## 連系線活用100%
中国電力
公表データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光660万kW、風力109万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2019年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータである。系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものである。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2018年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光および風力は、2018年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、関西中国間連系線の運用容量から、フェンス差分、他エリア間の送電可能量を控除した値に対して100%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要 実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2018-04-01 | 0:00 | 548.2 | 174.6 | 211.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 55 | 0 | 548.2
2018-04-01 | 1:00 | 568 | 174.6 | 211.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 51 | 0 | 568
2018-04-01 | 2:00 | 603.4 | 174.6 | 210.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 82 | 0 | 603.4
2018-04-01 | 3:00 | 641.2 | 174.6 | 211 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 114 | 0 | 641.2
2018-04-01 | 4:00 | 632.6 | 174.6 | 211.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 109 | 0 | 632.6
2018-04-01 | 5:00 | 601.9 | 174.6 | 211.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 81 | 0 | 601.9
2018-04-01 | 6:00 | 575.7 | 174.6 | 210.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 22.7 | 0 | 26.4 | 0 | 60 | 0 | 575.7
2018-04-01 | 7:00 | 581.1 | 174.6 | 227.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 133.3 | 0 | 24.8 | 0 | -60 | 0 | 581.1
2018-04-01 | 8:00 | 573.2 | 174.6 | 198.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 263.9 | 0 | 21.8 | 0 | -150 | -16.4 | 573.2
2018-04-01 | 9:00 | 561.9 | 174.6 | 202.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 388.9 | -10.7 | 24.8 | -23.6 | -167.5 | -108 | 561.9
2018-04-01 | 10:00 | 545.5 | 174.6 | 206.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 479.7 | -118.8 | 24.4 | -23.2 | -171 | -108 | 545.5
2018-04-01 | 11:00 | 531.6 | 174.6 | 199.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 553.2 | -198.9 | 25.4 | -24.1 | -171 | -108 | 531.6
2018-04-01 | 12:00 | 526.6 | 174.6 | 202.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 562.4 | -216.4 | 25.1 | -23.8 | -171 | -108 | 526.6
2018-04-01 | 13:00 | 527.9 | 174.6 | 198.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 548 | -196.3 | 24.1 | -22.9 | -171 | -108 | 527.9
2018-04-01 | 14:00 | 531 | 174.6 | 197.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 472.2 | -117 | 26.7 | -25.4 | -171 | -108 | 531
2018-04-01 | 15:00 | 538.3 | 174.6 | 205.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 341 | -37.6 | 23.4 | -22.2 | -120 | -108 | 538.3
2018-04-01 | 16:00 | 549.1 | 174.6 | 220.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 175.4 | 0 | 17.8 | 0 | -120 | 0 | 549.1
2018-04-01 | 17:00 | 568.2 | 174.6 | 213.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.5 | 0 | 12.5 | 0 | 43 | 0 | 568.2
2018-04-01 | 18:00 | 606.8 | 174.6 | 214.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 88 | 0 | 606.8
2018-04-01 | 19:00 | 618.2 | 174.6 | 214.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 99 | 0 | 618.2
2018-04-01 | 20:00 | 605.4 | 174.6 | 213.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 0 | 605.4
2018-04-01 | 21:00 | 583.4 | 174.6 | 214.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 73 | 0 | 583.4
2018-04-01 | 22:00 | 543 | 174.6 | 214.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 38 | 0 | 543
2018-04-01 | 23:00 | 521.5 | 174.6 | 214.1 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 29 | 0 | 521.5
2018-04-02 | 0:00 | 519.8 | 174.6 | 214.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 38 | 0 | 519.8
2018-04-02 | 1:00 | 533.8 | 174.6 | 214.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 28 | 0 | 533.8
2018-04-02 | 2:00 | 589.3 | 174.6 | 214 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 80 | 0 | 589.3
2018-04-02 | 3:00 | 621.9 | 174.6 | 213.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 105 | 0 | 621.9
2018-04-02 | 4:00 | 622.5 | 174.6 | 214.1 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 111 | 0 | 622.5
2018-04-02 | 5:00 | 602.4 | 174.6 | 213.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 96 | 0 | 602.4
2018-04-02 | 6:00 | 595.3 | 174.6 | 213.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 26.7 | 0 | 9.9 | 0 | 89 | 0 | 595.3
2018-04-02 | 7:00 | 599.7 | 174.6 | 214.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 151.1 | 0 | 8.3 | 0 | -30 | 0 | 599.7
2018-04-02 | 8:00 | 619.4 | 174.6 | 205 | 42.4 | 0 | 38.8 | 301.3 | 0 | 7.3 | 0 | -150 | 0 | 619.4
2018-04-02 | 9:00 | 645.3 | 174.6 | 200.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 429.2 | 0 | 7.3 | 0 | -167.5 | -79.8 | 645.3
2018-04-02 | 10:00 | 647.5 | 174.6 | 209.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 521.9 | -69 | 8.6 | 0 | -171 | -108 | 647.5
2018-04-02 | 11:00 | 648.2 | 174.6 | 207.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 559 | -103.6 | 8.3 | 0 | -171 | -108 | 648.2
2018-04-02 | 12:00 | 611.3 | 174.6 | 211.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 564.2 | -150 | 8.9 | 0 | -171 | -108 | 611.3
2018-04-02 | 13:00 | 653.2 | 174.6 | 210.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 560.1 | -104.3 | 9.9 | 0 | -171 | -108 | 653.2
2018-04-02 | 14:00 | 658.7 | 174.6 | 207.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 488.9 | -26 | 11.9 | 0 | -171 | -108 | 658.7
2018-04-02 | 15:00 | 663.4 | 174.6 | 199.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 367.2 | 0 | 10.6 | 0 | -150 | -19.4 | 663.4
2018-04-02 | 16:00 | 672.3 | 174.6 | 227.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 211.7 | 0 | 7.3 | 0 | -30 | 0 | 672.3
2018-04-02 | 17:00 | 661 | 174.6 | 255.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 8.9 | 0 | 3.3 | 0 | 100 | 0 | 661
2018-04-02 | 18:00 | 675.9 | 174.6 | 254.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 675.9
2018-04-02 | 19:00 | 662.9 | 174.6 | 255.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 107 | 0 | 662.9
2018-04-02 | 20:00 | 641.3 | 174.6 | 254.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 85 | 0 | 641.3
2018-04-02 | 21:00 | 620.4 | 174.6 | 255.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 69 | 0 | 620.4
2018-04-02 | 22:00 | 591.3 | 174.6 | 254.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 44 | 0 | 591.3
2018-04-02 | 23:00 | 564.2 | 174.6 | 254.9 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 26 | 0 | 564.2
2018-04-03 | 0:00 | 564.8 | 174.6 | 255.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 36 | 0 | 564.8
2018-04-03 | 1:00 | 574.7 | 174.6 | 254.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 20 | 0 | 574.7
2018-04-03 | 2:00 | 624.1 | 174.6 | 255.2 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 63 | 0 | 624.1
2018-04-03 | 3:00 | 651 | 174.6 | 255.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 85 | 0 | 651
2018-04-03 | 4:00 | 656.2 | 174.6 | 254.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 96 | 0 | 656.2
2018-04-03 | 5:00 | 632.2 | 174.6 | 254.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 76 | 0 | 632.2
2018-04-03 | 6:00 | 619.8 | 174.6 | 255.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 30.1 | 0 | 19.5 | 0 | 59 | 0 | 619.8
2018-04-03 | 7:00 | 614.3 | 174.6 | 210.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 160.9 | 0 | 17.2 | 0 | -30 | 0 | 614.3
2018-04-03 | 8:00 | 643 | 174.6 | 211.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 308.6 | 0 | 16.8 | 0 | -150 | 0 | 643
2018-04-03 | 9:00 | 665.2 | 174.6 | 201.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 440.2 | 0 | 17.5 | 0 | -167.5 | -82.3 | 665.2
2018-04-03 | 10:00 | 655.8 | 174.6 | 202.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 526.7 | -70 | 19.8 | 0 | -171 | -108 | 655.8
2018-04-03 | 11:00 | 661.1 | 174.6 | 204.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 562.6 | -104.3 | 21.8 | 0 | -171 | -108 | 661.1
2018-04-03 | 12:00 | 624.8 | 174.6 | 199.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 569.2 | -135.9 | 23.4 | -8.2 | -171 | -108 | 624.8
2018-04-03 | 13:00 | 664.1 | 174.6 | 201.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 553.5 | -88.2 | 20.1 | 0 | -171 | -108 | 664.1
2018-04-03 | 14:00 | 668.7 | 174.6 | 202.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 487.3 | -12.9 | 14.9 | 0 | -171 | -108 | 668.7
2018-04-03 | 15:00 | 674.9 | 174.6 | 214.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 370.1 | 0 | 15.2 | 0 | -120 | -60.8 | 674.9
2018-04-03 | 16:00 | 684.7 | 174.6 | 226.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 219 | 0 | 13.5 | 0 | -30 | 0 | 684.7
2018-04-03 | 17:00 | 668 | 174.6 | 268.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 10.2 | 0 | 9.9 | 0 | 86 | 0 | 668
2018-04-03 | 18:00 | 674.7 | 174.6 | 268.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 102 | 0 | 674.7
2018-04-03 | 19:00 | 671.4 | 174.6 | 268 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 97 | 0 | 671.4
2018-04-03 | 20:00 | 650.9 | 174.6 | 267.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 76 | 0 | 650.9
2018-04-03 | 21:00 | 623.2 | 174.6 | 268.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 53 | 0 | 623.2
2018-04-03 | 22:00 | 597 | 174.6 | 267.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 31 | 0 | 597
2018-04-03 | 23:00 | 584 | 174.6 | 267.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 28 | 0 | 584
2018-04-04 | 0:00 | 566.9 | 174.6 | 268.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21 | 0 | 566.9
2018-04-04 | 1:00 | 578.6 | 174.6 | 268.4 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 8 | 0 | 578.6
2018-04-04 | 2:00 | 610.7 | 174.6 | 267.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 39 | 0 | 610.7
2018-04-04 | 3:00 | 648.4 | 174.6 | 268.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 70 | 0 | 648.4
2018-04-04 | 4:00 | 645.8 | 174.6 | 268.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 71 | 0 | 645.8
2018-04-04 | 5:00 | 628.7 | 174.6 | 268 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 58 | 0 | 628.7
2018-04-04 | 6:00 | 622.3 | 174.6 | 268.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 29.9 | 0 | 17.5 | 0 | 51 | 0 | 622.3
2018-04-04 | 7:00 | 627.6 | 174.6 | 202 | 42.4 | 0 | 38.8 | 154.6 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 627.6
2018-04-04 | 8:00 | 660.4 | 174.6 | 209.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 287.5 | 0 | 15.2 | 0 | -107.5 | 0 | 660.4
2018-04-04 | 9:00 | 675.6 | 174.6 | 213.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 397.8 | 0 | 13.9 | 0 | -171 | -34.2 | 675.6
2018-04-04 | 10:00 | 674.3 | 174.6 | 215.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 461 | 0 | 14.2 | 0 | -171 | -101.4 | 674.3
2018-04-04 | 11:00 | 684.2 | 174.6 | 209.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 449.7 | 0 | 16.2 | 0 | -171 | -76.4 | 684.2
2018-04-04 | 12:00 | 654.5 | 174.6 | 206.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 445.8 | 0 | 18.8 | 0 | -171 | -101.2 | 654.5
2018-04-04 | 13:00 | 704.7 | 174.6 | 244.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 361.2 | 0 | 13.9 | 0 | -171 | 0 | 704.7
2018-04-04 | 14:00 | 712.8 | 174.6 | 235.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 296.8 | 0 | 14.9 | 0 | -90 | 0 | 712.8
2018-04-04 | 15:00 | 705.6 | 174.6 | 255.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 199.3 | 0 | 24.8 | 0 | -30 | 0 | 705.6
2018-04-04 | 16:00 | 710.3 | 174.6 | 301.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 92.8 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 710.3
2018-04-04 | 17:00 | 699.6 | 174.6 | 301.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 3.9 | 0 | 40.3 | 0 | 60 | 0 | 699.6
2018-04-04 | 18:00 | 703.9 | 174.6 | 301.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 71 | 0 | 703.9
2018-04-04 | 19:00 | 684 | 174.6 | 301.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 58 | 0 | 684
2018-04-04 | 20:00 | 659 | 174.6 | 302.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 45 | 0 | 659
2018-04-04 | 21:00 | 632.4 | 174.6 | 301.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 33 | 0 | 632.4
2018-04-04 | 22:00 | 604.8 | 174.6 | 301.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 9 | 0 | 604.8
2018-04-04 | 23:00 | 588.1 | 174.6 | 301.4 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 2 | 0 | 588.1
2018-04-05 | 0:00 | 567.6 | 174.6 | 286.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 567.6
2018-04-05 | 1:00 | 570.2 | 174.6 | 262.7 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 570.2
2018-04-05 | 2:00 | 613.4 | 174.6 | 298.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 613.4
2018-04-05 | 3:00 | 655.5 | 174.6 | 301.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 43 | 0 | 655.5
2018-04-05 | 4:00 | 656 | 174.6 | 301.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 57 | 0 | 656
2018-04-05 | 5:00 | 630.3 | 174.6 | 302.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 32 | 0 | 630.3
2018-04-05 | 6:00 | 629.1 | 174.6 | 301.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 17.2 | 0 | 15.2 | 0 | 39 | 0 | 629.1
2018-04-05 | 7:00 | 654.4 | 174.6 | 302 | 42.4 | 0 | 38.8 | 70.4 | 0 | 14.2 | 0 | 12 | 0 | 654.4
2018-04-05 | 8:00 | 715 | 174.6 | 301.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 134.2 | 0 | 14.5 | 0 | 9 | 0 | 715
2018-04-05 | 9:00 | 740.6 | 174.6 | 275.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 195 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 740.6
2018-04-05 | 10:00 | 712.9 | 174.6 | 222.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 233.3 | 0 | 8.6 | 0 | -7 | 0 | 712.9
2018-04-05 | 11:00 | 703.4 | 174.6 | 227.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 292.1 | 0 | 8.9 | 0 | -81 | 0 | 703.4
2018-04-05 | 12:00 | 652.5 | 174.6 | 242.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 320.1 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | 0 | 652.5
2018-04-05 | 13:00 | 682.6 | 174.6 | 215.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 376.8 | 0 | 6.6 | 0 | -171 | -1 | 682.6
2018-04-05 | 14:00 | 689.3 | 174.6 | 222.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 374.4 | 0 | 7.9 | 0 | -171 | 0 | 689.3
2018-04-05 | 15:00 | 696.3 | 174.6 | 241.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 269.8 | 0 | 10.6 | 0 | -81 | 0 | 696.3
2018-04-05 | 16:00 | 704.7 | 174.6 | 321 | 42.4 | 0 | 38.8 | 118.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 704.7
2018-04-05 | 17:00 | 694.9 | 174.6 | 341.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 3.3 | 0 | 10.2 | 0 | 46 | 0 | 694.9
2018-04-05 | 18:00 | 708.4 | 174.6 | 341.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 60 | 0 | 708.4
2018-04-05 | 19:00 | 694.6 | 174.6 | 340.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 42 | 0 | 694.6
2018-04-05 | 20:00 | 672.5 | 174.6 | 341.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 19 | 0 | 672.5
2018-04-05 | 21:00 | 642.2 | 174.6 | 334.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2018-04-05 | 22:00 | 606.9 | 174.6 | 297 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-04-05 | 23:00 | 589.2 | 174.6 | 288 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 589.2
2018-04-06 | 0:00 | 571.7 | 174.6 | 286.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 571.7
2018-04-06 | 1:00 | 576.2 | 174.6 | 261.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 576.2
2018-04-06 | 2:00 | 614.2 | 174.6 | 288.2 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 614.2
2018-04-06 | 3:00 | 646.1 | 174.6 | 305.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 646.1
2018-04-06 | 4:00 | 645 | 174.6 | 307 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 645
2018-04-06 | 5:00 | 615.1 | 174.6 | 280.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 615.1
2018-04-06 | 6:00 | 613.5 | 174.6 | 280.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 18.6 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2018-04-06 | 7:00 | 638.8 | 174.6 | 240 | 42.4 | 0 | 38.8 | 79.6 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 638.8
2018-04-06 | 8:00 | 702.8 | 174.6 | 264.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 113.1 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 702.8
2018-04-06 | 9:00 | 738.9 | 174.6 | 273.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 142 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 738.9
2018-04-06 | 10:00 | 754.8 | 174.6 | 308.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 139.6 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 754.8
2018-04-06 | 11:00 | 747.2 | 174.6 | 341.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 109 | 0 | 34.7 | 0 | 6 | 0 | 747.2
2018-04-06 | 12:00 | 691.7 | 174.6 | 317.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 75.4 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 691.7
2018-04-06 | 13:00 | 729.5 | 174.6 | 341.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 57.1 | 0 | 42.3 | 0 | 33 | 0 | 729.5
2018-04-06 | 14:00 | 739.1 | 174.6 | 341.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 48.5 | 0 | 27.1 | 0 | 66 | 0 | 739.1
2018-04-06 | 15:00 | 734.8 | 174.6 | 341.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 39.3 | 0 | 15.2 | 0 | 83 | 0 | 734.8
2018-04-06 | 16:00 | 733.9 | 174.6 | 341.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 25.5 | 0 | 13.9 | 0 | 97 | 0 | 733.9
2018-04-06 | 17:00 | 718.5 | 174.6 | 341.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 2.9 | 0 | 11.6 | 0 | 69 | 0 | 718.5
2018-04-06 | 18:00 | 718.9 | 174.6 | 341.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 72 | 0 | 718.9
2018-04-06 | 19:00 | 700.9 | 174.6 | 341.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 51 | 0 | 700.9
2018-04-06 | 20:00 | 673.7 | 174.6 | 341.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 15 | 0 | 673.7
2018-04-06 | 21:00 | 643.6 | 174.6 | 320.1 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 643.6
2018-04-06 | 22:00 | 618.8 | 174.6 | 288.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 618.8
2018-04-06 | 23:00 | 596.7 | 174.6 | 271.4 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 596.7
2018-04-07 | 0:00 | 592.8 | 174.6 | 270 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 592.8
2018-04-07 | 1:00 | 600.2 | 174.6 | 253.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 600.2
2018-04-07 | 2:00 | 640.7 | 174.6 | 287.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 640.7
2018-04-07 | 3:00 | 674 | 174.6 | 318.1 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 674
2018-04-07 | 4:00 | 677.8 | 174.6 | 330.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 677.8
2018-04-07 | 5:00 | 657.9 | 174.6 | 315.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 657.9
2018-04-07 | 6:00 | 642.4 | 174.6 | 301.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 22.8 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 642.4
2018-04-07 | 7:00 | 657.4 | 174.6 | 224.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 113.1 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 657.4
2018-04-07 | 8:00 | 695.3 | 174.6 | 239.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 204.8 | 0 | 59.1 | 0 | -63.5 | 0 | 695.3
2018-04-07 | 9:00 | 705.5 | 174.6 | 240.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 222.6 | 0 | 53.5 | 0 | -67 | 0 | 705.5
2018-04-07 | 10:00 | 692.1 | 174.6 | 244.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 251.6 | 0 | 50.8 | 0 | -111 | 0 | 692.1
2018-04-07 | 11:00 | 675.8 | 174.6 | 240.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 295.4 | 0 | 54.8 | 0 | -171 | 0 | 675.8
2018-04-07 | 12:00 | 654.9 | 174.6 | 219.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 314.6 | 0 | 53.8 | 0 | -171 | -17.4 | 654.9
2018-04-07 | 13:00 | 677.6 | 174.6 | 226.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 281.2 | 0 | 55.1 | 0 | -141 | 0 | 677.6
2018-04-07 | 14:00 | 664.4 | 174.6 | 231.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 228.2 | 0 | 60.1 | 0 | -111 | 0 | 664.4
2018-04-07 | 15:00 | 680.1 | 174.6 | 229.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 206 | 0 | 55.8 | 0 | -67 | 0 | 680.1
2018-04-07 | 16:00 | 706.7 | 174.6 | 272.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 71.8 | 0 | 54.8 | 0 | 52 | 0 | 706.7
2018-04-07 | 17:00 | 706.4 | 174.6 | 272.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.2 | 0 | 53.5 | 0 | 82 | 0 | 706.4
2018-04-07 | 18:00 | 734.2 | 174.6 | 273.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 120 | 0 | 734.2
2018-04-07 | 19:00 | 744 | 174.6 | 272.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 128 | 0 | 744
2018-04-07 | 20:00 | 724.9 | 174.6 | 272.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 111 | 0 | 724.9
2018-04-07 | 21:00 | 705.1 | 174.6 | 272.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 96 | 0 | 705.1
2018-04-07 | 22:00 | 653.5 | 174.6 | 273 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 56 | 0 | 653.5
2018-04-07 | 23:00 | 627.2 | 174.6 | 273.2 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 38 | 0 | 627.2
2018-04-08 | 0:00 | 620 | 174.6 | 272.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 45 | 0 | 620
2018-04-08 | 1:00 | 625.1 | 174.6 | 272.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 24 | 0 | 625.1
2018-04-08 | 2:00 | 658.2 | 174.6 | 272.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 52 | 0 | 658.2
2018-04-08 | 3:00 | 692.6 | 174.6 | 272.6 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 77 | 0 | 692.6
2018-04-08 | 4:00 | 689.9 | 174.6 | 272.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 74 | 0 | 689.9
2018-04-08 | 5:00 | 652.7 | 174.6 | 272.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 55.5 | 0 | 42 | 0 | 652.7
2018-04-08 | 6:00 | 640.6 | 174.6 | 273.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 39.1 | 0 | 48.5 | 0 | 24 | 0 | 640.6
2018-04-08 | 7:00 | 644.4 | 174.6 | 231.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 167.1 | 0 | 50.2 | 0 | -60 | 0 | 644.4
2018-04-08 | 8:00 | 644.7 | 174.6 | 205.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 312.4 | 0 | 50.2 | 0 | -135 | -44.6 | 644.7
2018-04-08 | 9:00 | 640.1 | 174.6 | 204.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 371.5 | 0 | 48.9 | 0 | -150 | -90.7 | 640.1
2018-04-08 | 10:00 | 621.1 | 174.6 | 206.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 432.6 | -23 | 42.9 | -15 | -171 | -108 | 621.1
2018-04-08 | 11:00 | 599.3 | 174.6 | 197.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 430.2 | -11.4 | 39.3 | -33.4 | -171 | -108 | 599.3
2018-04-08 | 12:00 | 578.9 | 174.6 | 208.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 497.7 | -105.6 | 36.6 | -34.8 | -171 | -108 | 578.9
2018-04-08 | 13:00 | 565.3 | 174.6 | 207.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 555.3 | -205.8 | 39 | -37.1 | -141 | -108 | 565.3
2018-04-08 | 14:00 | 558.4 | 174.6 | 209.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 498.8 | -158.4 | 40.6 | -38.6 | -141 | -108 | 558.4
2018-04-08 | 15:00 | 565.1 | 174.6 | 198.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 374 | -19.8 | 37.6 | -35.7 | -137.5 | -108 | 565.1
2018-04-08 | 16:00 | 580.6 | 174.6 | 199 | 42.4 | 0 | 38.8 | 217.7 | 0 | 28.1 | 0 | -120 | 0 | 580.6
2018-04-08 | 17:00 | 610.6 | 174.6 | 285 | 80.1 | 0 | 38.8 | 10.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 610.6
2018-04-08 | 18:00 | 673.2 | 174.6 | 341.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 16 | 0 | 673.2
2018-04-08 | 19:00 | 696.4 | 174.6 | 341.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 36 | 0 | 696.4
2018-04-08 | 20:00 | 673.6 | 174.6 | 342.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 10 | 0 | 673.6
2018-04-08 | 21:00 | 656.5 | 174.6 | 336.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 656.5
2018-04-08 | 22:00 | 617.6 | 174.6 | 288.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 617.6
2018-04-08 | 23:00 | 593.6 | 174.6 | 270 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 593.6
2018-04-09 | 0:00 | 583.2 | 174.6 | 269.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 583.2
2018-04-09 | 1:00 | 587.8 | 174.6 | 252.3 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 587.8
2018-04-09 | 2:00 | 625.3 | 174.6 | 285.1 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 625.3
2018-04-09 | 3:00 | 661.9 | 174.6 | 315.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2018-04-09 | 4:00 | 673.2 | 174.6 | 339.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 673.2
2018-04-09 | 5:00 | 671.8 | 174.6 | 342.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 43.3 | 0 | 4 | 0 | 671.8
2018-04-09 | 6:00 | 684.3 | 174.6 | 341.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 35.2 | 0 | 43.6 | 0 | 8 | 0 | 684.3
2018-04-09 | 7:00 | 714.4 | 174.6 | 284.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 131 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 714.4
2018-04-09 | 8:00 | 760.2 | 174.6 | 270.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 237.1 | 0 | 47.5 | 0 | -51 | 0 | 760.2
2018-04-09 | 9:00 | 791.6 | 174.6 | 266.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 278.7 | 0 | 41.3 | 0 | -51 | 0 | 791.6
2018-04-09 | 10:00 | 792.6 | 174.6 | 193.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 202.7 | 0 | 38.6 | 0 | 102 | 0 | 792.6
2018-04-09 | 11:00 | 756.9 | 174.6 | 192.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 195.1 | 0 | 28.1 | 0 | 85 | 0 | 756.9
2018-04-09 | 12:00 | 704.2 | 174.6 | 234.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 270.8 | 0 | 24.1 | 0 | -81 | 0 | 704.2
2018-04-09 | 13:00 | 732.4 | 174.6 | 259.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 277.6 | 0 | 20.5 | 0 | -81 | 0 | 732.4
2018-04-09 | 14:00 | 728.7 | 174.6 | 259.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 276.8 | 0 | 17.8 | 0 | -81 | 0 | 728.7
2018-04-09 | 15:00 | 728.1 | 174.6 | 236.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 235.5 | 0 | 13.9 | 0 | -14 | 0 | 728.1
2018-04-09 | 16:00 | 716.2 | 174.6 | 318.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 131.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 716.2
2018-04-09 | 17:00 | 707.1 | 174.6 | 333.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 8.6 | 0 | 5.6 | 0 | 66 | 0 | 707.1
2018-04-09 | 18:00 | 734.8 | 174.6 | 333 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 106 | 0 | 734.8
2018-04-09 | 19:00 | 738.5 | 174.6 | 333.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 106 | 0 | 738.5
2018-04-09 | 20:00 | 713.1 | 174.6 | 332.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 81 | 0 | 713.1
2018-04-09 | 21:00 | 692.6 | 174.6 | 332.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 68 | 0 | 692.6
2018-04-09 | 22:00 | 666.3 | 174.6 | 332.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 45 | 0 | 666.3
2018-04-09 | 23:00 | 640.3 | 174.6 | 333.2 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 32 | 0 | 640.3
2018-04-10 | 0:00 | 631 | 174.6 | 332.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 38 | 0 | 631
2018-04-10 | 1:00 | 633.5 | 174.6 | 333.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 633.5
2018-04-10 | 2:00 | 678 | 174.6 | 333.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 54 | 0 | 678
2018-04-10 | 3:00 | 711.1 | 174.6 | 333.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 80 | 0 | 711.1
2018-04-10 | 4:00 | 721.4 | 174.6 | 332.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 97 | 0 | 721.4
2018-04-10 | 5:00 | 710.9 | 174.6 | 333.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 7.9 | 0 | 87 | 0 | 710.9
2018-04-10 | 6:00 | 731.2 | 174.6 | 332.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 42 | 0 | 9.6 | 0 | 91 | 0 | 731.2
2018-04-10 | 7:00 | 727.9 | 174.6 | 286.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 177.1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2018-04-10 | 8:00 | 720.5 | 174.6 | 246.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 330.5 | 0 | 7.6 | 0 | -120 | 0 | 720.5
2018-04-10 | 9:00 | 727.1 | 174.6 | 236.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 464 | 0 | 3 | 0 | -167.5 | -64.4 | 727.1
2018-04-10 | 10:00 | 712.1 | 174.6 | 226.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 550.1 | -43.8 | 2.6 | 0 | -171 | -108 | 712.1
2018-04-10 | 11:00 | 698 | 174.6 | 225.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 589.4 | -93.6 | 5 | -4.8 | -171 | -108 | 698
2018-04-10 | 12:00 | 652.4 | 174.6 | 221.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 596.3 | -142.2 | 3.6 | -3.4 | -171 | -108 | 652.4
2018-04-10 | 13:00 | 692 | 174.6 | 229.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 576.9 | -91.8 | 3.6 | -3.4 | -171 | -108 | 692
2018-04-10 | 14:00 | 695.2 | 174.6 | 226.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 499.7 | -13.2 | 5.6 | 0 | -171 | -108 | 695.2
2018-04-10 | 15:00 | 695.9 | 174.6 | 225.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 374.1 | 0 | 7.9 | 0 | -150 | -17.4 | 695.9
2018-04-10 | 16:00 | 702.8 | 174.6 | 255.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 211.3 | 0 | 10.6 | 0 | -30 | 0 | 702.8
2018-04-10 | 17:00 | 693.4 | 174.6 | 356 | 80.1 | 0 | 38.8 | 10.7 | 0 | 15.2 | 0 | 18 | 0 | 693.4
2018-04-10 | 18:00 | 706.2 | 174.6 | 356.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 33 | 0 | 706.2
2018-04-10 | 19:00 | 705.6 | 174.6 | 356.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 23 | 0 | 705.6
2018-04-10 | 20:00 | 680.9 | 174.6 | 347.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 680.9
2018-04-10 | 21:00 | 665 | 174.6 | 327.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 665
2018-04-10 | 22:00 | 641.7 | 174.6 | 306 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2018-04-10 | 23:00 | 620.8 | 174.6 | 296.9 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 620.8
2018-04-11 | 0:00 | 610.4 | 174.6 | 303.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 610.4
2018-04-11 | 1:00 | 619.3 | 174.6 | 290 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2018-04-11 | 2:00 | 646.1 | 174.6 | 312.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 646.1
2018-04-11 | 3:00 | 684.5 | 174.6 | 333.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 684.5
2018-04-11 | 4:00 | 681.8 | 174.6 | 332.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 681.8
2018-04-11 | 5:00 | 660 | 174.6 | 316.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 660
2018-04-11 | 6:00 | 661.5 | 174.6 | 315.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 29 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2018-04-11 | 7:00 | 688.9 | 174.6 | 290 | 42.4 | 0 | 38.8 | 83 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 688.9
2018-04-11 | 8:00 | 716.4 | 174.6 | 259.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 141.9 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2018-04-11 | 9:00 | 755 | 174.6 | 270.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 171.8 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 755
2018-04-11 | 10:00 | 758.2 | 174.6 | 293.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 151 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 758.2
2018-04-11 | 11:00 | 755.8 | 174.6 | 270.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 169.4 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 755.8
2018-04-11 | 12:00 | 687.1 | 174.6 | 261.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 173.5 | 0 | 47.5 | 0 | -51 | 0 | 687.1
2018-04-11 | 13:00 | 720.7 | 174.6 | 251.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 219.6 | 0 | 44.6 | 0 | -51 | 0 | 720.7
2018-04-11 | 14:00 | 733.2 | 174.6 | 255.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 183.5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 733.2
2018-04-11 | 15:00 | 723.8 | 174.6 | 285.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 138.8 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 723.8
2018-04-11 | 16:00 | 710.2 | 174.6 | 285 | 42.4 | 0 | 38.8 | 77.1 | 0 | 38.3 | 0 | 54 | 0 | 710.2
2018-04-11 | 17:00 | 696.5 | 174.6 | 285.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.3 | 0 | 35.3 | 0 | 77 | 0 | 696.5
2018-04-11 | 18:00 | 716.9 | 174.6 | 285.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 105 | 0 | 716.9
2018-04-11 | 19:00 | 708.9 | 174.6 | 285.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 98 | 0 | 708.9
2018-04-11 | 20:00 | 681.6 | 174.6 | 285.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 69 | 0 | 681.6
2018-04-11 | 21:00 | 650.7 | 174.6 | 285.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 47 | 0 | 650.7
2018-04-11 | 22:00 | 631.1 | 174.6 | 284.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 631.1
2018-04-11 | 23:00 | 608.4 | 174.6 | 285.6 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 608.4
2018-04-12 | 0:00 | 596.8 | 174.6 | 285.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 26 | 0 | 596.8
2018-04-12 | 1:00 | 607.9 | 174.6 | 285.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 15 | 0 | 607.9
2018-04-12 | 2:00 | 653.9 | 174.6 | 285.4 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 61 | 0 | 653.9
2018-04-12 | 3:00 | 689.7 | 174.6 | 284.8 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 89 | 0 | 689.7
2018-04-12 | 4:00 | 678.8 | 174.6 | 285.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 83 | 0 | 678.8
2018-04-12 | 5:00 | 645.1 | 174.6 | 285.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 16.5 | 0 | 61 | 0 | 645.1
2018-04-12 | 6:00 | 650.4 | 174.6 | 285.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 45.9 | 0 | 12.2 | 0 | 51 | 0 | 650.4
2018-04-12 | 7:00 | 654 | 174.6 | 240.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 176.7 | 0 | 10.6 | 0 | -30 | 0 | 654
2018-04-12 | 8:00 | 684.6 | 174.6 | 235.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 311.2 | 0 | 2.3 | 0 | -120 | 0 | 684.6
2018-04-12 | 9:00 | 700.2 | 174.6 | 224.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 451.2 | 0 | 0 | 0 | -171 | -60 | 700.2
2018-04-12 | 10:00 | 688.4 | 174.6 | 218.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 534.8 | -42.6 | 1 | 0 | -171 | -108 | 688.4
2018-04-12 | 11:00 | 691.8 | 174.6 | 215.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 557.3 | -59.2 | 1 | 0 | -171 | -108 | 691.8
2018-04-12 | 12:00 | 654.6 | 174.6 | 227.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 552 | -102.2 | 3.6 | -3.4 | -171 | -108 | 654.6
2018-04-12 | 13:00 | 701.1 | 174.6 | 221.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 509.1 | -13.5 | 7.6 | 0 | -171 | -108 | 701.1
2018-04-12 | 14:00 | 699.7 | 174.6 | 224.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 373.8 | 0 | 14.2 | 0 | -167.5 | -0.7 | 699.7
2018-04-12 | 15:00 | 697 | 174.6 | 235.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 251.5 | 0 | 13.9 | 0 | -60 | 0 | 697
2018-04-12 | 16:00 | 690.7 | 174.6 | 280.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 124.4 | 0 | 15.2 | 0 | 15 | 0 | 690.7
2018-04-12 | 17:00 | 683.3 | 174.6 | 280.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 6.5 | 0 | 16.8 | 0 | 86 | 0 | 683.3
2018-04-12 | 18:00 | 712.5 | 174.6 | 281.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 120 | 0 | 712.5
2018-04-12 | 19:00 | 705.2 | 174.6 | 281.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 115 | 0 | 705.2
2018-04-12 | 20:00 | 676.2 | 174.6 | 280.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 83 | 0 | 676.2
2018-04-12 | 21:00 | 647.1 | 174.6 | 280.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 48 | 0 | 647.1
2018-04-12 | 22:00 | 629.7 | 174.6 | 280.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 39 | 0 | 629.7
2018-04-12 | 23:00 | 611.3 | 174.6 | 280.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 35 | 0 | 611.3
2018-04-13 | 0:00 | 596.4 | 174.6 | 280.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 38 | 0 | 596.4
2018-04-13 | 1:00 | 609 | 174.6 | 281.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 28 | 0 | 609
2018-04-13 | 2:00 | 636.1 | 174.6 | 280.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 45 | 0 | 636.1
2018-04-13 | 3:00 | 680.1 | 174.6 | 281.2 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 81 | 0 | 680.1
2018-04-13 | 4:00 | 694 | 174.6 | 281.1 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 100 | 0 | 694
2018-04-13 | 5:00 | 679.1 | 174.6 | 281.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 26.4 | 0 | 89 | 0 | 679.1
2018-04-13 | 6:00 | 674.9 | 174.6 | 280.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 45.5 | 0 | 27.4 | 0 | 66 | 0 | 674.9
2018-04-13 | 7:00 | 668.6 | 174.6 | 217.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 169.1 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 668.6
2018-04-13 | 8:00 | 668 | 174.6 | 215.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 338.6 | 0 | 23.8 | 0 | -150 | -15.5 | 668
2018-04-13 | 9:00 | 688.5 | 174.6 | 217.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 471.5 | 0 | 20.5 | -1 | -167.5 | -108 | 688.5
2018-04-13 | 10:00 | 681.8 | 174.6 | 218.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 559.9 | -74 | 18.8 | -17.9 | -171 | -108 | 681.8
2018-04-13 | 11:00 | 687.7 | 174.6 | 221.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 581 | -92.4 | 20.5 | -19.5 | -171 | -108 | 687.7
2018-04-13 | 12:00 | 640.7 | 174.6 | 215.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 568.3 | -120.8 | 24.8 | -23.6 | -171 | -108 | 640.7
2018-04-13 | 13:00 | 681.2 | 174.6 | 227.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 547.9 | -72.5 | 28.1 | -26.7 | -171 | -108 | 681.2
2018-04-13 | 14:00 | 683.9 | 174.6 | 225.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 478.4 | -12.7 | 35 | -19.3 | -171 | -108 | 683.9
2018-04-13 | 15:00 | 686.9 | 174.6 | 214.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 360.8 | 0 | 35.7 | 0 | -150 | -30.3 | 686.9
2018-04-13 | 16:00 | 692.4 | 174.6 | 228.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 206.8 | 0 | 31.7 | 0 | -30 | 0 | 692.4
2018-04-13 | 17:00 | 686.2 | 174.6 | 296.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 13.8 | 0 | 37 | 0 | 45 | 0 | 686.2
2018-04-13 | 18:00 | 692.5 | 174.6 | 297.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 74 | 0 | 692.5
2018-04-13 | 19:00 | 696.9 | 174.6 | 297.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 88 | 0 | 696.9
2018-04-13 | 20:00 | 679.2 | 174.6 | 297.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 71 | 0 | 679.2
2018-04-13 | 21:00 | 662.5 | 174.6 | 297.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 53 | 0 | 662.5
2018-04-13 | 22:00 | 637.1 | 174.6 | 296.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 21 | 0 | 637.1
2018-04-13 | 23:00 | 601.8 | 174.6 | 290.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 601.8
2018-04-14 | 0:00 | 589.2 | 174.6 | 293.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 589.2
2018-04-14 | 1:00 | 604.1 | 174.6 | 283.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 604.1
2018-04-14 | 2:00 | 644.3 | 174.6 | 297.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 21 | 0 | 644.3
2018-04-14 | 3:00 | 673 | 174.6 | 296.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 41 | 0 | 673
2018-04-14 | 4:00 | 675.4 | 174.6 | 297.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 47 | 0 | 675.4
2018-04-14 | 5:00 | 645.2 | 174.6 | 297.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 44.9 | 0 | 20 | 0 | 645.2
2018-04-14 | 6:00 | 615.2 | 174.6 | 281.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 28.5 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 615.2
2018-04-14 | 7:00 | 615.3 | 174.6 | 200 | 42.4 | 0 | 38.8 | 121.7 | 0 | 51.8 | 0 | -14 | 0 | 615.3
2018-04-14 | 8:00 | 633.9 | 174.6 | 204.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 195.6 | 0 | 58.8 | 0 | -81 | 0 | 633.9
2018-04-14 | 9:00 | 653.5 | 174.6 | 223.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 282.2 | 0 | 62.7 | 0 | -171 | 0 | 653.5
2018-04-14 | 10:00 | 647.5 | 174.6 | 199 | 42.4 | 0 | 38.8 | 311.9 | 0 | 54.5 | 0 | -171 | -2.7 | 647.5
2018-04-14 | 11:00 | 664.8 | 174.6 | 208 | 42.4 | 0 | 38.8 | 287.5 | 0 | 54.5 | 0 | -141 | 0 | 664.8
2018-04-14 | 12:00 | 651.9 | 174.6 | 207 | 42.4 | 0 | 38.8 | 222.2 | 0 | 47.9 | 0 | -81 | 0 | 651.9
2018-04-14 | 13:00 | 660.1 | 174.6 | 231.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 131.3 | 0 | 36.3 | 0 | 5 | 0 | 660.1
2018-04-14 | 14:00 | 655.6 | 174.6 | 232.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 103 | 0 | 38.6 | 0 | 26 | 0 | 655.6
2018-04-14 | 15:00 | 655.3 | 174.6 | 231.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 67.4 | 0 | 43.3 | 0 | 57 | 0 | 655.3
2018-04-14 | 16:00 | 656.8 | 174.6 | 232.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 29.7 | 0 | 44.2 | 0 | 95 | 0 | 656.8
2018-04-14 | 17:00 | 667.4 | 174.6 | 231.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 3.7 | 0 | 52.5 | 0 | 86 | 0 | 667.4
2018-04-14 | 18:00 | 680.5 | 174.6 | 231.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 91 | 0 | 680.5
2018-04-14 | 19:00 | 663.5 | 174.6 | 231.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 80 | 0 | 663.5
2018-04-14 | 20:00 | 646.8 | 174.6 | 232.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 67 | 0 | 646.8
2018-04-14 | 21:00 | 619.8 | 174.6 | 232.4 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 51 | 0 | 619.8
2018-04-14 | 22:00 | 586.4 | 174.6 | 232.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 34 | 0 | 586.4
2018-04-14 | 23:00 | 562.6 | 174.6 | 232.4 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 37 | 0 | 562.6
2018-04-15 | 0:00 | 549 | 174.6 | 231.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 20 | 0 | 549
2018-04-15 | 1:00 | 551.2 | 174.6 | 230.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 551.2
2018-04-15 | 2:00 | 587.8 | 174.6 | 231.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 31 | 0 | 587.8
2018-04-15 | 3:00 | 626.5 | 174.6 | 232 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 74 | 0 | 626.5
2018-04-15 | 4:00 | 629.4 | 174.6 | 232.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 83 | 0 | 629.4
2018-04-15 | 5:00 | 594.5 | 174.6 | 231.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 22.1 | 0 | 58 | 0 | 594.5
2018-04-15 | 6:00 | 573 | 174.6 | 231.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 22 | 0 | 18.5 | 0 | 45 | 0 | 573
2018-04-15 | 7:00 | 581.9 | 174.6 | 231.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 72 | 0 | 17.2 | 0 | 5 | 0 | 581.9
2018-04-15 | 8:00 | 583.2 | 174.6 | 215.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 153 | 0 | 18.5 | 0 | -60 | 0 | 583.2
2018-04-15 | 9:00 | 582.2 | 174.6 | 221.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 234.7 | 0 | 19.8 | 0 | -150 | 0 | 582.2
2018-04-15 | 10:00 | 575.9 | 174.6 | 197.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 292.3 | 0 | 18.2 | 0 | -171 | -17.3 | 575.9
2018-04-15 | 11:00 | 564.3 | 174.6 | 197.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 356 | 0 | 16.2 | 0 | -171 | -90.6 | 564.3
2018-04-15 | 12:00 | 559.1 | 174.6 | 202.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 388.7 | -20.6 | 11.9 | 0 | -171 | -108 | 559.1
2018-04-15 | 13:00 | 547.7 | 174.6 | 198.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 355.4 | 0 | 10.6 | 0 | -171 | -101.7 | 547.7
2018-04-15 | 14:00 | 550.8 | 174.6 | 197.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 352.9 | 0 | 11.2 | 0 | -171 | -95.2 | 550.8
2018-04-15 | 15:00 | 551.1 | 174.6 | 202.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 267.4 | 0 | 7.6 | 0 | -167.5 | -14.3 | 551.1
2018-04-15 | 16:00 | 562.8 | 174.6 | 204.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 156 | 0 | 6.6 | 0 | -60 | 0 | 562.8
2018-04-15 | 17:00 | 592.8 | 174.6 | 258.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 10.8 | 0 | 4.6 | 0 | 25 | 0 | 592.8
2018-04-15 | 18:00 | 636 | 174.6 | 258.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 83 | 0 | 636
2018-04-15 | 19:00 | 660.7 | 174.6 | 258.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 108 | 0 | 660.7
2018-04-15 | 20:00 | 641.5 | 174.6 | 258.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 89 | 0 | 641.5
2018-04-15 | 21:00 | 621 | 174.6 | 258.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 74 | 0 | 621
2018-04-15 | 22:00 | 577 | 174.6 | 258.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 34 | 0 | 577
2018-04-15 | 23:00 | 561.1 | 174.6 | 259 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 561.1
2018-04-16 | 0:00 | 541.6 | 174.6 | 258.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 27 | 0 | 541.6
2018-04-16 | 1:00 | 555.8 | 174.6 | 259.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 555.8
2018-04-16 | 2:00 | 610.5 | 174.6 | 258.1 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 610.5
2018-04-16 | 3:00 | 647.6 | 174.6 | 258.8 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 647.6
2018-04-16 | 4:00 | 662.3 | 174.6 | 258.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 662.3
2018-04-16 | 5:00 | 654.2 | 174.6 | 258.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 0 | 654.2
2018-04-16 | 6:00 | 657.4 | 174.6 | 258.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 53 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 657.4
2018-04-16 | 7:00 | 656.7 | 174.6 | 241 | 42.4 | 0 | 38.8 | 189.2 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 656.7
2018-04-16 | 8:00 | 679.3 | 174.6 | 240.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 332.6 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 679.3
2018-04-16 | 9:00 | 691 | 174.6 | 216.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 463.8 | 0 | 1 | 0 | -171 | -74.8 | 691
2018-04-16 | 10:00 | 691.4 | 174.6 | 228.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 542.1 | -57.6 | 1.7 | 0 | -171 | -108 | 691.4
2018-04-16 | 11:00 | 694.4 | 174.6 | 220.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 568.4 | -75.5 | 4 | 0 | -171 | -108 | 694.4
2018-04-16 | 12:00 | 657.3 | 174.6 | 220.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 557.7 | -103.6 | 5.9 | 0 | -171 | -108 | 657.3
2018-04-16 | 13:00 | 692.9 | 174.6 | 226.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 511.5 | -27.2 | 5.3 | 0 | -171 | -108 | 692.9
2018-04-16 | 14:00 | 692 | 174.6 | 222.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 413.8 | 0 | 7.3 | 0 | -167.5 | -39.9 | 692
2018-04-16 | 15:00 | 694 | 174.6 | 245.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 303.7 | 0 | 9.2 | 0 | -120 | 0 | 694
2018-04-16 | 16:00 | 693.7 | 174.6 | 295.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 130.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 693.7
2018-04-16 | 17:00 | 682.7 | 174.6 | 367 | 80.1 | 0 | 38.8 | 6.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2018-04-16 | 18:00 | 716.1 | 174.6 | 383.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 24 | 0 | 716.1
2018-04-16 | 19:00 | 709.5 | 174.6 | 383.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 19 | 0 | 709.5
2018-04-16 | 20:00 | 683.7 | 174.6 | 376.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2018-04-16 | 21:00 | 657.7 | 174.6 | 354.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 657.7
2018-04-16 | 22:00 | 639.4 | 174.6 | 345.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 639.4
2018-04-16 | 23:00 | 610.8 | 174.6 | 331.1 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-04-17 | 0:00 | 595.1 | 174.6 | 325.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 595.1
2018-04-17 | 1:00 | 602.9 | 174.6 | 309.6 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 602.9
2018-04-17 | 2:00 | 642.5 | 174.6 | 341.6 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 642.5
2018-04-17 | 3:00 | 687.2 | 174.6 | 381.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 687.2
2018-04-17 | 4:00 | 687.7 | 174.6 | 383.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 4 | 0 | 687.7
2018-04-17 | 5:00 | 674.2 | 174.6 | 377.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 674.2
2018-04-17 | 6:00 | 674.5 | 174.6 | 373 | 42.4 | 0 | 38.8 | 29.9 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 674.5
2018-04-17 | 7:00 | 695 | 174.6 | 335.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 90.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 695
2018-04-17 | 8:00 | 732.4 | 174.6 | 334.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 132.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 732.4
2018-04-17 | 9:00 | 760.8 | 174.6 | 327.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 168.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 760.8
2018-04-17 | 10:00 | 750.6 | 174.6 | 277.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 206.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 750.6
2018-04-17 | 11:00 | 744.7 | 174.6 | 238.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 254.5 | 0 | 9.6 | 0 | -14 | 0 | 744.7
2018-04-17 | 12:00 | 702.1 | 174.6 | 253.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 236.3 | 0 | 7.9 | 0 | -51 | 0 | 702.1
2018-04-17 | 13:00 | 744.3 | 174.6 | 304.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 179.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 744.3
2018-04-17 | 14:00 | 730.9 | 174.6 | 319.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 112 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 730.9
2018-04-17 | 15:00 | 715.8 | 174.6 | 319.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 80 | 0 | 3.6 | 0 | 57 | 0 | 715.8
2018-04-17 | 16:00 | 718.6 | 174.6 | 319.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 30 | 0 | 3 | 0 | 110 | 0 | 718.6
2018-04-17 | 17:00 | 720.4 | 174.6 | 319.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0 | 99 | 0 | 720.4
2018-04-17 | 18:00 | 733.8 | 174.6 | 319.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | 0 | 733.8
2018-04-17 | 19:00 | 722.6 | 174.6 | 319.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 107 | 0 | 722.6
2018-04-17 | 20:00 | 696.1 | 174.6 | 319.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 80 | 0 | 696.1
2018-04-17 | 21:00 | 670.8 | 174.6 | 319.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 670.8
2018-04-17 | 22:00 | 635.2 | 174.6 | 320 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 635.2
2018-04-17 | 23:00 | 608.6 | 174.6 | 319.8 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 608.6
2018-04-18 | 0:00 | 592.3 | 174.6 | 319.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 592.3
2018-04-18 | 1:00 | 597.5 | 174.6 | 316.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 597.5
2018-04-18 | 2:00 | 638.7 | 174.6 | 319.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 638.7
2018-04-18 | 3:00 | 685.4 | 174.6 | 319.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 685.4
2018-04-18 | 4:00 | 686.2 | 174.6 | 319 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 79 | 0 | 686.2
2018-04-18 | 5:00 | 656.5 | 174.6 | 320 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 1.7 | 0 | 52 | 0 | 656.5
2018-04-18 | 6:00 | 657.1 | 174.6 | 319.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 58.2 | 0 | 0.7 | 0 | 23 | 0 | 657.1
2018-04-18 | 7:00 | 645.7 | 174.6 | 221.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 645.7
2018-04-18 | 8:00 | 673.1 | 174.6 | 227.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 339.7 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 673.1
2018-04-18 | 9:00 | 690.7 | 174.6 | 223.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 468 | 0 | 0 | 0 | -167.5 | -89.3 | 690.7
2018-04-18 | 10:00 | 678.4 | 174.6 | 217.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 560.6 | -76.9 | 1 | -1 | -171 | -108 | 678.4
2018-04-18 | 11:00 | 680.2 | 174.6 | 227.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 589.5 | -113.4 | 1 | -1 | -171 | -108 | 680.2
2018-04-18 | 12:00 | 638 | 174.6 | 219.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 585.6 | -144.3 | 4.3 | -4.1 | -171 | -108 | 638
2018-04-18 | 13:00 | 673.8 | 174.6 | 223.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 566 | -93 | 3.6 | -3.4 | -171 | -108 | 673.8
2018-04-18 | 14:00 | 670.1 | 174.6 | 220.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 499.3 | -27 | 3 | -2.9 | -171 | -108 | 670.1
2018-04-18 | 15:00 | 672.7 | 174.6 | 218.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 373.7 | 0 | 3.3 | 0 | -135 | -43.5 | 672.7
2018-04-18 | 16:00 | 686.6 | 174.6 | 246.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 212.5 | 0 | 1.7 | 0 | -30 | 0 | 686.6
2018-04-18 | 17:00 | 675.2 | 174.6 | 274.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 675.2
2018-04-18 | 18:00 | 674.6 | 174.6 | 274.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 105 | 0 | 674.6
2018-04-18 | 19:00 | 684.4 | 174.6 | 274.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 684.4
2018-04-18 | 20:00 | 663 | 174.6 | 274.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 93 | 0 | 663
2018-04-18 | 21:00 | 643.6 | 174.6 | 274.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 80 | 0 | 643.6
2018-04-18 | 22:00 | 612.2 | 174.6 | 274.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 52 | 0 | 612.2
2018-04-18 | 23:00 | 591.6 | 174.6 | 274.5 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 43 | 0 | 591.6
2018-04-19 | 0:00 | 575 | 174.6 | 274.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 39 | 0 | 575
2018-04-19 | 1:00 | 583.6 | 174.6 | 274.2 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 583.6
2018-04-19 | 2:00 | 625.2 | 174.6 | 274.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 58 | 0 | 625.2
2018-04-19 | 3:00 | 673.9 | 174.6 | 274.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 97 | 0 | 673.9
2018-04-19 | 4:00 | 678.5 | 174.6 | 274.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 104 | 0 | 678.5
2018-04-19 | 5:00 | 655.1 | 174.6 | 274.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 13.2 | 0 | 84 | 0 | 655.1
2018-04-19 | 6:00 | 646.2 | 174.6 | 274.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 65.2 | 0 | 11.9 | 0 | 39 | 0 | 646.2
2018-04-19 | 7:00 | 633.6 | 174.6 | 220.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 209.9 | 0 | 7.6 | 0 | -60 | 0 | 633.6
2018-04-19 | 8:00 | 660.7 | 174.6 | 221.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 351.8 | 0 | 6.6 | 0 | -150 | -24.9 | 660.7
2018-04-19 | 9:00 | 676.8 | 174.6 | 218 | 42.4 | 0 | 38.8 | 469.5 | 0 | 4.6 | 0 | -167.5 | -103.6 | 676.8
2018-04-19 | 10:00 | 670.8 | 174.6 | 222.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 555.1 | -91.2 | 7.3 | 0 | -171 | -108 | 670.8
2018-04-19 | 11:00 | 675 | 174.6 | 226.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 591.3 | -128.6 | 9.2 | 0 | -171 | -108 | 675
2018-04-19 | 12:00 | 637.1 | 174.6 | 215.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 595 | -161 | 11.2 | 0 | -171 | -108 | 637.1
2018-04-19 | 13:00 | 672.9 | 174.6 | 220.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 573.4 | -109.4 | 11.2 | 0 | -171 | -108 | 672.9
2018-04-19 | 14:00 | 673.8 | 174.6 | 217.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 495.4 | -27.4 | 11.2 | 0 | -171 | -108 | 673.8
2018-04-19 | 15:00 | 679.4 | 174.6 | 215.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 372 | 0 | 15.2 | 0 | -135 | -44.1 | 679.4
2018-04-19 | 16:00 | 689.8 | 174.6 | 236.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 212.2 | 0 | 15.2 | 0 | -30 | 0 | 689.8
2018-04-19 | 17:00 | 676.2 | 174.6 | 259.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 17.9 | 0 | 19.5 | 0 | 86 | 0 | 676.2
2018-04-19 | 18:00 | 686.1 | 174.6 | 259.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 107 | 0 | 686.1
2018-04-19 | 19:00 | 688.1 | 174.6 | 259.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 109 | 0 | 688.1
2018-04-19 | 20:00 | 659.8 | 174.6 | 258.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 81 | 0 | 659.8
2018-04-19 | 21:00 | 632.2 | 174.6 | 259 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 59 | 0 | 632.2
2018-04-19 | 22:00 | 606.7 | 174.6 | 259.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 37 | 0 | 606.7
2018-04-19 | 23:00 | 583.5 | 174.6 | 259.2 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 32 | 0 | 583.5
2018-04-20 | 0:00 | 570.2 | 174.6 | 258.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 38 | 0 | 570.2
2018-04-20 | 1:00 | 581 | 174.6 | 259.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 28 | 0 | 581
2018-04-20 | 2:00 | 616 | 174.6 | 259 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 62 | 0 | 616
2018-04-20 | 3:00 | 655 | 174.6 | 259.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 97 | 0 | 655
2018-04-20 | 4:00 | 655.3 | 174.6 | 259.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 105 | 0 | 655.3
2018-04-20 | 5:00 | 642 | 174.6 | 259.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 642
2018-04-20 | 6:00 | 638.3 | 174.6 | 259.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 66.9 | 0 | 3.3 | 0 | 53 | 0 | 638.3
2018-04-20 | 7:00 | 626.1 | 174.6 | 219.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 209.7 | 0 | 1 | 0 | -60 | 0 | 626.1
2018-04-20 | 8:00 | 646.5 | 174.6 | 201.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 348.8 | 0 | 0 | 0 | -150 | -9.2 | 646.5
2018-04-20 | 9:00 | 667.5 | 174.6 | 205.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 459.5 | 0 | 0 | 0 | -167.5 | -85.4 | 667.5
2018-04-20 | 10:00 | 666.1 | 174.6 | 210.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 535.5 | -56.8 | 0.3 | 0 | -171 | -108 | 666.1
2018-04-20 | 11:00 | 671.1 | 174.6 | 209 | 42.4 | 0 | 38.8 | 576.8 | -91.8 | 0.3 | 0 | -171 | -108 | 671.1
2018-04-20 | 12:00 | 631 | 174.6 | 208.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 584.6 | -139.5 | 0.3 | 0 | -171 | -108 | 631
2018-04-20 | 13:00 | 677 | 174.6 | 199 | 42.4 | 0 | 38.8 | 559.7 | -59.2 | 0.7 | 0 | -171 | -108 | 677
2018-04-20 | 14:00 | 683.4 | 174.6 | 218.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 482.1 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -102.7 | 683.4
2018-04-20 | 15:00 | 683.1 | 174.6 | 215.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 360.8 | 0 | 0 | 0 | -120 | -28.8 | 683.1
2018-04-20 | 16:00 | 689.4 | 174.6 | 228.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 204.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 689.4
2018-04-20 | 17:00 | 677.6 | 174.6 | 257.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 16.5 | 0 | 0.7 | 0 | 109 | 0 | 677.6
2018-04-20 | 18:00 | 675.6 | 174.6 | 257.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 124 | 0 | 675.6
2018-04-20 | 19:00 | 676.8 | 174.6 | 258.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 676.8
2018-04-20 | 20:00 | 650.3 | 174.6 | 258.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 98 | 0 | 650.3
2018-04-20 | 21:00 | 634.4 | 174.6 | 257.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 634.4
2018-04-20 | 22:00 | 601.7 | 174.6 | 258.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 601.7
2018-04-20 | 23:00 | 580.1 | 174.6 | 258 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 580.1
2018-04-21 | 0:00 | 569.7 | 174.6 | 257.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 51 | 0 | 569.7
2018-04-21 | 1:00 | 567.2 | 174.6 | 258.2 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 22 | 0 | 567.2
2018-04-21 | 2:00 | 608.6 | 174.6 | 258.6 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 56 | 0 | 608.6
2018-04-21 | 3:00 | 649.9 | 174.6 | 257.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 91 | 0 | 649.9
2018-04-21 | 4:00 | 644.2 | 174.6 | 258.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 87 | 0 | 644.2
2018-04-21 | 5:00 | 614.3 | 174.6 | 258.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 10.6 | 0 | 62 | 0 | 614.3
2018-04-21 | 6:00 | 583.6 | 174.6 | 250.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 68.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 583.6
2018-04-21 | 7:00 | 575 | 174.6 | 218.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 211 | 0 | 9.9 | 0 | -120 | 0 | 575
2018-04-21 | 8:00 | 591.5 | 174.6 | 202.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 348.8 | 0 | 4.3 | 0 | -150 | -69.7 | 591.5
2018-04-21 | 9:00 | 600.5 | 174.6 | 209.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 459.4 | -48.8 | 3 | -2.9 | -167.5 | -108 | 600.5
2018-04-21 | 10:00 | 612.3 | 174.6 | 211.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 538.3 | -114.4 | 2.6 | -2.5 | -171 | -108 | 612.3
2018-04-21 | 11:00 | 621.9 | 174.6 | 203.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 579.7 | -138.6 | 3.6 | -3.4 | -171 | -108 | 621.9
2018-04-21 | 12:00 | 608.7 | 174.6 | 202.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 584.1 | -155 | 5.6 | -5.3 | -171 | -108 | 608.7
2018-04-21 | 13:00 | 623.9 | 174.6 | 205.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 559.2 | -133.2 | 6.6 | -6.3 | -156 | -108 | 623.9
2018-04-21 | 14:00 | 617.7 | 174.6 | 205.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 481.8 | -76.8 | 9.2 | -8.7 | -141 | -108 | 617.7
2018-04-21 | 15:00 | 625.7 | 174.6 | 199.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 361.6 | 0 | 9.6 | 0 | -120 | -80.4 | 625.7
2018-04-21 | 16:00 | 637.1 | 174.6 | 200 | 42.4 | 0 | 38.8 | 204.7 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 637.1
2018-04-21 | 17:00 | 631.9 | 174.6 | 216.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 17.7 | 0 | 8.3 | 0 | 96 | 0 | 631.9
2018-04-21 | 18:00 | 639.8 | 174.6 | 216.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 119 | 0 | 639.8
2018-04-21 | 19:00 | 647.8 | 174.6 | 215.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 129 | 0 | 647.8
2018-04-21 | 20:00 | 628.2 | 174.6 | 216.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 111 | 0 | 628.2
2018-04-21 | 21:00 | 598.1 | 174.6 | 215.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 88 | 0 | 598.1
2018-04-21 | 22:00 | 567.1 | 174.6 | 215.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 62 | 0 | 567.1
2018-04-21 | 23:00 | 540.2 | 174.6 | 216.5 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 47 | 0 | 540.2
2018-04-22 | 0:00 | 528.3 | 174.6 | 215.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 51 | 0 | 528.3
2018-04-22 | 1:00 | 519.5 | 174.6 | 215.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 16 | 0 | 519.5
2018-04-22 | 2:00 | 560.9 | 174.6 | 216.6 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 51 | 0 | 560.9
2018-04-22 | 3:00 | 606.7 | 174.6 | 216 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 92 | 0 | 606.7
2018-04-22 | 4:00 | 615 | 174.6 | 216.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 107 | 0 | 615
2018-04-22 | 5:00 | 580 | 174.6 | 216 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 6.6 | 0 | 74 | 0 | 580
2018-04-22 | 6:00 | 550.4 | 174.6 | 215.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 63.1 | 0 | 3.6 | 0 | 12 | 0 | 550.4
2018-04-22 | 7:00 | 525.8 | 174.6 | 186.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 199.9 | 0 | 4 | 0 | -120 | 0 | 525.8
2018-04-22 | 8:00 | 523.2 | 174.6 | 186.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 337.6 | 0 | 1.7 | 0 | -150 | -108 | 523.2
2018-04-22 | 9:00 | 531.3 | 174.6 | 192 | 42.4 | 0 | 38.8 | 445 | -82.6 | 1.3 | -1.2 | -171 | -108 | 531.3
2018-04-22 | 10:00 | 554.9 | 174.6 | 186.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 514 | -122.4 | 4.3 | -4.1 | -171 | -108 | 554.9
2018-04-22 | 11:00 | 559.5 | 174.6 | 187.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 538.2 | -143 | 4.3 | -4.1 | -171 | -108 | 559.5
2018-04-22 | 12:00 | 556.5 | 174.6 | 182.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 540.2 | -143 | 5.3 | -5 | -171 | -108 | 556.5
2018-04-22 | 13:00 | 552.8 | 174.6 | 186.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 507.5 | -148.5 | 5.6 | -5.3 | -141 | -108 | 552.8
2018-04-22 | 14:00 | 555.3 | 174.6 | 185.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 456.3 | -96.8 | 4.3 | -4.1 | -137.5 | -108 | 555.3
2018-04-22 | 15:00 | 559 | 174.6 | 203.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 340.9 | -18 | 5 | 0 | -120 | -108 | 559
2018-04-22 | 16:00 | 576.4 | 174.6 | 214.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 193.7 | 0 | 2.6 | 0 | -90 | 0 | 576.4
2018-04-22 | 17:00 | 594.8 | 174.6 | 248 | 80.1 | 0 | 38.8 | 16.3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 594.8
2018-04-22 | 18:00 | 611 | 174.6 | 248.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 67 | 0 | 611
2018-04-22 | 19:00 | 629.3 | 174.6 | 247.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 0 | 629.3
2018-04-22 | 20:00 | 612.5 | 174.6 | 248.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 69 | 0 | 612.5
2018-04-22 | 21:00 | 588.9 | 174.6 | 247.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 51 | 0 | 588.9
2018-04-22 | 22:00 | 555 | 174.6 | 248.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 20 | 0 | 555
2018-04-22 | 23:00 | 538.4 | 174.6 | 248.6 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 538.4
2018-04-23 | 0:00 | 533.1 | 174.6 | 248 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 28 | 0 | 533.1
2018-04-23 | 1:00 | 532.2 | 174.6 | 247.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 532.2
2018-04-23 | 2:00 | 574.7 | 174.6 | 248.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 574.7
2018-04-23 | 3:00 | 611.8 | 174.6 | 248.7 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 69 | 0 | 611.8
2018-04-23 | 4:00 | 621.3 | 174.6 | 247.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | 0 | 621.3
2018-04-23 | 5:00 | 604.9 | 174.6 | 248.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.5 | 0 | 6.6 | 0 | 66 | 0 | 604.9
2018-04-23 | 6:00 | 591.6 | 174.6 | 247.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 59.2 | 0 | 1.7 | 0 | 27 | 0 | 591.6
2018-04-23 | 7:00 | 604 | 174.6 | 202.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 173.6 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 604
2018-04-23 | 8:00 | 647.6 | 174.6 | 215.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 280.6 | 0 | 3.3 | 0 | -107.5 | 0 | 647.6
2018-04-23 | 9:00 | 686.3 | 174.6 | 222.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 344.7 | 0 | 4 | 0 | -141 | 0 | 686.3
2018-04-23 | 10:00 | 694.6 | 174.6 | 223.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 379.7 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | 0 | 694.6
2018-04-23 | 11:00 | 699.3 | 174.6 | 215.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 397 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -3.8 | 699.3
2018-04-23 | 12:00 | 656.1 | 174.6 | 219.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 382.1 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | -35.6 | 656.1
2018-04-23 | 13:00 | 716.6 | 174.6 | 238.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 329 | 0 | 4.6 | 0 | -111 | 0 | 716.6
2018-04-23 | 14:00 | 722.1 | 174.6 | 244 | 42.4 | 0 | 38.8 | 217 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 722.1
2018-04-23 | 15:00 | 708.6 | 174.6 | 330.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 115.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 708.6
2018-04-23 | 16:00 | 711.5 | 174.6 | 405.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 43.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 711.5
2018-04-23 | 17:00 | 705.4 | 174.6 | 395.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2018-04-23 | 18:00 | 708.5 | 174.6 | 397.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 708.5
2018-04-23 | 19:00 | 684.2 | 174.6 | 365.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 684.2
2018-04-23 | 20:00 | 653 | 174.6 | 325.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 653
2018-04-23 | 21:00 | 624.7 | 174.6 | 301.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 624.7
2018-04-23 | 22:00 | 604.6 | 174.6 | 289.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 604.6
2018-04-23 | 23:00 | 586.5 | 174.6 | 283.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 586.5
2018-04-24 | 0:00 | 569.3 | 174.6 | 277.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 569.3
2018-04-24 | 1:00 | 580.3 | 174.6 | 263.3 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 580.3
2018-04-24 | 2:00 | 615.4 | 174.6 | 290 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 615.4
2018-04-24 | 3:00 | 652.5 | 174.6 | 319.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 652.5
2018-04-24 | 4:00 | 659 | 174.6 | 330.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 659
2018-04-24 | 5:00 | 632.8 | 174.6 | 307.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.1 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2018-04-24 | 6:00 | 627.6 | 174.6 | 308.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 19.2 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 627.6
2018-04-24 | 7:00 | 648.4 | 174.6 | 298.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 45.3 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 648.4
2018-04-24 | 8:00 | 705.6 | 174.6 | 341.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 68.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 705.6
2018-04-24 | 9:00 | 747.9 | 174.6 | 370.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 81.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 747.9
2018-04-24 | 10:00 | 748.3 | 174.6 | 356.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 98.3 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 748.3
2018-04-24 | 11:00 | 742.2 | 174.6 | 338.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 112.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2018-04-24 | 12:00 | 693.5 | 174.6 | 316 | 42.4 | 0 | 38.8 | 93 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2018-04-24 | 13:00 | 731.3 | 174.6 | 383.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 70.3 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 731.3
2018-04-24 | 14:00 | 734.5 | 174.6 | 400.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 62.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 734.5
2018-04-24 | 15:00 | 726.1 | 174.6 | 410 | 42.4 | 0 | 38.8 | 34.8 | 0 | 15.5 | 0 | 10 | 0 | 726.1
2018-04-24 | 16:00 | 725.2 | 174.6 | 410.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 21 | 0 | 22.8 | 0 | 15 | 0 | 725.2
2018-04-24 | 17:00 | 708.5 | 174.6 | 382.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.2 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 708.5
2018-04-24 | 18:00 | 715.4 | 174.6 | 394.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 715.4
2018-04-24 | 19:00 | 692.5 | 174.6 | 371.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 692.5
2018-04-24 | 20:00 | 662.3 | 174.6 | 338.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 662.3
2018-04-24 | 21:00 | 635.4 | 174.6 | 319.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2018-04-24 | 22:00 | 607.9 | 174.6 | 293 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 607.9
2018-04-24 | 23:00 | 590.1 | 174.6 | 283 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 590.1
2018-04-25 | 0:00 | 577.7 | 174.6 | 282.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 577.7
2018-04-25 | 1:00 | 571.9 | 174.6 | 255.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 571.9
2018-04-25 | 2:00 | 612.5 | 174.6 | 291.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 612.5
2018-04-25 | 3:00 | 658.2 | 174.6 | 330.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-04-25 | 4:00 | 655.4 | 174.6 | 331.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 655.4
2018-04-25 | 5:00 | 641.3 | 174.6 | 320.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.9 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 641.3
2018-04-25 | 6:00 | 630.2 | 174.6 | 296.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 43.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 630.2
2018-04-25 | 7:00 | 638.5 | 174.6 | 219.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 123.8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 638.5
2018-04-25 | 8:00 | 680.7 | 174.6 | 217 | 42.4 | 0 | 38.8 | 181.6 | 0 | 40.3 | 0 | -14 | 0 | 680.7
2018-04-25 | 9:00 | 704.3 | 174.6 | 232.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 192.6 | 0 | 37 | 0 | -14 | 0 | 704.3
2018-04-25 | 10:00 | 704.7 | 174.6 | 227.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 195.6 | 0 | 32.4 | 0 | -7 | 0 | 704.7
2018-04-25 | 11:00 | 699.5 | 174.6 | 223.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 192.1 | 0 | 31.7 | 0 | -4 | 0 | 699.5
2018-04-25 | 12:00 | 651.5 | 174.6 | 215.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 231 | 0 | 30.4 | 0 | -81 | 0 | 651.5
2018-04-25 | 13:00 | 685.6 | 174.6 | 218.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 207.6 | 0 | 25.1 | 0 | -21 | 0 | 685.6
2018-04-25 | 14:00 | 685.7 | 174.6 | 251 | 42.4 | 0 | 38.8 | 157.1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2018-04-25 | 15:00 | 678.3 | 174.6 | 274.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 125.5 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 678.3
2018-04-25 | 16:00 | 673 | 174.6 | 277.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 73 | 0 | 16.5 | 0 | 50 | 0 | 673
2018-04-25 | 17:00 | 656.6 | 174.6 | 277.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 8.5 | 0 | 11.2 | 0 | 66 | 0 | 656.6
2018-04-25 | 18:00 | 675.7 | 174.6 | 277.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 94 | 0 | 675.7
2018-04-25 | 19:00 | 680 | 174.6 | 276.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 680
2018-04-25 | 20:00 | 658.7 | 174.6 | 277.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 81 | 0 | 658.7
2018-04-25 | 21:00 | 631 | 174.6 | 276.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 60 | 0 | 631
2018-04-25 | 22:00 | 621.9 | 174.6 | 277.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 54 | 0 | 621.9
2018-04-25 | 23:00 | 592.7 | 174.6 | 277.3 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 40 | 0 | 592.7
2018-04-26 | 0:00 | 577 | 174.6 | 277.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 38 | 0 | 577
2018-04-26 | 1:00 | 583 | 174.6 | 277 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 583
2018-04-26 | 2:00 | 625.8 | 174.6 | 277.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 60 | 0 | 625.8
2018-04-26 | 3:00 | 667.7 | 174.6 | 276.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 | 667.7
2018-04-26 | 4:00 | 673.7 | 174.6 | 276.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 106 | 0 | 673.7
2018-04-26 | 5:00 | 658.4 | 174.6 | 276.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 2.1 | 0 | 4.3 | 0 | 93 | 0 | 658.4
2018-04-26 | 6:00 | 639 | 174.6 | 277.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 71 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 639
2018-04-26 | 7:00 | 618 | 174.6 | 210.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 208.7 | 0 | 3.3 | 0 | -60 | 0 | 618
2018-04-26 | 8:00 | 648.6 | 174.6 | 199.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 342.4 | 0 | 4.3 | 0 | -150 | -3.2 | 648.6
2018-04-26 | 9:00 | 659.1 | 174.6 | 199.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 459.8 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -86.1 | 659.1
2018-04-26 | 10:00 | 658.7 | 174.6 | 212.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 541.5 | -72 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 658.7
2018-04-26 | 11:00 | 671.5 | 174.6 | 201.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 568.7 | -75.5 | 1 | -1 | -171 | -108 | 671.5
2018-04-26 | 12:00 | 624.8 | 174.6 | 210.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 557.4 | -120.2 | 2 | -1.9 | -171 | -108 | 624.8
2018-04-26 | 13:00 | 670.2 | 174.6 | 202.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 518.4 | -27.4 | 2 | -1.9 | -171 | -108 | 670.2
2018-04-26 | 14:00 | 675.2 | 174.6 | 209.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 434.6 | 0 | 2.6 | 0 | -167.5 | -60 | 675.2
2018-04-26 | 15:00 | 673.9 | 174.6 | 243.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 293 | 0 | 1.7 | 0 | -120 | 0 | 673.9
2018-04-26 | 16:00 | 681.4 | 174.6 | 276.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 147 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 681.4
2018-04-26 | 17:00 | 672.2 | 174.6 | 289 | 80.1 | 0 | 38.8 | 7.4 | 0 | 1.3 | 0 | 81 | 0 | 672.2
2018-04-26 | 18:00 | 685 | 174.6 | 289.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 102 | 0 | 685
2018-04-26 | 19:00 | 691.4 | 174.6 | 288.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 106 | 0 | 691.4
2018-04-26 | 20:00 | 668.5 | 174.6 | 289 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81 | 0 | 668.5
2018-04-26 | 21:00 | 632.7 | 174.6 | 288.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 52 | 0 | 632.7
2018-04-26 | 22:00 | 611.4 | 174.6 | 289.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 611.4
2018-04-26 | 23:00 | 588 | 174.6 | 289.3 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 23 | 0 | 588
2018-04-27 | 0:00 | 576.3 | 174.6 | 289.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 27 | 0 | 576.3
2018-04-27 | 1:00 | 579.2 | 174.6 | 288.9 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 4 | 0 | 579.2
2018-04-27 | 2:00 | 619.9 | 174.6 | 288.6 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 37 | 0 | 619.9
2018-04-27 | 3:00 | 658.3 | 174.6 | 289.2 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 69 | 0 | 658.3
2018-04-27 | 4:00 | 672.3 | 174.6 | 289.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 87 | 0 | 672.3
2018-04-27 | 5:00 | 649.8 | 174.6 | 289.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.7 | 0 | 11.6 | 0 | 65 | 0 | 649.8
2018-04-27 | 6:00 | 641.6 | 174.6 | 288.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 41.3 | 0 | 11.6 | 0 | 44 | 0 | 641.6
2018-04-27 | 7:00 | 657.6 | 174.6 | 278.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 111.4 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 657.6
2018-04-27 | 8:00 | 690.2 | 174.6 | 246.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 175.9 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 690.2
2018-04-27 | 9:00 | 693.7 | 174.6 | 231.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 282.9 | 0 | 13.2 | 0 | -90 | 0 | 693.7
2018-04-27 | 10:00 | 694.1 | 174.6 | 220.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 452.9 | 0 | 14.9 | 0 | -171 | -78.7 | 694.1
2018-04-27 | 11:00 | 713.7 | 174.6 | 227.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 476 | 0 | 18.2 | 0 | -171 | -92.9 | 713.7
2018-04-27 | 12:00 | 656.3 | 174.6 | 229.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 461.3 | -12.7 | 21.8 | -20.7 | -171 | -108 | 656.3
2018-04-27 | 13:00 | 685.1 | 174.6 | 221.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 448.8 | 0 | 25.1 | 0 | -171 | -95.2 | 685.1
2018-04-27 | 14:00 | 701.1 | 174.6 | 222.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 438.9 | 0 | 30.7 | 0 | -171 | -75.6 | 701.1
2018-04-27 | 15:00 | 693.7 | 174.6 | 240 | 42.4 | 0 | 38.8 | 336 | 0 | 29.4 | 0 | -167.5 | 0 | 693.7
2018-04-27 | 16:00 | 698.1 | 174.6 | 231 | 42.4 | 0 | 38.8 | 175.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 698.1
2018-04-27 | 17:00 | 678.5 | 174.6 | 252.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 12.6 | 0 | 29.1 | 0 | 91 | 0 | 678.5
2018-04-27 | 18:00 | 681.5 | 174.6 | 253 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 105 | 0 | 681.5
2018-04-27 | 19:00 | 688.8 | 174.6 | 252.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 118 | 0 | 688.8
2018-04-27 | 20:00 | 664.2 | 174.6 | 252.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 97 | 0 | 664.2
2018-04-27 | 21:00 | 635.7 | 174.6 | 252.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 86 | 0 | 635.7
2018-04-27 | 22:00 | 609 | 174.6 | 252.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 66 | 0 | 609
2018-04-27 | 23:00 | 589.4 | 174.6 | 252.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 56 | 0 | 589.4
2018-04-28 | 0:00 | 562.6 | 174.6 | 252.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 39 | 0 | 562.6
2018-04-28 | 1:00 | 560.5 | 174.6 | 252.9 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 17 | 0 | 560.5
2018-04-28 | 2:00 | 604.7 | 174.6 | 252.4 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 59 | 0 | 604.7
2018-04-28 | 3:00 | 650.7 | 174.6 | 252.6 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 650.7
2018-04-28 | 4:00 | 657.4 | 174.6 | 252.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 114 | 0 | 657.4
2018-04-28 | 5:00 | 633.4 | 174.6 | 252.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 633.4
2018-04-28 | 6:00 | 617.1 | 174.6 | 252.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 82.1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 617.1
2018-04-28 | 7:00 | 599.2 | 174.6 | 211.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 221.5 | 0 | 0.3 | 0 | -90 | 0 | 599.2
2018-04-28 | 8:00 | 609.9 | 174.6 | 200.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 361.4 | 0 | 0.3 | 0 | -150 | -57.9 | 609.9
2018-04-28 | 9:00 | 614.8 | 174.6 | 200.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 473.7 | -39.3 | 0 | 0 | -167.5 | -108 | 614.8
2018-04-28 | 10:00 | 621.7 | 174.6 | 197.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 554.5 | -107.1 | 0 | 0 | -171 | -108 | 621.7
2018-04-28 | 11:00 | 626.6 | 174.6 | 209.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 586.5 | -145.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 626.6
2018-04-28 | 12:00 | 610.7 | 174.6 | 206.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 589.3 | -162.3 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 610.7
2018-04-28 | 13:00 | 621.3 | 174.6 | 209.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 558.6 | -123.2 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 621.3
2018-04-28 | 14:00 | 615.7 | 174.6 | 197.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 480.9 | -39.9 | 1.3 | -1.2 | -171 | -108 | 615.7
2018-04-28 | 15:00 | 611 | 174.6 | 203.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 359.9 | 0 | 2.3 | 0 | -135 | -75.2 | 611
2018-04-28 | 16:00 | 615.1 | 174.6 | 217.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 200.3 | 0 | 1.7 | 0 | -60 | 0 | 615.1
2018-04-28 | 17:00 | 614.6 | 174.6 | 205 | 80.1 | 0 | 38.8 | 20.5 | 0 | 2.6 | 0 | 93 | 0 | 614.6
2018-04-28 | 18:00 | 626.5 | 174.6 | 204 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 124 | 0 | 626.5
2018-04-28 | 19:00 | 637.3 | 174.6 | 204.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 132 | 0 | 637.3
2018-04-28 | 20:00 | 609.9 | 174.6 | 204.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 104 | 0 | 609.9
2018-04-28 | 21:00 | 583.8 | 174.6 | 204.4 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 82 | 0 | 583.8
2018-04-28 | 22:00 | 557.6 | 174.6 | 204.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 58 | 0 | 557.6
2018-04-28 | 23:00 | 541.7 | 174.6 | 204.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 52 | 0 | 541.7
2018-04-29 | 0:00 | 527.3 | 174.6 | 204.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 51 | 0 | 527.3
2018-04-29 | 1:00 | 529.4 | 174.6 | 204.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 28 | 0 | 529.4
2018-04-29 | 2:00 | 572.6 | 174.6 | 205 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 66 | 0 | 572.6
2018-04-29 | 3:00 | 613.9 | 174.6 | 204.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 100 | 0 | 613.9
2018-04-29 | 4:00 | 607.4 | 174.6 | 204.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 98 | 0 | 607.4
2018-04-29 | 5:00 | 585 | 174.6 | 204.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 3.4 | 0 | 17.2 | 0 | 78 | 0 | 585
2018-04-29 | 6:00 | 547.2 | 174.6 | 223.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 83.9 | 0 | 14.2 | 0 | -30 | 0 | 547.2
2018-04-29 | 7:00 | 523.5 | 174.6 | 187.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 223.7 | 0 | 10.9 | 0 | -120 | -34 | 523.5
2018-04-29 | 8:00 | 523.6 | 174.6 | 182.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 357.3 | -38 | 8.6 | 0 | -135 | -108 | 523.6
2018-04-29 | 9:00 | 525.2 | 174.6 | 181.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 463.8 | -98.4 | 8.3 | -7.1 | -171 | -108 | 525.2
2018-04-29 | 10:00 | 528.7 | 174.6 | 184.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 538.7 | -171.6 | 11.2 | -10.6 | -171 | -108 | 528.7
2018-04-29 | 11:00 | 533.8 | 174.6 | 191.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 580.1 | -215.6 | 11.9 | -11.3 | -171 | -108 | 533.8
2018-04-29 | 12:00 | 541.7 | 174.6 | 182.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 582.4 | -200.2 | 8.3 | -7.9 | -171 | -108 | 541.7
2018-04-29 | 13:00 | 543.3 | 174.6 | 188.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 553.1 | -205.8 | 10.9 | -10.4 | -141 | -108 | 543.3
2018-04-29 | 14:00 | 538.9 | 174.6 | 193.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 472.2 | -137.5 | 11.2 | -10.6 | -137.5 | -108 | 538.9
2018-04-29 | 15:00 | 540.5 | 174.6 | 187.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 352 | -37.2 | 10.6 | 0 | -120 | -108 | 540.5
2018-04-29 | 16:00 | 564.4 | 174.6 | 197.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 190.7 | 0 | 10.2 | 0 | -90 | 0 | 564.4
2018-04-29 | 17:00 | 577.7 | 174.6 | 188 | 80.1 | 0 | 38.8 | 17.6 | 0 | 7.6 | 0 | 71 | 0 | 577.7
2018-04-29 | 18:00 | 586.2 | 174.6 | 188.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 95 | 0 | 586.2
2018-04-29 | 19:00 | 613.9 | 174.6 | 187.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 119 | 0 | 613.9
2018-04-29 | 20:00 | 595.4 | 174.6 | 187.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 101 | 0 | 595.4
2018-04-29 | 21:00 | 563.5 | 174.6 | 187.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 75 | 0 | 563.5
2018-04-29 | 22:00 | 535.1 | 174.6 | 187.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 46 | 0 | 535.1
2018-04-29 | 23:00 | 515.5 | 174.6 | 187.5 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 39 | 0 | 515.5
2018-04-30 | 0:00 | 508.5 | 174.6 | 187.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 44 | 0 | 508.5
2018-04-30 | 1:00 | 508.1 | 174.6 | 187.2 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 25 | 0 | 508.1
2018-04-30 | 2:00 | 543.1 | 174.6 | 187.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 54 | 0 | 543.1
2018-04-30 | 3:00 | 586.8 | 174.6 | 187.2 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 90 | 0 | 586.8
2018-04-30 | 4:00 | 594.1 | 174.6 | 188.1 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 99 | 0 | 594.1
2018-04-30 | 5:00 | 566.3 | 174.6 | 188.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 2.5 | 0 | 20.5 | 0 | 73 | 0 | 566.3
2018-04-30 | 6:00 | 544.2 | 174.6 | 187.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 44 | 0 | 20.5 | 0 | 36 | 0 | 544.2
2018-04-30 | 7:00 | 563 | 174.6 | 212.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 102.2 | 0 | 22.8 | 0 | -30 | 0 | 563
2018-04-30 | 8:00 | 591.8 | 174.6 | 212.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 163.3 | 0 | 20.1 | 0 | -60 | 0 | 591.8
2018-04-30 | 9:00 | 594.5 | 174.6 | 216 | 42.4 | 0 | 38.8 | 230.2 | 0 | 12.5 | 0 | -120 | 0 | 594.5
2018-04-30 | 10:00 | 574.5 | 174.6 | 199.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 310.1 | 0 | 15.8 | 0 | -167.5 | -39.6 | 574.5
2018-04-30 | 11:00 | 564.4 | 174.6 | 200 | 42.4 | 0 | 38.8 | 370.1 | 0 | 17.5 | 0 | -171 | -108 | 564.4
2018-04-30 | 12:00 | 549.5 | 174.6 | 204.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 450.5 | -83.3 | 16.8 | -16 | -171 | -108 | 549.5
2018-04-30 | 13:00 | 556.9 | 174.6 | 200.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 497.1 | -118.8 | 17.5 | -16.6 | -171 | -108 | 556.9
2018-04-30 | 14:00 | 577.7 | 174.6 | 199.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 461.7 | -61 | 15.8 | -15 | -171 | -108 | 577.7
2018-04-30 | 15:00 | 579.1 | 174.6 | 197.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 349 | 0 | 12.9 | 0 | -171 | -65 | 579.1
2018-04-30 | 16:00 | 579.4 | 174.6 | 224.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 179.3 | 0 | 10.2 | 0 | -90 | 0 | 579.4
2018-04-30 | 17:00 | 592 | 174.6 | 204.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 15.4 | 0 | 11.2 | 0 | 67 | 0 | 592
2018-04-30 | 18:00 | 603.4 | 174.6 | 205.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 95 | 0 | 603.4
2018-04-30 | 19:00 | 616.9 | 174.6 | 204.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 111 | 0 | 616.9
2018-04-30 | 20:00 | 597.9 | 174.6 | 204.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 93 | 0 | 597.9
2018-04-30 | 21:00 | 574.4 | 174.6 | 205.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 77 | 0 | 574.4
2018-04-30 | 22:00 | 540.8 | 174.6 | 205.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 47 | 0 | 540.8
2018-04-30 | 23:00 | 515.6 | 174.6 | 204.9 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 35 | 0 | 515.6
2018-05-01 | 0:00 | 511.4 | 174.6 | 205.7 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 45 | 0 | 511.4
2018-05-01 | 1:00 | 506.1 | 174.6 | 205.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 49 | 0 | 506.1
2018-05-01 | 2:00 | 545 | 174.6 | 204.9 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 62 | 0 | 545
2018-05-01 | 3:00 | 592.5 | 174.6 | 205.2 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 | 0 | 592.5
2018-05-01 | 4:00 | 605.7 | 174.6 | 204.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | 0 | 605.7
2018-05-01 | 5:00 | 563.4 | 174.6 | 205.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 563.4
2018-05-01 | 6:00 | 554.2 | 174.6 | 205.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 73.9 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 554.2
2018-05-01 | 7:00 | 554.5 | 174.6 | 199.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 197.8 | 0 | 1.7 | 0 | -90 | 0 | 554.5
2018-05-01 | 8:00 | 575.3 | 174.6 | 201.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 341.5 | 0 | 2 | 0 | -150 | -65 | 575.3
2018-05-01 | 9:00 | 600.5 | 174.6 | 209.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 449 | -23.8 | 1.3 | -1.2 | -171 | -108 | 600.5
2018-05-01 | 10:00 | 605.3 | 174.6 | 197.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 525.1 | -83.4 | 1 | -1 | -171 | -108 | 605.3
2018-05-01 | 11:00 | 620.9 | 174.6 | 206.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 568.9 | -120.8 | 3 | -2.9 | -171 | -108 | 620.9
2018-05-01 | 12:00 | 598.5 | 174.6 | 209.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 575.5 | -153 | 3 | -2.9 | -171 | -108 | 598.5
2018-05-01 | 13:00 | 631.3 | 174.6 | 209.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 542.3 | -86.4 | 3 | -2.9 | -171 | -108 | 631.3
2018-05-01 | 14:00 | 644.3 | 174.6 | 199.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 457.1 | 0 | 2.3 | 0 | -167.5 | -92.5 | 644.3
2018-05-01 | 15:00 | 649.3 | 174.6 | 201.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 319.7 | 0 | 2.6 | 0 | -120 | 0 | 649.3
2018-05-01 | 16:00 | 649.1 | 174.6 | 246.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 155.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 649.1
2018-05-01 | 17:00 | 644.5 | 174.6 | 250 | 70.6 | 0 | 38.8 | 77.8 | 0 | 1.7 | 0 | 31 | 0 | 644.5
2018-05-01 | 18:00 | 642.2 | 174.6 | 249.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 105 | 0 | 642.2
2018-05-01 | 19:00 | 642.8 | 174.6 | 249.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 107 | 0 | 642.8
2018-05-01 | 20:00 | 613.8 | 174.6 | 249.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 77 | 0 | 613.8
2018-05-01 | 21:00 | 579 | 174.6 | 249.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 51 | 0 | 579
2018-05-01 | 22:00 | 545.8 | 174.6 | 249.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 545.8
2018-05-01 | 23:00 | 528.5 | 174.6 | 248.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 528.5
2018-05-02 | 0:00 | 506.5 | 174.6 | 238.6 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 506.5
2018-05-02 | 1:00 | 508.8 | 174.6 | 244.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 508.8
2018-05-02 | 2:00 | 544.9 | 174.6 | 244.4 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 544.9
2018-05-02 | 3:00 | 589.8 | 174.6 | 249.5 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 589.8
2018-05-02 | 4:00 | 595.6 | 174.6 | 249.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 595.6
2018-05-02 | 5:00 | 567.7 | 174.6 | 249.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 2 | 0 | 32.4 | 0 | 11 | 0 | 567.7
2018-05-02 | 6:00 | 566.5 | 174.6 | 249.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 26.4 | 0 | 35.3 | 0 | 10 | 0 | 566.5
2018-05-02 | 7:00 | 582.9 | 174.6 | 234.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 67 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 582.9
2018-05-02 | 8:00 | 631.3 | 174.6 | 241.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 105 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 631.3
2018-05-02 | 9:00 | 662.3 | 174.6 | 249.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 118.1 | 0 | 43.6 | 0 | 6 | 0 | 662.3
2018-05-02 | 10:00 | 667.4 | 174.6 | 249.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 111.5 | 0 | 50.5 | 0 | 11 | 0 | 667.4
2018-05-02 | 11:00 | 658.1 | 174.6 | 249.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 103.8 | 0 | 51.5 | 0 | 8 | 0 | 658.1
2018-05-02 | 12:00 | 629.1 | 174.6 | 227.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 103.3 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 629.1
2018-05-02 | 13:00 | 650.4 | 174.6 | 249.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 64.3 | 0 | 47.9 | 0 | 44 | 0 | 650.4
2018-05-02 | 14:00 | 649.1 | 174.6 | 249.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 51.9 | 0 | 36 | 0 | 67 | 0 | 649.1
2018-05-02 | 15:00 | 646.3 | 174.6 | 249.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 30.9 | 0 | 18.8 | 0 | 102 | 0 | 646.3
2018-05-02 | 16:00 | 659.8 | 174.6 | 250 | 31.7 | 0 | 38.8 | 21.9 | 0 | 16.8 | 0 | 126 | 0 | 659.8
2018-05-02 | 17:00 | 650.1 | 174.6 | 250 | 70.6 | 0 | 38.8 | 11 | 0 | 22.1 | 0 | 83 | 0 | 650.1
2018-05-02 | 18:00 | 642.1 | 174.6 | 249.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 85 | 0 | 642.1
2018-05-02 | 19:00 | 621.2 | 174.6 | 250.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 64 | 0 | 621.2
2018-05-02 | 20:00 | 594.1 | 174.6 | 249.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 23 | 0 | 594.1
2018-05-02 | 21:00 | 564.3 | 174.6 | 242.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 564.3
2018-05-02 | 22:00 | 539.1 | 174.6 | 214.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 539.1
2018-05-02 | 23:00 | 525.1 | 174.6 | 197.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 525.1
2018-05-03 | 0:00 | 499 | 174.6 | 189.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 499
2018-05-03 | 1:00 | 504.7 | 174.6 | 196.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 504.7
2018-05-03 | 2:00 | 536.3 | 174.6 | 206.4 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 536.3
2018-05-03 | 3:00 | 573.3 | 174.6 | 230.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 573.3
2018-05-03 | 4:00 | 565.2 | 174.6 | 226.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 565.2
2018-05-03 | 5:00 | 530.7 | 174.6 | 191.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 3.5 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 530.7
2018-05-03 | 6:00 | 504.5 | 174.6 | 207.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 51.9 | 0 | 60.1 | 0 | -60 | 0 | 504.5
2018-05-03 | 7:00 | 505.2 | 174.6 | 193.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.2 | 0 | 52.2 | 0 | -120 | 0 | 505.2
2018-05-03 | 8:00 | 509.9 | 174.6 | 167.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 218 | 0 | 43.3 | 0 | -120 | -43.6 | 509.9
2018-05-03 | 9:00 | 520.8 | 174.6 | 167.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 305.7 | -1.7 | 39.6 | -3.7 | -123.5 | -108 | 520.8
2018-05-03 | 10:00 | 524.2 | 174.6 | 167.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 321 | -1.5 | 37 | -2.8 | -134 | -108 | 524.2
2018-05-03 | 11:00 | 520.5 | 174.6 | 167.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 412.8 | -63.7 | 39 | -31 | -141 | -108 | 520.5
2018-05-03 | 12:00 | 507.1 | 174.6 | 167 | 31.7 | 0 | 38.8 | 491.6 | -125.3 | 45.9 | -38.2 | -171 | -108 | 507.1
2018-05-03 | 13:00 | 492 | 174.6 | 166.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 514.2 | -191.4 | 54.1 | -47.7 | -141 | -108 | 492
2018-05-03 | 14:00 | 491.2 | 174.6 | 166.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 483.6 | -163.2 | 56.1 | -48.1 | -141 | -108 | 491.2
2018-05-03 | 15:00 | 486.4 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 367 | -55.9 | 57.8 | -45.2 | -141 | -108 | 486.4
2018-05-03 | 16:00 | 508.7 | 174.6 | 167.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 203.1 | 0 | 56.5 | 0 | -105 | -58.1 | 508.7
2018-05-03 | 17:00 | 544.7 | 174.6 | 190 | 70.6 | 0 | 38.8 | 101.6 | 0 | 59.1 | 0 | -90 | 0 | 544.7
2018-05-03 | 18:00 | 553.1 | 174.6 | 211.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 553.1
2018-05-03 | 19:00 | 571.1 | 174.6 | 220.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 16 | 0 | 571.1
2018-05-03 | 20:00 | 555.8 | 174.6 | 220.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 6 | 0 | 555.8
2018-05-03 | 21:00 | 543.1 | 174.6 | 218.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 543.1
2018-05-03 | 22:00 | 508.9 | 174.6 | 185.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 508.9
2018-05-03 | 23:00 | 491.9 | 174.6 | 205.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | -30 | 0 | 491.9
2018-05-04 | 0:00 | 478.9 | 174.6 | 166.5 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 16.7 | 0 | 478.9
2018-05-04 | 1:00 | 484.9 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41.2 | 0 | 484.9
2018-05-04 | 2:00 | 514.4 | 174.6 | 167.2 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 43.7 | 0 | 514.4
2018-05-04 | 3:00 | 564.4 | 174.6 | 168.2 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 75.9 | 0 | 564.4
2018-05-04 | 4:00 | 580.3 | 174.6 | 168.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 93.9 | 0 | 580.3
2018-05-04 | 5:00 | 546.8 | 174.6 | 167.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.1 | 0 | 44.9 | 0 | 56.3 | 0 | 546.8
2018-05-04 | 6:00 | 516 | 174.6 | 179.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 83.4 | 0 | 38.3 | 0 | -30 | 0 | 516
2018-05-04 | 7:00 | 485.8 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 203.5 | -7 | 38.6 | -23 | -30 | -108 | 485.8
2018-05-04 | 8:00 | 486.6 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 371.2 | -161.3 | 43.3 | -36.8 | -33.5 | -108 | 486.6
2018-05-04 | 9:00 | 496.2 | 174.6 | 166.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 477.5 | -240.5 | 53.8 | -47.5 | -51 | -108 | 496.2
2018-05-04 | 10:00 | 523.6 | 174.6 | 167.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 520.8 | -256 | 57.1 | -51.8 | -51 | -108 | 523.6
2018-05-04 | 11:00 | 523.1 | 174.6 | 167.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 404.5 | -149.9 | 58.1 | -50.1 | -44 | -108 | 523.1
2018-05-04 | 12:00 | 498.3 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 432.2 | -79.4 | 60.1 | -47.6 | -171 | -108 | 498.3
2018-05-04 | 13:00 | 483.8 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 427.7 | -203.4 | 57.5 | -50.7 | -51 | -108 | 483.8
2018-05-04 | 14:00 | 478.9 | 174.6 | 166.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 430 | -225.3 | 53.8 | -47.2 | -36 | -108 | 478.9
2018-05-04 | 15:00 | 487.9 | 174.6 | 166.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 344.5 | -167.8 | 52.5 | -45.1 | 0 | -108 | 487.9
2018-05-04 | 16:00 | 502.4 | 174.6 | 167 | 31.7 | 0 | 38.8 | 197.5 | -19.9 | 49.9 | -29.2 | 0 | -108 | 502.4
2018-05-04 | 17:00 | 525.6 | 174.6 | 167.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 98.7 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -69.7 | 525.6
2018-05-04 | 18:00 | 545.8 | 174.6 | 183.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 29 | 0 | 545.8
2018-05-04 | 19:00 | 567.6 | 174.6 | 184 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 55 | 0 | 567.6
2018-05-04 | 20:00 | 560.8 | 174.6 | 183.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 43 | 0 | 560.8
2018-05-04 | 21:00 | 536.7 | 174.6 | 184.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 22 | 0 | 536.7
2018-05-04 | 22:00 | 503.7 | 174.6 | 168.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 503.7
2018-05-04 | 23:00 | 487.9 | 174.6 | 166.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | -12.9 | 487.9
2018-05-05 | 0:00 | 470.5 | 174.6 | 166.3 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -7 | 470.5
2018-05-05 | 1:00 | 472.5 | 174.6 | 170.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 472.5
2018-05-05 | 2:00 | 508 | 174.6 | 182.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 508
2018-05-05 | 3:00 | 555.7 | 174.6 | 183.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 42 | 0 | 555.7
2018-05-05 | 4:00 | 563.2 | 174.6 | 184.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 54 | 0 | 563.2
2018-05-05 | 5:00 | 529.3 | 174.6 | 184.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.8 | 0 | 47.5 | 0 | 19 | 0 | 529.3
2018-05-05 | 6:00 | 500.7 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 96.2 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -54.1 | 500.7
2018-05-05 | 7:00 | 475.8 | 174.6 | 166.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 235.3 | -66.4 | 45.2 | -41.8 | 0 | -108 | 475.8
2018-05-05 | 8:00 | 476.7 | 174.6 | 166.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 368.8 | -197.9 | 44.6 | -42.3 | 0 | -108 | 476.7
2018-05-05 | 9:00 | 483.3 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 477.5 | -250.1 | 42.9 | -39.7 | -51 | -108 | 483.3
2018-05-05 | 10:00 | 490.1 | 174.6 | 166.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 551.2 | -317.1 | 42.6 | -39.4 | -51 | -108 | 490.1
2018-05-05 | 11:00 | 497.9 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 582.7 | -340.5 | 41.6 | -38.9 | -51 | -108 | 497.9
2018-05-05 | 12:00 | 501.7 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 581.8 | -215.3 | 42.3 | -40.1 | -171 | -108 | 501.7
2018-05-05 | 13:00 | 497.4 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 545.6 | -333.8 | 42.6 | -40 | -21 | -108 | 497.4
2018-05-05 | 14:00 | 500.6 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 451.6 | -239.8 | 36 | -33.7 | -17.5 | -108 | 500.6
2018-05-05 | 15:00 | 502.3 | 174.6 | 167 | 31.7 | 0 | 38.8 | 315 | -121.2 | 30 | -25.6 | 0 | -108 | 502.3
2018-05-05 | 16:00 | 514.8 | 174.6 | 167.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 140.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -69.7 | 514.8
2018-05-05 | 17:00 | 521.2 | 174.6 | 167.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 70.1 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -28.3 | 521.2
2018-05-05 | 18:00 | 545.8 | 174.6 | 175 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 61 | 0 | 545.8
2018-05-05 | 19:00 | 565.4 | 174.6 | 174.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 80 | 0 | 565.4
2018-05-05 | 20:00 | 545.6 | 174.6 | 174.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 59 | 0 | 545.6
2018-05-05 | 21:00 | 516.5 | 174.6 | 175.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 38 | 0 | 516.5
2018-05-05 | 22:00 | 484.9 | 174.6 | 174.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 10 | 0 | 484.9
2018-05-05 | 23:00 | 469.8 | 174.6 | 174.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 469.8
2018-05-06 | 0:00 | 456.3 | 174.6 | 174.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 6 | 0 | 456.3
2018-05-06 | 1:00 | 467.1 | 174.6 | 175.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 27 | 0 | 467.1
2018-05-06 | 2:00 | 509.5 | 174.6 | 174.6 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 41 | 0 | 509.5
2018-05-06 | 3:00 | 544.2 | 174.6 | 174.7 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 71 | 0 | 544.2
2018-05-06 | 4:00 | 551.4 | 174.6 | 174.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 89 | 0 | 551.4
2018-05-06 | 5:00 | 516.9 | 174.6 | 175 | 59.3 | 0 | 38.8 | 4.3 | 0 | 9.9 | 0 | 55 | 0 | 516.9
2018-05-06 | 6:00 | 485.2 | 174.6 | 202.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 54.9 | 0 | 12.5 | 0 | -30 | 0 | 485.2
2018-05-06 | 7:00 | 488.4 | 174.6 | 184.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 136.8 | 0 | 11.6 | 0 | -81 | -8.8 | 488.4
2018-05-06 | 8:00 | 499.7 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 214.8 | 0 | 14.9 | 0 | -96 | -46 | 499.7
2018-05-06 | 9:00 | 524.3 | 174.6 | 167.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 269.9 | 0 | 17.8 | 0 | -111 | -64.9 | 524.3
2018-05-06 | 10:00 | 532.6 | 174.6 | 167.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 242.9 | 0 | 23.4 | 0 | -111 | -35.4 | 532.6
2018-05-06 | 11:00 | 538.8 | 174.6 | 174 | 31.7 | 0 | 38.8 | 198.3 | 0 | 32.4 | 0 | -111 | 0 | 538.8
2018-05-06 | 12:00 | 550.7 | 174.6 | 222.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 144 | 0 | 46.2 | 0 | -107.5 | 0 | 550.7
2018-05-06 | 13:00 | 545.2 | 174.6 | 200.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 76.6 | 0 | 52.8 | 0 | -30 | 0 | 545.2
2018-05-06 | 14:00 | 537.8 | 174.6 | 207.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 56.1 | 0 | 59.1 | 0 | -30 | 0 | 537.8
2018-05-06 | 15:00 | 535.6 | 174.6 | 221.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 35.3 | 0 | 63.4 | 0 | -30 | 0 | 535.6
2018-05-06 | 16:00 | 556.3 | 174.6 | 226.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 22 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 556.3
2018-05-06 | 17:00 | 588.9 | 174.6 | 232.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 11 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 588.9
2018-05-06 | 18:00 | 599.8 | 174.6 | 261 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 599.8
2018-05-06 | 19:00 | 604.1 | 174.6 | 269.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 604.1
2018-05-06 | 20:00 | 580.1 | 174.6 | 254.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 580.1
2018-05-06 | 21:00 | 554 | 174.6 | 245.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 554
2018-05-06 | 22:00 | 520 | 174.6 | 215.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 520
2018-05-06 | 23:00 | 496.4 | 174.6 | 201.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 496.4
2018-05-07 | 0:00 | 490.2 | 174.6 | 221.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 490.2
2018-05-07 | 1:00 | 491 | 174.6 | 234 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 491
2018-05-07 | 2:00 | 536.2 | 174.6 | 254.8 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 536.2
2018-05-07 | 3:00 | 571 | 174.6 | 283.4 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 571
2018-05-07 | 4:00 | 585 | 174.6 | 304.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 585
2018-05-07 | 5:00 | 566.7 | 174.6 | 290.1 | 59.3 | 0 | 38.8 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 566.7
2018-05-07 | 6:00 | 564.6 | 174.6 | 288.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 29.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 564.6
2018-05-07 | 7:00 | 591.8 | 174.6 | 276.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 68.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 591.8
2018-05-07 | 8:00 | 646.2 | 174.6 | 317.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 82.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 646.2
2018-05-07 | 9:00 | 695.6 | 174.6 | 366.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 81.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-05-07 | 10:00 | 700.6 | 174.6 | 368 | 31.7 | 0 | 38.8 | 79.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 700.6
2018-05-07 | 11:00 | 703.2 | 174.6 | 370.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 83.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 703.2
2018-05-07 | 12:00 | 653.3 | 174.6 | 332 | 31.7 | 0 | 38.8 | 69.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 653.3
2018-05-07 | 13:00 | 680.3 | 174.6 | 376.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 53.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 680.3
2018-05-07 | 14:00 | 685.1 | 174.6 | 377.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 54.6 | 0 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 685.1
2018-05-07 | 15:00 | 679.2 | 174.6 | 377.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 45.7 | 0 | 7.6 | 0 | 3 | 0 | 679.2
2018-05-07 | 16:00 | 688.4 | 174.6 | 376.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 30.5 | 0 | 13.9 | 0 | 22 | 0 | 688.4
2018-05-07 | 17:00 | 671.1 | 174.6 | 364.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 15.3 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 671.1
2018-05-07 | 18:00 | 672.5 | 174.6 | 377.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 672.5
2018-05-07 | 19:00 | 658.2 | 174.6 | 366.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-05-07 | 20:00 | 630.7 | 174.6 | 325.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 630.7
2018-05-07 | 21:00 | 606.7 | 174.6 | 305.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 606.7
2018-05-07 | 22:00 | 589.7 | 174.6 | 291.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 589.7
2018-05-07 | 23:00 | 562.3 | 174.6 | 268.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 562.3
2018-05-08 | 0:00 | 541.4 | 174.6 | 264.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 541.4
2018-05-08 | 1:00 | 540.7 | 174.6 | 273.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 540.7
2018-05-08 | 2:00 | 574.4 | 174.6 | 278.5 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 574.4
2018-05-08 | 3:00 | 621.8 | 174.6 | 321.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 621.8
2018-05-08 | 4:00 | 629.6 | 174.6 | 331.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 629.6
2018-05-08 | 5:00 | 600.1 | 174.6 | 295.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 600.1
2018-05-08 | 6:00 | 588.7 | 174.6 | 261.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 53.5 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 588.7
2018-05-08 | 7:00 | 607 | 174.6 | 229.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 98.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 607
2018-05-08 | 8:00 | 654.3 | 174.6 | 244.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 179.7 | 0 | 36 | 0 | -51 | 0 | 654.3
2018-05-08 | 9:00 | 689.1 | 174.6 | 238.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 172.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 689.1
2018-05-08 | 10:00 | 681.1 | 174.6 | 257.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 145.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 681.1
2018-05-08 | 11:00 | 688.6 | 174.6 | 267.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 143.9 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 688.6
2018-05-08 | 12:00 | 657 | 174.6 | 260.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 119.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 657
2018-05-08 | 13:00 | 696 | 174.6 | 276.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 101.6 | 0 | 30.7 | 0 | 42 | 0 | 696
2018-05-08 | 14:00 | 707.9 | 174.6 | 276.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 86.9 | 0 | 31.7 | 0 | 68 | 0 | 707.9
2018-05-08 | 15:00 | 706.8 | 174.6 | 276.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 44.8 | 0 | 31.4 | 0 | 109 | 0 | 706.8
2018-05-08 | 16:00 | 714.6 | 174.6 | 276.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 23.5 | 0 | 29.4 | 0 | 140 | 0 | 714.6
2018-05-08 | 17:00 | 707 | 174.6 | 276.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 11.7 | 0 | 28.4 | 0 | 106 | 0 | 707
2018-05-08 | 18:00 | 707.4 | 174.6 | 276.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 119 | 0 | 707.4
2018-05-08 | 19:00 | 692.1 | 174.6 | 276.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 105 | 0 | 692.1
2018-05-08 | 20:00 | 665.8 | 174.6 | 277 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 79 | 0 | 665.8
2018-05-08 | 21:00 | 634.4 | 174.6 | 276.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 52 | 0 | 634.4
2018-05-08 | 22:00 | 611.5 | 174.6 | 277.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 24 | 0 | 611.5
2018-05-08 | 23:00 | 584.8 | 174.6 | 276.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 584.8
2018-05-09 | 0:00 | 551.1 | 174.6 | 259.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 551.1
2018-05-09 | 1:00 | 555.6 | 174.6 | 277.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 2 | 0 | 555.6
2018-05-09 | 2:00 | 598.6 | 174.6 | 276.5 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 15 | 0 | 598.6
2018-05-09 | 3:00 | 644.6 | 174.6 | 276.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 53 | 0 | 644.6
2018-05-09 | 4:00 | 642.9 | 174.6 | 276.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 55 | 0 | 642.9
2018-05-09 | 5:00 | 622.5 | 174.6 | 276.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 622.5
2018-05-09 | 6:00 | 613.3 | 174.6 | 246.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 89.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 613.3
2018-05-09 | 7:00 | 608.7 | 174.6 | 219 | 31.7 | 0 | 38.8 | 200.6 | 0 | 34 | 0 | -90 | 0 | 608.7
2018-05-09 | 8:00 | 648.9 | 174.6 | 214.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 304 | 0 | 35 | 0 | -150 | 0 | 648.9
2018-05-09 | 9:00 | 682.9 | 174.6 | 215.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 384.8 | 0 | 35.3 | 0 | -167.5 | -30 | 682.9
2018-05-09 | 10:00 | 675.8 | 174.6 | 214.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 427 | 0 | 30.7 | 0 | -171 | -70.9 | 675.8
2018-05-09 | 11:00 | 671.5 | 174.6 | 215.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 432.2 | 0 | 24.8 | 0 | -171 | -75.1 | 671.5
2018-05-09 | 12:00 | 635.6 | 174.6 | 224.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 470.2 | -26 | 24.8 | -23.6 | -171 | -108 | 635.6
2018-05-09 | 13:00 | 672.8 | 174.6 | 214.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 469 | 0 | 22.8 | 0 | -171 | -108 | 672.8
2018-05-09 | 14:00 | 668.3 | 174.6 | 215.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 409.2 | 0 | 23.8 | 0 | -156 | -69.5 | 668.3
2018-05-09 | 15:00 | 662 | 174.6 | 219.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 293 | 0 | 24.1 | 0 | -120 | 0 | 662
2018-05-09 | 16:00 | 663.2 | 174.6 | 238.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 153.9 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 663.2
2018-05-09 | 17:00 | 655.3 | 174.6 | 258.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 76.9 | 0 | 23.1 | 0 | 13 | 0 | 655.3
2018-05-09 | 18:00 | 664 | 174.6 | 258.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 103 | 0 | 664
2018-05-09 | 19:00 | 678.2 | 174.6 | 258 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 118 | 0 | 678.2
2018-05-09 | 20:00 | 658.6 | 174.6 | 258.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 98 | 0 | 658.6
2018-05-09 | 21:00 | 625.2 | 174.6 | 258 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 79 | 0 | 625.2
2018-05-09 | 22:00 | 598.5 | 174.6 | 258.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 52 | 0 | 598.5
2018-05-09 | 23:00 | 585.5 | 174.6 | 257.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 45 | 0 | 585.5
2018-05-10 | 0:00 | 558.1 | 174.6 | 258.5 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 35 | 0 | 558.1
2018-05-10 | 1:00 | 564.3 | 174.6 | 258.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 50 | 0 | 564.3
2018-05-10 | 2:00 | 607.6 | 174.6 | 258.9 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 65 | 0 | 607.6
2018-05-10 | 3:00 | 650.8 | 174.6 | 257.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 103 | 0 | 650.8
2018-05-10 | 4:00 | 660.9 | 174.6 | 258.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 118 | 0 | 660.9
2018-05-10 | 5:00 | 634.2 | 174.6 | 258.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0 | 87 | 0 | 634.2
2018-05-10 | 6:00 | 631.4 | 174.6 | 258.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 96.2 | 0 | 8.9 | 0 | 23 | 0 | 631.4
2018-05-10 | 7:00 | 613.9 | 174.6 | 201.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 221.7 | 0 | 5.6 | 0 | -60 | 0 | 613.9
2018-05-10 | 8:00 | 646.8 | 174.6 | 211.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 338.3 | 0 | 1.7 | 0 | -150 | 0 | 646.8
2018-05-10 | 9:00 | 663.3 | 174.6 | 205.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 433.8 | 0 | 0.3 | 0 | -167.5 | -54 | 663.3
2018-05-10 | 10:00 | 673.9 | 174.6 | 198.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 538.7 | -29.8 | 2 | -1.9 | -171 | -108 | 673.9
2018-05-10 | 11:00 | 677.4 | 174.6 | 211.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 577.7 | -77.7 | 1 | -1 | -171 | -108 | 677.4
2018-05-10 | 12:00 | 633.7 | 174.6 | 203.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 590 | -126.2 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 633.7
2018-05-10 | 13:00 | 667 | 174.6 | 200.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 561.3 | -60.8 | 1.3 | -1.2 | -171 | -108 | 667
2018-05-10 | 14:00 | 665.6 | 174.6 | 199.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 481.7 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -90.3 | 665.6
2018-05-10 | 15:00 | 662.7 | 174.6 | 209.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 355.9 | 0 | 0.7 | 0 | -120 | -28.9 | 662.7
2018-05-10 | 16:00 | 680 | 174.6 | 240 | 31.7 | 0 | 38.8 | 194.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 680
2018-05-10 | 17:00 | 671.1 | 174.6 | 267.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 97.3 | 0 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 671.1
2018-05-10 | 18:00 | 666.8 | 174.6 | 267.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 666.8
2018-05-10 | 19:00 | 670.6 | 174.6 | 267.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 119 | 0 | 670.6
2018-05-10 | 20:00 | 654.7 | 174.6 | 267.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 654.7
2018-05-10 | 21:00 | 629.4 | 174.6 | 267.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 84 | 0 | 629.4
2018-05-10 | 22:00 | 601.4 | 174.6 | 267.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 601.4
2018-05-10 | 23:00 | 586.5 | 174.6 | 267.2 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 586.5
2018-05-11 | 0:00 | 561.5 | 174.6 | 267.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 37 | 0 | 561.5
2018-05-11 | 1:00 | 572.3 | 174.6 | 267.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 572.3
2018-05-11 | 2:00 | 619.3 | 174.6 | 267.9 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 73 | 0 | 619.3
2018-05-11 | 3:00 | 652.6 | 174.6 | 267.7 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 98 | 0 | 652.6
2018-05-11 | 4:00 | 660.3 | 174.6 | 267.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 110 | 0 | 660.3
2018-05-11 | 5:00 | 644.3 | 174.6 | 267.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 9.2 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 644.3
2018-05-11 | 6:00 | 633.6 | 174.6 | 267.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 105.8 | 0 | 2.3 | 0 | 13 | 0 | 633.6
2018-05-11 | 7:00 | 612.9 | 174.6 | 211.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 243.1 | 0 | 3.6 | 0 | -90 | 0 | 612.9
2018-05-11 | 8:00 | 626.5 | 174.6 | 200.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 371.8 | 0 | 2 | 0 | -150 | -43.1 | 626.5
2018-05-11 | 9:00 | 650.4 | 174.6 | 204.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 475.4 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -104.9 | 650.4
2018-05-11 | 10:00 | 650.2 | 174.6 | 198.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 543.4 | -57.6 | 2.3 | -2.2 | -171 | -108 | 650.2
2018-05-11 | 11:00 | 660.5 | 174.6 | 208.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 577.3 | -91.8 | 2.3 | -2.2 | -171 | -108 | 660.5
2018-05-11 | 12:00 | 618.6 | 174.6 | 212.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 577.7 | -137.7 | 3 | -2.9 | -171 | -108 | 618.6
2018-05-11 | 13:00 | 661.2 | 174.6 | 210.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 542.1 | -57.6 | 6.9 | -6.6 | -171 | -108 | 661.2
2018-05-11 | 14:00 | 662.9 | 174.6 | 200.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 463.2 | 0 | 7.3 | 0 | -167.5 | -85.5 | 662.9
2018-05-11 | 15:00 | 665.8 | 174.6 | 224 | 31.7 | 0 | 38.8 | 340.8 | 0 | 5.6 | 0 | -135 | -14.7 | 665.8
2018-05-11 | 16:00 | 687.1 | 174.6 | 251.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 176.5 | 0 | 3.3 | 0 | 11 | 0 | 687.1
2018-05-11 | 17:00 | 657.7 | 174.6 | 251.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 88.3 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 657.7
2018-05-11 | 18:00 | 662.5 | 174.6 | 251.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 120 | 0 | 662.5
2018-05-11 | 19:00 | 674.4 | 174.6 | 251.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 131 | 0 | 674.4
2018-05-11 | 20:00 | 647.3 | 174.6 | 251.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 102 | 0 | 647.3
2018-05-11 | 21:00 | 635.2 | 174.6 | 251.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 95 | 0 | 635.2
2018-05-11 | 22:00 | 610.3 | 174.6 | 251.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 68 | 0 | 610.3
2018-05-11 | 23:00 | 589.7 | 174.6 | 251.5 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 50 | 0 | 589.7
2018-05-12 | 0:00 | 561.4 | 174.6 | 251.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 40 | 0 | 561.4
2018-05-12 | 1:00 | 562.9 | 174.6 | 251.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 50 | 0 | 562.9
2018-05-12 | 2:00 | 609.7 | 174.6 | 251.1 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 67 | 0 | 609.7
2018-05-12 | 3:00 | 649 | 174.6 | 251.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 99 | 0 | 649
2018-05-12 | 4:00 | 650 | 174.6 | 251.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 104 | 0 | 650
2018-05-12 | 5:00 | 614.7 | 174.6 | 251.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 8.2 | 0 | 14.9 | 0 | 67 | 0 | 614.7
2018-05-12 | 6:00 | 586.4 | 174.6 | 231 | 31.7 | 0 | 38.8 | 94.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2018-05-12 | 7:00 | 580.7 | 174.6 | 221.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 217.5 | 0 | 16.2 | 0 | -120 | 0 | 580.7
2018-05-12 | 8:00 | 589 | 174.6 | 204.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 352.8 | 0 | 13.5 | 0 | -150 | -76.5 | 589
2018-05-12 | 9:00 | 617.3 | 174.6 | 197.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 452.6 | 0 | 15.2 | -14.4 | -171 | -108 | 617.3
2018-05-12 | 10:00 | 623.6 | 174.6 | 206.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 518.9 | -69 | 14.5 | -13.8 | -171 | -108 | 623.6
2018-05-12 | 11:00 | 635.3 | 174.6 | 211.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 543.9 | -86.4 | 12.5 | -11.9 | -171 | -108 | 635.3
2018-05-12 | 12:00 | 614.8 | 174.6 | 199 | 31.7 | 0 | 38.8 | 551.4 | -102.2 | 10.6 | -10.1 | -171 | -108 | 614.8
2018-05-12 | 13:00 | 627.9 | 174.6 | 203.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 527.3 | -70 | 11.6 | -11 | -171 | -108 | 627.9
2018-05-12 | 14:00 | 615.3 | 174.6 | 197.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 443.3 | 0 | 9.9 | -5.4 | -167.5 | -108 | 615.3
2018-05-12 | 15:00 | 620 | 174.6 | 202.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 326.1 | 0 | 6.9 | 0 | -120 | -41 | 620
2018-05-12 | 16:00 | 630.1 | 174.6 | 213 | 31.7 | 0 | 38.8 | 166.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 630.1
2018-05-12 | 17:00 | 625.8 | 174.6 | 250.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 83.4 | 0 | 6.3 | 0 | 2 | 0 | 625.8
2018-05-12 | 18:00 | 632.4 | 174.6 | 250.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 90 | 0 | 632.4
2018-05-12 | 19:00 | 625.6 | 174.6 | 250.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 77 | 0 | 625.6
2018-05-12 | 20:00 | 610 | 174.6 | 250.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 58 | 0 | 610
2018-05-12 | 21:00 | 591.5 | 174.6 | 249.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 39 | 0 | 591.5
2018-05-12 | 22:00 | 568.8 | 174.6 | 250.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 11 | 0 | 568.8
2018-05-12 | 23:00 | 552.7 | 174.6 | 243.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 552.7
2018-05-13 | 0:00 | 532.7 | 174.6 | 239.3 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 532.7
2018-05-13 | 1:00 | 532.5 | 174.6 | 248.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 532.5
2018-05-13 | 2:00 | 564.8 | 174.6 | 250 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 564.8
2018-05-13 | 3:00 | 599.3 | 174.6 | 250.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 38 | 0 | 599.3
2018-05-13 | 4:00 | 601.1 | 174.6 | 250.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 44 | 0 | 601.1
2018-05-13 | 5:00 | 571 | 174.6 | 250 | 59.3 | 0 | 38.8 | 3.2 | 0 | 29.1 | 0 | 16 | 0 | 571
2018-05-13 | 6:00 | 537 | 174.6 | 243.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 24.3 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 537
2018-05-13 | 7:00 | 534.7 | 174.6 | 212.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 52.1 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 534.7
2018-05-13 | 8:00 | 563.4 | 174.6 | 226.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 69.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 563.4
2018-05-13 | 9:00 | 594.5 | 174.6 | 232.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 93.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 594.5
2018-05-13 | 10:00 | 600.1 | 174.6 | 239.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 83.2 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 600.1
2018-05-13 | 11:00 | 602 | 174.6 | 250.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 66.2 | 0 | 28.4 | 0 | 12 | 0 | 602
2018-05-13 | 12:00 | 593 | 174.6 | 250.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 53.5 | 0 | 26.7 | 0 | 17 | 0 | 593
2018-05-13 | 13:00 | 584.5 | 174.6 | 249.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 39.5 | 0 | 27.1 | 0 | 23 | 0 | 584.5
2018-05-13 | 14:00 | 583.7 | 174.6 | 250.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 29 | 0 | 25.4 | 0 | 34 | 0 | 583.7
2018-05-13 | 15:00 | 583.4 | 174.6 | 249.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 27.7 | 0 | 25.8 | 0 | 35 | 0 | 583.4
2018-05-13 | 16:00 | 587.4 | 174.6 | 250.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 21.8 | 0 | 23.4 | 0 | 47 | 0 | 587.4
2018-05-13 | 17:00 | 596.4 | 174.6 | 250.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 10.9 | 0 | 20.1 | 0 | 31 | 0 | 596.4
2018-05-13 | 18:00 | 610.2 | 174.6 | 249.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 52 | 0 | 610.2
2018-05-13 | 19:00 | 615.4 | 174.6 | 250.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 58 | 0 | 615.4
2018-05-13 | 20:00 | 597.4 | 174.6 | 250.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 41 | 0 | 597.4
2018-05-13 | 21:00 | 579.5 | 174.6 | 250 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 38 | 0 | 579.5
2018-05-13 | 22:00 | 540.3 | 174.6 | 249.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 540.3
2018-05-13 | 23:00 | 520.2 | 174.6 | 237.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 520.2
2018-05-14 | 0:00 | 513 | 174.6 | 249.7 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 513
2018-05-14 | 1:00 | 512.4 | 174.6 | 250.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 9 | 0 | 512.4
2018-05-14 | 2:00 | 560.1 | 174.6 | 250.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 28 | 0 | 560.1
2018-05-14 | 3:00 | 596.9 | 174.6 | 250.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 57 | 0 | 596.9
2018-05-14 | 4:00 | 617.7 | 174.6 | 250.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 85 | 0 | 617.7
2018-05-14 | 5:00 | 583.6 | 174.6 | 249.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 8.2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 583.6
2018-05-14 | 6:00 | 569.8 | 174.6 | 234.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 88.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 569.8
2018-05-14 | 7:00 | 575.3 | 174.6 | 208.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 210 | 0 | 1.7 | 0 | -90 | 0 | 575.3
2018-05-14 | 8:00 | 616.3 | 174.6 | 206.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 341.6 | 0 | 0 | 0 | -150 | -27.3 | 616.3
2018-05-14 | 9:00 | 651.5 | 174.6 | 202.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 445.4 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -71.1 | 651.5
2018-05-14 | 10:00 | 653.7 | 174.6 | 207 | 31.7 | 0 | 38.8 | 522 | -41.4 | 0.7 | -0.7 | -171 | -108 | 653.7
2018-05-14 | 11:00 | 669.7 | 174.6 | 206.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 573.4 | -76 | 1 | -1 | -171 | -108 | 669.7
2018-05-14 | 12:00 | 636.1 | 174.6 | 204.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 570.8 | -105.7 | 0 | 0 | -171 | -108 | 636.1
2018-05-14 | 13:00 | 676.2 | 174.6 | 217.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 535.2 | -42.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 676.2
2018-05-14 | 14:00 | 686 | 174.6 | 216.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 463.2 | 0 | 0 | 0 | -152.5 | -86.1 | 686
2018-05-14 | 15:00 | 691.4 | 174.6 | 221.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 345.2 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 691.4
2018-05-14 | 16:00 | 701.9 | 174.6 | 264 | 31.7 | 0 | 38.8 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 701.9
2018-05-14 | 17:00 | 684.1 | 174.6 | 264.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 684.1
2018-05-14 | 18:00 | 674.8 | 174.6 | 264.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 674.8
2018-05-14 | 19:00 | 675.3 | 174.6 | 264 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 127 | 0 | 675.3
2018-05-14 | 20:00 | 648.1 | 174.6 | 264.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 99 | 0 | 648.1
2018-05-14 | 21:00 | 639.3 | 174.6 | 264 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 98 | 0 | 639.3
2018-05-14 | 22:00 | 600.8 | 174.6 | 264.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 600.8
2018-05-14 | 23:00 | 571.2 | 174.6 | 264.2 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 34 | 0 | 571.2
2018-05-15 | 0:00 | 563 | 174.6 | 264.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 563
2018-05-15 | 1:00 | 561.3 | 174.6 | 264.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 50 | 0 | 561.3
2018-05-15 | 2:00 | 595.7 | 174.6 | 264.9 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 595.7
2018-05-15 | 3:00 | 640.6 | 174.6 | 264.7 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 90 | 0 | 640.6
2018-05-15 | 4:00 | 647 | 174.6 | 264.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 100 | 0 | 647
2018-05-15 | 5:00 | 621.2 | 174.6 | 264.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 8.6 | 0 | 7.3 | 0 | 68 | 0 | 621.2
2018-05-15 | 6:00 | 603.7 | 174.6 | 254.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 94.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 603.7
2018-05-15 | 7:00 | 611.9 | 174.6 | 198.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 219.7 | 0 | 8.6 | 0 | -60 | 0 | 611.9
2018-05-15 | 8:00 | 641.6 | 174.6 | 208.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 347.6 | 0 | 7.3 | 0 | -150 | -16.5 | 641.6
2018-05-15 | 9:00 | 668.8 | 174.6 | 207.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 448.8 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -67.6 | 668.8
2018-05-15 | 10:00 | 676.3 | 174.6 | 218.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 519.4 | -27.6 | 6.9 | -6.6 | -171 | -108 | 676.3
2018-05-15 | 11:00 | 689.8 | 174.6 | 210.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 557.4 | -44.4 | 6.6 | -6.3 | -171 | -108 | 689.8
2018-05-15 | 12:00 | 653.1 | 174.6 | 217 | 31.7 | 0 | 38.8 | 558.4 | -88.8 | 7.6 | -7.2 | -171 | -108 | 653.1
2018-05-15 | 13:00 | 709.7 | 174.6 | 220.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 520.1 | 0 | 7.3 | -4.7 | -171 | -108 | 709.7
2018-05-15 | 14:00 | 718.6 | 174.6 | 235.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 442.1 | 0 | 5.9 | 0 | -167.5 | -42.2 | 718.6
2018-05-15 | 15:00 | 723 | 174.6 | 266 | 31.7 | 0 | 38.8 | 326.3 | 0 | 5.6 | 0 | -120 | 0 | 723
2018-05-15 | 16:00 | 723.7 | 174.6 | 287.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 170.1 | 0 | 5.9 | 0 | 15 | 0 | 723.7
2018-05-15 | 17:00 | 703.2 | 174.6 | 287.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 85 | 0 | 5.3 | 0 | 41 | 0 | 703.2
2018-05-15 | 18:00 | 690.1 | 174.6 | 287.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 112 | 0 | 690.1
2018-05-15 | 19:00 | 682.1 | 174.6 | 287.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 102 | 0 | 682.1
2018-05-15 | 20:00 | 653 | 174.6 | 287.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 70 | 0 | 653
2018-05-15 | 21:00 | 625.1 | 174.6 | 287.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 48 | 0 | 625.1
2018-05-15 | 22:00 | 597.6 | 174.6 | 287.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 20 | 0 | 597.6
2018-05-15 | 23:00 | 576.2 | 174.6 | 287.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 2 | 0 | 576.2
2018-05-16 | 0:00 | 563.7 | 174.6 | 287.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 8 | 0 | 563.7
2018-05-16 | 1:00 | 553.3 | 174.6 | 287.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 7 | 0 | 553.3
2018-05-16 | 2:00 | 584.9 | 174.6 | 287.5 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 12 | 0 | 584.9
2018-05-16 | 3:00 | 620.6 | 174.6 | 287.4 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 42 | 0 | 620.6
2018-05-16 | 4:00 | 635.2 | 174.6 | 287.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 57 | 0 | 635.2
2018-05-16 | 5:00 | 615.3 | 174.6 | 287.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5 | 0 | 13.9 | 0 | 36 | 0 | 615.3
2018-05-16 | 6:00 | 602.4 | 174.6 | 287.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 52.6 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 602.4
2018-05-16 | 7:00 | 608.1 | 174.6 | 225.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 123.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 608.1
2018-05-16 | 8:00 | 655.9 | 174.6 | 228.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 228.1 | 0 | 14.2 | 0 | -60 | 0 | 655.9
2018-05-16 | 9:00 | 686.6 | 174.6 | 237.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 273.5 | 0 | 11.2 | 0 | -81 | 0 | 686.6
2018-05-16 | 10:00 | 693.1 | 174.6 | 226.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 352.4 | 0 | 9.9 | 0 | -141 | 0 | 693.1
2018-05-16 | 11:00 | 709 | 174.6 | 250.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 343.9 | 0 | 10.6 | 0 | -141 | 0 | 709
2018-05-16 | 12:00 | 669.4 | 174.6 | 247.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 335.8 | 0 | 12.2 | 0 | -171 | 0 | 669.4
2018-05-16 | 13:00 | 711.2 | 174.6 | 240.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 291.5 | 0 | 11.9 | 0 | -77.5 | 0 | 711.2
2018-05-16 | 14:00 | 711.8 | 174.6 | 246.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 289.5 | 0 | 11.6 | 0 | -81 | 0 | 711.8
2018-05-16 | 15:00 | 721.3 | 174.6 | 234.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 260.3 | 0 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 721.3
2018-05-16 | 16:00 | 721.4 | 174.6 | 278.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.6 | 0 | 11.9 | 0 | 51 | 0 | 721.4
2018-05-16 | 17:00 | 695.3 | 174.6 | 279.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 67.3 | 0 | 15.5 | 0 | 49 | 0 | 695.3
2018-05-16 | 18:00 | 690.8 | 174.6 | 279 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 107 | 0 | 690.8
2018-05-16 | 19:00 | 680.8 | 174.6 | 279 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 98 | 0 | 680.8
2018-05-16 | 20:00 | 654.9 | 174.6 | 279.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 68 | 0 | 654.9
2018-05-16 | 21:00 | 628.9 | 174.6 | 278.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 45 | 0 | 628.9
2018-05-16 | 22:00 | 608 | 174.6 | 279 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 608
2018-05-16 | 23:00 | 580.9 | 174.6 | 274.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 580.9
2018-05-17 | 0:00 | 557.6 | 174.6 | 267.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 557.6
2018-05-17 | 1:00 | 557 | 174.6 | 277.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 557
2018-05-17 | 2:00 | 581.8 | 174.6 | 276.3 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 581.8
2018-05-17 | 3:00 | 630.4 | 174.6 | 279.4 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 38 | 0 | 630.4
2018-05-17 | 4:00 | 638.7 | 174.6 | 278.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 47 | 0 | 638.7
2018-05-17 | 5:00 | 599.3 | 174.6 | 278.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7.2 | 0 | 35.7 | 0 | 5 | 0 | 599.3
2018-05-17 | 6:00 | 602.7 | 174.6 | 257.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 66.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 602.7
2018-05-17 | 7:00 | 627.7 | 174.6 | 218.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.5 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 627.7
2018-05-17 | 8:00 | 685.5 | 174.6 | 237.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 212.9 | 0 | 26.7 | 0 | -37 | 0 | 685.5
2018-05-17 | 9:00 | 731.2 | 174.6 | 246.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 265.2 | 0 | 22.1 | 0 | -47.5 | 0 | 731.2
2018-05-17 | 10:00 | 743.1 | 174.6 | 243.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 275.8 | 0 | 23.1 | 0 | -44 | 0 | 743.1
2018-05-17 | 11:00 | 741.2 | 174.6 | 260.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 325.2 | 0 | 21.5 | 0 | -111 | 0 | 741.2
2018-05-17 | 12:00 | 699.3 | 174.6 | 233.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 412.3 | 0 | 22.5 | 0 | -171 | -43.2 | 699.3
2018-05-17 | 13:00 | 767 | 174.6 | 253.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 418 | 0 | 21.1 | 0 | -171 | 0 | 767
2018-05-17 | 14:00 | 772 | 174.6 | 263.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 355.2 | 0 | 18.8 | 0 | -111 | 0 | 772
2018-05-17 | 15:00 | 768 | 174.6 | 285.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 250.3 | 0 | 17.2 | 0 | -30 | 0 | 768
2018-05-17 | 16:00 | 780.3 | 174.6 | 392.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 124.6 | 0 | 15.2 | 0 | 3 | 0 | 780.3
2018-05-17 | 17:00 | 759.7 | 174.6 | 392.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 62.3 | 0 | 13.9 | 0 | 7 | 0 | 759.7
2018-05-17 | 18:00 | 737.7 | 174.6 | 392.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 49 | 0 | 737.7
2018-05-17 | 19:00 | 727 | 174.6 | 392.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 36 | 0 | 727
2018-05-17 | 20:00 | 693.5 | 174.6 | 391.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 4 | 0 | 693.5
2018-05-17 | 21:00 | 652.3 | 174.6 | 361.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 652.3
2018-05-17 | 22:00 | 634.3 | 174.6 | 343.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 634.3
2018-05-17 | 23:00 | 606.2 | 174.6 | 314 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2018-05-18 | 0:00 | 586.6 | 174.6 | 311.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 586.6
2018-05-18 | 1:00 | 573.6 | 174.6 | 302.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 573.6
2018-05-18 | 2:00 | 601.3 | 174.6 | 302.1 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 601.3
2018-05-18 | 3:00 | 638.2 | 174.6 | 327.8 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 638.2
2018-05-18 | 4:00 | 638.9 | 174.6 | 329.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 638.9
2018-05-18 | 5:00 | 611.7 | 174.6 | 298.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 4.9 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 611.7
2018-05-18 | 6:00 | 608.2 | 174.6 | 281.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 47.4 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 608.2
2018-05-18 | 7:00 | 628 | 174.6 | 215 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 628
2018-05-18 | 8:00 | 689.4 | 174.6 | 221.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 203.5 | 0 | 33.3 | 0 | -14 | 0 | 689.4
2018-05-18 | 9:00 | 740.7 | 174.6 | 269.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 239.8 | 0 | 37 | 0 | -51 | 0 | 740.7
2018-05-18 | 10:00 | 765.3 | 174.6 | 244.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 289.5 | 0 | 37.3 | 0 | -51 | 0 | 765.3
2018-05-18 | 11:00 | 793 | 174.6 | 263.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 266 | 0 | 39 | 0 | -21 | 0 | 793
2018-05-18 | 12:00 | 737 | 174.6 | 272 | 31.7 | 0 | 38.8 | 184.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 737
2018-05-18 | 13:00 | 785.1 | 174.6 | 296.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 168.3 | 0 | 22.5 | 0 | 53 | 0 | 785.1
2018-05-18 | 14:00 | 783.1 | 174.6 | 296.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 114.2 | 0 | 21.5 | 0 | 106 | 0 | 783.1
2018-05-18 | 15:00 | 766.5 | 174.6 | 296.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 80 | 0 | 15.2 | 0 | 130 | 0 | 766.5
2018-05-18 | 16:00 | 769.5 | 174.6 | 295.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 49.3 | 0 | 11.6 | 0 | 168 | 0 | 769.5
2018-05-18 | 17:00 | 752.5 | 174.6 | 295.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 24.7 | 0 | 10.9 | 0 | 137 | 0 | 752.5
2018-05-18 | 18:00 | 727.7 | 174.6 | 295.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 135 | 0 | 727.7
2018-05-18 | 19:00 | 693.9 | 174.6 | 295.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 103 | 0 | 693.9
2018-05-18 | 20:00 | 660.8 | 174.6 | 295.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 69 | 0 | 660.8
2018-05-18 | 21:00 | 641.4 | 174.6 | 295.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 50 | 0 | 641.4
2018-05-18 | 22:00 | 614.7 | 174.6 | 295.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 17 | 0 | 614.7
2018-05-18 | 23:00 | 592.1 | 174.6 | 293 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 592.1
2018-05-19 | 0:00 | 572.1 | 174.6 | 288 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 572.1
2018-05-19 | 1:00 | 558.2 | 174.6 | 286 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 558.2
2018-05-19 | 2:00 | 575.3 | 174.6 | 277.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 575.3
2018-05-19 | 3:00 | 622.1 | 174.6 | 296 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 19 | 0 | 622.1
2018-05-19 | 4:00 | 626 | 174.6 | 295.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 24 | 0 | 626
2018-05-19 | 5:00 | 591.6 | 174.6 | 275.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 591.6
2018-05-19 | 6:00 | 566.3 | 174.6 | 231.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 566.3
2018-05-19 | 7:00 | 569.9 | 174.6 | 217 | 31.7 | 0 | 38.8 | 123.2 | 0 | 44.6 | 0 | -60 | 0 | 569.9
2018-05-19 | 8:00 | 593.4 | 174.6 | 220 | 31.7 | 0 | 38.8 | 174.7 | 0 | 43.6 | 0 | -90 | 0 | 593.4
2018-05-19 | 9:00 | 605.5 | 174.6 | 217.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 221 | 0 | 41.6 | 0 | -120 | 0 | 605.5
2018-05-19 | 10:00 | 600.5 | 174.6 | 204.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 306 | 0 | 37.6 | 0 | -167.5 | -25 | 600.5
2018-05-19 | 11:00 | 603.9 | 174.6 | 205.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 340.9 | 0 | 31.4 | 0 | -171 | -47.8 | 603.9
2018-05-19 | 12:00 | 582.4 | 174.6 | 197.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 385.1 | 0 | 35.3 | -1.8 | -171 | -108 | 582.4
2018-05-19 | 13:00 | 593.7 | 174.6 | 208.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 424.3 | -11.3 | 41.3 | -35.1 | -171 | -108 | 593.7
2018-05-19 | 14:00 | 594.4 | 174.6 | 207 | 31.7 | 0 | 38.8 | 422.4 | -11.2 | 40.3 | -30.2 | -171 | -108 | 594.4
2018-05-19 | 15:00 | 593.5 | 174.6 | 204 | 31.7 | 0 | 38.8 | 326.3 | 0 | 39.6 | 0 | -141 | -80.5 | 593.5
2018-05-19 | 16:00 | 593.1 | 174.6 | 217.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 178.2 | 0 | 42.3 | 0 | -90 | 0 | 593.1
2018-05-19 | 17:00 | 590.9 | 174.6 | 206.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 89.1 | 0 | 41.6 | 0 | -30 | 0 | 590.9
2018-05-19 | 18:00 | 607.9 | 174.6 | 185.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 99 | 0 | 607.9
2018-05-19 | 19:00 | 630.2 | 174.6 | 186.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 124 | 0 | 630.2
2018-05-19 | 20:00 | 606.7 | 174.6 | 185.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 105 | 0 | 606.7
2018-05-19 | 21:00 | 581 | 174.6 | 186 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 85 | 0 | 581
2018-05-19 | 22:00 | 551.4 | 174.6 | 186 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 56 | 0 | 551.4
2018-05-19 | 23:00 | 528.6 | 174.6 | 185.2 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 36 | 0 | 528.6
2018-05-20 | 0:00 | 513.2 | 174.6 | 185.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 513.2
2018-05-20 | 1:00 | 512.2 | 174.6 | 185.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 51 | 0 | 512.2
2018-05-20 | 2:00 | 543.7 | 174.6 | 185.8 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 55 | 0 | 543.7
2018-05-20 | 3:00 | 588.5 | 174.6 | 185.5 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 94 | 0 | 588.5
2018-05-20 | 4:00 | 597.4 | 174.6 | 185.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 104 | 0 | 597.4
2018-05-20 | 5:00 | 579.5 | 174.6 | 185.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 11.5 | 0 | 36.6 | 0 | 73 | 0 | 579.5
2018-05-20 | 6:00 | 539 | 174.6 | 215.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 108 | 0 | 30.7 | 0 | -60 | 0 | 539
2018-05-20 | 7:00 | 507.8 | 174.6 | 167.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 237.9 | 0 | 29.7 | 0 | -90 | -82 | 507.8
2018-05-20 | 8:00 | 497.3 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 368 | -86.6 | 27.1 | -25.2 | -90 | -108 | 497.3
2018-05-20 | 9:00 | 495 | 174.6 | 166.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 468.5 | -168.7 | 29.4 | -27.1 | -111 | -108 | 495
2018-05-20 | 10:00 | 496.8 | 174.6 | 166.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 544.6 | -212.8 | 31.7 | -29.6 | -141 | -108 | 496.8
2018-05-20 | 11:00 | 500.7 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 579.2 | -243.8 | 36.6 | -34.3 | -141 | -108 | 500.7
2018-05-20 | 12:00 | 504.8 | 174.6 | 167 | 31.7 | 0 | 38.8 | 581.5 | -212.3 | 37.3 | -34.8 | -171 | -108 | 504.8
2018-05-20 | 13:00 | 512.7 | 174.6 | 167.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 545.1 | -228.4 | 39.6 | -36.9 | -111 | -108 | 512.7
2018-05-20 | 14:00 | 508.4 | 174.6 | 167.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 456.8 | -149.1 | 40.6 | -36.6 | -107.5 | -108 | 508.4
2018-05-20 | 15:00 | 512.9 | 174.6 | 167.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 331.6 | -42.7 | 41.6 | -31.9 | -90 | -108 | 512.9
2018-05-20 | 16:00 | 534.4 | 174.6 | 182.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 157.2 | 0 | 40 | 0 | -90 | 0 | 534.4
2018-05-20 | 17:00 | 557.9 | 174.6 | 222 | 70.6 | 0 | 38.8 | 78.6 | 0 | 33.3 | 0 | -60 | 0 | 557.9
2018-05-20 | 18:00 | 590.7 | 174.6 | 198.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 83.5 | 0 | 590.7
2018-05-20 | 19:00 | 614.3 | 174.6 | 199.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 114.9 | 0 | 614.3
2018-05-20 | 20:00 | 596.7 | 174.6 | 182.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 111 | 0 | 596.7
2018-05-20 | 21:00 | 569.9 | 174.6 | 182.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 79 | 0 | 569.9
2018-05-20 | 22:00 | 544 | 174.6 | 182.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 49 | 0 | 544
2018-05-20 | 23:00 | 518 | 174.6 | 182.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 36 | 0 | 518
2018-05-21 | 0:00 | 500.7 | 174.6 | 182.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 42 | 0 | 500.7
2018-05-21 | 1:00 | 499.2 | 174.6 | 183.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 49 | 0 | 499.2
2018-05-21 | 2:00 | 539.6 | 174.6 | 183.3 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 62 | 0 | 539.6
2018-05-21 | 3:00 | 577.2 | 174.6 | 183.1 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 90 | 0 | 577.2
2018-05-21 | 4:00 | 591.3 | 174.6 | 182.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 97 | 0 | 591.3
2018-05-21 | 5:00 | 563.6 | 174.6 | 182.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 27.7 | 0 | 67 | 0 | 563.6
2018-05-21 | 6:00 | 559.2 | 174.6 | 202.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 118.1 | 0 | 23.4 | 0 | -30 | 0 | 559.2
2018-05-21 | 7:00 | 558.6 | 174.6 | 201.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 251.7 | 0 | 20.5 | 0 | -120 | -40.2 | 558.6
2018-05-21 | 8:00 | 596.6 | 174.6 | 206.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 376.8 | -20.8 | 16.8 | 0 | -120 | -108 | 596.6
2018-05-21 | 9:00 | 635.3 | 174.6 | 210.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 478.2 | -66 | 16.5 | 0 | -141 | -108 | 635.3
2018-05-21 | 10:00 | 654.8 | 174.6 | 199.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 550.2 | -106.4 | 15.2 | 0 | -141 | -108 | 654.8
2018-05-21 | 11:00 | 668.3 | 174.6 | 213.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 582.8 | -144.9 | 20.5 | 0 | -141 | -108 | 668.3
2018-05-21 | 12:00 | 634.3 | 174.6 | 202.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 577.9 | -127.2 | 15.2 | 0 | -171 | -108 | 634.3
2018-05-21 | 13:00 | 674.1 | 174.6 | 204.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 545.7 | -90 | 17.5 | 0 | -141 | -108 | 674.1
2018-05-21 | 14:00 | 686.5 | 174.6 | 217.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 468.8 | -12.9 | 13.2 | 0 | -137.5 | -108 | 686.5
2018-05-21 | 15:00 | 687.9 | 174.6 | 225.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 350.5 | 0 | 10.6 | 0 | -105 | -39.2 | 687.9
2018-05-21 | 16:00 | 703.4 | 174.6 | 241.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 196.6 | 0 | 7.6 | 0 | 13 | 0 | 703.4
2018-05-21 | 17:00 | 686 | 174.6 | 241.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 98.3 | 0 | 8.3 | 0 | 54 | 0 | 686
2018-05-21 | 18:00 | 672.3 | 174.6 | 242 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 138 | 0 | 672.3
2018-05-21 | 19:00 | 668.9 | 174.6 | 241.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 134 | 0 | 668.9
2018-05-21 | 20:00 | 643.7 | 174.6 | 241.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 109 | 0 | 643.7
2018-05-21 | 21:00 | 609 | 174.6 | 241.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 82 | 0 | 609
2018-05-21 | 22:00 | 601.2 | 174.6 | 242 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 73 | 0 | 601.2
2018-05-21 | 23:00 | 571.6 | 174.6 | 242 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 46 | 0 | 571.6
2018-05-22 | 0:00 | 552.7 | 174.6 | 241.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 46 | 0 | 552.7
2018-05-22 | 1:00 | 550.2 | 174.6 | 241.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 52 | 0 | 550.2
2018-05-22 | 2:00 | 579.4 | 174.6 | 241.4 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 47 | 0 | 579.4
2018-05-22 | 3:00 | 622 | 174.6 | 241.6 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 70 | 0 | 622
2018-05-22 | 4:00 | 640.2 | 174.6 | 241.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 85 | 0 | 640.2
2018-05-22 | 5:00 | 620.2 | 174.6 | 241.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 41.3 | 0 | 51 | 0 | 620.2
2018-05-22 | 6:00 | 606.6 | 174.6 | 209.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 115.7 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2018-05-22 | 7:00 | 597.7 | 174.6 | 208 | 31.7 | 0 | 38.8 | 238.5 | 0 | 26.1 | 0 | -120 | 0 | 597.7
2018-05-22 | 8:00 | 631.1 | 174.6 | 202.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 354.4 | 0 | 19.8 | 0 | -153.5 | -37.6 | 631.1
2018-05-22 | 9:00 | 659.1 | 174.6 | 200.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 456.6 | 0 | 17.8 | 0 | -171 | -89.5 | 659.1
2018-05-22 | 10:00 | 667 | 174.6 | 206.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 536.9 | -43.8 | 17.8 | -16.9 | -171 | -108 | 667
2018-05-22 | 11:00 | 683.2 | 174.6 | 199.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 562.5 | -45.9 | 16.5 | -15.7 | -171 | -108 | 683.2
2018-05-22 | 12:00 | 649.3 | 174.6 | 199.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 558.2 | -75.2 | 18.2 | -17.3 | -171 | -108 | 649.3
2018-05-22 | 13:00 | 698.5 | 174.6 | 218.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 497.6 | 0 | 14.5 | 0 | -171 | -106.2 | 698.5
2018-05-22 | 14:00 | 700.1 | 174.6 | 227.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 420.8 | 0 | 12.5 | 0 | -149 | -56.7 | 700.1
2018-05-22 | 15:00 | 708.2 | 174.6 | 235.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 304.7 | 0 | 12.9 | 0 | -90 | 0 | 708.2
2018-05-22 | 16:00 | 719.7 | 174.6 | 305.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 152.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 719.7
2018-05-22 | 17:00 | 692.3 | 174.6 | 313 | 70.6 | 0 | 38.8 | 76.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 692.3
2018-05-22 | 18:00 | 690.7 | 174.6 | 320.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 65 | 0 | 690.7
2018-05-22 | 19:00 | 686.7 | 174.6 | 321.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 54 | 0 | 686.7
2018-05-22 | 20:00 | 659.9 | 174.6 | 321.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 20 | 0 | 659.9
2018-05-22 | 21:00 | 624 | 174.6 | 310 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 624
2018-05-22 | 22:00 | 609 | 174.6 | 293.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 609
2018-05-22 | 23:00 | 587 | 174.6 | 275.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 587
2018-05-23 | 0:00 | 567.9 | 174.6 | 276.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 567.9
2018-05-23 | 1:00 | 564.9 | 174.6 | 280.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 564.9
2018-05-23 | 2:00 | 598 | 174.6 | 279.6 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 598
2018-05-23 | 3:00 | 646.7 | 174.6 | 316.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 646.7
2018-05-23 | 4:00 | 660.8 | 174.6 | 320.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 22 | 0 | 660.8
2018-05-23 | 5:00 | 644.5 | 174.6 | 321.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.7 | 0 | 34.7 | 0 | 10 | 0 | 644.5
2018-05-23 | 6:00 | 637.9 | 174.6 | 321 | 31.7 | 0 | 38.8 | 35.1 | 0 | 32.7 | 0 | 4 | 0 | 637.9
2018-05-23 | 7:00 | 654.7 | 174.6 | 309.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 63.9 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 654.7
2018-05-23 | 8:00 | 708.5 | 174.6 | 320.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 90.2 | 0 | 41.6 | 0 | 11 | 0 | 708.5
2018-05-23 | 9:00 | 736.9 | 174.6 | 321 | 31.7 | 0 | 38.8 | 94.2 | 0 | 45.6 | 0 | 31 | 0 | 736.9
2018-05-23 | 10:00 | 735.5 | 174.6 | 320.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 125.3 | 0 | 39.3 | 0 | 5 | 0 | 735.5
2018-05-23 | 11:00 | 730.3 | 174.6 | 320.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 118.6 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 730.3
2018-05-23 | 12:00 | 675.8 | 174.6 | 304.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 99.1 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 675.8
2018-05-23 | 13:00 | 716.7 | 174.6 | 320.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 60 | 0 | 716.7
2018-05-23 | 14:00 | 723.6 | 174.6 | 320.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 72.1 | 0 | 4 | 0 | 82 | 0 | 723.6
2018-05-23 | 15:00 | 723.3 | 174.6 | 320.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 53 | 0 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 723.3
2018-05-23 | 16:00 | 729.6 | 174.6 | 320.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 28.4 | 0 | 1.7 | 0 | 134 | 0 | 729.6
2018-05-23 | 17:00 | 707.4 | 174.6 | 320.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 14.2 | 0 | 5.6 | 0 | 83 | 0 | 707.4
2018-05-23 | 18:00 | 708.4 | 174.6 | 320.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 88 | 0 | 708.4
2018-05-23 | 19:00 | 686 | 174.6 | 321.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 66 | 0 | 686
2018-05-23 | 20:00 | 649.4 | 174.6 | 321.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 33 | 0 | 649.4
2018-05-23 | 21:00 | 638.2 | 174.6 | 320.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 26 | 0 | 638.2
2018-05-23 | 22:00 | 615.5 | 174.6 | 320.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 615.5
2018-05-23 | 23:00 | 593.8 | 174.6 | 303.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 593.8
2018-05-24 | 0:00 | 573.6 | 174.6 | 308 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 573.6
2018-05-24 | 1:00 | 566.4 | 174.6 | 312.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 566.4
2018-05-24 | 2:00 | 596.1 | 174.6 | 313.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 596.1
2018-05-24 | 3:00 | 644.4 | 174.6 | 320.8 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 36 | 0 | 644.4
2018-05-24 | 4:00 | 659.7 | 174.6 | 320.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 55 | 0 | 659.7
2018-05-24 | 5:00 | 626.4 | 174.6 | 321.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 14.1 | 0 | 4.3 | 0 | 14 | 0 | 626.4
2018-05-24 | 6:00 | 617.3 | 174.6 | 252.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 117.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 617.3
2018-05-24 | 7:00 | 590 | 174.6 | 215.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 249.1 | 0 | 0.3 | 0 | -120 | 0 | 590
2018-05-24 | 8:00 | 629.2 | 174.6 | 199.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 374 | 0 | 0.7 | 0 | -150 | -40.3 | 629.2
2018-05-24 | 9:00 | 660.4 | 174.6 | 199.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 475.4 | 0 | 0 | 0 | -171 | -88.2 | 660.4
2018-05-24 | 10:00 | 668.3 | 174.6 | 205.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 539.1 | -42.9 | 1.3 | -1.2 | -171 | -108 | 668.3
2018-05-24 | 11:00 | 675.5 | 174.6 | 212.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 573.1 | -76 | 0.7 | -0.7 | -171 | -108 | 675.5
2018-05-24 | 12:00 | 637.5 | 174.6 | 204.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 573.3 | -106.4 | 2 | -1.9 | -171 | -108 | 637.5
2018-05-24 | 13:00 | 684.6 | 174.6 | 209.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 537.5 | -28.6 | 3 | -2.9 | -171 | -108 | 684.6
2018-05-24 | 14:00 | 696 | 174.6 | 225.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 460.4 | 0 | 4 | 0 | -137.5 | -101.4 | 696
2018-05-24 | 15:00 | 697.3 | 174.6 | 226.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 345.5 | 0 | 4.6 | 0 | -120 | -4.4 | 697.3
2018-05-24 | 16:00 | 702.3 | 174.6 | 255.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 191 | 0 | 6.9 | 0 | 4 | 0 | 702.3
2018-05-24 | 17:00 | 691.9 | 174.6 | 254.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 95.5 | 0 | 8.6 | 0 | 49 | 0 | 691.9
2018-05-24 | 18:00 | 682.8 | 174.6 | 254.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 131 | 0 | 682.8
2018-05-24 | 19:00 | 677.3 | 174.6 | 254.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 122 | 0 | 677.3
2018-05-24 | 20:00 | 656 | 174.6 | 254.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 98 | 0 | 656
2018-05-24 | 21:00 | 631 | 174.6 | 254.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 80 | 0 | 631
2018-05-24 | 22:00 | 601.9 | 174.6 | 255.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 49 | 0 | 601.9
2018-05-24 | 23:00 | 587.4 | 174.6 | 255.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 34 | 0 | 587.4
2018-05-25 | 0:00 | 579.9 | 174.6 | 254.7 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 46 | 0 | 579.9
2018-05-25 | 1:00 | 569.1 | 174.6 | 254.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 46 | 0 | 569.1
2018-05-25 | 2:00 | 595.3 | 174.6 | 255 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 46 | 0 | 595.3
2018-05-25 | 3:00 | 641 | 174.6 | 254.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 84 | 0 | 641
2018-05-25 | 4:00 | 659.5 | 174.6 | 255 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 108 | 0 | 659.5
2018-05-25 | 5:00 | 633 | 174.6 | 254.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 10.2 | 0 | 17.2 | 0 | 78 | 0 | 633
2018-05-25 | 6:00 | 618.2 | 174.6 | 254.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 88.8 | 0 | 15.8 | 0 | 14 | 0 | 618.2
2018-05-25 | 7:00 | 608.7 | 174.6 | 233.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 206.5 | 0 | 13.9 | 0 | -90 | 0 | 608.7
2018-05-25 | 8:00 | 653.3 | 174.6 | 227.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 320.2 | 0 | 10.9 | 0 | -150 | 0 | 653.3
2018-05-25 | 9:00 | 686.4 | 174.6 | 215.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 444.8 | 0 | 6.3 | 0 | -171 | -54 | 686.4
2018-05-25 | 10:00 | 700 | 174.6 | 226.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 520.7 | -13.8 | 5.6 | -5.3 | -171 | -108 | 700
2018-05-25 | 11:00 | 709.1 | 174.6 | 227.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 560 | -44.4 | 4.6 | -4.4 | -171 | -108 | 709.1
2018-05-25 | 12:00 | 674.6 | 174.6 | 223.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 558.5 | -74 | 7.6 | -7.2 | -171 | -108 | 674.6
2018-05-25 | 13:00 | 733.2 | 174.6 | 240.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 512.8 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | -102 | 733.2
2018-05-25 | 14:00 | 742.7 | 174.6 | 238.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 425.1 | 0 | 5 | 0 | -167.5 | -3.8 | 742.7
2018-05-25 | 15:00 | 739.8 | 174.6 | 268.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 313.6 | 0 | 2.6 | 0 | -90 | 0 | 739.8
2018-05-25 | 16:00 | 748.2 | 174.6 | 298.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 161.4 | 0 | 2.3 | 0 | 41 | 0 | 748.2
2018-05-25 | 17:00 | 711.7 | 174.6 | 299 | 70.6 | 0 | 38.8 | 80.7 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 711.7
2018-05-25 | 18:00 | 696.9 | 174.6 | 298.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 113 | 0 | 696.9
2018-05-25 | 19:00 | 692 | 174.6 | 299 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 692
2018-05-25 | 20:00 | 660.3 | 174.6 | 298.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 660.3
2018-05-25 | 21:00 | 632.3 | 174.6 | 298.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 632.3
2018-05-25 | 22:00 | 622.6 | 174.6 | 298.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 45 | 0 | 622.6
2018-05-25 | 23:00 | 598.6 | 174.6 | 298.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 26 | 0 | 598.6
2018-05-26 | 0:00 | 577.8 | 174.6 | 298.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 24 | 0 | 577.8
2018-05-26 | 1:00 | 563.6 | 174.6 | 298.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 563.6
2018-05-26 | 2:00 | 590 | 174.6 | 298.2 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 590
2018-05-26 | 3:00 | 637.1 | 174.6 | 298.1 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 637.1
2018-05-26 | 4:00 | 637.6 | 174.6 | 298.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 637.6
2018-05-26 | 5:00 | 607.9 | 174.6 | 298.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 0.7 | 0 | 29 | 0 | 607.9
2018-05-26 | 6:00 | 597.9 | 174.6 | 298.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 597.9
2018-05-26 | 7:00 | 594.4 | 174.6 | 264.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 84.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 594.4
2018-05-26 | 8:00 | 621.1 | 174.6 | 229.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 145.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 621.1
2018-05-26 | 9:00 | 637.7 | 174.6 | 215.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 206.5 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 637.7
2018-05-26 | 10:00 | 637.7 | 174.6 | 211.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 258.3 | 0 | 0.7 | 0 | -77.5 | 0 | 637.7
2018-05-26 | 11:00 | 625.6 | 174.6 | 198.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 362.5 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -10.3 | 625.6
2018-05-26 | 12:00 | 610.8 | 174.6 | 202.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 422.1 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -87.9 | 610.8
2018-05-26 | 13:00 | 617.5 | 174.6 | 202.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 448 | 0 | 1 | 0 | -171 | -108 | 617.5
2018-05-26 | 14:00 | 620 | 174.6 | 200.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 434.1 | 0 | 2 | 0 | -171 | -90.4 | 620
2018-05-26 | 15:00 | 616.8 | 174.6 | 202.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 339.4 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | 0 | 616.8
2018-05-26 | 16:00 | 629.2 | 174.6 | 221.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 191.7 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 629.2
2018-05-26 | 17:00 | 629.9 | 174.6 | 215.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 95.9 | 0 | 1.7 | 0 | 33 | 0 | 629.9
2018-05-26 | 18:00 | 631.6 | 174.6 | 215.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 631.6
2018-05-26 | 19:00 | 638.6 | 174.6 | 215.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 139 | 0 | 638.6
2018-05-26 | 20:00 | 625.4 | 174.6 | 215.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 126 | 0 | 625.4
2018-05-26 | 21:00 | 597.8 | 174.6 | 215.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 597.8
2018-05-26 | 22:00 | 571.9 | 174.6 | 214.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 571.9
2018-05-26 | 23:00 | 545.5 | 174.6 | 215.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 545.5
2018-05-27 | 0:00 | 528.3 | 174.6 | 215.3 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 54 | 0 | 528.3
2018-05-27 | 1:00 | 518.6 | 174.6 | 214.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 518.6
2018-05-27 | 2:00 | 536.9 | 174.6 | 215.1 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 536.9
2018-05-27 | 3:00 | 586.6 | 174.6 | 215.6 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 89 | 0 | 586.6
2018-05-27 | 4:00 | 595.9 | 174.6 | 215.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 103 | 0 | 595.9
2018-05-27 | 5:00 | 565.8 | 174.6 | 215.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 14.5 | 0 | 0.3 | 0 | 63 | 0 | 565.8
2018-05-27 | 6:00 | 530.8 | 174.6 | 202.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 112.2 | 0 | 1.3 | 0 | -30 | 0 | 530.8
2018-05-27 | 7:00 | 515.9 | 174.6 | 201.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 238.1 | 0 | 0.7 | 0 | -150 | -19.6 | 515.9
2018-05-27 | 8:00 | 516.8 | 174.6 | 202.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 348.2 | 0 | 0 | 0 | -171 | -108 | 516.8
2018-05-27 | 9:00 | 537.7 | 174.6 | 198.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 444.3 | -70.8 | 0 | 0 | -171 | -108 | 537.7
2018-05-27 | 10:00 | 556 | 174.6 | 203.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 490.7 | -104 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 556
2018-05-27 | 11:00 | 565.9 | 174.6 | 202.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 521.6 | -124.2 | 0 | 0 | -171 | -108 | 565.9
2018-05-27 | 12:00 | 584.3 | 174.6 | 208.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 503 | -93.1 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 584.3
2018-05-27 | 13:00 | 594.3 | 174.6 | 200.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 401 | 0 | 0 | 0 | -167.5 | -84.8 | 594.3
2018-05-27 | 14:00 | 576.2 | 174.6 | 205.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 308.5 | 0 | 0.7 | 0 | -150 | -33.5 | 576.2
2018-05-27 | 15:00 | 590.9 | 174.6 | 227.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 590.9
2018-05-27 | 16:00 | 610.1 | 174.6 | 240.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 124.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.1
2018-05-27 | 17:00 | 613.1 | 174.6 | 266.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 62.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2018-05-27 | 18:00 | 630.5 | 174.6 | 314.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 630.5
2018-05-27 | 19:00 | 643 | 174.6 | 314.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 643
2018-05-27 | 20:00 | 626.2 | 174.6 | 314.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 27 | 0 | 626.2
2018-05-27 | 21:00 | 598.7 | 174.6 | 314 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 598.7
2018-05-27 | 22:00 | 572.7 | 174.6 | 293.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 572.7
2018-05-27 | 23:00 | 545.7 | 174.6 | 266.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 545.7
2018-05-28 | 0:00 | 524.8 | 174.6 | 257.2 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 524.8
2018-05-28 | 1:00 | 519.6 | 174.6 | 267.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 519.6
2018-05-28 | 2:00 | 563.5 | 174.6 | 284.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 563.5
2018-05-28 | 3:00 | 606.7 | 174.6 | 313.8 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 606.7
2018-05-28 | 4:00 | 615.7 | 174.6 | 314.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 17 | 0 | 615.7
2018-05-28 | 5:00 | 602.5 | 174.6 | 313.2 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 602.5
2018-05-28 | 6:00 | 606.6 | 174.6 | 299.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 49.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2018-05-28 | 7:00 | 624.7 | 174.6 | 260.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 109.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 624.7
2018-05-28 | 8:00 | 670.8 | 174.6 | 260.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 158.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 670.8
2018-05-28 | 9:00 | 700.5 | 174.6 | 222 | 31.7 | 0 | 38.8 | 227.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 700.5
2018-05-28 | 10:00 | 705 | 174.6 | 244 | 31.7 | 0 | 38.8 | 261.3 | 0 | 5.6 | 0 | -51 | 0 | 705
2018-05-28 | 11:00 | 715.2 | 174.6 | 242.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 300.9 | 0 | 7.9 | 0 | -81 | 0 | 715.2
2018-05-28 | 12:00 | 690.7 | 174.6 | 225.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 260.4 | 0 | 10.9 | 0 | -51 | 0 | 690.7
2018-05-28 | 13:00 | 716.1 | 174.6 | 257.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 207.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 716.1
2018-05-28 | 14:00 | 739.4 | 174.6 | 326.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 162.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 739.4
2018-05-28 | 15:00 | 724.1 | 174.6 | 359.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 110.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 724.1
2018-05-28 | 16:00 | 720.3 | 174.6 | 394.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 62.7 | 0 | 8.6 | 0 | 9 | 0 | 720.3
2018-05-28 | 17:00 | 709.1 | 174.6 | 382.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 31.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 709.1
2018-05-28 | 18:00 | 697.9 | 174.6 | 395.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 4 | 0 | 697.9
2018-05-28 | 19:00 | 689.5 | 174.6 | 388.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 689.5
2018-05-28 | 20:00 | 660.7 | 174.6 | 357.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 660.7
2018-05-28 | 21:00 | 634.3 | 174.6 | 337.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 634.3
2018-05-28 | 22:00 | 626.2 | 174.6 | 329.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 626.2
2018-05-28 | 23:00 | 599.8 | 174.6 | 309.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 599.8
2018-05-29 | 0:00 | 584.8 | 174.6 | 307 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 584.8
2018-05-29 | 1:00 | 571.6 | 174.6 | 304 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 571.6
2018-05-29 | 2:00 | 598.7 | 174.6 | 298.8 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 598.7
2018-05-29 | 3:00 | 649.2 | 174.6 | 339.5 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 649.2
2018-05-29 | 4:00 | 658.5 | 174.6 | 353.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 658.5
2018-05-29 | 5:00 | 643.3 | 174.6 | 342.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 6.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 643.3
2018-05-29 | 6:00 | 634.8 | 174.6 | 315 | 31.7 | 0 | 38.8 | 50.6 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2018-05-29 | 7:00 | 647.4 | 174.6 | 276.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 99.5 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2018-05-29 | 8:00 | 688.4 | 174.6 | 273.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 147.3 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 688.4
2018-05-29 | 9:00 | 740.4 | 174.6 | 287.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 190.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 740.4
2018-05-29 | 10:00 | 743 | 174.6 | 304.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 181.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 743
2018-05-29 | 11:00 | 748.7 | 174.6 | 309.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 185.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 748.7
2018-05-29 | 12:00 | 701.5 | 174.6 | 286.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 163.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 701.5
2018-05-29 | 13:00 | 730.8 | 174.6 | 348.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 131.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 730.8
2018-05-29 | 14:00 | 727.3 | 174.6 | 327 | 31.7 | 0 | 38.8 | 146.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 727.3
2018-05-29 | 15:00 | 728.5 | 174.6 | 337.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 728.5
2018-05-29 | 16:00 | 731.4 | 174.6 | 391.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 86 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 731.4
2018-05-29 | 17:00 | 709.7 | 174.6 | 372.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 43 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 709.7
2018-05-29 | 18:00 | 707.4 | 174.6 | 394.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 18 | 0 | 707.4
2018-05-29 | 19:00 | 703.7 | 174.6 | 394.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 6 | 0 | 703.7
2018-05-29 | 20:00 | 668.4 | 174.6 | 360.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 668.4
2018-05-29 | 21:00 | 638.1 | 174.6 | 335 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 638.1
2018-05-29 | 22:00 | 626.6 | 174.6 | 323.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2018-05-29 | 23:00 | 604.3 | 174.6 | 307.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 604.3
2018-05-30 | 0:00 | 580.1 | 174.6 | 307.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 580.1
2018-05-30 | 1:00 | 574.1 | 174.6 | 314.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 574.1
2018-05-30 | 2:00 | 604.8 | 174.6 | 318.5 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 604.8
2018-05-30 | 3:00 | 651.2 | 174.6 | 362 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 651.2
2018-05-30 | 4:00 | 664.3 | 174.6 | 383.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2018-05-30 | 5:00 | 644 | 174.6 | 360.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 644
2018-05-30 | 6:00 | 628.4 | 174.6 | 341.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 39.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 628.4
2018-05-30 | 7:00 | 646.3 | 174.6 | 319.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 79.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 646.3
2018-05-30 | 8:00 | 698 | 174.6 | 330.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 121.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698
2018-05-30 | 9:00 | 742.7 | 174.6 | 351.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 145.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 742.7
2018-05-30 | 10:00 | 738.8 | 174.6 | 315.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 177.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2018-05-30 | 11:00 | 748.8 | 174.6 | 277.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 225.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 748.8
2018-05-30 | 12:00 | 687.7 | 174.6 | 233.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 259.4 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 687.7
2018-05-30 | 13:00 | 733.6 | 174.6 | 242 | 31.7 | 0 | 38.8 | 244.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 733.6
2018-05-30 | 14:00 | 739.3 | 174.6 | 244.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 248 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 739.3
2018-05-30 | 15:00 | 737.2 | 174.6 | 306.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 180.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 737.2
2018-05-30 | 16:00 | 736.9 | 174.6 | 360.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 94 | 0 | 3.3 | 0 | 34 | 0 | 736.9
2018-05-30 | 17:00 | 711.1 | 174.6 | 360.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 47 | 0 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 711.1
2018-05-30 | 18:00 | 703.3 | 174.6 | 360.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 703.3
2018-05-30 | 19:00 | 692.5 | 174.6 | 360.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 692.5
2018-05-30 | 20:00 | 668.6 | 174.6 | 360.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 21 | 0 | 668.6
2018-05-30 | 21:00 | 640.1 | 174.6 | 354.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 640.1
2018-05-30 | 22:00 | 610.7 | 174.6 | 324.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 610.7
2018-05-30 | 23:00 | 589.5 | 174.6 | 303.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 589.5
2018-05-31 | 0:00 | 562.1 | 174.6 | 294.5 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 562.1
2018-05-31 | 1:00 | 551.5 | 174.6 | 295.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 551.5
2018-05-31 | 2:00 | 577.1 | 174.6 | 289.1 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 577.1
2018-05-31 | 3:00 | 630.3 | 174.6 | 334.5 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 630.3
2018-05-31 | 4:00 | 632.2 | 174.6 | 341 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 632.2
2018-05-31 | 5:00 | 618.7 | 174.6 | 328.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.2 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 618.7
2018-05-31 | 6:00 | 617.3 | 174.6 | 329.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 30.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 617.3
2018-05-31 | 7:00 | 649.4 | 174.6 | 322.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 64.9 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 649.4
2018-05-31 | 8:00 | 716.4 | 174.6 | 352.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 102.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2018-05-31 | 9:00 | 750 | 174.6 | 335.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 158.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 750
2018-05-31 | 10:00 | 741.4 | 174.6 | 281.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 203 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 741.4
2018-05-31 | 11:00 | 728.7 | 174.6 | 234.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 249.1 | 0 | 13.9 | 0 | -14 | 0 | 728.7
2018-05-31 | 12:00 | 680 | 174.6 | 260.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 300.4 | 0 | 15.2 | 0 | -141 | 0 | 680
2018-05-31 | 13:00 | 726.2 | 174.6 | 239 | 31.7 | 0 | 38.8 | 304.3 | 0 | 18.8 | 0 | -81 | 0 | 726.2
2018-05-31 | 14:00 | 735.6 | 174.6 | 254.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 217.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 735.6
2018-05-31 | 15:00 | 717.6 | 174.6 | 274.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 132.4 | 0 | 17.2 | 0 | 48 | 0 | 717.6
2018-05-31 | 16:00 | 704.7 | 174.6 | 274.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 65 | 0 | 15.8 | 0 | 104 | 0 | 704.7
2018-05-31 | 17:00 | 684.4 | 174.6 | 275 | 70.6 | 0 | 38.8 | 32.5 | 0 | 14.9 | 0 | 78 | 0 | 684.4
2018-05-31 | 18:00 | 680.6 | 174.6 | 274.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 108 | 0 | 680.6
2018-05-31 | 19:00 | 679.1 | 174.6 | 274.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 109 | 0 | 679.1
2018-05-31 | 20:00 | 646.3 | 174.6 | 274.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 80 | 0 | 646.3
2018-05-31 | 21:00 | 626.3 | 174.6 | 274.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 626.3
2018-05-31 | 22:00 | 609 | 174.6 | 274.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 54 | 0 | 609
2018-05-31 | 23:00 | 589.8 | 174.6 | 274.5 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 38 | 0 | 589.8
2018-06-01 | 0:00 | 563.8 | 174.6 | 274.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 40 | 0 | 563.8
2018-06-01 | 1:00 | 554.6 | 174.6 | 274.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 32 | 0 | 554.6
2018-06-01 | 2:00 | 579.3 | 174.6 | 274.3 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 51 | 0 | 579.3
2018-06-01 | 3:00 | 624.6 | 174.6 | 274.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 624.6
2018-06-01 | 4:00 | 641.4 | 174.6 | 274.1 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 87 | 0 | 641.4
2018-06-01 | 5:00 | 619.6 | 174.6 | 274.4 | 48.7 | 0 | 38.8 | 16.1 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 619.6
2018-06-01 | 6:00 | 593.3 | 174.6 | 230.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 118.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 593.3
2018-06-01 | 7:00 | 584.4 | 174.6 | 217.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 242.5 | 0 | 1.3 | 0 | -120 | 0 | 584.4
2018-06-01 | 8:00 | 623.4 | 174.6 | 205.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 353 | 0 | 0.3 | 0 | -150 | -28.5 | 623.4
2018-06-01 | 9:00 | 672.3 | 174.6 | 201.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 451.9 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -54 | 672.3
2018-06-01 | 10:00 | 682.6 | 174.6 | 202.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 515.5 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -108 | 682.6
2018-06-01 | 11:00 | 697.5 | 174.6 | 205 | 29.9 | 0 | 38.8 | 557.7 | -29.6 | 1.3 | -1.2 | -171 | -108 | 697.5
2018-06-01 | 12:00 | 660.4 | 174.6 | 205.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 565.7 | -75 | 2.3 | -2.2 | -171 | -108 | 660.4
2018-06-01 | 13:00 | 708.6 | 174.6 | 211.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 530.6 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | -108 | 708.6
2018-06-01 | 14:00 | 715.1 | 174.6 | 228 | 29.9 | 0 | 38.8 | 459.9 | 0 | 3.6 | 0 | -167.5 | -52.2 | 715.1
2018-06-01 | 15:00 | 726.2 | 174.6 | 251.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 347 | 0 | 4 | 0 | -120 | 0 | 726.2
2018-06-01 | 16:00 | 723.1 | 174.6 | 261.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 197.4 | 0 | 5.6 | 0 | 15 | 0 | 723.1
2018-06-01 | 17:00 | 706.4 | 174.6 | 261.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 98.7 | 0 | 8.6 | 0 | 54 | 0 | 706.4
2018-06-01 | 18:00 | 683.9 | 174.6 | 262.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 127 | 0 | 683.9
2018-06-01 | 19:00 | 678.9 | 174.6 | 262.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 119 | 0 | 678.9
2018-06-01 | 20:00 | 652 | 174.6 | 262.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 95 | 0 | 652
2018-06-01 | 21:00 | 622 | 174.6 | 262 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 68 | 0 | 622
2018-06-01 | 22:00 | 605.9 | 174.6 | 261.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 53 | 0 | 605.9
2018-06-01 | 23:00 | 584.3 | 174.6 | 261.6 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 584.3
2018-06-02 | 0:00 | 562 | 174.6 | 261.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 52 | 0 | 562
2018-06-02 | 1:00 | 553.7 | 174.6 | 261.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 553.7
2018-06-02 | 2:00 | 585.7 | 174.6 | 262 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 585.7
2018-06-02 | 3:00 | 631.3 | 174.6 | 261.6 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 631.3
2018-06-02 | 4:00 | 642.7 | 174.6 | 261.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 642.7
2018-06-02 | 5:00 | 619.9 | 174.6 | 261.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 16.6 | 0 | 0.3 | 0 | 79 | 0 | 619.9
2018-06-02 | 6:00 | 587.4 | 174.6 | 224.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.4
2018-06-02 | 7:00 | 572.5 | 174.6 | 203.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 572.5
2018-06-02 | 8:00 | 606.4 | 174.6 | 200.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 362.9 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | 606.4
2018-06-02 | 9:00 | 637.3 | 174.6 | 200.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 455.1 | 0 | 0 | 0 | -171 | -90.3 | 637.3
2018-06-02 | 10:00 | 647 | 174.6 | 202 | 29.9 | 0 | 38.8 | 522.4 | -41.7 | 0 | 0 | -171 | -108 | 647
2018-06-02 | 11:00 | 664 | 174.6 | 201.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 557.8 | -59.2 | 0 | 0 | -171 | -108 | 664
2018-06-02 | 12:00 | 649.9 | 174.6 | 203.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 555.5 | -73.5 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 649.9
2018-06-02 | 13:00 | 660.9 | 174.6 | 202.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 521.6 | -27.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 660.9
2018-06-02 | 14:00 | 668.9 | 174.6 | 202.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 449.8 | 0 | 1.7 | 0 | -152.5 | -76 | 668.9
2018-06-02 | 15:00 | 667.5 | 174.6 | 205.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 337.1 | 0 | 1.7 | 0 | -120 | 0 | 667.5
2018-06-02 | 16:00 | 680.6 | 174.6 | 229.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 191.2 | 0 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 680.6
2018-06-02 | 17:00 | 670.5 | 174.6 | 230.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 670.5
2018-06-02 | 18:00 | 662.9 | 174.6 | 230.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 662.9
2018-06-02 | 19:00 | 658.7 | 174.6 | 229.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 145 | 0 | 658.7
2018-06-02 | 20:00 | 640.2 | 174.6 | 230.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0 | 640.2
2018-06-02 | 21:00 | 605.9 | 174.6 | 230.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 0 | 605.9
2018-06-02 | 22:00 | 572.9 | 174.6 | 230.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 572.9
2018-06-02 | 23:00 | 546.2 | 174.6 | 229.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 35 | 0 | 546.2
2018-06-03 | 0:00 | 521.1 | 174.6 | 229.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 40 | 0 | 521.1
2018-06-03 | 1:00 | 514.6 | 174.6 | 229.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 33 | 0 | 514.6
2018-06-03 | 2:00 | 551 | 174.6 | 230 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 64 | 0 | 551
2018-06-03 | 3:00 | 604.6 | 174.6 | 230 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 91 | 0 | 604.6
2018-06-03 | 4:00 | 611.6 | 174.6 | 229.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 95 | 0 | 611.6
2018-06-03 | 5:00 | 575.2 | 174.6 | 230.6 | 48.7 | 0 | 38.8 | 15.9 | 0 | 7.6 | 0 | 59 | 0 | 575.2
2018-06-03 | 6:00 | 548.7 | 174.6 | 208.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 118.4 | 0 | 8.6 | 0 | -30 | 0 | 548.7
2018-06-03 | 7:00 | 525 | 174.6 | 184.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 241.4 | 0 | 5.6 | 0 | -150 | 0 | 525
2018-06-03 | 8:00 | 533.8 | 174.6 | 183.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 346.8 | 0 | 4.3 | 0 | -167.5 | -76.5 | 533.8
2018-06-03 | 9:00 | 559 | 174.6 | 189.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 427.7 | -22.6 | 2.6 | -2.5 | -171 | -108 | 559
2018-06-03 | 10:00 | 568.7 | 174.6 | 185.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 468.4 | -49.6 | 2.3 | -2.2 | -171 | -108 | 568.7
2018-06-03 | 11:00 | 594.1 | 174.6 | 191.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 489.9 | -52 | 2 | -1.9 | -171 | -108 | 594.1
2018-06-03 | 12:00 | 590.1 | 174.6 | 186.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 477.5 | -38.1 | 2 | -1.9 | -171 | -108 | 590.1
2018-06-03 | 13:00 | 601.9 | 174.6 | 198.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 438.6 | 0 | 2 | -1.5 | -171 | -108 | 601.9
2018-06-03 | 14:00 | 600.5 | 174.6 | 198.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 379.3 | 0 | 1.3 | 0 | -120 | -102.2 | 600.5
2018-06-03 | 15:00 | 606.9 | 174.6 | 205.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 276.7 | 0 | 1.3 | 0 | -120 | 0 | 606.9
2018-06-03 | 16:00 | 616.6 | 174.6 | 226 | 29.9 | 0 | 38.8 | 143 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 616.6
2018-06-03 | 17:00 | 618.9 | 174.6 | 225 | 70.3 | 0 | 38.8 | 71.5 | 0 | 0.7 | 0 | 38 | 0 | 618.9
2018-06-03 | 18:00 | 639.4 | 174.6 | 225.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 130 | 0 | 639.4
2018-06-03 | 19:00 | 652.9 | 174.6 | 225.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 142 | 0 | 652.9
2018-06-03 | 20:00 | 640.2 | 174.6 | 225.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 126 | 0 | 640.2
2018-06-03 | 21:00 | 606.2 | 174.6 | 225.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 88 | 0 | 606.2
2018-06-03 | 22:00 | 568.3 | 174.6 | 225.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 47 | 0 | 568.3
2018-06-03 | 23:00 | 552.7 | 174.6 | 225.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 36 | 0 | 552.7
2018-06-04 | 0:00 | 533.5 | 174.6 | 225.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 46 | 0 | 533.5
2018-06-04 | 1:00 | 519.4 | 174.6 | 225.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 33 | 0 | 519.4
2018-06-04 | 2:00 | 548.4 | 174.6 | 225.9 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 54 | 0 | 548.4
2018-06-04 | 3:00 | 599.6 | 174.6 | 225.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 79 | 0 | 599.6
2018-06-04 | 4:00 | 604.9 | 174.6 | 225.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 88 | 0 | 604.9
2018-06-04 | 5:00 | 592.5 | 174.6 | 225.4 | 48.7 | 0 | 38.8 | 17.1 | 0 | 10.9 | 0 | 77 | 0 | 592.5
2018-06-04 | 6:00 | 580.2 | 174.6 | 207.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 118.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 580.2
2018-06-04 | 7:00 | 594.2 | 174.6 | 220.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 242.6 | 0 | 7.9 | 0 | -120 | 0 | 594.2
2018-06-04 | 8:00 | 647 | 174.6 | 207 | 29.9 | 0 | 38.8 | 358.6 | 0 | 5.6 | 0 | -167.5 | 0 | 647
2018-06-04 | 9:00 | 707.4 | 174.6 | 216.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 442 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -29 | 707.4
2018-06-04 | 10:00 | 726 | 174.6 | 216 | 29.9 | 0 | 38.8 | 489.2 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | -56.1 | 726
2018-06-04 | 11:00 | 746.3 | 174.6 | 222 | 29.9 | 0 | 38.8 | 520.7 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | -74 | 746.3
2018-06-04 | 12:00 | 703.3 | 174.6 | 227.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 521.5 | -13.8 | 4 | 0 | -171 | -108 | 703.3
2018-06-04 | 13:00 | 759 | 174.6 | 241.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 495.8 | 0 | 3 | 0 | -171 | -54 | 759
2018-06-04 | 14:00 | 755.7 | 174.6 | 243.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 417.3 | 0 | 2 | 0 | -150 | 0 | 755.7
2018-06-04 | 15:00 | 773.9 | 174.6 | 259.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 328.1 | 0 | 2.6 | 0 | -60 | 0 | 773.9
2018-06-04 | 16:00 | 767.5 | 174.6 | 346.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 176.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 767.5
2018-06-04 | 17:00 | 734.9 | 174.6 | 362 | 70.3 | 0 | 38.8 | 88.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 734.9
2018-06-04 | 18:00 | 716.9 | 174.6 | 375.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 716.9
2018-06-04 | 19:00 | 714.2 | 174.6 | 375.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 714.2
2018-06-04 | 20:00 | 678.5 | 174.6 | 375.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 678.5
2018-06-04 | 21:00 | 646.8 | 174.6 | 356.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2018-06-04 | 22:00 | 636.7 | 174.6 | 344.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 636.7
2018-06-04 | 23:00 | 615.8 | 174.6 | 327.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 615.8
2018-06-05 | 0:00 | 581 | 174.6 | 322 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 581
2018-06-05 | 1:00 | 566.9 | 174.6 | 307.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 566.9
2018-06-05 | 2:00 | 593.2 | 174.6 | 326.7 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 593.2
2018-06-05 | 3:00 | 645.2 | 174.6 | 352 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 645.2
2018-06-05 | 4:00 | 658.5 | 174.6 | 365.3 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 658.5
2018-06-05 | 5:00 | 635.8 | 174.6 | 356.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 10.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 635.8
2018-06-05 | 6:00 | 616.8 | 174.6 | 303.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 65.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 616.8
2018-06-05 | 7:00 | 644.3 | 174.6 | 260.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 137.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 644.3
2018-06-05 | 8:00 | 700.4 | 174.6 | 281.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 172.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 700.4
2018-06-05 | 9:00 | 745.3 | 174.6 | 292.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 207.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 745.3
2018-06-05 | 10:00 | 751.4 | 174.6 | 262.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 751.4
2018-06-05 | 11:00 | 761.9 | 174.6 | 290.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 227.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 761.9
2018-06-05 | 12:00 | 707.1 | 174.6 | 279.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 182.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 707.1
2018-06-05 | 13:00 | 759.9 | 174.6 | 354.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 158.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 759.9
2018-06-05 | 14:00 | 763.8 | 174.6 | 375.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 117.8 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 763.8
2018-06-05 | 15:00 | 756.7 | 174.6 | 375.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 82.7 | 0 | 6.3 | 0 | 49 | 0 | 756.7
2018-06-05 | 16:00 | 761.7 | 174.6 | 375.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 42 | 0 | 16.5 | 0 | 84 | 0 | 761.7
2018-06-05 | 17:00 | 742.4 | 174.6 | 375.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 21.1 | 0 | 23.4 | 0 | 39 | 0 | 742.4
2018-06-05 | 18:00 | 732.4 | 174.6 | 375.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 732.4
2018-06-05 | 19:00 | 708 | 174.6 | 375.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 708
2018-06-05 | 20:00 | 673.9 | 174.6 | 351.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 673.9
2018-06-05 | 21:00 | 645 | 174.6 | 329.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 645
2018-06-05 | 22:00 | 625.9 | 174.6 | 324 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 625.9
2018-06-05 | 23:00 | 603.3 | 174.6 | 310.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 603.3
2018-06-06 | 0:00 | 591.4 | 174.6 | 327.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 591.4
2018-06-06 | 1:00 | 575.8 | 174.6 | 314.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 575.8
2018-06-06 | 2:00 | 603.1 | 174.6 | 345.2 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 603.1
2018-06-06 | 3:00 | 650.1 | 174.6 | 366.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 650.1
2018-06-06 | 4:00 | 659.5 | 174.6 | 375.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 659.5
2018-06-06 | 5:00 | 645.4 | 174.6 | 375.1 | 48.7 | 0 | 38.8 | 5.5 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 645.4
2018-06-06 | 6:00 | 643 | 174.6 | 364.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 31.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 643
2018-06-06 | 7:00 | 663.6 | 174.6 | 358.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 58.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2018-06-06 | 8:00 | 709.8 | 174.6 | 371.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 89.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 709.8
2018-06-06 | 9:00 | 763.6 | 174.6 | 375 | 29.9 | 0 | 38.8 | 107 | 0 | 6.3 | 0 | 32 | 0 | 763.6
2018-06-06 | 10:00 | 764.1 | 174.6 | 375.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 116.7 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 764.1
2018-06-06 | 11:00 | 760.9 | 174.6 | 375.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 127.8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 760.9
2018-06-06 | 12:00 | 704.9 | 174.6 | 342.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 117.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 704.9
2018-06-06 | 13:00 | 748.7 | 174.6 | 375.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 92.9 | 0 | 0.3 | 0 | 37 | 0 | 748.7
2018-06-06 | 14:00 | 739.4 | 174.6 | 375.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 78.1 | 0 | 1.3 | 0 | 41 | 0 | 739.4
2018-06-06 | 15:00 | 727.2 | 174.6 | 375.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 58.5 | 0 | 3.6 | 0 | 46 | 0 | 727.2
2018-06-06 | 16:00 | 732.5 | 174.6 | 375.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 36.4 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 732.5
2018-06-06 | 17:00 | 719.9 | 174.6 | 375.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 18.3 | 0 | 7.3 | 0 | 35 | 0 | 719.9
2018-06-06 | 18:00 | 711 | 174.6 | 374.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 8.3 | 0 | 44 | 0 | 711
2018-06-06 | 19:00 | 695.7 | 174.6 | 375.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 25 | 0 | 695.7
2018-06-06 | 20:00 | 667.1 | 174.6 | 372.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 667.1
2018-06-06 | 21:00 | 647.5 | 174.6 | 354.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 647.5
2018-06-06 | 22:00 | 635.4 | 174.6 | 346.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2018-06-06 | 23:00 | 613.7 | 174.6 | 333.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 613.7
2018-06-07 | 0:00 | 594.4 | 174.6 | 348 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 594.4
2018-06-07 | 1:00 | 580.6 | 174.6 | 337 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 580.6
2018-06-07 | 2:00 | 605.5 | 174.6 | 356.8 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.5
2018-06-07 | 3:00 | 647.2 | 174.6 | 370.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.2
2018-06-07 | 4:00 | 663.8 | 174.6 | 375.5 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 663.8
2018-06-07 | 5:00 | 630.5 | 174.6 | 358.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 630.5
2018-06-07 | 6:00 | 604.5 | 174.6 | 290.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 70.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 604.5
2018-06-07 | 7:00 | 620 | 174.6 | 220.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 620
2018-06-07 | 8:00 | 686.8 | 174.6 | 216 | 29.9 | 0 | 38.8 | 285.8 | 0 | 1.7 | 0 | -60 | 0 | 686.8
2018-06-07 | 9:00 | 738.2 | 174.6 | 248.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 351.2 | 0 | 3 | 0 | -107.5 | 0 | 738.2
2018-06-07 | 10:00 | 749.7 | 174.6 | 249 | 29.9 | 0 | 38.8 | 424.8 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | 0 | 749.7
2018-06-07 | 11:00 | 754.2 | 174.6 | 236.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 470.3 | 0 | 5 | 0 | -171 | -29.8 | 754.2
2018-06-07 | 12:00 | 715.7 | 174.6 | 237.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 497.8 | 0 | 5 | 0 | -171 | -97.2 | 715.7
2018-06-07 | 13:00 | 766 | 174.6 | 236.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 469.4 | 0 | 3 | 0 | -171 | -15.3 | 766
2018-06-07 | 14:00 | 774.4 | 174.6 | 268.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 401.4 | 0 | 2 | 0 | -141 | 0 | 774.4
2018-06-07 | 15:00 | 767.2 | 174.6 | 256.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 295.1 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 767.2
2018-06-07 | 16:00 | 766.9 | 174.6 | 346.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 158.2 | 0 | 4.6 | 0 | 14 | 0 | 766.9
2018-06-07 | 17:00 | 729.6 | 174.6 | 346.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 79.1 | 0 | 6.9 | 0 | 13 | 0 | 729.6
2018-06-07 | 18:00 | 709.8 | 174.6 | 346.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 8.6 | 0 | 71 | 0 | 709.8
2018-06-07 | 19:00 | 713.7 | 174.6 | 346.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 72 | 0 | 713.7
2018-06-07 | 20:00 | 690.7 | 174.6 | 346.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 44 | 0 | 690.7
2018-06-07 | 21:00 | 657 | 174.6 | 346.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 9 | 0 | 657
2018-06-07 | 22:00 | 625 | 174.6 | 322.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 625
2018-06-07 | 23:00 | 609.5 | 174.6 | 310.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 609.5
2018-06-08 | 0:00 | 587.4 | 174.6 | 330.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 587.4
2018-06-08 | 1:00 | 563.8 | 174.6 | 310.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 563.8
2018-06-08 | 2:00 | 591.8 | 174.6 | 333.5 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 591.8
2018-06-08 | 3:00 | 636.5 | 174.6 | 346.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | 0 | 636.5
2018-06-08 | 4:00 | 651.5 | 174.6 | 346.9 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 651.5
2018-06-08 | 5:00 | 637 | 174.6 | 346.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 14 | 0 | 637
2018-06-08 | 6:00 | 634.6 | 174.6 | 340.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 41.6 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 634.6
2018-06-08 | 7:00 | 666.3 | 174.6 | 325.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 88.5 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 666.3
2018-06-08 | 8:00 | 725.3 | 174.6 | 343.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 132.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2018-06-08 | 9:00 | 777.1 | 174.6 | 346.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 158.2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 777.1
2018-06-08 | 10:00 | 792 | 174.6 | 346.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 148.2 | 0 | 3.6 | 0 | 50 | 0 | 792
2018-06-08 | 11:00 | 787.8 | 174.6 | 346.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 131.9 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 787.8
2018-06-08 | 12:00 | 727.1 | 174.6 | 315.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 166.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 727.1
2018-06-08 | 13:00 | 767 | 174.6 | 342.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 176.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 767
2018-06-08 | 14:00 | 779.4 | 174.6 | 346.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 120.3 | 0 | 2.6 | 0 | 67 | 0 | 779.4
2018-06-08 | 15:00 | 759.8 | 174.6 | 346.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 72.6 | 0 | 2.3 | 0 | 95 | 0 | 759.8
2018-06-08 | 16:00 | 755 | 174.6 | 346 | 29.9 | 0 | 38.8 | 56.4 | 0 | 2.3 | 0 | 107 | 0 | 755
2018-06-08 | 17:00 | 728.7 | 174.6 | 346.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 28.3 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 728.7
2018-06-08 | 18:00 | 717.8 | 174.6 | 346.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 87 | 0 | 717.8
2018-06-08 | 19:00 | 699.3 | 174.6 | 346.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 68 | 0 | 699.3
2018-06-08 | 20:00 | 673.2 | 174.6 | 346.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 673.2
2018-06-08 | 21:00 | 655.5 | 174.6 | 346.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 655.5
2018-06-08 | 22:00 | 641.5 | 174.6 | 346.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 641.5
2018-06-08 | 23:00 | 612 | 174.6 | 335.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612
2018-06-09 | 0:00 | 587.3 | 174.6 | 340.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 587.3
2018-06-09 | 1:00 | 578.2 | 174.6 | 334.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 578.2
2018-06-09 | 2:00 | 600.6 | 174.6 | 345.9 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 600.6
2018-06-09 | 3:00 | 640.5 | 174.6 | 346.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 640.5
2018-06-09 | 4:00 | 647.8 | 174.6 | 346.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 19 | 0 | 647.8
2018-06-09 | 5:00 | 617.5 | 174.6 | 333.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 14.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 617.5
2018-06-09 | 6:00 | 596 | 174.6 | 250.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 94.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 596
2018-06-09 | 7:00 | 594.8 | 174.6 | 208.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 191.4 | 0 | 11.9 | 0 | -60 | 0 | 594.8
2018-06-09 | 8:00 | 629 | 174.6 | 204.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 339 | 0 | 16.2 | 0 | -150 | -24.4 | 629
2018-06-09 | 9:00 | 662.5 | 174.6 | 199.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 431.2 | 0 | 16.2 | 0 | -171 | -56.4 | 662.5
2018-06-09 | 10:00 | 682 | 174.6 | 209 | 29.9 | 0 | 38.8 | 490.2 | 0 | 18.5 | 0 | -171 | -108 | 682
2018-06-09 | 11:00 | 693.9 | 174.6 | 203.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 532.4 | -28.2 | 21.5 | 0 | -171 | -108 | 693.9
2018-06-09 | 12:00 | 677 | 174.6 | 200.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 528.7 | -42 | 25.1 | 0 | -171 | -108 | 677
2018-06-09 | 13:00 | 685.6 | 174.6 | 211.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 495.8 | -13.1 | 26.7 | 0 | -171 | -108 | 685.6
2018-06-09 | 14:00 | 681.2 | 174.6 | 205.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 421.1 | 0 | 28.7 | 0 | -167.5 | -49.7 | 681.2
2018-06-09 | 15:00 | 680 | 174.6 | 228.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 328.1 | 0 | 29.7 | 0 | -150 | 0 | 680
2018-06-09 | 16:00 | 677.3 | 174.6 | 217.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 184.8 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 677.3
2018-06-09 | 17:00 | 689.5 | 174.6 | 271.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 92.4 | 0 | 35.3 | 0 | 7 | 0 | 689.5
2018-06-09 | 18:00 | 673.4 | 174.6 | 271.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 38 | 0 | 80 | 0 | 673.4
2018-06-09 | 19:00 | 685.4 | 174.6 | 271 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 99 | 0 | 685.4
2018-06-09 | 20:00 | 671.2 | 174.6 | 270.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 88 | 0 | 671.2
2018-06-09 | 21:00 | 638.9 | 174.6 | 271.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 58 | 0 | 638.9
2018-06-09 | 22:00 | 598.7 | 174.6 | 271.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 23 | 0 | 598.7
2018-06-09 | 23:00 | 570.3 | 174.6 | 271.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 4 | 0 | 570.3
2018-06-10 | 0:00 | 550.6 | 174.6 | 271 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 15 | 0 | 550.6
2018-06-10 | 1:00 | 535.1 | 174.6 | 271 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 2 | 0 | 535.1
2018-06-10 | 2:00 | 557.3 | 174.6 | 271.1 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 21 | 0 | 557.3
2018-06-10 | 3:00 | 605 | 174.6 | 270.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 44 | 0 | 605
2018-06-10 | 4:00 | 612.6 | 174.6 | 271.4 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 46 | 0 | 612.6
2018-06-10 | 5:00 | 591.9 | 174.6 | 271.5 | 48.7 | 0 | 38.8 | 7.7 | 0 | 10.6 | 0 | 40 | 0 | 591.9
2018-06-10 | 6:00 | 562.3 | 174.6 | 259.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 46.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 562.3
2018-06-10 | 7:00 | 568.9 | 174.6 | 198.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 115.3 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 568.9
2018-06-10 | 8:00 | 577.5 | 174.6 | 218.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 172.2 | 0 | 10.9 | 0 | -67 | 0 | 577.5
2018-06-10 | 9:00 | 595.7 | 174.6 | 213.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 243.8 | 0 | 6.3 | 0 | -111 | 0 | 595.7
2018-06-10 | 10:00 | 607.5 | 174.6 | 206.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 294.7 | 0 | 4.3 | 0 | -141 | 0 | 607.5
2018-06-10 | 11:00 | 615.2 | 174.6 | 201.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 247.2 | 0 | 4 | 0 | -81 | 0 | 615.2
2018-06-10 | 12:00 | 590.4 | 174.6 | 200.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 253.3 | 0 | 4 | 0 | -111 | 0 | 590.4
2018-06-10 | 13:00 | 606.7 | 174.6 | 223.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 269 | 0 | 11.6 | 0 | -141 | 0 | 606.7
2018-06-10 | 14:00 | 607.1 | 174.6 | 220.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 205.1 | 0 | 8.3 | 0 | -70.5 | 0 | 607.1
2018-06-10 | 15:00 | 609.8 | 174.6 | 243.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 111 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 609.8
2018-06-10 | 16:00 | 606.9 | 174.6 | 303.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 46.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-06-10 | 17:00 | 631 | 174.6 | 312.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 23.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 631
2018-06-10 | 18:00 | 644.1 | 174.6 | 352.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-06-10 | 19:00 | 649.3 | 174.6 | 357 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 649.3
2018-06-10 | 20:00 | 632.8 | 174.6 | 343.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2018-06-10 | 21:00 | 605.1 | 174.6 | 313.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 605.1
2018-06-10 | 22:00 | 574.1 | 174.6 | 282.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 574.1
2018-06-10 | 23:00 | 556.7 | 174.6 | 274.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 556.7
2018-06-11 | 0:00 | 536.6 | 174.6 | 287.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 536.6
2018-06-11 | 1:00 | 524.5 | 174.6 | 279.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 524.5
2018-06-11 | 2:00 | 556.1 | 174.6 | 303.8 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 556.1
2018-06-11 | 3:00 | 593.6 | 174.6 | 309.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 593.6
2018-06-11 | 4:00 | 620.1 | 174.6 | 323.6 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2018-06-11 | 5:00 | 606 | 174.6 | 313.3 | 48.7 | 0 | 38.8 | 10.1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 606
2018-06-11 | 6:00 | 606.4 | 174.6 | 280.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 61.7 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 606.4
2018-06-11 | 7:00 | 641.2 | 174.6 | 266.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 112.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 641.2
2018-06-11 | 8:00 | 706.1 | 174.6 | 327.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 119 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 706.1
2018-06-11 | 9:00 | 760.7 | 174.6 | 357.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 135.3 | 0 | 11.9 | 0 | 13 | 0 | 760.7
2018-06-11 | 10:00 | 760.7 | 174.6 | 356.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 125.3 | 0 | 15.2 | 0 | 20 | 0 | 760.7
2018-06-11 | 11:00 | 769.1 | 174.6 | 356.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 101.9 | 0 | 19.2 | 0 | 48 | 0 | 769.1
2018-06-11 | 12:00 | 718.1 | 174.6 | 357.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 99.4 | 0 | 15.2 | 0 | 3 | 0 | 718.1
2018-06-11 | 13:00 | 754.6 | 174.6 | 356.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 98.9 | 0 | 9.9 | 0 | 46 | 0 | 754.6
2018-06-11 | 14:00 | 760.9 | 174.6 | 357.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 95.8 | 0 | 9.2 | 0 | 55 | 0 | 760.9
2018-06-11 | 15:00 | 748.7 | 174.6 | 357.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 80 | 0 | 6.3 | 0 | 62 | 0 | 748.7
2018-06-11 | 16:00 | 737.1 | 174.6 | 356.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 46.6 | 0 | 9.6 | 0 | 81 | 0 | 737.1
2018-06-11 | 17:00 | 718.5 | 174.6 | 356.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 23.4 | 0 | 8.6 | 0 | 46 | 0 | 718.5
2018-06-11 | 18:00 | 724.8 | 174.6 | 356.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 16.2 | 0 | 68 | 0 | 724.8
2018-06-11 | 19:00 | 707.1 | 174.6 | 357.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 49 | 0 | 707.1
2018-06-11 | 20:00 | 672.1 | 174.6 | 357.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 10 | 0 | 672.1
2018-06-11 | 21:00 | 651.7 | 174.6 | 347.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2018-06-11 | 22:00 | 625.7 | 174.6 | 323.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 625.7
2018-06-11 | 23:00 | 601.9 | 174.6 | 308.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 601.9
2018-06-12 | 0:00 | 579.4 | 174.6 | 321.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 579.4
2018-06-12 | 1:00 | 583.1 | 174.6 | 328.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 583.1
2018-06-12 | 2:00 | 600.9 | 174.6 | 342.6 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 600.9
2018-06-12 | 3:00 | 644.4 | 174.6 | 357.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 3 | 0 | 644.4
2018-06-12 | 4:00 | 675.2 | 174.6 | 356.6 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 34 | 0 | 675.2
2018-06-12 | 5:00 | 657.4 | 174.6 | 357.4 | 48.7 | 0 | 38.8 | 11.3 | 0 | 5.6 | 0 | 21 | 0 | 657.4
2018-06-12 | 6:00 | 641.7 | 174.6 | 321.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 69.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2018-06-12 | 7:00 | 652.5 | 174.6 | 238.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 160.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 652.5
2018-06-12 | 8:00 | 716.7 | 174.6 | 240.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 249.6 | 0 | 13.5 | 0 | -30 | 0 | 716.7
2018-06-12 | 9:00 | 748.6 | 174.6 | 249.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 304.4 | 0 | 14.2 | 0 | -62.5 | 0 | 748.6
2018-06-12 | 10:00 | 752.2 | 174.6 | 230.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 296.2 | 0 | 12.5 | 0 | -30 | 0 | 752.2
2018-06-12 | 11:00 | 743.4 | 174.6 | 228.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 340.7 | 0 | 11.9 | 0 | -81 | 0 | 743.4
2018-06-12 | 12:00 | 705.6 | 174.6 | 225.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 430.4 | 0 | 9.6 | 0 | -171 | -31.9 | 705.6
2018-06-12 | 13:00 | 742.7 | 174.6 | 222.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 436.7 | 0 | 10.9 | 0 | -171 | 0 | 742.7
2018-06-12 | 14:00 | 744.6 | 174.6 | 252.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 376.9 | 0 | 13.2 | 0 | -141 | 0 | 744.6
2018-06-12 | 15:00 | 726.8 | 174.6 | 248.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 300.2 | 0 | 15.5 | 0 | -81 | 0 | 726.8
2018-06-12 | 16:00 | 728.5 | 174.6 | 271.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 183.7 | 0 | 19.2 | 0 | 11 | 0 | 728.5
2018-06-12 | 17:00 | 713.3 | 174.6 | 271.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 91.8 | 0 | 19.2 | 0 | 47 | 0 | 713.3
2018-06-12 | 18:00 | 698 | 174.6 | 271.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 128 | 0 | 698
2018-06-12 | 19:00 | 688.3 | 174.6 | 272.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 120 | 0 | 688.3
2018-06-12 | 20:00 | 661.9 | 174.6 | 272 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 96 | 0 | 661.9
2018-06-12 | 21:00 | 633.7 | 174.6 | 271.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 73 | 0 | 633.7
2018-06-12 | 22:00 | 610.3 | 174.6 | 272.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 50 | 0 | 610.3
2018-06-12 | 23:00 | 592 | 174.6 | 272.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 592
2018-06-13 | 0:00 | 563.9 | 174.6 | 271.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 43 | 0 | 563.9
2018-06-13 | 1:00 | 553.1 | 174.6 | 272.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 32 | 0 | 553.1
2018-06-13 | 2:00 | 578.7 | 174.6 | 271.4 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 51 | 0 | 578.7
2018-06-13 | 3:00 | 624.4 | 174.6 | 271.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 70 | 0 | 624.4
2018-06-13 | 4:00 | 643.2 | 174.6 | 272.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 643.2
2018-06-13 | 5:00 | 625.1 | 174.6 | 271.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 14.5 | 0 | 3.6 | 0 | 73 | 0 | 625.1
2018-06-13 | 6:00 | 609.9 | 174.6 | 257.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 106.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 609.9
2018-06-13 | 7:00 | 615.6 | 174.6 | 227.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 229.4 | 0 | 5 | 0 | -90 | 0 | 615.6
2018-06-13 | 8:00 | 657.9 | 174.6 | 213 | 29.9 | 0 | 38.8 | 335.8 | 0 | 3.3 | 0 | -137.5 | 0 | 657.9
2018-06-13 | 9:00 | 706.6 | 174.6 | 216.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 414.2 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | 0 | 706.6
2018-06-13 | 10:00 | 720.8 | 174.6 | 228.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 415.6 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 720.8
2018-06-13 | 11:00 | 724 | 174.6 | 220.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 442.5 | 0 | 4 | 0 | -171 | -15.5 | 724
2018-06-13 | 12:00 | 686.3 | 174.6 | 222.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 493.6 | 0 | 6.3 | 0 | -171 | -108 | 686.3
2018-06-13 | 13:00 | 735.8 | 174.6 | 226.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 448.3 | 0 | 9.2 | 0 | -171 | -20.6 | 735.8
2018-06-13 | 14:00 | 744.8 | 174.6 | 257.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 353.8 | 0 | 10.6 | 0 | -120 | 0 | 744.8
2018-06-13 | 15:00 | 735.8 | 174.6 | 255.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 284.9 | 0 | 12.2 | 0 | -60 | 0 | 735.8
2018-06-13 | 16:00 | 736.4 | 174.6 | 285.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 183.8 | 0 | 16.2 | 0 | 8 | 0 | 736.4
2018-06-13 | 17:00 | 712.8 | 174.6 | 284.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 91.9 | 0 | 22.8 | 0 | 30 | 0 | 712.8
2018-06-13 | 18:00 | 696.5 | 174.6 | 285 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 107 | 0 | 696.5
2018-06-13 | 19:00 | 683.8 | 174.6 | 284.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 99 | 0 | 683.8
2018-06-13 | 20:00 | 664.6 | 174.6 | 285 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 82 | 0 | 664.6
2018-06-13 | 21:00 | 648.1 | 174.6 | 284.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 68 | 0 | 648.1
2018-06-13 | 22:00 | 618.9 | 174.6 | 285.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 40 | 0 | 618.9
2018-06-13 | 23:00 | 593.8 | 174.6 | 284.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 25 | 0 | 593.8
2018-06-14 | 0:00 | 570.7 | 174.6 | 284.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 35 | 0 | 570.7
2018-06-14 | 1:00 | 556.4 | 174.6 | 285.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 20 | 0 | 556.4
2018-06-14 | 2:00 | 588.5 | 174.6 | 284.9 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 45 | 0 | 588.5
2018-06-14 | 3:00 | 632.8 | 174.6 | 284.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 63 | 0 | 632.8
2018-06-14 | 4:00 | 637.9 | 174.6 | 285 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 65 | 0 | 637.9
2018-06-14 | 5:00 | 612.7 | 174.6 | 284.8 | 48.7 | 0 | 38.8 | 17.6 | 0 | 10.2 | 0 | 38 | 0 | 612.7
2018-06-14 | 6:00 | 601.3 | 174.6 | 229.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 122.3 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 601.3
2018-06-14 | 7:00 | 596.3 | 174.6 | 207.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 247.6 | 0 | 5.6 | 0 | -107.5 | 0 | 596.3
2018-06-14 | 8:00 | 657.4 | 174.6 | 202.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 346 | 0 | 6.9 | 0 | -141 | 0 | 657.4
2018-06-14 | 9:00 | 703.4 | 174.6 | 237.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 384.1 | 0 | 9.9 | 0 | -171 | 0 | 703.4
2018-06-14 | 10:00 | 717.8 | 174.6 | 221.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 448 | 0 | 13.5 | 0 | -171 | -37.6 | 717.8
2018-06-14 | 11:00 | 730.6 | 174.6 | 227.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 442.5 | 0 | 14.9 | 0 | -171 | -26.4 | 730.6
2018-06-14 | 12:00 | 683.5 | 174.6 | 240.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 353.3 | 0 | 17.5 | 0 | -171 | 0 | 683.5
2018-06-14 | 13:00 | 721 | 174.6 | 242.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 279.9 | 0 | 15.5 | 0 | -60 | 0 | 721
2018-06-14 | 14:00 | 719.8 | 174.6 | 259.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 204.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 719.8
2018-06-14 | 15:00 | 707 | 174.6 | 298.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 136.4 | 0 | 10.2 | 0 | 19 | 0 | 707
2018-06-14 | 16:00 | 705.4 | 174.6 | 297.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 64.6 | 0 | 8.9 | 0 | 91 | 0 | 705.4
2018-06-14 | 17:00 | 687.8 | 174.6 | 297.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 32.5 | 0 | 7.3 | 0 | 67 | 0 | 687.8
2018-06-14 | 18:00 | 693 | 174.6 | 297.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 6.3 | 0 | 105 | 0 | 693
2018-06-14 | 19:00 | 681.2 | 174.6 | 297.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 94 | 0 | 681.2
2018-06-14 | 20:00 | 655.2 | 174.6 | 297.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 67 | 0 | 655.2
2018-06-14 | 21:00 | 623.4 | 174.6 | 297.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 33 | 0 | 623.4
2018-06-14 | 22:00 | 602.4 | 174.6 | 297.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 7 | 0 | 602.4
2018-06-14 | 23:00 | 587.4 | 174.6 | 297.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 4 | 0 | 587.4
2018-06-15 | 0:00 | 566 | 174.6 | 297.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 18 | 0 | 566
2018-06-15 | 1:00 | 562.6 | 174.6 | 297.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 562.6
2018-06-15 | 2:00 | 592.6 | 174.6 | 297.3 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 592.6
2018-06-15 | 3:00 | 633 | 174.6 | 298 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 56 | 0 | 633
2018-06-15 | 4:00 | 651.4 | 174.6 | 298.1 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 73 | 0 | 651.4
2018-06-15 | 5:00 | 630.9 | 174.6 | 297.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 10.3 | 0 | 2.6 | 0 | 58 | 0 | 630.9
2018-06-15 | 6:00 | 624.3 | 174.6 | 297.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 66.6 | 0 | 3.6 | 0 | 13 | 0 | 624.3
2018-06-15 | 7:00 | 631.6 | 174.6 | 211.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 172 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 631.6
2018-06-15 | 8:00 | 696.6 | 174.6 | 230.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 303.7 | 0 | 8.9 | 0 | -90 | 0 | 696.6
2018-06-15 | 9:00 | 751 | 174.6 | 248.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 350.1 | 0 | 19.8 | 0 | -111 | 0 | 751
2018-06-15 | 10:00 | 752.6 | 174.6 | 251.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 404.5 | 0 | 24.4 | 0 | -171 | 0 | 752.6
2018-06-15 | 11:00 | 748.4 | 174.6 | 256.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 390.6 | 0 | 29.4 | 0 | -171 | 0 | 748.4
2018-06-15 | 12:00 | 713.2 | 174.6 | 232 | 29.9 | 0 | 38.8 | 431.2 | 0 | 30.4 | 0 | -171 | -52.7 | 713.2
2018-06-15 | 13:00 | 759.2 | 174.6 | 252.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 402.2 | 0 | 32 | 0 | -171 | 0 | 759.2
2018-06-15 | 14:00 | 774.3 | 174.6 | 256.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 345.1 | 0 | 36.6 | 0 | -107.5 | 0 | 774.3
2018-06-15 | 15:00 | 771.3 | 174.6 | 281.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 271.9 | 0 | 34.7 | 0 | -60 | 0 | 771.3
2018-06-15 | 16:00 | 759.7 | 174.6 | 260.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 134.4 | 0 | 36.6 | 0 | 85 | 0 | 759.7
2018-06-15 | 17:00 | 727.2 | 174.6 | 259.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 67.3 | 0 | 35.7 | 0 | 81 | 0 | 727.2
2018-06-15 | 18:00 | 698.3 | 174.6 | 259.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 29.7 | 0 | 125 | 0 | 698.3
2018-06-15 | 19:00 | 687.6 | 174.6 | 260.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 115 | 0 | 687.6
2018-06-15 | 20:00 | 665.2 | 174.6 | 259.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 101 | 0 | 665.2
2018-06-15 | 21:00 | 639.2 | 174.6 | 259.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 79 | 0 | 639.2
2018-06-15 | 22:00 | 618 | 174.6 | 259.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 58 | 0 | 618
2018-06-15 | 23:00 | 603.1 | 174.6 | 260.2 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 50 | 0 | 603.1
2018-06-16 | 0:00 | 576.4 | 174.6 | 260.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 58 | 0 | 576.4
2018-06-16 | 1:00 | 568.3 | 174.6 | 259.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 49 | 0 | 568.3
2018-06-16 | 2:00 | 589.7 | 174.6 | 259.5 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 62 | 0 | 589.7
2018-06-16 | 3:00 | 617.9 | 174.6 | 259.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 63 | 0 | 617.9
2018-06-16 | 4:00 | 628.2 | 174.6 | 259.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 72 | 0 | 628.2
2018-06-16 | 5:00 | 605.8 | 174.6 | 259.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 12.9 | 0 | 14.9 | 0 | 56 | 0 | 605.8
2018-06-16 | 6:00 | 589.8 | 174.6 | 239.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 94.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 589.8
2018-06-16 | 7:00 | 589.7 | 174.6 | 214.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 209.6 | 0 | 12.2 | 0 | -90 | 0 | 589.7
2018-06-16 | 8:00 | 619.6 | 174.6 | 202.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 311.3 | 0 | 12.5 | 0 | -150 | 0 | 619.6
2018-06-16 | 9:00 | 633.9 | 174.6 | 200.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 421.9 | 0 | 14.9 | 0 | -167.5 | -79.4 | 633.9
2018-06-16 | 10:00 | 634.7 | 174.6 | 201.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 494.3 | -26.2 | 14.5 | -13.8 | -171 | -108 | 634.7
2018-06-16 | 11:00 | 653.8 | 174.6 | 210.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 551.4 | -73 | 15.5 | -14.7 | -171 | -108 | 653.8
2018-06-16 | 12:00 | 642.8 | 174.6 | 201.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 566.3 | -90.6 | 21.1 | -20 | -171 | -108 | 642.8
2018-06-16 | 13:00 | 659.4 | 174.6 | 199.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 537.1 | -42.6 | 25.8 | -24.5 | -171 | -108 | 659.4
2018-06-16 | 14:00 | 648.5 | 174.6 | 202.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 459.3 | 0 | 22.8 | 0 | -171 | -108 | 648.5
2018-06-16 | 15:00 | 649.9 | 174.6 | 199.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 347.7 | 0 | 21.5 | 0 | -150 | -11.8 | 649.9
2018-06-16 | 16:00 | 651.9 | 174.6 | 208.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 207 | 0 | 23.4 | 0 | -30 | 0 | 651.9
2018-06-16 | 17:00 | 648.6 | 174.6 | 196.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 103.5 | 0 | 16.2 | 0 | 49 | 0 | 648.6
2018-06-16 | 18:00 | 633.5 | 174.6 | 196.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 142 | 0 | 633.5
2018-06-16 | 19:00 | 637.4 | 174.6 | 196.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 151 | 0 | 637.4
2018-06-16 | 20:00 | 623.3 | 174.6 | 197 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 137 | 0 | 623.3
2018-06-16 | 21:00 | 587.5 | 174.6 | 196.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 99 | 0 | 587.5
2018-06-16 | 22:00 | 549.9 | 174.6 | 197 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 54 | 0 | 549.9
2018-06-16 | 23:00 | 532.4 | 174.6 | 197.2 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 44 | 0 | 532.4
2018-06-17 | 0:00 | 510.3 | 174.6 | 197 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 55 | 0 | 510.3
2018-06-17 | 1:00 | 498.3 | 174.6 | 196.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 45 | 0 | 498.3
2018-06-17 | 2:00 | 525.6 | 174.6 | 196.7 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 68 | 0 | 525.6
2018-06-17 | 3:00 | 574.3 | 174.6 | 197 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 90 | 0 | 574.3
2018-06-17 | 4:00 | 586.7 | 174.6 | 196.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 97 | 0 | 586.7
2018-06-17 | 5:00 | 557.2 | 174.6 | 196.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 16.7 | 0 | 15.2 | 0 | 67 | 0 | 557.2
2018-06-17 | 6:00 | 531.8 | 174.6 | 198 | 29.9 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 14.9 | 0 | -30 | 0 | 531.8
2018-06-17 | 7:00 | 521.8 | 174.6 | 197.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 228.9 | 0 | 13.2 | 0 | -150 | -11.2 | 521.8
2018-06-17 | 8:00 | 540.3 | 174.6 | 197.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 339.9 | 0 | 8.3 | 0 | -150 | -99 | 540.3
2018-06-17 | 9:00 | 551.9 | 174.6 | 204.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 438.4 | -60.5 | 5.6 | 0 | -171 | -108 | 551.9
2018-06-17 | 10:00 | 564.4 | 174.6 | 202.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 518.1 | -128.7 | 7.9 | 0 | -171 | -108 | 564.4
2018-06-17 | 11:00 | 589.1 | 174.6 | 205.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 549.8 | -136.8 | 6.3 | 0 | -171 | -108 | 589.1
2018-06-17 | 12:00 | 592.2 | 174.6 | 208.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 549.3 | -135.9 | 5.9 | 0 | -171 | -108 | 592.2
2018-06-17 | 13:00 | 601.2 | 174.6 | 197.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 503.7 | -69.5 | 5.3 | 0 | -171 | -108 | 601.2
2018-06-17 | 14:00 | 604.4 | 174.6 | 205.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 439.2 | -12.1 | 3.6 | 0 | -167.5 | -108 | 604.4
2018-06-17 | 15:00 | 607.9 | 174.6 | 198.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 315.3 | 0 | 3.6 | 0 | -150 | -3.1 | 607.9
2018-06-17 | 16:00 | 618.2 | 174.6 | 212.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 156.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2018-06-17 | 17:00 | 620.8 | 174.6 | 253.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 78.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 620.8
2018-06-17 | 18:00 | 624.9 | 174.6 | 267 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 6.9 | 0 | 67 | 0 | 624.9
2018-06-17 | 19:00 | 635.1 | 174.6 | 267.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 72 | 0 | 635.1
2018-06-17 | 20:00 | 630.9 | 174.6 | 267.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 62 | 0 | 630.9
2018-06-17 | 21:00 | 604.1 | 174.6 | 266.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 35 | 0 | 604.1
2018-06-17 | 22:00 | 571.8 | 174.6 | 266.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 3 | 0 | 571.8
2018-06-17 | 23:00 | 553 | 174.6 | 250.2 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 553
2018-06-18 | 0:00 | 527.8 | 174.6 | 255.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 527.8
2018-06-18 | 1:00 | 520.1 | 174.6 | 250.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 520.1
2018-06-18 | 2:00 | 552.1 | 174.6 | 266.6 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 14 | 0 | 552.1
2018-06-18 | 3:00 | 602.7 | 174.6 | 266.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 47 | 0 | 602.7
2018-06-18 | 4:00 | 611.9 | 174.6 | 267 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 57 | 0 | 611.9
2018-06-18 | 5:00 | 602.7 | 174.6 | 266.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 13.5 | 0 | 48 | 0 | 602.7
2018-06-18 | 6:00 | 606.9 | 174.6 | 267.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 72.3 | 0 | 11.9 | 0 | 12 | 0 | 606.9
2018-06-18 | 7:00 | 615.4 | 174.6 | 224.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 173.2 | 0 | 8.3 | 0 | -33.5 | 0 | 615.4
2018-06-18 | 8:00 | 678.3 | 174.6 | 233.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 275.3 | 0 | 7.3 | 0 | -81 | 0 | 678.3
2018-06-18 | 9:00 | 740 | 174.6 | 250.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 322.6 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 740
2018-06-18 | 10:00 | 744 | 174.6 | 234.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 344 | 0 | 3.6 | 0 | -81 | 0 | 744
2018-06-18 | 11:00 | 766.2 | 174.6 | 249.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 379 | 0 | 5.3 | 0 | -111 | 0 | 766.2
2018-06-18 | 12:00 | 726.8 | 174.6 | 255.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 364.7 | 0 | 4.3 | 0 | -141 | 0 | 726.8
2018-06-18 | 13:00 | 775.5 | 174.6 | 265.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 306.3 | 0 | 4.3 | 0 | -44 | 0 | 775.5
2018-06-18 | 14:00 | 772.9 | 174.6 | 262.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 264.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 772.9
2018-06-18 | 15:00 | 771 | 174.6 | 323.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 202.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 771
2018-06-18 | 16:00 | 771.5 | 174.6 | 408.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 117.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 771.5
2018-06-18 | 17:00 | 730.1 | 174.6 | 386.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 59.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 730.1
2018-06-18 | 18:00 | 717.9 | 174.6 | 433.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 717.9
2018-06-18 | 19:00 | 708 | 174.6 | 423 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 708
2018-06-18 | 20:00 | 685.7 | 174.6 | 398 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2018-06-18 | 21:00 | 653.5 | 174.6 | 364.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 653.5
2018-06-18 | 22:00 | 626.3 | 174.6 | 334.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2018-06-18 | 23:00 | 608.1 | 174.6 | 327.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 608.1
2018-06-19 | 0:00 | 578.5 | 174.6 | 328.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 578.5
2018-06-19 | 1:00 | 573.4 | 174.6 | 324.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 573.4
2018-06-19 | 2:00 | 610.6 | 174.6 | 356.3 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 610.6
2018-06-19 | 3:00 | 644.5 | 174.6 | 360.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 644.5
2018-06-19 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 357.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-06-19 | 5:00 | 618.3 | 174.6 | 339 | 48.7 | 0 | 38.8 | 6.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 618.3
2018-06-19 | 6:00 | 627 | 174.6 | 332.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 39.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 627
2018-06-19 | 7:00 | 660.1 | 174.6 | 316.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 88.9 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 660.1
2018-06-19 | 8:00 | 738.2 | 174.6 | 336.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 147.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 738.2
2018-06-19 | 9:00 | 785.6 | 174.6 | 359.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 174.9 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 785.6
2018-06-19 | 10:00 | 791.7 | 174.6 | 381.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 156.7 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 791.7
2018-06-19 | 11:00 | 802.7 | 174.6 | 368.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 178.4 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 802.7
2018-06-19 | 12:00 | 738.8 | 174.6 | 340.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 144.8 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2018-06-19 | 13:00 | 777 | 174.6 | 385.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 139.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 777
2018-06-19 | 14:00 | 787.7 | 174.6 | 428.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 110.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 787.7
2018-06-19 | 15:00 | 780.1 | 174.6 | 454.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 74.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 780.1
2018-06-19 | 16:00 | 771.3 | 174.6 | 476 | 29.9 | 0 | 38.8 | 37.4 | 0 | 9.6 | 0 | 5 | 0 | 771.3
2018-06-19 | 17:00 | 759.7 | 174.6 | 441.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 18.9 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 759.7
2018-06-19 | 18:00 | 752.2 | 174.6 | 442.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 752.2
2018-06-19 | 19:00 | 724.4 | 174.6 | 421.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 724.4
2018-06-19 | 20:00 | 695.9 | 174.6 | 390.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 695.9
2018-06-19 | 21:00 | 671.2 | 174.6 | 358.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2018-06-19 | 22:00 | 652.4 | 174.6 | 347.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 652.4
2018-06-19 | 23:00 | 632.5 | 174.6 | 331.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 632.5
2018-06-20 | 0:00 | 590.1 | 174.6 | 336.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 590.1
2018-06-20 | 1:00 | 576 | 174.6 | 324.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 576
2018-06-20 | 2:00 | 599.7 | 174.6 | 345.4 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 599.7
2018-06-20 | 3:00 | 640.2 | 174.6 | 357.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 640.2
2018-06-20 | 4:00 | 650 | 174.6 | 364.4 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 650
2018-06-20 | 5:00 | 637.9 | 174.6 | 358.5 | 48.7 | 0 | 38.8 | 6.7 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 637.9
2018-06-20 | 6:00 | 640.7 | 174.6 | 345.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 39.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 640.7
2018-06-20 | 7:00 | 660.9 | 174.6 | 338.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 71.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 660.9
2018-06-20 | 8:00 | 719.4 | 174.6 | 361 | 29.9 | 0 | 38.8 | 110.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 719.4
2018-06-20 | 9:00 | 766.4 | 174.6 | 377.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 144.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 766.4
2018-06-20 | 10:00 | 766.1 | 174.6 | 377.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 144.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 766.1
2018-06-20 | 11:00 | 761.1 | 174.6 | 304.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 212.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 761.1
2018-06-20 | 12:00 | 715 | 174.6 | 238.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 715
2018-06-20 | 13:00 | 779 | 174.6 | 316.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779
2018-06-20 | 14:00 | 787.8 | 174.6 | 339.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 142 | 0 | 1.3 | 0 | 62 | 0 | 787.8
2018-06-20 | 15:00 | 765.8 | 174.6 | 338.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 114.8 | 0 | 0.3 | 0 | 69 | 0 | 765.8
2018-06-20 | 16:00 | 752.6 | 174.6 | 338.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 89.6 | 0 | 0.3 | 0 | 81 | 0 | 752.6
2018-06-20 | 17:00 | 733.2 | 174.6 | 339.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 45 | 0 | 0.3 | 0 | 65 | 0 | 733.2
2018-06-20 | 18:00 | 711.9 | 174.6 | 338.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 711.9
2018-06-20 | 19:00 | 711.6 | 174.6 | 339.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 88 | 0 | 711.6
2018-06-20 | 20:00 | 681.6 | 174.6 | 338.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 58 | 0 | 681.6
2018-06-20 | 21:00 | 654.7 | 174.6 | 338.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 31 | 0 | 654.7
2018-06-20 | 22:00 | 631.5 | 174.6 | 338.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 631.5
2018-06-20 | 23:00 | 604.3 | 174.6 | 325.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 604.3
2018-06-21 | 0:00 | 576.5 | 174.6 | 328.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 576.5
2018-06-21 | 1:00 | 557.8 | 174.6 | 309.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 557.8
2018-06-21 | 2:00 | 579.3 | 174.6 | 324 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 579.3
2018-06-21 | 3:00 | 620.1 | 174.6 | 336.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2018-06-21 | 4:00 | 636.7 | 174.6 | 338.8 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 11 | 0 | 636.7
2018-06-21 | 5:00 | 613 | 174.6 | 334.5 | 48.7 | 0 | 38.8 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 613
2018-06-21 | 6:00 | 614.3 | 174.6 | 311.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 50.5 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 614.3
2018-06-21 | 7:00 | 630.7 | 174.6 | 282.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 99.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 630.7
2018-06-21 | 8:00 | 693.8 | 174.6 | 296.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 149.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 693.8
2018-06-21 | 9:00 | 743.8 | 174.6 | 271 | 29.9 | 0 | 38.8 | 224.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 743.8
2018-06-21 | 10:00 | 748.2 | 174.6 | 255.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 324.1 | 0 | 5.9 | 0 | -81 | 0 | 748.2
2018-06-21 | 11:00 | 754.9 | 174.6 | 238.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 410.4 | 0 | 4 | 0 | -141 | 0 | 754.9
2018-06-21 | 12:00 | 714.3 | 174.6 | 237.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 451.9 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | -51.4 | 714.3
2018-06-21 | 13:00 | 771.5 | 174.6 | 245.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 449.5 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 771.5
2018-06-21 | 14:00 | 782.8 | 174.6 | 259.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 417.7 | 0 | 3 | 0 | -141 | 0 | 782.8
2018-06-21 | 15:00 | 784.3 | 174.6 | 274.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 327.4 | 0 | 1.7 | 0 | -62.5 | 0 | 784.3
2018-06-21 | 16:00 | 784 | 174.6 | 297.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 189.7 | 0 | 0.7 | 0 | 53 | 0 | 784
2018-06-21 | 17:00 | 747.9 | 174.6 | 298 | 70.3 | 0 | 38.8 | 94.9 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 747.9
2018-06-21 | 18:00 | 728.9 | 174.6 | 297.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 147 | 0 | 728.9
2018-06-21 | 19:00 | 707.3 | 174.6 | 297.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 707.3
2018-06-21 | 20:00 | 690 | 174.6 | 298 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 106 | 0 | 690
2018-06-21 | 21:00 | 649.6 | 174.6 | 297.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 65 | 0 | 649.6
2018-06-21 | 22:00 | 619.8 | 174.6 | 297.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 36 | 0 | 619.8
2018-06-21 | 23:00 | 596 | 174.6 | 297.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 596
2018-06-22 | 0:00 | 561.9 | 174.6 | 297.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 0 | 561.9
2018-06-22 | 1:00 | 549.6 | 174.6 | 298 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 549.6
2018-06-22 | 2:00 | 576.2 | 174.6 | 297.5 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 576.2
2018-06-22 | 3:00 | 627.1 | 174.6 | 297.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 50 | 0 | 627.1
2018-06-22 | 4:00 | 634.5 | 174.6 | 297.8 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 634.5
2018-06-22 | 5:00 | 611.4 | 174.6 | 298.1 | 48.7 | 0 | 38.8 | 10.9 | 0 | 2.3 | 0 | 38 | 0 | 611.4
2018-06-22 | 6:00 | 606.9 | 174.6 | 262.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 99.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-06-22 | 7:00 | 624.7 | 174.6 | 211.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 198.4 | 0 | 1.7 | 0 | -30 | 0 | 624.7
2018-06-22 | 8:00 | 669.8 | 174.6 | 214.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 301.3 | 0 | 0.7 | 0 | -90 | 0 | 669.8
2018-06-22 | 9:00 | 749.5 | 174.6 | 246.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 396.9 | 0 | 0 | 0 | -137.5 | 0 | 749.5
2018-06-22 | 10:00 | 763 | 174.6 | 258.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 431.9 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 763
2018-06-22 | 11:00 | 775.9 | 174.6 | 236.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 480 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -13 | 775.9
2018-06-22 | 12:00 | 731.2 | 174.6 | 235.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 488.5 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -65.3 | 731.2
2018-06-22 | 13:00 | 789.4 | 174.6 | 259.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 497.4 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -39.9 | 789.4
2018-06-22 | 14:00 | 795.6 | 174.6 | 267.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 425.9 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 795.6
2018-06-22 | 15:00 | 803 | 174.6 | 270.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 319.3 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 803
2018-06-22 | 16:00 | 802.2 | 174.6 | 397.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 802.2
2018-06-22 | 17:00 | 742.6 | 174.6 | 384.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.6
2018-06-22 | 18:00 | 732.6 | 174.6 | 396.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 51 | 0 | 732.6
2018-06-22 | 19:00 | 718.1 | 174.6 | 397.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 33 | 0 | 718.1
2018-06-22 | 20:00 | 686.4 | 174.6 | 396.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 686.4
2018-06-22 | 21:00 | 656.9 | 174.6 | 364.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 656.9
2018-06-22 | 22:00 | 632.1 | 174.6 | 337.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2018-06-22 | 23:00 | 603 | 174.6 | 313.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 603
2018-06-23 | 0:00 | 581.9 | 174.6 | 321 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 581.9
2018-06-23 | 1:00 | 565 | 174.6 | 299.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 565
2018-06-23 | 2:00 | 580.4 | 174.6 | 308.6 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 580.4
2018-06-23 | 3:00 | 619.5 | 174.6 | 318.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 619.5
2018-06-23 | 4:00 | 629.9 | 174.6 | 325.8 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 629.9
2018-06-23 | 5:00 | 607.1 | 174.6 | 311 | 48.7 | 0 | 38.8 | 7.3 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 607.1
2018-06-23 | 6:00 | 571.9 | 174.6 | 256.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 53.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 571.9
2018-06-23 | 7:00 | 574 | 174.6 | 203 | 29.9 | 0 | 38.8 | 114.5 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 574
2018-06-23 | 8:00 | 623 | 174.6 | 227.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 148 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 623
2018-06-23 | 9:00 | 668.9 | 174.6 | 263.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 160.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 668.9
2018-06-23 | 10:00 | 675.8 | 174.6 | 268.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 162.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 675.8
2018-06-23 | 11:00 | 677 | 174.6 | 278.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 150.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 677
2018-06-23 | 12:00 | 636.3 | 174.6 | 223.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 167.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 636.3
2018-06-23 | 13:00 | 626.6 | 174.6 | 213.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 218.3 | 0 | 2.6 | 0 | -51 | 0 | 626.6
2018-06-23 | 14:00 | 660.3 | 174.6 | 222.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 270.8 | 0 | 4.3 | 0 | -81 | 0 | 660.3
2018-06-23 | 15:00 | 665.7 | 174.6 | 235.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 139.7 | 0 | 5.9 | 0 | 41 | 0 | 665.7
2018-06-23 | 16:00 | 657.4 | 174.6 | 235.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 62.2 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 657.4
2018-06-23 | 17:00 | 646.7 | 174.6 | 235.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 31.4 | 0 | 1.7 | 0 | 94 | 0 | 646.7
2018-06-23 | 18:00 | 648.3 | 174.6 | 235.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0 | 126 | 0 | 648.3
2018-06-23 | 19:00 | 654.2 | 174.6 | 235.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 134 | 0 | 654.2
2018-06-23 | 20:00 | 633.8 | 174.6 | 235.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 111 | 0 | 633.8
2018-06-23 | 21:00 | 598.4 | 174.6 | 235.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 598.4
2018-06-23 | 22:00 | 564.5 | 174.6 | 235.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 44 | 0 | 564.5
2018-06-23 | 23:00 | 538.8 | 174.6 | 236.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 538.8
2018-06-24 | 0:00 | 522.8 | 174.6 | 235.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 522.8
2018-06-24 | 1:00 | 518.5 | 174.6 | 235.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 34 | 0 | 518.5
2018-06-24 | 2:00 | 538.6 | 174.6 | 235.7 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 45 | 0 | 538.6
2018-06-24 | 3:00 | 578 | 174.6 | 236.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 51 | 0 | 578
2018-06-24 | 4:00 | 601.4 | 174.6 | 235.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 73 | 0 | 601.4
2018-06-24 | 5:00 | 572.4 | 174.6 | 235.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 11.6 | 0 | 13.5 | 0 | 50 | 0 | 572.4
2018-06-24 | 6:00 | 544.7 | 174.6 | 199.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 90.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 544.7
2018-06-24 | 7:00 | 546.3 | 174.6 | 200.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 211.2 | 0 | 11.2 | 0 | -120 | 0 | 546.3
2018-06-24 | 8:00 | 544.2 | 174.6 | 200.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 334.8 | 0 | 11.2 | 0 | -164 | -81.6 | 544.2
2018-06-24 | 9:00 | 579.2 | 174.6 | 200.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 438.4 | -36.3 | 11.9 | 0 | -171 | -108 | 579.2
2018-06-24 | 10:00 | 600.2 | 174.6 | 205.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 514.8 | -97 | 12.9 | 0 | -171 | -108 | 600.2
2018-06-24 | 11:00 | 618.9 | 174.6 | 211.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 545.1 | -117.5 | 15.8 | 0 | -171 | -108 | 618.9
2018-06-24 | 12:00 | 625 | 174.6 | 205.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 545.3 | -103 | 12.5 | 0 | -171 | -108 | 625
2018-06-24 | 13:00 | 632.4 | 174.6 | 210.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 497.1 | -54.3 | 14.9 | 0 | -171 | -108 | 632.4
2018-06-24 | 14:00 | 634.5 | 174.6 | 199 | 29.9 | 0 | 38.8 | 412.9 | 0 | 14.9 | 0 | -153.5 | -82.1 | 634.5
2018-06-24 | 15:00 | 625.9 | 174.6 | 219.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 301.3 | 0 | 12.2 | 0 | -150 | 0 | 625.9
2018-06-24 | 16:00 | 636 | 174.6 | 220.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 160.3 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 636
2018-06-24 | 17:00 | 651.4 | 174.6 | 251 | 70.3 | 0 | 38.8 | 80.2 | 0 | 12.5 | 0 | 24 | 0 | 651.4
2018-06-24 | 18:00 | 651.3 | 174.6 | 250.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 13.9 | 0 | 103 | 0 | 651.3
2018-06-24 | 19:00 | 659.6 | 174.6 | 250.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 114 | 0 | 659.6
2018-06-24 | 20:00 | 648 | 174.6 | 250.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 101 | 0 | 648
2018-06-24 | 21:00 | 616.1 | 174.6 | 250.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 68 | 0 | 616.1
2018-06-24 | 22:00 | 586.9 | 174.6 | 251 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 41 | 0 | 586.9
2018-06-24 | 23:00 | 563.2 | 174.6 | 250.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 26 | 0 | 563.2
2018-06-25 | 0:00 | 552.5 | 174.6 | 250.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 51 | 0 | 552.5
2018-06-25 | 1:00 | 541.3 | 174.6 | 250.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 41 | 0 | 541.3
2018-06-25 | 2:00 | 545.2 | 174.6 | 250.2 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 39 | 0 | 545.2
2018-06-25 | 3:00 | 590.7 | 174.6 | 250.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 56 | 0 | 590.7
2018-06-25 | 4:00 | 610.1 | 174.6 | 250.5 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 76 | 0 | 610.1
2018-06-25 | 5:00 | 607.8 | 174.6 | 250.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 14.2 | 0 | 4.3 | 0 | 77 | 0 | 607.8
2018-06-25 | 6:00 | 608.7 | 174.6 | 250.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 104.7 | 0 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 608.7
2018-06-25 | 7:00 | 628.6 | 174.6 | 222.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 220.4 | 0 | 2 | 0 | -60 | 0 | 628.6
2018-06-25 | 8:00 | 705.2 | 174.6 | 241.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 335.8 | 0 | 0.3 | 0 | -115.5 | 0 | 705.2
2018-06-25 | 9:00 | 769.5 | 174.6 | 259.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 437.5 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 769.5
2018-06-25 | 10:00 | 796.7 | 174.6 | 244.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 506.7 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -27.1 | 796.7
2018-06-25 | 11:00 | 817 | 174.6 | 258.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 539.8 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -54 | 817
2018-06-25 | 12:00 | 788.4 | 174.6 | 258.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 537.7 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | -82.6 | 788.4
2018-06-25 | 13:00 | 847.5 | 174.6 | 277.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 495.7 | 0 | 2 | 0 | -171 | 0 | 847.5
2018-06-25 | 14:00 | 860.3 | 174.6 | 288.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 424.3 | 0 | 1.3 | 0 | -97 | 0 | 860.3
2018-06-25 | 15:00 | 867.1 | 174.6 | 307.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 315.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 867.1
2018-06-25 | 16:00 | 857.7 | 174.6 | 428.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 165.4 | 0 | 1.7 | 0 | 19 | 0 | 857.7
2018-06-25 | 17:00 | 808.3 | 174.6 | 429.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 83 | 0 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 808.3
2018-06-25 | 18:00 | 779.2 | 174.6 | 428.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 4.6 | 0 | 62 | 0 | 779.2
2018-06-25 | 19:00 | 760.1 | 174.6 | 429.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 40 | 0 | 760.1
2018-06-25 | 20:00 | 716.1 | 174.6 | 426.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 716.1
2018-06-25 | 21:00 | 685.5 | 174.6 | 397.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-06-25 | 22:00 | 663.3 | 174.6 | 375.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 663.3
2018-06-25 | 23:00 | 626.2 | 174.6 | 341.2 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 626.2
2018-06-26 | 0:00 | 593.2 | 174.6 | 335.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 593.2
2018-06-26 | 1:00 | 574 | 174.6 | 319.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 574
2018-06-26 | 2:00 | 595.8 | 174.6 | 340.5 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 595.8
2018-06-26 | 3:00 | 637 | 174.6 | 349.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 637
2018-06-26 | 4:00 | 645.6 | 174.6 | 346.5 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2018-06-26 | 5:00 | 629.9 | 174.6 | 326.1 | 48.7 | 0 | 38.8 | 12.3 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 629.9
2018-06-26 | 6:00 | 624 | 174.6 | 279 | 29.9 | 0 | 38.8 | 76.6 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 624
2018-06-26 | 7:00 | 652.8 | 174.6 | 215.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 169.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 652.8
2018-06-26 | 8:00 | 742 | 174.6 | 258.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 269.7 | 0 | 21.8 | 0 | -51 | 0 | 742
2018-06-26 | 9:00 | 821 | 174.6 | 267.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 308.1 | 0 | 16.5 | 0 | -14 | 0 | 821
2018-06-26 | 10:00 | 835.3 | 174.6 | 275.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 350.3 | 0 | 16.8 | 0 | -51 | 0 | 835.3
2018-06-26 | 11:00 | 866 | 174.6 | 289.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 366.7 | 0 | 17.8 | 0 | -51 | 0 | 866
2018-06-26 | 12:00 | 835.5 | 174.6 | 281 | 29.9 | 0 | 38.8 | 309.4 | 0 | 15.8 | 0 | -14 | 0 | 835.5
2018-06-26 | 13:00 | 881.1 | 174.6 | 387.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 231.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 881.1
2018-06-26 | 14:00 | 866 | 174.6 | 410.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 170.4 | 0 | 21.1 | 0 | 21 | 0 | 866
2018-06-26 | 15:00 | 853.3 | 174.6 | 409.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 139.3 | 0 | 25.1 | 0 | 36 | 0 | 853.3
2018-06-26 | 16:00 | 849.1 | 174.6 | 409.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 84.2 | 0 | 28.7 | 0 | 83 | 0 | 849.1
2018-06-26 | 17:00 | 808.9 | 174.6 | 409.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 42.4 | 0 | 30 | 0 | 43 | 0 | 808.9
2018-06-26 | 18:00 | 781.2 | 174.6 | 410.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 31.7 | 0 | 55 | 0 | 781.2
2018-06-26 | 19:00 | 754.2 | 174.6 | 409.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 18 | 0 | 754.2
2018-06-26 | 20:00 | 728.4 | 174.6 | 397.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 728.4
2018-06-26 | 21:00 | 693.1 | 174.6 | 357.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 693.1
2018-06-26 | 22:00 | 673.5 | 174.6 | 338.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 673.5
2018-06-26 | 23:00 | 635.1 | 174.6 | 301.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 635.1
2018-06-27 | 0:00 | 600.6 | 174.6 | 297.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 600.6
2018-06-27 | 1:00 | 593.2 | 174.6 | 293.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 593.2
2018-06-27 | 2:00 | 607.8 | 174.6 | 302.3 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 607.8
2018-06-27 | 3:00 | 653.6 | 174.6 | 320.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 653.6
2018-06-27 | 4:00 | 658.7 | 174.6 | 324.6 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 658.7
2018-06-27 | 5:00 | 638.4 | 174.6 | 311 | 48.7 | 0 | 38.8 | 9.8 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 638.4
2018-06-27 | 6:00 | 636.8 | 174.6 | 263.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 72.5 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 636.8
2018-06-27 | 7:00 | 674.8 | 174.6 | 239.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 186.8 | 0 | 56.5 | 0 | -51 | 0 | 674.8
2018-06-27 | 8:00 | 768.9 | 174.6 | 279 | 29.9 | 0 | 38.8 | 274.4 | 0 | 53.2 | 0 | -81 | 0 | 768.9
2018-06-27 | 9:00 | 843.2 | 174.6 | 288 | 29.9 | 0 | 38.8 | 343.4 | 0 | 49.5 | 0 | -81 | 0 | 843.2
2018-06-27 | 10:00 | 871.2 | 174.6 | 284.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 379.4 | 0 | 45.2 | 0 | -81 | 0 | 871.2
2018-06-27 | 11:00 | 885.8 | 174.6 | 300 | 29.9 | 0 | 38.8 | 347.3 | 0 | 46.2 | 0 | -51 | 0 | 885.8
2018-06-27 | 12:00 | 846.8 | 174.6 | 287.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 274.2 | 0 | 48.5 | 0 | -7 | 0 | 846.8
2018-06-27 | 13:00 | 891.5 | 174.6 | 412 | 29.9 | 0 | 38.8 | 188.7 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 891.5
2018-06-27 | 14:00 | 870.6 | 174.6 | 464.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 119.1 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 870.6
2018-06-27 | 15:00 | 854.1 | 174.6 | 477.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 87.8 | 0 | 42.3 | 0 | 3 | 0 | 854.1
2018-06-27 | 16:00 | 838.6 | 174.6 | 478.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 62.7 | 0 | 41.9 | 0 | 12 | 0 | 838.6
2018-06-27 | 17:00 | 805 | 174.6 | 440.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 31.7 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 805
2018-06-27 | 18:00 | 783.8 | 174.6 | 459.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 783.8
2018-06-27 | 19:00 | 775.1 | 174.6 | 455.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 775.1
2018-06-27 | 20:00 | 745.4 | 174.6 | 431.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2018-06-27 | 21:00 | 716.5 | 174.6 | 399.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 716.5
2018-06-27 | 22:00 | 682.6 | 174.6 | 363.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 682.6
2018-06-27 | 23:00 | 649 | 174.6 | 338.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 649
2018-06-28 | 0:00 | 614.6 | 174.6 | 339.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 614.6
2018-06-28 | 1:00 | 587.1 | 174.6 | 315.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 587.1
2018-06-28 | 2:00 | 600.7 | 174.6 | 308.7 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 600.7
2018-06-28 | 3:00 | 636.9 | 174.6 | 318.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 636.9
2018-06-28 | 4:00 | 643.3 | 174.6 | 320.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 643.3
2018-06-28 | 5:00 | 632.8 | 174.6 | 333.3 | 48.7 | 0 | 38.8 | 5.7 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2018-06-28 | 6:00 | 631.5 | 174.6 | 325.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 37 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 631.5
2018-06-28 | 7:00 | 683.1 | 174.6 | 337.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 81.5 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 683.1
2018-06-28 | 8:00 | 773.2 | 174.6 | 370.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 131.2 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 773.2
2018-06-28 | 9:00 | 836.1 | 174.6 | 376.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 192.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 836.1
2018-06-28 | 10:00 | 858.3 | 174.6 | 349.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 249 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 858.3
2018-06-28 | 11:00 | 886.9 | 174.6 | 300.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 326.7 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 886.9
2018-06-28 | 12:00 | 852.2 | 174.6 | 287.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 321.4 | 0 | 20.8 | 0 | -21 | 0 | 852.2
2018-06-28 | 13:00 | 894 | 174.6 | 347.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 287.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 894
2018-06-28 | 14:00 | 899.4 | 174.6 | 398.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 242.9 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | 0 | 899.4
2018-06-28 | 15:00 | 869.9 | 174.6 | 398.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 163.9 | 0 | 24.1 | 0 | 40 | 0 | 869.9
2018-06-28 | 16:00 | 868.6 | 174.6 | 398.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 99.4 | 0 | 25.8 | 0 | 102 | 0 | 868.6
2018-06-28 | 17:00 | 835.6 | 174.6 | 398.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 50.1 | 0 | 22.5 | 0 | 81 | 0 | 835.6
2018-06-28 | 18:00 | 829.2 | 174.6 | 398 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 25.8 | 0 | 121 | 0 | 829.2
2018-06-28 | 19:00 | 803.9 | 174.6 | 398.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 92 | 0 | 803.9
2018-06-28 | 20:00 | 780.8 | 174.6 | 398.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 52 | 0 | 780.8
2018-06-28 | 21:00 | 738.8 | 174.6 | 398.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 7 | 0 | 738.8
2018-06-28 | 22:00 | 705.8 | 174.6 | 380.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2018-06-28 | 23:00 | 688 | 174.6 | 371.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 688
2018-06-29 | 0:00 | 663.4 | 174.6 | 386.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 663.4
2018-06-29 | 1:00 | 631.5 | 174.6 | 357.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 631.5
2018-06-29 | 2:00 | 630.2 | 174.6 | 343.2 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 630.2
2018-06-29 | 3:00 | 667.7 | 174.6 | 363.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2018-06-29 | 4:00 | 671 | 174.6 | 368.9 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 671
2018-06-29 | 5:00 | 668.2 | 174.6 | 372 | 48.7 | 0 | 38.8 | 6.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 668.2
2018-06-29 | 6:00 | 676.5 | 174.6 | 376.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 40.2 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 676.5
2018-06-29 | 7:00 | 706.5 | 174.6 | 349.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 93.6 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2018-06-29 | 8:00 | 800.1 | 174.6 | 395.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 139.3 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 800.1
2018-06-29 | 9:00 | 858.5 | 174.6 | 398.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 149.9 | 0 | 28.4 | 0 | 38 | 0 | 858.5
2018-06-29 | 10:00 | 856.5 | 174.6 | 398.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 134.1 | 0 | 32.7 | 0 | 48 | 0 | 856.5
2018-06-29 | 11:00 | 846.2 | 174.6 | 398.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 150.6 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 846.2
2018-06-29 | 12:00 | 800.9 | 174.6 | 398.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 111.1 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 800.9
2018-06-29 | 13:00 | 827.5 | 174.6 | 398.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 90.1 | 0 | 39.6 | 0 | 56 | 0 | 827.5
2018-06-29 | 14:00 | 822.5 | 174.6 | 398.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 126.1 | 0 | 22.8 | 0 | 32 | 0 | 822.5
2018-06-29 | 15:00 | 821.1 | 174.6 | 398.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 92.7 | 0 | 21.5 | 0 | 65 | 0 | 821.1
2018-06-29 | 16:00 | 805.2 | 174.6 | 398.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 61.7 | 0 | 23.1 | 0 | 79 | 0 | 805.2
2018-06-29 | 17:00 | 772.6 | 174.6 | 398.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 31.1 | 0 | 29.4 | 0 | 30 | 0 | 772.6
2018-06-29 | 18:00 | 765.1 | 174.6 | 398.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 33.3 | 0 | 49 | 0 | 765.1
2018-06-29 | 19:00 | 754.8 | 174.6 | 398.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 37 | 0 | 754.8
2018-06-29 | 20:00 | 729.5 | 174.6 | 398.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 13 | 0 | 729.5
2018-06-29 | 21:00 | 698 | 174.6 | 379 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 698
2018-06-29 | 22:00 | 675.6 | 174.6 | 362.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 675.6
2018-06-29 | 23:00 | 652.9 | 174.6 | 352.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 652.9
2018-06-30 | 0:00 | 619.3 | 174.6 | 352.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2018-06-30 | 1:00 | 603.8 | 174.6 | 344 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 603.8
2018-06-30 | 2:00 | 618.1 | 174.6 | 353.9 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 618.1
2018-06-30 | 3:00 | 659.2 | 174.6 | 364 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 659.2
2018-06-30 | 4:00 | 666.3 | 174.6 | 374.1 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 666.3
2018-06-30 | 5:00 | 632.7 | 174.6 | 351.8 | 48.7 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 632.7
2018-06-30 | 6:00 | 623.4 | 174.6 | 325.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 40.6 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 623.4
2018-06-30 | 7:00 | 649.8 | 174.6 | 320.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 68.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 649.8
2018-06-30 | 8:00 | 709.4 | 174.6 | 370 | 29.9 | 0 | 38.8 | 82.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 709.4
2018-06-30 | 9:00 | 745.4 | 174.6 | 368.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 114.7 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2018-06-30 | 10:00 | 755.9 | 174.6 | 306.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 177 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 755.9
2018-06-30 | 11:00 | 769 | 174.6 | 296.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 205.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 769
2018-06-30 | 12:00 | 741.1 | 174.6 | 305.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 170.8 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2018-06-30 | 13:00 | 743.6 | 174.6 | 349.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 129.4 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2018-06-30 | 14:00 | 742.5 | 174.6 | 388.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 89 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 742.5
2018-06-30 | 15:00 | 725.9 | 174.6 | 380.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 74.7 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 725.9
2018-06-30 | 16:00 | 719.7 | 174.6 | 377.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 72.4 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 719.7
2018-06-30 | 17:00 | 719 | 174.6 | 371.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 36.5 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 719
2018-06-30 | 18:00 | 708.4 | 174.6 | 393.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 708.4
2018-06-30 | 19:00 | 711.9 | 174.6 | 398.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 711.9
2018-06-30 | 20:00 | 689.5 | 174.6 | 376.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 689.5
2018-06-30 | 21:00 | 655.1 | 174.6 | 341.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 655.1
2018-06-30 | 22:00 | 625.3 | 174.6 | 314.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 625.3
2018-06-30 | 23:00 | 602.5 | 174.6 | 300.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 602.5
2018-07-01 | 0:00 | 571 | 174.6 | 262.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 571
2018-07-01 | 1:00 | 556.3 | 174.6 | 269.7 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 556.3
2018-07-01 | 2:00 | 567.6 | 174.6 | 272 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 567.6
2018-07-01 | 3:00 | 613.1 | 174.6 | 285.9 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2018-07-01 | 4:00 | 617.4 | 174.6 | 285.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 617.4
2018-07-01 | 5:00 | 602.6 | 174.6 | 273.7 | 63.5 | 0 | 38.8 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 602.6
2018-07-01 | 6:00 | 581.2 | 174.6 | 221.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 94.1 | 0 | 41.3 | 0 | -30 | 0 | 581.2
2018-07-01 | 7:00 | 576 | 174.6 | 208.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 193.8 | 0 | 39.3 | 0 | -120 | 0 | 576
2018-07-01 | 8:00 | 607 | 174.6 | 203.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 295.9 | 0 | 37.6 | 0 | -171 | -13.4 | 607
2018-07-01 | 9:00 | 647.8 | 174.6 | 198.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 384.1 | 0 | 37.3 | 0 | -171 | -55.8 | 647.8
2018-07-01 | 10:00 | 671.9 | 174.6 | 199.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 436.9 | 0 | 41.6 | 0 | -171 | -89.7 | 671.9
2018-07-01 | 11:00 | 696.1 | 174.6 | 211.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 474.4 | 0 | 41.6 | 0 | -171 | -115.1 | 696.1
2018-07-01 | 12:00 | 709.7 | 174.6 | 221.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 452 | 0 | 43.3 | 0 | -171 | -90.5 | 709.7
2018-07-01 | 13:00 | 727.1 | 174.6 | 210.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 407 | 0 | 41.9 | 0 | -152.5 | -33.8 | 727.1
2018-07-01 | 14:00 | 731.9 | 174.6 | 200.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 358.6 | 0 | 38.3 | 0 | -120 | 0 | 731.9
2018-07-01 | 15:00 | 716.2 | 174.6 | 216 | 40.9 | 0 | 38.8 | 263.3 | 0 | 42.6 | 0 | -60 | 0 | 716.2
2018-07-01 | 16:00 | 717.4 | 174.6 | 261.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 162.2 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 717.4
2018-07-01 | 17:00 | 729.2 | 174.6 | 319.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 81.2 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 729.2
2018-07-01 | 18:00 | 734.6 | 174.6 | 327.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 38.3 | 0 | 76 | 0 | 734.6
2018-07-01 | 19:00 | 736.1 | 174.6 | 327.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 80 | 0 | 736.1
2018-07-01 | 20:00 | 718.9 | 174.6 | 328.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 63 | 0 | 718.9
2018-07-01 | 21:00 | 686.7 | 174.6 | 327.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 34 | 0 | 686.7
2018-07-01 | 22:00 | 643.8 | 174.6 | 319.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 643.8
2018-07-01 | 23:00 | 613 | 174.6 | 290 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 613
2018-07-02 | 0:00 | 583.9 | 174.6 | 259.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 583.9
2018-07-02 | 1:00 | 557.4 | 174.6 | 264.2 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 557.4
2018-07-02 | 2:00 | 585.7 | 174.6 | 288.8 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 585.7
2018-07-02 | 3:00 | 614.8 | 174.6 | 294.2 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2018-07-02 | 4:00 | 634.8 | 174.6 | 310.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2018-07-02 | 5:00 | 621.6 | 174.6 | 298.5 | 63.5 | 0 | 38.8 | 12.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 621.6
2018-07-02 | 6:00 | 637.7 | 174.6 | 252.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 92.5 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 637.7
2018-07-02 | 7:00 | 671.8 | 174.6 | 216.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 193 | 0 | 40.6 | 0 | -32.5 | 0 | 671.8
2018-07-02 | 8:00 | 776.8 | 174.6 | 242.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 41.3 | 0 | -51 | 0 | 776.8
2018-07-02 | 9:00 | 867.2 | 174.6 | 259.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 360.9 | 0 | 43.3 | 0 | -51 | 0 | 867.2
2018-07-02 | 10:00 | 892.7 | 174.6 | 262.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 415.8 | 0 | 41.3 | 0 | -81 | 0 | 892.7
2018-07-02 | 11:00 | 905.7 | 174.6 | 262.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 430.2 | 0 | 40 | 0 | -81 | 0 | 905.7
2018-07-02 | 12:00 | 881.5 | 174.6 | 258.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 389.5 | 0 | 30.4 | 0 | -51 | 0 | 881.5
2018-07-02 | 13:00 | 939.5 | 174.6 | 282.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 370.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 939.5
2018-07-02 | 14:00 | 926.7 | 174.6 | 303.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 338.6 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 926.7
2018-07-02 | 15:00 | 930.5 | 174.6 | 339.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 304.7 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 930.5
2018-07-02 | 16:00 | 938.5 | 174.6 | 486.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 166.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 938.5
2018-07-02 | 17:00 | 899 | 174.6 | 489 | 79.2 | 0 | 38.8 | 83.4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 899
2018-07-02 | 18:00 | 861.2 | 174.6 | 506.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 32.4 | 0 | 29 | 0 | 861.2
2018-07-02 | 19:00 | 838.5 | 174.6 | 506.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 8 | 0 | 838.5
2018-07-02 | 20:00 | 799 | 174.6 | 473.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 799
2018-07-02 | 21:00 | 778.6 | 174.6 | 454 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 778.6
2018-07-02 | 22:00 | 737.5 | 174.6 | 414.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 737.5
2018-07-02 | 23:00 | 700.6 | 174.6 | 377.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 700.6
2018-07-03 | 0:00 | 663.6 | 174.6 | 348.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2018-07-03 | 1:00 | 641 | 174.6 | 350.1 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 641
2018-07-03 | 2:00 | 644.1 | 174.6 | 349.8 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-07-03 | 3:00 | 690.1 | 174.6 | 364.9 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 690.1
2018-07-03 | 4:00 | 702.1 | 174.6 | 382.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 702.1
2018-07-03 | 5:00 | 676.5 | 174.6 | 363.4 | 63.5 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 676.5
2018-07-03 | 6:00 | 675.2 | 174.6 | 343.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 46.3 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 675.2
2018-07-03 | 7:00 | 710.8 | 174.6 | 326.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 92.6 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 710.8
2018-07-03 | 8:00 | 805.8 | 174.6 | 420.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 98.6 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 805.8
2018-07-03 | 9:00 | 855.4 | 174.6 | 455.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 112.3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 855.4
2018-07-03 | 10:00 | 865.7 | 174.6 | 454.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 124.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 865.7
2018-07-03 | 11:00 | 861.3 | 174.6 | 417 | 40.9 | 0 | 38.8 | 153.4 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 861.3
2018-07-03 | 12:00 | 811.5 | 174.6 | 382.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 139.4 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 811.5
2018-07-03 | 13:00 | 848.9 | 174.6 | 407.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 153.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 848.9
2018-07-03 | 14:00 | 853.4 | 174.6 | 399.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 165.7 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 853.4
2018-07-03 | 15:00 | 844.9 | 174.6 | 453.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 104.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 844.9
2018-07-03 | 16:00 | 836.5 | 174.6 | 494.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 54.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 836.5
2018-07-03 | 17:00 | 807.4 | 174.6 | 455.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 27.6 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 807.4
2018-07-03 | 18:00 | 794.1 | 174.6 | 464.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 794.1
2018-07-03 | 19:00 | 767.3 | 174.6 | 437.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 767.3
2018-07-03 | 20:00 | 737.6 | 174.6 | 406.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 737.6
2018-07-03 | 21:00 | 710.7 | 174.6 | 378.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 710.7
2018-07-03 | 22:00 | 687.9 | 174.6 | 355.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 687.9
2018-07-03 | 23:00 | 662.2 | 174.6 | 331 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 662.2
2018-07-04 | 0:00 | 616.8 | 174.6 | 290.6 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 616.8
2018-07-04 | 1:00 | 604.6 | 174.6 | 304.1 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 604.6
2018-07-04 | 2:00 | 620.1 | 174.6 | 313.6 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2018-07-04 | 3:00 | 650.3 | 174.6 | 314.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 650.3
2018-07-04 | 4:00 | 672.4 | 174.6 | 337.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 672.4
2018-07-04 | 5:00 | 660.2 | 174.6 | 335.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.8 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 660.2
2018-07-04 | 6:00 | 664 | 174.6 | 322.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 35.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 664
2018-07-04 | 7:00 | 698.2 | 174.6 | 295.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 96 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 698.2
2018-07-04 | 8:00 | 785.5 | 174.6 | 312.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 165.2 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 785.5
2018-07-04 | 9:00 | 848.3 | 174.6 | 301 | 40.9 | 0 | 38.8 | 241.8 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 848.3
2018-07-04 | 10:00 | 863.6 | 174.6 | 284.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 284.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 863.6
2018-07-04 | 11:00 | 882.6 | 174.6 | 262.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 328.4 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 882.6
2018-07-04 | 12:00 | 832.4 | 174.6 | 250.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 344.1 | 0 | 34.7 | 0 | -51 | 0 | 832.4
2018-07-04 | 13:00 | 891.7 | 174.6 | 255.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 348.1 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 891.7
2018-07-04 | 14:00 | 908.3 | 174.6 | 325.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 300.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 908.3
2018-07-04 | 15:00 | 882.2 | 174.6 | 414.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 189.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 882.2
2018-07-04 | 16:00 | 880.7 | 174.6 | 502.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 880.7
2018-07-04 | 17:00 | 841.8 | 174.6 | 479.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 52.3 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 841.8
2018-07-04 | 18:00 | 821.3 | 174.6 | 512.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 11.6 | 0 | 4 | 0 | 821.3
2018-07-04 | 19:00 | 804.3 | 174.6 | 504.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 804.3
2018-07-04 | 20:00 | 771.2 | 174.6 | 474 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 771.2
2018-07-04 | 21:00 | 741.5 | 174.6 | 445.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 741.5
2018-07-04 | 22:00 | 703.1 | 174.6 | 406.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 703.1
2018-07-04 | 23:00 | 669.7 | 174.6 | 375.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 669.7
2018-07-05 | 0:00 | 640.4 | 174.6 | 353.8 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 640.4
2018-07-05 | 1:00 | 617.2 | 174.6 | 356.6 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 617.2
2018-07-05 | 2:00 | 622.6 | 174.6 | 358.4 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 622.6
2018-07-05 | 3:00 | 645.2 | 174.6 | 353 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 645.2
2018-07-05 | 4:00 | 661 | 174.6 | 367.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 661
2018-07-05 | 5:00 | 659.6 | 174.6 | 375.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-07-05 | 6:00 | 663.5 | 174.6 | 367.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 39.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 663.5
2018-07-05 | 7:00 | 720.1 | 174.6 | 398.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 63.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 720.1
2018-07-05 | 8:00 | 803.1 | 174.6 | 456.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 88.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 803.1
2018-07-05 | 9:00 | 863.6 | 174.6 | 512 | 40.9 | 0 | 38.8 | 94 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 863.6
2018-07-05 | 10:00 | 878.9 | 174.6 | 512.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 88.2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 878.9
2018-07-05 | 11:00 | 878.7 | 174.6 | 512.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 81.2 | 0 | 2.3 | 0 | 28 | 0 | 878.7
2018-07-05 | 12:00 | 820.9 | 174.6 | 508.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 56 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 820.9
2018-07-05 | 13:00 | 853.2 | 174.6 | 512.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 44.6 | 0 | 5.6 | 0 | 36 | 0 | 853.2
2018-07-05 | 14:00 | 850.6 | 174.6 | 513 | 40.9 | 0 | 38.8 | 43.7 | 0 | 4.6 | 0 | 35 | 0 | 850.6
2018-07-05 | 15:00 | 839.7 | 174.6 | 512.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 34.4 | 0 | 2.6 | 0 | 36 | 0 | 839.7
2018-07-05 | 16:00 | 840.6 | 174.6 | 512.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 23.9 | 0 | 5.9 | 0 | 44 | 0 | 840.6
2018-07-05 | 17:00 | 802.6 | 174.6 | 493.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 802.6
2018-07-05 | 18:00 | 783.7 | 174.6 | 488.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 783.7
2018-07-05 | 19:00 | 754.1 | 174.6 | 458.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 754.1
2018-07-05 | 20:00 | 720.1 | 174.6 | 425.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 720.1
2018-07-05 | 21:00 | 695.3 | 174.6 | 401.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 695.3
2018-07-05 | 22:00 | 670.6 | 174.6 | 376.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 670.6
2018-07-05 | 23:00 | 651.9 | 174.6 | 356.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 651.9
2018-07-06 | 0:00 | 629 | 174.6 | 338.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 629
2018-07-06 | 1:00 | 612.9 | 174.6 | 350 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 612.9
2018-07-06 | 2:00 | 627.9 | 174.6 | 361.7 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 627.9
2018-07-06 | 3:00 | 669 | 174.6 | 374.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 669
2018-07-06 | 4:00 | 685 | 174.6 | 386.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 685
2018-07-06 | 5:00 | 679 | 174.6 | 392.5 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 679
2018-07-06 | 6:00 | 672.8 | 174.6 | 389.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 17.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 672.8
2018-07-06 | 7:00 | 702.2 | 174.6 | 400.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 32 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 702.2
2018-07-06 | 8:00 | 782.7 | 174.6 | 469.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 43.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 782.7
2018-07-06 | 9:00 | 828.1 | 174.6 | 491.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 64.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 828.1
2018-07-06 | 10:00 | 834.1 | 174.6 | 491.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 68.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 834.1
2018-07-06 | 11:00 | 835.2 | 174.6 | 481.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 81.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 835.2
2018-07-06 | 12:00 | 777.9 | 174.6 | 434.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 74.8 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 777.9
2018-07-06 | 13:00 | 821.2 | 174.6 | 495.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 59.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 821.2
2018-07-06 | 14:00 | 825.8 | 174.6 | 512.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 47 | 0 | 8.6 | 0 | 3 | 0 | 825.8
2018-07-06 | 15:00 | 811.7 | 174.6 | 510.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 39 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 811.7
2018-07-06 | 16:00 | 796.8 | 174.6 | 507 | 40.9 | 0 | 38.8 | 23.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 796.8
2018-07-06 | 17:00 | 764.9 | 174.6 | 448.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 764.9
2018-07-06 | 18:00 | 740.2 | 174.6 | 435.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 740.2
2018-07-06 | 19:00 | 716.8 | 174.6 | 411.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 716.8
2018-07-06 | 20:00 | 681.5 | 174.6 | 374.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 681.5
2018-07-06 | 21:00 | 662.3 | 174.6 | 357.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 662.3
2018-07-06 | 22:00 | 650.1 | 174.6 | 344.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 650.1
2018-07-06 | 23:00 | 619.9 | 174.6 | 307.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 619.9
2018-07-07 | 0:00 | 603.8 | 174.6 | 297.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 603.8
2018-07-07 | 1:00 | 584.4 | 174.6 | 298.1 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 584.4
2018-07-07 | 2:00 | 602.2 | 174.6 | 311.9 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 602.2
2018-07-07 | 3:00 | 632.7 | 174.6 | 309.8 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 632.7
2018-07-07 | 4:00 | 640.7 | 174.6 | 318.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 640.7
2018-07-07 | 5:00 | 627.4 | 174.6 | 320 | 63.5 | 0 | 38.8 | 3.8 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 627.4
2018-07-07 | 6:00 | 592.7 | 174.6 | 281.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 25.9 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 592.7
2018-07-07 | 7:00 | 601 | 174.6 | 256.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 54 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 601
2018-07-07 | 8:00 | 626.4 | 174.6 | 254.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 82.5 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 626.4
2018-07-07 | 9:00 | 655.6 | 174.6 | 243.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 125.3 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 655.6
2018-07-07 | 10:00 | 648.1 | 174.6 | 206.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 169.2 | 0 | 28.7 | 0 | -10.5 | 0 | 648.1
2018-07-07 | 11:00 | 655.2 | 174.6 | 267 | 40.9 | 0 | 38.8 | 216.8 | 0 | 28.1 | 0 | -111 | 0 | 655.2
2018-07-07 | 12:00 | 643.2 | 174.6 | 274.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 200 | 0 | 25.8 | 0 | -111 | 0 | 643.2
2018-07-07 | 13:00 | 632.5 | 174.6 | 243.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 163.7 | 0 | 21.8 | 0 | -51 | 0 | 632.5
2018-07-07 | 14:00 | 628.1 | 174.6 | 200.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 155.4 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 628.1
2018-07-07 | 15:00 | 622.3 | 174.6 | 227.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 122.7 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 622.3
2018-07-07 | 16:00 | 619.6 | 174.6 | 260.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 55.6 | 0 | 19.5 | 0 | 30 | 0 | 619.6
2018-07-07 | 17:00 | 619.9 | 174.6 | 261 | 79.2 | 0 | 38.8 | 28.1 | 0 | 19.2 | 0 | 19 | 0 | 619.9
2018-07-07 | 18:00 | 627.2 | 174.6 | 260.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 16.8 | 0 | 57 | 0 | 627.2
2018-07-07 | 19:00 | 630.8 | 174.6 | 260.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 62 | 0 | 630.8
2018-07-07 | 20:00 | 611.4 | 174.6 | 260.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 44 | 0 | 611.4
2018-07-07 | 21:00 | 593.8 | 174.6 | 260.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 29 | 0 | 593.8
2018-07-07 | 22:00 | 564.6 | 174.6 | 260.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 564.6
2018-07-07 | 23:00 | 546.2 | 174.6 | 245.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 546.2
2018-07-08 | 0:00 | 529.3 | 174.6 | 234.8 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 529.3
2018-07-08 | 1:00 | 513.4 | 174.6 | 244.6 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 513.4
2018-07-08 | 2:00 | 530.8 | 174.6 | 257.3 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 530.8
2018-07-08 | 3:00 | 570.8 | 174.6 | 260.3 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 8 | 0 | 570.8
2018-07-08 | 4:00 | 582.4 | 174.6 | 260.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 17 | 0 | 582.4
2018-07-08 | 5:00 | 562.5 | 174.6 | 260.5 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 10.2 | 0 | 9 | 0 | 562.5
2018-07-08 | 6:00 | 543.2 | 174.6 | 230.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 50.1 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 543.2
2018-07-08 | 7:00 | 560.8 | 174.6 | 185.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 111.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 560.8
2018-07-08 | 8:00 | 593.7 | 174.6 | 189.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 141.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 593.7
2018-07-08 | 9:00 | 618.8 | 174.6 | 197.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 161.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 618.8
2018-07-08 | 10:00 | 628.5 | 174.6 | 199.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 200.8 | 0 | 6.3 | 0 | -32.5 | 0 | 628.5
2018-07-08 | 11:00 | 640 | 174.6 | 218.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 210.9 | 0 | 7.6 | 0 | -51 | 0 | 640
2018-07-08 | 12:00 | 636.7 | 174.6 | 236.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 220.5 | 0 | 6.3 | 0 | -81 | 0 | 636.7
2018-07-08 | 13:00 | 629.4 | 174.6 | 226.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 221.5 | 0 | 7.9 | 0 | -81 | 0 | 629.4
2018-07-08 | 14:00 | 637.4 | 174.6 | 220.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 238.6 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 637.4
2018-07-08 | 15:00 | 635.3 | 174.6 | 213 | 40.9 | 0 | 38.8 | 213.1 | 0 | 5.9 | 0 | -51 | 0 | 635.3
2018-07-08 | 16:00 | 653.1 | 174.6 | 259 | 40.9 | 0 | 38.8 | 126.2 | 0 | 7.6 | 0 | 6 | 0 | 653.1
2018-07-08 | 17:00 | 682.4 | 174.6 | 258.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 63.4 | 0 | 9.6 | 0 | 58 | 0 | 682.4
2018-07-08 | 18:00 | 686 | 174.6 | 259.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 7.3 | 0 | 126 | 0 | 686
2018-07-08 | 19:00 | 685.3 | 174.6 | 259.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 123 | 0 | 685.3
2018-07-08 | 20:00 | 662.9 | 174.6 | 259.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 98 | 0 | 662.9
2018-07-08 | 21:00 | 630.2 | 174.6 | 259.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 64 | 0 | 630.2
2018-07-08 | 22:00 | 598.8 | 174.6 | 259 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 29 | 0 | 598.8
2018-07-08 | 23:00 | 584.2 | 174.6 | 259.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 12 | 0 | 584.2
2018-07-09 | 0:00 | 567.1 | 174.6 | 258.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 567.1
2018-07-09 | 1:00 | 548.7 | 174.6 | 259.7 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 4 | 0 | 548.7
2018-07-09 | 2:00 | 568.8 | 174.6 | 258.9 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 568.8
2018-07-09 | 3:00 | 608 | 174.6 | 259 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 36 | 0 | 608
2018-07-09 | 4:00 | 621.4 | 174.6 | 259.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 46 | 0 | 621.4
2018-07-09 | 5:00 | 608.2 | 174.6 | 259.4 | 63.5 | 0 | 38.8 | 10.1 | 0 | 21.8 | 0 | 40 | 0 | 608.2
2018-07-09 | 6:00 | 610.8 | 174.6 | 250 | 40.9 | 0 | 38.8 | 88 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-07-09 | 7:00 | 650.4 | 174.6 | 203.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 201.2 | 0 | 21.1 | 0 | -30 | 0 | 650.4
2018-07-09 | 8:00 | 717.7 | 174.6 | 204.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 312.4 | 0 | 20.8 | 0 | -74 | 0 | 717.7
2018-07-09 | 9:00 | 785.9 | 174.6 | 207.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 418.5 | 0 | 16.5 | 0 | -111 | 0 | 785.9
2018-07-09 | 10:00 | 814.8 | 174.6 | 233.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 484.1 | 0 | 13.5 | 0 | -171 | 0 | 814.8
2018-07-09 | 11:00 | 841.4 | 174.6 | 223.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 527.5 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | 0 | 841.4
2018-07-09 | 12:00 | 827.1 | 174.6 | 208.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 533.1 | 0 | 4 | 0 | -171 | -2.2 | 827.1
2018-07-09 | 13:00 | 867.2 | 174.6 | 231.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 487.8 | 0 | 4.3 | 0 | -111 | 0 | 867.2
2018-07-09 | 14:00 | 876.3 | 174.6 | 241.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 438.1 | 0 | 5.9 | 0 | -63.5 | 0 | 876.3
2018-07-09 | 15:00 | 871.9 | 174.6 | 272.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 333.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 871.9
2018-07-09 | 16:00 | 873.7 | 174.6 | 354.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 209.2 | 0 | 12.9 | 0 | 43 | 0 | 873.7
2018-07-09 | 17:00 | 855.7 | 174.6 | 355 | 79.2 | 0 | 38.8 | 104.6 | 0 | 13.5 | 0 | 90 | 0 | 855.7
2018-07-09 | 18:00 | 830.8 | 174.6 | 355.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 14.9 | 0 | 168 | 0 | 830.8
2018-07-09 | 19:00 | 798.5 | 174.6 | 355.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 129 | 0 | 798.5
2018-07-09 | 20:00 | 759.4 | 174.6 | 355 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 88 | 0 | 759.4
2018-07-09 | 21:00 | 734.6 | 174.6 | 354.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 60 | 0 | 734.6
2018-07-09 | 22:00 | 701.1 | 174.6 | 354.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 27 | 0 | 701.1
2018-07-09 | 23:00 | 664.5 | 174.6 | 348.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-07-10 | 0:00 | 624.8 | 174.6 | 314.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 624.8
2018-07-10 | 1:00 | 603.4 | 174.6 | 318.7 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 603.4
2018-07-10 | 2:00 | 612 | 174.6 | 319.7 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 612
2018-07-10 | 3:00 | 644.4 | 174.6 | 324.1 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 644.4
2018-07-10 | 4:00 | 655.1 | 174.6 | 333.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 655.1
2018-07-10 | 5:00 | 635.9 | 174.6 | 321.1 | 63.5 | 0 | 38.8 | 9.8 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 635.9
2018-07-10 | 6:00 | 648 | 174.6 | 265.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 99.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 648
2018-07-10 | 7:00 | 685.7 | 174.6 | 220.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 215 | 0 | 26.1 | 0 | -30 | 0 | 685.7
2018-07-10 | 8:00 | 784.1 | 174.6 | 239 | 40.9 | 0 | 38.8 | 329.2 | 0 | 24.1 | 0 | -62.5 | 0 | 784.1
2018-07-10 | 9:00 | 852.3 | 174.6 | 248.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 438.5 | 0 | 21.8 | 0 | -111 | 0 | 852.3
2018-07-10 | 10:00 | 876.2 | 174.6 | 261.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 509.8 | 0 | 21.5 | 0 | -171 | 0 | 876.2
2018-07-10 | 11:00 | 902.3 | 174.6 | 261.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 537.3 | 0 | 19.8 | 0 | -171 | 0 | 902.3
2018-07-10 | 12:00 | 880.6 | 174.6 | 260.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 519.3 | 0 | 17.2 | 0 | -171 | 0 | 880.6
2018-07-10 | 13:00 | 920.8 | 174.6 | 238.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 497 | 0 | 12.2 | 0 | -81 | 0 | 920.8
2018-07-10 | 14:00 | 930.6 | 174.6 | 267.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 429.8 | 0 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 930.6
2018-07-10 | 15:00 | 928.7 | 174.6 | 336.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 328.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 928.7
2018-07-10 | 16:00 | 934 | 174.6 | 468.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 200.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 934
2018-07-10 | 17:00 | 904.1 | 174.6 | 474.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 100.3 | 0 | 9.6 | 0 | 27 | 0 | 904.1
2018-07-10 | 18:00 | 862.9 | 174.6 | 474.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 12.9 | 0 | 83 | 0 | 862.9
2018-07-10 | 19:00 | 839 | 174.6 | 473.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 55 | 0 | 839
2018-07-10 | 20:00 | 793.7 | 174.6 | 474.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 5 | 0 | 793.7
2018-07-10 | 21:00 | 757.8 | 174.6 | 440.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 757.8
2018-07-10 | 22:00 | 718.7 | 174.6 | 401.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 718.7
2018-07-10 | 23:00 | 680.6 | 174.6 | 365.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 680.6
2018-07-11 | 0:00 | 637.7 | 174.6 | 329.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 637.7
2018-07-11 | 1:00 | 612.5 | 174.6 | 333.1 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 612.5
2018-07-11 | 2:00 | 620.7 | 174.6 | 338.6 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 620.7
2018-07-11 | 3:00 | 645.8 | 174.6 | 339.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 645.8
2018-07-11 | 4:00 | 657.8 | 174.6 | 353.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 657.8
2018-07-11 | 5:00 | 643.4 | 174.6 | 342.8 | 63.5 | 0 | 38.8 | 11.2 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 643.4
2018-07-11 | 6:00 | 658.9 | 174.6 | 296 | 40.9 | 0 | 38.8 | 99.7 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 658.9
2018-07-11 | 7:00 | 713.8 | 174.6 | 241.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 212.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 713.8
2018-07-11 | 8:00 | 813.1 | 174.6 | 238.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 317.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 813.1
2018-07-11 | 9:00 | 886.7 | 174.6 | 265.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 416.5 | 0 | 1.7 | 0 | -51 | 0 | 886.7
2018-07-11 | 10:00 | 922 | 174.6 | 271.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 476.5 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 922
2018-07-11 | 11:00 | 937.1 | 174.6 | 259 | 40.9 | 0 | 38.8 | 474.8 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 937.1
2018-07-11 | 12:00 | 908.6 | 174.6 | 265.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 439.9 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 908.6
2018-07-11 | 13:00 | 933.1 | 174.6 | 271.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 407.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 933.1
2018-07-11 | 14:00 | 930.4 | 174.6 | 320.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.4
2018-07-11 | 15:00 | 923.3 | 174.6 | 395.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 273.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.3
2018-07-11 | 16:00 | 909.9 | 174.6 | 506 | 40.9 | 0 | 38.8 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.9
2018-07-11 | 17:00 | 869.7 | 174.6 | 502.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.7
2018-07-11 | 18:00 | 840.2 | 174.6 | 523.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 840.2
2018-07-11 | 19:00 | 829.8 | 174.6 | 523.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 829.8
2018-07-11 | 20:00 | 800.8 | 174.6 | 507.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 800.8
2018-07-11 | 21:00 | 765.5 | 174.6 | 472.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 765.5
2018-07-11 | 22:00 | 719.7 | 174.6 | 427.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.7
2018-07-11 | 23:00 | 681.3 | 174.6 | 388.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.3
2018-07-12 | 0:00 | 646.6 | 174.6 | 361 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.6
2018-07-12 | 1:00 | 614.7 | 174.6 | 354.8 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.7
2018-07-12 | 2:00 | 618.3 | 174.6 | 355.4 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.3
2018-07-12 | 3:00 | 645.4 | 174.6 | 354.2 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 645.4
2018-07-12 | 4:00 | 655.4 | 174.6 | 362.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 655.4
2018-07-12 | 5:00 | 644.8 | 174.6 | 361.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.8
2018-07-12 | 6:00 | 653.7 | 174.6 | 330.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 68.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 653.7
2018-07-12 | 7:00 | 705.1 | 174.6 | 308.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 141.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.1
2018-07-12 | 8:00 | 803.7 | 174.6 | 303.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.7
2018-07-12 | 9:00 | 890 | 174.6 | 298.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890
2018-07-12 | 10:00 | 914.7 | 174.6 | 280.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 378.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 914.7
2018-07-12 | 11:00 | 935.7 | 174.6 | 273.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 406.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 935.7
2018-07-12 | 12:00 | 909.1 | 174.6 | 269.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 433.6 | 0 | 2.3 | 0 | -51 | 0 | 909.1
2018-07-12 | 13:00 | 971.8 | 174.6 | 304 | 40.9 | 0 | 38.8 | 410.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 971.8
2018-07-12 | 14:00 | 981.7 | 174.6 | 382.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 343.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 981.7
2018-07-12 | 15:00 | 965.7 | 174.6 | 464 | 40.9 | 0 | 38.8 | 244.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 965.7
2018-07-12 | 16:00 | 960.2 | 174.6 | 510.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 139.2 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 960.2
2018-07-12 | 17:00 | 920.7 | 174.6 | 511.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 69.7 | 0 | 2.3 | 0 | 45 | 0 | 920.7
2018-07-12 | 18:00 | 896.3 | 174.6 | 510.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 91 | 0 | 896.3
2018-07-12 | 19:00 | 877.9 | 174.6 | 510.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 73 | 0 | 877.9
2018-07-12 | 20:00 | 839.5 | 174.6 | 511.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 35 | 0 | 839.5
2018-07-12 | 21:00 | 789.1 | 174.6 | 495.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2018-07-12 | 22:00 | 738.1 | 174.6 | 444.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 738.1
2018-07-12 | 23:00 | 704.3 | 174.6 | 410 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 704.3
2018-07-13 | 0:00 | 647.4 | 174.6 | 359.5 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2018-07-13 | 1:00 | 616.1 | 174.6 | 352.9 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 616.1
2018-07-13 | 2:00 | 628.6 | 174.6 | 360.1 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 628.6
2018-07-13 | 3:00 | 663.2 | 174.6 | 365.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 663.2
2018-07-13 | 4:00 | 674 | 174.6 | 373.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 674
2018-07-13 | 5:00 | 660.4 | 174.6 | 367.3 | 63.5 | 0 | 38.8 | 7.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2018-07-13 | 6:00 | 669.3 | 174.6 | 326.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 81.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-07-13 | 7:00 | 714.2 | 174.6 | 246.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 207.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 714.2
2018-07-13 | 8:00 | 819.5 | 174.6 | 257.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 334.6 | 0 | 5.3 | 0 | -32.5 | 0 | 819.5
2018-07-13 | 9:00 | 909.3 | 174.6 | 262.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 437.8 | 0 | 5.3 | 0 | -51 | 0 | 909.3
2018-07-13 | 10:00 | 953 | 174.6 | 275.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 499.5 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 953
2018-07-13 | 11:00 | 974.6 | 174.6 | 271.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 525.6 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 974.6
2018-07-13 | 12:00 | 955.5 | 174.6 | 289.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 519.4 | 0 | 3.3 | 0 | -111 | 0 | 955.5
2018-07-13 | 13:00 | 1005.3 | 174.6 | 307.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 492.1 | 0 | 2 | 0 | -51 | 0 | 1005.3
2018-07-13 | 14:00 | 1006.2 | 174.6 | 340.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 410.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1006.2
2018-07-13 | 15:00 | 999.6 | 174.6 | 440.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 302.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 999.6
2018-07-13 | 16:00 | 989.8 | 174.6 | 463.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 175 | 0 | 0.3 | 0 | 97 | 0 | 989.8
2018-07-13 | 17:00 | 954.7 | 174.6 | 463.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 87.6 | 0 | 0.3 | 0 | 111 | 0 | 954.7
2018-07-13 | 18:00 | 911.4 | 174.6 | 463.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 155 | 0 | 911.4
2018-07-13 | 19:00 | 884.8 | 174.6 | 462.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 129 | 0 | 884.8
2018-07-13 | 20:00 | 853.4 | 174.6 | 463.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 97 | 0 | 853.4
2018-07-13 | 21:00 | 812.2 | 174.6 | 463.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 812.2
2018-07-13 | 22:00 | 769.7 | 174.6 | 463.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 769.7
2018-07-13 | 23:00 | 718 | 174.6 | 425.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718
2018-07-14 | 0:00 | 664.5 | 174.6 | 378.2 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-07-14 | 1:00 | 633.1 | 174.6 | 372.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 633.1
2018-07-14 | 2:00 | 631.8 | 174.6 | 368.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 631.8
2018-07-14 | 3:00 | 658.4 | 174.6 | 367.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.4
2018-07-14 | 4:00 | 665.6 | 174.6 | 373 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.6
2018-07-14 | 5:00 | 638.8 | 174.6 | 353.1 | 63.5 | 0 | 38.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.8
2018-07-14 | 6:00 | 631.5 | 174.6 | 280.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.5
2018-07-14 | 7:00 | 667.2 | 174.6 | 227.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 667.2
2018-07-14 | 8:00 | 739.9 | 174.6 | 215.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | -63.5 | 0 | 739.9
2018-07-14 | 9:00 | 802.7 | 174.6 | 219.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 440 | 0 | 0.3 | 0 | -111 | 0 | 802.7
2018-07-14 | 10:00 | 835.7 | 174.6 | 215.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 835.7
2018-07-14 | 11:00 | 867.5 | 174.6 | 234.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 549.8 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 867.5
2018-07-14 | 12:00 | 867.1 | 174.6 | 229.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 554.2 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 867.1
2018-07-14 | 13:00 | 886.3 | 174.6 | 246 | 40.9 | 0 | 38.8 | 526 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 886.3
2018-07-14 | 14:00 | 892.2 | 174.6 | 252.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 459.5 | 0 | 0.3 | 0 | -74 | 0 | 892.2
2018-07-14 | 15:00 | 892.3 | 174.6 | 282.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 354.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 892.3
2018-07-14 | 16:00 | 904.1 | 174.6 | 402.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 904.1
2018-07-14 | 17:00 | 898.3 | 174.6 | 401.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 898.3
2018-07-14 | 18:00 | 885.3 | 174.6 | 401.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 885.3
2018-07-14 | 19:00 | 863 | 174.6 | 401.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 863
2018-07-14 | 20:00 | 828.1 | 174.6 | 401.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 828.1
2018-07-14 | 21:00 | 793.7 | 174.6 | 401.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 793.7
2018-07-14 | 22:00 | 737.5 | 174.6 | 401.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 737.5
2018-07-14 | 23:00 | 696.1 | 174.6 | 401.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 696.1
2018-07-15 | 0:00 | 644.8 | 174.6 | 359.2 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.8
2018-07-15 | 1:00 | 610.4 | 174.6 | 350.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4
2018-07-15 | 2:00 | 614.8 | 174.6 | 351.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2018-07-15 | 3:00 | 639.6 | 174.6 | 348.7 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.6
2018-07-15 | 4:00 | 650.2 | 174.6 | 357.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.2
2018-07-15 | 5:00 | 624.5 | 174.6 | 338.3 | 63.5 | 0 | 38.8 | 9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 624.5
2018-07-15 | 6:00 | 626.3 | 174.6 | 273.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2018-07-15 | 7:00 | 644.6 | 174.6 | 200.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 644.6
2018-07-15 | 8:00 | 692.2 | 174.6 | 210.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 335.2 | 0 | 0 | 0 | -107.5 | 0 | 692.2
2018-07-15 | 9:00 | 756.4 | 174.6 | 210.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 432.5 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 756.4
2018-07-15 | 10:00 | 777 | 174.6 | 206 | 40.9 | 0 | 38.8 | 501 | 0 | 0 | 0 | -171 | -13.3 | 777
2018-07-15 | 11:00 | 806.5 | 174.6 | 214.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 537.1 | 0 | 0 | 0 | -171 | -28.4 | 806.5
2018-07-15 | 12:00 | 827.8 | 174.6 | 212.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | -171 | -14.5 | 827.8
2018-07-15 | 13:00 | 835.4 | 174.6 | 203.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 517.6 | 0 | 0.7 | 0 | -141 | 0 | 835.4
2018-07-15 | 14:00 | 844.1 | 174.6 | 228.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 451 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 844.1
2018-07-15 | 15:00 | 847.4 | 174.6 | 275.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 346.7 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 847.4
2018-07-15 | 16:00 | 859.9 | 174.6 | 396.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.9
2018-07-15 | 17:00 | 871.4 | 174.6 | 410.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 871.4
2018-07-15 | 18:00 | 846.8 | 174.6 | 410.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 846.8
2018-07-15 | 19:00 | 836.9 | 174.6 | 410.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 836.9
2018-07-15 | 20:00 | 813.1 | 174.6 | 410.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 813.1
2018-07-15 | 21:00 | 778.2 | 174.6 | 409.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 778.2
2018-07-15 | 22:00 | 702.1 | 174.6 | 409.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.1
2018-07-15 | 23:00 | 662.9 | 174.6 | 370.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.9
2018-07-16 | 0:00 | 616.3 | 174.6 | 330 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 616.3
2018-07-16 | 1:00 | 586.3 | 174.6 | 324.4 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586.3
2018-07-16 | 2:00 | 592.8 | 174.6 | 328.6 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 592.8
2018-07-16 | 3:00 | 613 | 174.6 | 321.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 613
2018-07-16 | 4:00 | 618.5 | 174.6 | 325.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2018-07-16 | 5:00 | 613.5 | 174.6 | 327.5 | 63.5 | 0 | 38.8 | 8.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2018-07-16 | 6:00 | 625.1 | 174.6 | 275.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 94.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 625.1
2018-07-16 | 7:00 | 661.6 | 174.6 | 222.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 214.1 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 661.6
2018-07-16 | 8:00 | 741.9 | 174.6 | 205 | 40.9 | 0 | 38.8 | 330.1 | 0 | 0 | 0 | -47.5 | 0 | 741.9
2018-07-16 | 9:00 | 809.3 | 174.6 | 238.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 427.8 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 809.3
2018-07-16 | 10:00 | 844.6 | 174.6 | 232.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 498 | 0 | 0.7 | 0 | -141 | 0 | 844.6
2018-07-16 | 11:00 | 880.3 | 174.6 | 227.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 538 | 0 | 1.3 | 0 | -141 | 0 | 880.3
2018-07-16 | 12:00 | 886.8 | 174.6 | 231.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 540.6 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 886.8
2018-07-16 | 13:00 | 930.4 | 174.6 | 245.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 510.9 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 930.4
2018-07-16 | 14:00 | 939.4 | 174.6 | 266 | 40.9 | 0 | 38.8 | 448.4 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 939.4
2018-07-16 | 15:00 | 937.1 | 174.6 | 336.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 345.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 937.1
2018-07-16 | 16:00 | 949.4 | 174.6 | 488 | 40.9 | 0 | 38.8 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.4
2018-07-16 | 17:00 | 943.7 | 174.6 | 547.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.7
2018-07-16 | 18:00 | 932.2 | 174.6 | 570.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 69 | 0 | 932.2
2018-07-16 | 19:00 | 910.2 | 174.6 | 570.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 910.2
2018-07-16 | 20:00 | 879.5 | 174.6 | 569.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 879.5
2018-07-16 | 21:00 | 831.3 | 174.6 | 538.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.3
2018-07-16 | 22:00 | 770.9 | 174.6 | 478.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2018-07-16 | 23:00 | 717.7 | 174.6 | 424.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 717.7
2018-07-17 | 0:00 | 666 | 174.6 | 380.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666
2018-07-17 | 1:00 | 629 | 174.6 | 368.8 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 629
2018-07-17 | 2:00 | 632.3 | 174.6 | 369.4 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.3
2018-07-17 | 3:00 | 653.4 | 174.6 | 362.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.4
2018-07-17 | 4:00 | 664.6 | 174.6 | 372 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.6
2018-07-17 | 5:00 | 657.7 | 174.6 | 372.8 | 63.5 | 0 | 38.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.7
2018-07-17 | 6:00 | 689.3 | 174.6 | 346 | 40.9 | 0 | 38.8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3
2018-07-17 | 7:00 | 752.2 | 174.6 | 288.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.2
2018-07-17 | 8:00 | 882.4 | 174.6 | 303.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.4
2018-07-17 | 9:00 | 975.4 | 174.6 | 301.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 419.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 975.4
2018-07-17 | 10:00 | 1005.4 | 174.6 | 308.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 493.2 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 1005.4
2018-07-17 | 11:00 | 1031.8 | 174.6 | 299.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 528.1 | 0 | 0.7 | 0 | -51 | 0 | 1031.8
2018-07-17 | 12:00 | 1005.4 | 174.6 | 296.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 535 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 1005.4
2018-07-17 | 13:00 | 1059.9 | 174.6 | 302.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 501.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1059.9
2018-07-17 | 14:00 | 1073.7 | 174.6 | 395.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 424 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1073.7
2018-07-17 | 15:00 | 1074.8 | 174.6 | 514.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 305.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1074.8
2018-07-17 | 16:00 | 1073.9 | 174.6 | 621.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1073.9
2018-07-17 | 17:00 | 1027.6 | 174.6 | 620.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1027.6
2018-07-17 | 18:00 | 978.2 | 174.6 | 621.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 978.2
2018-07-17 | 19:00 | 946.8 | 174.6 | 621.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 946.8
2018-07-17 | 20:00 | 896.9 | 174.6 | 604.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.9
2018-07-17 | 21:00 | 854.6 | 174.6 | 562 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.6
2018-07-17 | 22:00 | 797.8 | 174.6 | 505.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.8
2018-07-17 | 23:00 | 745.8 | 174.6 | 452.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 745.8
2018-07-18 | 0:00 | 685.5 | 174.6 | 399.9 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-07-18 | 1:00 | 649.1 | 174.6 | 389.2 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.1
2018-07-18 | 2:00 | 655.9 | 174.6 | 392.7 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 655.9
2018-07-18 | 3:00 | 677.6 | 174.6 | 386.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 677.6
2018-07-18 | 4:00 | 682.5 | 174.6 | 389.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2018-07-18 | 5:00 | 669.4 | 174.6 | 385.9 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.4
2018-07-18 | 6:00 | 698.4 | 174.6 | 359.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 84.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 698.4
2018-07-18 | 7:00 | 764.9 | 174.6 | 313 | 40.9 | 0 | 38.8 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.9
2018-07-18 | 8:00 | 887.6 | 174.6 | 318.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 314.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.6
2018-07-18 | 9:00 | 978.3 | 174.6 | 304 | 40.9 | 0 | 38.8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.3
2018-07-18 | 10:00 | 1010.3 | 174.6 | 317.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 1010.3
2018-07-18 | 11:00 | 1041.6 | 174.6 | 310.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 527.5 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 1041.6
2018-07-18 | 12:00 | 1015.5 | 174.6 | 310 | 40.9 | 0 | 38.8 | 531.9 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 1015.5
2018-07-18 | 13:00 | 1068 | 174.6 | 316.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 496.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1068
2018-07-18 | 14:00 | 1081.5 | 174.6 | 397.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.5
2018-07-18 | 15:00 | 1083.1 | 174.6 | 497.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 330.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1083.1
2018-07-18 | 16:00 | 1089.4 | 174.6 | 642.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.4
2018-07-18 | 17:00 | 1044.5 | 174.6 | 655.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.5
2018-07-18 | 18:00 | 996.1 | 174.6 | 665.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 38 | 0 | 996.1
2018-07-18 | 19:00 | 967.4 | 174.6 | 665.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 967.4
2018-07-18 | 20:00 | 924.5 | 174.6 | 631.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 924.5
2018-07-18 | 21:00 | 879 | 174.6 | 586.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 879
2018-07-18 | 22:00 | 824.2 | 174.6 | 531.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.2
2018-07-18 | 23:00 | 763.2 | 174.6 | 470.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.2
2018-07-19 | 0:00 | 705.6 | 174.6 | 420 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.6
2018-07-19 | 1:00 | 666.2 | 174.6 | 406.3 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.2
2018-07-19 | 2:00 | 665.9 | 174.6 | 402.7 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 665.9
2018-07-19 | 3:00 | 689.2 | 174.6 | 398 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 689.2
2018-07-19 | 4:00 | 689.3 | 174.6 | 396.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3
2018-07-19 | 5:00 | 683.6 | 174.6 | 400.1 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.6
2018-07-19 | 6:00 | 698.9 | 174.6 | 357.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.9
2018-07-19 | 7:00 | 765.4 | 174.6 | 304.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.4
2018-07-19 | 8:00 | 897.6 | 174.6 | 321.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.6
2018-07-19 | 9:00 | 992.6 | 174.6 | 320.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.6
2018-07-19 | 10:00 | 1026.1 | 174.6 | 290.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 488.2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1026.1
2018-07-19 | 11:00 | 1064 | 174.6 | 290.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 525.9 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1064
2018-07-19 | 12:00 | 1045.4 | 174.6 | 306.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 535.5 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 1045.4
2018-07-19 | 13:00 | 1100.9 | 174.6 | 342.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.9
2018-07-19 | 14:00 | 1104.9 | 174.6 | 409.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 440.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1104.9
2018-07-19 | 15:00 | 1113.4 | 174.6 | 519.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 338.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1113.4
2018-07-19 | 16:00 | 1126.7 | 174.6 | 668.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 201.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1126.7
2018-07-19 | 17:00 | 1094.1 | 174.6 | 699.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 100.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1094.1
2018-07-19 | 18:00 | 1041.6 | 174.6 | 701 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1041.6
2018-07-19 | 19:00 | 1003.5 | 174.6 | 701.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 1003.5
2018-07-19 | 20:00 | 949.1 | 174.6 | 655.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 949.1
2018-07-19 | 21:00 | 890.8 | 174.6 | 596.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 890.8
2018-07-19 | 22:00 | 829.1 | 174.6 | 534.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 829.1
2018-07-19 | 23:00 | 780 | 174.6 | 484.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 780
2018-07-20 | 0:00 | 718.1 | 174.6 | 430.2 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 718.1
2018-07-20 | 1:00 | 682.4 | 174.6 | 417.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 682.4
2018-07-20 | 2:00 | 683.7 | 174.6 | 415.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2018-07-20 | 3:00 | 693 | 174.6 | 396.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 693
2018-07-20 | 4:00 | 694.7 | 174.6 | 396.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 694.7
2018-07-20 | 5:00 | 690 | 174.6 | 402 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 690
2018-07-20 | 6:00 | 716.9 | 174.6 | 372 | 40.9 | 0 | 38.8 | 86 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 716.9
2018-07-20 | 7:00 | 795 | 174.6 | 331.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 204 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 795
2018-07-20 | 8:00 | 916 | 174.6 | 337.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 320.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 916
2018-07-20 | 9:00 | 1012.3 | 174.6 | 339.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 414.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1012.3
2018-07-20 | 10:00 | 1039.9 | 174.6 | 317.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 477.1 | 0 | 5.3 | 0 | -14 | 0 | 1039.9
2018-07-20 | 11:00 | 1073.8 | 174.6 | 314.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 516.4 | 0 | 3 | 0 | -14 | 0 | 1073.8
2018-07-20 | 12:00 | 1051.4 | 174.6 | 320.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 524.9 | 0 | 3 | 0 | -51 | 0 | 1051.4
2018-07-20 | 13:00 | 1104.9 | 174.6 | 343.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 502.6 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1104.9
2018-07-20 | 14:00 | 1115.9 | 174.6 | 417.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 438.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1115.9
2018-07-20 | 15:00 | 1118.1 | 174.6 | 523.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 337.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1118.1
2018-07-20 | 16:00 | 1114.6 | 174.6 | 617.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 193 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 1114.6
2018-07-20 | 17:00 | 1055.1 | 174.6 | 616.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 96.5 | 0 | 6.3 | 0 | 43 | 0 | 1055.1
2018-07-20 | 18:00 | 1010.5 | 174.6 | 617.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 91 | 0 | 1010.5
2018-07-20 | 19:00 | 969.9 | 174.6 | 617.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 45 | 0 | 969.9
2018-07-20 | 20:00 | 923.2 | 174.6 | 609.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 923.2
2018-07-20 | 21:00 | 866.3 | 174.6 | 551.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 866.3
2018-07-20 | 22:00 | 821.3 | 174.6 | 506.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 821.3
2018-07-20 | 23:00 | 774.1 | 174.6 | 458.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 774.1
2018-07-21 | 0:00 | 728.1 | 174.6 | 419.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 728.1
2018-07-21 | 1:00 | 687.5 | 174.6 | 406.8 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 687.5
2018-07-21 | 2:00 | 689.2 | 174.6 | 404.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 689.2
2018-07-21 | 3:00 | 701.2 | 174.6 | 384.2 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 701.2
2018-07-21 | 4:00 | 698.9 | 174.6 | 379.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 698.9
2018-07-21 | 5:00 | 671.7 | 174.6 | 363.4 | 63.5 | 0 | 38.8 | 7 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-07-21 | 6:00 | 686.8 | 174.6 | 320.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 89.9 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 686.8
2018-07-21 | 7:00 | 749 | 174.6 | 263.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 207.5 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 749
2018-07-21 | 8:00 | 830 | 174.6 | 249.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 321.5 | 0 | 18.5 | 0 | -14 | 0 | 830
2018-07-21 | 9:00 | 898.6 | 174.6 | 274.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 405.8 | 0 | 15.2 | 0 | -51 | 0 | 898.6
2018-07-21 | 10:00 | 929.4 | 174.6 | 285.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 454.5 | 0 | 16.5 | 0 | -81 | 0 | 929.4
2018-07-21 | 11:00 | 953 | 174.6 | 271.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 494 | 0 | 14.2 | 0 | -81 | 0 | 953
2018-07-21 | 12:00 | 944.8 | 174.6 | 278.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 482.5 | 0 | 10.2 | 0 | -81 | 0 | 944.8
2018-07-21 | 13:00 | 969.1 | 174.6 | 266.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 437.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 969.1
2018-07-21 | 14:00 | 966.9 | 174.6 | 296.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 402.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 966.9
2018-07-21 | 15:00 | 962.1 | 174.6 | 362 | 40.9 | 0 | 38.8 | 329 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 962.1
2018-07-21 | 16:00 | 970 | 174.6 | 442.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 208.1 | 0 | 16.5 | 0 | 49 | 0 | 970
2018-07-21 | 17:00 | 943 | 174.6 | 442.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 17.8 | 0 | 86 | 0 | 943
2018-07-21 | 18:00 | 912.7 | 174.6 | 442.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 18.2 | 0 | 159 | 0 | 912.7
2018-07-21 | 19:00 | 886.4 | 174.6 | 443 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 132 | 0 | 886.4
2018-07-21 | 20:00 | 856.8 | 174.6 | 442.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 100 | 0 | 856.8
2018-07-21 | 21:00 | 805 | 174.6 | 443 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 46 | 0 | 805
2018-07-21 | 22:00 | 764 | 174.6 | 442.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 764
2018-07-21 | 23:00 | 710.7 | 174.6 | 391 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 710.7
2018-07-22 | 0:00 | 660.4 | 174.6 | 349.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2018-07-22 | 1:00 | 618.2 | 174.6 | 332.2 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2018-07-22 | 2:00 | 622.2 | 174.6 | 334.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 622.2
2018-07-22 | 3:00 | 635.7 | 174.6 | 321.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 635.7
2018-07-22 | 4:00 | 633.1 | 174.6 | 318.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 633.1
2018-07-22 | 5:00 | 628.8 | 174.6 | 323.7 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.7 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 628.8
2018-07-22 | 6:00 | 617.7 | 174.6 | 265.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 76.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 617.7
2018-07-22 | 7:00 | 651.5 | 174.6 | 214.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 192.5 | 0 | 20.5 | 0 | -30 | 0 | 651.5
2018-07-22 | 8:00 | 718.1 | 174.6 | 216.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 304.8 | 0 | 19.8 | 0 | -77.5 | 0 | 718.1
2018-07-22 | 9:00 | 783.7 | 174.6 | 207.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 386.2 | 0 | 16.8 | 0 | -81 | 0 | 783.7
2018-07-22 | 10:00 | 819.8 | 174.6 | 226.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 466.8 | 0 | 13.2 | 0 | -141 | 0 | 819.8
2018-07-22 | 11:00 | 851.5 | 174.6 | 222.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 504.8 | 0 | 10.6 | 0 | -141 | 0 | 851.5
2018-07-22 | 12:00 | 872.1 | 174.6 | 229 | 40.9 | 0 | 38.8 | 519.9 | 0 | 9.9 | 0 | -141 | 0 | 872.1
2018-07-22 | 13:00 | 887.2 | 174.6 | 243.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 491.6 | 0 | 9.2 | 0 | -111 | 0 | 887.2
2018-07-22 | 14:00 | 893.9 | 174.6 | 264.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 428.8 | 0 | 6.3 | 0 | -60 | 0 | 893.9
2018-07-22 | 15:00 | 893.2 | 174.6 | 296.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 338.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 893.2
2018-07-22 | 16:00 | 893.3 | 174.6 | 435.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 199.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 893.3
2018-07-22 | 17:00 | 902.5 | 174.6 | 506.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 99.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 902.5
2018-07-22 | 18:00 | 887.9 | 174.6 | 560.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | 0 | 887.9
2018-07-22 | 19:00 | 874.7 | 174.6 | 560.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 17 | 0 | 874.7
2018-07-22 | 20:00 | 851.6 | 174.6 | 556.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 851.6
2018-07-22 | 21:00 | 810.5 | 174.6 | 516.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 810.5
2018-07-22 | 22:00 | 760.5 | 174.6 | 465.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760.5
2018-07-22 | 23:00 | 715.1 | 174.6 | 420.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 715.1
2018-07-23 | 0:00 | 665 | 174.6 | 378.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 665
2018-07-23 | 1:00 | 626.5 | 174.6 | 365.6 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 626.5
2018-07-23 | 2:00 | 630.1 | 174.6 | 365.9 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 630.1
2018-07-23 | 3:00 | 650.7 | 174.6 | 358.8 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 650.7
2018-07-23 | 4:00 | 657.2 | 174.6 | 364.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 657.2
2018-07-23 | 5:00 | 647.7 | 174.6 | 364.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 647.7
2018-07-23 | 6:00 | 695.6 | 174.6 | 362.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 78.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-07-23 | 7:00 | 770.7 | 174.6 | 326.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.7
2018-07-23 | 8:00 | 917 | 174.6 | 355.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 306.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 917
2018-07-23 | 9:00 | 1016.4 | 174.6 | 367.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 394.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1016.4
2018-07-23 | 10:00 | 1045.6 | 174.6 | 320.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 469.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1045.6
2018-07-23 | 11:00 | 1081.4 | 174.6 | 314.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 523 | 0 | 3.3 | 0 | -14 | 0 | 1081.4
2018-07-23 | 12:00 | 1062.6 | 174.6 | 330.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 524.8 | 0 | 4.3 | 0 | -51 | 0 | 1062.6
2018-07-23 | 13:00 | 1106.6 | 174.6 | 356.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 491.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1106.6
2018-07-23 | 14:00 | 1120.3 | 174.6 | 424.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 436.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1120.3
2018-07-23 | 15:00 | 1135.3 | 174.6 | 535.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 342.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1135.3
2018-07-23 | 16:00 | 1140.3 | 174.6 | 672.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 210.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1140.3
2018-07-23 | 17:00 | 1080.3 | 174.6 | 677.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 105.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1080.3
2018-07-23 | 18:00 | 1034.4 | 174.6 | 699.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1034.4
2018-07-23 | 19:00 | 999.9 | 174.6 | 700.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 999.9
2018-07-23 | 20:00 | 954.7 | 174.6 | 661.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 954.7
2018-07-23 | 21:00 | 900.1 | 174.6 | 606.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 900.1
2018-07-23 | 22:00 | 830.4 | 174.6 | 537.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.4
2018-07-23 | 23:00 | 775.8 | 174.6 | 482.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 775.8
2018-07-24 | 0:00 | 721.9 | 174.6 | 436.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.9
2018-07-24 | 1:00 | 681.7 | 174.6 | 421.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 681.7
2018-07-24 | 2:00 | 682.8 | 174.6 | 419.6 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 682.8
2018-07-24 | 3:00 | 695 | 174.6 | 403.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 695
2018-07-24 | 4:00 | 696.7 | 174.6 | 402.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 696.7
2018-07-24 | 5:00 | 688.6 | 174.6 | 403.9 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 688.6
2018-07-24 | 6:00 | 712.4 | 174.6 | 368.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 88.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 712.4
2018-07-24 | 7:00 | 791.7 | 174.6 | 326.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 210.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 791.7
2018-07-24 | 8:00 | 929.8 | 174.6 | 346.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 328.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 929.8
2018-07-24 | 9:00 | 1029.8 | 174.6 | 348.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 426 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1029.8
2018-07-24 | 10:00 | 1067.3 | 174.6 | 315.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 495.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1067.3
2018-07-24 | 11:00 | 1102.2 | 174.6 | 319 | 40.9 | 0 | 38.8 | 532.6 | 0 | 3.3 | 0 | -7 | 0 | 1102.2
2018-07-24 | 12:00 | 1076 | 174.6 | 333.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 536 | 0 | 3.6 | 0 | -51 | 0 | 1076
2018-07-24 | 13:00 | 1119.3 | 174.6 | 362.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 498 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1119.3
2018-07-24 | 14:00 | 1135.6 | 174.6 | 452.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 426.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1135.6
2018-07-24 | 15:00 | 1131.9 | 174.6 | 548.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 327.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1131.9
2018-07-24 | 16:00 | 1136.9 | 174.6 | 684.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 197.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1136.9
2018-07-24 | 17:00 | 1092.6 | 174.6 | 700.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 98.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1092.6
2018-07-24 | 18:00 | 1047.4 | 174.6 | 734.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1047.4
2018-07-24 | 19:00 | 1012.9 | 174.6 | 720.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.9
2018-07-24 | 20:00 | 960.8 | 174.6 | 668.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.8
2018-07-24 | 21:00 | 903.6 | 174.6 | 611 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.6
2018-07-24 | 22:00 | 838.8 | 174.6 | 546.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.8
2018-07-24 | 23:00 | 785 | 174.6 | 492.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 785
2018-07-25 | 0:00 | 717.2 | 174.6 | 431.6 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.2
2018-07-25 | 1:00 | 672.7 | 174.6 | 412.8 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.7
2018-07-25 | 2:00 | 676 | 174.6 | 413.1 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676
2018-07-25 | 3:00 | 690.4 | 174.6 | 399.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.4
2018-07-25 | 4:00 | 692.9 | 174.6 | 400.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.9
2018-07-25 | 5:00 | 685.5 | 174.6 | 403.4 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-07-25 | 6:00 | 717.6 | 174.6 | 379.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.6
2018-07-25 | 7:00 | 789.1 | 174.6 | 331.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2018-07-25 | 8:00 | 919.5 | 174.6 | 345.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 319.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.5
2018-07-25 | 9:00 | 1015.1 | 174.6 | 343.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 417.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.1
2018-07-25 | 10:00 | 1044.4 | 174.6 | 304 | 40.9 | 0 | 38.8 | 486.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.4
2018-07-25 | 11:00 | 1081.4 | 174.6 | 307.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 526.6 | 0 | 0.3 | 0 | -7 | 0 | 1081.4
2018-07-25 | 12:00 | 1063.2 | 174.6 | 302.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 1063.2
2018-07-25 | 13:00 | 1116.4 | 174.6 | 373.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 488.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1116.4
2018-07-25 | 14:00 | 1128 | 174.6 | 465.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 408.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128
2018-07-25 | 15:00 | 1123.1 | 174.6 | 575.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.1
2018-07-25 | 16:00 | 1115.3 | 174.6 | 697.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 163.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1115.3
2018-07-25 | 17:00 | 1059.3 | 174.6 | 685.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.3
2018-07-25 | 18:00 | 1022.6 | 174.6 | 711.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 1022.6
2018-07-25 | 19:00 | 996.4 | 174.6 | 703.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 996.4
2018-07-25 | 20:00 | 955.1 | 174.6 | 662.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 955.1
2018-07-25 | 21:00 | 894.1 | 174.6 | 600.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 894.1
2018-07-25 | 22:00 | 833.3 | 174.6 | 540.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.3
2018-07-25 | 23:00 | 782 | 174.6 | 489.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782
2018-07-26 | 0:00 | 730.7 | 174.6 | 444.1 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 730.7
2018-07-26 | 1:00 | 685.4 | 174.6 | 424.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 685.4
2018-07-26 | 2:00 | 683.1 | 174.6 | 419.5 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 683.1
2018-07-26 | 3:00 | 691.6 | 174.6 | 400 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 691.6
2018-07-26 | 4:00 | 698.7 | 174.6 | 405.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698.7
2018-07-26 | 5:00 | 693.1 | 174.6 | 411.1 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.1
2018-07-26 | 6:00 | 720.8 | 174.6 | 386.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 79.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 720.8
2018-07-26 | 7:00 | 797 | 174.6 | 348 | 40.9 | 0 | 38.8 | 194.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797
2018-07-26 | 8:00 | 930 | 174.6 | 369.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930
2018-07-26 | 9:00 | 1021.1 | 174.6 | 369 | 40.9 | 0 | 38.8 | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.1
2018-07-26 | 10:00 | 1062.4 | 174.6 | 334.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.4
2018-07-26 | 11:00 | 1099.1 | 174.6 | 329.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 515.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.1
2018-07-26 | 12:00 | 1076.4 | 174.6 | 304.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 517.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.4
2018-07-26 | 13:00 | 1126.5 | 174.6 | 379.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 492 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1126.5
2018-07-26 | 14:00 | 1129.3 | 174.6 | 452.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 421.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1129.3
2018-07-26 | 15:00 | 1124.7 | 174.6 | 553.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 315.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1124.7
2018-07-26 | 16:00 | 1122.1 | 174.6 | 693.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 173.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1122.1
2018-07-26 | 17:00 | 1071.5 | 174.6 | 690.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 86.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1071.5
2018-07-26 | 18:00 | 1025.2 | 174.6 | 712.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 19 | 0 | 1025.2
2018-07-26 | 19:00 | 994.3 | 174.6 | 701 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 994.3
2018-07-26 | 20:00 | 946.9 | 174.6 | 653.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 946.9
2018-07-26 | 21:00 | 903 | 174.6 | 609.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 903
2018-07-26 | 22:00 | 848.9 | 174.6 | 556 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 848.9
2018-07-26 | 23:00 | 801.5 | 174.6 | 508.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 801.5
2018-07-27 | 0:00 | 743.3 | 174.6 | 457.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 743.3
2018-07-27 | 1:00 | 698.4 | 174.6 | 437.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698.4
2018-07-27 | 2:00 | 702.7 | 174.6 | 438.8 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 702.7
2018-07-27 | 3:00 | 714.6 | 174.6 | 423.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 714.6
2018-07-27 | 4:00 | 711 | 174.6 | 418.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711
2018-07-27 | 5:00 | 705.4 | 174.6 | 424.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2018-07-27 | 6:00 | 729.6 | 174.6 | 406.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.6
2018-07-27 | 7:00 | 810.9 | 174.6 | 392.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.9
2018-07-27 | 8:00 | 932.5 | 174.6 | 422.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.5
2018-07-27 | 9:00 | 1007.2 | 174.6 | 402.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.2
2018-07-27 | 10:00 | 1028.8 | 174.6 | 336.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.8
2018-07-27 | 11:00 | 1064.3 | 174.6 | 307.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.3
2018-07-27 | 12:00 | 1036.9 | 174.6 | 316.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 516.4 | 0 | 1 | 0 | -51 | 0 | 1036.9
2018-07-27 | 13:00 | 1084 | 174.6 | 330.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 496.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1084
2018-07-27 | 14:00 | 1093 | 174.6 | 394.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 438.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1093
2018-07-27 | 15:00 | 1088.9 | 174.6 | 494.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 333.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1088.9
2018-07-27 | 16:00 | 1081.5 | 174.6 | 629.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 189.7 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1081.5
2018-07-27 | 17:00 | 1027.2 | 174.6 | 633.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 94.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1027.2
2018-07-27 | 18:00 | 980.8 | 174.6 | 648.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 34 | 0 | 980.8
2018-07-27 | 19:00 | 954.3 | 174.6 | 648.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 954.3
2018-07-27 | 20:00 | 907.5 | 174.6 | 611.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 907.5
2018-07-27 | 21:00 | 854.8 | 174.6 | 559.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 854.8
2018-07-27 | 22:00 | 802.7 | 174.6 | 508.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 802.7
2018-07-27 | 23:00 | 746.3 | 174.6 | 452 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 746.3
2018-07-28 | 0:00 | 693.3 | 174.6 | 406.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 693.3
2018-07-28 | 1:00 | 660.4 | 174.6 | 397.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2018-07-28 | 2:00 | 661.6 | 174.6 | 397 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 661.6
2018-07-28 | 3:00 | 672 | 174.6 | 380.1 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672
2018-07-28 | 4:00 | 675.1 | 174.6 | 381.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 675.1
2018-07-28 | 5:00 | 654.3 | 174.6 | 369.9 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 654.3
2018-07-28 | 6:00 | 656.7 | 174.6 | 329.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 69.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 656.7
2018-07-28 | 7:00 | 689.4 | 174.6 | 257.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 172.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 689.4
2018-07-28 | 8:00 | 773.4 | 174.6 | 232.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 281.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 773.4
2018-07-28 | 9:00 | 843.3 | 174.6 | 228.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 366.8 | 0 | 7.3 | 0 | -14 | 0 | 843.3
2018-07-28 | 10:00 | 880.5 | 174.6 | 229.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 407.2 | 0 | 10.2 | 0 | -21 | 0 | 880.5
2018-07-28 | 11:00 | 888.1 | 174.6 | 224.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 410.8 | 0 | 12.5 | 0 | -14 | 0 | 888.1
2018-07-28 | 12:00 | 884.8 | 174.6 | 224.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 404.8 | 0 | 14.9 | 0 | -14 | 0 | 884.8
2018-07-28 | 13:00 | 893.6 | 174.6 | 264.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 357.2 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 893.6
2018-07-28 | 14:00 | 866.8 | 174.6 | 278.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 313.3 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 866.8
2018-07-28 | 15:00 | 859.9 | 174.6 | 301.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 280.8 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 859.9
2018-07-28 | 16:00 | 857.3 | 174.6 | 406.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 171.9 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 857.3
2018-07-28 | 17:00 | 841.5 | 174.6 | 438.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 86 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 841.5
2018-07-28 | 18:00 | 813.8 | 174.6 | 458.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 39 | 0 | 813.8
2018-07-28 | 19:00 | 805.8 | 174.6 | 458.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 28 | 0 | 805.8
2018-07-28 | 20:00 | 767.7 | 174.6 | 439.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 767.7
2018-07-28 | 21:00 | 727.8 | 174.6 | 395.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 727.8
2018-07-28 | 22:00 | 688.7 | 174.6 | 358.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 688.7
2018-07-28 | 23:00 | 666.1 | 174.6 | 332.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 666.1
2018-07-29 | 0:00 | 625.5 | 174.6 | 295.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 625.5
2018-07-29 | 1:00 | 595.5 | 174.6 | 289 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 595.5
2018-07-29 | 2:00 | 602.3 | 174.6 | 291.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 602.3
2018-07-29 | 3:00 | 621.7 | 174.6 | 282.6 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2018-07-29 | 4:00 | 624.3 | 174.6 | 276.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2018-07-29 | 5:00 | 615.5 | 174.6 | 274.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 2.7 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 615.5
2018-07-29 | 6:00 | 611.6 | 174.6 | 269.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 25.1 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 611.6
2018-07-29 | 7:00 | 641.6 | 174.6 | 272.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 52.9 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 641.6
2018-07-29 | 8:00 | 680.7 | 174.6 | 282.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 79.8 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 680.7
2018-07-29 | 9:00 | 720.1 | 174.6 | 302.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 99.5 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 720.1
2018-07-29 | 10:00 | 721.2 | 174.6 | 301.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 104.2 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2018-07-29 | 11:00 | 716.8 | 174.6 | 270.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 144.4 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 716.8
2018-07-29 | 12:00 | 712.6 | 174.6 | 217.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 221.1 | 0 | 40.3 | 0 | -21 | 0 | 712.6
2018-07-29 | 13:00 | 706.2 | 174.6 | 227 | 40.9 | 0 | 38.8 | 238.9 | 0 | 37 | 0 | -51 | 0 | 706.2
2018-07-29 | 14:00 | 712.5 | 174.6 | 206 | 40.9 | 0 | 38.8 | 227.6 | 0 | 45.6 | 0 | -21 | 0 | 712.5
2018-07-29 | 15:00 | 723.4 | 174.6 | 206 | 40.9 | 0 | 38.8 | 219.8 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 723.4
2018-07-29 | 16:00 | 728.6 | 174.6 | 291.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 140.6 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 728.6
2018-07-29 | 17:00 | 756.1 | 174.6 | 358.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 70.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 756.1
2018-07-29 | 18:00 | 752.5 | 174.6 | 382.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 752.5
2018-07-29 | 19:00 | 745.4 | 174.6 | 382.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 46 | 0 | 745.4
2018-07-29 | 20:00 | 731.9 | 174.6 | 383.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 35 | 0 | 731.9
2018-07-29 | 21:00 | 696.3 | 174.6 | 383.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 696.3
2018-07-29 | 22:00 | 647.6 | 174.6 | 337.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 647.6
2018-07-29 | 23:00 | 627 | 174.6 | 319.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 627
2018-07-30 | 0:00 | 588.4 | 174.6 | 279.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 588.4
2018-07-30 | 1:00 | 562.6 | 174.6 | 277.3 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 562.6
2018-07-30 | 2:00 | 575.6 | 174.6 | 286.9 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 575.6
2018-07-30 | 3:00 | 605.4 | 174.6 | 289.7 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 605.4
2018-07-30 | 4:00 | 616.8 | 174.6 | 297.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 616.8
2018-07-30 | 5:00 | 621.4 | 174.6 | 312.6 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.2 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 621.4
2018-07-30 | 6:00 | 647.7 | 174.6 | 293.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 75.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 647.7
2018-07-30 | 7:00 | 715.3 | 174.6 | 248.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 189 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 715.3
2018-07-30 | 8:00 | 834.2 | 174.6 | 246.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 309.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 834.2
2018-07-30 | 9:00 | 924.7 | 174.6 | 269 | 40.9 | 0 | 38.8 | 402.9 | 0 | 19.5 | 0 | -21 | 0 | 924.7
2018-07-30 | 10:00 | 949.7 | 174.6 | 273.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 454.5 | 0 | 18.5 | 0 | -51 | 0 | 949.7
2018-07-30 | 11:00 | 984.6 | 174.6 | 270.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 492.2 | 0 | 18.8 | 0 | -51 | 0 | 984.6
2018-07-30 | 12:00 | 944.6 | 174.6 | 274.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 448.7 | 0 | 17.8 | 0 | -51 | 0 | 944.6
2018-07-30 | 13:00 | 997.9 | 174.6 | 284.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 447.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 997.9
2018-07-30 | 14:00 | 1008.1 | 174.6 | 346.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 398.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1008.1
2018-07-30 | 15:00 | 1002.1 | 174.6 | 459.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 279.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1002.1
2018-07-30 | 16:00 | 1003.7 | 174.6 | 566 | 40.9 | 0 | 38.8 | 154.5 | 0 | 7.9 | 0 | 21 | 0 | 1003.7
2018-07-30 | 17:00 | 961.9 | 174.6 | 565.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 77.3 | 0 | 5.6 | 0 | 21 | 0 | 961.9
2018-07-30 | 18:00 | 931.6 | 174.6 | 565.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 65 | 0 | 931.6
2018-07-30 | 19:00 | 908.4 | 174.6 | 565.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 41 | 0 | 908.4
2018-07-30 | 20:00 | 862.7 | 174.6 | 559.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 862.7
2018-07-30 | 21:00 | 813.8 | 174.6 | 508 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 813.8
2018-07-30 | 22:00 | 772.4 | 174.6 | 463.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 772.4
2018-07-30 | 23:00 | 723.1 | 174.6 | 410.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 723.1
2018-07-31 | 0:00 | 669.6 | 174.6 | 365.8 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 669.6
2018-07-31 | 1:00 | 642 | 174.6 | 366.6 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 642
2018-07-31 | 2:00 | 647.4 | 174.6 | 372 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2018-07-31 | 3:00 | 672.6 | 174.6 | 372.1 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 672.6
2018-07-31 | 4:00 | 674 | 174.6 | 372.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 674
2018-07-31 | 5:00 | 669.9 | 174.6 | 377.7 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 669.9
2018-07-31 | 6:00 | 696.1 | 174.6 | 345.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 83.7 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2018-07-31 | 7:00 | 753.1 | 174.6 | 273 | 40.9 | 0 | 38.8 | 211.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 753.1
2018-07-31 | 8:00 | 864.9 | 174.6 | 265.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 334.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 864.9
2018-07-31 | 9:00 | 957.9 | 174.6 | 316.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 429.7 | 0 | 8.6 | 0 | -51 | 0 | 957.9
2018-07-31 | 10:00 | 990.8 | 174.6 | 303.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 471.9 | 0 | 12.5 | 0 | -51 | 0 | 990.8
2018-07-31 | 11:00 | 1018.9 | 174.6 | 298.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 505.5 | 0 | 11.9 | 0 | -51 | 0 | 1018.9
2018-07-31 | 12:00 | 1001.4 | 174.6 | 301.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 484 | 0 | 12.9 | 0 | -51 | 0 | 1001.4
2018-07-31 | 13:00 | 1041.9 | 174.6 | 313.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 464.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1041.9
2018-07-31 | 14:00 | 1055.6 | 174.6 | 391 | 40.9 | 0 | 38.8 | 404 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1055.6
2018-07-31 | 15:00 | 1045 | 174.6 | 470.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 314.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1045
2018-07-31 | 16:00 | 1047.1 | 174.6 | 594.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 191.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1047.1
2018-07-31 | 17:00 | 1020.7 | 174.6 | 623.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 95.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1020.7
2018-07-31 | 18:00 | 978.2 | 174.6 | 645 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 36 | 0 | 978.2
2018-07-31 | 19:00 | 945.5 | 174.6 | 644.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 945.5
2018-07-31 | 20:00 | 908 | 174.6 | 607.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 908
2018-07-31 | 21:00 | 856.9 | 174.6 | 554.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 856.9
2018-07-31 | 22:00 | 807 | 174.6 | 505.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 807
2018-07-31 | 23:00 | 756.6 | 174.6 | 451.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 756.6
2018-08-01 | 0:00 | 705.9 | 174.6 | 419.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 705.9
2018-08-01 | 1:00 | 667.1 | 174.6 | 422.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 667.1
2018-08-01 | 2:00 | 671.1 | 174.6 | 418.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 671.1
2018-08-01 | 3:00 | 683.9 | 174.6 | 391.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 683.9
2018-08-01 | 4:00 | 695.7 | 174.6 | 403.7 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 695.7
2018-08-01 | 5:00 | 680.3 | 174.6 | 421.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 3.7 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 680.3
2018-08-01 | 6:00 | 704.3 | 174.6 | 374.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 78.6 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 704.3
2018-08-01 | 7:00 | 773.4 | 174.6 | 327.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 196.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 773.4
2018-08-01 | 8:00 | 885.6 | 174.6 | 323.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 314.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 885.6
2018-08-01 | 9:00 | 981.2 | 174.6 | 321.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 415.7 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 981.2
2018-08-01 | 10:00 | 1016.9 | 174.6 | 306.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 469.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1016.9
2018-08-01 | 11:00 | 1048.9 | 174.6 | 311.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 495.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1048.9
2018-08-01 | 12:00 | 1026.2 | 174.6 | 314.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 519.7 | 0 | 6.6 | 0 | -51 | 0 | 1026.2
2018-08-01 | 13:00 | 1081.9 | 174.6 | 361.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 475.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1081.9
2018-08-01 | 14:00 | 1086.5 | 174.6 | 419 | 23.3 | 0 | 38.8 | 419.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1086.5
2018-08-01 | 15:00 | 1078 | 174.6 | 491.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336.3 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1078
2018-08-01 | 16:00 | 1079.5 | 174.6 | 628 | 23.3 | 0 | 38.8 | 199.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1079.5
2018-08-01 | 17:00 | 1037.6 | 174.6 | 633 | 71.1 | 0 | 38.8 | 110.9 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1037.6
2018-08-01 | 18:00 | 992.7 | 174.6 | 665.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 36 | 0 | 992.7
2018-08-01 | 19:00 | 960.2 | 174.6 | 665.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 960.2
2018-08-01 | 20:00 | 912.8 | 174.6 | 622.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 912.8
2018-08-01 | 21:00 | 864.2 | 174.6 | 573.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 864.2
2018-08-01 | 22:00 | 824 | 174.6 | 534.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 824
2018-08-01 | 23:00 | 759.9 | 174.6 | 465.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 759.9
2018-08-02 | 0:00 | 701.3 | 174.6 | 405.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 701.3
2018-08-02 | 1:00 | 673 | 174.6 | 421.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 673
2018-08-02 | 2:00 | 671.5 | 174.6 | 412.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 671.5
2018-08-02 | 3:00 | 689.5 | 174.6 | 395.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 689.5
2018-08-02 | 4:00 | 687.6 | 174.6 | 396.6 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 687.6
2018-08-02 | 5:00 | 686.1 | 174.6 | 426.8 | 27.6 | 0 | 38.8 | 3.1 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 686.1
2018-08-02 | 6:00 | 706.9 | 174.6 | 386.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 69.3 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 706.9
2018-08-02 | 7:00 | 778.7 | 174.6 | 335.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 193 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 778.7
2018-08-02 | 8:00 | 909.9 | 174.6 | 344.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 316.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 909.9
2018-08-02 | 9:00 | 1015 | 174.6 | 363.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 405 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1015
2018-08-02 | 10:00 | 1047.7 | 174.6 | 322.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 482.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1047.7
2018-08-02 | 11:00 | 1077.5 | 174.6 | 315.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 529.3 | 0 | 3.3 | 0 | -7 | 0 | 1077.5
2018-08-02 | 12:00 | 1052.8 | 174.6 | 323.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 540.4 | 0 | 3.6 | 0 | -51 | 0 | 1052.8
2018-08-02 | 13:00 | 1110.8 | 174.6 | 353 | 23.3 | 0 | 38.8 | 513.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1110.8
2018-08-02 | 14:00 | 1116.5 | 174.6 | 421.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 451.1 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1116.5
2018-08-02 | 15:00 | 1111 | 174.6 | 522.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 342.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1111
2018-08-02 | 16:00 | 1111.2 | 174.6 | 661 | 23.3 | 0 | 38.8 | 204.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1111.2
2018-08-02 | 17:00 | 1066.3 | 174.6 | 656.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 118 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1066.3
2018-08-02 | 18:00 | 1016.8 | 174.6 | 681.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 43 | 0 | 1016.8
2018-08-02 | 19:00 | 980.4 | 174.6 | 682 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 4 | 0 | 980.4
2018-08-02 | 20:00 | 942.3 | 174.6 | 645.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 942.3
2018-08-02 | 21:00 | 887.1 | 174.6 | 592.1 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 887.1
2018-08-02 | 22:00 | 837.7 | 174.6 | 547.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 837.7
2018-08-02 | 23:00 | 785.3 | 174.6 | 496.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 785.3
2018-08-03 | 0:00 | 731.2 | 174.6 | 443.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 731.2
2018-08-03 | 1:00 | 693.4 | 174.6 | 449.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 693.4
2018-08-03 | 2:00 | 691.4 | 174.6 | 440.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 691.4
2018-08-03 | 3:00 | 705.8 | 174.6 | 425.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2018-08-03 | 4:00 | 703.1 | 174.6 | 424 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 703.1
2018-08-03 | 5:00 | 701.1 | 174.6 | 456.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 3.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 701.1
2018-08-03 | 6:00 | 728.3 | 174.6 | 416.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 74.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 728.3
2018-08-03 | 7:00 | 794.1 | 174.6 | 358.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 198.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 794.1
2018-08-03 | 8:00 | 926.8 | 174.6 | 369.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 319.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 926.8
2018-08-03 | 9:00 | 1032.7 | 174.6 | 376.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 419.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.7
2018-08-03 | 10:00 | 1055.7 | 174.6 | 325.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 493.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1055.7
2018-08-03 | 11:00 | 1079.8 | 174.6 | 323.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 533.3 | 0 | 0.7 | 0 | -14 | 0 | 1079.8
2018-08-03 | 12:00 | 1051.4 | 174.6 | 329.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 535.8 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 1051.4
2018-08-03 | 13:00 | 1112.9 | 174.6 | 364.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 510.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1112.9
2018-08-03 | 14:00 | 1115.4 | 174.6 | 452 | 23.3 | 0 | 38.8 | 426 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1115.4
2018-08-03 | 15:00 | 1108 | 174.6 | 561.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 309.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1108
2018-08-03 | 16:00 | 1096.6 | 174.6 | 625.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 176 | 0 | 0.3 | 0 | 58 | 0 | 1096.6
2018-08-03 | 17:00 | 1057.3 | 174.6 | 625.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 83.3 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 1057.3
2018-08-03 | 18:00 | 1004 | 174.6 | 625.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 1004
2018-08-03 | 19:00 | 971.4 | 174.6 | 624.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 971.4
2018-08-03 | 20:00 | 927.4 | 174.6 | 625.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 17 | 0 | 927.4
2018-08-03 | 21:00 | 880.4 | 174.6 | 601.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.4
2018-08-03 | 22:00 | 829.3 | 174.6 | 551.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 829.3
2018-08-03 | 23:00 | 780.8 | 174.6 | 503.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.8
2018-08-04 | 0:00 | 717.7 | 174.6 | 440.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.7
2018-08-04 | 1:00 | 674.7 | 174.6 | 437.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 674.7
2018-08-04 | 2:00 | 667.9 | 174.6 | 423.2 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 667.9
2018-08-04 | 3:00 | 691.5 | 174.6 | 413.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 691.5
2018-08-04 | 4:00 | 689.7 | 174.6 | 411.3 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 689.7
2018-08-04 | 5:00 | 670 | 174.6 | 424.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 670
2018-08-04 | 6:00 | 672.8 | 174.6 | 358.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 75.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 672.8
2018-08-04 | 7:00 | 729.9 | 174.6 | 290.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 201.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 729.9
2018-08-04 | 8:00 | 805.9 | 174.6 | 244.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 323.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 805.9
2018-08-04 | 9:00 | 882 | 174.6 | 272.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 422.8 | 0 | 0.7 | 0 | -51 | 0 | 882
2018-08-04 | 10:00 | 919.9 | 174.6 | 262.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 499.5 | 0 | 2.3 | 0 | -81 | 0 | 919.9
2018-08-04 | 11:00 | 952.1 | 174.6 | 281.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 541.4 | 0 | 3.6 | 0 | -111 | 0 | 952.1
2018-08-04 | 12:00 | 950.7 | 174.6 | 281.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 540.8 | 0 | 2.6 | 0 | -111 | 0 | 950.7
2018-08-04 | 13:00 | 981.8 | 174.6 | 283.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 510.6 | 0 | 2 | 0 | -51 | 0 | 981.8
2018-08-04 | 14:00 | 991.2 | 174.6 | 309.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 443.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 991.2
2018-08-04 | 15:00 | 988.8 | 174.6 | 414.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 988.8
2018-08-04 | 16:00 | 989 | 174.6 | 488 | 23.3 | 0 | 38.8 | 196.7 | 0 | 2.6 | 0 | 65 | 0 | 989
2018-08-04 | 17:00 | 964.3 | 174.6 | 488 | 71.1 | 0 | 38.8 | 99.1 | 0 | 1.7 | 0 | 91 | 0 | 964.3
2018-08-04 | 18:00 | 925.7 | 174.6 | 488.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 0 | 925.7
2018-08-04 | 19:00 | 905.2 | 174.6 | 487.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 | 0 | 905.2
2018-08-04 | 20:00 | 859.3 | 174.6 | 487.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 0 | 859.3
2018-08-04 | 21:00 | 818.4 | 174.6 | 488.6 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 47 | 0 | 818.4
2018-08-04 | 22:00 | 768.4 | 174.6 | 486.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 768.4
2018-08-04 | 23:00 | 728.9 | 174.6 | 446.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 728.9
2018-08-05 | 0:00 | 679.5 | 174.6 | 395.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 679.5
2018-08-05 | 1:00 | 640.8 | 174.6 | 397.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 640.8
2018-08-05 | 2:00 | 641.2 | 174.6 | 388.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 641.2
2018-08-05 | 3:00 | 651.7 | 174.6 | 364 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2018-08-05 | 4:00 | 648.8 | 174.6 | 361.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2018-08-05 | 5:00 | 639.9 | 174.6 | 385 | 27.6 | 0 | 38.8 | 2.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 639.9
2018-08-05 | 6:00 | 641.1 | 174.6 | 319.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 73.5 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 641.1
2018-08-05 | 7:00 | 683.8 | 174.6 | 240.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 197.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 683.8
2018-08-05 | 8:00 | 734 | 174.6 | 232.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 321.1 | 0 | 10.6 | 0 | -67 | 0 | 734
2018-08-05 | 9:00 | 798.3 | 174.6 | 239.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 422.3 | 0 | 10.9 | 0 | -111 | 0 | 798.3
2018-08-05 | 10:00 | 837.9 | 174.6 | 230.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 500.6 | 0 | 11.2 | 0 | -141 | 0 | 837.9
2018-08-05 | 11:00 | 868.2 | 174.6 | 221.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 541.7 | 0 | 8.9 | 0 | -141 | 0 | 868.2
2018-08-05 | 12:00 | 892.9 | 174.6 | 238.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 550.1 | 0 | 8.6 | 0 | -141 | 0 | 892.9
2018-08-05 | 13:00 | 909 | 174.6 | 251.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 522.1 | 0 | 9.6 | 0 | -111 | 0 | 909
2018-08-05 | 14:00 | 913.4 | 174.6 | 277.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 453.8 | 0 | 8.9 | 0 | -63.5 | 0 | 913.4
2018-08-05 | 15:00 | 919.8 | 174.6 | 325.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 350.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 919.8
2018-08-05 | 16:00 | 939.4 | 174.6 | 487.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 207.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 939.4
2018-08-05 | 17:00 | 936.4 | 174.6 | 549.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 93.8 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 936.4
2018-08-05 | 18:00 | 930.7 | 174.6 | 640.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 930.7
2018-08-05 | 19:00 | 921.4 | 174.6 | 634.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 921.4
2018-08-05 | 20:00 | 888.4 | 174.6 | 602.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 888.4
2018-08-05 | 21:00 | 842.6 | 174.6 | 563.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 842.6
2018-08-05 | 22:00 | 787 | 174.6 | 507.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 787
2018-08-05 | 23:00 | 732.6 | 174.6 | 453.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 732.6
2018-08-06 | 0:00 | 682.4 | 174.6 | 403.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 682.4
2018-08-06 | 1:00 | 644.8 | 174.6 | 407.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 644.8
2018-08-06 | 2:00 | 643.3 | 174.6 | 397.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 643.3
2018-08-06 | 3:00 | 658.6 | 174.6 | 380.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2018-08-06 | 4:00 | 659.1 | 174.6 | 381.7 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 659.1
2018-08-06 | 5:00 | 653.7 | 174.6 | 410 | 27.6 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 653.7
2018-08-06 | 6:00 | 700.9 | 174.6 | 394 | 23.3 | 0 | 38.8 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.9
2018-08-06 | 7:00 | 785.8 | 174.6 | 356.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.8
2018-08-06 | 8:00 | 926.5 | 174.6 | 377.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 311.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.5
2018-08-06 | 9:00 | 1027.8 | 174.6 | 392 | 23.3 | 0 | 38.8 | 398.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1027.8
2018-08-06 | 10:00 | 1067.2 | 174.6 | 389 | 23.3 | 0 | 38.8 | 441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.2
2018-08-06 | 11:00 | 1097.7 | 174.6 | 390.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 468.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1097.7
2018-08-06 | 12:00 | 1062.4 | 174.6 | 331.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 486.5 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1062.4
2018-08-06 | 13:00 | 1112.5 | 174.6 | 389.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 476 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1112.5
2018-08-06 | 14:00 | 1119.9 | 174.6 | 450.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 421.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1119.9
2018-08-06 | 15:00 | 1119 | 174.6 | 532.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 338.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1119
2018-08-06 | 16:00 | 1118.7 | 174.6 | 669.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 192.1 | 0 | 16.8 | 0 | 4 | 0 | 1118.7
2018-08-06 | 17:00 | 1073.4 | 174.6 | 668.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 83.2 | 0 | 20.8 | 0 | 16 | 0 | 1073.4
2018-08-06 | 18:00 | 1025.5 | 174.6 | 669.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 52 | 0 | 1025.5
2018-08-06 | 19:00 | 988.8 | 174.6 | 669.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 12 | 0 | 988.8
2018-08-06 | 20:00 | 940.2 | 174.6 | 632.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 940.2
2018-08-06 | 21:00 | 882.2 | 174.6 | 581.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 882.2
2018-08-06 | 22:00 | 830.9 | 174.6 | 532.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 830.9
2018-08-06 | 23:00 | 783.1 | 174.6 | 488.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 783.1
2018-08-07 | 0:00 | 721.8 | 174.6 | 431.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 721.8
2018-08-07 | 1:00 | 687.1 | 174.6 | 439.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 687.1
2018-08-07 | 2:00 | 687.6 | 174.6 | 433.3 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 687.6
2018-08-07 | 3:00 | 702.5 | 174.6 | 416.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 702.5
2018-08-07 | 4:00 | 707.6 | 174.6 | 422.9 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 707.6
2018-08-07 | 5:00 | 695.1 | 174.6 | 442.6 | 27.6 | 0 | 38.8 | 2.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 695.1
2018-08-07 | 6:00 | 725.3 | 174.6 | 413 | 23.3 | 0 | 38.8 | 67.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2018-08-07 | 7:00 | 793.1 | 174.6 | 352.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 195.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 793.1
2018-08-07 | 8:00 | 920.1 | 174.6 | 359.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 312.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 920.1
2018-08-07 | 9:00 | 1008.6 | 174.6 | 333.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 423.2 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1008.6
2018-08-07 | 10:00 | 1031.5 | 174.6 | 302.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 484.6 | 0 | 14.5 | 0 | -7 | 0 | 1031.5
2018-08-07 | 11:00 | 1056.7 | 174.6 | 305.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 520.3 | 0 | 15.2 | 0 | -21 | 0 | 1056.7
2018-08-07 | 12:00 | 1024.4 | 174.6 | 328.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 526.6 | 0 | 13.9 | 0 | -81 | 0 | 1024.4
2018-08-07 | 13:00 | 1063.7 | 174.6 | 306.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 510 | 0 | 17.2 | 0 | -7 | 0 | 1063.7
2018-08-07 | 14:00 | 1074.8 | 174.6 | 375.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 442.6 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1074.8
2018-08-07 | 15:00 | 1078.9 | 174.6 | 472.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 349.6 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1078.9
2018-08-07 | 16:00 | 1081.5 | 174.6 | 554.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 212.1 | 0 | 21.8 | 0 | 56 | 0 | 1081.5
2018-08-07 | 17:00 | 1037.5 | 174.6 | 555.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 109 | 0 | 22.8 | 0 | 66 | 0 | 1037.5
2018-08-07 | 18:00 | 982.2 | 174.6 | 555.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 117 | 0 | 982.2
2018-08-07 | 19:00 | 942.8 | 174.6 | 554.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 81 | 0 | 942.8
2018-08-07 | 20:00 | 903 | 174.6 | 555.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 41 | 0 | 903
2018-08-07 | 21:00 | 853.5 | 174.6 | 553.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 853.5
2018-08-07 | 22:00 | 789.8 | 174.6 | 492.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 789.8
2018-08-07 | 23:00 | 731.2 | 174.6 | 437.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 731.2
2018-08-08 | 0:00 | 676.5 | 174.6 | 384.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 676.5
2018-08-08 | 1:00 | 639.7 | 174.6 | 393.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2018-08-08 | 2:00 | 640.4 | 174.6 | 390.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 640.4
2018-08-08 | 3:00 | 657.5 | 174.6 | 373.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 657.5
2018-08-08 | 4:00 | 668.8 | 174.6 | 386.7 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 668.8
2018-08-08 | 5:00 | 661.5 | 174.6 | 412.2 | 27.6 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2018-08-08 | 6:00 | 675.9 | 174.6 | 358 | 23.3 | 0 | 38.8 | 75.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 675.9
2018-08-08 | 7:00 | 721.6 | 174.6 | 274 | 23.3 | 0 | 38.8 | 206.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 721.6
2018-08-08 | 8:00 | 827.1 | 174.6 | 254.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 330 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 827.1
2018-08-08 | 9:00 | 913.5 | 174.6 | 295.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 426.9 | 0 | 5 | 0 | -51 | 0 | 913.5
2018-08-08 | 10:00 | 937.8 | 174.6 | 297.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 507.8 | 0 | 6.9 | 0 | -111 | 0 | 937.8
2018-08-08 | 11:00 | 960.3 | 174.6 | 282.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 544.9 | 0 | 7.6 | 0 | -111 | 0 | 960.3
2018-08-08 | 12:00 | 942.2 | 174.6 | 293.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 546.9 | 0 | 6.3 | 0 | -141 | 0 | 942.2
2018-08-08 | 13:00 | 989.9 | 174.6 | 299.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 527.1 | 0 | 7.6 | 0 | -81 | 0 | 989.9
2018-08-08 | 14:00 | 999.6 | 174.6 | 292.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 462.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 999.6
2018-08-08 | 15:00 | 999.2 | 174.6 | 395.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 358 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 999.2
2018-08-08 | 16:00 | 1003.4 | 174.6 | 541.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 212.3 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1003.4
2018-08-08 | 17:00 | 961.1 | 174.6 | 571.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 88.4 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 961.1
2018-08-08 | 18:00 | 904.4 | 174.6 | 607.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 904.4
2018-08-08 | 19:00 | 873.9 | 174.6 | 574.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 873.9
2018-08-08 | 20:00 | 833.1 | 174.6 | 529.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 833.1
2018-08-08 | 21:00 | 782.5 | 174.6 | 484.2 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 782.5
2018-08-08 | 22:00 | 739.7 | 174.6 | 444.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 739.7
2018-08-08 | 23:00 | 693.5 | 174.6 | 404.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2018-08-09 | 0:00 | 650.6 | 174.6 | 363.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 650.6
2018-08-09 | 1:00 | 626.6 | 174.6 | 379.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2018-08-09 | 2:00 | 634.9 | 174.6 | 380.3 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 634.9
2018-08-09 | 3:00 | 652.4 | 174.6 | 365.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 652.4
2018-08-09 | 4:00 | 665.5 | 174.6 | 380.8 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2018-08-09 | 5:00 | 666.5 | 174.6 | 417.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2018-08-09 | 6:00 | 692.8 | 174.6 | 405.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 42.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 692.8
2018-08-09 | 7:00 | 751.3 | 174.6 | 388.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 118 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 751.3
2018-08-09 | 8:00 | 859.6 | 174.6 | 436.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 178.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 859.6
2018-08-09 | 9:00 | 923.5 | 174.6 | 438.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 242.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 923.5
2018-08-09 | 10:00 | 961.8 | 174.6 | 398 | 23.3 | 0 | 38.8 | 321.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 961.8
2018-08-09 | 11:00 | 990.9 | 174.6 | 413.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 990.9
2018-08-09 | 12:00 | 945.8 | 174.6 | 406.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 299.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 945.8
2018-08-09 | 13:00 | 992.9 | 174.6 | 471.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 280.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 992.9
2018-08-09 | 14:00 | 996.4 | 174.6 | 475.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 278.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 996.4
2018-08-09 | 15:00 | 997.9 | 174.6 | 508.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 248.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 997.9
2018-08-09 | 16:00 | 1000.7 | 174.6 | 607.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 152.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1000.7
2018-08-09 | 17:00 | 963.5 | 174.6 | 625.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 47.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 963.5
2018-08-09 | 18:00 | 932.9 | 174.6 | 628.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 15 | 0 | 932.9
2018-08-09 | 19:00 | 905.3 | 174.6 | 615.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 905.3
2018-08-09 | 20:00 | 858.9 | 174.6 | 569.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 858.9
2018-08-09 | 21:00 | 804.4 | 174.6 | 522.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 804.4
2018-08-09 | 22:00 | 757.4 | 174.6 | 479.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 757.4
2018-08-09 | 23:00 | 728.2 | 174.6 | 450 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 728.2
2018-08-10 | 0:00 | 676.8 | 174.6 | 399.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.8
2018-08-10 | 1:00 | 640.8 | 174.6 | 404.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.8
2018-08-10 | 2:00 | 651.7 | 174.6 | 406.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2018-08-10 | 3:00 | 669.3 | 174.6 | 391.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-08-10 | 4:00 | 669.5 | 174.6 | 392.1 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 669.5
2018-08-10 | 5:00 | 657.5 | 174.6 | 414.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 657.5
2018-08-10 | 6:00 | 683.8 | 174.6 | 396 | 23.3 | 0 | 38.8 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.8
2018-08-10 | 7:00 | 754.5 | 174.6 | 376.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.5
2018-08-10 | 8:00 | 856.1 | 174.6 | 387.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.1
2018-08-10 | 9:00 | 925.1 | 174.6 | 367.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 320.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.1
2018-08-10 | 10:00 | 951 | 174.6 | 289.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 424.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 951
2018-08-10 | 11:00 | 985.8 | 174.6 | 286.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 468.3 | 0 | 1.7 | 0 | -7 | 0 | 985.8
2018-08-10 | 12:00 | 966.7 | 174.6 | 281.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 459.2 | 0 | 3.6 | 0 | -14 | 0 | 966.7
2018-08-10 | 13:00 | 1006.6 | 174.6 | 362.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 404.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1006.6
2018-08-10 | 14:00 | 1013 | 174.6 | 436.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1013
2018-08-10 | 15:00 | 1002.7 | 174.6 | 469.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1002.7
2018-08-10 | 16:00 | 1000.6 | 174.6 | 536.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 191.3 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 1000.6
2018-08-10 | 17:00 | 954 | 174.6 | 537.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 58.1 | 0 | 4.3 | 0 | 70 | 0 | 954
2018-08-10 | 18:00 | 909.7 | 174.6 | 537.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 909.7
2018-08-10 | 19:00 | 887.6 | 174.6 | 536.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 65 | 0 | 887.6
2018-08-10 | 20:00 | 844.7 | 174.6 | 537.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 22 | 0 | 844.7
2018-08-10 | 21:00 | 799.3 | 174.6 | 518.2 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 799.3
2018-08-10 | 22:00 | 773.5 | 174.6 | 493.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 773.5
2018-08-10 | 23:00 | 731.5 | 174.6 | 450.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 731.5
2018-08-11 | 0:00 | 692.6 | 174.6 | 409.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 692.6
2018-08-11 | 1:00 | 651.3 | 174.6 | 407.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 651.3
2018-08-11 | 2:00 | 646.6 | 174.6 | 397.2 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 646.6
2018-08-11 | 3:00 | 668 | 174.6 | 388.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 668
2018-08-11 | 4:00 | 664.5 | 174.6 | 383.8 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-08-11 | 5:00 | 644.4 | 174.6 | 399.5 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 644.4
2018-08-11 | 6:00 | 649.8 | 174.6 | 350.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 61.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 649.8
2018-08-11 | 7:00 | 695.2 | 174.6 | 281.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 174 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 695.2
2018-08-11 | 8:00 | 767.2 | 174.6 | 254.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 271.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 767.2
2018-08-11 | 9:00 | 805.9 | 174.6 | 226.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 340.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 805.9
2018-08-11 | 10:00 | 835.8 | 174.6 | 238.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 439.6 | 0 | 1.7 | 0 | -81 | 0 | 835.8
2018-08-11 | 11:00 | 857.3 | 174.6 | 229.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 463 | 0 | 8.9 | 0 | -81 | 0 | 857.3
2018-08-11 | 12:00 | 866.4 | 174.6 | 227.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 499.6 | 0 | 13.2 | 0 | -111 | 0 | 866.4
2018-08-11 | 13:00 | 887.1 | 174.6 | 232.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 479.7 | 0 | 19.5 | 0 | -81 | 0 | 887.1
2018-08-11 | 14:00 | 892.1 | 174.6 | 250.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 408 | 0 | 18.2 | 0 | -21 | 0 | 892.1
2018-08-11 | 15:00 | 892 | 174.6 | 325.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 314.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 892
2018-08-11 | 16:00 | 906.3 | 174.6 | 474.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 182.9 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 906.3
2018-08-11 | 17:00 | 885.9 | 174.6 | 487.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 31 | 0 | 9.2 | 0 | 74 | 0 | 885.9
2018-08-11 | 18:00 | 864.4 | 174.6 | 487.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 86 | 0 | 864.4
2018-08-11 | 19:00 | 862 | 174.6 | 486.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 81 | 0 | 862
2018-08-11 | 20:00 | 830.2 | 174.6 | 487.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 46 | 0 | 830.2
2018-08-11 | 21:00 | 786.2 | 174.6 | 486.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 8 | 0 | 786.2
2018-08-11 | 22:00 | 750.8 | 174.6 | 458.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 750.8
2018-08-11 | 23:00 | 711.4 | 174.6 | 416.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 711.4
2018-08-12 | 0:00 | 662.4 | 174.6 | 365.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 662.4
2018-08-12 | 1:00 | 634.5 | 174.6 | 376.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 634.5
2018-08-12 | 2:00 | 631.3 | 174.6 | 369.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 631.3
2018-08-12 | 3:00 | 646.8 | 174.6 | 351.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2018-08-12 | 4:00 | 649.8 | 174.6 | 354.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 649.8
2018-08-12 | 5:00 | 632.4 | 174.6 | 371.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 632.4
2018-08-12 | 6:00 | 643.2 | 174.6 | 333.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 53.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 643.2
2018-08-12 | 7:00 | 692.7 | 174.6 | 299.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 141 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 692.7
2018-08-12 | 8:00 | 745.6 | 174.6 | 262.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 233.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-08-12 | 9:00 | 798.3 | 174.6 | 218.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 327.9 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 798.3
2018-08-12 | 10:00 | 823.3 | 174.6 | 222.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 400.5 | 0 | 14.9 | 0 | -51 | 0 | 823.3
2018-08-12 | 11:00 | 851.5 | 174.6 | 238.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 472.7 | 0 | 14.5 | 0 | -111 | 0 | 851.5
2018-08-12 | 12:00 | 865.2 | 174.6 | 235 | 23.3 | 0 | 38.8 | 490.3 | 0 | 14.2 | 0 | -111 | 0 | 865.2
2018-08-12 | 13:00 | 875 | 174.6 | 237.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 471.4 | 0 | 10.6 | 0 | -81 | 0 | 875
2018-08-12 | 14:00 | 884.7 | 174.6 | 268.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 421.6 | 0 | 9.2 | 0 | -51 | 0 | 884.7
2018-08-12 | 15:00 | 872.9 | 174.6 | 327.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 299.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 872.9
2018-08-12 | 16:00 | 875.3 | 174.6 | 462.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 153.9 | 0 | 11.2 | 0 | 11 | 0 | 875.3
2018-08-12 | 17:00 | 879.7 | 174.6 | 463.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 45.2 | 0 | 8.9 | 0 | 78 | 0 | 879.7
2018-08-12 | 18:00 | 863.3 | 174.6 | 462.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 104 | 0 | 863.3
2018-08-12 | 19:00 | 864.2 | 174.6 | 463.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 96 | 0 | 864.2
2018-08-12 | 20:00 | 825.3 | 174.6 | 462.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 58 | 0 | 825.3
2018-08-12 | 21:00 | 782.2 | 174.6 | 462.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 22 | 0 | 782.2
2018-08-12 | 22:00 | 734.3 | 174.6 | 437 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 734.3
2018-08-12 | 23:00 | 687.1 | 174.6 | 389.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 687.1
2018-08-13 | 0:00 | 635.9 | 174.6 | 336.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 635.9
2018-08-13 | 1:00 | 596.8 | 174.6 | 341.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 596.8
2018-08-13 | 2:00 | 606.9 | 174.6 | 340 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-08-13 | 3:00 | 626.2 | 174.6 | 327.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 626.2
2018-08-13 | 4:00 | 626.6 | 174.6 | 329 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2018-08-13 | 5:00 | 607.6 | 174.6 | 348.2 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 607.6
2018-08-13 | 6:00 | 619.7 | 174.6 | 316.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 51.1 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 619.7
2018-08-13 | 7:00 | 678.7 | 174.6 | 263.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 168 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 678.7
2018-08-13 | 8:00 | 760.2 | 174.6 | 243.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 274.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 760.2
2018-08-13 | 9:00 | 820 | 174.6 | 242.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 377.1 | 0 | 4.6 | 0 | -40.5 | 0 | 820
2018-08-13 | 10:00 | 835.8 | 174.6 | 251.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 454.3 | 0 | 4.3 | 0 | -111 | 0 | 835.8
2018-08-13 | 11:00 | 865.9 | 174.6 | 237.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 499.1 | 0 | 4 | 0 | -111 | 0 | 865.9
2018-08-13 | 12:00 | 889.3 | 174.6 | 237.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 522.7 | 0 | 3.6 | 0 | -111 | 0 | 889.3
2018-08-13 | 13:00 | 892.8 | 174.6 | 235.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 500.8 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 892.8
2018-08-13 | 14:00 | 895.9 | 174.6 | 267.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 442.3 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 895.9
2018-08-13 | 15:00 | 908.1 | 174.6 | 333.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 337.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 908.1
2018-08-13 | 16:00 | 911.4 | 174.6 | 431.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 184 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 911.4
2018-08-13 | 17:00 | 876.3 | 174.6 | 430.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 47.6 | 0 | 2.3 | 0 | 111 | 0 | 876.3
2018-08-13 | 18:00 | 845 | 174.6 | 430.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 845
2018-08-13 | 19:00 | 837.6 | 174.6 | 430.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 119 | 0 | 837.6
2018-08-13 | 20:00 | 796.3 | 174.6 | 431.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 70 | 0 | 796.3
2018-08-13 | 21:00 | 751.3 | 174.6 | 431.3 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 24 | 0 | 751.3
2018-08-13 | 22:00 | 710.6 | 174.6 | 414.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 710.6
2018-08-13 | 23:00 | 671.2 | 174.6 | 379.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2018-08-14 | 0:00 | 623.4 | 174.6 | 333 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 623.4
2018-08-14 | 1:00 | 592.5 | 174.6 | 342.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 592.5
2018-08-14 | 2:00 | 597.5 | 174.6 | 337.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 597.5
2018-08-14 | 3:00 | 615.1 | 174.6 | 320.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 615.1
2018-08-14 | 4:00 | 611.9 | 174.6 | 315 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 611.9
2018-08-14 | 5:00 | 603.4 | 174.6 | 339.5 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 603.4
2018-08-14 | 6:00 | 624 | 174.6 | 314 | 23.3 | 0 | 38.8 | 51.5 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 624
2018-08-14 | 7:00 | 673.1 | 174.6 | 259.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 156.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 673.1
2018-08-14 | 8:00 | 747.7 | 174.6 | 240.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 282 | 0 | 18.2 | 0 | -30 | 0 | 747.7
2018-08-14 | 9:00 | 790.9 | 174.6 | 244.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 377.4 | 0 | 13.2 | 0 | -81 | 0 | 790.9
2018-08-14 | 10:00 | 828.8 | 174.6 | 246.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 477.8 | 0 | 8.9 | 0 | -141 | 0 | 828.8
2018-08-14 | 11:00 | 853.4 | 174.6 | 219.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 530.4 | 0 | 7.9 | 0 | -141 | 0 | 853.4
2018-08-14 | 12:00 | 873.2 | 174.6 | 225.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 540.8 | 0 | 11.2 | 0 | -141 | 0 | 873.2
2018-08-14 | 13:00 | 891.4 | 174.6 | 237.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 517.3 | 0 | 11.2 | 0 | -111 | 0 | 891.4
2018-08-14 | 14:00 | 894.4 | 174.6 | 258 | 23.3 | 0 | 38.8 | 446 | 0 | 9.2 | 0 | -55.5 | 0 | 894.4
2018-08-14 | 15:00 | 898.4 | 174.6 | 302.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 349.2 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 898.4
2018-08-14 | 16:00 | 893 | 174.6 | 431.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 207.3 | 0 | 8.9 | 0 | 9 | 0 | 893
2018-08-14 | 17:00 | 880.3 | 174.6 | 430.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 57.5 | 0 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 880.3
2018-08-14 | 18:00 | 860.5 | 174.6 | 430.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 142 | 0 | 860.5
2018-08-14 | 19:00 | 851.3 | 174.6 | 430.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 132 | 0 | 851.3
2018-08-14 | 20:00 | 819.2 | 174.6 | 431.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 94 | 0 | 819.2
2018-08-14 | 21:00 | 772.7 | 174.6 | 431.4 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 47 | 0 | 772.7
2018-08-14 | 22:00 | 712.2 | 174.6 | 415.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 712.2
2018-08-14 | 23:00 | 668.4 | 174.6 | 370.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 668.4
2018-08-15 | 0:00 | 618.5 | 174.6 | 324.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2018-08-15 | 1:00 | 580.7 | 174.6 | 324.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 580.7
2018-08-15 | 2:00 | 590.7 | 174.6 | 333.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-08-15 | 3:00 | 603.5 | 174.6 | 308.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 603.5
2018-08-15 | 4:00 | 620.2 | 174.6 | 318.3 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 620.2
2018-08-15 | 5:00 | 614.4 | 174.6 | 343.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 614.4
2018-08-15 | 6:00 | 627.4 | 174.6 | 320.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 37.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 627.4
2018-08-15 | 7:00 | 679.2 | 174.6 | 299.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 106.5 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 679.2
2018-08-15 | 8:00 | 734.6 | 174.6 | 303.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 155.2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 734.6
2018-08-15 | 9:00 | 771.2 | 174.6 | 275.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 222.9 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 771.2
2018-08-15 | 10:00 | 785.2 | 174.6 | 257.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 257 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 785.2
2018-08-15 | 11:00 | 800.7 | 174.6 | 266.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 269.1 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 800.7
2018-08-15 | 12:00 | 780.5 | 174.6 | 286 | 23.3 | 0 | 38.8 | 233.7 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 780.5
2018-08-15 | 13:00 | 779.8 | 174.6 | 272.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 238.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 779.8
2018-08-15 | 14:00 | 774.6 | 174.6 | 346.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 157.1 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 774.6
2018-08-15 | 15:00 | 761.4 | 174.6 | 383.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 109.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 761.4
2018-08-15 | 16:00 | 754.8 | 174.6 | 410.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 69 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 754.8
2018-08-15 | 17:00 | 765.6 | 174.6 | 430.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 10.9 | 0 | 38.6 | 0 | 1 | 0 | 765.6
2018-08-15 | 18:00 | 782.3 | 174.6 | 431.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 33 | 0 | 782.3
2018-08-15 | 19:00 | 779.3 | 174.6 | 430.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 35 | 0 | 779.3
2018-08-15 | 20:00 | 742.3 | 174.6 | 425.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 742.3
2018-08-15 | 21:00 | 702.3 | 174.6 | 391.4 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 702.3
2018-08-15 | 22:00 | 666.5 | 174.6 | 357.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2018-08-15 | 23:00 | 633.2 | 174.6 | 327.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 633.2
2018-08-16 | 0:00 | 603.3 | 174.6 | 294.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 603.3
2018-08-16 | 1:00 | 568.1 | 174.6 | 294.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 568.1
2018-08-16 | 2:00 | 575 | 174.6 | 296.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 575
2018-08-16 | 3:00 | 596.5 | 174.6 | 292.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2018-08-16 | 4:00 | 602.3 | 174.6 | 300.1 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 602.3
2018-08-16 | 5:00 | 602.8 | 174.6 | 336.5 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 602.8
2018-08-16 | 6:00 | 616.5 | 174.6 | 321.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 39.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 616.5
2018-08-16 | 7:00 | 671.7 | 174.6 | 325.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-08-16 | 8:00 | 766.2 | 174.6 | 378.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 137.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 766.2
2018-08-16 | 9:00 | 820.5 | 174.6 | 402.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 170.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 820.5
2018-08-16 | 10:00 | 832.2 | 174.6 | 344.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 241.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 832.2
2018-08-16 | 11:00 | 846.1 | 174.6 | 316.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 280.1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 846.1
2018-08-16 | 12:00 | 828.8 | 174.6 | 283.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 828.8
2018-08-16 | 13:00 | 858.5 | 174.6 | 381.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 231.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 858.5
2018-08-16 | 14:00 | 842.7 | 174.6 | 431.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 152.1 | 0 | 10.6 | 0 | 12 | 0 | 842.7
2018-08-16 | 15:00 | 811.9 | 174.6 | 430.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 88.9 | 0 | 13.9 | 0 | 42 | 0 | 811.9
2018-08-16 | 16:00 | 793.1 | 174.6 | 431.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 41.9 | 0 | 15.2 | 0 | 68 | 0 | 793.1
2018-08-16 | 17:00 | 776.9 | 174.6 | 430.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 9.7 | 0 | 13.9 | 0 | 38 | 0 | 776.9
2018-08-16 | 18:00 | 775.3 | 174.6 | 431.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 37 | 0 | 775.3
2018-08-16 | 19:00 | 765.2 | 174.6 | 430.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 765.2
2018-08-16 | 20:00 | 724.2 | 174.6 | 398.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 724.2
2018-08-16 | 21:00 | 681.8 | 174.6 | 361.7 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 681.8
2018-08-16 | 22:00 | 634.6 | 174.6 | 316.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 634.6
2018-08-16 | 23:00 | 610.7 | 174.6 | 292.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 610.7
2018-08-17 | 0:00 | 575.1 | 174.6 | 258.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 575.1
2018-08-17 | 1:00 | 540.7 | 174.6 | 263.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 540.7
2018-08-17 | 2:00 | 561.7 | 174.6 | 282.3 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 561.7
2018-08-17 | 3:00 | 578.2 | 174.6 | 267.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 578.2
2018-08-17 | 4:00 | 586.2 | 174.6 | 272.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 586.2
2018-08-17 | 5:00 | 582.3 | 174.6 | 298.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 582.3
2018-08-17 | 6:00 | 591.5 | 174.6 | 255.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 56 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 591.5
2018-08-17 | 7:00 | 621.6 | 174.6 | 223.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 181.5 | 0 | 40.3 | 0 | -60 | 0 | 621.6
2018-08-17 | 8:00 | 708.8 | 174.6 | 210.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 317 | 0 | 38 | 0 | -93.5 | 0 | 708.8
2018-08-17 | 9:00 | 779.9 | 174.6 | 222.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 426.9 | 0 | 35 | 0 | -141 | 0 | 779.9
2018-08-17 | 10:00 | 798.7 | 174.6 | 203.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 493.8 | 0 | 38 | 0 | -171 | -1.9 | 798.7
2018-08-17 | 11:00 | 817.8 | 174.6 | 213.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 532.4 | 0 | 45.6 | 0 | -171 | -39.2 | 817.8
2018-08-17 | 12:00 | 796.2 | 174.6 | 212.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 530.1 | 0 | 44.6 | 0 | -171 | -56.5 | 796.2
2018-08-17 | 13:00 | 826.4 | 174.6 | 227.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 491.5 | 0 | 41.9 | 0 | -171 | 0 | 826.4
2018-08-17 | 14:00 | 828.2 | 174.6 | 225 | 23.3 | 0 | 38.8 | 420.9 | 0 | 42.6 | 0 | -97 | 0 | 828.2
2018-08-17 | 15:00 | 817.9 | 174.6 | 240.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 325.2 | 0 | 45.2 | 0 | -30 | 0 | 817.9
2018-08-17 | 16:00 | 826.2 | 174.6 | 258.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 206.7 | 0 | 39.6 | 0 | 85 | 0 | 826.2
2018-08-17 | 17:00 | 794 | 174.6 | 258.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 51.1 | 0 | 34.3 | 0 | 166 | 0 | 794
2018-08-17 | 18:00 | 753.4 | 174.6 | 258.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 178 | 0 | 753.4
2018-08-17 | 19:00 | 733 | 174.6 | 258.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 159 | 0 | 733
2018-08-17 | 20:00 | 685.5 | 174.6 | 257.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 118 | 0 | 685.5
2018-08-17 | 21:00 | 640.5 | 174.6 | 257.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 86 | 0 | 640.5
2018-08-17 | 22:00 | 608 | 174.6 | 257.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 57 | 0 | 608
2018-08-17 | 23:00 | 579.5 | 174.6 | 257.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 28 | 0 | 579.5
2018-08-18 | 0:00 | 549.1 | 174.6 | 256.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 549.1
2018-08-18 | 1:00 | 520.5 | 174.6 | 257.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 9 | 0 | 520.5
2018-08-18 | 2:00 | 534.3 | 174.6 | 258.1 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 14 | 0 | 534.3
2018-08-18 | 3:00 | 566.1 | 174.6 | 257.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 11 | 0 | 566.1
2018-08-18 | 4:00 | 571.1 | 174.6 | 258.2 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 19 | 0 | 571.1
2018-08-18 | 5:00 | 571.1 | 174.6 | 258.1 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 16.8 | 0 | 54 | 0 | 571.1
2018-08-18 | 6:00 | 565.5 | 174.6 | 247.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 65 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 565.5
2018-08-18 | 7:00 | 579.4 | 174.6 | 225.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 195.1 | 0 | 11.9 | 0 | -90 | 0 | 579.4
2018-08-18 | 8:00 | 625 | 174.6 | 199.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 329.6 | 0 | 9.2 | 0 | -150 | 0 | 625
2018-08-18 | 9:00 | 674.9 | 174.6 | 205.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 437.7 | 0 | 7.9 | 0 | -171 | -42.3 | 674.9
2018-08-18 | 10:00 | 690 | 174.6 | 205.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 511.7 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | -100.9 | 690
2018-08-18 | 11:00 | 706.2 | 174.6 | 203.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 554.1 | 0 | 7.3 | 0 | -171 | -124.5 | 706.2
2018-08-18 | 12:00 | 701.8 | 174.6 | 199.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 562.7 | 0 | 10.6 | -3.7 | -171 | -133 | 701.8
2018-08-18 | 13:00 | 733.7 | 174.6 | 203.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 534.9 | 0 | 14.5 | 0 | -171 | -84.8 | 733.7
2018-08-18 | 14:00 | 750.4 | 174.6 | 212.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 466.4 | 0 | 16.5 | 0 | -160.5 | -21.5 | 750.4
2018-08-18 | 15:00 | 757.2 | 174.6 | 239.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 355.3 | 0 | 15.8 | 0 | -90 | 0 | 757.2
2018-08-18 | 16:00 | 763.5 | 174.6 | 266.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 205.1 | 0 | 11.6 | 0 | 44 | 0 | 763.5
2018-08-18 | 17:00 | 745.4 | 174.6 | 265.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 41.4 | 0 | 7.6 | 0 | 146 | 0 | 745.4
2018-08-18 | 18:00 | 717.3 | 174.6 | 266.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 160 | 0 | 717.3
2018-08-18 | 19:00 | 714.4 | 174.6 | 266 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 157 | 0 | 714.4
2018-08-18 | 20:00 | 678.7 | 174.6 | 266 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 117 | 0 | 678.7
2018-08-18 | 21:00 | 650.1 | 174.6 | 266.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 88 | 0 | 650.1
2018-08-18 | 22:00 | 614.2 | 174.6 | 266.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 49 | 0 | 614.2
2018-08-18 | 23:00 | 590.6 | 174.6 | 266 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 26 | 0 | 590.6
2018-08-19 | 0:00 | 556.5 | 174.6 | 257.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 556.5
2018-08-19 | 1:00 | 532.8 | 174.6 | 266.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 11 | 0 | 532.8
2018-08-19 | 2:00 | 551.1 | 174.6 | 266.5 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 22 | 0 | 551.1
2018-08-19 | 3:00 | 588.2 | 174.6 | 266.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 29 | 0 | 588.2
2018-08-19 | 4:00 | 592.7 | 174.6 | 266.4 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 35 | 0 | 592.7
2018-08-19 | 5:00 | 575.8 | 174.6 | 266.4 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 11.6 | 0 | 56 | 0 | 575.8
2018-08-19 | 6:00 | 562.8 | 174.6 | 260.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 56.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 562.8
2018-08-19 | 7:00 | 568.2 | 174.6 | 199.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 183.6 | 0 | 8.3 | 0 | -60 | 0 | 568.2
2018-08-19 | 8:00 | 592.6 | 174.6 | 198.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 315.5 | 0 | 6.3 | 0 | -160.5 | -4.1 | 592.6
2018-08-19 | 9:00 | 632.1 | 174.6 | 199.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 422.9 | 0 | 5 | 0 | -171 | -60.8 | 632.1
2018-08-19 | 10:00 | 672.1 | 174.6 | 199.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 486.3 | 0 | 5 | 0 | -171 | -84.2 | 672.1
2018-08-19 | 11:00 | 690.3 | 174.6 | 199.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 519.4 | 0 | 5 | 0 | -171 | -98.9 | 690.3
2018-08-19 | 12:00 | 699 | 174.6 | 207.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 534.4 | 0 | 4.3 | 0 | -171 | -113.2 | 699
2018-08-19 | 13:00 | 715.1 | 174.6 | 209.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 503.1 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | -66.5 | 715.1
2018-08-19 | 14:00 | 727 | 174.6 | 210.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 440.9 | 0 | 3.6 | 0 | -150 | -15.1 | 727
2018-08-19 | 15:00 | 731.9 | 174.6 | 207.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 342.8 | 0 | 5 | 0 | -60 | 0 | 731.9
2018-08-19 | 16:00 | 742.9 | 174.6 | 301.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 201 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 742.9
2018-08-19 | 17:00 | 757.7 | 174.6 | 381.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 | 757.7
2018-08-19 | 18:00 | 739.8 | 174.6 | 381.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 70 | 0 | 739.8
2018-08-19 | 19:00 | 732.9 | 174.6 | 382.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 57 | 0 | 732.9
2018-08-19 | 20:00 | 704.2 | 174.6 | 381.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 23 | 0 | 704.2
2018-08-19 | 21:00 | 674.5 | 174.6 | 380.2 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 674.5
2018-08-19 | 22:00 | 626.3 | 174.6 | 333.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2018-08-19 | 23:00 | 607.2 | 174.6 | 310.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 607.2
2018-08-20 | 0:00 | 579.7 | 174.6 | 282.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 579.7
2018-08-20 | 1:00 | 557.3 | 174.6 | 300.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 557.3
2018-08-20 | 2:00 | 564.8 | 174.6 | 302.2 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 564.8
2018-08-20 | 3:00 | 607.6 | 174.6 | 312.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 607.6
2018-08-20 | 4:00 | 613.8 | 174.6 | 318.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 613.8
2018-08-20 | 5:00 | 601.8 | 174.6 | 342.6 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 601.8
2018-08-20 | 6:00 | 609 | 174.6 | 308.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 49.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 609
2018-08-20 | 7:00 | 655.3 | 174.6 | 242.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 166.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 655.3
2018-08-20 | 8:00 | 756.2 | 174.6 | 217.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 296.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 756.2
2018-08-20 | 9:00 | 841.6 | 174.6 | 238.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 369.9 | 0 | 3.3 | 0 | -7 | 0 | 841.6
2018-08-20 | 10:00 | 867.6 | 174.6 | 238 | 23.3 | 0 | 38.8 | 441.6 | 0 | 2.3 | 0 | -51 | 0 | 867.6
2018-08-20 | 11:00 | 891.5 | 174.6 | 256.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 504.1 | 0 | 5 | 0 | -111 | 0 | 891.5
2018-08-20 | 12:00 | 877.8 | 174.6 | 262.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 481.8 | 0 | 7.6 | 0 | -111 | 0 | 877.8
2018-08-20 | 13:00 | 927.5 | 174.6 | 290.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 393.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 927.5
2018-08-20 | 14:00 | 925.8 | 174.6 | 363.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 319.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 925.8
2018-08-20 | 15:00 | 913.3 | 174.6 | 451.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 221.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 913.3
2018-08-20 | 16:00 | 902.5 | 174.6 | 540.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 106.6 | 0 | 2.6 | 0 | 16 | 0 | 902.5
2018-08-20 | 17:00 | 863.3 | 174.6 | 540 | 71.1 | 0 | 38.8 | 11.2 | 0 | 8.6 | 0 | 19 | 0 | 863.3
2018-08-20 | 18:00 | 850.9 | 174.6 | 540.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 7 | 0 | 850.9
2018-08-20 | 19:00 | 830.3 | 174.6 | 519.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 830.3
2018-08-20 | 20:00 | 793.7 | 174.6 | 484.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 793.7
2018-08-20 | 21:00 | 755 | 174.6 | 454.4 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 755
2018-08-20 | 22:00 | 721.3 | 174.6 | 419 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 721.3
2018-08-20 | 23:00 | 694.6 | 174.6 | 394.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 694.6
2018-08-21 | 0:00 | 654.2 | 174.6 | 354.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 654.2
2018-08-21 | 1:00 | 640.9 | 174.6 | 384.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 640.9
2018-08-21 | 2:00 | 646.4 | 174.6 | 381.2 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 646.4
2018-08-21 | 3:00 | 664 | 174.6 | 363.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 664
2018-08-21 | 4:00 | 666.3 | 174.6 | 361.8 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 666.3
2018-08-21 | 5:00 | 659.6 | 174.6 | 389.8 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-08-21 | 6:00 | 681.9 | 174.6 | 367.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 54.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 681.9
2018-08-21 | 7:00 | 751.2 | 174.6 | 322.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 171 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 751.2
2018-08-21 | 8:00 | 868.5 | 174.6 | 348.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 263.3 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 868.5
2018-08-21 | 9:00 | 949 | 174.6 | 374 | 23.3 | 0 | 38.8 | 319.8 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 949
2018-08-21 | 10:00 | 970.7 | 174.6 | 311.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 400.3 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 970.7
2018-08-21 | 11:00 | 999.8 | 174.6 | 291.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 454.1 | 0 | 24.8 | 0 | -7 | 0 | 999.8
2018-08-21 | 12:00 | 976.6 | 174.6 | 299.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 465.7 | 0 | 26.1 | 0 | -51 | 0 | 976.6
2018-08-21 | 13:00 | 1033.8 | 174.6 | 337.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 430.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 1033.8
2018-08-21 | 14:00 | 1043.5 | 174.6 | 386.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 392.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1043.5
2018-08-21 | 15:00 | 1033.2 | 174.6 | 442.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 325.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1033.2
2018-08-21 | 16:00 | 1042.7 | 174.6 | 587.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 184.5 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 1042.7
2018-08-21 | 17:00 | 1002.2 | 174.6 | 595.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 22.6 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 | 1002.2
2018-08-21 | 18:00 | 961.2 | 174.6 | 595.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 49 | 0 | 961.2
2018-08-21 | 19:00 | 933.6 | 174.6 | 594.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 17 | 0 | 933.6
2018-08-21 | 20:00 | 884.5 | 174.6 | 559.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 884.5
2018-08-21 | 21:00 | 833.9 | 174.6 | 517.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 833.9
2018-08-21 | 22:00 | 793.7 | 174.6 | 482.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 793.7
2018-08-21 | 23:00 | 753.3 | 174.6 | 443.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 753.3
2018-08-22 | 0:00 | 696.9 | 174.6 | 391 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 696.9
2018-08-22 | 1:00 | 662.2 | 174.6 | 400.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 662.2
2018-08-22 | 2:00 | 669.3 | 174.6 | 400.5 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-08-22 | 3:00 | 695.7 | 174.6 | 398.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 695.7
2018-08-22 | 4:00 | 695.6 | 174.6 | 393.1 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-08-22 | 5:00 | 690.1 | 174.6 | 424 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 690.1
2018-08-22 | 6:00 | 711.3 | 174.6 | 402.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 44 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 711.3
2018-08-22 | 7:00 | 770.5 | 174.6 | 359.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 148.1 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 770.5
2018-08-22 | 8:00 | 887.5 | 174.6 | 374 | 23.3 | 0 | 38.8 | 250.1 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 887.5
2018-08-22 | 9:00 | 971.8 | 174.6 | 375.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 331.6 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 971.8
2018-08-22 | 10:00 | 989 | 174.6 | 307.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 414.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 989
2018-08-22 | 11:00 | 1013 | 174.6 | 308.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 482.6 | 0 | 36.6 | 0 | -51 | 0 | 1013
2018-08-22 | 12:00 | 996.5 | 174.6 | 291.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 510.3 | 0 | 38.6 | 0 | -81 | 0 | 996.5
2018-08-22 | 13:00 | 1048.8 | 174.6 | 325.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 502.1 | 0 | 35.7 | 0 | -51 | 0 | 1048.8
2018-08-22 | 14:00 | 1065.2 | 174.6 | 361.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 428.1 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 1065.2
2018-08-22 | 15:00 | 1054.6 | 174.6 | 448.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 328.9 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 1054.6
2018-08-22 | 16:00 | 1056.2 | 174.6 | 589.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 194.4 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1056.2
2018-08-22 | 17:00 | 1016.6 | 174.6 | 605.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 27.9 | 0 | 35.3 | 0 | 63 | 0 | 1016.6
2018-08-22 | 18:00 | 973.5 | 174.6 | 606 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 51 | 0 | 973.5
2018-08-22 | 19:00 | 934.7 | 174.6 | 605.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 8 | 0 | 934.7
2018-08-22 | 20:00 | 885.5 | 174.6 | 566.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 885.5
2018-08-22 | 21:00 | 843 | 174.6 | 529.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 843
2018-08-22 | 22:00 | 795.2 | 174.6 | 484 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 795.2
2018-08-22 | 23:00 | 744.5 | 174.6 | 433.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 744.5
2018-08-23 | 0:00 | 693.2 | 174.6 | 381.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 693.2
2018-08-23 | 1:00 | 659.6 | 174.6 | 398.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-08-23 | 2:00 | 670.8 | 174.6 | 400.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 670.8
2018-08-23 | 3:00 | 682.3 | 174.6 | 370.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 682.3
2018-08-23 | 4:00 | 693.6 | 174.6 | 382.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 693.6
2018-08-23 | 5:00 | 690.9 | 174.6 | 422.2 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 690.9
2018-08-23 | 6:00 | 719.9 | 174.6 | 405.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 50.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 719.9
2018-08-23 | 7:00 | 798.2 | 174.6 | 377.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 159.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 798.2
2018-08-23 | 8:00 | 934.4 | 174.6 | 412.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 259.4 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 934.4
2018-08-23 | 9:00 | 1021.4 | 174.6 | 441.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 320.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1021.4
2018-08-23 | 10:00 | 1040.2 | 174.6 | 390.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 393.9 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1040.2
2018-08-23 | 11:00 | 1058.1 | 174.6 | 369.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 434.4 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1058.1
2018-08-23 | 12:00 | 1039.6 | 174.6 | 380.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 407.2 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1039.6
2018-08-23 | 13:00 | 1085.8 | 174.6 | 448 | 23.3 | 0 | 38.8 | 386.2 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1085.8
2018-08-23 | 14:00 | 1081.9 | 174.6 | 514.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 311.3 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1081.9
2018-08-23 | 15:00 | 1051.1 | 174.6 | 577.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 219 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1051.1
2018-08-23 | 16:00 | 1025.8 | 174.6 | 605.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 133.8 | 0 | 17.8 | 0 | 32 | 0 | 1025.8
2018-08-23 | 17:00 | 961.4 | 174.6 | 606.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 14.4 | 0 | 18.2 | 0 | 38 | 0 | 961.4
2018-08-23 | 18:00 | 930.3 | 174.6 | 606.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 22 | 0 | 930.3
2018-08-23 | 19:00 | 897.8 | 174.6 | 600.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 897.8
2018-08-23 | 20:00 | 843.6 | 174.6 | 547.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 843.6
2018-08-23 | 21:00 | 804.1 | 174.6 | 514.7 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 804.1
2018-08-23 | 22:00 | 750.7 | 174.6 | 464.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 750.7
2018-08-23 | 23:00 | 709.7 | 174.6 | 418.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 709.7
2018-08-24 | 0:00 | 663.6 | 174.6 | 362.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2018-08-24 | 1:00 | 637 | 174.6 | 370.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 637
2018-08-24 | 2:00 | 649.1 | 174.6 | 359.5 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 649.1
2018-08-24 | 3:00 | 666.1 | 174.6 | 341.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 666.1
2018-08-24 | 4:00 | 668.7 | 174.6 | 343.1 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2018-08-24 | 5:00 | 678.3 | 174.6 | 378.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 678.3
2018-08-24 | 6:00 | 714.8 | 174.6 | 373.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 40 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2018-08-24 | 7:00 | 779.4 | 174.6 | 327.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 144.4 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 779.4
2018-08-24 | 8:00 | 912.6 | 174.6 | 338.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 271 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 912.6
2018-08-24 | 9:00 | 1002.5 | 174.6 | 329.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 369.4 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1002.5
2018-08-24 | 10:00 | 1020.3 | 174.6 | 312.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 457 | 0 | 65 | 0 | -51 | 0 | 1020.3
2018-08-24 | 11:00 | 1046.5 | 174.6 | 324 | 23.3 | 0 | 38.8 | 506.4 | 0 | 60.4 | 0 | -81 | 0 | 1046.5
2018-08-24 | 12:00 | 1020.3 | 174.6 | 318.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 518.2 | 0 | 58.1 | 0 | -111 | 0 | 1020.3
2018-08-24 | 13:00 | 1083.4 | 174.6 | 339.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 506.8 | 0 | 51.8 | 0 | -51 | 0 | 1083.4
2018-08-24 | 14:00 | 1095.3 | 174.6 | 382.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 429.1 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 1095.3
2018-08-24 | 15:00 | 1083.1 | 174.6 | 479.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 321.8 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 1083.1
2018-08-24 | 16:00 | 1078.6 | 174.6 | 613.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 186.8 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 1078.6
2018-08-24 | 17:00 | 1019.8 | 174.6 | 634 | 71.1 | 0 | 38.8 | 19.7 | 0 | 37.6 | 0 | 44 | 0 | 1019.8
2018-08-24 | 18:00 | 980 | 174.6 | 633.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 30 | 0 | 980
2018-08-24 | 19:00 | 946.8 | 174.6 | 633.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 946.8
2018-08-24 | 20:00 | 912.3 | 174.6 | 603 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 912.3
2018-08-24 | 21:00 | 872.7 | 174.6 | 575.7 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 872.7
2018-08-24 | 22:00 | 831.3 | 174.6 | 537.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 831.3
2018-08-24 | 23:00 | 788.1 | 174.6 | 497.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 788.1
2018-08-25 | 0:00 | 743 | 174.6 | 451.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 743
2018-08-25 | 1:00 | 704.8 | 174.6 | 454.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 704.8
2018-08-25 | 2:00 | 711.3 | 174.6 | 455 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 711.3
2018-08-25 | 3:00 | 727.8 | 174.6 | 442.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 727.8
2018-08-25 | 4:00 | 725.4 | 174.6 | 441.4 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 725.4
2018-08-25 | 5:00 | 701.8 | 174.6 | 448.4 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 701.8
2018-08-25 | 6:00 | 707.8 | 174.6 | 421.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 40.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 707.8
2018-08-25 | 7:00 | 764.1 | 174.6 | 365.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 149.5 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 764.1
2018-08-25 | 8:00 | 818.1 | 174.6 | 329.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 241.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 818.1
2018-08-25 | 9:00 | 874.2 | 174.6 | 305.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 326.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 874.2
2018-08-25 | 10:00 | 901.2 | 174.6 | 309.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 350.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 901.2
2018-08-25 | 11:00 | 919.4 | 174.6 | 286.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 392.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 919.4
2018-08-25 | 12:00 | 916.2 | 174.6 | 263.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 462.4 | 0 | 4.6 | 0 | -51 | 0 | 916.2
2018-08-25 | 13:00 | 941.6 | 174.6 | 267.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 481.9 | 0 | 6.6 | 0 | -51 | 0 | 941.6
2018-08-25 | 14:00 | 944.3 | 174.6 | 279.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 421.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 944.3
2018-08-25 | 15:00 | 944.3 | 174.6 | 378 | 23.3 | 0 | 38.8 | 324 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 944.3
2018-08-25 | 16:00 | 935.4 | 174.6 | 462.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 180.4 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 935.4
2018-08-25 | 17:00 | 919.9 | 174.6 | 461.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 20.9 | 0 | 4.6 | 0 | 148 | 0 | 919.9
2018-08-25 | 18:00 | 890.3 | 174.6 | 461.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 139 | 0 | 890.3
2018-08-25 | 19:00 | 870 | 174.6 | 461.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 117 | 0 | 870
2018-08-25 | 20:00 | 821.2 | 174.6 | 462.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 66 | 0 | 821.2
2018-08-25 | 21:00 | 776.1 | 174.6 | 462.4 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 23 | 0 | 776.1
2018-08-25 | 22:00 | 736.7 | 174.6 | 446.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 736.7
2018-08-25 | 23:00 | 694 | 174.6 | 406.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 694
2018-08-26 | 0:00 | 653.7 | 174.6 | 363 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 653.7
2018-08-26 | 1:00 | 617.9 | 174.6 | 363.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 617.9
2018-08-26 | 2:00 | 624.2 | 174.6 | 360.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 624.2
2018-08-26 | 3:00 | 634.7 | 174.6 | 339 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 634.7
2018-08-26 | 4:00 | 638.4 | 174.6 | 341.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 638.4
2018-08-26 | 5:00 | 628.5 | 174.6 | 361.9 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 628.5
2018-08-26 | 6:00 | 628.9 | 174.6 | 312.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 52.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 628.9
2018-08-26 | 7:00 | 669.7 | 174.6 | 226.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 180.7 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 669.7
2018-08-26 | 8:00 | 724.7 | 174.6 | 218.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 311.6 | 0 | 17.8 | 0 | -60 | 0 | 724.7
2018-08-26 | 9:00 | 780.8 | 174.6 | 230.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 413.5 | 0 | 10.9 | 0 | -111 | 0 | 780.8
2018-08-26 | 10:00 | 823.3 | 174.6 | 221.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 501.3 | 0 | 4.6 | 0 | -141 | 0 | 823.3
2018-08-26 | 11:00 | 855.7 | 174.6 | 224.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 532.4 | 0 | 3.3 | 0 | -141 | 0 | 855.7
2018-08-26 | 12:00 | 859.2 | 174.6 | 209.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 522.4 | 0 | 2 | 0 | -111 | 0 | 859.2
2018-08-26 | 13:00 | 857.5 | 174.6 | 213.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 516 | 0 | 2 | 0 | -111 | 0 | 857.5
2018-08-26 | 14:00 | 859.7 | 174.6 | 242.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 449.8 | 0 | 1.3 | 0 | -70.5 | 0 | 859.7
2018-08-26 | 15:00 | 872 | 174.6 | 297 | 23.3 | 0 | 38.8 | 338 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 872
2018-08-26 | 16:00 | 886.7 | 174.6 | 459.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 189.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 886.7
2018-08-26 | 17:00 | 878.6 | 174.6 | 535.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 19.9 | 0 | 1.7 | 0 | 37 | 0 | 878.6
2018-08-26 | 18:00 | 863.5 | 174.6 | 536.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 41 | 0 | 863.5
2018-08-26 | 19:00 | 854.7 | 174.6 | 535.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 854.7
2018-08-26 | 20:00 | 816.5 | 174.6 | 530 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 816.5
2018-08-26 | 21:00 | 760.3 | 174.6 | 479.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760.3
2018-08-26 | 22:00 | 723.3 | 174.6 | 441.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 723.3
2018-08-26 | 23:00 | 682.5 | 174.6 | 399.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2018-08-27 | 0:00 | 634 | 174.6 | 352.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 634
2018-08-27 | 1:00 | 607.1 | 174.6 | 365.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 607.1
2018-08-27 | 2:00 | 613.9 | 174.6 | 365.5 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 613.9
2018-08-27 | 3:00 | 636.3 | 174.6 | 354.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 636.3
2018-08-27 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 365 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-08-27 | 5:00 | 639.4 | 174.6 | 398 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.4
2018-08-27 | 6:00 | 671.2 | 174.6 | 383.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 48.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2018-08-27 | 7:00 | 742.6 | 174.6 | 336.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 168.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 742.6
2018-08-27 | 8:00 | 854 | 174.6 | 325.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 854
2018-08-27 | 9:00 | 948.9 | 174.6 | 306.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 402.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 948.9
2018-08-27 | 10:00 | 986.4 | 174.6 | 291.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 474.5 | 0 | 4.3 | 0 | -21 | 0 | 986.4
2018-08-27 | 11:00 | 1011.3 | 174.6 | 301.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 516.3 | 0 | 7.9 | 0 | -51 | 0 | 1011.3
2018-08-27 | 12:00 | 992.8 | 174.6 | 309.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 520.1 | 0 | 7.3 | 0 | -81 | 0 | 992.8
2018-08-27 | 13:00 | 1050.1 | 174.6 | 315.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 493.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1050.1
2018-08-27 | 14:00 | 1055 | 174.6 | 395.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 418.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1055
2018-08-27 | 15:00 | 1057 | 174.6 | 516.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 301.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1057
2018-08-27 | 16:00 | 1059.5 | 174.6 | 645.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 159.1 | 0 | 2.3 | 0 | 16 | 0 | 1059.5
2018-08-27 | 17:00 | 998 | 174.6 | 645.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 10.8 | 0 | 3.3 | 0 | 54 | 0 | 998
2018-08-27 | 18:00 | 958.6 | 174.6 | 645.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 26 | 0 | 958.6
2018-08-27 | 19:00 | 925.3 | 174.6 | 636.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 925.3
2018-08-27 | 20:00 | 873.7 | 174.6 | 584.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 873.7
2018-08-27 | 21:00 | 818.5 | 174.6 | 535 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 818.5
2018-08-27 | 22:00 | 778.7 | 174.6 | 496.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 778.7
2018-08-27 | 23:00 | 741.8 | 174.6 | 458.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 741.8
2018-08-28 | 0:00 | 694.4 | 174.6 | 411 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 694.4
2018-08-28 | 1:00 | 656.8 | 174.6 | 412.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 656.8
2018-08-28 | 2:00 | 658.1 | 174.6 | 406.1 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 658.1
2018-08-28 | 3:00 | 682.6 | 174.6 | 397.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 682.6
2018-08-28 | 4:00 | 687.2 | 174.6 | 400.9 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 687.2
2018-08-28 | 5:00 | 684.3 | 174.6 | 431 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 684.3
2018-08-28 | 6:00 | 699.7 | 174.6 | 407.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 42.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 699.7
2018-08-28 | 7:00 | 765.6 | 174.6 | 369 | 23.3 | 0 | 38.8 | 145 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 765.6
2018-08-28 | 8:00 | 894.1 | 174.6 | 393.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 251.1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 894.1
2018-08-28 | 9:00 | 978.7 | 174.6 | 372.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 358.2 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 978.7
2018-08-28 | 10:00 | 1013.2 | 174.6 | 368.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 397.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1013.2
2018-08-28 | 11:00 | 1031.5 | 174.6 | 391.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 395.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1031.5
2018-08-28 | 12:00 | 987.7 | 174.6 | 367.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 378.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 987.7
2018-08-28 | 13:00 | 1025.3 | 174.6 | 490.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 294.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1025.3
2018-08-28 | 14:00 | 1021.5 | 174.6 | 488.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1021.5
2018-08-28 | 15:00 | 998.2 | 174.6 | 532.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 998.2
2018-08-28 | 16:00 | 985.7 | 174.6 | 619.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 127 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 985.7
2018-08-28 | 17:00 | 964.6 | 174.6 | 645.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 16.7 | 0 | 2.6 | 0 | 15 | 0 | 964.6
2018-08-28 | 18:00 | 941.4 | 174.6 | 645.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 941.4
2018-08-28 | 19:00 | 908.9 | 174.6 | 622.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 908.9
2018-08-28 | 20:00 | 852.7 | 174.6 | 567.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 852.7
2018-08-28 | 21:00 | 818.3 | 174.6 | 538.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 818.3
2018-08-28 | 22:00 | 781.7 | 174.6 | 502.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 781.7
2018-08-28 | 23:00 | 742.2 | 174.6 | 463 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2018-08-29 | 0:00 | 685.2 | 174.6 | 405.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 685.2
2018-08-29 | 1:00 | 652.6 | 174.6 | 414.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 652.6
2018-08-29 | 2:00 | 659.6 | 174.6 | 413.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-08-29 | 3:00 | 677.4 | 174.6 | 397.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 677.4
2018-08-29 | 4:00 | 688.1 | 174.6 | 409.3 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 688.1
2018-08-29 | 5:00 | 690.8 | 174.6 | 447.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 690.8
2018-08-29 | 6:00 | 699.3 | 174.6 | 416.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 44.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 699.3
2018-08-29 | 7:00 | 760.4 | 174.6 | 364.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 157.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760.4
2018-08-29 | 8:00 | 870.6 | 174.6 | 343.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 870.6
2018-08-29 | 9:00 | 954.7 | 174.6 | 327.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 389.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 954.7
2018-08-29 | 10:00 | 985.8 | 174.6 | 291.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 477 | 0 | 2 | 0 | -21 | 0 | 985.8
2018-08-29 | 11:00 | 1005.8 | 174.6 | 297.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 519.9 | 0 | 2.3 | 0 | -51 | 0 | 1005.8
2018-08-29 | 12:00 | 986.1 | 174.6 | 289.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 539.2 | 0 | 2 | 0 | -81 | 0 | 986.1
2018-08-29 | 13:00 | 1041.6 | 174.6 | 295.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 521.2 | 0 | 2.3 | 0 | -14 | 0 | 1041.6
2018-08-29 | 14:00 | 1042.4 | 174.6 | 353.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 451.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1042.4
2018-08-29 | 15:00 | 1038.1 | 174.6 | 469.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 331.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1038.1
2018-08-29 | 16:00 | 1039.1 | 174.6 | 603.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 198.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1039.1
2018-08-29 | 17:00 | 986.5 | 174.6 | 654.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 16.7 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 986.5
2018-08-29 | 18:00 | 947.2 | 174.6 | 655 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 947.2
2018-08-29 | 19:00 | 909.1 | 174.6 | 621.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 909.1
2018-08-29 | 20:00 | 858 | 174.6 | 565.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 858
2018-08-29 | 21:00 | 820 | 174.6 | 528.6 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 820
2018-08-29 | 22:00 | 775.1 | 174.6 | 485.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 775.1
2018-08-29 | 23:00 | 729.7 | 174.6 | 440.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 729.7
2018-08-30 | 0:00 | 678.4 | 174.6 | 389.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 678.4
2018-08-30 | 1:00 | 644.8 | 174.6 | 396.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 644.8
2018-08-30 | 2:00 | 658.9 | 174.6 | 403.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 658.9
2018-08-30 | 3:00 | 675.7 | 174.6 | 389.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2018-08-30 | 4:00 | 679.6 | 174.6 | 393.9 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 679.6
2018-08-30 | 5:00 | 671.9 | 174.6 | 420 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 671.9
2018-08-30 | 6:00 | 701.7 | 174.6 | 417 | 23.3 | 0 | 38.8 | 36.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 701.7
2018-08-30 | 7:00 | 760.1 | 174.6 | 387 | 23.3 | 0 | 38.8 | 124.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 760.1
2018-08-30 | 8:00 | 872.1 | 174.6 | 385 | 23.3 | 0 | 38.8 | 236.9 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 872.1
2018-08-30 | 9:00 | 954.8 | 174.6 | 402 | 23.3 | 0 | 38.8 | 305.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 954.8
2018-08-30 | 10:00 | 989.1 | 174.6 | 359.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 376.1 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 989.1
2018-08-30 | 11:00 | 999.6 | 174.6 | 356.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 391.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 999.6
2018-08-30 | 12:00 | 966.7 | 174.6 | 319.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 393.7 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 966.7
2018-08-30 | 13:00 | 1016.3 | 174.6 | 393.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 369.5 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1016.3
2018-08-30 | 14:00 | 1001.3 | 174.6 | 456.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 291.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1001.3
2018-08-30 | 15:00 | 987.2 | 174.6 | 519.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 212.3 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 987.2
2018-08-30 | 16:00 | 972.9 | 174.6 | 603.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 114.5 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 972.9
2018-08-30 | 17:00 | 935.1 | 174.6 | 624 | 71.1 | 0 | 38.8 | 7.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 935.1
2018-08-30 | 18:00 | 921.4 | 174.6 | 618.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 921.4
2018-08-30 | 19:00 | 887.4 | 174.6 | 585.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 887.4
2018-08-30 | 20:00 | 851.1 | 174.6 | 550.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 851.1
2018-08-30 | 21:00 | 812.6 | 174.6 | 516.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2018-08-30 | 22:00 | 773.2 | 174.6 | 476.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 773.2
2018-08-30 | 23:00 | 735.1 | 174.6 | 436.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 735.1
2018-08-31 | 0:00 | 689.3 | 174.6 | 388 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 689.3
2018-08-31 | 1:00 | 663.3 | 174.6 | 401.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 663.3
2018-08-31 | 2:00 | 671.5 | 174.6 | 400 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 671.5
2018-08-31 | 3:00 | 687.7 | 174.6 | 382.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 687.7
2018-08-31 | 4:00 | 695.6 | 174.6 | 388.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-08-31 | 5:00 | 694 | 174.6 | 423.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 694
2018-08-31 | 6:00 | 710.7 | 174.6 | 401.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 47.2 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 710.7
2018-08-31 | 7:00 | 787 | 174.6 | 357.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 168 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 787
2018-08-31 | 8:00 | 902 | 174.6 | 364.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 272.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 902
2018-08-31 | 9:00 | 959.1 | 174.6 | 334.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 359.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 959.1
2018-08-31 | 10:00 | 987.6 | 174.6 | 342.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 380 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 987.6
2018-08-31 | 11:00 | 1001.2 | 174.6 | 307.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 428 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1001.2
2018-08-31 | 12:00 | 969 | 174.6 | 300.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 451.3 | 0 | 31.4 | 0 | -51 | 0 | 969
2018-08-31 | 13:00 | 1016.9 | 174.6 | 343.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 401.1 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1016.9
2018-08-31 | 14:00 | 1025.7 | 174.6 | 415.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1025.7
2018-08-31 | 15:00 | 1004.9 | 174.6 | 428.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 227 | 0 | 37 | 0 | 76 | 0 | 1004.9
2018-08-31 | 16:00 | 947.7 | 174.6 | 427.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 85.6 | 0 | 30.7 | 0 | 167 | 0 | 947.7
2018-08-31 | 17:00 | 898.6 | 174.6 | 428.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 6.4 | 0 | 23.4 | 0 | 156 | 0 | 898.6
2018-08-31 | 18:00 | 895.4 | 174.6 | 428.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 168 | 0 | 895.4
2018-08-31 | 19:00 | 870.8 | 174.6 | 427.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 144 | 0 | 870.8
2018-08-31 | 20:00 | 820.1 | 174.6 | 428.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 91 | 0 | 820.1
2018-08-31 | 21:00 | 791.2 | 174.6 | 427.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 68 | 0 | 791.2
2018-08-31 | 22:00 | 746.1 | 174.6 | 428.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 24 | 0 | 746.1
2018-08-31 | 23:00 | 711.4 | 174.6 | 417.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 711.4
2018-09-01 | 0:00 | 665.5 | 174.6 | 397.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2018-09-01 | 1:00 | 632.6 | 174.6 | 377.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 632.6
2018-09-01 | 2:00 | 641.9 | 174.6 | 383.6 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 641.9
2018-09-01 | 3:00 | 660.8 | 174.6 | 401.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 660.8
2018-09-01 | 4:00 | 660.8 | 174.6 | 402.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 660.8
2018-09-01 | 5:00 | 641.7 | 174.6 | 379.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2018-09-01 | 6:00 | 642.1 | 174.6 | 374.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 14.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2018-09-01 | 7:00 | 682.7 | 174.6 | 387.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 45.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2018-09-01 | 8:00 | 751.5 | 174.6 | 428.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 75.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 751.5
2018-09-01 | 9:00 | 782.3 | 174.6 | 426.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 108.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 782.3
2018-09-01 | 10:00 | 780.9 | 174.6 | 402.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 131.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 780.9
2018-09-01 | 11:00 | 774.6 | 174.6 | 395.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.6
2018-09-01 | 12:00 | 741.6 | 174.6 | 325.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 167.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 741.6
2018-09-01 | 13:00 | 746.9 | 174.6 | 359.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 136.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 746.9
2018-09-01 | 14:00 | 749.1 | 174.6 | 387.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 749.1
2018-09-01 | 15:00 | 744.7 | 174.6 | 426 | 32.3 | 0 | 38.8 | 71.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 744.7
2018-09-01 | 16:00 | 735 | 174.6 | 427.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 37.1 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 0 | 735
2018-09-01 | 17:00 | 718 | 174.6 | 424.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 718
2018-09-01 | 18:00 | 726.2 | 174.6 | 428.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 7 | 0 | 726.2
2018-09-01 | 19:00 | 716.4 | 174.6 | 427.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2018-09-01 | 20:00 | 695.1 | 174.6 | 406.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 695.1
2018-09-01 | 21:00 | 669.7 | 174.6 | 382.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 669.7
2018-09-01 | 22:00 | 620.7 | 174.6 | 338.6 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 620.7
2018-09-01 | 23:00 | 598.8 | 174.6 | 338.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 598.8
2018-09-02 | 0:00 | 570.9 | 174.6 | 313.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 570.9
2018-09-02 | 1:00 | 547 | 174.6 | 300 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 547
2018-09-02 | 2:00 | 560.4 | 174.6 | 311.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 560.4
2018-09-02 | 3:00 | 586.4 | 174.6 | 330.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2018-09-02 | 4:00 | 603.2 | 174.6 | 347 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 603.2
2018-09-02 | 5:00 | 594.1 | 174.6 | 336.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 594.1
2018-09-02 | 6:00 | 581.3 | 174.6 | 288.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 44.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 581.3
2018-09-02 | 7:00 | 603.6 | 174.6 | 219.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 166.8 | 0 | 1.3 | 0 | -30 | 0 | 603.6
2018-09-02 | 8:00 | 624 | 174.6 | 200.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 295.5 | 0 | 2 | 0 | -120 | 0 | 624
2018-09-02 | 9:00 | 650.5 | 174.6 | 207.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 400.3 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -32.1 | 650.5
2018-09-02 | 10:00 | 662.4 | 174.6 | 206.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 467.7 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -88 | 662.4
2018-09-02 | 11:00 | 682.2 | 174.6 | 200.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 499.1 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -95.5 | 682.2
2018-09-02 | 12:00 | 716.8 | 174.6 | 200.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 502.5 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -66.5 | 716.8
2018-09-02 | 13:00 | 717.7 | 174.6 | 208.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 472 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | -44.1 | 717.7
2018-09-02 | 14:00 | 719.9 | 174.6 | 209.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 440.4 | 0 | 7.9 | 0 | -164 | -19.2 | 719.9
2018-09-02 | 15:00 | 738.6 | 174.6 | 234.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 341.9 | 0 | 6.6 | 0 | -90 | 0 | 738.6
2018-09-02 | 16:00 | 750.7 | 174.6 | 305.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 194.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 750.7
2018-09-02 | 17:00 | 754.5 | 174.6 | 317.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 10.5 | 0 | 5 | 0 | 139 | 0 | 754.5
2018-09-02 | 18:00 | 753.4 | 174.6 | 317.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 147 | 0 | 753.4
2018-09-02 | 19:00 | 738.7 | 174.6 | 317 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 127 | 0 | 738.7
2018-09-02 | 20:00 | 707.6 | 174.6 | 317.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 96 | 0 | 707.6
2018-09-02 | 21:00 | 677.5 | 174.6 | 317.1 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 67 | 0 | 677.5
2018-09-02 | 22:00 | 635.3 | 174.6 | 317.6 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 29 | 0 | 635.3
2018-09-02 | 23:00 | 608.9 | 174.6 | 317.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 19 | 0 | 608.9
2018-09-03 | 0:00 | 575.4 | 174.6 | 305.5 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 575.4
2018-09-03 | 1:00 | 553.9 | 174.6 | 288.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 553.9
2018-09-03 | 2:00 | 563.8 | 174.6 | 292.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 563.8
2018-09-03 | 3:00 | 602.6 | 174.6 | 316.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 5 | 0 | 602.6
2018-09-03 | 4:00 | 617.3 | 174.6 | 317.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 17 | 0 | 617.3
2018-09-03 | 5:00 | 614.7 | 174.6 | 317.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 614.7
2018-09-03 | 6:00 | 623.6 | 174.6 | 302.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 43.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 623.6
2018-09-03 | 7:00 | 675 | 174.6 | 231.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 169.8 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 675
2018-09-03 | 8:00 | 765.5 | 174.6 | 271.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 305.9 | 0 | 16.2 | 0 | -74 | 0 | 765.5
2018-09-03 | 9:00 | 854.1 | 174.6 | 289.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 417.3 | 0 | 12.5 | 0 | -111 | 0 | 854.1
2018-09-03 | 10:00 | 886.8 | 174.6 | 304.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 495.6 | 0 | 12.2 | 0 | -171 | 0 | 886.8
2018-09-03 | 11:00 | 921.5 | 174.6 | 308.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 529.3 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | 0 | 921.5
2018-09-03 | 12:00 | 895.6 | 174.6 | 296.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 538.1 | 0 | 10.6 | 0 | -171 | -24.4 | 895.6
2018-09-03 | 13:00 | 959.5 | 174.6 | 325.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 518.8 | 0 | 10.6 | 0 | -141 | 0 | 959.5
2018-09-03 | 14:00 | 975.9 | 174.6 | 330.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 450.7 | 0 | 9.2 | 0 | -60 | 0 | 975.9
2018-09-03 | 15:00 | 975.9 | 174.6 | 381.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 339.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 975.9
2018-09-03 | 16:00 | 988.7 | 174.6 | 485.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 200 | 0 | 11.9 | 0 | 46 | 0 | 988.7
2018-09-03 | 17:00 | 941.7 | 174.6 | 485.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 11.2 | 0 | 12.9 | 0 | 150 | 0 | 941.7
2018-09-03 | 18:00 | 911.7 | 174.6 | 485.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 121 | 0 | 911.7
2018-09-03 | 19:00 | 873.6 | 174.6 | 484.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 74 | 0 | 873.6
2018-09-03 | 20:00 | 822.2 | 174.6 | 485.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 19 | 0 | 822.2
2018-09-03 | 21:00 | 793.8 | 174.6 | 476.6 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 793.8
2018-09-03 | 22:00 | 757 | 174.6 | 441.8 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 757
2018-09-03 | 23:00 | 716.3 | 174.6 | 420.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 716.3
2018-09-04 | 0:00 | 673.7 | 174.6 | 382 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 673.7
2018-09-04 | 1:00 | 648.8 | 174.6 | 370.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2018-09-04 | 2:00 | 648.1 | 174.6 | 372.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 648.1
2018-09-04 | 3:00 | 673.3 | 174.6 | 398.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 673.3
2018-09-04 | 4:00 | 672.9 | 174.6 | 401.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 672.9
2018-09-04 | 5:00 | 676.3 | 174.6 | 407 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 676.3
2018-09-04 | 6:00 | 698.9 | 174.6 | 421.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 698.9
2018-09-04 | 7:00 | 757.6 | 174.6 | 431.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 73.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 757.6
2018-09-04 | 8:00 | 853.3 | 174.6 | 482.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 119.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 853.3
2018-09-04 | 9:00 | 915.3 | 174.6 | 485.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 123.7 | 0 | 2.6 | 0 | 58 | 0 | 915.3
2018-09-04 | 10:00 | 913.4 | 174.6 | 485.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 144.9 | 0 | 4.6 | 0 | 33 | 0 | 913.4
2018-09-04 | 11:00 | 903.7 | 174.6 | 485.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 131.1 | 0 | 9.6 | 0 | 32 | 0 | 903.7
2018-09-04 | 12:00 | 846.6 | 174.6 | 435.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 150.9 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 846.6
2018-09-04 | 13:00 | 872.1 | 174.6 | 463.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 134.9 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 872.1
2018-09-04 | 14:00 | 860.2 | 174.6 | 450.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 131.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 860.2
2018-09-04 | 15:00 | 871.9 | 174.6 | 470 | 32.3 | 0 | 38.8 | 122.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 871.9
2018-09-04 | 16:00 | 873.7 | 174.6 | 485.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 80.3 | 0 | 20.1 | 0 | 42 | 0 | 873.7
2018-09-04 | 17:00 | 846.2 | 174.6 | 484.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 4.5 | 0 | 16.8 | 0 | 58 | 0 | 846.2
2018-09-04 | 18:00 | 835.5 | 174.6 | 485.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 57 | 0 | 835.5
2018-09-04 | 19:00 | 808.2 | 174.6 | 485.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 33 | 0 | 808.2
2018-09-04 | 20:00 | 770.3 | 174.6 | 479.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 770.3
2018-09-04 | 21:00 | 742.4 | 174.6 | 456 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 742.4
2018-09-04 | 22:00 | 695 | 174.6 | 411.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 695
2018-09-04 | 23:00 | 659.6 | 174.6 | 387.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-09-05 | 0:00 | 616.9 | 174.6 | 344.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 616.9
2018-09-05 | 1:00 | 587.3 | 174.6 | 322.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 587.3
2018-09-05 | 2:00 | 605.5 | 174.6 | 336.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 605.5
2018-09-05 | 3:00 | 636.6 | 174.6 | 353.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 636.6
2018-09-05 | 4:00 | 645.6 | 174.6 | 364.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2018-09-05 | 5:00 | 641.1 | 174.6 | 355 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 641.1
2018-09-05 | 6:00 | 648 | 174.6 | 333.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 38.9 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 648
2018-09-05 | 7:00 | 684.8 | 174.6 | 248.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 164.3 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 684.8
2018-09-05 | 8:00 | 777.1 | 174.6 | 278.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 289.7 | 0 | 23.1 | 0 | -60 | 0 | 777.1
2018-09-05 | 9:00 | 846.4 | 174.6 | 287.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 390.8 | 0 | 26.4 | 0 | -104 | 0 | 846.4
2018-09-05 | 10:00 | 872.2 | 174.6 | 286.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 453.2 | 0 | 28.1 | 0 | -141 | 0 | 872.2
2018-09-05 | 11:00 | 884.4 | 174.6 | 278.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 505.8 | 0 | 34 | 0 | -171 | -8.5 | 884.4
2018-09-05 | 12:00 | 846.1 | 174.6 | 281.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 545.8 | 0 | 37.3 | 0 | -171 | -93.4 | 846.1
2018-09-05 | 13:00 | 899.1 | 174.6 | 298.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 525.9 | 0 | 39.3 | 0 | -171 | -39.4 | 899.1
2018-09-05 | 14:00 | 903.3 | 174.6 | 290.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 467.7 | 0 | 40 | 0 | -141 | 0 | 903.3
2018-09-05 | 15:00 | 906.7 | 174.6 | 318.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 338.2 | 0 | 34 | 0 | -30 | 0 | 906.7
2018-09-05 | 16:00 | 897.7 | 174.6 | 416.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 202.1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 897.7
2018-09-05 | 17:00 | 849.5 | 174.6 | 505.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 8.8 | 0 | 32.4 | 0 | 21 | 0 | 849.5
2018-09-05 | 18:00 | 823 | 174.6 | 505 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 10 | 0 | 823
2018-09-05 | 19:00 | 790.7 | 174.6 | 486.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 790.7
2018-09-05 | 20:00 | 747.1 | 174.6 | 442.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 747.1
2018-09-05 | 21:00 | 702.9 | 174.6 | 402.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2018-09-05 | 22:00 | 667 | 174.6 | 370 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 667
2018-09-05 | 23:00 | 627.9 | 174.6 | 346.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 627.9
2018-09-06 | 0:00 | 597.6 | 174.6 | 319.5 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 597.6
2018-09-06 | 1:00 | 568 | 174.6 | 299.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 568
2018-09-06 | 2:00 | 585.4 | 174.6 | 312.6 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 585.4
2018-09-06 | 3:00 | 609.6 | 174.6 | 330.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 609.6
2018-09-06 | 4:00 | 619.8 | 174.6 | 339.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 619.8
2018-09-06 | 5:00 | 620.3 | 174.6 | 341.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 620.3
2018-09-06 | 6:00 | 623.7 | 174.6 | 320.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 38.2 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 623.7
2018-09-06 | 7:00 | 671.9 | 174.6 | 282.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 126.7 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 671.9
2018-09-06 | 8:00 | 755.6 | 174.6 | 313 | 32.3 | 0 | 38.8 | 183 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 755.6
2018-09-06 | 9:00 | 824.7 | 174.6 | 363.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 204.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 824.7
2018-09-06 | 10:00 | 844.5 | 174.6 | 363.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 229.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 844.5
2018-09-06 | 11:00 | 857.3 | 174.6 | 323.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 283.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 857.3
2018-09-06 | 12:00 | 817.9 | 174.6 | 314.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 252.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 817.9
2018-09-06 | 13:00 | 861.8 | 174.6 | 408.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 201 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 861.8
2018-09-06 | 14:00 | 859.9 | 174.6 | 449.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 154.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 859.9
2018-09-06 | 15:00 | 851.9 | 174.6 | 494.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 97 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 851.9
2018-09-06 | 16:00 | 839.2 | 174.6 | 504.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31.1 | 0 | 15.8 | 0 | 42 | 0 | 839.2
2018-09-06 | 17:00 | 820.2 | 174.6 | 504.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 17.8 | 0 | 13 | 0 | 820.2
2018-09-06 | 18:00 | 809.4 | 174.6 | 504.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 5 | 0 | 809.4
2018-09-06 | 19:00 | 780 | 174.6 | 478.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 780
2018-09-06 | 20:00 | 746.3 | 174.6 | 450.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 746.3
2018-09-06 | 21:00 | 705.8 | 174.6 | 414.7 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2018-09-06 | 22:00 | 676.9 | 174.6 | 384.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 676.9
2018-09-06 | 23:00 | 650.7 | 174.6 | 375 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 650.7
2018-09-07 | 0:00 | 619.4 | 174.6 | 339.6 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 619.4
2018-09-07 | 1:00 | 599.3 | 174.6 | 328.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 599.3
2018-09-07 | 2:00 | 612.1 | 174.6 | 339.9 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 612.1
2018-09-07 | 3:00 | 646.7 | 174.6 | 370.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 646.7
2018-09-07 | 4:00 | 651.8 | 174.6 | 372.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 651.8
2018-09-07 | 5:00 | 651.3 | 174.6 | 372.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 651.3
2018-09-07 | 6:00 | 660.3 | 174.6 | 373.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 20.4 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 660.3
2018-09-07 | 7:00 | 701.5 | 174.6 | 348.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 87.6 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 701.5
2018-09-07 | 8:00 | 793.5 | 174.6 | 360.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 164.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 793.5
2018-09-07 | 9:00 | 866.5 | 174.6 | 332.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 270.3 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 866.5
2018-09-07 | 10:00 | 899.3 | 174.6 | 294.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 343.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 899.3
2018-09-07 | 11:00 | 926.6 | 174.6 | 378 | 32.3 | 0 | 38.8 | 291.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 926.6
2018-09-07 | 12:00 | 879.4 | 174.6 | 380.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 245.1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 879.4
2018-09-07 | 13:00 | 925.3 | 174.6 | 439.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 224.6 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 925.3
2018-09-07 | 14:00 | 923.5 | 174.6 | 505.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 153.5 | 0 | 17.8 | 0 | 1 | 0 | 923.5
2018-09-07 | 15:00 | 910.3 | 174.6 | 504.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 73.6 | 0 | 16.2 | 0 | 70 | 0 | 910.3
2018-09-07 | 16:00 | 886.8 | 174.6 | 504.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 22.3 | 0 | 19.2 | 0 | 95 | 0 | 886.8
2018-09-07 | 17:00 | 856.1 | 174.6 | 505.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.7 | 0 | 22.1 | 0 | 45 | 0 | 856.1
2018-09-07 | 18:00 | 826.6 | 174.6 | 505.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 20 | 0 | 826.6
2018-09-07 | 19:00 | 790.6 | 174.6 | 488.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 790.6
2018-09-07 | 20:00 | 751 | 174.6 | 452 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 751
2018-09-07 | 21:00 | 714.6 | 174.6 | 424.2 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 714.6
2018-09-07 | 22:00 | 680.5 | 174.6 | 397 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 680.5
2018-09-07 | 23:00 | 650.5 | 174.6 | 383.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 650.5
2018-09-08 | 0:00 | 614.8 | 174.6 | 351.8 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2018-09-08 | 1:00 | 583.9 | 174.6 | 328.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 583.9
2018-09-08 | 2:00 | 598 | 174.6 | 343 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 598
2018-09-08 | 3:00 | 631.5 | 174.6 | 368.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 631.5
2018-09-08 | 4:00 | 640.2 | 174.6 | 378.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 640.2
2018-09-08 | 5:00 | 634.5 | 174.6 | 373.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 634.5
2018-09-08 | 6:00 | 622.3 | 174.6 | 352.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 19.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 622.3
2018-09-08 | 7:00 | 649.9 | 174.6 | 334.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 64.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 649.9
2018-09-08 | 8:00 | 689.1 | 174.6 | 331.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 689.1
2018-09-08 | 9:00 | 714.8 | 174.6 | 330.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 128.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2018-09-08 | 10:00 | 722.1 | 174.6 | 325.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 143.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 722.1
2018-09-08 | 11:00 | 720.2 | 174.6 | 357.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 720.2
2018-09-08 | 12:00 | 688.8 | 174.6 | 314.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 126.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 688.8
2018-09-08 | 13:00 | 695.3 | 174.6 | 324.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 121.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 695.3
2018-09-08 | 14:00 | 693 | 174.6 | 360.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 82.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 693
2018-09-08 | 15:00 | 693.6 | 174.6 | 373.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 66.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 693.6
2018-09-08 | 16:00 | 692.4 | 174.6 | 408.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 30.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 692.4
2018-09-08 | 17:00 | 692.2 | 174.6 | 400.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 692.2
2018-09-08 | 18:00 | 706.5 | 174.6 | 414.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2018-09-08 | 19:00 | 678.4 | 174.6 | 384.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 678.4
2018-09-08 | 20:00 | 645.6 | 174.6 | 351.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2018-09-08 | 21:00 | 613.7 | 174.6 | 324.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 613.7
2018-09-08 | 22:00 | 576.5 | 174.6 | 297.7 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 576.5
2018-09-08 | 23:00 | 561.4 | 174.6 | 302.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 561.4
2018-09-09 | 0:00 | 542.3 | 174.6 | 283 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 542.3
2018-09-09 | 1:00 | 523.4 | 174.6 | 270.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 523.4
2018-09-09 | 2:00 | 549.7 | 174.6 | 296.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 549.7
2018-09-09 | 3:00 | 592.2 | 174.6 | 332.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 592.2
2018-09-09 | 4:00 | 605.3 | 174.6 | 343.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 605.3
2018-09-09 | 5:00 | 588.2 | 174.6 | 324.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 588.2
2018-09-09 | 6:00 | 574 | 174.6 | 305.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 16.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 574
2018-09-09 | 7:00 | 590.5 | 174.6 | 262.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 65.5 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 590.5
2018-09-09 | 8:00 | 617.9 | 174.6 | 287.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 72.7 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 617.9
2018-09-09 | 9:00 | 651.2 | 174.6 | 298.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 92.8 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 651.2
2018-09-09 | 10:00 | 662.4 | 174.6 | 320.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77.7 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 662.4
2018-09-09 | 11:00 | 652.5 | 174.6 | 319.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 652.5
2018-09-09 | 12:00 | 641.1 | 174.6 | 310.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77.4 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 641.1
2018-09-09 | 13:00 | 632.2 | 174.6 | 296.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 82.1 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 632.2
2018-09-09 | 14:00 | 627.1 | 174.6 | 295 | 32.3 | 0 | 38.8 | 70.9 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 627.1
2018-09-09 | 15:00 | 620.9 | 174.6 | 320.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 42.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 620.9
2018-09-09 | 16:00 | 641.3 | 174.6 | 362.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 641.3
2018-09-09 | 17:00 | 664.3 | 174.6 | 375.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2018-09-09 | 18:00 | 681.9 | 174.6 | 386.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 681.9
2018-09-09 | 19:00 | 670.5 | 174.6 | 366.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 670.5
2018-09-09 | 20:00 | 646.6 | 174.6 | 334.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 646.6
2018-09-09 | 21:00 | 614.1 | 174.6 | 305.2 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 614.1
2018-09-09 | 22:00 | 585.3 | 174.6 | 275.1 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 585.3
2018-09-09 | 23:00 | 562 | 174.6 | 254.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 562
2018-09-10 | 0:00 | 540.2 | 174.6 | 229.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 540.2
2018-09-10 | 1:00 | 525.3 | 174.6 | 222.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 525.3
2018-09-10 | 2:00 | 537.1 | 174.6 | 231.2 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 537.1
2018-09-10 | 3:00 | 582.4 | 174.6 | 268.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 582.4
2018-09-10 | 4:00 | 594 | 174.6 | 280 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 594
2018-09-10 | 5:00 | 604.6 | 174.6 | 294.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 604.6
2018-09-10 | 6:00 | 613.5 | 174.6 | 294.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 25.4 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2018-09-10 | 7:00 | 651.2 | 174.6 | 266.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 94.3 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 651.2
2018-09-10 | 8:00 | 707.5 | 174.6 | 225 | 32.3 | 0 | 38.8 | 195.5 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 707.5
2018-09-10 | 9:00 | 741.7 | 174.6 | 237.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 272.1 | 0 | 37.3 | 0 | -51 | 0 | 741.7
2018-09-10 | 10:00 | 757.9 | 174.6 | 236.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 378.7 | 0 | 37.6 | 0 | -141 | 0 | 757.9
2018-09-10 | 11:00 | 768.2 | 174.6 | 229.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 336.6 | 0 | 37 | 0 | -81 | 0 | 768.2
2018-09-10 | 12:00 | 723.8 | 174.6 | 243.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 303.9 | 0 | 41.9 | 0 | -111 | 0 | 723.8
2018-09-10 | 13:00 | 767.5 | 174.6 | 245.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 287.1 | 0 | 40 | 0 | -51 | 0 | 767.5
2018-09-10 | 14:00 | 779.8 | 174.6 | 239.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 252.6 | 0 | 48.9 | 0 | -7 | 0 | 779.8
2018-09-10 | 15:00 | 771.4 | 174.6 | 300.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 171.1 | 0 | 44.2 | 0 | 10 | 0 | 771.4
2018-09-10 | 16:00 | 767.3 | 174.6 | 300.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 89.8 | 0 | 41.9 | 0 | 89 | 0 | 767.3
2018-09-10 | 17:00 | 742.9 | 174.6 | 301 | 68.8 | 0 | 38.8 | 2.1 | 0 | 40.6 | 0 | 117 | 0 | 742.9
2018-09-10 | 18:00 | 742.9 | 174.6 | 300.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 117 | 0 | 742.9
2018-09-10 | 19:00 | 708.9 | 174.6 | 301.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 83 | 0 | 708.9
2018-09-10 | 20:00 | 680.9 | 174.6 | 300.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 54 | 0 | 680.9
2018-09-10 | 21:00 | 657.9 | 174.6 | 300.4 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 39 | 0 | 657.9
2018-09-10 | 22:00 | 626.8 | 174.6 | 300.9 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 626.8
2018-09-10 | 23:00 | 604.7 | 174.6 | 301.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 11 | 0 | 604.7
2018-09-11 | 0:00 | 590.3 | 174.6 | 300.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 590.3
2018-09-11 | 1:00 | 565 | 174.6 | 286.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 565
2018-09-11 | 2:00 | 587.4 | 174.6 | 300.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 4 | 0 | 587.4
2018-09-11 | 3:00 | 632.1 | 174.6 | 300.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 39 | 0 | 632.1
2018-09-11 | 4:00 | 655 | 174.6 | 300.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 66 | 0 | 655
2018-09-11 | 5:00 | 648.9 | 174.6 | 301.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 29.7 | 0 | 62 | 0 | 648.9
2018-09-11 | 6:00 | 641.2 | 174.6 | 300.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 29.5 | 0 | 27.1 | 0 | 38 | 0 | 641.2
2018-09-11 | 7:00 | 660.9 | 174.6 | 245.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 140.8 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 660.9
2018-09-11 | 8:00 | 714.7 | 174.6 | 227.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 270.9 | 0 | 31 | 0 | -60 | 0 | 714.7
2018-09-11 | 9:00 | 766.5 | 174.6 | 251.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 383.8 | 0 | 26.7 | 0 | -141 | 0 | 766.5
2018-09-11 | 10:00 | 782.4 | 174.6 | 233.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 462.9 | 0 | 24.4 | 0 | -171 | -13.4 | 782.4
2018-09-11 | 11:00 | 796.4 | 174.6 | 233.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 486.8 | 0 | 25.8 | 0 | -171 | -24.5 | 796.4
2018-09-11 | 12:00 | 759.2 | 174.6 | 243.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 464.5 | 0 | 27.7 | 0 | -171 | -50.9 | 759.2
2018-09-11 | 13:00 | 799.3 | 174.6 | 236.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 431.3 | 0 | 27.1 | 0 | -141 | 0 | 799.3
2018-09-11 | 14:00 | 809.2 | 174.6 | 274.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 399.4 | 0 | 23.4 | 0 | -134 | 0 | 809.2
2018-09-11 | 15:00 | 816.9 | 174.6 | 283.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 297.8 | 0 | 19.8 | 0 | -30 | 0 | 816.9
2018-09-11 | 16:00 | 818.2 | 174.6 | 400.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 157.5 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 818.2
2018-09-11 | 17:00 | 782.9 | 174.6 | 470.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.8 | 0 | 10.6 | 0 | 18 | 0 | 782.9
2018-09-11 | 18:00 | 785.9 | 174.6 | 470.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 24 | 0 | 785.9
2018-09-11 | 19:00 | 747.1 | 174.6 | 453.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 747.1
2018-09-11 | 20:00 | 706.6 | 174.6 | 411.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 706.6
2018-09-11 | 21:00 | 682.1 | 174.6 | 391 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 682.1
2018-09-11 | 22:00 | 657.1 | 174.6 | 369.3 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 657.1
2018-09-11 | 23:00 | 635.6 | 174.6 | 359.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 635.6
2018-09-12 | 0:00 | 612.2 | 174.6 | 341.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 612.2
2018-09-12 | 1:00 | 594.9 | 174.6 | 335 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 594.9
2018-09-12 | 2:00 | 608.3 | 174.6 | 341.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 608.3
2018-09-12 | 3:00 | 653.5 | 174.6 | 379.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 653.5
2018-09-12 | 4:00 | 668.5 | 174.6 | 394.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2018-09-12 | 5:00 | 665.5 | 174.6 | 391 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2018-09-12 | 6:00 | 665.5 | 174.6 | 376.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 28.1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2018-09-12 | 7:00 | 701.2 | 174.6 | 337.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 108.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 701.2
2018-09-12 | 8:00 | 765.4 | 174.6 | 344.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 170.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 765.4
2018-09-12 | 9:00 | 808.6 | 174.6 | 333.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 226.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 808.6
2018-09-12 | 10:00 | 827.4 | 174.6 | 342.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 237.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 827.4
2018-09-12 | 11:00 | 832.7 | 174.6 | 348.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 233.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 832.7
2018-09-12 | 12:00 | 786.3 | 174.6 | 285.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 250.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 786.3
2018-09-12 | 13:00 | 817.5 | 174.6 | 377 | 32.3 | 0 | 38.8 | 189.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 817.5
2018-09-12 | 14:00 | 815.4 | 174.6 | 441.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 122.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 815.4
2018-09-12 | 15:00 | 803.3 | 174.6 | 469.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 71.1 | 0 | 5.6 | 0 | 11 | 0 | 803.3
2018-09-12 | 16:00 | 802.6 | 174.6 | 470.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 36.9 | 0 | 6.9 | 0 | 43 | 0 | 802.6
2018-09-12 | 17:00 | 781 | 174.6 | 469.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 7.3 | 0 | 21 | 0 | 781
2018-09-12 | 18:00 | 780 | 174.6 | 470.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 18 | 0 | 780
2018-09-12 | 19:00 | 748.7 | 174.6 | 458.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 748.7
2018-09-12 | 20:00 | 715.8 | 174.6 | 427.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 715.8
2018-09-12 | 21:00 | 694.9 | 174.6 | 412.1 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 694.9
2018-09-12 | 22:00 | 674.9 | 174.6 | 395.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 674.9
2018-09-12 | 23:00 | 652.8 | 174.6 | 378.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 652.8
2018-09-13 | 0:00 | 629.5 | 174.6 | 361.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 629.5
2018-09-13 | 1:00 | 600.6 | 174.6 | 342.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 600.6
2018-09-13 | 2:00 | 625 | 174.6 | 365.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 625
2018-09-13 | 3:00 | 665.6 | 174.6 | 398.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 665.6
2018-09-13 | 4:00 | 675.1 | 174.6 | 405 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 675.1
2018-09-13 | 5:00 | 661.6 | 174.6 | 394 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 661.6
2018-09-13 | 6:00 | 657.2 | 174.6 | 386.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 657.2
2018-09-13 | 7:00 | 685.3 | 174.6 | 334.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 95.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 685.3
2018-09-13 | 8:00 | 776.6 | 174.6 | 352.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 172.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 776.6
2018-09-13 | 9:00 | 837 | 174.6 | 363 | 32.3 | 0 | 38.8 | 226.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 837
2018-09-13 | 10:00 | 849.9 | 174.6 | 356.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 246.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 849.9
2018-09-13 | 11:00 | 853.7 | 174.6 | 334.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 272.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 853.7
2018-09-13 | 12:00 | 814.2 | 174.6 | 349.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 218 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 814.2
2018-09-13 | 13:00 | 852.9 | 174.6 | 449.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 155.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 852.9
2018-09-13 | 14:00 | 847 | 174.6 | 469.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 104.6 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 847
2018-09-13 | 15:00 | 838.6 | 174.6 | 470.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 45.1 | 0 | 6.3 | 0 | 71 | 0 | 838.6
2018-09-13 | 16:00 | 843.2 | 174.6 | 470 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18.9 | 0 | 6.6 | 0 | 102 | 0 | 843.2
2018-09-13 | 17:00 | 814.4 | 174.6 | 469.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 814.4
2018-09-13 | 18:00 | 810 | 174.6 | 470.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 51 | 0 | 810
2018-09-13 | 19:00 | 770.6 | 174.6 | 470.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 11 | 0 | 770.6
2018-09-13 | 20:00 | 733.5 | 174.6 | 446 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 733.5
2018-09-13 | 21:00 | 699.2 | 174.6 | 416.4 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 699.2
2018-09-13 | 22:00 | 676.9 | 174.6 | 397.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 676.9
2018-09-13 | 23:00 | 654 | 174.6 | 386.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 654
2018-09-14 | 0:00 | 623.2 | 174.6 | 357.9 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 623.2
2018-09-14 | 1:00 | 607.4 | 174.6 | 345.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 607.4
2018-09-14 | 2:00 | 628.1 | 174.6 | 359.6 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 628.1
2018-09-14 | 3:00 | 667.2 | 174.6 | 396.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 667.2
2018-09-14 | 4:00 | 681.7 | 174.6 | 413.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 681.7
2018-09-14 | 5:00 | 677.2 | 174.6 | 409.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 677.2
2018-09-14 | 6:00 | 675 | 174.6 | 395.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 21.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 675
2018-09-14 | 7:00 | 709.9 | 174.6 | 369 | 32.3 | 0 | 38.8 | 84 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 709.9
2018-09-14 | 8:00 | 788.6 | 174.6 | 439.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 96.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 788.6
2018-09-14 | 9:00 | 838.1 | 174.6 | 470.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 104.9 | 0 | 5.3 | 0 | 12 | 0 | 838.1
2018-09-14 | 10:00 | 857.5 | 174.6 | 455.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 151.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 857.5
2018-09-14 | 11:00 | 856.3 | 174.6 | 460 | 32.3 | 0 | 38.8 | 146 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 856.3
2018-09-14 | 12:00 | 808.4 | 174.6 | 392.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 163.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 808.4
2018-09-14 | 13:00 | 850.5 | 174.6 | 432.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 165.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 850.5
2018-09-14 | 14:00 | 848 | 174.6 | 469.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 113.6 | 0 | 5.9 | 0 | 13 | 0 | 848
2018-09-14 | 15:00 | 844.4 | 174.6 | 469.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 91.5 | 0 | 8.3 | 0 | 29 | 0 | 844.4
2018-09-14 | 16:00 | 849 | 174.6 | 470.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 43.2 | 0 | 9.9 | 0 | 80 | 0 | 849
2018-09-14 | 17:00 | 822.5 | 174.6 | 469.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 12.2 | 0 | 58 | 0 | 822.5
2018-09-14 | 18:00 | 810.4 | 174.6 | 469.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 44 | 0 | 810.4
2018-09-14 | 19:00 | 773.2 | 174.6 | 470.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 3 | 0 | 773.2
2018-09-14 | 20:00 | 734.6 | 174.6 | 436.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 734.6
2018-09-14 | 21:00 | 709.4 | 174.6 | 419 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 709.4
2018-09-14 | 22:00 | 675.7 | 174.6 | 394.2 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2018-09-14 | 23:00 | 644.6 | 174.6 | 375.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 644.6
2018-09-15 | 0:00 | 610.8 | 174.6 | 341.6 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-09-15 | 1:00 | 598 | 174.6 | 336.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 598
2018-09-15 | 2:00 | 611.9 | 174.6 | 347 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 611.9
2018-09-15 | 3:00 | 644.3 | 174.6 | 368.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 644.3
2018-09-15 | 4:00 | 656.7 | 174.6 | 380.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 656.7
2018-09-15 | 5:00 | 637.5 | 174.6 | 360.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 637.5
2018-09-15 | 6:00 | 625.1 | 174.6 | 341.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 19.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 625.1
2018-09-15 | 7:00 | 666.6 | 174.6 | 335.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 75.3 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 666.6
2018-09-15 | 8:00 | 744.8 | 174.6 | 356.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 132.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 744.8
2018-09-15 | 9:00 | 766.3 | 174.6 | 355.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 159.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 766.3
2018-09-15 | 10:00 | 776.2 | 174.6 | 352 | 32.3 | 0 | 38.8 | 174.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 776.2
2018-09-15 | 11:00 | 789.5 | 174.6 | 339.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 199 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 789.5
2018-09-15 | 12:00 | 759.3 | 174.6 | 328.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 179.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 759.3
2018-09-15 | 13:00 | 783.9 | 174.6 | 331.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 200.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 783.9
2018-09-15 | 14:00 | 763.9 | 174.6 | 343.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 167.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 763.9
2018-09-15 | 15:00 | 765.4 | 174.6 | 383 | 32.3 | 0 | 38.8 | 129.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 765.4
2018-09-15 | 16:00 | 772.1 | 174.6 | 448.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 71.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 772.1
2018-09-15 | 17:00 | 750.9 | 174.6 | 461 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 750.9
2018-09-15 | 18:00 | 765.7 | 174.6 | 470.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 765.7
2018-09-15 | 19:00 | 738.8 | 174.6 | 453.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2018-09-15 | 20:00 | 702.9 | 174.6 | 416.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2018-09-15 | 21:00 | 672 | 174.6 | 392.5 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 672
2018-09-15 | 22:00 | 637.3 | 174.6 | 361.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 637.3
2018-09-15 | 23:00 | 618.9 | 174.6 | 360 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 618.9
2018-09-16 | 0:00 | 568.9 | 174.6 | 309.9 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 568.9
2018-09-16 | 1:00 | 550.2 | 174.6 | 299.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 550.2
2018-09-16 | 2:00 | 566.4 | 174.6 | 309.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 566.4
2018-09-16 | 3:00 | 603.1 | 174.6 | 337.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 603.1
2018-09-16 | 4:00 | 618 | 174.6 | 353.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 618
2018-09-16 | 5:00 | 606.6 | 174.6 | 343.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2018-09-16 | 6:00 | 580.5 | 174.6 | 300.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 28.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 580.5
2018-09-16 | 7:00 | 595.3 | 174.6 | 205.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 139.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 595.3
2018-09-16 | 8:00 | 620.3 | 174.6 | 198.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 245 | 0 | 5 | 0 | -74 | 0 | 620.3
2018-09-16 | 9:00 | 648 | 174.6 | 218.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 320.9 | 0 | 3.6 | 0 | -141 | 0 | 648
2018-09-16 | 10:00 | 672.3 | 174.6 | 206.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 385.8 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | 0 | 672.3
2018-09-16 | 11:00 | 686.5 | 174.6 | 200.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 433.7 | 0 | 7.9 | 0 | -171 | -30.5 | 686.5
2018-09-16 | 12:00 | 688.3 | 174.6 | 200.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 407.6 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | -1.9 | 688.3
2018-09-16 | 13:00 | 702 | 174.6 | 203.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 386.8 | 0 | 7.3 | 0 | -141 | 0 | 702
2018-09-16 | 14:00 | 706.8 | 174.6 | 202.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 306.5 | 0 | 12.5 | 0 | -60 | 0 | 706.8
2018-09-16 | 15:00 | 710.7 | 174.6 | 227.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 251.3 | 0 | 16.2 | 0 | -30 | 0 | 710.7
2018-09-16 | 16:00 | 716.1 | 174.6 | 321 | 32.3 | 0 | 38.8 | 130.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 716.1
2018-09-16 | 17:00 | 723 | 174.6 | 388 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 16.2 | 0 | 36 | 0 | 723
2018-09-16 | 18:00 | 741.9 | 174.6 | 388.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 58 | 0 | 741.9
2018-09-16 | 19:00 | 728.7 | 174.6 | 387.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 53 | 0 | 728.7
2018-09-16 | 20:00 | 693.6 | 174.6 | 387.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 18 | 0 | 693.6
2018-09-16 | 21:00 | 660.5 | 174.6 | 378.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 660.5
2018-09-16 | 22:00 | 613.3 | 174.6 | 334.8 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 613.3
2018-09-16 | 23:00 | 579.1 | 174.6 | 317.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 579.1
2018-09-17 | 0:00 | 554.9 | 174.6 | 293.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 554.9
2018-09-17 | 1:00 | 538.6 | 174.6 | 284.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 538.6
2018-09-17 | 2:00 | 548.6 | 174.6 | 292.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 548.6
2018-09-17 | 3:00 | 590 | 174.6 | 325.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 590
2018-09-17 | 4:00 | 606.7 | 174.6 | 344.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 606.7
2018-09-17 | 5:00 | 605.3 | 174.6 | 344.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 605.3
2018-09-17 | 6:00 | 598.7 | 174.6 | 328.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 20.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 598.7
2018-09-17 | 7:00 | 640.7 | 174.6 | 289.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 99.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 640.7
2018-09-17 | 8:00 | 693.8 | 174.6 | 256.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 186.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 693.8
2018-09-17 | 9:00 | 731.3 | 174.6 | 247.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 232.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 731.3
2018-09-17 | 10:00 | 761.2 | 174.6 | 250.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 257.7 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 761.2
2018-09-17 | 11:00 | 760.1 | 174.6 | 313.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 198 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 760.1
2018-09-17 | 12:00 | 764.1 | 174.6 | 326.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 188.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 764.1
2018-09-17 | 13:00 | 769 | 174.6 | 387.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 127.8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 769
2018-09-17 | 14:00 | 761.2 | 174.6 | 387.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 103.5 | 0 | 3.3 | 0 | 21 | 0 | 761.2
2018-09-17 | 15:00 | 756.1 | 174.6 | 387.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 65.1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 756.1
2018-09-17 | 16:00 | 761.7 | 174.6 | 387.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.9 | 0 | 1.3 | 0 | 102 | 0 | 761.7
2018-09-17 | 17:00 | 762.2 | 174.6 | 387.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 762.2
2018-09-17 | 18:00 | 783.7 | 174.6 | 388.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 0 | 783.7
2018-09-17 | 19:00 | 757.7 | 174.6 | 387.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 757.7
2018-09-17 | 20:00 | 722.6 | 174.6 | 387.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 722.6
2018-09-17 | 21:00 | 684.5 | 174.6 | 387.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 684.5
2018-09-17 | 22:00 | 644.6 | 174.6 | 370.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 644.6
2018-09-17 | 23:00 | 615.8 | 174.6 | 359.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.8
2018-09-18 | 0:00 | 592.2 | 174.6 | 337.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 592.2
2018-09-18 | 1:00 | 575.8 | 174.6 | 330.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.8
2018-09-18 | 2:00 | 594.6 | 174.6 | 345.9 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 594.6
2018-09-18 | 3:00 | 629.6 | 174.6 | 373 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 629.6
2018-09-18 | 4:00 | 648.7 | 174.6 | 387.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 648.7
2018-09-18 | 5:00 | 647.7 | 174.6 | 388.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 647.7
2018-09-18 | 6:00 | 649.8 | 174.6 | 371.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 32.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 649.8
2018-09-18 | 7:00 | 686.4 | 174.6 | 286.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.4
2018-09-18 | 8:00 | 730 | 174.6 | 248 | 32.3 | 0 | 38.8 | 296.3 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 730
2018-09-18 | 9:00 | 782.4 | 174.6 | 252 | 32.3 | 0 | 38.8 | 425.7 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 782.4
2018-09-18 | 10:00 | 813 | 174.6 | 254.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 497.4 | 0 | 0 | 0 | -171 | -13.2 | 813
2018-09-18 | 11:00 | 835.6 | 174.6 | 271.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 531.4 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -42.6 | 835.6
2018-09-18 | 12:00 | 811.8 | 174.6 | 260.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 545 | 0 | 0 | 0 | -171 | -68.4 | 811.8
2018-09-18 | 13:00 | 875 | 174.6 | 277 | 32.3 | 0 | 38.8 | 522.3 | 0 | 1 | 0 | -171 | 0 | 875
2018-09-18 | 14:00 | 885.7 | 174.6 | 301.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 442.5 | 0 | 0.3 | 0 | -104 | 0 | 885.7
2018-09-18 | 15:00 | 887.2 | 174.6 | 322.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 317.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 887.2
2018-09-18 | 16:00 | 880.1 | 174.6 | 390.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 145 | 0 | 1.3 | 0 | 98 | 0 | 880.1
2018-09-18 | 17:00 | 828.2 | 174.6 | 390 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 155 | 0 | 828.2
2018-09-18 | 18:00 | 817.5 | 174.6 | 390 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 145 | 0 | 817.5
2018-09-18 | 19:00 | 771.3 | 174.6 | 389.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 99 | 0 | 771.3
2018-09-18 | 20:00 | 726.8 | 174.6 | 389.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 726.8
2018-09-18 | 21:00 | 692.6 | 174.6 | 389.7 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 25 | 0 | 692.6
2018-09-18 | 22:00 | 675.2 | 174.6 | 390 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 675.2
2018-09-18 | 23:00 | 638.5 | 174.6 | 381.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 638.5
2018-09-19 | 0:00 | 604.1 | 174.6 | 349.1 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 604.1
2018-09-19 | 1:00 | 581 | 174.6 | 334.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 581
2018-09-19 | 2:00 | 600.7 | 174.6 | 352.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.7
2018-09-19 | 3:00 | 639.7 | 174.6 | 383.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2018-09-19 | 4:00 | 647.5 | 174.6 | 389.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 647.5
2018-09-19 | 5:00 | 642.3 | 174.6 | 386.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 642.3
2018-09-19 | 6:00 | 642.6 | 174.6 | 369.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 27.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 642.6
2018-09-19 | 7:00 | 675.7 | 174.6 | 277.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2018-09-19 | 8:00 | 753.2 | 174.6 | 255.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 753.2
2018-09-19 | 9:00 | 818.2 | 174.6 | 279.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 404 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 818.2
2018-09-19 | 10:00 | 842.5 | 174.6 | 287.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 449.9 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 842.5
2018-09-19 | 11:00 | 849.4 | 174.6 | 269.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 504.3 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | 0 | 849.4
2018-09-19 | 12:00 | 821.5 | 174.6 | 268.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 534.8 | 0 | 1 | 0 | -171 | -57.8 | 821.5
2018-09-19 | 13:00 | 882.8 | 174.6 | 291.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 484.6 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 882.8
2018-09-19 | 14:00 | 876.7 | 174.6 | 304.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 353.8 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 876.7
2018-09-19 | 15:00 | 863.8 | 174.6 | 352.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 264.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 863.8
2018-09-19 | 16:00 | 853.3 | 174.6 | 449.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 95.4 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 853.3
2018-09-19 | 17:00 | 812.6 | 174.6 | 449.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 80 | 0 | 812.6
2018-09-19 | 18:00 | 804.3 | 174.6 | 448.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 804.3
2018-09-19 | 19:00 | 767.6 | 174.6 | 448.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 32 | 0 | 767.6
2018-09-19 | 20:00 | 727.9 | 174.6 | 441.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2018-09-19 | 21:00 | 688.6 | 174.6 | 407.8 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 688.6
2018-09-19 | 22:00 | 652.7 | 174.6 | 373.9 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 652.7
2018-09-19 | 23:00 | 622.2 | 174.6 | 358.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 622.2
2018-09-20 | 0:00 | 590.7 | 174.6 | 328.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-09-20 | 1:00 | 570.8 | 174.6 | 315.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 570.8
2018-09-20 | 2:00 | 587 | 174.6 | 331.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 587
2018-09-20 | 3:00 | 619.1 | 174.6 | 350.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 619.1
2018-09-20 | 4:00 | 638.7 | 174.6 | 370.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 638.7
2018-09-20 | 5:00 | 633.7 | 174.6 | 363.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 633.7
2018-09-20 | 6:00 | 642.7 | 174.6 | 365.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 11.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 642.7
2018-09-20 | 7:00 | 686.7 | 174.6 | 378 | 32.3 | 0 | 38.8 | 40.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 686.7
2018-09-20 | 8:00 | 763.2 | 174.6 | 429.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 59.8 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 763.2
2018-09-20 | 9:00 | 815 | 174.6 | 449.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 72.1 | 0 | 21.1 | 0 | 27 | 0 | 815
2018-09-20 | 10:00 | 813.4 | 174.6 | 449 | 32.3 | 0 | 38.8 | 83.9 | 0 | 22.8 | 0 | 12 | 0 | 813.4
2018-09-20 | 11:00 | 814.8 | 174.6 | 449.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 90.4 | 0 | 22.5 | 0 | 7 | 0 | 814.8
2018-09-20 | 12:00 | 759 | 174.6 | 401.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 92.4 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 759
2018-09-20 | 13:00 | 787.8 | 174.6 | 449.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 63.1 | 0 | 16.8 | 0 | 13 | 0 | 787.8
2018-09-20 | 14:00 | 782.1 | 174.6 | 448.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 39.7 | 0 | 15.8 | 0 | 32 | 0 | 782.1
2018-09-20 | 15:00 | 780 | 174.6 | 449.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 40.5 | 0 | 21.5 | 0 | 23 | 0 | 780
2018-09-20 | 16:00 | 781.2 | 174.6 | 449 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.1 | 0 | 28.4 | 0 | 34 | 0 | 781.2
2018-09-20 | 17:00 | 768.6 | 174.6 | 448.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 18 | 0 | 768.6
2018-09-20 | 18:00 | 757.1 | 174.6 | 448.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 11 | 0 | 757.1
2018-09-20 | 19:00 | 720.8 | 174.6 | 429.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 720.8
2018-09-20 | 20:00 | 688.2 | 174.6 | 399.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 688.2
2018-09-20 | 21:00 | 664.7 | 174.6 | 378.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 664.7
2018-09-20 | 22:00 | 631.2 | 174.6 | 351 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 631.2
2018-09-20 | 23:00 | 613.4 | 174.6 | 354.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 613.4
2018-09-21 | 0:00 | 587.9 | 174.6 | 328.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 587.9
2018-09-21 | 1:00 | 573.8 | 174.6 | 322.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 573.8
2018-09-21 | 2:00 | 587.4 | 174.6 | 332.4 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 587.4
2018-09-21 | 3:00 | 630 | 174.6 | 367.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 630
2018-09-21 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 382.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-09-21 | 5:00 | 641.8 | 174.6 | 378.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 641.8
2018-09-21 | 6:00 | 649.4 | 174.6 | 380.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 649.4
2018-09-21 | 7:00 | 683.8 | 174.6 | 346.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 87.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 683.8
2018-09-21 | 8:00 | 753 | 174.6 | 357.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 146.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 753
2018-09-21 | 9:00 | 802.4 | 174.6 | 386.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 168.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 802.4
2018-09-21 | 10:00 | 819.4 | 174.6 | 365.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 207.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 819.4
2018-09-21 | 11:00 | 820.2 | 174.6 | 369.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 202.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 820.2
2018-09-21 | 12:00 | 785.4 | 174.6 | 326.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 207.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 785.4
2018-09-21 | 13:00 | 832.9 | 174.6 | 440.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 140.2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 832.9
2018-09-21 | 14:00 | 830.4 | 174.6 | 448.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 113.1 | 0 | 11.9 | 0 | 11 | 0 | 830.4
2018-09-21 | 15:00 | 819.3 | 174.6 | 448.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 54.3 | 0 | 13.5 | 0 | 57 | 0 | 819.3
2018-09-21 | 16:00 | 812.8 | 174.6 | 448.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 15.5 | 0 | 17.8 | 0 | 85 | 0 | 812.8
2018-09-21 | 17:00 | 787.1 | 174.6 | 449.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 29 | 0 | 787.1
2018-09-21 | 18:00 | 779.7 | 174.6 | 449.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 779.7
2018-09-21 | 19:00 | 741.4 | 174.6 | 430.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 741.4
2018-09-21 | 20:00 | 706.2 | 174.6 | 406.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 706.2
2018-09-21 | 21:00 | 687 | 174.6 | 389.7 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 687
2018-09-21 | 22:00 | 658 | 174.6 | 373.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 658
2018-09-21 | 23:00 | 634.8 | 174.6 | 365 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2018-09-22 | 0:00 | 588.7 | 174.6 | 312.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 588.7
2018-09-22 | 1:00 | 568.8 | 174.6 | 304.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 568.8
2018-09-22 | 2:00 | 590.7 | 174.6 | 326.5 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-09-22 | 3:00 | 629.7 | 174.6 | 358 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 629.7
2018-09-22 | 4:00 | 646.8 | 174.6 | 370.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2018-09-22 | 5:00 | 630.6 | 174.6 | 353.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 630.6
2018-09-22 | 6:00 | 610 | 174.6 | 320.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 22 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 610
2018-09-22 | 7:00 | 642.2 | 174.6 | 247 | 32.3 | 0 | 38.8 | 130.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2018-09-22 | 8:00 | 690.4 | 174.6 | 241.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 250.9 | 0 | 12.2 | 0 | -60 | 0 | 690.4
2018-09-22 | 9:00 | 740 | 174.6 | 235.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 325.4 | 0 | 7.3 | 0 | -74 | 0 | 740
2018-09-22 | 10:00 | 749.1 | 174.6 | 247.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 363.5 | 0 | 3.3 | 0 | -111 | 0 | 749.1
2018-09-22 | 11:00 | 750.7 | 174.6 | 241.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 403 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 750.7
2018-09-22 | 12:00 | 735.6 | 174.6 | 232.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 440.5 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -12.4 | 735.6
2018-09-22 | 13:00 | 760.2 | 174.6 | 235.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 418.5 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 760.2
2018-09-22 | 14:00 | 767.2 | 174.6 | 229 | 32.3 | 0 | 38.8 | 401.8 | 0 | 1.7 | 0 | -111 | 0 | 767.2
2018-09-22 | 15:00 | 762.9 | 174.6 | 261.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 285.1 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 762.9
2018-09-22 | 16:00 | 740.6 | 174.6 | 314.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 117.8 | 0 | 0.3 | 0 | 62 | 0 | 740.6
2018-09-22 | 17:00 | 709.2 | 174.6 | 314 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 709.2
2018-09-22 | 18:00 | 722.9 | 174.6 | 314.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 722.9
2018-09-22 | 19:00 | 701.6 | 174.6 | 314.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 701.6
2018-09-22 | 20:00 | 672 | 174.6 | 314.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 672
2018-09-22 | 21:00 | 632.5 | 174.6 | 314.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 632.5
2018-09-22 | 22:00 | 585.6 | 174.6 | 312.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 585.6
2018-09-22 | 23:00 | 558.3 | 174.6 | 302.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.3
2018-09-23 | 0:00 | 539.3 | 174.6 | 283.9 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 539.3
2018-09-23 | 1:00 | 507.7 | 174.6 | 262 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.7
2018-09-23 | 2:00 | 527.3 | 174.6 | 278.2 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 527.3
2018-09-23 | 3:00 | 572.5 | 174.6 | 314.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 572.5
2018-09-23 | 4:00 | 591.4 | 174.6 | 314.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 591.4
2018-09-23 | 5:00 | 574.5 | 174.6 | 314.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 574.5
2018-09-23 | 6:00 | 558.6 | 174.6 | 288.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 558.6
2018-09-23 | 7:00 | 550.7 | 174.6 | 212 | 32.3 | 0 | 38.8 | 122.7 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 550.7
2018-09-23 | 8:00 | 573.6 | 174.6 | 209.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 191.7 | 0 | 0.3 | 0 | -74 | 0 | 573.6
2018-09-23 | 9:00 | 588.8 | 174.6 | 213.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 270.9 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 588.8
2018-09-23 | 10:00 | 616.3 | 174.6 | 206.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 344.5 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -9.8 | 616.3
2018-09-23 | 11:00 | 622.6 | 174.6 | 201.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 622.6
2018-09-23 | 12:00 | 619.4 | 174.6 | 211.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 273.4 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 619.4
2018-09-23 | 13:00 | 636.9 | 174.6 | 199.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 272.7 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 636.9
2018-09-23 | 14:00 | 634.2 | 174.6 | 200.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 217.3 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 634.2
2018-09-23 | 15:00 | 636.4 | 174.6 | 216.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 173.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 636.4
2018-09-23 | 16:00 | 633.9 | 174.6 | 320.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 66.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 633.9
2018-09-23 | 17:00 | 643 | 174.6 | 357.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 643
2018-09-23 | 18:00 | 676.4 | 174.6 | 374.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 676.4
2018-09-23 | 19:00 | 656.2 | 174.6 | 366.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 656.2
2018-09-23 | 20:00 | 638 | 174.6 | 348.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 638
2018-09-23 | 21:00 | 605.8 | 174.6 | 322.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 605.8
2018-09-23 | 22:00 | 574.7 | 174.6 | 298.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 574.7
2018-09-23 | 23:00 | 557.2 | 174.6 | 299.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 557.2
2018-09-24 | 0:00 | 534.4 | 174.6 | 277.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 534.4
2018-09-24 | 1:00 | 521.3 | 174.6 | 273.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 521.3
2018-09-24 | 2:00 | 536.8 | 174.6 | 285.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 536.8
2018-09-24 | 3:00 | 586.3 | 174.6 | 325.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 586.3
2018-09-24 | 4:00 | 614.8 | 174.6 | 353.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2018-09-24 | 5:00 | 606 | 174.6 | 341.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 606
2018-09-24 | 6:00 | 594.3 | 174.6 | 322.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 15.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 594.3
2018-09-24 | 7:00 | 623.7 | 174.6 | 301.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 64.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 623.7
2018-09-24 | 8:00 | 659.2 | 174.6 | 290.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 112.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 659.2
2018-09-24 | 9:00 | 704.9 | 174.6 | 310.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 141.7 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 704.9
2018-09-24 | 10:00 | 704.2 | 174.6 | 307.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 147.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 704.2
2018-09-24 | 11:00 | 706.5 | 174.6 | 336.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 121.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2018-09-24 | 12:00 | 697.5 | 174.6 | 339.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 110.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 697.5
2018-09-24 | 13:00 | 714.8 | 174.6 | 353.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2018-09-24 | 14:00 | 718.3 | 174.6 | 374.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 75.2 | 0 | 1.3 | 0 | 22 | 0 | 718.3
2018-09-24 | 15:00 | 715.6 | 174.6 | 374.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 715.6
2018-09-24 | 16:00 | 714.1 | 174.6 | 374.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 0.7 | 0 | 81 | 0 | 714.1
2018-09-24 | 17:00 | 719.9 | 174.6 | 373.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 719.9
2018-09-24 | 18:00 | 716.8 | 174.6 | 373.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 716.8
2018-09-24 | 19:00 | 689.4 | 174.6 | 373.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 33 | 0 | 689.4
2018-09-24 | 20:00 | 667.5 | 174.6 | 373.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 667.5
2018-09-24 | 21:00 | 646.3 | 174.6 | 368.8 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 646.3
2018-09-24 | 22:00 | 608.1 | 174.6 | 333.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 608.1
2018-09-24 | 23:00 | 579.4 | 174.6 | 320.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 579.4
2018-09-25 | 0:00 | 559.7 | 174.6 | 299.4 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 559.7
2018-09-25 | 1:00 | 536.8 | 174.6 | 284.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 536.8
2018-09-25 | 2:00 | 574.5 | 174.6 | 314.5 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 574.5
2018-09-25 | 3:00 | 615.9 | 174.6 | 343.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 615.9
2018-09-25 | 4:00 | 632.8 | 174.6 | 364 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2018-09-25 | 5:00 | 623.6 | 174.6 | 354.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 623.6
2018-09-25 | 6:00 | 613.4 | 174.6 | 335.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 17.5 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 613.4
2018-09-25 | 7:00 | 639.8 | 174.6 | 278.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 99.4 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 639.8
2018-09-25 | 8:00 | 703.3 | 174.6 | 229.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 208.3 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 703.3
2018-09-25 | 9:00 | 759.1 | 174.6 | 257.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 280 | 0 | 20.1 | 0 | -44 | 0 | 759.1
2018-09-25 | 10:00 | 771.8 | 174.6 | 236.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 318.9 | 0 | 21.5 | 0 | -51 | 0 | 771.8
2018-09-25 | 11:00 | 781.5 | 174.6 | 243.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 382.7 | 0 | 20.5 | 0 | -111 | 0 | 781.5
2018-09-25 | 12:00 | 736.8 | 174.6 | 241.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 369.3 | 0 | 21.1 | 0 | -141 | 0 | 736.8
2018-09-25 | 13:00 | 776.2 | 174.6 | 240.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 348 | 0 | 22.8 | 0 | -81 | 0 | 776.2
2018-09-25 | 14:00 | 777.5 | 174.6 | 251.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 312.6 | 0 | 18.8 | 0 | -51 | 0 | 777.5
2018-09-25 | 15:00 | 766.3 | 174.6 | 275.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 227.7 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 766.3
2018-09-25 | 16:00 | 760.8 | 174.6 | 374 | 32.3 | 0 | 38.8 | 89.6 | 0 | 19.5 | 0 | 32 | 0 | 760.8
2018-09-25 | 17:00 | 744.1 | 174.6 | 374.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 63 | 0 | 744.1
2018-09-25 | 18:00 | 752.2 | 174.6 | 374.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 63 | 0 | 752.2
2018-09-25 | 19:00 | 710.3 | 174.6 | 374.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 710.3
2018-09-25 | 20:00 | 671.7 | 174.6 | 355.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-09-25 | 21:00 | 640.4 | 174.6 | 328.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 640.4
2018-09-25 | 22:00 | 614.3 | 174.6 | 304.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 614.3
2018-09-25 | 23:00 | 592.5 | 174.6 | 299.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 592.5
2018-09-26 | 0:00 | 562.5 | 174.6 | 269.5 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 562.5
2018-09-26 | 1:00 | 546.7 | 174.6 | 263.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 546.7
2018-09-26 | 2:00 | 567.5 | 174.6 | 288.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 567.5
2018-09-26 | 3:00 | 608.1 | 174.6 | 323.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 608.1
2018-09-26 | 4:00 | 632.4 | 174.6 | 348.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 632.4
2018-09-26 | 5:00 | 624.9 | 174.6 | 341.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 624.9
2018-09-26 | 6:00 | 609.5 | 174.6 | 320 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18.7 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 609.5
2018-09-26 | 7:00 | 619.2 | 174.6 | 234.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 113.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 619.2
2018-09-26 | 8:00 | 684.8 | 174.6 | 231.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 235.7 | 0 | 23.1 | 0 | -51 | 0 | 684.8
2018-09-26 | 9:00 | 738.9 | 174.6 | 224.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 294.5 | 0 | 24.8 | 0 | -51 | 0 | 738.9
2018-09-26 | 10:00 | 753.5 | 174.6 | 235.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 332 | 0 | 21.1 | 0 | -81 | 0 | 753.5
2018-09-26 | 11:00 | 765.9 | 174.6 | 226.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 276.6 | 0 | 24.1 | 0 | -7 | 0 | 765.9
2018-09-26 | 12:00 | 701.8 | 174.6 | 243.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 239.6 | 0 | 24.1 | 0 | -51 | 0 | 701.8
2018-09-26 | 13:00 | 753.7 | 174.6 | 239.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 239.5 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 753.7
2018-09-26 | 14:00 | 756.3 | 174.6 | 298.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 164.4 | 0 | 30.7 | 0 | 17 | 0 | 756.3
2018-09-26 | 15:00 | 749.4 | 174.6 | 297.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 121.2 | 0 | 29.7 | 0 | 55 | 0 | 749.4
2018-09-26 | 16:00 | 756.8 | 174.6 | 297.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.8 | 0 | 32.4 | 0 | 154 | 0 | 756.8
2018-09-26 | 17:00 | 734 | 174.6 | 297.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 127 | 0 | 734
2018-09-26 | 18:00 | 736.7 | 174.6 | 298.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 132 | 0 | 736.7
2018-09-26 | 19:00 | 702.3 | 174.6 | 298.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 102 | 0 | 702.3
2018-09-26 | 20:00 | 667.8 | 174.6 | 298.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 71 | 0 | 667.8
2018-09-26 | 21:00 | 626.6 | 174.6 | 297.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 35 | 0 | 626.6
2018-09-26 | 22:00 | 597.9 | 174.6 | 298.2 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 7 | 0 | 597.9
2018-09-26 | 23:00 | 579.7 | 174.6 | 297.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 2 | 0 | 579.7
2018-09-27 | 0:00 | 552.2 | 174.6 | 269.1 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 552.2
2018-09-27 | 1:00 | 540.1 | 174.6 | 264.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 540.1
2018-09-27 | 2:00 | 561.4 | 174.6 | 281.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 561.4
2018-09-27 | 3:00 | 599.5 | 174.6 | 297.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 599.5
2018-09-27 | 4:00 | 617.3 | 174.6 | 298.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 617.3
2018-09-27 | 5:00 | 604.7 | 174.6 | 298.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 19 | 0 | 604.7
2018-09-27 | 6:00 | 599.7 | 174.6 | 297.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18.6 | 0 | 30.7 | 0 | 7 | 0 | 599.7
2018-09-27 | 7:00 | 635.8 | 174.6 | 249.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 113.7 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 635.8
2018-09-27 | 8:00 | 694 | 174.6 | 230.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 256.2 | 0 | 21.5 | 0 | -60 | 0 | 694
2018-09-27 | 9:00 | 723.9 | 174.6 | 227.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 376.9 | 0 | 15.2 | 0 | -141 | 0 | 723.9
2018-09-27 | 10:00 | 740.5 | 174.6 | 227.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 463.5 | 0 | 16.5 | 0 | -171 | -41.3 | 740.5
2018-09-27 | 11:00 | 740.4 | 174.6 | 220.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 457.1 | 0 | 19.2 | 0 | -171 | -30.8 | 740.4
2018-09-27 | 12:00 | 707.1 | 174.6 | 218.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 444.1 | 0 | 23.8 | 0 | -171 | -54 | 707.1
2018-09-27 | 13:00 | 758.8 | 174.6 | 237.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 423.7 | 0 | 22.8 | 0 | -171 | 0 | 758.8
2018-09-27 | 14:00 | 767.5 | 174.6 | 244.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 356.1 | 0 | 24.8 | 0 | -104 | 0 | 767.5
2018-09-27 | 15:00 | 753.3 | 174.6 | 261.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 280.1 | 0 | 26.1 | 0 | -60 | 0 | 753.3
2018-09-27 | 16:00 | 757.3 | 174.6 | 279.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 100.2 | 0 | 27.7 | 0 | 104 | 0 | 757.3
2018-09-27 | 17:00 | 724.6 | 174.6 | 279.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 137 | 0 | 724.6
2018-09-27 | 18:00 | 730.3 | 174.6 | 280 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 146 | 0 | 730.3
2018-09-27 | 19:00 | 691.4 | 174.6 | 280.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 107 | 0 | 691.4
2018-09-27 | 20:00 | 654.6 | 174.6 | 279.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 72 | 0 | 654.6
2018-09-27 | 21:00 | 627.1 | 174.6 | 279.7 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 54 | 0 | 627.1
2018-09-27 | 22:00 | 602.6 | 174.6 | 280.2 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 30 | 0 | 602.6
2018-09-27 | 23:00 | 573.8 | 174.6 | 280.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 16 | 0 | 573.8
2018-09-28 | 0:00 | 558 | 174.6 | 280.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 558
2018-09-28 | 1:00 | 538 | 174.6 | 271.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 538
2018-09-28 | 2:00 | 557.6 | 174.6 | 280.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 7 | 0 | 557.6
2018-09-28 | 3:00 | 603.1 | 174.6 | 280.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 49 | 0 | 603.1
2018-09-28 | 4:00 | 623.8 | 174.6 | 280.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 68 | 0 | 623.8
2018-09-28 | 5:00 | 620.6 | 174.6 | 280.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 64 | 0 | 620.6
2018-09-28 | 6:00 | 614.5 | 174.6 | 280.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.7 | 0 | 18.8 | 0 | 45 | 0 | 614.5
2018-09-28 | 7:00 | 628.7 | 174.6 | 215.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 153.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 628.7
2018-09-28 | 8:00 | 671.4 | 174.6 | 225.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 308.9 | 0 | 11.6 | 0 | -120 | 0 | 671.4
2018-09-28 | 9:00 | 701.4 | 174.6 | 211.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 439.4 | 0 | 8.6 | 0 | -171 | -32.4 | 701.4
2018-09-28 | 10:00 | 720.9 | 174.6 | 203.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 523.7 | 0 | 8.3 | 0 | -171 | -89.7 | 720.9
2018-09-28 | 11:00 | 723.5 | 174.6 | 203.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 547.6 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -108 | 723.5
2018-09-28 | 12:00 | 689.5 | 174.6 | 209.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 547.3 | -43.5 | 9.2 | 0 | -171 | -108 | 689.5
2018-09-28 | 13:00 | 741.9 | 174.6 | 206.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 527.7 | 0 | 13.9 | 0 | -171 | -81.2 | 741.9
2018-09-28 | 14:00 | 739.9 | 174.6 | 227.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 454.8 | 0 | 15.5 | 0 | -164 | -39.7 | 739.9
2018-09-28 | 15:00 | 746.7 | 174.6 | 240.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 334.4 | 0 | 16.2 | 0 | -90 | 0 | 746.7
2018-09-28 | 16:00 | 761.1 | 174.6 | 314.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 103 | 0 | 15.8 | 0 | 82 | 0 | 761.1
2018-09-28 | 17:00 | 730.5 | 174.6 | 314.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 123 | 0 | 730.5
2018-09-28 | 18:00 | 733.7 | 174.6 | 314.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 126 | 0 | 733.7
2018-09-28 | 19:00 | 698.2 | 174.6 | 313.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 88 | 0 | 698.2
2018-09-28 | 20:00 | 665.6 | 174.6 | 314.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 54 | 0 | 665.6
2018-09-28 | 21:00 | 642.9 | 174.6 | 314.5 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 34 | 0 | 642.9
2018-09-28 | 22:00 | 619.1 | 174.6 | 314.1 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 5 | 0 | 619.1
2018-09-28 | 23:00 | 593.5 | 174.6 | 307.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 593.5
2018-09-29 | 0:00 | 559.7 | 174.6 | 277.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 559.7
2018-09-29 | 1:00 | 536.6 | 174.6 | 276 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 536.6
2018-09-29 | 2:00 | 561 | 174.6 | 297.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 561
2018-09-29 | 3:00 | 606.6 | 174.6 | 313.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 26 | 0 | 606.6
2018-09-29 | 4:00 | 625.7 | 174.6 | 314.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 44 | 0 | 625.7
2018-09-29 | 5:00 | 608.2 | 174.6 | 314.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 25 | 0 | 608.2
2018-09-29 | 6:00 | 592.5 | 174.6 | 314.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 10.7 | 0 | 11.9 | 0 | 10 | 0 | 592.5
2018-09-29 | 7:00 | 619.7 | 174.6 | 313.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 41.8 | 0 | 9.6 | 0 | 9 | 0 | 619.7
2018-09-29 | 8:00 | 665.2 | 174.6 | 314.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 59.5 | 0 | 13.9 | 0 | 32 | 0 | 665.2
2018-09-29 | 9:00 | 682.7 | 174.6 | 313.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 80.4 | 0 | 18.8 | 0 | 24 | 0 | 682.7
2018-09-29 | 10:00 | 688.5 | 174.6 | 314.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 87.7 | 0 | 20.8 | 0 | 20 | 0 | 688.5
2018-09-29 | 11:00 | 684.6 | 174.6 | 313.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 94.2 | 0 | 22.8 | 0 | 8 | 0 | 684.6
2018-09-29 | 12:00 | 655 | 174.6 | 299.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 83 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 655
2018-09-29 | 13:00 | 673.9 | 174.6 | 314.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 66 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 673.9
2018-09-29 | 14:00 | 672.7 | 174.6 | 314.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 38.7 | 0 | 33 | 0 | 41 | 0 | 672.7
2018-09-29 | 15:00 | 667.3 | 174.6 | 314.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 22 | 0 | 38.3 | 0 | 47 | 0 | 667.3
2018-09-29 | 16:00 | 668.5 | 174.6 | 313.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 8.9 | 0 | 45.2 | 0 | 55 | 0 | 668.5
2018-09-29 | 17:00 | 670.4 | 174.6 | 313.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 31 | 0 | 670.4
2018-09-29 | 18:00 | 663.7 | 174.6 | 314.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 663.7
2018-09-29 | 19:00 | 642.1 | 174.6 | 313.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 8 | 0 | 642.1
2018-09-29 | 20:00 | 623.3 | 174.6 | 297.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 623.3
2018-09-29 | 21:00 | 592.7 | 174.6 | 275.2 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 592.7
2018-09-29 | 22:00 | 562.5 | 174.6 | 246.7 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 562.5
2018-09-29 | 23:00 | 543.1 | 174.6 | 250.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 543.1
2018-09-30 | 0:00 | 530.6 | 174.6 | 235.9 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 530.6
2018-09-30 | 1:00 | 514.5 | 174.6 | 227.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 514.5
2018-09-30 | 2:00 | 544.1 | 174.6 | 256.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 544.1
2018-09-30 | 3:00 | 581.1 | 174.6 | 283.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 581.1
2018-09-30 | 4:00 | 591.5 | 174.6 | 286.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 591.5
2018-09-30 | 5:00 | 561.7 | 174.6 | 253.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 561.7
2018-09-30 | 6:00 | 539.8 | 174.6 | 232.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 9.7 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 539.8
2018-09-30 | 7:00 | 551.5 | 174.6 | 214.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 37.7 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 551.5
2018-09-30 | 8:00 | 587.2 | 174.6 | 230.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 57.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 587.2
2018-09-30 | 9:00 | 615.2 | 174.6 | 259.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 57.7 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 615.2
2018-09-30 | 10:00 | 611.5 | 174.6 | 261.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 52.5 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 611.5
2018-09-30 | 11:00 | 620 | 174.6 | 275 | 32.3 | 0 | 38.8 | 46.5 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 620
2018-09-30 | 12:00 | 611 | 174.6 | 287 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31.4 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 611
2018-09-30 | 13:00 | 610.1 | 174.6 | 291.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.6 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 610.1
2018-09-30 | 14:00 | 610.3 | 174.6 | 288.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.5 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 610.3
2018-09-30 | 15:00 | 602 | 174.6 | 278.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 23.3 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 602
2018-09-30 | 16:00 | 598.3 | 174.6 | 290.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 12.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 598.3
2018-09-30 | 17:00 | 629.6 | 174.6 | 289.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 629.6
2018-09-30 | 18:00 | 636.5 | 174.6 | 292.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 636.5
2018-09-30 | 19:00 | 615 | 174.6 | 264.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 615
2018-09-30 | 20:00 | 595.1 | 174.6 | 250.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 595.1
2018-09-30 | 21:00 | 572.3 | 174.6 | 235 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 572.3
2018-09-30 | 22:00 | 549 | 174.6 | 218.6 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 549
2018-09-30 | 23:00 | 529.3 | 174.6 | 215.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 529.3
2018-10-01 | 0:00 | 513.9 | 174.6 | 218.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 513.9
2018-10-01 | 1:00 | 509.7 | 174.6 | 220.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 509.7
2018-10-01 | 2:00 | 544.6 | 174.6 | 256.1 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 544.6
2018-10-01 | 3:00 | 590.2 | 174.6 | 268.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 590.2
2018-10-01 | 4:00 | 610.8 | 174.6 | 288.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-10-01 | 5:00 | 599.5 | 174.6 | 288.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 599.5
2018-10-01 | 6:00 | 588.8 | 174.6 | 286.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 21.7 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 588.8
2018-10-01 | 7:00 | 603.5 | 174.6 | 205.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 148.5 | 0 | 46.6 | 0 | -30 | 0 | 603.5
2018-10-01 | 8:00 | 624.7 | 174.6 | 203.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 307.5 | 0 | 52.2 | 0 | -160.5 | -10.8 | 624.7
2018-10-01 | 9:00 | 665.5 | 174.6 | 214.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 432 | 0 | 52.2 | 0 | -171 | -95.6 | 665.5
2018-10-01 | 10:00 | 677.9 | 174.6 | 223.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 464.4 | -12.3 | 48.5 | 0 | -171 | -108 | 677.9
2018-10-01 | 11:00 | 693.9 | 174.6 | 233.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 481 | -25.6 | 50.8 | 0 | -171 | -108 | 693.9
2018-10-01 | 12:00 | 657.3 | 174.6 | 226 | 19.6 | 0 | 38.8 | 479.2 | -50.8 | 51.5 | -2.6 | -171 | -108 | 657.3
2018-10-01 | 13:00 | 700.3 | 174.6 | 233.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 412.9 | 0 | 55.8 | 0 | -171 | -63.9 | 700.3
2018-10-01 | 14:00 | 701.9 | 174.6 | 241 | 19.6 | 0 | 38.8 | 316.5 | 0 | 61.4 | 0 | -150 | 0 | 701.9
2018-10-01 | 15:00 | 706.2 | 174.6 | 244.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 258.6 | 0 | 60.4 | 0 | -90 | 0 | 706.2
2018-10-01 | 16:00 | 716.6 | 174.6 | 291.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 78.3 | 0 | 56.1 | 0 | 58 | 0 | 716.6
2018-10-01 | 17:00 | 697.6 | 174.6 | 290.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 79 | 0 | 697.6
2018-10-01 | 18:00 | 706.8 | 174.6 | 290.5 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 95 | 0 | 706.8
2018-10-01 | 19:00 | 671.4 | 174.6 | 290.3 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 68 | 0 | 671.4
2018-10-01 | 20:00 | 643.9 | 174.6 | 291.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 54 | 0 | 643.9
2018-10-01 | 21:00 | 619 | 174.6 | 290.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 32 | 0 | 619
2018-10-01 | 22:00 | 583.5 | 174.6 | 290 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 583.5
2018-10-01 | 23:00 | 567.1 | 174.6 | 278.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 567.1
2018-10-02 | 0:00 | 545.7 | 174.6 | 282.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 545.7
2018-10-02 | 1:00 | 538.4 | 174.6 | 278.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 538.4
2018-10-02 | 2:00 | 564.6 | 174.6 | 290.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 13 | 0 | 564.6
2018-10-02 | 3:00 | 607.8 | 174.6 | 290.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 27 | 0 | 607.8
2018-10-02 | 4:00 | 633.9 | 174.6 | 290.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 57 | 0 | 633.9
2018-10-02 | 5:00 | 614 | 174.6 | 290.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 49 | 0 | 614
2018-10-02 | 6:00 | 601.9 | 174.6 | 290.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 16.1 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 601.9
2018-10-02 | 7:00 | 620.4 | 174.6 | 285.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 99.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 620.4
2018-10-02 | 8:00 | 658.4 | 174.6 | 230.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 234.7 | 0 | 0.3 | 0 | -40.5 | 0 | 658.4
2018-10-02 | 9:00 | 696.5 | 174.6 | 242.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 362.4 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 696.5
2018-10-02 | 10:00 | 711.5 | 174.6 | 233.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 426.6 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -11.3 | 711.5
2018-10-02 | 11:00 | 722 | 174.6 | 258 | 19.6 | 0 | 38.8 | 401.7 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 722
2018-10-02 | 12:00 | 692.1 | 174.6 | 257.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 692.1
2018-10-02 | 13:00 | 733 | 174.6 | 259.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 321.4 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 733
2018-10-02 | 14:00 | 742.3 | 174.6 | 271.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 742.3
2018-10-02 | 15:00 | 735.1 | 174.6 | 309.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 192 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 735.1
2018-10-02 | 16:00 | 736.6 | 174.6 | 324.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 736.6
2018-10-02 | 17:00 | 727.3 | 174.6 | 323.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 727.3
2018-10-02 | 18:00 | 738.8 | 174.6 | 323.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 738.8
2018-10-02 | 19:00 | 695.9 | 174.6 | 323.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 695.9
2018-10-02 | 20:00 | 664.9 | 174.6 | 323.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 664.9
2018-10-02 | 21:00 | 637.5 | 174.6 | 323.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 46 | 0 | 637.5
2018-10-02 | 22:00 | 615.1 | 174.6 | 324 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 28 | 0 | 615.1
2018-10-02 | 23:00 | 588.9 | 174.6 | 323.9 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 588.9
2018-10-03 | 0:00 | 566.3 | 174.6 | 324 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9 | 0 | 566.3
2018-10-03 | 1:00 | 553.2 | 174.6 | 319.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 553.2
2018-10-03 | 2:00 | 580.7 | 174.6 | 323.1 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 580.7
2018-10-03 | 3:00 | 626.9 | 174.6 | 323.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 36 | 0 | 626.9
2018-10-03 | 4:00 | 640.9 | 174.6 | 323.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 640.9
2018-10-03 | 5:00 | 634.3 | 174.6 | 323.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 634.3
2018-10-03 | 6:00 | 618.5 | 174.6 | 323.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 19.9 | 0 | 1.3 | 0 | 41 | 0 | 618.5
2018-10-03 | 7:00 | 637 | 174.6 | 259.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 143.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 637
2018-10-03 | 8:00 | 664.9 | 174.6 | 249.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 302.2 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 664.9
2018-10-03 | 9:00 | 704 | 174.6 | 236.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 427.9 | 0 | 0 | 0 | -171 | -22.6 | 704
2018-10-03 | 10:00 | 712.1 | 174.6 | 240.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 517.3 | 0 | 0 | 0 | -171 | -108 | 712.1
2018-10-03 | 11:00 | 717.5 | 174.6 | 240.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 523 | 0 | 0 | 0 | -171 | -108 | 717.5
2018-10-03 | 12:00 | 685.1 | 174.6 | 234.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 510.1 | -13.5 | 2 | -1.9 | -171 | -108 | 685.1
2018-10-03 | 13:00 | 731.9 | 174.6 | 247.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 502.4 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -81.4 | 731.9
2018-10-03 | 14:00 | 748.1 | 174.6 | 264.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 434 | 0 | 3.3 | 0 | -160.5 | -26.1 | 748.1
2018-10-03 | 15:00 | 745.8 | 174.6 | 266.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 301.7 | 0 | 4.6 | 0 | -60 | 0 | 745.8
2018-10-03 | 16:00 | 738.7 | 174.6 | 430.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 69.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 738.7
2018-10-03 | 17:00 | 724.3 | 174.6 | 442.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 724.3
2018-10-03 | 18:00 | 737.8 | 174.6 | 450.1 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 5 | 0 | 737.8
2018-10-03 | 19:00 | 697.7 | 174.6 | 414 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 697.7
2018-10-03 | 20:00 | 661.7 | 174.6 | 381.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 661.7
2018-10-03 | 21:00 | 645.6 | 174.6 | 364.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2018-10-03 | 22:00 | 612.8 | 174.6 | 336.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 612.8
2018-10-03 | 23:00 | 590.7 | 174.6 | 326.2 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-10-04 | 0:00 | 572.2 | 174.6 | 325 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 572.2
2018-10-04 | 1:00 | 552 | 174.6 | 300.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 552
2018-10-04 | 2:00 | 584.5 | 174.6 | 328.7 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 584.5
2018-10-04 | 3:00 | 629.2 | 174.6 | 341.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 629.2
2018-10-04 | 4:00 | 644.6 | 174.6 | 357.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 644.6
2018-10-04 | 5:00 | 632.5 | 174.6 | 349.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 632.5
2018-10-04 | 6:00 | 624.2 | 174.6 | 358.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 624.2
2018-10-04 | 7:00 | 635.6 | 174.6 | 308.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 77 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 635.6
2018-10-04 | 8:00 | 688.6 | 174.6 | 289 | 19.6 | 0 | 38.8 | 153.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 688.6
2018-10-04 | 9:00 | 739.5 | 174.6 | 302.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 192.3 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 739.5
2018-10-04 | 10:00 | 743 | 174.6 | 248.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 254.9 | 0 | 13.2 | 0 | -7 | 0 | 743
2018-10-04 | 11:00 | 738.4 | 174.6 | 211.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 240.8 | 0 | 16.5 | 0 | 37 | 0 | 738.4
2018-10-04 | 12:00 | 695.2 | 174.6 | 252.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 248.2 | 0 | 12.9 | 0 | -51 | 0 | 695.2
2018-10-04 | 13:00 | 741.1 | 174.6 | 319.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 178.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2018-10-04 | 14:00 | 739 | 174.6 | 379 | 19.6 | 0 | 38.8 | 115.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 739
2018-10-04 | 15:00 | 732.4 | 174.6 | 428.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 46.9 | 0 | 16.2 | 0 | 8 | 0 | 732.4
2018-10-04 | 16:00 | 741.7 | 174.6 | 427.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 7.2 | 0 | 15.8 | 0 | 58 | 0 | 741.7
2018-10-04 | 17:00 | 743 | 174.6 | 428.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 28 | 0 | 743
2018-10-04 | 18:00 | 734.7 | 174.6 | 428 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 22 | 0 | 734.7
2018-10-04 | 19:00 | 695.5 | 174.6 | 413.8 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 695.5
2018-10-04 | 20:00 | 664.2 | 174.6 | 386.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 664.2
2018-10-04 | 21:00 | 639.7 | 174.6 | 360.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2018-10-04 | 22:00 | 620.5 | 174.6 | 345.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 620.5
2018-10-04 | 23:00 | 607.5 | 174.6 | 340.3 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 607.5
2018-10-05 | 0:00 | 590 | 174.6 | 342.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 590
2018-10-05 | 1:00 | 575.5 | 174.6 | 325 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 575.5
2018-10-05 | 2:00 | 597 | 174.6 | 344.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 597
2018-10-05 | 3:00 | 639.3 | 174.6 | 356.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 639.3
2018-10-05 | 4:00 | 654.5 | 174.6 | 365.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 654.5
2018-10-05 | 5:00 | 638.9 | 174.6 | 348.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 638.9
2018-10-05 | 6:00 | 641.8 | 174.6 | 367.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 11.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 641.8
2018-10-05 | 7:00 | 661.9 | 174.6 | 328.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 72.6 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2018-10-05 | 8:00 | 712.3 | 174.6 | 312.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 138.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 712.3
2018-10-05 | 9:00 | 759.8 | 174.6 | 269.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 225.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 759.8
2018-10-05 | 10:00 | 767.9 | 174.6 | 264.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 292.1 | 0 | 29.7 | 0 | -51 | 0 | 767.9
2018-10-05 | 11:00 | 777.2 | 174.6 | 274.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 286.6 | 0 | 33.7 | 0 | -51 | 0 | 777.2
2018-10-05 | 12:00 | 734.3 | 174.6 | 267.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 250.7 | 0 | 34 | 0 | -51 | 0 | 734.3
2018-10-05 | 13:00 | 794.9 | 174.6 | 277.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 252.1 | 0 | 39.3 | 0 | -7 | 0 | 794.9
2018-10-05 | 14:00 | 812.1 | 174.6 | 347.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 192.6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 812.1
2018-10-05 | 15:00 | 801.7 | 174.6 | 353.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 126.9 | 0 | 34 | 0 | 54 | 0 | 801.7
2018-10-05 | 16:00 | 807.4 | 174.6 | 352.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 19.2 | 0 | 34.3 | 0 | 168 | 0 | 807.4
2018-10-05 | 17:00 | 787.6 | 174.6 | 353.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 123 | 0 | 787.6
2018-10-05 | 18:00 | 776.3 | 174.6 | 353.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 116 | 0 | 776.3
2018-10-05 | 19:00 | 736.6 | 174.6 | 353.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 80 | 0 | 736.6
2018-10-05 | 20:00 | 704.8 | 174.6 | 353.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 55 | 0 | 704.8
2018-10-05 | 21:00 | 691.5 | 174.6 | 353.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 40 | 0 | 691.5
2018-10-05 | 22:00 | 657.9 | 174.6 | 353.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 13 | 0 | 657.9
2018-10-05 | 23:00 | 636.5 | 174.6 | 349.2 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 636.5
2018-10-06 | 0:00 | 611.8 | 174.6 | 343.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 611.8
2018-10-06 | 1:00 | 593.2 | 174.6 | 328.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 593.2
2018-10-06 | 2:00 | 608.5 | 174.6 | 341.2 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 608.5
2018-10-06 | 3:00 | 657.8 | 174.6 | 353.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 9 | 0 | 657.8
2018-10-06 | 4:00 | 667.3 | 174.6 | 353.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 18 | 0 | 667.3
2018-10-06 | 5:00 | 641.3 | 174.6 | 349.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 641.3
2018-10-06 | 6:00 | 621.2 | 174.6 | 341.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 15.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 621.2
2018-10-06 | 7:00 | 632.5 | 174.6 | 253.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 109.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 632.5
2018-10-06 | 8:00 | 673.2 | 174.6 | 241.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 222 | 0 | 37 | 0 | -60 | 0 | 673.2
2018-10-06 | 9:00 | 719.8 | 174.6 | 257.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 300.5 | 0 | 32.4 | 0 | -104 | 0 | 719.8
2018-10-06 | 10:00 | 744.6 | 174.6 | 266 | 19.6 | 0 | 38.8 | 378 | 0 | 38.6 | 0 | -171 | 0 | 744.6
2018-10-06 | 11:00 | 750 | 174.6 | 263.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 382.3 | 0 | 42.3 | 0 | -171 | 0 | 750
2018-10-06 | 12:00 | 730.1 | 174.6 | 258.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 312 | 0 | 37.6 | 0 | -111 | 0 | 730.1
2018-10-06 | 13:00 | 757.1 | 174.6 | 265.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 393.9 | 0 | 36 | 0 | -171 | 0 | 757.1
2018-10-06 | 14:00 | 756.5 | 174.6 | 275.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 319.4 | 0 | 35.7 | 0 | -107.5 | 0 | 756.5
2018-10-06 | 15:00 | 746.9 | 174.6 | 284.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 216.5 | 0 | 42.6 | 0 | -30 | 0 | 746.9
2018-10-06 | 16:00 | 751.1 | 174.6 | 312.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 46.3 | 0 | 44.2 | 0 | 115 | 0 | 751.1
2018-10-06 | 17:00 | 736.3 | 174.6 | 312.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 111 | 0 | 736.3
2018-10-06 | 18:00 | 754.9 | 174.6 | 312.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 130 | 0 | 754.9
2018-10-06 | 19:00 | 726.2 | 174.6 | 312.2 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 91 | 0 | 726.2
2018-10-06 | 20:00 | 687.5 | 174.6 | 311.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 58 | 0 | 687.5
2018-10-06 | 21:00 | 654.1 | 174.6 | 312.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 33 | 0 | 654.1
2018-10-06 | 22:00 | 613.2 | 174.6 | 312.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 8 | 0 | 613.2
2018-10-06 | 23:00 | 586.4 | 174.6 | 308.7 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2018-10-07 | 0:00 | 562.6 | 174.6 | 307.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 562.6
2018-10-07 | 1:00 | 544.9 | 174.6 | 298.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 544.9
2018-10-07 | 2:00 | 561.7 | 174.6 | 312.1 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 8 | 0 | 561.7
2018-10-07 | 3:00 | 596.1 | 174.6 | 312.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 13 | 0 | 596.1
2018-10-07 | 4:00 | 616.4 | 174.6 | 312.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 616.4
2018-10-07 | 5:00 | 597 | 174.6 | 312.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 597
2018-10-07 | 6:00 | 576.5 | 174.6 | 311.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 11.4 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 0 | 576.5
2018-10-07 | 7:00 | 587.2 | 174.6 | 265.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 88.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 587.2
2018-10-07 | 8:00 | 600 | 174.6 | 207 | 19.6 | 0 | 38.8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
2018-10-07 | 9:00 | 612 | 174.6 | 218.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 612
2018-10-07 | 10:00 | 617.6 | 174.6 | 208.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 286.8 | 0 | 0.7 | 0 | -111 | 0 | 617.6
2018-10-07 | 11:00 | 610.6 | 174.6 | 214.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 303.1 | 0 | 0.7 | 0 | -141 | 0 | 610.6
2018-10-07 | 12:00 | 621.5 | 174.6 | 201.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 355.9 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | 0 | 621.5
2018-10-07 | 13:00 | 613.7 | 174.6 | 199.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 361.4 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -11.2 | 613.7
2018-10-07 | 14:00 | 624.8 | 174.6 | 198.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 333.5 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 624.8
2018-10-07 | 15:00 | 633.7 | 174.6 | 217.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 268 | 0 | 0.7 | 0 | -85.5 | 0 | 633.7
2018-10-07 | 16:00 | 653.8 | 174.6 | 284.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 653.8
2018-10-07 | 17:00 | 670.4 | 174.6 | 284.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 111 | 0 | 670.4
2018-10-07 | 18:00 | 701.4 | 174.6 | 284.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 0 | 701.4
2018-10-07 | 19:00 | 682.9 | 174.6 | 284.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 125 | 0 | 682.9
2018-10-07 | 20:00 | 649.6 | 174.6 | 284.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 97 | 0 | 649.6
2018-10-07 | 21:00 | 627 | 174.6 | 284.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 75 | 0 | 627
2018-10-07 | 22:00 | 587.2 | 174.6 | 284.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 587.2
2018-10-07 | 23:00 | 550.9 | 174.6 | 284.3 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 550.9
2018-10-08 | 0:00 | 533.5 | 174.6 | 284.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 533.5
2018-10-08 | 1:00 | 513.2 | 174.6 | 279.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 513.2
2018-10-08 | 2:00 | 541.8 | 174.6 | 284.8 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 541.8
2018-10-08 | 3:00 | 581.2 | 174.6 | 283.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 30 | 0 | 581.2
2018-10-08 | 4:00 | 607.8 | 174.6 | 284 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 55 | 0 | 607.8
2018-10-08 | 5:00 | 590.2 | 174.6 | 284.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 590.2
2018-10-08 | 6:00 | 571.7 | 174.6 | 284.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 16.7 | 0 | 1.7 | 0 | 36 | 0 | 571.7
2018-10-08 | 7:00 | 589 | 174.6 | 214.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 139.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 589
2018-10-08 | 8:00 | 613.7 | 174.6 | 204.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 292.2 | 0 | 4 | 0 | -120 | 0 | 613.7
2018-10-08 | 9:00 | 646.8 | 174.6 | 208 | 19.6 | 0 | 38.8 | 397.6 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -24.1 | 646.8
2018-10-08 | 10:00 | 664.2 | 174.6 | 218.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 486.6 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -106.3 | 664.2
2018-10-08 | 11:00 | 690.5 | 174.6 | 229.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 490.3 | 0 | 2.6 | 0 | -171 | -93.5 | 690.5
2018-10-08 | 12:00 | 690.9 | 174.6 | 222.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 503.4 | 0 | 10.6 | 0 | -171 | -108 | 690.9
2018-10-08 | 13:00 | 709.9 | 174.6 | 240.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 483.8 | 0 | 10.9 | 0 | -171 | -87.2 | 709.9
2018-10-08 | 14:00 | 721.4 | 174.6 | 244.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 399.2 | 0 | 8.3 | 0 | -160.5 | -2.9 | 721.4
2018-10-08 | 15:00 | 718.3 | 174.6 | 270.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 266.3 | 0 | 8.6 | 0 | -60 | 0 | 718.3
2018-10-08 | 16:00 | 705.5 | 174.6 | 313.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 57.2 | 0 | 8.6 | 0 | 93 | 0 | 705.5
2018-10-08 | 17:00 | 695.9 | 174.6 | 313.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 99 | 0 | 695.9
2018-10-08 | 18:00 | 713.6 | 174.6 | 314.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 116 | 0 | 713.6
2018-10-08 | 19:00 | 685.5 | 174.6 | 313.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 91 | 0 | 685.5
2018-10-08 | 20:00 | 665 | 174.6 | 314.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 78 | 0 | 665
2018-10-08 | 21:00 | 640.9 | 174.6 | 313.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 51 | 0 | 640.9
2018-10-08 | 22:00 | 602.5 | 174.6 | 313.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 18 | 0 | 602.5
2018-10-08 | 23:00 | 587.9 | 174.6 | 314.3 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 14 | 0 | 587.9
2018-10-09 | 0:00 | 568.5 | 174.6 | 313.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 14 | 0 | 568.5
2018-10-09 | 1:00 | 558.4 | 174.6 | 313.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 4 | 0 | 558.4
2018-10-09 | 2:00 | 575.2 | 174.6 | 313.6 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 18 | 0 | 575.2
2018-10-09 | 3:00 | 617.9 | 174.6 | 314.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 28 | 0 | 617.9
2018-10-09 | 4:00 | 637.2 | 174.6 | 314.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 46 | 0 | 637.2
2018-10-09 | 5:00 | 628.7 | 174.6 | 313.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 42 | 0 | 628.7
2018-10-09 | 6:00 | 620 | 174.6 | 314.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 8.6 | 0 | 52 | 0 | 620
2018-10-09 | 7:00 | 646.3 | 174.6 | 295.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 109.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 646.3
2018-10-09 | 8:00 | 691.8 | 174.6 | 238 | 19.6 | 0 | 38.8 | 245.5 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 691.8
2018-10-09 | 9:00 | 730.5 | 174.6 | 254.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 371.5 | 0 | 1.7 | 0 | -130.5 | 0 | 730.5
2018-10-09 | 10:00 | 753.7 | 174.6 | 264.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 477.7 | 0 | 1 | 0 | -171 | -51.8 | 753.7
2018-10-09 | 11:00 | 755.1 | 174.6 | 264.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 479.5 | 0 | 2.6 | 0 | -171 | -53.3 | 755.1
2018-10-09 | 12:00 | 719.9 | 174.6 | 262.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 482 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | -92.4 | 719.9
2018-10-09 | 13:00 | 775.7 | 174.6 | 266 | 19.6 | 0 | 38.8 | 478.9 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | -38.1 | 775.7
2018-10-09 | 14:00 | 780 | 174.6 | 270 | 19.6 | 0 | 38.8 | 410.1 | 0 | 7.9 | 0 | -141 | 0 | 780
2018-10-09 | 15:00 | 778 | 174.6 | 303.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 292.5 | 0 | 8.6 | 0 | -60 | 0 | 778
2018-10-09 | 16:00 | 777.9 | 174.6 | 413.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 51.3 | 0 | 7.3 | 0 | 73 | 0 | 777.9
2018-10-09 | 17:00 | 756.9 | 174.6 | 412.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 756.9
2018-10-09 | 18:00 | 749 | 174.6 | 413.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 56 | 0 | 749
2018-10-09 | 19:00 | 708.6 | 174.6 | 412.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 15 | 0 | 708.6
2018-10-09 | 20:00 | 674.6 | 174.6 | 395 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 674.6
2018-10-09 | 21:00 | 653 | 174.6 | 377.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 653
2018-10-09 | 22:00 | 627.3 | 174.6 | 357.9 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 627.3
2018-10-09 | 23:00 | 606.3 | 174.6 | 344.1 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 606.3
2018-10-10 | 0:00 | 575.5 | 174.6 | 336.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 575.5
2018-10-10 | 1:00 | 558.1 | 174.6 | 317.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 558.1
2018-10-10 | 2:00 | 584.6 | 174.6 | 341.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 584.6
2018-10-10 | 3:00 | 635.4 | 174.6 | 363.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2018-10-10 | 4:00 | 659 | 174.6 | 386.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 659
2018-10-10 | 5:00 | 641.2 | 174.6 | 372.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 641.2
2018-10-10 | 6:00 | 644.1 | 174.6 | 399.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 6.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-10-10 | 7:00 | 680.6 | 174.6 | 387.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 55.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 680.6
2018-10-10 | 8:00 | 748.2 | 174.6 | 413.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 80.7 | 0 | 4.3 | 0 | 17 | 0 | 748.2
2018-10-10 | 9:00 | 781.8 | 174.6 | 412.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 76.2 | 0 | 7.9 | 0 | 52 | 0 | 781.8
2018-10-10 | 10:00 | 776.5 | 174.6 | 412.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 93.7 | 0 | 10.2 | 0 | 27 | 0 | 776.5
2018-10-10 | 11:00 | 765.5 | 174.6 | 413.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 90.2 | 0 | 10.2 | 0 | 19 | 0 | 765.5
2018-10-10 | 12:00 | 719.9 | 174.6 | 375 | 19.6 | 0 | 38.8 | 102.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 719.9
2018-10-10 | 13:00 | 759 | 174.6 | 413.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 89 | 0 | 7.6 | 0 | 16 | 0 | 759
2018-10-10 | 14:00 | 761.1 | 174.6 | 413.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 84.4 | 0 | 5.6 | 0 | 25 | 0 | 761.1
2018-10-10 | 15:00 | 754.1 | 174.6 | 412.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 75.6 | 0 | 5.9 | 0 | 27 | 0 | 754.1
2018-10-10 | 16:00 | 756.7 | 174.6 | 412.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 13.2 | 0 | 5.6 | 0 | 92 | 0 | 756.7
2018-10-10 | 17:00 | 744.2 | 174.6 | 413.5 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 50 | 0 | 744.2
2018-10-10 | 18:00 | 739.1 | 174.6 | 412.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 739.1
2018-10-10 | 19:00 | 702.3 | 174.6 | 413.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 15 | 0 | 702.3
2018-10-10 | 20:00 | 665.7 | 174.6 | 395.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 665.7
2018-10-10 | 21:00 | 648.8 | 174.6 | 379.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2018-10-10 | 22:00 | 622.5 | 174.6 | 358 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 622.5
2018-10-10 | 23:00 | 598.8 | 174.6 | 344.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 598.8
2018-10-11 | 0:00 | 585 | 174.6 | 351.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 585
2018-10-11 | 1:00 | 572.7 | 174.6 | 339 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 572.7
2018-10-11 | 2:00 | 601.4 | 174.6 | 362.8 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 601.4
2018-10-11 | 3:00 | 644.2 | 174.6 | 371.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 644.2
2018-10-11 | 4:00 | 664.5 | 174.6 | 389.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-10-11 | 5:00 | 644.4 | 174.6 | 375.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 644.4
2018-10-11 | 6:00 | 632.1 | 174.6 | 388 | 19.6 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2018-10-11 | 7:00 | 675 | 174.6 | 385.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 51.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 675
2018-10-11 | 8:00 | 734.6 | 174.6 | 412.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 73.1 | 0 | 4.6 | 0 | 11 | 0 | 734.6
2018-10-11 | 9:00 | 761.3 | 174.6 | 413.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 87.5 | 0 | 7.6 | 0 | 20 | 0 | 761.3
2018-10-11 | 10:00 | 757.6 | 174.6 | 412.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 87.3 | 0 | 12.5 | 0 | 12 | 0 | 757.6
2018-10-11 | 11:00 | 744.9 | 174.6 | 413.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 62.9 | 0 | 13.5 | 0 | 22 | 0 | 744.9
2018-10-11 | 12:00 | 687.3 | 174.6 | 349.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 81.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 687.3
2018-10-11 | 13:00 | 733.6 | 174.6 | 394.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 83.5 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 733.6
2018-10-11 | 14:00 | 736.1 | 174.6 | 395.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 81.7 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 736.1
2018-10-11 | 15:00 | 727 | 174.6 | 409.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 57.7 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 727
2018-10-11 | 16:00 | 730.7 | 174.6 | 412.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 10.3 | 0 | 26.7 | 0 | 48 | 0 | 730.7
2018-10-11 | 17:00 | 728.6 | 174.6 | 412.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 15 | 0 | 728.6
2018-10-11 | 18:00 | 724.9 | 174.6 | 412.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 15 | 0 | 724.9
2018-10-11 | 19:00 | 685.5 | 174.6 | 392.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-10-11 | 20:00 | 649.1 | 174.6 | 357.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 649.1
2018-10-11 | 21:00 | 624.1 | 174.6 | 336.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 624.1
2018-10-11 | 22:00 | 599.4 | 174.6 | 319.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 599.4
2018-10-11 | 23:00 | 586 | 174.6 | 315.9 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 586
2018-10-12 | 0:00 | 562.8 | 174.6 | 316.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 562.8
2018-10-12 | 1:00 | 559.6 | 174.6 | 314.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 559.6
2018-10-12 | 2:00 | 585.9 | 174.6 | 341.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 585.9
2018-10-12 | 3:00 | 630.8 | 174.6 | 354.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 630.8
2018-10-12 | 4:00 | 653.1 | 174.6 | 375.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 653.1
2018-10-12 | 5:00 | 648.2 | 174.6 | 375.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 648.2
2018-10-12 | 6:00 | 644.7 | 174.6 | 390.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 11.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 644.7
2018-10-12 | 7:00 | 644.5 | 174.6 | 290.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 116.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 644.5
2018-10-12 | 8:00 | 673.7 | 174.6 | 231.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 265.9 | 0 | 3.6 | 0 | -60 | 0 | 673.7
2018-10-12 | 9:00 | 703.8 | 174.6 | 247.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 389.4 | 0 | 5 | 0 | -171 | 0 | 703.8
2018-10-12 | 10:00 | 712.3 | 174.6 | 240.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 457.9 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -54 | 712.3
2018-10-12 | 11:00 | 709.2 | 174.6 | 233.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 449 | 0 | 7.3 | 0 | -171 | -42.6 | 709.2
2018-10-12 | 12:00 | 674.9 | 174.6 | 231.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 434 | 0 | 7.3 | 0 | -171 | -59.5 | 674.9
2018-10-12 | 13:00 | 717.6 | 174.6 | 232.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 414.9 | 0 | 8.6 | 0 | -171 | 0 | 717.6
2018-10-12 | 14:00 | 714.7 | 174.6 | 252.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 321.5 | 0 | 8.6 | 0 | -100.5 | 0 | 714.7
2018-10-12 | 15:00 | 708.5 | 174.6 | 243.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 226.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 708.5
2018-10-12 | 16:00 | 707.4 | 174.6 | 304.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 35.7 | 0 | 5.3 | 0 | 129 | 0 | 707.4
2018-10-12 | 17:00 | 706.4 | 174.6 | 305.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 | 0 | 706.4
2018-10-12 | 18:00 | 720.7 | 174.6 | 305.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 137 | 0 | 720.7
2018-10-12 | 19:00 | 684.8 | 174.6 | 304.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 102 | 0 | 684.8
2018-10-12 | 20:00 | 652.7 | 174.6 | 304.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 73 | 0 | 652.7
2018-10-12 | 21:00 | 637.1 | 174.6 | 304.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 56 | 0 | 637.1
2018-10-12 | 22:00 | 619.2 | 174.6 | 304.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 38 | 0 | 619.2
2018-10-12 | 23:00 | 596.7 | 174.6 | 304.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 27 | 0 | 596.7
2018-10-13 | 0:00 | 566.1 | 174.6 | 305.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 13 | 0 | 566.1
2018-10-13 | 1:00 | 560.1 | 174.6 | 305.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 8 | 0 | 560.1
2018-10-13 | 2:00 | 582.3 | 174.6 | 304.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 31 | 0 | 582.3
2018-10-13 | 3:00 | 628.8 | 174.6 | 305.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 44 | 0 | 628.8
2018-10-13 | 4:00 | 640.3 | 174.6 | 304.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 55 | 0 | 640.3
2018-10-13 | 5:00 | 625.4 | 174.6 | 304.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 47 | 0 | 625.4
2018-10-13 | 6:00 | 593.8 | 174.6 | 304.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 13.2 | 0 | 8.3 | 0 | 35 | 0 | 593.8
2018-10-13 | 7:00 | 596.5 | 174.6 | 232.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 125.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2018-10-13 | 8:00 | 606.4 | 174.6 | 206.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 282.8 | 0 | 4 | 0 | -120 | 0 | 606.4
2018-10-13 | 9:00 | 619.6 | 174.6 | 203 | 19.6 | 0 | 38.8 | 404.3 | 0 | 6.3 | 0 | -167.5 | -59.5 | 619.6
2018-10-13 | 10:00 | 627.3 | 174.6 | 202.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 507.9 | -40.5 | 7.3 | -6.9 | -171 | -104.6 | 627.3
2018-10-13 | 11:00 | 625.6 | 174.6 | 206.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 519.9 | -55.2 | 8.3 | -7.9 | -171 | -108 | 625.6
2018-10-13 | 12:00 | 608.6 | 174.6 | 207.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 513.9 | -68 | 16.8 | -16 | -171 | -108 | 608.6
2018-10-13 | 13:00 | 622.7 | 174.6 | 209 | 19.6 | 0 | 38.8 | 468.7 | -12.4 | 22.5 | -19.1 | -171 | -108 | 622.7
2018-10-13 | 14:00 | 625.2 | 174.6 | 205.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 391.6 | 0 | 22.1 | 0 | -164 | -62.6 | 625.2
2018-10-13 | 15:00 | 618.1 | 174.6 | 225.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 258.7 | 0 | 20.5 | 0 | -120 | 0 | 618.1
2018-10-13 | 16:00 | 617.8 | 174.6 | 243 | 19.6 | 0 | 38.8 | 45.3 | 0 | 14.5 | 0 | 82 | 0 | 617.8
2018-10-13 | 17:00 | 620.9 | 174.6 | 242.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 94 | 0 | 620.9
2018-10-13 | 18:00 | 645.6 | 174.6 | 242.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 117 | 0 | 645.6
2018-10-13 | 19:00 | 630.6 | 174.6 | 242.9 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 105 | 0 | 630.6
2018-10-13 | 20:00 | 601.9 | 174.6 | 242.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 84 | 0 | 601.9
2018-10-13 | 21:00 | 568.4 | 174.6 | 242.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 51 | 0 | 568.4
2018-10-13 | 22:00 | 545.2 | 174.6 | 242.8 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 35 | 0 | 545.2
2018-10-13 | 23:00 | 531.6 | 174.6 | 242 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 31 | 0 | 531.6
2018-10-14 | 0:00 | 515.8 | 174.6 | 242.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 515.8
2018-10-14 | 1:00 | 503.8 | 174.6 | 242.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 503.8
2018-10-14 | 2:00 | 534.3 | 174.6 | 242.7 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 51 | 0 | 534.3
2018-10-14 | 3:00 | 582.3 | 174.6 | 243 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 582.3
2018-10-14 | 4:00 | 599.9 | 174.6 | 242.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 87 | 0 | 599.9
2018-10-14 | 5:00 | 578.1 | 174.6 | 242.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 578.1
2018-10-14 | 6:00 | 540.4 | 174.6 | 243 | 19.6 | 0 | 38.8 | 12.1 | 0 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 540.4
2018-10-14 | 7:00 | 545.9 | 174.6 | 218.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 122.4 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 545.9
2018-10-14 | 8:00 | 534.1 | 174.6 | 202.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 270.6 | 0 | 1 | 0 | -150 | -23.2 | 534.1
2018-10-14 | 9:00 | 536.1 | 174.6 | 197.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 394.2 | -10.5 | 1.3 | 0 | -171 | -108 | 536.1
2018-10-14 | 10:00 | 528.5 | 174.6 | 196.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 475.5 | -100.8 | 4.3 | -1.1 | -171 | -108 | 528.5
2018-10-14 | 11:00 | 530.2 | 174.6 | 201.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 491.7 | -117 | 3 | -2.9 | -171 | -108 | 530.2
2018-10-14 | 12:00 | 535.6 | 174.6 | 203.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 533.1 | -155.1 | 1.7 | -1.6 | -171 | -108 | 535.6
2018-10-14 | 13:00 | 543.6 | 174.6 | 196.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 480.6 | -88.9 | 1.7 | 0 | -171 | -108 | 543.6
2018-10-14 | 14:00 | 538.6 | 174.6 | 198.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 384.9 | -10.2 | 1 | 0 | -160.5 | -108 | 538.6
2018-10-14 | 15:00 | 544.6 | 174.6 | 204.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 255.5 | 0 | 1.7 | 0 | -150 | 0 | 544.6
2018-10-14 | 16:00 | 560.3 | 174.6 | 258.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 26.7 | 0 | 1.3 | 0 | 41 | 0 | 560.3
2018-10-14 | 17:00 | 606.4 | 174.6 | 258.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 606.4
2018-10-14 | 18:00 | 630.1 | 174.6 | 258.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 96 | 0 | 630.1
2018-10-14 | 19:00 | 618.9 | 174.6 | 258.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 618.9
2018-10-14 | 20:00 | 596.6 | 174.6 | 258.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 596.6
2018-10-14 | 21:00 | 572.7 | 174.6 | 258.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 572.7
2018-10-14 | 22:00 | 540.6 | 174.6 | 258.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 540.6
2018-10-14 | 23:00 | 516.2 | 174.6 | 258.9 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 516.2
2018-10-15 | 0:00 | 495.7 | 174.6 | 258.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 495.7
2018-10-15 | 1:00 | 496 | 174.6 | 258.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 496
2018-10-15 | 2:00 | 524 | 174.6 | 258 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 524
2018-10-15 | 3:00 | 576.6 | 174.6 | 258.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 51 | 0 | 576.6
2018-10-15 | 4:00 | 600 | 174.6 | 258.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 600
2018-10-15 | 5:00 | 594.4 | 174.6 | 258.9 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 72 | 0 | 594.4
2018-10-15 | 6:00 | 599.1 | 174.6 | 259 | 19.6 | 0 | 38.8 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 599.1
2018-10-15 | 7:00 | 630.7 | 174.6 | 258.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 94.8 | 0 | 0.7 | 0 | 44 | 0 | 630.7
2018-10-15 | 8:00 | 669.3 | 174.6 | 226 | 19.6 | 0 | 38.8 | 239.6 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 669.3
2018-10-15 | 9:00 | 693.1 | 174.6 | 237.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 382.2 | 0 | 1 | 0 | -160.5 | 0 | 693.1
2018-10-15 | 10:00 | 704.6 | 174.6 | 231.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 464.2 | 0 | 1 | 0 | -171 | -54 | 704.6
2018-10-15 | 11:00 | 714 | 174.6 | 234.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 478.1 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -63.5 | 714
2018-10-15 | 12:00 | 678.4 | 174.6 | 243.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 517.8 | -41.1 | 4.3 | 0 | -171 | -108 | 678.4
2018-10-15 | 13:00 | 718.2 | 174.6 | 249.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 512.1 | 0 | 3 | 0 | -171 | -108 | 718.2
2018-10-15 | 14:00 | 726.1 | 174.6 | 245.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 426.9 | 0 | 2.6 | 0 | -171 | -11.3 | 726.1
2018-10-15 | 15:00 | 730.1 | 174.6 | 264.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 290.2 | 0 | 2.3 | 0 | -60 | 0 | 730.1
2018-10-15 | 16:00 | 731.4 | 174.6 | 345.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 42.8 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 731.4
2018-10-15 | 17:00 | 714.2 | 174.6 | 345.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 94 | 0 | 714.2
2018-10-15 | 18:00 | 729.4 | 174.6 | 346 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 108 | 0 | 729.4
2018-10-15 | 19:00 | 698.1 | 174.6 | 345.9 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 78 | 0 | 698.1
2018-10-15 | 20:00 | 667.9 | 174.6 | 345.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 667.9
2018-10-15 | 21:00 | 642 | 174.6 | 345.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 29 | 0 | 642
2018-10-15 | 22:00 | 600.4 | 174.6 | 336.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600.4
2018-10-15 | 23:00 | 583.3 | 174.6 | 327.7 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 583.3
2018-10-16 | 0:00 | 564.5 | 174.6 | 329.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 564.5
2018-10-16 | 1:00 | 554.2 | 174.6 | 319.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 554.2
2018-10-16 | 2:00 | 593.2 | 174.6 | 345.2 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 11 | 0 | 593.2
2018-10-16 | 3:00 | 629 | 174.6 | 345.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 16 | 0 | 629
2018-10-16 | 4:00 | 645.7 | 174.6 | 345.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 645.7
2018-10-16 | 5:00 | 628.5 | 174.6 | 345 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 19 | 0 | 628.5
2018-10-16 | 6:00 | 631.2 | 174.6 | 345.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 631.2
2018-10-16 | 7:00 | 661.5 | 174.6 | 340.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 85.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2018-10-16 | 8:00 | 696.8 | 174.6 | 266.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 194.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 696.8
2018-10-16 | 9:00 | 713.5 | 174.6 | 252.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 338 | 0 | 1 | 0 | -111 | 0 | 713.5
2018-10-16 | 10:00 | 712.3 | 174.6 | 238.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 474.3 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -64.2 | 712.3
2018-10-16 | 11:00 | 723.8 | 174.6 | 244.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 496.6 | 0 | 3 | 0 | -171 | -82.1 | 723.8
2018-10-16 | 12:00 | 686.6 | 174.6 | 245.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 480.7 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -104.7 | 686.6
2018-10-16 | 13:00 | 738.5 | 174.6 | 271.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 369.5 | 0 | 5.9 | 0 | -141 | 0 | 738.5
2018-10-16 | 14:00 | 745.4 | 174.6 | 276.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 267.8 | 0 | 8.6 | 0 | -40.5 | 0 | 745.4
2018-10-16 | 15:00 | 745.6 | 174.6 | 314.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 190.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-10-16 | 16:00 | 748.7 | 174.6 | 348.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 20.6 | 0 | 7.9 | 0 | 139 | 0 | 748.7
2018-10-16 | 17:00 | 752.1 | 174.6 | 347.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 120 | 0 | 752.1
2018-10-16 | 18:00 | 739.6 | 174.6 | 347.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 110 | 0 | 739.6
2018-10-16 | 19:00 | 702.4 | 174.6 | 347.3 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 80 | 0 | 702.4
2018-10-16 | 20:00 | 673.7 | 174.6 | 347.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 673.7
2018-10-16 | 21:00 | 657 | 174.6 | 347.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 40 | 0 | 657
2018-10-16 | 22:00 | 625.9 | 174.6 | 347.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 11 | 0 | 625.9
2018-10-16 | 23:00 | 600.5 | 174.6 | 343.2 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 600.5
2018-10-17 | 0:00 | 580.6 | 174.6 | 345.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 580.6
2018-10-17 | 1:00 | 578.3 | 174.6 | 342 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 578.3
2018-10-17 | 2:00 | 614.6 | 174.6 | 347.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 26 | 0 | 614.6
2018-10-17 | 3:00 | 658.8 | 174.6 | 347.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 41 | 0 | 658.8
2018-10-17 | 4:00 | 672.1 | 174.6 | 347.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 53 | 0 | 672.1
2018-10-17 | 5:00 | 659.2 | 174.6 | 348.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 42 | 0 | 659.2
2018-10-17 | 6:00 | 655.2 | 174.6 | 347.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 10 | 0 | 7.9 | 0 | 57 | 0 | 655.2
2018-10-17 | 7:00 | 666.2 | 174.6 | 310.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 117.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 666.2
2018-10-17 | 8:00 | 703.9 | 174.6 | 251.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 276 | 0 | 3.6 | 0 | -60 | 0 | 703.9
2018-10-17 | 9:00 | 743.8 | 174.6 | 266.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 412.7 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 743.8
2018-10-17 | 10:00 | 750.7 | 174.6 | 256 | 19.6 | 0 | 38.8 | 483.8 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -52.4 | 750.7
2018-10-17 | 11:00 | 749.1 | 174.6 | 251.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 472.9 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | -39.7 | 749.1
2018-10-17 | 12:00 | 705 | 174.6 | 248.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 484.8 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | -92.5 | 705
2018-10-17 | 13:00 | 743.5 | 174.6 | 266.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 410.2 | 0 | 5 | 0 | -171 | 0 | 743.5
2018-10-17 | 14:00 | 760 | 174.6 | 270.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 394.7 | 0 | 6.9 | 0 | -145.5 | 0 | 760
2018-10-17 | 15:00 | 748.3 | 174.6 | 298.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 212.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 748.3
2018-10-17 | 16:00 | 749 | 174.6 | 351.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 27.1 | 0 | 3.6 | 0 | 134 | 0 | 749
2018-10-17 | 17:00 | 751.5 | 174.6 | 350.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 122 | 0 | 751.5
2018-10-17 | 18:00 | 752.4 | 174.6 | 350.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 122 | 0 | 752.4
2018-10-17 | 19:00 | 706.4 | 174.6 | 351.3 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 76 | 0 | 706.4
2018-10-17 | 20:00 | 673.4 | 174.6 | 351 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 50 | 0 | 673.4
2018-10-17 | 21:00 | 641.6 | 174.6 | 351.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 16 | 0 | 641.6
2018-10-17 | 22:00 | 624.1 | 174.6 | 351 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 624.1
2018-10-17 | 23:00 | 603.4 | 174.6 | 344.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 603.4
2018-10-18 | 0:00 | 579.8 | 174.6 | 340.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 579.8
2018-10-18 | 1:00 | 575 | 174.6 | 331.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 575
2018-10-18 | 2:00 | 601.5 | 174.6 | 350.6 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 6 | 0 | 601.5
2018-10-18 | 3:00 | 653.7 | 174.6 | 350.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 653.7
2018-10-18 | 4:00 | 672.5 | 174.6 | 351.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 672.5
2018-10-18 | 5:00 | 668.2 | 174.6 | 350.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 668.2
2018-10-18 | 6:00 | 654.4 | 174.6 | 350.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 8.9 | 0 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 654.4
2018-10-18 | 7:00 | 673 | 174.6 | 330.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 105.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 673
2018-10-18 | 8:00 | 714.7 | 174.6 | 263.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 245.2 | 0 | 3 | 0 | -30 | 0 | 714.7
2018-10-18 | 9:00 | 726.9 | 174.6 | 251.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 375.6 | 0 | 1 | 0 | -134 | 0 | 726.9
2018-10-18 | 10:00 | 729.9 | 174.6 | 241.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 476.9 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -50.4 | 729.9
2018-10-18 | 11:00 | 728.8 | 174.6 | 247.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 438.9 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | -23.2 | 728.8
2018-10-18 | 12:00 | 679.8 | 174.6 | 239.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 494.1 | -13.1 | 5 | 0 | -171 | -108 | 679.8
2018-10-18 | 13:00 | 731.9 | 174.6 | 244.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 455.8 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | -36.3 | 731.9
2018-10-18 | 14:00 | 747.4 | 174.6 | 272.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 375.3 | 0 | 4.3 | 0 | -137.5 | 0 | 747.4
2018-10-18 | 15:00 | 753.2 | 174.6 | 270.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 245 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 753.2
2018-10-18 | 16:00 | 748.9 | 174.6 | 361.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 29.2 | 0 | 3.3 | 0 | 122 | 0 | 748.9
2018-10-18 | 17:00 | 750.7 | 174.6 | 360.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 750.7
2018-10-18 | 18:00 | 752.4 | 174.6 | 360.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 116 | 0 | 752.4
2018-10-18 | 19:00 | 710.9 | 174.6 | 361.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 75 | 0 | 710.9
2018-10-18 | 20:00 | 676.6 | 174.6 | 360.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 44 | 0 | 676.6
2018-10-18 | 21:00 | 651.6 | 174.6 | 360.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 18 | 0 | 651.6
2018-10-18 | 22:00 | 619.7 | 174.6 | 350.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 619.7
2018-10-18 | 23:00 | 606.9 | 174.6 | 347 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-10-19 | 0:00 | 586.8 | 174.6 | 347.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 586.8
2018-10-19 | 1:00 | 578.3 | 174.6 | 337 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 578.3
2018-10-19 | 2:00 | 609.7 | 174.6 | 361.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | 0 | 609.7
2018-10-19 | 3:00 | 662.1 | 174.6 | 360.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 23 | 0 | 662.1
2018-10-19 | 4:00 | 677.9 | 174.6 | 360.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 36 | 0 | 677.9
2018-10-19 | 5:00 | 659 | 174.6 | 360.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 17 | 0 | 659
2018-10-19 | 6:00 | 661.2 | 174.6 | 361.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 16.8 | 0 | 43 | 0 | 661.2
2018-10-19 | 7:00 | 673.5 | 174.6 | 332.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 87.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 673.5
2018-10-19 | 8:00 | 698.3 | 174.6 | 267.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 209.1 | 0 | 18.8 | 0 | -30 | 0 | 698.3
2018-10-19 | 9:00 | 720.8 | 174.6 | 252.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 320.7 | 0 | 25.4 | 0 | -111 | 0 | 720.8
2018-10-19 | 10:00 | 729.3 | 174.6 | 248.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 395 | 0 | 23.8 | 0 | -171 | 0 | 729.3
2018-10-19 | 11:00 | 726.6 | 174.6 | 244 | 19.6 | 0 | 38.8 | 392.9 | 0 | 27.7 | 0 | -171 | 0 | 726.6
2018-10-19 | 12:00 | 685.9 | 174.6 | 244.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 351 | 0 | 28.4 | 0 | -171 | 0 | 685.9
2018-10-19 | 13:00 | 727.2 | 174.6 | 265 | 19.6 | 0 | 38.8 | 316.1 | 0 | 24.1 | 0 | -111 | 0 | 727.2
2018-10-19 | 14:00 | 736.6 | 174.6 | 270.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 277.1 | 0 | 26.7 | 0 | -70.5 | 0 | 736.6
2018-10-19 | 15:00 | 741.1 | 174.6 | 294.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 171.2 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 741.1
2018-10-19 | 16:00 | 726.8 | 174.6 | 295.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 19.5 | 0 | 40 | 0 | 139 | 0 | 726.8
2018-10-19 | 17:00 | 722.8 | 174.6 | 294.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 114 | 0 | 722.8
2018-10-19 | 18:00 | 718.2 | 174.6 | 294.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 113 | 0 | 718.2
2018-10-19 | 19:00 | 693 | 174.6 | 295.2 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 82 | 0 | 693
2018-10-19 | 20:00 | 662.3 | 174.6 | 294.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 61 | 0 | 662.3
2018-10-19 | 21:00 | 649.9 | 174.6 | 295.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 55 | 0 | 649.9
2018-10-19 | 22:00 | 627.9 | 174.6 | 295.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 43 | 0 | 627.9
2018-10-19 | 23:00 | 610.9 | 174.6 | 294.6 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 610.9
2018-10-20 | 0:00 | 580.1 | 174.6 | 295.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 580.1
2018-10-20 | 1:00 | 568.8 | 174.6 | 294.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 568.8
2018-10-20 | 2:00 | 592.1 | 174.6 | 294.7 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 37 | 0 | 592.1
2018-10-20 | 3:00 | 632.1 | 174.6 | 295 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 48 | 0 | 632.1
2018-10-20 | 4:00 | 641.4 | 174.6 | 294.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 57 | 0 | 641.4
2018-10-20 | 5:00 | 633.6 | 174.6 | 295 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 53 | 0 | 633.6
2018-10-20 | 6:00 | 608 | 174.6 | 295.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 8.7 | 0 | 26.7 | 0 | 44 | 0 | 608
2018-10-20 | 7:00 | 609.3 | 174.6 | 229.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 118.3 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 609.3
2018-10-20 | 8:00 | 613.5 | 174.6 | 205.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 265.6 | 0 | 29.1 | 0 | -120 | 0 | 613.5
2018-10-20 | 9:00 | 628.3 | 174.6 | 204.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 403.8 | 0 | 24.8 | 0 | -160.5 | -77.1 | 628.3
2018-10-20 | 10:00 | 621.8 | 174.6 | 207.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 484.5 | -25.6 | 21.1 | -20 | -171 | -108 | 621.8
2018-10-20 | 11:00 | 628.6 | 174.6 | 201.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 528.4 | -56 | 16.2 | -15.4 | -171 | -108 | 628.6
2018-10-20 | 12:00 | 612 | 174.6 | 211.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 546.6 | -101.5 | 20.5 | -19.5 | -171 | -108 | 612
2018-10-20 | 13:00 | 611.6 | 174.6 | 203.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 506.5 | -53.6 | 18.5 | -17.6 | -171 | -108 | 611.6
2018-10-20 | 14:00 | 611.8 | 174.6 | 204.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 421.1 | 0 | 20.1 | 0 | -171 | -95.5 | 611.8
2018-10-20 | 15:00 | 609.5 | 174.6 | 209.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 269 | 0 | 18.2 | 0 | -120 | 0 | 609.5
2018-10-20 | 16:00 | 610.4 | 174.6 | 253.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 29.1 | 0 | 18.2 | 0 | 77 | 0 | 610.4
2018-10-20 | 17:00 | 626.7 | 174.6 | 252.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 87 | 0 | 626.7
2018-10-20 | 18:00 | 644.8 | 174.6 | 253.1 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 106 | 0 | 644.8
2018-10-20 | 19:00 | 630 | 174.6 | 252.3 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 96 | 0 | 630
2018-10-20 | 20:00 | 603.7 | 174.6 | 253 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 75 | 0 | 603.7
2018-10-20 | 21:00 | 585.5 | 174.6 | 252.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 55 | 0 | 585.5
2018-10-20 | 22:00 | 556 | 174.6 | 252.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 30 | 0 | 556
2018-10-20 | 23:00 | 535.6 | 174.6 | 252.4 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 23 | 0 | 535.6
2018-10-21 | 0:00 | 514.6 | 174.6 | 253 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 22 | 0 | 514.6
2018-10-21 | 1:00 | 517.9 | 174.6 | 252.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 27 | 0 | 517.9
2018-10-21 | 2:00 | 546.1 | 174.6 | 252.9 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 52 | 0 | 546.1
2018-10-21 | 3:00 | 595.6 | 174.6 | 252.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 67 | 0 | 595.6
2018-10-21 | 4:00 | 611.2 | 174.6 | 252.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 83 | 0 | 611.2
2018-10-21 | 5:00 | 597.2 | 174.6 | 253.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 73 | 0 | 597.2
2018-10-21 | 6:00 | 571.3 | 174.6 | 252.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 8.1 | 0 | 10.9 | 0 | 67 | 0 | 571.3
2018-10-21 | 7:00 | 566.4 | 174.6 | 208 | 19.6 | 0 | 38.8 | 117.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 566.4
2018-10-21 | 8:00 | 560.8 | 174.6 | 203.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 281.4 | 0 | 6.6 | 0 | -150 | -13.8 | 560.8
2018-10-21 | 9:00 | 555.3 | 174.6 | 205.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 413.3 | -33 | 5 | 0 | -160.5 | -108 | 555.3
2018-10-21 | 10:00 | 547.5 | 174.6 | 197.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 515.3 | -123.3 | 4.3 | 0 | -171 | -108 | 547.5
2018-10-21 | 11:00 | 535.5 | 174.6 | 205.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 550.8 | -175.2 | 4.3 | -4.1 | -171 | -108 | 535.5
2018-10-21 | 12:00 | 541 | 174.6 | 201.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 565 | -180 | 5.3 | -5 | -171 | -108 | 541
2018-10-21 | 13:00 | 546.8 | 174.6 | 205.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 525.9 | -139 | 6.6 | -6.3 | -171 | -108 | 546.8
2018-10-21 | 14:00 | 550.3 | 174.6 | 205.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 443.2 | -59 | 6.6 | 0 | -171 | -108 | 550.3
2018-10-21 | 15:00 | 569.3 | 174.6 | 197.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 251.2 | 0 | 7.6 | 0 | -120 | 0 | 569.3
2018-10-21 | 16:00 | 574.4 | 174.6 | 272.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 26.2 | 0 | 6.6 | 0 | 36 | 0 | 574.4
2018-10-21 | 17:00 | 618.1 | 174.6 | 272.1 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 66 | 0 | 618.1
2018-10-21 | 18:00 | 638.8 | 174.6 | 272.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 86 | 0 | 638.8
2018-10-21 | 19:00 | 631.5 | 174.6 | 272.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 80 | 0 | 631.5
2018-10-21 | 20:00 | 613.5 | 174.6 | 272.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 66 | 0 | 613.5
2018-10-21 | 21:00 | 589.1 | 174.6 | 272.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 42 | 0 | 589.1
2018-10-21 | 22:00 | 555.3 | 174.6 | 272.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 13 | 0 | 555.3
2018-10-21 | 23:00 | 538.3 | 174.6 | 272.1 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | 0 | 538.3
2018-10-22 | 0:00 | 515 | 174.6 | 269.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 515
2018-10-22 | 1:00 | 517.5 | 174.6 | 268 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 517.5
2018-10-22 | 2:00 | 556.5 | 174.6 | 272.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 32 | 0 | 556.5
2018-10-22 | 3:00 | 612.4 | 174.6 | 272.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 60 | 0 | 612.4
2018-10-22 | 4:00 | 631.4 | 174.6 | 272.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 78 | 0 | 631.4
2018-10-22 | 5:00 | 620.5 | 174.6 | 272.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 72 | 0 | 620.5
2018-10-22 | 6:00 | 619.3 | 174.6 | 272.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 6.8 | 0 | 14.9 | 0 | 92 | 0 | 619.3
2018-10-22 | 7:00 | 634 | 174.6 | 272.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 102.1 | 0 | 12.2 | 0 | 14 | 0 | 634
2018-10-22 | 8:00 | 678.2 | 174.6 | 251.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 243.5 | 0 | 9.9 | 0 | -60 | 0 | 678.2
2018-10-22 | 9:00 | 709 | 174.6 | 233.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 374.8 | 0 | 8.6 | 0 | -141 | 0 | 709
2018-10-22 | 10:00 | 711.5 | 174.6 | 241.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 442.9 | 0 | 6.3 | 0 | -171 | -41.1 | 711.5
2018-10-22 | 11:00 | 720.6 | 174.6 | 231.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 480.5 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | -59.3 | 720.6
2018-10-22 | 12:00 | 669.8 | 174.6 | 233.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 475.1 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -103.9 | 669.8
2018-10-22 | 13:00 | 712.6 | 174.6 | 245.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 403.1 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 712.6
2018-10-22 | 14:00 | 706.6 | 174.6 | 257.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 344.4 | 0 | 2 | 0 | -130.5 | 0 | 706.6
2018-10-22 | 15:00 | 701.1 | 174.6 | 243.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 223.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 701.1
2018-10-22 | 16:00 | 706.2 | 174.6 | 390.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 17.6 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 706.2
2018-10-22 | 17:00 | 712.1 | 174.6 | 390.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 712.1
2018-10-22 | 18:00 | 713.5 | 174.6 | 390.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 713.5
2018-10-22 | 19:00 | 683.6 | 174.6 | 390.2 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 14 | 0 | 683.6
2018-10-22 | 20:00 | 658.2 | 174.6 | 380.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-10-22 | 21:00 | 642 | 174.6 | 358.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 642
2018-10-22 | 22:00 | 610.1 | 174.6 | 323.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 610.1
2018-10-22 | 23:00 | 596.5 | 174.6 | 319.4 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2018-10-23 | 0:00 | 580.3 | 174.6 | 327.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 580.3
2018-10-23 | 1:00 | 578.6 | 174.6 | 326.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 578.6
2018-10-23 | 2:00 | 606.2 | 174.6 | 355.7 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2018-10-23 | 3:00 | 656.8 | 174.6 | 372 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 656.8
2018-10-23 | 4:00 | 678.3 | 174.6 | 390 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 3 | 0 | 678.3
2018-10-23 | 5:00 | 662.1 | 174.6 | 386.8 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 662.1
2018-10-23 | 6:00 | 664.8 | 174.6 | 390.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.5 | 0 | 15.2 | 0 | 22 | 0 | 664.8
2018-10-23 | 7:00 | 695.6 | 174.6 | 371.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 73.3 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-10-23 | 8:00 | 727.6 | 174.6 | 357.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 123.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 727.6
2018-10-23 | 9:00 | 747.6 | 174.6 | 331.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 171.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 747.6
2018-10-23 | 10:00 | 734.9 | 174.6 | 330.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 162.5 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 734.9
2018-10-23 | 11:00 | 743.2 | 174.6 | 365.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 138.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 743.2
2018-10-23 | 12:00 | 683.9 | 174.6 | 339.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 683.9
2018-10-23 | 13:00 | 750.1 | 174.6 | 390.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 95 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 750.1
2018-10-23 | 14:00 | 757.7 | 174.6 | 390.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 50 | 0 | 2.6 | 0 | 82 | 0 | 757.7
2018-10-23 | 15:00 | 749.8 | 174.6 | 390.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 32.8 | 0 | 4.3 | 0 | 89 | 0 | 749.8
2018-10-23 | 16:00 | 755.6 | 174.6 | 390.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 755.6
2018-10-23 | 17:00 | 759.9 | 174.6 | 390.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 92 | 0 | 759.9
2018-10-23 | 18:00 | 751.2 | 174.6 | 390.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 79 | 0 | 751.2
2018-10-23 | 19:00 | 708.1 | 174.6 | 391 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 38 | 0 | 708.1
2018-10-23 | 20:00 | 682.5 | 174.6 | 390.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 19 | 0 | 682.5
2018-10-23 | 21:00 | 671.9 | 174.6 | 390.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 671.9
2018-10-23 | 22:00 | 636.2 | 174.6 | 367.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 636.2
2018-10-23 | 23:00 | 607.3 | 174.6 | 349.7 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 607.3
2018-10-24 | 0:00 | 578.3 | 174.6 | 341 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 578.3
2018-10-24 | 1:00 | 565.1 | 174.6 | 327.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 565.1
2018-10-24 | 2:00 | 599.1 | 174.6 | 360.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 599.1
2018-10-24 | 3:00 | 647.6 | 174.6 | 378.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 647.6
2018-10-24 | 4:00 | 666 | 174.6 | 390.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 666
2018-10-24 | 5:00 | 646.7 | 174.6 | 381.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 646.7
2018-10-24 | 6:00 | 640 | 174.6 | 390.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0 | 4 | 0 | 640
2018-10-24 | 7:00 | 664.3 | 174.6 | 321.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 102.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2018-10-24 | 8:00 | 693.6 | 174.6 | 235.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 251.3 | 0 | 4 | 0 | -30 | 0 | 693.6
2018-10-24 | 9:00 | 715 | 174.6 | 246.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 392.9 | 0 | 3 | 0 | -160.5 | 0 | 715
2018-10-24 | 10:00 | 725.3 | 174.6 | 245.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 481.5 | 0 | 2.6 | 0 | -171 | -66.5 | 725.3
2018-10-24 | 11:00 | 719.6 | 174.6 | 237.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 470.5 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -54 | 719.6
2018-10-24 | 12:00 | 679.2 | 174.6 | 239.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 512.4 | -27.2 | 2.3 | -2.2 | -171 | -108 | 679.2
2018-10-24 | 13:00 | 716.9 | 174.6 | 246.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 457 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -49.6 | 716.9
2018-10-24 | 14:00 | 727.9 | 174.6 | 247.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 417.1 | 0 | 1 | 0 | -171 | 0 | 727.9
2018-10-24 | 15:00 | 731.8 | 174.6 | 300.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 196.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 731.8
2018-10-24 | 16:00 | 730.2 | 174.6 | 332.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 16.1 | 0 | 1.3 | 0 | 147 | 0 | 730.2
2018-10-24 | 17:00 | 726.8 | 174.6 | 332.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 119 | 0 | 726.8
2018-10-24 | 18:00 | 732.4 | 174.6 | 333 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 124 | 0 | 732.4
2018-10-24 | 19:00 | 699 | 174.6 | 332.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 699
2018-10-24 | 20:00 | 662.1 | 174.6 | 332.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 61 | 0 | 662.1
2018-10-24 | 21:00 | 637.8 | 174.6 | 332.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 637.8
2018-10-24 | 22:00 | 610 | 174.6 | 332.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 12 | 0 | 610
2018-10-24 | 23:00 | 585 | 174.6 | 330 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 585
2018-10-25 | 0:00 | 558.9 | 174.6 | 323.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 558.9
2018-10-25 | 1:00 | 551 | 174.6 | 315.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 551
2018-10-25 | 2:00 | 586.1 | 174.6 | 333.2 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 14 | 0 | 586.1
2018-10-25 | 3:00 | 644.9 | 174.6 | 332.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 644.9
2018-10-25 | 4:00 | 655.8 | 174.6 | 332.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 49 | 0 | 655.8
2018-10-25 | 5:00 | 635.2 | 174.6 | 332.8 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 33 | 0 | 635.2
2018-10-25 | 6:00 | 632 | 174.6 | 332.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 632
2018-10-25 | 7:00 | 651.5 | 174.6 | 310.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 104.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 651.5
2018-10-25 | 8:00 | 676.3 | 174.6 | 231.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 269.5 | 0 | 2.6 | 0 | -60 | 0 | 676.3
2018-10-25 | 9:00 | 696.9 | 174.6 | 232.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 400.9 | 0 | 2 | 0 | -160.5 | -10.6 | 696.9
2018-10-25 | 10:00 | 691.2 | 174.6 | 225.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 496.1 | 0 | 2 | 0 | -171 | -94.3 | 691.2
2018-10-25 | 11:00 | 687.7 | 174.6 | 230.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 530.9 | -28.2 | 3.3 | -3.1 | -171 | -108 | 687.7
2018-10-25 | 12:00 | 643 | 174.6 | 230.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 545.4 | -87 | 4.3 | -4.1 | -171 | -108 | 643
2018-10-25 | 13:00 | 690.8 | 174.6 | 238.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 511.4 | -13.6 | 4.3 | -4.1 | -171 | -108 | 690.8
2018-10-25 | 14:00 | 700.3 | 174.6 | 240.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 438.4 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -46.4 | 700.3
2018-10-25 | 15:00 | 710.2 | 174.6 | 311 | 19.6 | 0 | 38.8 | 158.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 710.2
2018-10-25 | 16:00 | 715.1 | 174.6 | 351.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 5.6 | 0 | 112 | 0 | 715.1
2018-10-25 | 17:00 | 716.2 | 174.6 | 350.5 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 85 | 0 | 716.2
2018-10-25 | 18:00 | 719.3 | 174.6 | 350.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 88 | 0 | 719.3
2018-10-25 | 19:00 | 687.8 | 174.6 | 350.7 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 57 | 0 | 687.8
2018-10-25 | 20:00 | 654.1 | 174.6 | 350.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 27 | 0 | 654.1
2018-10-25 | 21:00 | 631.7 | 174.6 | 350.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 631.7
2018-10-25 | 22:00 | 596.5 | 174.6 | 319.8 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2018-10-25 | 23:00 | 584.1 | 174.6 | 315.9 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 584.1
2018-10-26 | 0:00 | 556.8 | 174.6 | 306.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 556.8
2018-10-26 | 1:00 | 546.3 | 174.6 | 291.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 546.3
2018-10-26 | 2:00 | 583.7 | 174.6 | 326.3 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 583.7
2018-10-26 | 3:00 | 632.4 | 174.6 | 339.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 632.4
2018-10-26 | 4:00 | 648.3 | 174.6 | 350.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 648.3
2018-10-26 | 5:00 | 635.1 | 174.6 | 341.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 635.1
2018-10-26 | 6:00 | 637.3 | 174.6 | 351.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.9 | 0 | 34.3 | 0 | 14 | 0 | 637.3
2018-10-26 | 7:00 | 647.8 | 174.6 | 286.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 98.9 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 647.8
2018-10-26 | 8:00 | 679.7 | 174.6 | 239.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 240.4 | 0 | 17.8 | 0 | -51 | 0 | 679.7
2018-10-26 | 9:00 | 700.5 | 174.6 | 238.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 321.2 | 0 | 18.5 | 0 | -111 | 0 | 700.5
2018-10-26 | 10:00 | 703 | 174.6 | 238 | 19.6 | 0 | 38.8 | 350.5 | 0 | 22.5 | 0 | -141 | 0 | 703
2018-10-26 | 11:00 | 712 | 174.6 | 238.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 331 | 0 | 20.5 | 0 | -111 | 0 | 712
2018-10-26 | 12:00 | 674.3 | 174.6 | 236.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 290.2 | 0 | 25.8 | 0 | -111 | 0 | 674.3
2018-10-26 | 13:00 | 713.5 | 174.6 | 278.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 169.8 | 0 | 30.4 | 0 | 2 | 0 | 713.5
2018-10-26 | 14:00 | 713.2 | 174.6 | 278.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 113.3 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 713.2
2018-10-26 | 15:00 | 718.9 | 174.6 | 278.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 96.1 | 0 | 44.9 | 0 | 66 | 0 | 718.9
2018-10-26 | 16:00 | 725.9 | 174.6 | 278.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0.9 | 0 | 52.8 | 0 | 161 | 0 | 725.9
2018-10-26 | 17:00 | 724 | 174.6 | 278.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 119 | 0 | 724
2018-10-26 | 18:00 | 711 | 174.6 | 278.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 100 | 0 | 711
2018-10-26 | 19:00 | 680.7 | 174.6 | 278.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 61 | 0 | 680.7
2018-10-26 | 20:00 | 656.8 | 174.6 | 278.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68 | 0 | 43 | 0 | 656.8
2018-10-26 | 21:00 | 634.8 | 174.6 | 278.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 32 | 0 | 634.8
2018-10-26 | 22:00 | 614.4 | 174.6 | 279 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 26 | 0 | 614.4
2018-10-26 | 23:00 | 588.3 | 174.6 | 278.5 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 4 | 0 | 588.3
2018-10-27 | 0:00 | 571.9 | 174.6 | 278.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 9 | 0 | 571.9
2018-10-27 | 1:00 | 560.9 | 174.6 | 271.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 560.9
2018-10-27 | 2:00 | 584.3 | 174.6 | 278.9 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 6 | 0 | 584.3
2018-10-27 | 3:00 | 624.9 | 174.6 | 279.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 26 | 0 | 624.9
2018-10-27 | 4:00 | 644.5 | 174.6 | 278.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 49 | 0 | 644.5
2018-10-27 | 5:00 | 621.3 | 174.6 | 278.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 31 | 0 | 621.3
2018-10-27 | 6:00 | 593.4 | 174.6 | 278.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.1 | 0 | 52.5 | 0 | 25 | 0 | 593.4
2018-10-27 | 7:00 | 601.8 | 174.6 | 232 | 19.6 | 0 | 38.8 | 83 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 601.8
2018-10-27 | 8:00 | 620.8 | 174.6 | 210.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 217.8 | 0 | 49.2 | 0 | -90 | 0 | 620.8
2018-10-27 | 9:00 | 634.3 | 174.6 | 205.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 325.1 | 0 | 52.8 | 0 | -171 | -11.2 | 634.3
2018-10-27 | 10:00 | 623.9 | 174.6 | 199.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 363 | 0 | 53.2 | 0 | -171 | -54 | 623.9
2018-10-27 | 11:00 | 621 | 174.6 | 227.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 281.8 | 0 | 49.5 | 0 | -171 | 0 | 621
2018-10-27 | 12:00 | 592.1 | 174.6 | 198.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 298.7 | 0 | 51.2 | 0 | -171 | -17.9 | 592.1
2018-10-27 | 13:00 | 616.5 | 174.6 | 199 | 19.6 | 0 | 38.8 | 347.5 | 0 | 53.2 | 0 | -171 | -45.2 | 616.5
2018-10-27 | 14:00 | 609.3 | 174.6 | 214.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 248.7 | 0 | 43.6 | 0 | -130.5 | 0 | 609.3
2018-10-27 | 15:00 | 610.2 | 174.6 | 215.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 154.3 | 0 | 37 | 0 | -30 | 0 | 610.2
2018-10-27 | 16:00 | 619.6 | 174.6 | 225.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.9 | 0 | 43.6 | 0 | 113 | 0 | 619.6
2018-10-27 | 17:00 | 646.1 | 174.6 | 224.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 105 | 0 | 646.1
2018-10-27 | 18:00 | 654.7 | 174.6 | 224.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 114 | 0 | 654.7
2018-10-27 | 19:00 | 633.5 | 174.6 | 225.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 96 | 0 | 633.5
2018-10-27 | 20:00 | 616.1 | 174.6 | 224.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 85 | 0 | 616.1
2018-10-27 | 21:00 | 574 | 174.6 | 224.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 45 | 0 | 574
2018-10-27 | 22:00 | 546.2 | 174.6 | 225.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 20 | 0 | 546.2
2018-10-27 | 23:00 | 534.6 | 174.6 | 225 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 23 | 0 | 534.6
2018-10-28 | 0:00 | 515 | 174.6 | 224.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 21 | 0 | 515
2018-10-28 | 1:00 | 510.3 | 174.6 | 225.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 510.3
2018-10-28 | 2:00 | 541.1 | 174.6 | 224.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 40 | 0 | 541.1
2018-10-28 | 3:00 | 591 | 174.6 | 225.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 57 | 0 | 591
2018-10-28 | 4:00 | 601.2 | 174.6 | 225.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 64 | 0 | 601.2
2018-10-28 | 5:00 | 578 | 174.6 | 225.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 59 | 0 | 578
2018-10-28 | 6:00 | 550.5 | 174.6 | 225.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 3.9 | 0 | 26.4 | 0 | 62 | 0 | 550.5
2018-10-28 | 7:00 | 546.3 | 174.6 | 206 | 19.6 | 0 | 38.8 | 85.8 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 546.3
2018-10-28 | 8:00 | 534.1 | 174.6 | 206.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 223 | 0 | 21.5 | 0 | -150 | 0 | 534.1
2018-10-28 | 9:00 | 530.4 | 174.6 | 185.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 344 | 0 | 20.5 | 0 | -160.5 | -91.7 | 530.4
2018-10-28 | 10:00 | 532.8 | 174.6 | 183.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 428.3 | -34.2 | 20.5 | -19.5 | -171 | -108 | 532.8
2018-10-28 | 11:00 | 519.4 | 174.6 | 188.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 434.5 | -58.5 | 23.8 | -22.6 | -171 | -108 | 519.4
2018-10-28 | 12:00 | 523.6 | 174.6 | 185.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 457 | -74.1 | 25.8 | -24.5 | -171 | -108 | 523.6
2018-10-28 | 13:00 | 523.2 | 174.6 | 184.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 404.9 | -21.4 | 28.1 | -26.7 | -171 | -108 | 523.2
2018-10-28 | 14:00 | 530.8 | 174.6 | 182.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 358 | 0 | 29.4 | 0 | -171 | -100.9 | 530.8
2018-10-28 | 15:00 | 542.5 | 174.6 | 219.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 151.6 | 0 | 28.4 | 0 | -90 | 0 | 542.5
2018-10-28 | 16:00 | 562 | 174.6 | 241.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 7.2 | 0 | 23.4 | 0 | 57 | 0 | 562
2018-10-28 | 17:00 | 613.9 | 174.6 | 241.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 76 | 0 | 613.9
2018-10-28 | 18:00 | 637.4 | 174.6 | 240.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 92 | 0 | 637.4
2018-10-28 | 19:00 | 628.6 | 174.6 | 241.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 80 | 0 | 628.6
2018-10-28 | 20:00 | 609.2 | 174.6 | 241.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 56 | 0 | 609.2
2018-10-28 | 21:00 | 582.4 | 174.6 | 241.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 24 | 0 | 582.4
2018-10-28 | 22:00 | 548.4 | 174.6 | 231.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 548.4
2018-10-28 | 23:00 | 535.4 | 174.6 | 228.6 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 535.4
2018-10-29 | 0:00 | 512.4 | 174.6 | 228.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 512.4
2018-10-29 | 1:00 | 515.7 | 174.6 | 236.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 515.7
2018-10-29 | 2:00 | 548.9 | 174.6 | 241.1 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 23 | 0 | 548.9
2018-10-29 | 3:00 | 595.8 | 174.6 | 241.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 49 | 0 | 595.8
2018-10-29 | 4:00 | 619 | 174.6 | 240.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 79 | 0 | 619
2018-10-29 | 5:00 | 611.5 | 174.6 | 241.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 83 | 0 | 611.5
2018-10-29 | 6:00 | 619.5 | 174.6 | 241.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 2.9 | 0 | 23.4 | 0 | 119 | 0 | 619.5
2018-10-29 | 7:00 | 632.2 | 174.6 | 241.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 84.3 | 0 | 25.8 | 0 | 48 | 0 | 632.2
2018-10-29 | 8:00 | 668.2 | 174.6 | 243.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 252.8 | 0 | 28.7 | 0 | -90 | 0 | 668.2
2018-10-29 | 9:00 | 693 | 174.6 | 236.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 402.1 | 0 | 23.4 | 0 | -171 | -31 | 693
2018-10-29 | 10:00 | 694.5 | 174.6 | 225.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 455.9 | 0 | 26.4 | 0 | -171 | -75.5 | 694.5
2018-10-29 | 11:00 | 692.5 | 174.6 | 235.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 392.8 | 0 | 29.7 | 0 | -171 | -27.1 | 692.5
2018-10-29 | 12:00 | 648.4 | 174.6 | 227.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 428.1 | 0 | 29.4 | 0 | -171 | -98.7 | 648.4
2018-10-29 | 13:00 | 700.8 | 174.6 | 226.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 401.9 | 0 | 30.7 | 0 | -171 | -20 | 700.8
2018-10-29 | 14:00 | 707.7 | 174.6 | 250 | 19.6 | 0 | 38.8 | 321.5 | 0 | 33.7 | 0 | -130.5 | 0 | 707.7
2018-10-29 | 15:00 | 706.2 | 174.6 | 275 | 19.6 | 0 | 38.8 | 174.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 706.2
2018-10-29 | 16:00 | 717.7 | 174.6 | 324.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 5.6 | 0 | 19.5 | 0 | 135 | 0 | 717.7
2018-10-29 | 17:00 | 724.8 | 174.6 | 323.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 101 | 0 | 724.8
2018-10-29 | 18:00 | 718.7 | 174.6 | 324.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 85 | 0 | 718.7
2018-10-29 | 19:00 | 691.5 | 174.6 | 324.7 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 51 | 0 | 691.5
2018-10-29 | 20:00 | 660.8 | 174.6 | 324.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 24 | 0 | 660.8
2018-10-29 | 21:00 | 644 | 174.6 | 324 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 5 | 0 | 644
2018-10-29 | 22:00 | 605.6 | 174.6 | 290 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 605.6
2018-10-29 | 23:00 | 590.9 | 174.6 | 281.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 590.9
2018-10-30 | 0:00 | 564.4 | 174.6 | 293.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 564.4
2018-10-30 | 1:00 | 562.3 | 174.6 | 297.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 562.3
2018-10-30 | 2:00 | 600.6 | 174.6 | 324.2 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 14 | 0 | 600.6
2018-10-30 | 3:00 | 640.3 | 174.6 | 324.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 23 | 0 | 640.3
2018-10-30 | 4:00 | 668.8 | 174.6 | 324.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 55 | 0 | 668.8
2018-10-30 | 5:00 | 649.5 | 174.6 | 323.9 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 47 | 0 | 649.5
2018-10-30 | 6:00 | 648.7 | 174.6 | 324.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 3.1 | 0 | 14.2 | 0 | 74 | 0 | 648.7
2018-10-30 | 7:00 | 664.7 | 174.6 | 324.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 88.2 | 0 | 11.9 | 0 | 7 | 0 | 664.7
2018-10-30 | 8:00 | 692.9 | 174.6 | 242 | 19.6 | 0 | 38.8 | 239.6 | 0 | 8.3 | 0 | -30 | 0 | 692.9
2018-10-30 | 9:00 | 708.7 | 174.6 | 244.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 366.7 | 0 | 5.9 | 0 | -141 | 0 | 708.7
2018-10-30 | 10:00 | 709.5 | 174.6 | 241.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 399.1 | 0 | 6.6 | 0 | -171 | 0 | 709.5
2018-10-30 | 11:00 | 709.3 | 174.6 | 246.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 306.7 | 0 | 8.3 | 0 | -85.5 | 0 | 709.3
2018-10-30 | 12:00 | 661.2 | 174.6 | 255 | 19.6 | 0 | 38.8 | 306.9 | 0 | 7.3 | 0 | -141 | 0 | 661.2
2018-10-30 | 13:00 | 698.5 | 174.6 | 247.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 350.2 | 0 | 8.9 | 0 | -141 | 0 | 698.5
2018-10-30 | 14:00 | 706.9 | 174.6 | 255.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 347.1 | 0 | 11.9 | 0 | -141 | 0 | 706.9
2018-10-30 | 15:00 | 717.8 | 174.6 | 346.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 128.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 717.8
2018-10-30 | 16:00 | 727.6 | 174.6 | 409 | 19.6 | 0 | 38.8 | 2.3 | 0 | 6.3 | 0 | 77 | 0 | 727.6
2018-10-30 | 17:00 | 739.8 | 174.6 | 409.1 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 51 | 0 | 739.8
2018-10-30 | 18:00 | 739.4 | 174.6 | 408.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 52 | 0 | 739.4
2018-10-30 | 19:00 | 706.9 | 174.6 | 408.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 20 | 0 | 706.9
2018-10-30 | 20:00 | 677.5 | 174.6 | 402.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 677.5
2018-10-30 | 21:00 | 658.6 | 174.6 | 381.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2018-10-30 | 22:00 | 629.2 | 174.6 | 356.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 629.2
2018-10-30 | 23:00 | 603.8 | 174.6 | 340.6 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 603.8
2018-10-31 | 0:00 | 583.4 | 174.6 | 341.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 583.4
2018-10-31 | 1:00 | 580.6 | 174.6 | 338 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 580.6
2018-10-31 | 2:00 | 615.7 | 174.6 | 365.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 615.7
2018-10-31 | 3:00 | 668.7 | 174.6 | 386.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2018-10-31 | 4:00 | 695.6 | 174.6 | 408.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 3 | 0 | 695.6
2018-10-31 | 5:00 | 684.9 | 174.6 | 398.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 684.9
2018-10-31 | 6:00 | 689 | 174.6 | 408.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 3.1 | 0 | 13.2 | 0 | 31 | 0 | 689
2018-10-31 | 7:00 | 699.2 | 174.6 | 372.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 699.2
2018-10-31 | 8:00 | 720.1 | 174.6 | 279.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 195.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 720.1
2018-10-31 | 9:00 | 746.2 | 174.6 | 258.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 294.3 | 0 | 11.2 | 0 | -51 | 0 | 746.2
2018-10-31 | 10:00 | 755.5 | 174.6 | 278.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 315.4 | 0 | 9.2 | 0 | -81 | 0 | 755.5
2018-10-31 | 11:00 | 735.9 | 174.6 | 266.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 277.6 | 0 | 10.2 | 0 | -51 | 0 | 735.9
2018-10-31 | 12:00 | 685.5 | 174.6 | 268.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 225.8 | 0 | 9.6 | 0 | -51 | 0 | 685.5
2018-10-31 | 13:00 | 721.6 | 174.6 | 274.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 282.9 | 0 | 12.2 | 0 | -81 | 0 | 721.6
2018-10-31 | 14:00 | 733.4 | 174.6 | 250.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 245.9 | 0 | 10.9 | 0 | -7 | 0 | 733.4
2018-10-31 | 15:00 | 718.7 | 174.6 | 335.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 140.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 718.7
2018-10-31 | 16:00 | 727.5 | 174.6 | 398.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 9.2 | 0 | 86 | 0 | 727.5
2018-10-31 | 17:00 | 759.2 | 174.6 | 399.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 79 | 0 | 759.2
2018-10-31 | 18:00 | 765.9 | 174.6 | 398.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 86 | 0 | 765.9
2018-10-31 | 19:00 | 734.9 | 174.6 | 399.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 57 | 0 | 734.9
2018-10-31 | 20:00 | 715.9 | 174.6 | 398.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 43 | 0 | 715.9
2018-10-31 | 21:00 | 681.6 | 174.6 | 398.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 10 | 0 | 681.6
2018-10-31 | 22:00 | 638.3 | 174.6 | 369.9 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 638.3
2018-10-31 | 23:00 | 612.1 | 174.6 | 352.2 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 612.1
2018-11-01 | 0:00 | 586.1 | 174.6 | 346.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 586.1
2018-11-01 | 1:00 | 587.7 | 174.6 | 347.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 587.7
2018-11-01 | 2:00 | 624 | 174.6 | 354.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 624
2018-11-01 | 3:00 | 675 | 174.6 | 398.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 675
2018-11-01 | 4:00 | 687 | 174.6 | 399 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 21 | 0 | 687
2018-11-01 | 5:00 | 678.4 | 174.6 | 399 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 678.4
2018-11-01 | 6:00 | 688 | 174.6 | 399.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 688
2018-11-01 | 7:00 | 702 | 174.6 | 399 | 19.5 | 0 | 38.8 | 63.4 | 0 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 702
2018-11-01 | 8:00 | 726.6 | 174.6 | 319.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 171.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 726.6
2018-11-01 | 9:00 | 738.4 | 174.6 | 272.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 282.5 | 0 | 1.3 | 0 | -51 | 0 | 738.4
2018-11-01 | 10:00 | 729 | 174.6 | 254.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 411.3 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | 0 | 729
2018-11-01 | 11:00 | 728.1 | 174.6 | 244.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 390.3 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 728.1
2018-11-01 | 12:00 | 678.6 | 174.6 | 247.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 389.5 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -21.4 | 678.6
2018-11-01 | 13:00 | 715.2 | 174.6 | 271.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 287.1 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 715.2
2018-11-01 | 14:00 | 722.7 | 174.6 | 272.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 241.5 | 0 | 5.9 | 0 | -30 | 0 | 722.7
2018-11-01 | 15:00 | 719.2 | 174.6 | 329.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 149.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 719.2
2018-11-01 | 16:00 | 727.7 | 174.6 | 393.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 2.6 | 0 | 5.9 | 0 | 93 | 0 | 727.7
2018-11-01 | 17:00 | 752.5 | 174.6 | 392.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 81 | 0 | 752.5
2018-11-01 | 18:00 | 761.6 | 174.6 | 392.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 91 | 0 | 761.6
2018-11-01 | 19:00 | 732.3 | 174.6 | 392.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 63 | 0 | 732.3
2018-11-01 | 20:00 | 709.7 | 174.6 | 393.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 47 | 0 | 709.7
2018-11-01 | 21:00 | 683 | 174.6 | 392.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 21 | 0 | 683
2018-11-01 | 22:00 | 651.9 | 174.6 | 387.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 651.9
2018-11-01 | 23:00 | 622.4 | 174.6 | 384.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 622.4
2018-11-02 | 0:00 | 590.7 | 174.6 | 354.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-11-02 | 1:00 | 590.9 | 174.6 | 354.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 590.9
2018-11-02 | 2:00 | 629.3 | 174.6 | 365.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 629.3
2018-11-02 | 3:00 | 681.3 | 174.6 | 392.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 681.3
2018-11-02 | 4:00 | 698.2 | 174.6 | 392.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 698.2
2018-11-02 | 5:00 | 687.5 | 174.6 | 392.8 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 38 | 0 | 687.5
2018-11-02 | 6:00 | 700.7 | 174.6 | 393.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 700.7
2018-11-02 | 7:00 | 729.8 | 174.6 | 392.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 86.4 | 0 | 3.6 | 0 | 14 | 0 | 729.8
2018-11-02 | 8:00 | 739.6 | 174.6 | 264 | 19.5 | 0 | 38.8 | 240.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 739.6
2018-11-02 | 9:00 | 742.3 | 174.6 | 273.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 374.4 | 0 | 2.3 | 0 | -141 | 0 | 742.3
2018-11-02 | 10:00 | 721.1 | 174.6 | 248.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 473.6 | 0 | 2 | 0 | -171 | -65 | 721.1
2018-11-02 | 11:00 | 720.1 | 174.6 | 245.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 519 | 0 | 2 | 0 | -171 | -108 | 720.1
2018-11-02 | 12:00 | 694.4 | 174.6 | 251.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 469.8 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -89.5 | 694.4
2018-11-02 | 13:00 | 732.8 | 174.6 | 246.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 333.2 | 0 | 1.3 | 0 | -81 | 0 | 732.8
2018-11-02 | 14:00 | 736.8 | 174.6 | 281.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 281.3 | 0 | 0.7 | 0 | -60 | 0 | 736.8
2018-11-02 | 15:00 | 731.4 | 174.6 | 341.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 156.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 731.4
2018-11-02 | 16:00 | 731.1 | 174.6 | 356.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0 | 139 | 0 | 731.1
2018-11-02 | 17:00 | 741.3 | 174.6 | 357 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 741.3
2018-11-02 | 18:00 | 743.7 | 174.6 | 357.4 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 112 | 0 | 743.7
2018-11-02 | 19:00 | 722 | 174.6 | 357 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 92 | 0 | 722
2018-11-02 | 20:00 | 699 | 174.6 | 356.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 74 | 0 | 699
2018-11-02 | 21:00 | 669.9 | 174.6 | 357.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 44 | 0 | 669.9
2018-11-02 | 22:00 | 642.3 | 174.6 | 357.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 21 | 0 | 642.3
2018-11-02 | 23:00 | 614 | 174.6 | 357.1 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 614
2018-11-03 | 0:00 | 586.1 | 174.6 | 351.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586.1
2018-11-03 | 1:00 | 585.9 | 174.6 | 349 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 585.9
2018-11-03 | 2:00 | 627.1 | 174.6 | 356.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 627.1
2018-11-03 | 3:00 | 663.2 | 174.6 | 357.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 663.2
2018-11-03 | 4:00 | 675 | 174.6 | 357 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 53 | 0 | 675
2018-11-03 | 5:00 | 644.6 | 174.6 | 357.6 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 31 | 0 | 644.6
2018-11-03 | 6:00 | 628.8 | 174.6 | 357.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 34 | 0 | 628.8
2018-11-03 | 7:00 | 641.4 | 174.6 | 320.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 641.4
2018-11-03 | 8:00 | 631.9 | 174.6 | 206.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 251.3 | 0 | 1 | 0 | -60 | 0 | 631.9
2018-11-03 | 9:00 | 616.7 | 174.6 | 204.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | -150 | -62.4 | 616.7
2018-11-03 | 10:00 | 601.3 | 174.6 | 201.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 486 | -40.2 | 0 | 0 | -171 | -108 | 601.3
2018-11-03 | 11:00 | 584.5 | 174.6 | 210.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 503.7 | -83.4 | 0 | 0 | -171 | -108 | 584.5
2018-11-03 | 12:00 | 567 | 174.6 | 206.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 503.9 | -97.3 | 0.3 | 0 | -171 | -108 | 567
2018-11-03 | 13:00 | 577.5 | 174.6 | 202.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 471.4 | -52 | 1.3 | 0 | -171 | -108 | 577.5
2018-11-03 | 14:00 | 579.1 | 174.6 | 197.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 394.2 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -76.2 | 579.1
2018-11-03 | 15:00 | 584.7 | 174.6 | 260 | 19.5 | 0 | 38.8 | 88.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 584.7
2018-11-03 | 16:00 | 581.6 | 174.6 | 277.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 581.6
2018-11-03 | 17:00 | 625.4 | 174.6 | 277.1 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 625.4
2018-11-03 | 18:00 | 637.1 | 174.6 | 277.1 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 0 | 637.1
2018-11-03 | 19:00 | 630.4 | 174.6 | 276.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 78 | 0 | 630.4
2018-11-03 | 20:00 | 614 | 174.6 | 277.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 66 | 0 | 614
2018-11-03 | 21:00 | 595.2 | 174.6 | 277.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 45 | 0 | 595.2
2018-11-03 | 22:00 | 561.1 | 174.6 | 277.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 20 | 0 | 561.1
2018-11-03 | 23:00 | 544.3 | 174.6 | 277 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 544.3
2018-11-04 | 0:00 | 535.1 | 174.6 | 276.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 23 | 0 | 535.1
2018-11-04 | 1:00 | 533 | 174.6 | 276.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 20 | 0 | 533
2018-11-04 | 2:00 | 566.2 | 174.6 | 277.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 25 | 0 | 566.2
2018-11-04 | 3:00 | 611.3 | 174.6 | 277.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 71 | 0 | 611.3
2018-11-04 | 4:00 | 617.6 | 174.6 | 277.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 77 | 0 | 617.6
2018-11-04 | 5:00 | 593.2 | 174.6 | 277.5 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 62 | 0 | 593.2
2018-11-04 | 6:00 | 573.4 | 174.6 | 277.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 573.4
2018-11-04 | 7:00 | 578.4 | 174.6 | 265.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 78.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 578.4
2018-11-04 | 8:00 | 579.8 | 174.6 | 212.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 224.4 | 0 | 0.3 | 0 | -90 | 0 | 579.8
2018-11-04 | 9:00 | 584 | 174.6 | 201.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 335 | 0 | 0.3 | 0 | -150 | -35.9 | 584
2018-11-04 | 10:00 | 560.7 | 174.6 | 204.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 425.7 | -23.4 | 0 | 0 | -171 | -108 | 560.7
2018-11-04 | 11:00 | 547.3 | 174.6 | 206.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 508.3 | -123 | 0 | 0 | -171 | -106.5 | 547.3
2018-11-04 | 12:00 | 534.9 | 174.6 | 201.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 538.4 | -158.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 534.9
2018-11-04 | 13:00 | 544.7 | 174.6 | 201.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 512.8 | -123.9 | 0.3 | 0 | -171 | -108 | 544.7
2018-11-04 | 14:00 | 542.8 | 174.6 | 199.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 435.9 | -47.6 | 1.3 | 0 | -171 | -108 | 542.8
2018-11-04 | 15:00 | 554.4 | 174.6 | 268.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 52 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 554.4
2018-11-04 | 16:00 | 562.6 | 174.6 | 290.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 562.6
2018-11-04 | 17:00 | 609.6 | 174.6 | 290.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 609.6
2018-11-04 | 18:00 | 631.1 | 174.6 | 290.8 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 66 | 0 | 631.1
2018-11-04 | 19:00 | 624.8 | 174.6 | 290.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 61 | 0 | 624.8
2018-11-04 | 20:00 | 606.8 | 174.6 | 290.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 606.8
2018-11-04 | 21:00 | 581.2 | 174.6 | 290.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 581.2
2018-11-04 | 22:00 | 555.2 | 174.6 | 290.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 555.2
2018-11-04 | 23:00 | 539.3 | 174.6 | 291 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 539.3
2018-11-05 | 0:00 | 524.3 | 174.6 | 290.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 524.3
2018-11-05 | 1:00 | 529.2 | 174.6 | 290.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 529.2
2018-11-05 | 2:00 | 579.6 | 174.6 | 290.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 26 | 0 | 579.6
2018-11-05 | 3:00 | 621.1 | 174.6 | 290.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 621.1
2018-11-05 | 4:00 | 631.9 | 174.6 | 290.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 77 | 0 | 631.9
2018-11-05 | 5:00 | 633 | 174.6 | 290.6 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 633
2018-11-05 | 6:00 | 651.9 | 174.6 | 291.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 125 | 0 | 651.9
2018-11-05 | 7:00 | 678.1 | 174.6 | 290.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 81.4 | 0 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 678.1
2018-11-05 | 8:00 | 704 | 174.6 | 249.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 250.6 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 704
2018-11-05 | 9:00 | 714.1 | 174.6 | 249.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 392 | 0 | 0.3 | 0 | -150 | -10.7 | 714.1
2018-11-05 | 10:00 | 690.4 | 174.6 | 234.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 486.9 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -93.5 | 690.4
2018-11-05 | 11:00 | 690.2 | 174.6 | 232.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 547.5 | -43.5 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 690.2
2018-11-05 | 12:00 | 653 | 174.6 | 238.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 547.2 | -87 | 1 | -1 | -171 | -108 | 653
2018-11-05 | 13:00 | 695.3 | 174.6 | 241.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 511.1 | -13.6 | 2.6 | 0 | -171 | -108 | 695.3
2018-11-05 | 14:00 | 705 | 174.6 | 247.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 429.8 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | -41.3 | 705
2018-11-05 | 15:00 | 712.7 | 174.6 | 349.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 58 | 0 | 9.9 | 0 | 62 | 0 | 712.7
2018-11-05 | 16:00 | 712.5 | 174.6 | 349.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 5.9 | 0 | 123 | 0 | 712.5
2018-11-05 | 17:00 | 725.7 | 174.6 | 349.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 97 | 0 | 725.7
2018-11-05 | 18:00 | 728.4 | 174.6 | 350.5 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 99 | 0 | 728.4
2018-11-05 | 19:00 | 696.8 | 174.6 | 349.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 68 | 0 | 696.8
2018-11-05 | 20:00 | 673.9 | 174.6 | 349.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 49 | 0 | 673.9
2018-11-05 | 21:00 | 648.9 | 174.6 | 349.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 26 | 0 | 648.9
2018-11-05 | 22:00 | 613.5 | 174.6 | 346.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2018-11-05 | 23:00 | 582.4 | 174.6 | 341.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 582.4
2018-11-06 | 0:00 | 564.1 | 174.6 | 325.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 564.1
2018-11-06 | 1:00 | 575.8 | 174.6 | 339.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 575.8
2018-11-06 | 2:00 | 610.7 | 174.6 | 342.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 610.7
2018-11-06 | 3:00 | 654.8 | 174.6 | 350.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 32 | 0 | 654.8
2018-11-06 | 4:00 | 673.8 | 174.6 | 349.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 53 | 0 | 673.8
2018-11-06 | 5:00 | 663.5 | 174.6 | 350.2 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 47 | 0 | 663.5
2018-11-06 | 6:00 | 666.8 | 174.6 | 349.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 12.9 | 0 | 70 | 0 | 666.8
2018-11-06 | 7:00 | 693.4 | 174.6 | 349.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 66.9 | 0 | 12.9 | 0 | 31 | 0 | 693.4
2018-11-06 | 8:00 | 716.9 | 174.6 | 275.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 228.8 | 0 | 9.9 | 0 | -30 | 0 | 716.9
2018-11-06 | 9:00 | 723.9 | 174.6 | 269 | 19.5 | 0 | 38.8 | 364.4 | 0 | 7.6 | 0 | -150 | 0 | 723.9
2018-11-06 | 10:00 | 711.1 | 174.6 | 240.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 443.6 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | -42.6 | 711.1
2018-11-06 | 11:00 | 718.3 | 174.6 | 240 | 19.5 | 0 | 38.8 | 483.3 | 0 | 8.6 | 0 | -171 | -75.5 | 718.3
2018-11-06 | 12:00 | 667.8 | 174.6 | 243.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 440.7 | 0 | 9.2 | 0 | -171 | -87.1 | 667.8
2018-11-06 | 13:00 | 706.6 | 174.6 | 244.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 391.4 | 0 | 8.6 | 0 | -171 | 0 | 706.6
2018-11-06 | 14:00 | 718.7 | 174.6 | 258 | 19.5 | 0 | 38.8 | 390.5 | 0 | 8.3 | 0 | -171 | 0 | 718.7
2018-11-06 | 15:00 | 719.1 | 174.6 | 341.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 63.1 | 0 | 7.6 | 0 | 74 | 0 | 719.1
2018-11-06 | 16:00 | 714.5 | 174.6 | 340.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 6.3 | 0 | 134 | 0 | 714.5
2018-11-06 | 17:00 | 729.2 | 174.6 | 340.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 110 | 0 | 729.2
2018-11-06 | 18:00 | 730.6 | 174.6 | 341.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 108 | 0 | 730.6
2018-11-06 | 19:00 | 698.8 | 174.6 | 341.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 78 | 0 | 698.8
2018-11-06 | 20:00 | 671.2 | 174.6 | 341 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 54 | 0 | 671.2
2018-11-06 | 21:00 | 644.9 | 174.6 | 340.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 23 | 0 | 644.9
2018-11-06 | 22:00 | 606.4 | 174.6 | 326.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 606.4
2018-11-06 | 23:00 | 577.7 | 174.6 | 320 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 577.7
2018-11-07 | 0:00 | 560.4 | 174.6 | 303.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 560.4
2018-11-07 | 1:00 | 564.2 | 174.6 | 302.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 564.2
2018-11-07 | 2:00 | 602.1 | 174.6 | 313 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 602.1
2018-11-07 | 3:00 | 651.1 | 174.6 | 341.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 23 | 0 | 651.1
2018-11-07 | 4:00 | 664.3 | 174.6 | 340.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 38 | 0 | 664.3
2018-11-07 | 5:00 | 651.2 | 174.6 | 341 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 34 | 0 | 651.2
2018-11-07 | 6:00 | 651.7 | 174.6 | 341.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 24.4 | 0 | 52 | 0 | 651.7
2018-11-07 | 7:00 | 679 | 174.6 | 341.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 73.5 | 0 | 24.1 | 0 | 7 | 0 | 679
2018-11-07 | 8:00 | 709.3 | 174.6 | 266.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 226.2 | 0 | 13.9 | 0 | -30 | 0 | 709.3
2018-11-07 | 9:00 | 719.4 | 174.6 | 246.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 349.4 | 0 | 10.2 | 0 | -120 | 0 | 719.4
2018-11-07 | 10:00 | 713.1 | 174.6 | 237.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 460.3 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | -55.3 | 713.1
2018-11-07 | 11:00 | 711.9 | 174.6 | 244.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 497.6 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | -99 | 711.9
2018-11-07 | 12:00 | 656.2 | 174.6 | 237.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 476.8 | -12.6 | 5.3 | -5 | -171 | -108 | 656.2
2018-11-07 | 13:00 | 695.6 | 174.6 | 237.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 445.2 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | -56.7 | 695.6
2018-11-07 | 14:00 | 695.1 | 174.6 | 260.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 365.7 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | 0 | 695.1
2018-11-07 | 15:00 | 702.9 | 174.6 | 350.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 110.7 | 0 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 702.9
2018-11-07 | 16:00 | 697.7 | 174.6 | 349.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 111 | 0 | 697.7
2018-11-07 | 17:00 | 719.3 | 174.6 | 350 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92 | 0 | 719.3
2018-11-07 | 18:00 | 719.9 | 174.6 | 349.7 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 88 | 0 | 719.9
2018-11-07 | 19:00 | 685 | 174.6 | 349.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 54 | 0 | 685
2018-11-07 | 20:00 | 665.2 | 174.6 | 349.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 36 | 0 | 665.2
2018-11-07 | 21:00 | 645.3 | 174.6 | 349.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 14 | 0 | 645.3
2018-11-07 | 22:00 | 623.2 | 174.6 | 342.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 623.2
2018-11-07 | 23:00 | 597.3 | 174.6 | 332 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 597.3
2018-11-08 | 0:00 | 583.9 | 174.6 | 323.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 583.9
2018-11-08 | 1:00 | 582.3 | 174.6 | 323 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 582.3
2018-11-08 | 2:00 | 617.4 | 174.6 | 334.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 617.4
2018-11-08 | 3:00 | 663.5 | 174.6 | 349.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 31 | 0 | 663.5
2018-11-08 | 4:00 | 674.6 | 174.6 | 350.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 39 | 0 | 674.6
2018-11-08 | 5:00 | 653.5 | 174.6 | 350.3 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 28 | 0 | 653.5
2018-11-08 | 6:00 | 659.9 | 174.6 | 349.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 23.4 | 0 | 53 | 0 | 659.9
2018-11-08 | 7:00 | 679.2 | 174.6 | 350 | 19.5 | 0 | 38.8 | 66.2 | 0 | 20.1 | 0 | 10 | 0 | 679.2
2018-11-08 | 8:00 | 713.7 | 174.6 | 259.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 198.1 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 713.7
2018-11-08 | 9:00 | 740.4 | 174.6 | 263.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 334.5 | 0 | 20.5 | 0 | -111 | 0 | 740.4
2018-11-08 | 10:00 | 722.8 | 174.6 | 267.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 415 | 0 | 16.5 | 0 | -171 | -37.7 | 722.8
2018-11-08 | 11:00 | 727.8 | 174.6 | 257.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 458.6 | 0 | 16.2 | 0 | -171 | -66.2 | 727.8
2018-11-08 | 12:00 | 696.2 | 174.6 | 258.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 412.4 | 0 | 17.5 | 0 | -171 | -54 | 696.2
2018-11-08 | 13:00 | 745.5 | 174.6 | 276.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 325.3 | 0 | 21.8 | 0 | -111 | 0 | 745.5
2018-11-08 | 14:00 | 734.4 | 174.6 | 274.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 229.7 | 0 | 27.1 | 0 | -30 | 0 | 734.4
2018-11-08 | 15:00 | 718.6 | 174.6 | 343.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 108.8 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 718.6
2018-11-08 | 16:00 | 725.6 | 174.6 | 430.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 20 | 0 | 725.6
2018-11-08 | 17:00 | 742.9 | 174.6 | 425.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 742.9
2018-11-08 | 18:00 | 732 | 174.6 | 406.2 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 732
2018-11-08 | 19:00 | 694.9 | 174.6 | 360.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 694.9
2018-11-08 | 20:00 | 667.7 | 174.6 | 340.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2018-11-08 | 21:00 | 643 | 174.6 | 313.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 643
2018-11-08 | 22:00 | 623.1 | 174.6 | 302.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 623.1
2018-11-08 | 23:00 | 597.8 | 174.6 | 304.4 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 597.8
2018-11-09 | 0:00 | 578.3 | 174.6 | 292.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 578.3
2018-11-09 | 1:00 | 575.7 | 174.6 | 288.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 575.7
2018-11-09 | 2:00 | 613.8 | 174.6 | 311.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 613.8
2018-11-09 | 3:00 | 656.8 | 174.6 | 353.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 656.8
2018-11-09 | 4:00 | 669.3 | 174.6 | 372.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-11-09 | 5:00 | 642.9 | 174.6 | 353.5 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 642.9
2018-11-09 | 6:00 | 642 | 174.6 | 372.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 642
2018-11-09 | 7:00 | 663.6 | 174.6 | 343.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 48.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2018-11-09 | 8:00 | 712.1 | 174.6 | 315.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 123.1 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 712.1
2018-11-09 | 9:00 | 732.8 | 174.6 | 287 | 19.5 | 0 | 38.8 | 170.3 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 732.8
2018-11-09 | 10:00 | 731.6 | 174.6 | 247.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 229.7 | 0 | 42.6 | 0 | -21 | 0 | 731.6
2018-11-09 | 11:00 | 724.7 | 174.6 | 247.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 205.8 | 0 | 45.2 | 0 | -7 | 0 | 724.7
2018-11-09 | 12:00 | 672.2 | 174.6 | 210.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 149.3 | 0 | 42.9 | 0 | 37 | 0 | 672.2
2018-11-09 | 13:00 | 705.2 | 174.6 | 257 | 19.5 | 0 | 38.8 | 219.1 | 0 | 47.2 | 0 | -51 | 0 | 705.2
2018-11-09 | 14:00 | 718.7 | 174.6 | 247.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 189.5 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 718.7
2018-11-09 | 15:00 | 719.8 | 174.6 | 317 | 19.5 | 0 | 38.8 | 95 | 0 | 47.9 | 0 | 27 | 0 | 719.8
2018-11-09 | 16:00 | 717.3 | 174.6 | 316.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 123 | 0 | 717.3
2018-11-09 | 17:00 | 724.5 | 174.6 | 317.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 96 | 0 | 724.5
2018-11-09 | 18:00 | 717.7 | 174.6 | 317 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 96 | 0 | 717.7
2018-11-09 | 19:00 | 682.1 | 174.6 | 317.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 66 | 0 | 682.1
2018-11-09 | 20:00 | 654.7 | 174.6 | 317.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 50 | 0 | 654.7
2018-11-09 | 21:00 | 632.2 | 174.6 | 317.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 31 | 0 | 632.2
2018-11-09 | 22:00 | 610.7 | 174.6 | 317.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 16 | 0 | 610.7
2018-11-09 | 23:00 | 590.3 | 174.6 | 316.9 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 21 | 0 | 590.3
2018-11-10 | 0:00 | 571.5 | 174.6 | 317.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 7 | 0 | 571.5
2018-11-10 | 1:00 | 563.7 | 174.6 | 316.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1 | 0 | 563.7
2018-11-10 | 2:00 | 602 | 174.6 | 317.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 9 | 0 | 602
2018-11-10 | 3:00 | 645.8 | 174.6 | 316.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 54 | 0 | 645.8
2018-11-10 | 4:00 | 657.4 | 174.6 | 317.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 69 | 0 | 657.4
2018-11-10 | 5:00 | 630 | 174.6 | 317 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 53 | 0 | 630
2018-11-10 | 6:00 | 611 | 174.6 | 317.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 3.3 | 0 | 57 | 0 | 611
2018-11-10 | 7:00 | 625.8 | 174.6 | 317.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 69.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 625.8
2018-11-10 | 8:00 | 634.7 | 174.6 | 223.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 235.7 | 0 | 2.6 | 0 | -60 | 0 | 634.7
2018-11-10 | 9:00 | 633.4 | 174.6 | 211.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 379.3 | 0 | 4 | 0 | -150 | -44.2 | 633.4
2018-11-10 | 10:00 | 619.8 | 174.6 | 204.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 487.3 | -25.8 | 5 | -4.8 | -171 | -108 | 619.8
2018-11-10 | 11:00 | 612.1 | 174.6 | 209.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 533.3 | -84.6 | 7.9 | -7.5 | -171 | -108 | 612.1
2018-11-10 | 12:00 | 601.3 | 174.6 | 203.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 544.1 | -100.8 | 6.9 | -6.6 | -171 | -108 | 601.3
2018-11-10 | 13:00 | 622.7 | 174.6 | 207.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 515.8 | -54.8 | 6.3 | -6 | -171 | -108 | 622.7
2018-11-10 | 14:00 | 624.2 | 174.6 | 207.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 435 | 0 | 6.3 | 0 | -171 | -86.5 | 624.2
2018-11-10 | 15:00 | 628.3 | 174.6 | 298.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 60 | 0 | 5.3 | 0 | 32 | 0 | 628.3
2018-11-10 | 16:00 | 624.7 | 174.6 | 297.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 92 | 0 | 624.7
2018-11-10 | 17:00 | 657.8 | 174.6 | 298.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 85 | 0 | 657.8
2018-11-10 | 18:00 | 666.1 | 174.6 | 298.1 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 666.1
2018-11-10 | 19:00 | 653 | 174.6 | 297.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 81 | 0 | 653
2018-11-10 | 20:00 | 640.7 | 174.6 | 297.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | 0 | 640.7
2018-11-10 | 21:00 | 608.4 | 174.6 | 297.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 608.4
2018-11-10 | 22:00 | 577 | 174.6 | 298 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 13 | 0 | 577
2018-11-10 | 23:00 | 557.4 | 174.6 | 297.8 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 557.4
2018-11-11 | 0:00 | 534.3 | 174.6 | 298.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 534.3
2018-11-11 | 1:00 | 531.6 | 174.6 | 297.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 531.6
2018-11-11 | 2:00 | 576.3 | 174.6 | 297.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 16 | 0 | 576.3
2018-11-11 | 3:00 | 617.5 | 174.6 | 298.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 617.5
2018-11-11 | 4:00 | 628.2 | 174.6 | 297.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 67 | 0 | 628.2
2018-11-11 | 5:00 | 614.8 | 174.6 | 297.4 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 614.8
2018-11-11 | 6:00 | 599.2 | 174.6 | 297.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 3.3 | 0 | 65 | 0 | 599.2
2018-11-11 | 7:00 | 598.1 | 174.6 | 293 | 19.5 | 0 | 38.8 | 65.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 598.1
2018-11-11 | 8:00 | 592 | 174.6 | 212.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 228.4 | 0 | 7.9 | 0 | -90 | 0 | 592
2018-11-11 | 9:00 | 580.1 | 174.6 | 203.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 382.1 | 0 | 6.3 | 0 | -150 | -94.4 | 580.1
2018-11-11 | 10:00 | 546.1 | 174.6 | 204.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 488.7 | -104 | 3 | 0 | -171 | -108 | 546.1
2018-11-11 | 11:00 | 538.6 | 174.6 | 196.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 547.7 | -159.5 | 1.7 | -1.6 | -171 | -108 | 538.6
2018-11-11 | 12:00 | 544.6 | 174.6 | 204.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 544.6 | -158.4 | 1 | -1 | -171 | -108 | 544.6
2018-11-11 | 13:00 | 553.1 | 174.6 | 204.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 500.8 | -106.4 | 0.3 | 0 | -171 | -108 | 553.1
2018-11-11 | 14:00 | 560.2 | 174.6 | 204.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 422.8 | -22.4 | 1.3 | 0 | -171 | -108 | 560.2
2018-11-11 | 15:00 | 575.2 | 174.6 | 261.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 79.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575.2
2018-11-11 | 16:00 | 587.1 | 174.6 | 354.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.1
2018-11-11 | 17:00 | 636.2 | 174.6 | 363.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 636.2
2018-11-11 | 18:00 | 648.7 | 174.6 | 374.7 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 648.7
2018-11-11 | 19:00 | 637.1 | 174.6 | 364.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 637.1
2018-11-11 | 20:00 | 624.8 | 174.6 | 358.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 624.8
2018-11-11 | 21:00 | 598.4 | 174.6 | 330.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 598.4
2018-11-11 | 22:00 | 559.2 | 174.6 | 294.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 559.2
2018-11-11 | 23:00 | 537.1 | 174.6 | 299.2 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 537.1
2018-11-12 | 0:00 | 529.8 | 174.6 | 293.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 529.8
2018-11-12 | 1:00 | 528 | 174.6 | 292.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 528
2018-11-12 | 2:00 | 568.6 | 174.6 | 303.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 568.6
2018-11-12 | 3:00 | 618.2 | 174.6 | 353.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2018-11-12 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 380.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-11-12 | 5:00 | 635.5 | 174.6 | 380.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 635.5
2018-11-12 | 6:00 | 640 | 174.6 | 402.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 640
2018-11-12 | 7:00 | 667 | 174.6 | 383.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 46.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 667
2018-11-12 | 8:00 | 718.5 | 174.6 | 379.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 104 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2018-11-12 | 9:00 | 754.2 | 174.6 | 409.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 109.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 754.2
2018-11-12 | 10:00 | 754.5 | 174.6 | 390.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 128.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 754.5
2018-11-12 | 11:00 | 752.2 | 174.6 | 402.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 111.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 752.2
2018-11-12 | 12:00 | 712.1 | 174.6 | 387.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 88.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 712.1
2018-11-12 | 13:00 | 760.2 | 174.6 | 457.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 53.6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 760.2
2018-11-12 | 14:00 | 745 | 174.6 | 457.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 33 | 0 | 3.3 | 0 | 18 | 0 | 745
2018-11-12 | 15:00 | 732.5 | 174.6 | 457.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 13.1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 732.5
2018-11-12 | 16:00 | 747.6 | 174.6 | 458.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 50 | 0 | 747.6
2018-11-12 | 17:00 | 763.3 | 174.6 | 458.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 25 | 0 | 763.3
2018-11-12 | 18:00 | 759.6 | 174.6 | 458.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 21 | 0 | 759.6
2018-11-12 | 19:00 | 736.9 | 174.6 | 458 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 736.9
2018-11-12 | 20:00 | 702.8 | 174.6 | 430.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 702.8
2018-11-12 | 21:00 | 664.5 | 174.6 | 390.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-11-12 | 22:00 | 634.5 | 174.6 | 362.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 634.5
2018-11-12 | 23:00 | 606.4 | 174.6 | 361.9 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 606.4
2018-11-13 | 0:00 | 583 | 174.6 | 339.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 583
2018-11-13 | 1:00 | 592.1 | 174.6 | 345 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 592.1
2018-11-13 | 2:00 | 628.8 | 174.6 | 348.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 628.8
2018-11-13 | 3:00 | 668.7 | 174.6 | 382.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2018-11-13 | 4:00 | 685.5 | 174.6 | 399.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-11-13 | 5:00 | 666.2 | 174.6 | 387.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 666.2
2018-11-13 | 6:00 | 674.3 | 174.6 | 410.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 674.3
2018-11-13 | 7:00 | 700.4 | 174.6 | 392.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 45.7 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 700.4
2018-11-13 | 8:00 | 750.9 | 174.6 | 370 | 19.5 | 0 | 38.8 | 129.2 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 750.9
2018-11-13 | 9:00 | 774.7 | 174.6 | 328.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 196.3 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 774.7
2018-11-13 | 10:00 | 764 | 174.6 | 277.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 289.6 | 0 | 14.9 | 0 | -51 | 0 | 764
2018-11-13 | 11:00 | 764.3 | 174.6 | 274.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 290.3 | 0 | 17.8 | 0 | -51 | 0 | 764.3
2018-11-13 | 12:00 | 700.8 | 174.6 | 275.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 281.5 | 0 | 21.5 | 0 | -111 | 0 | 700.8
2018-11-13 | 13:00 | 739 | 174.6 | 267.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 210.6 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 739
2018-11-13 | 14:00 | 747.7 | 174.6 | 281.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 206.3 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 747.7
2018-11-13 | 15:00 | 746.2 | 174.6 | 372.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 114.7 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 746.2
2018-11-13 | 16:00 | 751.8 | 174.6 | 375.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 121 | 0 | 751.8
2018-11-13 | 17:00 | 776.5 | 174.6 | 374.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 108 | 0 | 776.5
2018-11-13 | 18:00 | 773.2 | 174.6 | 374.4 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 106 | 0 | 773.2
2018-11-13 | 19:00 | 744.9 | 174.6 | 374.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 72 | 0 | 744.9
2018-11-13 | 20:00 | 716.9 | 174.6 | 374.8 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 48 | 0 | 716.9
2018-11-13 | 21:00 | 691.5 | 174.6 | 374.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 26 | 0 | 691.5
2018-11-13 | 22:00 | 655.1 | 174.6 | 370.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 655.1
2018-11-13 | 23:00 | 624.6 | 174.6 | 365.2 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 624.6
2018-11-14 | 0:00 | 603.2 | 174.6 | 345.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 603.2
2018-11-14 | 1:00 | 609 | 174.6 | 352 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 609
2018-11-14 | 2:00 | 650.9 | 174.6 | 365.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 650.9
2018-11-14 | 3:00 | 695.1 | 174.6 | 374.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 34 | 0 | 695.1
2018-11-14 | 4:00 | 710.4 | 174.6 | 375.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 44 | 0 | 710.4
2018-11-14 | 5:00 | 705.2 | 174.6 | 375.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 47 | 0 | 705.2
2018-11-14 | 6:00 | 717.9 | 174.6 | 374.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 29.1 | 0 | 81 | 0 | 717.9
2018-11-14 | 7:00 | 736.1 | 174.6 | 374.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 56.4 | 0 | 24.4 | 0 | 48 | 0 | 736.1
2018-11-14 | 8:00 | 752.5 | 174.6 | 295.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 201.2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 752.5
2018-11-14 | 9:00 | 757.4 | 174.6 | 289.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 365.1 | 0 | 19.5 | 0 | -150 | 0 | 757.4
2018-11-14 | 10:00 | 740 | 174.6 | 252.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 458.5 | 0 | 21.1 | 0 | -171 | -54 | 740
2018-11-14 | 11:00 | 738.7 | 174.6 | 250.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 492.8 | 0 | 19.5 | 0 | -171 | -85.6 | 738.7
2018-11-14 | 12:00 | 687.9 | 174.6 | 256.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 503.1 | -26.6 | 18.5 | -17.6 | -171 | -108 | 687.9
2018-11-14 | 13:00 | 730.4 | 174.6 | 256.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 476.8 | 0 | 21.1 | 0 | -171 | -85.5 | 730.4
2018-11-14 | 14:00 | 743 | 174.6 | 266.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 391.6 | 0 | 23.1 | 0 | -171 | 0 | 743
2018-11-14 | 15:00 | 739.9 | 174.6 | 364.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 119.2 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 739.9
2018-11-14 | 16:00 | 745 | 174.6 | 393 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 98 | 0 | 745
2018-11-14 | 17:00 | 773.2 | 174.6 | 393.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 90 | 0 | 773.2
2018-11-14 | 18:00 | 780.5 | 174.6 | 393.4 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 94 | 0 | 780.5
2018-11-14 | 19:00 | 757.4 | 174.6 | 392.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 73 | 0 | 757.4
2018-11-14 | 20:00 | 730.2 | 174.6 | 393.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 53 | 0 | 730.2
2018-11-14 | 21:00 | 692.4 | 174.6 | 393.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 19 | 0 | 692.4
2018-11-14 | 22:00 | 670.5 | 174.6 | 393.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 4 | 0 | 670.5
2018-11-14 | 23:00 | 637.2 | 174.6 | 392.7 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2018-11-15 | 0:00 | 618.2 | 174.6 | 376.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2018-11-15 | 1:00 | 621.6 | 174.6 | 380.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 621.6
2018-11-15 | 2:00 | 656.7 | 174.6 | 386.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 656.7
2018-11-15 | 3:00 | 701.2 | 174.6 | 393.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 38 | 0 | 701.2
2018-11-15 | 4:00 | 711.5 | 174.6 | 393.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 49 | 0 | 711.5
2018-11-15 | 5:00 | 699.4 | 174.6 | 393.4 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 48 | 0 | 699.4
2018-11-15 | 6:00 | 722.5 | 174.6 | 393 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 93 | 0 | 722.5
2018-11-15 | 7:00 | 741.3 | 174.6 | 393.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 57.4 | 0 | 3.3 | 0 | 54 | 0 | 741.3
2018-11-15 | 8:00 | 773.6 | 174.6 | 318 | 19.5 | 0 | 38.8 | 220.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 773.6
2018-11-15 | 9:00 | 764.1 | 174.6 | 294.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 354.2 | 0 | 2.6 | 0 | -120 | 0 | 764.1
2018-11-15 | 10:00 | 740.7 | 174.6 | 252.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 449.8 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -25 | 740.7
2018-11-15 | 11:00 | 739.8 | 174.6 | 250.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 478.5 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -51.5 | 739.8
2018-11-15 | 12:00 | 681 | 174.6 | 258.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 481.6 | -12.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | -108 | 681
2018-11-15 | 13:00 | 725.5 | 174.6 | 249.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 465.9 | 0 | 2 | 0 | -171 | -54 | 725.5
2018-11-15 | 14:00 | 732.8 | 174.6 | 264.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 402.7 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 732.8
2018-11-15 | 15:00 | 745.6 | 174.6 | 411.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 99.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-11-15 | 16:00 | 748.7 | 174.6 | 451.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 748.7
2018-11-15 | 17:00 | 769.2 | 174.6 | 451.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 43 | 0 | 769.2
2018-11-15 | 18:00 | 782.3 | 174.6 | 451 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 55 | 0 | 782.3
2018-11-15 | 19:00 | 759.1 | 174.6 | 451.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 759.1
2018-11-15 | 20:00 | 725.3 | 174.6 | 451 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 725.3
2018-11-15 | 21:00 | 688.3 | 174.6 | 419.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688.3
2018-11-15 | 22:00 | 670.9 | 174.6 | 404.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 670.9
2018-11-15 | 23:00 | 636.8 | 174.6 | 397.6 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 636.8
2018-11-16 | 0:00 | 613.1 | 174.6 | 375.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2018-11-16 | 1:00 | 619.4 | 174.6 | 378.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 619.4
2018-11-16 | 2:00 | 663.4 | 174.6 | 394.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 663.4
2018-11-16 | 3:00 | 711.4 | 174.6 | 442.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 711.4
2018-11-16 | 4:00 | 722.7 | 174.6 | 451.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 722.7
2018-11-16 | 5:00 | 716.7 | 174.6 | 451.4 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 3 | 0 | 716.7
2018-11-16 | 6:00 | 737.9 | 174.6 | 451.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 41 | 0 | 737.9
2018-11-16 | 7:00 | 761.1 | 174.6 | 451.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 49.5 | 0 | 9.9 | 0 | 17 | 0 | 761.1
2018-11-16 | 8:00 | 790.4 | 174.6 | 368.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 182 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 790.4
2018-11-16 | 9:00 | 793.3 | 174.6 | 294.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 312.6 | 0 | 4.3 | 0 | -51 | 0 | 793.3
2018-11-16 | 10:00 | 783.8 | 174.6 | 296.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 362.5 | 0 | 3 | 0 | -111 | 0 | 783.8
2018-11-16 | 11:00 | 780.4 | 174.6 | 299.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 358.1 | 0 | 1.3 | 0 | -111 | 0 | 780.4
2018-11-16 | 12:00 | 738.3 | 174.6 | 293.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 292.3 | 0 | 1 | 0 | -81 | 0 | 738.3
2018-11-16 | 13:00 | 777 | 174.6 | 289 | 19.5 | 0 | 38.8 | 254.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 777
2018-11-16 | 14:00 | 769 | 174.6 | 346.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 189.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 769
2018-11-16 | 15:00 | 774.1 | 174.6 | 419.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 74.3 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 774.1
2018-11-16 | 16:00 | 787.5 | 174.6 | 418.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 135 | 0 | 787.5
2018-11-16 | 17:00 | 807.5 | 174.6 | 419.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 807.5
2018-11-16 | 18:00 | 795.6 | 174.6 | 419.6 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 795.6
2018-11-16 | 19:00 | 765.4 | 174.6 | 419.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 765.4
2018-11-16 | 20:00 | 722.2 | 174.6 | 418.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 36 | 0 | 722.2
2018-11-16 | 21:00 | 699 | 174.6 | 419 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 699
2018-11-16 | 22:00 | 670.2 | 174.6 | 406.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 670.2
2018-11-16 | 23:00 | 648.3 | 174.6 | 409.4 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 648.3
2018-11-17 | 0:00 | 616 | 174.6 | 379.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 616
2018-11-17 | 1:00 | 619.8 | 174.6 | 383.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 619.8
2018-11-17 | 2:00 | 652.3 | 174.6 | 387.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 652.3
2018-11-17 | 3:00 | 687.2 | 174.6 | 419.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 687.2
2018-11-17 | 4:00 | 698.5 | 174.6 | 419.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 16 | 0 | 698.5
2018-11-17 | 5:00 | 680.2 | 174.6 | 419.2 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 680.2
2018-11-17 | 6:00 | 673 | 174.6 | 419.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 15 | 0 | 673
2018-11-17 | 7:00 | 693.7 | 174.6 | 415.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 41.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 693.7
2018-11-17 | 8:00 | 731.9 | 174.6 | 348.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 145.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 731.9
2018-11-17 | 9:00 | 722.4 | 174.6 | 255.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 258.9 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 722.4
2018-11-17 | 10:00 | 706 | 174.6 | 246.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 324.8 | 0 | 12.5 | 0 | -111 | 0 | 706
2018-11-17 | 11:00 | 687.4 | 174.6 | 227.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 408.3 | 0 | 13.5 | 0 | -171 | -23.6 | 687.4
2018-11-17 | 12:00 | 670 | 174.6 | 226.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 402 | 0 | 11.9 | 0 | -171 | -32.7 | 670
2018-11-17 | 13:00 | 668.2 | 174.6 | 255.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 309 | 0 | 12.2 | 0 | -141 | 0 | 668.2
2018-11-17 | 14:00 | 672.9 | 174.6 | 236.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 331.9 | 0 | 12.2 | 0 | -141 | 0 | 672.9
2018-11-17 | 15:00 | 672.2 | 174.6 | 316 | 19.5 | 0 | 38.8 | 111.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 672.2
2018-11-17 | 16:00 | 673.6 | 174.6 | 341.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 90 | 0 | 673.6
2018-11-17 | 17:00 | 703.8 | 174.6 | 340.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 83 | 0 | 703.8
2018-11-17 | 18:00 | 711.8 | 174.6 | 340.9 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 91 | 0 | 711.8
2018-11-17 | 19:00 | 688.7 | 174.6 | 341.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 69 | 0 | 688.7
2018-11-17 | 20:00 | 669 | 174.6 | 341.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 54 | 0 | 669
2018-11-17 | 21:00 | 639 | 174.6 | 341.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 23 | 0 | 639
2018-11-17 | 22:00 | 616.9 | 174.6 | 341 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 4 | 0 | 616.9
2018-11-17 | 23:00 | 582.9 | 174.6 | 337.7 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 582.9
2018-11-18 | 0:00 | 574.1 | 174.6 | 332.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 574.1
2018-11-18 | 1:00 | 585.1 | 174.6 | 341.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 585.1
2018-11-18 | 2:00 | 622.8 | 174.6 | 340.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 8 | 0 | 622.8
2018-11-18 | 3:00 | 666 | 174.6 | 340.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 50 | 0 | 666
2018-11-18 | 4:00 | 677.2 | 174.6 | 341 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 61 | 0 | 677.2
2018-11-18 | 5:00 | 640.2 | 174.6 | 341.6 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 34 | 0 | 640.2
2018-11-18 | 6:00 | 620.9 | 174.6 | 341.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 35 | 0 | 620.9
2018-11-18 | 7:00 | 632.3 | 174.6 | 340.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 50.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 632.3
2018-11-18 | 8:00 | 650.3 | 174.6 | 214.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 194.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 650.3
2018-11-18 | 9:00 | 634.5 | 174.6 | 223.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 311.9 | 0 | 6.9 | 0 | -141 | 0 | 634.5
2018-11-18 | 10:00 | 605.2 | 174.6 | 198.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 396.5 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -57.8 | 605.2
2018-11-18 | 11:00 | 617.4 | 174.6 | 204.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 415.9 | 0 | 7.9 | 0 | -171 | -72.5 | 617.4
2018-11-18 | 12:00 | 618 | 174.6 | 221.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 323.1 | 0 | 11.6 | 0 | -171 | 0 | 618
2018-11-18 | 13:00 | 609.7 | 174.6 | 210.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 264.9 | 0 | 12.2 | 0 | -111 | 0 | 609.7
2018-11-18 | 14:00 | 610.3 | 174.6 | 203 | 19.5 | 0 | 38.8 | 218.9 | 0 | 15.5 | 0 | -60 | 0 | 610.3
2018-11-18 | 15:00 | 613.6 | 174.6 | 264.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 99.6 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 613.6
2018-11-18 | 16:00 | 637.3 | 174.6 | 384.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 637.3
2018-11-18 | 17:00 | 693.6 | 174.6 | 408.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 693.6
2018-11-18 | 18:00 | 701.3 | 174.6 | 419.7 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 701.3
2018-11-18 | 19:00 | 690.5 | 174.6 | 412.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 690.5
2018-11-18 | 20:00 | 665.6 | 174.6 | 395.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 665.6
2018-11-18 | 21:00 | 641 | 174.6 | 373 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 641
2018-11-18 | 22:00 | 600.4 | 174.6 | 336.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 600.4
2018-11-18 | 23:00 | 583.2 | 174.6 | 344.3 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 583.2
2018-11-19 | 0:00 | 562 | 174.6 | 328.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 562
2018-11-19 | 1:00 | 569.5 | 174.6 | 335.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 569.5
2018-11-19 | 2:00 | 607.4 | 174.6 | 344 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 607.4
2018-11-19 | 3:00 | 652.6 | 174.6 | 387.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 652.6
2018-11-19 | 4:00 | 668.5 | 174.6 | 403.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2018-11-19 | 5:00 | 656 | 174.6 | 397 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 656
2018-11-19 | 6:00 | 676.2 | 174.6 | 431 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 5 | 0 | 676.2
2018-11-19 | 7:00 | 697.1 | 174.6 | 426.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 31.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 697.1
2018-11-19 | 8:00 | 758.4 | 174.6 | 424.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 94.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 758.4
2018-11-19 | 9:00 | 783.9 | 174.6 | 419.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 126.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 783.9
2018-11-19 | 10:00 | 768.5 | 174.6 | 340.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 189.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 768.5
2018-11-19 | 11:00 | 770.9 | 174.6 | 355.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 173.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2018-11-19 | 12:00 | 715.9 | 174.6 | 333.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 141.7 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 715.9
2018-11-19 | 13:00 | 749.7 | 174.6 | 349.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 155.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 749.7
2018-11-19 | 14:00 | 753 | 174.6 | 321.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 183.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 753
2018-11-19 | 15:00 | 751.3 | 174.6 | 398.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 103.3 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 751.3
2018-11-19 | 16:00 | 756.3 | 174.6 | 431.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 73 | 0 | 756.3
2018-11-19 | 17:00 | 782.1 | 174.6 | 431 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 60 | 0 | 782.1
2018-11-19 | 18:00 | 786.4 | 174.6 | 431.2 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 67 | 0 | 786.4
2018-11-19 | 19:00 | 759.5 | 174.6 | 431.7 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 40 | 0 | 759.5
2018-11-19 | 20:00 | 725.8 | 174.6 | 431.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 17 | 0 | 725.8
2018-11-19 | 21:00 | 703.2 | 174.6 | 430.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 703.2
2018-11-19 | 22:00 | 679.2 | 174.6 | 412.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 679.2
2018-11-19 | 23:00 | 647 | 174.6 | 407.1 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 647
2018-11-20 | 0:00 | 627.4 | 174.6 | 387.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 627.4
2018-11-20 | 1:00 | 628.3 | 174.6 | 388.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 628.3
2018-11-20 | 2:00 | 671.8 | 174.6 | 398.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 671.8
2018-11-20 | 3:00 | 713 | 174.6 | 431.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 8 | 0 | 713
2018-11-20 | 4:00 | 725.3 | 174.6 | 431 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 21 | 0 | 725.3
2018-11-20 | 5:00 | 712.8 | 174.6 | 431.5 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 23 | 0 | 712.8
2018-11-20 | 6:00 | 745 | 174.6 | 431.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 75 | 0 | 745
2018-11-20 | 7:00 | 773.2 | 174.6 | 431.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 43.9 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 773.2
2018-11-20 | 8:00 | 802.8 | 174.6 | 388.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 176.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 802.8
2018-11-20 | 9:00 | 792.2 | 174.6 | 305.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 277.2 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 792.2
2018-11-20 | 10:00 | 762.7 | 174.6 | 279.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 384.2 | 0 | 7.3 | 0 | -141 | 0 | 762.7
2018-11-20 | 11:00 | 750.3 | 174.6 | 275 | 19.5 | 0 | 38.8 | 373.8 | 0 | 9.6 | 0 | -141 | 0 | 750.3
2018-11-20 | 12:00 | 699.6 | 174.6 | 265.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 381.7 | 0 | 11.6 | 0 | -171 | -21.1 | 699.6
2018-11-20 | 13:00 | 730.5 | 174.6 | 268.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 269.2 | 0 | 10.6 | 0 | -51 | 0 | 730.5
2018-11-20 | 14:00 | 734.6 | 174.6 | 272.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 302.9 | 0 | 7.3 | 0 | -81 | 0 | 734.6
2018-11-20 | 15:00 | 738.3 | 174.6 | 372.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 129.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 738.3
2018-11-20 | 16:00 | 735.9 | 174.6 | 452.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 735.9
2018-11-20 | 17:00 | 777.2 | 174.6 | 452.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 777.2
2018-11-20 | 18:00 | 786.5 | 174.6 | 452.2 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 786.5
2018-11-20 | 19:00 | 761.6 | 174.6 | 452.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 761.6
2018-11-20 | 20:00 | 737 | 174.6 | 452 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 737
2018-11-20 | 21:00 | 714.3 | 174.6 | 447.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2018-11-20 | 22:00 | 683.7 | 174.6 | 421 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2018-11-20 | 23:00 | 658.5 | 174.6 | 421.6 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 658.5
2018-11-21 | 0:00 | 632.1 | 174.6 | 396.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2018-11-21 | 1:00 | 643.1 | 174.6 | 408.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 643.1
2018-11-21 | 2:00 | 671.9 | 174.6 | 409.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 671.9
2018-11-21 | 3:00 | 717.4 | 174.6 | 452.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 717.4
2018-11-21 | 4:00 | 732.8 | 174.6 | 452.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 17 | 0 | 732.8
2018-11-21 | 5:00 | 723.4 | 174.6 | 452.7 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 16 | 0 | 723.4
2018-11-21 | 6:00 | 755.4 | 174.6 | 452.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 67 | 0 | 755.4
2018-11-21 | 7:00 | 780 | 174.6 | 453 | 19.5 | 0 | 38.8 | 34.5 | 0 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 780
2018-11-21 | 8:00 | 813.8 | 174.6 | 452.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 124.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 813.8
2018-11-21 | 9:00 | 817.7 | 174.6 | 289.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 299.8 | 0 | 2.3 | 0 | -7 | 0 | 817.7
2018-11-21 | 10:00 | 779.4 | 174.6 | 294.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 420.4 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 779.4
2018-11-21 | 11:00 | 767.9 | 174.6 | 278.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 451.6 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | -28.4 | 767.9
2018-11-21 | 12:00 | 738.7 | 174.6 | 276.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 364 | 0 | 6.6 | 0 | -141 | 0 | 738.7
2018-11-21 | 13:00 | 775.1 | 174.6 | 282 | 19.5 | 0 | 38.8 | 275.3 | 0 | 5.9 | 0 | -21 | 0 | 775.1
2018-11-21 | 14:00 | 767.5 | 174.6 | 345.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 186.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 767.5
2018-11-21 | 15:00 | 755.2 | 174.6 | 396.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 124.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 755.2
2018-11-21 | 16:00 | 770.8 | 174.6 | 515.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 20 | 0 | 770.8
2018-11-21 | 17:00 | 804.8 | 174.6 | 515.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 14 | 0 | 804.8
2018-11-21 | 18:00 | 809 | 174.6 | 515 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 809
2018-11-21 | 19:00 | 773.6 | 174.6 | 499.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 773.6
2018-11-21 | 20:00 | 748.8 | 174.6 | 482.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 748.8
2018-11-21 | 21:00 | 722.3 | 174.6 | 456 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 722.3
2018-11-21 | 22:00 | 676.8 | 174.6 | 413.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 676.8
2018-11-21 | 23:00 | 640 | 174.6 | 402.7 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 640
2018-11-22 | 0:00 | 628 | 174.6 | 393.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 628
2018-11-22 | 1:00 | 632.6 | 174.6 | 396.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 632.6
2018-11-22 | 2:00 | 671.4 | 174.6 | 403.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2018-11-22 | 3:00 | 714.3 | 174.6 | 446.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2018-11-22 | 4:00 | 712 | 174.6 | 446 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 712
2018-11-22 | 5:00 | 688.3 | 174.6 | 430 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 688.3
2018-11-22 | 6:00 | 707.9 | 174.6 | 460.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 707.9
2018-11-22 | 7:00 | 745.6 | 174.6 | 468.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 26.7 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-11-22 | 8:00 | 804 | 174.6 | 459.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 80.6 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 804
2018-11-22 | 9:00 | 833.5 | 174.6 | 454.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 102.1 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 833.5
2018-11-22 | 10:00 | 804 | 174.6 | 335.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 183.6 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 804
2018-11-22 | 11:00 | 792.1 | 174.6 | 307.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 247.6 | 0 | 55.5 | 0 | -51 | 0 | 792.1
2018-11-22 | 12:00 | 735.3 | 174.6 | 284.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 186.9 | 0 | 52.2 | 0 | -21 | 0 | 735.3
2018-11-22 | 13:00 | 770.5 | 174.6 | 233.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 190.3 | 0 | 54.8 | 0 | 59 | 0 | 770.5
2018-11-22 | 14:00 | 770.9 | 174.6 | 313.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 252.3 | 0 | 53.5 | 0 | -81 | 0 | 770.9
2018-11-22 | 15:00 | 778.5 | 174.6 | 391.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 104 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 778.5
2018-11-22 | 16:00 | 783.5 | 174.6 | 406.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 97 | 0 | 783.5
2018-11-22 | 17:00 | 817.7 | 174.6 | 406.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 91 | 0 | 817.7
2018-11-22 | 18:00 | 824.3 | 174.6 | 406.7 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 99 | 0 | 824.3
2018-11-22 | 19:00 | 797 | 174.6 | 406.1 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 74 | 0 | 797
2018-11-22 | 20:00 | 758.3 | 174.6 | 406.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 40 | 0 | 758.3
2018-11-22 | 21:00 | 738.2 | 174.6 | 406 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 21 | 0 | 738.2
2018-11-22 | 22:00 | 698.1 | 174.6 | 396.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 698.1
2018-11-22 | 23:00 | 671.4 | 174.6 | 402.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2018-11-23 | 0:00 | 653.9 | 174.6 | 388.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 653.9
2018-11-23 | 1:00 | 661.2 | 174.6 | 394 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 661.2
2018-11-23 | 2:00 | 694.8 | 174.6 | 398.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 694.8
2018-11-23 | 3:00 | 727.9 | 174.6 | 405.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 24 | 0 | 727.9
2018-11-23 | 4:00 | 729.4 | 174.6 | 406 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 26 | 0 | 729.4
2018-11-23 | 5:00 | 711.8 | 174.6 | 406 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 21 | 0 | 711.8
2018-11-23 | 6:00 | 710.9 | 174.6 | 406.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 40 | 0 | 710.9
2018-11-23 | 7:00 | 732.4 | 174.6 | 406.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 39.8 | 0 | 27.1 | 0 | 26 | 0 | 732.4
2018-11-23 | 8:00 | 767.4 | 174.6 | 339.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 172.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 767.4
2018-11-23 | 9:00 | 756.5 | 174.6 | 267.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 302.6 | 0 | 20.5 | 0 | -67 | 0 | 756.5
2018-11-23 | 10:00 | 735.8 | 174.6 | 258.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 391.4 | 0 | 24.1 | 0 | -171 | 0 | 735.8
2018-11-23 | 11:00 | 736.9 | 174.6 | 246.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 376.3 | 0 | 21.8 | 0 | -141 | 0 | 736.9
2018-11-23 | 12:00 | 705.9 | 174.6 | 247.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 349.5 | 0 | 16.8 | 0 | -141 | 0 | 705.9
2018-11-23 | 13:00 | 725.1 | 174.6 | 263.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 385.7 | 0 | 14.2 | 0 | -171 | 0 | 725.1
2018-11-23 | 14:00 | 711.5 | 174.6 | 254.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 286.8 | 0 | 11.6 | 0 | -74 | 0 | 711.5
2018-11-23 | 15:00 | 710.4 | 174.6 | 322.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 146.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 710.4
2018-11-23 | 16:00 | 721.5 | 174.6 | 415.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 66 | 0 | 721.5
2018-11-23 | 17:00 | 777.4 | 174.6 | 416.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 84 | 0 | 777.4
2018-11-23 | 18:00 | 792.6 | 174.6 | 416.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 99 | 0 | 792.6
2018-11-23 | 19:00 | 774.6 | 174.6 | 416 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 84 | 0 | 774.6
2018-11-23 | 20:00 | 759.2 | 174.6 | 416.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 75 | 0 | 759.2
2018-11-23 | 21:00 | 723.4 | 174.6 | 416.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 723.4
2018-11-23 | 22:00 | 685.4 | 174.6 | 416.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 685.4
2018-11-23 | 23:00 | 657.6 | 174.6 | 416 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 657.6
2018-11-24 | 0:00 | 644.9 | 174.6 | 411.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 644.9
2018-11-24 | 1:00 | 660.5 | 174.6 | 416.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 660.5
2018-11-24 | 2:00 | 693.8 | 174.6 | 416.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 693.8
2018-11-24 | 3:00 | 729.4 | 174.6 | 416 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 51 | 0 | 729.4
2018-11-24 | 4:00 | 728.2 | 174.6 | 416.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 728.2
2018-11-24 | 5:00 | 703.5 | 174.6 | 416.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 703.5
2018-11-24 | 6:00 | 702.1 | 174.6 | 415.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 50 | 0 | 702.1
2018-11-24 | 7:00 | 738.6 | 174.6 | 415.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 40.6 | 0 | 3.3 | 0 | 46 | 0 | 738.6
2018-11-24 | 8:00 | 769.9 | 174.6 | 341.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 193.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 769.9
2018-11-24 | 9:00 | 741.6 | 174.6 | 262.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 363.5 | 0 | 2.3 | 0 | -120 | 0 | 741.6
2018-11-24 | 10:00 | 691.5 | 174.6 | 233.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 486.3 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -90.6 | 691.5
2018-11-24 | 11:00 | 657.9 | 174.6 | 224.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 552.9 | -73.5 | 1.3 | -1.2 | -171 | -108 | 657.9
2018-11-24 | 12:00 | 631.4 | 174.6 | 224.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 555.1 | -102.9 | 8.6 | -8.2 | -171 | -108 | 631.4
2018-11-24 | 13:00 | 649.5 | 174.6 | 232.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 518 | -54.8 | 4.6 | -4.4 | -171 | -108 | 649.5
2018-11-24 | 14:00 | 656.4 | 174.6 | 222.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 437.5 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -68.7 | 656.4
2018-11-24 | 15:00 | 658.6 | 174.6 | 329.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 92.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2018-11-24 | 16:00 | 678 | 174.6 | 350.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 89 | 0 | 678
2018-11-24 | 17:00 | 730.5 | 174.6 | 350.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 730.5
2018-11-24 | 18:00 | 736.5 | 174.6 | 349.9 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 105 | 0 | 736.5
2018-11-24 | 19:00 | 728.8 | 174.6 | 350.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 94 | 0 | 728.8
2018-11-24 | 20:00 | 713.9 | 174.6 | 350 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 85 | 0 | 713.9
2018-11-24 | 21:00 | 675.1 | 174.6 | 350.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 44 | 0 | 675.1
2018-11-24 | 22:00 | 639.6 | 174.6 | 350.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 13 | 0 | 639.6
2018-11-24 | 23:00 | 613.9 | 174.6 | 350.1 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 12 | 0 | 613.9
2018-11-25 | 0:00 | 598.9 | 174.6 | 345.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 598.9
2018-11-25 | 1:00 | 603.6 | 174.6 | 349.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 603.6
2018-11-25 | 2:00 | 637.2 | 174.6 | 350.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2018-11-25 | 3:00 | 671.5 | 174.6 | 350.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 33 | 0 | 671.5
2018-11-25 | 4:00 | 670.1 | 174.6 | 350.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 36 | 0 | 670.1
2018-11-25 | 5:00 | 650.7 | 174.6 | 350.8 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | 0 | 650.7
2018-11-25 | 6:00 | 639.2 | 174.6 | 350.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 43 | 0 | 639.2
2018-11-25 | 7:00 | 656.8 | 174.6 | 350.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 33.9 | 0 | 11.2 | 0 | 28 | 0 | 656.8
2018-11-25 | 8:00 | 667.9 | 174.6 | 262.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 163.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 667.9
2018-11-25 | 9:00 | 655.2 | 174.6 | 236.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 297.2 | 0 | 8.9 | 0 | -120 | 0 | 655.2
2018-11-25 | 10:00 | 617.8 | 174.6 | 210.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 385.6 | 0 | 11.9 | 0 | -171 | -52.1 | 617.8
2018-11-25 | 11:00 | 595.4 | 174.6 | 208.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 418.5 | 0 | 14.9 | 0 | -171 | -108 | 595.4
2018-11-25 | 12:00 | 590.9 | 174.6 | 211.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 426.6 | -22.6 | 21.5 | 0 | -171 | -108 | 590.9
2018-11-25 | 13:00 | 588.6 | 174.6 | 206.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 429.4 | -22.8 | 21.5 | 0 | -171 | -108 | 588.6
2018-11-25 | 14:00 | 579.7 | 174.6 | 204.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 345.5 | 0 | 21.8 | 0 | -171 | -54 | 579.7
2018-11-25 | 15:00 | 580 | 174.6 | 205.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 122.4 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 580
2018-11-25 | 16:00 | 599.3 | 174.6 | 352.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 599.3
2018-11-25 | 17:00 | 673.8 | 174.6 | 389 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 673.8
2018-11-25 | 18:00 | 690.9 | 174.6 | 394 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 11 | 0 | 690.9
2018-11-25 | 19:00 | 684 | 174.6 | 394.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 5 | 0 | 684
2018-11-25 | 20:00 | 669.8 | 174.6 | 391.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 669.8
2018-11-25 | 21:00 | 640.8 | 174.6 | 364.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 640.8
2018-11-25 | 22:00 | 604.3 | 174.6 | 334.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 604.3
2018-11-25 | 23:00 | 584.5 | 174.6 | 342 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 584.5
2018-11-26 | 0:00 | 568.7 | 174.6 | 331.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 568.7
2018-11-26 | 1:00 | 575 | 174.6 | 339.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 575
2018-11-26 | 2:00 | 614.9 | 174.6 | 350.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 614.9
2018-11-26 | 3:00 | 671.7 | 174.6 | 394.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 15 | 0 | 671.7
2018-11-26 | 4:00 | 680 | 174.6 | 394 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 24 | 0 | 680
2018-11-26 | 5:00 | 687.8 | 174.6 | 394.7 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 687.8
2018-11-26 | 6:00 | 711.5 | 174.6 | 393.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 84 | 0 | 711.5
2018-11-26 | 7:00 | 759.8 | 174.6 | 394.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 32.1 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 759.8
2018-11-26 | 8:00 | 815.5 | 174.6 | 394.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 127.5 | 0 | 0.7 | 0 | 60 | 0 | 815.5
2018-11-26 | 9:00 | 824.6 | 174.6 | 359.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.6
2018-11-26 | 10:00 | 807.2 | 174.6 | 288.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 306.4 | 0 | 0.3 | 0 | -21 | 0 | 807.2
2018-11-26 | 11:00 | 797.5 | 174.6 | 297.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 377.9 | 0 | 0.3 | 0 | -111 | 0 | 797.5
2018-11-26 | 12:00 | 731.5 | 174.6 | 292.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 387.8 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -10.6 | 731.5
2018-11-26 | 13:00 | 770.5 | 174.6 | 293 | 19.5 | 0 | 38.8 | 354.9 | 0 | 0.7 | 0 | -111 | 0 | 770.5
2018-11-26 | 14:00 | 772.2 | 174.6 | 296.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 293.7 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 772.2
2018-11-26 | 15:00 | 752.9 | 174.6 | 422.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 96.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 752.9
2018-11-26 | 16:00 | 781.1 | 174.6 | 432.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 781.1
2018-11-26 | 17:00 | 807.1 | 174.6 | 432.1 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 807.1
2018-11-26 | 18:00 | 807.5 | 174.6 | 432.5 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 807.5
2018-11-26 | 19:00 | 770.4 | 174.6 | 432.1 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 770.4
2018-11-26 | 20:00 | 735 | 174.6 | 432.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 32 | 0 | 735
2018-11-26 | 21:00 | 702.7 | 174.6 | 432.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 702.7
2018-11-26 | 22:00 | 667 | 174.6 | 397.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 667
2018-11-26 | 23:00 | 631.1 | 174.6 | 387.2 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 631.1
2018-11-27 | 0:00 | 602 | 174.6 | 361.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 602
2018-11-27 | 1:00 | 621 | 174.6 | 380.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 621
2018-11-27 | 2:00 | 659.3 | 174.6 | 389.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 659.3
2018-11-27 | 3:00 | 699.7 | 174.6 | 430.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 699.7
2018-11-27 | 4:00 | 709.5 | 174.6 | 432.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 6 | 0 | 709.5
2018-11-27 | 5:00 | 692.7 | 174.6 | 428.7 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 692.7
2018-11-27 | 6:00 | 720.4 | 174.6 | 433 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 41 | 0 | 720.4
2018-11-27 | 7:00 | 755.1 | 174.6 | 432.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 29.2 | 0 | 14.5 | 0 | 46 | 0 | 755.1
2018-11-27 | 8:00 | 816.6 | 174.6 | 432.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 128 | 0 | 11.9 | 0 | 11 | 0 | 816.6
2018-11-27 | 9:00 | 825.3 | 174.6 | 370.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 214.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 825.3
2018-11-27 | 10:00 | 782.7 | 174.6 | 285.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 339.9 | 0 | 5.6 | 0 | -81 | 0 | 782.7
2018-11-27 | 11:00 | 785.4 | 174.6 | 277.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 470.2 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | -33.5 | 785.4
2018-11-27 | 12:00 | 731.6 | 174.6 | 264.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 427.1 | 0 | 6.3 | 0 | -171 | -28.6 | 731.6
2018-11-27 | 13:00 | 754.9 | 174.6 | 280.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 404.5 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | 0 | 754.9
2018-11-27 | 14:00 | 762 | 174.6 | 271.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 360.9 | 0 | 7.6 | 0 | -111 | 0 | 762
2018-11-27 | 15:00 | 754.1 | 174.6 | 379 | 19.5 | 0 | 38.8 | 134.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 754.1
2018-11-27 | 16:00 | 755.7 | 174.6 | 454.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 63 | 0 | 755.7
2018-11-27 | 17:00 | 789.3 | 174.6 | 453.7 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 60 | 0 | 789.3
2018-11-27 | 18:00 | 781.2 | 174.6 | 453.9 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 53 | 0 | 781.2
2018-11-27 | 19:00 | 749.8 | 174.6 | 453.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 749.8
2018-11-27 | 20:00 | 730.3 | 174.6 | 454.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 730.3
2018-11-27 | 21:00 | 700.7 | 174.6 | 431.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 700.7
2018-11-27 | 22:00 | 665 | 174.6 | 401 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 665
2018-11-27 | 23:00 | 631.1 | 174.6 | 392.9 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 631.1
2018-11-28 | 0:00 | 616.6 | 174.6 | 381.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 616.6
2018-11-28 | 1:00 | 621.7 | 174.6 | 386.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2018-11-28 | 2:00 | 676.3 | 174.6 | 413.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 676.3
2018-11-28 | 3:00 | 713.3 | 174.6 | 449.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 713.3
2018-11-28 | 4:00 | 718.2 | 174.6 | 452.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 718.2
2018-11-28 | 5:00 | 701.8 | 174.6 | 443.5 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 701.8
2018-11-28 | 6:00 | 712.6 | 174.6 | 453.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 19 | 0 | 712.6
2018-11-28 | 7:00 | 739.5 | 174.6 | 454 | 19.5 | 0 | 38.8 | 27 | 0 | 8.6 | 0 | 17 | 0 | 739.5
2018-11-28 | 8:00 | 793.5 | 174.6 | 441.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 110.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 793.5
2018-11-28 | 9:00 | 824.4 | 174.6 | 421.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 164.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 824.4
2018-11-28 | 10:00 | 807.5 | 174.6 | 403.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 162.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 807.5
2018-11-28 | 11:00 | 793 | 174.6 | 433.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 116.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 793
2018-11-28 | 12:00 | 735.9 | 174.6 | 413.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 77.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 735.9
2018-11-28 | 13:00 | 776.3 | 174.6 | 454.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 59.7 | 0 | 13.5 | 0 | 16 | 0 | 776.3
2018-11-28 | 14:00 | 785.1 | 174.6 | 454.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 56 | 0 | 13.9 | 0 | 28 | 0 | 785.1
2018-11-28 | 15:00 | 777.8 | 174.6 | 454.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 23.9 | 0 | 14.9 | 0 | 52 | 0 | 777.8
2018-11-28 | 16:00 | 794.2 | 174.6 | 453.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 90 | 0 | 794.2
2018-11-28 | 17:00 | 803.5 | 174.6 | 454.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 64 | 0 | 803.5
2018-11-28 | 18:00 | 795.2 | 174.6 | 454 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 55 | 0 | 795.2
2018-11-28 | 19:00 | 758.8 | 174.6 | 454.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 18 | 0 | 758.8
2018-11-28 | 20:00 | 731.4 | 174.6 | 453.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 731.4
2018-11-28 | 21:00 | 699.1 | 174.6 | 423.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 699.1
2018-11-28 | 22:00 | 660.8 | 174.6 | 391.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 660.8
2018-11-28 | 23:00 | 628.6 | 174.6 | 385.4 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 628.6
2018-11-29 | 0:00 | 614.3 | 174.6 | 374.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 614.3
2018-11-29 | 1:00 | 624.3 | 174.6 | 381.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2018-11-29 | 2:00 | 659.6 | 174.6 | 386 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-11-29 | 3:00 | 695.8 | 174.6 | 420.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 695.8
2018-11-29 | 4:00 | 701.8 | 174.6 | 427.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 701.8
2018-11-29 | 5:00 | 697.4 | 174.6 | 435.8 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 697.4
2018-11-29 | 6:00 | 726.3 | 174.6 | 453.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 32 | 0 | 726.3
2018-11-29 | 7:00 | 756.5 | 174.6 | 453.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 30.8 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 756.5
2018-11-29 | 8:00 | 796.7 | 174.6 | 388.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 170.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 796.7
2018-11-29 | 9:00 | 793.2 | 174.6 | 296.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 320.7 | 0 | 3.3 | 0 | -60 | 0 | 793.2
2018-11-29 | 10:00 | 757.3 | 174.6 | 282 | 19.5 | 0 | 38.8 | 408.8 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 757.3
2018-11-29 | 11:00 | 745.4 | 174.6 | 265.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 468.8 | 0 | 3 | 0 | -171 | -53.5 | 745.4
2018-11-29 | 12:00 | 693.9 | 174.6 | 257.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 432.8 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | -63.1 | 693.9
2018-11-29 | 13:00 | 739.1 | 174.6 | 263.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 449.4 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | -39.6 | 739.1
2018-11-29 | 14:00 | 743.8 | 174.6 | 275.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 344.3 | 0 | 1.7 | 0 | -111 | 0 | 743.8
2018-11-29 | 15:00 | 743.6 | 174.6 | 394.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 114.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2018-11-29 | 16:00 | 748.4 | 174.6 | 437.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 748.4
2018-11-29 | 17:00 | 781.3 | 174.6 | 437.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 69 | 0 | 781.3
2018-11-29 | 18:00 | 782.8 | 174.6 | 438.1 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 71 | 0 | 782.8
2018-11-29 | 19:00 | 760.5 | 174.6 | 437.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 760.5
2018-11-29 | 20:00 | 736.9 | 174.6 | 437.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 33 | 0 | 736.9
2018-11-29 | 21:00 | 707.3 | 174.6 | 437.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 707.3
2018-11-29 | 22:00 | 675.6 | 174.6 | 411.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 675.6
2018-11-29 | 23:00 | 643.7 | 174.6 | 404.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 643.7
2018-11-30 | 0:00 | 630.1 | 174.6 | 393.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 630.1
2018-11-30 | 1:00 | 640.3 | 174.6 | 401.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 640.3
2018-11-30 | 2:00 | 676.2 | 174.6 | 408.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 676.2
2018-11-30 | 3:00 | 711.4 | 174.6 | 438.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 3 | 0 | 711.4
2018-11-30 | 4:00 | 707.4 | 174.6 | 437.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 707.4
2018-11-30 | 5:00 | 707.7 | 174.6 | 438.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 5 | 0 | 707.7
2018-11-30 | 6:00 | 749.7 | 174.6 | 438.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 69 | 0 | 749.7
2018-11-30 | 7:00 | 791.4 | 174.6 | 437.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 30.4 | 0 | 6.6 | 0 | 84 | 0 | 791.4
2018-11-30 | 8:00 | 842.1 | 174.6 | 437.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 157.9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 842.1
2018-11-30 | 9:00 | 837.2 | 174.6 | 296.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 305.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 837.2
2018-11-30 | 10:00 | 799.6 | 174.6 | 298.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 407.5 | 0 | 2 | 0 | -141 | 0 | 799.6
2018-11-30 | 11:00 | 781.1 | 174.6 | 278.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 480.8 | 0 | 4 | 0 | -171 | -43.7 | 781.1
2018-11-30 | 12:00 | 737.9 | 174.6 | 283.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 467.7 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | -79.8 | 737.9
2018-11-30 | 13:00 | 779.1 | 174.6 | 287.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 333.7 | 0 | 6.3 | 0 | -81 | 0 | 779.1
2018-11-30 | 14:00 | 785 | 174.6 | 299.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 326.3 | 0 | 7.3 | 0 | -81 | 0 | 785
2018-11-30 | 15:00 | 778.1 | 174.6 | 405 | 19.5 | 0 | 38.8 | 134.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 778.1
2018-11-30 | 16:00 | 774.7 | 174.6 | 414.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 121 | 0 | 774.7
2018-11-30 | 17:00 | 808.9 | 174.6 | 415 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 115 | 0 | 808.9
2018-11-30 | 18:00 | 806.5 | 174.6 | 414.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 109 | 0 | 806.5
2018-11-30 | 19:00 | 779.5 | 174.6 | 414.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 80 | 0 | 779.5
2018-11-30 | 20:00 | 748.8 | 174.6 | 414.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 53 | 0 | 748.8
2018-11-30 | 21:00 | 720.8 | 174.6 | 414.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 24 | 0 | 720.8
2018-11-30 | 22:00 | 685 | 174.6 | 405.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 685
2018-11-30 | 23:00 | 653.3 | 174.6 | 399.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 653.3
2018-12-01 | 0:00 | 626.7 | 174.6 | 366.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 626.7
2018-12-01 | 1:00 | 637.2 | 174.6 | 372.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2018-12-01 | 2:00 | 665 | 174.6 | 396.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 665
2018-12-01 | 3:00 | 703 | 174.6 | 414.4 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 16 | 0 | 703
2018-12-01 | 4:00 | 704 | 174.6 | 414.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 21 | 0 | 704
2018-12-01 | 5:00 | 681.6 | 174.6 | 414.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 8 | 0 | 681.6
2018-12-01 | 6:00 | 680.4 | 174.6 | 415 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 9 | 0 | 680.4
2018-12-01 | 7:00 | 715 | 174.6 | 414.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 23.3 | 0 | 12.5 | 0 | 25 | 0 | 715
2018-12-01 | 8:00 | 763.6 | 174.6 | 397 | 26.2 | 0 | 38.8 | 117.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 763.6
2018-12-01 | 9:00 | 755.9 | 174.6 | 261.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 246.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 755.9
2018-12-01 | 10:00 | 724.9 | 174.6 | 243.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 341.3 | 0 | 11.2 | 0 | -111 | 0 | 724.9
2018-12-01 | 11:00 | 695.2 | 174.6 | 223 | 26.2 | 0 | 38.8 | 414.6 | 0 | 8.3 | 0 | -171 | -19.3 | 695.2
2018-12-01 | 12:00 | 656.5 | 174.6 | 222.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 437.2 | 0 | 5 | 0 | -171 | -76.4 | 656.5
2018-12-01 | 13:00 | 672.1 | 174.6 | 220.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 378.8 | 0 | 4 | 0 | -171 | 0 | 672.1
2018-12-01 | 14:00 | 667 | 174.6 | 238.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 354.3 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | 0 | 667
2018-12-01 | 15:00 | 661.2 | 174.6 | 279.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 134.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 661.2
2018-12-01 | 16:00 | 657.9 | 174.6 | 340 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 71 | 0 | 657.9
2018-12-01 | 17:00 | 704.6 | 174.6 | 340.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 88 | 0 | 704.6
2018-12-01 | 18:00 | 707.4 | 174.6 | 340.1 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 87 | 0 | 707.4
2018-12-01 | 19:00 | 691.7 | 174.6 | 340.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 79 | 0 | 691.7
2018-12-01 | 20:00 | 669.3 | 174.6 | 341 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 56 | 0 | 669.3
2018-12-01 | 21:00 | 654.1 | 174.6 | 340.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 38 | 0 | 654.1
2018-12-01 | 22:00 | 619.2 | 174.6 | 340.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 22 | 0 | 619.2
2018-12-01 | 23:00 | 602.5 | 174.6 | 340.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 9 | 0 | 602.5
2018-12-02 | 0:00 | 590.3 | 174.6 | 340.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 590.3
2018-12-02 | 1:00 | 593.3 | 174.6 | 340.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 593.3
2018-12-02 | 2:00 | 623.4 | 174.6 | 340.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 25 | 0 | 623.4
2018-12-02 | 3:00 | 673.3 | 174.6 | 340.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 72 | 0 | 673.3
2018-12-02 | 4:00 | 668.3 | 174.6 | 340 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 68 | 0 | 668.3
2018-12-02 | 5:00 | 653.7 | 174.6 | 340.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 56 | 0 | 653.7
2018-12-02 | 6:00 | 638.8 | 174.6 | 340.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 40 | 0 | 638.8
2018-12-02 | 7:00 | 648.4 | 174.6 | 340.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 28.6 | 0 | 17.5 | 0 | 22 | 0 | 648.4
2018-12-02 | 8:00 | 668.5 | 174.6 | 244.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 169.5 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2018-12-02 | 9:00 | 651.7 | 174.6 | 225.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 322.4 | 0 | 14.5 | 0 | -150 | 0 | 651.7
2018-12-02 | 10:00 | 630.9 | 174.6 | 200.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 443.5 | 0 | 10.9 | 0 | -171 | -93 | 630.9
2018-12-02 | 11:00 | 604.2 | 174.6 | 199.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 505 | -53.6 | 7.6 | 0 | -171 | -123 | 604.2
2018-12-02 | 12:00 | 605.7 | 174.6 | 200.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 493.2 | -39.3 | 5.3 | 0 | -171 | -123 | 605.7
2018-12-02 | 13:00 | 618.9 | 174.6 | 199.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 443.1 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | -98.1 | 618.9
2018-12-02 | 14:00 | 600.7 | 174.6 | 202.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 337.9 | 0 | 6.6 | 0 | -171 | -15.3 | 600.7
2018-12-02 | 15:00 | 597.5 | 174.6 | 220.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 127.1 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 597.5
2018-12-02 | 16:00 | 613.9 | 174.6 | 358.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 613.9
2018-12-02 | 17:00 | 683.2 | 174.6 | 390.1 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 683.2
2018-12-02 | 18:00 | 692.6 | 174.6 | 391.8 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 692.6
2018-12-02 | 19:00 | 674.8 | 174.6 | 380.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 674.8
2018-12-02 | 20:00 | 666.6 | 174.6 | 371.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 666.6
2018-12-02 | 21:00 | 644.5 | 174.6 | 345.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 644.5
2018-12-02 | 22:00 | 607.3 | 174.6 | 326.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 607.3
2018-12-02 | 23:00 | 589.9 | 174.6 | 306.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 589.9
2018-12-03 | 0:00 | 570.7 | 174.6 | 290.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 570.7
2018-12-03 | 1:00 | 570.8 | 174.6 | 289 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 570.8
2018-12-03 | 2:00 | 611.7 | 174.6 | 324 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 611.7
2018-12-03 | 3:00 | 650.4 | 174.6 | 366.3 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 650.4
2018-12-03 | 4:00 | 669.8 | 174.6 | 391.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 669.8
2018-12-03 | 5:00 | 653.2 | 174.6 | 388.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 653.2
2018-12-03 | 6:00 | 671.2 | 174.6 | 406.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2018-12-03 | 7:00 | 709.3 | 174.6 | 431.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 709.3
2018-12-03 | 8:00 | 773.9 | 174.6 | 449.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 60.5 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 773.9
2018-12-03 | 9:00 | 818.6 | 174.6 | 464.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 81.9 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 818.6
2018-12-03 | 10:00 | 803 | 174.6 | 429.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 98.9 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 803
2018-12-03 | 11:00 | 795.2 | 174.6 | 391.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 121.5 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 795.2
2018-12-03 | 12:00 | 737.8 | 174.6 | 353.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 106.3 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 737.8
2018-12-03 | 13:00 | 767.6 | 174.6 | 411.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 83.6 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 767.6
2018-12-03 | 14:00 | 770.1 | 174.6 | 375.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 122.2 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 770.1
2018-12-03 | 15:00 | 763.6 | 174.6 | 431.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 60.3 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 763.6
2018-12-03 | 16:00 | 771.3 | 174.6 | 492.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 5 | 0 | 771.3
2018-12-03 | 17:00 | 791 | 174.6 | 483.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 791
2018-12-03 | 18:00 | 778.4 | 174.6 | 473.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2018-12-03 | 19:00 | 736.7 | 174.6 | 439.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 736.7
2018-12-03 | 20:00 | 704.5 | 174.6 | 412 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 704.5
2018-12-03 | 21:00 | 669.3 | 174.6 | 382.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-12-03 | 22:00 | 639.5 | 174.6 | 368.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 639.5
2018-12-03 | 23:00 | 595.6 | 174.6 | 328.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 595.6
2018-12-04 | 0:00 | 602.1 | 174.6 | 342.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 602.1
2018-12-04 | 1:00 | 606 | 174.6 | 345 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 606
2018-12-04 | 2:00 | 638 | 174.6 | 372.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 638
2018-12-04 | 3:00 | 685.1 | 174.6 | 417.2 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 685.1
2018-12-04 | 4:00 | 683.3 | 174.6 | 417.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 683.3
2018-12-04 | 5:00 | 670.5 | 174.6 | 405.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 670.5
2018-12-04 | 6:00 | 666.3 | 174.6 | 394 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 666.3
2018-12-04 | 7:00 | 694.2 | 174.6 | 401.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 16 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 694.2
2018-12-04 | 8:00 | 760 | 174.6 | 405.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 77.3 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 760
2018-12-04 | 9:00 | 789 | 174.6 | 394.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 118.6 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 789
2018-12-04 | 10:00 | 770.9 | 174.6 | 335.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 146.7 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2018-12-04 | 11:00 | 763.6 | 174.6 | 281.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 194.1 | 0 | 55.5 | 0 | -7 | 0 | 763.6
2018-12-04 | 12:00 | 715.1 | 174.6 | 281.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 137.1 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 715.1
2018-12-04 | 13:00 | 753 | 174.6 | 373.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 94.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 753
2018-12-04 | 14:00 | 769.9 | 174.6 | 385.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 108.2 | 0 | 28.7 | 0 | 8 | 0 | 769.9
2018-12-04 | 15:00 | 769.4 | 174.6 | 385.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 63.3 | 0 | 34 | 0 | 47 | 0 | 769.4
2018-12-04 | 16:00 | 772.4 | 174.6 | 385.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 117 | 0 | 772.4
2018-12-04 | 17:00 | 766.3 | 174.6 | 385.5 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 95 | 0 | 766.3
2018-12-04 | 18:00 | 744.7 | 174.6 | 385.7 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 80 | 0 | 744.7
2018-12-04 | 19:00 | 721.3 | 174.6 | 385.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 63 | 0 | 721.3
2018-12-04 | 20:00 | 693.4 | 174.6 | 385.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 35 | 0 | 693.4
2018-12-04 | 21:00 | 658.2 | 174.6 | 384.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-12-04 | 22:00 | 633.3 | 174.6 | 378.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 633.3
2018-12-04 | 23:00 | 602.2 | 174.6 | 349.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 602.2
2018-12-05 | 0:00 | 586.2 | 174.6 | 339.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 586.2
2018-12-05 | 1:00 | 596.3 | 174.6 | 345.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 596.3
2018-12-05 | 2:00 | 634.6 | 174.6 | 380.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 634.6
2018-12-05 | 3:00 | 670 | 174.6 | 386 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 22 | 0 | 670
2018-12-05 | 4:00 | 671.9 | 174.6 | 385.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 27 | 0 | 671.9
2018-12-05 | 5:00 | 657.2 | 174.6 | 385.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 20 | 0 | 657.2
2018-12-05 | 6:00 | 665 | 174.6 | 385.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 27 | 0 | 665
2018-12-05 | 7:00 | 681.3 | 174.6 | 385.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 21.4 | 0 | 18.5 | 0 | 16 | 0 | 681.3
2018-12-05 | 8:00 | 755.7 | 174.6 | 385.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 22.8 | 0 | 2 | 0 | 755.7
2018-12-05 | 9:00 | 768.3 | 174.6 | 287.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 223 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 768.3
2018-12-05 | 10:00 | 751.6 | 174.6 | 268.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 338.7 | 0 | 15.5 | 0 | -111 | 0 | 751.6
2018-12-05 | 11:00 | 737.4 | 174.6 | 252.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 401.8 | 0 | 14.2 | 0 | -171 | 0 | 737.4
2018-12-05 | 12:00 | 690.6 | 174.6 | 251.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 401.2 | 0 | 13.5 | 0 | -171 | -44.6 | 690.6
2018-12-05 | 13:00 | 732.7 | 174.6 | 277.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 373.3 | 0 | 12.9 | 0 | -171 | 0 | 732.7
2018-12-05 | 14:00 | 744.1 | 174.6 | 272.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 360.3 | 0 | 12.9 | 0 | -141 | 0 | 744.1
2018-12-05 | 15:00 | 747.1 | 174.6 | 365.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 125.3 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 747.1
2018-12-05 | 16:00 | 745.6 | 174.6 | 493.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-12-05 | 17:00 | 771.1 | 174.6 | 490.6 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 771.1
2018-12-05 | 18:00 | 767.6 | 174.6 | 486.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 767.6
2018-12-05 | 19:00 | 738.8 | 174.6 | 462.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2018-12-05 | 20:00 | 718.5 | 174.6 | 443.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2018-12-05 | 21:00 | 679.4 | 174.6 | 401.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 679.4
2018-12-05 | 22:00 | 645.7 | 174.6 | 378.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 645.7
2018-12-05 | 23:00 | 618.6 | 174.6 | 347.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 618.6
2018-12-06 | 0:00 | 603.2 | 174.6 | 325.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 603.2
2018-12-06 | 1:00 | 609.4 | 174.6 | 312.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 609.4
2018-12-06 | 2:00 | 656.3 | 174.6 | 357.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 656.3
2018-12-06 | 3:00 | 691.7 | 174.6 | 408.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 691.7
2018-12-06 | 4:00 | 708.9 | 174.6 | 449.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 708.9
2018-12-06 | 5:00 | 689.8 | 174.6 | 442.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 689.8
2018-12-06 | 6:00 | 709.6 | 174.6 | 462.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 709.6
2018-12-06 | 7:00 | 740.3 | 174.6 | 484.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 7.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 740.3
2018-12-06 | 8:00 | 820.9 | 174.6 | 532.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 42.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 820.9
2018-12-06 | 9:00 | 867.7 | 174.6 | 534.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 61.9 | 0 | 11.6 | 0 | 20 | 0 | 867.7
2018-12-06 | 10:00 | 867.2 | 174.6 | 533.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 71.7 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 867.2
2018-12-06 | 11:00 | 866.7 | 174.6 | 529.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 75.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 866.7
2018-12-06 | 12:00 | 802 | 174.6 | 484.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 67.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 802
2018-12-06 | 13:00 | 843.6 | 174.6 | 522.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 64 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 843.6
2018-12-06 | 14:00 | 842.6 | 174.6 | 530.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 55.9 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 842.6
2018-12-06 | 15:00 | 822.4 | 174.6 | 534.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 16.3 | 0 | 25.1 | 0 | 7 | 0 | 822.4
2018-12-06 | 16:00 | 833.7 | 174.6 | 534.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 33 | 0 | 833.7
2018-12-06 | 17:00 | 846.5 | 174.6 | 534.2 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 846.5
2018-12-06 | 18:00 | 833.1 | 174.6 | 532 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 833.1
2018-12-06 | 19:00 | 801 | 174.6 | 514.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 801
2018-12-06 | 20:00 | 765.3 | 174.6 | 481.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 765.3
2018-12-06 | 21:00 | 731.1 | 174.6 | 446.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 731.1
2018-12-06 | 22:00 | 691.6 | 174.6 | 420.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 691.6
2018-12-06 | 23:00 | 653.1 | 174.6 | 379.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 653.1
2018-12-07 | 0:00 | 629.5 | 174.6 | 358.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 629.5
2018-12-07 | 1:00 | 630.4 | 174.6 | 360.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 630.4
2018-12-07 | 2:00 | 664.3 | 174.6 | 394.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2018-12-07 | 3:00 | 705.8 | 174.6 | 429.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2018-12-07 | 4:00 | 715.3 | 174.6 | 434.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 715.3
2018-12-07 | 5:00 | 709.5 | 174.6 | 438.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 709.5
2018-12-07 | 6:00 | 725.8 | 174.6 | 452.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 725.8
2018-12-07 | 7:00 | 752.1 | 174.6 | 457.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 752.1
2018-12-07 | 8:00 | 812.6 | 174.6 | 454.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 76.6 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2018-12-07 | 9:00 | 850.3 | 174.6 | 419.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 146.6 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 850.3
2018-12-07 | 10:00 | 825.4 | 174.6 | 298.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 255.8 | 0 | 52.2 | 0 | -21 | 0 | 825.4
2018-12-07 | 11:00 | 821.6 | 174.6 | 323.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 250.1 | 0 | 59.1 | 0 | -51 | 0 | 821.6
2018-12-07 | 12:00 | 780.5 | 174.6 | 303.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 196.4 | 0 | 62.1 | 0 | -21 | 0 | 780.5
2018-12-07 | 13:00 | 812.9 | 174.6 | 330 | 26.2 | 0 | 38.8 | 184.5 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 812.9
2018-12-07 | 14:00 | 832.6 | 174.6 | 334.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 204.8 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 832.6
2018-12-07 | 15:00 | 827.1 | 174.6 | 430.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 101.6 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 827.1
2018-12-07 | 16:00 | 847 | 174.6 | 473.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 84 | 0 | 847
2018-12-07 | 17:00 | 875.2 | 174.6 | 474.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 89 | 0 | 875.2
2018-12-07 | 18:00 | 874.5 | 174.6 | 473.4 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 97 | 0 | 874.5
2018-12-07 | 19:00 | 850.3 | 174.6 | 473.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 81 | 0 | 850.3
2018-12-07 | 20:00 | 817.1 | 174.6 | 474 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 53 | 0 | 817.1
2018-12-07 | 21:00 | 787.6 | 174.6 | 474.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 22 | 0 | 787.6
2018-12-07 | 22:00 | 747.9 | 174.6 | 474.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 747.9
2018-12-07 | 23:00 | 724.6 | 174.6 | 447.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 724.6
2018-12-08 | 0:00 | 696.1 | 174.6 | 426.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2018-12-08 | 1:00 | 694.4 | 174.6 | 422.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 694.4
2018-12-08 | 2:00 | 720.7 | 174.6 | 444.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2018-12-08 | 3:00 | 753.4 | 174.6 | 469.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 753.4
2018-12-08 | 4:00 | 753.2 | 174.6 | 469.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 753.2
2018-12-08 | 5:00 | 742.1 | 174.6 | 465.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 742.1
2018-12-08 | 6:00 | 751 | 174.6 | 468.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 751
2018-12-08 | 7:00 | 789.8 | 174.6 | 474.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 21.2 | 0 | 53.8 | 0 | 1 | 0 | 789.8
2018-12-08 | 8:00 | 832.3 | 174.6 | 419.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 119.9 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 832.3
2018-12-08 | 9:00 | 824.2 | 174.6 | 319.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 214 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 824.2
2018-12-08 | 10:00 | 793.4 | 174.6 | 311.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 272.2 | 0 | 51.2 | 0 | -81 | 0 | 793.4
2018-12-08 | 11:00 | 781 | 174.6 | 301.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 326.7 | 0 | 54.5 | 0 | -141 | 0 | 781
2018-12-08 | 12:00 | 754.3 | 174.6 | 300.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 303.6 | 0 | 51.2 | 0 | -141 | 0 | 754.3
2018-12-08 | 13:00 | 774.2 | 174.6 | 311.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 281.2 | 0 | 53.2 | 0 | -111 | 0 | 774.2
2018-12-08 | 14:00 | 775.6 | 174.6 | 285.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 308.4 | 0 | 53.2 | 0 | -111 | 0 | 775.6
2018-12-08 | 15:00 | 780.1 | 174.6 | 367.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 119.5 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 780.1
2018-12-08 | 16:00 | 798.2 | 174.6 | 491.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 11 | 0 | 798.2
2018-12-08 | 17:00 | 856.9 | 174.6 | 491.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 37 | 0 | 856.9
2018-12-08 | 18:00 | 851.8 | 174.6 | 492 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 30 | 0 | 851.8
2018-12-08 | 19:00 | 828.5 | 174.6 | 491 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 16 | 0 | 828.5
2018-12-08 | 20:00 | 807.6 | 174.6 | 487.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 807.6
2018-12-08 | 21:00 | 774.2 | 174.6 | 456.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 774.2
2018-12-08 | 22:00 | 736.3 | 174.6 | 432.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 736.3
2018-12-08 | 23:00 | 707.8 | 174.6 | 405.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 707.8
2018-12-09 | 0:00 | 693.5 | 174.6 | 397.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2018-12-09 | 1:00 | 695.8 | 174.6 | 400.2 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 695.8
2018-12-09 | 2:00 | 722.7 | 174.6 | 428.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 722.7
2018-12-09 | 3:00 | 741.1 | 174.6 | 444.8 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2018-12-09 | 4:00 | 746.3 | 174.6 | 458.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 746.3
2018-12-09 | 5:00 | 719.1 | 174.6 | 444.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 719.1
2018-12-09 | 6:00 | 707.4 | 174.6 | 434.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 707.4
2018-12-09 | 7:00 | 741.2 | 174.6 | 458.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2018-12-09 | 8:00 | 773.2 | 174.6 | 409.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 100.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 773.2
2018-12-09 | 9:00 | 787.2 | 174.6 | 365.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 165.5 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 787.2
2018-12-09 | 10:00 | 765.9 | 174.6 | 280.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 234.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 765.9
2018-12-09 | 11:00 | 764.4 | 174.6 | 279.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 245.1 | 0 | 7.6 | 0 | -7 | 0 | 764.4
2018-12-09 | 12:00 | 749.8 | 174.6 | 295.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 258.5 | 0 | 7.6 | 0 | -51 | 0 | 749.8
2018-12-09 | 13:00 | 739.1 | 174.6 | 278 | 26.2 | 0 | 38.8 | 267.2 | 0 | 5.3 | 0 | -51 | 0 | 739.1
2018-12-09 | 14:00 | 746.1 | 174.6 | 278.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 245.4 | 0 | 3.3 | 0 | -21 | 0 | 746.1
2018-12-09 | 15:00 | 742.5 | 174.6 | 395.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 742.5
2018-12-09 | 16:00 | 776.9 | 174.6 | 531.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 776.9
2018-12-09 | 17:00 | 846.6 | 174.6 | 531.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 846.6
2018-12-09 | 18:00 | 870.9 | 174.6 | 531.8 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 67 | 0 | 870.9
2018-12-09 | 19:00 | 854.6 | 174.6 | 531.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 854.6
2018-12-09 | 20:00 | 826 | 174.6 | 531.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 29 | 0 | 826
2018-12-09 | 21:00 | 783.7 | 174.6 | 518 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 783.7
2018-12-09 | 22:00 | 735.4 | 174.6 | 488.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 735.4
2018-12-09 | 23:00 | 723.6 | 174.6 | 476.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 723.6
2018-12-10 | 0:00 | 707.2 | 174.6 | 465.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 707.2
2018-12-10 | 1:00 | 714.6 | 174.6 | 471.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 714.6
2018-12-10 | 2:00 | 750.6 | 174.6 | 503.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 750.6
2018-12-10 | 3:00 | 773.6 | 174.6 | 524.5 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 773.6
2018-12-10 | 4:00 | 774.2 | 174.6 | 528.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 774.2
2018-12-10 | 5:00 | 777.5 | 174.6 | 531.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 777.5
2018-12-10 | 6:00 | 829.1 | 174.6 | 531.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 56 | 0 | 829.1
2018-12-10 | 7:00 | 894.5 | 174.6 | 532 | 26.2 | 0 | 38.8 | 17.9 | 0 | 3 | 0 | 102 | 0 | 894.5
2018-12-10 | 8:00 | 972.5 | 174.6 | 532.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 116.5 | 0 | 3.3 | 0 | 81 | 0 | 972.5
2018-12-10 | 9:00 | 994.9 | 174.6 | 520.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 228.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 994.9
2018-12-10 | 10:00 | 945.5 | 174.6 | 348.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 365.2 | 0 | 5.9 | 0 | -14 | 0 | 945.5
2018-12-10 | 11:00 | 907.6 | 174.6 | 342.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 510 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | -15.7 | 907.6
2018-12-10 | 12:00 | 849.1 | 174.6 | 345.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 509.9 | 0 | 0 | 0 | -171 | -75 | 849.1
2018-12-10 | 13:00 | 880.9 | 174.6 | 364.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 447.4 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 880.9
2018-12-10 | 14:00 | 866.1 | 174.6 | 340.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 366.6 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 866.1
2018-12-10 | 15:00 | 857.8 | 174.6 | 485.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 132.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 857.8
2018-12-10 | 16:00 | 875.9 | 174.6 | 634 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 875.9
2018-12-10 | 17:00 | 927.7 | 174.6 | 654.1 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 927.7
2018-12-10 | 18:00 | 947.5 | 174.6 | 654.1 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 947.5
2018-12-10 | 19:00 | 923.2 | 174.6 | 654.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 923.2
2018-12-10 | 20:00 | 885.9 | 174.6 | 618.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 885.9
2018-12-10 | 21:00 | 857 | 174.6 | 588 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 857
2018-12-10 | 22:00 | 806.3 | 174.6 | 553.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 806.3
2018-12-10 | 23:00 | 785.8 | 174.6 | 530.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 785.8
2018-12-11 | 0:00 | 768 | 174.6 | 515.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 768
2018-12-11 | 1:00 | 769 | 174.6 | 509 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 769
2018-12-11 | 2:00 | 801.1 | 174.6 | 536.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 801.1
2018-12-11 | 3:00 | 826.6 | 174.6 | 564.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 826.6
2018-12-11 | 4:00 | 818.7 | 174.6 | 561.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 818.7
2018-12-11 | 5:00 | 814.5 | 174.6 | 562 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 814.5
2018-12-11 | 6:00 | 869.5 | 174.6 | 614.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 869.5
2018-12-11 | 7:00 | 922.3 | 174.6 | 649.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 12 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 922.3
2018-12-11 | 8:00 | 977.6 | 174.6 | 640 | 26.2 | 0 | 38.8 | 77.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 977.6
2018-12-11 | 9:00 | 998.3 | 174.6 | 609.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 122.8 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 998.3
2018-12-11 | 10:00 | 967.4 | 174.6 | 550.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 156.6 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 967.4
2018-12-11 | 11:00 | 970 | 174.6 | 528.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 186.2 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 970
2018-12-11 | 12:00 | 913.9 | 174.6 | 549.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 113.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 913.9
2018-12-11 | 13:00 | 950.6 | 174.6 | 654.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 51.6 | 0 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 950.6
2018-12-11 | 14:00 | 947.3 | 174.6 | 654.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 32.5 | 0 | 2.6 | 0 | 18 | 0 | 947.3
2018-12-11 | 15:00 | 948 | 174.6 | 654.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 18.4 | 0 | 10.2 | 0 | 25 | 0 | 948
2018-12-11 | 16:00 | 977.7 | 174.6 | 654.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 70 | 0 | 977.7
2018-12-11 | 17:00 | 989.5 | 174.6 | 654.7 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 49 | 0 | 989.5
2018-12-11 | 18:00 | 980.7 | 174.6 | 654.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 980.7
2018-12-11 | 19:00 | 935.3 | 174.6 | 654.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 935.3
2018-12-11 | 20:00 | 899.9 | 174.6 | 634.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 899.9
2018-12-11 | 21:00 | 851.8 | 174.6 | 587.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 851.8
2018-12-11 | 22:00 | 796.3 | 174.6 | 547.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 796.3
2018-12-11 | 23:00 | 754.2 | 174.6 | 503.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 754.2
2018-12-12 | 0:00 | 726.7 | 174.6 | 480.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 726.7
2018-12-12 | 1:00 | 724.4 | 174.6 | 466.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 724.4
2018-12-12 | 2:00 | 752.1 | 174.6 | 481.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 752.1
2018-12-12 | 3:00 | 772.4 | 174.6 | 486 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 772.4
2018-12-12 | 4:00 | 772.6 | 174.6 | 477.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 772.6
2018-12-12 | 5:00 | 759.6 | 174.6 | 464.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 759.6
2018-12-12 | 6:00 | 804 | 174.6 | 505 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 804
2018-12-12 | 7:00 | 843 | 174.6 | 531.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 16.1 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 843
2018-12-12 | 8:00 | 902.5 | 174.6 | 502.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 122.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 902.5
2018-12-12 | 9:00 | 898.2 | 174.6 | 370.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 244.5 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 898.2
2018-12-12 | 10:00 | 871.4 | 174.6 | 324.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 314.4 | 0 | 43.9 | 0 | -51 | 0 | 871.4
2018-12-12 | 11:00 | 856.6 | 174.6 | 318.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 301.5 | 0 | 47.9 | 0 | -51 | 0 | 856.6
2018-12-12 | 12:00 | 793.4 | 174.6 | 307.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 337.1 | 0 | 50.5 | 0 | -141 | 0 | 793.4
2018-12-12 | 13:00 | 832.6 | 174.6 | 316.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 309.2 | 0 | 47.9 | 0 | -81 | 0 | 832.6
2018-12-12 | 14:00 | 839.3 | 174.6 | 304.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 274.2 | 0 | 41.6 | 0 | -21 | 0 | 839.3
2018-12-12 | 15:00 | 844.2 | 174.6 | 449.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 126.1 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 844.2
2018-12-12 | 16:00 | 858.7 | 174.6 | 547.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 45 | 0 | 858.7
2018-12-12 | 17:00 | 900.1 | 174.6 | 547.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 55 | 0 | 900.1
2018-12-12 | 18:00 | 900.1 | 174.6 | 547.6 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 60 | 0 | 900.1
2018-12-12 | 19:00 | 871.5 | 174.6 | 547.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 44 | 0 | 871.5
2018-12-12 | 20:00 | 841.8 | 174.6 | 547.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 16 | 0 | 841.8
2018-12-12 | 21:00 | 823 | 174.6 | 544.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 823
2018-12-12 | 22:00 | 777.6 | 174.6 | 522.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 777.6
2018-12-12 | 23:00 | 741.8 | 174.6 | 486.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 741.8
2018-12-13 | 0:00 | 720.9 | 174.6 | 473.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 720.9
2018-12-13 | 1:00 | 737.1 | 174.6 | 489.4 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 737.1
2018-12-13 | 2:00 | 759.8 | 174.6 | 509.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 759.8
2018-12-13 | 3:00 | 789.7 | 174.6 | 535.3 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 789.7
2018-12-13 | 4:00 | 787.7 | 174.6 | 536 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 787.7
2018-12-13 | 5:00 | 781.3 | 174.6 | 537.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 781.3
2018-12-13 | 6:00 | 828.8 | 174.6 | 547.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 35 | 0 | 828.8
2018-12-13 | 7:00 | 874.6 | 174.6 | 546.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.7 | 0 | 6.6 | 0 | 66 | 0 | 874.6
2018-12-13 | 8:00 | 935.4 | 174.6 | 547.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 129.6 | 0 | 5.6 | 0 | 13 | 0 | 935.4
2018-12-13 | 9:00 | 933.3 | 174.6 | 446.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 240.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 933.3
2018-12-13 | 10:00 | 883.1 | 174.6 | 313.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 334.4 | 0 | 9.9 | 0 | -14 | 0 | 883.1
2018-12-13 | 11:00 | 866.1 | 174.6 | 337 | 26.2 | 0 | 38.8 | 377.4 | 0 | 23.1 | 0 | -111 | 0 | 866.1
2018-12-13 | 12:00 | 808.1 | 174.6 | 308.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 371.8 | 0 | 29.1 | 0 | -141 | 0 | 808.1
2018-12-13 | 13:00 | 836.9 | 174.6 | 317.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 388.1 | 0 | 33 | 0 | -141 | 0 | 836.9
2018-12-13 | 14:00 | 839.3 | 174.6 | 319.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 295.8 | 0 | 35.7 | 0 | -51 | 0 | 839.3
2018-12-13 | 15:00 | 846.8 | 174.6 | 461 | 26.2 | 0 | 38.8 | 114.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 846.8
2018-12-13 | 16:00 | 865.1 | 174.6 | 595.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 865.1
2018-12-13 | 17:00 | 910.7 | 174.6 | 602.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 1 | 0 | 910.7
2018-12-13 | 18:00 | 916.6 | 174.6 | 603.6 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 4 | 0 | 916.6
2018-12-13 | 19:00 | 880 | 174.6 | 576 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 880
2018-12-13 | 20:00 | 846.3 | 174.6 | 538.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 846.3
2018-12-13 | 21:00 | 808.1 | 174.6 | 504.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 808.1
2018-12-13 | 22:00 | 765.2 | 174.6 | 477.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 765.2
2018-12-13 | 23:00 | 723.9 | 174.6 | 423.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 723.9
2018-12-14 | 0:00 | 703.3 | 174.6 | 409.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 703.3
2018-12-14 | 1:00 | 702.6 | 174.6 | 410.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 702.6
2018-12-14 | 2:00 | 733.3 | 174.6 | 432.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 733.3
2018-12-14 | 3:00 | 764.5 | 174.6 | 471.1 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 764.5
2018-12-14 | 4:00 | 770.9 | 174.6 | 496.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2018-12-14 | 5:00 | 767.4 | 174.6 | 507.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 767.4
2018-12-14 | 6:00 | 820 | 174.6 | 560.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 820
2018-12-14 | 7:00 | 867.1 | 174.6 | 600.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 867.1
2018-12-14 | 8:00 | 918.6 | 174.6 | 542.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 130.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 918.6
2018-12-14 | 9:00 | 915.3 | 174.6 | 431 | 26.2 | 0 | 38.8 | 241.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 915.3
2018-12-14 | 10:00 | 884.4 | 174.6 | 313.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 329.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 884.4
2018-12-14 | 11:00 | 873.6 | 174.6 | 310.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 328.5 | 0 | 1.7 | 0 | -7 | 0 | 873.6
2018-12-14 | 12:00 | 818.2 | 174.6 | 314.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 262.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 818.2
2018-12-14 | 13:00 | 854.3 | 174.6 | 364.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 248.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 854.3
2018-12-14 | 14:00 | 857.4 | 174.6 | 450.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 166.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 857.4
2018-12-14 | 15:00 | 859.5 | 174.6 | 514.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 102.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 859.5
2018-12-14 | 16:00 | 873.7 | 174.6 | 521.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 110 | 0 | 873.7
2018-12-14 | 17:00 | 902.8 | 174.6 | 520.5 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | 0 | 902.8
2018-12-14 | 18:00 | 898.8 | 174.6 | 520.5 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 98 | 0 | 898.8
2018-12-14 | 19:00 | 865.4 | 174.6 | 521.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 69 | 0 | 865.4
2018-12-14 | 20:00 | 838.1 | 174.6 | 521.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 45 | 0 | 838.1
2018-12-14 | 21:00 | 820.8 | 174.6 | 520.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 30 | 0 | 820.8
2018-12-14 | 22:00 | 778.2 | 174.6 | 520.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 778.2
2018-12-14 | 23:00 | 750.3 | 174.6 | 502.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 750.3
2018-12-15 | 0:00 | 737.6 | 174.6 | 496.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 737.6
2018-12-15 | 1:00 | 728.4 | 174.6 | 483.3 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 728.4
2018-12-15 | 2:00 | 750.5 | 174.6 | 502.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 750.5
2018-12-15 | 3:00 | 773 | 174.6 | 521.2 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 773
2018-12-15 | 4:00 | 753.7 | 174.6 | 504 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 753.7
2018-12-15 | 5:00 | 737.4 | 174.6 | 490.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 737.4
2018-12-15 | 6:00 | 758.3 | 174.6 | 513.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 758.3
2018-12-15 | 7:00 | 805.6 | 174.6 | 520.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 805.6
2018-12-15 | 8:00 | 865.1 | 174.6 | 495.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 126.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 865.1
2018-12-15 | 9:00 | 864.2 | 174.6 | 361.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 260.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 864.2
2018-12-15 | 10:00 | 808.3 | 174.6 | 286.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 390.9 | 0 | 2 | 0 | -111 | 0 | 808.3
2018-12-15 | 11:00 | 777 | 174.6 | 286.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 458.8 | 0 | 2.6 | 0 | -171 | -39.1 | 777
2018-12-15 | 12:00 | 733.7 | 174.6 | 272.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 391.7 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | 0 | 733.7
2018-12-15 | 13:00 | 744.7 | 174.6 | 297.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 318.3 | 0 | 0.3 | 0 | -111 | 0 | 744.7
2018-12-15 | 14:00 | 745.9 | 174.6 | 294.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 322.3 | 0 | 0.3 | 0 | -111 | 0 | 745.9
2018-12-15 | 15:00 | 731.5 | 174.6 | 361.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.5
2018-12-15 | 16:00 | 736.6 | 174.6 | 496 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 736.6
2018-12-15 | 17:00 | 795 | 174.6 | 500.7 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 795
2018-12-15 | 18:00 | 802.5 | 174.6 | 500.5 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 28 | 0 | 802.5
2018-12-15 | 19:00 | 799.7 | 174.6 | 501 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 31 | 0 | 799.7
2018-12-15 | 20:00 | 788.4 | 174.6 | 501 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 788.4
2018-12-15 | 21:00 | 755.1 | 174.6 | 485.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 755.1
2018-12-15 | 22:00 | 714 | 174.6 | 459 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 714
2018-12-15 | 23:00 | 697.2 | 174.6 | 437.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 697.2
2018-12-16 | 0:00 | 693.5 | 174.6 | 440 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2018-12-16 | 1:00 | 696.1 | 174.6 | 436.5 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2018-12-16 | 2:00 | 726.8 | 174.6 | 457.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 726.8
2018-12-16 | 3:00 | 750.8 | 174.6 | 471.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 750.8
2018-12-16 | 4:00 | 737.8 | 174.6 | 452.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 737.8
2018-12-16 | 5:00 | 714.3 | 174.6 | 437.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2018-12-16 | 6:00 | 712.1 | 174.6 | 435.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 712.1
2018-12-16 | 7:00 | 744.3 | 174.6 | 453.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 14.8 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 744.3
2018-12-16 | 8:00 | 784.1 | 174.6 | 396.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 113.9 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 784.1
2018-12-16 | 9:00 | 796.5 | 174.6 | 315.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 208.1 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 796.5
2018-12-16 | 10:00 | 767.5 | 174.6 | 262.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 278.1 | 0 | 38 | 0 | -51 | 0 | 767.5
2018-12-16 | 11:00 | 742.2 | 174.6 | 271.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 274.8 | 0 | 37.3 | 0 | -81 | 0 | 742.2
2018-12-16 | 12:00 | 730.4 | 174.6 | 247.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 211.7 | 0 | 39 | 0 | -7 | 0 | 730.4
2018-12-16 | 13:00 | 733.3 | 174.6 | 337.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 115.6 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 733.3
2018-12-16 | 14:00 | 720.7 | 174.6 | 355.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 89.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2018-12-16 | 15:00 | 716.4 | 174.6 | 422.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 25.5 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2018-12-16 | 16:00 | 736 | 174.6 | 477.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 736
2018-12-16 | 17:00 | 784 | 174.6 | 499.2 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 3 | 0 | 784
2018-12-16 | 18:00 | 795.4 | 174.6 | 499.9 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 4 | 0 | 795.4
2018-12-16 | 19:00 | 780 | 174.6 | 495.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 780
2018-12-16 | 20:00 | 754.9 | 174.6 | 478.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 754.9
2018-12-16 | 21:00 | 727.9 | 174.6 | 457.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2018-12-16 | 22:00 | 692.2 | 174.6 | 442.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 692.2
2018-12-16 | 23:00 | 658.2 | 174.6 | 409.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-12-17 | 0:00 | 635.3 | 174.6 | 392.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 635.3
2018-12-17 | 1:00 | 639 | 174.6 | 394.2 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 639
2018-12-17 | 2:00 | 674.7 | 174.6 | 425.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 674.7
2018-12-17 | 3:00 | 707.8 | 174.6 | 448.4 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 707.8
2018-12-17 | 4:00 | 719.8 | 174.6 | 452.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 719.8
2018-12-17 | 5:00 | 714.8 | 174.6 | 446.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2018-12-17 | 6:00 | 759 | 174.6 | 486.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 759
2018-12-17 | 7:00 | 821.8 | 174.6 | 498.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 11.4 | 0 | 43.9 | 0 | 28 | 0 | 821.8
2018-12-17 | 8:00 | 890.5 | 174.6 | 499.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 94.9 | 0 | 49.9 | 0 | 7 | 0 | 890.5
2018-12-17 | 9:00 | 905.3 | 174.6 | 463 | 26.2 | 0 | 38.8 | 153.5 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 905.3
2018-12-17 | 10:00 | 875.3 | 174.6 | 359.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 230.4 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 875.3
2018-12-17 | 11:00 | 851.6 | 174.6 | 329.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 232.9 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 851.6
2018-12-17 | 12:00 | 797 | 174.6 | 329.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 225.5 | 0 | 53.8 | 0 | -51 | 0 | 797
2018-12-17 | 13:00 | 835.2 | 174.6 | 309.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 239.7 | 0 | 53.5 | 0 | -7 | 0 | 835.2
2018-12-17 | 14:00 | 850.2 | 174.6 | 320.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 233.1 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 850.2
2018-12-17 | 15:00 | 860.9 | 174.6 | 444.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 124.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 860.9
2018-12-17 | 16:00 | 866.3 | 174.6 | 538.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 31 | 0 | 866.3
2018-12-17 | 17:00 | 902.9 | 174.6 | 538.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 40 | 0 | 902.9
2018-12-17 | 18:00 | 901.7 | 174.6 | 538.8 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 40 | 0 | 901.7
2018-12-17 | 19:00 | 868.5 | 174.6 | 539.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 15 | 0 | 868.5
2018-12-17 | 20:00 | 831.8 | 174.6 | 523.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 831.8
2018-12-17 | 21:00 | 797.5 | 174.6 | 485.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 797.5
2018-12-17 | 22:00 | 759.5 | 174.6 | 459.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 759.5
2018-12-17 | 23:00 | 724.3 | 174.6 | 421.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 724.3
2018-12-18 | 0:00 | 708 | 174.6 | 415.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 708
2018-12-18 | 1:00 | 699.7 | 174.6 | 407.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 699.7
2018-12-18 | 2:00 | 743.3 | 174.6 | 452.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 743.3
2018-12-18 | 3:00 | 773 | 174.6 | 478.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 773
2018-12-18 | 4:00 | 768.7 | 174.6 | 477 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 768.7
2018-12-18 | 5:00 | 762.5 | 174.6 | 480.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 762.5
2018-12-18 | 6:00 | 817.8 | 174.6 | 539.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 817.8
2018-12-18 | 7:00 | 864.1 | 174.6 | 538.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 12.5 | 0 | 30.4 | 0 | 43 | 0 | 864.1
2018-12-18 | 8:00 | 919.4 | 174.6 | 525 | 26.2 | 0 | 38.8 | 124.4 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 919.4
2018-12-18 | 9:00 | 908 | 174.6 | 353.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 283.1 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 908
2018-12-18 | 10:00 | 861.6 | 174.6 | 310.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 360 | 0 | 32.7 | 0 | -81 | 0 | 861.6
2018-12-18 | 11:00 | 849.8 | 174.6 | 317.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 364.1 | 0 | 39.6 | 0 | -111 | 0 | 849.8
2018-12-18 | 12:00 | 804 | 174.6 | 312.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 256.4 | 0 | 46.9 | 0 | -51 | 0 | 804
2018-12-18 | 13:00 | 843.3 | 174.6 | 430.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 130.3 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 843.3
2018-12-18 | 14:00 | 835.4 | 174.6 | 380.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 177.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 835.4
2018-12-18 | 15:00 | 839.2 | 174.6 | 458.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 105 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 839.2
2018-12-18 | 16:00 | 858.7 | 174.6 | 499.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 81 | 0 | 858.7
2018-12-18 | 17:00 | 898.6 | 174.6 | 499.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 94 | 0 | 898.6
2018-12-18 | 18:00 | 898.5 | 174.6 | 500.1 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 94 | 0 | 898.5
2018-12-18 | 19:00 | 871.4 | 174.6 | 500 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 72 | 0 | 871.4
2018-12-18 | 20:00 | 842.5 | 174.6 | 500 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 51 | 0 | 842.5
2018-12-18 | 21:00 | 798.8 | 174.6 | 499.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 12 | 0 | 798.8
2018-12-18 | 22:00 | 756.8 | 174.6 | 489.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 756.8
2018-12-18 | 23:00 | 727.9 | 174.6 | 461.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2018-12-19 | 0:00 | 715.2 | 174.6 | 455.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 715.2
2018-12-19 | 1:00 | 725.3 | 174.6 | 462.4 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2018-12-19 | 2:00 | 752.5 | 174.6 | 480.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 752.5
2018-12-19 | 3:00 | 775 | 174.6 | 499.1 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 775
2018-12-19 | 4:00 | 780.1 | 174.6 | 500 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 780.1
2018-12-19 | 5:00 | 774.9 | 174.6 | 499.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 3 | 0 | 774.9
2018-12-19 | 6:00 | 830.8 | 174.6 | 499.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 55 | 0 | 830.8
2018-12-19 | 7:00 | 874.3 | 174.6 | 500 | 26.2 | 0 | 38.8 | 12.8 | 0 | 43.9 | 0 | 78 | 0 | 874.3
2018-12-19 | 8:00 | 921.4 | 174.6 | 499.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 124.1 | 0 | 44.6 | 0 | 14 | 0 | 921.4
2018-12-19 | 9:00 | 913.9 | 174.6 | 375.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 250.5 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 913.9
2018-12-19 | 10:00 | 862.6 | 174.6 | 317.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 373.5 | 0 | 43.3 | 0 | -111 | 0 | 862.6
2018-12-19 | 11:00 | 847.4 | 174.6 | 308.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 443.5 | 0 | 45.2 | 0 | -171 | -18.6 | 847.4
2018-12-19 | 12:00 | 790.3 | 174.6 | 305.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 425.4 | 0 | 46.2 | 0 | -171 | -55.2 | 790.3
2018-12-19 | 13:00 | 814.7 | 174.6 | 297.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 427.8 | 0 | 46.6 | 0 | -171 | -25.6 | 814.7
2018-12-19 | 14:00 | 813.6 | 174.6 | 298.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 362.7 | 0 | 53.5 | 0 | -141 | 0 | 813.6
2018-12-19 | 15:00 | 806.3 | 174.6 | 360.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 154 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 806.3
2018-12-19 | 16:00 | 819.6 | 174.6 | 530.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 819.6
2018-12-19 | 17:00 | 860.5 | 174.6 | 544.6 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 860.5
2018-12-19 | 18:00 | 863 | 174.6 | 544.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 10 | 0 | 863
2018-12-19 | 19:00 | 829.2 | 174.6 | 529.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 829.2
2018-12-19 | 20:00 | 801.1 | 174.6 | 507 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 801.1
2018-12-19 | 21:00 | 770.4 | 174.6 | 479.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 770.4
2018-12-19 | 22:00 | 727.1 | 174.6 | 457.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 727.1
2018-12-19 | 23:00 | 688.9 | 174.6 | 418.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 688.9
2018-12-20 | 0:00 | 671.7 | 174.6 | 406.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-12-20 | 1:00 | 670.7 | 174.6 | 405.8 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 670.7
2018-12-20 | 2:00 | 703.4 | 174.6 | 438.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 703.4
2018-12-20 | 3:00 | 735.3 | 174.6 | 468 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 735.3
2018-12-20 | 4:00 | 736 | 174.6 | 470.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 736
2018-12-20 | 5:00 | 724.4 | 174.6 | 463.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 724.4
2018-12-20 | 6:00 | 764.5 | 174.6 | 503.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 764.5
2018-12-20 | 7:00 | 811.2 | 174.6 | 542.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 8.7 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 811.2
2018-12-20 | 8:00 | 873.7 | 174.6 | 544.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 55.6 | 0 | 17.2 | 0 | 17 | 0 | 873.7
2018-12-20 | 9:00 | 908.5 | 174.6 | 545.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 83.6 | 0 | 11.2 | 0 | 29 | 0 | 908.5
2018-12-20 | 10:00 | 901.9 | 174.6 | 544.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 5.9 | 0 | 8 | 0 | 901.9
2018-12-20 | 11:00 | 889.1 | 174.6 | 541.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 106.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 889.1
2018-12-20 | 12:00 | 827.2 | 174.6 | 462.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 124.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 827.2
2018-12-20 | 13:00 | 854.7 | 174.6 | 481 | 26.2 | 0 | 38.8 | 133.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 854.7
2018-12-20 | 14:00 | 843.3 | 174.6 | 480.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 123.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.3
2018-12-20 | 15:00 | 827.9 | 174.6 | 533.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.9
2018-12-20 | 16:00 | 842.3 | 174.6 | 544.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 58 | 0 | 842.3
2018-12-20 | 17:00 | 864.8 | 174.6 | 544.5 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 864.8
2018-12-20 | 18:00 | 858.2 | 174.6 | 544.8 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 858.2
2018-12-20 | 19:00 | 828.1 | 174.6 | 544.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 19 | 0 | 828.1
2018-12-20 | 20:00 | 791.4 | 174.6 | 526.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 791.4
2018-12-20 | 21:00 | 757 | 174.6 | 492.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 757
2018-12-20 | 22:00 | 708.2 | 174.6 | 461.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 708.2
2018-12-20 | 23:00 | 688.9 | 174.6 | 440.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688.9
2018-12-21 | 0:00 | 665.2 | 174.6 | 422.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 665.2
2018-12-21 | 1:00 | 674.7 | 174.6 | 429.3 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 674.7
2018-12-21 | 2:00 | 709.2 | 174.6 | 460.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 709.2
2018-12-21 | 3:00 | 737.9 | 174.6 | 486.1 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 737.9
2018-12-21 | 4:00 | 744.1 | 174.6 | 494 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 744.1
2018-12-21 | 5:00 | 741.9 | 174.6 | 496.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 741.9
2018-12-21 | 6:00 | 780.9 | 174.6 | 534.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 780.9
2018-12-21 | 7:00 | 813.6 | 174.6 | 544.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 11.5 | 0 | 9.9 | 0 | 8 | 0 | 813.6
2018-12-21 | 8:00 | 880.3 | 174.6 | 507.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 112.1 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 880.3
2018-12-21 | 9:00 | 887.1 | 174.6 | 394.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 232.9 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 887.1
2018-12-21 | 10:00 | 844.6 | 174.6 | 299.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 339 | 0 | 17.5 | 0 | -51 | 0 | 844.6
2018-12-21 | 11:00 | 828.7 | 174.6 | 314.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 400 | 0 | 15.2 | 0 | -141 | 0 | 828.7
2018-12-21 | 12:00 | 783.9 | 174.6 | 308.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 363.2 | 0 | 13.2 | 0 | -141 | 0 | 783.9
2018-12-21 | 13:00 | 826.6 | 174.6 | 326.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 249.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 826.6
2018-12-21 | 14:00 | 817.2 | 174.6 | 426.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 143.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 817.2
2018-12-21 | 15:00 | 813.9 | 174.6 | 541.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 27.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 813.9
2018-12-21 | 16:00 | 828.7 | 174.6 | 569.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 0 | 828.7
2018-12-21 | 17:00 | 837.9 | 174.6 | 560.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 837.9
2018-12-21 | 18:00 | 825.7 | 174.6 | 550.7 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 825.7
2018-12-21 | 19:00 | 794.6 | 174.6 | 528.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 794.6
2018-12-21 | 20:00 | 762.4 | 174.6 | 497.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 762.4
2018-12-21 | 21:00 | 736 | 174.6 | 471.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 736
2018-12-21 | 22:00 | 696.3 | 174.6 | 449.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 696.3
2018-12-21 | 23:00 | 682.5 | 174.6 | 436.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2018-12-22 | 0:00 | 664.2 | 174.6 | 423.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 664.2
2018-12-22 | 1:00 | 663 | 174.6 | 420.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 663
2018-12-22 | 2:00 | 693.7 | 174.6 | 446.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 693.7
2018-12-22 | 3:00 | 720.5 | 174.6 | 468.1 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 720.5
2018-12-22 | 4:00 | 717.5 | 174.6 | 464.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 717.5
2018-12-22 | 5:00 | 684.5 | 174.6 | 432.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 684.5
2018-12-22 | 6:00 | 684.7 | 174.6 | 431.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 684.7
2018-12-22 | 7:00 | 713.5 | 174.6 | 455.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 7.4 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 713.5
2018-12-22 | 8:00 | 781.1 | 174.6 | 459.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 75.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 781.1
2018-12-22 | 9:00 | 800.3 | 174.6 | 460.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 98 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 800.3
2018-12-22 | 10:00 | 782.8 | 174.6 | 419.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 119.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 782.8
2018-12-22 | 11:00 | 765.5 | 174.6 | 399 | 26.2 | 0 | 38.8 | 123.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 765.5
2018-12-22 | 12:00 | 730.1 | 174.6 | 337.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 145.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 730.1
2018-12-22 | 13:00 | 729.5 | 174.6 | 310.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 170.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 729.5
2018-12-22 | 14:00 | 707.2 | 174.6 | 297.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 158.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 707.2
2018-12-22 | 15:00 | 708.7 | 174.6 | 363.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 95 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 708.7
2018-12-22 | 16:00 | 720.7 | 174.6 | 466.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2018-12-22 | 17:00 | 751.7 | 174.6 | 463.2 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 751.7
2018-12-22 | 18:00 | 748.3 | 174.6 | 466.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 748.3
2018-12-22 | 19:00 | 733.6 | 174.6 | 461.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 733.6
2018-12-22 | 20:00 | 705 | 174.6 | 434.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 705
2018-12-22 | 21:00 | 672.9 | 174.6 | 404.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 672.9
2018-12-22 | 22:00 | 637.8 | 174.6 | 388.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 637.8
2018-12-22 | 23:00 | 615.7 | 174.6 | 368.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 615.7
2018-12-23 | 0:00 | 611 | 174.6 | 371.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611
2018-12-23 | 1:00 | 614.7 | 174.6 | 372.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 614.7
2018-12-23 | 2:00 | 654.4 | 174.6 | 408.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 654.4
2018-12-23 | 3:00 | 683.1 | 174.6 | 435.3 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.1
2018-12-23 | 4:00 | 672.4 | 174.6 | 426.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672.4
2018-12-23 | 5:00 | 647 | 174.6 | 406.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 647
2018-12-23 | 6:00 | 625.7 | 174.6 | 383.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625.7
2018-12-23 | 7:00 | 646.4 | 174.6 | 392.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 10.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 646.4
2018-12-23 | 8:00 | 673.8 | 174.6 | 325.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 103.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 673.8
2018-12-23 | 9:00 | 683.2 | 174.6 | 246 | 26.2 | 0 | 38.8 | 192.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 683.2
2018-12-23 | 10:00 | 671.9 | 174.6 | 227.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 213.2 | 0 | 12.9 | 0 | -21 | 0 | 671.9
2018-12-23 | 11:00 | 673.2 | 174.6 | 269.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 143.9 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 673.2
2018-12-23 | 12:00 | 655.2 | 174.6 | 313 | 26.2 | 0 | 38.8 | 78.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 655.2
2018-12-23 | 13:00 | 641 | 174.6 | 323.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 61.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 641
2018-12-23 | 14:00 | 648 | 174.6 | 353.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 38.4 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 648
2018-12-23 | 15:00 | 649.2 | 174.6 | 355.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 21.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 649.2
2018-12-23 | 16:00 | 657.5 | 174.6 | 370.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 657.5
2018-12-23 | 17:00 | 709.8 | 174.6 | 386.6 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 7 | 0 | 709.8
2018-12-23 | 18:00 | 707.5 | 174.6 | 387.5 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 9 | 0 | 707.5
2018-12-23 | 19:00 | 698.3 | 174.6 | 386.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 9 | 0 | 698.3
2018-12-23 | 20:00 | 691.8 | 174.6 | 386.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 691.8
2018-12-23 | 21:00 | 665.1 | 174.6 | 364.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 665.1
2018-12-23 | 22:00 | 627.2 | 174.6 | 347.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 627.2
2018-12-23 | 23:00 | 610.8 | 174.6 | 334.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-12-24 | 0:00 | 599.2 | 174.6 | 331.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 599.2
2018-12-24 | 1:00 | 609.4 | 174.6 | 329.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 609.4
2018-12-24 | 2:00 | 646.5 | 174.6 | 366.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 646.5
2018-12-24 | 3:00 | 682.7 | 174.6 | 386.8 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 21 | 0 | 682.7
2018-12-24 | 4:00 | 685 | 174.6 | 386.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 | 0 | 685
2018-12-24 | 5:00 | 675.6 | 174.6 | 386.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 28 | 0 | 675.6
2018-12-24 | 6:00 | 681.5 | 174.6 | 386.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 42 | 0 | 681.5
2018-12-24 | 7:00 | 711.4 | 174.6 | 386.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 10.1 | 0 | 8.9 | 0 | 66 | 0 | 711.4
2018-12-24 | 8:00 | 765.3 | 174.6 | 386.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 113.8 | 0 | 2.3 | 0 | 23 | 0 | 765.3
2018-12-24 | 9:00 | 770.3 | 174.6 | 266.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 268.4 | 0 | 2.6 | 0 | -7 | 0 | 770.3
2018-12-24 | 10:00 | 738.5 | 174.6 | 246.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 361.7 | 0 | 1.7 | 0 | -111 | 0 | 738.5
2018-12-24 | 11:00 | 733.7 | 174.6 | 264 | 26.2 | 0 | 38.8 | 367.5 | 0 | 3.6 | 0 | -141 | 0 | 733.7
2018-12-24 | 12:00 | 709.1 | 174.6 | 270.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 245.3 | 0 | 4.6 | 0 | -51 | 0 | 709.1
2018-12-24 | 13:00 | 723.3 | 174.6 | 209.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 233.5 | 0 | 3.3 | 0 | 37 | 0 | 723.3
2018-12-24 | 14:00 | 722.8 | 174.6 | 262.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 269.6 | 0 | 2 | 0 | -51 | 0 | 722.8
2018-12-24 | 15:00 | 733.4 | 174.6 | 354.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 138.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 733.4
2018-12-24 | 16:00 | 740.5 | 174.6 | 489.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 740.5
2018-12-24 | 17:00 | 793.3 | 174.6 | 489.7 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 793.3
2018-12-24 | 18:00 | 812.1 | 174.6 | 489 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 52 | 0 | 812.1
2018-12-24 | 19:00 | 800.5 | 174.6 | 489.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 800.5
2018-12-24 | 20:00 | 787.6 | 174.6 | 488.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 34 | 0 | 787.6
2018-12-24 | 21:00 | 764.8 | 174.6 | 489.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 11 | 0 | 764.8
2018-12-24 | 22:00 | 726.7 | 174.6 | 480.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 726.7
2018-12-24 | 23:00 | 704.7 | 174.6 | 457 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 704.7
2018-12-25 | 0:00 | 703.5 | 174.6 | 461.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 703.5
2018-12-25 | 1:00 | 713.1 | 174.6 | 467.3 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 713.1
2018-12-25 | 2:00 | 752.9 | 174.6 | 489.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 752.9
2018-12-25 | 3:00 | 779.3 | 174.6 | 488.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 38 | 0 | 779.3
2018-12-25 | 4:00 | 785.2 | 174.6 | 489.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 46 | 0 | 785.2
2018-12-25 | 5:00 | 783.6 | 174.6 | 489.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 47 | 0 | 783.6
2018-12-25 | 6:00 | 819.8 | 174.6 | 489 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 82 | 0 | 819.8
2018-12-25 | 7:00 | 855.2 | 174.6 | 489.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 10.6 | 0 | 9.6 | 0 | 106 | 0 | 855.2
2018-12-25 | 8:00 | 916.4 | 174.6 | 489.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 121 | 0 | 6.6 | 0 | 60 | 0 | 916.4
2018-12-25 | 9:00 | 915.2 | 174.6 | 383.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 287.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 915.2
2018-12-25 | 10:00 | 848.7 | 174.6 | 302.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 413.3 | 0 | 4.6 | 0 | -111 | 0 | 848.7
2018-12-25 | 11:00 | 804 | 174.6 | 284.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 516.9 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | -71 | 804
2018-12-25 | 12:00 | 742.9 | 174.6 | 296 | 26.2 | 0 | 38.8 | 544.4 | -43.2 | 1.7 | -1.6 | -171 | -123 | 742.9
2018-12-25 | 13:00 | 778.8 | 174.6 | 290.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 515.7 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -96.2 | 778.8
2018-12-25 | 14:00 | 777 | 174.6 | 293.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 445.1 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | -35.4 | 777
2018-12-25 | 15:00 | 784 | 174.6 | 432.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 108.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 784
2018-12-25 | 16:00 | 793.4 | 174.6 | 514.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 35 | 0 | 793.4
2018-12-25 | 17:00 | 837.6 | 174.6 | 514.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 46 | 0 | 837.6
2018-12-25 | 18:00 | 847.7 | 174.6 | 514.4 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 52 | 0 | 847.7
2018-12-25 | 19:00 | 814.2 | 174.6 | 513.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 29 | 0 | 814.2
2018-12-25 | 20:00 | 790.8 | 174.6 | 514.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6 | 0 | 790.8
2018-12-25 | 21:00 | 757.6 | 174.6 | 487.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 757.6
2018-12-25 | 22:00 | 717.9 | 174.6 | 467.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 717.9
2018-12-25 | 23:00 | 686.1 | 174.6 | 436.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 686.1
2018-12-26 | 0:00 | 667.5 | 174.6 | 424.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 667.5
2018-12-26 | 1:00 | 671.7 | 174.6 | 426.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-12-26 | 2:00 | 704.7 | 174.6 | 454.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 704.7
2018-12-26 | 3:00 | 733.7 | 174.6 | 478.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 733.7
2018-12-26 | 4:00 | 731.7 | 174.6 | 480.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 731.7
2018-12-26 | 5:00 | 717 | 174.6 | 470.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 717
2018-12-26 | 6:00 | 753.4 | 174.6 | 506.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 753.4
2018-12-26 | 7:00 | 793.9 | 174.6 | 514.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 8.2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 793.9
2018-12-26 | 8:00 | 882.9 | 174.6 | 513.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 67.1 | 0 | 3.3 | 0 | 59 | 0 | 882.9
2018-12-26 | 9:00 | 914.6 | 174.6 | 514.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 116.9 | 0 | 4.6 | 0 | 39 | 0 | 914.6
2018-12-26 | 10:00 | 878.6 | 174.6 | 453 | 26.2 | 0 | 38.8 | 180.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 878.6
2018-12-26 | 11:00 | 867.8 | 174.6 | 421.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 198.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 867.8
2018-12-26 | 12:00 | 803.2 | 174.6 | 415.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 136.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 803.2
2018-12-26 | 13:00 | 845.3 | 174.6 | 506.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 86.3 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 845.3
2018-12-26 | 14:00 | 835.7 | 174.6 | 514.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 44.2 | 0 | 15.5 | 0 | 22 | 0 | 835.7
2018-12-26 | 15:00 | 831.2 | 174.6 | 514.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 42.7 | 0 | 14.2 | 0 | 20 | 0 | 831.2
2018-12-26 | 16:00 | 840.9 | 174.6 | 514.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 73 | 0 | 840.9
2018-12-26 | 17:00 | 859 | 174.6 | 514.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 65 | 0 | 859
2018-12-26 | 18:00 | 861 | 174.6 | 514 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 70 | 0 | 861
2018-12-26 | 19:00 | 831.3 | 174.6 | 514.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 47 | 0 | 831.3
2018-12-26 | 20:00 | 801.8 | 174.6 | 514.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 12 | 0 | 801.8
2018-12-26 | 21:00 | 754.7 | 174.6 | 472.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 754.7
2018-12-26 | 22:00 | 712.5 | 174.6 | 437.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 712.5
2018-12-26 | 23:00 | 672.7 | 174.6 | 398.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 672.7
2018-12-27 | 0:00 | 650.5 | 174.6 | 387.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 650.5
2018-12-27 | 1:00 | 659.7 | 174.6 | 402.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 659.7
2018-12-27 | 2:00 | 686.5 | 174.6 | 428.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 686.5
2018-12-27 | 3:00 | 721.3 | 174.6 | 459 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 721.3
2018-12-27 | 4:00 | 727.8 | 174.6 | 467.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 727.8
2018-12-27 | 5:00 | 718.1 | 174.6 | 451.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 718.1
2018-12-27 | 6:00 | 755.2 | 174.6 | 480.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 755.2
2018-12-27 | 7:00 | 791.1 | 174.6 | 502.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 791.1
2018-12-27 | 8:00 | 862.5 | 174.6 | 475.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 111.4 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 862.5
2018-12-27 | 9:00 | 859.9 | 174.6 | 325.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 258.2 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 859.9
2018-12-27 | 10:00 | 814.6 | 174.6 | 298.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 371.9 | 0 | 45.2 | 0 | -141 | 0 | 814.6
2018-12-27 | 11:00 | 790.2 | 174.6 | 287.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 406.3 | 0 | 49.2 | 0 | -171 | -21.6 | 790.2
2018-12-27 | 12:00 | 740.2 | 174.6 | 287.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 329.9 | 0 | 54.5 | 0 | -171 | 0 | 740.2
2018-12-27 | 13:00 | 766.2 | 174.6 | 286.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 398.4 | 0 | 55.5 | 0 | -171 | -42.4 | 766.2
2018-12-27 | 14:00 | 771.9 | 174.6 | 287.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 395.1 | 0 | 52.2 | 0 | -171 | -31.5 | 771.9
2018-12-27 | 15:00 | 779.9 | 174.6 | 371.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 111.7 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 779.9
2018-12-27 | 16:00 | 793.7 | 174.6 | 490.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 4 | 0 | 793.7
2018-12-27 | 17:00 | 838.6 | 174.6 | 490.9 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 18 | 0 | 838.6
2018-12-27 | 18:00 | 855.7 | 174.6 | 490.2 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 32 | 0 | 855.7
2018-12-27 | 19:00 | 837.4 | 174.6 | 489.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 23 | 0 | 837.4
2018-12-27 | 20:00 | 807.7 | 174.6 | 487.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 807.7
2018-12-27 | 21:00 | 775.7 | 174.6 | 452.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 775.7
2018-12-27 | 22:00 | 735.7 | 174.6 | 431.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 735.7
2018-12-27 | 23:00 | 717.2 | 174.6 | 411.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 717.2
2018-12-28 | 0:00 | 712.3 | 174.6 | 412.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 712.3
2018-12-28 | 1:00 | 717.4 | 174.6 | 420.8 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 717.4
2018-12-28 | 2:00 | 734.7 | 174.6 | 425.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 734.7
2018-12-28 | 3:00 | 751.8 | 174.6 | 435.7 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 751.8
2018-12-28 | 4:00 | 741.7 | 174.6 | 433.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 741.7
2018-12-28 | 5:00 | 735.9 | 174.6 | 435.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 735.9
2018-12-28 | 6:00 | 787 | 174.6 | 490.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 5 | 0 | 787
2018-12-28 | 7:00 | 847.3 | 174.6 | 490.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 8.3 | 0 | 38 | 0 | 71 | 0 | 847.3
2018-12-28 | 8:00 | 919.5 | 174.6 | 490.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 29.7 | 0 | 54 | 0 | 919.5
2018-12-28 | 9:00 | 924.8 | 174.6 | 401.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 251.6 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 924.8
2018-12-28 | 10:00 | 887.5 | 174.6 | 327.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 341.4 | 0 | 30 | 0 | -51 | 0 | 887.5
2018-12-28 | 11:00 | 858.9 | 174.6 | 324.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 348.7 | 0 | 26.7 | 0 | -81 | 0 | 858.9
2018-12-28 | 12:00 | 821.7 | 174.6 | 309.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 329.6 | 0 | 24.1 | 0 | -81 | 0 | 821.7
2018-12-28 | 13:00 | 830.8 | 174.6 | 299.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 283.9 | 0 | 28.4 | 0 | -21 | 0 | 830.8
2018-12-28 | 14:00 | 820.1 | 174.6 | 306.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 299.6 | 0 | 25.8 | 0 | -51 | 0 | 820.1
2018-12-28 | 15:00 | 821.7 | 174.6 | 430.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 123.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 821.7
2018-12-28 | 16:00 | 844.3 | 174.6 | 495.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 73 | 0 | 844.3
2018-12-28 | 17:00 | 887.3 | 174.6 | 495.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 90 | 0 | 887.3
2018-12-28 | 18:00 | 890.6 | 174.6 | 496.2 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 93 | 0 | 890.6
2018-12-28 | 19:00 | 881.8 | 174.6 | 496 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 90 | 0 | 881.8
2018-12-28 | 20:00 | 858 | 174.6 | 495.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 64 | 0 | 858
2018-12-28 | 21:00 | 832.6 | 174.6 | 496.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 51 | 0 | 832.6
2018-12-28 | 22:00 | 780.5 | 174.6 | 495.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 780.5
2018-12-28 | 23:00 | 754.6 | 174.6 | 474.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 754.6
2018-12-29 | 0:00 | 735.2 | 174.6 | 454.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 735.2
2018-12-29 | 1:00 | 736.1 | 174.6 | 449.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 736.1
2018-12-29 | 2:00 | 756.6 | 174.6 | 455.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 756.6
2018-12-29 | 3:00 | 771.4 | 174.6 | 459.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 771.4
2018-12-29 | 4:00 | 762.7 | 174.6 | 453.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 762.7
2018-12-29 | 5:00 | 739.1 | 174.6 | 435.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 739.1
2018-12-29 | 6:00 | 744.7 | 174.6 | 439.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 744.7
2018-12-29 | 7:00 | 789.1 | 174.6 | 479.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 9.5 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2018-12-29 | 8:00 | 847.5 | 174.6 | 435.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 113.6 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 847.5
2018-12-29 | 9:00 | 839.8 | 174.6 | 306.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 239.8 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 839.8
2018-12-29 | 10:00 | 797 | 174.6 | 299.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 286 | 0 | 52.8 | 0 | -81 | 0 | 797
2018-12-29 | 11:00 | 774.5 | 174.6 | 294.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 306.3 | 0 | 45.2 | 0 | -111 | 0 | 774.5
2018-12-29 | 12:00 | 754.3 | 174.6 | 287.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 317.4 | 0 | 51.2 | 0 | -141 | 0 | 754.3
2018-12-29 | 13:00 | 737.5 | 174.6 | 276.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 357.1 | 0 | 44.6 | 0 | -171 | -9.5 | 737.5
2018-12-29 | 14:00 | 723.3 | 174.6 | 289.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 296.6 | 0 | 38.6 | 0 | -141 | 0 | 723.3
2018-12-29 | 15:00 | 728 | 174.6 | 314.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 132.3 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 728
2018-12-29 | 16:00 | 746.8 | 174.6 | 429.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 | 0 | 746.8
2018-12-29 | 17:00 | 818.5 | 174.6 | 429.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 87 | 0 | 818.5
2018-12-29 | 18:00 | 836.7 | 174.6 | 429.5 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 111 | 0 | 836.7
2018-12-29 | 19:00 | 828.3 | 174.6 | 429.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 109 | 0 | 828.3
2018-12-29 | 20:00 | 811.1 | 174.6 | 429.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 90 | 0 | 811.1
2018-12-29 | 21:00 | 781.3 | 174.6 | 429.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 65 | 0 | 781.3
2018-12-29 | 22:00 | 734.1 | 174.6 | 429.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 33 | 0 | 734.1
2018-12-29 | 23:00 | 720.5 | 174.6 | 430 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 15 | 0 | 720.5
2018-12-30 | 0:00 | 706.5 | 174.6 | 429.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 706.5
2018-12-30 | 1:00 | 706.2 | 174.6 | 429.7 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 1 | 0 | 706.2
2018-12-30 | 2:00 | 724.8 | 174.6 | 429.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 20 | 0 | 724.8
2018-12-30 | 3:00 | 730.1 | 174.6 | 429.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 23 | 0 | 730.1
2018-12-30 | 4:00 | 710.2 | 174.6 | 429.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 7 | 0 | 710.2
2018-12-30 | 5:00 | 682.7 | 174.6 | 416 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2018-12-30 | 6:00 | 684.7 | 174.6 | 418.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 684.7
2018-12-30 | 7:00 | 717.5 | 174.6 | 429.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 9.6 | 0 | 22.8 | 0 | 16 | 0 | 717.5
2018-12-30 | 8:00 | 753.8 | 174.6 | 371.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 119.5 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 753.8
2018-12-30 | 9:00 | 738.2 | 174.6 | 275 | 26.2 | 0 | 38.8 | 261.1 | 0 | 22.5 | 0 | -60 | 0 | 738.2
2018-12-30 | 10:00 | 703.9 | 174.6 | 253.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 357.6 | 0 | 24.4 | 0 | -171 | 0 | 703.9
2018-12-30 | 11:00 | 685.5 | 174.6 | 223.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 371.6 | 0 | 21.8 | 0 | -171 | 0 | 685.5
2018-12-30 | 12:00 | 674.7 | 174.6 | 220.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 372.1 | 0 | 13.9 | 0 | -171 | 0 | 674.7
2018-12-30 | 13:00 | 660.5 | 174.6 | 216.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 296.3 | 0 | 18.8 | 0 | -111 | 0 | 660.5
2018-12-30 | 14:00 | 658.7 | 174.6 | 242.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 332.5 | 0 | 15.2 | 0 | -171 | 0 | 658.7
2018-12-30 | 15:00 | 669.4 | 174.6 | 260.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 151.8 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 669.4
2018-12-30 | 16:00 | 692.4 | 174.6 | 416.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 23 | 0 | 692.4
2018-12-30 | 17:00 | 774.6 | 174.6 | 417.1 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 74 | 0 | 774.6
2018-12-30 | 18:00 | 799.4 | 174.6 | 417.2 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 93 | 0 | 799.4
2018-12-30 | 19:00 | 805.8 | 174.6 | 417.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 106 | 0 | 805.8
2018-12-30 | 20:00 | 784.1 | 174.6 | 416.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 85 | 0 | 784.1
2018-12-30 | 21:00 | 759.9 | 174.6 | 417.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 64 | 0 | 759.9
2018-12-30 | 22:00 | 712.7 | 174.6 | 417.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 35 | 0 | 712.7
2018-12-30 | 23:00 | 695.7 | 174.6 | 417.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 19 | 0 | 695.7
2018-12-31 | 0:00 | 685.3 | 174.6 | 416.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 9 | 0 | 685.3
2018-12-31 | 1:00 | 683.5 | 174.6 | 416.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 5 | 0 | 683.5
2018-12-31 | 2:00 | 699 | 174.6 | 417.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 16 | 0 | 699
2018-12-31 | 3:00 | 705.7 | 174.6 | 416.7 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 22 | 0 | 705.7
2018-12-31 | 4:00 | 685.5 | 174.6 | 416.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 8 | 0 | 685.5
2018-12-31 | 5:00 | 643.9 | 174.6 | 385.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 643.9
2018-12-31 | 6:00 | 637.2 | 174.6 | 379.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2018-12-31 | 7:00 | 673.3 | 174.6 | 408.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 7.8 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 673.3
2018-12-31 | 8:00 | 727.6 | 174.6 | 395.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 79.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 727.6
2018-12-31 | 9:00 | 733.1 | 174.6 | 338.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 145.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 733.1
2018-12-31 | 10:00 | 686.5 | 174.6 | 254.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 265.6 | 0 | 7.6 | 0 | -81 | 0 | 686.5
2018-12-31 | 11:00 | 646.9 | 174.6 | 239.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 335.2 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 646.9
2018-12-31 | 12:00 | 631.3 | 174.6 | 215.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 364.1 | 0 | 2.6 | 0 | -171 | -19.4 | 631.3
2018-12-31 | 13:00 | 606.7 | 174.6 | 220.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 355.1 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -39.2 | 606.7
2018-12-31 | 14:00 | 597.2 | 174.6 | 218.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 308.8 | 0 | 1 | 0 | -171 | 0 | 597.2
2018-12-31 | 15:00 | 605.1 | 174.6 | 262.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.1
2018-12-31 | 16:00 | 635.4 | 174.6 | 391.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 635.4
2018-12-31 | 17:00 | 720.4 | 174.6 | 390.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 720.4
2018-12-31 | 18:00 | 742.8 | 174.6 | 390.4 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 742.8
2018-12-31 | 19:00 | 733.3 | 174.6 | 391 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 72 | 0 | 733.3
2018-12-31 | 20:00 | 720 | 174.6 | 391.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 53 | 0 | 720
2018-12-31 | 21:00 | 698.3 | 174.6 | 391.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 34 | 0 | 698.3
2018-12-31 | 22:00 | 675.9 | 174.6 | 390.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 31 | 0 | 675.9
2018-12-31 | 23:00 | 694.4 | 174.6 | 391.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 48 | 0 | 694.4
2019-01-01 | 0:00 | 692.9 | 174.6 | 390.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 47 | 0 | 692.9
2019-01-01 | 1:00 | 690.5 | 174.6 | 390.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 27 | 0 | 690.5
2019-01-01 | 2:00 | 694.7 | 174.6 | 390.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 694.7
2019-01-01 | 3:00 | 697.9 | 174.6 | 391 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 32 | 0 | 697.9
2019-01-01 | 4:00 | 678.7 | 174.6 | 390.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 13 | 0 | 678.7
2019-01-01 | 5:00 | 641.6 | 174.6 | 391 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 641.6
2019-01-01 | 6:00 | 633 | 174.6 | 380.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 633
2019-01-01 | 7:00 | 654.7 | 174.6 | 391.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.5 | 0 | 10.2 | 0 | 8 | 0 | 654.7
2019-01-01 | 8:00 | 696.8 | 174.6 | 352.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 98.1 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 696.8
2019-01-01 | 9:00 | 671.4 | 174.6 | 215.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 240.5 | 0 | 7.6 | 0 | -30 | 0 | 671.4
2019-01-01 | 10:00 | 628 | 174.6 | 221 | 24.3 | 0 | 38.8 | 349.3 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | -15.9 | 628
2019-01-01 | 11:00 | 607.8 | 174.6 | 218.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 349.6 | 0 | 15.8 | 0 | -171 | -42.9 | 607.8
2019-01-01 | 12:00 | 592.4 | 174.6 | 213.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 289.2 | 0 | 23.8 | 0 | -171 | -1.2 | 592.4
2019-01-01 | 13:00 | 577.4 | 174.6 | 231.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 193.1 | 0 | 26.4 | 0 | -111 | 0 | 577.4
2019-01-01 | 14:00 | 581.3 | 174.6 | 215.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 177.3 | 0 | 31.4 | 0 | -81 | 0 | 581.3
2019-01-01 | 15:00 | 579.8 | 174.6 | 244.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 64.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 579.8
2019-01-01 | 16:00 | 612.1 | 174.6 | 284.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 51 | 0 | 612.1
2019-01-01 | 17:00 | 659.2 | 174.6 | 284.5 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 57 | 0 | 659.2
2019-01-01 | 18:00 | 674.8 | 174.6 | 284.3 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 70 | 0 | 674.8
2019-01-01 | 19:00 | 664.5 | 174.6 | 284.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 65 | 0 | 664.5
2019-01-01 | 20:00 | 659.4 | 174.6 | 285.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 57 | 0 | 659.4
2019-01-01 | 21:00 | 646 | 174.6 | 285.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 39 | 0 | 646
2019-01-01 | 22:00 | 609.6 | 174.6 | 285.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 7 | 0 | 609.6
2019-01-01 | 23:00 | 591.4 | 174.6 | 275.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 591.4
2019-01-02 | 0:00 | 585.6 | 174.6 | 285.3 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 32 | 0 | 585.6
2019-01-02 | 1:00 | 586.5 | 174.6 | 277.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 586.5
2019-01-02 | 2:00 | 620.5 | 174.6 | 284.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 27 | 0 | 620.5
2019-01-02 | 3:00 | 634.8 | 174.6 | 285.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 43 | 0 | 634.8
2019-01-02 | 4:00 | 624.3 | 174.6 | 284.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 43 | 0 | 624.3
2019-01-02 | 5:00 | 598.9 | 174.6 | 284.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 48 | 0 | 598.9
2019-01-02 | 6:00 | 592 | 174.6 | 284.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 42 | 0 | 592
2019-01-02 | 7:00 | 632.7 | 174.6 | 284.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.6 | 0 | 17.5 | 0 | 84 | 0 | 632.7
2019-01-02 | 8:00 | 669.8 | 174.6 | 284.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 103.6 | 0 | 17.8 | 0 | 26 | 0 | 669.8
2019-01-02 | 9:00 | 670.7 | 174.6 | 232.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 244.5 | 0 | 16.2 | 0 | -60 | 0 | 670.7
2019-01-02 | 10:00 | 629.8 | 174.6 | 205.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 359.7 | 0 | 17.2 | 0 | -171 | -19 | 629.8
2019-01-02 | 11:00 | 605.7 | 174.6 | 200.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 371.9 | 0 | 15.8 | 0 | -171 | -49.5 | 605.7
2019-01-02 | 12:00 | 590.9 | 174.6 | 201.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 331.7 | 0 | 17.2 | 0 | -171 | -26.4 | 590.9
2019-01-02 | 13:00 | 572.8 | 174.6 | 197.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 358.8 | 0 | 16.5 | 0 | -171 | -66.5 | 572.8
2019-01-02 | 14:00 | 572.6 | 174.6 | 207.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 283 | 0 | 15.8 | 0 | -171 | 0 | 572.6
2019-01-02 | 15:00 | 583.7 | 174.6 | 203.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 157.9 | 0 | 14.5 | 0 | -30 | 0 | 583.7
2019-01-02 | 16:00 | 597.3 | 174.6 | 335.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 9 | 0 | 597.3
2019-01-02 | 17:00 | 669.9 | 174.6 | 336.3 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 43 | 0 | 669.9
2019-01-02 | 18:00 | 695.7 | 174.6 | 335.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 70 | 0 | 695.7
2019-01-02 | 19:00 | 699 | 174.6 | 336.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 77 | 0 | 699
2019-01-02 | 20:00 | 691.1 | 174.6 | 336.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 70 | 0 | 691.1
2019-01-02 | 21:00 | 677 | 174.6 | 336.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 55 | 0 | 677
2019-01-02 | 22:00 | 644.8 | 174.6 | 336 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 27 | 0 | 644.8
2019-01-02 | 23:00 | 636.4 | 174.6 | 336.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 19 | 0 | 636.4
2019-01-03 | 0:00 | 634.8 | 174.6 | 336.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 31 | 0 | 634.8
2019-01-03 | 1:00 | 631.7 | 174.6 | 336.3 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 15 | 0 | 631.7
2019-01-03 | 2:00 | 656.4 | 174.6 | 336.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 40 | 0 | 656.4
2019-01-03 | 3:00 | 666 | 174.6 | 336.5 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 47 | 0 | 666
2019-01-03 | 4:00 | 652 | 174.6 | 335.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 35 | 0 | 652
2019-01-03 | 5:00 | 626.8 | 174.6 | 336.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 39 | 0 | 626.8
2019-01-03 | 6:00 | 620.9 | 174.6 | 336.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 32 | 0 | 620.9
2019-01-03 | 7:00 | 656.9 | 174.6 | 336.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9 | 0 | 13.9 | 0 | 60 | 0 | 656.9
2019-01-03 | 8:00 | 705.1 | 174.6 | 335.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 117.2 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 705.1
2019-01-03 | 9:00 | 691.8 | 174.6 | 224.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 277.9 | 0 | 11.9 | 0 | -60 | 0 | 691.8
2019-01-03 | 10:00 | 643.5 | 174.6 | 201.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 418.5 | 0 | 11.9 | 0 | -171 | -55.5 | 643.5
2019-01-03 | 11:00 | 611.3 | 174.6 | 203.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 518.7 | -55.2 | 10.2 | -9.7 | -171 | -123 | 611.3
2019-01-03 | 12:00 | 600.6 | 174.6 | 201.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 415.4 | 0 | 11.9 | 0 | -171 | -94.5 | 600.6
2019-01-03 | 13:00 | 578 | 174.6 | 197.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 366.4 | 0 | 12.2 | 0 | -171 | -64.9 | 578
2019-01-03 | 14:00 | 571.3 | 174.6 | 201.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 407.3 | 0 | 11.6 | 0 | -171 | -115.5 | 571.3
2019-01-03 | 15:00 | 580.1 | 174.6 | 202.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 131.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 580.1
2019-01-03 | 16:00 | 600.9 | 174.6 | 357.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 600.9
2019-01-03 | 17:00 | 677.9 | 174.6 | 384.5 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 15 | 0 | 677.9
2019-01-03 | 18:00 | 710.7 | 174.6 | 384.8 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 710.7
2019-01-03 | 19:00 | 713.5 | 174.6 | 385.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 56 | 0 | 713.5
2019-01-03 | 20:00 | 708.3 | 174.6 | 385.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 51 | 0 | 708.3
2019-01-03 | 21:00 | 688.2 | 174.6 | 385 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 32 | 0 | 688.2
2019-01-03 | 22:00 | 647.7 | 174.6 | 381.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 647.7
2019-01-03 | 23:00 | 642.9 | 174.6 | 376.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 642.9
2019-01-04 | 0:00 | 643.1 | 174.6 | 384.4 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 643.1
2019-01-04 | 1:00 | 643.3 | 174.6 | 378.1 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 643.3
2019-01-04 | 2:00 | 682 | 174.6 | 384.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 682
2019-01-04 | 3:00 | 693.5 | 174.6 | 384.8 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 693.5
2019-01-04 | 4:00 | 682.5 | 174.6 | 385.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 31 | 0 | 682.5
2019-01-04 | 5:00 | 669.4 | 174.6 | 385 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 45 | 0 | 669.4
2019-01-04 | 6:00 | 690.4 | 174.6 | 384.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 66 | 0 | 690.4
2019-01-04 | 7:00 | 762.2 | 174.6 | 385.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 3.3 | 0 | 126 | 0 | 762.2
2019-01-04 | 8:00 | 816.8 | 174.6 | 385.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 131.3 | 0 | 2.6 | 0 | 60 | 0 | 816.8
2019-01-04 | 9:00 | 788.4 | 174.6 | 270.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 304.5 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 788.4
2019-01-04 | 10:00 | 737.9 | 174.6 | 232.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 434.3 | 0 | 5 | 0 | -171 | -0.8 | 737.9
2019-01-04 | 11:00 | 693.6 | 174.6 | 220.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 520.5 | 0 | 1 | 0 | -171 | -115 | 693.6
2019-01-04 | 12:00 | 673.4 | 174.6 | 220.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 523.4 | -13.9 | 1 | -1 | -171 | -123 | 673.4
2019-01-04 | 13:00 | 690 | 174.6 | 221.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 450.4 | 0 | 4.3 | 0 | -171 | -52.7 | 690
2019-01-04 | 14:00 | 697.6 | 174.6 | 224.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 339.6 | 0 | 6.9 | 0 | -111 | 0 | 697.6
2019-01-04 | 15:00 | 702.9 | 174.6 | 266.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 190.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2019-01-04 | 16:00 | 706.3 | 174.6 | 426.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 32 | 0 | 706.3
2019-01-04 | 17:00 | 766.3 | 174.6 | 426.3 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 50 | 0 | 766.3
2019-01-04 | 18:00 | 777.3 | 174.6 | 426.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 55 | 0 | 777.3
2019-01-04 | 19:00 | 757.4 | 174.6 | 427.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 36 | 0 | 757.4
2019-01-04 | 20:00 | 749.4 | 174.6 | 426.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 25 | 0 | 749.4
2019-01-04 | 21:00 | 702.4 | 174.6 | 403.8 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 702.4
2019-01-04 | 22:00 | 659.1 | 174.6 | 368.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 659.1
2019-01-04 | 23:00 | 630.1 | 174.6 | 338.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 630.1
2019-01-05 | 0:00 | 619 | 174.6 | 327.9 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 619
2019-01-05 | 1:00 | 631.3 | 174.6 | 338.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 631.3
2019-01-05 | 2:00 | 655.7 | 174.6 | 360.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 655.7
2019-01-05 | 3:00 | 677 | 174.6 | 376 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 677
2019-01-05 | 4:00 | 664.8 | 174.6 | 368.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 664.8
2019-01-05 | 5:00 | 645 | 174.6 | 380.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 645
2019-01-05 | 6:00 | 646.3 | 174.6 | 388.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 646.3
2019-01-05 | 7:00 | 691.1 | 174.6 | 426.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 6 | 0 | 16.8 | 0 | 4 | 0 | 691.1
2019-01-05 | 8:00 | 757.3 | 174.6 | 427.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 66.3 | 0 | 15.2 | 0 | 11 | 0 | 757.3
2019-01-05 | 9:00 | 793.2 | 174.6 | 426.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 108.9 | 0 | 11.9 | 0 | 8 | 0 | 793.2
2019-01-05 | 10:00 | 782.8 | 174.6 | 404.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 128.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 782.8
2019-01-05 | 11:00 | 753.7 | 174.6 | 352 | 24.3 | 0 | 38.8 | 152.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 753.7
2019-01-05 | 12:00 | 715 | 174.6 | 252.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 263 | 0 | 12.9 | 0 | -51 | 0 | 715
2019-01-05 | 13:00 | 704.5 | 174.6 | 236.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 297 | 0 | 13.9 | 0 | -81 | 0 | 704.5
2019-01-05 | 14:00 | 694.8 | 174.6 | 241.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 367.4 | 0 | 18.8 | 0 | -171 | 0 | 694.8
2019-01-05 | 15:00 | 697.4 | 174.6 | 280 | 24.3 | 0 | 38.8 | 160.5 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 697.4
2019-01-05 | 16:00 | 703.6 | 174.6 | 431.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 19 | 0 | 703.6
2019-01-05 | 17:00 | 764 | 174.6 | 431.4 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 42 | 0 | 764
2019-01-05 | 18:00 | 786.6 | 174.6 | 431.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 60 | 0 | 786.6
2019-01-05 | 19:00 | 777.3 | 174.6 | 431.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 57 | 0 | 777.3
2019-01-05 | 20:00 | 754.1 | 174.6 | 431.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 29 | 0 | 754.1
2019-01-05 | 21:00 | 721.4 | 174.6 | 430.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 721.4
2019-01-05 | 22:00 | 680.4 | 174.6 | 396.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 680.4
2019-01-05 | 23:00 | 662 | 174.6 | 379.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 662
2019-01-06 | 0:00 | 655.7 | 174.6 | 362.7 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 655.7
2019-01-06 | 1:00 | 662.5 | 174.6 | 381.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 662.5
2019-01-06 | 2:00 | 686.9 | 174.6 | 401.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 686.9
2019-01-06 | 3:00 | 703 | 174.6 | 414.8 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 703
2019-01-06 | 4:00 | 688.2 | 174.6 | 404.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 688.2
2019-01-06 | 5:00 | 662 | 174.6 | 406.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 662
2019-01-06 | 6:00 | 645.3 | 174.6 | 391.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 645.3
2019-01-06 | 7:00 | 671.3 | 174.6 | 408.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 671.3
2019-01-06 | 8:00 | 739.8 | 174.6 | 399.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 87.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 739.8
2019-01-06 | 9:00 | 782 | 174.6 | 341.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 191.2 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 782
2019-01-06 | 10:00 | 765.3 | 174.6 | 268.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 297.9 | 0 | 12.5 | 0 | -51 | 0 | 765.3
2019-01-06 | 11:00 | 714.2 | 174.6 | 239.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 305 | 0 | 13.2 | 0 | -81 | 0 | 714.2
2019-01-06 | 12:00 | 704.3 | 174.6 | 216.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 293.4 | 0 | 7.9 | 0 | -51 | 0 | 704.3
2019-01-06 | 13:00 | 675.5 | 174.6 | 218.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 264.9 | 0 | 5 | 0 | -51 | 0 | 675.5
2019-01-06 | 14:00 | 677.1 | 174.6 | 244.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 240.3 | 0 | 5.6 | 0 | -51 | 0 | 677.1
2019-01-06 | 15:00 | 679.9 | 174.6 | 337.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 100.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 679.9
2019-01-06 | 16:00 | 707.9 | 174.6 | 463.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 707.9
2019-01-06 | 17:00 | 783.6 | 174.6 | 497.2 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 783.6
2019-01-06 | 18:00 | 804.1 | 174.6 | 496.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 25 | 0 | 804.1
2019-01-06 | 19:00 | 786.9 | 174.6 | 497 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 786.9
2019-01-06 | 20:00 | 777.8 | 174.6 | 496.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 777.8
2019-01-06 | 21:00 | 745.5 | 174.6 | 474.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 745.5
2019-01-06 | 22:00 | 688.4 | 174.6 | 422.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 688.4
2019-01-06 | 23:00 | 663.1 | 174.6 | 394.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 663.1
2019-01-07 | 0:00 | 655 | 174.6 | 385.1 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 655
2019-01-07 | 1:00 | 663.5 | 174.6 | 397 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 663.5
2019-01-07 | 2:00 | 701.3 | 174.6 | 434.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 701.3
2019-01-07 | 3:00 | 727.5 | 174.6 | 459.5 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 727.5
2019-01-07 | 4:00 | 738.7 | 174.6 | 472.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 738.7
2019-01-07 | 5:00 | 749.2 | 174.6 | 497.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 749.2
2019-01-07 | 6:00 | 802.8 | 174.6 | 497.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 802.8
2019-01-07 | 7:00 | 865.9 | 174.6 | 496.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.1 | 0 | 2.3 | 0 | 120 | 0 | 865.9
2019-01-07 | 8:00 | 942.4 | 174.6 | 497.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 112.7 | 0 | 1.7 | 0 | 93 | 0 | 942.4
2019-01-07 | 9:00 | 957 | 174.6 | 477.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 240.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 957
2019-01-07 | 10:00 | 898.7 | 174.6 | 307.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 351.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 898.7
2019-01-07 | 11:00 | 870.1 | 174.6 | 311.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 457 | 0 | 5 | 0 | -141 | 0 | 870.1
2019-01-07 | 12:00 | 821 | 174.6 | 322 | 24.3 | 0 | 38.8 | 388.8 | 0 | 13.5 | 0 | -141 | 0 | 821
2019-01-07 | 13:00 | 833.6 | 174.6 | 321.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 336 | 0 | 19.2 | 0 | -81 | 0 | 833.6
2019-01-07 | 14:00 | 835.1 | 174.6 | 315.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 375.4 | 0 | 17.2 | 0 | -111 | 0 | 835.1
2019-01-07 | 15:00 | 840.9 | 174.6 | 473.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 106.3 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 840.9
2019-01-07 | 16:00 | 850.2 | 174.6 | 534 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 23.8 | 0 | 54 | 0 | 850.2
2019-01-07 | 17:00 | 883.1 | 174.6 | 534.2 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 50 | 0 | 883.1
2019-01-07 | 18:00 | 907.8 | 174.6 | 534.1 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 77 | 0 | 907.8
2019-01-07 | 19:00 | 889.2 | 174.6 | 534.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 66 | 0 | 889.2
2019-01-07 | 20:00 | 859.8 | 174.6 | 534.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 40 | 0 | 859.8
2019-01-07 | 21:00 | 821.3 | 174.6 | 534.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 5 | 0 | 821.3
2019-01-07 | 22:00 | 777.4 | 174.6 | 500.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 777.4
2019-01-07 | 23:00 | 748.7 | 174.6 | 471.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 748.7
2019-01-08 | 0:00 | 731.6 | 174.6 | 442.2 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 731.6
2019-01-08 | 1:00 | 744.6 | 174.6 | 465.2 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 744.6
2019-01-08 | 2:00 | 782.3 | 174.6 | 503.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 782.3
2019-01-08 | 3:00 | 803.9 | 174.6 | 522.7 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 803.9
2019-01-08 | 4:00 | 796.9 | 174.6 | 516.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 796.9
2019-01-08 | 5:00 | 795.2 | 174.6 | 534.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 9 | 0 | 795.2
2019-01-08 | 6:00 | 841.5 | 174.6 | 534.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 54 | 0 | 841.5
2019-01-08 | 7:00 | 905.8 | 174.6 | 534.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.7 | 0 | 18.2 | 0 | 107 | 0 | 905.8
2019-01-08 | 8:00 | 978.9 | 174.6 | 534.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 111.9 | 0 | 19.5 | 0 | 75 | 0 | 978.9
2019-01-08 | 9:00 | 970.2 | 174.6 | 448.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 262.1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 970.2
2019-01-08 | 10:00 | 912.9 | 174.6 | 301.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 401.7 | 0 | 23.4 | 0 | -51 | 0 | 912.9
2019-01-08 | 11:00 | 879.4 | 174.6 | 327.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 459.7 | 0 | 25.1 | 0 | -171 | 0 | 879.4
2019-01-08 | 12:00 | 800.8 | 174.6 | 296.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 490.2 | 0 | 24.8 | 0 | -171 | -77.6 | 800.8
2019-01-08 | 13:00 | 822 | 174.6 | 297.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 493.8 | 0 | 25.4 | 0 | -171 | -61.5 | 822
2019-01-08 | 14:00 | 804.1 | 174.6 | 303.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 444.2 | 0 | 26.1 | 0 | -171 | -36.6 | 804.1
2019-01-08 | 15:00 | 810.5 | 174.6 | 446.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 98.5 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 810.5
2019-01-08 | 16:00 | 819.7 | 174.6 | 554.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 819.7
2019-01-08 | 17:00 | 870.7 | 174.6 | 563.9 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 870.7
2019-01-08 | 18:00 | 903.1 | 174.6 | 585.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 903.1
2019-01-08 | 19:00 | 876.5 | 174.6 | 559.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 876.5
2019-01-08 | 20:00 | 845.2 | 174.6 | 522.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 845.2
2019-01-08 | 21:00 | 801.8 | 174.6 | 477.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 801.8
2019-01-08 | 22:00 | 760.6 | 174.6 | 433.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 760.6
2019-01-08 | 23:00 | 727.5 | 174.6 | 395.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 727.5
2019-01-09 | 0:00 | 707.8 | 174.6 | 414.1 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 707.8
2019-01-09 | 1:00 | 711.3 | 174.6 | 384 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 711.3
2019-01-09 | 2:00 | 750.8 | 174.6 | 414.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 750.8
2019-01-09 | 3:00 | 778.4 | 174.6 | 444 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2019-01-09 | 4:00 | 772.9 | 174.6 | 446.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 772.9
2019-01-09 | 5:00 | 770.7 | 174.6 | 484.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 770.7
2019-01-09 | 6:00 | 824 | 174.6 | 530.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 824
2019-01-09 | 7:00 | 878.5 | 174.6 | 591.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.7 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 878.5
2019-01-09 | 8:00 | 944.4 | 174.6 | 575.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 92.4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 944.4
2019-01-09 | 9:00 | 951.3 | 174.6 | 458.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 218.7 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 951.3
2019-01-09 | 10:00 | 926.6 | 174.6 | 380.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 285.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 926.6
2019-01-09 | 11:00 | 906.2 | 174.6 | 377.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 272.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 906.2
2019-01-09 | 12:00 | 848.5 | 174.6 | 343.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 257.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 848.5
2019-01-09 | 13:00 | 887.2 | 174.6 | 397 | 24.3 | 0 | 38.8 | 245.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 887.2
2019-01-09 | 14:00 | 892.1 | 174.6 | 425.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 225.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 892.1
2019-01-09 | 15:00 | 906.3 | 174.6 | 529.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 137.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 906.3
2019-01-09 | 16:00 | 916.9 | 174.6 | 671.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 916.9
2019-01-09 | 17:00 | 958.7 | 174.6 | 671.9 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 958.7
2019-01-09 | 18:00 | 967.6 | 174.6 | 672 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 967.6
2019-01-09 | 19:00 | 933.6 | 174.6 | 663.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 933.6
2019-01-09 | 20:00 | 918.6 | 174.6 | 645.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 918.6
2019-01-09 | 21:00 | 880.3 | 174.6 | 607.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 880.3
2019-01-09 | 22:00 | 824.7 | 174.6 | 555.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 824.7
2019-01-09 | 23:00 | 802 | 174.6 | 534.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 802
2019-01-10 | 0:00 | 782.4 | 174.6 | 521.1 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 782.4
2019-01-10 | 1:00 | 782.7 | 174.6 | 513.2 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 782.7
2019-01-10 | 2:00 | 815.2 | 174.6 | 543.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 815.2
2019-01-10 | 3:00 | 836.7 | 174.6 | 566.7 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 836.7
2019-01-10 | 4:00 | 824.1 | 174.6 | 553.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 824.1
2019-01-10 | 5:00 | 813.7 | 174.6 | 569.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 813.7
2019-01-10 | 6:00 | 875.9 | 174.6 | 628.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 875.9
2019-01-10 | 7:00 | 936.1 | 174.6 | 671.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 5.6 | 0 | 11.6 | 0 | 10 | 0 | 936.1
2019-01-10 | 8:00 | 1017.3 | 174.6 | 672.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 59 | 0 | 13.5 | 0 | 35 | 0 | 1017.3
2019-01-10 | 9:00 | 1026.8 | 174.6 | 672.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 89.1 | 0 | 14.9 | 0 | 13 | 0 | 1026.8
2019-01-10 | 10:00 | 992.3 | 174.6 | 599.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 140.5 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 992.3
2019-01-10 | 11:00 | 982.9 | 174.6 | 551.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 172.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 982.9
2019-01-10 | 12:00 | 910.5 | 174.6 | 489.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 159.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 910.5
2019-01-10 | 13:00 | 939.7 | 174.6 | 568.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 108.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 939.7
2019-01-10 | 14:00 | 935.4 | 174.6 | 619.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 45.8 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 935.4
2019-01-10 | 15:00 | 929.9 | 174.6 | 607.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 48.9 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 929.9
2019-01-10 | 16:00 | 947 | 174.6 | 671.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 947
2019-01-10 | 17:00 | 966.9 | 174.6 | 657.8 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 966.9
2019-01-10 | 18:00 | 965.5 | 174.6 | 649.3 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 965.5
2019-01-10 | 19:00 | 922.4 | 174.6 | 610.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 922.4
2019-01-10 | 20:00 | 887.1 | 174.6 | 577.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 887.1
2019-01-10 | 21:00 | 836.8 | 174.6 | 528.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 836.8
2019-01-10 | 22:00 | 779 | 174.6 | 484 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 779
2019-01-10 | 23:00 | 752.9 | 174.6 | 463.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 752.9
2019-01-11 | 0:00 | 729.1 | 174.6 | 459.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 729.1
2019-01-11 | 1:00 | 737 | 174.6 | 456 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 737
2019-01-11 | 2:00 | 762.5 | 174.6 | 484 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 762.5
2019-01-11 | 3:00 | 791.6 | 174.6 | 516.7 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 791.6
2019-01-11 | 4:00 | 783.4 | 174.6 | 513.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 783.4
2019-01-11 | 5:00 | 779.2 | 174.6 | 535.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 779.2
2019-01-11 | 6:00 | 838.6 | 174.6 | 596.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 838.6
2019-01-11 | 7:00 | 893.6 | 174.6 | 641.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 893.6
2019-01-11 | 8:00 | 955.2 | 174.6 | 624.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 90.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 955.2
2019-01-11 | 9:00 | 977.4 | 174.6 | 529.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 205.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 977.4
2019-01-11 | 10:00 | 916.2 | 174.6 | 374.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 302.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 916.2
2019-01-11 | 11:00 | 874.5 | 174.6 | 321.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 395 | 0 | 1.3 | 0 | -81 | 0 | 874.5
2019-01-11 | 12:00 | 826.1 | 174.6 | 320.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 315.5 | 0 | 3.6 | 0 | -51 | 0 | 826.1
2019-01-11 | 13:00 | 858.3 | 174.6 | 332.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 281.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 858.3
2019-01-11 | 14:00 | 850.8 | 174.6 | 367.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 242.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 850.8
2019-01-11 | 15:00 | 842 | 174.6 | 414.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 187.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 842
2019-01-11 | 16:00 | 858.4 | 174.6 | 531.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 858.4
2019-01-11 | 17:00 | 897.7 | 174.6 | 531.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 88 | 0 | 897.7
2019-01-11 | 18:00 | 908.1 | 174.6 | 531.2 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 97 | 0 | 908.1
2019-01-11 | 19:00 | 885.6 | 174.6 | 531.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 81 | 0 | 885.6
2019-01-11 | 20:00 | 856.9 | 174.6 | 531.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 50 | 0 | 856.9
2019-01-11 | 21:00 | 829.5 | 174.6 | 531.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 22 | 0 | 829.5
2019-01-11 | 22:00 | 787.6 | 174.6 | 513.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 787.6
2019-01-11 | 23:00 | 760.6 | 174.6 | 485.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 760.6
2019-01-12 | 0:00 | 745.3 | 174.6 | 472.4 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 745.3
2019-01-12 | 1:00 | 741.1 | 174.6 | 463 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2019-01-12 | 2:00 | 768.2 | 174.6 | 491.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 768.2
2019-01-12 | 3:00 | 789.8 | 174.6 | 513.5 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 789.8
2019-01-12 | 4:00 | 779.4 | 174.6 | 499.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 779.4
2019-01-12 | 5:00 | 753.2 | 174.6 | 504.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 753.2
2019-01-12 | 6:00 | 760.4 | 174.6 | 513.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 760.4
2019-01-12 | 7:00 | 809.8 | 174.6 | 531.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7 | 0 | 8.9 | 0 | 25 | 0 | 809.8
2019-01-12 | 8:00 | 887.4 | 174.6 | 531.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 64.8 | 0 | 7.3 | 0 | 46 | 0 | 887.4
2019-01-12 | 9:00 | 918 | 174.6 | 531.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 111.2 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 918
2019-01-12 | 10:00 | 890.9 | 174.6 | 531.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 116.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 890.9
2019-01-12 | 11:00 | 866.5 | 174.6 | 458.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 168.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 866.5
2019-01-12 | 12:00 | 811.6 | 174.6 | 393.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 178.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 811.6
2019-01-12 | 13:00 | 812.1 | 174.6 | 392.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 180.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 812.1
2019-01-12 | 14:00 | 801.2 | 174.6 | 393 | 24.3 | 0 | 38.8 | 169.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 801.2
2019-01-12 | 15:00 | 789 | 174.6 | 403.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 146.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 789
2019-01-12 | 16:00 | 799 | 174.6 | 531.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0 | 28 | 0 | 799
2019-01-12 | 17:00 | 840.6 | 174.6 | 531.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 33 | 0 | 840.6
2019-01-12 | 18:00 | 850.2 | 174.6 | 531.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 41 | 0 | 850.2
2019-01-12 | 19:00 | 836.3 | 174.6 | 531.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 836.3
2019-01-12 | 20:00 | 811.1 | 174.6 | 531.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 811.1
2019-01-12 | 21:00 | 773.6 | 174.6 | 502.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 773.6
2019-01-12 | 22:00 | 728 | 174.6 | 460.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 728
2019-01-12 | 23:00 | 721.2 | 174.6 | 453.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2019-01-13 | 0:00 | 710.1 | 174.6 | 429.6 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 710.1
2019-01-13 | 1:00 | 715.7 | 174.6 | 448.5 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 715.7
2019-01-13 | 2:00 | 743 | 174.6 | 475.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 743
2019-01-13 | 3:00 | 754 | 174.6 | 484.7 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 754
2019-01-13 | 4:00 | 744.2 | 174.6 | 476.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 744.2
2019-01-13 | 5:00 | 720.5 | 174.6 | 478.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 720.5
2019-01-13 | 6:00 | 718.5 | 174.6 | 475.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2019-01-13 | 7:00 | 748.7 | 174.6 | 493.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 748.7
2019-01-13 | 8:00 | 775.3 | 174.6 | 402.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 127 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 775.3
2019-01-13 | 9:00 | 757.2 | 174.6 | 272.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 302.1 | 0 | 5 | 0 | -60 | 0 | 757.2
2019-01-13 | 10:00 | 697.1 | 174.6 | 224.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 437.8 | 0 | 3 | 0 | -171 | -34.8 | 697.1
2019-01-13 | 11:00 | 658.1 | 174.6 | 220.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 521.4 | -27.6 | 0.7 | -0.7 | -171 | -123 | 658.1
2019-01-13 | 12:00 | 643.7 | 174.6 | 223.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 549.4 | -73 | 2 | -1.9 | -171 | -123 | 643.7
2019-01-13 | 13:00 | 639.8 | 174.6 | 222.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 499.6 | -26.4 | 6.3 | -6 | -171 | -123 | 639.8
2019-01-13 | 14:00 | 641.4 | 174.6 | 216.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 447.7 | 0 | 7.3 | 0 | -171 | -97.2 | 641.4
2019-01-13 | 15:00 | 644 | 174.6 | 293.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 103.7 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 644
2019-01-13 | 16:00 | 657.6 | 174.6 | 410.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 1.5 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 657.6
2019-01-13 | 17:00 | 741.1 | 174.6 | 441.4 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 19 | 0 | 741.1
2019-01-13 | 18:00 | 782.8 | 174.6 | 441.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 57 | 0 | 782.8
2019-01-13 | 19:00 | 781.9 | 174.6 | 441.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 64 | 0 | 781.9
2019-01-13 | 20:00 | 771.2 | 174.6 | 442 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 53 | 0 | 771.2
2019-01-13 | 21:00 | 748.2 | 174.6 | 441.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 748.2
2019-01-13 | 22:00 | 708.5 | 174.6 | 437.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 708.5
2019-01-13 | 23:00 | 699.4 | 174.6 | 428.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 699.4
2019-01-14 | 0:00 | 703 | 174.6 | 441.6 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 703
2019-01-14 | 1:00 | 715.9 | 174.6 | 441.4 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 715.9
2019-01-14 | 2:00 | 743.3 | 174.6 | 442.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 32 | 0 | 743.3
2019-01-14 | 3:00 | 759.8 | 174.6 | 442.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 44 | 0 | 759.8
2019-01-14 | 4:00 | 753.1 | 174.6 | 441.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 38 | 0 | 753.1
2019-01-14 | 5:00 | 733.2 | 174.6 | 441.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 47 | 0 | 733.2
2019-01-14 | 6:00 | 744.4 | 174.6 | 441.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 58 | 0 | 744.4
2019-01-14 | 7:00 | 798.3 | 174.6 | 441.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 10.1 | 0 | 5.6 | 0 | 103 | 0 | 798.3
2019-01-14 | 8:00 | 851.6 | 174.6 | 442 | 24.3 | 0 | 38.8 | 125.6 | 0 | 5.3 | 0 | 41 | 0 | 851.6
2019-01-14 | 9:00 | 842.2 | 174.6 | 315.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 285.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 842.2
2019-01-14 | 10:00 | 798.3 | 174.6 | 267.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 432.7 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 798.3
2019-01-14 | 11:00 | 762.3 | 174.6 | 239.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 526.4 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -71.2 | 762.3
2019-01-14 | 12:00 | 717.7 | 174.6 | 239.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 522.7 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -112.8 | 717.7
2019-01-14 | 13:00 | 729.1 | 174.6 | 241.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 500.2 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -81.4 | 729.1
2019-01-14 | 14:00 | 727.5 | 174.6 | 241.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 427 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -11.3 | 727.5
2019-01-14 | 15:00 | 729.4 | 174.6 | 399.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 89.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 729.4
2019-01-14 | 16:00 | 752 | 174.6 | 507.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 752
2019-01-14 | 17:00 | 816.1 | 174.6 | 537.7 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 816.1
2019-01-14 | 18:00 | 857.4 | 174.6 | 574.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 857.4
2019-01-14 | 19:00 | 853 | 174.6 | 575.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 853
2019-01-14 | 20:00 | 830.1 | 174.6 | 551.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 830.1
2019-01-14 | 21:00 | 803.1 | 174.6 | 523.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 803.1
2019-01-14 | 22:00 | 750.8 | 174.6 | 475.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 750.8
2019-01-14 | 23:00 | 726.3 | 174.6 | 449.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 726.3
2019-01-15 | 0:00 | 734.4 | 174.6 | 444 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 734.4
2019-01-15 | 1:00 | 747.2 | 174.6 | 460.9 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 747.2
2019-01-15 | 2:00 | 771.5 | 174.6 | 482.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 771.5
2019-01-15 | 3:00 | 803 | 174.6 | 515.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 803
2019-01-15 | 4:00 | 806.4 | 174.6 | 517 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 806.4
2019-01-15 | 5:00 | 794.3 | 174.6 | 525.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 794.3
2019-01-15 | 6:00 | 848.7 | 174.6 | 574.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 848.7
2019-01-15 | 7:00 | 899.4 | 174.6 | 589.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 40.3 | 0 | 25 | 0 | 899.4
2019-01-15 | 8:00 | 962.4 | 174.6 | 589.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 68.2 | 0 | 40 | 0 | 27 | 0 | 962.4
2019-01-15 | 9:00 | 983.4 | 174.6 | 562 | 24.3 | 0 | 38.8 | 138.1 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 983.4
2019-01-15 | 10:00 | 942.1 | 174.6 | 492.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 162.8 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 942.1
2019-01-15 | 11:00 | 904.2 | 174.6 | 411.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 212.5 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 904.2
2019-01-15 | 12:00 | 856.3 | 174.6 | 314.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 261.8 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 856.3
2019-01-15 | 13:00 | 873.7 | 174.6 | 310.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 305.7 | 0 | 40.9 | 0 | -21 | 0 | 873.7
2019-01-15 | 14:00 | 857.7 | 174.6 | 321.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 312.8 | 0 | 36.3 | 0 | -51 | 0 | 857.7
2019-01-15 | 15:00 | 845.4 | 174.6 | 391.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 184.6 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 845.4
2019-01-15 | 16:00 | 851.8 | 174.6 | 578.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 5 | 0 | 27.4 | 0 | 3 | 0 | 851.8
2019-01-15 | 17:00 | 901.7 | 174.6 | 579.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 25 | 0 | 901.7
2019-01-15 | 18:00 | 918.1 | 174.6 | 579.1 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 43 | 0 | 918.1
2019-01-15 | 19:00 | 888.3 | 174.6 | 579.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 16 | 0 | 888.3
2019-01-15 | 20:00 | 863.5 | 174.6 | 568.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 863.5
2019-01-15 | 21:00 | 823.7 | 174.6 | 530 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 823.7
2019-01-15 | 22:00 | 774.9 | 174.6 | 483.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 774.9
2019-01-15 | 23:00 | 748.1 | 174.6 | 451.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 748.1
2019-01-16 | 0:00 | 738.3 | 174.6 | 471 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 738.3
2019-01-16 | 1:00 | 734.2 | 174.6 | 425.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 734.2
2019-01-16 | 2:00 | 754.6 | 174.6 | 451.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 754.6
2019-01-16 | 3:00 | 781 | 174.6 | 475 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 781
2019-01-16 | 4:00 | 782.9 | 174.6 | 479 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 782.9
2019-01-16 | 5:00 | 778.1 | 174.6 | 504.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 778.1
2019-01-16 | 6:00 | 828.4 | 174.6 | 562.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 828.4
2019-01-16 | 7:00 | 877.2 | 174.6 | 579.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.8 | 0 | 20.5 | 0 | 31 | 0 | 877.2
2019-01-16 | 8:00 | 937.2 | 174.6 | 579.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 103.4 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 937.2
2019-01-16 | 9:00 | 940.8 | 174.6 | 462.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 232.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 940.8
2019-01-16 | 10:00 | 901.7 | 174.6 | 325.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 332.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 901.7
2019-01-16 | 11:00 | 888.9 | 174.6 | 336.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 390.3 | 0 | 5 | 0 | -81 | 0 | 888.9
2019-01-16 | 12:00 | 835.6 | 174.6 | 344.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 329.2 | 0 | 5.3 | 0 | -81 | 0 | 835.6
2019-01-16 | 13:00 | 875.7 | 174.6 | 337.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 292.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 875.7
2019-01-16 | 14:00 | 872.1 | 174.6 | 350.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 276.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 872.1
2019-01-16 | 15:00 | 869.6 | 174.6 | 465.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 160 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 869.6
2019-01-16 | 16:00 | 889.9 | 174.6 | 587 | 24.3 | 0 | 38.8 | 2 | 0 | 10.2 | 0 | 53 | 0 | 889.9
2019-01-16 | 17:00 | 925.5 | 174.6 | 587.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 52 | 0 | 925.5
2019-01-16 | 18:00 | 944.5 | 174.6 | 587.7 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 70 | 0 | 944.5
2019-01-16 | 19:00 | 920.9 | 174.6 | 587.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 56 | 0 | 920.9
2019-01-16 | 20:00 | 892.8 | 174.6 | 587.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 22 | 0 | 892.8
2019-01-16 | 21:00 | 860.5 | 174.6 | 573.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 860.5
2019-01-16 | 22:00 | 810.9 | 174.6 | 527.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 810.9
2019-01-16 | 23:00 | 785.3 | 174.6 | 498.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 785.3
2019-01-17 | 0:00 | 771.9 | 174.6 | 515.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 771.9
2019-01-17 | 1:00 | 778.5 | 174.6 | 477.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 778.5
2019-01-17 | 2:00 | 807.7 | 174.6 | 505.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 807.7
2019-01-17 | 3:00 | 838.1 | 174.6 | 536.1 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 838.1
2019-01-17 | 4:00 | 825.4 | 174.6 | 519.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 825.4
2019-01-17 | 5:00 | 822.9 | 174.6 | 543.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 822.9
2019-01-17 | 6:00 | 879.9 | 174.6 | 586.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 16 | 0 | 879.9
2019-01-17 | 7:00 | 935.1 | 174.6 | 587.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.3 | 0 | 38.3 | 0 | 62 | 0 | 935.1
2019-01-17 | 8:00 | 1003.8 | 174.6 | 587.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 112.4 | 0 | 36.6 | 0 | 30 | 0 | 1003.8
2019-01-17 | 9:00 | 979.8 | 174.6 | 440.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 262.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 979.8
2019-01-17 | 10:00 | 926.4 | 174.6 | 342.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 358.6 | 0 | 38.3 | 0 | -51 | 0 | 926.4
2019-01-17 | 11:00 | 901.3 | 174.6 | 331.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 345.2 | 0 | 37.6 | 0 | -51 | 0 | 901.3
2019-01-17 | 12:00 | 842.3 | 174.6 | 325.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 408.2 | 0 | 41.9 | 0 | -171 | 0 | 842.3
2019-01-17 | 13:00 | 867.4 | 174.6 | 341.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 387.4 | 0 | 41.9 | 0 | -141 | 0 | 867.4
2019-01-17 | 14:00 | 864.6 | 174.6 | 337.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 332.6 | 0 | 38 | 0 | -81 | 0 | 864.6
2019-01-17 | 15:00 | 872.9 | 174.6 | 490.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 109.4 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 872.9
2019-01-17 | 16:00 | 897.8 | 174.6 | 581.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 3.8 | 0 | 38.6 | 0 | 36 | 0 | 897.8
2019-01-17 | 17:00 | 938.2 | 174.6 | 581.4 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 | 0 | 938.2
2019-01-17 | 18:00 | 955.2 | 174.6 | 581.3 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 66 | 0 | 955.2
2019-01-17 | 19:00 | 928.6 | 174.6 | 581 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 49 | 0 | 928.6
2019-01-17 | 20:00 | 887.2 | 174.6 | 581.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 9 | 0 | 887.2
2019-01-17 | 21:00 | 849.1 | 174.6 | 550.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 849.1
2019-01-17 | 22:00 | 801.4 | 174.6 | 504.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 801.4
2019-01-17 | 23:00 | 761.3 | 174.6 | 461.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 761.3
2019-01-18 | 0:00 | 751.9 | 174.6 | 467.1 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 751.9
2019-01-18 | 1:00 | 747.7 | 174.6 | 456.4 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 747.7
2019-01-18 | 2:00 | 781.2 | 174.6 | 500.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 781.2
2019-01-18 | 3:00 | 807.4 | 174.6 | 524.9 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 807.4
2019-01-18 | 4:00 | 809.3 | 174.6 | 529.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 809.3
2019-01-18 | 5:00 | 805.5 | 174.6 | 557.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 805.5
2019-01-18 | 6:00 | 865.2 | 174.6 | 580.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 39 | 0 | 865.2
2019-01-18 | 7:00 | 911.5 | 174.6 | 581.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.7 | 0 | 5.9 | 0 | 77 | 0 | 911.5
2019-01-18 | 8:00 | 978 | 174.6 | 581.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 109.6 | 0 | 5.3 | 0 | 44 | 0 | 978
2019-01-18 | 9:00 | 974.7 | 174.6 | 512 | 24.3 | 0 | 38.8 | 216.7 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 974.7
2019-01-18 | 10:00 | 913.9 | 174.6 | 324.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 344.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 913.9
2019-01-18 | 11:00 | 876.7 | 174.6 | 322.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 387.5 | 0 | 9.9 | 0 | -81 | 0 | 876.7
2019-01-18 | 12:00 | 811.3 | 174.6 | 323.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 413.5 | 0 | 7.3 | 0 | -171 | 0 | 811.3
2019-01-18 | 13:00 | 840.6 | 174.6 | 318.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 417.4 | 0 | 7.9 | 0 | -141 | 0 | 840.6
2019-01-18 | 14:00 | 836.6 | 174.6 | 322.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 379.5 | 0 | 7.6 | 0 | -111 | 0 | 836.6
2019-01-18 | 15:00 | 837.1 | 174.6 | 411.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 183.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 837.1
2019-01-18 | 16:00 | 859.9 | 174.6 | 520.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 12.1 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 | 859.9
2019-01-18 | 17:00 | 888.2 | 174.6 | 520.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 88 | 0 | 888.2
2019-01-18 | 18:00 | 910.7 | 174.6 | 519.5 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 109 | 0 | 910.7
2019-01-18 | 19:00 | 883.6 | 174.6 | 520.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 87 | 0 | 883.6
2019-01-18 | 20:00 | 862.2 | 174.6 | 519.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 66 | 0 | 862.2
2019-01-18 | 21:00 | 832.5 | 174.6 | 520.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 37 | 0 | 832.5
2019-01-18 | 22:00 | 790.7 | 174.6 | 519.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 790.7
2019-01-18 | 23:00 | 778.2 | 174.6 | 505 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 778.2
2019-01-19 | 0:00 | 766.4 | 174.6 | 477 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 766.4
2019-01-19 | 1:00 | 774.8 | 174.6 | 505.6 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 774.8
2019-01-19 | 2:00 | 801.3 | 174.6 | 519.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 11 | 0 | 801.3
2019-01-19 | 3:00 | 816.8 | 174.6 | 520.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 24 | 0 | 816.8
2019-01-19 | 4:00 | 796.4 | 174.6 | 520.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 4 | 0 | 796.4
2019-01-19 | 5:00 | 767.8 | 174.6 | 518.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 767.8
2019-01-19 | 6:00 | 790.4 | 174.6 | 519.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 24 | 0 | 790.4
2019-01-19 | 7:00 | 839 | 174.6 | 519.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 11.3 | 0 | 10.6 | 0 | 60 | 0 | 839
2019-01-19 | 8:00 | 902.2 | 174.6 | 519.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 128.2 | 0 | 9.9 | 0 | 7 | 0 | 902.2
2019-01-19 | 9:00 | 885.7 | 174.6 | 341 | 24.3 | 0 | 38.8 | 296.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 885.7
2019-01-19 | 10:00 | 814.4 | 174.6 | 273.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 434 | 0 | 10.2 | 0 | -141 | 0 | 814.4
2019-01-19 | 11:00 | 776.5 | 174.6 | 243.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 525.3 | 0 | 13.9 | 0 | -171 | -73.3 | 776.5
2019-01-19 | 12:00 | 723.7 | 174.6 | 247.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 547.1 | -29 | 14.5 | 0 | -171 | -123 | 723.7
2019-01-19 | 13:00 | 731.3 | 174.6 | 241.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 518.5 | 0 | 15.5 | 0 | -171 | -110.6 | 731.3
2019-01-19 | 14:00 | 716.1 | 174.6 | 246.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 424.9 | 0 | 17.2 | 0 | -171 | -38.9 | 716.1
2019-01-19 | 15:00 | 720.3 | 174.6 | 328.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 138.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 720.3
2019-01-19 | 16:00 | 735.9 | 174.6 | 446.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 13.3 | 0 | 12.5 | 0 | 26 | 0 | 735.9
2019-01-19 | 17:00 | 785.3 | 174.6 | 446.3 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 55 | 0 | 785.3
2019-01-19 | 18:00 | 811.7 | 174.6 | 446.2 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 81 | 0 | 811.7
2019-01-19 | 19:00 | 793.6 | 174.6 | 446.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 69 | 0 | 793.6
2019-01-19 | 20:00 | 772.9 | 174.6 | 445.8 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 47 | 0 | 772.9
2019-01-19 | 21:00 | 744.7 | 174.6 | 446.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 19 | 0 | 744.7
2019-01-19 | 22:00 | 708.2 | 174.6 | 429.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 708.2
2019-01-19 | 23:00 | 678.1 | 174.6 | 393.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 678.1
2019-01-20 | 0:00 | 671.4 | 174.6 | 393.9 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2019-01-20 | 1:00 | 671.9 | 174.6 | 378 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 671.9
2019-01-20 | 2:00 | 695.9 | 174.6 | 399.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 695.9
2019-01-20 | 3:00 | 718.6 | 174.6 | 420.5 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 718.6
2019-01-20 | 4:00 | 719.3 | 174.6 | 424.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 719.3
2019-01-20 | 5:00 | 689.8 | 174.6 | 411.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 689.8
2019-01-20 | 6:00 | 667.5 | 174.6 | 388.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 667.5
2019-01-20 | 7:00 | 687.8 | 174.6 | 401.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.8 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 687.8
2019-01-20 | 8:00 | 737.5 | 174.6 | 408.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 50 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 737.5
2019-01-20 | 9:00 | 768.7 | 174.6 | 417 | 24.3 | 0 | 38.8 | 78.3 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 768.7
2019-01-20 | 10:00 | 748.8 | 174.6 | 387.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 81 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 748.8
2019-01-20 | 11:00 | 714.1 | 174.6 | 328.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 105 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 714.1
2019-01-20 | 12:00 | 676.8 | 174.6 | 215.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 192.6 | 0 | 45.2 | 0 | -14 | 0 | 676.8
2019-01-20 | 13:00 | 663.5 | 174.6 | 243.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 300.7 | 0 | 52.8 | 0 | -171 | 0 | 663.5
2019-01-20 | 14:00 | 656.1 | 174.6 | 221.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 354.1 | 0 | 51.2 | 0 | -171 | -37.6 | 656.1
2019-01-20 | 15:00 | 663.1 | 174.6 | 231.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 194.8 | 0 | 50.5 | 0 | -51 | 0 | 663.1
2019-01-20 | 16:00 | 688 | 174.6 | 390.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 14.6 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 688
2019-01-20 | 17:00 | 753.6 | 174.6 | 434.2 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2019-01-20 | 18:00 | 790.7 | 174.6 | 447.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 21 | 0 | 790.7
2019-01-20 | 19:00 | 784.6 | 174.6 | 448.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 21 | 0 | 784.6
2019-01-20 | 20:00 | 769.3 | 174.6 | 448.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 7 | 0 | 769.3
2019-01-20 | 21:00 | 738.6 | 174.6 | 418.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 738.6
2019-01-20 | 22:00 | 690.7 | 174.6 | 375.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 690.7
2019-01-20 | 23:00 | 661.7 | 174.6 | 355.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 661.7
2019-01-21 | 0:00 | 672.9 | 174.6 | 408.3 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 672.9
2019-01-21 | 1:00 | 686.2 | 174.6 | 385.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 686.2
2019-01-21 | 2:00 | 718 | 174.6 | 421 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 718
2019-01-21 | 3:00 | 743.1 | 174.6 | 447.4 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 743.1
2019-01-21 | 4:00 | 746.7 | 174.6 | 448 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 6 | 0 | 746.7
2019-01-21 | 5:00 | 756.1 | 174.6 | 448.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 42 | 0 | 756.1
2019-01-21 | 6:00 | 811.3 | 174.6 | 448.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 101 | 0 | 811.3
2019-01-21 | 7:00 | 865.5 | 174.6 | 447.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 11.3 | 0 | 22.8 | 0 | 146 | 0 | 865.5
2019-01-21 | 8:00 | 920.9 | 174.6 | 447.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 125.2 | 0 | 27.1 | 0 | 83 | 0 | 920.9
2019-01-21 | 9:00 | 930 | 174.6 | 389.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 277.9 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 930
2019-01-21 | 10:00 | 877.1 | 174.6 | 302.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 364.4 | 0 | 23.4 | 0 | -51 | 0 | 877.1
2019-01-21 | 11:00 | 854.5 | 174.6 | 304.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 365.3 | 0 | 28.4 | 0 | -81 | 0 | 854.5
2019-01-21 | 12:00 | 799.1 | 174.6 | 312.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 353.2 | 0 | 36.6 | 0 | -141 | 0 | 799.1
2019-01-21 | 13:00 | 823 | 174.6 | 316.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 399.5 | 0 | 40.3 | 0 | -171 | 0 | 823
2019-01-21 | 14:00 | 817.6 | 174.6 | 307.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 373.8 | 0 | 39.3 | 0 | -141 | 0 | 817.6
2019-01-21 | 15:00 | 817.7 | 174.6 | 314.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 231.1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 817.7
2019-01-21 | 16:00 | 842.6 | 174.6 | 530.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 20.1 | 0 | 31.4 | 0 | 23 | 0 | 842.6
2019-01-21 | 17:00 | 882.6 | 174.6 | 530.8 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 882.6
2019-01-21 | 18:00 | 913.6 | 174.6 | 531 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 72 | 0 | 913.6
2019-01-21 | 19:00 | 889.8 | 174.6 | 530.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 54 | 0 | 889.8
2019-01-21 | 20:00 | 862.3 | 174.6 | 531 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 32 | 0 | 862.3
2019-01-21 | 21:00 | 825 | 174.6 | 525.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 825
2019-01-21 | 22:00 | 785.1 | 174.6 | 487.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 785.1
2019-01-21 | 23:00 | 756.3 | 174.6 | 455.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 756.3
2019-01-22 | 0:00 | 750.1 | 174.6 | 496 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 750.1
2019-01-22 | 1:00 | 762.3 | 174.6 | 454.5 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 762.3
2019-01-22 | 2:00 | 792.1 | 174.6 | 479.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 792.1
2019-01-22 | 3:00 | 807.4 | 174.6 | 493.8 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 807.4
2019-01-22 | 4:00 | 809.3 | 174.6 | 503.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 809.3
2019-01-22 | 5:00 | 800.4 | 174.6 | 522.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 800.4
2019-01-22 | 6:00 | 857.8 | 174.6 | 530.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 55 | 0 | 857.8
2019-01-22 | 7:00 | 910.5 | 174.6 | 530.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 11.9 | 0 | 37.6 | 0 | 93 | 0 | 910.5
2019-01-22 | 8:00 | 954.8 | 174.6 | 530.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 127.7 | 0 | 28.1 | 0 | 31 | 0 | 954.8
2019-01-22 | 9:00 | 938.9 | 174.6 | 402.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 272.9 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 938.9
2019-01-22 | 10:00 | 884.4 | 174.6 | 309.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 397.3 | 0 | 20.5 | 0 | -81 | 0 | 884.4
2019-01-22 | 11:00 | 864.9 | 174.6 | 311 | 24.3 | 0 | 38.8 | 437.1 | 0 | 20.1 | 0 | -141 | 0 | 864.9
2019-01-22 | 12:00 | 808.9 | 174.6 | 299.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 397 | 0 | 15.8 | 0 | -141 | 0 | 808.9
2019-01-22 | 13:00 | 842.9 | 174.6 | 326.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 380 | 0 | 9.9 | 0 | -111 | 0 | 842.9
2019-01-22 | 14:00 | 824.7 | 174.6 | 308 | 24.3 | 0 | 38.8 | 351.7 | 0 | 8.3 | 0 | -81 | 0 | 824.7
2019-01-22 | 15:00 | 829 | 174.6 | 309.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 274 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 829
2019-01-22 | 16:00 | 846.8 | 174.6 | 524.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 22.4 | 0 | 7.6 | 0 | 55 | 0 | 846.8
2019-01-22 | 17:00 | 884.5 | 174.6 | 523.4 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 79 | 0 | 884.5
2019-01-22 | 18:00 | 914.2 | 174.6 | 523.7 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 104 | 0 | 914.2
2019-01-22 | 19:00 | 893.2 | 174.6 | 524.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 87 | 0 | 893.2
2019-01-22 | 20:00 | 870 | 174.6 | 523.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 56 | 0 | 870
2019-01-22 | 21:00 | 838.3 | 174.6 | 523.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 19 | 0 | 838.3
2019-01-22 | 22:00 | 795.5 | 174.6 | 499.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 795.5
2019-01-22 | 23:00 | 779.2 | 174.6 | 482.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 779.2
2019-01-23 | 0:00 | 759.6 | 174.6 | 472.8 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 759.6
2019-01-23 | 1:00 | 766.6 | 174.6 | 463.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 766.6
2019-01-23 | 2:00 | 790.1 | 174.6 | 486.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 790.1
2019-01-23 | 3:00 | 818.8 | 174.6 | 510.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 818.8
2019-01-23 | 4:00 | 813.3 | 174.6 | 500.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 813.3
2019-01-23 | 5:00 | 807.7 | 174.6 | 524.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 2 | 0 | 807.7
2019-01-23 | 6:00 | 871 | 174.6 | 523.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 871
2019-01-23 | 7:00 | 908.6 | 174.6 | 523.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 12 | 0 | 38 | 0 | 97 | 0 | 908.6
2019-01-23 | 8:00 | 968.9 | 174.6 | 523.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 132.4 | 0 | 41.6 | 0 | 34 | 0 | 968.9
2019-01-23 | 9:00 | 958 | 174.6 | 371.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 307.9 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 958
2019-01-23 | 10:00 | 896.9 | 174.6 | 309.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 451.1 | 0 | 40 | 0 | -141 | 0 | 896.9
2019-01-23 | 11:00 | 861.1 | 174.6 | 298 | 24.3 | 0 | 38.8 | 509.2 | 0 | 48.5 | 0 | -171 | -61.3 | 861.1
2019-01-23 | 12:00 | 798.3 | 174.6 | 300.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 560.8 | -59.6 | 52.5 | 0 | -171 | -123 | 798.3
2019-01-23 | 13:00 | 826.3 | 174.6 | 299 | 24.3 | 0 | 38.8 | 541.9 | -14.4 | 56.1 | 0 | -171 | -123 | 826.3
2019-01-23 | 14:00 | 820.4 | 174.6 | 303 | 24.3 | 0 | 38.8 | 467.5 | 0 | 57.1 | 0 | -171 | -73.9 | 820.4
2019-01-23 | 15:00 | 828.4 | 174.6 | 305.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 233.1 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 828.4
2019-01-23 | 16:00 | 832.3 | 174.6 | 524.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 23.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 832.3
2019-01-23 | 17:00 | 867.3 | 174.6 | 549.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 867.3
2019-01-23 | 18:00 | 892.8 | 174.6 | 558.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 17 | 0 | 892.8
2019-01-23 | 19:00 | 862.6 | 174.6 | 554.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 862.6
2019-01-23 | 20:00 | 841.2 | 174.6 | 538.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 841.2
2019-01-23 | 21:00 | 806.6 | 174.6 | 506 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 806.6
2019-01-23 | 22:00 | 769.4 | 174.6 | 468.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 769.4
2019-01-23 | 23:00 | 741.8 | 174.6 | 436.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 741.8
2019-01-24 | 0:00 | 721.3 | 174.6 | 419.7 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 721.3
2019-01-24 | 1:00 | 729.3 | 174.6 | 431.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 729.3
2019-01-24 | 2:00 | 762.3 | 174.6 | 466.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 762.3
2019-01-24 | 3:00 | 781.8 | 174.6 | 491 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 781.8
2019-01-24 | 4:00 | 784.3 | 174.6 | 494.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 784.3
2019-01-24 | 5:00 | 777.7 | 174.6 | 515.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 777.7
2019-01-24 | 6:00 | 828.5 | 174.6 | 559.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 10 | 0 | 828.5
2019-01-24 | 7:00 | 877.4 | 174.6 | 559.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.6 | 0 | 14.9 | 0 | 56 | 0 | 877.4
2019-01-24 | 8:00 | 935.1 | 174.6 | 559.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 101 | 0 | 9.2 | 0 | 28 | 0 | 935.1
2019-01-24 | 9:00 | 933.3 | 174.6 | 461.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 228.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 933.3
2019-01-24 | 10:00 | 899.1 | 174.6 | 329.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 325.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 899.1
2019-01-24 | 11:00 | 882.6 | 174.6 | 327.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 365.1 | 0 | 3 | 0 | -51 | 0 | 882.6
2019-01-24 | 12:00 | 815.9 | 174.6 | 311.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 284.7 | 0 | 3 | 0 | -21 | 0 | 815.9
2019-01-24 | 13:00 | 858 | 174.6 | 334 | 24.3 | 0 | 38.8 | 363.3 | 0 | 4 | 0 | -81 | 0 | 858
2019-01-24 | 14:00 | 862 | 174.6 | 316 | 24.3 | 0 | 38.8 | 305 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 862
2019-01-24 | 15:00 | 857.5 | 174.6 | 369.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 250.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.5
2019-01-24 | 16:00 | 865.6 | 174.6 | 599.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 865.6
2019-01-24 | 17:00 | 899.4 | 174.6 | 599.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 899.4
2019-01-24 | 18:00 | 928.4 | 174.6 | 599.5 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 928.4
2019-01-24 | 19:00 | 905.9 | 174.6 | 598.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 38 | 0 | 905.9
2019-01-24 | 20:00 | 880.1 | 174.6 | 599.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 880.1
2019-01-24 | 21:00 | 845.6 | 174.6 | 576 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 845.6
2019-01-24 | 22:00 | 802 | 174.6 | 537.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 802
2019-01-24 | 23:00 | 786.8 | 174.6 | 521.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 786.8
2019-01-25 | 0:00 | 785.4 | 174.6 | 519.4 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 785.4
2019-01-25 | 1:00 | 793 | 174.6 | 527.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 793
2019-01-25 | 2:00 | 813.6 | 174.6 | 547 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 813.6
2019-01-25 | 3:00 | 833.3 | 174.6 | 565 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 833.3
2019-01-25 | 4:00 | 830 | 174.6 | 560.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 830
2019-01-25 | 5:00 | 825.4 | 174.6 | 580.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 825.4
2019-01-25 | 6:00 | 892 | 174.6 | 599.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 44 | 0 | 892
2019-01-25 | 7:00 | 946.2 | 174.6 | 599.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 13 | 0 | 12.2 | 0 | 84 | 0 | 946.2
2019-01-25 | 8:00 | 1012.5 | 174.6 | 598.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 118.6 | 0 | 15.5 | 0 | 42 | 0 | 1012.5
2019-01-25 | 9:00 | 999.5 | 174.6 | 496.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 248.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 999.5
2019-01-25 | 10:00 | 954.4 | 174.6 | 343.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 349 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 954.4
2019-01-25 | 11:00 | 919.1 | 174.6 | 338.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 418 | 0 | 35.7 | 0 | -111 | 0 | 919.1
2019-01-25 | 12:00 | 855.3 | 174.6 | 334 | 24.3 | 0 | 38.8 | 415 | 0 | 39.6 | 0 | -171 | 0 | 855.3
2019-01-25 | 13:00 | 871.6 | 174.6 | 314.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 360.7 | 0 | 40 | 0 | -81 | 0 | 871.6
2019-01-25 | 14:00 | 861.4 | 174.6 | 329.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 301 | 0 | 43.9 | 0 | -51 | 0 | 861.4
2019-01-25 | 15:00 | 860.8 | 174.6 | 385 | 24.3 | 0 | 38.8 | 191.9 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 860.8
2019-01-25 | 16:00 | 873.4 | 174.6 | 569.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 12.9 | 0 | 44.9 | 0 | 8 | 0 | 873.4
2019-01-25 | 17:00 | 907 | 174.6 | 570.7 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 13 | 0 | 907
2019-01-25 | 18:00 | 918.6 | 174.6 | 570.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 21 | 0 | 918.6
2019-01-25 | 19:00 | 885.4 | 174.6 | 559 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 885.4
2019-01-25 | 20:00 | 858.9 | 174.6 | 529.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 858.9
2019-01-25 | 21:00 | 821.8 | 174.6 | 494.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 821.8
2019-01-25 | 22:00 | 788 | 174.6 | 471.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 788
2019-01-25 | 23:00 | 744.4 | 174.6 | 435.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 744.4
2019-01-26 | 0:00 | 745.7 | 174.6 | 492.6 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 745.7
2019-01-26 | 1:00 | 760.5 | 174.6 | 456 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 760.5
2019-01-26 | 2:00 | 794.6 | 174.6 | 491 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 794.6
2019-01-26 | 3:00 | 818.9 | 174.6 | 505.3 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 818.9
2019-01-26 | 4:00 | 817.1 | 174.6 | 502.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 817.1
2019-01-26 | 5:00 | 789.6 | 174.6 | 500.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 789.6
2019-01-26 | 6:00 | 799.2 | 174.6 | 516.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 799.2
2019-01-26 | 7:00 | 846.5 | 174.6 | 546.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.4 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 846.5
2019-01-26 | 8:00 | 915.5 | 174.6 | 559.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 72.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 915.5
2019-01-26 | 9:00 | 960 | 174.6 | 551 | 24.3 | 0 | 38.8 | 127.7 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 960
2019-01-26 | 10:00 | 938.3 | 174.6 | 495.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 161.4 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 938.3
2019-01-26 | 11:00 | 914.2 | 174.6 | 405.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 223.6 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 914.2
2019-01-26 | 12:00 | 872 | 174.6 | 407.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 176.1 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 872
2019-01-26 | 13:00 | 863.9 | 174.6 | 302.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 283.8 | 0 | 46.9 | 0 | -7 | 0 | 863.9
2019-01-26 | 14:00 | 855.7 | 174.6 | 311.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 300.1 | 0 | 57.1 | 0 | -51 | 0 | 855.7
2019-01-26 | 15:00 | 849.5 | 174.6 | 331.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 223.4 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 849.5
2019-01-26 | 16:00 | 859.4 | 174.6 | 475.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 29.3 | 0 | 53.5 | 0 | 63 | 0 | 859.4
2019-01-26 | 17:00 | 891.3 | 174.6 | 475.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 93 | 0 | 891.3
2019-01-26 | 18:00 | 923.9 | 174.6 | 475.7 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 130 | 0 | 923.9
2019-01-26 | 19:00 | 904 | 174.6 | 475.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 121 | 0 | 904
2019-01-26 | 20:00 | 877.8 | 174.6 | 475.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 96 | 0 | 877.8
2019-01-26 | 21:00 | 845.6 | 174.6 | 475.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 64 | 0 | 845.6
2019-01-26 | 22:00 | 784.2 | 174.6 | 475.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 8 | 0 | 784.2
2019-01-26 | 23:00 | 774 | 174.6 | 468.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 774
2019-01-27 | 0:00 | 758.4 | 174.6 | 460.7 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 758.4
2019-01-27 | 1:00 | 758.1 | 174.6 | 463.9 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 758.1
2019-01-27 | 2:00 | 780.2 | 174.6 | 476.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 5 | 0 | 780.2
2019-01-27 | 3:00 | 789 | 174.6 | 476.3 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 | 0 | 789
2019-01-27 | 4:00 | 770.9 | 174.6 | 469.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2019-01-27 | 5:00 | 738.4 | 174.6 | 467.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 738.4
2019-01-27 | 6:00 | 736 | 174.6 | 468.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 736
2019-01-27 | 7:00 | 785.9 | 174.6 | 475.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 11 | 0 | 20.8 | 0 | 41 | 0 | 785.9
2019-01-27 | 8:00 | 852.4 | 174.6 | 476 | 24.3 | 0 | 38.8 | 107.5 | 0 | 16.2 | 0 | 15 | 0 | 852.4
2019-01-27 | 9:00 | 837.8 | 174.6 | 348.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 241.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 837.8
2019-01-27 | 10:00 | 797.9 | 174.6 | 272.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 379.5 | 0 | 5.3 | 0 | -97 | 0 | 797.9
2019-01-27 | 11:00 | 762.9 | 174.6 | 243.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 477.6 | 0 | 3 | 0 | -171 | -28.3 | 762.9
2019-01-27 | 12:00 | 747 | 174.6 | 243.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 474.9 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -39.4 | 747
2019-01-27 | 13:00 | 727.1 | 174.6 | 242.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 414.8 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 727.1
2019-01-27 | 14:00 | 698.2 | 174.6 | 245.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 396.1 | 0 | 4 | 0 | -171 | -14.3 | 698.2
2019-01-27 | 15:00 | 696.6 | 174.6 | 247.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 310.8 | 0 | 4.3 | 0 | -104 | 0 | 696.6
2019-01-27 | 16:00 | 712.2 | 174.6 | 428.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 40.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 712.2
2019-01-27 | 17:00 | 778.7 | 174.6 | 498.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 778.7
2019-01-27 | 18:00 | 845.1 | 174.6 | 559 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 845.1
2019-01-27 | 19:00 | 850.1 | 174.6 | 565 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 850.1
2019-01-27 | 20:00 | 834.8 | 174.6 | 545.8 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 834.8
2019-01-27 | 21:00 | 795.1 | 174.6 | 500.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 795.1
2019-01-27 | 22:00 | 748.2 | 174.6 | 452.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 748.2
2019-01-27 | 23:00 | 735 | 174.6 | 432.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 735
2019-01-28 | 0:00 | 729.9 | 174.6 | 431.9 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 729.9
2019-01-28 | 1:00 | 743.6 | 174.6 | 438.5 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2019-01-28 | 2:00 | 767.4 | 174.6 | 459.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 767.4
2019-01-28 | 3:00 | 786.7 | 174.6 | 478.4 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 786.7
2019-01-28 | 4:00 | 794.7 | 174.6 | 487.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 794.7
2019-01-28 | 5:00 | 777.3 | 174.6 | 493 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 777.3
2019-01-28 | 6:00 | 832.4 | 174.6 | 541.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 832.4
2019-01-28 | 7:00 | 895.3 | 174.6 | 594.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 895.3
2019-01-28 | 8:00 | 981.2 | 174.6 | 603.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 83.6 | 0 | 53.5 | 0 | 3 | 0 | 981.2
2019-01-28 | 9:00 | 1000.4 | 174.6 | 550.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 156.1 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 1000.4
2019-01-28 | 10:00 | 969.6 | 174.6 | 475.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 202.5 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 969.6
2019-01-28 | 11:00 | 937.4 | 174.6 | 435.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 209.3 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 937.4
2019-01-28 | 12:00 | 892.7 | 174.6 | 401.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 193.5 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 892.7
2019-01-28 | 13:00 | 918.6 | 174.6 | 508.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 113.8 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 918.6
2019-01-28 | 14:00 | 903.3 | 174.6 | 487.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 109.6 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 903.3
2019-01-28 | 15:00 | 902.8 | 174.6 | 495.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 98 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 902.8
2019-01-28 | 16:00 | 913.4 | 174.6 | 599.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 10.3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 913.4
2019-01-28 | 17:00 | 936.1 | 174.6 | 603.5 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 4 | 0 | 936.1
2019-01-28 | 18:00 | 951.7 | 174.6 | 604 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 20 | 0 | 951.7
2019-01-28 | 19:00 | 911.8 | 174.6 | 593 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 911.8
2019-01-28 | 20:00 | 888 | 174.6 | 570.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 888
2019-01-28 | 21:00 | 844.1 | 174.6 | 525.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 844.1
2019-01-28 | 22:00 | 796.8 | 174.6 | 482.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 796.8
2019-01-28 | 23:00 | 777.7 | 174.6 | 464.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 777.7
2019-01-29 | 0:00 | 763.9 | 174.6 | 505.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 763.9
2019-01-29 | 1:00 | 768.4 | 174.6 | 463.3 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 768.4
2019-01-29 | 2:00 | 791.5 | 174.6 | 494.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 791.5
2019-01-29 | 3:00 | 815.7 | 174.6 | 523.9 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 815.7
2019-01-29 | 4:00 | 807.3 | 174.6 | 517.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 807.3
2019-01-29 | 5:00 | 807.4 | 174.6 | 550.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 807.4
2019-01-29 | 6:00 | 863 | 174.6 | 603.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5 | 0 | 863
2019-01-29 | 7:00 | 920.7 | 174.6 | 603.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 13.5 | 0 | 13.9 | 0 | 52 | 0 | 920.7
2019-01-29 | 8:00 | 974.4 | 174.6 | 603 | 24.3 | 0 | 38.8 | 119.8 | 0 | 11.9 | 0 | 2 | 0 | 974.4
2019-01-29 | 9:00 | 961 | 174.6 | 441.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 273.9 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 961
2019-01-29 | 10:00 | 921.8 | 174.6 | 320.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 357.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 921.8
2019-01-29 | 11:00 | 904.8 | 174.6 | 313.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 356.7 | 0 | 4 | 0 | -7 | 0 | 904.8
2019-01-29 | 12:00 | 836.3 | 174.6 | 311.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 395.1 | 0 | 3.3 | 0 | -111 | 0 | 836.3
2019-01-29 | 13:00 | 857.1 | 174.6 | 274.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 302.6 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 857.1
2019-01-29 | 14:00 | 854.4 | 174.6 | 332.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 332 | 0 | 3 | 0 | -51 | 0 | 854.4
2019-01-29 | 15:00 | 846.9 | 174.6 | 318.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 288.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 846.9
2019-01-29 | 16:00 | 869.8 | 174.6 | 570.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 44.7 | 0 | 1.7 | 0 | 15 | 0 | 869.8
2019-01-29 | 17:00 | 907.4 | 174.6 | 570.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 907.4
2019-01-29 | 18:00 | 937.3 | 174.6 | 570.4 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 937.3
2019-01-29 | 19:00 | 917.1 | 174.6 | 571.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 917.1
2019-01-29 | 20:00 | 896.8 | 174.6 | 570.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 896.8
2019-01-29 | 21:00 | 863.6 | 174.6 | 570.8 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 18 | 0 | 863.6
2019-01-29 | 22:00 | 809.9 | 174.6 | 536.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 809.9
2019-01-29 | 23:00 | 790.5 | 174.6 | 515.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 790.5
2019-01-30 | 0:00 | 780.6 | 174.6 | 461.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 780.6
2019-01-30 | 1:00 | 795.4 | 174.6 | 524.9 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 795.4
2019-01-30 | 2:00 | 814.1 | 174.6 | 545.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 814.1
2019-01-30 | 3:00 | 840.3 | 174.6 | 569.3 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 840.3
2019-01-30 | 4:00 | 832.5 | 174.6 | 565.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 832.5
2019-01-30 | 5:00 | 827.6 | 174.6 | 571.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 17 | 0 | 827.6
2019-01-30 | 6:00 | 895.7 | 174.6 | 570.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 86 | 0 | 895.7
2019-01-30 | 7:00 | 948 | 174.6 | 571.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 16.2 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 | 948
2019-01-30 | 8:00 | 998.4 | 174.6 | 570.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 138.8 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 998.4
2019-01-30 | 9:00 | 980.5 | 174.6 | 445.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 294.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 980.5
2019-01-30 | 10:00 | 912.6 | 174.6 | 304.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 447.2 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 912.6
2019-01-30 | 11:00 | 868.9 | 174.6 | 307.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 533.9 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -42.6 | 868.9
2019-01-30 | 12:00 | 797.8 | 174.6 | 301 | 24.3 | 0 | 38.8 | 565.1 | -15 | 3 | 0 | -171 | -123 | 797.8
2019-01-30 | 13:00 | 824.6 | 174.6 | 301.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 531 | 0 | 9.9 | 0 | -171 | -84.6 | 824.6
2019-01-30 | 14:00 | 825.8 | 174.6 | 300.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 449.5 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | 0 | 825.8
2019-01-30 | 15:00 | 824.1 | 174.6 | 310.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 299.8 | 0 | 5.9 | 0 | -30 | 0 | 824.1
2019-01-30 | 16:00 | 837.7 | 174.6 | 542.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 53.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 837.7
2019-01-30 | 17:00 | 867.5 | 174.6 | 584.8 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 867.5
2019-01-30 | 18:00 | 907.1 | 174.6 | 623.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 907.1
2019-01-30 | 19:00 | 883.9 | 174.6 | 605.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 883.9
2019-01-30 | 20:00 | 857 | 174.6 | 573.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 857
2019-01-30 | 21:00 | 822.9 | 174.6 | 535.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 822.9
2019-01-30 | 22:00 | 777.7 | 174.6 | 492.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 777.7
2019-01-30 | 23:00 | 750.2 | 174.6 | 466.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 750.2
2019-01-31 | 0:00 | 735 | 174.6 | 445.9 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 735
2019-01-31 | 1:00 | 739.2 | 174.6 | 459.5 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 739.2
2019-01-31 | 2:00 | 764.6 | 174.6 | 486.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 764.6
2019-01-31 | 3:00 | 777.5 | 174.6 | 498.6 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 777.5
2019-01-31 | 4:00 | 773.5 | 174.6 | 496 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 773.5
2019-01-31 | 5:00 | 764.9 | 174.6 | 519.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 764.9
2019-01-31 | 6:00 | 809.1 | 174.6 | 565.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 809.1
2019-01-31 | 7:00 | 863.1 | 174.6 | 612.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 863.1
2019-01-31 | 8:00 | 933.4 | 174.6 | 642.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 47.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 933.4
2019-01-31 | 9:00 | 966.3 | 174.6 | 659.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 57.1 | 0 | 7.3 | 0 | 5 | 0 | 966.3
2019-01-31 | 10:00 | 953.6 | 174.6 | 648.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 64.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 953.6
2019-01-31 | 11:00 | 944.9 | 174.6 | 631.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 68.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 944.9
2019-01-31 | 12:00 | 891.6 | 174.6 | 579.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 64.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 891.6
2019-01-31 | 13:00 | 929.1 | 174.6 | 628.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 46.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 929.1
2019-01-31 | 14:00 | 938.8 | 174.6 | 647.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 30.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 938.8
2019-01-31 | 15:00 | 932.5 | 174.6 | 642.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 21.9 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 932.5
2019-01-31 | 16:00 | 943 | 174.6 | 657.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 3 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 943
2019-01-31 | 17:00 | 957.4 | 174.6 | 632.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 957.4
2019-01-31 | 18:00 | 962 | 174.6 | 640.5 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 962
2019-01-31 | 19:00 | 931.8 | 174.6 | 633.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 931.8
2019-01-31 | 20:00 | 896.1 | 174.6 | 597.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 896.1
2019-01-31 | 21:00 | 854.2 | 174.6 | 544 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 854.2
2019-01-31 | 22:00 | 799.5 | 174.6 | 502.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 799.5
2019-01-31 | 23:00 | 783.3 | 174.6 | 482.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 783.3
2019-02-01 | 0:00 | 775.7 | 174.6 | 471.5 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 775.7
2019-02-01 | 1:00 | 781.5 | 174.6 | 481.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 781.5
2019-02-01 | 2:00 | 800.2 | 174.6 | 500.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 800.2
2019-02-01 | 3:00 | 815.1 | 174.6 | 515.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 815.1
2019-02-01 | 4:00 | 805.3 | 174.6 | 506.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 805.3
2019-02-01 | 5:00 | 806.4 | 174.6 | 532.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 806.4
2019-02-01 | 6:00 | 864.9 | 174.6 | 597.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 864.9
2019-02-01 | 7:00 | 913.9 | 174.6 | 642.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 13.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 913.9
2019-02-01 | 8:00 | 960.7 | 174.6 | 592.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 112.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 960.7
2019-02-01 | 9:00 | 973.7 | 174.6 | 478.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 238.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 973.7
2019-02-01 | 10:00 | 941.9 | 174.6 | 411.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 275.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 941.9
2019-02-01 | 11:00 | 906.1 | 174.6 | 372.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 280.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 906.1
2019-02-01 | 12:00 | 859.8 | 174.6 | 324.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 290.3 | 0 | 6.6 | 0 | -7 | 0 | 859.8
2019-02-01 | 13:00 | 881.1 | 174.6 | 375.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 250.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 881.1
2019-02-01 | 14:00 | 878.4 | 174.6 | 331.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 289.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 878.4
2019-02-01 | 15:00 | 877.4 | 174.6 | 422.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 189.8 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 877.4
2019-02-01 | 16:00 | 897.5 | 174.6 | 522.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 37.1 | 0 | 24.8 | 0 | 67 | 0 | 897.5
2019-02-01 | 17:00 | 919.1 | 174.6 | 523.4 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 94 | 0 | 919.1
2019-02-01 | 18:00 | 947.2 | 174.6 | 523.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 111 | 0 | 947.2
2019-02-01 | 19:00 | 921.4 | 174.6 | 523 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 87 | 0 | 921.4
2019-02-01 | 20:00 | 902.6 | 174.6 | 523.2 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 79 | 0 | 902.6
2019-02-01 | 21:00 | 864.5 | 174.6 | 523.5 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 43 | 0 | 864.5
2019-02-01 | 22:00 | 826.4 | 174.6 | 523.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 7 | 0 | 826.4
2019-02-01 | 23:00 | 812.6 | 174.6 | 518.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2019-02-02 | 0:00 | 802 | 174.6 | 506 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 802
2019-02-02 | 1:00 | 805.6 | 174.6 | 505.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 805.6
2019-02-02 | 2:00 | 823.4 | 174.6 | 518.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 823.4
2019-02-02 | 3:00 | 830 | 174.6 | 522 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 830
2019-02-02 | 4:00 | 812.9 | 174.6 | 503.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 812.9
2019-02-02 | 5:00 | 794.5 | 174.6 | 511.8 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 794.5
2019-02-02 | 6:00 | 816.3 | 174.6 | 523.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 816.3
2019-02-02 | 7:00 | 860.5 | 174.6 | 523.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 17.5 | 0 | 33 | 0 | 41 | 0 | 860.5
2019-02-02 | 8:00 | 914.5 | 174.6 | 508.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 133 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 914.5
2019-02-02 | 9:00 | 899.8 | 174.6 | 390 | 32.3 | 0 | 38.8 | 238 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 899.8
2019-02-02 | 10:00 | 836.3 | 174.6 | 299.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 378.3 | 0 | 24.1 | 0 | -111 | 0 | 836.3
2019-02-02 | 11:00 | 796.1 | 174.6 | 268.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 447.4 | 0 | 23.1 | 0 | -171 | -17.7 | 796.1
2019-02-02 | 12:00 | 766.8 | 174.6 | 250.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 452.6 | 0 | 24.1 | 0 | -171 | -34.9 | 766.8
2019-02-02 | 13:00 | 770.8 | 174.6 | 268.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 373.6 | 0 | 24.4 | 0 | -141 | 0 | 770.8
2019-02-02 | 14:00 | 751.9 | 174.6 | 259.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 307 | 0 | 21.1 | 0 | -81 | 0 | 751.9
2019-02-02 | 15:00 | 746.3 | 174.6 | 257.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 295.8 | 0 | 13.9 | 0 | -67 | 0 | 746.3
2019-02-02 | 16:00 | 762.6 | 174.6 | 444.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 62.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 762.6
2019-02-02 | 17:00 | 802.1 | 174.6 | 444.3 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 72 | 0 | 802.1
2019-02-02 | 18:00 | 846.2 | 174.6 | 444.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 112 | 0 | 846.2
2019-02-02 | 19:00 | 842.3 | 174.6 | 444.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 106 | 0 | 842.3
2019-02-02 | 20:00 | 825.2 | 174.6 | 445 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 91 | 0 | 825.2
2019-02-02 | 21:00 | 791.1 | 174.6 | 445.1 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 51 | 0 | 791.1
2019-02-02 | 22:00 | 747 | 174.6 | 444.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 4 | 0 | 747
2019-02-02 | 23:00 | 737.2 | 174.6 | 440.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 737.2
2019-02-03 | 0:00 | 741.2 | 174.6 | 444.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2019-02-03 | 1:00 | 741.1 | 174.6 | 438.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2019-02-03 | 2:00 | 764.6 | 174.6 | 444.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 14 | 0 | 764.6
2019-02-03 | 3:00 | 767.8 | 174.6 | 444.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 17 | 0 | 767.8
2019-02-03 | 4:00 | 757.8 | 174.6 | 444.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 3 | 0 | 757.8
2019-02-03 | 5:00 | 724.7 | 174.6 | 438.7 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 724.7
2019-02-03 | 6:00 | 716.8 | 174.6 | 432.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 716.8
2019-02-03 | 7:00 | 745.4 | 174.6 | 444.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 12.6 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2019-02-03 | 8:00 | 793 | 174.6 | 422.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 74.7 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 793
2019-02-03 | 9:00 | 812.4 | 174.6 | 392.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114.7 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 812.4
2019-02-03 | 10:00 | 786.8 | 174.6 | 371.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 103.8 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 786.8
2019-02-03 | 11:00 | 777.5 | 174.6 | 347.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 777.5
2019-02-03 | 12:00 | 752.3 | 174.6 | 346.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 89.7 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 752.3
2019-02-03 | 13:00 | 747.7 | 174.6 | 385.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 52.1 | 0 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 747.7
2019-02-03 | 14:00 | 745 | 174.6 | 395.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 36.4 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 745
2019-02-03 | 15:00 | 736 | 174.6 | 392.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 35.9 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 736
2019-02-03 | 16:00 | 751.1 | 174.6 | 443.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 4.3 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 751.1
2019-02-03 | 17:00 | 799.1 | 174.6 | 444.8 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 15 | 0 | 799.1
2019-02-03 | 18:00 | 815.2 | 174.6 | 444.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 27 | 0 | 815.2
2019-02-03 | 19:00 | 801.4 | 174.6 | 444.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 20 | 0 | 801.4
2019-02-03 | 20:00 | 779.4 | 174.6 | 444.6 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 4 | 0 | 779.4
2019-02-03 | 21:00 | 748.4 | 174.6 | 409.8 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 748.4
2019-02-03 | 22:00 | 693.1 | 174.6 | 364.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 693.1
2019-02-03 | 23:00 | 665.7 | 174.6 | 340.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 665.7
2019-02-04 | 0:00 | 657.9 | 174.6 | 334.2 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 657.9
2019-02-04 | 1:00 | 665.2 | 174.6 | 336.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 665.2
2019-02-04 | 2:00 | 693.9 | 174.6 | 367.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 693.9
2019-02-04 | 3:00 | 718.9 | 174.6 | 394.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 718.9
2019-02-04 | 4:00 | 721.2 | 174.6 | 391.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2019-02-04 | 5:00 | 712.7 | 174.6 | 414.8 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 712.7
2019-02-04 | 6:00 | 750.1 | 174.6 | 444.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 750.1
2019-02-04 | 7:00 | 790.5 | 174.6 | 444.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 17.4 | 0 | 34 | 0 | 49 | 0 | 790.5
2019-02-04 | 8:00 | 842.7 | 174.6 | 416.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 140 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 842.7
2019-02-04 | 9:00 | 856.5 | 174.6 | 305.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 263.5 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 856.5
2019-02-04 | 10:00 | 825.9 | 174.6 | 306.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 345.3 | 0 | 39 | 0 | -111 | 0 | 825.9
2019-02-04 | 11:00 | 807.8 | 174.6 | 286.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 422 | 0 | 36 | 0 | -171 | -11.2 | 807.8
2019-02-04 | 12:00 | 751.8 | 174.6 | 287.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 389.1 | 0 | 31.7 | 0 | -171 | -30.9 | 751.8
2019-02-04 | 13:00 | 790.7 | 174.6 | 287.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 420.5 | 0 | 30.4 | 0 | -171 | -22.2 | 790.7
2019-02-04 | 14:00 | 786.4 | 174.6 | 301.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 358.4 | 0 | 21.5 | 0 | -141 | 0 | 786.4
2019-02-04 | 15:00 | 792.1 | 174.6 | 295.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 302.5 | 0 | 15.5 | 0 | -67 | 0 | 792.1
2019-02-04 | 16:00 | 813.3 | 174.6 | 496.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 58 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 813.3
2019-02-04 | 17:00 | 832.4 | 174.6 | 495.9 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 47 | 0 | 832.4
2019-02-04 | 18:00 | 868.3 | 174.6 | 496 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 82 | 0 | 868.3
2019-02-04 | 19:00 | 854.1 | 174.6 | 496.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 69 | 0 | 854.1
2019-02-04 | 20:00 | 827.5 | 174.6 | 496.5 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 827.5
2019-02-04 | 21:00 | 804.9 | 174.6 | 496.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 31 | 0 | 804.9
2019-02-04 | 22:00 | 757.4 | 174.6 | 484.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 757.4
2019-02-04 | 23:00 | 732.9 | 174.6 | 461.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 732.9
2019-02-05 | 0:00 | 741.2 | 174.6 | 470.7 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2019-02-05 | 1:00 | 752.8 | 174.6 | 480.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 752.8
2019-02-05 | 2:00 | 788.8 | 174.6 | 496.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 788.8
2019-02-05 | 3:00 | 806.2 | 174.6 | 496.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 39 | 0 | 806.2
2019-02-05 | 4:00 | 797.1 | 174.6 | 496.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 797.1
2019-02-05 | 5:00 | 799.3 | 174.6 | 495.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 799.3
2019-02-05 | 6:00 | 859.2 | 174.6 | 496.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 115 | 0 | 859.2
2019-02-05 | 7:00 | 914.7 | 174.6 | 496.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 22.3 | 0 | 2.3 | 0 | 148 | 0 | 914.7
2019-02-05 | 8:00 | 942.2 | 174.6 | 496.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 166 | 0 | 4.6 | 0 | 29 | 0 | 942.2
2019-02-05 | 9:00 | 915.8 | 174.6 | 326.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 338.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 915.8
2019-02-05 | 10:00 | 856.9 | 174.6 | 304.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 472.2 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | 0 | 856.9
2019-02-05 | 11:00 | 819.5 | 174.6 | 285.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 564.4 | 0 | 4 | 0 | -171 | -108.8 | 819.5
2019-02-05 | 12:00 | 760.2 | 174.6 | 298.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 585.9 | -77.5 | 1.7 | 0 | -171 | -123 | 760.2
2019-02-05 | 13:00 | 790.2 | 174.6 | 297.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 567.8 | -30.2 | 3.6 | 0 | -171 | -123 | 790.2
2019-02-05 | 14:00 | 780.9 | 174.6 | 287.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 502.1 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | -88.1 | 780.9
2019-02-05 | 15:00 | 787.6 | 174.6 | 290.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 372.4 | 0 | 5.6 | 0 | -127 | 0 | 787.6
2019-02-05 | 16:00 | 821.3 | 174.6 | 492.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 75.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 821.3
2019-02-05 | 17:00 | 847.6 | 174.6 | 559.1 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 847.6
2019-02-05 | 18:00 | 882.7 | 174.6 | 583.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 882.7
2019-02-05 | 19:00 | 863.7 | 174.6 | 560.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 863.7
2019-02-05 | 20:00 | 834.1 | 174.6 | 535 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 834.1
2019-02-05 | 21:00 | 796.2 | 174.6 | 497.2 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 796.2
2019-02-05 | 22:00 | 754.8 | 174.6 | 462.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 754.8
2019-02-05 | 23:00 | 724 | 174.6 | 428.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 724
2019-02-06 | 0:00 | 701.5 | 174.6 | 400.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 701.5
2019-02-06 | 1:00 | 718 | 174.6 | 418.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 718
2019-02-06 | 2:00 | 748.6 | 174.6 | 455.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 748.6
2019-02-06 | 3:00 | 771.6 | 174.6 | 483.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 771.6
2019-02-06 | 4:00 | 773.3 | 174.6 | 485.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 773.3
2019-02-06 | 5:00 | 773 | 174.6 | 501.2 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 773
2019-02-06 | 6:00 | 809 | 174.6 | 545.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 809
2019-02-06 | 7:00 | 848.4 | 174.6 | 583.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 9.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 848.4
2019-02-06 | 8:00 | 916.2 | 174.6 | 600.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 51.3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 916.2
2019-02-06 | 9:00 | 951.6 | 174.6 | 600.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 80.6 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 951.6
2019-02-06 | 10:00 | 924 | 174.6 | 545.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 130.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 924
2019-02-06 | 11:00 | 883.6 | 174.6 | 462.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 172.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 883.6
2019-02-06 | 12:00 | 818.1 | 174.6 | 353 | 32.3 | 0 | 38.8 | 219.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 818.1
2019-02-06 | 13:00 | 851.5 | 174.6 | 362.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 243.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 851.5
2019-02-06 | 14:00 | 827.3 | 174.6 | 329.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 251.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 827.3
2019-02-06 | 15:00 | 819.8 | 174.6 | 314.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 310.6 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 819.8
2019-02-06 | 16:00 | 833.6 | 174.6 | 527.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 60.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 833.6
2019-02-06 | 17:00 | 844.6 | 174.6 | 534 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 844.6
2019-02-06 | 18:00 | 877.4 | 174.6 | 533.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 877.4
2019-02-06 | 19:00 | 854.7 | 174.6 | 533.1 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 30 | 0 | 854.7
2019-02-06 | 20:00 | 827 | 174.6 | 533.4 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 8 | 0 | 827
2019-02-06 | 21:00 | 794.4 | 174.6 | 505 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 794.4
2019-02-06 | 22:00 | 747.5 | 174.6 | 458 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 747.5
2019-02-06 | 23:00 | 712.8 | 174.6 | 421.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 712.8
2019-02-07 | 0:00 | 695.5 | 174.6 | 408.1 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 695.5
2019-02-07 | 1:00 | 705.8 | 174.6 | 419.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2019-02-07 | 2:00 | 736.7 | 174.6 | 449.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 736.7
2019-02-07 | 3:00 | 766.3 | 174.6 | 479.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 766.3
2019-02-07 | 4:00 | 757 | 174.6 | 466.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 757
2019-02-07 | 5:00 | 750.4 | 174.6 | 478.6 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 750.4
2019-02-07 | 6:00 | 791 | 174.6 | 508.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 791
2019-02-07 | 7:00 | 831.3 | 174.6 | 527.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 831.3
2019-02-07 | 8:00 | 892.1 | 174.6 | 514 | 32.3 | 0 | 38.8 | 95.8 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 892.1
2019-02-07 | 9:00 | 919.8 | 174.6 | 465.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 169.3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 919.8
2019-02-07 | 10:00 | 899.2 | 174.6 | 424.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 191.2 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 899.2
2019-02-07 | 11:00 | 878.9 | 174.6 | 458.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 144.3 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 878.9
2019-02-07 | 12:00 | 806 | 174.6 | 392 | 32.3 | 0 | 38.8 | 132.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 806
2019-02-07 | 13:00 | 841.6 | 174.6 | 379 | 32.3 | 0 | 38.8 | 182.2 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 841.6
2019-02-07 | 14:00 | 836.1 | 174.6 | 403.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 161 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 836.1
2019-02-07 | 15:00 | 824.6 | 174.6 | 444.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 111.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 824.6
2019-02-07 | 16:00 | 836.3 | 174.6 | 533.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 11.7 | 0 | 17.5 | 0 | 28 | 0 | 836.3
2019-02-07 | 17:00 | 857.3 | 174.6 | 533.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 22 | 0 | 857.3
2019-02-07 | 18:00 | 858.7 | 174.6 | 533.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 22 | 0 | 858.7
2019-02-07 | 19:00 | 832.5 | 174.6 | 530.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 832.5
2019-02-07 | 20:00 | 803 | 174.6 | 507.5 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 803
2019-02-07 | 21:00 | 762.5 | 174.6 | 469.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 762.5
2019-02-07 | 22:00 | 713.9 | 174.6 | 422.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 713.9
2019-02-07 | 23:00 | 687.8 | 174.6 | 393.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 687.8
2019-02-08 | 0:00 | 679.4 | 174.6 | 381.5 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 679.4
2019-02-08 | 1:00 | 692.1 | 174.6 | 392 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 692.1
2019-02-08 | 2:00 | 728.8 | 174.6 | 430 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 728.8
2019-02-08 | 3:00 | 762.9 | 174.6 | 465.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 762.9
2019-02-08 | 4:00 | 761.6 | 174.6 | 467.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 761.6
2019-02-08 | 5:00 | 758.9 | 174.6 | 483.1 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 758.9
2019-02-08 | 6:00 | 805.5 | 174.6 | 530.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 805.5
2019-02-08 | 7:00 | 850.7 | 174.6 | 533.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 16.4 | 0 | 27.4 | 0 | 28 | 0 | 850.7
2019-02-08 | 8:00 | 898.9 | 174.6 | 533.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 83.3 | 0 | 25.8 | 0 | 11 | 0 | 898.9
2019-02-08 | 9:00 | 927.1 | 174.6 | 517.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 148.4 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 927.1
2019-02-08 | 10:00 | 897.7 | 174.6 | 399.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 235.8 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 897.7
2019-02-08 | 11:00 | 868.3 | 174.6 | 305.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 347.8 | 0 | 20.5 | 0 | -51 | 0 | 868.3
2019-02-08 | 12:00 | 809.7 | 174.6 | 307.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 381.9 | 0 | 15.5 | 0 | -141 | 0 | 809.7
2019-02-08 | 13:00 | 843.1 | 174.6 | 317.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 374.2 | 0 | 16.5 | 0 | -111 | 0 | 843.1
2019-02-08 | 14:00 | 842.7 | 174.6 | 304.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 299.7 | 0 | 14.2 | 0 | -21 | 0 | 842.7
2019-02-08 | 15:00 | 836.5 | 174.6 | 334.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 246.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 836.5
2019-02-08 | 16:00 | 845.2 | 174.6 | 492.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 56.5 | 0 | 9.2 | 0 | 41 | 0 | 845.2
2019-02-08 | 17:00 | 867.2 | 174.6 | 493 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 87 | 0 | 867.2
2019-02-08 | 18:00 | 903.9 | 174.6 | 492.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 122 | 0 | 903.9
2019-02-08 | 19:00 | 884.5 | 174.6 | 492.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 103 | 0 | 884.5
2019-02-08 | 20:00 | 858.5 | 174.6 | 492.9 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 82 | 0 | 858.5
2019-02-08 | 21:00 | 820.9 | 174.6 | 493.1 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 46 | 0 | 820.9
2019-02-08 | 22:00 | 786.6 | 174.6 | 492.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 16 | 0 | 786.6
2019-02-08 | 23:00 | 762.8 | 174.6 | 482.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 762.8
2019-02-09 | 0:00 | 753.8 | 174.6 | 472 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 753.8
2019-02-09 | 1:00 | 757 | 174.6 | 473.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 757
2019-02-09 | 2:00 | 773.4 | 174.6 | 492.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 1 | 0 | 773.4
2019-02-09 | 3:00 | 793.3 | 174.6 | 492.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 19 | 0 | 793.3
2019-02-09 | 4:00 | 783.4 | 174.6 | 492.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 11 | 0 | 783.4
2019-02-09 | 5:00 | 753.3 | 174.6 | 493 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 3 | 0 | 753.3
2019-02-09 | 6:00 | 766.9 | 174.6 | 493 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 14 | 0 | 766.9
2019-02-09 | 7:00 | 811.6 | 174.6 | 492.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 17.4 | 0 | 16.8 | 0 | 39 | 0 | 811.6
2019-02-09 | 8:00 | 868.5 | 174.6 | 493 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77 | 0 | 20.8 | 0 | 32 | 0 | 868.5
2019-02-09 | 9:00 | 894 | 174.6 | 489.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 121.1 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 894
2019-02-09 | 10:00 | 869.3 | 174.6 | 446 | 32.3 | 0 | 38.8 | 150.9 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 869.3
2019-02-09 | 11:00 | 850 | 174.6 | 421.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 150.2 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 850
2019-02-09 | 12:00 | 781.5 | 174.6 | 310.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 191 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 781.5
2019-02-09 | 13:00 | 797.7 | 174.6 | 321.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 189.3 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 797.7
2019-02-09 | 14:00 | 790.4 | 174.6 | 403 | 32.3 | 0 | 38.8 | 97.1 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 790.4
2019-02-09 | 15:00 | 780.3 | 174.6 | 421.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 72.6 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 780.3
2019-02-09 | 16:00 | 795.8 | 174.6 | 481.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.5 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 795.8
2019-02-09 | 17:00 | 833.5 | 174.6 | 492.3 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 19 | 0 | 833.5
2019-02-09 | 18:00 | 863 | 174.6 | 492.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 43 | 0 | 863
2019-02-09 | 19:00 | 846.1 | 174.6 | 493.1 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 0 | 846.1
2019-02-09 | 20:00 | 823.8 | 174.6 | 493.1 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 23 | 0 | 823.8
2019-02-09 | 21:00 | 798.2 | 174.6 | 492.9 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 4 | 0 | 798.2
2019-02-09 | 22:00 | 746.2 | 174.6 | 447.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 746.2
2019-02-09 | 23:00 | 741.5 | 174.6 | 446.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 741.5
2019-02-10 | 0:00 | 739 | 174.6 | 446.3 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 739
2019-02-10 | 1:00 | 744 | 174.6 | 454.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 744
2019-02-10 | 2:00 | 758.8 | 174.6 | 469.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 758.8
2019-02-10 | 3:00 | 773.7 | 174.6 | 487.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 773.7
2019-02-10 | 4:00 | 760.3 | 174.6 | 469.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 760.3
2019-02-10 | 5:00 | 722.9 | 174.6 | 452.1 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 722.9
2019-02-10 | 6:00 | 716.2 | 174.6 | 444.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 716.2
2019-02-10 | 7:00 | 753.6 | 174.6 | 459.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.9 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2019-02-10 | 8:00 | 774.1 | 174.6 | 353.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 157.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 774.1
2019-02-10 | 9:00 | 757.9 | 174.6 | 267.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 329.7 | 0 | 11.9 | 0 | -97 | 0 | 757.9
2019-02-10 | 10:00 | 722.8 | 174.6 | 234.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 404.5 | 0 | 9.2 | 0 | -171 | 0 | 722.8
2019-02-10 | 11:00 | 704.5 | 174.6 | 242.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 382.4 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 704.5
2019-02-10 | 12:00 | 696.1 | 174.6 | 220.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 410.3 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -11.3 | 696.1
2019-02-10 | 13:00 | 677.7 | 174.6 | 218.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 394 | 0 | 1 | 0 | -171 | -10.9 | 677.7
2019-02-10 | 14:00 | 682 | 174.6 | 224 | 32.3 | 0 | 38.8 | 382 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | 0 | 682
2019-02-10 | 15:00 | 686.4 | 174.6 | 226.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 272.5 | 0 | 1.3 | 0 | -60 | 0 | 686.4
2019-02-10 | 16:00 | 717.8 | 174.6 | 393.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 76.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 717.8
2019-02-10 | 17:00 | 783.5 | 174.6 | 501.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 783.5
2019-02-10 | 18:00 | 835.4 | 174.6 | 548.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 835.4
2019-02-10 | 19:00 | 831.2 | 174.6 | 539.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 831.2
2019-02-10 | 20:00 | 817.7 | 174.6 | 526.5 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 817.7
2019-02-10 | 21:00 | 789.6 | 174.6 | 494.6 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 789.6
2019-02-10 | 22:00 | 744.1 | 174.6 | 450.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 744.1
2019-02-10 | 23:00 | 729.2 | 174.6 | 431.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 729.2
2019-02-11 | 0:00 | 720.7 | 174.6 | 425.4 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2019-02-11 | 1:00 | 724.4 | 174.6 | 428.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 724.4
2019-02-11 | 2:00 | 751.1 | 174.6 | 462.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 751.1
2019-02-11 | 3:00 | 772.8 | 174.6 | 489.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 772.8
2019-02-11 | 4:00 | 763.4 | 174.6 | 483.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 763.4
2019-02-11 | 5:00 | 743.9 | 174.6 | 485.3 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 743.9
2019-02-11 | 6:00 | 760.6 | 174.6 | 500.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 760.6
2019-02-11 | 7:00 | 818.3 | 174.6 | 545.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 14.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 818.3
2019-02-11 | 8:00 | 907.2 | 174.6 | 547.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 69.1 | 0 | 15.5 | 0 | 29 | 0 | 907.2
2019-02-11 | 9:00 | 942.9 | 174.6 | 547.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77.5 | 0 | 23.1 | 0 | 49 | 0 | 942.9
2019-02-11 | 10:00 | 932.7 | 174.6 | 547.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 87.1 | 0 | 20.1 | 0 | 32 | 0 | 932.7
2019-02-11 | 11:00 | 909.4 | 174.6 | 548 | 32.3 | 0 | 38.8 | 85.8 | 0 | 14.9 | 0 | 15 | 0 | 909.4
2019-02-11 | 12:00 | 870.7 | 174.6 | 529.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 79.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 870.7
2019-02-11 | 13:00 | 860 | 174.6 | 493.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 101.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 860
2019-02-11 | 14:00 | 843.7 | 174.6 | 460.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 118.9 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 843.7
2019-02-11 | 15:00 | 842.1 | 174.6 | 435.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 142 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 842.1
2019-02-11 | 16:00 | 843.4 | 174.6 | 535.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 41.4 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 843.4
2019-02-11 | 17:00 | 881 | 174.6 | 547.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 34 | 0 | 881
2019-02-11 | 18:00 | 908.5 | 174.6 | 548 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 58 | 0 | 908.5
2019-02-11 | 19:00 | 889.9 | 174.6 | 548.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 36 | 0 | 889.9
2019-02-11 | 20:00 | 867.7 | 174.6 | 548 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 17 | 0 | 867.7
2019-02-11 | 21:00 | 830.8 | 174.6 | 533.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 830.8
2019-02-11 | 22:00 | 771.9 | 174.6 | 481.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 771.9
2019-02-11 | 23:00 | 753.6 | 174.6 | 468.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2019-02-12 | 0:00 | 749.2 | 174.6 | 469.1 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 749.2
2019-02-12 | 1:00 | 760.1 | 174.6 | 477.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 760.1
2019-02-12 | 2:00 | 792.4 | 174.6 | 511.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 792.4
2019-02-12 | 3:00 | 805.9 | 174.6 | 526.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 805.9
2019-02-12 | 4:00 | 805.5 | 174.6 | 523.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 805.5
2019-02-12 | 5:00 | 812.3 | 174.6 | 548.3 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 6 | 0 | 812.3
2019-02-12 | 6:00 | 869.3 | 174.6 | 548.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 67 | 0 | 869.3
2019-02-12 | 7:00 | 923.5 | 174.6 | 548.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 28.3 | 0 | 8.3 | 0 | 93 | 0 | 923.5
2019-02-12 | 8:00 | 986 | 174.6 | 548.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 169.5 | 0 | 4.3 | 0 | 18 | 0 | 986
2019-02-12 | 9:00 | 975 | 174.6 | 408.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 317.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 975
2019-02-12 | 10:00 | 922 | 174.6 | 316.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 422.5 | 0 | 4 | 0 | -67 | 0 | 922
2019-02-12 | 11:00 | 893.1 | 174.6 | 301.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 422.1 | 0 | 5 | 0 | -81 | 0 | 893.1
2019-02-12 | 12:00 | 832.2 | 174.6 | 304.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 388.7 | 0 | 4.6 | 0 | -111 | 0 | 832.2
2019-02-12 | 13:00 | 856.4 | 174.6 | 317.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 430.5 | 0 | 4 | 0 | -141 | 0 | 856.4
2019-02-12 | 14:00 | 842.1 | 174.6 | 300.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 435.2 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 842.1
2019-02-12 | 15:00 | 838.5 | 174.6 | 299.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 373.6 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 838.5
2019-02-12 | 16:00 | 853.7 | 174.6 | 522 | 32.3 | 0 | 38.8 | 84.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 853.7
2019-02-12 | 17:00 | 881.1 | 174.6 | 524.2 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 881.1
2019-02-12 | 18:00 | 927.8 | 174.6 | 525.1 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 119 | 0 | 927.8
2019-02-12 | 19:00 | 908.9 | 174.6 | 524.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 908.9
2019-02-12 | 20:00 | 882.2 | 174.6 | 524.2 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 882.2
2019-02-12 | 21:00 | 846.4 | 174.6 | 524.8 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 46 | 0 | 846.4
2019-02-12 | 22:00 | 802 | 174.6 | 524.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 802
2019-02-12 | 23:00 | 767.5 | 174.6 | 494.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 767.5
2019-02-13 | 0:00 | 753.8 | 174.6 | 482.6 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 753.8
2019-02-13 | 1:00 | 773.4 | 174.6 | 501.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 773.4
2019-02-13 | 2:00 | 794.1 | 174.6 | 519.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 794.1
2019-02-13 | 3:00 | 813.9 | 174.6 | 524.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 16 | 0 | 813.9
2019-02-13 | 4:00 | 794.7 | 174.6 | 522.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 794.7
2019-02-13 | 5:00 | 794.3 | 174.6 | 524.6 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 21 | 0 | 794.3
2019-02-13 | 6:00 | 852.2 | 174.6 | 524.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 80 | 0 | 852.2
2019-02-13 | 7:00 | 903.2 | 174.6 | 525.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 30.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 903.2
2019-02-13 | 8:00 | 954.6 | 174.6 | 524.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 156.7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 954.6
2019-02-13 | 9:00 | 933.1 | 174.6 | 362 | 32.3 | 0 | 38.8 | 324.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 933.1
2019-02-13 | 10:00 | 866.6 | 174.6 | 311.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 449.2 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 866.6
2019-02-13 | 11:00 | 835.8 | 174.6 | 307.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 492.7 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -40.8 | 835.8
2019-02-13 | 12:00 | 781.1 | 174.6 | 307.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 506 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | -112 | 781.1
2019-02-13 | 13:00 | 814.1 | 174.6 | 303.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 496.3 | 0 | 8.3 | 0 | -171 | -68.5 | 814.1
2019-02-13 | 14:00 | 809 | 174.6 | 299.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 425 | 0 | 10.2 | 0 | -171 | 0 | 809
2019-02-13 | 15:00 | 813.3 | 174.6 | 297.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 353.8 | 0 | 12.9 | 0 | -97 | 0 | 813.3
2019-02-13 | 16:00 | 829.4 | 174.6 | 475.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 92.6 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 829.4
2019-02-13 | 17:00 | 850.3 | 174.6 | 555.9 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 850.3
2019-02-13 | 18:00 | 902.6 | 174.6 | 604.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 3 | 0 | 902.6
2019-02-13 | 19:00 | 887.8 | 174.6 | 585.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 887.8
2019-02-13 | 20:00 | 864.6 | 174.6 | 561.9 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 864.6
2019-02-13 | 21:00 | 824 | 174.6 | 520.7 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 824
2019-02-13 | 22:00 | 781.9 | 174.6 | 488.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 781.9
2019-02-13 | 23:00 | 758.7 | 174.6 | 470.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 758.7
2019-02-14 | 0:00 | 738.2 | 174.6 | 449.8 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 738.2
2019-02-14 | 1:00 | 753 | 174.6 | 455.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 753
2019-02-14 | 2:00 | 782.6 | 174.6 | 487.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 782.6
2019-02-14 | 3:00 | 801.3 | 174.6 | 509.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 801.3
2019-02-14 | 4:00 | 795 | 174.6 | 502.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 795
2019-02-14 | 5:00 | 790.5 | 174.6 | 523.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 790.5
2019-02-14 | 6:00 | 837 | 174.6 | 572.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 837
2019-02-14 | 7:00 | 898.7 | 174.6 | 604.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 21 | 0 | 13.5 | 0 | 14 | 0 | 898.7
2019-02-14 | 8:00 | 963.5 | 174.6 | 602.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 104.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 963.5
2019-02-14 | 9:00 | 995.1 | 174.6 | 565.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 174.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 995.1
2019-02-14 | 10:00 | 960.2 | 174.6 | 477.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 228.1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 960.2
2019-02-14 | 11:00 | 940.5 | 174.6 | 429.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 258.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 940.5
2019-02-14 | 12:00 | 868.6 | 174.6 | 338.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 277.2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 868.6
2019-02-14 | 13:00 | 891.6 | 174.6 | 358.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 279.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 891.6
2019-02-14 | 14:00 | 899 | 174.6 | 444.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 199.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 899
2019-02-14 | 15:00 | 895 | 174.6 | 462 | 32.3 | 0 | 38.8 | 179.7 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 895
2019-02-14 | 16:00 | 911.3 | 174.6 | 598 | 32.3 | 0 | 38.8 | 61.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 911.3
2019-02-14 | 17:00 | 927.8 | 174.6 | 604.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 40 | 0 | 927.8
2019-02-14 | 18:00 | 957.2 | 174.6 | 604.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 65 | 0 | 957.2
2019-02-14 | 19:00 | 931.8 | 174.6 | 604.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 38 | 0 | 931.8
2019-02-14 | 20:00 | 906.3 | 174.6 | 605 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 19 | 0 | 906.3
2019-02-14 | 21:00 | 864.1 | 174.6 | 583.3 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 864.1
2019-02-14 | 22:00 | 801.3 | 174.6 | 527 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 801.3
2019-02-14 | 23:00 | 779.4 | 174.6 | 504.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 779.4
2019-02-15 | 0:00 | 770.1 | 174.6 | 495.6 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 770.1
2019-02-15 | 1:00 | 775.4 | 174.6 | 501.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 775.4
2019-02-15 | 2:00 | 800 | 174.6 | 525.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 800
2019-02-15 | 3:00 | 817 | 174.6 | 541.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 817
2019-02-15 | 4:00 | 803.3 | 174.6 | 525.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 803.3
2019-02-15 | 5:00 | 804.9 | 174.6 | 553.2 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 804.9
2019-02-15 | 6:00 | 861.5 | 174.6 | 604.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 861.5
2019-02-15 | 7:00 | 908.4 | 174.6 | 604.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.6 | 0 | 10.2 | 0 | 21 | 0 | 908.4
2019-02-15 | 8:00 | 968.5 | 174.6 | 584.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 124.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 968.5
2019-02-15 | 9:00 | 973 | 174.6 | 510.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 201.5 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 973
2019-02-15 | 10:00 | 916.9 | 174.6 | 311.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 344.9 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 916.9
2019-02-15 | 11:00 | 890.7 | 174.6 | 336.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 440.1 | 0 | 9.6 | 0 | -141 | 0 | 890.7
2019-02-15 | 12:00 | 848.4 | 174.6 | 325.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 408.5 | 0 | 9.6 | 0 | -141 | 0 | 848.4
2019-02-15 | 13:00 | 890.4 | 174.6 | 352.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 283.5 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 890.4
2019-02-15 | 14:00 | 888.6 | 174.6 | 497.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 134.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 888.6
2019-02-15 | 15:00 | 882.4 | 174.6 | 569.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 56.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 882.4
2019-02-15 | 16:00 | 889.6 | 174.6 | 609.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 9.6 | 0 | 13 | 0 | 889.6
2019-02-15 | 17:00 | 906.5 | 174.6 | 609.4 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 9 | 0 | 906.5
2019-02-15 | 18:00 | 920.9 | 174.6 | 609.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 15 | 0 | 920.9
2019-02-15 | 19:00 | 891.7 | 174.6 | 592.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 891.7
2019-02-15 | 20:00 | 860.1 | 174.6 | 565.3 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 860.1
2019-02-15 | 21:00 | 819.3 | 174.6 | 523.6 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 819.3
2019-02-15 | 22:00 | 776.1 | 174.6 | 485.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 776.1
2019-02-15 | 23:00 | 745.7 | 174.6 | 455.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 745.7
2019-02-16 | 0:00 | 728 | 174.6 | 436.7 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 728
2019-02-16 | 1:00 | 729.5 | 174.6 | 441.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 729.5
2019-02-16 | 2:00 | 757.5 | 174.6 | 475.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 757.5
2019-02-16 | 3:00 | 777.6 | 174.6 | 496 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 777.6
2019-02-16 | 4:00 | 768.1 | 174.6 | 484.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 768.1
2019-02-16 | 5:00 | 744.4 | 174.6 | 485.8 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 744.4
2019-02-16 | 6:00 | 750.6 | 174.6 | 491.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 750.6
2019-02-16 | 7:00 | 794.9 | 174.6 | 507.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 794.9
2019-02-16 | 8:00 | 841.1 | 174.6 | 453.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 125.2 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 841.1
2019-02-16 | 9:00 | 847.7 | 174.6 | 386.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 196.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 847.7
2019-02-16 | 10:00 | 824.1 | 174.6 | 285.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 274.8 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 824.1
2019-02-16 | 11:00 | 813.1 | 174.6 | 302.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 243.1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 813.1
2019-02-16 | 12:00 | 759.3 | 174.6 | 309.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 183.7 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 759.3
2019-02-16 | 13:00 | 766.4 | 174.6 | 287.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 216.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 766.4
2019-02-16 | 14:00 | 755.4 | 174.6 | 257 | 32.3 | 0 | 38.8 | 286.2 | 0 | 17.5 | 0 | -51 | 0 | 755.4
2019-02-16 | 15:00 | 751.6 | 174.6 | 254.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 232.7 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 751.6
2019-02-16 | 16:00 | 763.9 | 174.6 | 423.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 78.5 | 0 | 14.9 | 0 | 1 | 0 | 763.9
2019-02-16 | 17:00 | 787.1 | 174.6 | 424.3 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 72 | 0 | 787.1
2019-02-16 | 18:00 | 826.6 | 174.6 | 424.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 111 | 0 | 826.6
2019-02-16 | 19:00 | 819.7 | 174.6 | 423.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 105 | 0 | 819.7
2019-02-16 | 20:00 | 799.1 | 174.6 | 423.8 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 94 | 0 | 799.1
2019-02-16 | 21:00 | 768.4 | 174.6 | 424.2 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 64 | 0 | 768.4
2019-02-16 | 22:00 | 729.7 | 174.6 | 424 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 729.7
2019-02-16 | 23:00 | 716.2 | 174.6 | 423.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 16 | 0 | 716.2
2019-02-17 | 0:00 | 709.4 | 174.6 | 424.2 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 709.4
2019-02-17 | 1:00 | 715.7 | 174.6 | 424 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 715.7
2019-02-17 | 2:00 | 745.6 | 174.6 | 424.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 47 | 0 | 745.6
2019-02-17 | 3:00 | 760.8 | 174.6 | 424.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 65 | 0 | 760.8
2019-02-17 | 4:00 | 741.9 | 174.6 | 423.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 741.9
2019-02-17 | 5:00 | 711.5 | 174.6 | 423.5 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 37 | 0 | 711.5
2019-02-17 | 6:00 | 710 | 174.6 | 423.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 38 | 0 | 710
2019-02-17 | 7:00 | 738 | 174.6 | 423.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 35.1 | 0 | 2.3 | 0 | 31 | 0 | 738
2019-02-17 | 8:00 | 748.1 | 174.6 | 320.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 179.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 748.1
2019-02-17 | 9:00 | 742.6 | 174.6 | 263.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 320.3 | 0 | 3.3 | 0 | -90 | 0 | 742.6
2019-02-17 | 10:00 | 711.5 | 174.6 | 221.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 379.4 | 0 | 5.6 | 0 | -141 | 0 | 711.5
2019-02-17 | 11:00 | 680.5 | 174.6 | 235.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 367.5 | 0 | 3 | 0 | -171 | 0 | 680.5
2019-02-17 | 12:00 | 664.2 | 174.6 | 227 | 32.3 | 0 | 38.8 | 359.2 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 664.2
2019-02-17 | 13:00 | 663.3 | 174.6 | 220.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 373.8 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | -10.3 | 663.3
2019-02-17 | 14:00 | 646.8 | 174.6 | 216.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 370.9 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | -20.4 | 646.8
2019-02-17 | 15:00 | 654.3 | 174.6 | 242.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 319.8 | 0 | 3.6 | 0 | -157 | 0 | 654.3
2019-02-17 | 16:00 | 679.7 | 174.6 | 348.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 82.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 679.7
2019-02-17 | 17:00 | 732.6 | 174.6 | 452 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 732.6
2019-02-17 | 18:00 | 799.5 | 174.6 | 468.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 799.5
2019-02-17 | 19:00 | 798.1 | 174.6 | 468.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 798.1
2019-02-17 | 20:00 | 780.9 | 174.6 | 468.2 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 37 | 0 | 780.9
2019-02-17 | 21:00 | 746.4 | 174.6 | 468.2 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 746.4
2019-02-17 | 22:00 | 702.4 | 174.6 | 430 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 702.4
2019-02-17 | 23:00 | 691.3 | 174.6 | 417.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 691.3
2019-02-18 | 0:00 | 695 | 174.6 | 421.5 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 695
2019-02-18 | 1:00 | 709.8 | 174.6 | 435.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 709.8
2019-02-18 | 2:00 | 749.4 | 174.6 | 468.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 749.4
2019-02-18 | 3:00 | 773.1 | 174.6 | 468.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 32 | 0 | 773.1
2019-02-18 | 4:00 | 772.8 | 174.6 | 468.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 772.8
2019-02-18 | 5:00 | 780.1 | 174.6 | 469.1 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 61 | 0 | 780.1
2019-02-18 | 6:00 | 839.1 | 174.6 | 468.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 121 | 0 | 839.1
2019-02-18 | 7:00 | 891.2 | 174.6 | 468.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 33.7 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | 891.2
2019-02-18 | 8:00 | 943.7 | 174.6 | 468.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 164.9 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 943.7
2019-02-18 | 9:00 | 923.8 | 174.6 | 368.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 308.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 923.8
2019-02-18 | 10:00 | 875.2 | 174.6 | 288.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 421.5 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 875.2
2019-02-18 | 11:00 | 835.2 | 174.6 | 294.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 506.9 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -40.8 | 835.2
2019-02-18 | 12:00 | 765.2 | 174.6 | 294.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 563.4 | -44.7 | 0 | 0 | -171 | -123 | 765.2
2019-02-18 | 13:00 | 794.9 | 174.6 | 295.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 562 | -14.9 | 0.3 | 0 | -171 | -123 | 794.9
2019-02-18 | 14:00 | 803.5 | 174.6 | 286.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 454.5 | 0 | 0 | 0 | -171 | -12.5 | 803.5
2019-02-18 | 15:00 | 804.1 | 174.6 | 285 | 32.3 | 0 | 38.8 | 309.4 | 0 | 1 | 0 | -37 | 0 | 804.1
2019-02-18 | 16:00 | 828.2 | 174.6 | 506.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 74.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 828.2
2019-02-18 | 17:00 | 855.1 | 174.6 | 570.5 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 855.1
2019-02-18 | 18:00 | 884.8 | 174.6 | 570.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 28 | 0 | 884.8
2019-02-18 | 19:00 | 858.2 | 174.6 | 568.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 858.2
2019-02-18 | 20:00 | 829.6 | 174.6 | 545.4 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 829.6
2019-02-18 | 21:00 | 788.7 | 174.6 | 500.9 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 788.7
2019-02-18 | 22:00 | 742.6 | 174.6 | 453.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 742.6
2019-02-18 | 23:00 | 713.3 | 174.6 | 425.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 713.3
2019-02-19 | 0:00 | 696.1 | 174.6 | 403.4 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2019-02-19 | 1:00 | 708.9 | 174.6 | 413.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 708.9
2019-02-19 | 2:00 | 736.5 | 174.6 | 440.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 736.5
2019-02-19 | 3:00 | 762 | 174.6 | 461.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 762
2019-02-19 | 4:00 | 766.4 | 174.6 | 463.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 766.4
2019-02-19 | 5:00 | 749.5 | 174.6 | 466.8 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 749.5
2019-02-19 | 6:00 | 789.9 | 174.6 | 506.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 789.9
2019-02-19 | 7:00 | 838.1 | 174.6 | 536.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 14.3 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 838.1
2019-02-19 | 8:00 | 914.6 | 174.6 | 564.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 63.2 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 914.6
2019-02-19 | 9:00 | 940 | 174.6 | 569.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 68 | 0 | 40.6 | 0 | 16 | 0 | 940
2019-02-19 | 10:00 | 935.9 | 174.6 | 570.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77.4 | 0 | 39.6 | 0 | 3 | 0 | 935.9
2019-02-19 | 11:00 | 923.9 | 174.6 | 567.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 76.9 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 923.9
2019-02-19 | 12:00 | 863.2 | 174.6 | 527.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 60.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 863.2
2019-02-19 | 13:00 | 892 | 174.6 | 557.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 52.5 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 892
2019-02-19 | 14:00 | 873.2 | 174.6 | 524.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 68.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 873.2
2019-02-19 | 15:00 | 850.5 | 174.6 | 508.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 50.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 850.5
2019-02-19 | 16:00 | 849.3 | 174.6 | 541.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.4 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 849.3
2019-02-19 | 17:00 | 860.2 | 174.6 | 554.9 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 860.2
2019-02-19 | 18:00 | 874 | 174.6 | 566.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 874
2019-02-19 | 19:00 | 832.7 | 174.6 | 521.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 832.7
2019-02-19 | 20:00 | 802.9 | 174.6 | 502.8 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 802.9
2019-02-19 | 21:00 | 756.3 | 174.6 | 453.7 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 756.3
2019-02-19 | 22:00 | 714.5 | 174.6 | 416.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 714.5
2019-02-19 | 23:00 | 680.8 | 174.6 | 383 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 680.8
2019-02-20 | 0:00 | 670.5 | 174.6 | 378.2 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 670.5
2019-02-20 | 1:00 | 682.6 | 174.6 | 396.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 682.6
2019-02-20 | 2:00 | 712 | 174.6 | 429.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 712
2019-02-20 | 3:00 | 737.5 | 174.6 | 455.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 737.5
2019-02-20 | 4:00 | 735.4 | 174.6 | 455.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 735.4
2019-02-20 | 5:00 | 719 | 174.6 | 459.1 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 719
2019-02-20 | 6:00 | 741.5 | 174.6 | 485.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 741.5
2019-02-20 | 7:00 | 779.8 | 174.6 | 502 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 779.8
2019-02-20 | 8:00 | 842.9 | 174.6 | 497.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 91.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 842.9
2019-02-20 | 9:00 | 862.9 | 174.6 | 465.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 141.2 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 862.9
2019-02-20 | 10:00 | 835.5 | 174.6 | 377.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 199 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 835.5
2019-02-20 | 11:00 | 809.1 | 174.6 | 350.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 197.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 809.1
2019-02-20 | 12:00 | 747.1 | 174.6 | 298.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 231 | 0 | 22.5 | 0 | -51 | 0 | 747.1
2019-02-20 | 13:00 | 787.4 | 174.6 | 287 | 32.3 | 0 | 38.8 | 254.6 | 0 | 21.1 | 0 | -21 | 0 | 787.4
2019-02-20 | 14:00 | 782.2 | 174.6 | 285.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 225.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 782.2
2019-02-20 | 15:00 | 784 | 174.6 | 328 | 32.3 | 0 | 38.8 | 183.2 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 784
2019-02-20 | 16:00 | 808.4 | 174.6 | 460.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 72.9 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 808.4
2019-02-20 | 17:00 | 813.3 | 174.6 | 508.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 813.3
2019-02-20 | 18:00 | 848.3 | 174.6 | 543.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 3 | 0 | 848.3
2019-02-20 | 19:00 | 835.7 | 174.6 | 537.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 835.7
2019-02-20 | 20:00 | 805.7 | 174.6 | 514.9 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 805.7
2019-02-20 | 21:00 | 771.4 | 174.6 | 479.3 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 771.4
2019-02-20 | 22:00 | 739.1 | 174.6 | 451.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 739.1
2019-02-20 | 23:00 | 709.2 | 174.6 | 421.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 709.2
2019-02-21 | 0:00 | 694.7 | 174.6 | 412.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 694.7
2019-02-21 | 1:00 | 713.7 | 174.6 | 432.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 713.7
2019-02-21 | 2:00 | 751 | 174.6 | 466.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 751
2019-02-21 | 3:00 | 778.4 | 174.6 | 496.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2019-02-21 | 4:00 | 770.4 | 174.6 | 490.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 770.4
2019-02-21 | 5:00 | 775.9 | 174.6 | 520.6 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 775.9
2019-02-21 | 6:00 | 815.1 | 174.6 | 543.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 17 | 0 | 815.1
2019-02-21 | 7:00 | 845 | 174.6 | 544.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 30.6 | 0 | 7.6 | 0 | 17 | 0 | 845
2019-02-21 | 8:00 | 893 | 174.6 | 521.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 120.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 893
2019-02-21 | 9:00 | 905 | 174.6 | 459.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 194.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 905
2019-02-21 | 10:00 | 868 | 174.6 | 362.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 254.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 868
2019-02-21 | 11:00 | 840.8 | 174.6 | 368.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 223.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 840.8
2019-02-21 | 12:00 | 786.2 | 174.6 | 305.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 229.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 786.2
2019-02-21 | 13:00 | 813.6 | 174.6 | 315.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 245.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 813.6
2019-02-21 | 14:00 | 799.8 | 174.6 | 306.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 291.3 | 0 | 6.9 | 0 | -51 | 0 | 799.8
2019-02-21 | 15:00 | 799.9 | 174.6 | 332 | 32.3 | 0 | 38.8 | 215.3 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 799.9
2019-02-21 | 16:00 | 815.9 | 174.6 | 493 | 32.3 | 0 | 38.8 | 68 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 815.9
2019-02-21 | 17:00 | 838.4 | 174.6 | 494.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 59 | 0 | 838.4
2019-02-21 | 18:00 | 874.1 | 174.6 | 494.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 92 | 0 | 874.1
2019-02-21 | 19:00 | 853.2 | 174.6 | 493.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 73 | 0 | 853.2
2019-02-21 | 20:00 | 822.6 | 174.6 | 494 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 50 | 0 | 822.6
2019-02-21 | 21:00 | 783.4 | 174.6 | 493.6 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 783.4
2019-02-21 | 22:00 | 745.7 | 174.6 | 467.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 745.7
2019-02-21 | 23:00 | 718.5 | 174.6 | 441.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2019-02-22 | 0:00 | 705.4 | 174.6 | 432.2 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2019-02-22 | 1:00 | 720.7 | 174.6 | 447.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2019-02-22 | 2:00 | 748.5 | 174.6 | 475.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 748.5
2019-02-22 | 3:00 | 767.9 | 174.6 | 493.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 767.9
2019-02-22 | 4:00 | 768.8 | 174.6 | 494.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 768.8
2019-02-22 | 5:00 | 777.6 | 174.6 | 493.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 34 | 0 | 777.6
2019-02-22 | 6:00 | 823.1 | 174.6 | 494.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 81 | 0 | 823.1
2019-02-22 | 7:00 | 856.4 | 174.6 | 493.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 36.5 | 0 | 3.6 | 0 | 77 | 0 | 856.4
2019-02-22 | 8:00 | 896.6 | 174.6 | 460.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 186.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 896.6
2019-02-22 | 9:00 | 887.2 | 174.6 | 302.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 343.3 | 0 | 2.3 | 0 | -7 | 0 | 887.2
2019-02-22 | 10:00 | 840.1 | 174.6 | 302.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 461.8 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | 0 | 840.1
2019-02-22 | 11:00 | 825.4 | 174.6 | 294.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 510.2 | 0 | 3 | 0 | -171 | -56.9 | 825.4
2019-02-22 | 12:00 | 790.5 | 174.6 | 287.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 465.2 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -42.5 | 790.5
2019-02-22 | 13:00 | 817.6 | 174.6 | 288.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 359.7 | 0 | 5 | 0 | -81 | 0 | 817.6
2019-02-22 | 14:00 | 799.6 | 174.6 | 299.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 299 | 0 | 6.3 | 0 | -51 | 0 | 799.6
2019-02-22 | 15:00 | 801.7 | 174.6 | 305.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 244.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 801.7
2019-02-22 | 16:00 | 817.7 | 174.6 | 424.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 71.1 | 0 | 7.6 | 0 | 69 | 0 | 817.7
2019-02-22 | 17:00 | 832.8 | 174.6 | 424 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 123 | 0 | 832.8
2019-02-22 | 18:00 | 863 | 174.6 | 424.1 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 150 | 0 | 863
2019-02-22 | 19:00 | 835.7 | 174.6 | 424.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 122 | 0 | 835.7
2019-02-22 | 20:00 | 812.3 | 174.6 | 424.7 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 105 | 0 | 812.3
2019-02-22 | 21:00 | 777.2 | 174.6 | 424.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 67 | 0 | 777.2
2019-02-22 | 22:00 | 737.2 | 174.6 | 425 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 28 | 0 | 737.2
2019-02-22 | 23:00 | 715.3 | 174.6 | 424.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 8 | 0 | 715.3
2019-02-23 | 0:00 | 696.9 | 174.6 | 405.6 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 696.9
2019-02-23 | 1:00 | 702.9 | 174.6 | 408.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2019-02-23 | 2:00 | 733.3 | 174.6 | 424.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 11 | 0 | 733.3
2019-02-23 | 3:00 | 750.2 | 174.6 | 424.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 23 | 0 | 750.2
2019-02-23 | 4:00 | 748.9 | 174.6 | 424.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 21 | 0 | 748.9
2019-02-23 | 5:00 | 726 | 174.6 | 424.5 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 26 | 0 | 726
2019-02-23 | 6:00 | 725.4 | 174.6 | 424.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 30 | 0 | 725.4
2019-02-23 | 7:00 | 746.8 | 174.6 | 424.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 50 | 0 | 25.4 | 0 | 1 | 0 | 746.8
2019-02-23 | 8:00 | 757.7 | 174.6 | 315.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 175.4 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 757.7
2019-02-23 | 9:00 | 748.5 | 174.6 | 258.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 313.4 | 0 | 21.1 | 0 | -90 | 0 | 748.5
2019-02-23 | 10:00 | 722.9 | 174.6 | 240.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 341.3 | 0 | 22.8 | 0 | -127 | 0 | 722.9
2019-02-23 | 11:00 | 692.8 | 174.6 | 234.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 357.3 | 0 | 26.1 | 0 | -171 | 0 | 692.8
2019-02-23 | 12:00 | 653 | 174.6 | 218.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 472.1 | -12.5 | 22.8 | 0 | -171 | -123 | 653
2019-02-23 | 13:00 | 669.2 | 174.6 | 228.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 524.9 | -42.3 | 27.1 | -20.3 | -171 | -123 | 669.2
2019-02-23 | 14:00 | 648.6 | 174.6 | 224.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 468.2 | -24.8 | 29.1 | 0 | -171 | -123 | 648.6
2019-02-23 | 15:00 | 644.8 | 174.6 | 214.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 373.6 | 0 | 28.7 | 0 | -171 | -47.1 | 644.8
2019-02-23 | 16:00 | 663.9 | 174.6 | 278.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 110.9 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 663.9
2019-02-23 | 17:00 | 697.1 | 174.6 | 365.4 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 27 | 0 | 697.1
2019-02-23 | 18:00 | 746.2 | 174.6 | 364.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 74 | 0 | 746.2
2019-02-23 | 19:00 | 745.1 | 174.6 | 365 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 75 | 0 | 745.1
2019-02-23 | 20:00 | 733.1 | 174.6 | 365.6 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 77 | 0 | 733.1
2019-02-23 | 21:00 | 702.5 | 174.6 | 365.3 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 55 | 0 | 702.5
2019-02-23 | 22:00 | 674.5 | 174.6 | 365.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 33 | 0 | 674.5
2019-02-23 | 23:00 | 663.2 | 174.6 | 364.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 24 | 0 | 663.2
2019-02-24 | 0:00 | 662.4 | 174.6 | 364.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 23 | 0 | 662.4
2019-02-24 | 1:00 | 674.2 | 174.6 | 364.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 33 | 0 | 674.2
2019-02-24 | 2:00 | 707.9 | 174.6 | 365.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 65 | 0 | 707.9
2019-02-24 | 3:00 | 727.7 | 174.6 | 365.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 86 | 0 | 727.7
2019-02-24 | 4:00 | 713.6 | 174.6 | 364.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 71 | 0 | 713.6
2019-02-24 | 5:00 | 687.8 | 174.6 | 365.5 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 69 | 0 | 687.8
2019-02-24 | 6:00 | 683 | 174.6 | 365.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 683
2019-02-24 | 7:00 | 711.5 | 174.6 | 365.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 48 | 0 | 4.6 | 0 | 48 | 0 | 711.5
2019-02-24 | 8:00 | 725.6 | 174.6 | 288.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 188 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 725.6
2019-02-24 | 9:00 | 702.7 | 174.6 | 231.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 702.7
2019-02-24 | 10:00 | 646.9 | 174.6 | 218.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 489.9 | -13.5 | 0 | 0 | -171 | -123 | 646.9
2019-02-24 | 11:00 | 618.9 | 174.6 | 215.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 579.7 | -128 | 0.3 | -0.3 | -171 | -123 | 618.9
2019-02-24 | 12:00 | 620.9 | 174.6 | 222.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 594.2 | -147.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | -123 | 620.9
2019-02-24 | 13:00 | 623.4 | 174.6 | 214 | 32.3 | 0 | 38.8 | 548.3 | -90.6 | 1 | -1 | -171 | -123 | 623.4
2019-02-24 | 14:00 | 600.3 | 174.6 | 215.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 471.6 | -39 | 1.7 | -1.6 | -171 | -123 | 600.3
2019-02-24 | 15:00 | 592.5 | 174.6 | 214.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 379.9 | 0 | 3.3 | 0 | -157 | -94 | 592.5
2019-02-24 | 16:00 | 626.4 | 174.6 | 287.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 91.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 626.4
2019-02-24 | 17:00 | 673.9 | 174.6 | 389.3 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 673.9
2019-02-24 | 18:00 | 736.9 | 174.6 | 390.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 62 | 0 | 736.9
2019-02-24 | 19:00 | 744.9 | 174.6 | 390.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 70 | 0 | 744.9
2019-02-24 | 20:00 | 737.7 | 174.6 | 389.4 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 737.7
2019-02-24 | 21:00 | 709.2 | 174.6 | 389.3 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 709.2
2019-02-24 | 22:00 | 671.4 | 174.6 | 389.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 671.4
2019-02-24 | 23:00 | 655 | 174.6 | 376.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 655
2019-02-25 | 0:00 | 654.3 | 174.6 | 377.5 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 654.3
2019-02-25 | 1:00 | 666.6 | 174.6 | 388.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 666.6
2019-02-25 | 2:00 | 695.9 | 174.6 | 390.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 695.9
2019-02-25 | 3:00 | 721.2 | 174.6 | 389.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 721.2
2019-02-25 | 4:00 | 725 | 174.6 | 389.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 59 | 0 | 725
2019-02-25 | 5:00 | 731.4 | 174.6 | 389.7 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 89 | 0 | 731.4
2019-02-25 | 6:00 | 783.1 | 174.6 | 389.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 143 | 0 | 783.1
2019-02-25 | 7:00 | 814.2 | 174.6 | 389.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 51 | 0 | 3.6 | 0 | 124 | 0 | 814.2
2019-02-25 | 8:00 | 857 | 174.6 | 390.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 213.7 | 0 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 857
2019-02-25 | 9:00 | 832.2 | 174.6 | 301.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 374.6 | 0 | 0.7 | 0 | -90 | 0 | 832.2
2019-02-25 | 10:00 | 784.9 | 174.6 | 270.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 492 | 0 | 1 | 0 | -171 | -53 | 784.9
2019-02-25 | 11:00 | 762.4 | 174.6 | 252.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 534.5 | 0 | 2 | 0 | -171 | -101.3 | 762.4
2019-02-25 | 12:00 | 713.8 | 174.6 | 261.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 539.7 | -44.7 | 5.3 | 0 | -171 | -123 | 713.8
2019-02-25 | 13:00 | 764.7 | 174.6 | 259.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 511.6 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | -86.9 | 764.7
2019-02-25 | 14:00 | 751 | 174.6 | 259.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 427.6 | 0 | 6.6 | 0 | -171 | -17.6 | 751
2019-02-25 | 15:00 | 725.7 | 174.6 | 254.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 315.5 | 0 | 7.3 | 0 | -97 | 0 | 725.7
2019-02-25 | 16:00 | 730.2 | 174.6 | 380.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 100.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 730.2
2019-02-25 | 17:00 | 745.9 | 174.6 | 399.4 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 65 | 0 | 745.9
2019-02-25 | 18:00 | 792 | 174.6 | 399.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 107 | 0 | 792
2019-02-25 | 19:00 | 776.7 | 174.6 | 399.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 776.7
2019-02-25 | 20:00 | 753.1 | 174.6 | 399.8 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 74 | 0 | 753.1
2019-02-25 | 21:00 | 724.9 | 174.6 | 399.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 39 | 0 | 724.9
2019-02-25 | 22:00 | 686.9 | 174.6 | 400 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 2 | 0 | 686.9
2019-02-25 | 23:00 | 671.7 | 174.6 | 388.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2019-02-26 | 0:00 | 661.9 | 174.6 | 381.1 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2019-02-26 | 1:00 | 674.4 | 174.6 | 394.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 674.4
2019-02-26 | 2:00 | 711.4 | 174.6 | 399.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 32 | 0 | 711.4
2019-02-26 | 3:00 | 737.3 | 174.6 | 400 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 55 | 0 | 737.3
2019-02-26 | 4:00 | 728.5 | 174.6 | 399.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 49 | 0 | 728.5
2019-02-26 | 5:00 | 728.8 | 174.6 | 399.2 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 72 | 0 | 728.8
2019-02-26 | 6:00 | 776.1 | 174.6 | 399.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 123 | 0 | 776.1
2019-02-26 | 7:00 | 802.7 | 174.6 | 399.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 56.3 | 0 | 6.6 | 0 | 95 | 0 | 802.7
2019-02-26 | 8:00 | 836.2 | 174.6 | 369.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 217.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 836.2
2019-02-26 | 9:00 | 814.9 | 174.6 | 278.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 376 | 0 | 4.3 | 0 | -90 | 0 | 814.9
2019-02-26 | 10:00 | 777.5 | 174.6 | 259.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 503.2 | 0 | 2 | 0 | -171 | -61.5 | 777.5
2019-02-26 | 11:00 | 754.7 | 174.6 | 250.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 564.2 | -15 | 3.3 | 0 | -171 | -123 | 754.7
2019-02-26 | 12:00 | 694.8 | 174.6 | 239.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 595.3 | -94.8 | 3 | 0 | -171 | -123 | 694.8
2019-02-26 | 13:00 | 733.8 | 174.6 | 243.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 580.8 | -46.2 | 4 | 0 | -171 | -123 | 733.8
2019-02-26 | 14:00 | 735.1 | 174.6 | 239.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 521.3 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -103.9 | 735.1
2019-02-26 | 15:00 | 735.4 | 174.6 | 252 | 32.3 | 0 | 38.8 | 405.8 | 0 | 3 | 0 | -157 | -14.1 | 735.4
2019-02-26 | 16:00 | 755.4 | 174.6 | 410.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 97.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 755.4
2019-02-26 | 17:00 | 764.7 | 174.6 | 482.5 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 764.7
2019-02-26 | 18:00 | 809.9 | 174.6 | 493.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | 0 | 809.9
2019-02-26 | 19:00 | 802.8 | 174.6 | 494.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 18 | 0 | 802.8
2019-02-26 | 20:00 | 780.5 | 174.6 | 486.7 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 780.5
2019-02-26 | 21:00 | 749.4 | 174.6 | 451.7 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 749.4
2019-02-26 | 22:00 | 718.1 | 174.6 | 425.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 718.1
2019-02-26 | 23:00 | 694.4 | 174.6 | 408.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 694.4
2019-02-27 | 0:00 | 679.5 | 174.6 | 397.4 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 679.5
2019-02-27 | 1:00 | 701.1 | 174.6 | 418.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 701.1
2019-02-27 | 2:00 | 735.8 | 174.6 | 453.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 735.8
2019-02-27 | 3:00 | 765.3 | 174.6 | 476.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 765.3
2019-02-27 | 4:00 | 754.3 | 174.6 | 466.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 754.3
2019-02-27 | 5:00 | 752.8 | 174.6 | 489.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 752.8
2019-02-27 | 6:00 | 795.7 | 174.6 | 493.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 16.2 | 0 | 40 | 0 | 795.7
2019-02-27 | 7:00 | 845 | 174.6 | 493.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 32 | 0 | 16.8 | 0 | 57 | 0 | 845
2019-02-27 | 8:00 | 898 | 174.6 | 493.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 105 | 0 | 11.6 | 0 | 42 | 0 | 898
2019-02-27 | 9:00 | 904.4 | 174.6 | 493.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 158.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 904.4
2019-02-27 | 10:00 | 873.3 | 174.6 | 403.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 219.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 873.3
2019-02-27 | 11:00 | 858.8 | 174.6 | 382.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 224.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 858.8
2019-02-27 | 12:00 | 780.2 | 174.6 | 355.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 173.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 780.2
2019-02-27 | 13:00 | 836.9 | 174.6 | 414.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 171.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 836.9
2019-02-27 | 14:00 | 829.5 | 174.6 | 470.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 104.8 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 829.5
2019-02-27 | 15:00 | 834.5 | 174.6 | 490.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 84.6 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 834.5
2019-02-27 | 16:00 | 846.9 | 174.6 | 493.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31.7 | 0 | 17.2 | 0 | 59 | 0 | 846.9
2019-02-27 | 17:00 | 857.6 | 174.6 | 493.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 64 | 0 | 857.6
2019-02-27 | 18:00 | 872.3 | 174.6 | 493.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 77 | 0 | 872.3
2019-02-27 | 19:00 | 848.2 | 174.6 | 493.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 57 | 0 | 848.2
2019-02-27 | 20:00 | 817.2 | 174.6 | 493.9 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 41 | 0 | 817.2
2019-02-27 | 21:00 | 778.9 | 174.6 | 493.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 778.9
2019-02-27 | 22:00 | 733.9 | 174.6 | 456.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 733.9
2019-02-27 | 23:00 | 698.7 | 174.6 | 421.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 698.7
2019-02-28 | 0:00 | 686.7 | 174.6 | 410.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 686.7
2019-02-28 | 1:00 | 693.3 | 174.6 | 418.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 693.3
2019-02-28 | 2:00 | 726.9 | 174.6 | 451.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 726.9
2019-02-28 | 3:00 | 756 | 174.6 | 480.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 756
2019-02-28 | 4:00 | 750.4 | 174.6 | 472.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 750.4
2019-02-28 | 5:00 | 745.4 | 174.6 | 490.4 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2019-02-28 | 6:00 | 779 | 174.6 | 494.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 6.9 | 0 | 32 | 0 | 779
2019-02-28 | 7:00 | 825.1 | 174.6 | 494.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31 | 0 | 6.3 | 0 | 48 | 0 | 825.1
2019-02-28 | 8:00 | 878.6 | 174.6 | 494.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 89.5 | 0 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 878.6
2019-02-28 | 9:00 | 893.7 | 174.6 | 493.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 141.7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 893.7
2019-02-28 | 10:00 | 857.8 | 174.6 | 393.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 214.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 857.8
2019-02-28 | 11:00 | 840.8 | 174.6 | 400.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 190.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 840.8
2019-02-28 | 12:00 | 776.8 | 174.6 | 417.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 776.8
2019-02-28 | 13:00 | 816.4 | 174.6 | 430 | 32.3 | 0 | 38.8 | 131.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 816.4
2019-02-28 | 14:00 | 807.9 | 174.6 | 469.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 82.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 807.9
2019-02-28 | 15:00 | 800.3 | 174.6 | 458.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 86.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 800.3
2019-02-28 | 16:00 | 809.8 | 174.6 | 493.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 58.8 | 0 | 7.9 | 0 | 4 | 0 | 809.8
2019-02-28 | 17:00 | 817.6 | 174.6 | 493.7 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 817.6
2019-02-28 | 18:00 | 843.6 | 174.6 | 493.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 66 | 0 | 843.6
2019-02-28 | 19:00 | 823 | 174.6 | 494 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 823
2019-02-28 | 20:00 | 794.3 | 174.6 | 494 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 23 | 0 | 794.3
2019-02-28 | 21:00 | 762.4 | 174.6 | 485.5 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 762.4
2019-02-28 | 22:00 | 721.2 | 174.6 | 446.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2019-02-28 | 23:00 | 686.9 | 174.6 | 412.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 686.9
2019-03-01 | 0:00 | 666 | 174.6 | 399.7 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 666
2019-03-01 | 1:00 | 677.4 | 174.6 | 391 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 677.4
2019-03-01 | 2:00 | 712.7 | 174.6 | 426 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 712.7
2019-03-01 | 3:00 | 743.7 | 174.6 | 452.8 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 743.7
2019-03-01 | 4:00 | 749 | 174.6 | 461.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 749
2019-03-01 | 5:00 | 741.4 | 174.6 | 451.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 741.4
2019-03-01 | 6:00 | 781.5 | 174.6 | 494.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 8.6 | 0 | 16 | 0 | 781.5
2019-03-01 | 7:00 | 807.3 | 174.6 | 476.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 62.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 807.3
2019-03-01 | 8:00 | 817.6 | 174.6 | 330.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 221.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 817.6
2019-03-01 | 9:00 | 811.1 | 174.6 | 287.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 377.9 | 0 | 3.3 | 0 | -120 | 0 | 811.1
2019-03-01 | 10:00 | 770.3 | 174.6 | 227.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 490.1 | 0 | 4 | 0 | -171 | -42.8 | 770.3
2019-03-01 | 11:00 | 738.9 | 174.6 | 228.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 554.5 | -14.7 | 1.7 | 0 | -171 | -123 | 738.9
2019-03-01 | 12:00 | 692.9 | 174.6 | 233.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 563.7 | -74.5 | 2 | 0 | -171 | -123 | 692.9
2019-03-01 | 13:00 | 733.2 | 174.6 | 223.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 531 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -114 | 733.2
2019-03-01 | 14:00 | 731.4 | 174.6 | 220.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 469 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | -51.8 | 731.4
2019-03-01 | 15:00 | 722.8 | 174.6 | 248.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 362.7 | 0 | 1.3 | 0 | -152.5 | 0 | 722.8
2019-03-01 | 16:00 | 741.9 | 174.6 | 359.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 118 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 741.9
2019-03-01 | 17:00 | 743.4 | 174.6 | 383 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 65 | 0 | 743.4
2019-03-01 | 18:00 | 786.7 | 174.6 | 382.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 107 | 0 | 786.7
2019-03-01 | 19:00 | 773.2 | 174.6 | 382.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 94 | 0 | 773.2
2019-03-01 | 20:00 | 762.5 | 174.6 | 382.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 762.5
2019-03-01 | 21:00 | 731.4 | 174.6 | 383 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 731.4
2019-03-01 | 22:00 | 709.8 | 174.6 | 382.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 709.8
2019-03-01 | 23:00 | 683.1 | 174.6 | 383.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 15 | 0 | 683.1
2019-03-02 | 0:00 | 672.9 | 174.6 | 383.3 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 21 | 0 | 672.9
2019-03-02 | 1:00 | 687 | 174.6 | 383 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 17 | 0 | 687
2019-03-02 | 2:00 | 718.2 | 174.6 | 382.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 48 | 0 | 718.2
2019-03-02 | 3:00 | 743.3 | 174.6 | 383.1 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 67 | 0 | 743.3
2019-03-02 | 4:00 | 733.8 | 174.6 | 382.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 59 | 0 | 733.8
2019-03-02 | 5:00 | 714.7 | 174.6 | 383.2 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 38 | 0 | 714.7
2019-03-02 | 6:00 | 727.2 | 174.6 | 383.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 12.2 | 0 | 69 | 0 | 727.2
2019-03-02 | 7:00 | 753.5 | 174.6 | 383.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 29 | 0 | 753.5
2019-03-02 | 8:00 | 761.8 | 174.6 | 269.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 220.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 761.8
2019-03-02 | 9:00 | 742.8 | 174.6 | 245.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 365.9 | 0 | 5.9 | 0 | -137.5 | 0 | 742.8
2019-03-02 | 10:00 | 698.1 | 174.6 | 205.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 492.9 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | -96.1 | 698.1
2019-03-02 | 11:00 | 682.6 | 174.6 | 206.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 531.4 | -28.2 | 4.6 | 0 | -171 | -123 | 682.6
2019-03-02 | 12:00 | 654.8 | 174.6 | 210.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 498.5 | -26.4 | 3.6 | 0 | -171 | -123 | 654.8
2019-03-02 | 13:00 | 667.7 | 174.6 | 208.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 465.6 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | -105.6 | 667.7
2019-03-02 | 14:00 | 661.3 | 174.6 | 201.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 388.5 | 0 | 11.6 | 0 | -171 | -31.6 | 661.3
2019-03-02 | 15:00 | 662.6 | 174.6 | 243.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 261.6 | 0 | 14.9 | 0 | -120 | 0 | 662.6
2019-03-02 | 16:00 | 665.3 | 174.6 | 312.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 74.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 665.3
2019-03-02 | 17:00 | 692.3 | 174.6 | 391 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 692.3
2019-03-02 | 18:00 | 731.7 | 174.6 | 410.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 21 | 0 | 731.7
2019-03-02 | 19:00 | 727 | 174.6 | 410 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 16 | 0 | 727
2019-03-02 | 20:00 | 705.6 | 174.6 | 403.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 705.6
2019-03-02 | 21:00 | 668.5 | 174.6 | 373.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2019-03-02 | 22:00 | 642 | 174.6 | 343.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 642
2019-03-02 | 23:00 | 624.5 | 174.6 | 321.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 624.5
2019-03-03 | 0:00 | 610.5 | 174.6 | 319.8 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 610.5
2019-03-03 | 1:00 | 617.7 | 174.6 | 314.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 617.7
2019-03-03 | 2:00 | 662.1 | 174.6 | 367.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 662.1
2019-03-03 | 3:00 | 689 | 174.6 | 397.8 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 689
2019-03-03 | 4:00 | 691.2 | 174.6 | 403.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 691.2
2019-03-03 | 5:00 | 665.9 | 174.6 | 376 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 665.9
2019-03-03 | 6:00 | 646 | 174.6 | 376.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 646
2019-03-03 | 7:00 | 655 | 174.6 | 354.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 30.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 655
2019-03-03 | 8:00 | 667.8 | 174.6 | 301.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 92.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 667.8
2019-03-03 | 9:00 | 680.9 | 174.6 | 265.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 144.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 680.9
2019-03-03 | 10:00 | 661.9 | 174.6 | 216 | 49.2 | 0 | 38.8 | 176.4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2019-03-03 | 11:00 | 655.5 | 174.6 | 227.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 206.9 | 0 | 9.2 | 0 | -51 | 0 | 655.5
2019-03-03 | 12:00 | 641.6 | 174.6 | 210.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 160.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 641.6
2019-03-03 | 13:00 | 636.6 | 174.6 | 234.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 132 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 636.6
2019-03-03 | 14:00 | 625.4 | 174.6 | 275.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 82.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 625.4
2019-03-03 | 15:00 | 627.6 | 174.6 | 325.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 627.6
2019-03-03 | 16:00 | 656.2 | 174.6 | 379.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 11.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 656.2
2019-03-03 | 17:00 | 707.3 | 174.6 | 410.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 707.3
2019-03-03 | 18:00 | 733.8 | 174.6 | 423.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 13 | 0 | 733.8
2019-03-03 | 19:00 | 730.1 | 174.6 | 423.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 730.1
2019-03-03 | 20:00 | 707.4 | 174.6 | 408.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 707.4
2019-03-03 | 21:00 | 682.9 | 174.6 | 395.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 682.9
2019-03-03 | 22:00 | 643.9 | 174.6 | 356.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 643.9
2019-03-03 | 23:00 | 620.3 | 174.6 | 336.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 620.3
2019-03-04 | 0:00 | 611.7 | 174.6 | 343.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 611.7
2019-03-04 | 1:00 | 624.4 | 174.6 | 338 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 624.4
2019-03-04 | 2:00 | 651.1 | 174.6 | 366.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 651.1
2019-03-04 | 3:00 | 689.1 | 174.6 | 394.6 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 689.1
2019-03-04 | 4:00 | 690.6 | 174.6 | 392.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 690.6
2019-03-04 | 5:00 | 689 | 174.6 | 378.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 689
2019-03-04 | 6:00 | 711.7 | 174.6 | 416.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 711.7
2019-03-04 | 7:00 | 761.6 | 174.6 | 423.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 39.9 | 0 | 32.7 | 0 | 3 | 0 | 761.6
2019-03-04 | 8:00 | 822.3 | 174.6 | 422.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 98.7 | 0 | 31.4 | 0 | 7 | 0 | 822.3
2019-03-04 | 9:00 | 840.8 | 174.6 | 422.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 121.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 840.8
2019-03-04 | 10:00 | 819.2 | 174.6 | 370.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 145.2 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 819.2
2019-03-04 | 11:00 | 797.4 | 174.6 | 372.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 126 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 797.4
2019-03-04 | 12:00 | 729.9 | 174.6 | 272.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 160.1 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 729.9
2019-03-04 | 13:00 | 780.4 | 174.6 | 279.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 203.8 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 780.4
2019-03-04 | 14:00 | 771.2 | 174.6 | 299.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 177.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 771.2
2019-03-04 | 15:00 | 770.1 | 174.6 | 268.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 210.9 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 770.1
2019-03-04 | 16:00 | 775.7 | 174.6 | 400.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 94.8 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 775.7
2019-03-04 | 17:00 | 788.6 | 174.6 | 423.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 58 | 0 | 788.6
2019-03-04 | 18:00 | 829.5 | 174.6 | 422.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 102 | 0 | 829.5
2019-03-04 | 19:00 | 816.8 | 174.6 | 422.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 91 | 0 | 816.8
2019-03-04 | 20:00 | 790.9 | 174.6 | 422.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 65 | 0 | 790.9
2019-03-04 | 21:00 | 758.5 | 174.6 | 422.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 40 | 0 | 758.5
2019-03-04 | 22:00 | 734.2 | 174.6 | 422.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 18 | 0 | 734.2
2019-03-04 | 23:00 | 701.9 | 174.6 | 414.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 701.9
2019-03-05 | 0:00 | 685.7 | 174.6 | 418.1 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2019-03-05 | 1:00 | 700.7 | 174.6 | 414 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 700.7
2019-03-05 | 2:00 | 743.2 | 174.6 | 423.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 32 | 0 | 743.2
2019-03-05 | 3:00 | 768.7 | 174.6 | 423.5 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 56 | 0 | 768.7
2019-03-05 | 4:00 | 774.6 | 174.6 | 423.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 774.6
2019-03-05 | 5:00 | 771.8 | 174.6 | 423.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 771.8
2019-03-05 | 6:00 | 808.6 | 174.6 | 422.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 122 | 0 | 808.6
2019-03-05 | 7:00 | 844 | 174.6 | 423 | 49.2 | 0 | 38.8 | 77.7 | 0 | 0.7 | 0 | 80 | 0 | 844
2019-03-05 | 8:00 | 851.5 | 174.6 | 344.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 244.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.5
2019-03-05 | 9:00 | 822.2 | 174.6 | 286.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 392.7 | 0 | 0.3 | 0 | -120 | 0 | 822.2
2019-03-05 | 10:00 | 771.5 | 174.6 | 236.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 511.4 | 0 | 0 | 0 | -171 | -68 | 771.5
2019-03-05 | 11:00 | 758.4 | 174.6 | 236.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 584.2 | -31 | 0 | 0 | -171 | -123 | 758.4
2019-03-05 | 12:00 | 700.3 | 174.6 | 231.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 594.8 | -94.8 | 0 | 0 | -171 | -123 | 700.3
2019-03-05 | 13:00 | 729.1 | 174.6 | 240.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 581.4 | -61.6 | 0 | 0 | -171 | -123 | 729.1
2019-03-05 | 14:00 | 730.9 | 174.6 | 226.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 506.6 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -94.1 | 730.9
2019-03-05 | 15:00 | 731.2 | 174.6 | 253.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 367.1 | 0 | 0.7 | 0 | -152.5 | 0 | 731.2
2019-03-05 | 16:00 | 741.2 | 174.6 | 366.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 111.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2019-03-05 | 17:00 | 752.6 | 174.6 | 457.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.6
2019-03-05 | 18:00 | 787.6 | 174.6 | 459.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 787.6
2019-03-05 | 19:00 | 775.5 | 174.6 | 459.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 775.5
2019-03-05 | 20:00 | 755.2 | 174.6 | 459.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 755.2
2019-03-05 | 21:00 | 726.9 | 174.6 | 440.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 726.9
2019-03-05 | 22:00 | 700.4 | 174.6 | 413.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 700.4
2019-03-05 | 23:00 | 662 | 174.6 | 375.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 662
2019-03-06 | 0:00 | 653.1 | 174.6 | 383.8 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 653.1
2019-03-06 | 1:00 | 659 | 174.6 | 369.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 659
2019-03-06 | 2:00 | 696 | 174.6 | 405 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 696
2019-03-06 | 3:00 | 716.2 | 174.6 | 421.3 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 716.2
2019-03-06 | 4:00 | 721.3 | 174.6 | 430.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 721.3
2019-03-06 | 5:00 | 706.5 | 174.6 | 417.9 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2019-03-06 | 6:00 | 734.9 | 174.6 | 459.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 5.9 | 0 | 6 | 0 | 734.9
2019-03-06 | 7:00 | 779.9 | 174.6 | 459.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 37.6 | 0 | 6.9 | 0 | 13 | 0 | 779.9
2019-03-06 | 8:00 | 825.8 | 174.6 | 459.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 85.1 | 0 | 4.3 | 0 | 14 | 0 | 825.8
2019-03-06 | 9:00 | 861.1 | 174.6 | 458.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 136.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 861.1
2019-03-06 | 10:00 | 851.6 | 174.6 | 438.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 147.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 851.6
2019-03-06 | 11:00 | 820.9 | 174.6 | 379.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 176.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 820.9
2019-03-06 | 12:00 | 780.6 | 174.6 | 329.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 184 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 780.6
2019-03-06 | 13:00 | 810.5 | 174.6 | 438.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 103.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 810.5
2019-03-06 | 14:00 | 804.6 | 174.6 | 459.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 45.1 | 0 | 9.2 | 0 | 28 | 0 | 804.6
2019-03-06 | 15:00 | 798.7 | 174.6 | 460 | 49.2 | 0 | 38.8 | 23.5 | 0 | 7.6 | 0 | 45 | 0 | 798.7
2019-03-06 | 16:00 | 814.9 | 174.6 | 459.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 4.6 | 0 | 75 | 0 | 814.9
2019-03-06 | 17:00 | 821.3 | 174.6 | 460 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 63 | 0 | 821.3
2019-03-06 | 18:00 | 828.1 | 174.6 | 459.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 69 | 0 | 828.1
2019-03-06 | 19:00 | 794.3 | 174.6 | 459.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 33 | 0 | 794.3
2019-03-06 | 20:00 | 773.1 | 174.6 | 459.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 12 | 0 | 773.1
2019-03-06 | 21:00 | 736.2 | 174.6 | 446.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 736.2
2019-03-06 | 22:00 | 688.9 | 174.6 | 400.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 688.9
2019-03-06 | 23:00 | 656.3 | 174.6 | 372.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 656.3
2019-03-07 | 0:00 | 639 | 174.6 | 370 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 639
2019-03-07 | 1:00 | 646.5 | 174.6 | 354.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 646.5
2019-03-07 | 2:00 | 684.4 | 174.6 | 384.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 684.4
2019-03-07 | 3:00 | 719.4 | 174.6 | 414 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 719.4
2019-03-07 | 4:00 | 723.5 | 174.6 | 425.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 723.5
2019-03-07 | 5:00 | 709.3 | 174.6 | 397.9 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 709.3
2019-03-07 | 6:00 | 740 | 174.6 | 448.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.9 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 740
2019-03-07 | 7:00 | 760 | 174.6 | 414 | 49.2 | 0 | 38.8 | 60.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 760
2019-03-07 | 8:00 | 825.2 | 174.6 | 380.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 150.5 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 825.2
2019-03-07 | 9:00 | 854.5 | 174.6 | 397.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 160.3 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 854.5
2019-03-07 | 10:00 | 840.4 | 174.6 | 363.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 163.3 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 840.4
2019-03-07 | 11:00 | 815.4 | 174.6 | 290.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 203 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 815.4
2019-03-07 | 12:00 | 753.6 | 174.6 | 279.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 260 | 0 | 62.7 | 0 | -111 | 0 | 753.6
2019-03-07 | 13:00 | 784.1 | 174.6 | 277.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 349.6 | 0 | 65.4 | 0 | -171 | 0 | 784.1
2019-03-07 | 14:00 | 773.5 | 174.6 | 249.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 365.4 | 0 | 66.7 | 0 | -171 | 0 | 773.5
2019-03-07 | 15:00 | 776.3 | 174.6 | 279.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 279.5 | 0 | 65.4 | 0 | -111 | 0 | 776.3
2019-03-07 | 16:00 | 783.7 | 174.6 | 332.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 128.4 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 783.7
2019-03-07 | 17:00 | 792.7 | 174.6 | 389.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 46 | 0 | 792.7
2019-03-07 | 18:00 | 838.9 | 174.6 | 390.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 97 | 0 | 838.9
2019-03-07 | 19:00 | 823.5 | 174.6 | 390.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 85 | 0 | 823.5
2019-03-07 | 20:00 | 803.8 | 174.6 | 390.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 69 | 0 | 803.8
2019-03-07 | 21:00 | 768.7 | 174.6 | 390.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 49 | 0 | 768.7
2019-03-07 | 22:00 | 729.4 | 174.6 | 390.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 12 | 0 | 729.4
2019-03-07 | 23:00 | 706.3 | 174.6 | 384.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 706.3
2019-03-08 | 0:00 | 694.7 | 174.6 | 386.5 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 694.7
2019-03-08 | 1:00 | 710 | 174.6 | 383 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 710
2019-03-08 | 2:00 | 742.2 | 174.6 | 389.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 742.2
2019-03-08 | 3:00 | 769.8 | 174.6 | 389.8 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 66 | 0 | 769.8
2019-03-08 | 4:00 | 771.4 | 174.6 | 390.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 72 | 0 | 771.4
2019-03-08 | 5:00 | 769.5 | 174.6 | 390.1 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 73 | 0 | 769.5
2019-03-08 | 6:00 | 824.1 | 174.6 | 390.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 1.6 | 0 | 15.5 | 0 | 154 | 0 | 824.1
2019-03-08 | 7:00 | 849.1 | 174.6 | 390.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 88.5 | 0 | 8.9 | 0 | 99 | 0 | 849.1
2019-03-08 | 8:00 | 849.4 | 174.6 | 324 | 49.2 | 0 | 38.8 | 256.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 849.4
2019-03-08 | 9:00 | 821.7 | 174.6 | 295.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 410 | 0 | 4 | 0 | -150 | 0 | 821.7
2019-03-08 | 10:00 | 786 | 174.6 | 240.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 523.5 | 0 | 3 | 0 | -171 | -72.4 | 786
2019-03-08 | 11:00 | 761.2 | 174.6 | 235.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 572.4 | -15.2 | 2.3 | -2.2 | -171 | -123 | 761.2
2019-03-08 | 12:00 | 706.2 | 174.6 | 235.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 596.4 | -94.8 | 2.3 | -2.2 | -171 | -123 | 706.2
2019-03-08 | 13:00 | 736.1 | 174.6 | 223.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 590.8 | -47.1 | 1.7 | -1.6 | -171 | -123 | 736.1
2019-03-08 | 14:00 | 729.2 | 174.6 | 222.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 526 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -112.8 | 729.2
2019-03-08 | 15:00 | 721.2 | 174.6 | 214.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 409.1 | 0 | 2.3 | 0 | -167.5 | 0 | 721.2
2019-03-08 | 16:00 | 740.2 | 174.6 | 374.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 101.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 740.2
2019-03-08 | 17:00 | 747.9 | 174.6 | 388.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 747.9
2019-03-08 | 18:00 | 794.3 | 174.6 | 388.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 110 | 0 | 794.3
2019-03-08 | 19:00 | 790.7 | 174.6 | 388 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 790.7
2019-03-08 | 20:00 | 778.1 | 174.6 | 387.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 95 | 0 | 778.1
2019-03-08 | 21:00 | 749.6 | 174.6 | 388.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 749.6
2019-03-08 | 22:00 | 717.9 | 174.6 | 388.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 717.9
2019-03-08 | 23:00 | 699 | 174.6 | 387.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 699
2019-03-09 | 0:00 | 698.6 | 174.6 | 388.3 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 42 | 0 | 698.6
2019-03-09 | 1:00 | 706.8 | 174.6 | 388.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 28 | 0 | 706.8
2019-03-09 | 2:00 | 736.5 | 174.6 | 388.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 58 | 0 | 736.5
2019-03-09 | 3:00 | 755.1 | 174.6 | 387.6 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 72 | 0 | 755.1
2019-03-09 | 4:00 | 753.4 | 174.6 | 388.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 70 | 0 | 753.4
2019-03-09 | 5:00 | 726.5 | 174.6 | 387.7 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 43 | 0 | 726.5
2019-03-09 | 6:00 | 738.8 | 174.6 | 388.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 2 | 0 | 18.8 | 0 | 67 | 0 | 738.8
2019-03-09 | 7:00 | 771.6 | 174.6 | 388.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 92.8 | 0 | 26.1 | 0 | 2 | 0 | 771.6
2019-03-09 | 8:00 | 749 | 174.6 | 259.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 264.8 | 0 | 21.8 | 0 | -60 | 0 | 749
2019-03-09 | 9:00 | 716.6 | 174.6 | 209.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 417.1 | 0 | 16.8 | 0 | -150 | -39 | 716.6
2019-03-09 | 10:00 | 670 | 174.6 | 200.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 529.1 | -42 | 13.9 | 0 | -171 | -123 | 670
2019-03-09 | 11:00 | 638 | 174.6 | 190.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 587.6 | -109.2 | 15.8 | -15 | -171 | -123 | 638
2019-03-09 | 12:00 | 614.7 | 174.6 | 205.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 599.3 | -159 | 11.6 | -11 | -171 | -123 | 614.7
2019-03-09 | 13:00 | 621.9 | 174.6 | 191.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 585.3 | -124 | 11.9 | -11.3 | -171 | -123 | 621.9
2019-03-09 | 14:00 | 597.3 | 174.6 | 190.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 509.2 | -81 | 9.9 | 0 | -171 | -123 | 597.3
2019-03-09 | 15:00 | 601.1 | 174.6 | 185.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 391.6 | 0 | 7.3 | 0 | -167.5 | -78.8 | 601.1
2019-03-09 | 16:00 | 611.2 | 174.6 | 204.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 135.8 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 611.2
2019-03-09 | 17:00 | 630.6 | 174.6 | 320.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 8.6 | 0 | 7 | 0 | 630.6
2019-03-09 | 18:00 | 691.4 | 174.6 | 320.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 61 | 0 | 691.4
2019-03-09 | 19:00 | 693.2 | 174.6 | 320 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 58 | 0 | 693.2
2019-03-09 | 20:00 | 671.9 | 174.6 | 320.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 35 | 0 | 671.9
2019-03-09 | 21:00 | 657.5 | 174.6 | 320 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 28 | 0 | 657.5
2019-03-09 | 22:00 | 634.1 | 174.6 | 318.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 634.1
2019-03-09 | 23:00 | 608.5 | 174.6 | 298.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 608.5
2019-03-10 | 0:00 | 600 | 174.6 | 309.3 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 600
2019-03-10 | 1:00 | 606.9 | 174.6 | 293.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2019-03-10 | 2:00 | 631.7 | 174.6 | 320.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 631.7
2019-03-10 | 3:00 | 664.8 | 174.6 | 319.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 41 | 0 | 664.8
2019-03-10 | 4:00 | 656.4 | 174.6 | 320.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 36 | 0 | 656.4
2019-03-10 | 5:00 | 622.3 | 174.6 | 320.2 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 3 | 0 | 622.3
2019-03-10 | 6:00 | 604.8 | 174.6 | 320.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 1.4 | 0 | 19.2 | 0 | 1 | 0 | 604.8
2019-03-10 | 7:00 | 633.6 | 174.6 | 315.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 31 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 633.6
2019-03-10 | 8:00 | 666.4 | 174.6 | 298 | 49.2 | 0 | 38.8 | 70.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 666.4
2019-03-10 | 9:00 | 681.4 | 174.6 | 291.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 88.6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 681.4
2019-03-10 | 10:00 | 677 | 174.6 | 287.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 90.2 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 677
2019-03-10 | 11:00 | 664.3 | 174.6 | 272.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 91.2 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2019-03-10 | 12:00 | 654.5 | 174.6 | 260.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 94.2 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 654.5
2019-03-10 | 13:00 | 660.3 | 174.6 | 299 | 49.2 | 0 | 38.8 | 64.7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 660.3
2019-03-10 | 14:00 | 661.8 | 174.6 | 319.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 36.1 | 0 | 36.3 | 0 | 7 | 0 | 661.8
2019-03-10 | 15:00 | 654.6 | 174.6 | 319.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 24.5 | 0 | 37.6 | 0 | 10 | 0 | 654.6
2019-03-10 | 16:00 | 670 | 174.6 | 319.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 14.7 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 670
2019-03-10 | 17:00 | 710.8 | 174.6 | 319.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 61 | 0 | 710.8
2019-03-10 | 18:00 | 726.8 | 174.6 | 319.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 84 | 0 | 726.8
2019-03-10 | 19:00 | 724.6 | 174.6 | 320.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 80 | 0 | 724.6
2019-03-10 | 20:00 | 697.2 | 174.6 | 320.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 58 | 0 | 697.2
2019-03-10 | 21:00 | 665.8 | 174.6 | 319.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 32 | 0 | 665.8
2019-03-10 | 22:00 | 624 | 174.6 | 305.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 624
2019-03-10 | 23:00 | 596.2 | 174.6 | 287.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 596.2
2019-03-11 | 0:00 | 581.2 | 174.6 | 280.6 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 581.2
2019-03-11 | 1:00 | 589.4 | 174.6 | 258.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 589.4
2019-03-11 | 2:00 | 635.9 | 174.6 | 305.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 635.9
2019-03-11 | 3:00 | 661.5 | 174.6 | 319.8 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2019-03-11 | 4:00 | 673.3 | 174.6 | 319.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 16 | 0 | 673.3
2019-03-11 | 5:00 | 661.4 | 174.6 | 317.3 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 661.4
2019-03-11 | 6:00 | 683.4 | 174.6 | 320 | 49.2 | 0 | 38.8 | 2.1 | 0 | 61.7 | 0 | 37 | 0 | 683.4
2019-03-11 | 7:00 | 719.5 | 174.6 | 320.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 70.4 | 0 | 53.2 | 0 | 13 | 0 | 719.5
2019-03-11 | 8:00 | 763.2 | 174.6 | 255.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 201.3 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 763.2
2019-03-11 | 9:00 | 774 | 174.6 | 270.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 289.3 | 0 | 41.6 | 0 | -90 | 0 | 774
2019-03-11 | 10:00 | 750.4 | 174.6 | 240.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 319.4 | 0 | 39.3 | 0 | -111 | 0 | 750.4
2019-03-11 | 11:00 | 737 | 174.6 | 240.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 308.5 | 0 | 33.3 | 0 | -107.5 | 0 | 737
2019-03-11 | 12:00 | 681.3 | 174.6 | 242.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 317.2 | 0 | 29.7 | 0 | -171 | 0 | 681.3
2019-03-11 | 13:00 | 710.6 | 174.6 | 237.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 355.8 | 0 | 26.1 | 0 | -171 | 0 | 710.6
2019-03-11 | 14:00 | 705.9 | 174.6 | 218.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 374.2 | 0 | 21.8 | 0 | -171 | 0 | 705.9
2019-03-11 | 15:00 | 701.1 | 174.6 | 245.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 314.7 | 0 | 19.5 | 0 | -141 | 0 | 701.1
2019-03-11 | 16:00 | 711.9 | 174.6 | 318.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 711.9
2019-03-11 | 17:00 | 706.8 | 174.6 | 366.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 14.9 | 0 | 30 | 0 | 706.8
2019-03-11 | 18:00 | 757.3 | 174.6 | 366.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 78 | 0 | 757.3
2019-03-11 | 19:00 | 747.1 | 174.6 | 367.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 65 | 0 | 747.1
2019-03-11 | 20:00 | 729.1 | 174.6 | 366.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 46 | 0 | 729.1
2019-03-11 | 21:00 | 702.9 | 174.6 | 366.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 28 | 0 | 702.9
2019-03-11 | 22:00 | 672.8 | 174.6 | 363.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 672.8
2019-03-11 | 23:00 | 644.9 | 174.6 | 335 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 644.9
2019-03-12 | 0:00 | 638.8 | 174.6 | 351.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 638.8
2019-03-12 | 1:00 | 655.8 | 174.6 | 348.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 655.8
2019-03-12 | 2:00 | 695.7 | 174.6 | 367.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 19 | 0 | 695.7
2019-03-12 | 3:00 | 714.7 | 174.6 | 367 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 34 | 0 | 714.7
2019-03-12 | 4:00 | 718.8 | 174.6 | 367.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 40 | 0 | 718.8
2019-03-12 | 5:00 | 716.9 | 174.6 | 366.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 43 | 0 | 716.9
2019-03-12 | 6:00 | 743.3 | 174.6 | 367.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 18.2 | 0 | 93 | 0 | 743.3
2019-03-12 | 7:00 | 778 | 174.6 | 367.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 65.5 | 0 | 19.5 | 0 | 63 | 0 | 778
2019-03-12 | 8:00 | 820.1 | 174.6 | 363 | 49.2 | 0 | 38.8 | 175.7 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 820.1
2019-03-12 | 9:00 | 828.1 | 174.6 | 317 | 49.2 | 0 | 38.8 | 226.4 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 828.1
2019-03-12 | 10:00 | 796.8 | 174.6 | 275.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 264 | 0 | 27.1 | 0 | -32.5 | 0 | 796.8
2019-03-12 | 11:00 | 774.8 | 174.6 | 253 | 49.2 | 0 | 38.8 | 274.5 | 0 | 35.7 | 0 | -51 | 0 | 774.8
2019-03-12 | 12:00 | 713.6 | 174.6 | 236.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 344.7 | 0 | 40.6 | 0 | -171 | 0 | 713.6
2019-03-12 | 13:00 | 740.1 | 174.6 | 234.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 365.1 | 0 | 48.9 | 0 | -171 | 0 | 740.1
2019-03-12 | 14:00 | 743.1 | 174.6 | 221.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 406.9 | 0 | 52.2 | 0 | -171 | -28.7 | 743.1
2019-03-12 | 15:00 | 736.4 | 174.6 | 243.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 323.8 | 0 | 47.5 | 0 | -141 | 0 | 736.4
2019-03-12 | 16:00 | 749.9 | 174.6 | 297.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 145 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 749.9
2019-03-12 | 17:00 | 750 | 174.6 | 330.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 39 | 0 | 85 | 0 | 750
2019-03-12 | 18:00 | 787 | 174.6 | 330.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 126 | 0 | 787
2019-03-12 | 19:00 | 777.8 | 174.6 | 330.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 113 | 0 | 777.8
2019-03-12 | 20:00 | 761.3 | 174.6 | 330.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 93 | 0 | 761.3
2019-03-12 | 21:00 | 723.3 | 174.6 | 330.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 71 | 0 | 723.3
2019-03-12 | 22:00 | 682.3 | 174.6 | 330.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 28 | 0 | 682.3
2019-03-12 | 23:00 | 650.9 | 174.6 | 329.1 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 650.9
2019-03-13 | 0:00 | 642.5 | 174.6 | 331.2 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 10 | 0 | 642.5
2019-03-13 | 1:00 | 658.5 | 174.6 | 330.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 1 | 0 | 658.5
2019-03-13 | 2:00 | 694.8 | 174.6 | 330.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 32 | 0 | 694.8
2019-03-13 | 3:00 | 719.3 | 174.6 | 330.4 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 60 | 0 | 719.3
2019-03-13 | 4:00 | 722.5 | 174.6 | 330.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 67 | 0 | 722.5
2019-03-13 | 5:00 | 715.2 | 174.6 | 330.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 68 | 0 | 715.2
2019-03-13 | 6:00 | 750.1 | 174.6 | 331.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 4.1 | 0 | 33 | 0 | 119 | 0 | 750.1
2019-03-13 | 7:00 | 758.9 | 174.6 | 331.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 97 | 0 | 40 | 0 | 28 | 0 | 758.9
2019-03-13 | 8:00 | 779.8 | 174.6 | 287.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 244.6 | 0 | 44.9 | 0 | -60 | 0 | 779.8
2019-03-13 | 9:00 | 806.1 | 174.6 | 281.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 361.5 | 0 | 50.5 | 0 | -150 | 0 | 806.1
2019-03-13 | 10:00 | 782.3 | 174.6 | 242.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 441.1 | 0 | 52.8 | 0 | -171 | -46 | 782.3
2019-03-13 | 11:00 | 767.6 | 174.6 | 231.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 491.4 | 0 | 57.1 | 0 | -171 | -104.3 | 767.6
2019-03-13 | 12:00 | 713.2 | 174.6 | 233.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 512.1 | -40.8 | 61.1 | -21.4 | -171 | -123 | 713.2
2019-03-13 | 13:00 | 755.8 | 174.6 | 246.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 558.4 | -59.2 | 63.4 | -22.2 | -171 | -123 | 755.8
2019-03-13 | 14:00 | 759.7 | 174.6 | 233.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 482.9 | 0 | 49.9 | 0 | -171 | -98.6 | 759.7
2019-03-13 | 15:00 | 764.2 | 174.6 | 259.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 353.9 | 0 | 55.5 | 0 | -167.5 | 0 | 764.2
2019-03-13 | 16:00 | 779.1 | 174.6 | 322.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 147.3 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 779.1
2019-03-13 | 17:00 | 786.1 | 174.6 | 384.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 37.6 | 0 | 69 | 0 | 786.1
2019-03-13 | 18:00 | 830.6 | 174.6 | 384.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 118 | 0 | 830.6
2019-03-13 | 19:00 | 825.7 | 174.6 | 384.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 111 | 0 | 825.7
2019-03-13 | 20:00 | 806.2 | 174.6 | 384.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 86 | 0 | 806.2
2019-03-13 | 21:00 | 770.5 | 174.6 | 384.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 63 | 0 | 770.5
2019-03-13 | 22:00 | 718.2 | 174.6 | 385.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 6 | 0 | 718.2
2019-03-13 | 23:00 | 695.4 | 174.6 | 370 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 695.4
2019-03-14 | 0:00 | 682.1 | 174.6 | 368.9 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 682.1
2019-03-14 | 1:00 | 691.5 | 174.6 | 363.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 691.5
2019-03-14 | 2:00 | 723.4 | 174.6 | 385.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 14 | 0 | 723.4
2019-03-14 | 3:00 | 747.2 | 174.6 | 385.3 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 40 | 0 | 747.2
2019-03-14 | 4:00 | 747.2 | 174.6 | 384.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 52 | 0 | 747.2
2019-03-14 | 5:00 | 741.3 | 174.6 | 384.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 53 | 0 | 741.3
2019-03-14 | 6:00 | 782.2 | 174.6 | 384.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 4.6 | 0 | 16.5 | 0 | 114 | 0 | 782.2
2019-03-14 | 7:00 | 811.7 | 174.6 | 384.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 89.2 | 0 | 10.6 | 0 | 65 | 0 | 811.7
2019-03-14 | 8:00 | 842 | 174.6 | 326.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 244.9 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 842
2019-03-14 | 9:00 | 822.4 | 174.6 | 293.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 394.9 | 0 | 8.9 | 0 | -137.5 | 0 | 822.4
2019-03-14 | 10:00 | 806.1 | 174.6 | 247.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 485.4 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | -25.8 | 806.1
2019-03-14 | 11:00 | 808.2 | 174.6 | 252.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 479.7 | 0 | 10.2 | 0 | -171 | -25.4 | 808.2
2019-03-14 | 12:00 | 759.6 | 174.6 | 232.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 447.5 | 0 | 11.6 | 0 | -171 | -23.8 | 759.6
2019-03-14 | 13:00 | 786.3 | 174.6 | 277.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 406.7 | 0 | 10.9 | 0 | -171 | 0 | 786.3
2019-03-14 | 14:00 | 762.4 | 174.6 | 270 | 49.2 | 0 | 38.8 | 390.2 | 0 | 10.6 | 0 | -171 | 0 | 762.4
2019-03-14 | 15:00 | 756.4 | 174.6 | 256.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 317.5 | 0 | 9.9 | 0 | -90 | 0 | 756.4
2019-03-14 | 16:00 | 762.6 | 174.6 | 348.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 141.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 762.6
2019-03-14 | 17:00 | 774.2 | 174.6 | 418.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 8.9 | 0 | 52 | 0 | 774.2
2019-03-14 | 18:00 | 822.3 | 174.6 | 418.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 102 | 0 | 822.3
2019-03-14 | 19:00 | 817.8 | 174.6 | 419.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 | 0 | 817.8
2019-03-14 | 20:00 | 803.9 | 174.6 | 418.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 86 | 0 | 803.9
2019-03-14 | 21:00 | 776.7 | 174.6 | 419 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 69 | 0 | 776.7
2019-03-14 | 22:00 | 740.7 | 174.6 | 418.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 32 | 0 | 740.7
2019-03-14 | 23:00 | 708.2 | 174.6 | 418.7 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 708.2
2019-03-15 | 0:00 | 703.2 | 174.6 | 418.6 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 11 | 0 | 703.2
2019-03-15 | 1:00 | 714.9 | 174.6 | 418.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 1 | 0 | 714.9
2019-03-15 | 2:00 | 745.4 | 174.6 | 418.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 28 | 0 | 745.4
2019-03-15 | 3:00 | 767.8 | 174.6 | 418.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 46 | 0 | 767.8
2019-03-15 | 4:00 | 763.7 | 174.6 | 418.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 39 | 0 | 763.7
2019-03-15 | 5:00 | 758.4 | 174.6 | 418.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 34 | 0 | 758.4
2019-03-15 | 6:00 | 802.4 | 174.6 | 419 | 49.2 | 0 | 38.8 | 5.3 | 0 | 20.5 | 0 | 95 | 0 | 802.4
2019-03-15 | 7:00 | 840.3 | 174.6 | 419.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 104.5 | 0 | 24.1 | 0 | 30 | 0 | 840.3
2019-03-15 | 8:00 | 849.6 | 174.6 | 298.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 262.8 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 849.6
2019-03-15 | 9:00 | 843.4 | 174.6 | 289.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 385.4 | 0 | 13.2 | 0 | -107.5 | 0 | 843.4
2019-03-15 | 10:00 | 809.5 | 174.6 | 248.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 467 | 0 | 14.5 | 0 | -171 | -12.3 | 809.5
2019-03-15 | 11:00 | 784.1 | 174.6 | 242.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 517.4 | 0 | 17.8 | 0 | -171 | -85.4 | 784.1
2019-03-15 | 12:00 | 732.6 | 174.6 | 250.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 516.8 | -27.4 | 24.4 | 0 | -171 | -123 | 732.6
2019-03-15 | 13:00 | 764.7 | 174.6 | 237.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 458.1 | 0 | 30 | 0 | -171 | -52.7 | 764.7
2019-03-15 | 14:00 | 765.3 | 174.6 | 268 | 49.2 | 0 | 38.8 | 375 | 0 | 30.7 | 0 | -171 | 0 | 765.3
2019-03-15 | 15:00 | 783.4 | 174.6 | 263.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 263.3 | 0 | 24.1 | 0 | -30 | 0 | 783.4
2019-03-15 | 16:00 | 775.3 | 174.6 | 385 | 49.2 | 0 | 38.8 | 109.5 | 0 | 13.2 | 0 | 5 | 0 | 775.3
2019-03-15 | 17:00 | 779.4 | 174.6 | 384.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 12.9 | 0 | 87 | 0 | 779.4
2019-03-15 | 18:00 | 812.5 | 174.6 | 384.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 121 | 0 | 812.5
2019-03-15 | 19:00 | 802.3 | 174.6 | 385.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 103 | 0 | 802.3
2019-03-15 | 20:00 | 782.7 | 174.6 | 384.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 87 | 0 | 782.7
2019-03-15 | 21:00 | 748.8 | 174.6 | 385.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 64 | 0 | 748.8
2019-03-15 | 22:00 | 721.8 | 174.6 | 384.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 41 | 0 | 721.8
2019-03-15 | 23:00 | 698.2 | 174.6 | 384.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 19 | 0 | 698.2
2019-03-16 | 0:00 | 693.4 | 174.6 | 385 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 18 | 0 | 693.4
2019-03-16 | 1:00 | 691.9 | 174.6 | 384.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 1 | 0 | 691.9
2019-03-16 | 2:00 | 711.8 | 174.6 | 384.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 711.8
2019-03-16 | 3:00 | 740.1 | 174.6 | 384.4 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 41 | 0 | 740.1
2019-03-16 | 4:00 | 734 | 174.6 | 385.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 38 | 0 | 734
2019-03-16 | 5:00 | 703.6 | 174.6 | 384.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 17 | 0 | 703.6
2019-03-16 | 6:00 | 711.1 | 174.6 | 384.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 20.8 | 0 | 37 | 0 | 711.1
2019-03-16 | 7:00 | 747.5 | 174.6 | 372.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 91 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 747.5
2019-03-16 | 8:00 | 773.4 | 174.6 | 291.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 205.3 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 773.4
2019-03-16 | 9:00 | 761.5 | 174.6 | 246.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 297.9 | 0 | 14.2 | 0 | -60 | 0 | 761.5
2019-03-16 | 10:00 | 739.1 | 174.6 | 245.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 331.1 | 0 | 22.8 | 0 | -122.5 | 0 | 739.1
2019-03-16 | 11:00 | 700.2 | 174.6 | 219.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 342.1 | 0 | 16.8 | 0 | -141 | 0 | 700.2
2019-03-16 | 12:00 | 664.5 | 174.6 | 201.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 403.4 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | -40.6 | 664.5
2019-03-16 | 13:00 | 673.6 | 174.6 | 207.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 380.6 | 0 | 12.2 | 0 | -171 | -18 | 673.6
2019-03-16 | 14:00 | 666.2 | 174.6 | 223 | 49.2 | 0 | 38.8 | 341.4 | 0 | 10.2 | 0 | -171 | 0 | 666.2
2019-03-16 | 15:00 | 655.3 | 174.6 | 215 | 49.2 | 0 | 38.8 | 282.4 | 0 | 6.3 | 0 | -111 | 0 | 655.3
2019-03-16 | 16:00 | 663.5 | 174.6 | 239.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 157.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 663.5
2019-03-16 | 17:00 | 673.1 | 174.6 | 321.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 673.1
2019-03-16 | 18:00 | 720.9 | 174.6 | 320.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 102 | 0 | 720.9
2019-03-16 | 19:00 | 737 | 174.6 | 321.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 113 | 0 | 737
2019-03-16 | 20:00 | 723.6 | 174.6 | 321 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 99 | 0 | 723.6
2019-03-16 | 21:00 | 704.6 | 174.6 | 321.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 88 | 0 | 704.6
2019-03-16 | 22:00 | 676.8 | 174.6 | 320.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 58 | 0 | 676.8
2019-03-16 | 23:00 | 650.1 | 174.6 | 321.4 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 32 | 0 | 650.1
2019-03-17 | 0:00 | 639.9 | 174.6 | 321.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 33 | 0 | 639.9
2019-03-17 | 1:00 | 654.4 | 174.6 | 320.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 20 | 0 | 654.4
2019-03-17 | 2:00 | 690.8 | 174.6 | 320.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 47 | 0 | 690.8
2019-03-17 | 3:00 | 714.6 | 174.6 | 321.3 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 72 | 0 | 714.6
2019-03-17 | 4:00 | 701.7 | 174.6 | 320.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 66 | 0 | 701.7
2019-03-17 | 5:00 | 670 | 174.6 | 321.4 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 26 | 0 | 670
2019-03-17 | 6:00 | 659.3 | 174.6 | 321.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 4.8 | 0 | 31.4 | 0 | 39 | 0 | 659.3
2019-03-17 | 7:00 | 678.1 | 174.6 | 320.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 64.4 | 0 | 22.5 | 0 | 8 | 0 | 678.1
2019-03-17 | 8:00 | 685.6 | 174.6 | 219.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 184 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 685.6
2019-03-17 | 9:00 | 671.7 | 174.6 | 218.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 257.2 | 0 | 23.1 | 0 | -90 | 0 | 671.7
2019-03-17 | 10:00 | 628.4 | 174.6 | 185.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 384.9 | 0 | 30.7 | 0 | -171 | -64.2 | 628.4
2019-03-17 | 11:00 | 620.2 | 174.6 | 187.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 416.7 | 0 | 31 | 0 | -171 | -106.5 | 620.2
2019-03-17 | 12:00 | 595.8 | 174.6 | 183.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 393.3 | 0 | 31 | -1.6 | -171 | -102.3 | 595.8
2019-03-17 | 13:00 | 595.3 | 174.6 | 189.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 499.5 | -79.2 | 35 | -33.3 | -171 | -108 | 595.3
2019-03-17 | 14:00 | 588.7 | 174.6 | 198.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 427.4 | -22.6 | 32.7 | -31.1 | -171 | -108 | 588.7
2019-03-17 | 15:00 | 583.2 | 174.6 | 185.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 310.1 | 0 | 16.8 | 0 | -167.5 | -24.6 | 583.2
2019-03-17 | 16:00 | 604.2 | 174.6 | 217.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 171.7 | 0 | 12.5 | 0 | -60 | 0 | 604.2
2019-03-17 | 17:00 | 652.6 | 174.6 | 345.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 1.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 652.6
2019-03-17 | 18:00 | 714.5 | 174.6 | 349.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 63 | 0 | 714.5
2019-03-17 | 19:00 | 728.2 | 174.6 | 348.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 728.2
2019-03-17 | 20:00 | 717.2 | 174.6 | 349.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 72 | 0 | 717.2
2019-03-17 | 21:00 | 682.2 | 174.6 | 348.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 682.2
2019-03-17 | 22:00 | 645.6 | 174.6 | 349.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 645.6
2019-03-17 | 23:00 | 632.1 | 174.6 | 348.9 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2019-03-18 | 0:00 | 627 | 174.6 | 348.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 11 | 0 | 627
2019-03-18 | 1:00 | 653 | 174.6 | 349 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 16 | 0 | 653
2019-03-18 | 2:00 | 690.1 | 174.6 | 348.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 52 | 0 | 690.1
2019-03-18 | 3:00 | 723.4 | 174.6 | 348.9 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 81 | 0 | 723.4
2019-03-18 | 4:00 | 718.6 | 174.6 | 348.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 78 | 0 | 718.6
2019-03-18 | 5:00 | 727.2 | 174.6 | 348.7 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 84 | 0 | 727.2
2019-03-18 | 6:00 | 776.8 | 174.6 | 348.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 7.6 | 0 | 11.9 | 0 | 146 | 0 | 776.8
2019-03-18 | 7:00 | 811.8 | 174.6 | 349.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 112 | 0 | 9.9 | 0 | 78 | 0 | 811.8
2019-03-18 | 8:00 | 816.9 | 174.6 | 280.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 264.9 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 816.9
2019-03-18 | 9:00 | 808.5 | 174.6 | 278 | 49.2 | 0 | 38.8 | 407.9 | 0 | 12.5 | 0 | -152.5 | 0 | 808.5
2019-03-18 | 10:00 | 773.1 | 174.6 | 237.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 527.1 | 0 | 12.2 | 0 | -171 | -95.6 | 773.1
2019-03-18 | 11:00 | 763.4 | 174.6 | 231.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 572.2 | -30.4 | 6.9 | 0 | -171 | -108 | 763.4
2019-03-18 | 12:00 | 711.2 | 174.6 | 227.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 575.9 | -76.5 | 6.3 | -6 | -171 | -108 | 711.2
2019-03-18 | 13:00 | 739.5 | 174.6 | 226 | 49.2 | 0 | 38.8 | 541.3 | -14.4 | 3 | 0 | -171 | -108 | 739.5
2019-03-18 | 14:00 | 733.1 | 174.6 | 215.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 461.5 | 0 | 3 | 0 | -171 | -38.3 | 733.1
2019-03-18 | 15:00 | 729.2 | 174.6 | 247.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 336.6 | 0 | 2.6 | 0 | -120 | 0 | 729.2
2019-03-18 | 16:00 | 743.8 | 174.6 | 341.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 139.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 743.8
2019-03-18 | 17:00 | 748.4 | 174.6 | 452.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 748.4
2019-03-18 | 18:00 | 785.9 | 174.6 | 466.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 22 | 0 | 785.9
2019-03-18 | 19:00 | 781.7 | 174.6 | 467 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 781.7
2019-03-18 | 20:00 | 752.5 | 174.6 | 450.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 752.5
2019-03-18 | 21:00 | 731.3 | 174.6 | 438.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 731.3
2019-03-18 | 22:00 | 703.1 | 174.6 | 407.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 703.1
2019-03-18 | 23:00 | 669.1 | 174.6 | 379 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 669.1
2019-03-19 | 0:00 | 642.6 | 174.6 | 366.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 642.6
2019-03-19 | 1:00 | 654.8 | 174.6 | 358.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 654.8
2019-03-19 | 2:00 | 693.7 | 174.6 | 400.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 693.7
2019-03-19 | 3:00 | 724.6 | 174.6 | 433.4 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 724.6
2019-03-19 | 4:00 | 725.4 | 174.6 | 437.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 725.4
2019-03-19 | 5:00 | 715.1 | 174.6 | 427.2 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 715.1
2019-03-19 | 6:00 | 744.7 | 174.6 | 466.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 3.5 | 0 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 744.7
2019-03-19 | 7:00 | 789.1 | 174.6 | 466.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 37.7 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 789.1
2019-03-19 | 8:00 | 847 | 174.6 | 466.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 75 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 847
2019-03-19 | 9:00 | 881.9 | 174.6 | 466.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 99.8 | 0 | 5.3 | 0 | 48 | 0 | 881.9
2019-03-19 | 10:00 | 850.2 | 174.6 | 430.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 151.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 850.2
2019-03-19 | 11:00 | 823.3 | 174.6 | 355.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 200 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 823.3
2019-03-19 | 12:00 | 752.4 | 174.6 | 268.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 300.2 | 0 | 2.3 | 0 | -81 | 0 | 752.4
2019-03-19 | 13:00 | 789.6 | 174.6 | 261.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 315.5 | 0 | 1.3 | 0 | -51 | 0 | 789.6
2019-03-19 | 14:00 | 758 | 174.6 | 244.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 299.7 | 0 | 2.6 | 0 | -51 | 0 | 758
2019-03-19 | 15:00 | 737.4 | 174.6 | 243.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 250.2 | 0 | 2 | 0 | -21 | 0 | 737.4
2019-03-19 | 16:00 | 742.2 | 174.6 | 304.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 174.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2019-03-19 | 17:00 | 741.3 | 174.6 | 373.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 741.3
2019-03-19 | 18:00 | 767.6 | 174.6 | 373.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 767.6
2019-03-19 | 19:00 | 767.5 | 174.6 | 374.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 98 | 0 | 767.5
2019-03-19 | 20:00 | 745.9 | 174.6 | 374.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 745.9
2019-03-19 | 21:00 | 721.9 | 174.6 | 374.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 721.9
2019-03-19 | 22:00 | 684.9 | 174.6 | 374.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 26 | 0 | 684.9
2019-03-19 | 23:00 | 665.8 | 174.6 | 374.6 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 665.8
2019-03-20 | 0:00 | 654 | 174.6 | 374 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 654
2019-03-20 | 1:00 | 662.2 | 174.6 | 374.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 662.2
2019-03-20 | 2:00 | 698.9 | 174.6 | 374.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 698.9
2019-03-20 | 3:00 | 732.6 | 174.6 | 374.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 732.6
2019-03-20 | 4:00 | 728.6 | 174.6 | 374.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 69 | 0 | 728.6
2019-03-20 | 5:00 | 717.4 | 174.6 | 374.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 717.4
2019-03-20 | 6:00 | 746.6 | 174.6 | 374.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 7.9 | 0 | 2.3 | 0 | 99 | 0 | 746.6
2019-03-20 | 7:00 | 779.3 | 174.6 | 374 | 49.2 | 0 | 38.8 | 98.1 | 0 | 5.6 | 0 | 39 | 0 | 779.3
2019-03-20 | 8:00 | 790.7 | 174.6 | 283.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 232.5 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 790.7
2019-03-20 | 9:00 | 765.6 | 174.6 | 268.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 387.5 | 0 | 14.9 | 0 | -167.5 | 0 | 765.6
2019-03-20 | 10:00 | 733.8 | 174.6 | 214.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 508.9 | 0 | 14.9 | 0 | -171 | -96.2 | 733.8
2019-03-20 | 11:00 | 717.5 | 174.6 | 211.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 560.4 | -59.6 | 22.5 | -1.1 | -171 | -108 | 717.5
2019-03-20 | 12:00 | 660.8 | 174.6 | 213.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 568.5 | -105.7 | 20.5 | -19.5 | -171 | -108 | 660.8
2019-03-20 | 13:00 | 705.7 | 174.6 | 217.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 527.1 | -42 | 19.5 | 0 | -171 | -108 | 705.7
2019-03-20 | 14:00 | 702.2 | 174.6 | 205.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 439.7 | 0 | 14.2 | 0 | -171 | -48.6 | 702.2
2019-03-20 | 15:00 | 693 | 174.6 | 240.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 299 | 0 | 10.6 | 0 | -120 | 0 | 693
2019-03-20 | 16:00 | 695.4 | 174.6 | 290.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 128.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 695.4
2019-03-20 | 17:00 | 700.8 | 174.6 | 301.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 15.8 | 0 | 88 | 0 | 700.8
2019-03-20 | 18:00 | 737.8 | 174.6 | 301.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 108 | 0 | 737.8
2019-03-20 | 19:00 | 724.1 | 174.6 | 302.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 71 | 0 | 724.1
2019-03-20 | 20:00 | 697.4 | 174.6 | 302 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 34 | 0 | 697.4
2019-03-20 | 21:00 | 662.9 | 174.6 | 302 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 21 | 0 | 662.9
2019-03-20 | 22:00 | 632.1 | 174.6 | 301.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2019-03-20 | 23:00 | 627.5 | 174.6 | 293.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 627.5
2019-03-21 | 0:00 | 609.8 | 174.6 | 298.9 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 609.8
2019-03-21 | 1:00 | 618.1 | 174.6 | 291.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 618.1
2019-03-21 | 2:00 | 656.3 | 174.6 | 302.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 16 | 0 | 656.3
2019-03-21 | 3:00 | 687.6 | 174.6 | 302.2 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 44 | 0 | 687.6
2019-03-21 | 4:00 | 690.3 | 174.6 | 302.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 51 | 0 | 690.3
2019-03-21 | 5:00 | 649.7 | 174.6 | 301.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 6 | 0 | 649.7
2019-03-21 | 6:00 | 644.7 | 174.6 | 302.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 4.6 | 0 | 61.1 | 0 | 14 | 0 | 644.7
2019-03-21 | 7:00 | 673.9 | 174.6 | 301.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 46.5 | 0 | 59.1 | 0 | 4 | 0 | 673.9
2019-03-21 | 8:00 | 729.4 | 174.6 | 301.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 86.2 | 0 | 56.1 | 0 | 23 | 0 | 729.4
2019-03-21 | 9:00 | 746.1 | 174.6 | 302.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 106.2 | 0 | 49.9 | 0 | 25 | 0 | 746.1
2019-03-21 | 10:00 | 726.6 | 174.6 | 240.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 171.5 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 726.6
2019-03-21 | 11:00 | 695.1 | 174.6 | 212.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 171.9 | 0 | 55.5 | 0 | -7 | 0 | 695.1
2019-03-21 | 12:00 | 652.4 | 174.6 | 224.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 282.6 | 0 | 54.1 | 0 | -171 | 0 | 652.4
2019-03-21 | 13:00 | 656.6 | 174.6 | 193.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 320.4 | 0 | 51.5 | 0 | -171 | 0 | 656.6
2019-03-21 | 14:00 | 658.3 | 174.6 | 195.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 377 | 0 | 46.2 | 0 | -171 | -51.6 | 658.3
2019-03-21 | 15:00 | 657.6 | 174.6 | 223.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 308.4 | 0 | 34 | 0 | -171 | 0 | 657.6
2019-03-21 | 16:00 | 659.7 | 174.6 | 216 | 49.2 | 0 | 38.8 | 143.5 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 659.7
2019-03-21 | 17:00 | 667 | 174.6 | 300 | 81.3 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 41.9 | 0 | 28 | 0 | 667
2019-03-21 | 18:00 | 700.3 | 174.6 | 300.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 66 | 0 | 700.3
2019-03-21 | 19:00 | 695.2 | 174.6 | 299.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 66 | 0 | 695.2
2019-03-21 | 20:00 | 675.7 | 174.6 | 300 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 44 | 0 | 675.7
2019-03-21 | 21:00 | 640.8 | 174.6 | 300.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 640.8
2019-03-21 | 22:00 | 605.5 | 174.6 | 290.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 605.5
2019-03-21 | 23:00 | 590.6 | 174.6 | 274.4 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 590.6
2019-03-22 | 0:00 | 579.5 | 174.6 | 278.5 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 579.5
2019-03-22 | 1:00 | 593.5 | 174.6 | 274.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 593.5
2019-03-22 | 2:00 | 638.8 | 174.6 | 299.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 17 | 0 | 638.8
2019-03-22 | 3:00 | 673.2 | 174.6 | 300.1 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 38 | 0 | 673.2
2019-03-22 | 4:00 | 670.5 | 174.6 | 299.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 48 | 0 | 670.5
2019-03-22 | 5:00 | 644.6 | 174.6 | 300.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 29 | 0 | 644.6
2019-03-22 | 6:00 | 655.7 | 174.6 | 300.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 8.4 | 0 | 36.3 | 0 | 48 | 0 | 655.7
2019-03-22 | 7:00 | 678.7 | 174.6 | 300.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 76.2 | 0 | 38.6 | 0 | 1 | 0 | 678.7
2019-03-22 | 8:00 | 744.4 | 174.6 | 289.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 160.3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 744.4
2019-03-22 | 9:00 | 776.7 | 174.6 | 299.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 193.2 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 776.7
2019-03-22 | 10:00 | 758.6 | 174.6 | 251.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 249.1 | 0 | 27.7 | 0 | -32.5 | 0 | 758.6
2019-03-22 | 11:00 | 744.1 | 174.6 | 231.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 303.3 | 0 | 27.7 | 0 | -81 | 0 | 744.1
2019-03-22 | 12:00 | 682.2 | 174.6 | 252.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 258.1 | 0 | 20.1 | 0 | -111 | 0 | 682.2
2019-03-22 | 13:00 | 714.7 | 174.6 | 251.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 323.4 | 0 | 17.8 | 0 | -141 | 0 | 714.7
2019-03-22 | 14:00 | 721.9 | 174.6 | 251.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 303.6 | 0 | 15.5 | 0 | -111 | 0 | 721.9
2019-03-22 | 15:00 | 711.7 | 174.6 | 247.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 272.1 | 0 | 10.6 | 0 | -81 | 0 | 711.7
2019-03-22 | 16:00 | 721.8 | 174.6 | 281.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 169.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 721.8
2019-03-22 | 17:00 | 718.4 | 174.6 | 412.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 2.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 718.4
2019-03-22 | 18:00 | 766.3 | 174.6 | 412.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 49 | 0 | 766.3
2019-03-22 | 19:00 | 765.7 | 174.6 | 411.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 49 | 0 | 765.7
2019-03-22 | 20:00 | 751 | 174.6 | 412.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 34 | 0 | 751
2019-03-22 | 21:00 | 720.3 | 174.6 | 412.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | 0 | 720.3
2019-03-22 | 22:00 | 689.6 | 174.6 | 394 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 689.6
2019-03-22 | 23:00 | 658.8 | 174.6 | 371.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 658.8
2019-03-23 | 0:00 | 640.5 | 174.6 | 370.9 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 640.5
2019-03-23 | 1:00 | 648.7 | 174.6 | 359.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 648.7
2019-03-23 | 2:00 | 684.3 | 174.6 | 392 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 684.3
2019-03-23 | 3:00 | 715.2 | 174.6 | 412.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 715.2
2019-03-23 | 4:00 | 711 | 174.6 | 412.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 711
2019-03-23 | 5:00 | 686.6 | 174.6 | 397.7 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 686.6
2019-03-23 | 6:00 | 695.9 | 174.6 | 412.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 7.6 | 0 | 4.3 | 0 | 9 | 0 | 695.9
2019-03-23 | 7:00 | 729.8 | 174.6 | 397.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 67.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 729.8
2019-03-23 | 8:00 | 776.3 | 174.6 | 359.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 152.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 776.3
2019-03-23 | 9:00 | 774 | 174.6 | 320.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 188.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 774
2019-03-23 | 10:00 | 744.3 | 174.6 | 235.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 256.6 | 0 | 10.6 | 0 | -21 | 0 | 744.3
2019-03-23 | 11:00 | 722.4 | 174.6 | 244.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 283.2 | 0 | 12.9 | 0 | -81 | 0 | 722.4
2019-03-23 | 12:00 | 699.2 | 174.6 | 232.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 301.2 | 0 | 14.2 | 0 | -111 | 0 | 699.2
2019-03-23 | 13:00 | 719.3 | 174.6 | 223 | 49.2 | 0 | 38.8 | 235.9 | 0 | 18.8 | 0 | -21 | 0 | 719.3
2019-03-23 | 14:00 | 709 | 174.6 | 231.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 202.8 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 709
2019-03-23 | 15:00 | 693.9 | 174.6 | 238.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 182.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 693.9
2019-03-23 | 16:00 | 706.5 | 174.6 | 319.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 116.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2019-03-23 | 17:00 | 723.2 | 174.6 | 323.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 3.4 | 0 | 5.6 | 0 | 96 | 0 | 723.2
2019-03-23 | 18:00 | 761.4 | 174.6 | 323.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 134 | 0 | 761.4
2019-03-23 | 19:00 | 773.1 | 174.6 | 323.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 136 | 0 | 773.1
2019-03-23 | 20:00 | 752.1 | 174.6 | 322.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 108 | 0 | 752.1
2019-03-23 | 21:00 | 723.2 | 174.6 | 323.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 98 | 0 | 723.2
2019-03-23 | 22:00 | 685.7 | 174.6 | 323.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 49 | 0 | 685.7
2019-03-23 | 23:00 | 662.7 | 174.6 | 323.1 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 28 | 0 | 662.7
2019-03-24 | 0:00 | 652 | 174.6 | 323.3 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 31 | 0 | 652
2019-03-24 | 1:00 | 649.2 | 174.6 | 323.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 13 | 0 | 649.2
2019-03-24 | 2:00 | 684.1 | 174.6 | 323.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 50 | 0 | 684.1
2019-03-24 | 3:00 | 699.6 | 174.6 | 322.9 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 67 | 0 | 699.6
2019-03-24 | 4:00 | 698.3 | 174.6 | 323.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 74 | 0 | 698.3
2019-03-24 | 5:00 | 670.5 | 174.6 | 323.3 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 51 | 0 | 670.5
2019-03-24 | 6:00 | 661.5 | 174.6 | 322.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 12.6 | 0 | 9.6 | 0 | 54 | 0 | 661.5
2019-03-24 | 7:00 | 672.3 | 174.6 | 285.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 120.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 672.3
2019-03-24 | 8:00 | 656.5 | 174.6 | 223.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 259.6 | 0 | 0.7 | 0 | -90 | 0 | 656.5
2019-03-24 | 9:00 | 642.2 | 174.6 | 188.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 382.5 | 0 | 2.3 | 0 | -153.5 | -40.4 | 642.2
2019-03-24 | 10:00 | 634.4 | 174.6 | 185.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 422.7 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -66.8 | 634.4
2019-03-24 | 11:00 | 626.9 | 174.6 | 190.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 383.8 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -40.8 | 626.9
2019-03-24 | 12:00 | 606 | 174.6 | 182.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 358.9 | 0 | 3.6 | 0 | -164 | -38 | 606
2019-03-24 | 13:00 | 594.3 | 174.6 | 184 | 49.2 | 0 | 38.8 | 386.5 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | -71.4 | 594.3
2019-03-24 | 14:00 | 580.1 | 174.6 | 191.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 422.6 | -22.4 | 5 | 0 | -171 | -108 | 580.1
2019-03-24 | 15:00 | 584 | 174.6 | 183.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 360.6 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | -57.6 | 584
2019-03-24 | 16:00 | 606.4 | 174.6 | 212.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 212.9 | 0 | 8.3 | 0 | -90 | 0 | 606.4
2019-03-24 | 17:00 | 649 | 174.6 | 339.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 5.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 649
2019-03-24 | 18:00 | 704.9 | 174.6 | 358.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 36 | 0 | 704.9
2019-03-24 | 19:00 | 726.8 | 174.6 | 358.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 53 | 0 | 726.8
2019-03-24 | 20:00 | 713.8 | 174.6 | 358.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 37 | 0 | 713.8
2019-03-24 | 21:00 | 693.7 | 174.6 | 357.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 25 | 0 | 693.7
2019-03-24 | 22:00 | 655.2 | 174.6 | 340.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 655.2
2019-03-24 | 23:00 | 624.3 | 174.6 | 311.1 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2019-03-25 | 0:00 | 613.1 | 174.6 | 314.1 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2019-03-25 | 1:00 | 630.5 | 174.6 | 313.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 630.5
2019-03-25 | 2:00 | 667.4 | 174.6 | 354.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 667.4
2019-03-25 | 3:00 | 694.8 | 174.6 | 358.2 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 694.8
2019-03-25 | 4:00 | 695.5 | 174.6 | 358.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 21 | 0 | 695.5
2019-03-25 | 5:00 | 693 | 174.6 | 358.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 23 | 0 | 693
2019-03-25 | 6:00 | 729.3 | 174.6 | 358.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 13.7 | 0 | 24.8 | 0 | 70 | 0 | 729.3
2019-03-25 | 7:00 | 761.2 | 174.6 | 357.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 118.8 | 0 | 19.2 | 0 | 3 | 0 | 761.2
2019-03-25 | 8:00 | 795.4 | 174.6 | 272.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 250.7 | 0 | 16.8 | 0 | -7 | 0 | 795.4
2019-03-25 | 9:00 | 805.3 | 174.6 | 287 | 49.2 | 0 | 38.8 | 346.2 | 0 | 20.5 | 0 | -111 | 0 | 805.3
2019-03-25 | 10:00 | 796.3 | 174.6 | 286.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 368.8 | 0 | 19.8 | 0 | -141 | 0 | 796.3
2019-03-25 | 11:00 | 785.6 | 174.6 | 277.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 278.4 | 0 | 18.2 | 0 | -51 | 0 | 785.6
2019-03-25 | 12:00 | 732 | 174.6 | 268.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 264.2 | 0 | 17.5 | 0 | -81 | 0 | 732
2019-03-25 | 13:00 | 765.7 | 174.6 | 269.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 216.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 765.7
2019-03-25 | 14:00 | 760.3 | 174.6 | 324.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 158.7 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 760.3
2019-03-25 | 15:00 | 748.4 | 174.6 | 368.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 96.5 | 0 | 13.9 | 0 | 7 | 0 | 748.4
2019-03-25 | 16:00 | 761 | 174.6 | 368 | 49.2 | 0 | 38.8 | 32.5 | 0 | 12.9 | 0 | 85 | 0 | 761
2019-03-25 | 17:00 | 778.2 | 174.6 | 368.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 14.9 | 0 | 99 | 0 | 778.2
2019-03-25 | 18:00 | 801.4 | 174.6 | 368.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 123 | 0 | 801.4
2019-03-25 | 19:00 | 782.6 | 174.6 | 368 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 108 | 0 | 782.6
2019-03-25 | 20:00 | 753.2 | 174.6 | 368.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 78 | 0 | 753.2
2019-03-25 | 21:00 | 732.5 | 174.6 | 368.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 67 | 0 | 732.5
2019-03-25 | 22:00 | 695.9 | 174.6 | 368.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 34 | 0 | 695.9
2019-03-25 | 23:00 | 664.7 | 174.6 | 368.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 7 | 0 | 664.7
2019-03-26 | 0:00 | 659 | 174.6 | 368.1 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 16 | 0 | 659
2019-03-26 | 1:00 | 668 | 174.6 | 368.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 5 | 0 | 668
2019-03-26 | 2:00 | 697.5 | 174.6 | 368.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 33 | 0 | 697.5
2019-03-26 | 3:00 | 732.2 | 174.6 | 368.1 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 63 | 0 | 732.2
2019-03-26 | 4:00 | 738.9 | 174.6 | 368 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 72 | 0 | 738.9
2019-03-26 | 5:00 | 724.9 | 174.6 | 368.7 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 59 | 0 | 724.9
2019-03-26 | 6:00 | 748.5 | 174.6 | 368.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 15.2 | 0 | 14.5 | 0 | 88 | 0 | 748.5
2019-03-26 | 7:00 | 772 | 174.6 | 360.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 133.8 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 772
2019-03-26 | 8:00 | 765.5 | 174.6 | 278.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 295.6 | 0 | 19.2 | 0 | -90 | 0 | 765.5
2019-03-26 | 9:00 | 762 | 174.6 | 226.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 441.7 | 0 | 22.5 | 0 | -167.5 | -24.1 | 762
2019-03-26 | 10:00 | 738.7 | 174.6 | 229 | 49.2 | 0 | 38.8 | 516 | -13.7 | 23.8 | 0 | -171 | -108 | 738.7
2019-03-26 | 11:00 | 722.7 | 174.6 | 213.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 557.6 | -59.2 | 29.1 | -1.5 | -171 | -108 | 722.7
2019-03-26 | 12:00 | 670.7 | 174.6 | 219.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 591.2 | -125.6 | 33 | -31.4 | -171 | -108 | 670.7
2019-03-26 | 13:00 | 708.3 | 174.6 | 221.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 578 | -76.5 | 41.6 | -39.5 | -171 | -108 | 708.3
2019-03-26 | 14:00 | 705.8 | 174.6 | 221.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 491.2 | -39 | 48.2 | 0 | -171 | -108 | 705.8
2019-03-26 | 15:00 | 691.7 | 174.6 | 204.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 345.7 | 0 | 40.3 | 0 | -150 | -11.2 | 691.7
2019-03-26 | 16:00 | 698.1 | 174.6 | 241.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 184.4 | 0 | 39.6 | 0 | -30 | 0 | 698.1
2019-03-26 | 17:00 | 699.6 | 174.6 | 310.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 5.7 | 0 | 37.3 | 0 | 51 | 0 | 699.6
2019-03-26 | 18:00 | 726.9 | 174.6 | 311.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 98 | 0 | 726.9
2019-03-26 | 19:00 | 725 | 174.6 | 311.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 103 | 0 | 725
2019-03-26 | 20:00 | 709 | 174.6 | 311.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 92 | 0 | 709
2019-03-26 | 21:00 | 679 | 174.6 | 310.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 78 | 0 | 679
2019-03-26 | 22:00 | 647.5 | 174.6 | 310.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 46 | 0 | 647.5
2019-03-26 | 23:00 | 631.2 | 174.6 | 310.7 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 35 | 0 | 631.2
2019-03-27 | 0:00 | 622.3 | 174.6 | 310.7 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 40 | 0 | 622.3
2019-03-27 | 1:00 | 629 | 174.6 | 311.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 21 | 0 | 629
2019-03-27 | 2:00 | 669.9 | 174.6 | 311.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 58 | 0 | 669.9
2019-03-27 | 3:00 | 701.3 | 174.6 | 310.9 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 82 | 0 | 701.3
2019-03-27 | 4:00 | 708.2 | 174.6 | 310.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 90 | 0 | 708.2
2019-03-27 | 5:00 | 702.1 | 174.6 | 311.4 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 79 | 0 | 702.1
2019-03-27 | 6:00 | 718.8 | 174.6 | 311 | 49.2 | 0 | 38.8 | 17.5 | 0 | 34.7 | 0 | 93 | 0 | 718.8
2019-03-27 | 7:00 | 737 | 174.6 | 301.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 135.1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 737
2019-03-27 | 8:00 | 751.9 | 174.6 | 247.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 287.3 | 0 | 44.6 | 0 | -90 | 0 | 751.9
2019-03-27 | 9:00 | 756 | 174.6 | 236.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 424 | 0 | 47.2 | 0 | -167.5 | -46.6 | 756
2019-03-27 | 10:00 | 736.8 | 174.6 | 217.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 533.1 | -42.3 | 53.2 | -8 | -171 | -108 | 736.8
2019-03-27 | 11:00 | 723.9 | 174.6 | 219.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 579.4 | -61.6 | 58.8 | -55.9 | -171 | -108 | 723.9
2019-03-27 | 12:00 | 670.7 | 174.6 | 221 | 49.2 | 0 | 38.8 | 588 | -124.8 | 58.8 | -55.9 | -171 | -108 | 670.7
2019-03-27 | 13:00 | 703.5 | 174.6 | 216.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 560.3 | -59.6 | 55.1 | -52.3 | -171 | -108 | 703.5
2019-03-27 | 14:00 | 695.7 | 174.6 | 221 | 49.2 | 0 | 38.8 | 474.4 | -37.8 | 54.5 | 0 | -171 | -108 | 695.7
2019-03-27 | 15:00 | 691.8 | 174.6 | 210 | 49.2 | 0 | 38.8 | 360.1 | 0 | 53.2 | 0 | -150 | -44.1 | 691.8
2019-03-27 | 16:00 | 689.6 | 174.6 | 230.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 200.9 | 0 | 55.5 | 0 | -60 | 0 | 689.6
2019-03-27 | 17:00 | 679.4 | 174.6 | 263.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 5.6 | 0 | 49.9 | 0 | 66 | 0 | 679.4
2019-03-27 | 18:00 | 710.9 | 174.6 | 264 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 107 | 0 | 710.9
2019-03-27 | 19:00 | 707.4 | 174.6 | 263.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 102 | 0 | 707.4
2019-03-27 | 20:00 | 681.5 | 174.6 | 263.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 74 | 0 | 681.5
2019-03-27 | 21:00 | 660.6 | 174.6 | 263.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 61 | 0 | 660.6
2019-03-27 | 22:00 | 625.2 | 174.6 | 263 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 19 | 0 | 625.2
2019-03-27 | 23:00 | 591.5 | 174.6 | 252.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 591.5
2019-03-28 | 0:00 | 586.2 | 174.6 | 263.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 4 | 0 | 586.2
2019-03-28 | 1:00 | 596 | 174.6 | 261.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 596
2019-03-28 | 2:00 | 631.5 | 174.6 | 263.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 35 | 0 | 631.5
2019-03-28 | 3:00 | 658.9 | 174.6 | 263.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 63 | 0 | 658.9
2019-03-28 | 4:00 | 665.5 | 174.6 | 263.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 78 | 0 | 665.5
2019-03-28 | 5:00 | 644.5 | 174.6 | 263.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 67 | 0 | 644.5
2019-03-28 | 6:00 | 649.6 | 174.6 | 263.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 17.8 | 0 | 96 | 0 | 649.6
2019-03-28 | 7:00 | 667.7 | 174.6 | 264.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 86.5 | 0 | 13.5 | 0 | 41 | 0 | 667.7
2019-03-28 | 8:00 | 719 | 174.6 | 238.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 205.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 719
2019-03-28 | 9:00 | 726.7 | 174.6 | 243.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 301.1 | 0 | 9.6 | 0 | -90 | 0 | 726.7
2019-03-28 | 10:00 | 698.9 | 174.6 | 198.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 408.6 | 0 | 6.6 | 0 | -171 | -6.3 | 698.9
2019-03-28 | 11:00 | 688.6 | 174.6 | 198.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 459 | 0 | 7.3 | 0 | -171 | -67.9 | 688.6
2019-03-28 | 12:00 | 647.6 | 174.6 | 215.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 507.5 | -67.5 | 8.3 | 0 | -171 | -108 | 647.6
2019-03-28 | 13:00 | 673.9 | 174.6 | 209 | 49.2 | 0 | 38.8 | 510.9 | -40.5 | 10.9 | 0 | -171 | -108 | 673.9
2019-03-28 | 14:00 | 679.9 | 174.6 | 198 | 49.2 | 0 | 38.8 | 423.1 | 0 | 16.8 | 0 | -171 | -49.6 | 679.9
2019-03-28 | 15:00 | 679.9 | 174.6 | 236.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 305.6 | 0 | 12.9 | 0 | -137.5 | 0 | 679.9
2019-03-28 | 16:00 | 682.6 | 174.6 | 248.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 190.4 | 0 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 682.6
2019-03-28 | 17:00 | 677.9 | 174.6 | 300.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 4.4 | 0 | 5.9 | 0 | 72 | 0 | 677.9
2019-03-28 | 18:00 | 712.6 | 174.6 | 301 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 110 | 0 | 712.6
2019-03-28 | 19:00 | 700.7 | 174.6 | 301.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 98 | 0 | 700.7
2019-03-28 | 20:00 | 681.5 | 174.6 | 300.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 78 | 0 | 681.5
2019-03-28 | 21:00 | 648.8 | 174.6 | 300.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 58 | 0 | 648.8
2019-03-28 | 22:00 | 616.6 | 174.6 | 301 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 22 | 0 | 616.6
2019-03-28 | 23:00 | 600.2 | 174.6 | 300.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 10 | 0 | 600.2
2019-03-29 | 0:00 | 587.7 | 174.6 | 301.1 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 587.7
2019-03-29 | 1:00 | 607.3 | 174.6 | 300.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 607.3
2019-03-29 | 2:00 | 649.8 | 174.6 | 301.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 649.8
2019-03-29 | 3:00 | 681.5 | 174.6 | 300.6 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 92 | 0 | 681.5
2019-03-29 | 4:00 | 686.8 | 174.6 | 301.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 96 | 0 | 686.8
2019-03-29 | 5:00 | 674.5 | 174.6 | 301 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 78 | 0 | 674.5
2019-03-29 | 6:00 | 696.8 | 174.6 | 300.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 17.1 | 0 | 13.5 | 0 | 103 | 0 | 696.8
2019-03-29 | 7:00 | 702.9 | 174.6 | 300.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 121.4 | 0 | 11.2 | 0 | 7 | 0 | 702.9
2019-03-29 | 8:00 | 727.4 | 174.6 | 256.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 260.1 | 0 | 7.9 | 0 | -60 | 0 | 727.4
2019-03-29 | 9:00 | 728.1 | 174.6 | 216.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 420.6 | 0 | 2.3 | 0 | -160.5 | -13.8 | 728.1
2019-03-29 | 10:00 | 699.9 | 174.6 | 213.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 527.9 | -28 | 3 | 0 | -171 | -108 | 699.9
2019-03-29 | 11:00 | 687 | 174.6 | 220.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 577.2 | -94.2 | 3.6 | -3.4 | -171 | -108 | 687
2019-03-29 | 12:00 | 635 | 174.6 | 207.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 589.3 | -145.3 | 4.6 | -4.4 | -171 | -108 | 635
2019-03-29 | 13:00 | 671.6 | 174.6 | 213 | 49.2 | 0 | 38.8 | 567.8 | -93 | 4 | -3.8 | -171 | -108 | 671.6
2019-03-29 | 14:00 | 666.9 | 174.6 | 207.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 484.4 | -12.8 | 4 | 0 | -171 | -108 | 666.9
2019-03-29 | 15:00 | 659.2 | 174.6 | 205 | 49.2 | 0 | 38.8 | 358.4 | 0 | 3 | 0 | -157 | -12.8 | 659.2
2019-03-29 | 16:00 | 663 | 174.6 | 234.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 195.5 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 663
2019-03-29 | 17:00 | 653.8 | 174.6 | 315.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 653.8
2019-03-29 | 18:00 | 687.9 | 174.6 | 315.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 687.9
2019-03-29 | 19:00 | 689.5 | 174.6 | 315.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 689.5
2019-03-29 | 20:00 | 672.7 | 174.6 | 315.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 62 | 0 | 672.7
2019-03-29 | 21:00 | 655.1 | 174.6 | 315 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 56 | 0 | 655.1
2019-03-29 | 22:00 | 634.6 | 174.6 | 315.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | 0 | 634.6
2019-03-29 | 23:00 | 611.5 | 174.6 | 315 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 14 | 0 | 611.5
2019-03-30 | 0:00 | 605.4 | 174.6 | 315.8 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 20 | 0 | 605.4
2019-03-30 | 1:00 | 599.9 | 174.6 | 310.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 599.9
2019-03-30 | 2:00 | 644.6 | 174.6 | 315.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 37 | 0 | 644.6
2019-03-30 | 3:00 | 679.1 | 174.6 | 315.3 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 65 | 0 | 679.1
2019-03-30 | 4:00 | 671.4 | 174.6 | 315.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 55 | 0 | 671.4
2019-03-30 | 5:00 | 645.2 | 174.6 | 315.8 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 26 | 0 | 645.2
2019-03-30 | 6:00 | 617.9 | 174.6 | 315.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 23.1 | 0 | 7 | 0 | 617.9
2019-03-30 | 7:00 | 638.6 | 174.6 | 276.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 70.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 638.6
2019-03-30 | 8:00 | 669.2 | 174.6 | 214.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 184.8 | 0 | 40.6 | 0 | -33.5 | 0 | 669.2
2019-03-30 | 9:00 | 668.3 | 174.6 | 227.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 307.4 | 0 | 41.6 | 0 | -171 | 0 | 668.3
2019-03-30 | 10:00 | 660.3 | 174.6 | 216.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 256.1 | 0 | 36 | 0 | -111 | 0 | 660.3
2019-03-30 | 11:00 | 649.4 | 174.6 | 225.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 269 | 0 | 33.7 | 0 | -141 | 0 | 649.4
2019-03-30 | 12:00 | 615.3 | 174.6 | 186.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 313.3 | 0 | 24.1 | 0 | -171 | 0 | 615.3
2019-03-30 | 13:00 | 643.9 | 174.6 | 208.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 224.4 | 0 | 29.4 | 0 | -81 | 0 | 643.9
2019-03-30 | 14:00 | 629.2 | 174.6 | 207.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 179.3 | 0 | 24.1 | 0 | -44 | 0 | 629.2
2019-03-30 | 15:00 | 623.8 | 174.6 | 211.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 159.5 | 0 | 20.1 | 0 | -30 | 0 | 623.8
2019-03-30 | 16:00 | 623.5 | 174.6 | 205.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 68.4 | 0 | 15.8 | 0 | 71 | 0 | 623.5
2019-03-30 | 17:00 | 626.1 | 174.6 | 206 | 81.3 | 0 | 38.8 | 2.9 | 0 | 14.5 | 0 | 108 | 0 | 626.1
2019-03-30 | 18:00 | 648.8 | 174.6 | 206.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 130 | 0 | 648.8
2019-03-30 | 19:00 | 656.7 | 174.6 | 206.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 132 | 0 | 656.7
2019-03-30 | 20:00 | 638.4 | 174.6 | 205.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 107 | 0 | 638.4
2019-03-30 | 21:00 | 614.1 | 174.6 | 205.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 88 | 0 | 614.1
2019-03-30 | 22:00 | 579.7 | 174.6 | 205.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 44 | 0 | 579.7
2019-03-30 | 23:00 | 566.5 | 174.6 | 206.2 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 18 | 0 | 566.5
2019-03-31 | 0:00 | 561.5 | 174.6 | 206.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 28 | 0 | 561.5
2019-03-31 | 1:00 | 565.4 | 174.6 | 206.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 7 | 0 | 565.4
2019-03-31 | 2:00 | 602.5 | 174.6 | 206.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 44 | 0 | 602.5
2019-03-31 | 3:00 | 631.3 | 174.6 | 205.6 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 77 | 0 | 631.3
2019-03-31 | 4:00 | 631.7 | 174.6 | 205.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 84 | 0 | 631.7
2019-03-31 | 5:00 | 611.5 | 174.6 | 206.1 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 65 | 0 | 611.5
2019-03-31 | 6:00 | 596.3 | 174.6 | 206 | 49.2 | 0 | 38.8 | 20.2 | 0 | 55.5 | 0 | 52 | 0 | 596.3
2019-03-31 | 7:00 | 597.6 | 174.6 | 210.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 127.7 | 0 | 57.1 | 0 | -60 | 0 | 597.6
2019-03-31 | 8:00 | 583.4 | 174.6 | 183.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 251.3 | 0 | 58.8 | 0 | -150 | -23 | 583.4
2019-03-31 | 9:00 | 594.5 | 174.6 | 185.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 354.7 | 0 | 60.1 | 0 | -167.5 | -100.6 | 594.5
2019-03-31 | 10:00 | 585.5 | 174.6 | 196.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 378.4 | -31.2 | 58.1 | 0 | -171 | -108 | 585.5
2019-03-31 | 11:00 | 584.1 | 174.6 | 193.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 407.9 | -56 | 54.8 | 0 | -171 | -108 | 584.1
2019-03-31 | 12:00 | 567.7 | 174.6 | 191.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 386.6 | -42.8 | 48.5 | 0 | -171 | -108 | 567.7
2019-03-31 | 13:00 | 563.2 | 174.6 | 193.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 424.2 | -81.4 | 43.3 | 0 | -171 | -108 | 563.2
2019-03-31 | 14:00 | 556.5 | 174.6 | 186.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 351 | 0 | 29.7 | 0 | -171 | -102.6 | 556.5
2019-03-31 | 15:00 | 555.5 | 174.6 | 184.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 246.5 | 0 | 23.1 | 0 | -120 | -41.4 | 555.5
2019-03-31 | 16:00 | 576.1 | 174.6 | 224.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 153.9 | 0 | 24.8 | 0 | -90 | 0 | 576.1
2019-03-31 | 17:00 | 618 | 174.6 | 293.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 6.1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 618
2019-03-31 | 18:00 | 667.7 | 174.6 | 355.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2019-03-31 | 19:00 | 685.7 | 174.6 | 376.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2019-03-31 | 20:00 | 675 | 174.6 | 361.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 675
2019-03-31 | 21:00 | 659.4 | 174.6 | 358.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 659.4
2019-03-31 | 22:00 | 609 | 174.6 | 308.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 609
2019-03-31 | 23:00 | 585.6 | 174.6 | 282.9 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 585.6
合計（百万kWh） |  | 62990.422 | 15294.96 | 30509.634 | 3942.118 | 0 | 3398.88 | 9946.722 | -277.074 | 1443.119 | -31.119 | -602.454 | -634.364 | 62990.422

## 連系線活用50%
中国電力
公表データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光660万kW、風力109万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2019年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータである。系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものである。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2018年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光および風力は、2018年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、関西中国間連系線の運用容量から、フェンス差分、他エリア間の送電可能量を控除した値に対して50%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要 実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2018-04-01 | 0:00 | 548.2 | 174.6 | 211.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 55 | 0 | 548.2
2018-04-01 | 1:00 | 568 | 174.6 | 211.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 51 | 0 | 568
2018-04-01 | 2:00 | 603.4 | 174.6 | 210.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 82 | 0 | 603.4
2018-04-01 | 3:00 | 641.2 | 174.6 | 211 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 114 | 0 | 641.2
2018-04-01 | 4:00 | 632.6 | 174.6 | 211.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 109 | 0 | 632.6
2018-04-01 | 5:00 | 601.9 | 174.6 | 211.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 81 | 0 | 601.9
2018-04-01 | 6:00 | 575.7 | 174.6 | 210.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 22.7 | 0 | 26.4 | 0 | 60 | 0 | 575.7
2018-04-01 | 7:00 | 581.1 | 174.6 | 227.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 133.3 | 0 | 24.8 | 0 | -60 | 0 | 581.1
2018-04-01 | 8:00 | 573.2 | 174.6 | 198.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 263.9 | 0 | 21.8 | 0 | -150 | -16.4 | 573.2
2018-04-01 | 9:00 | 561.9 | 174.6 | 201.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 388.9 | -64.2 | 24.8 | -23.6 | -167.5 | -54 | 561.9
2018-04-01 | 10:00 | 545.5 | 174.6 | 205.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 479.7 | -171.6 | 24.4 | -23.2 | -171 | -54 | 545.5
2018-04-01 | 11:00 | 531.6 | 174.6 | 204 | 42.4 | 0 | 38.8 | 553.2 | -257.7 | 25.4 | -24.1 | -171 | -54 | 531.6
2018-04-01 | 12:00 | 526.6 | 174.6 | 208.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 562.4 | -276 | 25.1 | -23.8 | -171 | -54 | 526.6
2018-04-01 | 13:00 | 527.9 | 174.6 | 202.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 548 | -254.3 | 24.1 | -22.9 | -171 | -54 | 527.9
2018-04-01 | 14:00 | 531 | 174.6 | 208.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 472.2 | -181.5 | 26.7 | -25.4 | -171 | -54 | 531
2018-04-01 | 15:00 | 538.3 | 174.6 | 198.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 341 | -84.6 | 23.4 | -22.2 | -120 | -54 | 538.3
2018-04-01 | 16:00 | 549.1 | 174.6 | 220.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 175.4 | 0 | 17.8 | 0 | -120 | 0 | 549.1
2018-04-01 | 17:00 | 568.2 | 174.6 | 213.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.5 | 0 | 12.5 | 0 | 43 | 0 | 568.2
2018-04-01 | 18:00 | 606.8 | 174.6 | 214.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 88 | 0 | 606.8
2018-04-01 | 19:00 | 618.2 | 174.6 | 214.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 99 | 0 | 618.2
2018-04-01 | 20:00 | 605.4 | 174.6 | 213.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 0 | 605.4
2018-04-01 | 21:00 | 583.4 | 174.6 | 214.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 73 | 0 | 583.4
2018-04-01 | 22:00 | 543 | 174.6 | 214.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 38 | 0 | 543
2018-04-01 | 23:00 | 521.5 | 174.6 | 214.1 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 29 | 0 | 521.5
2018-04-02 | 0:00 | 519.8 | 174.6 | 214.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 38 | 0 | 519.8
2018-04-02 | 1:00 | 533.8 | 174.6 | 214.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 28 | 0 | 533.8
2018-04-02 | 2:00 | 589.3 | 174.6 | 214 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 80 | 0 | 589.3
2018-04-02 | 3:00 | 621.9 | 174.6 | 213.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 105 | 0 | 621.9
2018-04-02 | 4:00 | 622.5 | 174.6 | 214.1 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 111 | 0 | 622.5
2018-04-02 | 5:00 | 602.4 | 174.6 | 213.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 96 | 0 | 602.4
2018-04-02 | 6:00 | 595.3 | 174.6 | 213.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 26.7 | 0 | 9.9 | 0 | 89 | 0 | 595.3
2018-04-02 | 7:00 | 599.7 | 174.6 | 214.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 151.1 | 0 | 8.3 | 0 | -30 | 0 | 599.7
2018-04-02 | 8:00 | 619.4 | 174.6 | 205 | 42.4 | 0 | 38.8 | 301.3 | 0 | 7.3 | 0 | -150 | 0 | 619.4
2018-04-02 | 9:00 | 645.3 | 174.6 | 208.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 429.2 | -34.2 | 7.3 | 0 | -167.5 | -54 | 645.3
2018-04-02 | 10:00 | 647.5 | 174.6 | 210.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 521.9 | -124.2 | 8.6 | 0 | -171 | -54 | 647.5
2018-04-02 | 11:00 | 648.2 | 174.6 | 212.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 559 | -162.8 | 8.3 | 0 | -171 | -54 | 648.2
2018-04-02 | 12:00 | 611.3 | 174.6 | 202.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 564.2 | -195 | 8.9 | 0 | -171 | -54 | 611.3
2018-04-02 | 13:00 | 653.2 | 174.6 | 201.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 560.1 | -149 | 9.9 | 0 | -171 | -54 | 653.2
2018-04-02 | 14:00 | 658.7 | 174.6 | 205.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 488.9 | -78 | 11.9 | 0 | -171 | -54 | 658.7
2018-04-02 | 15:00 | 663.4 | 174.6 | 199.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 367.2 | 0 | 10.6 | 0 | -150 | -19.4 | 663.4
2018-04-02 | 16:00 | 672.3 | 174.6 | 227.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 211.7 | 0 | 7.3 | 0 | -30 | 0 | 672.3
2018-04-02 | 17:00 | 661 | 174.6 | 255.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 8.9 | 0 | 3.3 | 0 | 100 | 0 | 661
2018-04-02 | 18:00 | 675.9 | 174.6 | 254.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 675.9
2018-04-02 | 19:00 | 662.9 | 174.6 | 255.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 107 | 0 | 662.9
2018-04-02 | 20:00 | 641.3 | 174.6 | 254.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 85 | 0 | 641.3
2018-04-02 | 21:00 | 620.4 | 174.6 | 255.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 69 | 0 | 620.4
2018-04-02 | 22:00 | 591.3 | 174.6 | 254.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 44 | 0 | 591.3
2018-04-02 | 23:00 | 564.2 | 174.6 | 254.9 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 26 | 0 | 564.2
2018-04-03 | 0:00 | 564.8 | 174.6 | 255.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 36 | 0 | 564.8
2018-04-03 | 1:00 | 574.7 | 174.6 | 254.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 20 | 0 | 574.7
2018-04-03 | 2:00 | 624.1 | 174.6 | 255.2 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 63 | 0 | 624.1
2018-04-03 | 3:00 | 651 | 174.6 | 255.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 85 | 0 | 651
2018-04-03 | 4:00 | 656.2 | 174.6 | 254.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 96 | 0 | 656.2
2018-04-03 | 5:00 | 632.2 | 174.6 | 254.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 76 | 0 | 632.2
2018-04-03 | 6:00 | 619.8 | 174.6 | 255.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 30.1 | 0 | 19.5 | 0 | 59 | 0 | 619.8
2018-04-03 | 7:00 | 614.3 | 174.6 | 210.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 160.9 | 0 | 17.2 | 0 | -30 | 0 | 614.3
2018-04-03 | 8:00 | 643 | 174.6 | 211.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 308.6 | 0 | 16.8 | 0 | -150 | 0 | 643
2018-04-03 | 9:00 | 665.2 | 174.6 | 201.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 440.2 | -11.7 | 17.5 | -16.6 | -167.5 | -54 | 665.2
2018-04-03 | 10:00 | 655.8 | 174.6 | 209.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 526.7 | -112 | 19.8 | -18.8 | -171 | -54 | 655.8
2018-04-03 | 11:00 | 661.1 | 174.6 | 200.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 562.6 | -134.1 | 21.8 | -20.7 | -171 | -54 | 661.1
2018-04-03 | 12:00 | 624.8 | 174.6 | 204.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 569.2 | -181.2 | 23.4 | -22.2 | -171 | -54 | 624.8
2018-04-03 | 13:00 | 664.1 | 174.6 | 211.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 553.5 | -132.3 | 20.1 | -19.1 | -171 | -54 | 664.1
2018-04-03 | 14:00 | 668.7 | 174.6 | 201.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 487.3 | -51.6 | 14.9 | -14.2 | -171 | -54 | 668.7
2018-04-03 | 15:00 | 674.9 | 174.6 | 214.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 370.1 | 0 | 15.2 | -6.8 | -120 | -54 | 674.9
2018-04-03 | 16:00 | 684.7 | 174.6 | 226.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 219 | 0 | 13.5 | 0 | -30 | 0 | 684.7
2018-04-03 | 17:00 | 668 | 174.6 | 268.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 10.2 | 0 | 9.9 | 0 | 86 | 0 | 668
2018-04-03 | 18:00 | 674.7 | 174.6 | 268.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 102 | 0 | 674.7
2018-04-03 | 19:00 | 671.4 | 174.6 | 268 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 97 | 0 | 671.4
2018-04-03 | 20:00 | 650.9 | 174.6 | 267.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 76 | 0 | 650.9
2018-04-03 | 21:00 | 623.2 | 174.6 | 268.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 53 | 0 | 623.2
2018-04-03 | 22:00 | 597 | 174.6 | 267.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 31 | 0 | 597
2018-04-03 | 23:00 | 584 | 174.6 | 267.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 28 | 0 | 584
2018-04-04 | 0:00 | 566.9 | 174.6 | 268.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21 | 0 | 566.9
2018-04-04 | 1:00 | 578.6 | 174.6 | 268.4 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 8 | 0 | 578.6
2018-04-04 | 2:00 | 610.7 | 174.6 | 267.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 39 | 0 | 610.7
2018-04-04 | 3:00 | 648.4 | 174.6 | 268.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 70 | 0 | 648.4
2018-04-04 | 4:00 | 645.8 | 174.6 | 268.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 71 | 0 | 645.8
2018-04-04 | 5:00 | 628.7 | 174.6 | 268 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 58 | 0 | 628.7
2018-04-04 | 6:00 | 622.3 | 174.6 | 268.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 29.9 | 0 | 17.5 | 0 | 51 | 0 | 622.3
2018-04-04 | 7:00 | 627.6 | 174.6 | 202 | 42.4 | 0 | 38.8 | 154.6 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 627.6
2018-04-04 | 8:00 | 660.4 | 174.6 | 209.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 287.5 | 0 | 15.2 | 0 | -107.5 | 0 | 660.4
2018-04-04 | 9:00 | 675.6 | 174.6 | 213.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 397.8 | 0 | 13.9 | 0 | -171 | -34.2 | 675.6
2018-04-04 | 10:00 | 674.3 | 174.6 | 217.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 461 | -48.8 | 14.2 | 0 | -171 | -54 | 674.3
2018-04-04 | 11:00 | 684.2 | 174.6 | 211.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 449.7 | -23.8 | 16.2 | 0 | -171 | -54 | 684.2
2018-04-04 | 12:00 | 654.5 | 174.6 | 206.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 445.8 | -47.2 | 18.8 | 0 | -171 | -54 | 654.5
2018-04-04 | 13:00 | 704.7 | 174.6 | 244.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 361.2 | 0 | 13.9 | 0 | -171 | 0 | 704.7
2018-04-04 | 14:00 | 712.8 | 174.6 | 235.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 296.8 | 0 | 14.9 | 0 | -90 | 0 | 712.8
2018-04-04 | 15:00 | 705.6 | 174.6 | 255.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 199.3 | 0 | 24.8 | 0 | -30 | 0 | 705.6
2018-04-04 | 16:00 | 710.3 | 174.6 | 301.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 92.8 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 710.3
2018-04-04 | 17:00 | 699.6 | 174.6 | 301.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 3.9 | 0 | 40.3 | 0 | 60 | 0 | 699.6
2018-04-04 | 18:00 | 703.9 | 174.6 | 301.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 71 | 0 | 703.9
2018-04-04 | 19:00 | 684 | 174.6 | 301.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 58 | 0 | 684
2018-04-04 | 20:00 | 659 | 174.6 | 302.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 45 | 0 | 659
2018-04-04 | 21:00 | 632.4 | 174.6 | 301.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 33 | 0 | 632.4
2018-04-04 | 22:00 | 604.8 | 174.6 | 301.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 9 | 0 | 604.8
2018-04-04 | 23:00 | 588.1 | 174.6 | 301.4 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 2 | 0 | 588.1
2018-04-05 | 0:00 | 567.6 | 174.6 | 286.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 567.6
2018-04-05 | 1:00 | 570.2 | 174.6 | 262.7 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 570.2
2018-04-05 | 2:00 | 613.4 | 174.6 | 298.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 613.4
2018-04-05 | 3:00 | 655.5 | 174.6 | 301.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 43 | 0 | 655.5
2018-04-05 | 4:00 | 656 | 174.6 | 301.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 57 | 0 | 656
2018-04-05 | 5:00 | 630.3 | 174.6 | 302.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 32 | 0 | 630.3
2018-04-05 | 6:00 | 629.1 | 174.6 | 301.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 17.2 | 0 | 15.2 | 0 | 39 | 0 | 629.1
2018-04-05 | 7:00 | 654.4 | 174.6 | 302 | 42.4 | 0 | 38.8 | 70.4 | 0 | 14.2 | 0 | 12 | 0 | 654.4
2018-04-05 | 8:00 | 715 | 174.6 | 301.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 134.2 | 0 | 14.5 | 0 | 9 | 0 | 715
2018-04-05 | 9:00 | 740.6 | 174.6 | 275.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 195 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 740.6
2018-04-05 | 10:00 | 712.9 | 174.6 | 222.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 233.3 | 0 | 8.6 | 0 | -7 | 0 | 712.9
2018-04-05 | 11:00 | 703.4 | 174.6 | 227.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 292.1 | 0 | 8.9 | 0 | -81 | 0 | 703.4
2018-04-05 | 12:00 | 652.5 | 174.6 | 242.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 320.1 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | 0 | 652.5
2018-04-05 | 13:00 | 682.6 | 174.6 | 215.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 376.8 | 0 | 6.6 | 0 | -171 | -1 | 682.6
2018-04-05 | 14:00 | 689.3 | 174.6 | 222.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 374.4 | 0 | 7.9 | 0 | -171 | 0 | 689.3
2018-04-05 | 15:00 | 696.3 | 174.6 | 241.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 269.8 | 0 | 10.6 | 0 | -81 | 0 | 696.3
2018-04-05 | 16:00 | 704.7 | 174.6 | 321 | 42.4 | 0 | 38.8 | 118.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 704.7
2018-04-05 | 17:00 | 694.9 | 174.6 | 341.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 3.3 | 0 | 10.2 | 0 | 46 | 0 | 694.9
2018-04-05 | 18:00 | 708.4 | 174.6 | 341.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 60 | 0 | 708.4
2018-04-05 | 19:00 | 694.6 | 174.6 | 340.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 42 | 0 | 694.6
2018-04-05 | 20:00 | 672.5 | 174.6 | 341.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 19 | 0 | 672.5
2018-04-05 | 21:00 | 642.2 | 174.6 | 334.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2018-04-05 | 22:00 | 606.9 | 174.6 | 297 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-04-05 | 23:00 | 589.2 | 174.6 | 288 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 589.2
2018-04-06 | 0:00 | 571.7 | 174.6 | 286.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 571.7
2018-04-06 | 1:00 | 576.2 | 174.6 | 261.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 576.2
2018-04-06 | 2:00 | 614.2 | 174.6 | 288.2 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 614.2
2018-04-06 | 3:00 | 646.1 | 174.6 | 305.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 646.1
2018-04-06 | 4:00 | 645 | 174.6 | 307 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 645
2018-04-06 | 5:00 | 615.1 | 174.6 | 280.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 615.1
2018-04-06 | 6:00 | 613.5 | 174.6 | 280.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 18.6 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2018-04-06 | 7:00 | 638.8 | 174.6 | 240 | 42.4 | 0 | 38.8 | 79.6 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 638.8
2018-04-06 | 8:00 | 702.8 | 174.6 | 264.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 113.1 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 702.8
2018-04-06 | 9:00 | 738.9 | 174.6 | 273.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 142 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 738.9
2018-04-06 | 10:00 | 754.8 | 174.6 | 308.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 139.6 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 754.8
2018-04-06 | 11:00 | 747.2 | 174.6 | 341.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 109 | 0 | 34.7 | 0 | 6 | 0 | 747.2
2018-04-06 | 12:00 | 691.7 | 174.6 | 317.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 75.4 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 691.7
2018-04-06 | 13:00 | 729.5 | 174.6 | 341.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 57.1 | 0 | 42.3 | 0 | 33 | 0 | 729.5
2018-04-06 | 14:00 | 739.1 | 174.6 | 341.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 48.5 | 0 | 27.1 | 0 | 66 | 0 | 739.1
2018-04-06 | 15:00 | 734.8 | 174.6 | 341.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 39.3 | 0 | 15.2 | 0 | 83 | 0 | 734.8
2018-04-06 | 16:00 | 733.9 | 174.6 | 341.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 25.5 | 0 | 13.9 | 0 | 97 | 0 | 733.9
2018-04-06 | 17:00 | 718.5 | 174.6 | 341.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 2.9 | 0 | 11.6 | 0 | 69 | 0 | 718.5
2018-04-06 | 18:00 | 718.9 | 174.6 | 341.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 72 | 0 | 718.9
2018-04-06 | 19:00 | 700.9 | 174.6 | 341.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 51 | 0 | 700.9
2018-04-06 | 20:00 | 673.7 | 174.6 | 341.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 15 | 0 | 673.7
2018-04-06 | 21:00 | 643.6 | 174.6 | 320.1 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 643.6
2018-04-06 | 22:00 | 618.8 | 174.6 | 288.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 618.8
2018-04-06 | 23:00 | 596.7 | 174.6 | 271.4 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 596.7
2018-04-07 | 0:00 | 592.8 | 174.6 | 270 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 592.8
2018-04-07 | 1:00 | 600.2 | 174.6 | 253.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 600.2
2018-04-07 | 2:00 | 640.7 | 174.6 | 287.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 640.7
2018-04-07 | 3:00 | 674 | 174.6 | 318.1 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 674
2018-04-07 | 4:00 | 677.8 | 174.6 | 330.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 677.8
2018-04-07 | 5:00 | 657.9 | 174.6 | 315.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 657.9
2018-04-07 | 6:00 | 642.4 | 174.6 | 301.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 22.8 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 642.4
2018-04-07 | 7:00 | 657.4 | 174.6 | 224.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 113.1 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 657.4
2018-04-07 | 8:00 | 695.3 | 174.6 | 239.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 204.8 | 0 | 59.1 | 0 | -63.5 | 0 | 695.3
2018-04-07 | 9:00 | 705.5 | 174.6 | 240.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 222.6 | 0 | 53.5 | 0 | -67 | 0 | 705.5
2018-04-07 | 10:00 | 692.1 | 174.6 | 244.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 251.6 | 0 | 50.8 | 0 | -111 | 0 | 692.1
2018-04-07 | 11:00 | 675.8 | 174.6 | 240.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 295.4 | 0 | 54.8 | 0 | -171 | 0 | 675.8
2018-04-07 | 12:00 | 654.9 | 174.6 | 219.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 314.6 | 0 | 53.8 | 0 | -171 | -17.4 | 654.9
2018-04-07 | 13:00 | 677.6 | 174.6 | 226.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 281.2 | 0 | 55.1 | 0 | -141 | 0 | 677.6
2018-04-07 | 14:00 | 664.4 | 174.6 | 231.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 228.2 | 0 | 60.1 | 0 | -111 | 0 | 664.4
2018-04-07 | 15:00 | 680.1 | 174.6 | 229.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 206 | 0 | 55.8 | 0 | -67 | 0 | 680.1
2018-04-07 | 16:00 | 706.7 | 174.6 | 272.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 71.8 | 0 | 54.8 | 0 | 52 | 0 | 706.7
2018-04-07 | 17:00 | 706.4 | 174.6 | 272.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.2 | 0 | 53.5 | 0 | 82 | 0 | 706.4
2018-04-07 | 18:00 | 734.2 | 174.6 | 273.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 120 | 0 | 734.2
2018-04-07 | 19:00 | 744 | 174.6 | 272.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 128 | 0 | 744
2018-04-07 | 20:00 | 724.9 | 174.6 | 272.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 111 | 0 | 724.9
2018-04-07 | 21:00 | 705.1 | 174.6 | 272.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 96 | 0 | 705.1
2018-04-07 | 22:00 | 653.5 | 174.6 | 273 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 56 | 0 | 653.5
2018-04-07 | 23:00 | 627.2 | 174.6 | 273.2 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 38 | 0 | 627.2
2018-04-08 | 0:00 | 620 | 174.6 | 272.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 45 | 0 | 620
2018-04-08 | 1:00 | 625.1 | 174.6 | 272.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 24 | 0 | 625.1
2018-04-08 | 2:00 | 658.2 | 174.6 | 272.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 52 | 0 | 658.2
2018-04-08 | 3:00 | 692.6 | 174.6 | 272.6 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 77 | 0 | 692.6
2018-04-08 | 4:00 | 689.9 | 174.6 | 272.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 74 | 0 | 689.9
2018-04-08 | 5:00 | 652.7 | 174.6 | 272.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 55.5 | 0 | 42 | 0 | 652.7
2018-04-08 | 6:00 | 640.6 | 174.6 | 273.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 39.1 | 0 | 48.5 | 0 | 24 | 0 | 640.6
2018-04-08 | 7:00 | 644.4 | 174.6 | 231.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 167.1 | 0 | 50.2 | 0 | -60 | 0 | 644.4
2018-04-08 | 8:00 | 644.7 | 174.6 | 205.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 312.4 | 0 | 50.2 | 0 | -135 | -44.6 | 644.7
2018-04-08 | 9:00 | 640.1 | 174.6 | 204.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 371.5 | -9.8 | 48.9 | -26.9 | -150 | -54 | 640.1
2018-04-08 | 10:00 | 621.1 | 174.6 | 201.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 432.6 | -46 | 42.9 | -40.8 | -171 | -54 | 621.1
2018-04-08 | 11:00 | 599.3 | 174.6 | 204.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 430.2 | -68.4 | 39.3 | -37.3 | -171 | -54 | 599.3
2018-04-08 | 12:00 | 578.9 | 174.6 | 207 | 42.4 | 0 | 38.8 | 497.7 | -158.4 | 36.6 | -34.8 | -171 | -54 | 578.9
2018-04-08 | 13:00 | 565.3 | 174.6 | 199 | 42.4 | 0 | 38.8 | 555.3 | -251.7 | 39 | -37.1 | -141 | -54 | 565.3
2018-04-08 | 14:00 | 558.4 | 174.6 | 209.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 498.8 | -212.4 | 40.6 | -38.6 | -141 | -54 | 558.4
2018-04-08 | 15:00 | 565.1 | 174.6 | 204.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 374 | -79.2 | 37.6 | -35.7 | -137.5 | -54 | 565.1
2018-04-08 | 16:00 | 580.6 | 174.6 | 199 | 42.4 | 0 | 38.8 | 217.7 | 0 | 28.1 | 0 | -120 | 0 | 580.6
2018-04-08 | 17:00 | 610.6 | 174.6 | 285 | 80.1 | 0 | 38.8 | 10.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 610.6
2018-04-08 | 18:00 | 673.2 | 174.6 | 341.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 16 | 0 | 673.2
2018-04-08 | 19:00 | 696.4 | 174.6 | 341.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 36 | 0 | 696.4
2018-04-08 | 20:00 | 673.6 | 174.6 | 342.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 10 | 0 | 673.6
2018-04-08 | 21:00 | 656.5 | 174.6 | 336.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 656.5
2018-04-08 | 22:00 | 617.6 | 174.6 | 288.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 617.6
2018-04-08 | 23:00 | 593.6 | 174.6 | 270 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 593.6
2018-04-09 | 0:00 | 583.2 | 174.6 | 269.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 583.2
2018-04-09 | 1:00 | 587.8 | 174.6 | 252.3 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 587.8
2018-04-09 | 2:00 | 625.3 | 174.6 | 285.1 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 625.3
2018-04-09 | 3:00 | 661.9 | 174.6 | 315.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2018-04-09 | 4:00 | 673.2 | 174.6 | 339.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 673.2
2018-04-09 | 5:00 | 671.8 | 174.6 | 342.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 43.3 | 0 | 4 | 0 | 671.8
2018-04-09 | 6:00 | 684.3 | 174.6 | 341.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 35.2 | 0 | 43.6 | 0 | 8 | 0 | 684.3
2018-04-09 | 7:00 | 714.4 | 174.6 | 284.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 131 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 714.4
2018-04-09 | 8:00 | 760.2 | 174.6 | 270.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 237.1 | 0 | 47.5 | 0 | -51 | 0 | 760.2
2018-04-09 | 9:00 | 791.6 | 174.6 | 266.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 278.7 | 0 | 41.3 | 0 | -51 | 0 | 791.6
2018-04-09 | 10:00 | 792.6 | 174.6 | 193.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 202.7 | 0 | 38.6 | 0 | 102 | 0 | 792.6
2018-04-09 | 11:00 | 756.9 | 174.6 | 192.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 195.1 | 0 | 28.1 | 0 | 85 | 0 | 756.9
2018-04-09 | 12:00 | 704.2 | 174.6 | 234.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 270.8 | 0 | 24.1 | 0 | -81 | 0 | 704.2
2018-04-09 | 13:00 | 732.4 | 174.6 | 259.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 277.6 | 0 | 20.5 | 0 | -81 | 0 | 732.4
2018-04-09 | 14:00 | 728.7 | 174.6 | 259.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 276.8 | 0 | 17.8 | 0 | -81 | 0 | 728.7
2018-04-09 | 15:00 | 728.1 | 174.6 | 236.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 235.5 | 0 | 13.9 | 0 | -14 | 0 | 728.1
2018-04-09 | 16:00 | 716.2 | 174.6 | 318.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 131.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 716.2
2018-04-09 | 17:00 | 707.1 | 174.6 | 333.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 8.6 | 0 | 5.6 | 0 | 66 | 0 | 707.1
2018-04-09 | 18:00 | 734.8 | 174.6 | 333 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 106 | 0 | 734.8
2018-04-09 | 19:00 | 738.5 | 174.6 | 333.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 106 | 0 | 738.5
2018-04-09 | 20:00 | 713.1 | 174.6 | 332.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 81 | 0 | 713.1
2018-04-09 | 21:00 | 692.6 | 174.6 | 332.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 68 | 0 | 692.6
2018-04-09 | 22:00 | 666.3 | 174.6 | 332.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 45 | 0 | 666.3
2018-04-09 | 23:00 | 640.3 | 174.6 | 333.2 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 32 | 0 | 640.3
2018-04-10 | 0:00 | 631 | 174.6 | 332.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 38 | 0 | 631
2018-04-10 | 1:00 | 633.5 | 174.6 | 333.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 633.5
2018-04-10 | 2:00 | 678 | 174.6 | 333.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 54 | 0 | 678
2018-04-10 | 3:00 | 711.1 | 174.6 | 333.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 80 | 0 | 711.1
2018-04-10 | 4:00 | 721.4 | 174.6 | 332.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 97 | 0 | 721.4
2018-04-10 | 5:00 | 710.9 | 174.6 | 333.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 7.9 | 0 | 87 | 0 | 710.9
2018-04-10 | 6:00 | 731.2 | 174.6 | 332.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 42 | 0 | 9.6 | 0 | 91 | 0 | 731.2
2018-04-10 | 7:00 | 727.9 | 174.6 | 286.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 177.1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2018-04-10 | 8:00 | 720.5 | 174.6 | 246.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 330.5 | 0 | 7.6 | 0 | -120 | 0 | 720.5
2018-04-10 | 9:00 | 727.1 | 174.6 | 241 | 42.4 | 0 | 38.8 | 464 | -12.3 | 3 | -2.9 | -167.5 | -54 | 727.1
2018-04-10 | 10:00 | 712.1 | 174.6 | 221.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 550.1 | -90.6 | 2.6 | -2.5 | -171 | -54 | 712.1
2018-04-10 | 11:00 | 698 | 174.6 | 223.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 589.4 | -146 | 5 | -4.8 | -171 | -54 | 698
2018-04-10 | 12:00 | 652.4 | 174.6 | 220.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 596.3 | -195.6 | 3.6 | -3.4 | -171 | -54 | 652.4
2018-04-10 | 13:00 | 692 | 174.6 | 226.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 576.9 | -142.5 | 3.6 | -3.4 | -171 | -54 | 692
2018-04-10 | 14:00 | 695.2 | 174.6 | 219 | 42.4 | 0 | 38.8 | 499.7 | -54.6 | 5.6 | -5.3 | -171 | -54 | 695.2
2018-04-10 | 15:00 | 695.9 | 174.6 | 225.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 374.1 | 0 | 7.9 | 0 | -150 | -17.4 | 695.9
2018-04-10 | 16:00 | 702.8 | 174.6 | 255.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 211.3 | 0 | 10.6 | 0 | -30 | 0 | 702.8
2018-04-10 | 17:00 | 693.4 | 174.6 | 356 | 80.1 | 0 | 38.8 | 10.7 | 0 | 15.2 | 0 | 18 | 0 | 693.4
2018-04-10 | 18:00 | 706.2 | 174.6 | 356.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 33 | 0 | 706.2
2018-04-10 | 19:00 | 705.6 | 174.6 | 356.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 23 | 0 | 705.6
2018-04-10 | 20:00 | 680.9 | 174.6 | 347.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 680.9
2018-04-10 | 21:00 | 665 | 174.6 | 327.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 665
2018-04-10 | 22:00 | 641.7 | 174.6 | 306 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2018-04-10 | 23:00 | 620.8 | 174.6 | 296.9 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 620.8
2018-04-11 | 0:00 | 610.4 | 174.6 | 303.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 610.4
2018-04-11 | 1:00 | 619.3 | 174.6 | 290 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2018-04-11 | 2:00 | 646.1 | 174.6 | 312.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 646.1
2018-04-11 | 3:00 | 684.5 | 174.6 | 333.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 684.5
2018-04-11 | 4:00 | 681.8 | 174.6 | 332.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 681.8
2018-04-11 | 5:00 | 660 | 174.6 | 316.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 660
2018-04-11 | 6:00 | 661.5 | 174.6 | 315.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 29 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2018-04-11 | 7:00 | 688.9 | 174.6 | 290 | 42.4 | 0 | 38.8 | 83 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 688.9
2018-04-11 | 8:00 | 716.4 | 174.6 | 259.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 141.9 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2018-04-11 | 9:00 | 755 | 174.6 | 270.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 171.8 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 755
2018-04-11 | 10:00 | 758.2 | 174.6 | 293.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 151 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 758.2
2018-04-11 | 11:00 | 755.8 | 174.6 | 270.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 169.4 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 755.8
2018-04-11 | 12:00 | 687.1 | 174.6 | 261.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 173.5 | 0 | 47.5 | 0 | -51 | 0 | 687.1
2018-04-11 | 13:00 | 720.7 | 174.6 | 251.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 219.6 | 0 | 44.6 | 0 | -51 | 0 | 720.7
2018-04-11 | 14:00 | 733.2 | 174.6 | 255.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 183.5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 733.2
2018-04-11 | 15:00 | 723.8 | 174.6 | 285.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 138.8 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 723.8
2018-04-11 | 16:00 | 710.2 | 174.6 | 285 | 42.4 | 0 | 38.8 | 77.1 | 0 | 38.3 | 0 | 54 | 0 | 710.2
2018-04-11 | 17:00 | 696.5 | 174.6 | 285.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.3 | 0 | 35.3 | 0 | 77 | 0 | 696.5
2018-04-11 | 18:00 | 716.9 | 174.6 | 285.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 105 | 0 | 716.9
2018-04-11 | 19:00 | 708.9 | 174.6 | 285.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 98 | 0 | 708.9
2018-04-11 | 20:00 | 681.6 | 174.6 | 285.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 69 | 0 | 681.6
2018-04-11 | 21:00 | 650.7 | 174.6 | 285.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 47 | 0 | 650.7
2018-04-11 | 22:00 | 631.1 | 174.6 | 284.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 631.1
2018-04-11 | 23:00 | 608.4 | 174.6 | 285.6 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 608.4
2018-04-12 | 0:00 | 596.8 | 174.6 | 285.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 26 | 0 | 596.8
2018-04-12 | 1:00 | 607.9 | 174.6 | 285.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 15 | 0 | 607.9
2018-04-12 | 2:00 | 653.9 | 174.6 | 285.4 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 61 | 0 | 653.9
2018-04-12 | 3:00 | 689.7 | 174.6 | 284.8 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 89 | 0 | 689.7
2018-04-12 | 4:00 | 678.8 | 174.6 | 285.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 83 | 0 | 678.8
2018-04-12 | 5:00 | 645.1 | 174.6 | 285.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 16.5 | 0 | 61 | 0 | 645.1
2018-04-12 | 6:00 | 650.4 | 174.6 | 285.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 45.9 | 0 | 12.2 | 0 | 51 | 0 | 650.4
2018-04-12 | 7:00 | 654 | 174.6 | 240.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 176.7 | 0 | 10.6 | 0 | -30 | 0 | 654
2018-04-12 | 8:00 | 684.6 | 174.6 | 235.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 311.2 | 0 | 2.3 | 0 | -120 | 0 | 684.6
2018-04-12 | 9:00 | 700.2 | 174.6 | 230.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 451.2 | -12 | 0 | 0 | -171 | -54 | 700.2
2018-04-12 | 10:00 | 688.4 | 174.6 | 221.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 534.8 | -99.4 | 1 | 0 | -171 | -54 | 688.4
2018-04-12 | 11:00 | 691.8 | 174.6 | 221.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 557.3 | -118.4 | 1 | 0 | -171 | -54 | 691.8
2018-04-12 | 12:00 | 654.6 | 174.6 | 217.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 552 | -146 | 3.6 | -3.4 | -171 | -54 | 654.6
2018-04-12 | 13:00 | 701.1 | 174.6 | 221.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 509.1 | -67.5 | 7.6 | 0 | -171 | -54 | 701.1
2018-04-12 | 14:00 | 699.7 | 174.6 | 224.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 373.8 | 0 | 14.2 | 0 | -167.5 | -0.7 | 699.7
2018-04-12 | 15:00 | 697 | 174.6 | 235.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 251.5 | 0 | 13.9 | 0 | -60 | 0 | 697
2018-04-12 | 16:00 | 690.7 | 174.6 | 280.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 124.4 | 0 | 15.2 | 0 | 15 | 0 | 690.7
2018-04-12 | 17:00 | 683.3 | 174.6 | 280.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 6.5 | 0 | 16.8 | 0 | 86 | 0 | 683.3
2018-04-12 | 18:00 | 712.5 | 174.6 | 281.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 120 | 0 | 712.5
2018-04-12 | 19:00 | 705.2 | 174.6 | 281.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 115 | 0 | 705.2
2018-04-12 | 20:00 | 676.2 | 174.6 | 280.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 83 | 0 | 676.2
2018-04-12 | 21:00 | 647.1 | 174.6 | 280.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 48 | 0 | 647.1
2018-04-12 | 22:00 | 629.7 | 174.6 | 280.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 39 | 0 | 629.7
2018-04-12 | 23:00 | 611.3 | 174.6 | 280.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 35 | 0 | 611.3
2018-04-13 | 0:00 | 596.4 | 174.6 | 280.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 38 | 0 | 596.4
2018-04-13 | 1:00 | 609 | 174.6 | 281.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 28 | 0 | 609
2018-04-13 | 2:00 | 636.1 | 174.6 | 280.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 45 | 0 | 636.1
2018-04-13 | 3:00 | 680.1 | 174.6 | 281.2 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 81 | 0 | 680.1
2018-04-13 | 4:00 | 694 | 174.6 | 281.1 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 100 | 0 | 694
2018-04-13 | 5:00 | 679.1 | 174.6 | 281.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 26.4 | 0 | 89 | 0 | 679.1
2018-04-13 | 6:00 | 674.9 | 174.6 | 280.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 45.5 | 0 | 27.4 | 0 | 66 | 0 | 674.9
2018-04-13 | 7:00 | 668.6 | 174.6 | 217.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 169.1 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 668.6
2018-04-13 | 8:00 | 668 | 174.6 | 215.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 338.6 | 0 | 23.8 | 0 | -150 | -15.5 | 668
2018-04-13 | 9:00 | 688.5 | 174.6 | 219.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 471.5 | -37.5 | 20.5 | -19.5 | -167.5 | -54 | 688.5
2018-04-13 | 10:00 | 681.8 | 174.6 | 223.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 559.9 | -133.2 | 18.8 | -17.9 | -171 | -54 | 681.8
2018-04-13 | 11:00 | 687.7 | 174.6 | 228.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 581 | -154 | 20.5 | -19.5 | -171 | -54 | 687.7
2018-04-13 | 12:00 | 640.7 | 174.6 | 221.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 568.3 | -181.2 | 24.8 | -23.6 | -171 | -54 | 640.7
2018-04-13 | 13:00 | 681.2 | 174.6 | 217.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 547.9 | -116 | 28.1 | -26.7 | -171 | -54 | 681.2
2018-04-13 | 14:00 | 683.9 | 174.6 | 223.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 478.4 | -50.8 | 35 | -33.3 | -171 | -54 | 683.9
2018-04-13 | 15:00 | 686.9 | 174.6 | 214.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 360.8 | 0 | 35.7 | 0 | -150 | -30.3 | 686.9
2018-04-13 | 16:00 | 692.4 | 174.6 | 228.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 206.8 | 0 | 31.7 | 0 | -30 | 0 | 692.4
2018-04-13 | 17:00 | 686.2 | 174.6 | 296.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 13.8 | 0 | 37 | 0 | 45 | 0 | 686.2
2018-04-13 | 18:00 | 692.5 | 174.6 | 297.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 74 | 0 | 692.5
2018-04-13 | 19:00 | 696.9 | 174.6 | 297.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 88 | 0 | 696.9
2018-04-13 | 20:00 | 679.2 | 174.6 | 297.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 71 | 0 | 679.2
2018-04-13 | 21:00 | 662.5 | 174.6 | 297.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 53 | 0 | 662.5
2018-04-13 | 22:00 | 637.1 | 174.6 | 296.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 21 | 0 | 637.1
2018-04-13 | 23:00 | 601.8 | 174.6 | 290.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 601.8
2018-04-14 | 0:00 | 589.2 | 174.6 | 293.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 589.2
2018-04-14 | 1:00 | 604.1 | 174.6 | 283.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 604.1
2018-04-14 | 2:00 | 644.3 | 174.6 | 297.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 21 | 0 | 644.3
2018-04-14 | 3:00 | 673 | 174.6 | 296.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 41 | 0 | 673
2018-04-14 | 4:00 | 675.4 | 174.6 | 297.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 47 | 0 | 675.4
2018-04-14 | 5:00 | 645.2 | 174.6 | 297.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 44.9 | 0 | 20 | 0 | 645.2
2018-04-14 | 6:00 | 615.2 | 174.6 | 281.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 28.5 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 615.2
2018-04-14 | 7:00 | 615.3 | 174.6 | 200 | 42.4 | 0 | 38.8 | 121.7 | 0 | 51.8 | 0 | -14 | 0 | 615.3
2018-04-14 | 8:00 | 633.9 | 174.6 | 204.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 195.6 | 0 | 58.8 | 0 | -81 | 0 | 633.9
2018-04-14 | 9:00 | 653.5 | 174.6 | 223.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 282.2 | 0 | 62.7 | 0 | -171 | 0 | 653.5
2018-04-14 | 10:00 | 647.5 | 174.6 | 199 | 42.4 | 0 | 38.8 | 311.9 | 0 | 54.5 | 0 | -171 | -2.7 | 647.5
2018-04-14 | 11:00 | 664.8 | 174.6 | 208 | 42.4 | 0 | 38.8 | 287.5 | 0 | 54.5 | 0 | -141 | 0 | 664.8
2018-04-14 | 12:00 | 651.9 | 174.6 | 207 | 42.4 | 0 | 38.8 | 222.2 | 0 | 47.9 | 0 | -81 | 0 | 651.9
2018-04-14 | 13:00 | 660.1 | 174.6 | 231.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 131.3 | 0 | 36.3 | 0 | 5 | 0 | 660.1
2018-04-14 | 14:00 | 655.6 | 174.6 | 232.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 103 | 0 | 38.6 | 0 | 26 | 0 | 655.6
2018-04-14 | 15:00 | 655.3 | 174.6 | 231.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 67.4 | 0 | 43.3 | 0 | 57 | 0 | 655.3
2018-04-14 | 16:00 | 656.8 | 174.6 | 232.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 29.7 | 0 | 44.2 | 0 | 95 | 0 | 656.8
2018-04-14 | 17:00 | 667.4 | 174.6 | 231.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 3.7 | 0 | 52.5 | 0 | 86 | 0 | 667.4
2018-04-14 | 18:00 | 680.5 | 174.6 | 231.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 91 | 0 | 680.5
2018-04-14 | 19:00 | 663.5 | 174.6 | 231.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 80 | 0 | 663.5
2018-04-14 | 20:00 | 646.8 | 174.6 | 232.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 67 | 0 | 646.8
2018-04-14 | 21:00 | 619.8 | 174.6 | 232.4 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 51 | 0 | 619.8
2018-04-14 | 22:00 | 586.4 | 174.6 | 232.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 34 | 0 | 586.4
2018-04-14 | 23:00 | 562.6 | 174.6 | 232.4 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 37 | 0 | 562.6
2018-04-15 | 0:00 | 549 | 174.6 | 231.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 20 | 0 | 549
2018-04-15 | 1:00 | 551.2 | 174.6 | 230.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 551.2
2018-04-15 | 2:00 | 587.8 | 174.6 | 231.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 31 | 0 | 587.8
2018-04-15 | 3:00 | 626.5 | 174.6 | 232 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 74 | 0 | 626.5
2018-04-15 | 4:00 | 629.4 | 174.6 | 232.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 83 | 0 | 629.4
2018-04-15 | 5:00 | 594.5 | 174.6 | 231.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 22.1 | 0 | 58 | 0 | 594.5
2018-04-15 | 6:00 | 573 | 174.6 | 231.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 22 | 0 | 18.5 | 0 | 45 | 0 | 573
2018-04-15 | 7:00 | 581.9 | 174.6 | 231.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 72 | 0 | 17.2 | 0 | 5 | 0 | 581.9
2018-04-15 | 8:00 | 583.2 | 174.6 | 215.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 153 | 0 | 18.5 | 0 | -60 | 0 | 583.2
2018-04-15 | 9:00 | 582.2 | 174.6 | 221.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 234.7 | 0 | 19.8 | 0 | -150 | 0 | 582.2
2018-04-15 | 10:00 | 575.9 | 174.6 | 197.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 292.3 | 0 | 18.2 | 0 | -171 | -17.3 | 575.9
2018-04-15 | 11:00 | 564.3 | 174.6 | 204.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 356 | -28.2 | 16.2 | -15.4 | -171 | -54 | 564.3
2018-04-15 | 12:00 | 559.1 | 174.6 | 200.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 388.7 | -61.8 | 11.9 | -11.3 | -171 | -54 | 559.1
2018-04-15 | 13:00 | 547.7 | 174.6 | 198.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 355.4 | -37.6 | 10.6 | -10.1 | -171 | -54 | 547.7
2018-04-15 | 14:00 | 550.8 | 174.6 | 204.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 352.9 | -37.6 | 11.2 | -10.6 | -171 | -54 | 550.8
2018-04-15 | 15:00 | 551.1 | 174.6 | 202.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 267.4 | 0 | 7.6 | 0 | -167.5 | -14.3 | 551.1
2018-04-15 | 16:00 | 562.8 | 174.6 | 204.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 156 | 0 | 6.6 | 0 | -60 | 0 | 562.8
2018-04-15 | 17:00 | 592.8 | 174.6 | 258.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 10.8 | 0 | 4.6 | 0 | 25 | 0 | 592.8
2018-04-15 | 18:00 | 636 | 174.6 | 258.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 83 | 0 | 636
2018-04-15 | 19:00 | 660.7 | 174.6 | 258.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 108 | 0 | 660.7
2018-04-15 | 20:00 | 641.5 | 174.6 | 258.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 89 | 0 | 641.5
2018-04-15 | 21:00 | 621 | 174.6 | 258.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 74 | 0 | 621
2018-04-15 | 22:00 | 577 | 174.6 | 258.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 34 | 0 | 577
2018-04-15 | 23:00 | 561.1 | 174.6 | 259 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 561.1
2018-04-16 | 0:00 | 541.6 | 174.6 | 258.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 27 | 0 | 541.6
2018-04-16 | 1:00 | 555.8 | 174.6 | 259.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 555.8
2018-04-16 | 2:00 | 610.5 | 174.6 | 258.1 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 610.5
2018-04-16 | 3:00 | 647.6 | 174.6 | 258.8 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 647.6
2018-04-16 | 4:00 | 662.3 | 174.6 | 258.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 662.3
2018-04-16 | 5:00 | 654.2 | 174.6 | 258.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 0 | 654.2
2018-04-16 | 6:00 | 657.4 | 174.6 | 258.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 53 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 657.4
2018-04-16 | 7:00 | 656.7 | 174.6 | 241 | 42.4 | 0 | 38.8 | 189.2 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 656.7
2018-04-16 | 8:00 | 679.3 | 174.6 | 240.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 332.6 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 679.3
2018-04-16 | 9:00 | 691 | 174.6 | 221 | 42.4 | 0 | 38.8 | 463.8 | -24.6 | 1 | -1 | -171 | -54 | 691
2018-04-16 | 10:00 | 691.4 | 174.6 | 219.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 542.1 | -100.8 | 1.7 | -1.6 | -171 | -54 | 691.4
2018-04-16 | 11:00 | 694.4 | 174.6 | 215.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 568.4 | -120.8 | 4 | -3.8 | -171 | -54 | 694.4
2018-04-16 | 12:00 | 657.3 | 174.6 | 216.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 557.7 | -148 | 5.9 | -5.6 | -171 | -54 | 657.3
2018-04-16 | 13:00 | 692.9 | 174.6 | 218.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 511.5 | -68 | 5.3 | -5 | -171 | -54 | 692.9
2018-04-16 | 14:00 | 692 | 174.6 | 222.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 413.8 | 0 | 7.3 | 0 | -167.5 | -39.9 | 692
2018-04-16 | 15:00 | 694 | 174.6 | 245.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 303.7 | 0 | 9.2 | 0 | -120 | 0 | 694
2018-04-16 | 16:00 | 693.7 | 174.6 | 295.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 130.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 693.7
2018-04-16 | 17:00 | 682.7 | 174.6 | 367 | 80.1 | 0 | 38.8 | 6.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2018-04-16 | 18:00 | 716.1 | 174.6 | 383.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 24 | 0 | 716.1
2018-04-16 | 19:00 | 709.5 | 174.6 | 383.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 19 | 0 | 709.5
2018-04-16 | 20:00 | 683.7 | 174.6 | 376.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2018-04-16 | 21:00 | 657.7 | 174.6 | 354.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 657.7
2018-04-16 | 22:00 | 639.4 | 174.6 | 345.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 639.4
2018-04-16 | 23:00 | 610.8 | 174.6 | 331.1 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-04-17 | 0:00 | 595.1 | 174.6 | 325.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 595.1
2018-04-17 | 1:00 | 602.9 | 174.6 | 309.6 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 602.9
2018-04-17 | 2:00 | 642.5 | 174.6 | 341.6 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 642.5
2018-04-17 | 3:00 | 687.2 | 174.6 | 381.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 687.2
2018-04-17 | 4:00 | 687.7 | 174.6 | 383.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 4 | 0 | 687.7
2018-04-17 | 5:00 | 674.2 | 174.6 | 377.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 674.2
2018-04-17 | 6:00 | 674.5 | 174.6 | 373 | 42.4 | 0 | 38.8 | 29.9 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 674.5
2018-04-17 | 7:00 | 695 | 174.6 | 335.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 90.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 695
2018-04-17 | 8:00 | 732.4 | 174.6 | 334.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 132.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 732.4
2018-04-17 | 9:00 | 760.8 | 174.6 | 327.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 168.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 760.8
2018-04-17 | 10:00 | 750.6 | 174.6 | 277.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 206.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 750.6
2018-04-17 | 11:00 | 744.7 | 174.6 | 238.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 254.5 | 0 | 9.6 | 0 | -14 | 0 | 744.7
2018-04-17 | 12:00 | 702.1 | 174.6 | 253.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 236.3 | 0 | 7.9 | 0 | -51 | 0 | 702.1
2018-04-17 | 13:00 | 744.3 | 174.6 | 304.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 179.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 744.3
2018-04-17 | 14:00 | 730.9 | 174.6 | 319.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 112 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 730.9
2018-04-17 | 15:00 | 715.8 | 174.6 | 319.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 80 | 0 | 3.6 | 0 | 57 | 0 | 715.8
2018-04-17 | 16:00 | 718.6 | 174.6 | 319.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 30 | 0 | 3 | 0 | 110 | 0 | 718.6
2018-04-17 | 17:00 | 720.4 | 174.6 | 319.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0 | 99 | 0 | 720.4
2018-04-17 | 18:00 | 733.8 | 174.6 | 319.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | 0 | 733.8
2018-04-17 | 19:00 | 722.6 | 174.6 | 319.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 107 | 0 | 722.6
2018-04-17 | 20:00 | 696.1 | 174.6 | 319.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 80 | 0 | 696.1
2018-04-17 | 21:00 | 670.8 | 174.6 | 319.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 670.8
2018-04-17 | 22:00 | 635.2 | 174.6 | 320 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 635.2
2018-04-17 | 23:00 | 608.6 | 174.6 | 319.8 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 608.6
2018-04-18 | 0:00 | 592.3 | 174.6 | 319.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 592.3
2018-04-18 | 1:00 | 597.5 | 174.6 | 316.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 597.5
2018-04-18 | 2:00 | 638.7 | 174.6 | 319.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 638.7
2018-04-18 | 3:00 | 685.4 | 174.6 | 319.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 685.4
2018-04-18 | 4:00 | 686.2 | 174.6 | 319 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 79 | 0 | 686.2
2018-04-18 | 5:00 | 656.5 | 174.6 | 320 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 1.7 | 0 | 52 | 0 | 656.5
2018-04-18 | 6:00 | 657.1 | 174.6 | 319.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 58.2 | 0 | 0.7 | 0 | 23 | 0 | 657.1
2018-04-18 | 7:00 | 645.7 | 174.6 | 221.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 645.7
2018-04-18 | 8:00 | 673.1 | 174.6 | 227.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 339.7 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 673.1
2018-04-18 | 9:00 | 690.7 | 174.6 | 225.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 468 | -37.2 | 0 | 0 | -167.5 | -54 | 690.7
2018-04-18 | 10:00 | 678.4 | 174.6 | 221.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 560.6 | -134.1 | 1 | -1 | -171 | -54 | 678.4
2018-04-18 | 11:00 | 680.2 | 174.6 | 215.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 589.5 | -156 | 1 | -1 | -171 | -54 | 680.2
2018-04-18 | 12:00 | 638 | 174.6 | 224.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 585.6 | -202.7 | 4.3 | -4.1 | -171 | -54 | 638
2018-04-18 | 13:00 | 673.8 | 174.6 | 226.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 566 | -150 | 3.6 | -3.4 | -171 | -54 | 673.8
2018-04-18 | 14:00 | 670.1 | 174.6 | 216.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 499.3 | -79.2 | 3 | 0 | -171 | -54 | 670.1
2018-04-18 | 15:00 | 672.7 | 174.6 | 228.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 373.7 | -9.9 | 3.3 | 0 | -135 | -43.5 | 672.7
2018-04-18 | 16:00 | 686.6 | 174.6 | 246.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 212.5 | 0 | 1.7 | 0 | -30 | 0 | 686.6
2018-04-18 | 17:00 | 675.2 | 174.6 | 274.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 675.2
2018-04-18 | 18:00 | 674.6 | 174.6 | 274.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 105 | 0 | 674.6
2018-04-18 | 19:00 | 684.4 | 174.6 | 274.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 684.4
2018-04-18 | 20:00 | 663 | 174.6 | 274.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 93 | 0 | 663
2018-04-18 | 21:00 | 643.6 | 174.6 | 274.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 80 | 0 | 643.6
2018-04-18 | 22:00 | 612.2 | 174.6 | 274.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 52 | 0 | 612.2
2018-04-18 | 23:00 | 591.6 | 174.6 | 274.5 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 43 | 0 | 591.6
2018-04-19 | 0:00 | 575 | 174.6 | 274.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 39 | 0 | 575
2018-04-19 | 1:00 | 583.6 | 174.6 | 274.2 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 583.6
2018-04-19 | 2:00 | 625.2 | 174.6 | 274.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 58 | 0 | 625.2
2018-04-19 | 3:00 | 673.9 | 174.6 | 274.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 97 | 0 | 673.9
2018-04-19 | 4:00 | 678.5 | 174.6 | 274.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 104 | 0 | 678.5
2018-04-19 | 5:00 | 655.1 | 174.6 | 274.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 13.2 | 0 | 84 | 0 | 655.1
2018-04-19 | 6:00 | 646.2 | 174.6 | 274.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 65.2 | 0 | 11.9 | 0 | 39 | 0 | 646.2
2018-04-19 | 7:00 | 633.6 | 174.6 | 220.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 209.9 | 0 | 7.6 | 0 | -60 | 0 | 633.6
2018-04-19 | 8:00 | 660.7 | 174.6 | 221.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 351.8 | 0 | 6.6 | 0 | -150 | -24.9 | 660.7
2018-04-19 | 9:00 | 676.8 | 174.6 | 224.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 469.5 | -51.6 | 4.6 | -4.4 | -167.5 | -54 | 676.8
2018-04-19 | 10:00 | 670.8 | 174.6 | 222.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 555.1 | -137.7 | 7.3 | -6.9 | -171 | -54 | 670.8
2018-04-19 | 11:00 | 675 | 174.6 | 231.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 591.3 | -179.3 | 9.2 | -8.7 | -171 | -54 | 675
2018-04-19 | 12:00 | 637.1 | 174.6 | 222.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 595 | -212 | 11.2 | -10.6 | -171 | -54 | 637.1
2018-04-19 | 13:00 | 672.9 | 174.6 | 226.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 573.4 | -158 | 11.2 | -10.6 | -171 | -54 | 672.9
2018-04-19 | 14:00 | 673.8 | 174.6 | 215.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 495.4 | -68.5 | 11.2 | -10.6 | -171 | -54 | 673.8
2018-04-19 | 15:00 | 679.4 | 174.6 | 217.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 372 | 0 | 15.2 | -2.3 | -135 | -44.1 | 679.4
2018-04-19 | 16:00 | 689.8 | 174.6 | 236.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 212.2 | 0 | 15.2 | 0 | -30 | 0 | 689.8
2018-04-19 | 17:00 | 676.2 | 174.6 | 259.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 17.9 | 0 | 19.5 | 0 | 86 | 0 | 676.2
2018-04-19 | 18:00 | 686.1 | 174.6 | 259.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 107 | 0 | 686.1
2018-04-19 | 19:00 | 688.1 | 174.6 | 259.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 109 | 0 | 688.1
2018-04-19 | 20:00 | 659.8 | 174.6 | 258.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 81 | 0 | 659.8
2018-04-19 | 21:00 | 632.2 | 174.6 | 259 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 59 | 0 | 632.2
2018-04-19 | 22:00 | 606.7 | 174.6 | 259.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 37 | 0 | 606.7
2018-04-19 | 23:00 | 583.5 | 174.6 | 259.2 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 32 | 0 | 583.5
2018-04-20 | 0:00 | 570.2 | 174.6 | 258.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 38 | 0 | 570.2
2018-04-20 | 1:00 | 581 | 174.6 | 259.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 28 | 0 | 581
2018-04-20 | 2:00 | 616 | 174.6 | 259 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 62 | 0 | 616
2018-04-20 | 3:00 | 655 | 174.6 | 259.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 97 | 0 | 655
2018-04-20 | 4:00 | 655.3 | 174.6 | 259.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 105 | 0 | 655.3
2018-04-20 | 5:00 | 642 | 174.6 | 259.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 642
2018-04-20 | 6:00 | 638.3 | 174.6 | 259.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 66.9 | 0 | 3.3 | 0 | 53 | 0 | 638.3
2018-04-20 | 7:00 | 626.1 | 174.6 | 219.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 209.7 | 0 | 1 | 0 | -60 | 0 | 626.1
2018-04-20 | 8:00 | 646.5 | 174.6 | 201.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 348.8 | 0 | 0 | 0 | -150 | -9.2 | 646.5
2018-04-20 | 9:00 | 667.5 | 174.6 | 210.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 459.5 | -36.6 | 0 | 0 | -167.5 | -54 | 667.5
2018-04-20 | 10:00 | 666.1 | 174.6 | 198.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 535.5 | -99.4 | 0.3 | 0 | -171 | -54 | 666.1
2018-04-20 | 11:00 | 671.1 | 174.6 | 200.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 576.8 | -137.7 | 0.3 | 0 | -171 | -54 | 671.1
2018-04-20 | 12:00 | 631 | 174.6 | 201.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 584.6 | -186 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 631
2018-04-20 | 13:00 | 677 | 174.6 | 204.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 559.7 | -118.4 | 0.7 | 0 | -171 | -54 | 677
2018-04-20 | 14:00 | 683.4 | 174.6 | 221.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 482.1 | -51.2 | 0.3 | 0 | -171 | -54 | 683.4
2018-04-20 | 15:00 | 683.1 | 174.6 | 215.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 360.8 | 0 | 0 | 0 | -120 | -28.8 | 683.1
2018-04-20 | 16:00 | 689.4 | 174.6 | 228.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 204.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 689.4
2018-04-20 | 17:00 | 677.6 | 174.6 | 257.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 16.5 | 0 | 0.7 | 0 | 109 | 0 | 677.6
2018-04-20 | 18:00 | 675.6 | 174.6 | 257.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 124 | 0 | 675.6
2018-04-20 | 19:00 | 676.8 | 174.6 | 258.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 676.8
2018-04-20 | 20:00 | 650.3 | 174.6 | 258.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 98 | 0 | 650.3
2018-04-20 | 21:00 | 634.4 | 174.6 | 257.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 634.4
2018-04-20 | 22:00 | 601.7 | 174.6 | 258.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 601.7
2018-04-20 | 23:00 | 580.1 | 174.6 | 258 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 580.1
2018-04-21 | 0:00 | 569.7 | 174.6 | 257.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 51 | 0 | 569.7
2018-04-21 | 1:00 | 567.2 | 174.6 | 258.2 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 22 | 0 | 567.2
2018-04-21 | 2:00 | 608.6 | 174.6 | 258.6 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 56 | 0 | 608.6
2018-04-21 | 3:00 | 649.9 | 174.6 | 257.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 91 | 0 | 649.9
2018-04-21 | 4:00 | 644.2 | 174.6 | 258.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 87 | 0 | 644.2
2018-04-21 | 5:00 | 614.3 | 174.6 | 258.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 10.6 | 0 | 62 | 0 | 614.3
2018-04-21 | 6:00 | 583.6 | 174.6 | 250.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 68.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 583.6
2018-04-21 | 7:00 | 575 | 174.6 | 218.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 211 | 0 | 9.9 | 0 | -120 | 0 | 575
2018-04-21 | 8:00 | 591.5 | 174.6 | 205 | 42.4 | 0 | 38.8 | 348.8 | -18.4 | 4.3 | 0 | -150 | -54 | 591.5
2018-04-21 | 9:00 | 600.5 | 174.6 | 204.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 459.4 | -97.6 | 3 | -2.9 | -167.5 | -54 | 600.5
2018-04-21 | 10:00 | 612.3 | 174.6 | 200.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 538.3 | -157.3 | 2.6 | -2.5 | -171 | -54 | 612.3
2018-04-21 | 11:00 | 621.9 | 174.6 | 211.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 579.7 | -200.2 | 3.6 | -3.4 | -171 | -54 | 621.9
2018-04-21 | 12:00 | 608.7 | 174.6 | 210.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 584.1 | -217 | 5.6 | -5.3 | -171 | -54 | 608.7
2018-04-21 | 13:00 | 623.9 | 174.6 | 211 | 42.4 | 0 | 38.8 | 559.2 | -192.4 | 6.6 | -6.3 | -156 | -54 | 623.9
2018-04-21 | 14:00 | 617.7 | 174.6 | 202.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 481.8 | -128 | 9.2 | -8.7 | -141 | -54 | 617.7
2018-04-21 | 15:00 | 625.7 | 174.6 | 199.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 361.6 | -19.2 | 9.6 | -7.2 | -120 | -54 | 625.7
2018-04-21 | 16:00 | 637.1 | 174.6 | 200 | 42.4 | 0 | 38.8 | 204.7 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 637.1
2018-04-21 | 17:00 | 631.9 | 174.6 | 216.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 17.7 | 0 | 8.3 | 0 | 96 | 0 | 631.9
2018-04-21 | 18:00 | 639.8 | 174.6 | 216.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 119 | 0 | 639.8
2018-04-21 | 19:00 | 647.8 | 174.6 | 215.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 129 | 0 | 647.8
2018-04-21 | 20:00 | 628.2 | 174.6 | 216.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 111 | 0 | 628.2
2018-04-21 | 21:00 | 598.1 | 174.6 | 215.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 88 | 0 | 598.1
2018-04-21 | 22:00 | 567.1 | 174.6 | 215.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 62 | 0 | 567.1
2018-04-21 | 23:00 | 540.2 | 174.6 | 216.5 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 47 | 0 | 540.2
2018-04-22 | 0:00 | 528.3 | 174.6 | 215.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 51 | 0 | 528.3
2018-04-22 | 1:00 | 519.5 | 174.6 | 215.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 16 | 0 | 519.5
2018-04-22 | 2:00 | 560.9 | 174.6 | 216.6 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 51 | 0 | 560.9
2018-04-22 | 3:00 | 606.7 | 174.6 | 216 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 92 | 0 | 606.7
2018-04-22 | 4:00 | 615 | 174.6 | 216.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 107 | 0 | 615
2018-04-22 | 5:00 | 580 | 174.6 | 216 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 6.6 | 0 | 74 | 0 | 580
2018-04-22 | 6:00 | 550.4 | 174.6 | 215.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 63.1 | 0 | 3.6 | 0 | 12 | 0 | 550.4
2018-04-22 | 7:00 | 525.8 | 174.6 | 186.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 199.9 | 0 | 4 | 0 | -120 | 0 | 525.8
2018-04-22 | 8:00 | 523.2 | 174.6 | 187.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 337.6 | -54 | 1.7 | -1.6 | -150 | -54 | 523.2
2018-04-22 | 9:00 | 531.3 | 174.6 | 185.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 445 | -129.8 | 1.3 | -1.2 | -171 | -54 | 531.3
2018-04-22 | 10:00 | 554.9 | 174.6 | 186.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 514 | -176.8 | 4.3 | -4.1 | -171 | -54 | 554.9
2018-04-22 | 11:00 | 559.5 | 174.6 | 191 | 42.4 | 0 | 38.8 | 538.2 | -200.7 | 4.3 | -4.1 | -171 | -54 | 559.5
2018-04-22 | 12:00 | 556.5 | 174.6 | 186 | 42.4 | 0 | 38.8 | 540.2 | -200.8 | 5.3 | -5 | -171 | -54 | 556.5
2018-04-22 | 13:00 | 552.8 | 174.6 | 187.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 507.5 | -203.5 | 5.6 | -5.3 | -141 | -54 | 552.8
2018-04-22 | 14:00 | 555.3 | 174.6 | 191.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 456.3 | -157.3 | 4.3 | -4.1 | -137.5 | -54 | 555.3
2018-04-22 | 15:00 | 559 | 174.6 | 199.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 340.9 | -63 | 5 | -4.8 | -120 | -54 | 559
2018-04-22 | 16:00 | 576.4 | 174.6 | 214.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 193.7 | 0 | 2.6 | 0 | -90 | 0 | 576.4
2018-04-22 | 17:00 | 594.8 | 174.6 | 248 | 80.1 | 0 | 38.8 | 16.3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 594.8
2018-04-22 | 18:00 | 611 | 174.6 | 248.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 67 | 0 | 611
2018-04-22 | 19:00 | 629.3 | 174.6 | 247.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 0 | 629.3
2018-04-22 | 20:00 | 612.5 | 174.6 | 248.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 69 | 0 | 612.5
2018-04-22 | 21:00 | 588.9 | 174.6 | 247.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 51 | 0 | 588.9
2018-04-22 | 22:00 | 555 | 174.6 | 248.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 20 | 0 | 555
2018-04-22 | 23:00 | 538.4 | 174.6 | 248.6 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 538.4
2018-04-23 | 0:00 | 533.1 | 174.6 | 248 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 28 | 0 | 533.1
2018-04-23 | 1:00 | 532.2 | 174.6 | 247.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 532.2
2018-04-23 | 2:00 | 574.7 | 174.6 | 248.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 574.7
2018-04-23 | 3:00 | 611.8 | 174.6 | 248.7 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 69 | 0 | 611.8
2018-04-23 | 4:00 | 621.3 | 174.6 | 247.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | 0 | 621.3
2018-04-23 | 5:00 | 604.9 | 174.6 | 248.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.5 | 0 | 6.6 | 0 | 66 | 0 | 604.9
2018-04-23 | 6:00 | 591.6 | 174.6 | 247.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 59.2 | 0 | 1.7 | 0 | 27 | 0 | 591.6
2018-04-23 | 7:00 | 604 | 174.6 | 202.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 173.6 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 604
2018-04-23 | 8:00 | 647.6 | 174.6 | 215.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 280.6 | 0 | 3.3 | 0 | -107.5 | 0 | 647.6
2018-04-23 | 9:00 | 686.3 | 174.6 | 222.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 344.7 | 0 | 4 | 0 | -141 | 0 | 686.3
2018-04-23 | 10:00 | 694.6 | 174.6 | 223.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 379.7 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | 0 | 694.6
2018-04-23 | 11:00 | 699.3 | 174.6 | 215.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 397 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -3.8 | 699.3
2018-04-23 | 12:00 | 656.1 | 174.6 | 219.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 382.1 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | -35.6 | 656.1
2018-04-23 | 13:00 | 716.6 | 174.6 | 238.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 329 | 0 | 4.6 | 0 | -111 | 0 | 716.6
2018-04-23 | 14:00 | 722.1 | 174.6 | 244 | 42.4 | 0 | 38.8 | 217 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 722.1
2018-04-23 | 15:00 | 708.6 | 174.6 | 330.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 115.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 708.6
2018-04-23 | 16:00 | 711.5 | 174.6 | 405.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 43.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 711.5
2018-04-23 | 17:00 | 705.4 | 174.6 | 395.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2018-04-23 | 18:00 | 708.5 | 174.6 | 397.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 708.5
2018-04-23 | 19:00 | 684.2 | 174.6 | 365.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 684.2
2018-04-23 | 20:00 | 653 | 174.6 | 325.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 653
2018-04-23 | 21:00 | 624.7 | 174.6 | 301.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 624.7
2018-04-23 | 22:00 | 604.6 | 174.6 | 289.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 604.6
2018-04-23 | 23:00 | 586.5 | 174.6 | 283.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 586.5
2018-04-24 | 0:00 | 569.3 | 174.6 | 277.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 569.3
2018-04-24 | 1:00 | 580.3 | 174.6 | 263.3 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 580.3
2018-04-24 | 2:00 | 615.4 | 174.6 | 290 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 615.4
2018-04-24 | 3:00 | 652.5 | 174.6 | 319.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 652.5
2018-04-24 | 4:00 | 659 | 174.6 | 330.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 659
2018-04-24 | 5:00 | 632.8 | 174.6 | 307.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.1 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2018-04-24 | 6:00 | 627.6 | 174.6 | 308.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 19.2 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 627.6
2018-04-24 | 7:00 | 648.4 | 174.6 | 298.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 45.3 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 648.4
2018-04-24 | 8:00 | 705.6 | 174.6 | 341.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 68.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 705.6
2018-04-24 | 9:00 | 747.9 | 174.6 | 370.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 81.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 747.9
2018-04-24 | 10:00 | 748.3 | 174.6 | 356.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 98.3 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 748.3
2018-04-24 | 11:00 | 742.2 | 174.6 | 338.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 112.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2018-04-24 | 12:00 | 693.5 | 174.6 | 316 | 42.4 | 0 | 38.8 | 93 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2018-04-24 | 13:00 | 731.3 | 174.6 | 383.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 70.3 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 731.3
2018-04-24 | 14:00 | 734.5 | 174.6 | 400.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 62.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 734.5
2018-04-24 | 15:00 | 726.1 | 174.6 | 410 | 42.4 | 0 | 38.8 | 34.8 | 0 | 15.5 | 0 | 10 | 0 | 726.1
2018-04-24 | 16:00 | 725.2 | 174.6 | 410.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 21 | 0 | 22.8 | 0 | 15 | 0 | 725.2
2018-04-24 | 17:00 | 708.5 | 174.6 | 382.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.2 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 708.5
2018-04-24 | 18:00 | 715.4 | 174.6 | 394.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 715.4
2018-04-24 | 19:00 | 692.5 | 174.6 | 371.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 692.5
2018-04-24 | 20:00 | 662.3 | 174.6 | 338.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 662.3
2018-04-24 | 21:00 | 635.4 | 174.6 | 319.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2018-04-24 | 22:00 | 607.9 | 174.6 | 293 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 607.9
2018-04-24 | 23:00 | 590.1 | 174.6 | 283 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 590.1
2018-04-25 | 0:00 | 577.7 | 174.6 | 282.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 577.7
2018-04-25 | 1:00 | 571.9 | 174.6 | 255.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 571.9
2018-04-25 | 2:00 | 612.5 | 174.6 | 291.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 612.5
2018-04-25 | 3:00 | 658.2 | 174.6 | 330.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-04-25 | 4:00 | 655.4 | 174.6 | 331.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 655.4
2018-04-25 | 5:00 | 641.3 | 174.6 | 320.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.9 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 641.3
2018-04-25 | 6:00 | 630.2 | 174.6 | 296.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 43.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 630.2
2018-04-25 | 7:00 | 638.5 | 174.6 | 219.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 123.8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 638.5
2018-04-25 | 8:00 | 680.7 | 174.6 | 217 | 42.4 | 0 | 38.8 | 181.6 | 0 | 40.3 | 0 | -14 | 0 | 680.7
2018-04-25 | 9:00 | 704.3 | 174.6 | 232.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 192.6 | 0 | 37 | 0 | -14 | 0 | 704.3
2018-04-25 | 10:00 | 704.7 | 174.6 | 227.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 195.6 | 0 | 32.4 | 0 | -7 | 0 | 704.7
2018-04-25 | 11:00 | 699.5 | 174.6 | 223.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 192.1 | 0 | 31.7 | 0 | -4 | 0 | 699.5
2018-04-25 | 12:00 | 651.5 | 174.6 | 215.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 231 | 0 | 30.4 | 0 | -81 | 0 | 651.5
2018-04-25 | 13:00 | 685.6 | 174.6 | 218.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 207.6 | 0 | 25.1 | 0 | -21 | 0 | 685.6
2018-04-25 | 14:00 | 685.7 | 174.6 | 251 | 42.4 | 0 | 38.8 | 157.1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2018-04-25 | 15:00 | 678.3 | 174.6 | 274.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 125.5 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 678.3
2018-04-25 | 16:00 | 673 | 174.6 | 277.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 73 | 0 | 16.5 | 0 | 50 | 0 | 673
2018-04-25 | 17:00 | 656.6 | 174.6 | 277.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 8.5 | 0 | 11.2 | 0 | 66 | 0 | 656.6
2018-04-25 | 18:00 | 675.7 | 174.6 | 277.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 94 | 0 | 675.7
2018-04-25 | 19:00 | 680 | 174.6 | 276.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 680
2018-04-25 | 20:00 | 658.7 | 174.6 | 277.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 81 | 0 | 658.7
2018-04-25 | 21:00 | 631 | 174.6 | 276.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 60 | 0 | 631
2018-04-25 | 22:00 | 621.9 | 174.6 | 277.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 54 | 0 | 621.9
2018-04-25 | 23:00 | 592.7 | 174.6 | 277.3 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 40 | 0 | 592.7
2018-04-26 | 0:00 | 577 | 174.6 | 277.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 38 | 0 | 577
2018-04-26 | 1:00 | 583 | 174.6 | 277 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 583
2018-04-26 | 2:00 | 625.8 | 174.6 | 277.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 60 | 0 | 625.8
2018-04-26 | 3:00 | 667.7 | 174.6 | 276.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 | 667.7
2018-04-26 | 4:00 | 673.7 | 174.6 | 276.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 106 | 0 | 673.7
2018-04-26 | 5:00 | 658.4 | 174.6 | 276.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 2.1 | 0 | 4.3 | 0 | 93 | 0 | 658.4
2018-04-26 | 6:00 | 639 | 174.6 | 277.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 71 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 639
2018-04-26 | 7:00 | 618 | 174.6 | 210.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 208.7 | 0 | 3.3 | 0 | -60 | 0 | 618
2018-04-26 | 8:00 | 648.6 | 174.6 | 199.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 342.4 | 0 | 4.3 | 0 | -150 | -3.2 | 648.6
2018-04-26 | 9:00 | 659.1 | 174.6 | 206.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 459.8 | -38.1 | 0.7 | -0.7 | -171 | -54 | 659.1
2018-04-26 | 10:00 | 658.7 | 174.6 | 205.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 541.5 | -119.2 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 658.7
2018-04-26 | 11:00 | 671.5 | 174.6 | 213.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 568.7 | -141.3 | 1 | -1 | -171 | -54 | 671.5
2018-04-26 | 12:00 | 624.8 | 174.6 | 205.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 557.4 | -169.4 | 2 | -1.9 | -171 | -54 | 624.8
2018-04-26 | 13:00 | 670.2 | 174.6 | 206.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 518.4 | -85.8 | 2 | -1.9 | -171 | -54 | 670.2
2018-04-26 | 14:00 | 675.2 | 174.6 | 218.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 434.6 | -12 | 2.6 | -2.5 | -167.5 | -54 | 675.2
2018-04-26 | 15:00 | 673.9 | 174.6 | 243.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 293 | 0 | 1.7 | 0 | -120 | 0 | 673.9
2018-04-26 | 16:00 | 681.4 | 174.6 | 276.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 147 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 681.4
2018-04-26 | 17:00 | 672.2 | 174.6 | 289 | 80.1 | 0 | 38.8 | 7.4 | 0 | 1.3 | 0 | 81 | 0 | 672.2
2018-04-26 | 18:00 | 685 | 174.6 | 289.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 102 | 0 | 685
2018-04-26 | 19:00 | 691.4 | 174.6 | 288.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 106 | 0 | 691.4
2018-04-26 | 20:00 | 668.5 | 174.6 | 289 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81 | 0 | 668.5
2018-04-26 | 21:00 | 632.7 | 174.6 | 288.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 52 | 0 | 632.7
2018-04-26 | 22:00 | 611.4 | 174.6 | 289.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 611.4
2018-04-26 | 23:00 | 588 | 174.6 | 289.3 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 23 | 0 | 588
2018-04-27 | 0:00 | 576.3 | 174.6 | 289.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 27 | 0 | 576.3
2018-04-27 | 1:00 | 579.2 | 174.6 | 288.9 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 4 | 0 | 579.2
2018-04-27 | 2:00 | 619.9 | 174.6 | 288.6 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 37 | 0 | 619.9
2018-04-27 | 3:00 | 658.3 | 174.6 | 289.2 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 69 | 0 | 658.3
2018-04-27 | 4:00 | 672.3 | 174.6 | 289.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 87 | 0 | 672.3
2018-04-27 | 5:00 | 649.8 | 174.6 | 289.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.7 | 0 | 11.6 | 0 | 65 | 0 | 649.8
2018-04-27 | 6:00 | 641.6 | 174.6 | 288.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 41.3 | 0 | 11.6 | 0 | 44 | 0 | 641.6
2018-04-27 | 7:00 | 657.6 | 174.6 | 278.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 111.4 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 657.6
2018-04-27 | 8:00 | 690.2 | 174.6 | 246.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 175.9 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 690.2
2018-04-27 | 9:00 | 693.7 | 174.6 | 231.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 282.9 | 0 | 13.2 | 0 | -90 | 0 | 693.7
2018-04-27 | 10:00 | 694.1 | 174.6 | 220.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 452.9 | -12 | 14.9 | -12.7 | -171 | -54 | 694.1
2018-04-27 | 11:00 | 713.7 | 174.6 | 231.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 476 | -25.2 | 18.2 | -17.3 | -171 | -54 | 713.7
2018-04-27 | 12:00 | 656.3 | 174.6 | 224.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 461.3 | -61 | 21.8 | -20.7 | -171 | -54 | 656.3
2018-04-27 | 13:00 | 685.1 | 174.6 | 228 | 42.4 | 0 | 38.8 | 448.8 | -23.8 | 25.1 | -23.8 | -171 | -54 | 685.1
2018-04-27 | 14:00 | 701.1 | 174.6 | 231.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 438.9 | -23.2 | 30.7 | -7.7 | -171 | -54 | 701.1
2018-04-27 | 15:00 | 693.7 | 174.6 | 240 | 42.4 | 0 | 38.8 | 336 | 0 | 29.4 | 0 | -167.5 | 0 | 693.7
2018-04-27 | 16:00 | 698.1 | 174.6 | 231 | 42.4 | 0 | 38.8 | 175.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 698.1
2018-04-27 | 17:00 | 678.5 | 174.6 | 252.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 12.6 | 0 | 29.1 | 0 | 91 | 0 | 678.5
2018-04-27 | 18:00 | 681.5 | 174.6 | 253 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 105 | 0 | 681.5
2018-04-27 | 19:00 | 688.8 | 174.6 | 252.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 118 | 0 | 688.8
2018-04-27 | 20:00 | 664.2 | 174.6 | 252.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 97 | 0 | 664.2
2018-04-27 | 21:00 | 635.7 | 174.6 | 252.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 86 | 0 | 635.7
2018-04-27 | 22:00 | 609 | 174.6 | 252.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 66 | 0 | 609
2018-04-27 | 23:00 | 589.4 | 174.6 | 252.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 56 | 0 | 589.4
2018-04-28 | 0:00 | 562.6 | 174.6 | 252.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 39 | 0 | 562.6
2018-04-28 | 1:00 | 560.5 | 174.6 | 252.9 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 17 | 0 | 560.5
2018-04-28 | 2:00 | 604.7 | 174.6 | 252.4 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 59 | 0 | 604.7
2018-04-28 | 3:00 | 650.7 | 174.6 | 252.6 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 650.7
2018-04-28 | 4:00 | 657.4 | 174.6 | 252.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 114 | 0 | 657.4
2018-04-28 | 5:00 | 633.4 | 174.6 | 252.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 633.4
2018-04-28 | 6:00 | 617.1 | 174.6 | 252.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 82.1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 617.1
2018-04-28 | 7:00 | 599.2 | 174.6 | 211.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 221.5 | 0 | 0.3 | 0 | -90 | 0 | 599.2
2018-04-28 | 8:00 | 609.9 | 174.6 | 206.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 361.4 | -9.6 | 0.3 | -0.3 | -150 | -54 | 609.9
2018-04-28 | 9:00 | 614.8 | 174.6 | 207.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 473.7 | -100.8 | 0 | 0 | -167.5 | -54 | 614.8
2018-04-28 | 10:00 | 621.7 | 174.6 | 198.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 554.5 | -161.7 | 0 | 0 | -171 | -54 | 621.7
2018-04-28 | 11:00 | 626.6 | 174.6 | 212.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 586.5 | -202.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 626.6
2018-04-28 | 12:00 | 610.7 | 174.6 | 209 | 42.4 | 0 | 38.8 | 589.3 | -218.4 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 610.7
2018-04-28 | 13:00 | 621.3 | 174.6 | 209.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 558.6 | -177.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 621.3
2018-04-28 | 14:00 | 615.7 | 174.6 | 206.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 480.9 | -102.4 | 1.3 | -1.2 | -171 | -54 | 615.7
2018-04-28 | 15:00 | 611 | 174.6 | 203.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 359.9 | -19 | 2.3 | -2.2 | -135 | -54 | 611
2018-04-28 | 16:00 | 615.1 | 174.6 | 217.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 200.3 | 0 | 1.7 | 0 | -60 | 0 | 615.1
2018-04-28 | 17:00 | 614.6 | 174.6 | 205 | 80.1 | 0 | 38.8 | 20.5 | 0 | 2.6 | 0 | 93 | 0 | 614.6
2018-04-28 | 18:00 | 626.5 | 174.6 | 204 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 124 | 0 | 626.5
2018-04-28 | 19:00 | 637.3 | 174.6 | 204.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 132 | 0 | 637.3
2018-04-28 | 20:00 | 609.9 | 174.6 | 204.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 104 | 0 | 609.9
2018-04-28 | 21:00 | 583.8 | 174.6 | 204.4 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 82 | 0 | 583.8
2018-04-28 | 22:00 | 557.6 | 174.6 | 204.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 58 | 0 | 557.6
2018-04-28 | 23:00 | 541.7 | 174.6 | 204.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 52 | 0 | 541.7
2018-04-29 | 0:00 | 527.3 | 174.6 | 204.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 51 | 0 | 527.3
2018-04-29 | 1:00 | 529.4 | 174.6 | 204.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 28 | 0 | 529.4
2018-04-29 | 2:00 | 572.6 | 174.6 | 205 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 66 | 0 | 572.6
2018-04-29 | 3:00 | 613.9 | 174.6 | 204.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 100 | 0 | 613.9
2018-04-29 | 4:00 | 607.4 | 174.6 | 204.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 98 | 0 | 607.4
2018-04-29 | 5:00 | 585 | 174.6 | 204.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 3.4 | 0 | 17.2 | 0 | 78 | 0 | 585
2018-04-29 | 6:00 | 547.2 | 174.6 | 223.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 83.9 | 0 | 14.2 | 0 | -30 | 0 | 547.2
2018-04-29 | 7:00 | 523.5 | 174.6 | 187.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 223.7 | 0 | 10.9 | 0 | -120 | -34 | 523.5
2018-04-29 | 8:00 | 523.6 | 174.6 | 184.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 357.3 | -85.5 | 8.6 | -8.2 | -135 | -54 | 523.6
2018-04-29 | 9:00 | 525.2 | 174.6 | 190.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 463.8 | -160.4 | 8.3 | -7.9 | -171 | -54 | 525.2
2018-04-29 | 10:00 | 528.7 | 174.6 | 189.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 538.7 | -231.2 | 11.2 | -10.6 | -171 | -54 | 528.7
2018-04-29 | 11:00 | 533.8 | 174.6 | 187.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 580.1 | -264.8 | 11.9 | -11.3 | -171 | -54 | 533.8
2018-04-29 | 12:00 | 541.7 | 174.6 | 193.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 582.4 | -265.3 | 8.3 | -7.9 | -171 | -54 | 541.7
2018-04-29 | 13:00 | 543.3 | 174.6 | 181.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 553.1 | -252.9 | 10.9 | -10.4 | -141 | -54 | 543.3
2018-04-29 | 14:00 | 538.9 | 174.6 | 190.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 472.2 | -189 | 11.2 | -10.6 | -137.5 | -54 | 538.9
2018-04-29 | 15:00 | 540.5 | 174.6 | 189.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 352 | -83.7 | 10.6 | -10.1 | -120 | -54 | 540.5
2018-04-29 | 16:00 | 564.4 | 174.6 | 197.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 190.7 | 0 | 10.2 | 0 | -90 | 0 | 564.4
2018-04-29 | 17:00 | 577.7 | 174.6 | 188 | 80.1 | 0 | 38.8 | 17.6 | 0 | 7.6 | 0 | 71 | 0 | 577.7
2018-04-29 | 18:00 | 586.2 | 174.6 | 188.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 95 | 0 | 586.2
2018-04-29 | 19:00 | 613.9 | 174.6 | 187.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 119 | 0 | 613.9
2018-04-29 | 20:00 | 595.4 | 174.6 | 187.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 101 | 0 | 595.4
2018-04-29 | 21:00 | 563.5 | 174.6 | 187.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 75 | 0 | 563.5
2018-04-29 | 22:00 | 535.1 | 174.6 | 187.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 46 | 0 | 535.1
2018-04-29 | 23:00 | 515.5 | 174.6 | 187.5 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 39 | 0 | 515.5
2018-04-30 | 0:00 | 508.5 | 174.6 | 187.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 44 | 0 | 508.5
2018-04-30 | 1:00 | 508.1 | 174.6 | 187.2 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 25 | 0 | 508.1
2018-04-30 | 2:00 | 543.1 | 174.6 | 187.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 54 | 0 | 543.1
2018-04-30 | 3:00 | 586.8 | 174.6 | 187.2 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 90 | 0 | 586.8
2018-04-30 | 4:00 | 594.1 | 174.6 | 188.1 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 99 | 0 | 594.1
2018-04-30 | 5:00 | 566.3 | 174.6 | 188.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 2.5 | 0 | 20.5 | 0 | 73 | 0 | 566.3
2018-04-30 | 6:00 | 544.2 | 174.6 | 187.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 44 | 0 | 20.5 | 0 | 36 | 0 | 544.2
2018-04-30 | 7:00 | 563 | 174.6 | 212.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 102.2 | 0 | 22.8 | 0 | -30 | 0 | 563
2018-04-30 | 8:00 | 591.8 | 174.6 | 212.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 163.3 | 0 | 20.1 | 0 | -60 | 0 | 591.8
2018-04-30 | 9:00 | 594.5 | 174.6 | 216 | 42.4 | 0 | 38.8 | 230.2 | 0 | 12.5 | 0 | -120 | 0 | 594.5
2018-04-30 | 10:00 | 574.5 | 174.6 | 199.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 310.1 | 0 | 15.8 | 0 | -167.5 | -39.6 | 574.5
2018-04-30 | 11:00 | 564.4 | 174.6 | 203.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 370.1 | -40.8 | 17.5 | -16.6 | -171 | -54 | 564.4
2018-04-30 | 12:00 | 549.5 | 174.6 | 202.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 450.5 | -134.9 | 16.8 | -16 | -171 | -54 | 549.5
2018-04-30 | 13:00 | 556.9 | 174.6 | 203.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 497.1 | -175.6 | 17.5 | -16.6 | -171 | -54 | 556.9
2018-04-30 | 14:00 | 577.7 | 174.6 | 198.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 461.7 | -113.8 | 15.8 | -15 | -171 | -54 | 577.7
2018-04-30 | 15:00 | 579.1 | 174.6 | 197.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 349 | 0 | 12.9 | -11 | -171 | -54 | 579.1
2018-04-30 | 16:00 | 579.4 | 174.6 | 224.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 179.3 | 0 | 10.2 | 0 | -90 | 0 | 579.4
2018-04-30 | 17:00 | 592 | 174.6 | 204.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 15.4 | 0 | 11.2 | 0 | 67 | 0 | 592
2018-04-30 | 18:00 | 603.4 | 174.6 | 205.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 95 | 0 | 603.4
2018-04-30 | 19:00 | 616.9 | 174.6 | 204.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 111 | 0 | 616.9
2018-04-30 | 20:00 | 597.9 | 174.6 | 204.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 93 | 0 | 597.9
2018-04-30 | 21:00 | 574.4 | 174.6 | 205.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 77 | 0 | 574.4
2018-04-30 | 22:00 | 540.8 | 174.6 | 205.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 47 | 0 | 540.8
2018-04-30 | 23:00 | 515.6 | 174.6 | 204.9 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 35 | 0 | 515.6
2018-05-01 | 0:00 | 511.4 | 174.6 | 205.7 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 45 | 0 | 511.4
2018-05-01 | 1:00 | 506.1 | 174.6 | 205.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 49 | 0 | 506.1
2018-05-01 | 2:00 | 545 | 174.6 | 204.9 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 62 | 0 | 545
2018-05-01 | 3:00 | 592.5 | 174.6 | 205.2 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 | 0 | 592.5
2018-05-01 | 4:00 | 605.7 | 174.6 | 204.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | 0 | 605.7
2018-05-01 | 5:00 | 563.4 | 174.6 | 205.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 563.4
2018-05-01 | 6:00 | 554.2 | 174.6 | 205.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 73.9 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 554.2
2018-05-01 | 7:00 | 554.5 | 174.6 | 199.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 197.8 | 0 | 1.7 | 0 | -90 | 0 | 554.5
2018-05-01 | 8:00 | 575.3 | 174.6 | 201.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 341.5 | -9.1 | 2 | -1.9 | -150 | -54 | 575.3
2018-05-01 | 9:00 | 600.5 | 174.6 | 202.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 449 | -71.4 | 1.3 | -1.2 | -171 | -54 | 600.5
2018-05-01 | 10:00 | 605.3 | 174.6 | 199.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 525.1 | -139 | 1 | -1 | -171 | -54 | 605.3
2018-05-01 | 11:00 | 620.9 | 174.6 | 197.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 568.9 | -166.1 | 3 | -2.9 | -171 | -54 | 620.9
2018-05-01 | 12:00 | 598.5 | 174.6 | 201.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 575.5 | -198.9 | 3 | -2.9 | -171 | -54 | 598.5
2018-05-01 | 13:00 | 631.3 | 174.6 | 198.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 542.3 | -129.6 | 3 | -2.9 | -171 | -54 | 631.3
2018-05-01 | 14:00 | 644.3 | 174.6 | 199.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 457.1 | -36.3 | 2.3 | -2.2 | -167.5 | -54 | 644.3
2018-05-01 | 15:00 | 649.3 | 174.6 | 201.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 319.7 | 0 | 2.6 | 0 | -120 | 0 | 649.3
2018-05-01 | 16:00 | 649.1 | 174.6 | 246.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 155.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 649.1
2018-05-01 | 17:00 | 644.5 | 174.6 | 250 | 70.6 | 0 | 38.8 | 77.8 | 0 | 1.7 | 0 | 31 | 0 | 644.5
2018-05-01 | 18:00 | 642.2 | 174.6 | 249.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 105 | 0 | 642.2
2018-05-01 | 19:00 | 642.8 | 174.6 | 249.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 107 | 0 | 642.8
2018-05-01 | 20:00 | 613.8 | 174.6 | 249.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 77 | 0 | 613.8
2018-05-01 | 21:00 | 579 | 174.6 | 249.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 51 | 0 | 579
2018-05-01 | 22:00 | 545.8 | 174.6 | 249.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 545.8
2018-05-01 | 23:00 | 528.5 | 174.6 | 248.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 528.5
2018-05-02 | 0:00 | 506.5 | 174.6 | 238.6 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 506.5
2018-05-02 | 1:00 | 508.8 | 174.6 | 244.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 508.8
2018-05-02 | 2:00 | 544.9 | 174.6 | 244.4 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 544.9
2018-05-02 | 3:00 | 589.8 | 174.6 | 249.5 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 589.8
2018-05-02 | 4:00 | 595.6 | 174.6 | 249.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 595.6
2018-05-02 | 5:00 | 567.7 | 174.6 | 249.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 2 | 0 | 32.4 | 0 | 11 | 0 | 567.7
2018-05-02 | 6:00 | 566.5 | 174.6 | 249.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 26.4 | 0 | 35.3 | 0 | 10 | 0 | 566.5
2018-05-02 | 7:00 | 582.9 | 174.6 | 234.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 67 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 582.9
2018-05-02 | 8:00 | 631.3 | 174.6 | 241.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 105 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 631.3
2018-05-02 | 9:00 | 662.3 | 174.6 | 249.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 118.1 | 0 | 43.6 | 0 | 6 | 0 | 662.3
2018-05-02 | 10:00 | 667.4 | 174.6 | 249.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 111.5 | 0 | 50.5 | 0 | 11 | 0 | 667.4
2018-05-02 | 11:00 | 658.1 | 174.6 | 249.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 103.8 | 0 | 51.5 | 0 | 8 | 0 | 658.1
2018-05-02 | 12:00 | 629.1 | 174.6 | 227.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 103.3 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 629.1
2018-05-02 | 13:00 | 650.4 | 174.6 | 249.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 64.3 | 0 | 47.9 | 0 | 44 | 0 | 650.4
2018-05-02 | 14:00 | 649.1 | 174.6 | 249.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 51.9 | 0 | 36 | 0 | 67 | 0 | 649.1
2018-05-02 | 15:00 | 646.3 | 174.6 | 249.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 30.9 | 0 | 18.8 | 0 | 102 | 0 | 646.3
2018-05-02 | 16:00 | 659.8 | 174.6 | 250 | 31.7 | 0 | 38.8 | 21.9 | 0 | 16.8 | 0 | 126 | 0 | 659.8
2018-05-02 | 17:00 | 650.1 | 174.6 | 250 | 70.6 | 0 | 38.8 | 11 | 0 | 22.1 | 0 | 83 | 0 | 650.1
2018-05-02 | 18:00 | 642.1 | 174.6 | 249.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 85 | 0 | 642.1
2018-05-02 | 19:00 | 621.2 | 174.6 | 250.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 64 | 0 | 621.2
2018-05-02 | 20:00 | 594.1 | 174.6 | 249.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 23 | 0 | 594.1
2018-05-02 | 21:00 | 564.3 | 174.6 | 242.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 564.3
2018-05-02 | 22:00 | 539.1 | 174.6 | 214.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 539.1
2018-05-02 | 23:00 | 525.1 | 174.6 | 197.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 525.1
2018-05-03 | 0:00 | 499 | 174.6 | 189.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 499
2018-05-03 | 1:00 | 504.7 | 174.6 | 196.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 504.7
2018-05-03 | 2:00 | 536.3 | 174.6 | 206.4 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 536.3
2018-05-03 | 3:00 | 573.3 | 174.6 | 230.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 573.3
2018-05-03 | 4:00 | 565.2 | 174.6 | 226.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 565.2
2018-05-03 | 5:00 | 530.7 | 174.6 | 191.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 3.5 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 530.7
2018-05-03 | 6:00 | 504.5 | 174.6 | 207.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 51.9 | 0 | 60.1 | 0 | -60 | 0 | 504.5
2018-05-03 | 7:00 | 505.2 | 174.6 | 193.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.2 | 0 | 52.2 | 0 | -120 | 0 | 505.2
2018-05-03 | 8:00 | 509.9 | 174.6 | 167.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 218 | 0 | 43.3 | 0 | -120 | -43.6 | 509.9
2018-05-03 | 9:00 | 520.8 | 174.6 | 167.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 305.7 | -30.8 | 39.6 | -28.6 | -123.5 | -54 | 520.8
2018-05-03 | 10:00 | 524.2 | 174.6 | 167.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 321 | -31.9 | 37 | -26.4 | -134 | -54 | 524.2
2018-05-03 | 11:00 | 520.5 | 174.6 | 167.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 412.8 | -115.8 | 39 | -32.9 | -141 | -54 | 520.5
2018-05-03 | 12:00 | 507.1 | 174.6 | 167 | 31.7 | 0 | 38.8 | 491.6 | -177.9 | 45.9 | -39.6 | -171 | -54 | 507.1
2018-05-03 | 13:00 | 492 | 174.6 | 166.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 514.2 | -244.9 | 54.1 | -48.2 | -141 | -54 | 492
2018-05-03 | 14:00 | 491.2 | 174.6 | 166.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 483.6 | -215.8 | 56.1 | -49.5 | -141 | -54 | 491.2
2018-05-03 | 15:00 | 486.4 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 367 | -105.4 | 57.8 | -49.7 | -141 | -54 | 486.4
2018-05-03 | 16:00 | 508.7 | 174.6 | 167.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 203.1 | -0.6 | 56.5 | -3.5 | -105 | -54 | 508.7
2018-05-03 | 17:00 | 544.7 | 174.6 | 190 | 70.6 | 0 | 38.8 | 101.6 | 0 | 59.1 | 0 | -90 | 0 | 544.7
2018-05-03 | 18:00 | 553.1 | 174.6 | 211.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 553.1
2018-05-03 | 19:00 | 571.1 | 174.6 | 220.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 16 | 0 | 571.1
2018-05-03 | 20:00 | 555.8 | 174.6 | 220.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 6 | 0 | 555.8
2018-05-03 | 21:00 | 543.1 | 174.6 | 218.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 543.1
2018-05-03 | 22:00 | 508.9 | 174.6 | 185.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 508.9
2018-05-03 | 23:00 | 491.9 | 174.6 | 205.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | -30 | 0 | 491.9
2018-05-04 | 0:00 | 478.9 | 174.6 | 166.5 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 16.7 | 0 | 478.9
2018-05-04 | 1:00 | 484.9 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41.2 | 0 | 484.9
2018-05-04 | 2:00 | 514.4 | 174.6 | 167.2 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 43.7 | 0 | 514.4
2018-05-04 | 3:00 | 564.4 | 174.6 | 168.2 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 75.9 | 0 | 564.4
2018-05-04 | 4:00 | 580.3 | 174.6 | 168.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 93.9 | 0 | 580.3
2018-05-04 | 5:00 | 546.8 | 174.6 | 167.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.1 | 0 | 44.9 | 0 | 56.3 | 0 | 546.8
2018-05-04 | 6:00 | 516 | 174.6 | 179.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 83.4 | 0 | 38.3 | 0 | -30 | 0 | 516
2018-05-04 | 7:00 | 485.8 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 203.5 | -54.1 | 38.6 | -29.9 | -30 | -54 | 485.8
2018-05-04 | 8:00 | 486.6 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 371.2 | -213.7 | 43.3 | -38.4 | -33.5 | -54 | 486.6
2018-05-04 | 9:00 | 496.2 | 174.6 | 166.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 477.5 | -293.6 | 53.8 | -48.4 | -51 | -54 | 496.2
2018-05-04 | 10:00 | 523.6 | 174.6 | 167.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 520.8 | -309.8 | 57.1 | -52 | -51 | -54 | 523.6
2018-05-04 | 11:00 | 523.1 | 174.6 | 167.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 404.5 | -202.7 | 58.1 | -51.3 | -44 | -54 | 523.1
2018-05-04 | 12:00 | 498.3 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 432.2 | -128.9 | 60.1 | -52.1 | -171 | -54 | 498.3
2018-05-04 | 13:00 | 483.8 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 427.7 | -257.2 | 57.5 | -50.9 | -51 | -54 | 483.8
2018-05-04 | 14:00 | 478.9 | 174.6 | 166.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 430 | -277.7 | 53.8 | -48.8 | -36 | -54 | 478.9
2018-05-04 | 15:00 | 487.9 | 174.6 | 166.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 344.5 | -219.6 | 52.5 | -47.3 | 0 | -54 | 487.9
2018-05-04 | 16:00 | 502.4 | 174.6 | 167 | 31.7 | 0 | 38.8 | 197.5 | -67.5 | 49.9 | -35.6 | 0 | -54 | 502.4
2018-05-04 | 17:00 | 525.6 | 174.6 | 167.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 98.7 | -0.9 | 45.2 | -14.8 | 0 | -54 | 525.6
2018-05-04 | 18:00 | 545.8 | 174.6 | 183.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 29 | 0 | 545.8
2018-05-04 | 19:00 | 567.6 | 174.6 | 184 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 55 | 0 | 567.6
2018-05-04 | 20:00 | 560.8 | 174.6 | 183.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 43 | 0 | 560.8
2018-05-04 | 21:00 | 536.7 | 174.6 | 184.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 22 | 0 | 536.7
2018-05-04 | 22:00 | 503.7 | 174.6 | 168.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 503.7
2018-05-04 | 23:00 | 487.9 | 174.6 | 166.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | -12.9 | 487.9
2018-05-05 | 0:00 | 470.5 | 174.6 | 166.3 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -7 | 470.5
2018-05-05 | 1:00 | 472.5 | 174.6 | 170.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 472.5
2018-05-05 | 2:00 | 508 | 174.6 | 182.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 508
2018-05-05 | 3:00 | 555.7 | 174.6 | 183.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 42 | 0 | 555.7
2018-05-05 | 4:00 | 563.2 | 174.6 | 184.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 54 | 0 | 563.2
2018-05-05 | 5:00 | 529.3 | 174.6 | 184.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.8 | 0 | 47.5 | 0 | 19 | 0 | 529.3
2018-05-05 | 6:00 | 500.7 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 96.2 | 0 | 46.6 | -0.1 | 0 | -54 | 500.7
2018-05-05 | 7:00 | 475.8 | 174.6 | 166.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 235.3 | -119.5 | 45.2 | -42.7 | 0 | -54 | 475.8
2018-05-05 | 8:00 | 476.7 | 174.6 | 166.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 368.8 | -252.9 | 44.6 | -41.3 | 0 | -54 | 476.7
2018-05-05 | 9:00 | 483.3 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 477.5 | -303.8 | 42.9 | -40 | -51 | -54 | 483.3
2018-05-05 | 10:00 | 490.1 | 174.6 | 166.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 551.2 | -370.2 | 42.6 | -40.3 | -51 | -54 | 490.1
2018-05-05 | 11:00 | 497.9 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 582.7 | -393.9 | 41.6 | -39.5 | -51 | -54 | 497.9
2018-05-05 | 12:00 | 501.7 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 581.8 | -270.7 | 42.3 | -38.7 | -171 | -54 | 501.7
2018-05-05 | 13:00 | 497.4 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 545.6 | -388.3 | 42.6 | -39.5 | -21 | -54 | 497.4
2018-05-05 | 14:00 | 500.6 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 451.6 | -293.3 | 36 | -34.2 | -17.5 | -54 | 500.6
2018-05-05 | 15:00 | 502.3 | 174.6 | 167 | 31.7 | 0 | 38.8 | 315 | -174.3 | 30 | -26.5 | 0 | -54 | 502.3
2018-05-05 | 16:00 | 514.8 | 174.6 | 167.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 140.2 | 0 | 32 | -15.7 | 0 | -54 | 514.8
2018-05-05 | 17:00 | 521.2 | 174.6 | 167.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 70.1 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | -28.3 | 521.2
2018-05-05 | 18:00 | 545.8 | 174.6 | 175 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 61 | 0 | 545.8
2018-05-05 | 19:00 | 565.4 | 174.6 | 174.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 80 | 0 | 565.4
2018-05-05 | 20:00 | 545.6 | 174.6 | 174.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 59 | 0 | 545.6
2018-05-05 | 21:00 | 516.5 | 174.6 | 175.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 38 | 0 | 516.5
2018-05-05 | 22:00 | 484.9 | 174.6 | 174.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 10 | 0 | 484.9
2018-05-05 | 23:00 | 469.8 | 174.6 | 174.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 469.8
2018-05-06 | 0:00 | 456.3 | 174.6 | 174.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 6 | 0 | 456.3
2018-05-06 | 1:00 | 467.1 | 174.6 | 175.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 27 | 0 | 467.1
2018-05-06 | 2:00 | 509.5 | 174.6 | 174.6 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 41 | 0 | 509.5
2018-05-06 | 3:00 | 544.2 | 174.6 | 174.7 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 71 | 0 | 544.2
2018-05-06 | 4:00 | 551.4 | 174.6 | 174.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 89 | 0 | 551.4
2018-05-06 | 5:00 | 516.9 | 174.6 | 175 | 59.3 | 0 | 38.8 | 4.3 | 0 | 9.9 | 0 | 55 | 0 | 516.9
2018-05-06 | 6:00 | 485.2 | 174.6 | 202.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 54.9 | 0 | 12.5 | 0 | -30 | 0 | 485.2
2018-05-06 | 7:00 | 488.4 | 174.6 | 184.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 136.8 | 0 | 11.6 | 0 | -81 | -8.8 | 488.4
2018-05-06 | 8:00 | 499.7 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 214.8 | 0 | 14.9 | 0 | -96 | -46 | 499.7
2018-05-06 | 9:00 | 524.3 | 174.6 | 167.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 269.9 | -5 | 17.8 | -5.9 | -111 | -54 | 524.3
2018-05-06 | 10:00 | 532.6 | 174.6 | 167.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 242.9 | 0 | 23.4 | 0 | -111 | -35.4 | 532.6
2018-05-06 | 11:00 | 538.8 | 174.6 | 174 | 31.7 | 0 | 38.8 | 198.3 | 0 | 32.4 | 0 | -111 | 0 | 538.8
2018-05-06 | 12:00 | 550.7 | 174.6 | 222.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 144 | 0 | 46.2 | 0 | -107.5 | 0 | 550.7
2018-05-06 | 13:00 | 545.2 | 174.6 | 200.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 76.6 | 0 | 52.8 | 0 | -30 | 0 | 545.2
2018-05-06 | 14:00 | 537.8 | 174.6 | 207.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 56.1 | 0 | 59.1 | 0 | -30 | 0 | 537.8
2018-05-06 | 15:00 | 535.6 | 174.6 | 221.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 35.3 | 0 | 63.4 | 0 | -30 | 0 | 535.6
2018-05-06 | 16:00 | 556.3 | 174.6 | 226.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 22 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 556.3
2018-05-06 | 17:00 | 588.9 | 174.6 | 232.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 11 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 588.9
2018-05-06 | 18:00 | 599.8 | 174.6 | 261 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 599.8
2018-05-06 | 19:00 | 604.1 | 174.6 | 269.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 604.1
2018-05-06 | 20:00 | 580.1 | 174.6 | 254.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 580.1
2018-05-06 | 21:00 | 554 | 174.6 | 245.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 554
2018-05-06 | 22:00 | 520 | 174.6 | 215.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 520
2018-05-06 | 23:00 | 496.4 | 174.6 | 201.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 496.4
2018-05-07 | 0:00 | 490.2 | 174.6 | 221.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 490.2
2018-05-07 | 1:00 | 491 | 174.6 | 234 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 491
2018-05-07 | 2:00 | 536.2 | 174.6 | 254.8 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 536.2
2018-05-07 | 3:00 | 571 | 174.6 | 283.4 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 571
2018-05-07 | 4:00 | 585 | 174.6 | 304.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 585
2018-05-07 | 5:00 | 566.7 | 174.6 | 290.1 | 59.3 | 0 | 38.8 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 566.7
2018-05-07 | 6:00 | 564.6 | 174.6 | 288.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 29.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 564.6
2018-05-07 | 7:00 | 591.8 | 174.6 | 276.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 68.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 591.8
2018-05-07 | 8:00 | 646.2 | 174.6 | 317.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 82.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 646.2
2018-05-07 | 9:00 | 695.6 | 174.6 | 366.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 81.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-05-07 | 10:00 | 700.6 | 174.6 | 368 | 31.7 | 0 | 38.8 | 79.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 700.6
2018-05-07 | 11:00 | 703.2 | 174.6 | 370.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 83.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 703.2
2018-05-07 | 12:00 | 653.3 | 174.6 | 332 | 31.7 | 0 | 38.8 | 69.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 653.3
2018-05-07 | 13:00 | 680.3 | 174.6 | 376.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 53.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 680.3
2018-05-07 | 14:00 | 685.1 | 174.6 | 377.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 54.6 | 0 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 685.1
2018-05-07 | 15:00 | 679.2 | 174.6 | 377.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 45.7 | 0 | 7.6 | 0 | 3 | 0 | 679.2
2018-05-07 | 16:00 | 688.4 | 174.6 | 376.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 30.5 | 0 | 13.9 | 0 | 22 | 0 | 688.4
2018-05-07 | 17:00 | 671.1 | 174.6 | 364.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 15.3 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 671.1
2018-05-07 | 18:00 | 672.5 | 174.6 | 377.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 672.5
2018-05-07 | 19:00 | 658.2 | 174.6 | 366.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-05-07 | 20:00 | 630.7 | 174.6 | 325.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 630.7
2018-05-07 | 21:00 | 606.7 | 174.6 | 305.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 606.7
2018-05-07 | 22:00 | 589.7 | 174.6 | 291.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 589.7
2018-05-07 | 23:00 | 562.3 | 174.6 | 268.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 562.3
2018-05-08 | 0:00 | 541.4 | 174.6 | 264.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 541.4
2018-05-08 | 1:00 | 540.7 | 174.6 | 273.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 540.7
2018-05-08 | 2:00 | 574.4 | 174.6 | 278.5 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 574.4
2018-05-08 | 3:00 | 621.8 | 174.6 | 321.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 621.8
2018-05-08 | 4:00 | 629.6 | 174.6 | 331.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 629.6
2018-05-08 | 5:00 | 600.1 | 174.6 | 295.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 600.1
2018-05-08 | 6:00 | 588.7 | 174.6 | 261.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 53.5 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 588.7
2018-05-08 | 7:00 | 607 | 174.6 | 229.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 98.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 607
2018-05-08 | 8:00 | 654.3 | 174.6 | 244.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 179.7 | 0 | 36 | 0 | -51 | 0 | 654.3
2018-05-08 | 9:00 | 689.1 | 174.6 | 238.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 172.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 689.1
2018-05-08 | 10:00 | 681.1 | 174.6 | 257.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 145.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 681.1
2018-05-08 | 11:00 | 688.6 | 174.6 | 267.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 143.9 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 688.6
2018-05-08 | 12:00 | 657 | 174.6 | 260.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 119.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 657
2018-05-08 | 13:00 | 696 | 174.6 | 276.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 101.6 | 0 | 30.7 | 0 | 42 | 0 | 696
2018-05-08 | 14:00 | 707.9 | 174.6 | 276.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 86.9 | 0 | 31.7 | 0 | 68 | 0 | 707.9
2018-05-08 | 15:00 | 706.8 | 174.6 | 276.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 44.8 | 0 | 31.4 | 0 | 109 | 0 | 706.8
2018-05-08 | 16:00 | 714.6 | 174.6 | 276.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 23.5 | 0 | 29.4 | 0 | 140 | 0 | 714.6
2018-05-08 | 17:00 | 707 | 174.6 | 276.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 11.7 | 0 | 28.4 | 0 | 106 | 0 | 707
2018-05-08 | 18:00 | 707.4 | 174.6 | 276.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 119 | 0 | 707.4
2018-05-08 | 19:00 | 692.1 | 174.6 | 276.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 105 | 0 | 692.1
2018-05-08 | 20:00 | 665.8 | 174.6 | 277 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 79 | 0 | 665.8
2018-05-08 | 21:00 | 634.4 | 174.6 | 276.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 52 | 0 | 634.4
2018-05-08 | 22:00 | 611.5 | 174.6 | 277.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 24 | 0 | 611.5
2018-05-08 | 23:00 | 584.8 | 174.6 | 276.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 584.8
2018-05-09 | 0:00 | 551.1 | 174.6 | 259.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 551.1
2018-05-09 | 1:00 | 555.6 | 174.6 | 277.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 2 | 0 | 555.6
2018-05-09 | 2:00 | 598.6 | 174.6 | 276.5 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 15 | 0 | 598.6
2018-05-09 | 3:00 | 644.6 | 174.6 | 276.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 53 | 0 | 644.6
2018-05-09 | 4:00 | 642.9 | 174.6 | 276.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 55 | 0 | 642.9
2018-05-09 | 5:00 | 622.5 | 174.6 | 276.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 622.5
2018-05-09 | 6:00 | 613.3 | 174.6 | 246.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 89.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 613.3
2018-05-09 | 7:00 | 608.7 | 174.6 | 219 | 31.7 | 0 | 38.8 | 200.6 | 0 | 34 | 0 | -90 | 0 | 608.7
2018-05-09 | 8:00 | 648.9 | 174.6 | 214.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 304 | 0 | 35 | 0 | -150 | 0 | 648.9
2018-05-09 | 9:00 | 682.9 | 174.6 | 215.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 384.8 | 0 | 35.3 | 0 | -167.5 | -30 | 682.9
2018-05-09 | 10:00 | 675.8 | 174.6 | 214.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 427 | 0 | 30.7 | -16.9 | -171 | -54 | 675.8
2018-05-09 | 11:00 | 671.5 | 174.6 | 215.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 432.2 | 0 | 24.8 | -21.1 | -171 | -54 | 671.5
2018-05-09 | 12:00 | 635.6 | 174.6 | 219.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 470.2 | -75 | 24.8 | -23.6 | -171 | -54 | 635.6
2018-05-09 | 13:00 | 672.8 | 174.6 | 219.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 469 | -37.2 | 22.8 | -21.7 | -171 | -54 | 672.8
2018-05-09 | 14:00 | 668.3 | 174.6 | 215.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 409.2 | 0 | 23.8 | -15.5 | -156 | -54 | 668.3
2018-05-09 | 15:00 | 662 | 174.6 | 219.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 293 | 0 | 24.1 | 0 | -120 | 0 | 662
2018-05-09 | 16:00 | 663.2 | 174.6 | 238.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 153.9 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 663.2
2018-05-09 | 17:00 | 655.3 | 174.6 | 258.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 76.9 | 0 | 23.1 | 0 | 13 | 0 | 655.3
2018-05-09 | 18:00 | 664 | 174.6 | 258.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 103 | 0 | 664
2018-05-09 | 19:00 | 678.2 | 174.6 | 258 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 118 | 0 | 678.2
2018-05-09 | 20:00 | 658.6 | 174.6 | 258.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 98 | 0 | 658.6
2018-05-09 | 21:00 | 625.2 | 174.6 | 258 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 79 | 0 | 625.2
2018-05-09 | 22:00 | 598.5 | 174.6 | 258.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 52 | 0 | 598.5
2018-05-09 | 23:00 | 585.5 | 174.6 | 257.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 45 | 0 | 585.5
2018-05-10 | 0:00 | 558.1 | 174.6 | 258.5 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 35 | 0 | 558.1
2018-05-10 | 1:00 | 564.3 | 174.6 | 258.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 50 | 0 | 564.3
2018-05-10 | 2:00 | 607.6 | 174.6 | 258.9 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 65 | 0 | 607.6
2018-05-10 | 3:00 | 650.8 | 174.6 | 257.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 103 | 0 | 650.8
2018-05-10 | 4:00 | 660.9 | 174.6 | 258.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 118 | 0 | 660.9
2018-05-10 | 5:00 | 634.2 | 174.6 | 258.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0 | 87 | 0 | 634.2
2018-05-10 | 6:00 | 631.4 | 174.6 | 258.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 96.2 | 0 | 8.9 | 0 | 23 | 0 | 631.4
2018-05-10 | 7:00 | 613.9 | 174.6 | 201.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 221.7 | 0 | 5.6 | 0 | -60 | 0 | 613.9
2018-05-10 | 8:00 | 646.8 | 174.6 | 211.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 338.3 | 0 | 1.7 | 0 | -150 | 0 | 646.8
2018-05-10 | 9:00 | 663.3 | 174.6 | 205.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 433.8 | 0 | 0.3 | 0 | -167.5 | -54 | 663.3
2018-05-10 | 10:00 | 673.9 | 174.6 | 200.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 538.7 | -85.8 | 2 | -1.9 | -171 | -54 | 673.9
2018-05-10 | 11:00 | 677.4 | 174.6 | 202 | 31.7 | 0 | 38.8 | 577.7 | -122.4 | 1 | -1 | -171 | -54 | 677.4
2018-05-10 | 12:00 | 633.7 | 174.6 | 210.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 590 | -187.2 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 633.7
2018-05-10 | 13:00 | 667 | 174.6 | 204.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 561.3 | -119.2 | 1.3 | -1.2 | -171 | -54 | 667
2018-05-10 | 14:00 | 665.6 | 174.6 | 202.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 481.7 | -38.4 | 0.7 | -0.7 | -171 | -54 | 665.6
2018-05-10 | 15:00 | 662.7 | 174.6 | 209.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 355.9 | 0 | 0.7 | 0 | -120 | -28.9 | 662.7
2018-05-10 | 16:00 | 680 | 174.6 | 240 | 31.7 | 0 | 38.8 | 194.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 680
2018-05-10 | 17:00 | 671.1 | 174.6 | 267.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 97.3 | 0 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 671.1
2018-05-10 | 18:00 | 666.8 | 174.6 | 267.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 666.8
2018-05-10 | 19:00 | 670.6 | 174.6 | 267.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 119 | 0 | 670.6
2018-05-10 | 20:00 | 654.7 | 174.6 | 267.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 654.7
2018-05-10 | 21:00 | 629.4 | 174.6 | 267.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 84 | 0 | 629.4
2018-05-10 | 22:00 | 601.4 | 174.6 | 267.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 601.4
2018-05-10 | 23:00 | 586.5 | 174.6 | 267.2 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 586.5
2018-05-11 | 0:00 | 561.5 | 174.6 | 267.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 37 | 0 | 561.5
2018-05-11 | 1:00 | 572.3 | 174.6 | 267.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 572.3
2018-05-11 | 2:00 | 619.3 | 174.6 | 267.9 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 73 | 0 | 619.3
2018-05-11 | 3:00 | 652.6 | 174.6 | 267.7 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 98 | 0 | 652.6
2018-05-11 | 4:00 | 660.3 | 174.6 | 267.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 110 | 0 | 660.3
2018-05-11 | 5:00 | 644.3 | 174.6 | 267.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 9.2 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 644.3
2018-05-11 | 6:00 | 633.6 | 174.6 | 267.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 105.8 | 0 | 2.3 | 0 | 13 | 0 | 633.6
2018-05-11 | 7:00 | 612.9 | 174.6 | 211.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 243.1 | 0 | 3.6 | 0 | -90 | 0 | 612.9
2018-05-11 | 8:00 | 626.5 | 174.6 | 200.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 371.8 | 0 | 2 | 0 | -150 | -43.1 | 626.5
2018-05-11 | 9:00 | 650.4 | 174.6 | 205.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 475.4 | -50.4 | 1.7 | -1.6 | -171 | -54 | 650.4
2018-05-11 | 10:00 | 650.2 | 174.6 | 201.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 543.4 | -115.2 | 2.3 | -2.2 | -171 | -54 | 650.2
2018-05-11 | 11:00 | 660.5 | 174.6 | 201.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 577.3 | -138.3 | 2.3 | -2.2 | -171 | -54 | 660.5
2018-05-11 | 12:00 | 618.6 | 174.6 | 206.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 577.7 | -186 | 3 | -2.9 | -171 | -54 | 618.6
2018-05-11 | 13:00 | 661.2 | 174.6 | 199.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 542.1 | -100.8 | 6.9 | -6.6 | -171 | -54 | 661.2
2018-05-11 | 14:00 | 662.9 | 174.6 | 200.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 463.2 | -24.6 | 7.3 | -6.9 | -167.5 | -54 | 662.9
2018-05-11 | 15:00 | 665.8 | 174.6 | 224 | 31.7 | 0 | 38.8 | 340.8 | 0 | 5.6 | 0 | -135 | -14.7 | 665.8
2018-05-11 | 16:00 | 687.1 | 174.6 | 251.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 176.5 | 0 | 3.3 | 0 | 11 | 0 | 687.1
2018-05-11 | 17:00 | 657.7 | 174.6 | 251.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 88.3 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 657.7
2018-05-11 | 18:00 | 662.5 | 174.6 | 251.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 120 | 0 | 662.5
2018-05-11 | 19:00 | 674.4 | 174.6 | 251.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 131 | 0 | 674.4
2018-05-11 | 20:00 | 647.3 | 174.6 | 251.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 102 | 0 | 647.3
2018-05-11 | 21:00 | 635.2 | 174.6 | 251.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 95 | 0 | 635.2
2018-05-11 | 22:00 | 610.3 | 174.6 | 251.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 68 | 0 | 610.3
2018-05-11 | 23:00 | 589.7 | 174.6 | 251.5 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 50 | 0 | 589.7
2018-05-12 | 0:00 | 561.4 | 174.6 | 251.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 40 | 0 | 561.4
2018-05-12 | 1:00 | 562.9 | 174.6 | 251.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 50 | 0 | 562.9
2018-05-12 | 2:00 | 609.7 | 174.6 | 251.1 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 67 | 0 | 609.7
2018-05-12 | 3:00 | 649 | 174.6 | 251.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 99 | 0 | 649
2018-05-12 | 4:00 | 650 | 174.6 | 251.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 104 | 0 | 650
2018-05-12 | 5:00 | 614.7 | 174.6 | 251.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 8.2 | 0 | 14.9 | 0 | 67 | 0 | 614.7
2018-05-12 | 6:00 | 586.4 | 174.6 | 231 | 31.7 | 0 | 38.8 | 94.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2018-05-12 | 7:00 | 580.7 | 174.6 | 221.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 217.5 | 0 | 16.2 | 0 | -120 | 0 | 580.7
2018-05-12 | 8:00 | 589 | 174.6 | 204.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 352.8 | -9.7 | 13.5 | -12.8 | -150 | -54 | 589
2018-05-12 | 9:00 | 617.3 | 174.6 | 206.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 452.6 | -62.5 | 15.2 | -14.4 | -171 | -54 | 617.3
2018-05-12 | 10:00 | 623.6 | 174.6 | 211.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 518.9 | -127.2 | 14.5 | -13.8 | -171 | -54 | 623.6
2018-05-12 | 11:00 | 635.3 | 174.6 | 203.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 543.9 | -133.2 | 12.5 | -11.9 | -171 | -54 | 635.3
2018-05-12 | 12:00 | 614.8 | 174.6 | 207 | 31.7 | 0 | 38.8 | 551.4 | -164.2 | 10.6 | -10.1 | -171 | -54 | 614.8
2018-05-12 | 13:00 | 627.9 | 174.6 | 208.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 527.3 | -129 | 11.6 | -11 | -171 | -54 | 627.9
2018-05-12 | 14:00 | 615.3 | 174.6 | 208.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 443.3 | -61 | 9.9 | -9.4 | -167.5 | -54 | 615.3
2018-05-12 | 15:00 | 620 | 174.6 | 202.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 326.1 | 0 | 6.9 | 0 | -120 | -41 | 620
2018-05-12 | 16:00 | 630.1 | 174.6 | 213 | 31.7 | 0 | 38.8 | 166.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 630.1
2018-05-12 | 17:00 | 625.8 | 174.6 | 250.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 83.4 | 0 | 6.3 | 0 | 2 | 0 | 625.8
2018-05-12 | 18:00 | 632.4 | 174.6 | 250.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 90 | 0 | 632.4
2018-05-12 | 19:00 | 625.6 | 174.6 | 250.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 77 | 0 | 625.6
2018-05-12 | 20:00 | 610 | 174.6 | 250.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 58 | 0 | 610
2018-05-12 | 21:00 | 591.5 | 174.6 | 249.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 39 | 0 | 591.5
2018-05-12 | 22:00 | 568.8 | 174.6 | 250.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 11 | 0 | 568.8
2018-05-12 | 23:00 | 552.7 | 174.6 | 243.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 552.7
2018-05-13 | 0:00 | 532.7 | 174.6 | 239.3 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 532.7
2018-05-13 | 1:00 | 532.5 | 174.6 | 248.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 532.5
2018-05-13 | 2:00 | 564.8 | 174.6 | 250 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 564.8
2018-05-13 | 3:00 | 599.3 | 174.6 | 250.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 38 | 0 | 599.3
2018-05-13 | 4:00 | 601.1 | 174.6 | 250.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 44 | 0 | 601.1
2018-05-13 | 5:00 | 571 | 174.6 | 250 | 59.3 | 0 | 38.8 | 3.2 | 0 | 29.1 | 0 | 16 | 0 | 571
2018-05-13 | 6:00 | 537 | 174.6 | 243.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 24.3 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 537
2018-05-13 | 7:00 | 534.7 | 174.6 | 212.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 52.1 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 534.7
2018-05-13 | 8:00 | 563.4 | 174.6 | 226.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 69.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 563.4
2018-05-13 | 9:00 | 594.5 | 174.6 | 232.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 93.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 594.5
2018-05-13 | 10:00 | 600.1 | 174.6 | 239.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 83.2 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 600.1
2018-05-13 | 11:00 | 602 | 174.6 | 250.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 66.2 | 0 | 28.4 | 0 | 12 | 0 | 602
2018-05-13 | 12:00 | 593 | 174.6 | 250.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 53.5 | 0 | 26.7 | 0 | 17 | 0 | 593
2018-05-13 | 13:00 | 584.5 | 174.6 | 249.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 39.5 | 0 | 27.1 | 0 | 23 | 0 | 584.5
2018-05-13 | 14:00 | 583.7 | 174.6 | 250.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 29 | 0 | 25.4 | 0 | 34 | 0 | 583.7
2018-05-13 | 15:00 | 583.4 | 174.6 | 249.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 27.7 | 0 | 25.8 | 0 | 35 | 0 | 583.4
2018-05-13 | 16:00 | 587.4 | 174.6 | 250.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 21.8 | 0 | 23.4 | 0 | 47 | 0 | 587.4
2018-05-13 | 17:00 | 596.4 | 174.6 | 250.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 10.9 | 0 | 20.1 | 0 | 31 | 0 | 596.4
2018-05-13 | 18:00 | 610.2 | 174.6 | 249.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 52 | 0 | 610.2
2018-05-13 | 19:00 | 615.4 | 174.6 | 250.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 58 | 0 | 615.4
2018-05-13 | 20:00 | 597.4 | 174.6 | 250.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 41 | 0 | 597.4
2018-05-13 | 21:00 | 579.5 | 174.6 | 250 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 38 | 0 | 579.5
2018-05-13 | 22:00 | 540.3 | 174.6 | 249.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 540.3
2018-05-13 | 23:00 | 520.2 | 174.6 | 237.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 520.2
2018-05-14 | 0:00 | 513 | 174.6 | 249.7 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 513
2018-05-14 | 1:00 | 512.4 | 174.6 | 250.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 9 | 0 | 512.4
2018-05-14 | 2:00 | 560.1 | 174.6 | 250.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 28 | 0 | 560.1
2018-05-14 | 3:00 | 596.9 | 174.6 | 250.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 57 | 0 | 596.9
2018-05-14 | 4:00 | 617.7 | 174.6 | 250.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 85 | 0 | 617.7
2018-05-14 | 5:00 | 583.6 | 174.6 | 249.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 8.2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 583.6
2018-05-14 | 6:00 | 569.8 | 174.6 | 234.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 88.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 569.8
2018-05-14 | 7:00 | 575.3 | 174.6 | 208.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 210 | 0 | 1.7 | 0 | -90 | 0 | 575.3
2018-05-14 | 8:00 | 616.3 | 174.6 | 206.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 341.6 | 0 | 0 | 0 | -150 | -27.3 | 616.3
2018-05-14 | 9:00 | 651.5 | 174.6 | 209.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 445.4 | -23.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 651.5
2018-05-14 | 10:00 | 653.7 | 174.6 | 208.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 522 | -96.6 | 0.7 | -0.7 | -171 | -54 | 653.7
2018-05-14 | 11:00 | 669.7 | 174.6 | 213 | 31.7 | 0 | 38.8 | 573.4 | -136.8 | 1 | -1 | -171 | -54 | 669.7
2018-05-14 | 12:00 | 636.1 | 174.6 | 211.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 570.8 | -166.1 | 0 | 0 | -171 | -54 | 636.1
2018-05-14 | 13:00 | 676.2 | 174.6 | 206.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 535.2 | -85.2 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 676.2
2018-05-14 | 14:00 | 686 | 174.6 | 221.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 463.2 | -36.9 | 0 | 0 | -152.5 | -54 | 686
2018-05-14 | 15:00 | 691.4 | 174.6 | 221.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 345.2 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 691.4
2018-05-14 | 16:00 | 701.9 | 174.6 | 264 | 31.7 | 0 | 38.8 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 701.9
2018-05-14 | 17:00 | 684.1 | 174.6 | 264.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 684.1
2018-05-14 | 18:00 | 674.8 | 174.6 | 264.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 674.8
2018-05-14 | 19:00 | 675.3 | 174.6 | 264 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 127 | 0 | 675.3
2018-05-14 | 20:00 | 648.1 | 174.6 | 264.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 99 | 0 | 648.1
2018-05-14 | 21:00 | 639.3 | 174.6 | 264 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 98 | 0 | 639.3
2018-05-14 | 22:00 | 600.8 | 174.6 | 264.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 600.8
2018-05-14 | 23:00 | 571.2 | 174.6 | 264.2 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 34 | 0 | 571.2
2018-05-15 | 0:00 | 563 | 174.6 | 264.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 563
2018-05-15 | 1:00 | 561.3 | 174.6 | 264.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 50 | 0 | 561.3
2018-05-15 | 2:00 | 595.7 | 174.6 | 264.9 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 595.7
2018-05-15 | 3:00 | 640.6 | 174.6 | 264.7 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 90 | 0 | 640.6
2018-05-15 | 4:00 | 647 | 174.6 | 264.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 100 | 0 | 647
2018-05-15 | 5:00 | 621.2 | 174.6 | 264.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 8.6 | 0 | 7.3 | 0 | 68 | 0 | 621.2
2018-05-15 | 6:00 | 603.7 | 174.6 | 254.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 94.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 603.7
2018-05-15 | 7:00 | 611.9 | 174.6 | 198.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 219.7 | 0 | 8.6 | 0 | -60 | 0 | 611.9
2018-05-15 | 8:00 | 641.6 | 174.6 | 208.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 347.6 | 0 | 7.3 | 0 | -150 | -16.5 | 641.6
2018-05-15 | 9:00 | 668.8 | 174.6 | 211.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 448.8 | -11.9 | 5.9 | -5.6 | -171 | -54 | 668.8
2018-05-15 | 10:00 | 676.3 | 174.6 | 205.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 519.4 | -69 | 6.9 | -6.6 | -171 | -54 | 676.3
2018-05-15 | 11:00 | 689.8 | 174.6 | 215.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 557.4 | -103.6 | 6.6 | -6.3 | -171 | -54 | 689.8
2018-05-15 | 12:00 | 653.1 | 174.6 | 207.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 558.4 | -133.2 | 7.6 | -7.2 | -171 | -54 | 653.1
2018-05-15 | 13:00 | 709.7 | 174.6 | 224.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 520.1 | -55.2 | 7.3 | -6.9 | -171 | -54 | 709.7
2018-05-15 | 14:00 | 718.6 | 174.6 | 235.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 442.1 | 0 | 5.9 | 0 | -167.5 | -42.2 | 718.6
2018-05-15 | 15:00 | 723 | 174.6 | 266 | 31.7 | 0 | 38.8 | 326.3 | 0 | 5.6 | 0 | -120 | 0 | 723
2018-05-15 | 16:00 | 723.7 | 174.6 | 287.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 170.1 | 0 | 5.9 | 0 | 15 | 0 | 723.7
2018-05-15 | 17:00 | 703.2 | 174.6 | 287.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 85 | 0 | 5.3 | 0 | 41 | 0 | 703.2
2018-05-15 | 18:00 | 690.1 | 174.6 | 287.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 112 | 0 | 690.1
2018-05-15 | 19:00 | 682.1 | 174.6 | 287.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 102 | 0 | 682.1
2018-05-15 | 20:00 | 653 | 174.6 | 287.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 70 | 0 | 653
2018-05-15 | 21:00 | 625.1 | 174.6 | 287.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 48 | 0 | 625.1
2018-05-15 | 22:00 | 597.6 | 174.6 | 287.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 20 | 0 | 597.6
2018-05-15 | 23:00 | 576.2 | 174.6 | 287.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 2 | 0 | 576.2
2018-05-16 | 0:00 | 563.7 | 174.6 | 287.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 8 | 0 | 563.7
2018-05-16 | 1:00 | 553.3 | 174.6 | 287.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 7 | 0 | 553.3
2018-05-16 | 2:00 | 584.9 | 174.6 | 287.5 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 12 | 0 | 584.9
2018-05-16 | 3:00 | 620.6 | 174.6 | 287.4 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 42 | 0 | 620.6
2018-05-16 | 4:00 | 635.2 | 174.6 | 287.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 57 | 0 | 635.2
2018-05-16 | 5:00 | 615.3 | 174.6 | 287.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5 | 0 | 13.9 | 0 | 36 | 0 | 615.3
2018-05-16 | 6:00 | 602.4 | 174.6 | 287.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 52.6 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 602.4
2018-05-16 | 7:00 | 608.1 | 174.6 | 225.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 123.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 608.1
2018-05-16 | 8:00 | 655.9 | 174.6 | 228.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 228.1 | 0 | 14.2 | 0 | -60 | 0 | 655.9
2018-05-16 | 9:00 | 686.6 | 174.6 | 237.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 273.5 | 0 | 11.2 | 0 | -81 | 0 | 686.6
2018-05-16 | 10:00 | 693.1 | 174.6 | 226.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 352.4 | 0 | 9.9 | 0 | -141 | 0 | 693.1
2018-05-16 | 11:00 | 709 | 174.6 | 250.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 343.9 | 0 | 10.6 | 0 | -141 | 0 | 709
2018-05-16 | 12:00 | 669.4 | 174.6 | 247.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 335.8 | 0 | 12.2 | 0 | -171 | 0 | 669.4
2018-05-16 | 13:00 | 711.2 | 174.6 | 240.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 291.5 | 0 | 11.9 | 0 | -77.5 | 0 | 711.2
2018-05-16 | 14:00 | 711.8 | 174.6 | 246.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 289.5 | 0 | 11.6 | 0 | -81 | 0 | 711.8
2018-05-16 | 15:00 | 721.3 | 174.6 | 234.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 260.3 | 0 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 721.3
2018-05-16 | 16:00 | 721.4 | 174.6 | 278.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.6 | 0 | 11.9 | 0 | 51 | 0 | 721.4
2018-05-16 | 17:00 | 695.3 | 174.6 | 279.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 67.3 | 0 | 15.5 | 0 | 49 | 0 | 695.3
2018-05-16 | 18:00 | 690.8 | 174.6 | 279 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 107 | 0 | 690.8
2018-05-16 | 19:00 | 680.8 | 174.6 | 279 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 98 | 0 | 680.8
2018-05-16 | 20:00 | 654.9 | 174.6 | 279.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 68 | 0 | 654.9
2018-05-16 | 21:00 | 628.9 | 174.6 | 278.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 45 | 0 | 628.9
2018-05-16 | 22:00 | 608 | 174.6 | 279 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 608
2018-05-16 | 23:00 | 580.9 | 174.6 | 274.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 580.9
2018-05-17 | 0:00 | 557.6 | 174.6 | 267.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 557.6
2018-05-17 | 1:00 | 557 | 174.6 | 277.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 557
2018-05-17 | 2:00 | 581.8 | 174.6 | 276.3 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 581.8
2018-05-17 | 3:00 | 630.4 | 174.6 | 279.4 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 38 | 0 | 630.4
2018-05-17 | 4:00 | 638.7 | 174.6 | 278.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 47 | 0 | 638.7
2018-05-17 | 5:00 | 599.3 | 174.6 | 278.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7.2 | 0 | 35.7 | 0 | 5 | 0 | 599.3
2018-05-17 | 6:00 | 602.7 | 174.6 | 257.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 66.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 602.7
2018-05-17 | 7:00 | 627.7 | 174.6 | 218.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.5 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 627.7
2018-05-17 | 8:00 | 685.5 | 174.6 | 237.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 212.9 | 0 | 26.7 | 0 | -37 | 0 | 685.5
2018-05-17 | 9:00 | 731.2 | 174.6 | 246.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 265.2 | 0 | 22.1 | 0 | -47.5 | 0 | 731.2
2018-05-17 | 10:00 | 743.1 | 174.6 | 243.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 275.8 | 0 | 23.1 | 0 | -44 | 0 | 743.1
2018-05-17 | 11:00 | 741.2 | 174.6 | 260.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 325.2 | 0 | 21.5 | 0 | -111 | 0 | 741.2
2018-05-17 | 12:00 | 699.3 | 174.6 | 233.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 412.3 | 0 | 22.5 | 0 | -171 | -43.2 | 699.3
2018-05-17 | 13:00 | 767 | 174.6 | 253.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 418 | 0 | 21.1 | 0 | -171 | 0 | 767
2018-05-17 | 14:00 | 772 | 174.6 | 263.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 355.2 | 0 | 18.8 | 0 | -111 | 0 | 772
2018-05-17 | 15:00 | 768 | 174.6 | 285.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 250.3 | 0 | 17.2 | 0 | -30 | 0 | 768
2018-05-17 | 16:00 | 780.3 | 174.6 | 392.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 124.6 | 0 | 15.2 | 0 | 3 | 0 | 780.3
2018-05-17 | 17:00 | 759.7 | 174.6 | 392.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 62.3 | 0 | 13.9 | 0 | 7 | 0 | 759.7
2018-05-17 | 18:00 | 737.7 | 174.6 | 392.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 49 | 0 | 737.7
2018-05-17 | 19:00 | 727 | 174.6 | 392.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 36 | 0 | 727
2018-05-17 | 20:00 | 693.5 | 174.6 | 391.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 4 | 0 | 693.5
2018-05-17 | 21:00 | 652.3 | 174.6 | 361.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 652.3
2018-05-17 | 22:00 | 634.3 | 174.6 | 343.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 634.3
2018-05-17 | 23:00 | 606.2 | 174.6 | 314 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2018-05-18 | 0:00 | 586.6 | 174.6 | 311.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 586.6
2018-05-18 | 1:00 | 573.6 | 174.6 | 302.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 573.6
2018-05-18 | 2:00 | 601.3 | 174.6 | 302.1 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 601.3
2018-05-18 | 3:00 | 638.2 | 174.6 | 327.8 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 638.2
2018-05-18 | 4:00 | 638.9 | 174.6 | 329.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 638.9
2018-05-18 | 5:00 | 611.7 | 174.6 | 298.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 4.9 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 611.7
2018-05-18 | 6:00 | 608.2 | 174.6 | 281.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 47.4 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 608.2
2018-05-18 | 7:00 | 628 | 174.6 | 215 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 628
2018-05-18 | 8:00 | 689.4 | 174.6 | 221.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 203.5 | 0 | 33.3 | 0 | -14 | 0 | 689.4
2018-05-18 | 9:00 | 740.7 | 174.6 | 269.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 239.8 | 0 | 37 | 0 | -51 | 0 | 740.7
2018-05-18 | 10:00 | 765.3 | 174.6 | 244.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 289.5 | 0 | 37.3 | 0 | -51 | 0 | 765.3
2018-05-18 | 11:00 | 793 | 174.6 | 263.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 266 | 0 | 39 | 0 | -21 | 0 | 793
2018-05-18 | 12:00 | 737 | 174.6 | 272 | 31.7 | 0 | 38.8 | 184.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 737
2018-05-18 | 13:00 | 785.1 | 174.6 | 296.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 168.3 | 0 | 22.5 | 0 | 53 | 0 | 785.1
2018-05-18 | 14:00 | 783.1 | 174.6 | 296.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 114.2 | 0 | 21.5 | 0 | 106 | 0 | 783.1
2018-05-18 | 15:00 | 766.5 | 174.6 | 296.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 80 | 0 | 15.2 | 0 | 130 | 0 | 766.5
2018-05-18 | 16:00 | 769.5 | 174.6 | 295.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 49.3 | 0 | 11.6 | 0 | 168 | 0 | 769.5
2018-05-18 | 17:00 | 752.5 | 174.6 | 295.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 24.7 | 0 | 10.9 | 0 | 137 | 0 | 752.5
2018-05-18 | 18:00 | 727.7 | 174.6 | 295.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 135 | 0 | 727.7
2018-05-18 | 19:00 | 693.9 | 174.6 | 295.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 103 | 0 | 693.9
2018-05-18 | 20:00 | 660.8 | 174.6 | 295.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 69 | 0 | 660.8
2018-05-18 | 21:00 | 641.4 | 174.6 | 295.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 50 | 0 | 641.4
2018-05-18 | 22:00 | 614.7 | 174.6 | 295.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 17 | 0 | 614.7
2018-05-18 | 23:00 | 592.1 | 174.6 | 293 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 592.1
2018-05-19 | 0:00 | 572.1 | 174.6 | 288 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 572.1
2018-05-19 | 1:00 | 558.2 | 174.6 | 286 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 558.2
2018-05-19 | 2:00 | 575.3 | 174.6 | 277.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 575.3
2018-05-19 | 3:00 | 622.1 | 174.6 | 296 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 19 | 0 | 622.1
2018-05-19 | 4:00 | 626 | 174.6 | 295.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 24 | 0 | 626
2018-05-19 | 5:00 | 591.6 | 174.6 | 275.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 591.6
2018-05-19 | 6:00 | 566.3 | 174.6 | 231.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 566.3
2018-05-19 | 7:00 | 569.9 | 174.6 | 217 | 31.7 | 0 | 38.8 | 123.2 | 0 | 44.6 | 0 | -60 | 0 | 569.9
2018-05-19 | 8:00 | 593.4 | 174.6 | 220 | 31.7 | 0 | 38.8 | 174.7 | 0 | 43.6 | 0 | -90 | 0 | 593.4
2018-05-19 | 9:00 | 605.5 | 174.6 | 217.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 221 | 0 | 41.6 | 0 | -120 | 0 | 605.5
2018-05-19 | 10:00 | 600.5 | 174.6 | 204.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 306 | 0 | 37.6 | 0 | -167.5 | -25 | 600.5
2018-05-19 | 11:00 | 603.9 | 174.6 | 205.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 340.9 | 0 | 31.4 | 0 | -171 | -47.8 | 603.9
2018-05-19 | 12:00 | 582.4 | 174.6 | 206 | 31.7 | 0 | 38.8 | 385.1 | -30.6 | 35.3 | -33.5 | -171 | -54 | 582.4
2018-05-19 | 13:00 | 593.7 | 174.6 | 203.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 424.3 | -56.5 | 41.3 | -39.2 | -171 | -54 | 593.7
2018-05-19 | 14:00 | 594.4 | 174.6 | 205.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 422.4 | -56 | 40.3 | -38.3 | -171 | -54 | 594.4
2018-05-19 | 15:00 | 593.5 | 174.6 | 204 | 31.7 | 0 | 38.8 | 326.3 | -8.7 | 39.6 | -17.8 | -141 | -54 | 593.5
2018-05-19 | 16:00 | 593.1 | 174.6 | 217.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 178.2 | 0 | 42.3 | 0 | -90 | 0 | 593.1
2018-05-19 | 17:00 | 590.9 | 174.6 | 206.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 89.1 | 0 | 41.6 | 0 | -30 | 0 | 590.9
2018-05-19 | 18:00 | 607.9 | 174.6 | 185.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 99 | 0 | 607.9
2018-05-19 | 19:00 | 630.2 | 174.6 | 186.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 124 | 0 | 630.2
2018-05-19 | 20:00 | 606.7 | 174.6 | 185.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 105 | 0 | 606.7
2018-05-19 | 21:00 | 581 | 174.6 | 186 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 85 | 0 | 581
2018-05-19 | 22:00 | 551.4 | 174.6 | 186 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 56 | 0 | 551.4
2018-05-19 | 23:00 | 528.6 | 174.6 | 185.2 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 36 | 0 | 528.6
2018-05-20 | 0:00 | 513.2 | 174.6 | 185.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 513.2
2018-05-20 | 1:00 | 512.2 | 174.6 | 185.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 51 | 0 | 512.2
2018-05-20 | 2:00 | 543.7 | 174.6 | 185.8 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 55 | 0 | 543.7
2018-05-20 | 3:00 | 588.5 | 174.6 | 185.5 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 94 | 0 | 588.5
2018-05-20 | 4:00 | 597.4 | 174.6 | 185.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 104 | 0 | 597.4
2018-05-20 | 5:00 | 579.5 | 174.6 | 185.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 11.5 | 0 | 36.6 | 0 | 73 | 0 | 579.5
2018-05-20 | 6:00 | 539 | 174.6 | 215.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 108 | 0 | 30.7 | 0 | -60 | 0 | 539
2018-05-20 | 7:00 | 507.8 | 174.6 | 167.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 237.9 | 0 | 29.7 | -28 | -90 | -54 | 507.8
2018-05-20 | 8:00 | 497.3 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 368 | -141.2 | 27.1 | -24.6 | -90 | -54 | 497.3
2018-05-20 | 9:00 | 495 | 174.6 | 166.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 468.5 | -222.3 | 29.4 | -27.5 | -111 | -54 | 495
2018-05-20 | 10:00 | 496.8 | 174.6 | 166.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 544.6 | -267.3 | 31.7 | -29.1 | -141 | -54 | 496.8
2018-05-20 | 11:00 | 500.7 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 579.2 | -298.7 | 36.6 | -33.4 | -141 | -54 | 500.7
2018-05-20 | 12:00 | 504.8 | 174.6 | 167 | 31.7 | 0 | 38.8 | 581.5 | -267.3 | 37.3 | -33.8 | -171 | -54 | 504.8
2018-05-20 | 13:00 | 512.7 | 174.6 | 167.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 545.1 | -283 | 39.6 | -36.3 | -111 | -54 | 512.7
2018-05-20 | 14:00 | 508.4 | 174.6 | 167.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 456.8 | -202.1 | 40.6 | -37.6 | -107.5 | -54 | 508.4
2018-05-20 | 15:00 | 512.9 | 174.6 | 167.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 331.6 | -93.6 | 41.6 | -35 | -90 | -54 | 512.9
2018-05-20 | 16:00 | 534.4 | 174.6 | 182.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 157.2 | 0 | 40 | 0 | -90 | 0 | 534.4
2018-05-20 | 17:00 | 557.9 | 174.6 | 222 | 70.6 | 0 | 38.8 | 78.6 | 0 | 33.3 | 0 | -60 | 0 | 557.9
2018-05-20 | 18:00 | 590.7 | 174.6 | 198.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 83.5 | 0 | 590.7
2018-05-20 | 19:00 | 614.3 | 174.6 | 199.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 114.9 | 0 | 614.3
2018-05-20 | 20:00 | 596.7 | 174.6 | 182.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 111 | 0 | 596.7
2018-05-20 | 21:00 | 569.9 | 174.6 | 182.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 79 | 0 | 569.9
2018-05-20 | 22:00 | 544 | 174.6 | 182.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 49 | 0 | 544
2018-05-20 | 23:00 | 518 | 174.6 | 182.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 36 | 0 | 518
2018-05-21 | 0:00 | 500.7 | 174.6 | 182.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 42 | 0 | 500.7
2018-05-21 | 1:00 | 499.2 | 174.6 | 183.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 49 | 0 | 499.2
2018-05-21 | 2:00 | 539.6 | 174.6 | 183.3 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 62 | 0 | 539.6
2018-05-21 | 3:00 | 577.2 | 174.6 | 183.1 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 90 | 0 | 577.2
2018-05-21 | 4:00 | 591.3 | 174.6 | 182.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 97 | 0 | 591.3
2018-05-21 | 5:00 | 563.6 | 174.6 | 182.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 27.7 | 0 | 67 | 0 | 563.6
2018-05-21 | 6:00 | 559.2 | 174.6 | 202.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 118.1 | 0 | 23.4 | 0 | -30 | 0 | 559.2
2018-05-21 | 7:00 | 558.6 | 174.6 | 201.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 251.7 | 0 | 20.5 | 0 | -120 | -40.2 | 558.6
2018-05-21 | 8:00 | 596.6 | 174.6 | 199.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 376.8 | -52 | 16.8 | -16 | -120 | -54 | 596.6
2018-05-21 | 9:00 | 635.3 | 174.6 | 198.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 478.2 | -92.4 | 16.5 | -15.7 | -141 | -54 | 635.3
2018-05-21 | 10:00 | 654.8 | 174.6 | 203.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 550.2 | -150.2 | 15.2 | -14.4 | -141 | -54 | 654.8
2018-05-21 | 11:00 | 668.3 | 174.6 | 209.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 582.8 | -174.7 | 20.5 | -19.5 | -141 | -54 | 668.3
2018-05-21 | 12:00 | 634.3 | 174.6 | 208 | 31.7 | 0 | 38.8 | 577.9 | -172.5 | 15.2 | -14.4 | -171 | -54 | 634.3
2018-05-21 | 13:00 | 674.1 | 174.6 | 211.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 545.7 | -134 | 17.5 | -16.6 | -141 | -54 | 674.1
2018-05-21 | 14:00 | 686.5 | 174.6 | 215 | 31.7 | 0 | 38.8 | 468.8 | -51.6 | 13.2 | -12.5 | -137.5 | -54 | 686.5
2018-05-21 | 15:00 | 687.9 | 174.6 | 225.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 350.5 | 0 | 10.6 | 0 | -105 | -39.2 | 687.9
2018-05-21 | 16:00 | 703.4 | 174.6 | 241.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 196.6 | 0 | 7.6 | 0 | 13 | 0 | 703.4
2018-05-21 | 17:00 | 686 | 174.6 | 241.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 98.3 | 0 | 8.3 | 0 | 54 | 0 | 686
2018-05-21 | 18:00 | 672.3 | 174.6 | 242 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 138 | 0 | 672.3
2018-05-21 | 19:00 | 668.9 | 174.6 | 241.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 134 | 0 | 668.9
2018-05-21 | 20:00 | 643.7 | 174.6 | 241.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 109 | 0 | 643.7
2018-05-21 | 21:00 | 609 | 174.6 | 241.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 82 | 0 | 609
2018-05-21 | 22:00 | 601.2 | 174.6 | 242 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 73 | 0 | 601.2
2018-05-21 | 23:00 | 571.6 | 174.6 | 242 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 46 | 0 | 571.6
2018-05-22 | 0:00 | 552.7 | 174.6 | 241.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 46 | 0 | 552.7
2018-05-22 | 1:00 | 550.2 | 174.6 | 241.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 52 | 0 | 550.2
2018-05-22 | 2:00 | 579.4 | 174.6 | 241.4 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 47 | 0 | 579.4
2018-05-22 | 3:00 | 622 | 174.6 | 241.6 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 70 | 0 | 622
2018-05-22 | 4:00 | 640.2 | 174.6 | 241.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 85 | 0 | 640.2
2018-05-22 | 5:00 | 620.2 | 174.6 | 241.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 41.3 | 0 | 51 | 0 | 620.2
2018-05-22 | 6:00 | 606.6 | 174.6 | 209.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 115.7 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2018-05-22 | 7:00 | 597.7 | 174.6 | 208 | 31.7 | 0 | 38.8 | 238.5 | 0 | 26.1 | 0 | -120 | 0 | 597.7
2018-05-22 | 8:00 | 631.1 | 174.6 | 202.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 354.4 | 0 | 19.8 | 0 | -153.5 | -37.6 | 631.1
2018-05-22 | 9:00 | 659.1 | 174.6 | 205.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 456.6 | -24.2 | 17.8 | -16.9 | -171 | -54 | 659.1
2018-05-22 | 10:00 | 667 | 174.6 | 208.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 536.9 | -99.4 | 17.8 | -16.9 | -171 | -54 | 667
2018-05-22 | 11:00 | 683.2 | 174.6 | 204.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 562.5 | -104.3 | 16.5 | -15.7 | -171 | -54 | 683.2
2018-05-22 | 12:00 | 649.3 | 174.6 | 203.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 558.2 | -133.2 | 18.2 | -17.3 | -171 | -54 | 649.3
2018-05-22 | 13:00 | 698.5 | 174.6 | 219.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 497.6 | -39.6 | 14.5 | -13.8 | -171 | -54 | 698.5
2018-05-22 | 14:00 | 700.1 | 174.6 | 230.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 420.8 | 0 | 12.5 | -5.6 | -149 | -54 | 700.1
2018-05-22 | 15:00 | 708.2 | 174.6 | 235.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 304.7 | 0 | 12.9 | 0 | -90 | 0 | 708.2
2018-05-22 | 16:00 | 719.7 | 174.6 | 305.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 152.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 719.7
2018-05-22 | 17:00 | 692.3 | 174.6 | 313 | 70.6 | 0 | 38.8 | 76.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 692.3
2018-05-22 | 18:00 | 690.7 | 174.6 | 320.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 65 | 0 | 690.7
2018-05-22 | 19:00 | 686.7 | 174.6 | 321.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 54 | 0 | 686.7
2018-05-22 | 20:00 | 659.9 | 174.6 | 321.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 20 | 0 | 659.9
2018-05-22 | 21:00 | 624 | 174.6 | 310 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 624
2018-05-22 | 22:00 | 609 | 174.6 | 293.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 609
2018-05-22 | 23:00 | 587 | 174.6 | 275.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 587
2018-05-23 | 0:00 | 567.9 | 174.6 | 276.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 567.9
2018-05-23 | 1:00 | 564.9 | 174.6 | 280.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 564.9
2018-05-23 | 2:00 | 598 | 174.6 | 279.6 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 598
2018-05-23 | 3:00 | 646.7 | 174.6 | 316.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 646.7
2018-05-23 | 4:00 | 660.8 | 174.6 | 320.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 22 | 0 | 660.8
2018-05-23 | 5:00 | 644.5 | 174.6 | 321.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.7 | 0 | 34.7 | 0 | 10 | 0 | 644.5
2018-05-23 | 6:00 | 637.9 | 174.6 | 321 | 31.7 | 0 | 38.8 | 35.1 | 0 | 32.7 | 0 | 4 | 0 | 637.9
2018-05-23 | 7:00 | 654.7 | 174.6 | 309.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 63.9 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 654.7
2018-05-23 | 8:00 | 708.5 | 174.6 | 320.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 90.2 | 0 | 41.6 | 0 | 11 | 0 | 708.5
2018-05-23 | 9:00 | 736.9 | 174.6 | 321 | 31.7 | 0 | 38.8 | 94.2 | 0 | 45.6 | 0 | 31 | 0 | 736.9
2018-05-23 | 10:00 | 735.5 | 174.6 | 320.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 125.3 | 0 | 39.3 | 0 | 5 | 0 | 735.5
2018-05-23 | 11:00 | 730.3 | 174.6 | 320.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 118.6 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 730.3
2018-05-23 | 12:00 | 675.8 | 174.6 | 304.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 99.1 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 675.8
2018-05-23 | 13:00 | 716.7 | 174.6 | 320.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 60 | 0 | 716.7
2018-05-23 | 14:00 | 723.6 | 174.6 | 320.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 72.1 | 0 | 4 | 0 | 82 | 0 | 723.6
2018-05-23 | 15:00 | 723.3 | 174.6 | 320.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 53 | 0 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 723.3
2018-05-23 | 16:00 | 729.6 | 174.6 | 320.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 28.4 | 0 | 1.7 | 0 | 134 | 0 | 729.6
2018-05-23 | 17:00 | 707.4 | 174.6 | 320.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 14.2 | 0 | 5.6 | 0 | 83 | 0 | 707.4
2018-05-23 | 18:00 | 708.4 | 174.6 | 320.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 88 | 0 | 708.4
2018-05-23 | 19:00 | 686 | 174.6 | 321.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 66 | 0 | 686
2018-05-23 | 20:00 | 649.4 | 174.6 | 321.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 33 | 0 | 649.4
2018-05-23 | 21:00 | 638.2 | 174.6 | 320.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 26 | 0 | 638.2
2018-05-23 | 22:00 | 615.5 | 174.6 | 320.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 615.5
2018-05-23 | 23:00 | 593.8 | 174.6 | 303.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 593.8
2018-05-24 | 0:00 | 573.6 | 174.6 | 308 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 573.6
2018-05-24 | 1:00 | 566.4 | 174.6 | 312.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 566.4
2018-05-24 | 2:00 | 596.1 | 174.6 | 313.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 596.1
2018-05-24 | 3:00 | 644.4 | 174.6 | 320.8 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 36 | 0 | 644.4
2018-05-24 | 4:00 | 659.7 | 174.6 | 320.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 55 | 0 | 659.7
2018-05-24 | 5:00 | 626.4 | 174.6 | 321.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 14.1 | 0 | 4.3 | 0 | 14 | 0 | 626.4
2018-05-24 | 6:00 | 617.3 | 174.6 | 252.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 117.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 617.3
2018-05-24 | 7:00 | 590 | 174.6 | 215.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 249.1 | 0 | 0.3 | 0 | -120 | 0 | 590
2018-05-24 | 8:00 | 629.2 | 174.6 | 199.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 374 | 0 | 0.7 | 0 | -150 | -40.3 | 629.2
2018-05-24 | 9:00 | 660.4 | 174.6 | 202.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 475.4 | -37.8 | 0 | 0 | -171 | -54 | 660.4
2018-05-24 | 10:00 | 668.3 | 174.6 | 209.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 539.1 | -100.1 | 1.3 | -1.2 | -171 | -54 | 668.3
2018-05-24 | 11:00 | 675.5 | 174.6 | 203.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 573.1 | -121.6 | 0.7 | -0.7 | -171 | -54 | 675.5
2018-05-24 | 12:00 | 637.5 | 174.6 | 211.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 573.3 | -167.2 | 2 | -1.9 | -171 | -54 | 637.5
2018-05-24 | 13:00 | 684.6 | 174.6 | 212.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 537.5 | -85.8 | 3 | -2.9 | -171 | -54 | 684.6
2018-05-24 | 14:00 | 696 | 174.6 | 230.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 460.4 | -48.8 | 4 | -3.8 | -137.5 | -54 | 696
2018-05-24 | 15:00 | 697.3 | 174.6 | 226.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 345.5 | 0 | 4.6 | 0 | -120 | -4.4 | 697.3
2018-05-24 | 16:00 | 702.3 | 174.6 | 255.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 191 | 0 | 6.9 | 0 | 4 | 0 | 702.3
2018-05-24 | 17:00 | 691.9 | 174.6 | 254.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 95.5 | 0 | 8.6 | 0 | 49 | 0 | 691.9
2018-05-24 | 18:00 | 682.8 | 174.6 | 254.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 131 | 0 | 682.8
2018-05-24 | 19:00 | 677.3 | 174.6 | 254.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 122 | 0 | 677.3
2018-05-24 | 20:00 | 656 | 174.6 | 254.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 98 | 0 | 656
2018-05-24 | 21:00 | 631 | 174.6 | 254.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 80 | 0 | 631
2018-05-24 | 22:00 | 601.9 | 174.6 | 255.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 49 | 0 | 601.9
2018-05-24 | 23:00 | 587.4 | 174.6 | 255.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 34 | 0 | 587.4
2018-05-25 | 0:00 | 579.9 | 174.6 | 254.7 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 46 | 0 | 579.9
2018-05-25 | 1:00 | 569.1 | 174.6 | 254.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 46 | 0 | 569.1
2018-05-25 | 2:00 | 595.3 | 174.6 | 255 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 46 | 0 | 595.3
2018-05-25 | 3:00 | 641 | 174.6 | 254.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 84 | 0 | 641
2018-05-25 | 4:00 | 659.5 | 174.6 | 255 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 108 | 0 | 659.5
2018-05-25 | 5:00 | 633 | 174.6 | 254.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 10.2 | 0 | 17.2 | 0 | 78 | 0 | 633
2018-05-25 | 6:00 | 618.2 | 174.6 | 254.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 88.8 | 0 | 15.8 | 0 | 14 | 0 | 618.2
2018-05-25 | 7:00 | 608.7 | 174.6 | 233.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 206.5 | 0 | 13.9 | 0 | -90 | 0 | 608.7
2018-05-25 | 8:00 | 653.3 | 174.6 | 227.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 320.2 | 0 | 10.9 | 0 | -150 | 0 | 653.3
2018-05-25 | 9:00 | 686.4 | 174.6 | 215.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 444.8 | 0 | 6.3 | 0 | -171 | -54 | 686.4
2018-05-25 | 10:00 | 700 | 174.6 | 227.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 520.7 | -69 | 5.6 | -5.3 | -171 | -54 | 700
2018-05-25 | 11:00 | 709.1 | 174.6 | 232.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 560 | -103.6 | 4.6 | -4.4 | -171 | -54 | 709.1
2018-05-25 | 12:00 | 674.6 | 174.6 | 228.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 558.5 | -133.2 | 7.6 | -7.2 | -171 | -54 | 674.6
2018-05-25 | 13:00 | 733.2 | 174.6 | 240.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 512.8 | -40.8 | 7.6 | -7.2 | -171 | -54 | 733.2
2018-05-25 | 14:00 | 742.7 | 174.6 | 238.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 425.1 | 0 | 5 | 0 | -167.5 | -3.8 | 742.7
2018-05-25 | 15:00 | 739.8 | 174.6 | 268.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 313.6 | 0 | 2.6 | 0 | -90 | 0 | 739.8
2018-05-25 | 16:00 | 748.2 | 174.6 | 298.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 161.4 | 0 | 2.3 | 0 | 41 | 0 | 748.2
2018-05-25 | 17:00 | 711.7 | 174.6 | 299 | 70.6 | 0 | 38.8 | 80.7 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 711.7
2018-05-25 | 18:00 | 696.9 | 174.6 | 298.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 113 | 0 | 696.9
2018-05-25 | 19:00 | 692 | 174.6 | 299 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 692
2018-05-25 | 20:00 | 660.3 | 174.6 | 298.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 660.3
2018-05-25 | 21:00 | 632.3 | 174.6 | 298.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 632.3
2018-05-25 | 22:00 | 622.6 | 174.6 | 298.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 45 | 0 | 622.6
2018-05-25 | 23:00 | 598.6 | 174.6 | 298.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 26 | 0 | 598.6
2018-05-26 | 0:00 | 577.8 | 174.6 | 298.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 24 | 0 | 577.8
2018-05-26 | 1:00 | 563.6 | 174.6 | 298.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 563.6
2018-05-26 | 2:00 | 590 | 174.6 | 298.2 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 590
2018-05-26 | 3:00 | 637.1 | 174.6 | 298.1 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 637.1
2018-05-26 | 4:00 | 637.6 | 174.6 | 298.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 637.6
2018-05-26 | 5:00 | 607.9 | 174.6 | 298.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 0.7 | 0 | 29 | 0 | 607.9
2018-05-26 | 6:00 | 597.9 | 174.6 | 298.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 597.9
2018-05-26 | 7:00 | 594.4 | 174.6 | 264.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 84.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 594.4
2018-05-26 | 8:00 | 621.1 | 174.6 | 229.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 145.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 621.1
2018-05-26 | 9:00 | 637.7 | 174.6 | 215.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 206.5 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 637.7
2018-05-26 | 10:00 | 637.7 | 174.6 | 211.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 258.3 | 0 | 0.7 | 0 | -77.5 | 0 | 637.7
2018-05-26 | 11:00 | 625.6 | 174.6 | 198.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 362.5 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -10.3 | 625.6
2018-05-26 | 12:00 | 610.8 | 174.6 | 202.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 422.1 | -33.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 610.8
2018-05-26 | 13:00 | 617.5 | 174.6 | 208.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 448 | -59.5 | 1 | -1 | -171 | -54 | 617.5
2018-05-26 | 14:00 | 620 | 174.6 | 200.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 434.1 | -34.5 | 2 | -1.9 | -171 | -54 | 620
2018-05-26 | 15:00 | 616.8 | 174.6 | 202.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 339.4 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | 0 | 616.8
2018-05-26 | 16:00 | 629.2 | 174.6 | 221.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 191.7 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 629.2
2018-05-26 | 17:00 | 629.9 | 174.6 | 215.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 95.9 | 0 | 1.7 | 0 | 33 | 0 | 629.9
2018-05-26 | 18:00 | 631.6 | 174.6 | 215.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 631.6
2018-05-26 | 19:00 | 638.6 | 174.6 | 215.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 139 | 0 | 638.6
2018-05-26 | 20:00 | 625.4 | 174.6 | 215.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 126 | 0 | 625.4
2018-05-26 | 21:00 | 597.8 | 174.6 | 215.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 597.8
2018-05-26 | 22:00 | 571.9 | 174.6 | 214.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 571.9
2018-05-26 | 23:00 | 545.5 | 174.6 | 215.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 545.5
2018-05-27 | 0:00 | 528.3 | 174.6 | 215.3 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 54 | 0 | 528.3
2018-05-27 | 1:00 | 518.6 | 174.6 | 214.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 518.6
2018-05-27 | 2:00 | 536.9 | 174.6 | 215.1 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 536.9
2018-05-27 | 3:00 | 586.6 | 174.6 | 215.6 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 89 | 0 | 586.6
2018-05-27 | 4:00 | 595.9 | 174.6 | 215.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 103 | 0 | 595.9
2018-05-27 | 5:00 | 565.8 | 174.6 | 215.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 14.5 | 0 | 0.3 | 0 | 63 | 0 | 565.8
2018-05-27 | 6:00 | 530.8 | 174.6 | 202.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 112.2 | 0 | 1.3 | 0 | -30 | 0 | 530.8
2018-05-27 | 7:00 | 515.9 | 174.6 | 201.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 238.1 | 0 | 0.7 | 0 | -150 | -19.6 | 515.9
2018-05-27 | 8:00 | 516.8 | 174.6 | 204.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 348.2 | -56 | 0 | 0 | -171 | -54 | 516.8
2018-05-27 | 9:00 | 537.7 | 174.6 | 206.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 444.3 | -133.3 | 0 | 0 | -171 | -54 | 537.7
2018-05-27 | 10:00 | 556 | 174.6 | 205.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 490.7 | -160 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 556
2018-05-27 | 11:00 | 565.9 | 174.6 | 209 | 31.7 | 0 | 38.8 | 521.6 | -184.8 | 0 | 0 | -171 | -54 | 565.9
2018-05-27 | 12:00 | 584.3 | 174.6 | 197.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 503 | -136.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 584.3
2018-05-27 | 13:00 | 594.3 | 174.6 | 201.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 401 | -31.8 | 0 | 0 | -167.5 | -54 | 594.3
2018-05-27 | 14:00 | 576.2 | 174.6 | 205.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 308.5 | 0 | 0.7 | 0 | -150 | -33.5 | 576.2
2018-05-27 | 15:00 | 590.9 | 174.6 | 227.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 590.9
2018-05-27 | 16:00 | 610.1 | 174.6 | 240.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 124.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.1
2018-05-27 | 17:00 | 613.1 | 174.6 | 266.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 62.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2018-05-27 | 18:00 | 630.5 | 174.6 | 314.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 630.5
2018-05-27 | 19:00 | 643 | 174.6 | 314.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 643
2018-05-27 | 20:00 | 626.2 | 174.6 | 314.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 27 | 0 | 626.2
2018-05-27 | 21:00 | 598.7 | 174.6 | 314 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 598.7
2018-05-27 | 22:00 | 572.7 | 174.6 | 293.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 572.7
2018-05-27 | 23:00 | 545.7 | 174.6 | 266.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 545.7
2018-05-28 | 0:00 | 524.8 | 174.6 | 257.2 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 524.8
2018-05-28 | 1:00 | 519.6 | 174.6 | 267.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 519.6
2018-05-28 | 2:00 | 563.5 | 174.6 | 284.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 563.5
2018-05-28 | 3:00 | 606.7 | 174.6 | 313.8 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 606.7
2018-05-28 | 4:00 | 615.7 | 174.6 | 314.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 17 | 0 | 615.7
2018-05-28 | 5:00 | 602.5 | 174.6 | 313.2 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 602.5
2018-05-28 | 6:00 | 606.6 | 174.6 | 299.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 49.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2018-05-28 | 7:00 | 624.7 | 174.6 | 260.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 109.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 624.7
2018-05-28 | 8:00 | 670.8 | 174.6 | 260.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 158.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 670.8
2018-05-28 | 9:00 | 700.5 | 174.6 | 222 | 31.7 | 0 | 38.8 | 227.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 700.5
2018-05-28 | 10:00 | 705 | 174.6 | 244 | 31.7 | 0 | 38.8 | 261.3 | 0 | 5.6 | 0 | -51 | 0 | 705
2018-05-28 | 11:00 | 715.2 | 174.6 | 242.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 300.9 | 0 | 7.9 | 0 | -81 | 0 | 715.2
2018-05-28 | 12:00 | 690.7 | 174.6 | 225.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 260.4 | 0 | 10.9 | 0 | -51 | 0 | 690.7
2018-05-28 | 13:00 | 716.1 | 174.6 | 257.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 207.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 716.1
2018-05-28 | 14:00 | 739.4 | 174.6 | 326.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 162.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 739.4
2018-05-28 | 15:00 | 724.1 | 174.6 | 359.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 110.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 724.1
2018-05-28 | 16:00 | 720.3 | 174.6 | 394.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 62.7 | 0 | 8.6 | 0 | 9 | 0 | 720.3
2018-05-28 | 17:00 | 709.1 | 174.6 | 382.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 31.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 709.1
2018-05-28 | 18:00 | 697.9 | 174.6 | 395.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 4 | 0 | 697.9
2018-05-28 | 19:00 | 689.5 | 174.6 | 388.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 689.5
2018-05-28 | 20:00 | 660.7 | 174.6 | 357.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 660.7
2018-05-28 | 21:00 | 634.3 | 174.6 | 337.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 634.3
2018-05-28 | 22:00 | 626.2 | 174.6 | 329.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 626.2
2018-05-28 | 23:00 | 599.8 | 174.6 | 309.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 599.8
2018-05-29 | 0:00 | 584.8 | 174.6 | 307 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 584.8
2018-05-29 | 1:00 | 571.6 | 174.6 | 304 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 571.6
2018-05-29 | 2:00 | 598.7 | 174.6 | 298.8 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 598.7
2018-05-29 | 3:00 | 649.2 | 174.6 | 339.5 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 649.2
2018-05-29 | 4:00 | 658.5 | 174.6 | 353.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 658.5
2018-05-29 | 5:00 | 643.3 | 174.6 | 342.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 6.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 643.3
2018-05-29 | 6:00 | 634.8 | 174.6 | 315 | 31.7 | 0 | 38.8 | 50.6 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2018-05-29 | 7:00 | 647.4 | 174.6 | 276.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 99.5 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2018-05-29 | 8:00 | 688.4 | 174.6 | 273.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 147.3 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 688.4
2018-05-29 | 9:00 | 740.4 | 174.6 | 287.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 190.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 740.4
2018-05-29 | 10:00 | 743 | 174.6 | 304.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 181.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 743
2018-05-29 | 11:00 | 748.7 | 174.6 | 309.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 185.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 748.7
2018-05-29 | 12:00 | 701.5 | 174.6 | 286.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 163.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 701.5
2018-05-29 | 13:00 | 730.8 | 174.6 | 348.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 131.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 730.8
2018-05-29 | 14:00 | 727.3 | 174.6 | 327 | 31.7 | 0 | 38.8 | 146.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 727.3
2018-05-29 | 15:00 | 728.5 | 174.6 | 337.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 728.5
2018-05-29 | 16:00 | 731.4 | 174.6 | 391.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 86 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 731.4
2018-05-29 | 17:00 | 709.7 | 174.6 | 372.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 43 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 709.7
2018-05-29 | 18:00 | 707.4 | 174.6 | 394.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 18 | 0 | 707.4
2018-05-29 | 19:00 | 703.7 | 174.6 | 394.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 6 | 0 | 703.7
2018-05-29 | 20:00 | 668.4 | 174.6 | 360.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 668.4
2018-05-29 | 21:00 | 638.1 | 174.6 | 335 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 638.1
2018-05-29 | 22:00 | 626.6 | 174.6 | 323.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2018-05-29 | 23:00 | 604.3 | 174.6 | 307.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 604.3
2018-05-30 | 0:00 | 580.1 | 174.6 | 307.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 580.1
2018-05-30 | 1:00 | 574.1 | 174.6 | 314.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 574.1
2018-05-30 | 2:00 | 604.8 | 174.6 | 318.5 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 604.8
2018-05-30 | 3:00 | 651.2 | 174.6 | 362 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 651.2
2018-05-30 | 4:00 | 664.3 | 174.6 | 383.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2018-05-30 | 5:00 | 644 | 174.6 | 360.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 644
2018-05-30 | 6:00 | 628.4 | 174.6 | 341.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 39.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 628.4
2018-05-30 | 7:00 | 646.3 | 174.6 | 319.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 79.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 646.3
2018-05-30 | 8:00 | 698 | 174.6 | 330.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 121.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698
2018-05-30 | 9:00 | 742.7 | 174.6 | 351.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 145.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 742.7
2018-05-30 | 10:00 | 738.8 | 174.6 | 315.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 177.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2018-05-30 | 11:00 | 748.8 | 174.6 | 277.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 225.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 748.8
2018-05-30 | 12:00 | 687.7 | 174.6 | 233.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 259.4 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 687.7
2018-05-30 | 13:00 | 733.6 | 174.6 | 242 | 31.7 | 0 | 38.8 | 244.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 733.6
2018-05-30 | 14:00 | 739.3 | 174.6 | 244.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 248 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 739.3
2018-05-30 | 15:00 | 737.2 | 174.6 | 306.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 180.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 737.2
2018-05-30 | 16:00 | 736.9 | 174.6 | 360.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 94 | 0 | 3.3 | 0 | 34 | 0 | 736.9
2018-05-30 | 17:00 | 711.1 | 174.6 | 360.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 47 | 0 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 711.1
2018-05-30 | 18:00 | 703.3 | 174.6 | 360.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 703.3
2018-05-30 | 19:00 | 692.5 | 174.6 | 360.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 692.5
2018-05-30 | 20:00 | 668.6 | 174.6 | 360.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 21 | 0 | 668.6
2018-05-30 | 21:00 | 640.1 | 174.6 | 354.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 640.1
2018-05-30 | 22:00 | 610.7 | 174.6 | 324.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 610.7
2018-05-30 | 23:00 | 589.5 | 174.6 | 303.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 589.5
2018-05-31 | 0:00 | 562.1 | 174.6 | 294.5 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 562.1
2018-05-31 | 1:00 | 551.5 | 174.6 | 295.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 551.5
2018-05-31 | 2:00 | 577.1 | 174.6 | 289.1 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 577.1
2018-05-31 | 3:00 | 630.3 | 174.6 | 334.5 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 630.3
2018-05-31 | 4:00 | 632.2 | 174.6 | 341 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 632.2
2018-05-31 | 5:00 | 618.7 | 174.6 | 328.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.2 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 618.7
2018-05-31 | 6:00 | 617.3 | 174.6 | 329.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 30.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 617.3
2018-05-31 | 7:00 | 649.4 | 174.6 | 322.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 64.9 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 649.4
2018-05-31 | 8:00 | 716.4 | 174.6 | 352.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 102.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2018-05-31 | 9:00 | 750 | 174.6 | 335.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 158.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 750
2018-05-31 | 10:00 | 741.4 | 174.6 | 281.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 203 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 741.4
2018-05-31 | 11:00 | 728.7 | 174.6 | 234.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 249.1 | 0 | 13.9 | 0 | -14 | 0 | 728.7
2018-05-31 | 12:00 | 680 | 174.6 | 260.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 300.4 | 0 | 15.2 | 0 | -141 | 0 | 680
2018-05-31 | 13:00 | 726.2 | 174.6 | 239 | 31.7 | 0 | 38.8 | 304.3 | 0 | 18.8 | 0 | -81 | 0 | 726.2
2018-05-31 | 14:00 | 735.6 | 174.6 | 254.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 217.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 735.6
2018-05-31 | 15:00 | 717.6 | 174.6 | 274.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 132.4 | 0 | 17.2 | 0 | 48 | 0 | 717.6
2018-05-31 | 16:00 | 704.7 | 174.6 | 274.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 65 | 0 | 15.8 | 0 | 104 | 0 | 704.7
2018-05-31 | 17:00 | 684.4 | 174.6 | 275 | 70.6 | 0 | 38.8 | 32.5 | 0 | 14.9 | 0 | 78 | 0 | 684.4
2018-05-31 | 18:00 | 680.6 | 174.6 | 274.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 108 | 0 | 680.6
2018-05-31 | 19:00 | 679.1 | 174.6 | 274.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 109 | 0 | 679.1
2018-05-31 | 20:00 | 646.3 | 174.6 | 274.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 80 | 0 | 646.3
2018-05-31 | 21:00 | 626.3 | 174.6 | 274.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 626.3
2018-05-31 | 22:00 | 609 | 174.6 | 274.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 54 | 0 | 609
2018-05-31 | 23:00 | 589.8 | 174.6 | 274.5 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 38 | 0 | 589.8
2018-06-01 | 0:00 | 563.8 | 174.6 | 274.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 40 | 0 | 563.8
2018-06-01 | 1:00 | 554.6 | 174.6 | 274.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 32 | 0 | 554.6
2018-06-01 | 2:00 | 579.3 | 174.6 | 274.3 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 51 | 0 | 579.3
2018-06-01 | 3:00 | 624.6 | 174.6 | 274.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 624.6
2018-06-01 | 4:00 | 641.4 | 174.6 | 274.1 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 87 | 0 | 641.4
2018-06-01 | 5:00 | 619.6 | 174.6 | 274.4 | 48.7 | 0 | 38.8 | 16.1 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 619.6
2018-06-01 | 6:00 | 593.3 | 174.6 | 230.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 118.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 593.3
2018-06-01 | 7:00 | 584.4 | 174.6 | 217.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 242.5 | 0 | 1.3 | 0 | -120 | 0 | 584.4
2018-06-01 | 8:00 | 623.4 | 174.6 | 205.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 353 | 0 | 0.3 | 0 | -150 | -28.5 | 623.4
2018-06-01 | 9:00 | 672.3 | 174.6 | 201.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 451.9 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -54 | 672.3
2018-06-01 | 10:00 | 682.6 | 174.6 | 205.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 515.5 | -56.8 | 0.7 | -0.7 | -171 | -54 | 682.6
2018-06-01 | 11:00 | 697.5 | 174.6 | 212.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 557.7 | -91.2 | 1.3 | -1.2 | -171 | -54 | 697.5
2018-06-01 | 12:00 | 660.4 | 174.6 | 213.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 565.7 | -137.4 | 2.3 | -2.2 | -171 | -54 | 660.4
2018-06-01 | 13:00 | 708.6 | 174.6 | 218 | 29.9 | 0 | 38.8 | 530.6 | -58.4 | 2.3 | -2.2 | -171 | -54 | 708.6
2018-06-01 | 14:00 | 715.1 | 174.6 | 228 | 29.9 | 0 | 38.8 | 459.9 | 0 | 3.6 | 0 | -167.5 | -52.2 | 715.1
2018-06-01 | 15:00 | 726.2 | 174.6 | 251.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 347 | 0 | 4 | 0 | -120 | 0 | 726.2
2018-06-01 | 16:00 | 723.1 | 174.6 | 261.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 197.4 | 0 | 5.6 | 0 | 15 | 0 | 723.1
2018-06-01 | 17:00 | 706.4 | 174.6 | 261.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 98.7 | 0 | 8.6 | 0 | 54 | 0 | 706.4
2018-06-01 | 18:00 | 683.9 | 174.6 | 262.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 127 | 0 | 683.9
2018-06-01 | 19:00 | 678.9 | 174.6 | 262.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 119 | 0 | 678.9
2018-06-01 | 20:00 | 652 | 174.6 | 262.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 95 | 0 | 652
2018-06-01 | 21:00 | 622 | 174.6 | 262 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 68 | 0 | 622
2018-06-01 | 22:00 | 605.9 | 174.6 | 261.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 53 | 0 | 605.9
2018-06-01 | 23:00 | 584.3 | 174.6 | 261.6 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 584.3
2018-06-02 | 0:00 | 562 | 174.6 | 261.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 52 | 0 | 562
2018-06-02 | 1:00 | 553.7 | 174.6 | 261.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 553.7
2018-06-02 | 2:00 | 585.7 | 174.6 | 262 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 585.7
2018-06-02 | 3:00 | 631.3 | 174.6 | 261.6 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 631.3
2018-06-02 | 4:00 | 642.7 | 174.6 | 261.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 642.7
2018-06-02 | 5:00 | 619.9 | 174.6 | 261.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 16.6 | 0 | 0.3 | 0 | 79 | 0 | 619.9
2018-06-02 | 6:00 | 587.4 | 174.6 | 224.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.4
2018-06-02 | 7:00 | 572.5 | 174.6 | 203.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 572.5
2018-06-02 | 8:00 | 606.4 | 174.6 | 200.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 362.9 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | 606.4
2018-06-02 | 9:00 | 637.3 | 174.6 | 200.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 455.1 | -36.3 | 0 | 0 | -171 | -54 | 637.3
2018-06-02 | 10:00 | 647 | 174.6 | 203.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 522.4 | -97.3 | 0 | 0 | -171 | -54 | 647
2018-06-02 | 11:00 | 664 | 174.6 | 206.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 557.8 | -118.4 | 0 | 0 | -171 | -54 | 664
2018-06-02 | 12:00 | 649.9 | 174.6 | 208.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 555.5 | -132.3 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 649.9
2018-06-02 | 13:00 | 660.9 | 174.6 | 203.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 521.6 | -82.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 660.9
2018-06-02 | 14:00 | 668.9 | 174.6 | 206 | 29.9 | 0 | 38.8 | 449.8 | -23.8 | 1.7 | -1.6 | -152.5 | -54 | 668.9
2018-06-02 | 15:00 | 667.5 | 174.6 | 205.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 337.1 | 0 | 1.7 | 0 | -120 | 0 | 667.5
2018-06-02 | 16:00 | 680.6 | 174.6 | 229.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 191.2 | 0 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 680.6
2018-06-02 | 17:00 | 670.5 | 174.6 | 230.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 670.5
2018-06-02 | 18:00 | 662.9 | 174.6 | 230.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 662.9
2018-06-02 | 19:00 | 658.7 | 174.6 | 229.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 145 | 0 | 658.7
2018-06-02 | 20:00 | 640.2 | 174.6 | 230.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0 | 640.2
2018-06-02 | 21:00 | 605.9 | 174.6 | 230.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 0 | 605.9
2018-06-02 | 22:00 | 572.9 | 174.6 | 230.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 572.9
2018-06-02 | 23:00 | 546.2 | 174.6 | 229.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 35 | 0 | 546.2
2018-06-03 | 0:00 | 521.1 | 174.6 | 229.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 40 | 0 | 521.1
2018-06-03 | 1:00 | 514.6 | 174.6 | 229.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 33 | 0 | 514.6
2018-06-03 | 2:00 | 551 | 174.6 | 230 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 64 | 0 | 551
2018-06-03 | 3:00 | 604.6 | 174.6 | 230 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 91 | 0 | 604.6
2018-06-03 | 4:00 | 611.6 | 174.6 | 229.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 95 | 0 | 611.6
2018-06-03 | 5:00 | 575.2 | 174.6 | 230.6 | 48.7 | 0 | 38.8 | 15.9 | 0 | 7.6 | 0 | 59 | 0 | 575.2
2018-06-03 | 6:00 | 548.7 | 174.6 | 208.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 118.4 | 0 | 8.6 | 0 | -30 | 0 | 548.7
2018-06-03 | 7:00 | 525 | 174.6 | 184.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 241.4 | 0 | 5.6 | 0 | -150 | 0 | 525
2018-06-03 | 8:00 | 533.8 | 174.6 | 183.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 346.8 | -18.4 | 4.3 | -4.1 | -167.5 | -54 | 533.8
2018-06-03 | 9:00 | 559 | 174.6 | 192 | 29.9 | 0 | 38.8 | 427.7 | -79.1 | 2.6 | -2.5 | -171 | -54 | 559
2018-06-03 | 10:00 | 568.7 | 174.6 | 193.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 468.4 | -111.6 | 2.3 | -2.2 | -171 | -54 | 568.7
2018-06-03 | 11:00 | 594.1 | 174.6 | 189.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 489.9 | -104 | 2 | -1.9 | -171 | -54 | 594.1
2018-06-03 | 12:00 | 590.1 | 174.6 | 183.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 477.5 | -88.9 | 2 | -1.9 | -171 | -54 | 590.1
2018-06-03 | 13:00 | 601.9 | 174.6 | 202.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 438.6 | -58 | 2 | -1.9 | -171 | -54 | 601.9
2018-06-03 | 14:00 | 600.5 | 174.6 | 202.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 379.3 | -50.5 | 1.3 | -1.2 | -120 | -54 | 600.5
2018-06-03 | 15:00 | 606.9 | 174.6 | 205.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 276.7 | 0 | 1.3 | 0 | -120 | 0 | 606.9
2018-06-03 | 16:00 | 616.6 | 174.6 | 226 | 29.9 | 0 | 38.8 | 143 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 616.6
2018-06-03 | 17:00 | 618.9 | 174.6 | 225 | 70.3 | 0 | 38.8 | 71.5 | 0 | 0.7 | 0 | 38 | 0 | 618.9
2018-06-03 | 18:00 | 639.4 | 174.6 | 225.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 130 | 0 | 639.4
2018-06-03 | 19:00 | 652.9 | 174.6 | 225.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 142 | 0 | 652.9
2018-06-03 | 20:00 | 640.2 | 174.6 | 225.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 126 | 0 | 640.2
2018-06-03 | 21:00 | 606.2 | 174.6 | 225.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 88 | 0 | 606.2
2018-06-03 | 22:00 | 568.3 | 174.6 | 225.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 47 | 0 | 568.3
2018-06-03 | 23:00 | 552.7 | 174.6 | 225.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 36 | 0 | 552.7
2018-06-04 | 0:00 | 533.5 | 174.6 | 225.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 46 | 0 | 533.5
2018-06-04 | 1:00 | 519.4 | 174.6 | 225.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 33 | 0 | 519.4
2018-06-04 | 2:00 | 548.4 | 174.6 | 225.9 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 54 | 0 | 548.4
2018-06-04 | 3:00 | 599.6 | 174.6 | 225.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 79 | 0 | 599.6
2018-06-04 | 4:00 | 604.9 | 174.6 | 225.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 88 | 0 | 604.9
2018-06-04 | 5:00 | 592.5 | 174.6 | 225.4 | 48.7 | 0 | 38.8 | 17.1 | 0 | 10.9 | 0 | 77 | 0 | 592.5
2018-06-04 | 6:00 | 580.2 | 174.6 | 207.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 118.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 580.2
2018-06-04 | 7:00 | 594.2 | 174.6 | 220.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 242.6 | 0 | 7.9 | 0 | -120 | 0 | 594.2
2018-06-04 | 8:00 | 647 | 174.6 | 207 | 29.9 | 0 | 38.8 | 358.6 | 0 | 5.6 | 0 | -167.5 | 0 | 647
2018-06-04 | 9:00 | 707.4 | 174.6 | 216.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 442 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -29 | 707.4
2018-06-04 | 10:00 | 726 | 174.6 | 216 | 29.9 | 0 | 38.8 | 489.2 | 0 | 4.6 | -2.1 | -171 | -54 | 726
2018-06-04 | 11:00 | 746.3 | 174.6 | 234.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 520.7 | -27.6 | 5.3 | -5 | -171 | -54 | 746.3
2018-06-04 | 12:00 | 703.3 | 174.6 | 232.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 521.5 | -69 | 4 | -3.8 | -171 | -54 | 703.3
2018-06-04 | 13:00 | 759 | 174.6 | 241.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 495.8 | 0 | 3 | 0 | -171 | -54 | 759
2018-06-04 | 14:00 | 755.7 | 174.6 | 243.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 417.3 | 0 | 2 | 0 | -150 | 0 | 755.7
2018-06-04 | 15:00 | 773.9 | 174.6 | 259.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 328.1 | 0 | 2.6 | 0 | -60 | 0 | 773.9
2018-06-04 | 16:00 | 767.5 | 174.6 | 346.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 176.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 767.5
2018-06-04 | 17:00 | 734.9 | 174.6 | 362 | 70.3 | 0 | 38.8 | 88.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 734.9
2018-06-04 | 18:00 | 716.9 | 174.6 | 375.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 716.9
2018-06-04 | 19:00 | 714.2 | 174.6 | 375.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 714.2
2018-06-04 | 20:00 | 678.5 | 174.6 | 375.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 678.5
2018-06-04 | 21:00 | 646.8 | 174.6 | 356.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2018-06-04 | 22:00 | 636.7 | 174.6 | 344.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 636.7
2018-06-04 | 23:00 | 615.8 | 174.6 | 327.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 615.8
2018-06-05 | 0:00 | 581 | 174.6 | 322 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 581
2018-06-05 | 1:00 | 566.9 | 174.6 | 307.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 566.9
2018-06-05 | 2:00 | 593.2 | 174.6 | 326.7 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 593.2
2018-06-05 | 3:00 | 645.2 | 174.6 | 352 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 645.2
2018-06-05 | 4:00 | 658.5 | 174.6 | 365.3 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 658.5
2018-06-05 | 5:00 | 635.8 | 174.6 | 356.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 10.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 635.8
2018-06-05 | 6:00 | 616.8 | 174.6 | 303.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 65.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 616.8
2018-06-05 | 7:00 | 644.3 | 174.6 | 260.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 137.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 644.3
2018-06-05 | 8:00 | 700.4 | 174.6 | 281.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 172.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 700.4
2018-06-05 | 9:00 | 745.3 | 174.6 | 292.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 207.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 745.3
2018-06-05 | 10:00 | 751.4 | 174.6 | 262.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 751.4
2018-06-05 | 11:00 | 761.9 | 174.6 | 290.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 227.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 761.9
2018-06-05 | 12:00 | 707.1 | 174.6 | 279.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 182.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 707.1
2018-06-05 | 13:00 | 759.9 | 174.6 | 354.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 158.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 759.9
2018-06-05 | 14:00 | 763.8 | 174.6 | 375.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 117.8 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 763.8
2018-06-05 | 15:00 | 756.7 | 174.6 | 375.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 82.7 | 0 | 6.3 | 0 | 49 | 0 | 756.7
2018-06-05 | 16:00 | 761.7 | 174.6 | 375.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 42 | 0 | 16.5 | 0 | 84 | 0 | 761.7
2018-06-05 | 17:00 | 742.4 | 174.6 | 375.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 21.1 | 0 | 23.4 | 0 | 39 | 0 | 742.4
2018-06-05 | 18:00 | 732.4 | 174.6 | 375.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 732.4
2018-06-05 | 19:00 | 708 | 174.6 | 375.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 708
2018-06-05 | 20:00 | 673.9 | 174.6 | 351.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 673.9
2018-06-05 | 21:00 | 645 | 174.6 | 329.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 645
2018-06-05 | 22:00 | 625.9 | 174.6 | 324 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 625.9
2018-06-05 | 23:00 | 603.3 | 174.6 | 310.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 603.3
2018-06-06 | 0:00 | 591.4 | 174.6 | 327.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 591.4
2018-06-06 | 1:00 | 575.8 | 174.6 | 314.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 575.8
2018-06-06 | 2:00 | 603.1 | 174.6 | 345.2 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 603.1
2018-06-06 | 3:00 | 650.1 | 174.6 | 366.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 650.1
2018-06-06 | 4:00 | 659.5 | 174.6 | 375.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 659.5
2018-06-06 | 5:00 | 645.4 | 174.6 | 375.1 | 48.7 | 0 | 38.8 | 5.5 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 645.4
2018-06-06 | 6:00 | 643 | 174.6 | 364.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 31.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 643
2018-06-06 | 7:00 | 663.6 | 174.6 | 358.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 58.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2018-06-06 | 8:00 | 709.8 | 174.6 | 371.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 89.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 709.8
2018-06-06 | 9:00 | 763.6 | 174.6 | 375 | 29.9 | 0 | 38.8 | 107 | 0 | 6.3 | 0 | 32 | 0 | 763.6
2018-06-06 | 10:00 | 764.1 | 174.6 | 375.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 116.7 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 764.1
2018-06-06 | 11:00 | 760.9 | 174.6 | 375.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 127.8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 760.9
2018-06-06 | 12:00 | 704.9 | 174.6 | 342.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 117.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 704.9
2018-06-06 | 13:00 | 748.7 | 174.6 | 375.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 92.9 | 0 | 0.3 | 0 | 37 | 0 | 748.7
2018-06-06 | 14:00 | 739.4 | 174.6 | 375.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 78.1 | 0 | 1.3 | 0 | 41 | 0 | 739.4
2018-06-06 | 15:00 | 727.2 | 174.6 | 375.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 58.5 | 0 | 3.6 | 0 | 46 | 0 | 727.2
2018-06-06 | 16:00 | 732.5 | 174.6 | 375.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 36.4 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 732.5
2018-06-06 | 17:00 | 719.9 | 174.6 | 375.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 18.3 | 0 | 7.3 | 0 | 35 | 0 | 719.9
2018-06-06 | 18:00 | 711 | 174.6 | 374.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 8.3 | 0 | 44 | 0 | 711
2018-06-06 | 19:00 | 695.7 | 174.6 | 375.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 25 | 0 | 695.7
2018-06-06 | 20:00 | 667.1 | 174.6 | 372.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 667.1
2018-06-06 | 21:00 | 647.5 | 174.6 | 354.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 647.5
2018-06-06 | 22:00 | 635.4 | 174.6 | 346.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2018-06-06 | 23:00 | 613.7 | 174.6 | 333.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 613.7
2018-06-07 | 0:00 | 594.4 | 174.6 | 348 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 594.4
2018-06-07 | 1:00 | 580.6 | 174.6 | 337 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 580.6
2018-06-07 | 2:00 | 605.5 | 174.6 | 356.8 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.5
2018-06-07 | 3:00 | 647.2 | 174.6 | 370.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.2
2018-06-07 | 4:00 | 663.8 | 174.6 | 375.5 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 663.8
2018-06-07 | 5:00 | 630.5 | 174.6 | 358.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 630.5
2018-06-07 | 6:00 | 604.5 | 174.6 | 290.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 70.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 604.5
2018-06-07 | 7:00 | 620 | 174.6 | 220.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 620
2018-06-07 | 8:00 | 686.8 | 174.6 | 216 | 29.9 | 0 | 38.8 | 285.8 | 0 | 1.7 | 0 | -60 | 0 | 686.8
2018-06-07 | 9:00 | 738.2 | 174.6 | 248.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 351.2 | 0 | 3 | 0 | -107.5 | 0 | 738.2
2018-06-07 | 10:00 | 749.7 | 174.6 | 249 | 29.9 | 0 | 38.8 | 424.8 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | 0 | 749.7
2018-06-07 | 11:00 | 754.2 | 174.6 | 236.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 470.3 | 0 | 5 | 0 | -171 | -29.8 | 754.2
2018-06-07 | 12:00 | 715.7 | 174.6 | 239 | 29.9 | 0 | 38.8 | 497.8 | -39.6 | 5 | -4.8 | -171 | -54 | 715.7
2018-06-07 | 13:00 | 766 | 174.6 | 236.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 469.4 | 0 | 3 | 0 | -171 | -15.3 | 766
2018-06-07 | 14:00 | 774.4 | 174.6 | 268.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 401.4 | 0 | 2 | 0 | -141 | 0 | 774.4
2018-06-07 | 15:00 | 767.2 | 174.6 | 256.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 295.1 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 767.2
2018-06-07 | 16:00 | 766.9 | 174.6 | 346.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 158.2 | 0 | 4.6 | 0 | 14 | 0 | 766.9
2018-06-07 | 17:00 | 729.6 | 174.6 | 346.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 79.1 | 0 | 6.9 | 0 | 13 | 0 | 729.6
2018-06-07 | 18:00 | 709.8 | 174.6 | 346.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 8.6 | 0 | 71 | 0 | 709.8
2018-06-07 | 19:00 | 713.7 | 174.6 | 346.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 72 | 0 | 713.7
2018-06-07 | 20:00 | 690.7 | 174.6 | 346.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 44 | 0 | 690.7
2018-06-07 | 21:00 | 657 | 174.6 | 346.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 9 | 0 | 657
2018-06-07 | 22:00 | 625 | 174.6 | 322.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 625
2018-06-07 | 23:00 | 609.5 | 174.6 | 310.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 609.5
2018-06-08 | 0:00 | 587.4 | 174.6 | 330.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 587.4
2018-06-08 | 1:00 | 563.8 | 174.6 | 310.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 563.8
2018-06-08 | 2:00 | 591.8 | 174.6 | 333.5 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 591.8
2018-06-08 | 3:00 | 636.5 | 174.6 | 346.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | 0 | 636.5
2018-06-08 | 4:00 | 651.5 | 174.6 | 346.9 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 651.5
2018-06-08 | 5:00 | 637 | 174.6 | 346.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 14 | 0 | 637
2018-06-08 | 6:00 | 634.6 | 174.6 | 340.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 41.6 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 634.6
2018-06-08 | 7:00 | 666.3 | 174.6 | 325.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 88.5 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 666.3
2018-06-08 | 8:00 | 725.3 | 174.6 | 343.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 132.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2018-06-08 | 9:00 | 777.1 | 174.6 | 346.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 158.2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 777.1
2018-06-08 | 10:00 | 792 | 174.6 | 346.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 148.2 | 0 | 3.6 | 0 | 50 | 0 | 792
2018-06-08 | 11:00 | 787.8 | 174.6 | 346.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 131.9 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 787.8
2018-06-08 | 12:00 | 727.1 | 174.6 | 315.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 166.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 727.1
2018-06-08 | 13:00 | 767 | 174.6 | 342.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 176.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 767
2018-06-08 | 14:00 | 779.4 | 174.6 | 346.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 120.3 | 0 | 2.6 | 0 | 67 | 0 | 779.4
2018-06-08 | 15:00 | 759.8 | 174.6 | 346.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 72.6 | 0 | 2.3 | 0 | 95 | 0 | 759.8
2018-06-08 | 16:00 | 755 | 174.6 | 346 | 29.9 | 0 | 38.8 | 56.4 | 0 | 2.3 | 0 | 107 | 0 | 755
2018-06-08 | 17:00 | 728.7 | 174.6 | 346.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 28.3 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 728.7
2018-06-08 | 18:00 | 717.8 | 174.6 | 346.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 87 | 0 | 717.8
2018-06-08 | 19:00 | 699.3 | 174.6 | 346.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 68 | 0 | 699.3
2018-06-08 | 20:00 | 673.2 | 174.6 | 346.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 673.2
2018-06-08 | 21:00 | 655.5 | 174.6 | 346.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 655.5
2018-06-08 | 22:00 | 641.5 | 174.6 | 346.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 641.5
2018-06-08 | 23:00 | 612 | 174.6 | 335.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612
2018-06-09 | 0:00 | 587.3 | 174.6 | 340.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 587.3
2018-06-09 | 1:00 | 578.2 | 174.6 | 334.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 578.2
2018-06-09 | 2:00 | 600.6 | 174.6 | 345.9 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 600.6
2018-06-09 | 3:00 | 640.5 | 174.6 | 346.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 640.5
2018-06-09 | 4:00 | 647.8 | 174.6 | 346.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 19 | 0 | 647.8
2018-06-09 | 5:00 | 617.5 | 174.6 | 333.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 14.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 617.5
2018-06-09 | 6:00 | 596 | 174.6 | 250.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 94.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 596
2018-06-09 | 7:00 | 594.8 | 174.6 | 208.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 191.4 | 0 | 11.9 | 0 | -60 | 0 | 594.8
2018-06-09 | 8:00 | 629 | 174.6 | 204.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 339 | 0 | 16.2 | 0 | -150 | -24.4 | 629
2018-06-09 | 9:00 | 662.5 | 174.6 | 199.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 431.2 | 0 | 16.2 | -2.4 | -171 | -54 | 662.5
2018-06-09 | 10:00 | 682 | 174.6 | 211.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 490.2 | -39 | 18.5 | -17.6 | -171 | -54 | 682
2018-06-09 | 11:00 | 693.9 | 174.6 | 212.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 532.4 | -70.5 | 21.5 | -20.4 | -171 | -54 | 693.9
2018-06-09 | 12:00 | 677 | 174.6 | 198.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 528.7 | -70 | 25.1 | -23.8 | -171 | -54 | 677
2018-06-09 | 13:00 | 685.6 | 174.6 | 209.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 495.8 | -39.3 | 26.7 | -25.4 | -171 | -54 | 685.6
2018-06-09 | 14:00 | 681.2 | 174.6 | 205.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 421.1 | 0 | 28.7 | 0 | -167.5 | -49.7 | 681.2
2018-06-09 | 15:00 | 680 | 174.6 | 228.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 328.1 | 0 | 29.7 | 0 | -150 | 0 | 680
2018-06-09 | 16:00 | 677.3 | 174.6 | 217.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 184.8 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 677.3
2018-06-09 | 17:00 | 689.5 | 174.6 | 271.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 92.4 | 0 | 35.3 | 0 | 7 | 0 | 689.5
2018-06-09 | 18:00 | 673.4 | 174.6 | 271.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 38 | 0 | 80 | 0 | 673.4
2018-06-09 | 19:00 | 685.4 | 174.6 | 271 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 99 | 0 | 685.4
2018-06-09 | 20:00 | 671.2 | 174.6 | 270.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 88 | 0 | 671.2
2018-06-09 | 21:00 | 638.9 | 174.6 | 271.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 58 | 0 | 638.9
2018-06-09 | 22:00 | 598.7 | 174.6 | 271.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 23 | 0 | 598.7
2018-06-09 | 23:00 | 570.3 | 174.6 | 271.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 4 | 0 | 570.3
2018-06-10 | 0:00 | 550.6 | 174.6 | 271 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 15 | 0 | 550.6
2018-06-10 | 1:00 | 535.1 | 174.6 | 271 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 2 | 0 | 535.1
2018-06-10 | 2:00 | 557.3 | 174.6 | 271.1 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 21 | 0 | 557.3
2018-06-10 | 3:00 | 605 | 174.6 | 270.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 44 | 0 | 605
2018-06-10 | 4:00 | 612.6 | 174.6 | 271.4 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 46 | 0 | 612.6
2018-06-10 | 5:00 | 591.9 | 174.6 | 271.5 | 48.7 | 0 | 38.8 | 7.7 | 0 | 10.6 | 0 | 40 | 0 | 591.9
2018-06-10 | 6:00 | 562.3 | 174.6 | 259.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 46.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 562.3
2018-06-10 | 7:00 | 568.9 | 174.6 | 198.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 115.3 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 568.9
2018-06-10 | 8:00 | 577.5 | 174.6 | 218.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 172.2 | 0 | 10.9 | 0 | -67 | 0 | 577.5
2018-06-10 | 9:00 | 595.7 | 174.6 | 213.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 243.8 | 0 | 6.3 | 0 | -111 | 0 | 595.7
2018-06-10 | 10:00 | 607.5 | 174.6 | 206.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 294.7 | 0 | 4.3 | 0 | -141 | 0 | 607.5
2018-06-10 | 11:00 | 615.2 | 174.6 | 201.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 247.2 | 0 | 4 | 0 | -81 | 0 | 615.2
2018-06-10 | 12:00 | 590.4 | 174.6 | 200.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 253.3 | 0 | 4 | 0 | -111 | 0 | 590.4
2018-06-10 | 13:00 | 606.7 | 174.6 | 223.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 269 | 0 | 11.6 | 0 | -141 | 0 | 606.7
2018-06-10 | 14:00 | 607.1 | 174.6 | 220.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 205.1 | 0 | 8.3 | 0 | -70.5 | 0 | 607.1
2018-06-10 | 15:00 | 609.8 | 174.6 | 243.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 111 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 609.8
2018-06-10 | 16:00 | 606.9 | 174.6 | 303.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 46.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-06-10 | 17:00 | 631 | 174.6 | 312.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 23.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 631
2018-06-10 | 18:00 | 644.1 | 174.6 | 352.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-06-10 | 19:00 | 649.3 | 174.6 | 357 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 649.3
2018-06-10 | 20:00 | 632.8 | 174.6 | 343.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2018-06-10 | 21:00 | 605.1 | 174.6 | 313.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 605.1
2018-06-10 | 22:00 | 574.1 | 174.6 | 282.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 574.1
2018-06-10 | 23:00 | 556.7 | 174.6 | 274.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 556.7
2018-06-11 | 0:00 | 536.6 | 174.6 | 287.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 536.6
2018-06-11 | 1:00 | 524.5 | 174.6 | 279.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 524.5
2018-06-11 | 2:00 | 556.1 | 174.6 | 303.8 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 556.1
2018-06-11 | 3:00 | 593.6 | 174.6 | 309.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 593.6
2018-06-11 | 4:00 | 620.1 | 174.6 | 323.6 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2018-06-11 | 5:00 | 606 | 174.6 | 313.3 | 48.7 | 0 | 38.8 | 10.1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 606
2018-06-11 | 6:00 | 606.4 | 174.6 | 280.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 61.7 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 606.4
2018-06-11 | 7:00 | 641.2 | 174.6 | 266.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 112.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 641.2
2018-06-11 | 8:00 | 706.1 | 174.6 | 327.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 119 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 706.1
2018-06-11 | 9:00 | 760.7 | 174.6 | 357.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 135.3 | 0 | 11.9 | 0 | 13 | 0 | 760.7
2018-06-11 | 10:00 | 760.7 | 174.6 | 356.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 125.3 | 0 | 15.2 | 0 | 20 | 0 | 760.7
2018-06-11 | 11:00 | 769.1 | 174.6 | 356.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 101.9 | 0 | 19.2 | 0 | 48 | 0 | 769.1
2018-06-11 | 12:00 | 718.1 | 174.6 | 357.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 99.4 | 0 | 15.2 | 0 | 3 | 0 | 718.1
2018-06-11 | 13:00 | 754.6 | 174.6 | 356.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 98.9 | 0 | 9.9 | 0 | 46 | 0 | 754.6
2018-06-11 | 14:00 | 760.9 | 174.6 | 357.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 95.8 | 0 | 9.2 | 0 | 55 | 0 | 760.9
2018-06-11 | 15:00 | 748.7 | 174.6 | 357.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 80 | 0 | 6.3 | 0 | 62 | 0 | 748.7
2018-06-11 | 16:00 | 737.1 | 174.6 | 356.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 46.6 | 0 | 9.6 | 0 | 81 | 0 | 737.1
2018-06-11 | 17:00 | 718.5 | 174.6 | 356.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 23.4 | 0 | 8.6 | 0 | 46 | 0 | 718.5
2018-06-11 | 18:00 | 724.8 | 174.6 | 356.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 16.2 | 0 | 68 | 0 | 724.8
2018-06-11 | 19:00 | 707.1 | 174.6 | 357.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 49 | 0 | 707.1
2018-06-11 | 20:00 | 672.1 | 174.6 | 357.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 10 | 0 | 672.1
2018-06-11 | 21:00 | 651.7 | 174.6 | 347.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2018-06-11 | 22:00 | 625.7 | 174.6 | 323.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 625.7
2018-06-11 | 23:00 | 601.9 | 174.6 | 308.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 601.9
2018-06-12 | 0:00 | 579.4 | 174.6 | 321.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 579.4
2018-06-12 | 1:00 | 583.1 | 174.6 | 328.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 583.1
2018-06-12 | 2:00 | 600.9 | 174.6 | 342.6 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 600.9
2018-06-12 | 3:00 | 644.4 | 174.6 | 357.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 3 | 0 | 644.4
2018-06-12 | 4:00 | 675.2 | 174.6 | 356.6 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 34 | 0 | 675.2
2018-06-12 | 5:00 | 657.4 | 174.6 | 357.4 | 48.7 | 0 | 38.8 | 11.3 | 0 | 5.6 | 0 | 21 | 0 | 657.4
2018-06-12 | 6:00 | 641.7 | 174.6 | 321.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 69.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2018-06-12 | 7:00 | 652.5 | 174.6 | 238.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 160.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 652.5
2018-06-12 | 8:00 | 716.7 | 174.6 | 240.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 249.6 | 0 | 13.5 | 0 | -30 | 0 | 716.7
2018-06-12 | 9:00 | 748.6 | 174.6 | 249.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 304.4 | 0 | 14.2 | 0 | -62.5 | 0 | 748.6
2018-06-12 | 10:00 | 752.2 | 174.6 | 230.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 296.2 | 0 | 12.5 | 0 | -30 | 0 | 752.2
2018-06-12 | 11:00 | 743.4 | 174.6 | 228.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 340.7 | 0 | 11.9 | 0 | -81 | 0 | 743.4
2018-06-12 | 12:00 | 705.6 | 174.6 | 225.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 430.4 | 0 | 9.6 | 0 | -171 | -31.9 | 705.6
2018-06-12 | 13:00 | 742.7 | 174.6 | 222.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 436.7 | 0 | 10.9 | 0 | -171 | 0 | 742.7
2018-06-12 | 14:00 | 744.6 | 174.6 | 252.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 376.9 | 0 | 13.2 | 0 | -141 | 0 | 744.6
2018-06-12 | 15:00 | 726.8 | 174.6 | 248.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 300.2 | 0 | 15.5 | 0 | -81 | 0 | 726.8
2018-06-12 | 16:00 | 728.5 | 174.6 | 271.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 183.7 | 0 | 19.2 | 0 | 11 | 0 | 728.5
2018-06-12 | 17:00 | 713.3 | 174.6 | 271.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 91.8 | 0 | 19.2 | 0 | 47 | 0 | 713.3
2018-06-12 | 18:00 | 698 | 174.6 | 271.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 128 | 0 | 698
2018-06-12 | 19:00 | 688.3 | 174.6 | 272.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 120 | 0 | 688.3
2018-06-12 | 20:00 | 661.9 | 174.6 | 272 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 96 | 0 | 661.9
2018-06-12 | 21:00 | 633.7 | 174.6 | 271.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 73 | 0 | 633.7
2018-06-12 | 22:00 | 610.3 | 174.6 | 272.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 50 | 0 | 610.3
2018-06-12 | 23:00 | 592 | 174.6 | 272.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 592
2018-06-13 | 0:00 | 563.9 | 174.6 | 271.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 43 | 0 | 563.9
2018-06-13 | 1:00 | 553.1 | 174.6 | 272.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 32 | 0 | 553.1
2018-06-13 | 2:00 | 578.7 | 174.6 | 271.4 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 51 | 0 | 578.7
2018-06-13 | 3:00 | 624.4 | 174.6 | 271.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 70 | 0 | 624.4
2018-06-13 | 4:00 | 643.2 | 174.6 | 272.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 643.2
2018-06-13 | 5:00 | 625.1 | 174.6 | 271.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 14.5 | 0 | 3.6 | 0 | 73 | 0 | 625.1
2018-06-13 | 6:00 | 609.9 | 174.6 | 257.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 106.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 609.9
2018-06-13 | 7:00 | 615.6 | 174.6 | 227.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 229.4 | 0 | 5 | 0 | -90 | 0 | 615.6
2018-06-13 | 8:00 | 657.9 | 174.6 | 213 | 29.9 | 0 | 38.8 | 335.8 | 0 | 3.3 | 0 | -137.5 | 0 | 657.9
2018-06-13 | 9:00 | 706.6 | 174.6 | 216.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 414.2 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | 0 | 706.6
2018-06-13 | 10:00 | 720.8 | 174.6 | 228.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 415.6 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 720.8
2018-06-13 | 11:00 | 724 | 174.6 | 220.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 442.5 | 0 | 4 | 0 | -171 | -15.5 | 724
2018-06-13 | 12:00 | 686.3 | 174.6 | 226.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 493.6 | -52.4 | 6.3 | -6 | -171 | -54 | 686.3
2018-06-13 | 13:00 | 735.8 | 174.6 | 226.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 448.3 | 0 | 9.2 | 0 | -171 | -20.6 | 735.8
2018-06-13 | 14:00 | 744.8 | 174.6 | 257.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 353.8 | 0 | 10.6 | 0 | -120 | 0 | 744.8
2018-06-13 | 15:00 | 735.8 | 174.6 | 255.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 284.9 | 0 | 12.2 | 0 | -60 | 0 | 735.8
2018-06-13 | 16:00 | 736.4 | 174.6 | 285.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 183.8 | 0 | 16.2 | 0 | 8 | 0 | 736.4
2018-06-13 | 17:00 | 712.8 | 174.6 | 284.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 91.9 | 0 | 22.8 | 0 | 30 | 0 | 712.8
2018-06-13 | 18:00 | 696.5 | 174.6 | 285 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 107 | 0 | 696.5
2018-06-13 | 19:00 | 683.8 | 174.6 | 284.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 99 | 0 | 683.8
2018-06-13 | 20:00 | 664.6 | 174.6 | 285 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 82 | 0 | 664.6
2018-06-13 | 21:00 | 648.1 | 174.6 | 284.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 68 | 0 | 648.1
2018-06-13 | 22:00 | 618.9 | 174.6 | 285.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 40 | 0 | 618.9
2018-06-13 | 23:00 | 593.8 | 174.6 | 284.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 25 | 0 | 593.8
2018-06-14 | 0:00 | 570.7 | 174.6 | 284.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 35 | 0 | 570.7
2018-06-14 | 1:00 | 556.4 | 174.6 | 285.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 20 | 0 | 556.4
2018-06-14 | 2:00 | 588.5 | 174.6 | 284.9 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 45 | 0 | 588.5
2018-06-14 | 3:00 | 632.8 | 174.6 | 284.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 63 | 0 | 632.8
2018-06-14 | 4:00 | 637.9 | 174.6 | 285 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 65 | 0 | 637.9
2018-06-14 | 5:00 | 612.7 | 174.6 | 284.8 | 48.7 | 0 | 38.8 | 17.6 | 0 | 10.2 | 0 | 38 | 0 | 612.7
2018-06-14 | 6:00 | 601.3 | 174.6 | 229.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 122.3 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 601.3
2018-06-14 | 7:00 | 596.3 | 174.6 | 207.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 247.6 | 0 | 5.6 | 0 | -107.5 | 0 | 596.3
2018-06-14 | 8:00 | 657.4 | 174.6 | 202.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 346 | 0 | 6.9 | 0 | -141 | 0 | 657.4
2018-06-14 | 9:00 | 703.4 | 174.6 | 237.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 384.1 | 0 | 9.9 | 0 | -171 | 0 | 703.4
2018-06-14 | 10:00 | 717.8 | 174.6 | 221.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 448 | 0 | 13.5 | 0 | -171 | -37.6 | 717.8
2018-06-14 | 11:00 | 730.6 | 174.6 | 227.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 442.5 | 0 | 14.9 | 0 | -171 | -26.4 | 730.6
2018-06-14 | 12:00 | 683.5 | 174.6 | 240.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 353.3 | 0 | 17.5 | 0 | -171 | 0 | 683.5
2018-06-14 | 13:00 | 721 | 174.6 | 242.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 279.9 | 0 | 15.5 | 0 | -60 | 0 | 721
2018-06-14 | 14:00 | 719.8 | 174.6 | 259.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 204.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 719.8
2018-06-14 | 15:00 | 707 | 174.6 | 298.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 136.4 | 0 | 10.2 | 0 | 19 | 0 | 707
2018-06-14 | 16:00 | 705.4 | 174.6 | 297.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 64.6 | 0 | 8.9 | 0 | 91 | 0 | 705.4
2018-06-14 | 17:00 | 687.8 | 174.6 | 297.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 32.5 | 0 | 7.3 | 0 | 67 | 0 | 687.8
2018-06-14 | 18:00 | 693 | 174.6 | 297.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 6.3 | 0 | 105 | 0 | 693
2018-06-14 | 19:00 | 681.2 | 174.6 | 297.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 94 | 0 | 681.2
2018-06-14 | 20:00 | 655.2 | 174.6 | 297.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 67 | 0 | 655.2
2018-06-14 | 21:00 | 623.4 | 174.6 | 297.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 33 | 0 | 623.4
2018-06-14 | 22:00 | 602.4 | 174.6 | 297.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 7 | 0 | 602.4
2018-06-14 | 23:00 | 587.4 | 174.6 | 297.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 4 | 0 | 587.4
2018-06-15 | 0:00 | 566 | 174.6 | 297.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 18 | 0 | 566
2018-06-15 | 1:00 | 562.6 | 174.6 | 297.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 562.6
2018-06-15 | 2:00 | 592.6 | 174.6 | 297.3 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 592.6
2018-06-15 | 3:00 | 633 | 174.6 | 298 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 56 | 0 | 633
2018-06-15 | 4:00 | 651.4 | 174.6 | 298.1 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 73 | 0 | 651.4
2018-06-15 | 5:00 | 630.9 | 174.6 | 297.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 10.3 | 0 | 2.6 | 0 | 58 | 0 | 630.9
2018-06-15 | 6:00 | 624.3 | 174.6 | 297.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 66.6 | 0 | 3.6 | 0 | 13 | 0 | 624.3
2018-06-15 | 7:00 | 631.6 | 174.6 | 211.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 172 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 631.6
2018-06-15 | 8:00 | 696.6 | 174.6 | 230.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 303.7 | 0 | 8.9 | 0 | -90 | 0 | 696.6
2018-06-15 | 9:00 | 751 | 174.6 | 248.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 350.1 | 0 | 19.8 | 0 | -111 | 0 | 751
2018-06-15 | 10:00 | 752.6 | 174.6 | 251.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 404.5 | 0 | 24.4 | 0 | -171 | 0 | 752.6
2018-06-15 | 11:00 | 748.4 | 174.6 | 256.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 390.6 | 0 | 29.4 | 0 | -171 | 0 | 748.4
2018-06-15 | 12:00 | 713.2 | 174.6 | 232 | 29.9 | 0 | 38.8 | 431.2 | 0 | 30.4 | 0 | -171 | -52.7 | 713.2
2018-06-15 | 13:00 | 759.2 | 174.6 | 252.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 402.2 | 0 | 32 | 0 | -171 | 0 | 759.2
2018-06-15 | 14:00 | 774.3 | 174.6 | 256.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 345.1 | 0 | 36.6 | 0 | -107.5 | 0 | 774.3
2018-06-15 | 15:00 | 771.3 | 174.6 | 281.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 271.9 | 0 | 34.7 | 0 | -60 | 0 | 771.3
2018-06-15 | 16:00 | 759.7 | 174.6 | 260.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 134.4 | 0 | 36.6 | 0 | 85 | 0 | 759.7
2018-06-15 | 17:00 | 727.2 | 174.6 | 259.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 67.3 | 0 | 35.7 | 0 | 81 | 0 | 727.2
2018-06-15 | 18:00 | 698.3 | 174.6 | 259.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 29.7 | 0 | 125 | 0 | 698.3
2018-06-15 | 19:00 | 687.6 | 174.6 | 260.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 115 | 0 | 687.6
2018-06-15 | 20:00 | 665.2 | 174.6 | 259.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 101 | 0 | 665.2
2018-06-15 | 21:00 | 639.2 | 174.6 | 259.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 79 | 0 | 639.2
2018-06-15 | 22:00 | 618 | 174.6 | 259.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 58 | 0 | 618
2018-06-15 | 23:00 | 603.1 | 174.6 | 260.2 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 50 | 0 | 603.1
2018-06-16 | 0:00 | 576.4 | 174.6 | 260.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 58 | 0 | 576.4
2018-06-16 | 1:00 | 568.3 | 174.6 | 259.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 49 | 0 | 568.3
2018-06-16 | 2:00 | 589.7 | 174.6 | 259.5 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 62 | 0 | 589.7
2018-06-16 | 3:00 | 617.9 | 174.6 | 259.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 63 | 0 | 617.9
2018-06-16 | 4:00 | 628.2 | 174.6 | 259.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 72 | 0 | 628.2
2018-06-16 | 5:00 | 605.8 | 174.6 | 259.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 12.9 | 0 | 14.9 | 0 | 56 | 0 | 605.8
2018-06-16 | 6:00 | 589.8 | 174.6 | 239.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 94.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 589.8
2018-06-16 | 7:00 | 589.7 | 174.6 | 214.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 209.6 | 0 | 12.2 | 0 | -90 | 0 | 589.7
2018-06-16 | 8:00 | 619.6 | 174.6 | 202.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 311.3 | 0 | 12.5 | 0 | -150 | 0 | 619.6
2018-06-16 | 9:00 | 633.9 | 174.6 | 200.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 421.9 | -11.2 | 14.9 | -14.2 | -167.5 | -54 | 633.9
2018-06-16 | 10:00 | 634.7 | 174.6 | 200 | 29.9 | 0 | 38.8 | 494.3 | -78.6 | 14.5 | -13.8 | -171 | -54 | 634.7
2018-06-16 | 11:00 | 653.8 | 174.6 | 200.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 551.4 | -116.8 | 15.5 | -14.7 | -171 | -54 | 653.8
2018-06-16 | 12:00 | 642.8 | 174.6 | 207.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 566.3 | -150 | 21.1 | -20 | -171 | -54 | 642.8
2018-06-16 | 13:00 | 659.4 | 174.6 | 202.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 537.1 | -99.4 | 25.8 | -24.5 | -171 | -54 | 659.4
2018-06-16 | 14:00 | 648.5 | 174.6 | 206.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 459.3 | -36.6 | 22.8 | -21.7 | -171 | -54 | 648.5
2018-06-16 | 15:00 | 649.9 | 174.6 | 199.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 347.7 | 0 | 21.5 | 0 | -150 | -11.8 | 649.9
2018-06-16 | 16:00 | 651.9 | 174.6 | 208.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 207 | 0 | 23.4 | 0 | -30 | 0 | 651.9
2018-06-16 | 17:00 | 648.6 | 174.6 | 196.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 103.5 | 0 | 16.2 | 0 | 49 | 0 | 648.6
2018-06-16 | 18:00 | 633.5 | 174.6 | 196.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 142 | 0 | 633.5
2018-06-16 | 19:00 | 637.4 | 174.6 | 196.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 151 | 0 | 637.4
2018-06-16 | 20:00 | 623.3 | 174.6 | 197 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 137 | 0 | 623.3
2018-06-16 | 21:00 | 587.5 | 174.6 | 196.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 99 | 0 | 587.5
2018-06-16 | 22:00 | 549.9 | 174.6 | 197 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 54 | 0 | 549.9
2018-06-16 | 23:00 | 532.4 | 174.6 | 197.2 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 44 | 0 | 532.4
2018-06-17 | 0:00 | 510.3 | 174.6 | 197 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 55 | 0 | 510.3
2018-06-17 | 1:00 | 498.3 | 174.6 | 196.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 45 | 0 | 498.3
2018-06-17 | 2:00 | 525.6 | 174.6 | 196.7 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 68 | 0 | 525.6
2018-06-17 | 3:00 | 574.3 | 174.6 | 197 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 90 | 0 | 574.3
2018-06-17 | 4:00 | 586.7 | 174.6 | 196.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 97 | 0 | 586.7
2018-06-17 | 5:00 | 557.2 | 174.6 | 196.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 16.7 | 0 | 15.2 | 0 | 67 | 0 | 557.2
2018-06-17 | 6:00 | 531.8 | 174.6 | 198 | 29.9 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 14.9 | 0 | -30 | 0 | 531.8
2018-06-17 | 7:00 | 521.8 | 174.6 | 197.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 228.9 | 0 | 13.2 | 0 | -150 | -11.2 | 521.8
2018-06-17 | 8:00 | 540.3 | 174.6 | 197.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 339.9 | -45 | 8.3 | 0 | -150 | -54 | 540.3
2018-06-17 | 9:00 | 551.9 | 174.6 | 200.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 438.4 | -105.9 | 5.6 | -5.3 | -171 | -54 | 551.9
2018-06-17 | 10:00 | 564.4 | 174.6 | 209.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 518.1 | -182.3 | 7.9 | -7.5 | -171 | -54 | 564.4
2018-06-17 | 11:00 | 589.1 | 174.6 | 199.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 549.8 | -178.8 | 6.3 | -6 | -171 | -54 | 589.1
2018-06-17 | 12:00 | 592.2 | 174.6 | 202.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 549.3 | -178.2 | 5.9 | -5.6 | -171 | -54 | 592.2
2018-06-17 | 13:00 | 601.2 | 174.6 | 201 | 29.9 | 0 | 38.8 | 503.7 | -122.1 | 5.3 | -5 | -171 | -54 | 601.2
2018-06-17 | 14:00 | 604.4 | 174.6 | 197.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 439.2 | -58 | 3.6 | 0 | -167.5 | -54 | 604.4
2018-06-17 | 15:00 | 607.9 | 174.6 | 198.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 315.3 | 0 | 3.6 | 0 | -150 | -3.1 | 607.9
2018-06-17 | 16:00 | 618.2 | 174.6 | 212.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 156.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2018-06-17 | 17:00 | 620.8 | 174.6 | 253.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 78.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 620.8
2018-06-17 | 18:00 | 624.9 | 174.6 | 267 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 6.9 | 0 | 67 | 0 | 624.9
2018-06-17 | 19:00 | 635.1 | 174.6 | 267.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 72 | 0 | 635.1
2018-06-17 | 20:00 | 630.9 | 174.6 | 267.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 62 | 0 | 630.9
2018-06-17 | 21:00 | 604.1 | 174.6 | 266.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 35 | 0 | 604.1
2018-06-17 | 22:00 | 571.8 | 174.6 | 266.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 3 | 0 | 571.8
2018-06-17 | 23:00 | 553 | 174.6 | 250.2 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 553
2018-06-18 | 0:00 | 527.8 | 174.6 | 255.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 527.8
2018-06-18 | 1:00 | 520.1 | 174.6 | 250.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 520.1
2018-06-18 | 2:00 | 552.1 | 174.6 | 266.6 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 14 | 0 | 552.1
2018-06-18 | 3:00 | 602.7 | 174.6 | 266.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 47 | 0 | 602.7
2018-06-18 | 4:00 | 611.9 | 174.6 | 267 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 57 | 0 | 611.9
2018-06-18 | 5:00 | 602.7 | 174.6 | 266.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 13.5 | 0 | 48 | 0 | 602.7
2018-06-18 | 6:00 | 606.9 | 174.6 | 267.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 72.3 | 0 | 11.9 | 0 | 12 | 0 | 606.9
2018-06-18 | 7:00 | 615.4 | 174.6 | 224.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 173.2 | 0 | 8.3 | 0 | -33.5 | 0 | 615.4
2018-06-18 | 8:00 | 678.3 | 174.6 | 233.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 275.3 | 0 | 7.3 | 0 | -81 | 0 | 678.3
2018-06-18 | 9:00 | 740 | 174.6 | 250.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 322.6 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 740
2018-06-18 | 10:00 | 744 | 174.6 | 234.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 344 | 0 | 3.6 | 0 | -81 | 0 | 744
2018-06-18 | 11:00 | 766.2 | 174.6 | 249.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 379 | 0 | 5.3 | 0 | -111 | 0 | 766.2
2018-06-18 | 12:00 | 726.8 | 174.6 | 255.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 364.7 | 0 | 4.3 | 0 | -141 | 0 | 726.8
2018-06-18 | 13:00 | 775.5 | 174.6 | 265.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 306.3 | 0 | 4.3 | 0 | -44 | 0 | 775.5
2018-06-18 | 14:00 | 772.9 | 174.6 | 262.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 264.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 772.9
2018-06-18 | 15:00 | 771 | 174.6 | 323.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 202.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 771
2018-06-18 | 16:00 | 771.5 | 174.6 | 408.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 117.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 771.5
2018-06-18 | 17:00 | 730.1 | 174.6 | 386.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 59.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 730.1
2018-06-18 | 18:00 | 717.9 | 174.6 | 433.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 717.9
2018-06-18 | 19:00 | 708 | 174.6 | 423 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 708
2018-06-18 | 20:00 | 685.7 | 174.6 | 398 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2018-06-18 | 21:00 | 653.5 | 174.6 | 364.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 653.5
2018-06-18 | 22:00 | 626.3 | 174.6 | 334.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2018-06-18 | 23:00 | 608.1 | 174.6 | 327.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 608.1
2018-06-19 | 0:00 | 578.5 | 174.6 | 328.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 578.5
2018-06-19 | 1:00 | 573.4 | 174.6 | 324.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 573.4
2018-06-19 | 2:00 | 610.6 | 174.6 | 356.3 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 610.6
2018-06-19 | 3:00 | 644.5 | 174.6 | 360.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 644.5
2018-06-19 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 357.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-06-19 | 5:00 | 618.3 | 174.6 | 339 | 48.7 | 0 | 38.8 | 6.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 618.3
2018-06-19 | 6:00 | 627 | 174.6 | 332.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 39.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 627
2018-06-19 | 7:00 | 660.1 | 174.6 | 316.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 88.9 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 660.1
2018-06-19 | 8:00 | 738.2 | 174.6 | 336.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 147.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 738.2
2018-06-19 | 9:00 | 785.6 | 174.6 | 359.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 174.9 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 785.6
2018-06-19 | 10:00 | 791.7 | 174.6 | 381.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 156.7 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 791.7
2018-06-19 | 11:00 | 802.7 | 174.6 | 368.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 178.4 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 802.7
2018-06-19 | 12:00 | 738.8 | 174.6 | 340.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 144.8 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2018-06-19 | 13:00 | 777 | 174.6 | 385.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 139.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 777
2018-06-19 | 14:00 | 787.7 | 174.6 | 428.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 110.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 787.7
2018-06-19 | 15:00 | 780.1 | 174.6 | 454.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 74.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 780.1
2018-06-19 | 16:00 | 771.3 | 174.6 | 476 | 29.9 | 0 | 38.8 | 37.4 | 0 | 9.6 | 0 | 5 | 0 | 771.3
2018-06-19 | 17:00 | 759.7 | 174.6 | 441.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 18.9 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 759.7
2018-06-19 | 18:00 | 752.2 | 174.6 | 442.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 752.2
2018-06-19 | 19:00 | 724.4 | 174.6 | 421.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 724.4
2018-06-19 | 20:00 | 695.9 | 174.6 | 390.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 695.9
2018-06-19 | 21:00 | 671.2 | 174.6 | 358.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2018-06-19 | 22:00 | 652.4 | 174.6 | 347.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 652.4
2018-06-19 | 23:00 | 632.5 | 174.6 | 331.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 632.5
2018-06-20 | 0:00 | 590.1 | 174.6 | 336.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 590.1
2018-06-20 | 1:00 | 576 | 174.6 | 324.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 576
2018-06-20 | 2:00 | 599.7 | 174.6 | 345.4 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 599.7
2018-06-20 | 3:00 | 640.2 | 174.6 | 357.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 640.2
2018-06-20 | 4:00 | 650 | 174.6 | 364.4 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 650
2018-06-20 | 5:00 | 637.9 | 174.6 | 358.5 | 48.7 | 0 | 38.8 | 6.7 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 637.9
2018-06-20 | 6:00 | 640.7 | 174.6 | 345.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 39.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 640.7
2018-06-20 | 7:00 | 660.9 | 174.6 | 338.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 71.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 660.9
2018-06-20 | 8:00 | 719.4 | 174.6 | 361 | 29.9 | 0 | 38.8 | 110.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 719.4
2018-06-20 | 9:00 | 766.4 | 174.6 | 377.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 144.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 766.4
2018-06-20 | 10:00 | 766.1 | 174.6 | 377.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 144.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 766.1
2018-06-20 | 11:00 | 761.1 | 174.6 | 304.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 212.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 761.1
2018-06-20 | 12:00 | 715 | 174.6 | 238.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 715
2018-06-20 | 13:00 | 779 | 174.6 | 316.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779
2018-06-20 | 14:00 | 787.8 | 174.6 | 339.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 142 | 0 | 1.3 | 0 | 62 | 0 | 787.8
2018-06-20 | 15:00 | 765.8 | 174.6 | 338.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 114.8 | 0 | 0.3 | 0 | 69 | 0 | 765.8
2018-06-20 | 16:00 | 752.6 | 174.6 | 338.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 89.6 | 0 | 0.3 | 0 | 81 | 0 | 752.6
2018-06-20 | 17:00 | 733.2 | 174.6 | 339.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 45 | 0 | 0.3 | 0 | 65 | 0 | 733.2
2018-06-20 | 18:00 | 711.9 | 174.6 | 338.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 711.9
2018-06-20 | 19:00 | 711.6 | 174.6 | 339.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 88 | 0 | 711.6
2018-06-20 | 20:00 | 681.6 | 174.6 | 338.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 58 | 0 | 681.6
2018-06-20 | 21:00 | 654.7 | 174.6 | 338.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 31 | 0 | 654.7
2018-06-20 | 22:00 | 631.5 | 174.6 | 338.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 631.5
2018-06-20 | 23:00 | 604.3 | 174.6 | 325.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 604.3
2018-06-21 | 0:00 | 576.5 | 174.6 | 328.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 576.5
2018-06-21 | 1:00 | 557.8 | 174.6 | 309.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 557.8
2018-06-21 | 2:00 | 579.3 | 174.6 | 324 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 579.3
2018-06-21 | 3:00 | 620.1 | 174.6 | 336.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2018-06-21 | 4:00 | 636.7 | 174.6 | 338.8 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 11 | 0 | 636.7
2018-06-21 | 5:00 | 613 | 174.6 | 334.5 | 48.7 | 0 | 38.8 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 613
2018-06-21 | 6:00 | 614.3 | 174.6 | 311.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 50.5 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 614.3
2018-06-21 | 7:00 | 630.7 | 174.6 | 282.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 99.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 630.7
2018-06-21 | 8:00 | 693.8 | 174.6 | 296.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 149.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 693.8
2018-06-21 | 9:00 | 743.8 | 174.6 | 271 | 29.9 | 0 | 38.8 | 224.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 743.8
2018-06-21 | 10:00 | 748.2 | 174.6 | 255.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 324.1 | 0 | 5.9 | 0 | -81 | 0 | 748.2
2018-06-21 | 11:00 | 754.9 | 174.6 | 238.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 410.4 | 0 | 4 | 0 | -141 | 0 | 754.9
2018-06-21 | 12:00 | 714.3 | 174.6 | 237.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 451.9 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | -51.4 | 714.3
2018-06-21 | 13:00 | 771.5 | 174.6 | 245.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 449.5 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 771.5
2018-06-21 | 14:00 | 782.8 | 174.6 | 259.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 417.7 | 0 | 3 | 0 | -141 | 0 | 782.8
2018-06-21 | 15:00 | 784.3 | 174.6 | 274.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 327.4 | 0 | 1.7 | 0 | -62.5 | 0 | 784.3
2018-06-21 | 16:00 | 784 | 174.6 | 297.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 189.7 | 0 | 0.7 | 0 | 53 | 0 | 784
2018-06-21 | 17:00 | 747.9 | 174.6 | 298 | 70.3 | 0 | 38.8 | 94.9 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 747.9
2018-06-21 | 18:00 | 728.9 | 174.6 | 297.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 147 | 0 | 728.9
2018-06-21 | 19:00 | 707.3 | 174.6 | 297.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 707.3
2018-06-21 | 20:00 | 690 | 174.6 | 298 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 106 | 0 | 690
2018-06-21 | 21:00 | 649.6 | 174.6 | 297.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 65 | 0 | 649.6
2018-06-21 | 22:00 | 619.8 | 174.6 | 297.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 36 | 0 | 619.8
2018-06-21 | 23:00 | 596 | 174.6 | 297.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 596
2018-06-22 | 0:00 | 561.9 | 174.6 | 297.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 0 | 561.9
2018-06-22 | 1:00 | 549.6 | 174.6 | 298 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 549.6
2018-06-22 | 2:00 | 576.2 | 174.6 | 297.5 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 576.2
2018-06-22 | 3:00 | 627.1 | 174.6 | 297.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 50 | 0 | 627.1
2018-06-22 | 4:00 | 634.5 | 174.6 | 297.8 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 634.5
2018-06-22 | 5:00 | 611.4 | 174.6 | 298.1 | 48.7 | 0 | 38.8 | 10.9 | 0 | 2.3 | 0 | 38 | 0 | 611.4
2018-06-22 | 6:00 | 606.9 | 174.6 | 262.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 99.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-06-22 | 7:00 | 624.7 | 174.6 | 211.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 198.4 | 0 | 1.7 | 0 | -30 | 0 | 624.7
2018-06-22 | 8:00 | 669.8 | 174.6 | 214.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 301.3 | 0 | 0.7 | 0 | -90 | 0 | 669.8
2018-06-22 | 9:00 | 749.5 | 174.6 | 246.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 396.9 | 0 | 0 | 0 | -137.5 | 0 | 749.5
2018-06-22 | 10:00 | 763 | 174.6 | 258.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 431.9 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 763
2018-06-22 | 11:00 | 775.9 | 174.6 | 236.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 480 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -13 | 775.9
2018-06-22 | 12:00 | 731.2 | 174.6 | 237.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 488.5 | -13.5 | 0.3 | 0 | -171 | -54 | 731.2
2018-06-22 | 13:00 | 789.4 | 174.6 | 259.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 497.4 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -39.9 | 789.4
2018-06-22 | 14:00 | 795.6 | 174.6 | 267.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 425.9 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 795.6
2018-06-22 | 15:00 | 803 | 174.6 | 270.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 319.3 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 803
2018-06-22 | 16:00 | 802.2 | 174.6 | 397.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 802.2
2018-06-22 | 17:00 | 742.6 | 174.6 | 384.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.6
2018-06-22 | 18:00 | 732.6 | 174.6 | 396.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 51 | 0 | 732.6
2018-06-22 | 19:00 | 718.1 | 174.6 | 397.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 33 | 0 | 718.1
2018-06-22 | 20:00 | 686.4 | 174.6 | 396.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 686.4
2018-06-22 | 21:00 | 656.9 | 174.6 | 364.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 656.9
2018-06-22 | 22:00 | 632.1 | 174.6 | 337.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2018-06-22 | 23:00 | 603 | 174.6 | 313.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 603
2018-06-23 | 0:00 | 581.9 | 174.6 | 321 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 581.9
2018-06-23 | 1:00 | 565 | 174.6 | 299.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 565
2018-06-23 | 2:00 | 580.4 | 174.6 | 308.6 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 580.4
2018-06-23 | 3:00 | 619.5 | 174.6 | 318.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 619.5
2018-06-23 | 4:00 | 629.9 | 174.6 | 325.8 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 629.9
2018-06-23 | 5:00 | 607.1 | 174.6 | 311 | 48.7 | 0 | 38.8 | 7.3 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 607.1
2018-06-23 | 6:00 | 571.9 | 174.6 | 256.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 53.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 571.9
2018-06-23 | 7:00 | 574 | 174.6 | 203 | 29.9 | 0 | 38.8 | 114.5 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 574
2018-06-23 | 8:00 | 623 | 174.6 | 227.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 148 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 623
2018-06-23 | 9:00 | 668.9 | 174.6 | 263.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 160.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 668.9
2018-06-23 | 10:00 | 675.8 | 174.6 | 268.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 162.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 675.8
2018-06-23 | 11:00 | 677 | 174.6 | 278.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 150.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 677
2018-06-23 | 12:00 | 636.3 | 174.6 | 223.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 167.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 636.3
2018-06-23 | 13:00 | 626.6 | 174.6 | 213.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 218.3 | 0 | 2.6 | 0 | -51 | 0 | 626.6
2018-06-23 | 14:00 | 660.3 | 174.6 | 222.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 270.8 | 0 | 4.3 | 0 | -81 | 0 | 660.3
2018-06-23 | 15:00 | 665.7 | 174.6 | 235.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 139.7 | 0 | 5.9 | 0 | 41 | 0 | 665.7
2018-06-23 | 16:00 | 657.4 | 174.6 | 235.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 62.2 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 657.4
2018-06-23 | 17:00 | 646.7 | 174.6 | 235.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 31.4 | 0 | 1.7 | 0 | 94 | 0 | 646.7
2018-06-23 | 18:00 | 648.3 | 174.6 | 235.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0 | 126 | 0 | 648.3
2018-06-23 | 19:00 | 654.2 | 174.6 | 235.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 134 | 0 | 654.2
2018-06-23 | 20:00 | 633.8 | 174.6 | 235.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 111 | 0 | 633.8
2018-06-23 | 21:00 | 598.4 | 174.6 | 235.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 598.4
2018-06-23 | 22:00 | 564.5 | 174.6 | 235.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 44 | 0 | 564.5
2018-06-23 | 23:00 | 538.8 | 174.6 | 236.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 538.8
2018-06-24 | 0:00 | 522.8 | 174.6 | 235.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 522.8
2018-06-24 | 1:00 | 518.5 | 174.6 | 235.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 34 | 0 | 518.5
2018-06-24 | 2:00 | 538.6 | 174.6 | 235.7 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 45 | 0 | 538.6
2018-06-24 | 3:00 | 578 | 174.6 | 236.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 51 | 0 | 578
2018-06-24 | 4:00 | 601.4 | 174.6 | 235.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 73 | 0 | 601.4
2018-06-24 | 5:00 | 572.4 | 174.6 | 235.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 11.6 | 0 | 13.5 | 0 | 50 | 0 | 572.4
2018-06-24 | 6:00 | 544.7 | 174.6 | 199.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 90.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 544.7
2018-06-24 | 7:00 | 546.3 | 174.6 | 200.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 211.2 | 0 | 11.2 | 0 | -120 | 0 | 546.3
2018-06-24 | 8:00 | 544.2 | 174.6 | 200.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 334.8 | -27.6 | 11.2 | 0 | -164 | -54 | 544.2
2018-06-24 | 9:00 | 579.2 | 174.6 | 205.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 438.4 | -95.3 | 11.9 | 0 | -171 | -54 | 579.2
2018-06-24 | 10:00 | 600.2 | 174.6 | 205.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 514.8 | -139 | 12.9 | -12.3 | -171 | -54 | 600.2
2018-06-24 | 11:00 | 618.9 | 174.6 | 202.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 545.1 | -147.5 | 15.8 | -15 | -171 | -54 | 618.9
2018-06-24 | 12:00 | 625 | 174.6 | 208.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 545.3 | -147.5 | 12.5 | -11.9 | -171 | -54 | 625
2018-06-24 | 13:00 | 632.4 | 174.6 | 210.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 497.1 | -108.1 | 14.9 | 0 | -171 | -54 | 632.4
2018-06-24 | 14:00 | 634.5 | 174.6 | 205.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 412.9 | -34.2 | 14.9 | 0 | -153.5 | -54 | 634.5
2018-06-24 | 15:00 | 625.9 | 174.6 | 219.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 301.3 | 0 | 12.2 | 0 | -150 | 0 | 625.9
2018-06-24 | 16:00 | 636 | 174.6 | 220.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 160.3 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 636
2018-06-24 | 17:00 | 651.4 | 174.6 | 251 | 70.3 | 0 | 38.8 | 80.2 | 0 | 12.5 | 0 | 24 | 0 | 651.4
2018-06-24 | 18:00 | 651.3 | 174.6 | 250.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 13.9 | 0 | 103 | 0 | 651.3
2018-06-24 | 19:00 | 659.6 | 174.6 | 250.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 114 | 0 | 659.6
2018-06-24 | 20:00 | 648 | 174.6 | 250.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 101 | 0 | 648
2018-06-24 | 21:00 | 616.1 | 174.6 | 250.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 68 | 0 | 616.1
2018-06-24 | 22:00 | 586.9 | 174.6 | 251 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 41 | 0 | 586.9
2018-06-24 | 23:00 | 563.2 | 174.6 | 250.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 26 | 0 | 563.2
2018-06-25 | 0:00 | 552.5 | 174.6 | 250.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 51 | 0 | 552.5
2018-06-25 | 1:00 | 541.3 | 174.6 | 250.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 41 | 0 | 541.3
2018-06-25 | 2:00 | 545.2 | 174.6 | 250.2 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 39 | 0 | 545.2
2018-06-25 | 3:00 | 590.7 | 174.6 | 250.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 56 | 0 | 590.7
2018-06-25 | 4:00 | 610.1 | 174.6 | 250.5 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 76 | 0 | 610.1
2018-06-25 | 5:00 | 607.8 | 174.6 | 250.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 14.2 | 0 | 4.3 | 0 | 77 | 0 | 607.8
2018-06-25 | 6:00 | 608.7 | 174.6 | 250.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 104.7 | 0 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 608.7
2018-06-25 | 7:00 | 628.6 | 174.6 | 222.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 220.4 | 0 | 2 | 0 | -60 | 0 | 628.6
2018-06-25 | 8:00 | 705.2 | 174.6 | 241.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 335.8 | 0 | 0.3 | 0 | -115.5 | 0 | 705.2
2018-06-25 | 9:00 | 769.5 | 174.6 | 259.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 437.5 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 769.5
2018-06-25 | 10:00 | 796.7 | 174.6 | 244.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 506.7 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -27.1 | 796.7
2018-06-25 | 11:00 | 817 | 174.6 | 258.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 539.8 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -54 | 817
2018-06-25 | 12:00 | 788.4 | 174.6 | 258.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 537.7 | -28.6 | 2.3 | 0 | -171 | -54 | 788.4
2018-06-25 | 13:00 | 847.5 | 174.6 | 277.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 495.7 | 0 | 2 | 0 | -171 | 0 | 847.5
2018-06-25 | 14:00 | 860.3 | 174.6 | 288.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 424.3 | 0 | 1.3 | 0 | -97 | 0 | 860.3
2018-06-25 | 15:00 | 867.1 | 174.6 | 307.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 315.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 867.1
2018-06-25 | 16:00 | 857.7 | 174.6 | 428.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 165.4 | 0 | 1.7 | 0 | 19 | 0 | 857.7
2018-06-25 | 17:00 | 808.3 | 174.6 | 429.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 83 | 0 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 808.3
2018-06-25 | 18:00 | 779.2 | 174.6 | 428.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 4.6 | 0 | 62 | 0 | 779.2
2018-06-25 | 19:00 | 760.1 | 174.6 | 429.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 40 | 0 | 760.1
2018-06-25 | 20:00 | 716.1 | 174.6 | 426.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 716.1
2018-06-25 | 21:00 | 685.5 | 174.6 | 397.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-06-25 | 22:00 | 663.3 | 174.6 | 375.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 663.3
2018-06-25 | 23:00 | 626.2 | 174.6 | 341.2 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 626.2
2018-06-26 | 0:00 | 593.2 | 174.6 | 335.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 593.2
2018-06-26 | 1:00 | 574 | 174.6 | 319.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 574
2018-06-26 | 2:00 | 595.8 | 174.6 | 340.5 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 595.8
2018-06-26 | 3:00 | 637 | 174.6 | 349.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 637
2018-06-26 | 4:00 | 645.6 | 174.6 | 346.5 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2018-06-26 | 5:00 | 629.9 | 174.6 | 326.1 | 48.7 | 0 | 38.8 | 12.3 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 629.9
2018-06-26 | 6:00 | 624 | 174.6 | 279 | 29.9 | 0 | 38.8 | 76.6 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 624
2018-06-26 | 7:00 | 652.8 | 174.6 | 215.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 169.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 652.8
2018-06-26 | 8:00 | 742 | 174.6 | 258.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 269.7 | 0 | 21.8 | 0 | -51 | 0 | 742
2018-06-26 | 9:00 | 821 | 174.6 | 267.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 308.1 | 0 | 16.5 | 0 | -14 | 0 | 821
2018-06-26 | 10:00 | 835.3 | 174.6 | 275.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 350.3 | 0 | 16.8 | 0 | -51 | 0 | 835.3
2018-06-26 | 11:00 | 866 | 174.6 | 289.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 366.7 | 0 | 17.8 | 0 | -51 | 0 | 866
2018-06-26 | 12:00 | 835.5 | 174.6 | 281 | 29.9 | 0 | 38.8 | 309.4 | 0 | 15.8 | 0 | -14 | 0 | 835.5
2018-06-26 | 13:00 | 881.1 | 174.6 | 387.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 231.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 881.1
2018-06-26 | 14:00 | 866 | 174.6 | 410.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 170.4 | 0 | 21.1 | 0 | 21 | 0 | 866
2018-06-26 | 15:00 | 853.3 | 174.6 | 409.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 139.3 | 0 | 25.1 | 0 | 36 | 0 | 853.3
2018-06-26 | 16:00 | 849.1 | 174.6 | 409.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 84.2 | 0 | 28.7 | 0 | 83 | 0 | 849.1
2018-06-26 | 17:00 | 808.9 | 174.6 | 409.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 42.4 | 0 | 30 | 0 | 43 | 0 | 808.9
2018-06-26 | 18:00 | 781.2 | 174.6 | 410.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 31.7 | 0 | 55 | 0 | 781.2
2018-06-26 | 19:00 | 754.2 | 174.6 | 409.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 18 | 0 | 754.2
2018-06-26 | 20:00 | 728.4 | 174.6 | 397.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 728.4
2018-06-26 | 21:00 | 693.1 | 174.6 | 357.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 693.1
2018-06-26 | 22:00 | 673.5 | 174.6 | 338.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 673.5
2018-06-26 | 23:00 | 635.1 | 174.6 | 301.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 635.1
2018-06-27 | 0:00 | 600.6 | 174.6 | 297.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 600.6
2018-06-27 | 1:00 | 593.2 | 174.6 | 293.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 593.2
2018-06-27 | 2:00 | 607.8 | 174.6 | 302.3 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 607.8
2018-06-27 | 3:00 | 653.6 | 174.6 | 320.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 653.6
2018-06-27 | 4:00 | 658.7 | 174.6 | 324.6 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 658.7
2018-06-27 | 5:00 | 638.4 | 174.6 | 311 | 48.7 | 0 | 38.8 | 9.8 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 638.4
2018-06-27 | 6:00 | 636.8 | 174.6 | 263.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 72.5 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 636.8
2018-06-27 | 7:00 | 674.8 | 174.6 | 239.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 186.8 | 0 | 56.5 | 0 | -51 | 0 | 674.8
2018-06-27 | 8:00 | 768.9 | 174.6 | 279 | 29.9 | 0 | 38.8 | 274.4 | 0 | 53.2 | 0 | -81 | 0 | 768.9
2018-06-27 | 9:00 | 843.2 | 174.6 | 288 | 29.9 | 0 | 38.8 | 343.4 | 0 | 49.5 | 0 | -81 | 0 | 843.2
2018-06-27 | 10:00 | 871.2 | 174.6 | 284.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 379.4 | 0 | 45.2 | 0 | -81 | 0 | 871.2
2018-06-27 | 11:00 | 885.8 | 174.6 | 300 | 29.9 | 0 | 38.8 | 347.3 | 0 | 46.2 | 0 | -51 | 0 | 885.8
2018-06-27 | 12:00 | 846.8 | 174.6 | 287.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 274.2 | 0 | 48.5 | 0 | -7 | 0 | 846.8
2018-06-27 | 13:00 | 891.5 | 174.6 | 412 | 29.9 | 0 | 38.8 | 188.7 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 891.5
2018-06-27 | 14:00 | 870.6 | 174.6 | 464.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 119.1 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 870.6
2018-06-27 | 15:00 | 854.1 | 174.6 | 477.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 87.8 | 0 | 42.3 | 0 | 3 | 0 | 854.1
2018-06-27 | 16:00 | 838.6 | 174.6 | 478.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 62.7 | 0 | 41.9 | 0 | 12 | 0 | 838.6
2018-06-27 | 17:00 | 805 | 174.6 | 440.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 31.7 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 805
2018-06-27 | 18:00 | 783.8 | 174.6 | 459.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 783.8
2018-06-27 | 19:00 | 775.1 | 174.6 | 455.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 775.1
2018-06-27 | 20:00 | 745.4 | 174.6 | 431.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2018-06-27 | 21:00 | 716.5 | 174.6 | 399.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 716.5
2018-06-27 | 22:00 | 682.6 | 174.6 | 363.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 682.6
2018-06-27 | 23:00 | 649 | 174.6 | 338.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 649
2018-06-28 | 0:00 | 614.6 | 174.6 | 339.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 614.6
2018-06-28 | 1:00 | 587.1 | 174.6 | 315.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 587.1
2018-06-28 | 2:00 | 600.7 | 174.6 | 308.7 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 600.7
2018-06-28 | 3:00 | 636.9 | 174.6 | 318.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 636.9
2018-06-28 | 4:00 | 643.3 | 174.6 | 320.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 643.3
2018-06-28 | 5:00 | 632.8 | 174.6 | 333.3 | 48.7 | 0 | 38.8 | 5.7 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2018-06-28 | 6:00 | 631.5 | 174.6 | 325.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 37 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 631.5
2018-06-28 | 7:00 | 683.1 | 174.6 | 337.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 81.5 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 683.1
2018-06-28 | 8:00 | 773.2 | 174.6 | 370.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 131.2 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 773.2
2018-06-28 | 9:00 | 836.1 | 174.6 | 376.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 192.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 836.1
2018-06-28 | 10:00 | 858.3 | 174.6 | 349.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 249 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 858.3
2018-06-28 | 11:00 | 886.9 | 174.6 | 300.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 326.7 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 886.9
2018-06-28 | 12:00 | 852.2 | 174.6 | 287.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 321.4 | 0 | 20.8 | 0 | -21 | 0 | 852.2
2018-06-28 | 13:00 | 894 | 174.6 | 347.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 287.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 894
2018-06-28 | 14:00 | 899.4 | 174.6 | 398.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 242.9 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | 0 | 899.4
2018-06-28 | 15:00 | 869.9 | 174.6 | 398.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 163.9 | 0 | 24.1 | 0 | 40 | 0 | 869.9
2018-06-28 | 16:00 | 868.6 | 174.6 | 398.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 99.4 | 0 | 25.8 | 0 | 102 | 0 | 868.6
2018-06-28 | 17:00 | 835.6 | 174.6 | 398.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 50.1 | 0 | 22.5 | 0 | 81 | 0 | 835.6
2018-06-28 | 18:00 | 829.2 | 174.6 | 398 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 25.8 | 0 | 121 | 0 | 829.2
2018-06-28 | 19:00 | 803.9 | 174.6 | 398.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 92 | 0 | 803.9
2018-06-28 | 20:00 | 780.8 | 174.6 | 398.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 52 | 0 | 780.8
2018-06-28 | 21:00 | 738.8 | 174.6 | 398.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 7 | 0 | 738.8
2018-06-28 | 22:00 | 705.8 | 174.6 | 380.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2018-06-28 | 23:00 | 688 | 174.6 | 371.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 688
2018-06-29 | 0:00 | 663.4 | 174.6 | 386.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 663.4
2018-06-29 | 1:00 | 631.5 | 174.6 | 357.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 631.5
2018-06-29 | 2:00 | 630.2 | 174.6 | 343.2 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 630.2
2018-06-29 | 3:00 | 667.7 | 174.6 | 363.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2018-06-29 | 4:00 | 671 | 174.6 | 368.9 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 671
2018-06-29 | 5:00 | 668.2 | 174.6 | 372 | 48.7 | 0 | 38.8 | 6.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 668.2
2018-06-29 | 6:00 | 676.5 | 174.6 | 376.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 40.2 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 676.5
2018-06-29 | 7:00 | 706.5 | 174.6 | 349.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 93.6 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2018-06-29 | 8:00 | 800.1 | 174.6 | 395.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 139.3 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 800.1
2018-06-29 | 9:00 | 858.5 | 174.6 | 398.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 149.9 | 0 | 28.4 | 0 | 38 | 0 | 858.5
2018-06-29 | 10:00 | 856.5 | 174.6 | 398.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 134.1 | 0 | 32.7 | 0 | 48 | 0 | 856.5
2018-06-29 | 11:00 | 846.2 | 174.6 | 398.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 150.6 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 846.2
2018-06-29 | 12:00 | 800.9 | 174.6 | 398.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 111.1 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 800.9
2018-06-29 | 13:00 | 827.5 | 174.6 | 398.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 90.1 | 0 | 39.6 | 0 | 56 | 0 | 827.5
2018-06-29 | 14:00 | 822.5 | 174.6 | 398.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 126.1 | 0 | 22.8 | 0 | 32 | 0 | 822.5
2018-06-29 | 15:00 | 821.1 | 174.6 | 398.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 92.7 | 0 | 21.5 | 0 | 65 | 0 | 821.1
2018-06-29 | 16:00 | 805.2 | 174.6 | 398.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 61.7 | 0 | 23.1 | 0 | 79 | 0 | 805.2
2018-06-29 | 17:00 | 772.6 | 174.6 | 398.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 31.1 | 0 | 29.4 | 0 | 30 | 0 | 772.6
2018-06-29 | 18:00 | 765.1 | 174.6 | 398.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 33.3 | 0 | 49 | 0 | 765.1
2018-06-29 | 19:00 | 754.8 | 174.6 | 398.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 37 | 0 | 754.8
2018-06-29 | 20:00 | 729.5 | 174.6 | 398.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 13 | 0 | 729.5
2018-06-29 | 21:00 | 698 | 174.6 | 379 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 698
2018-06-29 | 22:00 | 675.6 | 174.6 | 362.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 675.6
2018-06-29 | 23:00 | 652.9 | 174.6 | 352.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 652.9
2018-06-30 | 0:00 | 619.3 | 174.6 | 352.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2018-06-30 | 1:00 | 603.8 | 174.6 | 344 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 603.8
2018-06-30 | 2:00 | 618.1 | 174.6 | 353.9 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 618.1
2018-06-30 | 3:00 | 659.2 | 174.6 | 364 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 659.2
2018-06-30 | 4:00 | 666.3 | 174.6 | 374.1 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 666.3
2018-06-30 | 5:00 | 632.7 | 174.6 | 351.8 | 48.7 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 632.7
2018-06-30 | 6:00 | 623.4 | 174.6 | 325.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 40.6 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 623.4
2018-06-30 | 7:00 | 649.8 | 174.6 | 320.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 68.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 649.8
2018-06-30 | 8:00 | 709.4 | 174.6 | 370 | 29.9 | 0 | 38.8 | 82.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 709.4
2018-06-30 | 9:00 | 745.4 | 174.6 | 368.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 114.7 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2018-06-30 | 10:00 | 755.9 | 174.6 | 306.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 177 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 755.9
2018-06-30 | 11:00 | 769 | 174.6 | 296.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 205.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 769
2018-06-30 | 12:00 | 741.1 | 174.6 | 305.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 170.8 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2018-06-30 | 13:00 | 743.6 | 174.6 | 349.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 129.4 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2018-06-30 | 14:00 | 742.5 | 174.6 | 388.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 89 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 742.5
2018-06-30 | 15:00 | 725.9 | 174.6 | 380.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 74.7 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 725.9
2018-06-30 | 16:00 | 719.7 | 174.6 | 377.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 72.4 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 719.7
2018-06-30 | 17:00 | 719 | 174.6 | 371.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 36.5 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 719
2018-06-30 | 18:00 | 708.4 | 174.6 | 393.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 708.4
2018-06-30 | 19:00 | 711.9 | 174.6 | 398.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 711.9
2018-06-30 | 20:00 | 689.5 | 174.6 | 376.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 689.5
2018-06-30 | 21:00 | 655.1 | 174.6 | 341.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 655.1
2018-06-30 | 22:00 | 625.3 | 174.6 | 314.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 625.3
2018-06-30 | 23:00 | 602.5 | 174.6 | 300.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 602.5
2018-07-01 | 0:00 | 571 | 174.6 | 262.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 571
2018-07-01 | 1:00 | 556.3 | 174.6 | 269.7 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 556.3
2018-07-01 | 2:00 | 567.6 | 174.6 | 272 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 567.6
2018-07-01 | 3:00 | 613.1 | 174.6 | 285.9 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2018-07-01 | 4:00 | 617.4 | 174.6 | 285.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 617.4
2018-07-01 | 5:00 | 602.6 | 174.6 | 273.7 | 63.5 | 0 | 38.8 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 602.6
2018-07-01 | 6:00 | 581.2 | 174.6 | 221.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 94.1 | 0 | 41.3 | 0 | -30 | 0 | 581.2
2018-07-01 | 7:00 | 576 | 174.6 | 208.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 193.8 | 0 | 39.3 | 0 | -120 | 0 | 576
2018-07-01 | 8:00 | 607 | 174.6 | 203.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 295.9 | 0 | 37.6 | 0 | -171 | -13.4 | 607
2018-07-01 | 9:00 | 647.8 | 174.6 | 198.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 384.1 | 0 | 37.3 | 0 | -171 | -55.8 | 647.8
2018-07-01 | 10:00 | 671.9 | 174.6 | 199.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 436.9 | -23.2 | 41.6 | 0 | -171 | -66.5 | 671.9
2018-07-01 | 11:00 | 696.1 | 174.6 | 215.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 474.4 | -50.4 | 41.6 | -2.1 | -171 | -66.5 | 696.1
2018-07-01 | 12:00 | 709.7 | 174.6 | 221.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 452 | -24 | 43.3 | 0 | -171 | -66.5 | 709.7
2018-07-01 | 13:00 | 727.1 | 174.6 | 210.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 407 | 0 | 41.9 | 0 | -152.5 | -33.8 | 727.1
2018-07-01 | 14:00 | 731.9 | 174.6 | 200.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 358.6 | 0 | 38.3 | 0 | -120 | 0 | 731.9
2018-07-01 | 15:00 | 716.2 | 174.6 | 216 | 40.9 | 0 | 38.8 | 263.3 | 0 | 42.6 | 0 | -60 | 0 | 716.2
2018-07-01 | 16:00 | 717.4 | 174.6 | 261.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 162.2 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 717.4
2018-07-01 | 17:00 | 729.2 | 174.6 | 319.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 81.2 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 729.2
2018-07-01 | 18:00 | 734.6 | 174.6 | 327.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 38.3 | 0 | 76 | 0 | 734.6
2018-07-01 | 19:00 | 736.1 | 174.6 | 327.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 80 | 0 | 736.1
2018-07-01 | 20:00 | 718.9 | 174.6 | 328.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 63 | 0 | 718.9
2018-07-01 | 21:00 | 686.7 | 174.6 | 327.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 34 | 0 | 686.7
2018-07-01 | 22:00 | 643.8 | 174.6 | 319.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 643.8
2018-07-01 | 23:00 | 613 | 174.6 | 290 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 613
2018-07-02 | 0:00 | 583.9 | 174.6 | 259.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 583.9
2018-07-02 | 1:00 | 557.4 | 174.6 | 264.2 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 557.4
2018-07-02 | 2:00 | 585.7 | 174.6 | 288.8 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 585.7
2018-07-02 | 3:00 | 614.8 | 174.6 | 294.2 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2018-07-02 | 4:00 | 634.8 | 174.6 | 310.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2018-07-02 | 5:00 | 621.6 | 174.6 | 298.5 | 63.5 | 0 | 38.8 | 12.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 621.6
2018-07-02 | 6:00 | 637.7 | 174.6 | 252.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 92.5 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 637.7
2018-07-02 | 7:00 | 671.8 | 174.6 | 216.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 193 | 0 | 40.6 | 0 | -32.5 | 0 | 671.8
2018-07-02 | 8:00 | 776.8 | 174.6 | 242.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 41.3 | 0 | -51 | 0 | 776.8
2018-07-02 | 9:00 | 867.2 | 174.6 | 259.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 360.9 | 0 | 43.3 | 0 | -51 | 0 | 867.2
2018-07-02 | 10:00 | 892.7 | 174.6 | 262.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 415.8 | 0 | 41.3 | 0 | -81 | 0 | 892.7
2018-07-02 | 11:00 | 905.7 | 174.6 | 262.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 430.2 | 0 | 40 | 0 | -81 | 0 | 905.7
2018-07-02 | 12:00 | 881.5 | 174.6 | 258.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 389.5 | 0 | 30.4 | 0 | -51 | 0 | 881.5
2018-07-02 | 13:00 | 939.5 | 174.6 | 282.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 370.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 939.5
2018-07-02 | 14:00 | 926.7 | 174.6 | 303.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 338.6 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 926.7
2018-07-02 | 15:00 | 930.5 | 174.6 | 339.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 304.7 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 930.5
2018-07-02 | 16:00 | 938.5 | 174.6 | 486.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 166.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 938.5
2018-07-02 | 17:00 | 899 | 174.6 | 489 | 79.2 | 0 | 38.8 | 83.4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 899
2018-07-02 | 18:00 | 861.2 | 174.6 | 506.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 32.4 | 0 | 29 | 0 | 861.2
2018-07-02 | 19:00 | 838.5 | 174.6 | 506.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 8 | 0 | 838.5
2018-07-02 | 20:00 | 799 | 174.6 | 473.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 799
2018-07-02 | 21:00 | 778.6 | 174.6 | 454 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 778.6
2018-07-02 | 22:00 | 737.5 | 174.6 | 414.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 737.5
2018-07-02 | 23:00 | 700.6 | 174.6 | 377.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 700.6
2018-07-03 | 0:00 | 663.6 | 174.6 | 348.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2018-07-03 | 1:00 | 641 | 174.6 | 350.1 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 641
2018-07-03 | 2:00 | 644.1 | 174.6 | 349.8 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-07-03 | 3:00 | 690.1 | 174.6 | 364.9 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 690.1
2018-07-03 | 4:00 | 702.1 | 174.6 | 382.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 702.1
2018-07-03 | 5:00 | 676.5 | 174.6 | 363.4 | 63.5 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 676.5
2018-07-03 | 6:00 | 675.2 | 174.6 | 343.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 46.3 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 675.2
2018-07-03 | 7:00 | 710.8 | 174.6 | 326.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 92.6 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 710.8
2018-07-03 | 8:00 | 805.8 | 174.6 | 420.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 98.6 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 805.8
2018-07-03 | 9:00 | 855.4 | 174.6 | 455.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 112.3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 855.4
2018-07-03 | 10:00 | 865.7 | 174.6 | 454.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 124.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 865.7
2018-07-03 | 11:00 | 861.3 | 174.6 | 417 | 40.9 | 0 | 38.8 | 153.4 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 861.3
2018-07-03 | 12:00 | 811.5 | 174.6 | 382.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 139.4 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 811.5
2018-07-03 | 13:00 | 848.9 | 174.6 | 407.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 153.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 848.9
2018-07-03 | 14:00 | 853.4 | 174.6 | 399.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 165.7 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 853.4
2018-07-03 | 15:00 | 844.9 | 174.6 | 453.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 104.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 844.9
2018-07-03 | 16:00 | 836.5 | 174.6 | 494.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 54.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 836.5
2018-07-03 | 17:00 | 807.4 | 174.6 | 455.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 27.6 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 807.4
2018-07-03 | 18:00 | 794.1 | 174.6 | 464.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 794.1
2018-07-03 | 19:00 | 767.3 | 174.6 | 437.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 767.3
2018-07-03 | 20:00 | 737.6 | 174.6 | 406.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 737.6
2018-07-03 | 21:00 | 710.7 | 174.6 | 378.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 710.7
2018-07-03 | 22:00 | 687.9 | 174.6 | 355.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 687.9
2018-07-03 | 23:00 | 662.2 | 174.6 | 331 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 662.2
2018-07-04 | 0:00 | 616.8 | 174.6 | 290.6 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 616.8
2018-07-04 | 1:00 | 604.6 | 174.6 | 304.1 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 604.6
2018-07-04 | 2:00 | 620.1 | 174.6 | 313.6 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2018-07-04 | 3:00 | 650.3 | 174.6 | 314.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 650.3
2018-07-04 | 4:00 | 672.4 | 174.6 | 337.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 672.4
2018-07-04 | 5:00 | 660.2 | 174.6 | 335.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.8 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 660.2
2018-07-04 | 6:00 | 664 | 174.6 | 322.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 35.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 664
2018-07-04 | 7:00 | 698.2 | 174.6 | 295.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 96 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 698.2
2018-07-04 | 8:00 | 785.5 | 174.6 | 312.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 165.2 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 785.5
2018-07-04 | 9:00 | 848.3 | 174.6 | 301 | 40.9 | 0 | 38.8 | 241.8 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 848.3
2018-07-04 | 10:00 | 863.6 | 174.6 | 284.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 284.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 863.6
2018-07-04 | 11:00 | 882.6 | 174.6 | 262.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 328.4 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 882.6
2018-07-04 | 12:00 | 832.4 | 174.6 | 250.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 344.1 | 0 | 34.7 | 0 | -51 | 0 | 832.4
2018-07-04 | 13:00 | 891.7 | 174.6 | 255.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 348.1 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 891.7
2018-07-04 | 14:00 | 908.3 | 174.6 | 325.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 300.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 908.3
2018-07-04 | 15:00 | 882.2 | 174.6 | 414.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 189.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 882.2
2018-07-04 | 16:00 | 880.7 | 174.6 | 502.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 880.7
2018-07-04 | 17:00 | 841.8 | 174.6 | 479.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 52.3 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 841.8
2018-07-04 | 18:00 | 821.3 | 174.6 | 512.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 11.6 | 0 | 4 | 0 | 821.3
2018-07-04 | 19:00 | 804.3 | 174.6 | 504.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 804.3
2018-07-04 | 20:00 | 771.2 | 174.6 | 474 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 771.2
2018-07-04 | 21:00 | 741.5 | 174.6 | 445.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 741.5
2018-07-04 | 22:00 | 703.1 | 174.6 | 406.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 703.1
2018-07-04 | 23:00 | 669.7 | 174.6 | 375.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 669.7
2018-07-05 | 0:00 | 640.4 | 174.6 | 353.8 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 640.4
2018-07-05 | 1:00 | 617.2 | 174.6 | 356.6 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 617.2
2018-07-05 | 2:00 | 622.6 | 174.6 | 358.4 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 622.6
2018-07-05 | 3:00 | 645.2 | 174.6 | 353 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 645.2
2018-07-05 | 4:00 | 661 | 174.6 | 367.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 661
2018-07-05 | 5:00 | 659.6 | 174.6 | 375.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-07-05 | 6:00 | 663.5 | 174.6 | 367.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 39.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 663.5
2018-07-05 | 7:00 | 720.1 | 174.6 | 398.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 63.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 720.1
2018-07-05 | 8:00 | 803.1 | 174.6 | 456.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 88.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 803.1
2018-07-05 | 9:00 | 863.6 | 174.6 | 512 | 40.9 | 0 | 38.8 | 94 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 863.6
2018-07-05 | 10:00 | 878.9 | 174.6 | 512.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 88.2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 878.9
2018-07-05 | 11:00 | 878.7 | 174.6 | 512.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 81.2 | 0 | 2.3 | 0 | 28 | 0 | 878.7
2018-07-05 | 12:00 | 820.9 | 174.6 | 508.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 56 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 820.9
2018-07-05 | 13:00 | 853.2 | 174.6 | 512.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 44.6 | 0 | 5.6 | 0 | 36 | 0 | 853.2
2018-07-05 | 14:00 | 850.6 | 174.6 | 513 | 40.9 | 0 | 38.8 | 43.7 | 0 | 4.6 | 0 | 35 | 0 | 850.6
2018-07-05 | 15:00 | 839.7 | 174.6 | 512.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 34.4 | 0 | 2.6 | 0 | 36 | 0 | 839.7
2018-07-05 | 16:00 | 840.6 | 174.6 | 512.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 23.9 | 0 | 5.9 | 0 | 44 | 0 | 840.6
2018-07-05 | 17:00 | 802.6 | 174.6 | 493.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 802.6
2018-07-05 | 18:00 | 783.7 | 174.6 | 488.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 783.7
2018-07-05 | 19:00 | 754.1 | 174.6 | 458.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 754.1
2018-07-05 | 20:00 | 720.1 | 174.6 | 425.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 720.1
2018-07-05 | 21:00 | 695.3 | 174.6 | 401.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 695.3
2018-07-05 | 22:00 | 670.6 | 174.6 | 376.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 670.6
2018-07-05 | 23:00 | 651.9 | 174.6 | 356.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 651.9
2018-07-06 | 0:00 | 629 | 174.6 | 338.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 629
2018-07-06 | 1:00 | 612.9 | 174.6 | 350 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 612.9
2018-07-06 | 2:00 | 627.9 | 174.6 | 361.7 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 627.9
2018-07-06 | 3:00 | 669 | 174.6 | 374.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 669
2018-07-06 | 4:00 | 685 | 174.6 | 386.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 685
2018-07-06 | 5:00 | 679 | 174.6 | 392.5 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 679
2018-07-06 | 6:00 | 672.8 | 174.6 | 389.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 17.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 672.8
2018-07-06 | 7:00 | 702.2 | 174.6 | 400.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 32 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 702.2
2018-07-06 | 8:00 | 782.7 | 174.6 | 469.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 43.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 782.7
2018-07-06 | 9:00 | 828.1 | 174.6 | 491.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 64.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 828.1
2018-07-06 | 10:00 | 834.1 | 174.6 | 491.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 68.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 834.1
2018-07-06 | 11:00 | 835.2 | 174.6 | 481.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 81.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 835.2
2018-07-06 | 12:00 | 777.9 | 174.6 | 434.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 74.8 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 777.9
2018-07-06 | 13:00 | 821.2 | 174.6 | 495.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 59.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 821.2
2018-07-06 | 14:00 | 825.8 | 174.6 | 512.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 47 | 0 | 8.6 | 0 | 3 | 0 | 825.8
2018-07-06 | 15:00 | 811.7 | 174.6 | 510.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 39 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 811.7
2018-07-06 | 16:00 | 796.8 | 174.6 | 507 | 40.9 | 0 | 38.8 | 23.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 796.8
2018-07-06 | 17:00 | 764.9 | 174.6 | 448.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 764.9
2018-07-06 | 18:00 | 740.2 | 174.6 | 435.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 740.2
2018-07-06 | 19:00 | 716.8 | 174.6 | 411.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 716.8
2018-07-06 | 20:00 | 681.5 | 174.6 | 374.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 681.5
2018-07-06 | 21:00 | 662.3 | 174.6 | 357.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 662.3
2018-07-06 | 22:00 | 650.1 | 174.6 | 344.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 650.1
2018-07-06 | 23:00 | 619.9 | 174.6 | 307.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 619.9
2018-07-07 | 0:00 | 603.8 | 174.6 | 297.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 603.8
2018-07-07 | 1:00 | 584.4 | 174.6 | 298.1 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 584.4
2018-07-07 | 2:00 | 602.2 | 174.6 | 311.9 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 602.2
2018-07-07 | 3:00 | 632.7 | 174.6 | 309.8 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 632.7
2018-07-07 | 4:00 | 640.7 | 174.6 | 318.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 640.7
2018-07-07 | 5:00 | 627.4 | 174.6 | 320 | 63.5 | 0 | 38.8 | 3.8 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 627.4
2018-07-07 | 6:00 | 592.7 | 174.6 | 281.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 25.9 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 592.7
2018-07-07 | 7:00 | 601 | 174.6 | 256.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 54 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 601
2018-07-07 | 8:00 | 626.4 | 174.6 | 254.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 82.5 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 626.4
2018-07-07 | 9:00 | 655.6 | 174.6 | 243.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 125.3 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 655.6
2018-07-07 | 10:00 | 648.1 | 174.6 | 206.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 169.2 | 0 | 28.7 | 0 | -10.5 | 0 | 648.1
2018-07-07 | 11:00 | 655.2 | 174.6 | 267 | 40.9 | 0 | 38.8 | 216.8 | 0 | 28.1 | 0 | -111 | 0 | 655.2
2018-07-07 | 12:00 | 643.2 | 174.6 | 274.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 200 | 0 | 25.8 | 0 | -111 | 0 | 643.2
2018-07-07 | 13:00 | 632.5 | 174.6 | 243.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 163.7 | 0 | 21.8 | 0 | -51 | 0 | 632.5
2018-07-07 | 14:00 | 628.1 | 174.6 | 200.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 155.4 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 628.1
2018-07-07 | 15:00 | 622.3 | 174.6 | 227.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 122.7 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 622.3
2018-07-07 | 16:00 | 619.6 | 174.6 | 260.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 55.6 | 0 | 19.5 | 0 | 30 | 0 | 619.6
2018-07-07 | 17:00 | 619.9 | 174.6 | 261 | 79.2 | 0 | 38.8 | 28.1 | 0 | 19.2 | 0 | 19 | 0 | 619.9
2018-07-07 | 18:00 | 627.2 | 174.6 | 260.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 16.8 | 0 | 57 | 0 | 627.2
2018-07-07 | 19:00 | 630.8 | 174.6 | 260.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 62 | 0 | 630.8
2018-07-07 | 20:00 | 611.4 | 174.6 | 260.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 44 | 0 | 611.4
2018-07-07 | 21:00 | 593.8 | 174.6 | 260.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 29 | 0 | 593.8
2018-07-07 | 22:00 | 564.6 | 174.6 | 260.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 564.6
2018-07-07 | 23:00 | 546.2 | 174.6 | 245.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 546.2
2018-07-08 | 0:00 | 529.3 | 174.6 | 234.8 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 529.3
2018-07-08 | 1:00 | 513.4 | 174.6 | 244.6 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 513.4
2018-07-08 | 2:00 | 530.8 | 174.6 | 257.3 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 530.8
2018-07-08 | 3:00 | 570.8 | 174.6 | 260.3 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 8 | 0 | 570.8
2018-07-08 | 4:00 | 582.4 | 174.6 | 260.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 17 | 0 | 582.4
2018-07-08 | 5:00 | 562.5 | 174.6 | 260.5 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 10.2 | 0 | 9 | 0 | 562.5
2018-07-08 | 6:00 | 543.2 | 174.6 | 230.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 50.1 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 543.2
2018-07-08 | 7:00 | 560.8 | 174.6 | 185.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 111.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 560.8
2018-07-08 | 8:00 | 593.7 | 174.6 | 189.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 141.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 593.7
2018-07-08 | 9:00 | 618.8 | 174.6 | 197.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 161.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 618.8
2018-07-08 | 10:00 | 628.5 | 174.6 | 199.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 200.8 | 0 | 6.3 | 0 | -32.5 | 0 | 628.5
2018-07-08 | 11:00 | 640 | 174.6 | 218.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 210.9 | 0 | 7.6 | 0 | -51 | 0 | 640
2018-07-08 | 12:00 | 636.7 | 174.6 | 236.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 220.5 | 0 | 6.3 | 0 | -81 | 0 | 636.7
2018-07-08 | 13:00 | 629.4 | 174.6 | 226.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 221.5 | 0 | 7.9 | 0 | -81 | 0 | 629.4
2018-07-08 | 14:00 | 637.4 | 174.6 | 220.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 238.6 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 637.4
2018-07-08 | 15:00 | 635.3 | 174.6 | 213 | 40.9 | 0 | 38.8 | 213.1 | 0 | 5.9 | 0 | -51 | 0 | 635.3
2018-07-08 | 16:00 | 653.1 | 174.6 | 259 | 40.9 | 0 | 38.8 | 126.2 | 0 | 7.6 | 0 | 6 | 0 | 653.1
2018-07-08 | 17:00 | 682.4 | 174.6 | 258.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 63.4 | 0 | 9.6 | 0 | 58 | 0 | 682.4
2018-07-08 | 18:00 | 686 | 174.6 | 259.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 7.3 | 0 | 126 | 0 | 686
2018-07-08 | 19:00 | 685.3 | 174.6 | 259.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 123 | 0 | 685.3
2018-07-08 | 20:00 | 662.9 | 174.6 | 259.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 98 | 0 | 662.9
2018-07-08 | 21:00 | 630.2 | 174.6 | 259.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 64 | 0 | 630.2
2018-07-08 | 22:00 | 598.8 | 174.6 | 259 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 29 | 0 | 598.8
2018-07-08 | 23:00 | 584.2 | 174.6 | 259.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 12 | 0 | 584.2
2018-07-09 | 0:00 | 567.1 | 174.6 | 258.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 567.1
2018-07-09 | 1:00 | 548.7 | 174.6 | 259.7 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 4 | 0 | 548.7
2018-07-09 | 2:00 | 568.8 | 174.6 | 258.9 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 568.8
2018-07-09 | 3:00 | 608 | 174.6 | 259 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 36 | 0 | 608
2018-07-09 | 4:00 | 621.4 | 174.6 | 259.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 46 | 0 | 621.4
2018-07-09 | 5:00 | 608.2 | 174.6 | 259.4 | 63.5 | 0 | 38.8 | 10.1 | 0 | 21.8 | 0 | 40 | 0 | 608.2
2018-07-09 | 6:00 | 610.8 | 174.6 | 250 | 40.9 | 0 | 38.8 | 88 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-07-09 | 7:00 | 650.4 | 174.6 | 203.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 201.2 | 0 | 21.1 | 0 | -30 | 0 | 650.4
2018-07-09 | 8:00 | 717.7 | 174.6 | 204.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 312.4 | 0 | 20.8 | 0 | -74 | 0 | 717.7
2018-07-09 | 9:00 | 785.9 | 174.6 | 207.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 418.5 | 0 | 16.5 | 0 | -111 | 0 | 785.9
2018-07-09 | 10:00 | 814.8 | 174.6 | 233.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 484.1 | 0 | 13.5 | 0 | -171 | 0 | 814.8
2018-07-09 | 11:00 | 841.4 | 174.6 | 223.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 527.5 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | 0 | 841.4
2018-07-09 | 12:00 | 827.1 | 174.6 | 208.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 533.1 | 0 | 4 | 0 | -171 | -2.2 | 827.1
2018-07-09 | 13:00 | 867.2 | 174.6 | 231.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 487.8 | 0 | 4.3 | 0 | -111 | 0 | 867.2
2018-07-09 | 14:00 | 876.3 | 174.6 | 241.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 438.1 | 0 | 5.9 | 0 | -63.5 | 0 | 876.3
2018-07-09 | 15:00 | 871.9 | 174.6 | 272.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 333.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 871.9
2018-07-09 | 16:00 | 873.7 | 174.6 | 354.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 209.2 | 0 | 12.9 | 0 | 43 | 0 | 873.7
2018-07-09 | 17:00 | 855.7 | 174.6 | 355 | 79.2 | 0 | 38.8 | 104.6 | 0 | 13.5 | 0 | 90 | 0 | 855.7
2018-07-09 | 18:00 | 830.8 | 174.6 | 355.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 14.9 | 0 | 168 | 0 | 830.8
2018-07-09 | 19:00 | 798.5 | 174.6 | 355.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 129 | 0 | 798.5
2018-07-09 | 20:00 | 759.4 | 174.6 | 355 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 88 | 0 | 759.4
2018-07-09 | 21:00 | 734.6 | 174.6 | 354.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 60 | 0 | 734.6
2018-07-09 | 22:00 | 701.1 | 174.6 | 354.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 27 | 0 | 701.1
2018-07-09 | 23:00 | 664.5 | 174.6 | 348.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-07-10 | 0:00 | 624.8 | 174.6 | 314.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 624.8
2018-07-10 | 1:00 | 603.4 | 174.6 | 318.7 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 603.4
2018-07-10 | 2:00 | 612 | 174.6 | 319.7 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 612
2018-07-10 | 3:00 | 644.4 | 174.6 | 324.1 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 644.4
2018-07-10 | 4:00 | 655.1 | 174.6 | 333.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 655.1
2018-07-10 | 5:00 | 635.9 | 174.6 | 321.1 | 63.5 | 0 | 38.8 | 9.8 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 635.9
2018-07-10 | 6:00 | 648 | 174.6 | 265.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 99.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 648
2018-07-10 | 7:00 | 685.7 | 174.6 | 220.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 215 | 0 | 26.1 | 0 | -30 | 0 | 685.7
2018-07-10 | 8:00 | 784.1 | 174.6 | 239 | 40.9 | 0 | 38.8 | 329.2 | 0 | 24.1 | 0 | -62.5 | 0 | 784.1
2018-07-10 | 9:00 | 852.3 | 174.6 | 248.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 438.5 | 0 | 21.8 | 0 | -111 | 0 | 852.3
2018-07-10 | 10:00 | 876.2 | 174.6 | 261.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 509.8 | 0 | 21.5 | 0 | -171 | 0 | 876.2
2018-07-10 | 11:00 | 902.3 | 174.6 | 261.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 537.3 | 0 | 19.8 | 0 | -171 | 0 | 902.3
2018-07-10 | 12:00 | 880.6 | 174.6 | 260.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 519.3 | 0 | 17.2 | 0 | -171 | 0 | 880.6
2018-07-10 | 13:00 | 920.8 | 174.6 | 238.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 497 | 0 | 12.2 | 0 | -81 | 0 | 920.8
2018-07-10 | 14:00 | 930.6 | 174.6 | 267.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 429.8 | 0 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 930.6
2018-07-10 | 15:00 | 928.7 | 174.6 | 336.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 328.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 928.7
2018-07-10 | 16:00 | 934 | 174.6 | 468.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 200.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 934
2018-07-10 | 17:00 | 904.1 | 174.6 | 474.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 100.3 | 0 | 9.6 | 0 | 27 | 0 | 904.1
2018-07-10 | 18:00 | 862.9 | 174.6 | 474.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 12.9 | 0 | 83 | 0 | 862.9
2018-07-10 | 19:00 | 839 | 174.6 | 473.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 55 | 0 | 839
2018-07-10 | 20:00 | 793.7 | 174.6 | 474.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 5 | 0 | 793.7
2018-07-10 | 21:00 | 757.8 | 174.6 | 440.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 757.8
2018-07-10 | 22:00 | 718.7 | 174.6 | 401.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 718.7
2018-07-10 | 23:00 | 680.6 | 174.6 | 365.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 680.6
2018-07-11 | 0:00 | 637.7 | 174.6 | 329.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 637.7
2018-07-11 | 1:00 | 612.5 | 174.6 | 333.1 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 612.5
2018-07-11 | 2:00 | 620.7 | 174.6 | 338.6 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 620.7
2018-07-11 | 3:00 | 645.8 | 174.6 | 339.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 645.8
2018-07-11 | 4:00 | 657.8 | 174.6 | 353.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 657.8
2018-07-11 | 5:00 | 643.4 | 174.6 | 342.8 | 63.5 | 0 | 38.8 | 11.2 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 643.4
2018-07-11 | 6:00 | 658.9 | 174.6 | 296 | 40.9 | 0 | 38.8 | 99.7 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 658.9
2018-07-11 | 7:00 | 713.8 | 174.6 | 241.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 212.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 713.8
2018-07-11 | 8:00 | 813.1 | 174.6 | 238.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 317.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 813.1
2018-07-11 | 9:00 | 886.7 | 174.6 | 265.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 416.5 | 0 | 1.7 | 0 | -51 | 0 | 886.7
2018-07-11 | 10:00 | 922 | 174.6 | 271.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 476.5 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 922
2018-07-11 | 11:00 | 937.1 | 174.6 | 259 | 40.9 | 0 | 38.8 | 474.8 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 937.1
2018-07-11 | 12:00 | 908.6 | 174.6 | 265.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 439.9 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 908.6
2018-07-11 | 13:00 | 933.1 | 174.6 | 271.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 407.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 933.1
2018-07-11 | 14:00 | 930.4 | 174.6 | 320.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.4
2018-07-11 | 15:00 | 923.3 | 174.6 | 395.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 273.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.3
2018-07-11 | 16:00 | 909.9 | 174.6 | 506 | 40.9 | 0 | 38.8 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.9
2018-07-11 | 17:00 | 869.7 | 174.6 | 502.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.7
2018-07-11 | 18:00 | 840.2 | 174.6 | 523.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 840.2
2018-07-11 | 19:00 | 829.8 | 174.6 | 523.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 829.8
2018-07-11 | 20:00 | 800.8 | 174.6 | 507.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 800.8
2018-07-11 | 21:00 | 765.5 | 174.6 | 472.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 765.5
2018-07-11 | 22:00 | 719.7 | 174.6 | 427.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.7
2018-07-11 | 23:00 | 681.3 | 174.6 | 388.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.3
2018-07-12 | 0:00 | 646.6 | 174.6 | 361 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.6
2018-07-12 | 1:00 | 614.7 | 174.6 | 354.8 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.7
2018-07-12 | 2:00 | 618.3 | 174.6 | 355.4 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.3
2018-07-12 | 3:00 | 645.4 | 174.6 | 354.2 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 645.4
2018-07-12 | 4:00 | 655.4 | 174.6 | 362.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 655.4
2018-07-12 | 5:00 | 644.8 | 174.6 | 361.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.8
2018-07-12 | 6:00 | 653.7 | 174.6 | 330.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 68.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 653.7
2018-07-12 | 7:00 | 705.1 | 174.6 | 308.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 141.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.1
2018-07-12 | 8:00 | 803.7 | 174.6 | 303.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.7
2018-07-12 | 9:00 | 890 | 174.6 | 298.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890
2018-07-12 | 10:00 | 914.7 | 174.6 | 280.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 378.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 914.7
2018-07-12 | 11:00 | 935.7 | 174.6 | 273.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 406.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 935.7
2018-07-12 | 12:00 | 909.1 | 174.6 | 269.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 433.6 | 0 | 2.3 | 0 | -51 | 0 | 909.1
2018-07-12 | 13:00 | 971.8 | 174.6 | 304 | 40.9 | 0 | 38.8 | 410.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 971.8
2018-07-12 | 14:00 | 981.7 | 174.6 | 382.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 343.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 981.7
2018-07-12 | 15:00 | 965.7 | 174.6 | 464 | 40.9 | 0 | 38.8 | 244.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 965.7
2018-07-12 | 16:00 | 960.2 | 174.6 | 510.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 139.2 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 960.2
2018-07-12 | 17:00 | 920.7 | 174.6 | 511.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 69.7 | 0 | 2.3 | 0 | 45 | 0 | 920.7
2018-07-12 | 18:00 | 896.3 | 174.6 | 510.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 91 | 0 | 896.3
2018-07-12 | 19:00 | 877.9 | 174.6 | 510.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 73 | 0 | 877.9
2018-07-12 | 20:00 | 839.5 | 174.6 | 511.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 35 | 0 | 839.5
2018-07-12 | 21:00 | 789.1 | 174.6 | 495.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2018-07-12 | 22:00 | 738.1 | 174.6 | 444.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 738.1
2018-07-12 | 23:00 | 704.3 | 174.6 | 410 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 704.3
2018-07-13 | 0:00 | 647.4 | 174.6 | 359.5 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2018-07-13 | 1:00 | 616.1 | 174.6 | 352.9 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 616.1
2018-07-13 | 2:00 | 628.6 | 174.6 | 360.1 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 628.6
2018-07-13 | 3:00 | 663.2 | 174.6 | 365.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 663.2
2018-07-13 | 4:00 | 674 | 174.6 | 373.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 674
2018-07-13 | 5:00 | 660.4 | 174.6 | 367.3 | 63.5 | 0 | 38.8 | 7.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2018-07-13 | 6:00 | 669.3 | 174.6 | 326.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 81.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-07-13 | 7:00 | 714.2 | 174.6 | 246.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 207.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 714.2
2018-07-13 | 8:00 | 819.5 | 174.6 | 257.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 334.6 | 0 | 5.3 | 0 | -32.5 | 0 | 819.5
2018-07-13 | 9:00 | 909.3 | 174.6 | 262.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 437.8 | 0 | 5.3 | 0 | -51 | 0 | 909.3
2018-07-13 | 10:00 | 953 | 174.6 | 275.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 499.5 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 953
2018-07-13 | 11:00 | 974.6 | 174.6 | 271.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 525.6 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 974.6
2018-07-13 | 12:00 | 955.5 | 174.6 | 289.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 519.4 | 0 | 3.3 | 0 | -111 | 0 | 955.5
2018-07-13 | 13:00 | 1005.3 | 174.6 | 307.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 492.1 | 0 | 2 | 0 | -51 | 0 | 1005.3
2018-07-13 | 14:00 | 1006.2 | 174.6 | 340.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 410.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1006.2
2018-07-13 | 15:00 | 999.6 | 174.6 | 440.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 302.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 999.6
2018-07-13 | 16:00 | 989.8 | 174.6 | 463.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 175 | 0 | 0.3 | 0 | 97 | 0 | 989.8
2018-07-13 | 17:00 | 954.7 | 174.6 | 463.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 87.6 | 0 | 0.3 | 0 | 111 | 0 | 954.7
2018-07-13 | 18:00 | 911.4 | 174.6 | 463.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 155 | 0 | 911.4
2018-07-13 | 19:00 | 884.8 | 174.6 | 462.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 129 | 0 | 884.8
2018-07-13 | 20:00 | 853.4 | 174.6 | 463.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 97 | 0 | 853.4
2018-07-13 | 21:00 | 812.2 | 174.6 | 463.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 812.2
2018-07-13 | 22:00 | 769.7 | 174.6 | 463.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 769.7
2018-07-13 | 23:00 | 718 | 174.6 | 425.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718
2018-07-14 | 0:00 | 664.5 | 174.6 | 378.2 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-07-14 | 1:00 | 633.1 | 174.6 | 372.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 633.1
2018-07-14 | 2:00 | 631.8 | 174.6 | 368.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 631.8
2018-07-14 | 3:00 | 658.4 | 174.6 | 367.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.4
2018-07-14 | 4:00 | 665.6 | 174.6 | 373 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.6
2018-07-14 | 5:00 | 638.8 | 174.6 | 353.1 | 63.5 | 0 | 38.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.8
2018-07-14 | 6:00 | 631.5 | 174.6 | 280.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.5
2018-07-14 | 7:00 | 667.2 | 174.6 | 227.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 667.2
2018-07-14 | 8:00 | 739.9 | 174.6 | 215.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | -63.5 | 0 | 739.9
2018-07-14 | 9:00 | 802.7 | 174.6 | 219.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 440 | 0 | 0.3 | 0 | -111 | 0 | 802.7
2018-07-14 | 10:00 | 835.7 | 174.6 | 215.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 835.7
2018-07-14 | 11:00 | 867.5 | 174.6 | 234.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 549.8 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 867.5
2018-07-14 | 12:00 | 867.1 | 174.6 | 229.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 554.2 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 867.1
2018-07-14 | 13:00 | 886.3 | 174.6 | 246 | 40.9 | 0 | 38.8 | 526 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 886.3
2018-07-14 | 14:00 | 892.2 | 174.6 | 252.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 459.5 | 0 | 0.3 | 0 | -74 | 0 | 892.2
2018-07-14 | 15:00 | 892.3 | 174.6 | 282.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 354.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 892.3
2018-07-14 | 16:00 | 904.1 | 174.6 | 402.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 904.1
2018-07-14 | 17:00 | 898.3 | 174.6 | 401.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 898.3
2018-07-14 | 18:00 | 885.3 | 174.6 | 401.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 885.3
2018-07-14 | 19:00 | 863 | 174.6 | 401.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 863
2018-07-14 | 20:00 | 828.1 | 174.6 | 401.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 828.1
2018-07-14 | 21:00 | 793.7 | 174.6 | 401.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 793.7
2018-07-14 | 22:00 | 737.5 | 174.6 | 401.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 737.5
2018-07-14 | 23:00 | 696.1 | 174.6 | 401.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 696.1
2018-07-15 | 0:00 | 644.8 | 174.6 | 359.2 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.8
2018-07-15 | 1:00 | 610.4 | 174.6 | 350.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4
2018-07-15 | 2:00 | 614.8 | 174.6 | 351.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2018-07-15 | 3:00 | 639.6 | 174.6 | 348.7 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.6
2018-07-15 | 4:00 | 650.2 | 174.6 | 357.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.2
2018-07-15 | 5:00 | 624.5 | 174.6 | 338.3 | 63.5 | 0 | 38.8 | 9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 624.5
2018-07-15 | 6:00 | 626.3 | 174.6 | 273.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2018-07-15 | 7:00 | 644.6 | 174.6 | 200.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 644.6
2018-07-15 | 8:00 | 692.2 | 174.6 | 210.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 335.2 | 0 | 0 | 0 | -107.5 | 0 | 692.2
2018-07-15 | 9:00 | 756.4 | 174.6 | 210.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 432.5 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 756.4
2018-07-15 | 10:00 | 777 | 174.6 | 206 | 40.9 | 0 | 38.8 | 501 | 0 | 0 | 0 | -171 | -13.3 | 777
2018-07-15 | 11:00 | 806.5 | 174.6 | 214.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 537.1 | 0 | 0 | 0 | -171 | -28.4 | 806.5
2018-07-15 | 12:00 | 827.8 | 174.6 | 212.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | -171 | -14.5 | 827.8
2018-07-15 | 13:00 | 835.4 | 174.6 | 203.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 517.6 | 0 | 0.7 | 0 | -141 | 0 | 835.4
2018-07-15 | 14:00 | 844.1 | 174.6 | 228.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 451 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 844.1
2018-07-15 | 15:00 | 847.4 | 174.6 | 275.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 346.7 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 847.4
2018-07-15 | 16:00 | 859.9 | 174.6 | 396.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.9
2018-07-15 | 17:00 | 871.4 | 174.6 | 410.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 871.4
2018-07-15 | 18:00 | 846.8 | 174.6 | 410.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 846.8
2018-07-15 | 19:00 | 836.9 | 174.6 | 410.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 836.9
2018-07-15 | 20:00 | 813.1 | 174.6 | 410.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 813.1
2018-07-15 | 21:00 | 778.2 | 174.6 | 409.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 778.2
2018-07-15 | 22:00 | 702.1 | 174.6 | 409.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.1
2018-07-15 | 23:00 | 662.9 | 174.6 | 370.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.9
2018-07-16 | 0:00 | 616.3 | 174.6 | 330 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 616.3
2018-07-16 | 1:00 | 586.3 | 174.6 | 324.4 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586.3
2018-07-16 | 2:00 | 592.8 | 174.6 | 328.6 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 592.8
2018-07-16 | 3:00 | 613 | 174.6 | 321.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 613
2018-07-16 | 4:00 | 618.5 | 174.6 | 325.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2018-07-16 | 5:00 | 613.5 | 174.6 | 327.5 | 63.5 | 0 | 38.8 | 8.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2018-07-16 | 6:00 | 625.1 | 174.6 | 275.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 94.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 625.1
2018-07-16 | 7:00 | 661.6 | 174.6 | 222.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 214.1 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 661.6
2018-07-16 | 8:00 | 741.9 | 174.6 | 205 | 40.9 | 0 | 38.8 | 330.1 | 0 | 0 | 0 | -47.5 | 0 | 741.9
2018-07-16 | 9:00 | 809.3 | 174.6 | 238.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 427.8 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 809.3
2018-07-16 | 10:00 | 844.6 | 174.6 | 232.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 498 | 0 | 0.7 | 0 | -141 | 0 | 844.6
2018-07-16 | 11:00 | 880.3 | 174.6 | 227.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 538 | 0 | 1.3 | 0 | -141 | 0 | 880.3
2018-07-16 | 12:00 | 886.8 | 174.6 | 231.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 540.6 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 886.8
2018-07-16 | 13:00 | 930.4 | 174.6 | 245.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 510.9 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 930.4
2018-07-16 | 14:00 | 939.4 | 174.6 | 266 | 40.9 | 0 | 38.8 | 448.4 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 939.4
2018-07-16 | 15:00 | 937.1 | 174.6 | 336.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 345.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 937.1
2018-07-16 | 16:00 | 949.4 | 174.6 | 488 | 40.9 | 0 | 38.8 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.4
2018-07-16 | 17:00 | 943.7 | 174.6 | 547.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.7
2018-07-16 | 18:00 | 932.2 | 174.6 | 570.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 69 | 0 | 932.2
2018-07-16 | 19:00 | 910.2 | 174.6 | 570.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 910.2
2018-07-16 | 20:00 | 879.5 | 174.6 | 569.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 879.5
2018-07-16 | 21:00 | 831.3 | 174.6 | 538.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.3
2018-07-16 | 22:00 | 770.9 | 174.6 | 478.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2018-07-16 | 23:00 | 717.7 | 174.6 | 424.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 717.7
2018-07-17 | 0:00 | 666 | 174.6 | 380.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666
2018-07-17 | 1:00 | 629 | 174.6 | 368.8 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 629
2018-07-17 | 2:00 | 632.3 | 174.6 | 369.4 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.3
2018-07-17 | 3:00 | 653.4 | 174.6 | 362.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.4
2018-07-17 | 4:00 | 664.6 | 174.6 | 372 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.6
2018-07-17 | 5:00 | 657.7 | 174.6 | 372.8 | 63.5 | 0 | 38.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.7
2018-07-17 | 6:00 | 689.3 | 174.6 | 346 | 40.9 | 0 | 38.8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3
2018-07-17 | 7:00 | 752.2 | 174.6 | 288.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.2
2018-07-17 | 8:00 | 882.4 | 174.6 | 303.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.4
2018-07-17 | 9:00 | 975.4 | 174.6 | 301.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 419.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 975.4
2018-07-17 | 10:00 | 1005.4 | 174.6 | 308.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 493.2 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 1005.4
2018-07-17 | 11:00 | 1031.8 | 174.6 | 299.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 528.1 | 0 | 0.7 | 0 | -51 | 0 | 1031.8
2018-07-17 | 12:00 | 1005.4 | 174.6 | 296.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 535 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 1005.4
2018-07-17 | 13:00 | 1059.9 | 174.6 | 302.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 501.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1059.9
2018-07-17 | 14:00 | 1073.7 | 174.6 | 395.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 424 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1073.7
2018-07-17 | 15:00 | 1074.8 | 174.6 | 514.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 305.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1074.8
2018-07-17 | 16:00 | 1073.9 | 174.6 | 621.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1073.9
2018-07-17 | 17:00 | 1027.6 | 174.6 | 620.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1027.6
2018-07-17 | 18:00 | 978.2 | 174.6 | 621.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 978.2
2018-07-17 | 19:00 | 946.8 | 174.6 | 621.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 946.8
2018-07-17 | 20:00 | 896.9 | 174.6 | 604.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.9
2018-07-17 | 21:00 | 854.6 | 174.6 | 562 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.6
2018-07-17 | 22:00 | 797.8 | 174.6 | 505.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.8
2018-07-17 | 23:00 | 745.8 | 174.6 | 452.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 745.8
2018-07-18 | 0:00 | 685.5 | 174.6 | 399.9 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-07-18 | 1:00 | 649.1 | 174.6 | 389.2 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.1
2018-07-18 | 2:00 | 655.9 | 174.6 | 392.7 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 655.9
2018-07-18 | 3:00 | 677.6 | 174.6 | 386.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 677.6
2018-07-18 | 4:00 | 682.5 | 174.6 | 389.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2018-07-18 | 5:00 | 669.4 | 174.6 | 385.9 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.4
2018-07-18 | 6:00 | 698.4 | 174.6 | 359.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 84.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 698.4
2018-07-18 | 7:00 | 764.9 | 174.6 | 313 | 40.9 | 0 | 38.8 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.9
2018-07-18 | 8:00 | 887.6 | 174.6 | 318.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 314.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.6
2018-07-18 | 9:00 | 978.3 | 174.6 | 304 | 40.9 | 0 | 38.8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.3
2018-07-18 | 10:00 | 1010.3 | 174.6 | 317.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 1010.3
2018-07-18 | 11:00 | 1041.6 | 174.6 | 310.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 527.5 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 1041.6
2018-07-18 | 12:00 | 1015.5 | 174.6 | 310 | 40.9 | 0 | 38.8 | 531.9 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 1015.5
2018-07-18 | 13:00 | 1068 | 174.6 | 316.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 496.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1068
2018-07-18 | 14:00 | 1081.5 | 174.6 | 397.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.5
2018-07-18 | 15:00 | 1083.1 | 174.6 | 497.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 330.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1083.1
2018-07-18 | 16:00 | 1089.4 | 174.6 | 642.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.4
2018-07-18 | 17:00 | 1044.5 | 174.6 | 655.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.5
2018-07-18 | 18:00 | 996.1 | 174.6 | 665.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 38 | 0 | 996.1
2018-07-18 | 19:00 | 967.4 | 174.6 | 665.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 967.4
2018-07-18 | 20:00 | 924.5 | 174.6 | 631.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 924.5
2018-07-18 | 21:00 | 879 | 174.6 | 586.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 879
2018-07-18 | 22:00 | 824.2 | 174.6 | 531.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.2
2018-07-18 | 23:00 | 763.2 | 174.6 | 470.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.2
2018-07-19 | 0:00 | 705.6 | 174.6 | 420 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.6
2018-07-19 | 1:00 | 666.2 | 174.6 | 406.3 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.2
2018-07-19 | 2:00 | 665.9 | 174.6 | 402.7 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 665.9
2018-07-19 | 3:00 | 689.2 | 174.6 | 398 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 689.2
2018-07-19 | 4:00 | 689.3 | 174.6 | 396.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3
2018-07-19 | 5:00 | 683.6 | 174.6 | 400.1 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.6
2018-07-19 | 6:00 | 698.9 | 174.6 | 357.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.9
2018-07-19 | 7:00 | 765.4 | 174.6 | 304.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.4
2018-07-19 | 8:00 | 897.6 | 174.6 | 321.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.6
2018-07-19 | 9:00 | 992.6 | 174.6 | 320.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.6
2018-07-19 | 10:00 | 1026.1 | 174.6 | 290.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 488.2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1026.1
2018-07-19 | 11:00 | 1064 | 174.6 | 290.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 525.9 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1064
2018-07-19 | 12:00 | 1045.4 | 174.6 | 306.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 535.5 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 1045.4
2018-07-19 | 13:00 | 1100.9 | 174.6 | 342.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.9
2018-07-19 | 14:00 | 1104.9 | 174.6 | 409.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 440.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1104.9
2018-07-19 | 15:00 | 1113.4 | 174.6 | 519.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 338.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1113.4
2018-07-19 | 16:00 | 1126.7 | 174.6 | 668.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 201.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1126.7
2018-07-19 | 17:00 | 1094.1 | 174.6 | 699.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 100.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1094.1
2018-07-19 | 18:00 | 1041.6 | 174.6 | 701 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1041.6
2018-07-19 | 19:00 | 1003.5 | 174.6 | 701.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 1003.5
2018-07-19 | 20:00 | 949.1 | 174.6 | 655.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 949.1
2018-07-19 | 21:00 | 890.8 | 174.6 | 596.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 890.8
2018-07-19 | 22:00 | 829.1 | 174.6 | 534.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 829.1
2018-07-19 | 23:00 | 780 | 174.6 | 484.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 780
2018-07-20 | 0:00 | 718.1 | 174.6 | 430.2 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 718.1
2018-07-20 | 1:00 | 682.4 | 174.6 | 417.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 682.4
2018-07-20 | 2:00 | 683.7 | 174.6 | 415.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2018-07-20 | 3:00 | 693 | 174.6 | 396.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 693
2018-07-20 | 4:00 | 694.7 | 174.6 | 396.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 694.7
2018-07-20 | 5:00 | 690 | 174.6 | 402 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 690
2018-07-20 | 6:00 | 716.9 | 174.6 | 372 | 40.9 | 0 | 38.8 | 86 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 716.9
2018-07-20 | 7:00 | 795 | 174.6 | 331.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 204 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 795
2018-07-20 | 8:00 | 916 | 174.6 | 337.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 320.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 916
2018-07-20 | 9:00 | 1012.3 | 174.6 | 339.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 414.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1012.3
2018-07-20 | 10:00 | 1039.9 | 174.6 | 317.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 477.1 | 0 | 5.3 | 0 | -14 | 0 | 1039.9
2018-07-20 | 11:00 | 1073.8 | 174.6 | 314.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 516.4 | 0 | 3 | 0 | -14 | 0 | 1073.8
2018-07-20 | 12:00 | 1051.4 | 174.6 | 320.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 524.9 | 0 | 3 | 0 | -51 | 0 | 1051.4
2018-07-20 | 13:00 | 1104.9 | 174.6 | 343.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 502.6 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1104.9
2018-07-20 | 14:00 | 1115.9 | 174.6 | 417.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 438.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1115.9
2018-07-20 | 15:00 | 1118.1 | 174.6 | 523.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 337.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1118.1
2018-07-20 | 16:00 | 1114.6 | 174.6 | 617.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 193 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 1114.6
2018-07-20 | 17:00 | 1055.1 | 174.6 | 616.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 96.5 | 0 | 6.3 | 0 | 43 | 0 | 1055.1
2018-07-20 | 18:00 | 1010.5 | 174.6 | 617.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 91 | 0 | 1010.5
2018-07-20 | 19:00 | 969.9 | 174.6 | 617.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 45 | 0 | 969.9
2018-07-20 | 20:00 | 923.2 | 174.6 | 609.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 923.2
2018-07-20 | 21:00 | 866.3 | 174.6 | 551.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 866.3
2018-07-20 | 22:00 | 821.3 | 174.6 | 506.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 821.3
2018-07-20 | 23:00 | 774.1 | 174.6 | 458.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 774.1
2018-07-21 | 0:00 | 728.1 | 174.6 | 419.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 728.1
2018-07-21 | 1:00 | 687.5 | 174.6 | 406.8 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 687.5
2018-07-21 | 2:00 | 689.2 | 174.6 | 404.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 689.2
2018-07-21 | 3:00 | 701.2 | 174.6 | 384.2 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 701.2
2018-07-21 | 4:00 | 698.9 | 174.6 | 379.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 698.9
2018-07-21 | 5:00 | 671.7 | 174.6 | 363.4 | 63.5 | 0 | 38.8 | 7 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-07-21 | 6:00 | 686.8 | 174.6 | 320.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 89.9 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 686.8
2018-07-21 | 7:00 | 749 | 174.6 | 263.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 207.5 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 749
2018-07-21 | 8:00 | 830 | 174.6 | 249.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 321.5 | 0 | 18.5 | 0 | -14 | 0 | 830
2018-07-21 | 9:00 | 898.6 | 174.6 | 274.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 405.8 | 0 | 15.2 | 0 | -51 | 0 | 898.6
2018-07-21 | 10:00 | 929.4 | 174.6 | 285.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 454.5 | 0 | 16.5 | 0 | -81 | 0 | 929.4
2018-07-21 | 11:00 | 953 | 174.6 | 271.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 494 | 0 | 14.2 | 0 | -81 | 0 | 953
2018-07-21 | 12:00 | 944.8 | 174.6 | 278.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 482.5 | 0 | 10.2 | 0 | -81 | 0 | 944.8
2018-07-21 | 13:00 | 969.1 | 174.6 | 266.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 437.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 969.1
2018-07-21 | 14:00 | 966.9 | 174.6 | 296.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 402.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 966.9
2018-07-21 | 15:00 | 962.1 | 174.6 | 362 | 40.9 | 0 | 38.8 | 329 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 962.1
2018-07-21 | 16:00 | 970 | 174.6 | 442.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 208.1 | 0 | 16.5 | 0 | 49 | 0 | 970
2018-07-21 | 17:00 | 943 | 174.6 | 442.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 17.8 | 0 | 86 | 0 | 943
2018-07-21 | 18:00 | 912.7 | 174.6 | 442.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 18.2 | 0 | 159 | 0 | 912.7
2018-07-21 | 19:00 | 886.4 | 174.6 | 443 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 132 | 0 | 886.4
2018-07-21 | 20:00 | 856.8 | 174.6 | 442.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 100 | 0 | 856.8
2018-07-21 | 21:00 | 805 | 174.6 | 443 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 46 | 0 | 805
2018-07-21 | 22:00 | 764 | 174.6 | 442.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 764
2018-07-21 | 23:00 | 710.7 | 174.6 | 391 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 710.7
2018-07-22 | 0:00 | 660.4 | 174.6 | 349.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2018-07-22 | 1:00 | 618.2 | 174.6 | 332.2 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2018-07-22 | 2:00 | 622.2 | 174.6 | 334.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 622.2
2018-07-22 | 3:00 | 635.7 | 174.6 | 321.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 635.7
2018-07-22 | 4:00 | 633.1 | 174.6 | 318.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 633.1
2018-07-22 | 5:00 | 628.8 | 174.6 | 323.7 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.7 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 628.8
2018-07-22 | 6:00 | 617.7 | 174.6 | 265.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 76.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 617.7
2018-07-22 | 7:00 | 651.5 | 174.6 | 214.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 192.5 | 0 | 20.5 | 0 | -30 | 0 | 651.5
2018-07-22 | 8:00 | 718.1 | 174.6 | 216.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 304.8 | 0 | 19.8 | 0 | -77.5 | 0 | 718.1
2018-07-22 | 9:00 | 783.7 | 174.6 | 207.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 386.2 | 0 | 16.8 | 0 | -81 | 0 | 783.7
2018-07-22 | 10:00 | 819.8 | 174.6 | 226.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 466.8 | 0 | 13.2 | 0 | -141 | 0 | 819.8
2018-07-22 | 11:00 | 851.5 | 174.6 | 222.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 504.8 | 0 | 10.6 | 0 | -141 | 0 | 851.5
2018-07-22 | 12:00 | 872.1 | 174.6 | 229 | 40.9 | 0 | 38.8 | 519.9 | 0 | 9.9 | 0 | -141 | 0 | 872.1
2018-07-22 | 13:00 | 887.2 | 174.6 | 243.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 491.6 | 0 | 9.2 | 0 | -111 | 0 | 887.2
2018-07-22 | 14:00 | 893.9 | 174.6 | 264.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 428.8 | 0 | 6.3 | 0 | -60 | 0 | 893.9
2018-07-22 | 15:00 | 893.2 | 174.6 | 296.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 338.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 893.2
2018-07-22 | 16:00 | 893.3 | 174.6 | 435.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 199.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 893.3
2018-07-22 | 17:00 | 902.5 | 174.6 | 506.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 99.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 902.5
2018-07-22 | 18:00 | 887.9 | 174.6 | 560.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | 0 | 887.9
2018-07-22 | 19:00 | 874.7 | 174.6 | 560.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 17 | 0 | 874.7
2018-07-22 | 20:00 | 851.6 | 174.6 | 556.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 851.6
2018-07-22 | 21:00 | 810.5 | 174.6 | 516.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 810.5
2018-07-22 | 22:00 | 760.5 | 174.6 | 465.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760.5
2018-07-22 | 23:00 | 715.1 | 174.6 | 420.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 715.1
2018-07-23 | 0:00 | 665 | 174.6 | 378.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 665
2018-07-23 | 1:00 | 626.5 | 174.6 | 365.6 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 626.5
2018-07-23 | 2:00 | 630.1 | 174.6 | 365.9 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 630.1
2018-07-23 | 3:00 | 650.7 | 174.6 | 358.8 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 650.7
2018-07-23 | 4:00 | 657.2 | 174.6 | 364.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 657.2
2018-07-23 | 5:00 | 647.7 | 174.6 | 364.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 647.7
2018-07-23 | 6:00 | 695.6 | 174.6 | 362.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 78.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-07-23 | 7:00 | 770.7 | 174.6 | 326.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.7
2018-07-23 | 8:00 | 917 | 174.6 | 355.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 306.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 917
2018-07-23 | 9:00 | 1016.4 | 174.6 | 367.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 394.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1016.4
2018-07-23 | 10:00 | 1045.6 | 174.6 | 320.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 469.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1045.6
2018-07-23 | 11:00 | 1081.4 | 174.6 | 314.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 523 | 0 | 3.3 | 0 | -14 | 0 | 1081.4
2018-07-23 | 12:00 | 1062.6 | 174.6 | 330.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 524.8 | 0 | 4.3 | 0 | -51 | 0 | 1062.6
2018-07-23 | 13:00 | 1106.6 | 174.6 | 356.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 491.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1106.6
2018-07-23 | 14:00 | 1120.3 | 174.6 | 424.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 436.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1120.3
2018-07-23 | 15:00 | 1135.3 | 174.6 | 535.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 342.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1135.3
2018-07-23 | 16:00 | 1140.3 | 174.6 | 672.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 210.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1140.3
2018-07-23 | 17:00 | 1080.3 | 174.6 | 677.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 105.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1080.3
2018-07-23 | 18:00 | 1034.4 | 174.6 | 699.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1034.4
2018-07-23 | 19:00 | 999.9 | 174.6 | 700.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 999.9
2018-07-23 | 20:00 | 954.7 | 174.6 | 661.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 954.7
2018-07-23 | 21:00 | 900.1 | 174.6 | 606.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 900.1
2018-07-23 | 22:00 | 830.4 | 174.6 | 537.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.4
2018-07-23 | 23:00 | 775.8 | 174.6 | 482.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 775.8
2018-07-24 | 0:00 | 721.9 | 174.6 | 436.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.9
2018-07-24 | 1:00 | 681.7 | 174.6 | 421.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 681.7
2018-07-24 | 2:00 | 682.8 | 174.6 | 419.6 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 682.8
2018-07-24 | 3:00 | 695 | 174.6 | 403.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 695
2018-07-24 | 4:00 | 696.7 | 174.6 | 402.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 696.7
2018-07-24 | 5:00 | 688.6 | 174.6 | 403.9 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 688.6
2018-07-24 | 6:00 | 712.4 | 174.6 | 368.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 88.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 712.4
2018-07-24 | 7:00 | 791.7 | 174.6 | 326.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 210.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 791.7
2018-07-24 | 8:00 | 929.8 | 174.6 | 346.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 328.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 929.8
2018-07-24 | 9:00 | 1029.8 | 174.6 | 348.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 426 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1029.8
2018-07-24 | 10:00 | 1067.3 | 174.6 | 315.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 495.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1067.3
2018-07-24 | 11:00 | 1102.2 | 174.6 | 319 | 40.9 | 0 | 38.8 | 532.6 | 0 | 3.3 | 0 | -7 | 0 | 1102.2
2018-07-24 | 12:00 | 1076 | 174.6 | 333.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 536 | 0 | 3.6 | 0 | -51 | 0 | 1076
2018-07-24 | 13:00 | 1119.3 | 174.6 | 362.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 498 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1119.3
2018-07-24 | 14:00 | 1135.6 | 174.6 | 452.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 426.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1135.6
2018-07-24 | 15:00 | 1131.9 | 174.6 | 548.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 327.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1131.9
2018-07-24 | 16:00 | 1136.9 | 174.6 | 684.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 197.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1136.9
2018-07-24 | 17:00 | 1092.6 | 174.6 | 700.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 98.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1092.6
2018-07-24 | 18:00 | 1047.4 | 174.6 | 734.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1047.4
2018-07-24 | 19:00 | 1012.9 | 174.6 | 720.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.9
2018-07-24 | 20:00 | 960.8 | 174.6 | 668.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.8
2018-07-24 | 21:00 | 903.6 | 174.6 | 611 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.6
2018-07-24 | 22:00 | 838.8 | 174.6 | 546.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.8
2018-07-24 | 23:00 | 785 | 174.6 | 492.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 785
2018-07-25 | 0:00 | 717.2 | 174.6 | 431.6 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.2
2018-07-25 | 1:00 | 672.7 | 174.6 | 412.8 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.7
2018-07-25 | 2:00 | 676 | 174.6 | 413.1 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676
2018-07-25 | 3:00 | 690.4 | 174.6 | 399.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.4
2018-07-25 | 4:00 | 692.9 | 174.6 | 400.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.9
2018-07-25 | 5:00 | 685.5 | 174.6 | 403.4 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-07-25 | 6:00 | 717.6 | 174.6 | 379.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.6
2018-07-25 | 7:00 | 789.1 | 174.6 | 331.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2018-07-25 | 8:00 | 919.5 | 174.6 | 345.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 319.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.5
2018-07-25 | 9:00 | 1015.1 | 174.6 | 343.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 417.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.1
2018-07-25 | 10:00 | 1044.4 | 174.6 | 304 | 40.9 | 0 | 38.8 | 486.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.4
2018-07-25 | 11:00 | 1081.4 | 174.6 | 307.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 526.6 | 0 | 0.3 | 0 | -7 | 0 | 1081.4
2018-07-25 | 12:00 | 1063.2 | 174.6 | 302.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 1063.2
2018-07-25 | 13:00 | 1116.4 | 174.6 | 373.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 488.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1116.4
2018-07-25 | 14:00 | 1128 | 174.6 | 465.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 408.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128
2018-07-25 | 15:00 | 1123.1 | 174.6 | 575.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.1
2018-07-25 | 16:00 | 1115.3 | 174.6 | 697.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 163.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1115.3
2018-07-25 | 17:00 | 1059.3 | 174.6 | 685.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.3
2018-07-25 | 18:00 | 1022.6 | 174.6 | 711.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 1022.6
2018-07-25 | 19:00 | 996.4 | 174.6 | 703.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 996.4
2018-07-25 | 20:00 | 955.1 | 174.6 | 662.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 955.1
2018-07-25 | 21:00 | 894.1 | 174.6 | 600.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 894.1
2018-07-25 | 22:00 | 833.3 | 174.6 | 540.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.3
2018-07-25 | 23:00 | 782 | 174.6 | 489.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782
2018-07-26 | 0:00 | 730.7 | 174.6 | 444.1 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 730.7
2018-07-26 | 1:00 | 685.4 | 174.6 | 424.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 685.4
2018-07-26 | 2:00 | 683.1 | 174.6 | 419.5 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 683.1
2018-07-26 | 3:00 | 691.6 | 174.6 | 400 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 691.6
2018-07-26 | 4:00 | 698.7 | 174.6 | 405.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698.7
2018-07-26 | 5:00 | 693.1 | 174.6 | 411.1 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.1
2018-07-26 | 6:00 | 720.8 | 174.6 | 386.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 79.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 720.8
2018-07-26 | 7:00 | 797 | 174.6 | 348 | 40.9 | 0 | 38.8 | 194.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797
2018-07-26 | 8:00 | 930 | 174.6 | 369.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930
2018-07-26 | 9:00 | 1021.1 | 174.6 | 369 | 40.9 | 0 | 38.8 | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.1
2018-07-26 | 10:00 | 1062.4 | 174.6 | 334.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.4
2018-07-26 | 11:00 | 1099.1 | 174.6 | 329.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 515.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.1
2018-07-26 | 12:00 | 1076.4 | 174.6 | 304.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 517.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.4
2018-07-26 | 13:00 | 1126.5 | 174.6 | 379.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 492 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1126.5
2018-07-26 | 14:00 | 1129.3 | 174.6 | 452.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 421.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1129.3
2018-07-26 | 15:00 | 1124.7 | 174.6 | 553.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 315.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1124.7
2018-07-26 | 16:00 | 1122.1 | 174.6 | 693.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 173.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1122.1
2018-07-26 | 17:00 | 1071.5 | 174.6 | 690.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 86.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1071.5
2018-07-26 | 18:00 | 1025.2 | 174.6 | 712.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 19 | 0 | 1025.2
2018-07-26 | 19:00 | 994.3 | 174.6 | 701 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 994.3
2018-07-26 | 20:00 | 946.9 | 174.6 | 653.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 946.9
2018-07-26 | 21:00 | 903 | 174.6 | 609.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 903
2018-07-26 | 22:00 | 848.9 | 174.6 | 556 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 848.9
2018-07-26 | 23:00 | 801.5 | 174.6 | 508.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 801.5
2018-07-27 | 0:00 | 743.3 | 174.6 | 457.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 743.3
2018-07-27 | 1:00 | 698.4 | 174.6 | 437.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698.4
2018-07-27 | 2:00 | 702.7 | 174.6 | 438.8 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 702.7
2018-07-27 | 3:00 | 714.6 | 174.6 | 423.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 714.6
2018-07-27 | 4:00 | 711 | 174.6 | 418.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711
2018-07-27 | 5:00 | 705.4 | 174.6 | 424.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2018-07-27 | 6:00 | 729.6 | 174.6 | 406.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.6
2018-07-27 | 7:00 | 810.9 | 174.6 | 392.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.9
2018-07-27 | 8:00 | 932.5 | 174.6 | 422.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.5
2018-07-27 | 9:00 | 1007.2 | 174.6 | 402.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.2
2018-07-27 | 10:00 | 1028.8 | 174.6 | 336.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.8
2018-07-27 | 11:00 | 1064.3 | 174.6 | 307.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.3
2018-07-27 | 12:00 | 1036.9 | 174.6 | 316.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 516.4 | 0 | 1 | 0 | -51 | 0 | 1036.9
2018-07-27 | 13:00 | 1084 | 174.6 | 330.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 496.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1084
2018-07-27 | 14:00 | 1093 | 174.6 | 394.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 438.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1093
2018-07-27 | 15:00 | 1088.9 | 174.6 | 494.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 333.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1088.9
2018-07-27 | 16:00 | 1081.5 | 174.6 | 629.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 189.7 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1081.5
2018-07-27 | 17:00 | 1027.2 | 174.6 | 633.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 94.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1027.2
2018-07-27 | 18:00 | 980.8 | 174.6 | 648.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 34 | 0 | 980.8
2018-07-27 | 19:00 | 954.3 | 174.6 | 648.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 954.3
2018-07-27 | 20:00 | 907.5 | 174.6 | 611.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 907.5
2018-07-27 | 21:00 | 854.8 | 174.6 | 559.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 854.8
2018-07-27 | 22:00 | 802.7 | 174.6 | 508.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 802.7
2018-07-27 | 23:00 | 746.3 | 174.6 | 452 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 746.3
2018-07-28 | 0:00 | 693.3 | 174.6 | 406.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 693.3
2018-07-28 | 1:00 | 660.4 | 174.6 | 397.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2018-07-28 | 2:00 | 661.6 | 174.6 | 397 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 661.6
2018-07-28 | 3:00 | 672 | 174.6 | 380.1 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672
2018-07-28 | 4:00 | 675.1 | 174.6 | 381.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 675.1
2018-07-28 | 5:00 | 654.3 | 174.6 | 369.9 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 654.3
2018-07-28 | 6:00 | 656.7 | 174.6 | 329.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 69.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 656.7
2018-07-28 | 7:00 | 689.4 | 174.6 | 257.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 172.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 689.4
2018-07-28 | 8:00 | 773.4 | 174.6 | 232.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 281.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 773.4
2018-07-28 | 9:00 | 843.3 | 174.6 | 228.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 366.8 | 0 | 7.3 | 0 | -14 | 0 | 843.3
2018-07-28 | 10:00 | 880.5 | 174.6 | 229.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 407.2 | 0 | 10.2 | 0 | -21 | 0 | 880.5
2018-07-28 | 11:00 | 888.1 | 174.6 | 224.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 410.8 | 0 | 12.5 | 0 | -14 | 0 | 888.1
2018-07-28 | 12:00 | 884.8 | 174.6 | 224.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 404.8 | 0 | 14.9 | 0 | -14 | 0 | 884.8
2018-07-28 | 13:00 | 893.6 | 174.6 | 264.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 357.2 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 893.6
2018-07-28 | 14:00 | 866.8 | 174.6 | 278.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 313.3 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 866.8
2018-07-28 | 15:00 | 859.9 | 174.6 | 301.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 280.8 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 859.9
2018-07-28 | 16:00 | 857.3 | 174.6 | 406.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 171.9 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 857.3
2018-07-28 | 17:00 | 841.5 | 174.6 | 438.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 86 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 841.5
2018-07-28 | 18:00 | 813.8 | 174.6 | 458.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 39 | 0 | 813.8
2018-07-28 | 19:00 | 805.8 | 174.6 | 458.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 28 | 0 | 805.8
2018-07-28 | 20:00 | 767.7 | 174.6 | 439.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 767.7
2018-07-28 | 21:00 | 727.8 | 174.6 | 395.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 727.8
2018-07-28 | 22:00 | 688.7 | 174.6 | 358.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 688.7
2018-07-28 | 23:00 | 666.1 | 174.6 | 332.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 666.1
2018-07-29 | 0:00 | 625.5 | 174.6 | 295.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 625.5
2018-07-29 | 1:00 | 595.5 | 174.6 | 289 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 595.5
2018-07-29 | 2:00 | 602.3 | 174.6 | 291.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 602.3
2018-07-29 | 3:00 | 621.7 | 174.6 | 282.6 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2018-07-29 | 4:00 | 624.3 | 174.6 | 276.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2018-07-29 | 5:00 | 615.5 | 174.6 | 274.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 2.7 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 615.5
2018-07-29 | 6:00 | 611.6 | 174.6 | 269.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 25.1 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 611.6
2018-07-29 | 7:00 | 641.6 | 174.6 | 272.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 52.9 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 641.6
2018-07-29 | 8:00 | 680.7 | 174.6 | 282.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 79.8 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 680.7
2018-07-29 | 9:00 | 720.1 | 174.6 | 302.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 99.5 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 720.1
2018-07-29 | 10:00 | 721.2 | 174.6 | 301.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 104.2 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2018-07-29 | 11:00 | 716.8 | 174.6 | 270.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 144.4 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 716.8
2018-07-29 | 12:00 | 712.6 | 174.6 | 217.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 221.1 | 0 | 40.3 | 0 | -21 | 0 | 712.6
2018-07-29 | 13:00 | 706.2 | 174.6 | 227 | 40.9 | 0 | 38.8 | 238.9 | 0 | 37 | 0 | -51 | 0 | 706.2
2018-07-29 | 14:00 | 712.5 | 174.6 | 206 | 40.9 | 0 | 38.8 | 227.6 | 0 | 45.6 | 0 | -21 | 0 | 712.5
2018-07-29 | 15:00 | 723.4 | 174.6 | 206 | 40.9 | 0 | 38.8 | 219.8 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 723.4
2018-07-29 | 16:00 | 728.6 | 174.6 | 291.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 140.6 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 728.6
2018-07-29 | 17:00 | 756.1 | 174.6 | 358.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 70.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 756.1
2018-07-29 | 18:00 | 752.5 | 174.6 | 382.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 752.5
2018-07-29 | 19:00 | 745.4 | 174.6 | 382.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 46 | 0 | 745.4
2018-07-29 | 20:00 | 731.9 | 174.6 | 383.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 35 | 0 | 731.9
2018-07-29 | 21:00 | 696.3 | 174.6 | 383.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 696.3
2018-07-29 | 22:00 | 647.6 | 174.6 | 337.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 647.6
2018-07-29 | 23:00 | 627 | 174.6 | 319.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 627
2018-07-30 | 0:00 | 588.4 | 174.6 | 279.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 588.4
2018-07-30 | 1:00 | 562.6 | 174.6 | 277.3 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 562.6
2018-07-30 | 2:00 | 575.6 | 174.6 | 286.9 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 575.6
2018-07-30 | 3:00 | 605.4 | 174.6 | 289.7 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 605.4
2018-07-30 | 4:00 | 616.8 | 174.6 | 297.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 616.8
2018-07-30 | 5:00 | 621.4 | 174.6 | 312.6 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.2 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 621.4
2018-07-30 | 6:00 | 647.7 | 174.6 | 293.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 75.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 647.7
2018-07-30 | 7:00 | 715.3 | 174.6 | 248.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 189 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 715.3
2018-07-30 | 8:00 | 834.2 | 174.6 | 246.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 309.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 834.2
2018-07-30 | 9:00 | 924.7 | 174.6 | 269 | 40.9 | 0 | 38.8 | 402.9 | 0 | 19.5 | 0 | -21 | 0 | 924.7
2018-07-30 | 10:00 | 949.7 | 174.6 | 273.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 454.5 | 0 | 18.5 | 0 | -51 | 0 | 949.7
2018-07-30 | 11:00 | 984.6 | 174.6 | 270.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 492.2 | 0 | 18.8 | 0 | -51 | 0 | 984.6
2018-07-30 | 12:00 | 944.6 | 174.6 | 274.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 448.7 | 0 | 17.8 | 0 | -51 | 0 | 944.6
2018-07-30 | 13:00 | 997.9 | 174.6 | 284.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 447.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 997.9
2018-07-30 | 14:00 | 1008.1 | 174.6 | 346.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 398.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1008.1
2018-07-30 | 15:00 | 1002.1 | 174.6 | 459.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 279.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1002.1
2018-07-30 | 16:00 | 1003.7 | 174.6 | 566 | 40.9 | 0 | 38.8 | 154.5 | 0 | 7.9 | 0 | 21 | 0 | 1003.7
2018-07-30 | 17:00 | 961.9 | 174.6 | 565.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 77.3 | 0 | 5.6 | 0 | 21 | 0 | 961.9
2018-07-30 | 18:00 | 931.6 | 174.6 | 565.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 65 | 0 | 931.6
2018-07-30 | 19:00 | 908.4 | 174.6 | 565.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 41 | 0 | 908.4
2018-07-30 | 20:00 | 862.7 | 174.6 | 559.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 862.7
2018-07-30 | 21:00 | 813.8 | 174.6 | 508 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 813.8
2018-07-30 | 22:00 | 772.4 | 174.6 | 463.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 772.4
2018-07-30 | 23:00 | 723.1 | 174.6 | 410.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 723.1
2018-07-31 | 0:00 | 669.6 | 174.6 | 365.8 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 669.6
2018-07-31 | 1:00 | 642 | 174.6 | 366.6 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 642
2018-07-31 | 2:00 | 647.4 | 174.6 | 372 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2018-07-31 | 3:00 | 672.6 | 174.6 | 372.1 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 672.6
2018-07-31 | 4:00 | 674 | 174.6 | 372.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 674
2018-07-31 | 5:00 | 669.9 | 174.6 | 377.7 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 669.9
2018-07-31 | 6:00 | 696.1 | 174.6 | 345.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 83.7 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2018-07-31 | 7:00 | 753.1 | 174.6 | 273 | 40.9 | 0 | 38.8 | 211.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 753.1
2018-07-31 | 8:00 | 864.9 | 174.6 | 265.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 334.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 864.9
2018-07-31 | 9:00 | 957.9 | 174.6 | 316.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 429.7 | 0 | 8.6 | 0 | -51 | 0 | 957.9
2018-07-31 | 10:00 | 990.8 | 174.6 | 303.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 471.9 | 0 | 12.5 | 0 | -51 | 0 | 990.8
2018-07-31 | 11:00 | 1018.9 | 174.6 | 298.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 505.5 | 0 | 11.9 | 0 | -51 | 0 | 1018.9
2018-07-31 | 12:00 | 1001.4 | 174.6 | 301.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 484 | 0 | 12.9 | 0 | -51 | 0 | 1001.4
2018-07-31 | 13:00 | 1041.9 | 174.6 | 313.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 464.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1041.9
2018-07-31 | 14:00 | 1055.6 | 174.6 | 391 | 40.9 | 0 | 38.8 | 404 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1055.6
2018-07-31 | 15:00 | 1045 | 174.6 | 470.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 314.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1045
2018-07-31 | 16:00 | 1047.1 | 174.6 | 594.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 191.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1047.1
2018-07-31 | 17:00 | 1020.7 | 174.6 | 623.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 95.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1020.7
2018-07-31 | 18:00 | 978.2 | 174.6 | 645 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 36 | 0 | 978.2
2018-07-31 | 19:00 | 945.5 | 174.6 | 644.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 945.5
2018-07-31 | 20:00 | 908 | 174.6 | 607.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 908
2018-07-31 | 21:00 | 856.9 | 174.6 | 554.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 856.9
2018-07-31 | 22:00 | 807 | 174.6 | 505.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 807
2018-07-31 | 23:00 | 756.6 | 174.6 | 451.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 756.6
2018-08-01 | 0:00 | 705.9 | 174.6 | 419.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 705.9
2018-08-01 | 1:00 | 667.1 | 174.6 | 422.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 667.1
2018-08-01 | 2:00 | 671.1 | 174.6 | 418.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 671.1
2018-08-01 | 3:00 | 683.9 | 174.6 | 391.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 683.9
2018-08-01 | 4:00 | 695.7 | 174.6 | 403.7 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 695.7
2018-08-01 | 5:00 | 680.3 | 174.6 | 421.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 3.7 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 680.3
2018-08-01 | 6:00 | 704.3 | 174.6 | 374.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 78.6 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 704.3
2018-08-01 | 7:00 | 773.4 | 174.6 | 327.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 196.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 773.4
2018-08-01 | 8:00 | 885.6 | 174.6 | 323.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 314.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 885.6
2018-08-01 | 9:00 | 981.2 | 174.6 | 321.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 415.7 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 981.2
2018-08-01 | 10:00 | 1016.9 | 174.6 | 306.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 469.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1016.9
2018-08-01 | 11:00 | 1048.9 | 174.6 | 311.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 495.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1048.9
2018-08-01 | 12:00 | 1026.2 | 174.6 | 314.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 519.7 | 0 | 6.6 | 0 | -51 | 0 | 1026.2
2018-08-01 | 13:00 | 1081.9 | 174.6 | 361.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 475.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1081.9
2018-08-01 | 14:00 | 1086.5 | 174.6 | 419 | 23.3 | 0 | 38.8 | 419.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1086.5
2018-08-01 | 15:00 | 1078 | 174.6 | 491.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336.3 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1078
2018-08-01 | 16:00 | 1079.5 | 174.6 | 628 | 23.3 | 0 | 38.8 | 199.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1079.5
2018-08-01 | 17:00 | 1037.6 | 174.6 | 633 | 71.1 | 0 | 38.8 | 110.9 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1037.6
2018-08-01 | 18:00 | 992.7 | 174.6 | 665.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 36 | 0 | 992.7
2018-08-01 | 19:00 | 960.2 | 174.6 | 665.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 960.2
2018-08-01 | 20:00 | 912.8 | 174.6 | 622.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 912.8
2018-08-01 | 21:00 | 864.2 | 174.6 | 573.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 864.2
2018-08-01 | 22:00 | 824 | 174.6 | 534.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 824
2018-08-01 | 23:00 | 759.9 | 174.6 | 465.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 759.9
2018-08-02 | 0:00 | 701.3 | 174.6 | 405.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 701.3
2018-08-02 | 1:00 | 673 | 174.6 | 421.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 673
2018-08-02 | 2:00 | 671.5 | 174.6 | 412.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 671.5
2018-08-02 | 3:00 | 689.5 | 174.6 | 395.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 689.5
2018-08-02 | 4:00 | 687.6 | 174.6 | 396.6 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 687.6
2018-08-02 | 5:00 | 686.1 | 174.6 | 426.8 | 27.6 | 0 | 38.8 | 3.1 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 686.1
2018-08-02 | 6:00 | 706.9 | 174.6 | 386.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 69.3 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 706.9
2018-08-02 | 7:00 | 778.7 | 174.6 | 335.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 193 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 778.7
2018-08-02 | 8:00 | 909.9 | 174.6 | 344.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 316.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 909.9
2018-08-02 | 9:00 | 1015 | 174.6 | 363.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 405 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1015
2018-08-02 | 10:00 | 1047.7 | 174.6 | 322.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 482.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1047.7
2018-08-02 | 11:00 | 1077.5 | 174.6 | 315.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 529.3 | 0 | 3.3 | 0 | -7 | 0 | 1077.5
2018-08-02 | 12:00 | 1052.8 | 174.6 | 323.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 540.4 | 0 | 3.6 | 0 | -51 | 0 | 1052.8
2018-08-02 | 13:00 | 1110.8 | 174.6 | 353 | 23.3 | 0 | 38.8 | 513.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1110.8
2018-08-02 | 14:00 | 1116.5 | 174.6 | 421.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 451.1 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1116.5
2018-08-02 | 15:00 | 1111 | 174.6 | 522.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 342.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1111
2018-08-02 | 16:00 | 1111.2 | 174.6 | 661 | 23.3 | 0 | 38.8 | 204.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1111.2
2018-08-02 | 17:00 | 1066.3 | 174.6 | 656.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 118 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1066.3
2018-08-02 | 18:00 | 1016.8 | 174.6 | 681.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 43 | 0 | 1016.8
2018-08-02 | 19:00 | 980.4 | 174.6 | 682 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 4 | 0 | 980.4
2018-08-02 | 20:00 | 942.3 | 174.6 | 645.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 942.3
2018-08-02 | 21:00 | 887.1 | 174.6 | 592.1 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 887.1
2018-08-02 | 22:00 | 837.7 | 174.6 | 547.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 837.7
2018-08-02 | 23:00 | 785.3 | 174.6 | 496.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 785.3
2018-08-03 | 0:00 | 731.2 | 174.6 | 443.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 731.2
2018-08-03 | 1:00 | 693.4 | 174.6 | 449.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 693.4
2018-08-03 | 2:00 | 691.4 | 174.6 | 440.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 691.4
2018-08-03 | 3:00 | 705.8 | 174.6 | 425.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2018-08-03 | 4:00 | 703.1 | 174.6 | 424 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 703.1
2018-08-03 | 5:00 | 701.1 | 174.6 | 456.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 3.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 701.1
2018-08-03 | 6:00 | 728.3 | 174.6 | 416.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 74.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 728.3
2018-08-03 | 7:00 | 794.1 | 174.6 | 358.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 198.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 794.1
2018-08-03 | 8:00 | 926.8 | 174.6 | 369.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 319.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 926.8
2018-08-03 | 9:00 | 1032.7 | 174.6 | 376.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 419.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.7
2018-08-03 | 10:00 | 1055.7 | 174.6 | 325.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 493.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1055.7
2018-08-03 | 11:00 | 1079.8 | 174.6 | 323.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 533.3 | 0 | 0.7 | 0 | -14 | 0 | 1079.8
2018-08-03 | 12:00 | 1051.4 | 174.6 | 329.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 535.8 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 1051.4
2018-08-03 | 13:00 | 1112.9 | 174.6 | 364.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 510.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1112.9
2018-08-03 | 14:00 | 1115.4 | 174.6 | 452 | 23.3 | 0 | 38.8 | 426 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1115.4
2018-08-03 | 15:00 | 1108 | 174.6 | 561.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 309.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1108
2018-08-03 | 16:00 | 1096.6 | 174.6 | 625.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 176 | 0 | 0.3 | 0 | 58 | 0 | 1096.6
2018-08-03 | 17:00 | 1057.3 | 174.6 | 625.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 83.3 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 1057.3
2018-08-03 | 18:00 | 1004 | 174.6 | 625.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 1004
2018-08-03 | 19:00 | 971.4 | 174.6 | 624.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 971.4
2018-08-03 | 20:00 | 927.4 | 174.6 | 625.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 17 | 0 | 927.4
2018-08-03 | 21:00 | 880.4 | 174.6 | 601.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.4
2018-08-03 | 22:00 | 829.3 | 174.6 | 551.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 829.3
2018-08-03 | 23:00 | 780.8 | 174.6 | 503.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.8
2018-08-04 | 0:00 | 717.7 | 174.6 | 440.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.7
2018-08-04 | 1:00 | 674.7 | 174.6 | 437.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 674.7
2018-08-04 | 2:00 | 667.9 | 174.6 | 423.2 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 667.9
2018-08-04 | 3:00 | 691.5 | 174.6 | 413.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 691.5
2018-08-04 | 4:00 | 689.7 | 174.6 | 411.3 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 689.7
2018-08-04 | 5:00 | 670 | 174.6 | 424.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 670
2018-08-04 | 6:00 | 672.8 | 174.6 | 358.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 75.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 672.8
2018-08-04 | 7:00 | 729.9 | 174.6 | 290.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 201.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 729.9
2018-08-04 | 8:00 | 805.9 | 174.6 | 244.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 323.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 805.9
2018-08-04 | 9:00 | 882 | 174.6 | 272.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 422.8 | 0 | 0.7 | 0 | -51 | 0 | 882
2018-08-04 | 10:00 | 919.9 | 174.6 | 262.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 499.5 | 0 | 2.3 | 0 | -81 | 0 | 919.9
2018-08-04 | 11:00 | 952.1 | 174.6 | 281.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 541.4 | 0 | 3.6 | 0 | -111 | 0 | 952.1
2018-08-04 | 12:00 | 950.7 | 174.6 | 281.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 540.8 | 0 | 2.6 | 0 | -111 | 0 | 950.7
2018-08-04 | 13:00 | 981.8 | 174.6 | 283.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 510.6 | 0 | 2 | 0 | -51 | 0 | 981.8
2018-08-04 | 14:00 | 991.2 | 174.6 | 309.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 443.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 991.2
2018-08-04 | 15:00 | 988.8 | 174.6 | 414.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 988.8
2018-08-04 | 16:00 | 989 | 174.6 | 488 | 23.3 | 0 | 38.8 | 196.7 | 0 | 2.6 | 0 | 65 | 0 | 989
2018-08-04 | 17:00 | 964.3 | 174.6 | 488 | 71.1 | 0 | 38.8 | 99.1 | 0 | 1.7 | 0 | 91 | 0 | 964.3
2018-08-04 | 18:00 | 925.7 | 174.6 | 488.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 0 | 925.7
2018-08-04 | 19:00 | 905.2 | 174.6 | 487.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 | 0 | 905.2
2018-08-04 | 20:00 | 859.3 | 174.6 | 487.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 0 | 859.3
2018-08-04 | 21:00 | 818.4 | 174.6 | 488.6 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 47 | 0 | 818.4
2018-08-04 | 22:00 | 768.4 | 174.6 | 486.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 768.4
2018-08-04 | 23:00 | 728.9 | 174.6 | 446.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 728.9
2018-08-05 | 0:00 | 679.5 | 174.6 | 395.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 679.5
2018-08-05 | 1:00 | 640.8 | 174.6 | 397.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 640.8
2018-08-05 | 2:00 | 641.2 | 174.6 | 388.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 641.2
2018-08-05 | 3:00 | 651.7 | 174.6 | 364 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2018-08-05 | 4:00 | 648.8 | 174.6 | 361.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2018-08-05 | 5:00 | 639.9 | 174.6 | 385 | 27.6 | 0 | 38.8 | 2.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 639.9
2018-08-05 | 6:00 | 641.1 | 174.6 | 319.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 73.5 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 641.1
2018-08-05 | 7:00 | 683.8 | 174.6 | 240.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 197.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 683.8
2018-08-05 | 8:00 | 734 | 174.6 | 232.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 321.1 | 0 | 10.6 | 0 | -67 | 0 | 734
2018-08-05 | 9:00 | 798.3 | 174.6 | 239.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 422.3 | 0 | 10.9 | 0 | -111 | 0 | 798.3
2018-08-05 | 10:00 | 837.9 | 174.6 | 230.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 500.6 | 0 | 11.2 | 0 | -141 | 0 | 837.9
2018-08-05 | 11:00 | 868.2 | 174.6 | 221.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 541.7 | 0 | 8.9 | 0 | -141 | 0 | 868.2
2018-08-05 | 12:00 | 892.9 | 174.6 | 238.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 550.1 | 0 | 8.6 | 0 | -141 | 0 | 892.9
2018-08-05 | 13:00 | 909 | 174.6 | 251.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 522.1 | 0 | 9.6 | 0 | -111 | 0 | 909
2018-08-05 | 14:00 | 913.4 | 174.6 | 277.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 453.8 | 0 | 8.9 | 0 | -63.5 | 0 | 913.4
2018-08-05 | 15:00 | 919.8 | 174.6 | 325.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 350.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 919.8
2018-08-05 | 16:00 | 939.4 | 174.6 | 487.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 207.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 939.4
2018-08-05 | 17:00 | 936.4 | 174.6 | 549.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 93.8 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 936.4
2018-08-05 | 18:00 | 930.7 | 174.6 | 640.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 930.7
2018-08-05 | 19:00 | 921.4 | 174.6 | 634.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 921.4
2018-08-05 | 20:00 | 888.4 | 174.6 | 602.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 888.4
2018-08-05 | 21:00 | 842.6 | 174.6 | 563.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 842.6
2018-08-05 | 22:00 | 787 | 174.6 | 507.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 787
2018-08-05 | 23:00 | 732.6 | 174.6 | 453.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 732.6
2018-08-06 | 0:00 | 682.4 | 174.6 | 403.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 682.4
2018-08-06 | 1:00 | 644.8 | 174.6 | 407.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 644.8
2018-08-06 | 2:00 | 643.3 | 174.6 | 397.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 643.3
2018-08-06 | 3:00 | 658.6 | 174.6 | 380.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2018-08-06 | 4:00 | 659.1 | 174.6 | 381.7 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 659.1
2018-08-06 | 5:00 | 653.7 | 174.6 | 410 | 27.6 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 653.7
2018-08-06 | 6:00 | 700.9 | 174.6 | 394 | 23.3 | 0 | 38.8 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.9
2018-08-06 | 7:00 | 785.8 | 174.6 | 356.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.8
2018-08-06 | 8:00 | 926.5 | 174.6 | 377.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 311.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.5
2018-08-06 | 9:00 | 1027.8 | 174.6 | 392 | 23.3 | 0 | 38.8 | 398.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1027.8
2018-08-06 | 10:00 | 1067.2 | 174.6 | 389 | 23.3 | 0 | 38.8 | 441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.2
2018-08-06 | 11:00 | 1097.7 | 174.6 | 390.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 468.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1097.7
2018-08-06 | 12:00 | 1062.4 | 174.6 | 331.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 486.5 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1062.4
2018-08-06 | 13:00 | 1112.5 | 174.6 | 389.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 476 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1112.5
2018-08-06 | 14:00 | 1119.9 | 174.6 | 450.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 421.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1119.9
2018-08-06 | 15:00 | 1119 | 174.6 | 532.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 338.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1119
2018-08-06 | 16:00 | 1118.7 | 174.6 | 669.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 192.1 | 0 | 16.8 | 0 | 4 | 0 | 1118.7
2018-08-06 | 17:00 | 1073.4 | 174.6 | 668.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 83.2 | 0 | 20.8 | 0 | 16 | 0 | 1073.4
2018-08-06 | 18:00 | 1025.5 | 174.6 | 669.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 52 | 0 | 1025.5
2018-08-06 | 19:00 | 988.8 | 174.6 | 669.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 12 | 0 | 988.8
2018-08-06 | 20:00 | 940.2 | 174.6 | 632.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 940.2
2018-08-06 | 21:00 | 882.2 | 174.6 | 581.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 882.2
2018-08-06 | 22:00 | 830.9 | 174.6 | 532.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 830.9
2018-08-06 | 23:00 | 783.1 | 174.6 | 488.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 783.1
2018-08-07 | 0:00 | 721.8 | 174.6 | 431.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 721.8
2018-08-07 | 1:00 | 687.1 | 174.6 | 439.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 687.1
2018-08-07 | 2:00 | 687.6 | 174.6 | 433.3 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 687.6
2018-08-07 | 3:00 | 702.5 | 174.6 | 416.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 702.5
2018-08-07 | 4:00 | 707.6 | 174.6 | 422.9 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 707.6
2018-08-07 | 5:00 | 695.1 | 174.6 | 442.6 | 27.6 | 0 | 38.8 | 2.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 695.1
2018-08-07 | 6:00 | 725.3 | 174.6 | 413 | 23.3 | 0 | 38.8 | 67.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2018-08-07 | 7:00 | 793.1 | 174.6 | 352.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 195.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 793.1
2018-08-07 | 8:00 | 920.1 | 174.6 | 359.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 312.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 920.1
2018-08-07 | 9:00 | 1008.6 | 174.6 | 333.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 423.2 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1008.6
2018-08-07 | 10:00 | 1031.5 | 174.6 | 302.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 484.6 | 0 | 14.5 | 0 | -7 | 0 | 1031.5
2018-08-07 | 11:00 | 1056.7 | 174.6 | 305.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 520.3 | 0 | 15.2 | 0 | -21 | 0 | 1056.7
2018-08-07 | 12:00 | 1024.4 | 174.6 | 328.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 526.6 | 0 | 13.9 | 0 | -81 | 0 | 1024.4
2018-08-07 | 13:00 | 1063.7 | 174.6 | 306.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 510 | 0 | 17.2 | 0 | -7 | 0 | 1063.7
2018-08-07 | 14:00 | 1074.8 | 174.6 | 375.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 442.6 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1074.8
2018-08-07 | 15:00 | 1078.9 | 174.6 | 472.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 349.6 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1078.9
2018-08-07 | 16:00 | 1081.5 | 174.6 | 554.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 212.1 | 0 | 21.8 | 0 | 56 | 0 | 1081.5
2018-08-07 | 17:00 | 1037.5 | 174.6 | 555.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 109 | 0 | 22.8 | 0 | 66 | 0 | 1037.5
2018-08-07 | 18:00 | 982.2 | 174.6 | 555.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 117 | 0 | 982.2
2018-08-07 | 19:00 | 942.8 | 174.6 | 554.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 81 | 0 | 942.8
2018-08-07 | 20:00 | 903 | 174.6 | 555.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 41 | 0 | 903
2018-08-07 | 21:00 | 853.5 | 174.6 | 553.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 853.5
2018-08-07 | 22:00 | 789.8 | 174.6 | 492.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 789.8
2018-08-07 | 23:00 | 731.2 | 174.6 | 437.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 731.2
2018-08-08 | 0:00 | 676.5 | 174.6 | 384.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 676.5
2018-08-08 | 1:00 | 639.7 | 174.6 | 393.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2018-08-08 | 2:00 | 640.4 | 174.6 | 390.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 640.4
2018-08-08 | 3:00 | 657.5 | 174.6 | 373.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 657.5
2018-08-08 | 4:00 | 668.8 | 174.6 | 386.7 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 668.8
2018-08-08 | 5:00 | 661.5 | 174.6 | 412.2 | 27.6 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2018-08-08 | 6:00 | 675.9 | 174.6 | 358 | 23.3 | 0 | 38.8 | 75.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 675.9
2018-08-08 | 7:00 | 721.6 | 174.6 | 274 | 23.3 | 0 | 38.8 | 206.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 721.6
2018-08-08 | 8:00 | 827.1 | 174.6 | 254.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 330 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 827.1
2018-08-08 | 9:00 | 913.5 | 174.6 | 295.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 426.9 | 0 | 5 | 0 | -51 | 0 | 913.5
2018-08-08 | 10:00 | 937.8 | 174.6 | 297.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 507.8 | 0 | 6.9 | 0 | -111 | 0 | 937.8
2018-08-08 | 11:00 | 960.3 | 174.6 | 282.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 544.9 | 0 | 7.6 | 0 | -111 | 0 | 960.3
2018-08-08 | 12:00 | 942.2 | 174.6 | 293.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 546.9 | 0 | 6.3 | 0 | -141 | 0 | 942.2
2018-08-08 | 13:00 | 989.9 | 174.6 | 299.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 527.1 | 0 | 7.6 | 0 | -81 | 0 | 989.9
2018-08-08 | 14:00 | 999.6 | 174.6 | 292.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 462.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 999.6
2018-08-08 | 15:00 | 999.2 | 174.6 | 395.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 358 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 999.2
2018-08-08 | 16:00 | 1003.4 | 174.6 | 541.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 212.3 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1003.4
2018-08-08 | 17:00 | 961.1 | 174.6 | 571.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 88.4 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 961.1
2018-08-08 | 18:00 | 904.4 | 174.6 | 607.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 904.4
2018-08-08 | 19:00 | 873.9 | 174.6 | 574.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 873.9
2018-08-08 | 20:00 | 833.1 | 174.6 | 529.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 833.1
2018-08-08 | 21:00 | 782.5 | 174.6 | 484.2 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 782.5
2018-08-08 | 22:00 | 739.7 | 174.6 | 444.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 739.7
2018-08-08 | 23:00 | 693.5 | 174.6 | 404.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2018-08-09 | 0:00 | 650.6 | 174.6 | 363.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 650.6
2018-08-09 | 1:00 | 626.6 | 174.6 | 379.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2018-08-09 | 2:00 | 634.9 | 174.6 | 380.3 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 634.9
2018-08-09 | 3:00 | 652.4 | 174.6 | 365.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 652.4
2018-08-09 | 4:00 | 665.5 | 174.6 | 380.8 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2018-08-09 | 5:00 | 666.5 | 174.6 | 417.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2018-08-09 | 6:00 | 692.8 | 174.6 | 405.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 42.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 692.8
2018-08-09 | 7:00 | 751.3 | 174.6 | 388.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 118 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 751.3
2018-08-09 | 8:00 | 859.6 | 174.6 | 436.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 178.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 859.6
2018-08-09 | 9:00 | 923.5 | 174.6 | 438.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 242.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 923.5
2018-08-09 | 10:00 | 961.8 | 174.6 | 398 | 23.3 | 0 | 38.8 | 321.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 961.8
2018-08-09 | 11:00 | 990.9 | 174.6 | 413.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 990.9
2018-08-09 | 12:00 | 945.8 | 174.6 | 406.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 299.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 945.8
2018-08-09 | 13:00 | 992.9 | 174.6 | 471.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 280.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 992.9
2018-08-09 | 14:00 | 996.4 | 174.6 | 475.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 278.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 996.4
2018-08-09 | 15:00 | 997.9 | 174.6 | 508.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 248.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 997.9
2018-08-09 | 16:00 | 1000.7 | 174.6 | 607.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 152.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1000.7
2018-08-09 | 17:00 | 963.5 | 174.6 | 625.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 47.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 963.5
2018-08-09 | 18:00 | 932.9 | 174.6 | 628.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 15 | 0 | 932.9
2018-08-09 | 19:00 | 905.3 | 174.6 | 615.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 905.3
2018-08-09 | 20:00 | 858.9 | 174.6 | 569.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 858.9
2018-08-09 | 21:00 | 804.4 | 174.6 | 522.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 804.4
2018-08-09 | 22:00 | 757.4 | 174.6 | 479.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 757.4
2018-08-09 | 23:00 | 728.2 | 174.6 | 450 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 728.2
2018-08-10 | 0:00 | 676.8 | 174.6 | 399.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.8
2018-08-10 | 1:00 | 640.8 | 174.6 | 404.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.8
2018-08-10 | 2:00 | 651.7 | 174.6 | 406.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2018-08-10 | 3:00 | 669.3 | 174.6 | 391.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-08-10 | 4:00 | 669.5 | 174.6 | 392.1 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 669.5
2018-08-10 | 5:00 | 657.5 | 174.6 | 414.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 657.5
2018-08-10 | 6:00 | 683.8 | 174.6 | 396 | 23.3 | 0 | 38.8 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.8
2018-08-10 | 7:00 | 754.5 | 174.6 | 376.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.5
2018-08-10 | 8:00 | 856.1 | 174.6 | 387.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.1
2018-08-10 | 9:00 | 925.1 | 174.6 | 367.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 320.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.1
2018-08-10 | 10:00 | 951 | 174.6 | 289.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 424.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 951
2018-08-10 | 11:00 | 985.8 | 174.6 | 286.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 468.3 | 0 | 1.7 | 0 | -7 | 0 | 985.8
2018-08-10 | 12:00 | 966.7 | 174.6 | 281.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 459.2 | 0 | 3.6 | 0 | -14 | 0 | 966.7
2018-08-10 | 13:00 | 1006.6 | 174.6 | 362.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 404.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1006.6
2018-08-10 | 14:00 | 1013 | 174.6 | 436.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1013
2018-08-10 | 15:00 | 1002.7 | 174.6 | 469.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1002.7
2018-08-10 | 16:00 | 1000.6 | 174.6 | 536.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 191.3 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 1000.6
2018-08-10 | 17:00 | 954 | 174.6 | 537.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 58.1 | 0 | 4.3 | 0 | 70 | 0 | 954
2018-08-10 | 18:00 | 909.7 | 174.6 | 537.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 909.7
2018-08-10 | 19:00 | 887.6 | 174.6 | 536.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 65 | 0 | 887.6
2018-08-10 | 20:00 | 844.7 | 174.6 | 537.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 22 | 0 | 844.7
2018-08-10 | 21:00 | 799.3 | 174.6 | 518.2 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 799.3
2018-08-10 | 22:00 | 773.5 | 174.6 | 493.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 773.5
2018-08-10 | 23:00 | 731.5 | 174.6 | 450.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 731.5
2018-08-11 | 0:00 | 692.6 | 174.6 | 409.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 692.6
2018-08-11 | 1:00 | 651.3 | 174.6 | 407.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 651.3
2018-08-11 | 2:00 | 646.6 | 174.6 | 397.2 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 646.6
2018-08-11 | 3:00 | 668 | 174.6 | 388.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 668
2018-08-11 | 4:00 | 664.5 | 174.6 | 383.8 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-08-11 | 5:00 | 644.4 | 174.6 | 399.5 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 644.4
2018-08-11 | 6:00 | 649.8 | 174.6 | 350.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 61.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 649.8
2018-08-11 | 7:00 | 695.2 | 174.6 | 281.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 174 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 695.2
2018-08-11 | 8:00 | 767.2 | 174.6 | 254.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 271.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 767.2
2018-08-11 | 9:00 | 805.9 | 174.6 | 226.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 340.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 805.9
2018-08-11 | 10:00 | 835.8 | 174.6 | 238.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 439.6 | 0 | 1.7 | 0 | -81 | 0 | 835.8
2018-08-11 | 11:00 | 857.3 | 174.6 | 229.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 463 | 0 | 8.9 | 0 | -81 | 0 | 857.3
2018-08-11 | 12:00 | 866.4 | 174.6 | 227.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 499.6 | 0 | 13.2 | 0 | -111 | 0 | 866.4
2018-08-11 | 13:00 | 887.1 | 174.6 | 232.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 479.7 | 0 | 19.5 | 0 | -81 | 0 | 887.1
2018-08-11 | 14:00 | 892.1 | 174.6 | 250.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 408 | 0 | 18.2 | 0 | -21 | 0 | 892.1
2018-08-11 | 15:00 | 892 | 174.6 | 325.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 314.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 892
2018-08-11 | 16:00 | 906.3 | 174.6 | 474.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 182.9 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 906.3
2018-08-11 | 17:00 | 885.9 | 174.6 | 487.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 31 | 0 | 9.2 | 0 | 74 | 0 | 885.9
2018-08-11 | 18:00 | 864.4 | 174.6 | 487.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 86 | 0 | 864.4
2018-08-11 | 19:00 | 862 | 174.6 | 486.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 81 | 0 | 862
2018-08-11 | 20:00 | 830.2 | 174.6 | 487.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 46 | 0 | 830.2
2018-08-11 | 21:00 | 786.2 | 174.6 | 486.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 8 | 0 | 786.2
2018-08-11 | 22:00 | 750.8 | 174.6 | 458.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 750.8
2018-08-11 | 23:00 | 711.4 | 174.6 | 416.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 711.4
2018-08-12 | 0:00 | 662.4 | 174.6 | 365.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 662.4
2018-08-12 | 1:00 | 634.5 | 174.6 | 376.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 634.5
2018-08-12 | 2:00 | 631.3 | 174.6 | 369.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 631.3
2018-08-12 | 3:00 | 646.8 | 174.6 | 351.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2018-08-12 | 4:00 | 649.8 | 174.6 | 354.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 649.8
2018-08-12 | 5:00 | 632.4 | 174.6 | 371.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 632.4
2018-08-12 | 6:00 | 643.2 | 174.6 | 333.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 53.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 643.2
2018-08-12 | 7:00 | 692.7 | 174.6 | 299.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 141 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 692.7
2018-08-12 | 8:00 | 745.6 | 174.6 | 262.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 233.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-08-12 | 9:00 | 798.3 | 174.6 | 218.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 327.9 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 798.3
2018-08-12 | 10:00 | 823.3 | 174.6 | 222.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 400.5 | 0 | 14.9 | 0 | -51 | 0 | 823.3
2018-08-12 | 11:00 | 851.5 | 174.6 | 238.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 472.7 | 0 | 14.5 | 0 | -111 | 0 | 851.5
2018-08-12 | 12:00 | 865.2 | 174.6 | 235 | 23.3 | 0 | 38.8 | 490.3 | 0 | 14.2 | 0 | -111 | 0 | 865.2
2018-08-12 | 13:00 | 875 | 174.6 | 237.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 471.4 | 0 | 10.6 | 0 | -81 | 0 | 875
2018-08-12 | 14:00 | 884.7 | 174.6 | 268.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 421.6 | 0 | 9.2 | 0 | -51 | 0 | 884.7
2018-08-12 | 15:00 | 872.9 | 174.6 | 327.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 299.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 872.9
2018-08-12 | 16:00 | 875.3 | 174.6 | 462.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 153.9 | 0 | 11.2 | 0 | 11 | 0 | 875.3
2018-08-12 | 17:00 | 879.7 | 174.6 | 463.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 45.2 | 0 | 8.9 | 0 | 78 | 0 | 879.7
2018-08-12 | 18:00 | 863.3 | 174.6 | 462.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 104 | 0 | 863.3
2018-08-12 | 19:00 | 864.2 | 174.6 | 463.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 96 | 0 | 864.2
2018-08-12 | 20:00 | 825.3 | 174.6 | 462.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 58 | 0 | 825.3
2018-08-12 | 21:00 | 782.2 | 174.6 | 462.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 22 | 0 | 782.2
2018-08-12 | 22:00 | 734.3 | 174.6 | 437 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 734.3
2018-08-12 | 23:00 | 687.1 | 174.6 | 389.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 687.1
2018-08-13 | 0:00 | 635.9 | 174.6 | 336.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 635.9
2018-08-13 | 1:00 | 596.8 | 174.6 | 341.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 596.8
2018-08-13 | 2:00 | 606.9 | 174.6 | 340 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-08-13 | 3:00 | 626.2 | 174.6 | 327.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 626.2
2018-08-13 | 4:00 | 626.6 | 174.6 | 329 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2018-08-13 | 5:00 | 607.6 | 174.6 | 348.2 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 607.6
2018-08-13 | 6:00 | 619.7 | 174.6 | 316.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 51.1 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 619.7
2018-08-13 | 7:00 | 678.7 | 174.6 | 263.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 168 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 678.7
2018-08-13 | 8:00 | 760.2 | 174.6 | 243.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 274.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 760.2
2018-08-13 | 9:00 | 820 | 174.6 | 242.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 377.1 | 0 | 4.6 | 0 | -40.5 | 0 | 820
2018-08-13 | 10:00 | 835.8 | 174.6 | 251.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 454.3 | 0 | 4.3 | 0 | -111 | 0 | 835.8
2018-08-13 | 11:00 | 865.9 | 174.6 | 237.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 499.1 | 0 | 4 | 0 | -111 | 0 | 865.9
2018-08-13 | 12:00 | 889.3 | 174.6 | 237.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 522.7 | 0 | 3.6 | 0 | -111 | 0 | 889.3
2018-08-13 | 13:00 | 892.8 | 174.6 | 235.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 500.8 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 892.8
2018-08-13 | 14:00 | 895.9 | 174.6 | 267.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 442.3 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 895.9
2018-08-13 | 15:00 | 908.1 | 174.6 | 333.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 337.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 908.1
2018-08-13 | 16:00 | 911.4 | 174.6 | 431.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 184 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 911.4
2018-08-13 | 17:00 | 876.3 | 174.6 | 430.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 47.6 | 0 | 2.3 | 0 | 111 | 0 | 876.3
2018-08-13 | 18:00 | 845 | 174.6 | 430.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 845
2018-08-13 | 19:00 | 837.6 | 174.6 | 430.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 119 | 0 | 837.6
2018-08-13 | 20:00 | 796.3 | 174.6 | 431.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 70 | 0 | 796.3
2018-08-13 | 21:00 | 751.3 | 174.6 | 431.3 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 24 | 0 | 751.3
2018-08-13 | 22:00 | 710.6 | 174.6 | 414.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 710.6
2018-08-13 | 23:00 | 671.2 | 174.6 | 379.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2018-08-14 | 0:00 | 623.4 | 174.6 | 333 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 623.4
2018-08-14 | 1:00 | 592.5 | 174.6 | 342.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 592.5
2018-08-14 | 2:00 | 597.5 | 174.6 | 337.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 597.5
2018-08-14 | 3:00 | 615.1 | 174.6 | 320.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 615.1
2018-08-14 | 4:00 | 611.9 | 174.6 | 315 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 611.9
2018-08-14 | 5:00 | 603.4 | 174.6 | 339.5 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 603.4
2018-08-14 | 6:00 | 624 | 174.6 | 314 | 23.3 | 0 | 38.8 | 51.5 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 624
2018-08-14 | 7:00 | 673.1 | 174.6 | 259.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 156.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 673.1
2018-08-14 | 8:00 | 747.7 | 174.6 | 240.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 282 | 0 | 18.2 | 0 | -30 | 0 | 747.7
2018-08-14 | 9:00 | 790.9 | 174.6 | 244.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 377.4 | 0 | 13.2 | 0 | -81 | 0 | 790.9
2018-08-14 | 10:00 | 828.8 | 174.6 | 246.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 477.8 | 0 | 8.9 | 0 | -141 | 0 | 828.8
2018-08-14 | 11:00 | 853.4 | 174.6 | 219.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 530.4 | 0 | 7.9 | 0 | -141 | 0 | 853.4
2018-08-14 | 12:00 | 873.2 | 174.6 | 225.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 540.8 | 0 | 11.2 | 0 | -141 | 0 | 873.2
2018-08-14 | 13:00 | 891.4 | 174.6 | 237.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 517.3 | 0 | 11.2 | 0 | -111 | 0 | 891.4
2018-08-14 | 14:00 | 894.4 | 174.6 | 258 | 23.3 | 0 | 38.8 | 446 | 0 | 9.2 | 0 | -55.5 | 0 | 894.4
2018-08-14 | 15:00 | 898.4 | 174.6 | 302.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 349.2 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 898.4
2018-08-14 | 16:00 | 893 | 174.6 | 431.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 207.3 | 0 | 8.9 | 0 | 9 | 0 | 893
2018-08-14 | 17:00 | 880.3 | 174.6 | 430.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 57.5 | 0 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 880.3
2018-08-14 | 18:00 | 860.5 | 174.6 | 430.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 142 | 0 | 860.5
2018-08-14 | 19:00 | 851.3 | 174.6 | 430.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 132 | 0 | 851.3
2018-08-14 | 20:00 | 819.2 | 174.6 | 431.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 94 | 0 | 819.2
2018-08-14 | 21:00 | 772.7 | 174.6 | 431.4 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 47 | 0 | 772.7
2018-08-14 | 22:00 | 712.2 | 174.6 | 415.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 712.2
2018-08-14 | 23:00 | 668.4 | 174.6 | 370.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 668.4
2018-08-15 | 0:00 | 618.5 | 174.6 | 324.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2018-08-15 | 1:00 | 580.7 | 174.6 | 324.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 580.7
2018-08-15 | 2:00 | 590.7 | 174.6 | 333.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-08-15 | 3:00 | 603.5 | 174.6 | 308.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 603.5
2018-08-15 | 4:00 | 620.2 | 174.6 | 318.3 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 620.2
2018-08-15 | 5:00 | 614.4 | 174.6 | 343.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 614.4
2018-08-15 | 6:00 | 627.4 | 174.6 | 320.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 37.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 627.4
2018-08-15 | 7:00 | 679.2 | 174.6 | 299.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 106.5 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 679.2
2018-08-15 | 8:00 | 734.6 | 174.6 | 303.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 155.2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 734.6
2018-08-15 | 9:00 | 771.2 | 174.6 | 275.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 222.9 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 771.2
2018-08-15 | 10:00 | 785.2 | 174.6 | 257.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 257 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 785.2
2018-08-15 | 11:00 | 800.7 | 174.6 | 266.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 269.1 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 800.7
2018-08-15 | 12:00 | 780.5 | 174.6 | 286 | 23.3 | 0 | 38.8 | 233.7 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 780.5
2018-08-15 | 13:00 | 779.8 | 174.6 | 272.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 238.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 779.8
2018-08-15 | 14:00 | 774.6 | 174.6 | 346.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 157.1 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 774.6
2018-08-15 | 15:00 | 761.4 | 174.6 | 383.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 109.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 761.4
2018-08-15 | 16:00 | 754.8 | 174.6 | 410.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 69 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 754.8
2018-08-15 | 17:00 | 765.6 | 174.6 | 430.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 10.9 | 0 | 38.6 | 0 | 1 | 0 | 765.6
2018-08-15 | 18:00 | 782.3 | 174.6 | 431.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 33 | 0 | 782.3
2018-08-15 | 19:00 | 779.3 | 174.6 | 430.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 35 | 0 | 779.3
2018-08-15 | 20:00 | 742.3 | 174.6 | 425.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 742.3
2018-08-15 | 21:00 | 702.3 | 174.6 | 391.4 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 702.3
2018-08-15 | 22:00 | 666.5 | 174.6 | 357.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2018-08-15 | 23:00 | 633.2 | 174.6 | 327.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 633.2
2018-08-16 | 0:00 | 603.3 | 174.6 | 294.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 603.3
2018-08-16 | 1:00 | 568.1 | 174.6 | 294.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 568.1
2018-08-16 | 2:00 | 575 | 174.6 | 296.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 575
2018-08-16 | 3:00 | 596.5 | 174.6 | 292.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2018-08-16 | 4:00 | 602.3 | 174.6 | 300.1 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 602.3
2018-08-16 | 5:00 | 602.8 | 174.6 | 336.5 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 602.8
2018-08-16 | 6:00 | 616.5 | 174.6 | 321.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 39.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 616.5
2018-08-16 | 7:00 | 671.7 | 174.6 | 325.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-08-16 | 8:00 | 766.2 | 174.6 | 378.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 137.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 766.2
2018-08-16 | 9:00 | 820.5 | 174.6 | 402.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 170.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 820.5
2018-08-16 | 10:00 | 832.2 | 174.6 | 344.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 241.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 832.2
2018-08-16 | 11:00 | 846.1 | 174.6 | 316.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 280.1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 846.1
2018-08-16 | 12:00 | 828.8 | 174.6 | 283.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 828.8
2018-08-16 | 13:00 | 858.5 | 174.6 | 381.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 231.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 858.5
2018-08-16 | 14:00 | 842.7 | 174.6 | 431.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 152.1 | 0 | 10.6 | 0 | 12 | 0 | 842.7
2018-08-16 | 15:00 | 811.9 | 174.6 | 430.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 88.9 | 0 | 13.9 | 0 | 42 | 0 | 811.9
2018-08-16 | 16:00 | 793.1 | 174.6 | 431.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 41.9 | 0 | 15.2 | 0 | 68 | 0 | 793.1
2018-08-16 | 17:00 | 776.9 | 174.6 | 430.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 9.7 | 0 | 13.9 | 0 | 38 | 0 | 776.9
2018-08-16 | 18:00 | 775.3 | 174.6 | 431.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 37 | 0 | 775.3
2018-08-16 | 19:00 | 765.2 | 174.6 | 430.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 765.2
2018-08-16 | 20:00 | 724.2 | 174.6 | 398.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 724.2
2018-08-16 | 21:00 | 681.8 | 174.6 | 361.7 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 681.8
2018-08-16 | 22:00 | 634.6 | 174.6 | 316.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 634.6
2018-08-16 | 23:00 | 610.7 | 174.6 | 292.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 610.7
2018-08-17 | 0:00 | 575.1 | 174.6 | 258.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 575.1
2018-08-17 | 1:00 | 540.7 | 174.6 | 263.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 540.7
2018-08-17 | 2:00 | 561.7 | 174.6 | 282.3 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 561.7
2018-08-17 | 3:00 | 578.2 | 174.6 | 267.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 578.2
2018-08-17 | 4:00 | 586.2 | 174.6 | 272.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 586.2
2018-08-17 | 5:00 | 582.3 | 174.6 | 298.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 582.3
2018-08-17 | 6:00 | 591.5 | 174.6 | 255.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 56 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 591.5
2018-08-17 | 7:00 | 621.6 | 174.6 | 223.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 181.5 | 0 | 40.3 | 0 | -60 | 0 | 621.6
2018-08-17 | 8:00 | 708.8 | 174.6 | 210.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 317 | 0 | 38 | 0 | -93.5 | 0 | 708.8
2018-08-17 | 9:00 | 779.9 | 174.6 | 222.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 426.9 | 0 | 35 | 0 | -141 | 0 | 779.9
2018-08-17 | 10:00 | 798.7 | 174.6 | 203.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 493.8 | 0 | 38 | 0 | -171 | -1.9 | 798.7
2018-08-17 | 11:00 | 817.8 | 174.6 | 213.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 532.4 | 0 | 45.6 | 0 | -171 | -39.2 | 817.8
2018-08-17 | 12:00 | 796.2 | 174.6 | 212.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 530.1 | 0 | 44.6 | 0 | -171 | -56.5 | 796.2
2018-08-17 | 13:00 | 826.4 | 174.6 | 227.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 491.5 | 0 | 41.9 | 0 | -171 | 0 | 826.4
2018-08-17 | 14:00 | 828.2 | 174.6 | 225 | 23.3 | 0 | 38.8 | 420.9 | 0 | 42.6 | 0 | -97 | 0 | 828.2
2018-08-17 | 15:00 | 817.9 | 174.6 | 240.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 325.2 | 0 | 45.2 | 0 | -30 | 0 | 817.9
2018-08-17 | 16:00 | 826.2 | 174.6 | 258.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 206.7 | 0 | 39.6 | 0 | 85 | 0 | 826.2
2018-08-17 | 17:00 | 794 | 174.6 | 258.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 51.1 | 0 | 34.3 | 0 | 166 | 0 | 794
2018-08-17 | 18:00 | 753.4 | 174.6 | 258.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 178 | 0 | 753.4
2018-08-17 | 19:00 | 733 | 174.6 | 258.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 159 | 0 | 733
2018-08-17 | 20:00 | 685.5 | 174.6 | 257.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 118 | 0 | 685.5
2018-08-17 | 21:00 | 640.5 | 174.6 | 257.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 86 | 0 | 640.5
2018-08-17 | 22:00 | 608 | 174.6 | 257.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 57 | 0 | 608
2018-08-17 | 23:00 | 579.5 | 174.6 | 257.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 28 | 0 | 579.5
2018-08-18 | 0:00 | 549.1 | 174.6 | 256.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 549.1
2018-08-18 | 1:00 | 520.5 | 174.6 | 257.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 9 | 0 | 520.5
2018-08-18 | 2:00 | 534.3 | 174.6 | 258.1 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 14 | 0 | 534.3
2018-08-18 | 3:00 | 566.1 | 174.6 | 257.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 11 | 0 | 566.1
2018-08-18 | 4:00 | 571.1 | 174.6 | 258.2 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 19 | 0 | 571.1
2018-08-18 | 5:00 | 571.1 | 174.6 | 258.1 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 16.8 | 0 | 54 | 0 | 571.1
2018-08-18 | 6:00 | 565.5 | 174.6 | 247.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 65 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 565.5
2018-08-18 | 7:00 | 579.4 | 174.6 | 225.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 195.1 | 0 | 11.9 | 0 | -90 | 0 | 579.4
2018-08-18 | 8:00 | 625 | 174.6 | 199.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 329.6 | 0 | 9.2 | 0 | -150 | 0 | 625
2018-08-18 | 9:00 | 674.9 | 174.6 | 205.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 437.7 | 0 | 7.9 | 0 | -171 | -42.3 | 674.9
2018-08-18 | 10:00 | 690 | 174.6 | 205.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 511.7 | -27.2 | 7.6 | -7.2 | -171 | -66.5 | 690
2018-08-18 | 11:00 | 706.2 | 174.6 | 211.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 554.1 | -58.8 | 7.3 | -6.9 | -171 | -66.5 | 706.2
2018-08-18 | 12:00 | 701.8 | 174.6 | 213.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 562.7 | -74.5 | 10.6 | -10.1 | -171 | -66.5 | 701.8
2018-08-18 | 13:00 | 733.7 | 174.6 | 213.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 534.9 | -14.2 | 14.5 | -13.8 | -171 | -66.5 | 733.7
2018-08-18 | 14:00 | 750.4 | 174.6 | 212.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 466.4 | 0 | 16.5 | 0 | -160.5 | -21.5 | 750.4
2018-08-18 | 15:00 | 757.2 | 174.6 | 239.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 355.3 | 0 | 15.8 | 0 | -90 | 0 | 757.2
2018-08-18 | 16:00 | 763.5 | 174.6 | 266.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 205.1 | 0 | 11.6 | 0 | 44 | 0 | 763.5
2018-08-18 | 17:00 | 745.4 | 174.6 | 265.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 41.4 | 0 | 7.6 | 0 | 146 | 0 | 745.4
2018-08-18 | 18:00 | 717.3 | 174.6 | 266.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 160 | 0 | 717.3
2018-08-18 | 19:00 | 714.4 | 174.6 | 266 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 157 | 0 | 714.4
2018-08-18 | 20:00 | 678.7 | 174.6 | 266 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 117 | 0 | 678.7
2018-08-18 | 21:00 | 650.1 | 174.6 | 266.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 88 | 0 | 650.1
2018-08-18 | 22:00 | 614.2 | 174.6 | 266.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 49 | 0 | 614.2
2018-08-18 | 23:00 | 590.6 | 174.6 | 266 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 26 | 0 | 590.6
2018-08-19 | 0:00 | 556.5 | 174.6 | 257.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 556.5
2018-08-19 | 1:00 | 532.8 | 174.6 | 266.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 11 | 0 | 532.8
2018-08-19 | 2:00 | 551.1 | 174.6 | 266.5 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 22 | 0 | 551.1
2018-08-19 | 3:00 | 588.2 | 174.6 | 266.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 29 | 0 | 588.2
2018-08-19 | 4:00 | 592.7 | 174.6 | 266.4 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 35 | 0 | 592.7
2018-08-19 | 5:00 | 575.8 | 174.6 | 266.4 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 11.6 | 0 | 56 | 0 | 575.8
2018-08-19 | 6:00 | 562.8 | 174.6 | 260.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 56.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 562.8
2018-08-19 | 7:00 | 568.2 | 174.6 | 199.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 183.6 | 0 | 8.3 | 0 | -60 | 0 | 568.2
2018-08-19 | 8:00 | 592.6 | 174.6 | 198.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 315.5 | 0 | 6.3 | 0 | -160.5 | -4.1 | 592.6
2018-08-19 | 9:00 | 632.1 | 174.6 | 199.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 422.9 | 0 | 5 | 0 | -171 | -60.8 | 632.1
2018-08-19 | 10:00 | 672.1 | 174.6 | 199.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 486.3 | -12.9 | 5 | -4.8 | -171 | -66.5 | 672.1
2018-08-19 | 11:00 | 690.3 | 174.6 | 199.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 519.4 | -27.6 | 5 | -4.8 | -171 | -66.5 | 690.3
2018-08-19 | 12:00 | 699 | 174.6 | 207.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 534.4 | -42.6 | 4.3 | -4.1 | -171 | -66.5 | 699
2018-08-19 | 13:00 | 715.1 | 174.6 | 209.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 503.1 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | -66.5 | 715.1
2018-08-19 | 14:00 | 727 | 174.6 | 210.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 440.9 | 0 | 3.6 | 0 | -150 | -15.1 | 727
2018-08-19 | 15:00 | 731.9 | 174.6 | 207.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 342.8 | 0 | 5 | 0 | -60 | 0 | 731.9
2018-08-19 | 16:00 | 742.9 | 174.6 | 301.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 201 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 742.9
2018-08-19 | 17:00 | 757.7 | 174.6 | 381.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 | 757.7
2018-08-19 | 18:00 | 739.8 | 174.6 | 381.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 70 | 0 | 739.8
2018-08-19 | 19:00 | 732.9 | 174.6 | 382.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 57 | 0 | 732.9
2018-08-19 | 20:00 | 704.2 | 174.6 | 381.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 23 | 0 | 704.2
2018-08-19 | 21:00 | 674.5 | 174.6 | 380.2 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 674.5
2018-08-19 | 22:00 | 626.3 | 174.6 | 333.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2018-08-19 | 23:00 | 607.2 | 174.6 | 310.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 607.2
2018-08-20 | 0:00 | 579.7 | 174.6 | 282.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 579.7
2018-08-20 | 1:00 | 557.3 | 174.6 | 300.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 557.3
2018-08-20 | 2:00 | 564.8 | 174.6 | 302.2 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 564.8
2018-08-20 | 3:00 | 607.6 | 174.6 | 312.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 607.6
2018-08-20 | 4:00 | 613.8 | 174.6 | 318.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 613.8
2018-08-20 | 5:00 | 601.8 | 174.6 | 342.6 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 601.8
2018-08-20 | 6:00 | 609 | 174.6 | 308.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 49.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 609
2018-08-20 | 7:00 | 655.3 | 174.6 | 242.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 166.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 655.3
2018-08-20 | 8:00 | 756.2 | 174.6 | 217.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 296.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 756.2
2018-08-20 | 9:00 | 841.6 | 174.6 | 238.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 369.9 | 0 | 3.3 | 0 | -7 | 0 | 841.6
2018-08-20 | 10:00 | 867.6 | 174.6 | 238 | 23.3 | 0 | 38.8 | 441.6 | 0 | 2.3 | 0 | -51 | 0 | 867.6
2018-08-20 | 11:00 | 891.5 | 174.6 | 256.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 504.1 | 0 | 5 | 0 | -111 | 0 | 891.5
2018-08-20 | 12:00 | 877.8 | 174.6 | 262.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 481.8 | 0 | 7.6 | 0 | -111 | 0 | 877.8
2018-08-20 | 13:00 | 927.5 | 174.6 | 290.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 393.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 927.5
2018-08-20 | 14:00 | 925.8 | 174.6 | 363.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 319.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 925.8
2018-08-20 | 15:00 | 913.3 | 174.6 | 451.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 221.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 913.3
2018-08-20 | 16:00 | 902.5 | 174.6 | 540.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 106.6 | 0 | 2.6 | 0 | 16 | 0 | 902.5
2018-08-20 | 17:00 | 863.3 | 174.6 | 540 | 71.1 | 0 | 38.8 | 11.2 | 0 | 8.6 | 0 | 19 | 0 | 863.3
2018-08-20 | 18:00 | 850.9 | 174.6 | 540.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 7 | 0 | 850.9
2018-08-20 | 19:00 | 830.3 | 174.6 | 519.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 830.3
2018-08-20 | 20:00 | 793.7 | 174.6 | 484.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 793.7
2018-08-20 | 21:00 | 755 | 174.6 | 454.4 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 755
2018-08-20 | 22:00 | 721.3 | 174.6 | 419 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 721.3
2018-08-20 | 23:00 | 694.6 | 174.6 | 394.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 694.6
2018-08-21 | 0:00 | 654.2 | 174.6 | 354.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 654.2
2018-08-21 | 1:00 | 640.9 | 174.6 | 384.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 640.9
2018-08-21 | 2:00 | 646.4 | 174.6 | 381.2 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 646.4
2018-08-21 | 3:00 | 664 | 174.6 | 363.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 664
2018-08-21 | 4:00 | 666.3 | 174.6 | 361.8 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 666.3
2018-08-21 | 5:00 | 659.6 | 174.6 | 389.8 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-08-21 | 6:00 | 681.9 | 174.6 | 367.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 54.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 681.9
2018-08-21 | 7:00 | 751.2 | 174.6 | 322.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 171 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 751.2
2018-08-21 | 8:00 | 868.5 | 174.6 | 348.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 263.3 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 868.5
2018-08-21 | 9:00 | 949 | 174.6 | 374 | 23.3 | 0 | 38.8 | 319.8 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 949
2018-08-21 | 10:00 | 970.7 | 174.6 | 311.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 400.3 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 970.7
2018-08-21 | 11:00 | 999.8 | 174.6 | 291.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 454.1 | 0 | 24.8 | 0 | -7 | 0 | 999.8
2018-08-21 | 12:00 | 976.6 | 174.6 | 299.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 465.7 | 0 | 26.1 | 0 | -51 | 0 | 976.6
2018-08-21 | 13:00 | 1033.8 | 174.6 | 337.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 430.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 1033.8
2018-08-21 | 14:00 | 1043.5 | 174.6 | 386.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 392.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1043.5
2018-08-21 | 15:00 | 1033.2 | 174.6 | 442.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 325.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1033.2
2018-08-21 | 16:00 | 1042.7 | 174.6 | 587.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 184.5 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 1042.7
2018-08-21 | 17:00 | 1002.2 | 174.6 | 595.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 22.6 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 | 1002.2
2018-08-21 | 18:00 | 961.2 | 174.6 | 595.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 49 | 0 | 961.2
2018-08-21 | 19:00 | 933.6 | 174.6 | 594.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 17 | 0 | 933.6
2018-08-21 | 20:00 | 884.5 | 174.6 | 559.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 884.5
2018-08-21 | 21:00 | 833.9 | 174.6 | 517.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 833.9
2018-08-21 | 22:00 | 793.7 | 174.6 | 482.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 793.7
2018-08-21 | 23:00 | 753.3 | 174.6 | 443.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 753.3
2018-08-22 | 0:00 | 696.9 | 174.6 | 391 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 696.9
2018-08-22 | 1:00 | 662.2 | 174.6 | 400.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 662.2
2018-08-22 | 2:00 | 669.3 | 174.6 | 400.5 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-08-22 | 3:00 | 695.7 | 174.6 | 398.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 695.7
2018-08-22 | 4:00 | 695.6 | 174.6 | 393.1 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-08-22 | 5:00 | 690.1 | 174.6 | 424 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 690.1
2018-08-22 | 6:00 | 711.3 | 174.6 | 402.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 44 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 711.3
2018-08-22 | 7:00 | 770.5 | 174.6 | 359.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 148.1 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 770.5
2018-08-22 | 8:00 | 887.5 | 174.6 | 374 | 23.3 | 0 | 38.8 | 250.1 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 887.5
2018-08-22 | 9:00 | 971.8 | 174.6 | 375.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 331.6 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 971.8
2018-08-22 | 10:00 | 989 | 174.6 | 307.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 414.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 989
2018-08-22 | 11:00 | 1013 | 174.6 | 308.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 482.6 | 0 | 36.6 | 0 | -51 | 0 | 1013
2018-08-22 | 12:00 | 996.5 | 174.6 | 291.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 510.3 | 0 | 38.6 | 0 | -81 | 0 | 996.5
2018-08-22 | 13:00 | 1048.8 | 174.6 | 325.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 502.1 | 0 | 35.7 | 0 | -51 | 0 | 1048.8
2018-08-22 | 14:00 | 1065.2 | 174.6 | 361.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 428.1 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 1065.2
2018-08-22 | 15:00 | 1054.6 | 174.6 | 448.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 328.9 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 1054.6
2018-08-22 | 16:00 | 1056.2 | 174.6 | 589.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 194.4 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1056.2
2018-08-22 | 17:00 | 1016.6 | 174.6 | 605.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 27.9 | 0 | 35.3 | 0 | 63 | 0 | 1016.6
2018-08-22 | 18:00 | 973.5 | 174.6 | 606 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 51 | 0 | 973.5
2018-08-22 | 19:00 | 934.7 | 174.6 | 605.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 8 | 0 | 934.7
2018-08-22 | 20:00 | 885.5 | 174.6 | 566.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 885.5
2018-08-22 | 21:00 | 843 | 174.6 | 529.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 843
2018-08-22 | 22:00 | 795.2 | 174.6 | 484 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 795.2
2018-08-22 | 23:00 | 744.5 | 174.6 | 433.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 744.5
2018-08-23 | 0:00 | 693.2 | 174.6 | 381.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 693.2
2018-08-23 | 1:00 | 659.6 | 174.6 | 398.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-08-23 | 2:00 | 670.8 | 174.6 | 400.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 670.8
2018-08-23 | 3:00 | 682.3 | 174.6 | 370.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 682.3
2018-08-23 | 4:00 | 693.6 | 174.6 | 382.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 693.6
2018-08-23 | 5:00 | 690.9 | 174.6 | 422.2 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 690.9
2018-08-23 | 6:00 | 719.9 | 174.6 | 405.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 50.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 719.9
2018-08-23 | 7:00 | 798.2 | 174.6 | 377.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 159.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 798.2
2018-08-23 | 8:00 | 934.4 | 174.6 | 412.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 259.4 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 934.4
2018-08-23 | 9:00 | 1021.4 | 174.6 | 441.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 320.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1021.4
2018-08-23 | 10:00 | 1040.2 | 174.6 | 390.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 393.9 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1040.2
2018-08-23 | 11:00 | 1058.1 | 174.6 | 369.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 434.4 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1058.1
2018-08-23 | 12:00 | 1039.6 | 174.6 | 380.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 407.2 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1039.6
2018-08-23 | 13:00 | 1085.8 | 174.6 | 448 | 23.3 | 0 | 38.8 | 386.2 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1085.8
2018-08-23 | 14:00 | 1081.9 | 174.6 | 514.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 311.3 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1081.9
2018-08-23 | 15:00 | 1051.1 | 174.6 | 577.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 219 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1051.1
2018-08-23 | 16:00 | 1025.8 | 174.6 | 605.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 133.8 | 0 | 17.8 | 0 | 32 | 0 | 1025.8
2018-08-23 | 17:00 | 961.4 | 174.6 | 606.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 14.4 | 0 | 18.2 | 0 | 38 | 0 | 961.4
2018-08-23 | 18:00 | 930.3 | 174.6 | 606.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 22 | 0 | 930.3
2018-08-23 | 19:00 | 897.8 | 174.6 | 600.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 897.8
2018-08-23 | 20:00 | 843.6 | 174.6 | 547.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 843.6
2018-08-23 | 21:00 | 804.1 | 174.6 | 514.7 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 804.1
2018-08-23 | 22:00 | 750.7 | 174.6 | 464.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 750.7
2018-08-23 | 23:00 | 709.7 | 174.6 | 418.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 709.7
2018-08-24 | 0:00 | 663.6 | 174.6 | 362.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2018-08-24 | 1:00 | 637 | 174.6 | 370.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 637
2018-08-24 | 2:00 | 649.1 | 174.6 | 359.5 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 649.1
2018-08-24 | 3:00 | 666.1 | 174.6 | 341.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 666.1
2018-08-24 | 4:00 | 668.7 | 174.6 | 343.1 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2018-08-24 | 5:00 | 678.3 | 174.6 | 378.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 678.3
2018-08-24 | 6:00 | 714.8 | 174.6 | 373.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 40 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2018-08-24 | 7:00 | 779.4 | 174.6 | 327.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 144.4 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 779.4
2018-08-24 | 8:00 | 912.6 | 174.6 | 338.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 271 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 912.6
2018-08-24 | 9:00 | 1002.5 | 174.6 | 329.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 369.4 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1002.5
2018-08-24 | 10:00 | 1020.3 | 174.6 | 312.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 457 | 0 | 65 | 0 | -51 | 0 | 1020.3
2018-08-24 | 11:00 | 1046.5 | 174.6 | 324 | 23.3 | 0 | 38.8 | 506.4 | 0 | 60.4 | 0 | -81 | 0 | 1046.5
2018-08-24 | 12:00 | 1020.3 | 174.6 | 318.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 518.2 | 0 | 58.1 | 0 | -111 | 0 | 1020.3
2018-08-24 | 13:00 | 1083.4 | 174.6 | 339.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 506.8 | 0 | 51.8 | 0 | -51 | 0 | 1083.4
2018-08-24 | 14:00 | 1095.3 | 174.6 | 382.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 429.1 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 1095.3
2018-08-24 | 15:00 | 1083.1 | 174.6 | 479.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 321.8 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 1083.1
2018-08-24 | 16:00 | 1078.6 | 174.6 | 613.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 186.8 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 1078.6
2018-08-24 | 17:00 | 1019.8 | 174.6 | 634 | 71.1 | 0 | 38.8 | 19.7 | 0 | 37.6 | 0 | 44 | 0 | 1019.8
2018-08-24 | 18:00 | 980 | 174.6 | 633.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 30 | 0 | 980
2018-08-24 | 19:00 | 946.8 | 174.6 | 633.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 946.8
2018-08-24 | 20:00 | 912.3 | 174.6 | 603 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 912.3
2018-08-24 | 21:00 | 872.7 | 174.6 | 575.7 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 872.7
2018-08-24 | 22:00 | 831.3 | 174.6 | 537.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 831.3
2018-08-24 | 23:00 | 788.1 | 174.6 | 497.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 788.1
2018-08-25 | 0:00 | 743 | 174.6 | 451.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 743
2018-08-25 | 1:00 | 704.8 | 174.6 | 454.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 704.8
2018-08-25 | 2:00 | 711.3 | 174.6 | 455 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 711.3
2018-08-25 | 3:00 | 727.8 | 174.6 | 442.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 727.8
2018-08-25 | 4:00 | 725.4 | 174.6 | 441.4 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 725.4
2018-08-25 | 5:00 | 701.8 | 174.6 | 448.4 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 701.8
2018-08-25 | 6:00 | 707.8 | 174.6 | 421.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 40.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 707.8
2018-08-25 | 7:00 | 764.1 | 174.6 | 365.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 149.5 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 764.1
2018-08-25 | 8:00 | 818.1 | 174.6 | 329.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 241.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 818.1
2018-08-25 | 9:00 | 874.2 | 174.6 | 305.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 326.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 874.2
2018-08-25 | 10:00 | 901.2 | 174.6 | 309.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 350.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 901.2
2018-08-25 | 11:00 | 919.4 | 174.6 | 286.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 392.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 919.4
2018-08-25 | 12:00 | 916.2 | 174.6 | 263.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 462.4 | 0 | 4.6 | 0 | -51 | 0 | 916.2
2018-08-25 | 13:00 | 941.6 | 174.6 | 267.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 481.9 | 0 | 6.6 | 0 | -51 | 0 | 941.6
2018-08-25 | 14:00 | 944.3 | 174.6 | 279.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 421.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 944.3
2018-08-25 | 15:00 | 944.3 | 174.6 | 378 | 23.3 | 0 | 38.8 | 324 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 944.3
2018-08-25 | 16:00 | 935.4 | 174.6 | 462.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 180.4 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 935.4
2018-08-25 | 17:00 | 919.9 | 174.6 | 461.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 20.9 | 0 | 4.6 | 0 | 148 | 0 | 919.9
2018-08-25 | 18:00 | 890.3 | 174.6 | 461.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 139 | 0 | 890.3
2018-08-25 | 19:00 | 870 | 174.6 | 461.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 117 | 0 | 870
2018-08-25 | 20:00 | 821.2 | 174.6 | 462.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 66 | 0 | 821.2
2018-08-25 | 21:00 | 776.1 | 174.6 | 462.4 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 23 | 0 | 776.1
2018-08-25 | 22:00 | 736.7 | 174.6 | 446.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 736.7
2018-08-25 | 23:00 | 694 | 174.6 | 406.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 694
2018-08-26 | 0:00 | 653.7 | 174.6 | 363 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 653.7
2018-08-26 | 1:00 | 617.9 | 174.6 | 363.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 617.9
2018-08-26 | 2:00 | 624.2 | 174.6 | 360.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 624.2
2018-08-26 | 3:00 | 634.7 | 174.6 | 339 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 634.7
2018-08-26 | 4:00 | 638.4 | 174.6 | 341.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 638.4
2018-08-26 | 5:00 | 628.5 | 174.6 | 361.9 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 628.5
2018-08-26 | 6:00 | 628.9 | 174.6 | 312.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 52.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 628.9
2018-08-26 | 7:00 | 669.7 | 174.6 | 226.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 180.7 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 669.7
2018-08-26 | 8:00 | 724.7 | 174.6 | 218.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 311.6 | 0 | 17.8 | 0 | -60 | 0 | 724.7
2018-08-26 | 9:00 | 780.8 | 174.6 | 230.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 413.5 | 0 | 10.9 | 0 | -111 | 0 | 780.8
2018-08-26 | 10:00 | 823.3 | 174.6 | 221.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 501.3 | 0 | 4.6 | 0 | -141 | 0 | 823.3
2018-08-26 | 11:00 | 855.7 | 174.6 | 224.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 532.4 | 0 | 3.3 | 0 | -141 | 0 | 855.7
2018-08-26 | 12:00 | 859.2 | 174.6 | 209.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 522.4 | 0 | 2 | 0 | -111 | 0 | 859.2
2018-08-26 | 13:00 | 857.5 | 174.6 | 213.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 516 | 0 | 2 | 0 | -111 | 0 | 857.5
2018-08-26 | 14:00 | 859.7 | 174.6 | 242.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 449.8 | 0 | 1.3 | 0 | -70.5 | 0 | 859.7
2018-08-26 | 15:00 | 872 | 174.6 | 297 | 23.3 | 0 | 38.8 | 338 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 872
2018-08-26 | 16:00 | 886.7 | 174.6 | 459.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 189.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 886.7
2018-08-26 | 17:00 | 878.6 | 174.6 | 535.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 19.9 | 0 | 1.7 | 0 | 37 | 0 | 878.6
2018-08-26 | 18:00 | 863.5 | 174.6 | 536.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 41 | 0 | 863.5
2018-08-26 | 19:00 | 854.7 | 174.6 | 535.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 854.7
2018-08-26 | 20:00 | 816.5 | 174.6 | 530 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 816.5
2018-08-26 | 21:00 | 760.3 | 174.6 | 479.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760.3
2018-08-26 | 22:00 | 723.3 | 174.6 | 441.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 723.3
2018-08-26 | 23:00 | 682.5 | 174.6 | 399.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2018-08-27 | 0:00 | 634 | 174.6 | 352.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 634
2018-08-27 | 1:00 | 607.1 | 174.6 | 365.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 607.1
2018-08-27 | 2:00 | 613.9 | 174.6 | 365.5 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 613.9
2018-08-27 | 3:00 | 636.3 | 174.6 | 354.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 636.3
2018-08-27 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 365 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-08-27 | 5:00 | 639.4 | 174.6 | 398 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.4
2018-08-27 | 6:00 | 671.2 | 174.6 | 383.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 48.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2018-08-27 | 7:00 | 742.6 | 174.6 | 336.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 168.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 742.6
2018-08-27 | 8:00 | 854 | 174.6 | 325.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 854
2018-08-27 | 9:00 | 948.9 | 174.6 | 306.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 402.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 948.9
2018-08-27 | 10:00 | 986.4 | 174.6 | 291.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 474.5 | 0 | 4.3 | 0 | -21 | 0 | 986.4
2018-08-27 | 11:00 | 1011.3 | 174.6 | 301.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 516.3 | 0 | 7.9 | 0 | -51 | 0 | 1011.3
2018-08-27 | 12:00 | 992.8 | 174.6 | 309.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 520.1 | 0 | 7.3 | 0 | -81 | 0 | 992.8
2018-08-27 | 13:00 | 1050.1 | 174.6 | 315.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 493.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1050.1
2018-08-27 | 14:00 | 1055 | 174.6 | 395.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 418.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1055
2018-08-27 | 15:00 | 1057 | 174.6 | 516.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 301.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1057
2018-08-27 | 16:00 | 1059.5 | 174.6 | 645.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 159.1 | 0 | 2.3 | 0 | 16 | 0 | 1059.5
2018-08-27 | 17:00 | 998 | 174.6 | 645.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 10.8 | 0 | 3.3 | 0 | 54 | 0 | 998
2018-08-27 | 18:00 | 958.6 | 174.6 | 645.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 26 | 0 | 958.6
2018-08-27 | 19:00 | 925.3 | 174.6 | 636.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 925.3
2018-08-27 | 20:00 | 873.7 | 174.6 | 584.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 873.7
2018-08-27 | 21:00 | 818.5 | 174.6 | 535 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 818.5
2018-08-27 | 22:00 | 778.7 | 174.6 | 496.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 778.7
2018-08-27 | 23:00 | 741.8 | 174.6 | 458.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 741.8
2018-08-28 | 0:00 | 694.4 | 174.6 | 411 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 694.4
2018-08-28 | 1:00 | 656.8 | 174.6 | 412.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 656.8
2018-08-28 | 2:00 | 658.1 | 174.6 | 406.1 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 658.1
2018-08-28 | 3:00 | 682.6 | 174.6 | 397.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 682.6
2018-08-28 | 4:00 | 687.2 | 174.6 | 400.9 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 687.2
2018-08-28 | 5:00 | 684.3 | 174.6 | 431 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 684.3
2018-08-28 | 6:00 | 699.7 | 174.6 | 407.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 42.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 699.7
2018-08-28 | 7:00 | 765.6 | 174.6 | 369 | 23.3 | 0 | 38.8 | 145 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 765.6
2018-08-28 | 8:00 | 894.1 | 174.6 | 393.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 251.1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 894.1
2018-08-28 | 9:00 | 978.7 | 174.6 | 372.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 358.2 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 978.7
2018-08-28 | 10:00 | 1013.2 | 174.6 | 368.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 397.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1013.2
2018-08-28 | 11:00 | 1031.5 | 174.6 | 391.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 395.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1031.5
2018-08-28 | 12:00 | 987.7 | 174.6 | 367.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 378.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 987.7
2018-08-28 | 13:00 | 1025.3 | 174.6 | 490.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 294.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1025.3
2018-08-28 | 14:00 | 1021.5 | 174.6 | 488.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1021.5
2018-08-28 | 15:00 | 998.2 | 174.6 | 532.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 998.2
2018-08-28 | 16:00 | 985.7 | 174.6 | 619.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 127 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 985.7
2018-08-28 | 17:00 | 964.6 | 174.6 | 645.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 16.7 | 0 | 2.6 | 0 | 15 | 0 | 964.6
2018-08-28 | 18:00 | 941.4 | 174.6 | 645.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 941.4
2018-08-28 | 19:00 | 908.9 | 174.6 | 622.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 908.9
2018-08-28 | 20:00 | 852.7 | 174.6 | 567.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 852.7
2018-08-28 | 21:00 | 818.3 | 174.6 | 538.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 818.3
2018-08-28 | 22:00 | 781.7 | 174.6 | 502.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 781.7
2018-08-28 | 23:00 | 742.2 | 174.6 | 463 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2018-08-29 | 0:00 | 685.2 | 174.6 | 405.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 685.2
2018-08-29 | 1:00 | 652.6 | 174.6 | 414.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 652.6
2018-08-29 | 2:00 | 659.6 | 174.6 | 413.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-08-29 | 3:00 | 677.4 | 174.6 | 397.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 677.4
2018-08-29 | 4:00 | 688.1 | 174.6 | 409.3 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 688.1
2018-08-29 | 5:00 | 690.8 | 174.6 | 447.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 690.8
2018-08-29 | 6:00 | 699.3 | 174.6 | 416.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 44.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 699.3
2018-08-29 | 7:00 | 760.4 | 174.6 | 364.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 157.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760.4
2018-08-29 | 8:00 | 870.6 | 174.6 | 343.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 870.6
2018-08-29 | 9:00 | 954.7 | 174.6 | 327.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 389.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 954.7
2018-08-29 | 10:00 | 985.8 | 174.6 | 291.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 477 | 0 | 2 | 0 | -21 | 0 | 985.8
2018-08-29 | 11:00 | 1005.8 | 174.6 | 297.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 519.9 | 0 | 2.3 | 0 | -51 | 0 | 1005.8
2018-08-29 | 12:00 | 986.1 | 174.6 | 289.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 539.2 | 0 | 2 | 0 | -81 | 0 | 986.1
2018-08-29 | 13:00 | 1041.6 | 174.6 | 295.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 521.2 | 0 | 2.3 | 0 | -14 | 0 | 1041.6
2018-08-29 | 14:00 | 1042.4 | 174.6 | 353.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 451.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1042.4
2018-08-29 | 15:00 | 1038.1 | 174.6 | 469.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 331.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1038.1
2018-08-29 | 16:00 | 1039.1 | 174.6 | 603.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 198.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1039.1
2018-08-29 | 17:00 | 986.5 | 174.6 | 654.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 16.7 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 986.5
2018-08-29 | 18:00 | 947.2 | 174.6 | 655 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 947.2
2018-08-29 | 19:00 | 909.1 | 174.6 | 621.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 909.1
2018-08-29 | 20:00 | 858 | 174.6 | 565.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 858
2018-08-29 | 21:00 | 820 | 174.6 | 528.6 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 820
2018-08-29 | 22:00 | 775.1 | 174.6 | 485.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 775.1
2018-08-29 | 23:00 | 729.7 | 174.6 | 440.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 729.7
2018-08-30 | 0:00 | 678.4 | 174.6 | 389.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 678.4
2018-08-30 | 1:00 | 644.8 | 174.6 | 396.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 644.8
2018-08-30 | 2:00 | 658.9 | 174.6 | 403.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 658.9
2018-08-30 | 3:00 | 675.7 | 174.6 | 389.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2018-08-30 | 4:00 | 679.6 | 174.6 | 393.9 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 679.6
2018-08-30 | 5:00 | 671.9 | 174.6 | 420 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 671.9
2018-08-30 | 6:00 | 701.7 | 174.6 | 417 | 23.3 | 0 | 38.8 | 36.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 701.7
2018-08-30 | 7:00 | 760.1 | 174.6 | 387 | 23.3 | 0 | 38.8 | 124.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 760.1
2018-08-30 | 8:00 | 872.1 | 174.6 | 385 | 23.3 | 0 | 38.8 | 236.9 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 872.1
2018-08-30 | 9:00 | 954.8 | 174.6 | 402 | 23.3 | 0 | 38.8 | 305.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 954.8
2018-08-30 | 10:00 | 989.1 | 174.6 | 359.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 376.1 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 989.1
2018-08-30 | 11:00 | 999.6 | 174.6 | 356.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 391.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 999.6
2018-08-30 | 12:00 | 966.7 | 174.6 | 319.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 393.7 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 966.7
2018-08-30 | 13:00 | 1016.3 | 174.6 | 393.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 369.5 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1016.3
2018-08-30 | 14:00 | 1001.3 | 174.6 | 456.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 291.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1001.3
2018-08-30 | 15:00 | 987.2 | 174.6 | 519.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 212.3 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 987.2
2018-08-30 | 16:00 | 972.9 | 174.6 | 603.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 114.5 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 972.9
2018-08-30 | 17:00 | 935.1 | 174.6 | 624 | 71.1 | 0 | 38.8 | 7.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 935.1
2018-08-30 | 18:00 | 921.4 | 174.6 | 618.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 921.4
2018-08-30 | 19:00 | 887.4 | 174.6 | 585.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 887.4
2018-08-30 | 20:00 | 851.1 | 174.6 | 550.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 851.1
2018-08-30 | 21:00 | 812.6 | 174.6 | 516.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2018-08-30 | 22:00 | 773.2 | 174.6 | 476.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 773.2
2018-08-30 | 23:00 | 735.1 | 174.6 | 436.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 735.1
2018-08-31 | 0:00 | 689.3 | 174.6 | 388 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 689.3
2018-08-31 | 1:00 | 663.3 | 174.6 | 401.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 663.3
2018-08-31 | 2:00 | 671.5 | 174.6 | 400 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 671.5
2018-08-31 | 3:00 | 687.7 | 174.6 | 382.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 687.7
2018-08-31 | 4:00 | 695.6 | 174.6 | 388.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-08-31 | 5:00 | 694 | 174.6 | 423.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 694
2018-08-31 | 6:00 | 710.7 | 174.6 | 401.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 47.2 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 710.7
2018-08-31 | 7:00 | 787 | 174.6 | 357.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 168 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 787
2018-08-31 | 8:00 | 902 | 174.6 | 364.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 272.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 902
2018-08-31 | 9:00 | 959.1 | 174.6 | 334.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 359.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 959.1
2018-08-31 | 10:00 | 987.6 | 174.6 | 342.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 380 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 987.6
2018-08-31 | 11:00 | 1001.2 | 174.6 | 307.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 428 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1001.2
2018-08-31 | 12:00 | 969 | 174.6 | 300.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 451.3 | 0 | 31.4 | 0 | -51 | 0 | 969
2018-08-31 | 13:00 | 1016.9 | 174.6 | 343.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 401.1 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1016.9
2018-08-31 | 14:00 | 1025.7 | 174.6 | 415.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1025.7
2018-08-31 | 15:00 | 1004.9 | 174.6 | 428.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 227 | 0 | 37 | 0 | 76 | 0 | 1004.9
2018-08-31 | 16:00 | 947.7 | 174.6 | 427.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 85.6 | 0 | 30.7 | 0 | 167 | 0 | 947.7
2018-08-31 | 17:00 | 898.6 | 174.6 | 428.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 6.4 | 0 | 23.4 | 0 | 156 | 0 | 898.6
2018-08-31 | 18:00 | 895.4 | 174.6 | 428.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 168 | 0 | 895.4
2018-08-31 | 19:00 | 870.8 | 174.6 | 427.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 144 | 0 | 870.8
2018-08-31 | 20:00 | 820.1 | 174.6 | 428.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 91 | 0 | 820.1
2018-08-31 | 21:00 | 791.2 | 174.6 | 427.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 68 | 0 | 791.2
2018-08-31 | 22:00 | 746.1 | 174.6 | 428.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 24 | 0 | 746.1
2018-08-31 | 23:00 | 711.4 | 174.6 | 417.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 711.4
2018-09-01 | 0:00 | 665.5 | 174.6 | 397.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2018-09-01 | 1:00 | 632.6 | 174.6 | 377.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 632.6
2018-09-01 | 2:00 | 641.9 | 174.6 | 383.6 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 641.9
2018-09-01 | 3:00 | 660.8 | 174.6 | 401.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 660.8
2018-09-01 | 4:00 | 660.8 | 174.6 | 402.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 660.8
2018-09-01 | 5:00 | 641.7 | 174.6 | 379.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2018-09-01 | 6:00 | 642.1 | 174.6 | 374.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 14.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2018-09-01 | 7:00 | 682.7 | 174.6 | 387.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 45.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2018-09-01 | 8:00 | 751.5 | 174.6 | 428.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 75.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 751.5
2018-09-01 | 9:00 | 782.3 | 174.6 | 426.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 108.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 782.3
2018-09-01 | 10:00 | 780.9 | 174.6 | 402.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 131.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 780.9
2018-09-01 | 11:00 | 774.6 | 174.6 | 395.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.6
2018-09-01 | 12:00 | 741.6 | 174.6 | 325.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 167.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 741.6
2018-09-01 | 13:00 | 746.9 | 174.6 | 359.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 136.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 746.9
2018-09-01 | 14:00 | 749.1 | 174.6 | 387.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 749.1
2018-09-01 | 15:00 | 744.7 | 174.6 | 426 | 32.3 | 0 | 38.8 | 71.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 744.7
2018-09-01 | 16:00 | 735 | 174.6 | 427.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 37.1 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 0 | 735
2018-09-01 | 17:00 | 718 | 174.6 | 424.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 718
2018-09-01 | 18:00 | 726.2 | 174.6 | 428.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 7 | 0 | 726.2
2018-09-01 | 19:00 | 716.4 | 174.6 | 427.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2018-09-01 | 20:00 | 695.1 | 174.6 | 406.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 695.1
2018-09-01 | 21:00 | 669.7 | 174.6 | 382.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 669.7
2018-09-01 | 22:00 | 620.7 | 174.6 | 338.6 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 620.7
2018-09-01 | 23:00 | 598.8 | 174.6 | 338.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 598.8
2018-09-02 | 0:00 | 570.9 | 174.6 | 313.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 570.9
2018-09-02 | 1:00 | 547 | 174.6 | 300 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 547
2018-09-02 | 2:00 | 560.4 | 174.6 | 311.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 560.4
2018-09-02 | 3:00 | 586.4 | 174.6 | 330.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2018-09-02 | 4:00 | 603.2 | 174.6 | 347 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 603.2
2018-09-02 | 5:00 | 594.1 | 174.6 | 336.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 594.1
2018-09-02 | 6:00 | 581.3 | 174.6 | 288.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 44.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 581.3
2018-09-02 | 7:00 | 603.6 | 174.6 | 219.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 166.8 | 0 | 1.3 | 0 | -30 | 0 | 603.6
2018-09-02 | 8:00 | 624 | 174.6 | 200.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 295.5 | 0 | 2 | 0 | -120 | 0 | 624
2018-09-02 | 9:00 | 650.5 | 174.6 | 207.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 400.3 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -32.1 | 650.5
2018-09-02 | 10:00 | 662.4 | 174.6 | 210 | 32.3 | 0 | 38.8 | 467.7 | -24.8 | 1.3 | 0 | -171 | -66.5 | 662.4
2018-09-02 | 11:00 | 682.2 | 174.6 | 211.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 499.1 | -39.6 | 3.3 | 0 | -171 | -66.5 | 682.2
2018-09-02 | 12:00 | 716.8 | 174.6 | 200.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 502.5 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -66.5 | 716.8
2018-09-02 | 13:00 | 717.7 | 174.6 | 208.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 472 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | -44.1 | 717.7
2018-09-02 | 14:00 | 719.9 | 174.6 | 209.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 440.4 | 0 | 7.9 | 0 | -164 | -19.2 | 719.9
2018-09-02 | 15:00 | 738.6 | 174.6 | 234.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 341.9 | 0 | 6.6 | 0 | -90 | 0 | 738.6
2018-09-02 | 16:00 | 750.7 | 174.6 | 305.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 194.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 750.7
2018-09-02 | 17:00 | 754.5 | 174.6 | 317.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 10.5 | 0 | 5 | 0 | 139 | 0 | 754.5
2018-09-02 | 18:00 | 753.4 | 174.6 | 317.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 147 | 0 | 753.4
2018-09-02 | 19:00 | 738.7 | 174.6 | 317 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 127 | 0 | 738.7
2018-09-02 | 20:00 | 707.6 | 174.6 | 317.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 96 | 0 | 707.6
2018-09-02 | 21:00 | 677.5 | 174.6 | 317.1 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 67 | 0 | 677.5
2018-09-02 | 22:00 | 635.3 | 174.6 | 317.6 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 29 | 0 | 635.3
2018-09-02 | 23:00 | 608.9 | 174.6 | 317.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 19 | 0 | 608.9
2018-09-03 | 0:00 | 575.4 | 174.6 | 305.5 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 575.4
2018-09-03 | 1:00 | 553.9 | 174.6 | 288.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 553.9
2018-09-03 | 2:00 | 563.8 | 174.6 | 292.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 563.8
2018-09-03 | 3:00 | 602.6 | 174.6 | 316.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 5 | 0 | 602.6
2018-09-03 | 4:00 | 617.3 | 174.6 | 317.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 17 | 0 | 617.3
2018-09-03 | 5:00 | 614.7 | 174.6 | 317.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 614.7
2018-09-03 | 6:00 | 623.6 | 174.6 | 302.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 43.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 623.6
2018-09-03 | 7:00 | 675 | 174.6 | 231.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 169.8 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 675
2018-09-03 | 8:00 | 765.5 | 174.6 | 271.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 305.9 | 0 | 16.2 | 0 | -74 | 0 | 765.5
2018-09-03 | 9:00 | 854.1 | 174.6 | 289.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 417.3 | 0 | 12.5 | 0 | -111 | 0 | 854.1
2018-09-03 | 10:00 | 886.8 | 174.6 | 304.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 495.6 | 0 | 12.2 | 0 | -171 | 0 | 886.8
2018-09-03 | 11:00 | 921.5 | 174.6 | 308.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 529.3 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | 0 | 921.5
2018-09-03 | 12:00 | 895.6 | 174.6 | 296.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 538.1 | 0 | 10.6 | 0 | -171 | -24.4 | 895.6
2018-09-03 | 13:00 | 959.5 | 174.6 | 325.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 518.8 | 0 | 10.6 | 0 | -141 | 0 | 959.5
2018-09-03 | 14:00 | 975.9 | 174.6 | 330.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 450.7 | 0 | 9.2 | 0 | -60 | 0 | 975.9
2018-09-03 | 15:00 | 975.9 | 174.6 | 381.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 339.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 975.9
2018-09-03 | 16:00 | 988.7 | 174.6 | 485.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 200 | 0 | 11.9 | 0 | 46 | 0 | 988.7
2018-09-03 | 17:00 | 941.7 | 174.6 | 485.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 11.2 | 0 | 12.9 | 0 | 150 | 0 | 941.7
2018-09-03 | 18:00 | 911.7 | 174.6 | 485.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 121 | 0 | 911.7
2018-09-03 | 19:00 | 873.6 | 174.6 | 484.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 74 | 0 | 873.6
2018-09-03 | 20:00 | 822.2 | 174.6 | 485.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 19 | 0 | 822.2
2018-09-03 | 21:00 | 793.8 | 174.6 | 476.6 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 793.8
2018-09-03 | 22:00 | 757 | 174.6 | 441.8 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 757
2018-09-03 | 23:00 | 716.3 | 174.6 | 420.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 716.3
2018-09-04 | 0:00 | 673.7 | 174.6 | 382 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 673.7
2018-09-04 | 1:00 | 648.8 | 174.6 | 370.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2018-09-04 | 2:00 | 648.1 | 174.6 | 372.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 648.1
2018-09-04 | 3:00 | 673.3 | 174.6 | 398.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 673.3
2018-09-04 | 4:00 | 672.9 | 174.6 | 401.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 672.9
2018-09-04 | 5:00 | 676.3 | 174.6 | 407 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 676.3
2018-09-04 | 6:00 | 698.9 | 174.6 | 421.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 698.9
2018-09-04 | 7:00 | 757.6 | 174.6 | 431.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 73.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 757.6
2018-09-04 | 8:00 | 853.3 | 174.6 | 482.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 119.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 853.3
2018-09-04 | 9:00 | 915.3 | 174.6 | 485.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 123.7 | 0 | 2.6 | 0 | 58 | 0 | 915.3
2018-09-04 | 10:00 | 913.4 | 174.6 | 485.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 144.9 | 0 | 4.6 | 0 | 33 | 0 | 913.4
2018-09-04 | 11:00 | 903.7 | 174.6 | 485.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 131.1 | 0 | 9.6 | 0 | 32 | 0 | 903.7
2018-09-04 | 12:00 | 846.6 | 174.6 | 435.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 150.9 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 846.6
2018-09-04 | 13:00 | 872.1 | 174.6 | 463.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 134.9 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 872.1
2018-09-04 | 14:00 | 860.2 | 174.6 | 450.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 131.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 860.2
2018-09-04 | 15:00 | 871.9 | 174.6 | 470 | 32.3 | 0 | 38.8 | 122.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 871.9
2018-09-04 | 16:00 | 873.7 | 174.6 | 485.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 80.3 | 0 | 20.1 | 0 | 42 | 0 | 873.7
2018-09-04 | 17:00 | 846.2 | 174.6 | 484.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 4.5 | 0 | 16.8 | 0 | 58 | 0 | 846.2
2018-09-04 | 18:00 | 835.5 | 174.6 | 485.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 57 | 0 | 835.5
2018-09-04 | 19:00 | 808.2 | 174.6 | 485.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 33 | 0 | 808.2
2018-09-04 | 20:00 | 770.3 | 174.6 | 479.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 770.3
2018-09-04 | 21:00 | 742.4 | 174.6 | 456 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 742.4
2018-09-04 | 22:00 | 695 | 174.6 | 411.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 695
2018-09-04 | 23:00 | 659.6 | 174.6 | 387.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-09-05 | 0:00 | 616.9 | 174.6 | 344.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 616.9
2018-09-05 | 1:00 | 587.3 | 174.6 | 322.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 587.3
2018-09-05 | 2:00 | 605.5 | 174.6 | 336.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 605.5
2018-09-05 | 3:00 | 636.6 | 174.6 | 353.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 636.6
2018-09-05 | 4:00 | 645.6 | 174.6 | 364.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2018-09-05 | 5:00 | 641.1 | 174.6 | 355 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 641.1
2018-09-05 | 6:00 | 648 | 174.6 | 333.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 38.9 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 648
2018-09-05 | 7:00 | 684.8 | 174.6 | 248.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 164.3 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 684.8
2018-09-05 | 8:00 | 777.1 | 174.6 | 278.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 289.7 | 0 | 23.1 | 0 | -60 | 0 | 777.1
2018-09-05 | 9:00 | 846.4 | 174.6 | 287.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 390.8 | 0 | 26.4 | 0 | -104 | 0 | 846.4
2018-09-05 | 10:00 | 872.2 | 174.6 | 286.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 453.2 | 0 | 28.1 | 0 | -141 | 0 | 872.2
2018-09-05 | 11:00 | 884.4 | 174.6 | 278.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 505.8 | 0 | 34 | 0 | -171 | -8.5 | 884.4
2018-09-05 | 12:00 | 846.1 | 174.6 | 283.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 545.8 | -29 | 37.3 | 0 | -171 | -66.5 | 846.1
2018-09-05 | 13:00 | 899.1 | 174.6 | 298.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 525.9 | 0 | 39.3 | 0 | -171 | -39.4 | 899.1
2018-09-05 | 14:00 | 903.3 | 174.6 | 290.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 467.7 | 0 | 40 | 0 | -141 | 0 | 903.3
2018-09-05 | 15:00 | 906.7 | 174.6 | 318.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 338.2 | 0 | 34 | 0 | -30 | 0 | 906.7
2018-09-05 | 16:00 | 897.7 | 174.6 | 416.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 202.1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 897.7
2018-09-05 | 17:00 | 849.5 | 174.6 | 505.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 8.8 | 0 | 32.4 | 0 | 21 | 0 | 849.5
2018-09-05 | 18:00 | 823 | 174.6 | 505 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 10 | 0 | 823
2018-09-05 | 19:00 | 790.7 | 174.6 | 486.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 790.7
2018-09-05 | 20:00 | 747.1 | 174.6 | 442.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 747.1
2018-09-05 | 21:00 | 702.9 | 174.6 | 402.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2018-09-05 | 22:00 | 667 | 174.6 | 370 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 667
2018-09-05 | 23:00 | 627.9 | 174.6 | 346.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 627.9
2018-09-06 | 0:00 | 597.6 | 174.6 | 319.5 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 597.6
2018-09-06 | 1:00 | 568 | 174.6 | 299.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 568
2018-09-06 | 2:00 | 585.4 | 174.6 | 312.6 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 585.4
2018-09-06 | 3:00 | 609.6 | 174.6 | 330.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 609.6
2018-09-06 | 4:00 | 619.8 | 174.6 | 339.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 619.8
2018-09-06 | 5:00 | 620.3 | 174.6 | 341.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 620.3
2018-09-06 | 6:00 | 623.7 | 174.6 | 320.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 38.2 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 623.7
2018-09-06 | 7:00 | 671.9 | 174.6 | 282.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 126.7 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 671.9
2018-09-06 | 8:00 | 755.6 | 174.6 | 313 | 32.3 | 0 | 38.8 | 183 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 755.6
2018-09-06 | 9:00 | 824.7 | 174.6 | 363.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 204.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 824.7
2018-09-06 | 10:00 | 844.5 | 174.6 | 363.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 229.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 844.5
2018-09-06 | 11:00 | 857.3 | 174.6 | 323.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 283.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 857.3
2018-09-06 | 12:00 | 817.9 | 174.6 | 314.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 252.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 817.9
2018-09-06 | 13:00 | 861.8 | 174.6 | 408.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 201 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 861.8
2018-09-06 | 14:00 | 859.9 | 174.6 | 449.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 154.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 859.9
2018-09-06 | 15:00 | 851.9 | 174.6 | 494.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 97 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 851.9
2018-09-06 | 16:00 | 839.2 | 174.6 | 504.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31.1 | 0 | 15.8 | 0 | 42 | 0 | 839.2
2018-09-06 | 17:00 | 820.2 | 174.6 | 504.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 17.8 | 0 | 13 | 0 | 820.2
2018-09-06 | 18:00 | 809.4 | 174.6 | 504.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 5 | 0 | 809.4
2018-09-06 | 19:00 | 780 | 174.6 | 478.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 780
2018-09-06 | 20:00 | 746.3 | 174.6 | 450.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 746.3
2018-09-06 | 21:00 | 705.8 | 174.6 | 414.7 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2018-09-06 | 22:00 | 676.9 | 174.6 | 384.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 676.9
2018-09-06 | 23:00 | 650.7 | 174.6 | 375 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 650.7
2018-09-07 | 0:00 | 619.4 | 174.6 | 339.6 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 619.4
2018-09-07 | 1:00 | 599.3 | 174.6 | 328.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 599.3
2018-09-07 | 2:00 | 612.1 | 174.6 | 339.9 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 612.1
2018-09-07 | 3:00 | 646.7 | 174.6 | 370.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 646.7
2018-09-07 | 4:00 | 651.8 | 174.6 | 372.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 651.8
2018-09-07 | 5:00 | 651.3 | 174.6 | 372.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 651.3
2018-09-07 | 6:00 | 660.3 | 174.6 | 373.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 20.4 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 660.3
2018-09-07 | 7:00 | 701.5 | 174.6 | 348.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 87.6 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 701.5
2018-09-07 | 8:00 | 793.5 | 174.6 | 360.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 164.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 793.5
2018-09-07 | 9:00 | 866.5 | 174.6 | 332.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 270.3 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 866.5
2018-09-07 | 10:00 | 899.3 | 174.6 | 294.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 343.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 899.3
2018-09-07 | 11:00 | 926.6 | 174.6 | 378 | 32.3 | 0 | 38.8 | 291.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 926.6
2018-09-07 | 12:00 | 879.4 | 174.6 | 380.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 245.1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 879.4
2018-09-07 | 13:00 | 925.3 | 174.6 | 439.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 224.6 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 925.3
2018-09-07 | 14:00 | 923.5 | 174.6 | 505.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 153.5 | 0 | 17.8 | 0 | 1 | 0 | 923.5
2018-09-07 | 15:00 | 910.3 | 174.6 | 504.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 73.6 | 0 | 16.2 | 0 | 70 | 0 | 910.3
2018-09-07 | 16:00 | 886.8 | 174.6 | 504.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 22.3 | 0 | 19.2 | 0 | 95 | 0 | 886.8
2018-09-07 | 17:00 | 856.1 | 174.6 | 505.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.7 | 0 | 22.1 | 0 | 45 | 0 | 856.1
2018-09-07 | 18:00 | 826.6 | 174.6 | 505.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 20 | 0 | 826.6
2018-09-07 | 19:00 | 790.6 | 174.6 | 488.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 790.6
2018-09-07 | 20:00 | 751 | 174.6 | 452 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 751
2018-09-07 | 21:00 | 714.6 | 174.6 | 424.2 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 714.6
2018-09-07 | 22:00 | 680.5 | 174.6 | 397 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 680.5
2018-09-07 | 23:00 | 650.5 | 174.6 | 383.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 650.5
2018-09-08 | 0:00 | 614.8 | 174.6 | 351.8 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2018-09-08 | 1:00 | 583.9 | 174.6 | 328.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 583.9
2018-09-08 | 2:00 | 598 | 174.6 | 343 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 598
2018-09-08 | 3:00 | 631.5 | 174.6 | 368.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 631.5
2018-09-08 | 4:00 | 640.2 | 174.6 | 378.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 640.2
2018-09-08 | 5:00 | 634.5 | 174.6 | 373.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 634.5
2018-09-08 | 6:00 | 622.3 | 174.6 | 352.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 19.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 622.3
2018-09-08 | 7:00 | 649.9 | 174.6 | 334.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 64.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 649.9
2018-09-08 | 8:00 | 689.1 | 174.6 | 331.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 689.1
2018-09-08 | 9:00 | 714.8 | 174.6 | 330.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 128.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2018-09-08 | 10:00 | 722.1 | 174.6 | 325.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 143.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 722.1
2018-09-08 | 11:00 | 720.2 | 174.6 | 357.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 720.2
2018-09-08 | 12:00 | 688.8 | 174.6 | 314.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 126.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 688.8
2018-09-08 | 13:00 | 695.3 | 174.6 | 324.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 121.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 695.3
2018-09-08 | 14:00 | 693 | 174.6 | 360.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 82.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 693
2018-09-08 | 15:00 | 693.6 | 174.6 | 373.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 66.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 693.6
2018-09-08 | 16:00 | 692.4 | 174.6 | 408.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 30.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 692.4
2018-09-08 | 17:00 | 692.2 | 174.6 | 400.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 692.2
2018-09-08 | 18:00 | 706.5 | 174.6 | 414.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2018-09-08 | 19:00 | 678.4 | 174.6 | 384.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 678.4
2018-09-08 | 20:00 | 645.6 | 174.6 | 351.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2018-09-08 | 21:00 | 613.7 | 174.6 | 324.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 613.7
2018-09-08 | 22:00 | 576.5 | 174.6 | 297.7 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 576.5
2018-09-08 | 23:00 | 561.4 | 174.6 | 302.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 561.4
2018-09-09 | 0:00 | 542.3 | 174.6 | 283 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 542.3
2018-09-09 | 1:00 | 523.4 | 174.6 | 270.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 523.4
2018-09-09 | 2:00 | 549.7 | 174.6 | 296.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 549.7
2018-09-09 | 3:00 | 592.2 | 174.6 | 332.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 592.2
2018-09-09 | 4:00 | 605.3 | 174.6 | 343.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 605.3
2018-09-09 | 5:00 | 588.2 | 174.6 | 324.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 588.2
2018-09-09 | 6:00 | 574 | 174.6 | 305.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 16.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 574
2018-09-09 | 7:00 | 590.5 | 174.6 | 262.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 65.5 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 590.5
2018-09-09 | 8:00 | 617.9 | 174.6 | 287.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 72.7 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 617.9
2018-09-09 | 9:00 | 651.2 | 174.6 | 298.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 92.8 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 651.2
2018-09-09 | 10:00 | 662.4 | 174.6 | 320.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77.7 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 662.4
2018-09-09 | 11:00 | 652.5 | 174.6 | 319.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 652.5
2018-09-09 | 12:00 | 641.1 | 174.6 | 310.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77.4 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 641.1
2018-09-09 | 13:00 | 632.2 | 174.6 | 296.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 82.1 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 632.2
2018-09-09 | 14:00 | 627.1 | 174.6 | 295 | 32.3 | 0 | 38.8 | 70.9 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 627.1
2018-09-09 | 15:00 | 620.9 | 174.6 | 320.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 42.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 620.9
2018-09-09 | 16:00 | 641.3 | 174.6 | 362.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 641.3
2018-09-09 | 17:00 | 664.3 | 174.6 | 375.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2018-09-09 | 18:00 | 681.9 | 174.6 | 386.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 681.9
2018-09-09 | 19:00 | 670.5 | 174.6 | 366.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 670.5
2018-09-09 | 20:00 | 646.6 | 174.6 | 334.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 646.6
2018-09-09 | 21:00 | 614.1 | 174.6 | 305.2 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 614.1
2018-09-09 | 22:00 | 585.3 | 174.6 | 275.1 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 585.3
2018-09-09 | 23:00 | 562 | 174.6 | 254.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 562
2018-09-10 | 0:00 | 540.2 | 174.6 | 229.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 540.2
2018-09-10 | 1:00 | 525.3 | 174.6 | 222.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 525.3
2018-09-10 | 2:00 | 537.1 | 174.6 | 231.2 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 537.1
2018-09-10 | 3:00 | 582.4 | 174.6 | 268.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 582.4
2018-09-10 | 4:00 | 594 | 174.6 | 280 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 594
2018-09-10 | 5:00 | 604.6 | 174.6 | 294.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 604.6
2018-09-10 | 6:00 | 613.5 | 174.6 | 294.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 25.4 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2018-09-10 | 7:00 | 651.2 | 174.6 | 266.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 94.3 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 651.2
2018-09-10 | 8:00 | 707.5 | 174.6 | 225 | 32.3 | 0 | 38.8 | 195.5 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 707.5
2018-09-10 | 9:00 | 741.7 | 174.6 | 237.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 272.1 | 0 | 37.3 | 0 | -51 | 0 | 741.7
2018-09-10 | 10:00 | 757.9 | 174.6 | 236.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 378.7 | 0 | 37.6 | 0 | -141 | 0 | 757.9
2018-09-10 | 11:00 | 768.2 | 174.6 | 229.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 336.6 | 0 | 37 | 0 | -81 | 0 | 768.2
2018-09-10 | 12:00 | 723.8 | 174.6 | 243.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 303.9 | 0 | 41.9 | 0 | -111 | 0 | 723.8
2018-09-10 | 13:00 | 767.5 | 174.6 | 245.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 287.1 | 0 | 40 | 0 | -51 | 0 | 767.5
2018-09-10 | 14:00 | 779.8 | 174.6 | 239.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 252.6 | 0 | 48.9 | 0 | -7 | 0 | 779.8
2018-09-10 | 15:00 | 771.4 | 174.6 | 300.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 171.1 | 0 | 44.2 | 0 | 10 | 0 | 771.4
2018-09-10 | 16:00 | 767.3 | 174.6 | 300.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 89.8 | 0 | 41.9 | 0 | 89 | 0 | 767.3
2018-09-10 | 17:00 | 742.9 | 174.6 | 301 | 68.8 | 0 | 38.8 | 2.1 | 0 | 40.6 | 0 | 117 | 0 | 742.9
2018-09-10 | 18:00 | 742.9 | 174.6 | 300.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 117 | 0 | 742.9
2018-09-10 | 19:00 | 708.9 | 174.6 | 301.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 83 | 0 | 708.9
2018-09-10 | 20:00 | 680.9 | 174.6 | 300.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 54 | 0 | 680.9
2018-09-10 | 21:00 | 657.9 | 174.6 | 300.4 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 39 | 0 | 657.9
2018-09-10 | 22:00 | 626.8 | 174.6 | 300.9 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 626.8
2018-09-10 | 23:00 | 604.7 | 174.6 | 301.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 11 | 0 | 604.7
2018-09-11 | 0:00 | 590.3 | 174.6 | 300.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 590.3
2018-09-11 | 1:00 | 565 | 174.6 | 286.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 565
2018-09-11 | 2:00 | 587.4 | 174.6 | 300.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 4 | 0 | 587.4
2018-09-11 | 3:00 | 632.1 | 174.6 | 300.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 39 | 0 | 632.1
2018-09-11 | 4:00 | 655 | 174.6 | 300.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 66 | 0 | 655
2018-09-11 | 5:00 | 648.9 | 174.6 | 301.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 29.7 | 0 | 62 | 0 | 648.9
2018-09-11 | 6:00 | 641.2 | 174.6 | 300.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 29.5 | 0 | 27.1 | 0 | 38 | 0 | 641.2
2018-09-11 | 7:00 | 660.9 | 174.6 | 245.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 140.8 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 660.9
2018-09-11 | 8:00 | 714.7 | 174.6 | 227.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 270.9 | 0 | 31 | 0 | -60 | 0 | 714.7
2018-09-11 | 9:00 | 766.5 | 174.6 | 251.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 383.8 | 0 | 26.7 | 0 | -141 | 0 | 766.5
2018-09-11 | 10:00 | 782.4 | 174.6 | 233.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 462.9 | 0 | 24.4 | 0 | -171 | -13.4 | 782.4
2018-09-11 | 11:00 | 796.4 | 174.6 | 233.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 486.8 | 0 | 25.8 | 0 | -171 | -24.5 | 796.4
2018-09-11 | 12:00 | 759.2 | 174.6 | 243.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 464.5 | 0 | 27.7 | 0 | -171 | -50.9 | 759.2
2018-09-11 | 13:00 | 799.3 | 174.6 | 236.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 431.3 | 0 | 27.1 | 0 | -141 | 0 | 799.3
2018-09-11 | 14:00 | 809.2 | 174.6 | 274.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 399.4 | 0 | 23.4 | 0 | -134 | 0 | 809.2
2018-09-11 | 15:00 | 816.9 | 174.6 | 283.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 297.8 | 0 | 19.8 | 0 | -30 | 0 | 816.9
2018-09-11 | 16:00 | 818.2 | 174.6 | 400.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 157.5 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 818.2
2018-09-11 | 17:00 | 782.9 | 174.6 | 470.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.8 | 0 | 10.6 | 0 | 18 | 0 | 782.9
2018-09-11 | 18:00 | 785.9 | 174.6 | 470.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 24 | 0 | 785.9
2018-09-11 | 19:00 | 747.1 | 174.6 | 453.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 747.1
2018-09-11 | 20:00 | 706.6 | 174.6 | 411.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 706.6
2018-09-11 | 21:00 | 682.1 | 174.6 | 391 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 682.1
2018-09-11 | 22:00 | 657.1 | 174.6 | 369.3 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 657.1
2018-09-11 | 23:00 | 635.6 | 174.6 | 359.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 635.6
2018-09-12 | 0:00 | 612.2 | 174.6 | 341.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 612.2
2018-09-12 | 1:00 | 594.9 | 174.6 | 335 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 594.9
2018-09-12 | 2:00 | 608.3 | 174.6 | 341.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 608.3
2018-09-12 | 3:00 | 653.5 | 174.6 | 379.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 653.5
2018-09-12 | 4:00 | 668.5 | 174.6 | 394.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2018-09-12 | 5:00 | 665.5 | 174.6 | 391 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2018-09-12 | 6:00 | 665.5 | 174.6 | 376.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 28.1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2018-09-12 | 7:00 | 701.2 | 174.6 | 337.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 108.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 701.2
2018-09-12 | 8:00 | 765.4 | 174.6 | 344.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 170.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 765.4
2018-09-12 | 9:00 | 808.6 | 174.6 | 333.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 226.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 808.6
2018-09-12 | 10:00 | 827.4 | 174.6 | 342.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 237.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 827.4
2018-09-12 | 11:00 | 832.7 | 174.6 | 348.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 233.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 832.7
2018-09-12 | 12:00 | 786.3 | 174.6 | 285.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 250.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 786.3
2018-09-12 | 13:00 | 817.5 | 174.6 | 377 | 32.3 | 0 | 38.8 | 189.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 817.5
2018-09-12 | 14:00 | 815.4 | 174.6 | 441.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 122.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 815.4
2018-09-12 | 15:00 | 803.3 | 174.6 | 469.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 71.1 | 0 | 5.6 | 0 | 11 | 0 | 803.3
2018-09-12 | 16:00 | 802.6 | 174.6 | 470.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 36.9 | 0 | 6.9 | 0 | 43 | 0 | 802.6
2018-09-12 | 17:00 | 781 | 174.6 | 469.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 7.3 | 0 | 21 | 0 | 781
2018-09-12 | 18:00 | 780 | 174.6 | 470.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 18 | 0 | 780
2018-09-12 | 19:00 | 748.7 | 174.6 | 458.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 748.7
2018-09-12 | 20:00 | 715.8 | 174.6 | 427.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 715.8
2018-09-12 | 21:00 | 694.9 | 174.6 | 412.1 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 694.9
2018-09-12 | 22:00 | 674.9 | 174.6 | 395.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 674.9
2018-09-12 | 23:00 | 652.8 | 174.6 | 378.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 652.8
2018-09-13 | 0:00 | 629.5 | 174.6 | 361.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 629.5
2018-09-13 | 1:00 | 600.6 | 174.6 | 342.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 600.6
2018-09-13 | 2:00 | 625 | 174.6 | 365.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 625
2018-09-13 | 3:00 | 665.6 | 174.6 | 398.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 665.6
2018-09-13 | 4:00 | 675.1 | 174.6 | 405 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 675.1
2018-09-13 | 5:00 | 661.6 | 174.6 | 394 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 661.6
2018-09-13 | 6:00 | 657.2 | 174.6 | 386.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 657.2
2018-09-13 | 7:00 | 685.3 | 174.6 | 334.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 95.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 685.3
2018-09-13 | 8:00 | 776.6 | 174.6 | 352.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 172.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 776.6
2018-09-13 | 9:00 | 837 | 174.6 | 363 | 32.3 | 0 | 38.8 | 226.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 837
2018-09-13 | 10:00 | 849.9 | 174.6 | 356.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 246.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 849.9
2018-09-13 | 11:00 | 853.7 | 174.6 | 334.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 272.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 853.7
2018-09-13 | 12:00 | 814.2 | 174.6 | 349.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 218 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 814.2
2018-09-13 | 13:00 | 852.9 | 174.6 | 449.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 155.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 852.9
2018-09-13 | 14:00 | 847 | 174.6 | 469.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 104.6 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 847
2018-09-13 | 15:00 | 838.6 | 174.6 | 470.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 45.1 | 0 | 6.3 | 0 | 71 | 0 | 838.6
2018-09-13 | 16:00 | 843.2 | 174.6 | 470 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18.9 | 0 | 6.6 | 0 | 102 | 0 | 843.2
2018-09-13 | 17:00 | 814.4 | 174.6 | 469.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 814.4
2018-09-13 | 18:00 | 810 | 174.6 | 470.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 51 | 0 | 810
2018-09-13 | 19:00 | 770.6 | 174.6 | 470.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 11 | 0 | 770.6
2018-09-13 | 20:00 | 733.5 | 174.6 | 446 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 733.5
2018-09-13 | 21:00 | 699.2 | 174.6 | 416.4 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 699.2
2018-09-13 | 22:00 | 676.9 | 174.6 | 397.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 676.9
2018-09-13 | 23:00 | 654 | 174.6 | 386.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 654
2018-09-14 | 0:00 | 623.2 | 174.6 | 357.9 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 623.2
2018-09-14 | 1:00 | 607.4 | 174.6 | 345.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 607.4
2018-09-14 | 2:00 | 628.1 | 174.6 | 359.6 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 628.1
2018-09-14 | 3:00 | 667.2 | 174.6 | 396.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 667.2
2018-09-14 | 4:00 | 681.7 | 174.6 | 413.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 681.7
2018-09-14 | 5:00 | 677.2 | 174.6 | 409.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 677.2
2018-09-14 | 6:00 | 675 | 174.6 | 395.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 21.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 675
2018-09-14 | 7:00 | 709.9 | 174.6 | 369 | 32.3 | 0 | 38.8 | 84 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 709.9
2018-09-14 | 8:00 | 788.6 | 174.6 | 439.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 96.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 788.6
2018-09-14 | 9:00 | 838.1 | 174.6 | 470.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 104.9 | 0 | 5.3 | 0 | 12 | 0 | 838.1
2018-09-14 | 10:00 | 857.5 | 174.6 | 455.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 151.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 857.5
2018-09-14 | 11:00 | 856.3 | 174.6 | 460 | 32.3 | 0 | 38.8 | 146 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 856.3
2018-09-14 | 12:00 | 808.4 | 174.6 | 392.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 163.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 808.4
2018-09-14 | 13:00 | 850.5 | 174.6 | 432.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 165.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 850.5
2018-09-14 | 14:00 | 848 | 174.6 | 469.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 113.6 | 0 | 5.9 | 0 | 13 | 0 | 848
2018-09-14 | 15:00 | 844.4 | 174.6 | 469.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 91.5 | 0 | 8.3 | 0 | 29 | 0 | 844.4
2018-09-14 | 16:00 | 849 | 174.6 | 470.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 43.2 | 0 | 9.9 | 0 | 80 | 0 | 849
2018-09-14 | 17:00 | 822.5 | 174.6 | 469.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 12.2 | 0 | 58 | 0 | 822.5
2018-09-14 | 18:00 | 810.4 | 174.6 | 469.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 44 | 0 | 810.4
2018-09-14 | 19:00 | 773.2 | 174.6 | 470.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 3 | 0 | 773.2
2018-09-14 | 20:00 | 734.6 | 174.6 | 436.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 734.6
2018-09-14 | 21:00 | 709.4 | 174.6 | 419 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 709.4
2018-09-14 | 22:00 | 675.7 | 174.6 | 394.2 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2018-09-14 | 23:00 | 644.6 | 174.6 | 375.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 644.6
2018-09-15 | 0:00 | 610.8 | 174.6 | 341.6 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-09-15 | 1:00 | 598 | 174.6 | 336.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 598
2018-09-15 | 2:00 | 611.9 | 174.6 | 347 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 611.9
2018-09-15 | 3:00 | 644.3 | 174.6 | 368.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 644.3
2018-09-15 | 4:00 | 656.7 | 174.6 | 380.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 656.7
2018-09-15 | 5:00 | 637.5 | 174.6 | 360.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 637.5
2018-09-15 | 6:00 | 625.1 | 174.6 | 341.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 19.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 625.1
2018-09-15 | 7:00 | 666.6 | 174.6 | 335.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 75.3 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 666.6
2018-09-15 | 8:00 | 744.8 | 174.6 | 356.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 132.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 744.8
2018-09-15 | 9:00 | 766.3 | 174.6 | 355.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 159.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 766.3
2018-09-15 | 10:00 | 776.2 | 174.6 | 352 | 32.3 | 0 | 38.8 | 174.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 776.2
2018-09-15 | 11:00 | 789.5 | 174.6 | 339.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 199 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 789.5
2018-09-15 | 12:00 | 759.3 | 174.6 | 328.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 179.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 759.3
2018-09-15 | 13:00 | 783.9 | 174.6 | 331.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 200.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 783.9
2018-09-15 | 14:00 | 763.9 | 174.6 | 343.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 167.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 763.9
2018-09-15 | 15:00 | 765.4 | 174.6 | 383 | 32.3 | 0 | 38.8 | 129.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 765.4
2018-09-15 | 16:00 | 772.1 | 174.6 | 448.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 71.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 772.1
2018-09-15 | 17:00 | 750.9 | 174.6 | 461 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 750.9
2018-09-15 | 18:00 | 765.7 | 174.6 | 470.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 765.7
2018-09-15 | 19:00 | 738.8 | 174.6 | 453.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2018-09-15 | 20:00 | 702.9 | 174.6 | 416.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2018-09-15 | 21:00 | 672 | 174.6 | 392.5 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 672
2018-09-15 | 22:00 | 637.3 | 174.6 | 361.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 637.3
2018-09-15 | 23:00 | 618.9 | 174.6 | 360 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 618.9
2018-09-16 | 0:00 | 568.9 | 174.6 | 309.9 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 568.9
2018-09-16 | 1:00 | 550.2 | 174.6 | 299.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 550.2
2018-09-16 | 2:00 | 566.4 | 174.6 | 309.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 566.4
2018-09-16 | 3:00 | 603.1 | 174.6 | 337.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 603.1
2018-09-16 | 4:00 | 618 | 174.6 | 353.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 618
2018-09-16 | 5:00 | 606.6 | 174.6 | 343.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2018-09-16 | 6:00 | 580.5 | 174.6 | 300.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 28.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 580.5
2018-09-16 | 7:00 | 595.3 | 174.6 | 205.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 139.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 595.3
2018-09-16 | 8:00 | 620.3 | 174.6 | 198.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 245 | 0 | 5 | 0 | -74 | 0 | 620.3
2018-09-16 | 9:00 | 648 | 174.6 | 218.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 320.9 | 0 | 3.6 | 0 | -141 | 0 | 648
2018-09-16 | 10:00 | 672.3 | 174.6 | 206.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 385.8 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | 0 | 672.3
2018-09-16 | 11:00 | 686.5 | 174.6 | 200.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 433.7 | 0 | 7.9 | 0 | -171 | -30.5 | 686.5
2018-09-16 | 12:00 | 688.3 | 174.6 | 200.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 407.6 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | -1.9 | 688.3
2018-09-16 | 13:00 | 702 | 174.6 | 203.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 386.8 | 0 | 7.3 | 0 | -141 | 0 | 702
2018-09-16 | 14:00 | 706.8 | 174.6 | 202.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 306.5 | 0 | 12.5 | 0 | -60 | 0 | 706.8
2018-09-16 | 15:00 | 710.7 | 174.6 | 227.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 251.3 | 0 | 16.2 | 0 | -30 | 0 | 710.7
2018-09-16 | 16:00 | 716.1 | 174.6 | 321 | 32.3 | 0 | 38.8 | 130.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 716.1
2018-09-16 | 17:00 | 723 | 174.6 | 388 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 16.2 | 0 | 36 | 0 | 723
2018-09-16 | 18:00 | 741.9 | 174.6 | 388.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 58 | 0 | 741.9
2018-09-16 | 19:00 | 728.7 | 174.6 | 387.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 53 | 0 | 728.7
2018-09-16 | 20:00 | 693.6 | 174.6 | 387.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 18 | 0 | 693.6
2018-09-16 | 21:00 | 660.5 | 174.6 | 378.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 660.5
2018-09-16 | 22:00 | 613.3 | 174.6 | 334.8 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 613.3
2018-09-16 | 23:00 | 579.1 | 174.6 | 317.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 579.1
2018-09-17 | 0:00 | 554.9 | 174.6 | 293.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 554.9
2018-09-17 | 1:00 | 538.6 | 174.6 | 284.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 538.6
2018-09-17 | 2:00 | 548.6 | 174.6 | 292.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 548.6
2018-09-17 | 3:00 | 590 | 174.6 | 325.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 590
2018-09-17 | 4:00 | 606.7 | 174.6 | 344.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 606.7
2018-09-17 | 5:00 | 605.3 | 174.6 | 344.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 605.3
2018-09-17 | 6:00 | 598.7 | 174.6 | 328.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 20.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 598.7
2018-09-17 | 7:00 | 640.7 | 174.6 | 289.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 99.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 640.7
2018-09-17 | 8:00 | 693.8 | 174.6 | 256.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 186.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 693.8
2018-09-17 | 9:00 | 731.3 | 174.6 | 247.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 232.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 731.3
2018-09-17 | 10:00 | 761.2 | 174.6 | 250.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 257.7 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 761.2
2018-09-17 | 11:00 | 760.1 | 174.6 | 313.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 198 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 760.1
2018-09-17 | 12:00 | 764.1 | 174.6 | 326.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 188.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 764.1
2018-09-17 | 13:00 | 769 | 174.6 | 387.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 127.8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 769
2018-09-17 | 14:00 | 761.2 | 174.6 | 387.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 103.5 | 0 | 3.3 | 0 | 21 | 0 | 761.2
2018-09-17 | 15:00 | 756.1 | 174.6 | 387.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 65.1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 756.1
2018-09-17 | 16:00 | 761.7 | 174.6 | 387.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.9 | 0 | 1.3 | 0 | 102 | 0 | 761.7
2018-09-17 | 17:00 | 762.2 | 174.6 | 387.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 762.2
2018-09-17 | 18:00 | 783.7 | 174.6 | 388.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 0 | 783.7
2018-09-17 | 19:00 | 757.7 | 174.6 | 387.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 757.7
2018-09-17 | 20:00 | 722.6 | 174.6 | 387.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 722.6
2018-09-17 | 21:00 | 684.5 | 174.6 | 387.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 684.5
2018-09-17 | 22:00 | 644.6 | 174.6 | 370.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 644.6
2018-09-17 | 23:00 | 615.8 | 174.6 | 359.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.8
2018-09-18 | 0:00 | 592.2 | 174.6 | 337.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 592.2
2018-09-18 | 1:00 | 575.8 | 174.6 | 330.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.8
2018-09-18 | 2:00 | 594.6 | 174.6 | 345.9 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 594.6
2018-09-18 | 3:00 | 629.6 | 174.6 | 373 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 629.6
2018-09-18 | 4:00 | 648.7 | 174.6 | 387.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 648.7
2018-09-18 | 5:00 | 647.7 | 174.6 | 388.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 647.7
2018-09-18 | 6:00 | 649.8 | 174.6 | 371.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 32.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 649.8
2018-09-18 | 7:00 | 686.4 | 174.6 | 286.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.4
2018-09-18 | 8:00 | 730 | 174.6 | 248 | 32.3 | 0 | 38.8 | 296.3 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 730
2018-09-18 | 9:00 | 782.4 | 174.6 | 252 | 32.3 | 0 | 38.8 | 425.7 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 782.4
2018-09-18 | 10:00 | 813 | 174.6 | 254.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 497.4 | 0 | 0 | 0 | -171 | -13.2 | 813
2018-09-18 | 11:00 | 835.6 | 174.6 | 271.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 531.4 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -42.6 | 835.6
2018-09-18 | 12:00 | 811.8 | 174.6 | 260.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 545 | -14.4 | 0 | 0 | -171 | -54 | 811.8
2018-09-18 | 13:00 | 875 | 174.6 | 277 | 32.3 | 0 | 38.8 | 522.3 | 0 | 1 | 0 | -171 | 0 | 875
2018-09-18 | 14:00 | 885.7 | 174.6 | 301.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 442.5 | 0 | 0.3 | 0 | -104 | 0 | 885.7
2018-09-18 | 15:00 | 887.2 | 174.6 | 322.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 317.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 887.2
2018-09-18 | 16:00 | 880.1 | 174.6 | 390.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 145 | 0 | 1.3 | 0 | 98 | 0 | 880.1
2018-09-18 | 17:00 | 828.2 | 174.6 | 390 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 155 | 0 | 828.2
2018-09-18 | 18:00 | 817.5 | 174.6 | 390 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 145 | 0 | 817.5
2018-09-18 | 19:00 | 771.3 | 174.6 | 389.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 99 | 0 | 771.3
2018-09-18 | 20:00 | 726.8 | 174.6 | 389.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 726.8
2018-09-18 | 21:00 | 692.6 | 174.6 | 389.7 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 25 | 0 | 692.6
2018-09-18 | 22:00 | 675.2 | 174.6 | 390 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 675.2
2018-09-18 | 23:00 | 638.5 | 174.6 | 381.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 638.5
2018-09-19 | 0:00 | 604.1 | 174.6 | 349.1 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 604.1
2018-09-19 | 1:00 | 581 | 174.6 | 334.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 581
2018-09-19 | 2:00 | 600.7 | 174.6 | 352.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.7
2018-09-19 | 3:00 | 639.7 | 174.6 | 383.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2018-09-19 | 4:00 | 647.5 | 174.6 | 389.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 647.5
2018-09-19 | 5:00 | 642.3 | 174.6 | 386.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 642.3
2018-09-19 | 6:00 | 642.6 | 174.6 | 369.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 27.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 642.6
2018-09-19 | 7:00 | 675.7 | 174.6 | 277.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2018-09-19 | 8:00 | 753.2 | 174.6 | 255.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 753.2
2018-09-19 | 9:00 | 818.2 | 174.6 | 279.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 404 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 818.2
2018-09-19 | 10:00 | 842.5 | 174.6 | 287.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 449.9 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 842.5
2018-09-19 | 11:00 | 849.4 | 174.6 | 269.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 504.3 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | 0 | 849.4
2018-09-19 | 12:00 | 821.5 | 174.6 | 279.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 534.8 | -14.2 | 1 | 0 | -171 | -54 | 821.5
2018-09-19 | 13:00 | 882.8 | 174.6 | 291.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 484.6 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 882.8
2018-09-19 | 14:00 | 876.7 | 174.6 | 304.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 353.8 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 876.7
2018-09-19 | 15:00 | 863.8 | 174.6 | 352.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 264.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 863.8
2018-09-19 | 16:00 | 853.3 | 174.6 | 449.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 95.4 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 853.3
2018-09-19 | 17:00 | 812.6 | 174.6 | 449.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 80 | 0 | 812.6
2018-09-19 | 18:00 | 804.3 | 174.6 | 448.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 804.3
2018-09-19 | 19:00 | 767.6 | 174.6 | 448.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 32 | 0 | 767.6
2018-09-19 | 20:00 | 727.9 | 174.6 | 441.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2018-09-19 | 21:00 | 688.6 | 174.6 | 407.8 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 688.6
2018-09-19 | 22:00 | 652.7 | 174.6 | 373.9 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 652.7
2018-09-19 | 23:00 | 622.2 | 174.6 | 358.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 622.2
2018-09-20 | 0:00 | 590.7 | 174.6 | 328.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-09-20 | 1:00 | 570.8 | 174.6 | 315.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 570.8
2018-09-20 | 2:00 | 587 | 174.6 | 331.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 587
2018-09-20 | 3:00 | 619.1 | 174.6 | 350.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 619.1
2018-09-20 | 4:00 | 638.7 | 174.6 | 370.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 638.7
2018-09-20 | 5:00 | 633.7 | 174.6 | 363.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 633.7
2018-09-20 | 6:00 | 642.7 | 174.6 | 365.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 11.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 642.7
2018-09-20 | 7:00 | 686.7 | 174.6 | 378 | 32.3 | 0 | 38.8 | 40.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 686.7
2018-09-20 | 8:00 | 763.2 | 174.6 | 429.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 59.8 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 763.2
2018-09-20 | 9:00 | 815 | 174.6 | 449.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 72.1 | 0 | 21.1 | 0 | 27 | 0 | 815
2018-09-20 | 10:00 | 813.4 | 174.6 | 449 | 32.3 | 0 | 38.8 | 83.9 | 0 | 22.8 | 0 | 12 | 0 | 813.4
2018-09-20 | 11:00 | 814.8 | 174.6 | 449.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 90.4 | 0 | 22.5 | 0 | 7 | 0 | 814.8
2018-09-20 | 12:00 | 759 | 174.6 | 401.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 92.4 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 759
2018-09-20 | 13:00 | 787.8 | 174.6 | 449.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 63.1 | 0 | 16.8 | 0 | 13 | 0 | 787.8
2018-09-20 | 14:00 | 782.1 | 174.6 | 448.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 39.7 | 0 | 15.8 | 0 | 32 | 0 | 782.1
2018-09-20 | 15:00 | 780 | 174.6 | 449.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 40.5 | 0 | 21.5 | 0 | 23 | 0 | 780
2018-09-20 | 16:00 | 781.2 | 174.6 | 449 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.1 | 0 | 28.4 | 0 | 34 | 0 | 781.2
2018-09-20 | 17:00 | 768.6 | 174.6 | 448.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 18 | 0 | 768.6
2018-09-20 | 18:00 | 757.1 | 174.6 | 448.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 11 | 0 | 757.1
2018-09-20 | 19:00 | 720.8 | 174.6 | 429.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 720.8
2018-09-20 | 20:00 | 688.2 | 174.6 | 399.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 688.2
2018-09-20 | 21:00 | 664.7 | 174.6 | 378.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 664.7
2018-09-20 | 22:00 | 631.2 | 174.6 | 351 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 631.2
2018-09-20 | 23:00 | 613.4 | 174.6 | 354.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 613.4
2018-09-21 | 0:00 | 587.9 | 174.6 | 328.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 587.9
2018-09-21 | 1:00 | 573.8 | 174.6 | 322.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 573.8
2018-09-21 | 2:00 | 587.4 | 174.6 | 332.4 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 587.4
2018-09-21 | 3:00 | 630 | 174.6 | 367.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 630
2018-09-21 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 382.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-09-21 | 5:00 | 641.8 | 174.6 | 378.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 641.8
2018-09-21 | 6:00 | 649.4 | 174.6 | 380.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 649.4
2018-09-21 | 7:00 | 683.8 | 174.6 | 346.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 87.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 683.8
2018-09-21 | 8:00 | 753 | 174.6 | 357.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 146.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 753
2018-09-21 | 9:00 | 802.4 | 174.6 | 386.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 168.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 802.4
2018-09-21 | 10:00 | 819.4 | 174.6 | 365.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 207.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 819.4
2018-09-21 | 11:00 | 820.2 | 174.6 | 369.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 202.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 820.2
2018-09-21 | 12:00 | 785.4 | 174.6 | 326.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 207.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 785.4
2018-09-21 | 13:00 | 832.9 | 174.6 | 440.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 140.2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 832.9
2018-09-21 | 14:00 | 830.4 | 174.6 | 448.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 113.1 | 0 | 11.9 | 0 | 11 | 0 | 830.4
2018-09-21 | 15:00 | 819.3 | 174.6 | 448.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 54.3 | 0 | 13.5 | 0 | 57 | 0 | 819.3
2018-09-21 | 16:00 | 812.8 | 174.6 | 448.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 15.5 | 0 | 17.8 | 0 | 85 | 0 | 812.8
2018-09-21 | 17:00 | 787.1 | 174.6 | 449.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 29 | 0 | 787.1
2018-09-21 | 18:00 | 779.7 | 174.6 | 449.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 779.7
2018-09-21 | 19:00 | 741.4 | 174.6 | 430.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 741.4
2018-09-21 | 20:00 | 706.2 | 174.6 | 406.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 706.2
2018-09-21 | 21:00 | 687 | 174.6 | 389.7 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 687
2018-09-21 | 22:00 | 658 | 174.6 | 373.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 658
2018-09-21 | 23:00 | 634.8 | 174.6 | 365 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2018-09-22 | 0:00 | 588.7 | 174.6 | 312.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 588.7
2018-09-22 | 1:00 | 568.8 | 174.6 | 304.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 568.8
2018-09-22 | 2:00 | 590.7 | 174.6 | 326.5 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-09-22 | 3:00 | 629.7 | 174.6 | 358 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 629.7
2018-09-22 | 4:00 | 646.8 | 174.6 | 370.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2018-09-22 | 5:00 | 630.6 | 174.6 | 353.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 630.6
2018-09-22 | 6:00 | 610 | 174.6 | 320.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 22 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 610
2018-09-22 | 7:00 | 642.2 | 174.6 | 247 | 32.3 | 0 | 38.8 | 130.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2018-09-22 | 8:00 | 690.4 | 174.6 | 241.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 250.9 | 0 | 12.2 | 0 | -60 | 0 | 690.4
2018-09-22 | 9:00 | 740 | 174.6 | 235.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 325.4 | 0 | 7.3 | 0 | -74 | 0 | 740
2018-09-22 | 10:00 | 749.1 | 174.6 | 247.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 363.5 | 0 | 3.3 | 0 | -111 | 0 | 749.1
2018-09-22 | 11:00 | 750.7 | 174.6 | 241.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 403 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 750.7
2018-09-22 | 12:00 | 735.6 | 174.6 | 232.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 440.5 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -12.4 | 735.6
2018-09-22 | 13:00 | 760.2 | 174.6 | 235.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 418.5 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 760.2
2018-09-22 | 14:00 | 767.2 | 174.6 | 229 | 32.3 | 0 | 38.8 | 401.8 | 0 | 1.7 | 0 | -111 | 0 | 767.2
2018-09-22 | 15:00 | 762.9 | 174.6 | 261.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 285.1 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 762.9
2018-09-22 | 16:00 | 740.6 | 174.6 | 314.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 117.8 | 0 | 0.3 | 0 | 62 | 0 | 740.6
2018-09-22 | 17:00 | 709.2 | 174.6 | 314 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 709.2
2018-09-22 | 18:00 | 722.9 | 174.6 | 314.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 722.9
2018-09-22 | 19:00 | 701.6 | 174.6 | 314.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 701.6
2018-09-22 | 20:00 | 672 | 174.6 | 314.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 672
2018-09-22 | 21:00 | 632.5 | 174.6 | 314.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 632.5
2018-09-22 | 22:00 | 585.6 | 174.6 | 312.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 585.6
2018-09-22 | 23:00 | 558.3 | 174.6 | 302.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.3
2018-09-23 | 0:00 | 539.3 | 174.6 | 283.9 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 539.3
2018-09-23 | 1:00 | 507.7 | 174.6 | 262 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.7
2018-09-23 | 2:00 | 527.3 | 174.6 | 278.2 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 527.3
2018-09-23 | 3:00 | 572.5 | 174.6 | 314.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 572.5
2018-09-23 | 4:00 | 591.4 | 174.6 | 314.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 591.4
2018-09-23 | 5:00 | 574.5 | 174.6 | 314.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 574.5
2018-09-23 | 6:00 | 558.6 | 174.6 | 288.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 558.6
2018-09-23 | 7:00 | 550.7 | 174.6 | 212 | 32.3 | 0 | 38.8 | 122.7 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 550.7
2018-09-23 | 8:00 | 573.6 | 174.6 | 209.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 191.7 | 0 | 0.3 | 0 | -74 | 0 | 573.6
2018-09-23 | 9:00 | 588.8 | 174.6 | 213.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 270.9 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 588.8
2018-09-23 | 10:00 | 616.3 | 174.6 | 206.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 344.5 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -9.8 | 616.3
2018-09-23 | 11:00 | 622.6 | 174.6 | 201.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 622.6
2018-09-23 | 12:00 | 619.4 | 174.6 | 211.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 273.4 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 619.4
2018-09-23 | 13:00 | 636.9 | 174.6 | 199.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 272.7 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 636.9
2018-09-23 | 14:00 | 634.2 | 174.6 | 200.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 217.3 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 634.2
2018-09-23 | 15:00 | 636.4 | 174.6 | 216.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 173.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 636.4
2018-09-23 | 16:00 | 633.9 | 174.6 | 320.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 66.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 633.9
2018-09-23 | 17:00 | 643 | 174.6 | 357.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 643
2018-09-23 | 18:00 | 676.4 | 174.6 | 374.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 676.4
2018-09-23 | 19:00 | 656.2 | 174.6 | 366.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 656.2
2018-09-23 | 20:00 | 638 | 174.6 | 348.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 638
2018-09-23 | 21:00 | 605.8 | 174.6 | 322.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 605.8
2018-09-23 | 22:00 | 574.7 | 174.6 | 298.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 574.7
2018-09-23 | 23:00 | 557.2 | 174.6 | 299.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 557.2
2018-09-24 | 0:00 | 534.4 | 174.6 | 277.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 534.4
2018-09-24 | 1:00 | 521.3 | 174.6 | 273.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 521.3
2018-09-24 | 2:00 | 536.8 | 174.6 | 285.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 536.8
2018-09-24 | 3:00 | 586.3 | 174.6 | 325.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 586.3
2018-09-24 | 4:00 | 614.8 | 174.6 | 353.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2018-09-24 | 5:00 | 606 | 174.6 | 341.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 606
2018-09-24 | 6:00 | 594.3 | 174.6 | 322.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 15.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 594.3
2018-09-24 | 7:00 | 623.7 | 174.6 | 301.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 64.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 623.7
2018-09-24 | 8:00 | 659.2 | 174.6 | 290.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 112.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 659.2
2018-09-24 | 9:00 | 704.9 | 174.6 | 310.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 141.7 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 704.9
2018-09-24 | 10:00 | 704.2 | 174.6 | 307.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 147.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 704.2
2018-09-24 | 11:00 | 706.5 | 174.6 | 336.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 121.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2018-09-24 | 12:00 | 697.5 | 174.6 | 339.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 110.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 697.5
2018-09-24 | 13:00 | 714.8 | 174.6 | 353.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2018-09-24 | 14:00 | 718.3 | 174.6 | 374.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 75.2 | 0 | 1.3 | 0 | 22 | 0 | 718.3
2018-09-24 | 15:00 | 715.6 | 174.6 | 374.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 715.6
2018-09-24 | 16:00 | 714.1 | 174.6 | 374.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 0.7 | 0 | 81 | 0 | 714.1
2018-09-24 | 17:00 | 719.9 | 174.6 | 373.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 719.9
2018-09-24 | 18:00 | 716.8 | 174.6 | 373.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 716.8
2018-09-24 | 19:00 | 689.4 | 174.6 | 373.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 33 | 0 | 689.4
2018-09-24 | 20:00 | 667.5 | 174.6 | 373.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 667.5
2018-09-24 | 21:00 | 646.3 | 174.6 | 368.8 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 646.3
2018-09-24 | 22:00 | 608.1 | 174.6 | 333.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 608.1
2018-09-24 | 23:00 | 579.4 | 174.6 | 320.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 579.4
2018-09-25 | 0:00 | 559.7 | 174.6 | 299.4 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 559.7
2018-09-25 | 1:00 | 536.8 | 174.6 | 284.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 536.8
2018-09-25 | 2:00 | 574.5 | 174.6 | 314.5 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 574.5
2018-09-25 | 3:00 | 615.9 | 174.6 | 343.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 615.9
2018-09-25 | 4:00 | 632.8 | 174.6 | 364 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2018-09-25 | 5:00 | 623.6 | 174.6 | 354.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 623.6
2018-09-25 | 6:00 | 613.4 | 174.6 | 335.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 17.5 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 613.4
2018-09-25 | 7:00 | 639.8 | 174.6 | 278.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 99.4 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 639.8
2018-09-25 | 8:00 | 703.3 | 174.6 | 229.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 208.3 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 703.3
2018-09-25 | 9:00 | 759.1 | 174.6 | 257.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 280 | 0 | 20.1 | 0 | -44 | 0 | 759.1
2018-09-25 | 10:00 | 771.8 | 174.6 | 236.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 318.9 | 0 | 21.5 | 0 | -51 | 0 | 771.8
2018-09-25 | 11:00 | 781.5 | 174.6 | 243.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 382.7 | 0 | 20.5 | 0 | -111 | 0 | 781.5
2018-09-25 | 12:00 | 736.8 | 174.6 | 241.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 369.3 | 0 | 21.1 | 0 | -141 | 0 | 736.8
2018-09-25 | 13:00 | 776.2 | 174.6 | 240.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 348 | 0 | 22.8 | 0 | -81 | 0 | 776.2
2018-09-25 | 14:00 | 777.5 | 174.6 | 251.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 312.6 | 0 | 18.8 | 0 | -51 | 0 | 777.5
2018-09-25 | 15:00 | 766.3 | 174.6 | 275.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 227.7 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 766.3
2018-09-25 | 16:00 | 760.8 | 174.6 | 374 | 32.3 | 0 | 38.8 | 89.6 | 0 | 19.5 | 0 | 32 | 0 | 760.8
2018-09-25 | 17:00 | 744.1 | 174.6 | 374.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 63 | 0 | 744.1
2018-09-25 | 18:00 | 752.2 | 174.6 | 374.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 63 | 0 | 752.2
2018-09-25 | 19:00 | 710.3 | 174.6 | 374.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 710.3
2018-09-25 | 20:00 | 671.7 | 174.6 | 355.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-09-25 | 21:00 | 640.4 | 174.6 | 328.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 640.4
2018-09-25 | 22:00 | 614.3 | 174.6 | 304.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 614.3
2018-09-25 | 23:00 | 592.5 | 174.6 | 299.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 592.5
2018-09-26 | 0:00 | 562.5 | 174.6 | 269.5 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 562.5
2018-09-26 | 1:00 | 546.7 | 174.6 | 263.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 546.7
2018-09-26 | 2:00 | 567.5 | 174.6 | 288.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 567.5
2018-09-26 | 3:00 | 608.1 | 174.6 | 323.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 608.1
2018-09-26 | 4:00 | 632.4 | 174.6 | 348.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 632.4
2018-09-26 | 5:00 | 624.9 | 174.6 | 341.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 624.9
2018-09-26 | 6:00 | 609.5 | 174.6 | 320 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18.7 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 609.5
2018-09-26 | 7:00 | 619.2 | 174.6 | 234.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 113.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 619.2
2018-09-26 | 8:00 | 684.8 | 174.6 | 231.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 235.7 | 0 | 23.1 | 0 | -51 | 0 | 684.8
2018-09-26 | 9:00 | 738.9 | 174.6 | 224.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 294.5 | 0 | 24.8 | 0 | -51 | 0 | 738.9
2018-09-26 | 10:00 | 753.5 | 174.6 | 235.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 332 | 0 | 21.1 | 0 | -81 | 0 | 753.5
2018-09-26 | 11:00 | 765.9 | 174.6 | 226.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 276.6 | 0 | 24.1 | 0 | -7 | 0 | 765.9
2018-09-26 | 12:00 | 701.8 | 174.6 | 243.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 239.6 | 0 | 24.1 | 0 | -51 | 0 | 701.8
2018-09-26 | 13:00 | 753.7 | 174.6 | 239.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 239.5 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 753.7
2018-09-26 | 14:00 | 756.3 | 174.6 | 298.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 164.4 | 0 | 30.7 | 0 | 17 | 0 | 756.3
2018-09-26 | 15:00 | 749.4 | 174.6 | 297.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 121.2 | 0 | 29.7 | 0 | 55 | 0 | 749.4
2018-09-26 | 16:00 | 756.8 | 174.6 | 297.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.8 | 0 | 32.4 | 0 | 154 | 0 | 756.8
2018-09-26 | 17:00 | 734 | 174.6 | 297.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 127 | 0 | 734
2018-09-26 | 18:00 | 736.7 | 174.6 | 298.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 132 | 0 | 736.7
2018-09-26 | 19:00 | 702.3 | 174.6 | 298.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 102 | 0 | 702.3
2018-09-26 | 20:00 | 667.8 | 174.6 | 298.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 71 | 0 | 667.8
2018-09-26 | 21:00 | 626.6 | 174.6 | 297.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 35 | 0 | 626.6
2018-09-26 | 22:00 | 597.9 | 174.6 | 298.2 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 7 | 0 | 597.9
2018-09-26 | 23:00 | 579.7 | 174.6 | 297.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 2 | 0 | 579.7
2018-09-27 | 0:00 | 552.2 | 174.6 | 269.1 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 552.2
2018-09-27 | 1:00 | 540.1 | 174.6 | 264.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 540.1
2018-09-27 | 2:00 | 561.4 | 174.6 | 281.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 561.4
2018-09-27 | 3:00 | 599.5 | 174.6 | 297.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 599.5
2018-09-27 | 4:00 | 617.3 | 174.6 | 298.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 617.3
2018-09-27 | 5:00 | 604.7 | 174.6 | 298.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 19 | 0 | 604.7
2018-09-27 | 6:00 | 599.7 | 174.6 | 297.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18.6 | 0 | 30.7 | 0 | 7 | 0 | 599.7
2018-09-27 | 7:00 | 635.8 | 174.6 | 249.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 113.7 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 635.8
2018-09-27 | 8:00 | 694 | 174.6 | 230.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 256.2 | 0 | 21.5 | 0 | -60 | 0 | 694
2018-09-27 | 9:00 | 723.9 | 174.6 | 227.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 376.9 | 0 | 15.2 | 0 | -141 | 0 | 723.9
2018-09-27 | 10:00 | 740.5 | 174.6 | 227.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 463.5 | 0 | 16.5 | 0 | -171 | -41.3 | 740.5
2018-09-27 | 11:00 | 740.4 | 174.6 | 220.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 457.1 | 0 | 19.2 | 0 | -171 | -30.8 | 740.4
2018-09-27 | 12:00 | 707.1 | 174.6 | 218.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 444.1 | 0 | 23.8 | 0 | -171 | -54 | 707.1
2018-09-27 | 13:00 | 758.8 | 174.6 | 237.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 423.7 | 0 | 22.8 | 0 | -171 | 0 | 758.8
2018-09-27 | 14:00 | 767.5 | 174.6 | 244.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 356.1 | 0 | 24.8 | 0 | -104 | 0 | 767.5
2018-09-27 | 15:00 | 753.3 | 174.6 | 261.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 280.1 | 0 | 26.1 | 0 | -60 | 0 | 753.3
2018-09-27 | 16:00 | 757.3 | 174.6 | 279.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 100.2 | 0 | 27.7 | 0 | 104 | 0 | 757.3
2018-09-27 | 17:00 | 724.6 | 174.6 | 279.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 137 | 0 | 724.6
2018-09-27 | 18:00 | 730.3 | 174.6 | 280 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 146 | 0 | 730.3
2018-09-27 | 19:00 | 691.4 | 174.6 | 280.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 107 | 0 | 691.4
2018-09-27 | 20:00 | 654.6 | 174.6 | 279.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 72 | 0 | 654.6
2018-09-27 | 21:00 | 627.1 | 174.6 | 279.7 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 54 | 0 | 627.1
2018-09-27 | 22:00 | 602.6 | 174.6 | 280.2 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 30 | 0 | 602.6
2018-09-27 | 23:00 | 573.8 | 174.6 | 280.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 16 | 0 | 573.8
2018-09-28 | 0:00 | 558 | 174.6 | 280.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 558
2018-09-28 | 1:00 | 538 | 174.6 | 271.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 538
2018-09-28 | 2:00 | 557.6 | 174.6 | 280.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 7 | 0 | 557.6
2018-09-28 | 3:00 | 603.1 | 174.6 | 280.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 49 | 0 | 603.1
2018-09-28 | 4:00 | 623.8 | 174.6 | 280.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 68 | 0 | 623.8
2018-09-28 | 5:00 | 620.6 | 174.6 | 280.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 64 | 0 | 620.6
2018-09-28 | 6:00 | 614.5 | 174.6 | 280.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.7 | 0 | 18.8 | 0 | 45 | 0 | 614.5
2018-09-28 | 7:00 | 628.7 | 174.6 | 215.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 153.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 628.7
2018-09-28 | 8:00 | 671.4 | 174.6 | 225.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 308.9 | 0 | 11.6 | 0 | -120 | 0 | 671.4
2018-09-28 | 9:00 | 701.4 | 174.6 | 211.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 439.4 | 0 | 8.6 | 0 | -171 | -32.4 | 701.4
2018-09-28 | 10:00 | 720.9 | 174.6 | 203.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 523.7 | -27.8 | 8.3 | -7.9 | -171 | -54 | 720.9
2018-09-28 | 11:00 | 723.5 | 174.6 | 212.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 547.6 | -58 | 5.9 | -5.6 | -171 | -54 | 723.5
2018-09-28 | 12:00 | 689.5 | 174.6 | 208 | 32.3 | 0 | 38.8 | 547.3 | -87 | 9.2 | -8.7 | -171 | -54 | 689.5
2018-09-28 | 13:00 | 741.9 | 174.6 | 206.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 527.7 | -14 | 13.9 | -13.2 | -171 | -54 | 741.9
2018-09-28 | 14:00 | 739.9 | 174.6 | 227.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 454.8 | 0 | 15.5 | 0 | -164 | -39.7 | 739.9
2018-09-28 | 15:00 | 746.7 | 174.6 | 240.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 334.4 | 0 | 16.2 | 0 | -90 | 0 | 746.7
2018-09-28 | 16:00 | 761.1 | 174.6 | 314.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 103 | 0 | 15.8 | 0 | 82 | 0 | 761.1
2018-09-28 | 17:00 | 730.5 | 174.6 | 314.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 123 | 0 | 730.5
2018-09-28 | 18:00 | 733.7 | 174.6 | 314.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 126 | 0 | 733.7
2018-09-28 | 19:00 | 698.2 | 174.6 | 313.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 88 | 0 | 698.2
2018-09-28 | 20:00 | 665.6 | 174.6 | 314.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 54 | 0 | 665.6
2018-09-28 | 21:00 | 642.9 | 174.6 | 314.5 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 34 | 0 | 642.9
2018-09-28 | 22:00 | 619.1 | 174.6 | 314.1 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 5 | 0 | 619.1
2018-09-28 | 23:00 | 593.5 | 174.6 | 307.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 593.5
2018-09-29 | 0:00 | 559.7 | 174.6 | 277.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 559.7
2018-09-29 | 1:00 | 536.6 | 174.6 | 276 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 536.6
2018-09-29 | 2:00 | 561 | 174.6 | 297.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 561
2018-09-29 | 3:00 | 606.6 | 174.6 | 313.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 26 | 0 | 606.6
2018-09-29 | 4:00 | 625.7 | 174.6 | 314.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 44 | 0 | 625.7
2018-09-29 | 5:00 | 608.2 | 174.6 | 314.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 25 | 0 | 608.2
2018-09-29 | 6:00 | 592.5 | 174.6 | 314.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 10.7 | 0 | 11.9 | 0 | 10 | 0 | 592.5
2018-09-29 | 7:00 | 619.7 | 174.6 | 313.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 41.8 | 0 | 9.6 | 0 | 9 | 0 | 619.7
2018-09-29 | 8:00 | 665.2 | 174.6 | 314.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 59.5 | 0 | 13.9 | 0 | 32 | 0 | 665.2
2018-09-29 | 9:00 | 682.7 | 174.6 | 313.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 80.4 | 0 | 18.8 | 0 | 24 | 0 | 682.7
2018-09-29 | 10:00 | 688.5 | 174.6 | 314.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 87.7 | 0 | 20.8 | 0 | 20 | 0 | 688.5
2018-09-29 | 11:00 | 684.6 | 174.6 | 313.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 94.2 | 0 | 22.8 | 0 | 8 | 0 | 684.6
2018-09-29 | 12:00 | 655 | 174.6 | 299.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 83 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 655
2018-09-29 | 13:00 | 673.9 | 174.6 | 314.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 66 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 673.9
2018-09-29 | 14:00 | 672.7 | 174.6 | 314.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 38.7 | 0 | 33 | 0 | 41 | 0 | 672.7
2018-09-29 | 15:00 | 667.3 | 174.6 | 314.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 22 | 0 | 38.3 | 0 | 47 | 0 | 667.3
2018-09-29 | 16:00 | 668.5 | 174.6 | 313.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 8.9 | 0 | 45.2 | 0 | 55 | 0 | 668.5
2018-09-29 | 17:00 | 670.4 | 174.6 | 313.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 31 | 0 | 670.4
2018-09-29 | 18:00 | 663.7 | 174.6 | 314.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 663.7
2018-09-29 | 19:00 | 642.1 | 174.6 | 313.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 8 | 0 | 642.1
2018-09-29 | 20:00 | 623.3 | 174.6 | 297.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 623.3
2018-09-29 | 21:00 | 592.7 | 174.6 | 275.2 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 592.7
2018-09-29 | 22:00 | 562.5 | 174.6 | 246.7 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 562.5
2018-09-29 | 23:00 | 543.1 | 174.6 | 250.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 543.1
2018-09-30 | 0:00 | 530.6 | 174.6 | 235.9 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 530.6
2018-09-30 | 1:00 | 514.5 | 174.6 | 227.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 514.5
2018-09-30 | 2:00 | 544.1 | 174.6 | 256.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 544.1
2018-09-30 | 3:00 | 581.1 | 174.6 | 283.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 581.1
2018-09-30 | 4:00 | 591.5 | 174.6 | 286.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 591.5
2018-09-30 | 5:00 | 561.7 | 174.6 | 253.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 561.7
2018-09-30 | 6:00 | 539.8 | 174.6 | 232.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 9.7 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 539.8
2018-09-30 | 7:00 | 551.5 | 174.6 | 214.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 37.7 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 551.5
2018-09-30 | 8:00 | 587.2 | 174.6 | 230.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 57.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 587.2
2018-09-30 | 9:00 | 615.2 | 174.6 | 259.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 57.7 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 615.2
2018-09-30 | 10:00 | 611.5 | 174.6 | 261.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 52.5 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 611.5
2018-09-30 | 11:00 | 620 | 174.6 | 275 | 32.3 | 0 | 38.8 | 46.5 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 620
2018-09-30 | 12:00 | 611 | 174.6 | 287 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31.4 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 611
2018-09-30 | 13:00 | 610.1 | 174.6 | 291.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.6 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 610.1
2018-09-30 | 14:00 | 610.3 | 174.6 | 288.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.5 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 610.3
2018-09-30 | 15:00 | 602 | 174.6 | 278.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 23.3 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 602
2018-09-30 | 16:00 | 598.3 | 174.6 | 290.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 12.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 598.3
2018-09-30 | 17:00 | 629.6 | 174.6 | 289.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 629.6
2018-09-30 | 18:00 | 636.5 | 174.6 | 292.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 636.5
2018-09-30 | 19:00 | 615 | 174.6 | 264.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 615
2018-09-30 | 20:00 | 595.1 | 174.6 | 250.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 595.1
2018-09-30 | 21:00 | 572.3 | 174.6 | 235 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 572.3
2018-09-30 | 22:00 | 549 | 174.6 | 218.6 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 549
2018-09-30 | 23:00 | 529.3 | 174.6 | 215.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 529.3
2018-10-01 | 0:00 | 513.9 | 174.6 | 218.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 513.9
2018-10-01 | 1:00 | 509.7 | 174.6 | 220.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 509.7
2018-10-01 | 2:00 | 544.6 | 174.6 | 256.1 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 544.6
2018-10-01 | 3:00 | 590.2 | 174.6 | 268.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 590.2
2018-10-01 | 4:00 | 610.8 | 174.6 | 288.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-10-01 | 5:00 | 599.5 | 174.6 | 288.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 599.5
2018-10-01 | 6:00 | 588.8 | 174.6 | 286.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 21.7 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 588.8
2018-10-01 | 7:00 | 603.5 | 174.6 | 205.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 148.5 | 0 | 46.6 | 0 | -30 | 0 | 603.5
2018-10-01 | 8:00 | 624.7 | 174.6 | 203.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 307.5 | 0 | 52.2 | 0 | -160.5 | -10.8 | 624.7
2018-10-01 | 9:00 | 665.5 | 174.6 | 219.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 432 | -46 | 52.2 | 0 | -171 | -54 | 665.5
2018-10-01 | 10:00 | 677.9 | 174.6 | 230.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 464.4 | -73.8 | 48.5 | 0 | -171 | -54 | 677.9
2018-10-01 | 11:00 | 693.9 | 174.6 | 230.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 481 | -76.8 | 50.8 | 0 | -171 | -54 | 693.9
2018-10-01 | 12:00 | 657.3 | 174.6 | 232.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 479.2 | -114.3 | 51.5 | 0 | -171 | -54 | 657.3
2018-10-01 | 13:00 | 700.3 | 174.6 | 234.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 412.9 | -10.9 | 55.8 | 0 | -171 | -54 | 700.3
2018-10-01 | 14:00 | 701.9 | 174.6 | 241 | 19.6 | 0 | 38.8 | 316.5 | 0 | 61.4 | 0 | -150 | 0 | 701.9
2018-10-01 | 15:00 | 706.2 | 174.6 | 244.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 258.6 | 0 | 60.4 | 0 | -90 | 0 | 706.2
2018-10-01 | 16:00 | 716.6 | 174.6 | 291.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 78.3 | 0 | 56.1 | 0 | 58 | 0 | 716.6
2018-10-01 | 17:00 | 697.6 | 174.6 | 290.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 79 | 0 | 697.6
2018-10-01 | 18:00 | 706.8 | 174.6 | 290.5 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 95 | 0 | 706.8
2018-10-01 | 19:00 | 671.4 | 174.6 | 290.3 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 68 | 0 | 671.4
2018-10-01 | 20:00 | 643.9 | 174.6 | 291.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 54 | 0 | 643.9
2018-10-01 | 21:00 | 619 | 174.6 | 290.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 32 | 0 | 619
2018-10-01 | 22:00 | 583.5 | 174.6 | 290 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 583.5
2018-10-01 | 23:00 | 567.1 | 174.6 | 278.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 567.1
2018-10-02 | 0:00 | 545.7 | 174.6 | 282.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 545.7
2018-10-02 | 1:00 | 538.4 | 174.6 | 278.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 538.4
2018-10-02 | 2:00 | 564.6 | 174.6 | 290.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 13 | 0 | 564.6
2018-10-02 | 3:00 | 607.8 | 174.6 | 290.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 27 | 0 | 607.8
2018-10-02 | 4:00 | 633.9 | 174.6 | 290.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 57 | 0 | 633.9
2018-10-02 | 5:00 | 614 | 174.6 | 290.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 49 | 0 | 614
2018-10-02 | 6:00 | 601.9 | 174.6 | 290.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 16.1 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 601.9
2018-10-02 | 7:00 | 620.4 | 174.6 | 285.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 99.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 620.4
2018-10-02 | 8:00 | 658.4 | 174.6 | 230.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 234.7 | 0 | 0.3 | 0 | -40.5 | 0 | 658.4
2018-10-02 | 9:00 | 696.5 | 174.6 | 242.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 362.4 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 696.5
2018-10-02 | 10:00 | 711.5 | 174.6 | 233.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 426.6 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -11.3 | 711.5
2018-10-02 | 11:00 | 722 | 174.6 | 258 | 19.6 | 0 | 38.8 | 401.7 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 722
2018-10-02 | 12:00 | 692.1 | 174.6 | 257.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 692.1
2018-10-02 | 13:00 | 733 | 174.6 | 259.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 321.4 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 733
2018-10-02 | 14:00 | 742.3 | 174.6 | 271.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 742.3
2018-10-02 | 15:00 | 735.1 | 174.6 | 309.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 192 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 735.1
2018-10-02 | 16:00 | 736.6 | 174.6 | 324.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 736.6
2018-10-02 | 17:00 | 727.3 | 174.6 | 323.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 727.3
2018-10-02 | 18:00 | 738.8 | 174.6 | 323.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 738.8
2018-10-02 | 19:00 | 695.9 | 174.6 | 323.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 695.9
2018-10-02 | 20:00 | 664.9 | 174.6 | 323.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 664.9
2018-10-02 | 21:00 | 637.5 | 174.6 | 323.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 46 | 0 | 637.5
2018-10-02 | 22:00 | 615.1 | 174.6 | 324 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 28 | 0 | 615.1
2018-10-02 | 23:00 | 588.9 | 174.6 | 323.9 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 588.9
2018-10-03 | 0:00 | 566.3 | 174.6 | 324 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9 | 0 | 566.3
2018-10-03 | 1:00 | 553.2 | 174.6 | 319.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 553.2
2018-10-03 | 2:00 | 580.7 | 174.6 | 323.1 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 580.7
2018-10-03 | 3:00 | 626.9 | 174.6 | 323.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 36 | 0 | 626.9
2018-10-03 | 4:00 | 640.9 | 174.6 | 323.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 640.9
2018-10-03 | 5:00 | 634.3 | 174.6 | 323.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 634.3
2018-10-03 | 6:00 | 618.5 | 174.6 | 323.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 19.9 | 0 | 1.3 | 0 | 41 | 0 | 618.5
2018-10-03 | 7:00 | 637 | 174.6 | 259.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 143.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 637
2018-10-03 | 8:00 | 664.9 | 174.6 | 249.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 302.2 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 664.9
2018-10-03 | 9:00 | 704 | 174.6 | 236.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 427.9 | 0 | 0 | 0 | -171 | -22.6 | 704
2018-10-03 | 10:00 | 712.1 | 174.6 | 241.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 517.3 | -54.8 | 0 | 0 | -171 | -54 | 712.1
2018-10-03 | 11:00 | 717.5 | 174.6 | 242.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 523 | -55.6 | 0 | 0 | -171 | -54 | 717.5
2018-10-03 | 12:00 | 685.1 | 174.6 | 234.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 510.1 | -67.5 | 2 | -1.9 | -171 | -54 | 685.1
2018-10-03 | 13:00 | 731.9 | 174.6 | 248 | 19.6 | 0 | 38.8 | 502.4 | -26.6 | 1.7 | -1.6 | -171 | -54 | 731.9
2018-10-03 | 14:00 | 748.1 | 174.6 | 264.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 434 | 0 | 3.3 | 0 | -160.5 | -26.1 | 748.1
2018-10-03 | 15:00 | 745.8 | 174.6 | 266.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 301.7 | 0 | 4.6 | 0 | -60 | 0 | 745.8
2018-10-03 | 16:00 | 738.7 | 174.6 | 430.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 69.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 738.7
2018-10-03 | 17:00 | 724.3 | 174.6 | 442.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 724.3
2018-10-03 | 18:00 | 737.8 | 174.6 | 450.1 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 5 | 0 | 737.8
2018-10-03 | 19:00 | 697.7 | 174.6 | 414 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 697.7
2018-10-03 | 20:00 | 661.7 | 174.6 | 381.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 661.7
2018-10-03 | 21:00 | 645.6 | 174.6 | 364.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2018-10-03 | 22:00 | 612.8 | 174.6 | 336.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 612.8
2018-10-03 | 23:00 | 590.7 | 174.6 | 326.2 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-10-04 | 0:00 | 572.2 | 174.6 | 325 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 572.2
2018-10-04 | 1:00 | 552 | 174.6 | 300.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 552
2018-10-04 | 2:00 | 584.5 | 174.6 | 328.7 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 584.5
2018-10-04 | 3:00 | 629.2 | 174.6 | 341.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 629.2
2018-10-04 | 4:00 | 644.6 | 174.6 | 357.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 644.6
2018-10-04 | 5:00 | 632.5 | 174.6 | 349.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 632.5
2018-10-04 | 6:00 | 624.2 | 174.6 | 358.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 624.2
2018-10-04 | 7:00 | 635.6 | 174.6 | 308.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 77 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 635.6
2018-10-04 | 8:00 | 688.6 | 174.6 | 289 | 19.6 | 0 | 38.8 | 153.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 688.6
2018-10-04 | 9:00 | 739.5 | 174.6 | 302.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 192.3 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 739.5
2018-10-04 | 10:00 | 743 | 174.6 | 248.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 254.9 | 0 | 13.2 | 0 | -7 | 0 | 743
2018-10-04 | 11:00 | 738.4 | 174.6 | 211.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 240.8 | 0 | 16.5 | 0 | 37 | 0 | 738.4
2018-10-04 | 12:00 | 695.2 | 174.6 | 252.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 248.2 | 0 | 12.9 | 0 | -51 | 0 | 695.2
2018-10-04 | 13:00 | 741.1 | 174.6 | 319.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 178.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2018-10-04 | 14:00 | 739 | 174.6 | 379 | 19.6 | 0 | 38.8 | 115.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 739
2018-10-04 | 15:00 | 732.4 | 174.6 | 428.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 46.9 | 0 | 16.2 | 0 | 8 | 0 | 732.4
2018-10-04 | 16:00 | 741.7 | 174.6 | 427.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 7.2 | 0 | 15.8 | 0 | 58 | 0 | 741.7
2018-10-04 | 17:00 | 743 | 174.6 | 428.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 28 | 0 | 743
2018-10-04 | 18:00 | 734.7 | 174.6 | 428 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 22 | 0 | 734.7
2018-10-04 | 19:00 | 695.5 | 174.6 | 413.8 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 695.5
2018-10-04 | 20:00 | 664.2 | 174.6 | 386.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 664.2
2018-10-04 | 21:00 | 639.7 | 174.6 | 360.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2018-10-04 | 22:00 | 620.5 | 174.6 | 345.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 620.5
2018-10-04 | 23:00 | 607.5 | 174.6 | 340.3 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 607.5
2018-10-05 | 0:00 | 590 | 174.6 | 342.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 590
2018-10-05 | 1:00 | 575.5 | 174.6 | 325 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 575.5
2018-10-05 | 2:00 | 597 | 174.6 | 344.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 597
2018-10-05 | 3:00 | 639.3 | 174.6 | 356.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 639.3
2018-10-05 | 4:00 | 654.5 | 174.6 | 365.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 654.5
2018-10-05 | 5:00 | 638.9 | 174.6 | 348.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 638.9
2018-10-05 | 6:00 | 641.8 | 174.6 | 367.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 11.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 641.8
2018-10-05 | 7:00 | 661.9 | 174.6 | 328.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 72.6 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2018-10-05 | 8:00 | 712.3 | 174.6 | 312.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 138.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 712.3
2018-10-05 | 9:00 | 759.8 | 174.6 | 269.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 225.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 759.8
2018-10-05 | 10:00 | 767.9 | 174.6 | 264.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 292.1 | 0 | 29.7 | 0 | -51 | 0 | 767.9
2018-10-05 | 11:00 | 777.2 | 174.6 | 274.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 286.6 | 0 | 33.7 | 0 | -51 | 0 | 777.2
2018-10-05 | 12:00 | 734.3 | 174.6 | 267.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 250.7 | 0 | 34 | 0 | -51 | 0 | 734.3
2018-10-05 | 13:00 | 794.9 | 174.6 | 277.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 252.1 | 0 | 39.3 | 0 | -7 | 0 | 794.9
2018-10-05 | 14:00 | 812.1 | 174.6 | 347.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 192.6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 812.1
2018-10-05 | 15:00 | 801.7 | 174.6 | 353.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 126.9 | 0 | 34 | 0 | 54 | 0 | 801.7
2018-10-05 | 16:00 | 807.4 | 174.6 | 352.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 19.2 | 0 | 34.3 | 0 | 168 | 0 | 807.4
2018-10-05 | 17:00 | 787.6 | 174.6 | 353.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 123 | 0 | 787.6
2018-10-05 | 18:00 | 776.3 | 174.6 | 353.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 116 | 0 | 776.3
2018-10-05 | 19:00 | 736.6 | 174.6 | 353.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 80 | 0 | 736.6
2018-10-05 | 20:00 | 704.8 | 174.6 | 353.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 55 | 0 | 704.8
2018-10-05 | 21:00 | 691.5 | 174.6 | 353.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 40 | 0 | 691.5
2018-10-05 | 22:00 | 657.9 | 174.6 | 353.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 13 | 0 | 657.9
2018-10-05 | 23:00 | 636.5 | 174.6 | 349.2 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 636.5
2018-10-06 | 0:00 | 611.8 | 174.6 | 343.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 611.8
2018-10-06 | 1:00 | 593.2 | 174.6 | 328.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 593.2
2018-10-06 | 2:00 | 608.5 | 174.6 | 341.2 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 608.5
2018-10-06 | 3:00 | 657.8 | 174.6 | 353.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 9 | 0 | 657.8
2018-10-06 | 4:00 | 667.3 | 174.6 | 353.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 18 | 0 | 667.3
2018-10-06 | 5:00 | 641.3 | 174.6 | 349.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 641.3
2018-10-06 | 6:00 | 621.2 | 174.6 | 341.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 15.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 621.2
2018-10-06 | 7:00 | 632.5 | 174.6 | 253.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 109.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 632.5
2018-10-06 | 8:00 | 673.2 | 174.6 | 241.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 222 | 0 | 37 | 0 | -60 | 0 | 673.2
2018-10-06 | 9:00 | 719.8 | 174.6 | 257.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 300.5 | 0 | 32.4 | 0 | -104 | 0 | 719.8
2018-10-06 | 10:00 | 744.6 | 174.6 | 266 | 19.6 | 0 | 38.8 | 378 | 0 | 38.6 | 0 | -171 | 0 | 744.6
2018-10-06 | 11:00 | 750 | 174.6 | 263.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 382.3 | 0 | 42.3 | 0 | -171 | 0 | 750
2018-10-06 | 12:00 | 730.1 | 174.6 | 258.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 312 | 0 | 37.6 | 0 | -111 | 0 | 730.1
2018-10-06 | 13:00 | 757.1 | 174.6 | 265.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 393.9 | 0 | 36 | 0 | -171 | 0 | 757.1
2018-10-06 | 14:00 | 756.5 | 174.6 | 275.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 319.4 | 0 | 35.7 | 0 | -107.5 | 0 | 756.5
2018-10-06 | 15:00 | 746.9 | 174.6 | 284.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 216.5 | 0 | 42.6 | 0 | -30 | 0 | 746.9
2018-10-06 | 16:00 | 751.1 | 174.6 | 312.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 46.3 | 0 | 44.2 | 0 | 115 | 0 | 751.1
2018-10-06 | 17:00 | 736.3 | 174.6 | 312.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 111 | 0 | 736.3
2018-10-06 | 18:00 | 754.9 | 174.6 | 312.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 130 | 0 | 754.9
2018-10-06 | 19:00 | 726.2 | 174.6 | 312.2 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 91 | 0 | 726.2
2018-10-06 | 20:00 | 687.5 | 174.6 | 311.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 58 | 0 | 687.5
2018-10-06 | 21:00 | 654.1 | 174.6 | 312.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 33 | 0 | 654.1
2018-10-06 | 22:00 | 613.2 | 174.6 | 312.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 8 | 0 | 613.2
2018-10-06 | 23:00 | 586.4 | 174.6 | 308.7 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2018-10-07 | 0:00 | 562.6 | 174.6 | 307.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 562.6
2018-10-07 | 1:00 | 544.9 | 174.6 | 298.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 544.9
2018-10-07 | 2:00 | 561.7 | 174.6 | 312.1 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 8 | 0 | 561.7
2018-10-07 | 3:00 | 596.1 | 174.6 | 312.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 13 | 0 | 596.1
2018-10-07 | 4:00 | 616.4 | 174.6 | 312.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 616.4
2018-10-07 | 5:00 | 597 | 174.6 | 312.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 597
2018-10-07 | 6:00 | 576.5 | 174.6 | 311.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 11.4 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 0 | 576.5
2018-10-07 | 7:00 | 587.2 | 174.6 | 265.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 88.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 587.2
2018-10-07 | 8:00 | 600 | 174.6 | 207 | 19.6 | 0 | 38.8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
2018-10-07 | 9:00 | 612 | 174.6 | 218.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 612
2018-10-07 | 10:00 | 617.6 | 174.6 | 208.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 286.8 | 0 | 0.7 | 0 | -111 | 0 | 617.6
2018-10-07 | 11:00 | 610.6 | 174.6 | 214.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 303.1 | 0 | 0.7 | 0 | -141 | 0 | 610.6
2018-10-07 | 12:00 | 621.5 | 174.6 | 201.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 355.9 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | 0 | 621.5
2018-10-07 | 13:00 | 613.7 | 174.6 | 199.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 361.4 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -11.2 | 613.7
2018-10-07 | 14:00 | 624.8 | 174.6 | 198.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 333.5 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 624.8
2018-10-07 | 15:00 | 633.7 | 174.6 | 217.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 268 | 0 | 0.7 | 0 | -85.5 | 0 | 633.7
2018-10-07 | 16:00 | 653.8 | 174.6 | 284.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 653.8
2018-10-07 | 17:00 | 670.4 | 174.6 | 284.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 111 | 0 | 670.4
2018-10-07 | 18:00 | 701.4 | 174.6 | 284.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 0 | 701.4
2018-10-07 | 19:00 | 682.9 | 174.6 | 284.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 125 | 0 | 682.9
2018-10-07 | 20:00 | 649.6 | 174.6 | 284.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 97 | 0 | 649.6
2018-10-07 | 21:00 | 627 | 174.6 | 284.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 75 | 0 | 627
2018-10-07 | 22:00 | 587.2 | 174.6 | 284.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 587.2
2018-10-07 | 23:00 | 550.9 | 174.6 | 284.3 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 550.9
2018-10-08 | 0:00 | 533.5 | 174.6 | 284.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 533.5
2018-10-08 | 1:00 | 513.2 | 174.6 | 279.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 513.2
2018-10-08 | 2:00 | 541.8 | 174.6 | 284.8 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 541.8
2018-10-08 | 3:00 | 581.2 | 174.6 | 283.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 30 | 0 | 581.2
2018-10-08 | 4:00 | 607.8 | 174.6 | 284 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 55 | 0 | 607.8
2018-10-08 | 5:00 | 590.2 | 174.6 | 284.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 590.2
2018-10-08 | 6:00 | 571.7 | 174.6 | 284.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 16.7 | 0 | 1.7 | 0 | 36 | 0 | 571.7
2018-10-08 | 7:00 | 589 | 174.6 | 214.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 139.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 589
2018-10-08 | 8:00 | 613.7 | 174.6 | 204.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 292.2 | 0 | 4 | 0 | -120 | 0 | 613.7
2018-10-08 | 9:00 | 646.8 | 174.6 | 208 | 19.6 | 0 | 38.8 | 397.6 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -24.1 | 646.8
2018-10-08 | 10:00 | 664.2 | 174.6 | 221 | 19.6 | 0 | 38.8 | 486.6 | -51.6 | 3.3 | -3.1 | -171 | -54 | 664.2
2018-10-08 | 11:00 | 690.5 | 174.6 | 231.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 490.3 | -39 | 2.6 | -2.5 | -171 | -54 | 690.5
2018-10-08 | 12:00 | 690.9 | 174.6 | 232.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 503.4 | -53.2 | 10.6 | -10.1 | -171 | -54 | 690.9
2018-10-08 | 13:00 | 709.9 | 174.6 | 243.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 483.8 | -25.6 | 10.9 | -10.4 | -171 | -54 | 709.9
2018-10-08 | 14:00 | 721.4 | 174.6 | 244.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 399.2 | 0 | 8.3 | 0 | -160.5 | -2.9 | 721.4
2018-10-08 | 15:00 | 718.3 | 174.6 | 270.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 266.3 | 0 | 8.6 | 0 | -60 | 0 | 718.3
2018-10-08 | 16:00 | 705.5 | 174.6 | 313.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 57.2 | 0 | 8.6 | 0 | 93 | 0 | 705.5
2018-10-08 | 17:00 | 695.9 | 174.6 | 313.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 99 | 0 | 695.9
2018-10-08 | 18:00 | 713.6 | 174.6 | 314.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 116 | 0 | 713.6
2018-10-08 | 19:00 | 685.5 | 174.6 | 313.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 91 | 0 | 685.5
2018-10-08 | 20:00 | 665 | 174.6 | 314.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 78 | 0 | 665
2018-10-08 | 21:00 | 640.9 | 174.6 | 313.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 51 | 0 | 640.9
2018-10-08 | 22:00 | 602.5 | 174.6 | 313.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 18 | 0 | 602.5
2018-10-08 | 23:00 | 587.9 | 174.6 | 314.3 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 14 | 0 | 587.9
2018-10-09 | 0:00 | 568.5 | 174.6 | 313.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 14 | 0 | 568.5
2018-10-09 | 1:00 | 558.4 | 174.6 | 313.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 4 | 0 | 558.4
2018-10-09 | 2:00 | 575.2 | 174.6 | 313.6 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 18 | 0 | 575.2
2018-10-09 | 3:00 | 617.9 | 174.6 | 314.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 28 | 0 | 617.9
2018-10-09 | 4:00 | 637.2 | 174.6 | 314.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 46 | 0 | 637.2
2018-10-09 | 5:00 | 628.7 | 174.6 | 313.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 42 | 0 | 628.7
2018-10-09 | 6:00 | 620 | 174.6 | 314.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 8.6 | 0 | 52 | 0 | 620
2018-10-09 | 7:00 | 646.3 | 174.6 | 295.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 109.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 646.3
2018-10-09 | 8:00 | 691.8 | 174.6 | 238 | 19.6 | 0 | 38.8 | 245.5 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 691.8
2018-10-09 | 9:00 | 730.5 | 174.6 | 254.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 371.5 | 0 | 1.7 | 0 | -130.5 | 0 | 730.5
2018-10-09 | 10:00 | 753.7 | 174.6 | 264.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 477.7 | 0 | 1 | 0 | -171 | -51.8 | 753.7
2018-10-09 | 11:00 | 755.1 | 174.6 | 264.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 479.5 | 0 | 2.6 | 0 | -171 | -53.3 | 755.1
2018-10-09 | 12:00 | 719.9 | 174.6 | 262.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 482 | -38.4 | 5.6 | 0 | -171 | -54 | 719.9
2018-10-09 | 13:00 | 775.7 | 174.6 | 266 | 19.6 | 0 | 38.8 | 478.9 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | -38.1 | 775.7
2018-10-09 | 14:00 | 780 | 174.6 | 270 | 19.6 | 0 | 38.8 | 410.1 | 0 | 7.9 | 0 | -141 | 0 | 780
2018-10-09 | 15:00 | 778 | 174.6 | 303.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 292.5 | 0 | 8.6 | 0 | -60 | 0 | 778
2018-10-09 | 16:00 | 777.9 | 174.6 | 413.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 51.3 | 0 | 7.3 | 0 | 73 | 0 | 777.9
2018-10-09 | 17:00 | 756.9 | 174.6 | 412.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 756.9
2018-10-09 | 18:00 | 749 | 174.6 | 413.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 56 | 0 | 749
2018-10-09 | 19:00 | 708.6 | 174.6 | 412.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 15 | 0 | 708.6
2018-10-09 | 20:00 | 674.6 | 174.6 | 395 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 674.6
2018-10-09 | 21:00 | 653 | 174.6 | 377.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 653
2018-10-09 | 22:00 | 627.3 | 174.6 | 357.9 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 627.3
2018-10-09 | 23:00 | 606.3 | 174.6 | 344.1 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 606.3
2018-10-10 | 0:00 | 575.5 | 174.6 | 336.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 575.5
2018-10-10 | 1:00 | 558.1 | 174.6 | 317.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 558.1
2018-10-10 | 2:00 | 584.6 | 174.6 | 341.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 584.6
2018-10-10 | 3:00 | 635.4 | 174.6 | 363.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2018-10-10 | 4:00 | 659 | 174.6 | 386.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 659
2018-10-10 | 5:00 | 641.2 | 174.6 | 372.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 641.2
2018-10-10 | 6:00 | 644.1 | 174.6 | 399.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 6.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-10-10 | 7:00 | 680.6 | 174.6 | 387.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 55.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 680.6
2018-10-10 | 8:00 | 748.2 | 174.6 | 413.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 80.7 | 0 | 4.3 | 0 | 17 | 0 | 748.2
2018-10-10 | 9:00 | 781.8 | 174.6 | 412.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 76.2 | 0 | 7.9 | 0 | 52 | 0 | 781.8
2018-10-10 | 10:00 | 776.5 | 174.6 | 412.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 93.7 | 0 | 10.2 | 0 | 27 | 0 | 776.5
2018-10-10 | 11:00 | 765.5 | 174.6 | 413.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 90.2 | 0 | 10.2 | 0 | 19 | 0 | 765.5
2018-10-10 | 12:00 | 719.9 | 174.6 | 375 | 19.6 | 0 | 38.8 | 102.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 719.9
2018-10-10 | 13:00 | 759 | 174.6 | 413.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 89 | 0 | 7.6 | 0 | 16 | 0 | 759
2018-10-10 | 14:00 | 761.1 | 174.6 | 413.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 84.4 | 0 | 5.6 | 0 | 25 | 0 | 761.1
2018-10-10 | 15:00 | 754.1 | 174.6 | 412.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 75.6 | 0 | 5.9 | 0 | 27 | 0 | 754.1
2018-10-10 | 16:00 | 756.7 | 174.6 | 412.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 13.2 | 0 | 5.6 | 0 | 92 | 0 | 756.7
2018-10-10 | 17:00 | 744.2 | 174.6 | 413.5 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 50 | 0 | 744.2
2018-10-10 | 18:00 | 739.1 | 174.6 | 412.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 739.1
2018-10-10 | 19:00 | 702.3 | 174.6 | 413.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 15 | 0 | 702.3
2018-10-10 | 20:00 | 665.7 | 174.6 | 395.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 665.7
2018-10-10 | 21:00 | 648.8 | 174.6 | 379.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2018-10-10 | 22:00 | 622.5 | 174.6 | 358 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 622.5
2018-10-10 | 23:00 | 598.8 | 174.6 | 344.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 598.8
2018-10-11 | 0:00 | 585 | 174.6 | 351.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 585
2018-10-11 | 1:00 | 572.7 | 174.6 | 339 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 572.7
2018-10-11 | 2:00 | 601.4 | 174.6 | 362.8 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 601.4
2018-10-11 | 3:00 | 644.2 | 174.6 | 371.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 644.2
2018-10-11 | 4:00 | 664.5 | 174.6 | 389.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-10-11 | 5:00 | 644.4 | 174.6 | 375.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 644.4
2018-10-11 | 6:00 | 632.1 | 174.6 | 388 | 19.6 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2018-10-11 | 7:00 | 675 | 174.6 | 385.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 51.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 675
2018-10-11 | 8:00 | 734.6 | 174.6 | 412.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 73.1 | 0 | 4.6 | 0 | 11 | 0 | 734.6
2018-10-11 | 9:00 | 761.3 | 174.6 | 413.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 87.5 | 0 | 7.6 | 0 | 20 | 0 | 761.3
2018-10-11 | 10:00 | 757.6 | 174.6 | 412.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 87.3 | 0 | 12.5 | 0 | 12 | 0 | 757.6
2018-10-11 | 11:00 | 744.9 | 174.6 | 413.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 62.9 | 0 | 13.5 | 0 | 22 | 0 | 744.9
2018-10-11 | 12:00 | 687.3 | 174.6 | 349.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 81.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 687.3
2018-10-11 | 13:00 | 733.6 | 174.6 | 394.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 83.5 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 733.6
2018-10-11 | 14:00 | 736.1 | 174.6 | 395.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 81.7 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 736.1
2018-10-11 | 15:00 | 727 | 174.6 | 409.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 57.7 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 727
2018-10-11 | 16:00 | 730.7 | 174.6 | 412.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 10.3 | 0 | 26.7 | 0 | 48 | 0 | 730.7
2018-10-11 | 17:00 | 728.6 | 174.6 | 412.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 15 | 0 | 728.6
2018-10-11 | 18:00 | 724.9 | 174.6 | 412.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 15 | 0 | 724.9
2018-10-11 | 19:00 | 685.5 | 174.6 | 392.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-10-11 | 20:00 | 649.1 | 174.6 | 357.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 649.1
2018-10-11 | 21:00 | 624.1 | 174.6 | 336.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 624.1
2018-10-11 | 22:00 | 599.4 | 174.6 | 319.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 599.4
2018-10-11 | 23:00 | 586 | 174.6 | 315.9 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 586
2018-10-12 | 0:00 | 562.8 | 174.6 | 316.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 562.8
2018-10-12 | 1:00 | 559.6 | 174.6 | 314.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 559.6
2018-10-12 | 2:00 | 585.9 | 174.6 | 341.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 585.9
2018-10-12 | 3:00 | 630.8 | 174.6 | 354.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 630.8
2018-10-12 | 4:00 | 653.1 | 174.6 | 375.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 653.1
2018-10-12 | 5:00 | 648.2 | 174.6 | 375.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 648.2
2018-10-12 | 6:00 | 644.7 | 174.6 | 390.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 11.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 644.7
2018-10-12 | 7:00 | 644.5 | 174.6 | 290.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 116.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 644.5
2018-10-12 | 8:00 | 673.7 | 174.6 | 231.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 265.9 | 0 | 3.6 | 0 | -60 | 0 | 673.7
2018-10-12 | 9:00 | 703.8 | 174.6 | 247.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 389.4 | 0 | 5 | 0 | -171 | 0 | 703.8
2018-10-12 | 10:00 | 712.3 | 174.6 | 240.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 457.9 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -54 | 712.3
2018-10-12 | 11:00 | 709.2 | 174.6 | 233.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 449 | 0 | 7.3 | 0 | -171 | -42.6 | 709.2
2018-10-12 | 12:00 | 674.9 | 174.6 | 231.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 434 | 0 | 7.3 | -5.5 | -171 | -54 | 674.9
2018-10-12 | 13:00 | 717.6 | 174.6 | 232.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 414.9 | 0 | 8.6 | 0 | -171 | 0 | 717.6
2018-10-12 | 14:00 | 714.7 | 174.6 | 252.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 321.5 | 0 | 8.6 | 0 | -100.5 | 0 | 714.7
2018-10-12 | 15:00 | 708.5 | 174.6 | 243.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 226.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 708.5
2018-10-12 | 16:00 | 707.4 | 174.6 | 304.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 35.7 | 0 | 5.3 | 0 | 129 | 0 | 707.4
2018-10-12 | 17:00 | 706.4 | 174.6 | 305.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 | 0 | 706.4
2018-10-12 | 18:00 | 720.7 | 174.6 | 305.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 137 | 0 | 720.7
2018-10-12 | 19:00 | 684.8 | 174.6 | 304.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 102 | 0 | 684.8
2018-10-12 | 20:00 | 652.7 | 174.6 | 304.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 73 | 0 | 652.7
2018-10-12 | 21:00 | 637.1 | 174.6 | 304.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 56 | 0 | 637.1
2018-10-12 | 22:00 | 619.2 | 174.6 | 304.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 38 | 0 | 619.2
2018-10-12 | 23:00 | 596.7 | 174.6 | 304.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 27 | 0 | 596.7
2018-10-13 | 0:00 | 566.1 | 174.6 | 305.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 13 | 0 | 566.1
2018-10-13 | 1:00 | 560.1 | 174.6 | 305.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 8 | 0 | 560.1
2018-10-13 | 2:00 | 582.3 | 174.6 | 304.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 31 | 0 | 582.3
2018-10-13 | 3:00 | 628.8 | 174.6 | 305.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 44 | 0 | 628.8
2018-10-13 | 4:00 | 640.3 | 174.6 | 304.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 55 | 0 | 640.3
2018-10-13 | 5:00 | 625.4 | 174.6 | 304.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 47 | 0 | 625.4
2018-10-13 | 6:00 | 593.8 | 174.6 | 304.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 13.2 | 0 | 8.3 | 0 | 35 | 0 | 593.8
2018-10-13 | 7:00 | 596.5 | 174.6 | 232.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 125.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2018-10-13 | 8:00 | 606.4 | 174.6 | 206.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 282.8 | 0 | 4 | 0 | -120 | 0 | 606.4
2018-10-13 | 9:00 | 619.6 | 174.6 | 208.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 404.3 | -11.1 | 6.3 | 0 | -167.5 | -54 | 619.6
2018-10-13 | 10:00 | 627.3 | 174.6 | 202.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 507.9 | -98 | 7.3 | 0 | -171 | -54 | 627.3
2018-10-13 | 11:00 | 625.6 | 174.6 | 203.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 519.9 | -114.4 | 8.3 | 0 | -171 | -54 | 625.6
2018-10-13 | 12:00 | 608.6 | 174.6 | 197.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 513.9 | -127.8 | 16.8 | 0 | -171 | -54 | 608.6
2018-10-13 | 13:00 | 622.7 | 174.6 | 200.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 468.7 | -77.4 | 22.5 | 0 | -171 | -54 | 622.7
2018-10-13 | 14:00 | 625.2 | 174.6 | 207.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 391.6 | -10.8 | 22.1 | 0 | -164 | -54 | 625.2
2018-10-13 | 15:00 | 618.1 | 174.6 | 225.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 258.7 | 0 | 20.5 | 0 | -120 | 0 | 618.1
2018-10-13 | 16:00 | 617.8 | 174.6 | 243 | 19.6 | 0 | 38.8 | 45.3 | 0 | 14.5 | 0 | 82 | 0 | 617.8
2018-10-13 | 17:00 | 620.9 | 174.6 | 242.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 94 | 0 | 620.9
2018-10-13 | 18:00 | 645.6 | 174.6 | 242.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 117 | 0 | 645.6
2018-10-13 | 19:00 | 630.6 | 174.6 | 242.9 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 105 | 0 | 630.6
2018-10-13 | 20:00 | 601.9 | 174.6 | 242.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 84 | 0 | 601.9
2018-10-13 | 21:00 | 568.4 | 174.6 | 242.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 51 | 0 | 568.4
2018-10-13 | 22:00 | 545.2 | 174.6 | 242.8 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 35 | 0 | 545.2
2018-10-13 | 23:00 | 531.6 | 174.6 | 242 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 31 | 0 | 531.6
2018-10-14 | 0:00 | 515.8 | 174.6 | 242.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 515.8
2018-10-14 | 1:00 | 503.8 | 174.6 | 242.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 503.8
2018-10-14 | 2:00 | 534.3 | 174.6 | 242.7 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 51 | 0 | 534.3
2018-10-14 | 3:00 | 582.3 | 174.6 | 243 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 582.3
2018-10-14 | 4:00 | 599.9 | 174.6 | 242.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 87 | 0 | 599.9
2018-10-14 | 5:00 | 578.1 | 174.6 | 242.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 578.1
2018-10-14 | 6:00 | 540.4 | 174.6 | 243 | 19.6 | 0 | 38.8 | 12.1 | 0 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 540.4
2018-10-14 | 7:00 | 545.9 | 174.6 | 218.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 122.4 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 545.9
2018-10-14 | 8:00 | 534.1 | 174.6 | 202.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 270.6 | 0 | 1 | 0 | -150 | -23.2 | 534.1
2018-10-14 | 9:00 | 536.1 | 174.6 | 197.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 394.2 | -64.6 | 1.3 | 0 | -171 | -54 | 536.1
2018-10-14 | 10:00 | 528.5 | 174.6 | 196.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 475.5 | -153.2 | 4.3 | -2.8 | -171 | -54 | 528.5
2018-10-14 | 11:00 | 530.2 | 174.6 | 201.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 491.7 | -171.4 | 3 | -2.9 | -171 | -54 | 530.2
2018-10-14 | 12:00 | 535.6 | 174.6 | 208.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 533.1 | -213.9 | 1.7 | -1.6 | -171 | -54 | 535.6
2018-10-14 | 13:00 | 543.6 | 174.6 | 208.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 480.6 | -154.8 | 1.7 | 0 | -171 | -54 | 543.6
2018-10-14 | 14:00 | 538.6 | 174.6 | 197 | 19.6 | 0 | 38.8 | 384.9 | -62.8 | 1 | 0 | -160.5 | -54 | 538.6
2018-10-14 | 15:00 | 544.6 | 174.6 | 204.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 255.5 | 0 | 1.7 | 0 | -150 | 0 | 544.6
2018-10-14 | 16:00 | 560.3 | 174.6 | 258.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 26.7 | 0 | 1.3 | 0 | 41 | 0 | 560.3
2018-10-14 | 17:00 | 606.4 | 174.6 | 258.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 606.4
2018-10-14 | 18:00 | 630.1 | 174.6 | 258.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 96 | 0 | 630.1
2018-10-14 | 19:00 | 618.9 | 174.6 | 258.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 618.9
2018-10-14 | 20:00 | 596.6 | 174.6 | 258.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 596.6
2018-10-14 | 21:00 | 572.7 | 174.6 | 258.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 572.7
2018-10-14 | 22:00 | 540.6 | 174.6 | 258.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 540.6
2018-10-14 | 23:00 | 516.2 | 174.6 | 258.9 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 516.2
2018-10-15 | 0:00 | 495.7 | 174.6 | 258.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 495.7
2018-10-15 | 1:00 | 496 | 174.6 | 258.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 496
2018-10-15 | 2:00 | 524 | 174.6 | 258 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 524
2018-10-15 | 3:00 | 576.6 | 174.6 | 258.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 51 | 0 | 576.6
2018-10-15 | 4:00 | 600 | 174.6 | 258.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 600
2018-10-15 | 5:00 | 594.4 | 174.6 | 258.9 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 72 | 0 | 594.4
2018-10-15 | 6:00 | 599.1 | 174.6 | 259 | 19.6 | 0 | 38.8 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 599.1
2018-10-15 | 7:00 | 630.7 | 174.6 | 258.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 94.8 | 0 | 0.7 | 0 | 44 | 0 | 630.7
2018-10-15 | 8:00 | 669.3 | 174.6 | 226 | 19.6 | 0 | 38.8 | 239.6 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 669.3
2018-10-15 | 9:00 | 693.1 | 174.6 | 237.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 382.2 | 0 | 1 | 0 | -160.5 | 0 | 693.1
2018-10-15 | 10:00 | 704.6 | 174.6 | 231.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 464.2 | 0 | 1 | 0 | -171 | -54 | 704.6
2018-10-15 | 11:00 | 714 | 174.6 | 237.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 478.1 | -12.7 | 3.3 | 0 | -171 | -54 | 714
2018-10-15 | 12:00 | 678.4 | 174.6 | 234.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 517.8 | -82.2 | 4.3 | -4.1 | -171 | -54 | 678.4
2018-10-15 | 13:00 | 718.2 | 174.6 | 238.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 512.1 | -40.8 | 3 | -2.9 | -171 | -54 | 718.2
2018-10-15 | 14:00 | 726.1 | 174.6 | 245.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 426.9 | 0 | 2.6 | 0 | -171 | -11.3 | 726.1
2018-10-15 | 15:00 | 730.1 | 174.6 | 264.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 290.2 | 0 | 2.3 | 0 | -60 | 0 | 730.1
2018-10-15 | 16:00 | 731.4 | 174.6 | 345.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 42.8 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 731.4
2018-10-15 | 17:00 | 714.2 | 174.6 | 345.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 94 | 0 | 714.2
2018-10-15 | 18:00 | 729.4 | 174.6 | 346 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 108 | 0 | 729.4
2018-10-15 | 19:00 | 698.1 | 174.6 | 345.9 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 78 | 0 | 698.1
2018-10-15 | 20:00 | 667.9 | 174.6 | 345.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 667.9
2018-10-15 | 21:00 | 642 | 174.6 | 345.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 29 | 0 | 642
2018-10-15 | 22:00 | 600.4 | 174.6 | 336.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600.4
2018-10-15 | 23:00 | 583.3 | 174.6 | 327.7 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 583.3
2018-10-16 | 0:00 | 564.5 | 174.6 | 329.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 564.5
2018-10-16 | 1:00 | 554.2 | 174.6 | 319.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 554.2
2018-10-16 | 2:00 | 593.2 | 174.6 | 345.2 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 11 | 0 | 593.2
2018-10-16 | 3:00 | 629 | 174.6 | 345.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 16 | 0 | 629
2018-10-16 | 4:00 | 645.7 | 174.6 | 345.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 645.7
2018-10-16 | 5:00 | 628.5 | 174.6 | 345 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 19 | 0 | 628.5
2018-10-16 | 6:00 | 631.2 | 174.6 | 345.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 631.2
2018-10-16 | 7:00 | 661.5 | 174.6 | 340.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 85.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2018-10-16 | 8:00 | 696.8 | 174.6 | 266.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 194.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 696.8
2018-10-16 | 9:00 | 713.5 | 174.6 | 252.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 338 | 0 | 1 | 0 | -111 | 0 | 713.5
2018-10-16 | 10:00 | 712.3 | 174.6 | 242.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 474.3 | -12.6 | 1.3 | -1.2 | -171 | -54 | 712.3
2018-10-16 | 11:00 | 723.8 | 174.6 | 245.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 496.6 | -26.4 | 3 | -2.9 | -171 | -54 | 723.8
2018-10-16 | 12:00 | 686.6 | 174.6 | 248.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 480.7 | -50.8 | 3.3 | -3.1 | -171 | -54 | 686.6
2018-10-16 | 13:00 | 738.5 | 174.6 | 271.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 369.5 | 0 | 5.9 | 0 | -141 | 0 | 738.5
2018-10-16 | 14:00 | 745.4 | 174.6 | 276.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 267.8 | 0 | 8.6 | 0 | -40.5 | 0 | 745.4
2018-10-16 | 15:00 | 745.6 | 174.6 | 314.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 190.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-10-16 | 16:00 | 748.7 | 174.6 | 348.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 20.6 | 0 | 7.9 | 0 | 139 | 0 | 748.7
2018-10-16 | 17:00 | 752.1 | 174.6 | 347.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 120 | 0 | 752.1
2018-10-16 | 18:00 | 739.6 | 174.6 | 347.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 110 | 0 | 739.6
2018-10-16 | 19:00 | 702.4 | 174.6 | 347.3 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 80 | 0 | 702.4
2018-10-16 | 20:00 | 673.7 | 174.6 | 347.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 673.7
2018-10-16 | 21:00 | 657 | 174.6 | 347.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 40 | 0 | 657
2018-10-16 | 22:00 | 625.9 | 174.6 | 347.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 11 | 0 | 625.9
2018-10-16 | 23:00 | 600.5 | 174.6 | 343.2 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 600.5
2018-10-17 | 0:00 | 580.6 | 174.6 | 345.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 580.6
2018-10-17 | 1:00 | 578.3 | 174.6 | 342 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 578.3
2018-10-17 | 2:00 | 614.6 | 174.6 | 347.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 26 | 0 | 614.6
2018-10-17 | 3:00 | 658.8 | 174.6 | 347.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 41 | 0 | 658.8
2018-10-17 | 4:00 | 672.1 | 174.6 | 347.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 53 | 0 | 672.1
2018-10-17 | 5:00 | 659.2 | 174.6 | 348.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 42 | 0 | 659.2
2018-10-17 | 6:00 | 655.2 | 174.6 | 347.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 10 | 0 | 7.9 | 0 | 57 | 0 | 655.2
2018-10-17 | 7:00 | 666.2 | 174.6 | 310.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 117.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 666.2
2018-10-17 | 8:00 | 703.9 | 174.6 | 251.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 276 | 0 | 3.6 | 0 | -60 | 0 | 703.9
2018-10-17 | 9:00 | 743.8 | 174.6 | 266.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 412.7 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 743.8
2018-10-17 | 10:00 | 750.7 | 174.6 | 256 | 19.6 | 0 | 38.8 | 483.8 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -52.4 | 750.7
2018-10-17 | 11:00 | 749.1 | 174.6 | 251.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 472.9 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | -39.7 | 749.1
2018-10-17 | 12:00 | 705 | 174.6 | 248.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 484.8 | -38.7 | 2.3 | 0 | -171 | -54 | 705
2018-10-17 | 13:00 | 743.5 | 174.6 | 266.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 410.2 | 0 | 5 | 0 | -171 | 0 | 743.5
2018-10-17 | 14:00 | 760 | 174.6 | 270.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 394.7 | 0 | 6.9 | 0 | -145.5 | 0 | 760
2018-10-17 | 15:00 | 748.3 | 174.6 | 298.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 212.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 748.3
2018-10-17 | 16:00 | 749 | 174.6 | 351.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 27.1 | 0 | 3.6 | 0 | 134 | 0 | 749
2018-10-17 | 17:00 | 751.5 | 174.6 | 350.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 122 | 0 | 751.5
2018-10-17 | 18:00 | 752.4 | 174.6 | 350.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 122 | 0 | 752.4
2018-10-17 | 19:00 | 706.4 | 174.6 | 351.3 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 76 | 0 | 706.4
2018-10-17 | 20:00 | 673.4 | 174.6 | 351 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 50 | 0 | 673.4
2018-10-17 | 21:00 | 641.6 | 174.6 | 351.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 16 | 0 | 641.6
2018-10-17 | 22:00 | 624.1 | 174.6 | 351 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 624.1
2018-10-17 | 23:00 | 603.4 | 174.6 | 344.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 603.4
2018-10-18 | 0:00 | 579.8 | 174.6 | 340.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 579.8
2018-10-18 | 1:00 | 575 | 174.6 | 331.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 575
2018-10-18 | 2:00 | 601.5 | 174.6 | 350.6 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 6 | 0 | 601.5
2018-10-18 | 3:00 | 653.7 | 174.6 | 350.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 653.7
2018-10-18 | 4:00 | 672.5 | 174.6 | 351.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 672.5
2018-10-18 | 5:00 | 668.2 | 174.6 | 350.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 668.2
2018-10-18 | 6:00 | 654.4 | 174.6 | 350.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 8.9 | 0 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 654.4
2018-10-18 | 7:00 | 673 | 174.6 | 330.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 105.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 673
2018-10-18 | 8:00 | 714.7 | 174.6 | 263.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 245.2 | 0 | 3 | 0 | -30 | 0 | 714.7
2018-10-18 | 9:00 | 726.9 | 174.6 | 251.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 375.6 | 0 | 1 | 0 | -134 | 0 | 726.9
2018-10-18 | 10:00 | 729.9 | 174.6 | 241.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 476.9 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -50.4 | 729.9
2018-10-18 | 11:00 | 728.8 | 174.6 | 247.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 438.9 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | -23.2 | 728.8
2018-10-18 | 12:00 | 679.8 | 174.6 | 238.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 494.1 | -65.5 | 5 | 0 | -171 | -54 | 679.8
2018-10-18 | 13:00 | 731.9 | 174.6 | 244.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 455.8 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | -36.3 | 731.9
2018-10-18 | 14:00 | 747.4 | 174.6 | 272.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 375.3 | 0 | 4.3 | 0 | -137.5 | 0 | 747.4
2018-10-18 | 15:00 | 753.2 | 174.6 | 270.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 245 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 753.2
2018-10-18 | 16:00 | 748.9 | 174.6 | 361.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 29.2 | 0 | 3.3 | 0 | 122 | 0 | 748.9
2018-10-18 | 17:00 | 750.7 | 174.6 | 360.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 750.7
2018-10-18 | 18:00 | 752.4 | 174.6 | 360.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 116 | 0 | 752.4
2018-10-18 | 19:00 | 710.9 | 174.6 | 361.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 75 | 0 | 710.9
2018-10-18 | 20:00 | 676.6 | 174.6 | 360.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 44 | 0 | 676.6
2018-10-18 | 21:00 | 651.6 | 174.6 | 360.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 18 | 0 | 651.6
2018-10-18 | 22:00 | 619.7 | 174.6 | 350.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 619.7
2018-10-18 | 23:00 | 606.9 | 174.6 | 347 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-10-19 | 0:00 | 586.8 | 174.6 | 347.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 586.8
2018-10-19 | 1:00 | 578.3 | 174.6 | 337 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 578.3
2018-10-19 | 2:00 | 609.7 | 174.6 | 361.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | 0 | 609.7
2018-10-19 | 3:00 | 662.1 | 174.6 | 360.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 23 | 0 | 662.1
2018-10-19 | 4:00 | 677.9 | 174.6 | 360.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 36 | 0 | 677.9
2018-10-19 | 5:00 | 659 | 174.6 | 360.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 17 | 0 | 659
2018-10-19 | 6:00 | 661.2 | 174.6 | 361.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 16.8 | 0 | 43 | 0 | 661.2
2018-10-19 | 7:00 | 673.5 | 174.6 | 332.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 87.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 673.5
2018-10-19 | 8:00 | 698.3 | 174.6 | 267.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 209.1 | 0 | 18.8 | 0 | -30 | 0 | 698.3
2018-10-19 | 9:00 | 720.8 | 174.6 | 252.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 320.7 | 0 | 25.4 | 0 | -111 | 0 | 720.8
2018-10-19 | 10:00 | 729.3 | 174.6 | 248.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 395 | 0 | 23.8 | 0 | -171 | 0 | 729.3
2018-10-19 | 11:00 | 726.6 | 174.6 | 244 | 19.6 | 0 | 38.8 | 392.9 | 0 | 27.7 | 0 | -171 | 0 | 726.6
2018-10-19 | 12:00 | 685.9 | 174.6 | 244.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 351 | 0 | 28.4 | 0 | -171 | 0 | 685.9
2018-10-19 | 13:00 | 727.2 | 174.6 | 265 | 19.6 | 0 | 38.8 | 316.1 | 0 | 24.1 | 0 | -111 | 0 | 727.2
2018-10-19 | 14:00 | 736.6 | 174.6 | 270.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 277.1 | 0 | 26.7 | 0 | -70.5 | 0 | 736.6
2018-10-19 | 15:00 | 741.1 | 174.6 | 294.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 171.2 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 741.1
2018-10-19 | 16:00 | 726.8 | 174.6 | 295.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 19.5 | 0 | 40 | 0 | 139 | 0 | 726.8
2018-10-19 | 17:00 | 722.8 | 174.6 | 294.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 114 | 0 | 722.8
2018-10-19 | 18:00 | 718.2 | 174.6 | 294.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 113 | 0 | 718.2
2018-10-19 | 19:00 | 693 | 174.6 | 295.2 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 82 | 0 | 693
2018-10-19 | 20:00 | 662.3 | 174.6 | 294.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 61 | 0 | 662.3
2018-10-19 | 21:00 | 649.9 | 174.6 | 295.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 55 | 0 | 649.9
2018-10-19 | 22:00 | 627.9 | 174.6 | 295.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 43 | 0 | 627.9
2018-10-19 | 23:00 | 610.9 | 174.6 | 294.6 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 610.9
2018-10-20 | 0:00 | 580.1 | 174.6 | 295.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 580.1
2018-10-20 | 1:00 | 568.8 | 174.6 | 294.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 568.8
2018-10-20 | 2:00 | 592.1 | 174.6 | 294.7 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 37 | 0 | 592.1
2018-10-20 | 3:00 | 632.1 | 174.6 | 295 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 48 | 0 | 632.1
2018-10-20 | 4:00 | 641.4 | 174.6 | 294.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 57 | 0 | 641.4
2018-10-20 | 5:00 | 633.6 | 174.6 | 295 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 53 | 0 | 633.6
2018-10-20 | 6:00 | 608 | 174.6 | 295.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 8.7 | 0 | 26.7 | 0 | 44 | 0 | 608
2018-10-20 | 7:00 | 609.3 | 174.6 | 229.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 118.3 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 609.3
2018-10-20 | 8:00 | 613.5 | 174.6 | 205.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 265.6 | 0 | 29.1 | 0 | -120 | 0 | 613.5
2018-10-20 | 9:00 | 628.3 | 174.6 | 208.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 403.8 | -21.4 | 24.8 | -6.2 | -160.5 | -54 | 628.3
2018-10-20 | 10:00 | 621.8 | 174.6 | 205 | 19.6 | 0 | 38.8 | 484.5 | -76.8 | 21.1 | -20 | -171 | -54 | 621.8
2018-10-20 | 11:00 | 628.6 | 174.6 | 203.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 528.4 | -112 | 16.2 | -15.4 | -171 | -54 | 628.6
2018-10-20 | 12:00 | 612 | 174.6 | 201.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 546.6 | -145 | 20.5 | -19.5 | -171 | -54 | 612
2018-10-20 | 13:00 | 611.6 | 174.6 | 203.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 506.5 | -107.2 | 18.5 | -17.6 | -171 | -54 | 611.6
2018-10-20 | 14:00 | 611.8 | 174.6 | 204.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 421.1 | -22.4 | 20.1 | -19.1 | -171 | -54 | 611.8
2018-10-20 | 15:00 | 609.5 | 174.6 | 209.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 269 | 0 | 18.2 | 0 | -120 | 0 | 609.5
2018-10-20 | 16:00 | 610.4 | 174.6 | 253.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 29.1 | 0 | 18.2 | 0 | 77 | 0 | 610.4
2018-10-20 | 17:00 | 626.7 | 174.6 | 252.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 87 | 0 | 626.7
2018-10-20 | 18:00 | 644.8 | 174.6 | 253.1 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 106 | 0 | 644.8
2018-10-20 | 19:00 | 630 | 174.6 | 252.3 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 96 | 0 | 630
2018-10-20 | 20:00 | 603.7 | 174.6 | 253 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 75 | 0 | 603.7
2018-10-20 | 21:00 | 585.5 | 174.6 | 252.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 55 | 0 | 585.5
2018-10-20 | 22:00 | 556 | 174.6 | 252.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 30 | 0 | 556
2018-10-20 | 23:00 | 535.6 | 174.6 | 252.4 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 23 | 0 | 535.6
2018-10-21 | 0:00 | 514.6 | 174.6 | 253 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 22 | 0 | 514.6
2018-10-21 | 1:00 | 517.9 | 174.6 | 252.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 27 | 0 | 517.9
2018-10-21 | 2:00 | 546.1 | 174.6 | 252.9 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 52 | 0 | 546.1
2018-10-21 | 3:00 | 595.6 | 174.6 | 252.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 67 | 0 | 595.6
2018-10-21 | 4:00 | 611.2 | 174.6 | 252.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 83 | 0 | 611.2
2018-10-21 | 5:00 | 597.2 | 174.6 | 253.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 73 | 0 | 597.2
2018-10-21 | 6:00 | 571.3 | 174.6 | 252.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 8.1 | 0 | 10.9 | 0 | 67 | 0 | 571.3
2018-10-21 | 7:00 | 566.4 | 174.6 | 208 | 19.6 | 0 | 38.8 | 117.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 566.4
2018-10-21 | 8:00 | 560.8 | 174.6 | 203.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 281.4 | 0 | 6.6 | 0 | -150 | -13.8 | 560.8
2018-10-21 | 9:00 | 555.3 | 174.6 | 200.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 413.3 | -77 | 5 | -4.8 | -160.5 | -54 | 555.3
2018-10-21 | 10:00 | 547.5 | 174.6 | 202.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 515.3 | -178.1 | 4.3 | -4.1 | -171 | -54 | 547.5
2018-10-21 | 11:00 | 535.5 | 174.6 | 196.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 550.8 | -219.6 | 4.3 | -4.1 | -171 | -54 | 535.5
2018-10-21 | 12:00 | 541 | 174.6 | 208.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 565 | -241.2 | 5.3 | -5 | -171 | -54 | 541
2018-10-21 | 13:00 | 546.8 | 174.6 | 207.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 525.9 | -194.6 | 6.6 | -6.3 | -171 | -54 | 546.8
2018-10-21 | 14:00 | 550.3 | 174.6 | 205 | 19.6 | 0 | 38.8 | 443.2 | -106.2 | 6.6 | -6.3 | -171 | -54 | 550.3
2018-10-21 | 15:00 | 569.3 | 174.6 | 197.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 251.2 | 0 | 7.6 | 0 | -120 | 0 | 569.3
2018-10-21 | 16:00 | 574.4 | 174.6 | 272.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 26.2 | 0 | 6.6 | 0 | 36 | 0 | 574.4
2018-10-21 | 17:00 | 618.1 | 174.6 | 272.1 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 66 | 0 | 618.1
2018-10-21 | 18:00 | 638.8 | 174.6 | 272.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 86 | 0 | 638.8
2018-10-21 | 19:00 | 631.5 | 174.6 | 272.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 80 | 0 | 631.5
2018-10-21 | 20:00 | 613.5 | 174.6 | 272.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 66 | 0 | 613.5
2018-10-21 | 21:00 | 589.1 | 174.6 | 272.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 42 | 0 | 589.1
2018-10-21 | 22:00 | 555.3 | 174.6 | 272.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 13 | 0 | 555.3
2018-10-21 | 23:00 | 538.3 | 174.6 | 272.1 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | 0 | 538.3
2018-10-22 | 0:00 | 515 | 174.6 | 269.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 515
2018-10-22 | 1:00 | 517.5 | 174.6 | 268 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 517.5
2018-10-22 | 2:00 | 556.5 | 174.6 | 272.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 32 | 0 | 556.5
2018-10-22 | 3:00 | 612.4 | 174.6 | 272.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 60 | 0 | 612.4
2018-10-22 | 4:00 | 631.4 | 174.6 | 272.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 78 | 0 | 631.4
2018-10-22 | 5:00 | 620.5 | 174.6 | 272.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 72 | 0 | 620.5
2018-10-22 | 6:00 | 619.3 | 174.6 | 272.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 6.8 | 0 | 14.9 | 0 | 92 | 0 | 619.3
2018-10-22 | 7:00 | 634 | 174.6 | 272.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 102.1 | 0 | 12.2 | 0 | 14 | 0 | 634
2018-10-22 | 8:00 | 678.2 | 174.6 | 251.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 243.5 | 0 | 9.9 | 0 | -60 | 0 | 678.2
2018-10-22 | 9:00 | 709 | 174.6 | 233.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 374.8 | 0 | 8.6 | 0 | -141 | 0 | 709
2018-10-22 | 10:00 | 711.5 | 174.6 | 241.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 442.9 | 0 | 6.3 | 0 | -171 | -41.1 | 711.5
2018-10-22 | 11:00 | 720.6 | 174.6 | 231.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 480.5 | 0 | 5.6 | -5.3 | -171 | -54 | 720.6
2018-10-22 | 12:00 | 669.8 | 174.6 | 238.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 475.1 | -51.9 | 3.3 | -3.1 | -171 | -54 | 669.8
2018-10-22 | 13:00 | 712.6 | 174.6 | 245.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 403.1 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 712.6
2018-10-22 | 14:00 | 706.6 | 174.6 | 257.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 344.4 | 0 | 2 | 0 | -130.5 | 0 | 706.6
2018-10-22 | 15:00 | 701.1 | 174.6 | 243.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 223.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 701.1
2018-10-22 | 16:00 | 706.2 | 174.6 | 390.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 17.6 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 706.2
2018-10-22 | 17:00 | 712.1 | 174.6 | 390.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 712.1
2018-10-22 | 18:00 | 713.5 | 174.6 | 390.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 713.5
2018-10-22 | 19:00 | 683.6 | 174.6 | 390.2 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 14 | 0 | 683.6
2018-10-22 | 20:00 | 658.2 | 174.6 | 380.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-10-22 | 21:00 | 642 | 174.6 | 358.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 642
2018-10-22 | 22:00 | 610.1 | 174.6 | 323.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 610.1
2018-10-22 | 23:00 | 596.5 | 174.6 | 319.4 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2018-10-23 | 0:00 | 580.3 | 174.6 | 327.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 580.3
2018-10-23 | 1:00 | 578.6 | 174.6 | 326.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 578.6
2018-10-23 | 2:00 | 606.2 | 174.6 | 355.7 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2018-10-23 | 3:00 | 656.8 | 174.6 | 372 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 656.8
2018-10-23 | 4:00 | 678.3 | 174.6 | 390 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 3 | 0 | 678.3
2018-10-23 | 5:00 | 662.1 | 174.6 | 386.8 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 662.1
2018-10-23 | 6:00 | 664.8 | 174.6 | 390.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.5 | 0 | 15.2 | 0 | 22 | 0 | 664.8
2018-10-23 | 7:00 | 695.6 | 174.6 | 371.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 73.3 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-10-23 | 8:00 | 727.6 | 174.6 | 357.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 123.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 727.6
2018-10-23 | 9:00 | 747.6 | 174.6 | 331.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 171.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 747.6
2018-10-23 | 10:00 | 734.9 | 174.6 | 330.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 162.5 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 734.9
2018-10-23 | 11:00 | 743.2 | 174.6 | 365.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 138.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 743.2
2018-10-23 | 12:00 | 683.9 | 174.6 | 339.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 683.9
2018-10-23 | 13:00 | 750.1 | 174.6 | 390.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 95 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 750.1
2018-10-23 | 14:00 | 757.7 | 174.6 | 390.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 50 | 0 | 2.6 | 0 | 82 | 0 | 757.7
2018-10-23 | 15:00 | 749.8 | 174.6 | 390.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 32.8 | 0 | 4.3 | 0 | 89 | 0 | 749.8
2018-10-23 | 16:00 | 755.6 | 174.6 | 390.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 755.6
2018-10-23 | 17:00 | 759.9 | 174.6 | 390.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 92 | 0 | 759.9
2018-10-23 | 18:00 | 751.2 | 174.6 | 390.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 79 | 0 | 751.2
2018-10-23 | 19:00 | 708.1 | 174.6 | 391 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 38 | 0 | 708.1
2018-10-23 | 20:00 | 682.5 | 174.6 | 390.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 19 | 0 | 682.5
2018-10-23 | 21:00 | 671.9 | 174.6 | 390.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 671.9
2018-10-23 | 22:00 | 636.2 | 174.6 | 367.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 636.2
2018-10-23 | 23:00 | 607.3 | 174.6 | 349.7 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 607.3
2018-10-24 | 0:00 | 578.3 | 174.6 | 341 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 578.3
2018-10-24 | 1:00 | 565.1 | 174.6 | 327.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 565.1
2018-10-24 | 2:00 | 599.1 | 174.6 | 360.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 599.1
2018-10-24 | 3:00 | 647.6 | 174.6 | 378.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 647.6
2018-10-24 | 4:00 | 666 | 174.6 | 390.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 666
2018-10-24 | 5:00 | 646.7 | 174.6 | 381.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 646.7
2018-10-24 | 6:00 | 640 | 174.6 | 390.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0 | 4 | 0 | 640
2018-10-24 | 7:00 | 664.3 | 174.6 | 321.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 102.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2018-10-24 | 8:00 | 693.6 | 174.6 | 235.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 251.3 | 0 | 4 | 0 | -30 | 0 | 693.6
2018-10-24 | 9:00 | 715 | 174.6 | 246.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 392.9 | 0 | 3 | 0 | -160.5 | 0 | 715
2018-10-24 | 10:00 | 725.3 | 174.6 | 249 | 19.6 | 0 | 38.8 | 481.5 | -13.3 | 2.6 | -2.5 | -171 | -54 | 725.3
2018-10-24 | 11:00 | 719.6 | 174.6 | 237.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 470.5 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -54 | 719.6
2018-10-24 | 12:00 | 679.2 | 174.6 | 243.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 512.4 | -84.6 | 2.3 | -2.2 | -171 | -54 | 679.2
2018-10-24 | 13:00 | 716.9 | 174.6 | 246.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 457 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -49.6 | 716.9
2018-10-24 | 14:00 | 727.9 | 174.6 | 247.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 417.1 | 0 | 1 | 0 | -171 | 0 | 727.9
2018-10-24 | 15:00 | 731.8 | 174.6 | 300.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 196.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 731.8
2018-10-24 | 16:00 | 730.2 | 174.6 | 332.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 16.1 | 0 | 1.3 | 0 | 147 | 0 | 730.2
2018-10-24 | 17:00 | 726.8 | 174.6 | 332.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 119 | 0 | 726.8
2018-10-24 | 18:00 | 732.4 | 174.6 | 333 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 124 | 0 | 732.4
2018-10-24 | 19:00 | 699 | 174.6 | 332.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 699
2018-10-24 | 20:00 | 662.1 | 174.6 | 332.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 61 | 0 | 662.1
2018-10-24 | 21:00 | 637.8 | 174.6 | 332.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 637.8
2018-10-24 | 22:00 | 610 | 174.6 | 332.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 12 | 0 | 610
2018-10-24 | 23:00 | 585 | 174.6 | 330 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 585
2018-10-25 | 0:00 | 558.9 | 174.6 | 323.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 558.9
2018-10-25 | 1:00 | 551 | 174.6 | 315.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 551
2018-10-25 | 2:00 | 586.1 | 174.6 | 333.2 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 14 | 0 | 586.1
2018-10-25 | 3:00 | 644.9 | 174.6 | 332.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 644.9
2018-10-25 | 4:00 | 655.8 | 174.6 | 332.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 49 | 0 | 655.8
2018-10-25 | 5:00 | 635.2 | 174.6 | 332.8 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 33 | 0 | 635.2
2018-10-25 | 6:00 | 632 | 174.6 | 332.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 632
2018-10-25 | 7:00 | 651.5 | 174.6 | 310.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 104.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 651.5
2018-10-25 | 8:00 | 676.3 | 174.6 | 231.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 269.5 | 0 | 2.6 | 0 | -60 | 0 | 676.3
2018-10-25 | 9:00 | 696.9 | 174.6 | 232.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 400.9 | 0 | 2 | 0 | -160.5 | -10.6 | 696.9
2018-10-25 | 10:00 | 691.2 | 174.6 | 225.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 496.1 | -40.6 | 2 | 0 | -171 | -54 | 691.2
2018-10-25 | 11:00 | 687.7 | 174.6 | 231.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 530.9 | -85.6 | 3.3 | 0 | -171 | -54 | 687.7
2018-10-25 | 12:00 | 643 | 174.6 | 235.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 545.4 | -146 | 4.3 | -4.1 | -171 | -54 | 643
2018-10-25 | 13:00 | 690.8 | 174.6 | 236.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 511.4 | -69 | 4.3 | 0 | -171 | -54 | 690.8
2018-10-25 | 14:00 | 700.3 | 174.6 | 240.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 438.4 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -46.4 | 700.3
2018-10-25 | 15:00 | 710.2 | 174.6 | 311 | 19.6 | 0 | 38.8 | 158.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 710.2
2018-10-25 | 16:00 | 715.1 | 174.6 | 351.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 5.6 | 0 | 112 | 0 | 715.1
2018-10-25 | 17:00 | 716.2 | 174.6 | 350.5 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 85 | 0 | 716.2
2018-10-25 | 18:00 | 719.3 | 174.6 | 350.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 88 | 0 | 719.3
2018-10-25 | 19:00 | 687.8 | 174.6 | 350.7 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 57 | 0 | 687.8
2018-10-25 | 20:00 | 654.1 | 174.6 | 350.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 27 | 0 | 654.1
2018-10-25 | 21:00 | 631.7 | 174.6 | 350.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 631.7
2018-10-25 | 22:00 | 596.5 | 174.6 | 319.8 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2018-10-25 | 23:00 | 584.1 | 174.6 | 315.9 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 584.1
2018-10-26 | 0:00 | 556.8 | 174.6 | 306.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 556.8
2018-10-26 | 1:00 | 546.3 | 174.6 | 291.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 546.3
2018-10-26 | 2:00 | 583.7 | 174.6 | 326.3 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 583.7
2018-10-26 | 3:00 | 632.4 | 174.6 | 339.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 632.4
2018-10-26 | 4:00 | 648.3 | 174.6 | 350.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 648.3
2018-10-26 | 5:00 | 635.1 | 174.6 | 341.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 635.1
2018-10-26 | 6:00 | 637.3 | 174.6 | 351.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.9 | 0 | 34.3 | 0 | 14 | 0 | 637.3
2018-10-26 | 7:00 | 647.8 | 174.6 | 286.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 98.9 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 647.8
2018-10-26 | 8:00 | 679.7 | 174.6 | 239.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 240.4 | 0 | 17.8 | 0 | -51 | 0 | 679.7
2018-10-26 | 9:00 | 700.5 | 174.6 | 238.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 321.2 | 0 | 18.5 | 0 | -111 | 0 | 700.5
2018-10-26 | 10:00 | 703 | 174.6 | 238 | 19.6 | 0 | 38.8 | 350.5 | 0 | 22.5 | 0 | -141 | 0 | 703
2018-10-26 | 11:00 | 712 | 174.6 | 238.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 331 | 0 | 20.5 | 0 | -111 | 0 | 712
2018-10-26 | 12:00 | 674.3 | 174.6 | 236.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 290.2 | 0 | 25.8 | 0 | -111 | 0 | 674.3
2018-10-26 | 13:00 | 713.5 | 174.6 | 278.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 169.8 | 0 | 30.4 | 0 | 2 | 0 | 713.5
2018-10-26 | 14:00 | 713.2 | 174.6 | 278.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 113.3 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 713.2
2018-10-26 | 15:00 | 718.9 | 174.6 | 278.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 96.1 | 0 | 44.9 | 0 | 66 | 0 | 718.9
2018-10-26 | 16:00 | 725.9 | 174.6 | 278.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0.9 | 0 | 52.8 | 0 | 161 | 0 | 725.9
2018-10-26 | 17:00 | 724 | 174.6 | 278.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 119 | 0 | 724
2018-10-26 | 18:00 | 711 | 174.6 | 278.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 100 | 0 | 711
2018-10-26 | 19:00 | 680.7 | 174.6 | 278.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 61 | 0 | 680.7
2018-10-26 | 20:00 | 656.8 | 174.6 | 278.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68 | 0 | 43 | 0 | 656.8
2018-10-26 | 21:00 | 634.8 | 174.6 | 278.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 32 | 0 | 634.8
2018-10-26 | 22:00 | 614.4 | 174.6 | 279 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 26 | 0 | 614.4
2018-10-26 | 23:00 | 588.3 | 174.6 | 278.5 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 4 | 0 | 588.3
2018-10-27 | 0:00 | 571.9 | 174.6 | 278.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 9 | 0 | 571.9
2018-10-27 | 1:00 | 560.9 | 174.6 | 271.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 560.9
2018-10-27 | 2:00 | 584.3 | 174.6 | 278.9 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 6 | 0 | 584.3
2018-10-27 | 3:00 | 624.9 | 174.6 | 279.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 26 | 0 | 624.9
2018-10-27 | 4:00 | 644.5 | 174.6 | 278.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 49 | 0 | 644.5
2018-10-27 | 5:00 | 621.3 | 174.6 | 278.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 31 | 0 | 621.3
2018-10-27 | 6:00 | 593.4 | 174.6 | 278.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.1 | 0 | 52.5 | 0 | 25 | 0 | 593.4
2018-10-27 | 7:00 | 601.8 | 174.6 | 232 | 19.6 | 0 | 38.8 | 83 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 601.8
2018-10-27 | 8:00 | 620.8 | 174.6 | 210.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 217.8 | 0 | 49.2 | 0 | -90 | 0 | 620.8
2018-10-27 | 9:00 | 634.3 | 174.6 | 205.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 325.1 | 0 | 52.8 | 0 | -171 | -11.2 | 634.3
2018-10-27 | 10:00 | 623.9 | 174.6 | 199.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 363 | 0 | 53.2 | 0 | -171 | -54 | 623.9
2018-10-27 | 11:00 | 621 | 174.6 | 227.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 281.8 | 0 | 49.5 | 0 | -171 | 0 | 621
2018-10-27 | 12:00 | 592.1 | 174.6 | 198.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 298.7 | 0 | 51.2 | 0 | -171 | -17.9 | 592.1
2018-10-27 | 13:00 | 616.5 | 174.6 | 199 | 19.6 | 0 | 38.8 | 347.5 | 0 | 53.2 | 0 | -171 | -45.2 | 616.5
2018-10-27 | 14:00 | 609.3 | 174.6 | 214.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 248.7 | 0 | 43.6 | 0 | -130.5 | 0 | 609.3
2018-10-27 | 15:00 | 610.2 | 174.6 | 215.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 154.3 | 0 | 37 | 0 | -30 | 0 | 610.2
2018-10-27 | 16:00 | 619.6 | 174.6 | 225.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.9 | 0 | 43.6 | 0 | 113 | 0 | 619.6
2018-10-27 | 17:00 | 646.1 | 174.6 | 224.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 105 | 0 | 646.1
2018-10-27 | 18:00 | 654.7 | 174.6 | 224.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 114 | 0 | 654.7
2018-10-27 | 19:00 | 633.5 | 174.6 | 225.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 96 | 0 | 633.5
2018-10-27 | 20:00 | 616.1 | 174.6 | 224.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 85 | 0 | 616.1
2018-10-27 | 21:00 | 574 | 174.6 | 224.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 45 | 0 | 574
2018-10-27 | 22:00 | 546.2 | 174.6 | 225.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 20 | 0 | 546.2
2018-10-27 | 23:00 | 534.6 | 174.6 | 225 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 23 | 0 | 534.6
2018-10-28 | 0:00 | 515 | 174.6 | 224.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 21 | 0 | 515
2018-10-28 | 1:00 | 510.3 | 174.6 | 225.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 510.3
2018-10-28 | 2:00 | 541.1 | 174.6 | 224.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 40 | 0 | 541.1
2018-10-28 | 3:00 | 591 | 174.6 | 225.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 57 | 0 | 591
2018-10-28 | 4:00 | 601.2 | 174.6 | 225.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 64 | 0 | 601.2
2018-10-28 | 5:00 | 578 | 174.6 | 225.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 59 | 0 | 578
2018-10-28 | 6:00 | 550.5 | 174.6 | 225.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 3.9 | 0 | 26.4 | 0 | 62 | 0 | 550.5
2018-10-28 | 7:00 | 546.3 | 174.6 | 206 | 19.6 | 0 | 38.8 | 85.8 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 546.3
2018-10-28 | 8:00 | 534.1 | 174.6 | 206.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 223 | 0 | 21.5 | 0 | -150 | 0 | 534.1
2018-10-28 | 9:00 | 530.4 | 174.6 | 185.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 344 | -18.2 | 20.5 | -19.5 | -160.5 | -54 | 530.4
2018-10-28 | 10:00 | 532.8 | 174.6 | 186.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 428.3 | -91.2 | 20.5 | -19.5 | -171 | -54 | 532.8
2018-10-28 | 11:00 | 519.4 | 174.6 | 190.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 434.5 | -115 | 23.8 | -22.6 | -171 | -54 | 519.4
2018-10-28 | 12:00 | 523.6 | 174.6 | 190.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 457 | -133.1 | 25.8 | -24.5 | -171 | -54 | 523.6
2018-10-28 | 13:00 | 523.2 | 174.6 | 183.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 404.9 | -74.9 | 28.1 | -26.7 | -171 | -54 | 523.2
2018-10-28 | 14:00 | 530.8 | 174.6 | 182.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 358 | -19 | 29.4 | -27.9 | -171 | -54 | 530.8
2018-10-28 | 15:00 | 542.5 | 174.6 | 219.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 151.6 | 0 | 28.4 | 0 | -90 | 0 | 542.5
2018-10-28 | 16:00 | 562 | 174.6 | 241.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 7.2 | 0 | 23.4 | 0 | 57 | 0 | 562
2018-10-28 | 17:00 | 613.9 | 174.6 | 241.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 76 | 0 | 613.9
2018-10-28 | 18:00 | 637.4 | 174.6 | 240.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 92 | 0 | 637.4
2018-10-28 | 19:00 | 628.6 | 174.6 | 241.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 80 | 0 | 628.6
2018-10-28 | 20:00 | 609.2 | 174.6 | 241.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 56 | 0 | 609.2
2018-10-28 | 21:00 | 582.4 | 174.6 | 241.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 24 | 0 | 582.4
2018-10-28 | 22:00 | 548.4 | 174.6 | 231.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 548.4
2018-10-28 | 23:00 | 535.4 | 174.6 | 228.6 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 535.4
2018-10-29 | 0:00 | 512.4 | 174.6 | 228.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 512.4
2018-10-29 | 1:00 | 515.7 | 174.6 | 236.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 515.7
2018-10-29 | 2:00 | 548.9 | 174.6 | 241.1 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 23 | 0 | 548.9
2018-10-29 | 3:00 | 595.8 | 174.6 | 241.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 49 | 0 | 595.8
2018-10-29 | 4:00 | 619 | 174.6 | 240.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 79 | 0 | 619
2018-10-29 | 5:00 | 611.5 | 174.6 | 241.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 83 | 0 | 611.5
2018-10-29 | 6:00 | 619.5 | 174.6 | 241.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 2.9 | 0 | 23.4 | 0 | 119 | 0 | 619.5
2018-10-29 | 7:00 | 632.2 | 174.6 | 241.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 84.3 | 0 | 25.8 | 0 | 48 | 0 | 632.2
2018-10-29 | 8:00 | 668.2 | 174.6 | 243.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 252.8 | 0 | 28.7 | 0 | -90 | 0 | 668.2
2018-10-29 | 9:00 | 693 | 174.6 | 236.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 402.1 | 0 | 23.4 | 0 | -171 | -31 | 693
2018-10-29 | 10:00 | 694.5 | 174.6 | 228.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 455.9 | -24.2 | 26.4 | 0 | -171 | -54 | 694.5
2018-10-29 | 11:00 | 692.5 | 174.6 | 235.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 392.8 | 0 | 29.7 | 0 | -171 | -27.1 | 692.5
2018-10-29 | 12:00 | 648.4 | 174.6 | 235.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 428.1 | -45.6 | 29.4 | -7.4 | -171 | -54 | 648.4
2018-10-29 | 13:00 | 700.8 | 174.6 | 226.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 401.9 | 0 | 30.7 | 0 | -171 | -20 | 700.8
2018-10-29 | 14:00 | 707.7 | 174.6 | 250 | 19.6 | 0 | 38.8 | 321.5 | 0 | 33.7 | 0 | -130.5 | 0 | 707.7
2018-10-29 | 15:00 | 706.2 | 174.6 | 275 | 19.6 | 0 | 38.8 | 174.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 706.2
2018-10-29 | 16:00 | 717.7 | 174.6 | 324.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 5.6 | 0 | 19.5 | 0 | 135 | 0 | 717.7
2018-10-29 | 17:00 | 724.8 | 174.6 | 323.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 101 | 0 | 724.8
2018-10-29 | 18:00 | 718.7 | 174.6 | 324.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 85 | 0 | 718.7
2018-10-29 | 19:00 | 691.5 | 174.6 | 324.7 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 51 | 0 | 691.5
2018-10-29 | 20:00 | 660.8 | 174.6 | 324.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 24 | 0 | 660.8
2018-10-29 | 21:00 | 644 | 174.6 | 324 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 5 | 0 | 644
2018-10-29 | 22:00 | 605.6 | 174.6 | 290 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 605.6
2018-10-29 | 23:00 | 590.9 | 174.6 | 281.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 590.9
2018-10-30 | 0:00 | 564.4 | 174.6 | 293.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 564.4
2018-10-30 | 1:00 | 562.3 | 174.6 | 297.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 562.3
2018-10-30 | 2:00 | 600.6 | 174.6 | 324.2 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 14 | 0 | 600.6
2018-10-30 | 3:00 | 640.3 | 174.6 | 324.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 23 | 0 | 640.3
2018-10-30 | 4:00 | 668.8 | 174.6 | 324.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 55 | 0 | 668.8
2018-10-30 | 5:00 | 649.5 | 174.6 | 323.9 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 47 | 0 | 649.5
2018-10-30 | 6:00 | 648.7 | 174.6 | 324.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 3.1 | 0 | 14.2 | 0 | 74 | 0 | 648.7
2018-10-30 | 7:00 | 664.7 | 174.6 | 324.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 88.2 | 0 | 11.9 | 0 | 7 | 0 | 664.7
2018-10-30 | 8:00 | 692.9 | 174.6 | 242 | 19.6 | 0 | 38.8 | 239.6 | 0 | 8.3 | 0 | -30 | 0 | 692.9
2018-10-30 | 9:00 | 708.7 | 174.6 | 244.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 366.7 | 0 | 5.9 | 0 | -141 | 0 | 708.7
2018-10-30 | 10:00 | 709.5 | 174.6 | 241.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 399.1 | 0 | 6.6 | 0 | -171 | 0 | 709.5
2018-10-30 | 11:00 | 709.3 | 174.6 | 246.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 306.7 | 0 | 8.3 | 0 | -85.5 | 0 | 709.3
2018-10-30 | 12:00 | 661.2 | 174.6 | 255 | 19.6 | 0 | 38.8 | 306.9 | 0 | 7.3 | 0 | -141 | 0 | 661.2
2018-10-30 | 13:00 | 698.5 | 174.6 | 247.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 350.2 | 0 | 8.9 | 0 | -141 | 0 | 698.5
2018-10-30 | 14:00 | 706.9 | 174.6 | 255.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 347.1 | 0 | 11.9 | 0 | -141 | 0 | 706.9
2018-10-30 | 15:00 | 717.8 | 174.6 | 346.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 128.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 717.8
2018-10-30 | 16:00 | 727.6 | 174.6 | 409 | 19.6 | 0 | 38.8 | 2.3 | 0 | 6.3 | 0 | 77 | 0 | 727.6
2018-10-30 | 17:00 | 739.8 | 174.6 | 409.1 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 51 | 0 | 739.8
2018-10-30 | 18:00 | 739.4 | 174.6 | 408.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 52 | 0 | 739.4
2018-10-30 | 19:00 | 706.9 | 174.6 | 408.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 20 | 0 | 706.9
2018-10-30 | 20:00 | 677.5 | 174.6 | 402.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 677.5
2018-10-30 | 21:00 | 658.6 | 174.6 | 381.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2018-10-30 | 22:00 | 629.2 | 174.6 | 356.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 629.2
2018-10-30 | 23:00 | 603.8 | 174.6 | 340.6 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 603.8
2018-10-31 | 0:00 | 583.4 | 174.6 | 341.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 583.4
2018-10-31 | 1:00 | 580.6 | 174.6 | 338 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 580.6
2018-10-31 | 2:00 | 615.7 | 174.6 | 365.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 615.7
2018-10-31 | 3:00 | 668.7 | 174.6 | 386.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2018-10-31 | 4:00 | 695.6 | 174.6 | 408.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 3 | 0 | 695.6
2018-10-31 | 5:00 | 684.9 | 174.6 | 398.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 684.9
2018-10-31 | 6:00 | 689 | 174.6 | 408.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 3.1 | 0 | 13.2 | 0 | 31 | 0 | 689
2018-10-31 | 7:00 | 699.2 | 174.6 | 372.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 699.2
2018-10-31 | 8:00 | 720.1 | 174.6 | 279.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 195.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 720.1
2018-10-31 | 9:00 | 746.2 | 174.6 | 258.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 294.3 | 0 | 11.2 | 0 | -51 | 0 | 746.2
2018-10-31 | 10:00 | 755.5 | 174.6 | 278.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 315.4 | 0 | 9.2 | 0 | -81 | 0 | 755.5
2018-10-31 | 11:00 | 735.9 | 174.6 | 266.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 277.6 | 0 | 10.2 | 0 | -51 | 0 | 735.9
2018-10-31 | 12:00 | 685.5 | 174.6 | 268.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 225.8 | 0 | 9.6 | 0 | -51 | 0 | 685.5
2018-10-31 | 13:00 | 721.6 | 174.6 | 274.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 282.9 | 0 | 12.2 | 0 | -81 | 0 | 721.6
2018-10-31 | 14:00 | 733.4 | 174.6 | 250.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 245.9 | 0 | 10.9 | 0 | -7 | 0 | 733.4
2018-10-31 | 15:00 | 718.7 | 174.6 | 335.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 140.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 718.7
2018-10-31 | 16:00 | 727.5 | 174.6 | 398.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 9.2 | 0 | 86 | 0 | 727.5
2018-10-31 | 17:00 | 759.2 | 174.6 | 399.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 79 | 0 | 759.2
2018-10-31 | 18:00 | 765.9 | 174.6 | 398.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 86 | 0 | 765.9
2018-10-31 | 19:00 | 734.9 | 174.6 | 399.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 57 | 0 | 734.9
2018-10-31 | 20:00 | 715.9 | 174.6 | 398.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 43 | 0 | 715.9
2018-10-31 | 21:00 | 681.6 | 174.6 | 398.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 10 | 0 | 681.6
2018-10-31 | 22:00 | 638.3 | 174.6 | 369.9 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 638.3
2018-10-31 | 23:00 | 612.1 | 174.6 | 352.2 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 612.1
2018-11-01 | 0:00 | 586.1 | 174.6 | 346.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 586.1
2018-11-01 | 1:00 | 587.7 | 174.6 | 347.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 587.7
2018-11-01 | 2:00 | 624 | 174.6 | 354.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 624
2018-11-01 | 3:00 | 675 | 174.6 | 398.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 675
2018-11-01 | 4:00 | 687 | 174.6 | 399 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 21 | 0 | 687
2018-11-01 | 5:00 | 678.4 | 174.6 | 399 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 678.4
2018-11-01 | 6:00 | 688 | 174.6 | 399.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 688
2018-11-01 | 7:00 | 702 | 174.6 | 399 | 19.5 | 0 | 38.8 | 63.4 | 0 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 702
2018-11-01 | 8:00 | 726.6 | 174.6 | 319.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 171.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 726.6
2018-11-01 | 9:00 | 738.4 | 174.6 | 272.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 282.5 | 0 | 1.3 | 0 | -51 | 0 | 738.4
2018-11-01 | 10:00 | 729 | 174.6 | 254.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 411.3 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | 0 | 729
2018-11-01 | 11:00 | 728.1 | 174.6 | 244.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 390.3 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 728.1
2018-11-01 | 12:00 | 678.6 | 174.6 | 247.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 389.5 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -21.4 | 678.6
2018-11-01 | 13:00 | 715.2 | 174.6 | 271.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 287.1 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 715.2
2018-11-01 | 14:00 | 722.7 | 174.6 | 272.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 241.5 | 0 | 5.9 | 0 | -30 | 0 | 722.7
2018-11-01 | 15:00 | 719.2 | 174.6 | 329.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 149.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 719.2
2018-11-01 | 16:00 | 727.7 | 174.6 | 393.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 2.6 | 0 | 5.9 | 0 | 93 | 0 | 727.7
2018-11-01 | 17:00 | 752.5 | 174.6 | 392.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 81 | 0 | 752.5
2018-11-01 | 18:00 | 761.6 | 174.6 | 392.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 91 | 0 | 761.6
2018-11-01 | 19:00 | 732.3 | 174.6 | 392.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 63 | 0 | 732.3
2018-11-01 | 20:00 | 709.7 | 174.6 | 393.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 47 | 0 | 709.7
2018-11-01 | 21:00 | 683 | 174.6 | 392.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 21 | 0 | 683
2018-11-01 | 22:00 | 651.9 | 174.6 | 387.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 651.9
2018-11-01 | 23:00 | 622.4 | 174.6 | 384.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 622.4
2018-11-02 | 0:00 | 590.7 | 174.6 | 354.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-11-02 | 1:00 | 590.9 | 174.6 | 354.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 590.9
2018-11-02 | 2:00 | 629.3 | 174.6 | 365.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 629.3
2018-11-02 | 3:00 | 681.3 | 174.6 | 392.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 681.3
2018-11-02 | 4:00 | 698.2 | 174.6 | 392.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 698.2
2018-11-02 | 5:00 | 687.5 | 174.6 | 392.8 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 38 | 0 | 687.5
2018-11-02 | 6:00 | 700.7 | 174.6 | 393.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 700.7
2018-11-02 | 7:00 | 729.8 | 174.6 | 392.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 86.4 | 0 | 3.6 | 0 | 14 | 0 | 729.8
2018-11-02 | 8:00 | 739.6 | 174.6 | 264 | 19.5 | 0 | 38.8 | 240.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 739.6
2018-11-02 | 9:00 | 742.3 | 174.6 | 273.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 374.4 | 0 | 2.3 | 0 | -141 | 0 | 742.3
2018-11-02 | 10:00 | 721.1 | 174.6 | 250.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 473.6 | -12.6 | 2 | 0 | -171 | -54 | 721.1
2018-11-02 | 11:00 | 720.1 | 174.6 | 248.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 519 | -55.2 | 2 | -1.9 | -171 | -54 | 720.1
2018-11-02 | 12:00 | 694.4 | 174.6 | 253.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 469.8 | -37.5 | 0.3 | 0 | -171 | -54 | 694.4
2018-11-02 | 13:00 | 732.8 | 174.6 | 246.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 333.2 | 0 | 1.3 | 0 | -81 | 0 | 732.8
2018-11-02 | 14:00 | 736.8 | 174.6 | 281.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 281.3 | 0 | 0.7 | 0 | -60 | 0 | 736.8
2018-11-02 | 15:00 | 731.4 | 174.6 | 341.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 156.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 731.4
2018-11-02 | 16:00 | 731.1 | 174.6 | 356.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0 | 139 | 0 | 731.1
2018-11-02 | 17:00 | 741.3 | 174.6 | 357 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 741.3
2018-11-02 | 18:00 | 743.7 | 174.6 | 357.4 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 112 | 0 | 743.7
2018-11-02 | 19:00 | 722 | 174.6 | 357 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 92 | 0 | 722
2018-11-02 | 20:00 | 699 | 174.6 | 356.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 74 | 0 | 699
2018-11-02 | 21:00 | 669.9 | 174.6 | 357.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 44 | 0 | 669.9
2018-11-02 | 22:00 | 642.3 | 174.6 | 357.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 21 | 0 | 642.3
2018-11-02 | 23:00 | 614 | 174.6 | 357.1 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 614
2018-11-03 | 0:00 | 586.1 | 174.6 | 351.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586.1
2018-11-03 | 1:00 | 585.9 | 174.6 | 349 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 585.9
2018-11-03 | 2:00 | 627.1 | 174.6 | 356.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 627.1
2018-11-03 | 3:00 | 663.2 | 174.6 | 357.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 663.2
2018-11-03 | 4:00 | 675 | 174.6 | 357 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 53 | 0 | 675
2018-11-03 | 5:00 | 644.6 | 174.6 | 357.6 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 31 | 0 | 644.6
2018-11-03 | 6:00 | 628.8 | 174.6 | 357.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 34 | 0 | 628.8
2018-11-03 | 7:00 | 641.4 | 174.6 | 320.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 641.4
2018-11-03 | 8:00 | 631.9 | 174.6 | 206.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 251.3 | 0 | 1 | 0 | -60 | 0 | 631.9
2018-11-03 | 9:00 | 616.7 | 174.6 | 206.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 391.5 | -10.4 | 0 | 0 | -150 | -54 | 616.7
2018-11-03 | 10:00 | 601.3 | 174.6 | 197.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 486 | -90.3 | 0 | 0 | -171 | -54 | 601.3
2018-11-03 | 11:00 | 584.5 | 174.6 | 206.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 503.7 | -134 | 0 | 0 | -171 | -54 | 584.5
2018-11-03 | 12:00 | 567 | 174.6 | 202.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 503.9 | -147.4 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 567
2018-11-03 | 13:00 | 577.5 | 174.6 | 198.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 471.4 | -100 | 1.3 | -1.2 | -171 | -54 | 577.5
2018-11-03 | 14:00 | 579.1 | 174.6 | 197.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 394.2 | -21 | 1.3 | -1.2 | -171 | -54 | 579.1
2018-11-03 | 15:00 | 584.7 | 174.6 | 260 | 19.5 | 0 | 38.8 | 88.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 584.7
2018-11-03 | 16:00 | 581.6 | 174.6 | 277.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 581.6
2018-11-03 | 17:00 | 625.4 | 174.6 | 277.1 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 625.4
2018-11-03 | 18:00 | 637.1 | 174.6 | 277.1 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 0 | 637.1
2018-11-03 | 19:00 | 630.4 | 174.6 | 276.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 78 | 0 | 630.4
2018-11-03 | 20:00 | 614 | 174.6 | 277.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 66 | 0 | 614
2018-11-03 | 21:00 | 595.2 | 174.6 | 277.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 45 | 0 | 595.2
2018-11-03 | 22:00 | 561.1 | 174.6 | 277.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 20 | 0 | 561.1
2018-11-03 | 23:00 | 544.3 | 174.6 | 277 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 544.3
2018-11-04 | 0:00 | 535.1 | 174.6 | 276.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 23 | 0 | 535.1
2018-11-04 | 1:00 | 533 | 174.6 | 276.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 20 | 0 | 533
2018-11-04 | 2:00 | 566.2 | 174.6 | 277.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 25 | 0 | 566.2
2018-11-04 | 3:00 | 611.3 | 174.6 | 277.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 71 | 0 | 611.3
2018-11-04 | 4:00 | 617.6 | 174.6 | 277.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 77 | 0 | 617.6
2018-11-04 | 5:00 | 593.2 | 174.6 | 277.5 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 62 | 0 | 593.2
2018-11-04 | 6:00 | 573.4 | 174.6 | 277.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 573.4
2018-11-04 | 7:00 | 578.4 | 174.6 | 265.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 78.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 578.4
2018-11-04 | 8:00 | 579.8 | 174.6 | 212.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 224.4 | 0 | 0.3 | 0 | -90 | 0 | 579.8
2018-11-04 | 9:00 | 584 | 174.6 | 201.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 335 | 0 | 0.3 | 0 | -150 | -35.9 | 584
2018-11-04 | 10:00 | 560.7 | 174.6 | 206.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 425.7 | -79.1 | 0 | 0 | -171 | -54 | 560.7
2018-11-04 | 11:00 | 547.3 | 174.6 | 206.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 508.3 | -175.5 | 0 | 0 | -171 | -54 | 547.3
2018-11-04 | 12:00 | 534.9 | 174.6 | 203.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 538.4 | -215 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 534.9
2018-11-04 | 13:00 | 544.7 | 174.6 | 200.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 512.8 | -176.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 544.7
2018-11-04 | 14:00 | 542.8 | 174.6 | 203.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 435.9 | -104.4 | 1.3 | -1.2 | -171 | -54 | 542.8
2018-11-04 | 15:00 | 554.4 | 174.6 | 268.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 52 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 554.4
2018-11-04 | 16:00 | 562.6 | 174.6 | 290.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 562.6
2018-11-04 | 17:00 | 609.6 | 174.6 | 290.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 609.6
2018-11-04 | 18:00 | 631.1 | 174.6 | 290.8 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 66 | 0 | 631.1
2018-11-04 | 19:00 | 624.8 | 174.6 | 290.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 61 | 0 | 624.8
2018-11-04 | 20:00 | 606.8 | 174.6 | 290.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 606.8
2018-11-04 | 21:00 | 581.2 | 174.6 | 290.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 581.2
2018-11-04 | 22:00 | 555.2 | 174.6 | 290.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 555.2
2018-11-04 | 23:00 | 539.3 | 174.6 | 291 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 539.3
2018-11-05 | 0:00 | 524.3 | 174.6 | 290.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 524.3
2018-11-05 | 1:00 | 529.2 | 174.6 | 290.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 529.2
2018-11-05 | 2:00 | 579.6 | 174.6 | 290.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 26 | 0 | 579.6
2018-11-05 | 3:00 | 621.1 | 174.6 | 290.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 621.1
2018-11-05 | 4:00 | 631.9 | 174.6 | 290.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 77 | 0 | 631.9
2018-11-05 | 5:00 | 633 | 174.6 | 290.6 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 633
2018-11-05 | 6:00 | 651.9 | 174.6 | 291.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 125 | 0 | 651.9
2018-11-05 | 7:00 | 678.1 | 174.6 | 290.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 81.4 | 0 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 678.1
2018-11-05 | 8:00 | 704 | 174.6 | 249.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 250.6 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 704
2018-11-05 | 9:00 | 714.1 | 174.6 | 249.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 392 | 0 | 0.3 | 0 | -150 | -10.7 | 714.1
2018-11-05 | 10:00 | 690.4 | 174.6 | 235.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 486.9 | -40.2 | 0.7 | -0.7 | -171 | -54 | 690.4
2018-11-05 | 11:00 | 690.2 | 174.6 | 240.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 547.5 | -105.7 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 690.2
2018-11-05 | 12:00 | 653 | 174.6 | 233.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 547.2 | -135.9 | 1 | -1 | -171 | -54 | 653
2018-11-05 | 13:00 | 695.3 | 174.6 | 232.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 511.1 | -56.4 | 2.6 | -2.5 | -171 | -54 | 695.3
2018-11-05 | 14:00 | 705 | 174.6 | 247.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 429.8 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | -41.3 | 705
2018-11-05 | 15:00 | 712.7 | 174.6 | 349.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 58 | 0 | 9.9 | 0 | 62 | 0 | 712.7
2018-11-05 | 16:00 | 712.5 | 174.6 | 349.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 5.9 | 0 | 123 | 0 | 712.5
2018-11-05 | 17:00 | 725.7 | 174.6 | 349.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 97 | 0 | 725.7
2018-11-05 | 18:00 | 728.4 | 174.6 | 350.5 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 99 | 0 | 728.4
2018-11-05 | 19:00 | 696.8 | 174.6 | 349.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 68 | 0 | 696.8
2018-11-05 | 20:00 | 673.9 | 174.6 | 349.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 49 | 0 | 673.9
2018-11-05 | 21:00 | 648.9 | 174.6 | 349.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 26 | 0 | 648.9
2018-11-05 | 22:00 | 613.5 | 174.6 | 346.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2018-11-05 | 23:00 | 582.4 | 174.6 | 341.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 582.4
2018-11-06 | 0:00 | 564.1 | 174.6 | 325.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 564.1
2018-11-06 | 1:00 | 575.8 | 174.6 | 339.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 575.8
2018-11-06 | 2:00 | 610.7 | 174.6 | 342.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 610.7
2018-11-06 | 3:00 | 654.8 | 174.6 | 350.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 32 | 0 | 654.8
2018-11-06 | 4:00 | 673.8 | 174.6 | 349.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 53 | 0 | 673.8
2018-11-06 | 5:00 | 663.5 | 174.6 | 350.2 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 47 | 0 | 663.5
2018-11-06 | 6:00 | 666.8 | 174.6 | 349.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 12.9 | 0 | 70 | 0 | 666.8
2018-11-06 | 7:00 | 693.4 | 174.6 | 349.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 66.9 | 0 | 12.9 | 0 | 31 | 0 | 693.4
2018-11-06 | 8:00 | 716.9 | 174.6 | 275.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 228.8 | 0 | 9.9 | 0 | -30 | 0 | 716.9
2018-11-06 | 9:00 | 723.9 | 174.6 | 269 | 19.5 | 0 | 38.8 | 364.4 | 0 | 7.6 | 0 | -150 | 0 | 723.9
2018-11-06 | 10:00 | 711.1 | 174.6 | 240.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 443.6 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | -42.6 | 711.1
2018-11-06 | 11:00 | 718.3 | 174.6 | 240 | 19.5 | 0 | 38.8 | 483.3 | -13.3 | 8.6 | -8.2 | -171 | -54 | 718.3
2018-11-06 | 12:00 | 667.8 | 174.6 | 243.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 440.7 | -24.4 | 9.2 | -8.7 | -171 | -54 | 667.8
2018-11-06 | 13:00 | 706.6 | 174.6 | 244.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 391.4 | 0 | 8.6 | 0 | -171 | 0 | 706.6
2018-11-06 | 14:00 | 718.7 | 174.6 | 258 | 19.5 | 0 | 38.8 | 390.5 | 0 | 8.3 | 0 | -171 | 0 | 718.7
2018-11-06 | 15:00 | 719.1 | 174.6 | 341.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 63.1 | 0 | 7.6 | 0 | 74 | 0 | 719.1
2018-11-06 | 16:00 | 714.5 | 174.6 | 340.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 6.3 | 0 | 134 | 0 | 714.5
2018-11-06 | 17:00 | 729.2 | 174.6 | 340.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 110 | 0 | 729.2
2018-11-06 | 18:00 | 730.6 | 174.6 | 341.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 108 | 0 | 730.6
2018-11-06 | 19:00 | 698.8 | 174.6 | 341.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 78 | 0 | 698.8
2018-11-06 | 20:00 | 671.2 | 174.6 | 341 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 54 | 0 | 671.2
2018-11-06 | 21:00 | 644.9 | 174.6 | 340.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 23 | 0 | 644.9
2018-11-06 | 22:00 | 606.4 | 174.6 | 326.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 606.4
2018-11-06 | 23:00 | 577.7 | 174.6 | 320 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 577.7
2018-11-07 | 0:00 | 560.4 | 174.6 | 303.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 560.4
2018-11-07 | 1:00 | 564.2 | 174.6 | 302.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 564.2
2018-11-07 | 2:00 | 602.1 | 174.6 | 313 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 602.1
2018-11-07 | 3:00 | 651.1 | 174.6 | 341.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 23 | 0 | 651.1
2018-11-07 | 4:00 | 664.3 | 174.6 | 340.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 38 | 0 | 664.3
2018-11-07 | 5:00 | 651.2 | 174.6 | 341 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 34 | 0 | 651.2
2018-11-07 | 6:00 | 651.7 | 174.6 | 341.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 24.4 | 0 | 52 | 0 | 651.7
2018-11-07 | 7:00 | 679 | 174.6 | 341.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 73.5 | 0 | 24.1 | 0 | 7 | 0 | 679
2018-11-07 | 8:00 | 709.3 | 174.6 | 266.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 226.2 | 0 | 13.9 | 0 | -30 | 0 | 709.3
2018-11-07 | 9:00 | 719.4 | 174.6 | 246.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 349.4 | 0 | 10.2 | 0 | -120 | 0 | 719.4
2018-11-07 | 10:00 | 713.1 | 174.6 | 237.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 460.3 | 0 | 8.9 | -1.3 | -171 | -54 | 713.1
2018-11-07 | 11:00 | 711.9 | 174.6 | 246.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 497.6 | -40.1 | 6.9 | -6.6 | -171 | -54 | 711.9
2018-11-07 | 12:00 | 656.2 | 174.6 | 247.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 476.8 | -76.1 | 5.3 | -5 | -171 | -54 | 656.2
2018-11-07 | 13:00 | 695.6 | 174.6 | 237.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 445.2 | 0 | 7.6 | -2.7 | -171 | -54 | 695.6
2018-11-07 | 14:00 | 695.1 | 174.6 | 260.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 365.7 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | 0 | 695.1
2018-11-07 | 15:00 | 702.9 | 174.6 | 350.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 110.7 | 0 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 702.9
2018-11-07 | 16:00 | 697.7 | 174.6 | 349.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 111 | 0 | 697.7
2018-11-07 | 17:00 | 719.3 | 174.6 | 350 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92 | 0 | 719.3
2018-11-07 | 18:00 | 719.9 | 174.6 | 349.7 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 88 | 0 | 719.9
2018-11-07 | 19:00 | 685 | 174.6 | 349.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 54 | 0 | 685
2018-11-07 | 20:00 | 665.2 | 174.6 | 349.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 36 | 0 | 665.2
2018-11-07 | 21:00 | 645.3 | 174.6 | 349.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 14 | 0 | 645.3
2018-11-07 | 22:00 | 623.2 | 174.6 | 342.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 623.2
2018-11-07 | 23:00 | 597.3 | 174.6 | 332 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 597.3
2018-11-08 | 0:00 | 583.9 | 174.6 | 323.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 583.9
2018-11-08 | 1:00 | 582.3 | 174.6 | 323 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 582.3
2018-11-08 | 2:00 | 617.4 | 174.6 | 334.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 617.4
2018-11-08 | 3:00 | 663.5 | 174.6 | 349.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 31 | 0 | 663.5
2018-11-08 | 4:00 | 674.6 | 174.6 | 350.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 39 | 0 | 674.6
2018-11-08 | 5:00 | 653.5 | 174.6 | 350.3 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 28 | 0 | 653.5
2018-11-08 | 6:00 | 659.9 | 174.6 | 349.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 23.4 | 0 | 53 | 0 | 659.9
2018-11-08 | 7:00 | 679.2 | 174.6 | 350 | 19.5 | 0 | 38.8 | 66.2 | 0 | 20.1 | 0 | 10 | 0 | 679.2
2018-11-08 | 8:00 | 713.7 | 174.6 | 259.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 198.1 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 713.7
2018-11-08 | 9:00 | 740.4 | 174.6 | 263.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 334.5 | 0 | 20.5 | 0 | -111 | 0 | 740.4
2018-11-08 | 10:00 | 722.8 | 174.6 | 267.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 415 | 0 | 16.5 | 0 | -171 | -37.7 | 722.8
2018-11-08 | 11:00 | 727.8 | 174.6 | 257.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 458.6 | -12.2 | 16.2 | 0 | -171 | -54 | 727.8
2018-11-08 | 12:00 | 696.2 | 174.6 | 258.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 412.4 | 0 | 17.5 | 0 | -171 | -54 | 696.2
2018-11-08 | 13:00 | 745.5 | 174.6 | 276.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 325.3 | 0 | 21.8 | 0 | -111 | 0 | 745.5
2018-11-08 | 14:00 | 734.4 | 174.6 | 274.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 229.7 | 0 | 27.1 | 0 | -30 | 0 | 734.4
2018-11-08 | 15:00 | 718.6 | 174.6 | 343.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 108.8 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 718.6
2018-11-08 | 16:00 | 725.6 | 174.6 | 430.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 20 | 0 | 725.6
2018-11-08 | 17:00 | 742.9 | 174.6 | 425.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 742.9
2018-11-08 | 18:00 | 732 | 174.6 | 406.2 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 732
2018-11-08 | 19:00 | 694.9 | 174.6 | 360.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 694.9
2018-11-08 | 20:00 | 667.7 | 174.6 | 340.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2018-11-08 | 21:00 | 643 | 174.6 | 313.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 643
2018-11-08 | 22:00 | 623.1 | 174.6 | 302.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 623.1
2018-11-08 | 23:00 | 597.8 | 174.6 | 304.4 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 597.8
2018-11-09 | 0:00 | 578.3 | 174.6 | 292.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 578.3
2018-11-09 | 1:00 | 575.7 | 174.6 | 288.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 575.7
2018-11-09 | 2:00 | 613.8 | 174.6 | 311.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 613.8
2018-11-09 | 3:00 | 656.8 | 174.6 | 353.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 656.8
2018-11-09 | 4:00 | 669.3 | 174.6 | 372.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-11-09 | 5:00 | 642.9 | 174.6 | 353.5 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 642.9
2018-11-09 | 6:00 | 642 | 174.6 | 372.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 642
2018-11-09 | 7:00 | 663.6 | 174.6 | 343.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 48.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2018-11-09 | 8:00 | 712.1 | 174.6 | 315.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 123.1 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 712.1
2018-11-09 | 9:00 | 732.8 | 174.6 | 287 | 19.5 | 0 | 38.8 | 170.3 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 732.8
2018-11-09 | 10:00 | 731.6 | 174.6 | 247.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 229.7 | 0 | 42.6 | 0 | -21 | 0 | 731.6
2018-11-09 | 11:00 | 724.7 | 174.6 | 247.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 205.8 | 0 | 45.2 | 0 | -7 | 0 | 724.7
2018-11-09 | 12:00 | 672.2 | 174.6 | 210.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 149.3 | 0 | 42.9 | 0 | 37 | 0 | 672.2
2018-11-09 | 13:00 | 705.2 | 174.6 | 257 | 19.5 | 0 | 38.8 | 219.1 | 0 | 47.2 | 0 | -51 | 0 | 705.2
2018-11-09 | 14:00 | 718.7 | 174.6 | 247.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 189.5 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 718.7
2018-11-09 | 15:00 | 719.8 | 174.6 | 317 | 19.5 | 0 | 38.8 | 95 | 0 | 47.9 | 0 | 27 | 0 | 719.8
2018-11-09 | 16:00 | 717.3 | 174.6 | 316.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 123 | 0 | 717.3
2018-11-09 | 17:00 | 724.5 | 174.6 | 317.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 96 | 0 | 724.5
2018-11-09 | 18:00 | 717.7 | 174.6 | 317 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 96 | 0 | 717.7
2018-11-09 | 19:00 | 682.1 | 174.6 | 317.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 66 | 0 | 682.1
2018-11-09 | 20:00 | 654.7 | 174.6 | 317.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 50 | 0 | 654.7
2018-11-09 | 21:00 | 632.2 | 174.6 | 317.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 31 | 0 | 632.2
2018-11-09 | 22:00 | 610.7 | 174.6 | 317.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 16 | 0 | 610.7
2018-11-09 | 23:00 | 590.3 | 174.6 | 316.9 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 21 | 0 | 590.3
2018-11-10 | 0:00 | 571.5 | 174.6 | 317.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 7 | 0 | 571.5
2018-11-10 | 1:00 | 563.7 | 174.6 | 316.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1 | 0 | 563.7
2018-11-10 | 2:00 | 602 | 174.6 | 317.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 9 | 0 | 602
2018-11-10 | 3:00 | 645.8 | 174.6 | 316.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 54 | 0 | 645.8
2018-11-10 | 4:00 | 657.4 | 174.6 | 317.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 69 | 0 | 657.4
2018-11-10 | 5:00 | 630 | 174.6 | 317 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 53 | 0 | 630
2018-11-10 | 6:00 | 611 | 174.6 | 317.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 3.3 | 0 | 57 | 0 | 611
2018-11-10 | 7:00 | 625.8 | 174.6 | 317.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 69.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 625.8
2018-11-10 | 8:00 | 634.7 | 174.6 | 223.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 235.7 | 0 | 2.6 | 0 | -60 | 0 | 634.7
2018-11-10 | 9:00 | 633.4 | 174.6 | 211.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 379.3 | 0 | 4 | 0 | -150 | -44.2 | 633.4
2018-11-10 | 10:00 | 619.8 | 174.6 | 214.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 487.3 | -90.3 | 5 | -4.8 | -171 | -54 | 619.8
2018-11-10 | 11:00 | 612.1 | 174.6 | 211.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 533.3 | -141 | 7.9 | -7.5 | -171 | -54 | 612.1
2018-11-10 | 12:00 | 601.3 | 174.6 | 207.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 544.1 | -158.4 | 6.9 | -6.6 | -171 | -54 | 601.3
2018-11-10 | 13:00 | 622.7 | 174.6 | 208.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 515.8 | -109.6 | 6.3 | -6 | -171 | -54 | 622.7
2018-11-10 | 14:00 | 624.2 | 174.6 | 215.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 435 | -34.5 | 6.3 | -6 | -171 | -54 | 624.2
2018-11-10 | 15:00 | 628.3 | 174.6 | 298.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 60 | 0 | 5.3 | 0 | 32 | 0 | 628.3
2018-11-10 | 16:00 | 624.7 | 174.6 | 297.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 92 | 0 | 624.7
2018-11-10 | 17:00 | 657.8 | 174.6 | 298.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 85 | 0 | 657.8
2018-11-10 | 18:00 | 666.1 | 174.6 | 298.1 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 666.1
2018-11-10 | 19:00 | 653 | 174.6 | 297.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 81 | 0 | 653
2018-11-10 | 20:00 | 640.7 | 174.6 | 297.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | 0 | 640.7
2018-11-10 | 21:00 | 608.4 | 174.6 | 297.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 608.4
2018-11-10 | 22:00 | 577 | 174.6 | 298 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 13 | 0 | 577
2018-11-10 | 23:00 | 557.4 | 174.6 | 297.8 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 557.4
2018-11-11 | 0:00 | 534.3 | 174.6 | 298.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 534.3
2018-11-11 | 1:00 | 531.6 | 174.6 | 297.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 531.6
2018-11-11 | 2:00 | 576.3 | 174.6 | 297.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 16 | 0 | 576.3
2018-11-11 | 3:00 | 617.5 | 174.6 | 298.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 617.5
2018-11-11 | 4:00 | 628.2 | 174.6 | 297.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 67 | 0 | 628.2
2018-11-11 | 5:00 | 614.8 | 174.6 | 297.4 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 614.8
2018-11-11 | 6:00 | 599.2 | 174.6 | 297.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 3.3 | 0 | 65 | 0 | 599.2
2018-11-11 | 7:00 | 598.1 | 174.6 | 293 | 19.5 | 0 | 38.8 | 65.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 598.1
2018-11-11 | 8:00 | 592 | 174.6 | 212.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 228.4 | 0 | 7.9 | 0 | -90 | 0 | 592
2018-11-11 | 9:00 | 580.1 | 174.6 | 203.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 382.1 | -40.4 | 6.3 | 0 | -150 | -54 | 580.1
2018-11-11 | 10:00 | 546.1 | 174.6 | 205.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 488.7 | -156 | 3 | -2.9 | -171 | -54 | 546.1
2018-11-11 | 11:00 | 538.6 | 174.6 | 201 | 19.5 | 0 | 38.8 | 547.7 | -218.1 | 1.7 | -1.6 | -171 | -54 | 538.6
2018-11-11 | 12:00 | 544.6 | 174.6 | 208.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 544.6 | -216.6 | 1 | -1 | -171 | -54 | 544.6
2018-11-11 | 13:00 | 553.1 | 174.6 | 204 | 19.5 | 0 | 38.8 | 500.8 | -159.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 553.1
2018-11-11 | 14:00 | 560.2 | 174.6 | 207.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 422.8 | -78.4 | 1.3 | -1.2 | -171 | -54 | 560.2
2018-11-11 | 15:00 | 575.2 | 174.6 | 261.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 79.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575.2
2018-11-11 | 16:00 | 587.1 | 174.6 | 354.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.1
2018-11-11 | 17:00 | 636.2 | 174.6 | 363.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 636.2
2018-11-11 | 18:00 | 648.7 | 174.6 | 374.7 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 648.7
2018-11-11 | 19:00 | 637.1 | 174.6 | 364.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 637.1
2018-11-11 | 20:00 | 624.8 | 174.6 | 358.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 624.8
2018-11-11 | 21:00 | 598.4 | 174.6 | 330.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 598.4
2018-11-11 | 22:00 | 559.2 | 174.6 | 294.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 559.2
2018-11-11 | 23:00 | 537.1 | 174.6 | 299.2 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 537.1
2018-11-12 | 0:00 | 529.8 | 174.6 | 293.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 529.8
2018-11-12 | 1:00 | 528 | 174.6 | 292.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 528
2018-11-12 | 2:00 | 568.6 | 174.6 | 303.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 568.6
2018-11-12 | 3:00 | 618.2 | 174.6 | 353.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2018-11-12 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 380.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-11-12 | 5:00 | 635.5 | 174.6 | 380.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 635.5
2018-11-12 | 6:00 | 640 | 174.6 | 402.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 640
2018-11-12 | 7:00 | 667 | 174.6 | 383.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 46.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 667
2018-11-12 | 8:00 | 718.5 | 174.6 | 379.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 104 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2018-11-12 | 9:00 | 754.2 | 174.6 | 409.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 109.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 754.2
2018-11-12 | 10:00 | 754.5 | 174.6 | 390.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 128.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 754.5
2018-11-12 | 11:00 | 752.2 | 174.6 | 402.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 111.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 752.2
2018-11-12 | 12:00 | 712.1 | 174.6 | 387.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 88.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 712.1
2018-11-12 | 13:00 | 760.2 | 174.6 | 457.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 53.6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 760.2
2018-11-12 | 14:00 | 745 | 174.6 | 457.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 33 | 0 | 3.3 | 0 | 18 | 0 | 745
2018-11-12 | 15:00 | 732.5 | 174.6 | 457.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 13.1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 732.5
2018-11-12 | 16:00 | 747.6 | 174.6 | 458.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 50 | 0 | 747.6
2018-11-12 | 17:00 | 763.3 | 174.6 | 458.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 25 | 0 | 763.3
2018-11-12 | 18:00 | 759.6 | 174.6 | 458.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 21 | 0 | 759.6
2018-11-12 | 19:00 | 736.9 | 174.6 | 458 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 736.9
2018-11-12 | 20:00 | 702.8 | 174.6 | 430.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 702.8
2018-11-12 | 21:00 | 664.5 | 174.6 | 390.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-11-12 | 22:00 | 634.5 | 174.6 | 362.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 634.5
2018-11-12 | 23:00 | 606.4 | 174.6 | 361.9 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 606.4
2018-11-13 | 0:00 | 583 | 174.6 | 339.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 583
2018-11-13 | 1:00 | 592.1 | 174.6 | 345 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 592.1
2018-11-13 | 2:00 | 628.8 | 174.6 | 348.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 628.8
2018-11-13 | 3:00 | 668.7 | 174.6 | 382.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2018-11-13 | 4:00 | 685.5 | 174.6 | 399.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-11-13 | 5:00 | 666.2 | 174.6 | 387.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 666.2
2018-11-13 | 6:00 | 674.3 | 174.6 | 410.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 674.3
2018-11-13 | 7:00 | 700.4 | 174.6 | 392.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 45.7 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 700.4
2018-11-13 | 8:00 | 750.9 | 174.6 | 370 | 19.5 | 0 | 38.8 | 129.2 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 750.9
2018-11-13 | 9:00 | 774.7 | 174.6 | 328.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 196.3 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 774.7
2018-11-13 | 10:00 | 764 | 174.6 | 277.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 289.6 | 0 | 14.9 | 0 | -51 | 0 | 764
2018-11-13 | 11:00 | 764.3 | 174.6 | 274.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 290.3 | 0 | 17.8 | 0 | -51 | 0 | 764.3
2018-11-13 | 12:00 | 700.8 | 174.6 | 275.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 281.5 | 0 | 21.5 | 0 | -111 | 0 | 700.8
2018-11-13 | 13:00 | 739 | 174.6 | 267.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 210.6 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 739
2018-11-13 | 14:00 | 747.7 | 174.6 | 281.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 206.3 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 747.7
2018-11-13 | 15:00 | 746.2 | 174.6 | 372.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 114.7 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 746.2
2018-11-13 | 16:00 | 751.8 | 174.6 | 375.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 121 | 0 | 751.8
2018-11-13 | 17:00 | 776.5 | 174.6 | 374.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 108 | 0 | 776.5
2018-11-13 | 18:00 | 773.2 | 174.6 | 374.4 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 106 | 0 | 773.2
2018-11-13 | 19:00 | 744.9 | 174.6 | 374.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 72 | 0 | 744.9
2018-11-13 | 20:00 | 716.9 | 174.6 | 374.8 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 48 | 0 | 716.9
2018-11-13 | 21:00 | 691.5 | 174.6 | 374.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 26 | 0 | 691.5
2018-11-13 | 22:00 | 655.1 | 174.6 | 370.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 655.1
2018-11-13 | 23:00 | 624.6 | 174.6 | 365.2 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 624.6
2018-11-14 | 0:00 | 603.2 | 174.6 | 345.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 603.2
2018-11-14 | 1:00 | 609 | 174.6 | 352 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 609
2018-11-14 | 2:00 | 650.9 | 174.6 | 365.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 650.9
2018-11-14 | 3:00 | 695.1 | 174.6 | 374.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 34 | 0 | 695.1
2018-11-14 | 4:00 | 710.4 | 174.6 | 375.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 44 | 0 | 710.4
2018-11-14 | 5:00 | 705.2 | 174.6 | 375.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 47 | 0 | 705.2
2018-11-14 | 6:00 | 717.9 | 174.6 | 374.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 29.1 | 0 | 81 | 0 | 717.9
2018-11-14 | 7:00 | 736.1 | 174.6 | 374.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 56.4 | 0 | 24.4 | 0 | 48 | 0 | 736.1
2018-11-14 | 8:00 | 752.5 | 174.6 | 295.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 201.2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 752.5
2018-11-14 | 9:00 | 757.4 | 174.6 | 289.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 365.1 | 0 | 19.5 | 0 | -150 | 0 | 757.4
2018-11-14 | 10:00 | 740 | 174.6 | 252.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 458.5 | 0 | 21.1 | 0 | -171 | -54 | 740
2018-11-14 | 11:00 | 738.7 | 174.6 | 250.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 492.8 | -13.1 | 19.5 | -18.5 | -171 | -54 | 738.7
2018-11-14 | 12:00 | 687.9 | 174.6 | 255.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 503.1 | -79.8 | 18.5 | -17.6 | -171 | -54 | 687.9
2018-11-14 | 13:00 | 730.4 | 174.6 | 257.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 476.8 | -12.6 | 21.1 | -20 | -171 | -54 | 730.4
2018-11-14 | 14:00 | 743 | 174.6 | 266.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 391.6 | 0 | 23.1 | 0 | -171 | 0 | 743
2018-11-14 | 15:00 | 739.9 | 174.6 | 364.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 119.2 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 739.9
2018-11-14 | 16:00 | 745 | 174.6 | 393 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 98 | 0 | 745
2018-11-14 | 17:00 | 773.2 | 174.6 | 393.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 90 | 0 | 773.2
2018-11-14 | 18:00 | 780.5 | 174.6 | 393.4 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 94 | 0 | 780.5
2018-11-14 | 19:00 | 757.4 | 174.6 | 392.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 73 | 0 | 757.4
2018-11-14 | 20:00 | 730.2 | 174.6 | 393.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 53 | 0 | 730.2
2018-11-14 | 21:00 | 692.4 | 174.6 | 393.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 19 | 0 | 692.4
2018-11-14 | 22:00 | 670.5 | 174.6 | 393.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 4 | 0 | 670.5
2018-11-14 | 23:00 | 637.2 | 174.6 | 392.7 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2018-11-15 | 0:00 | 618.2 | 174.6 | 376.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2018-11-15 | 1:00 | 621.6 | 174.6 | 380.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 621.6
2018-11-15 | 2:00 | 656.7 | 174.6 | 386.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 656.7
2018-11-15 | 3:00 | 701.2 | 174.6 | 393.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 38 | 0 | 701.2
2018-11-15 | 4:00 | 711.5 | 174.6 | 393.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 49 | 0 | 711.5
2018-11-15 | 5:00 | 699.4 | 174.6 | 393.4 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 48 | 0 | 699.4
2018-11-15 | 6:00 | 722.5 | 174.6 | 393 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 93 | 0 | 722.5
2018-11-15 | 7:00 | 741.3 | 174.6 | 393.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 57.4 | 0 | 3.3 | 0 | 54 | 0 | 741.3
2018-11-15 | 8:00 | 773.6 | 174.6 | 318 | 19.5 | 0 | 38.8 | 220.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 773.6
2018-11-15 | 9:00 | 764.1 | 174.6 | 294.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 354.2 | 0 | 2.6 | 0 | -120 | 0 | 764.1
2018-11-15 | 10:00 | 740.7 | 174.6 | 252.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 449.8 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -25 | 740.7
2018-11-15 | 11:00 | 739.8 | 174.6 | 250.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 478.5 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -51.5 | 739.8
2018-11-15 | 12:00 | 681 | 174.6 | 255.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 481.6 | -64 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 681
2018-11-15 | 13:00 | 725.5 | 174.6 | 249.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 465.9 | 0 | 2 | 0 | -171 | -54 | 725.5
2018-11-15 | 14:00 | 732.8 | 174.6 | 264.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 402.7 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 732.8
2018-11-15 | 15:00 | 745.6 | 174.6 | 411.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 99.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-11-15 | 16:00 | 748.7 | 174.6 | 451.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 748.7
2018-11-15 | 17:00 | 769.2 | 174.6 | 451.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 43 | 0 | 769.2
2018-11-15 | 18:00 | 782.3 | 174.6 | 451 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 55 | 0 | 782.3
2018-11-15 | 19:00 | 759.1 | 174.6 | 451.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 759.1
2018-11-15 | 20:00 | 725.3 | 174.6 | 451 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 725.3
2018-11-15 | 21:00 | 688.3 | 174.6 | 419.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688.3
2018-11-15 | 22:00 | 670.9 | 174.6 | 404.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 670.9
2018-11-15 | 23:00 | 636.8 | 174.6 | 397.6 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 636.8
2018-11-16 | 0:00 | 613.1 | 174.6 | 375.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2018-11-16 | 1:00 | 619.4 | 174.6 | 378.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 619.4
2018-11-16 | 2:00 | 663.4 | 174.6 | 394.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 663.4
2018-11-16 | 3:00 | 711.4 | 174.6 | 442.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 711.4
2018-11-16 | 4:00 | 722.7 | 174.6 | 451.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 722.7
2018-11-16 | 5:00 | 716.7 | 174.6 | 451.4 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 3 | 0 | 716.7
2018-11-16 | 6:00 | 737.9 | 174.6 | 451.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 41 | 0 | 737.9
2018-11-16 | 7:00 | 761.1 | 174.6 | 451.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 49.5 | 0 | 9.9 | 0 | 17 | 0 | 761.1
2018-11-16 | 8:00 | 790.4 | 174.6 | 368.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 182 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 790.4
2018-11-16 | 9:00 | 793.3 | 174.6 | 294.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 312.6 | 0 | 4.3 | 0 | -51 | 0 | 793.3
2018-11-16 | 10:00 | 783.8 | 174.6 | 296.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 362.5 | 0 | 3 | 0 | -111 | 0 | 783.8
2018-11-16 | 11:00 | 780.4 | 174.6 | 299.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 358.1 | 0 | 1.3 | 0 | -111 | 0 | 780.4
2018-11-16 | 12:00 | 738.3 | 174.6 | 293.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 292.3 | 0 | 1 | 0 | -81 | 0 | 738.3
2018-11-16 | 13:00 | 777 | 174.6 | 289 | 19.5 | 0 | 38.8 | 254.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 777
2018-11-16 | 14:00 | 769 | 174.6 | 346.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 189.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 769
2018-11-16 | 15:00 | 774.1 | 174.6 | 419.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 74.3 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 774.1
2018-11-16 | 16:00 | 787.5 | 174.6 | 418.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 135 | 0 | 787.5
2018-11-16 | 17:00 | 807.5 | 174.6 | 419.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 807.5
2018-11-16 | 18:00 | 795.6 | 174.6 | 419.6 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 795.6
2018-11-16 | 19:00 | 765.4 | 174.6 | 419.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 765.4
2018-11-16 | 20:00 | 722.2 | 174.6 | 418.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 36 | 0 | 722.2
2018-11-16 | 21:00 | 699 | 174.6 | 419 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 699
2018-11-16 | 22:00 | 670.2 | 174.6 | 406.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 670.2
2018-11-16 | 23:00 | 648.3 | 174.6 | 409.4 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 648.3
2018-11-17 | 0:00 | 616 | 174.6 | 379.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 616
2018-11-17 | 1:00 | 619.8 | 174.6 | 383.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 619.8
2018-11-17 | 2:00 | 652.3 | 174.6 | 387.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 652.3
2018-11-17 | 3:00 | 687.2 | 174.6 | 419.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 687.2
2018-11-17 | 4:00 | 698.5 | 174.6 | 419.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 16 | 0 | 698.5
2018-11-17 | 5:00 | 680.2 | 174.6 | 419.2 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 680.2
2018-11-17 | 6:00 | 673 | 174.6 | 419.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 15 | 0 | 673
2018-11-17 | 7:00 | 693.7 | 174.6 | 415.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 41.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 693.7
2018-11-17 | 8:00 | 731.9 | 174.6 | 348.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 145.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 731.9
2018-11-17 | 9:00 | 722.4 | 174.6 | 255.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 258.9 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 722.4
2018-11-17 | 10:00 | 706 | 174.6 | 246.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 324.8 | 0 | 12.5 | 0 | -111 | 0 | 706
2018-11-17 | 11:00 | 687.4 | 174.6 | 227.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 408.3 | 0 | 13.5 | 0 | -171 | -23.6 | 687.4
2018-11-17 | 12:00 | 670 | 174.6 | 226.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 402 | 0 | 11.9 | 0 | -171 | -32.7 | 670
2018-11-17 | 13:00 | 668.2 | 174.6 | 255.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 309 | 0 | 12.2 | 0 | -141 | 0 | 668.2
2018-11-17 | 14:00 | 672.9 | 174.6 | 236.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 331.9 | 0 | 12.2 | 0 | -141 | 0 | 672.9
2018-11-17 | 15:00 | 672.2 | 174.6 | 316 | 19.5 | 0 | 38.8 | 111.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 672.2
2018-11-17 | 16:00 | 673.6 | 174.6 | 341.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 90 | 0 | 673.6
2018-11-17 | 17:00 | 703.8 | 174.6 | 340.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 83 | 0 | 703.8
2018-11-17 | 18:00 | 711.8 | 174.6 | 340.9 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 91 | 0 | 711.8
2018-11-17 | 19:00 | 688.7 | 174.6 | 341.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 69 | 0 | 688.7
2018-11-17 | 20:00 | 669 | 174.6 | 341.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 54 | 0 | 669
2018-11-17 | 21:00 | 639 | 174.6 | 341.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 23 | 0 | 639
2018-11-17 | 22:00 | 616.9 | 174.6 | 341 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 4 | 0 | 616.9
2018-11-17 | 23:00 | 582.9 | 174.6 | 337.7 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 582.9
2018-11-18 | 0:00 | 574.1 | 174.6 | 332.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 574.1
2018-11-18 | 1:00 | 585.1 | 174.6 | 341.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 585.1
2018-11-18 | 2:00 | 622.8 | 174.6 | 340.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 8 | 0 | 622.8
2018-11-18 | 3:00 | 666 | 174.6 | 340.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 50 | 0 | 666
2018-11-18 | 4:00 | 677.2 | 174.6 | 341 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 61 | 0 | 677.2
2018-11-18 | 5:00 | 640.2 | 174.6 | 341.6 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 34 | 0 | 640.2
2018-11-18 | 6:00 | 620.9 | 174.6 | 341.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 35 | 0 | 620.9
2018-11-18 | 7:00 | 632.3 | 174.6 | 340.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 50.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 632.3
2018-11-18 | 8:00 | 650.3 | 174.6 | 214.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 194.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 650.3
2018-11-18 | 9:00 | 634.5 | 174.6 | 223.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 311.9 | 0 | 6.9 | 0 | -141 | 0 | 634.5
2018-11-18 | 10:00 | 605.2 | 174.6 | 198.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 396.5 | 0 | 5.9 | -3.8 | -171 | -54 | 605.2
2018-11-18 | 11:00 | 617.4 | 174.6 | 204.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 415.9 | -11 | 7.9 | -7.5 | -171 | -54 | 617.4
2018-11-18 | 12:00 | 618 | 174.6 | 221.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 323.1 | 0 | 11.6 | 0 | -171 | 0 | 618
2018-11-18 | 13:00 | 609.7 | 174.6 | 210.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 264.9 | 0 | 12.2 | 0 | -111 | 0 | 609.7
2018-11-18 | 14:00 | 610.3 | 174.6 | 203 | 19.5 | 0 | 38.8 | 218.9 | 0 | 15.5 | 0 | -60 | 0 | 610.3
2018-11-18 | 15:00 | 613.6 | 174.6 | 264.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 99.6 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 613.6
2018-11-18 | 16:00 | 637.3 | 174.6 | 384.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 637.3
2018-11-18 | 17:00 | 693.6 | 174.6 | 408.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 693.6
2018-11-18 | 18:00 | 701.3 | 174.6 | 419.7 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 701.3
2018-11-18 | 19:00 | 690.5 | 174.6 | 412.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 690.5
2018-11-18 | 20:00 | 665.6 | 174.6 | 395.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 665.6
2018-11-18 | 21:00 | 641 | 174.6 | 373 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 641
2018-11-18 | 22:00 | 600.4 | 174.6 | 336.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 600.4
2018-11-18 | 23:00 | 583.2 | 174.6 | 344.3 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 583.2
2018-11-19 | 0:00 | 562 | 174.6 | 328.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 562
2018-11-19 | 1:00 | 569.5 | 174.6 | 335.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 569.5
2018-11-19 | 2:00 | 607.4 | 174.6 | 344 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 607.4
2018-11-19 | 3:00 | 652.6 | 174.6 | 387.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 652.6
2018-11-19 | 4:00 | 668.5 | 174.6 | 403.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2018-11-19 | 5:00 | 656 | 174.6 | 397 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 656
2018-11-19 | 6:00 | 676.2 | 174.6 | 431 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 5 | 0 | 676.2
2018-11-19 | 7:00 | 697.1 | 174.6 | 426.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 31.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 697.1
2018-11-19 | 8:00 | 758.4 | 174.6 | 424.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 94.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 758.4
2018-11-19 | 9:00 | 783.9 | 174.6 | 419.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 126.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 783.9
2018-11-19 | 10:00 | 768.5 | 174.6 | 340.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 189.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 768.5
2018-11-19 | 11:00 | 770.9 | 174.6 | 355.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 173.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2018-11-19 | 12:00 | 715.9 | 174.6 | 333.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 141.7 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 715.9
2018-11-19 | 13:00 | 749.7 | 174.6 | 349.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 155.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 749.7
2018-11-19 | 14:00 | 753 | 174.6 | 321.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 183.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 753
2018-11-19 | 15:00 | 751.3 | 174.6 | 398.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 103.3 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 751.3
2018-11-19 | 16:00 | 756.3 | 174.6 | 431.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 73 | 0 | 756.3
2018-11-19 | 17:00 | 782.1 | 174.6 | 431 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 60 | 0 | 782.1
2018-11-19 | 18:00 | 786.4 | 174.6 | 431.2 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 67 | 0 | 786.4
2018-11-19 | 19:00 | 759.5 | 174.6 | 431.7 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 40 | 0 | 759.5
2018-11-19 | 20:00 | 725.8 | 174.6 | 431.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 17 | 0 | 725.8
2018-11-19 | 21:00 | 703.2 | 174.6 | 430.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 703.2
2018-11-19 | 22:00 | 679.2 | 174.6 | 412.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 679.2
2018-11-19 | 23:00 | 647 | 174.6 | 407.1 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 647
2018-11-20 | 0:00 | 627.4 | 174.6 | 387.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 627.4
2018-11-20 | 1:00 | 628.3 | 174.6 | 388.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 628.3
2018-11-20 | 2:00 | 671.8 | 174.6 | 398.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 671.8
2018-11-20 | 3:00 | 713 | 174.6 | 431.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 8 | 0 | 713
2018-11-20 | 4:00 | 725.3 | 174.6 | 431 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 21 | 0 | 725.3
2018-11-20 | 5:00 | 712.8 | 174.6 | 431.5 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 23 | 0 | 712.8
2018-11-20 | 6:00 | 745 | 174.6 | 431.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 75 | 0 | 745
2018-11-20 | 7:00 | 773.2 | 174.6 | 431.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 43.9 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 773.2
2018-11-20 | 8:00 | 802.8 | 174.6 | 388.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 176.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 802.8
2018-11-20 | 9:00 | 792.2 | 174.6 | 305.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 277.2 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 792.2
2018-11-20 | 10:00 | 762.7 | 174.6 | 279.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 384.2 | 0 | 7.3 | 0 | -141 | 0 | 762.7
2018-11-20 | 11:00 | 750.3 | 174.6 | 275 | 19.5 | 0 | 38.8 | 373.8 | 0 | 9.6 | 0 | -141 | 0 | 750.3
2018-11-20 | 12:00 | 699.6 | 174.6 | 265.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 381.7 | 0 | 11.6 | 0 | -171 | -21.1 | 699.6
2018-11-20 | 13:00 | 730.5 | 174.6 | 268.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 269.2 | 0 | 10.6 | 0 | -51 | 0 | 730.5
2018-11-20 | 14:00 | 734.6 | 174.6 | 272.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 302.9 | 0 | 7.3 | 0 | -81 | 0 | 734.6
2018-11-20 | 15:00 | 738.3 | 174.6 | 372.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 129.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 738.3
2018-11-20 | 16:00 | 735.9 | 174.6 | 452.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 735.9
2018-11-20 | 17:00 | 777.2 | 174.6 | 452.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 777.2
2018-11-20 | 18:00 | 786.5 | 174.6 | 452.2 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 786.5
2018-11-20 | 19:00 | 761.6 | 174.6 | 452.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 761.6
2018-11-20 | 20:00 | 737 | 174.6 | 452 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 737
2018-11-20 | 21:00 | 714.3 | 174.6 | 447.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2018-11-20 | 22:00 | 683.7 | 174.6 | 421 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2018-11-20 | 23:00 | 658.5 | 174.6 | 421.6 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 658.5
2018-11-21 | 0:00 | 632.1 | 174.6 | 396.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2018-11-21 | 1:00 | 643.1 | 174.6 | 408.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 643.1
2018-11-21 | 2:00 | 671.9 | 174.6 | 409.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 671.9
2018-11-21 | 3:00 | 717.4 | 174.6 | 452.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 717.4
2018-11-21 | 4:00 | 732.8 | 174.6 | 452.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 17 | 0 | 732.8
2018-11-21 | 5:00 | 723.4 | 174.6 | 452.7 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 16 | 0 | 723.4
2018-11-21 | 6:00 | 755.4 | 174.6 | 452.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 67 | 0 | 755.4
2018-11-21 | 7:00 | 780 | 174.6 | 453 | 19.5 | 0 | 38.8 | 34.5 | 0 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 780
2018-11-21 | 8:00 | 813.8 | 174.6 | 452.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 124.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 813.8
2018-11-21 | 9:00 | 817.7 | 174.6 | 289.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 299.8 | 0 | 2.3 | 0 | -7 | 0 | 817.7
2018-11-21 | 10:00 | 779.4 | 174.6 | 294.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 420.4 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 779.4
2018-11-21 | 11:00 | 767.9 | 174.6 | 278.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 451.6 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | -28.4 | 767.9
2018-11-21 | 12:00 | 738.7 | 174.6 | 276.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 364 | 0 | 6.6 | 0 | -141 | 0 | 738.7
2018-11-21 | 13:00 | 775.1 | 174.6 | 282 | 19.5 | 0 | 38.8 | 275.3 | 0 | 5.9 | 0 | -21 | 0 | 775.1
2018-11-21 | 14:00 | 767.5 | 174.6 | 345.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 186.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 767.5
2018-11-21 | 15:00 | 755.2 | 174.6 | 396.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 124.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 755.2
2018-11-21 | 16:00 | 770.8 | 174.6 | 515.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 20 | 0 | 770.8
2018-11-21 | 17:00 | 804.8 | 174.6 | 515.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 14 | 0 | 804.8
2018-11-21 | 18:00 | 809 | 174.6 | 515 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 809
2018-11-21 | 19:00 | 773.6 | 174.6 | 499.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 773.6
2018-11-21 | 20:00 | 748.8 | 174.6 | 482.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 748.8
2018-11-21 | 21:00 | 722.3 | 174.6 | 456 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 722.3
2018-11-21 | 22:00 | 676.8 | 174.6 | 413.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 676.8
2018-11-21 | 23:00 | 640 | 174.6 | 402.7 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 640
2018-11-22 | 0:00 | 628 | 174.6 | 393.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 628
2018-11-22 | 1:00 | 632.6 | 174.6 | 396.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 632.6
2018-11-22 | 2:00 | 671.4 | 174.6 | 403.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2018-11-22 | 3:00 | 714.3 | 174.6 | 446.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2018-11-22 | 4:00 | 712 | 174.6 | 446 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 712
2018-11-22 | 5:00 | 688.3 | 174.6 | 430 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 688.3
2018-11-22 | 6:00 | 707.9 | 174.6 | 460.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 707.9
2018-11-22 | 7:00 | 745.6 | 174.6 | 468.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 26.7 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-11-22 | 8:00 | 804 | 174.6 | 459.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 80.6 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 804
2018-11-22 | 9:00 | 833.5 | 174.6 | 454.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 102.1 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 833.5
2018-11-22 | 10:00 | 804 | 174.6 | 335.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 183.6 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 804
2018-11-22 | 11:00 | 792.1 | 174.6 | 307.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 247.6 | 0 | 55.5 | 0 | -51 | 0 | 792.1
2018-11-22 | 12:00 | 735.3 | 174.6 | 284.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 186.9 | 0 | 52.2 | 0 | -21 | 0 | 735.3
2018-11-22 | 13:00 | 770.5 | 174.6 | 233.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 190.3 | 0 | 54.8 | 0 | 59 | 0 | 770.5
2018-11-22 | 14:00 | 770.9 | 174.6 | 313.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 252.3 | 0 | 53.5 | 0 | -81 | 0 | 770.9
2018-11-22 | 15:00 | 778.5 | 174.6 | 391.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 104 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 778.5
2018-11-22 | 16:00 | 783.5 | 174.6 | 406.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 97 | 0 | 783.5
2018-11-22 | 17:00 | 817.7 | 174.6 | 406.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 91 | 0 | 817.7
2018-11-22 | 18:00 | 824.3 | 174.6 | 406.7 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 99 | 0 | 824.3
2018-11-22 | 19:00 | 797 | 174.6 | 406.1 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 74 | 0 | 797
2018-11-22 | 20:00 | 758.3 | 174.6 | 406.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 40 | 0 | 758.3
2018-11-22 | 21:00 | 738.2 | 174.6 | 406 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 21 | 0 | 738.2
2018-11-22 | 22:00 | 698.1 | 174.6 | 396.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 698.1
2018-11-22 | 23:00 | 671.4 | 174.6 | 402.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2018-11-23 | 0:00 | 653.9 | 174.6 | 388.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 653.9
2018-11-23 | 1:00 | 661.2 | 174.6 | 394 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 661.2
2018-11-23 | 2:00 | 694.8 | 174.6 | 398.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 694.8
2018-11-23 | 3:00 | 727.9 | 174.6 | 405.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 24 | 0 | 727.9
2018-11-23 | 4:00 | 729.4 | 174.6 | 406 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 26 | 0 | 729.4
2018-11-23 | 5:00 | 711.8 | 174.6 | 406 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 21 | 0 | 711.8
2018-11-23 | 6:00 | 710.9 | 174.6 | 406.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 40 | 0 | 710.9
2018-11-23 | 7:00 | 732.4 | 174.6 | 406.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 39.8 | 0 | 27.1 | 0 | 26 | 0 | 732.4
2018-11-23 | 8:00 | 767.4 | 174.6 | 339.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 172.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 767.4
2018-11-23 | 9:00 | 756.5 | 174.6 | 267.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 302.6 | 0 | 20.5 | 0 | -67 | 0 | 756.5
2018-11-23 | 10:00 | 735.8 | 174.6 | 258.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 391.4 | 0 | 24.1 | 0 | -171 | 0 | 735.8
2018-11-23 | 11:00 | 736.9 | 174.6 | 246.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 376.3 | 0 | 21.8 | 0 | -141 | 0 | 736.9
2018-11-23 | 12:00 | 705.9 | 174.6 | 247.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 349.5 | 0 | 16.8 | 0 | -141 | 0 | 705.9
2018-11-23 | 13:00 | 725.1 | 174.6 | 263.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 385.7 | 0 | 14.2 | 0 | -171 | 0 | 725.1
2018-11-23 | 14:00 | 711.5 | 174.6 | 254.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 286.8 | 0 | 11.6 | 0 | -74 | 0 | 711.5
2018-11-23 | 15:00 | 710.4 | 174.6 | 322.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 146.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 710.4
2018-11-23 | 16:00 | 721.5 | 174.6 | 415.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 66 | 0 | 721.5
2018-11-23 | 17:00 | 777.4 | 174.6 | 416.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 84 | 0 | 777.4
2018-11-23 | 18:00 | 792.6 | 174.6 | 416.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 99 | 0 | 792.6
2018-11-23 | 19:00 | 774.6 | 174.6 | 416 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 84 | 0 | 774.6
2018-11-23 | 20:00 | 759.2 | 174.6 | 416.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 75 | 0 | 759.2
2018-11-23 | 21:00 | 723.4 | 174.6 | 416.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 723.4
2018-11-23 | 22:00 | 685.4 | 174.6 | 416.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 685.4
2018-11-23 | 23:00 | 657.6 | 174.6 | 416 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 657.6
2018-11-24 | 0:00 | 644.9 | 174.6 | 411.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 644.9
2018-11-24 | 1:00 | 660.5 | 174.6 | 416.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 660.5
2018-11-24 | 2:00 | 693.8 | 174.6 | 416.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 693.8
2018-11-24 | 3:00 | 729.4 | 174.6 | 416 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 51 | 0 | 729.4
2018-11-24 | 4:00 | 728.2 | 174.6 | 416.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 728.2
2018-11-24 | 5:00 | 703.5 | 174.6 | 416.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 703.5
2018-11-24 | 6:00 | 702.1 | 174.6 | 415.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 50 | 0 | 702.1
2018-11-24 | 7:00 | 738.6 | 174.6 | 415.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 40.6 | 0 | 3.3 | 0 | 46 | 0 | 738.6
2018-11-24 | 8:00 | 769.9 | 174.6 | 341.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 193.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 769.9
2018-11-24 | 9:00 | 741.6 | 174.6 | 262.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 363.5 | 0 | 2.3 | 0 | -120 | 0 | 741.6
2018-11-24 | 10:00 | 691.5 | 174.6 | 236 | 19.5 | 0 | 38.8 | 486.3 | -38.7 | 0.3 | -0.3 | -171 | -54 | 691.5
2018-11-24 | 11:00 | 657.9 | 174.6 | 229.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 552.9 | -132.3 | 1.3 | -1.2 | -171 | -54 | 657.9
2018-11-24 | 12:00 | 631.4 | 174.6 | 229.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 555.1 | -161.7 | 8.6 | -8.2 | -171 | -54 | 631.4
2018-11-24 | 13:00 | 649.5 | 174.6 | 219.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 518 | -95.9 | 4.6 | -4.4 | -171 | -54 | 649.5
2018-11-24 | 14:00 | 656.4 | 174.6 | 222.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 437.5 | -11.6 | 3.3 | -3.1 | -171 | -54 | 656.4
2018-11-24 | 15:00 | 658.6 | 174.6 | 329.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 92.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2018-11-24 | 16:00 | 678 | 174.6 | 350.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 89 | 0 | 678
2018-11-24 | 17:00 | 730.5 | 174.6 | 350.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 730.5
2018-11-24 | 18:00 | 736.5 | 174.6 | 349.9 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 105 | 0 | 736.5
2018-11-24 | 19:00 | 728.8 | 174.6 | 350.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 94 | 0 | 728.8
2018-11-24 | 20:00 | 713.9 | 174.6 | 350 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 85 | 0 | 713.9
2018-11-24 | 21:00 | 675.1 | 174.6 | 350.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 44 | 0 | 675.1
2018-11-24 | 22:00 | 639.6 | 174.6 | 350.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 13 | 0 | 639.6
2018-11-24 | 23:00 | 613.9 | 174.6 | 350.1 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 12 | 0 | 613.9
2018-11-25 | 0:00 | 598.9 | 174.6 | 345.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 598.9
2018-11-25 | 1:00 | 603.6 | 174.6 | 349.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 603.6
2018-11-25 | 2:00 | 637.2 | 174.6 | 350.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2018-11-25 | 3:00 | 671.5 | 174.6 | 350.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 33 | 0 | 671.5
2018-11-25 | 4:00 | 670.1 | 174.6 | 350.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 36 | 0 | 670.1
2018-11-25 | 5:00 | 650.7 | 174.6 | 350.8 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | 0 | 650.7
2018-11-25 | 6:00 | 639.2 | 174.6 | 350.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 43 | 0 | 639.2
2018-11-25 | 7:00 | 656.8 | 174.6 | 350.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 33.9 | 0 | 11.2 | 0 | 28 | 0 | 656.8
2018-11-25 | 8:00 | 667.9 | 174.6 | 262.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 163.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 667.9
2018-11-25 | 9:00 | 655.2 | 174.6 | 236.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 297.2 | 0 | 8.9 | 0 | -120 | 0 | 655.2
2018-11-25 | 10:00 | 617.8 | 174.6 | 210.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 385.6 | 0 | 11.9 | 0 | -171 | -52.1 | 617.8
2018-11-25 | 11:00 | 595.4 | 174.6 | 212.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 418.5 | -44.4 | 14.9 | -14.2 | -171 | -54 | 595.4
2018-11-25 | 12:00 | 590.9 | 174.6 | 211.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 426.6 | -56.5 | 21.5 | -20.4 | -171 | -54 | 590.9
2018-11-25 | 13:00 | 588.6 | 174.6 | 207.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 429.4 | -57 | 21.5 | -20.4 | -171 | -54 | 588.6
2018-11-25 | 14:00 | 579.7 | 174.6 | 204.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 345.5 | 0 | 21.8 | 0 | -171 | -54 | 579.7
2018-11-25 | 15:00 | 580 | 174.6 | 205.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 122.4 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 580
2018-11-25 | 16:00 | 599.3 | 174.6 | 352.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 599.3
2018-11-25 | 17:00 | 673.8 | 174.6 | 389 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 673.8
2018-11-25 | 18:00 | 690.9 | 174.6 | 394 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 11 | 0 | 690.9
2018-11-25 | 19:00 | 684 | 174.6 | 394.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 5 | 0 | 684
2018-11-25 | 20:00 | 669.8 | 174.6 | 391.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 669.8
2018-11-25 | 21:00 | 640.8 | 174.6 | 364.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 640.8
2018-11-25 | 22:00 | 604.3 | 174.6 | 334.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 604.3
2018-11-25 | 23:00 | 584.5 | 174.6 | 342 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 584.5
2018-11-26 | 0:00 | 568.7 | 174.6 | 331.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 568.7
2018-11-26 | 1:00 | 575 | 174.6 | 339.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 575
2018-11-26 | 2:00 | 614.9 | 174.6 | 350.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 614.9
2018-11-26 | 3:00 | 671.7 | 174.6 | 394.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 15 | 0 | 671.7
2018-11-26 | 4:00 | 680 | 174.6 | 394 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 24 | 0 | 680
2018-11-26 | 5:00 | 687.8 | 174.6 | 394.7 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 687.8
2018-11-26 | 6:00 | 711.5 | 174.6 | 393.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 84 | 0 | 711.5
2018-11-26 | 7:00 | 759.8 | 174.6 | 394.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 32.1 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 759.8
2018-11-26 | 8:00 | 815.5 | 174.6 | 394.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 127.5 | 0 | 0.7 | 0 | 60 | 0 | 815.5
2018-11-26 | 9:00 | 824.6 | 174.6 | 359.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.6
2018-11-26 | 10:00 | 807.2 | 174.6 | 288.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 306.4 | 0 | 0.3 | 0 | -21 | 0 | 807.2
2018-11-26 | 11:00 | 797.5 | 174.6 | 297.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 377.9 | 0 | 0.3 | 0 | -111 | 0 | 797.5
2018-11-26 | 12:00 | 731.5 | 174.6 | 292.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 387.8 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -10.6 | 731.5
2018-11-26 | 13:00 | 770.5 | 174.6 | 293 | 19.5 | 0 | 38.8 | 354.9 | 0 | 0.7 | 0 | -111 | 0 | 770.5
2018-11-26 | 14:00 | 772.2 | 174.6 | 296.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 293.7 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 772.2
2018-11-26 | 15:00 | 752.9 | 174.6 | 422.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 96.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 752.9
2018-11-26 | 16:00 | 781.1 | 174.6 | 432.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 781.1
2018-11-26 | 17:00 | 807.1 | 174.6 | 432.1 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 807.1
2018-11-26 | 18:00 | 807.5 | 174.6 | 432.5 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 807.5
2018-11-26 | 19:00 | 770.4 | 174.6 | 432.1 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 770.4
2018-11-26 | 20:00 | 735 | 174.6 | 432.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 32 | 0 | 735
2018-11-26 | 21:00 | 702.7 | 174.6 | 432.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 702.7
2018-11-26 | 22:00 | 667 | 174.6 | 397.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 667
2018-11-26 | 23:00 | 631.1 | 174.6 | 387.2 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 631.1
2018-11-27 | 0:00 | 602 | 174.6 | 361.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 602
2018-11-27 | 1:00 | 621 | 174.6 | 380.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 621
2018-11-27 | 2:00 | 659.3 | 174.6 | 389.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 659.3
2018-11-27 | 3:00 | 699.7 | 174.6 | 430.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 699.7
2018-11-27 | 4:00 | 709.5 | 174.6 | 432.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 6 | 0 | 709.5
2018-11-27 | 5:00 | 692.7 | 174.6 | 428.7 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 692.7
2018-11-27 | 6:00 | 720.4 | 174.6 | 433 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 41 | 0 | 720.4
2018-11-27 | 7:00 | 755.1 | 174.6 | 432.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 29.2 | 0 | 14.5 | 0 | 46 | 0 | 755.1
2018-11-27 | 8:00 | 816.6 | 174.6 | 432.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 128 | 0 | 11.9 | 0 | 11 | 0 | 816.6
2018-11-27 | 9:00 | 825.3 | 174.6 | 370.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 214.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 825.3
2018-11-27 | 10:00 | 782.7 | 174.6 | 285.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 339.9 | 0 | 5.6 | 0 | -81 | 0 | 782.7
2018-11-27 | 11:00 | 785.4 | 174.6 | 277.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 470.2 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | -33.5 | 785.4
2018-11-27 | 12:00 | 731.6 | 174.6 | 264.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 427.1 | 0 | 6.3 | 0 | -171 | -28.6 | 731.6
2018-11-27 | 13:00 | 754.9 | 174.6 | 280.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 404.5 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | 0 | 754.9
2018-11-27 | 14:00 | 762 | 174.6 | 271.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 360.9 | 0 | 7.6 | 0 | -111 | 0 | 762
2018-11-27 | 15:00 | 754.1 | 174.6 | 379 | 19.5 | 0 | 38.8 | 134.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 754.1
2018-11-27 | 16:00 | 755.7 | 174.6 | 454.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 63 | 0 | 755.7
2018-11-27 | 17:00 | 789.3 | 174.6 | 453.7 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 60 | 0 | 789.3
2018-11-27 | 18:00 | 781.2 | 174.6 | 453.9 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 53 | 0 | 781.2
2018-11-27 | 19:00 | 749.8 | 174.6 | 453.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 749.8
2018-11-27 | 20:00 | 730.3 | 174.6 | 454.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 730.3
2018-11-27 | 21:00 | 700.7 | 174.6 | 431.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 700.7
2018-11-27 | 22:00 | 665 | 174.6 | 401 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 665
2018-11-27 | 23:00 | 631.1 | 174.6 | 392.9 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 631.1
2018-11-28 | 0:00 | 616.6 | 174.6 | 381.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 616.6
2018-11-28 | 1:00 | 621.7 | 174.6 | 386.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2018-11-28 | 2:00 | 676.3 | 174.6 | 413.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 676.3
2018-11-28 | 3:00 | 713.3 | 174.6 | 449.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 713.3
2018-11-28 | 4:00 | 718.2 | 174.6 | 452.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 718.2
2018-11-28 | 5:00 | 701.8 | 174.6 | 443.5 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 701.8
2018-11-28 | 6:00 | 712.6 | 174.6 | 453.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 19 | 0 | 712.6
2018-11-28 | 7:00 | 739.5 | 174.6 | 454 | 19.5 | 0 | 38.8 | 27 | 0 | 8.6 | 0 | 17 | 0 | 739.5
2018-11-28 | 8:00 | 793.5 | 174.6 | 441.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 110.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 793.5
2018-11-28 | 9:00 | 824.4 | 174.6 | 421.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 164.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 824.4
2018-11-28 | 10:00 | 807.5 | 174.6 | 403.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 162.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 807.5
2018-11-28 | 11:00 | 793 | 174.6 | 433.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 116.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 793
2018-11-28 | 12:00 | 735.9 | 174.6 | 413.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 77.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 735.9
2018-11-28 | 13:00 | 776.3 | 174.6 | 454.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 59.7 | 0 | 13.5 | 0 | 16 | 0 | 776.3
2018-11-28 | 14:00 | 785.1 | 174.6 | 454.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 56 | 0 | 13.9 | 0 | 28 | 0 | 785.1
2018-11-28 | 15:00 | 777.8 | 174.6 | 454.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 23.9 | 0 | 14.9 | 0 | 52 | 0 | 777.8
2018-11-28 | 16:00 | 794.2 | 174.6 | 453.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 90 | 0 | 794.2
2018-11-28 | 17:00 | 803.5 | 174.6 | 454.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 64 | 0 | 803.5
2018-11-28 | 18:00 | 795.2 | 174.6 | 454 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 55 | 0 | 795.2
2018-11-28 | 19:00 | 758.8 | 174.6 | 454.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 18 | 0 | 758.8
2018-11-28 | 20:00 | 731.4 | 174.6 | 453.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 731.4
2018-11-28 | 21:00 | 699.1 | 174.6 | 423.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 699.1
2018-11-28 | 22:00 | 660.8 | 174.6 | 391.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 660.8
2018-11-28 | 23:00 | 628.6 | 174.6 | 385.4 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 628.6
2018-11-29 | 0:00 | 614.3 | 174.6 | 374.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 614.3
2018-11-29 | 1:00 | 624.3 | 174.6 | 381.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2018-11-29 | 2:00 | 659.6 | 174.6 | 386 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-11-29 | 3:00 | 695.8 | 174.6 | 420.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 695.8
2018-11-29 | 4:00 | 701.8 | 174.6 | 427.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 701.8
2018-11-29 | 5:00 | 697.4 | 174.6 | 435.8 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 697.4
2018-11-29 | 6:00 | 726.3 | 174.6 | 453.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 32 | 0 | 726.3
2018-11-29 | 7:00 | 756.5 | 174.6 | 453.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 30.8 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 756.5
2018-11-29 | 8:00 | 796.7 | 174.6 | 388.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 170.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 796.7
2018-11-29 | 9:00 | 793.2 | 174.6 | 296.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 320.7 | 0 | 3.3 | 0 | -60 | 0 | 793.2
2018-11-29 | 10:00 | 757.3 | 174.6 | 282 | 19.5 | 0 | 38.8 | 408.8 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 757.3
2018-11-29 | 11:00 | 745.4 | 174.6 | 265.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 468.8 | 0 | 3 | 0 | -171 | -53.5 | 745.4
2018-11-29 | 12:00 | 693.9 | 174.6 | 260.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 432.8 | -11.5 | 4.6 | 0 | -171 | -54 | 693.9
2018-11-29 | 13:00 | 739.1 | 174.6 | 263.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 449.4 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | -39.6 | 739.1
2018-11-29 | 14:00 | 743.8 | 174.6 | 275.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 344.3 | 0 | 1.7 | 0 | -111 | 0 | 743.8
2018-11-29 | 15:00 | 743.6 | 174.6 | 394.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 114.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2018-11-29 | 16:00 | 748.4 | 174.6 | 437.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 748.4
2018-11-29 | 17:00 | 781.3 | 174.6 | 437.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 69 | 0 | 781.3
2018-11-29 | 18:00 | 782.8 | 174.6 | 438.1 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 71 | 0 | 782.8
2018-11-29 | 19:00 | 760.5 | 174.6 | 437.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 760.5
2018-11-29 | 20:00 | 736.9 | 174.6 | 437.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 33 | 0 | 736.9
2018-11-29 | 21:00 | 707.3 | 174.6 | 437.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 707.3
2018-11-29 | 22:00 | 675.6 | 174.6 | 411.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 675.6
2018-11-29 | 23:00 | 643.7 | 174.6 | 404.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 643.7
2018-11-30 | 0:00 | 630.1 | 174.6 | 393.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 630.1
2018-11-30 | 1:00 | 640.3 | 174.6 | 401.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 640.3
2018-11-30 | 2:00 | 676.2 | 174.6 | 408.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 676.2
2018-11-30 | 3:00 | 711.4 | 174.6 | 438.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 3 | 0 | 711.4
2018-11-30 | 4:00 | 707.4 | 174.6 | 437.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 707.4
2018-11-30 | 5:00 | 707.7 | 174.6 | 438.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 5 | 0 | 707.7
2018-11-30 | 6:00 | 749.7 | 174.6 | 438.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 69 | 0 | 749.7
2018-11-30 | 7:00 | 791.4 | 174.6 | 437.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 30.4 | 0 | 6.6 | 0 | 84 | 0 | 791.4
2018-11-30 | 8:00 | 842.1 | 174.6 | 437.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 157.9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 842.1
2018-11-30 | 9:00 | 837.2 | 174.6 | 296.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 305.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 837.2
2018-11-30 | 10:00 | 799.6 | 174.6 | 298.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 407.5 | 0 | 2 | 0 | -141 | 0 | 799.6
2018-11-30 | 11:00 | 781.1 | 174.6 | 278.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 480.8 | 0 | 4 | 0 | -171 | -43.7 | 781.1
2018-11-30 | 12:00 | 737.9 | 174.6 | 283.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 467.7 | -25.8 | 4.6 | 0 | -171 | -54 | 737.9
2018-11-30 | 13:00 | 779.1 | 174.6 | 287.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 333.7 | 0 | 6.3 | 0 | -81 | 0 | 779.1
2018-11-30 | 14:00 | 785 | 174.6 | 299.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 326.3 | 0 | 7.3 | 0 | -81 | 0 | 785
2018-11-30 | 15:00 | 778.1 | 174.6 | 405 | 19.5 | 0 | 38.8 | 134.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 778.1
2018-11-30 | 16:00 | 774.7 | 174.6 | 414.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 121 | 0 | 774.7
2018-11-30 | 17:00 | 808.9 | 174.6 | 415 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 115 | 0 | 808.9
2018-11-30 | 18:00 | 806.5 | 174.6 | 414.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 109 | 0 | 806.5
2018-11-30 | 19:00 | 779.5 | 174.6 | 414.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 80 | 0 | 779.5
2018-11-30 | 20:00 | 748.8 | 174.6 | 414.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 53 | 0 | 748.8
2018-11-30 | 21:00 | 720.8 | 174.6 | 414.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 24 | 0 | 720.8
2018-11-30 | 22:00 | 685 | 174.6 | 405.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 685
2018-11-30 | 23:00 | 653.3 | 174.6 | 399.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 653.3
2018-12-01 | 0:00 | 626.7 | 174.6 | 366.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 626.7
2018-12-01 | 1:00 | 637.2 | 174.6 | 372.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2018-12-01 | 2:00 | 665 | 174.6 | 396.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 665
2018-12-01 | 3:00 | 703 | 174.6 | 414.4 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 16 | 0 | 703
2018-12-01 | 4:00 | 704 | 174.6 | 414.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 21 | 0 | 704
2018-12-01 | 5:00 | 681.6 | 174.6 | 414.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 8 | 0 | 681.6
2018-12-01 | 6:00 | 680.4 | 174.6 | 415 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 9 | 0 | 680.4
2018-12-01 | 7:00 | 715 | 174.6 | 414.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 23.3 | 0 | 12.5 | 0 | 25 | 0 | 715
2018-12-01 | 8:00 | 763.6 | 174.6 | 397 | 26.2 | 0 | 38.8 | 117.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 763.6
2018-12-01 | 9:00 | 755.9 | 174.6 | 261.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 246.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 755.9
2018-12-01 | 10:00 | 724.9 | 174.6 | 243.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 341.3 | 0 | 11.2 | 0 | -111 | 0 | 724.9
2018-12-01 | 11:00 | 695.2 | 174.6 | 223 | 26.2 | 0 | 38.8 | 414.6 | 0 | 8.3 | 0 | -171 | -19.3 | 695.2
2018-12-01 | 12:00 | 656.5 | 174.6 | 231.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 437.2 | -24.2 | 5 | 0 | -171 | -61.5 | 656.5
2018-12-01 | 13:00 | 672.1 | 174.6 | 220.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 378.8 | 0 | 4 | 0 | -171 | 0 | 672.1
2018-12-01 | 14:00 | 667 | 174.6 | 238.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 354.3 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | 0 | 667
2018-12-01 | 15:00 | 661.2 | 174.6 | 279.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 134.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 661.2
2018-12-01 | 16:00 | 657.9 | 174.6 | 340 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 71 | 0 | 657.9
2018-12-01 | 17:00 | 704.6 | 174.6 | 340.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 88 | 0 | 704.6
2018-12-01 | 18:00 | 707.4 | 174.6 | 340.1 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 87 | 0 | 707.4
2018-12-01 | 19:00 | 691.7 | 174.6 | 340.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 79 | 0 | 691.7
2018-12-01 | 20:00 | 669.3 | 174.6 | 341 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 56 | 0 | 669.3
2018-12-01 | 21:00 | 654.1 | 174.6 | 340.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 38 | 0 | 654.1
2018-12-01 | 22:00 | 619.2 | 174.6 | 340.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 22 | 0 | 619.2
2018-12-01 | 23:00 | 602.5 | 174.6 | 340.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 9 | 0 | 602.5
2018-12-02 | 0:00 | 590.3 | 174.6 | 340.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 590.3
2018-12-02 | 1:00 | 593.3 | 174.6 | 340.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 593.3
2018-12-02 | 2:00 | 623.4 | 174.6 | 340.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 25 | 0 | 623.4
2018-12-02 | 3:00 | 673.3 | 174.6 | 340.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 72 | 0 | 673.3
2018-12-02 | 4:00 | 668.3 | 174.6 | 340 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 68 | 0 | 668.3
2018-12-02 | 5:00 | 653.7 | 174.6 | 340.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 56 | 0 | 653.7
2018-12-02 | 6:00 | 638.8 | 174.6 | 340.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 40 | 0 | 638.8
2018-12-02 | 7:00 | 648.4 | 174.6 | 340.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 28.6 | 0 | 17.5 | 0 | 22 | 0 | 648.4
2018-12-02 | 8:00 | 668.5 | 174.6 | 244.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 169.5 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2018-12-02 | 9:00 | 651.7 | 174.6 | 225.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 322.4 | 0 | 14.5 | 0 | -150 | 0 | 651.7
2018-12-02 | 10:00 | 630.9 | 174.6 | 206 | 26.2 | 0 | 38.8 | 443.5 | -36.6 | 10.9 | 0 | -171 | -61.5 | 630.9
2018-12-02 | 11:00 | 604.2 | 174.6 | 209.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 505 | -124.6 | 7.6 | 0 | -171 | -61.5 | 604.2
2018-12-02 | 12:00 | 605.7 | 174.6 | 208.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 493.2 | -108.8 | 5.3 | 0 | -171 | -61.5 | 605.7
2018-12-02 | 13:00 | 618.9 | 174.6 | 199.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 443.1 | -36.6 | 5.6 | 0 | -171 | -61.5 | 618.9
2018-12-02 | 14:00 | 600.7 | 174.6 | 202.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 337.9 | 0 | 6.6 | 0 | -171 | -15.3 | 600.7
2018-12-02 | 15:00 | 597.5 | 174.6 | 220.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 127.1 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 597.5
2018-12-02 | 16:00 | 613.9 | 174.6 | 358.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 613.9
2018-12-02 | 17:00 | 683.2 | 174.6 | 390.1 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 683.2
2018-12-02 | 18:00 | 692.6 | 174.6 | 391.8 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 692.6
2018-12-02 | 19:00 | 674.8 | 174.6 | 380.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 674.8
2018-12-02 | 20:00 | 666.6 | 174.6 | 371.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 666.6
2018-12-02 | 21:00 | 644.5 | 174.6 | 345.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 644.5
2018-12-02 | 22:00 | 607.3 | 174.6 | 326.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 607.3
2018-12-02 | 23:00 | 589.9 | 174.6 | 306.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 589.9
2018-12-03 | 0:00 | 570.7 | 174.6 | 290.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 570.7
2018-12-03 | 1:00 | 570.8 | 174.6 | 289 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 570.8
2018-12-03 | 2:00 | 611.7 | 174.6 | 324 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 611.7
2018-12-03 | 3:00 | 650.4 | 174.6 | 366.3 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 650.4
2018-12-03 | 4:00 | 669.8 | 174.6 | 391.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 669.8
2018-12-03 | 5:00 | 653.2 | 174.6 | 388.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 653.2
2018-12-03 | 6:00 | 671.2 | 174.6 | 406.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2018-12-03 | 7:00 | 709.3 | 174.6 | 431.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 709.3
2018-12-03 | 8:00 | 773.9 | 174.6 | 449.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 60.5 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 773.9
2018-12-03 | 9:00 | 818.6 | 174.6 | 464.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 81.9 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 818.6
2018-12-03 | 10:00 | 803 | 174.6 | 429.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 98.9 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 803
2018-12-03 | 11:00 | 795.2 | 174.6 | 391.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 121.5 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 795.2
2018-12-03 | 12:00 | 737.8 | 174.6 | 353.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 106.3 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 737.8
2018-12-03 | 13:00 | 767.6 | 174.6 | 411.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 83.6 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 767.6
2018-12-03 | 14:00 | 770.1 | 174.6 | 375.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 122.2 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 770.1
2018-12-03 | 15:00 | 763.6 | 174.6 | 431.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 60.3 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 763.6
2018-12-03 | 16:00 | 771.3 | 174.6 | 492.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 5 | 0 | 771.3
2018-12-03 | 17:00 | 791 | 174.6 | 483.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 791
2018-12-03 | 18:00 | 778.4 | 174.6 | 473.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2018-12-03 | 19:00 | 736.7 | 174.6 | 439.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 736.7
2018-12-03 | 20:00 | 704.5 | 174.6 | 412 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 704.5
2018-12-03 | 21:00 | 669.3 | 174.6 | 382.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-12-03 | 22:00 | 639.5 | 174.6 | 368.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 639.5
2018-12-03 | 23:00 | 595.6 | 174.6 | 328.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 595.6
2018-12-04 | 0:00 | 602.1 | 174.6 | 342.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 602.1
2018-12-04 | 1:00 | 606 | 174.6 | 345 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 606
2018-12-04 | 2:00 | 638 | 174.6 | 372.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 638
2018-12-04 | 3:00 | 685.1 | 174.6 | 417.2 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 685.1
2018-12-04 | 4:00 | 683.3 | 174.6 | 417.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 683.3
2018-12-04 | 5:00 | 670.5 | 174.6 | 405.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 670.5
2018-12-04 | 6:00 | 666.3 | 174.6 | 394 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 666.3
2018-12-04 | 7:00 | 694.2 | 174.6 | 401.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 16 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 694.2
2018-12-04 | 8:00 | 760 | 174.6 | 405.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 77.3 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 760
2018-12-04 | 9:00 | 789 | 174.6 | 394.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 118.6 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 789
2018-12-04 | 10:00 | 770.9 | 174.6 | 335.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 146.7 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2018-12-04 | 11:00 | 763.6 | 174.6 | 281.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 194.1 | 0 | 55.5 | 0 | -7 | 0 | 763.6
2018-12-04 | 12:00 | 715.1 | 174.6 | 281.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 137.1 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 715.1
2018-12-04 | 13:00 | 753 | 174.6 | 373.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 94.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 753
2018-12-04 | 14:00 | 769.9 | 174.6 | 385.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 108.2 | 0 | 28.7 | 0 | 8 | 0 | 769.9
2018-12-04 | 15:00 | 769.4 | 174.6 | 385.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 63.3 | 0 | 34 | 0 | 47 | 0 | 769.4
2018-12-04 | 16:00 | 772.4 | 174.6 | 385.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 117 | 0 | 772.4
2018-12-04 | 17:00 | 766.3 | 174.6 | 385.5 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 95 | 0 | 766.3
2018-12-04 | 18:00 | 744.7 | 174.6 | 385.7 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 80 | 0 | 744.7
2018-12-04 | 19:00 | 721.3 | 174.6 | 385.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 63 | 0 | 721.3
2018-12-04 | 20:00 | 693.4 | 174.6 | 385.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 35 | 0 | 693.4
2018-12-04 | 21:00 | 658.2 | 174.6 | 384.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-12-04 | 22:00 | 633.3 | 174.6 | 378.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 633.3
2018-12-04 | 23:00 | 602.2 | 174.6 | 349.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 602.2
2018-12-05 | 0:00 | 586.2 | 174.6 | 339.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 586.2
2018-12-05 | 1:00 | 596.3 | 174.6 | 345.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 596.3
2018-12-05 | 2:00 | 634.6 | 174.6 | 380.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 634.6
2018-12-05 | 3:00 | 670 | 174.6 | 386 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 22 | 0 | 670
2018-12-05 | 4:00 | 671.9 | 174.6 | 385.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 27 | 0 | 671.9
2018-12-05 | 5:00 | 657.2 | 174.6 | 385.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 20 | 0 | 657.2
2018-12-05 | 6:00 | 665 | 174.6 | 385.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 27 | 0 | 665
2018-12-05 | 7:00 | 681.3 | 174.6 | 385.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 21.4 | 0 | 18.5 | 0 | 16 | 0 | 681.3
2018-12-05 | 8:00 | 755.7 | 174.6 | 385.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 22.8 | 0 | 2 | 0 | 755.7
2018-12-05 | 9:00 | 768.3 | 174.6 | 287.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 223 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 768.3
2018-12-05 | 10:00 | 751.6 | 174.6 | 268.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 338.7 | 0 | 15.5 | 0 | -111 | 0 | 751.6
2018-12-05 | 11:00 | 737.4 | 174.6 | 252.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 401.8 | 0 | 14.2 | 0 | -171 | 0 | 737.4
2018-12-05 | 12:00 | 690.6 | 174.6 | 251.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 401.2 | 0 | 13.5 | 0 | -171 | -44.6 | 690.6
2018-12-05 | 13:00 | 732.7 | 174.6 | 277.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 373.3 | 0 | 12.9 | 0 | -171 | 0 | 732.7
2018-12-05 | 14:00 | 744.1 | 174.6 | 272.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 360.3 | 0 | 12.9 | 0 | -141 | 0 | 744.1
2018-12-05 | 15:00 | 747.1 | 174.6 | 365.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 125.3 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 747.1
2018-12-05 | 16:00 | 745.6 | 174.6 | 493.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-12-05 | 17:00 | 771.1 | 174.6 | 490.6 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 771.1
2018-12-05 | 18:00 | 767.6 | 174.6 | 486.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 767.6
2018-12-05 | 19:00 | 738.8 | 174.6 | 462.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2018-12-05 | 20:00 | 718.5 | 174.6 | 443.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2018-12-05 | 21:00 | 679.4 | 174.6 | 401.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 679.4
2018-12-05 | 22:00 | 645.7 | 174.6 | 378.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 645.7
2018-12-05 | 23:00 | 618.6 | 174.6 | 347.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 618.6
2018-12-06 | 0:00 | 603.2 | 174.6 | 325.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 603.2
2018-12-06 | 1:00 | 609.4 | 174.6 | 312.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 609.4
2018-12-06 | 2:00 | 656.3 | 174.6 | 357.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 656.3
2018-12-06 | 3:00 | 691.7 | 174.6 | 408.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 691.7
2018-12-06 | 4:00 | 708.9 | 174.6 | 449.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 708.9
2018-12-06 | 5:00 | 689.8 | 174.6 | 442.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 689.8
2018-12-06 | 6:00 | 709.6 | 174.6 | 462.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 709.6
2018-12-06 | 7:00 | 740.3 | 174.6 | 484.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 7.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 740.3
2018-12-06 | 8:00 | 820.9 | 174.6 | 532.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 42.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 820.9
2018-12-06 | 9:00 | 867.7 | 174.6 | 534.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 61.9 | 0 | 11.6 | 0 | 20 | 0 | 867.7
2018-12-06 | 10:00 | 867.2 | 174.6 | 533.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 71.7 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 867.2
2018-12-06 | 11:00 | 866.7 | 174.6 | 529.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 75.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 866.7
2018-12-06 | 12:00 | 802 | 174.6 | 484.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 67.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 802
2018-12-06 | 13:00 | 843.6 | 174.6 | 522.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 64 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 843.6
2018-12-06 | 14:00 | 842.6 | 174.6 | 530.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 55.9 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 842.6
2018-12-06 | 15:00 | 822.4 | 174.6 | 534.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 16.3 | 0 | 25.1 | 0 | 7 | 0 | 822.4
2018-12-06 | 16:00 | 833.7 | 174.6 | 534.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 33 | 0 | 833.7
2018-12-06 | 17:00 | 846.5 | 174.6 | 534.2 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 846.5
2018-12-06 | 18:00 | 833.1 | 174.6 | 532 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 833.1
2018-12-06 | 19:00 | 801 | 174.6 | 514.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 801
2018-12-06 | 20:00 | 765.3 | 174.6 | 481.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 765.3
2018-12-06 | 21:00 | 731.1 | 174.6 | 446.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 731.1
2018-12-06 | 22:00 | 691.6 | 174.6 | 420.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 691.6
2018-12-06 | 23:00 | 653.1 | 174.6 | 379.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 653.1
2018-12-07 | 0:00 | 629.5 | 174.6 | 358.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 629.5
2018-12-07 | 1:00 | 630.4 | 174.6 | 360.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 630.4
2018-12-07 | 2:00 | 664.3 | 174.6 | 394.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2018-12-07 | 3:00 | 705.8 | 174.6 | 429.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2018-12-07 | 4:00 | 715.3 | 174.6 | 434.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 715.3
2018-12-07 | 5:00 | 709.5 | 174.6 | 438.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 709.5
2018-12-07 | 6:00 | 725.8 | 174.6 | 452.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 725.8
2018-12-07 | 7:00 | 752.1 | 174.6 | 457.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 752.1
2018-12-07 | 8:00 | 812.6 | 174.6 | 454.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 76.6 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2018-12-07 | 9:00 | 850.3 | 174.6 | 419.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 146.6 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 850.3
2018-12-07 | 10:00 | 825.4 | 174.6 | 298.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 255.8 | 0 | 52.2 | 0 | -21 | 0 | 825.4
2018-12-07 | 11:00 | 821.6 | 174.6 | 323.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 250.1 | 0 | 59.1 | 0 | -51 | 0 | 821.6
2018-12-07 | 12:00 | 780.5 | 174.6 | 303.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 196.4 | 0 | 62.1 | 0 | -21 | 0 | 780.5
2018-12-07 | 13:00 | 812.9 | 174.6 | 330 | 26.2 | 0 | 38.8 | 184.5 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 812.9
2018-12-07 | 14:00 | 832.6 | 174.6 | 334.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 204.8 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 832.6
2018-12-07 | 15:00 | 827.1 | 174.6 | 430.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 101.6 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 827.1
2018-12-07 | 16:00 | 847 | 174.6 | 473.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 84 | 0 | 847
2018-12-07 | 17:00 | 875.2 | 174.6 | 474.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 89 | 0 | 875.2
2018-12-07 | 18:00 | 874.5 | 174.6 | 473.4 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 97 | 0 | 874.5
2018-12-07 | 19:00 | 850.3 | 174.6 | 473.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 81 | 0 | 850.3
2018-12-07 | 20:00 | 817.1 | 174.6 | 474 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 53 | 0 | 817.1
2018-12-07 | 21:00 | 787.6 | 174.6 | 474.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 22 | 0 | 787.6
2018-12-07 | 22:00 | 747.9 | 174.6 | 474.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 747.9
2018-12-07 | 23:00 | 724.6 | 174.6 | 447.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 724.6
2018-12-08 | 0:00 | 696.1 | 174.6 | 426.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2018-12-08 | 1:00 | 694.4 | 174.6 | 422.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 694.4
2018-12-08 | 2:00 | 720.7 | 174.6 | 444.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2018-12-08 | 3:00 | 753.4 | 174.6 | 469.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 753.4
2018-12-08 | 4:00 | 753.2 | 174.6 | 469.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 753.2
2018-12-08 | 5:00 | 742.1 | 174.6 | 465.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 742.1
2018-12-08 | 6:00 | 751 | 174.6 | 468.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 751
2018-12-08 | 7:00 | 789.8 | 174.6 | 474.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 21.2 | 0 | 53.8 | 0 | 1 | 0 | 789.8
2018-12-08 | 8:00 | 832.3 | 174.6 | 419.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 119.9 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 832.3
2018-12-08 | 9:00 | 824.2 | 174.6 | 319.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 214 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 824.2
2018-12-08 | 10:00 | 793.4 | 174.6 | 311.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 272.2 | 0 | 51.2 | 0 | -81 | 0 | 793.4
2018-12-08 | 11:00 | 781 | 174.6 | 301.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 326.7 | 0 | 54.5 | 0 | -141 | 0 | 781
2018-12-08 | 12:00 | 754.3 | 174.6 | 300.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 303.6 | 0 | 51.2 | 0 | -141 | 0 | 754.3
2018-12-08 | 13:00 | 774.2 | 174.6 | 311.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 281.2 | 0 | 53.2 | 0 | -111 | 0 | 774.2
2018-12-08 | 14:00 | 775.6 | 174.6 | 285.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 308.4 | 0 | 53.2 | 0 | -111 | 0 | 775.6
2018-12-08 | 15:00 | 780.1 | 174.6 | 367.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 119.5 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 780.1
2018-12-08 | 16:00 | 798.2 | 174.6 | 491.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 11 | 0 | 798.2
2018-12-08 | 17:00 | 856.9 | 174.6 | 491.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 37 | 0 | 856.9
2018-12-08 | 18:00 | 851.8 | 174.6 | 492 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 30 | 0 | 851.8
2018-12-08 | 19:00 | 828.5 | 174.6 | 491 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 16 | 0 | 828.5
2018-12-08 | 20:00 | 807.6 | 174.6 | 487.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 807.6
2018-12-08 | 21:00 | 774.2 | 174.6 | 456.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 774.2
2018-12-08 | 22:00 | 736.3 | 174.6 | 432.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 736.3
2018-12-08 | 23:00 | 707.8 | 174.6 | 405.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 707.8
2018-12-09 | 0:00 | 693.5 | 174.6 | 397.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2018-12-09 | 1:00 | 695.8 | 174.6 | 400.2 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 695.8
2018-12-09 | 2:00 | 722.7 | 174.6 | 428.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 722.7
2018-12-09 | 3:00 | 741.1 | 174.6 | 444.8 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2018-12-09 | 4:00 | 746.3 | 174.6 | 458.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 746.3
2018-12-09 | 5:00 | 719.1 | 174.6 | 444.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 719.1
2018-12-09 | 6:00 | 707.4 | 174.6 | 434.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 707.4
2018-12-09 | 7:00 | 741.2 | 174.6 | 458.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2018-12-09 | 8:00 | 773.2 | 174.6 | 409.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 100.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 773.2
2018-12-09 | 9:00 | 787.2 | 174.6 | 365.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 165.5 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 787.2
2018-12-09 | 10:00 | 765.9 | 174.6 | 280.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 234.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 765.9
2018-12-09 | 11:00 | 764.4 | 174.6 | 279.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 245.1 | 0 | 7.6 | 0 | -7 | 0 | 764.4
2018-12-09 | 12:00 | 749.8 | 174.6 | 295.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 258.5 | 0 | 7.6 | 0 | -51 | 0 | 749.8
2018-12-09 | 13:00 | 739.1 | 174.6 | 278 | 26.2 | 0 | 38.8 | 267.2 | 0 | 5.3 | 0 | -51 | 0 | 739.1
2018-12-09 | 14:00 | 746.1 | 174.6 | 278.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 245.4 | 0 | 3.3 | 0 | -21 | 0 | 746.1
2018-12-09 | 15:00 | 742.5 | 174.6 | 395.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 742.5
2018-12-09 | 16:00 | 776.9 | 174.6 | 531.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 776.9
2018-12-09 | 17:00 | 846.6 | 174.6 | 531.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 846.6
2018-12-09 | 18:00 | 870.9 | 174.6 | 531.8 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 67 | 0 | 870.9
2018-12-09 | 19:00 | 854.6 | 174.6 | 531.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 854.6
2018-12-09 | 20:00 | 826 | 174.6 | 531.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 29 | 0 | 826
2018-12-09 | 21:00 | 783.7 | 174.6 | 518 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 783.7
2018-12-09 | 22:00 | 735.4 | 174.6 | 488.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 735.4
2018-12-09 | 23:00 | 723.6 | 174.6 | 476.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 723.6
2018-12-10 | 0:00 | 707.2 | 174.6 | 465.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 707.2
2018-12-10 | 1:00 | 714.6 | 174.6 | 471.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 714.6
2018-12-10 | 2:00 | 750.6 | 174.6 | 503.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 750.6
2018-12-10 | 3:00 | 773.6 | 174.6 | 524.5 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 773.6
2018-12-10 | 4:00 | 774.2 | 174.6 | 528.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 774.2
2018-12-10 | 5:00 | 777.5 | 174.6 | 531.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 777.5
2018-12-10 | 6:00 | 829.1 | 174.6 | 531.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 56 | 0 | 829.1
2018-12-10 | 7:00 | 894.5 | 174.6 | 532 | 26.2 | 0 | 38.8 | 17.9 | 0 | 3 | 0 | 102 | 0 | 894.5
2018-12-10 | 8:00 | 972.5 | 174.6 | 532.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 116.5 | 0 | 3.3 | 0 | 81 | 0 | 972.5
2018-12-10 | 9:00 | 994.9 | 174.6 | 520.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 228.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 994.9
2018-12-10 | 10:00 | 945.5 | 174.6 | 348.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 365.2 | 0 | 5.9 | 0 | -14 | 0 | 945.5
2018-12-10 | 11:00 | 907.6 | 174.6 | 342.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 510 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | -15.7 | 907.6
2018-12-10 | 12:00 | 849.1 | 174.6 | 345.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 509.9 | -13.5 | 0 | 0 | -171 | -61.5 | 849.1
2018-12-10 | 13:00 | 880.9 | 174.6 | 364.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 447.4 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 880.9
2018-12-10 | 14:00 | 866.1 | 174.6 | 340.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 366.6 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 866.1
2018-12-10 | 15:00 | 857.8 | 174.6 | 485.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 132.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 857.8
2018-12-10 | 16:00 | 875.9 | 174.6 | 634 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 875.9
2018-12-10 | 17:00 | 927.7 | 174.6 | 654.1 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 927.7
2018-12-10 | 18:00 | 947.5 | 174.6 | 654.1 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 947.5
2018-12-10 | 19:00 | 923.2 | 174.6 | 654.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 923.2
2018-12-10 | 20:00 | 885.9 | 174.6 | 618.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 885.9
2018-12-10 | 21:00 | 857 | 174.6 | 588 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 857
2018-12-10 | 22:00 | 806.3 | 174.6 | 553.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 806.3
2018-12-10 | 23:00 | 785.8 | 174.6 | 530.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 785.8
2018-12-11 | 0:00 | 768 | 174.6 | 515.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 768
2018-12-11 | 1:00 | 769 | 174.6 | 509 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 769
2018-12-11 | 2:00 | 801.1 | 174.6 | 536.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 801.1
2018-12-11 | 3:00 | 826.6 | 174.6 | 564.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 826.6
2018-12-11 | 4:00 | 818.7 | 174.6 | 561.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 818.7
2018-12-11 | 5:00 | 814.5 | 174.6 | 562 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 814.5
2018-12-11 | 6:00 | 869.5 | 174.6 | 614.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 869.5
2018-12-11 | 7:00 | 922.3 | 174.6 | 649.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 12 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 922.3
2018-12-11 | 8:00 | 977.6 | 174.6 | 640 | 26.2 | 0 | 38.8 | 77.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 977.6
2018-12-11 | 9:00 | 998.3 | 174.6 | 609.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 122.8 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 998.3
2018-12-11 | 10:00 | 967.4 | 174.6 | 550.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 156.6 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 967.4
2018-12-11 | 11:00 | 970 | 174.6 | 528.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 186.2 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 970
2018-12-11 | 12:00 | 913.9 | 174.6 | 549.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 113.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 913.9
2018-12-11 | 13:00 | 950.6 | 174.6 | 654.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 51.6 | 0 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 950.6
2018-12-11 | 14:00 | 947.3 | 174.6 | 654.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 32.5 | 0 | 2.6 | 0 | 18 | 0 | 947.3
2018-12-11 | 15:00 | 948 | 174.6 | 654.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 18.4 | 0 | 10.2 | 0 | 25 | 0 | 948
2018-12-11 | 16:00 | 977.7 | 174.6 | 654.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 70 | 0 | 977.7
2018-12-11 | 17:00 | 989.5 | 174.6 | 654.7 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 49 | 0 | 989.5
2018-12-11 | 18:00 | 980.7 | 174.6 | 654.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 980.7
2018-12-11 | 19:00 | 935.3 | 174.6 | 654.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 935.3
2018-12-11 | 20:00 | 899.9 | 174.6 | 634.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 899.9
2018-12-11 | 21:00 | 851.8 | 174.6 | 587.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 851.8
2018-12-11 | 22:00 | 796.3 | 174.6 | 547.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 796.3
2018-12-11 | 23:00 | 754.2 | 174.6 | 503.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 754.2
2018-12-12 | 0:00 | 726.7 | 174.6 | 480.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 726.7
2018-12-12 | 1:00 | 724.4 | 174.6 | 466.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 724.4
2018-12-12 | 2:00 | 752.1 | 174.6 | 481.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 752.1
2018-12-12 | 3:00 | 772.4 | 174.6 | 486 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 772.4
2018-12-12 | 4:00 | 772.6 | 174.6 | 477.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 772.6
2018-12-12 | 5:00 | 759.6 | 174.6 | 464.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 759.6
2018-12-12 | 6:00 | 804 | 174.6 | 505 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 804
2018-12-12 | 7:00 | 843 | 174.6 | 531.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 16.1 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 843
2018-12-12 | 8:00 | 902.5 | 174.6 | 502.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 122.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 902.5
2018-12-12 | 9:00 | 898.2 | 174.6 | 370.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 244.5 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 898.2
2018-12-12 | 10:00 | 871.4 | 174.6 | 324.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 314.4 | 0 | 43.9 | 0 | -51 | 0 | 871.4
2018-12-12 | 11:00 | 856.6 | 174.6 | 318.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 301.5 | 0 | 47.9 | 0 | -51 | 0 | 856.6
2018-12-12 | 12:00 | 793.4 | 174.6 | 307.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 337.1 | 0 | 50.5 | 0 | -141 | 0 | 793.4
2018-12-12 | 13:00 | 832.6 | 174.6 | 316.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 309.2 | 0 | 47.9 | 0 | -81 | 0 | 832.6
2018-12-12 | 14:00 | 839.3 | 174.6 | 304.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 274.2 | 0 | 41.6 | 0 | -21 | 0 | 839.3
2018-12-12 | 15:00 | 844.2 | 174.6 | 449.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 126.1 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 844.2
2018-12-12 | 16:00 | 858.7 | 174.6 | 547.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 45 | 0 | 858.7
2018-12-12 | 17:00 | 900.1 | 174.6 | 547.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 55 | 0 | 900.1
2018-12-12 | 18:00 | 900.1 | 174.6 | 547.6 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 60 | 0 | 900.1
2018-12-12 | 19:00 | 871.5 | 174.6 | 547.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 44 | 0 | 871.5
2018-12-12 | 20:00 | 841.8 | 174.6 | 547.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 16 | 0 | 841.8
2018-12-12 | 21:00 | 823 | 174.6 | 544.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 823
2018-12-12 | 22:00 | 777.6 | 174.6 | 522.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 777.6
2018-12-12 | 23:00 | 741.8 | 174.6 | 486.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 741.8
2018-12-13 | 0:00 | 720.9 | 174.6 | 473.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 720.9
2018-12-13 | 1:00 | 737.1 | 174.6 | 489.4 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 737.1
2018-12-13 | 2:00 | 759.8 | 174.6 | 509.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 759.8
2018-12-13 | 3:00 | 789.7 | 174.6 | 535.3 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 789.7
2018-12-13 | 4:00 | 787.7 | 174.6 | 536 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 787.7
2018-12-13 | 5:00 | 781.3 | 174.6 | 537.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 781.3
2018-12-13 | 6:00 | 828.8 | 174.6 | 547.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 35 | 0 | 828.8
2018-12-13 | 7:00 | 874.6 | 174.6 | 546.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.7 | 0 | 6.6 | 0 | 66 | 0 | 874.6
2018-12-13 | 8:00 | 935.4 | 174.6 | 547.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 129.6 | 0 | 5.6 | 0 | 13 | 0 | 935.4
2018-12-13 | 9:00 | 933.3 | 174.6 | 446.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 240.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 933.3
2018-12-13 | 10:00 | 883.1 | 174.6 | 313.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 334.4 | 0 | 9.9 | 0 | -14 | 0 | 883.1
2018-12-13 | 11:00 | 866.1 | 174.6 | 337 | 26.2 | 0 | 38.8 | 377.4 | 0 | 23.1 | 0 | -111 | 0 | 866.1
2018-12-13 | 12:00 | 808.1 | 174.6 | 308.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 371.8 | 0 | 29.1 | 0 | -141 | 0 | 808.1
2018-12-13 | 13:00 | 836.9 | 174.6 | 317.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 388.1 | 0 | 33 | 0 | -141 | 0 | 836.9
2018-12-13 | 14:00 | 839.3 | 174.6 | 319.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 295.8 | 0 | 35.7 | 0 | -51 | 0 | 839.3
2018-12-13 | 15:00 | 846.8 | 174.6 | 461 | 26.2 | 0 | 38.8 | 114.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 846.8
2018-12-13 | 16:00 | 865.1 | 174.6 | 595.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 865.1
2018-12-13 | 17:00 | 910.7 | 174.6 | 602.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 1 | 0 | 910.7
2018-12-13 | 18:00 | 916.6 | 174.6 | 603.6 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 4 | 0 | 916.6
2018-12-13 | 19:00 | 880 | 174.6 | 576 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 880
2018-12-13 | 20:00 | 846.3 | 174.6 | 538.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 846.3
2018-12-13 | 21:00 | 808.1 | 174.6 | 504.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 808.1
2018-12-13 | 22:00 | 765.2 | 174.6 | 477.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 765.2
2018-12-13 | 23:00 | 723.9 | 174.6 | 423.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 723.9
2018-12-14 | 0:00 | 703.3 | 174.6 | 409.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 703.3
2018-12-14 | 1:00 | 702.6 | 174.6 | 410.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 702.6
2018-12-14 | 2:00 | 733.3 | 174.6 | 432.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 733.3
2018-12-14 | 3:00 | 764.5 | 174.6 | 471.1 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 764.5
2018-12-14 | 4:00 | 770.9 | 174.6 | 496.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2018-12-14 | 5:00 | 767.4 | 174.6 | 507.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 767.4
2018-12-14 | 6:00 | 820 | 174.6 | 560.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 820
2018-12-14 | 7:00 | 867.1 | 174.6 | 600.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 867.1
2018-12-14 | 8:00 | 918.6 | 174.6 | 542.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 130.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 918.6
2018-12-14 | 9:00 | 915.3 | 174.6 | 431 | 26.2 | 0 | 38.8 | 241.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 915.3
2018-12-14 | 10:00 | 884.4 | 174.6 | 313.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 329.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 884.4
2018-12-14 | 11:00 | 873.6 | 174.6 | 310.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 328.5 | 0 | 1.7 | 0 | -7 | 0 | 873.6
2018-12-14 | 12:00 | 818.2 | 174.6 | 314.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 262.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 818.2
2018-12-14 | 13:00 | 854.3 | 174.6 | 364.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 248.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 854.3
2018-12-14 | 14:00 | 857.4 | 174.6 | 450.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 166.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 857.4
2018-12-14 | 15:00 | 859.5 | 174.6 | 514.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 102.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 859.5
2018-12-14 | 16:00 | 873.7 | 174.6 | 521.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 110 | 0 | 873.7
2018-12-14 | 17:00 | 902.8 | 174.6 | 520.5 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | 0 | 902.8
2018-12-14 | 18:00 | 898.8 | 174.6 | 520.5 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 98 | 0 | 898.8
2018-12-14 | 19:00 | 865.4 | 174.6 | 521.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 69 | 0 | 865.4
2018-12-14 | 20:00 | 838.1 | 174.6 | 521.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 45 | 0 | 838.1
2018-12-14 | 21:00 | 820.8 | 174.6 | 520.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 30 | 0 | 820.8
2018-12-14 | 22:00 | 778.2 | 174.6 | 520.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 778.2
2018-12-14 | 23:00 | 750.3 | 174.6 | 502.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 750.3
2018-12-15 | 0:00 | 737.6 | 174.6 | 496.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 737.6
2018-12-15 | 1:00 | 728.4 | 174.6 | 483.3 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 728.4
2018-12-15 | 2:00 | 750.5 | 174.6 | 502.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 750.5
2018-12-15 | 3:00 | 773 | 174.6 | 521.2 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 773
2018-12-15 | 4:00 | 753.7 | 174.6 | 504 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 753.7
2018-12-15 | 5:00 | 737.4 | 174.6 | 490.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 737.4
2018-12-15 | 6:00 | 758.3 | 174.6 | 513.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 758.3
2018-12-15 | 7:00 | 805.6 | 174.6 | 520.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 805.6
2018-12-15 | 8:00 | 865.1 | 174.6 | 495.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 126.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 865.1
2018-12-15 | 9:00 | 864.2 | 174.6 | 361.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 260.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 864.2
2018-12-15 | 10:00 | 808.3 | 174.6 | 286.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 390.9 | 0 | 2 | 0 | -111 | 0 | 808.3
2018-12-15 | 11:00 | 777 | 174.6 | 286.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 458.8 | 0 | 2.6 | 0 | -171 | -39.1 | 777
2018-12-15 | 12:00 | 733.7 | 174.6 | 272.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 391.7 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | 0 | 733.7
2018-12-15 | 13:00 | 744.7 | 174.6 | 297.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 318.3 | 0 | 0.3 | 0 | -111 | 0 | 744.7
2018-12-15 | 14:00 | 745.9 | 174.6 | 294.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 322.3 | 0 | 0.3 | 0 | -111 | 0 | 745.9
2018-12-15 | 15:00 | 731.5 | 174.6 | 361.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.5
2018-12-15 | 16:00 | 736.6 | 174.6 | 496 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 736.6
2018-12-15 | 17:00 | 795 | 174.6 | 500.7 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 795
2018-12-15 | 18:00 | 802.5 | 174.6 | 500.5 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 28 | 0 | 802.5
2018-12-15 | 19:00 | 799.7 | 174.6 | 501 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 31 | 0 | 799.7
2018-12-15 | 20:00 | 788.4 | 174.6 | 501 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 788.4
2018-12-15 | 21:00 | 755.1 | 174.6 | 485.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 755.1
2018-12-15 | 22:00 | 714 | 174.6 | 459 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 714
2018-12-15 | 23:00 | 697.2 | 174.6 | 437.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 697.2
2018-12-16 | 0:00 | 693.5 | 174.6 | 440 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2018-12-16 | 1:00 | 696.1 | 174.6 | 436.5 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2018-12-16 | 2:00 | 726.8 | 174.6 | 457.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 726.8
2018-12-16 | 3:00 | 750.8 | 174.6 | 471.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 750.8
2018-12-16 | 4:00 | 737.8 | 174.6 | 452.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 737.8
2018-12-16 | 5:00 | 714.3 | 174.6 | 437.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2018-12-16 | 6:00 | 712.1 | 174.6 | 435.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 712.1
2018-12-16 | 7:00 | 744.3 | 174.6 | 453.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 14.8 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 744.3
2018-12-16 | 8:00 | 784.1 | 174.6 | 396.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 113.9 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 784.1
2018-12-16 | 9:00 | 796.5 | 174.6 | 315.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 208.1 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 796.5
2018-12-16 | 10:00 | 767.5 | 174.6 | 262.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 278.1 | 0 | 38 | 0 | -51 | 0 | 767.5
2018-12-16 | 11:00 | 742.2 | 174.6 | 271.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 274.8 | 0 | 37.3 | 0 | -81 | 0 | 742.2
2018-12-16 | 12:00 | 730.4 | 174.6 | 247.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 211.7 | 0 | 39 | 0 | -7 | 0 | 730.4
2018-12-16 | 13:00 | 733.3 | 174.6 | 337.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 115.6 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 733.3
2018-12-16 | 14:00 | 720.7 | 174.6 | 355.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 89.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2018-12-16 | 15:00 | 716.4 | 174.6 | 422.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 25.5 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2018-12-16 | 16:00 | 736 | 174.6 | 477.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 736
2018-12-16 | 17:00 | 784 | 174.6 | 499.2 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 3 | 0 | 784
2018-12-16 | 18:00 | 795.4 | 174.6 | 499.9 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 4 | 0 | 795.4
2018-12-16 | 19:00 | 780 | 174.6 | 495.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 780
2018-12-16 | 20:00 | 754.9 | 174.6 | 478.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 754.9
2018-12-16 | 21:00 | 727.9 | 174.6 | 457.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2018-12-16 | 22:00 | 692.2 | 174.6 | 442.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 692.2
2018-12-16 | 23:00 | 658.2 | 174.6 | 409.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-12-17 | 0:00 | 635.3 | 174.6 | 392.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 635.3
2018-12-17 | 1:00 | 639 | 174.6 | 394.2 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 639
2018-12-17 | 2:00 | 674.7 | 174.6 | 425.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 674.7
2018-12-17 | 3:00 | 707.8 | 174.6 | 448.4 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 707.8
2018-12-17 | 4:00 | 719.8 | 174.6 | 452.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 719.8
2018-12-17 | 5:00 | 714.8 | 174.6 | 446.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2018-12-17 | 6:00 | 759 | 174.6 | 486.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 759
2018-12-17 | 7:00 | 821.8 | 174.6 | 498.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 11.4 | 0 | 43.9 | 0 | 28 | 0 | 821.8
2018-12-17 | 8:00 | 890.5 | 174.6 | 499.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 94.9 | 0 | 49.9 | 0 | 7 | 0 | 890.5
2018-12-17 | 9:00 | 905.3 | 174.6 | 463 | 26.2 | 0 | 38.8 | 153.5 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 905.3
2018-12-17 | 10:00 | 875.3 | 174.6 | 359.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 230.4 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 875.3
2018-12-17 | 11:00 | 851.6 | 174.6 | 329.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 232.9 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 851.6
2018-12-17 | 12:00 | 797 | 174.6 | 329.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 225.5 | 0 | 53.8 | 0 | -51 | 0 | 797
2018-12-17 | 13:00 | 835.2 | 174.6 | 309.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 239.7 | 0 | 53.5 | 0 | -7 | 0 | 835.2
2018-12-17 | 14:00 | 850.2 | 174.6 | 320.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 233.1 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 850.2
2018-12-17 | 15:00 | 860.9 | 174.6 | 444.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 124.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 860.9
2018-12-17 | 16:00 | 866.3 | 174.6 | 538.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 31 | 0 | 866.3
2018-12-17 | 17:00 | 902.9 | 174.6 | 538.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 40 | 0 | 902.9
2018-12-17 | 18:00 | 901.7 | 174.6 | 538.8 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 40 | 0 | 901.7
2018-12-17 | 19:00 | 868.5 | 174.6 | 539.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 15 | 0 | 868.5
2018-12-17 | 20:00 | 831.8 | 174.6 | 523.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 831.8
2018-12-17 | 21:00 | 797.5 | 174.6 | 485.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 797.5
2018-12-17 | 22:00 | 759.5 | 174.6 | 459.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 759.5
2018-12-17 | 23:00 | 724.3 | 174.6 | 421.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 724.3
2018-12-18 | 0:00 | 708 | 174.6 | 415.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 708
2018-12-18 | 1:00 | 699.7 | 174.6 | 407.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 699.7
2018-12-18 | 2:00 | 743.3 | 174.6 | 452.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 743.3
2018-12-18 | 3:00 | 773 | 174.6 | 478.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 773
2018-12-18 | 4:00 | 768.7 | 174.6 | 477 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 768.7
2018-12-18 | 5:00 | 762.5 | 174.6 | 480.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 762.5
2018-12-18 | 6:00 | 817.8 | 174.6 | 539.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 817.8
2018-12-18 | 7:00 | 864.1 | 174.6 | 538.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 12.5 | 0 | 30.4 | 0 | 43 | 0 | 864.1
2018-12-18 | 8:00 | 919.4 | 174.6 | 525 | 26.2 | 0 | 38.8 | 124.4 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 919.4
2018-12-18 | 9:00 | 908 | 174.6 | 353.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 283.1 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 908
2018-12-18 | 10:00 | 861.6 | 174.6 | 310.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 360 | 0 | 32.7 | 0 | -81 | 0 | 861.6
2018-12-18 | 11:00 | 849.8 | 174.6 | 317.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 364.1 | 0 | 39.6 | 0 | -111 | 0 | 849.8
2018-12-18 | 12:00 | 804 | 174.6 | 312.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 256.4 | 0 | 46.9 | 0 | -51 | 0 | 804
2018-12-18 | 13:00 | 843.3 | 174.6 | 430.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 130.3 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 843.3
2018-12-18 | 14:00 | 835.4 | 174.6 | 380.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 177.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 835.4
2018-12-18 | 15:00 | 839.2 | 174.6 | 458.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 105 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 839.2
2018-12-18 | 16:00 | 858.7 | 174.6 | 499.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 81 | 0 | 858.7
2018-12-18 | 17:00 | 898.6 | 174.6 | 499.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 94 | 0 | 898.6
2018-12-18 | 18:00 | 898.5 | 174.6 | 500.1 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 94 | 0 | 898.5
2018-12-18 | 19:00 | 871.4 | 174.6 | 500 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 72 | 0 | 871.4
2018-12-18 | 20:00 | 842.5 | 174.6 | 500 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 51 | 0 | 842.5
2018-12-18 | 21:00 | 798.8 | 174.6 | 499.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 12 | 0 | 798.8
2018-12-18 | 22:00 | 756.8 | 174.6 | 489.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 756.8
2018-12-18 | 23:00 | 727.9 | 174.6 | 461.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2018-12-19 | 0:00 | 715.2 | 174.6 | 455.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 715.2
2018-12-19 | 1:00 | 725.3 | 174.6 | 462.4 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2018-12-19 | 2:00 | 752.5 | 174.6 | 480.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 752.5
2018-12-19 | 3:00 | 775 | 174.6 | 499.1 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 775
2018-12-19 | 4:00 | 780.1 | 174.6 | 500 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 780.1
2018-12-19 | 5:00 | 774.9 | 174.6 | 499.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 3 | 0 | 774.9
2018-12-19 | 6:00 | 830.8 | 174.6 | 499.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 55 | 0 | 830.8
2018-12-19 | 7:00 | 874.3 | 174.6 | 500 | 26.2 | 0 | 38.8 | 12.8 | 0 | 43.9 | 0 | 78 | 0 | 874.3
2018-12-19 | 8:00 | 921.4 | 174.6 | 499.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 124.1 | 0 | 44.6 | 0 | 14 | 0 | 921.4
2018-12-19 | 9:00 | 913.9 | 174.6 | 375.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 250.5 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 913.9
2018-12-19 | 10:00 | 862.6 | 174.6 | 317.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 373.5 | 0 | 43.3 | 0 | -111 | 0 | 862.6
2018-12-19 | 11:00 | 847.4 | 174.6 | 308.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 443.5 | 0 | 45.2 | 0 | -171 | -18.6 | 847.4
2018-12-19 | 12:00 | 790.3 | 174.6 | 305.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 425.4 | 0 | 46.2 | 0 | -171 | -55.2 | 790.3
2018-12-19 | 13:00 | 814.7 | 174.6 | 297.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 427.8 | 0 | 46.6 | 0 | -171 | -25.6 | 814.7
2018-12-19 | 14:00 | 813.6 | 174.6 | 298.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 362.7 | 0 | 53.5 | 0 | -141 | 0 | 813.6
2018-12-19 | 15:00 | 806.3 | 174.6 | 360.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 154 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 806.3
2018-12-19 | 16:00 | 819.6 | 174.6 | 530.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 819.6
2018-12-19 | 17:00 | 860.5 | 174.6 | 544.6 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 860.5
2018-12-19 | 18:00 | 863 | 174.6 | 544.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 10 | 0 | 863
2018-12-19 | 19:00 | 829.2 | 174.6 | 529.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 829.2
2018-12-19 | 20:00 | 801.1 | 174.6 | 507 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 801.1
2018-12-19 | 21:00 | 770.4 | 174.6 | 479.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 770.4
2018-12-19 | 22:00 | 727.1 | 174.6 | 457.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 727.1
2018-12-19 | 23:00 | 688.9 | 174.6 | 418.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 688.9
2018-12-20 | 0:00 | 671.7 | 174.6 | 406.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-12-20 | 1:00 | 670.7 | 174.6 | 405.8 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 670.7
2018-12-20 | 2:00 | 703.4 | 174.6 | 438.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 703.4
2018-12-20 | 3:00 | 735.3 | 174.6 | 468 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 735.3
2018-12-20 | 4:00 | 736 | 174.6 | 470.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 736
2018-12-20 | 5:00 | 724.4 | 174.6 | 463.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 724.4
2018-12-20 | 6:00 | 764.5 | 174.6 | 503.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 764.5
2018-12-20 | 7:00 | 811.2 | 174.6 | 542.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 8.7 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 811.2
2018-12-20 | 8:00 | 873.7 | 174.6 | 544.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 55.6 | 0 | 17.2 | 0 | 17 | 0 | 873.7
2018-12-20 | 9:00 | 908.5 | 174.6 | 545.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 83.6 | 0 | 11.2 | 0 | 29 | 0 | 908.5
2018-12-20 | 10:00 | 901.9 | 174.6 | 544.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 5.9 | 0 | 8 | 0 | 901.9
2018-12-20 | 11:00 | 889.1 | 174.6 | 541.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 106.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 889.1
2018-12-20 | 12:00 | 827.2 | 174.6 | 462.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 124.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 827.2
2018-12-20 | 13:00 | 854.7 | 174.6 | 481 | 26.2 | 0 | 38.8 | 133.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 854.7
2018-12-20 | 14:00 | 843.3 | 174.6 | 480.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 123.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.3
2018-12-20 | 15:00 | 827.9 | 174.6 | 533.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.9
2018-12-20 | 16:00 | 842.3 | 174.6 | 544.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 58 | 0 | 842.3
2018-12-20 | 17:00 | 864.8 | 174.6 | 544.5 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 864.8
2018-12-20 | 18:00 | 858.2 | 174.6 | 544.8 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 858.2
2018-12-20 | 19:00 | 828.1 | 174.6 | 544.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 19 | 0 | 828.1
2018-12-20 | 20:00 | 791.4 | 174.6 | 526.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 791.4
2018-12-20 | 21:00 | 757 | 174.6 | 492.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 757
2018-12-20 | 22:00 | 708.2 | 174.6 | 461.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 708.2
2018-12-20 | 23:00 | 688.9 | 174.6 | 440.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688.9
2018-12-21 | 0:00 | 665.2 | 174.6 | 422.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 665.2
2018-12-21 | 1:00 | 674.7 | 174.6 | 429.3 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 674.7
2018-12-21 | 2:00 | 709.2 | 174.6 | 460.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 709.2
2018-12-21 | 3:00 | 737.9 | 174.6 | 486.1 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 737.9
2018-12-21 | 4:00 | 744.1 | 174.6 | 494 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 744.1
2018-12-21 | 5:00 | 741.9 | 174.6 | 496.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 741.9
2018-12-21 | 6:00 | 780.9 | 174.6 | 534.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 780.9
2018-12-21 | 7:00 | 813.6 | 174.6 | 544.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 11.5 | 0 | 9.9 | 0 | 8 | 0 | 813.6
2018-12-21 | 8:00 | 880.3 | 174.6 | 507.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 112.1 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 880.3
2018-12-21 | 9:00 | 887.1 | 174.6 | 394.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 232.9 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 887.1
2018-12-21 | 10:00 | 844.6 | 174.6 | 299.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 339 | 0 | 17.5 | 0 | -51 | 0 | 844.6
2018-12-21 | 11:00 | 828.7 | 174.6 | 314.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 400 | 0 | 15.2 | 0 | -141 | 0 | 828.7
2018-12-21 | 12:00 | 783.9 | 174.6 | 308.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 363.2 | 0 | 13.2 | 0 | -141 | 0 | 783.9
2018-12-21 | 13:00 | 826.6 | 174.6 | 326.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 249.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 826.6
2018-12-21 | 14:00 | 817.2 | 174.6 | 426.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 143.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 817.2
2018-12-21 | 15:00 | 813.9 | 174.6 | 541.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 27.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 813.9
2018-12-21 | 16:00 | 828.7 | 174.6 | 569.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 0 | 828.7
2018-12-21 | 17:00 | 837.9 | 174.6 | 560.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 837.9
2018-12-21 | 18:00 | 825.7 | 174.6 | 550.7 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 825.7
2018-12-21 | 19:00 | 794.6 | 174.6 | 528.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 794.6
2018-12-21 | 20:00 | 762.4 | 174.6 | 497.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 762.4
2018-12-21 | 21:00 | 736 | 174.6 | 471.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 736
2018-12-21 | 22:00 | 696.3 | 174.6 | 449.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 696.3
2018-12-21 | 23:00 | 682.5 | 174.6 | 436.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2018-12-22 | 0:00 | 664.2 | 174.6 | 423.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 664.2
2018-12-22 | 1:00 | 663 | 174.6 | 420.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 663
2018-12-22 | 2:00 | 693.7 | 174.6 | 446.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 693.7
2018-12-22 | 3:00 | 720.5 | 174.6 | 468.1 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 720.5
2018-12-22 | 4:00 | 717.5 | 174.6 | 464.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 717.5
2018-12-22 | 5:00 | 684.5 | 174.6 | 432.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 684.5
2018-12-22 | 6:00 | 684.7 | 174.6 | 431.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 684.7
2018-12-22 | 7:00 | 713.5 | 174.6 | 455.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 7.4 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 713.5
2018-12-22 | 8:00 | 781.1 | 174.6 | 459.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 75.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 781.1
2018-12-22 | 9:00 | 800.3 | 174.6 | 460.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 98 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 800.3
2018-12-22 | 10:00 | 782.8 | 174.6 | 419.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 119.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 782.8
2018-12-22 | 11:00 | 765.5 | 174.6 | 399 | 26.2 | 0 | 38.8 | 123.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 765.5
2018-12-22 | 12:00 | 730.1 | 174.6 | 337.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 145.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 730.1
2018-12-22 | 13:00 | 729.5 | 174.6 | 310.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 170.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 729.5
2018-12-22 | 14:00 | 707.2 | 174.6 | 297.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 158.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 707.2
2018-12-22 | 15:00 | 708.7 | 174.6 | 363.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 95 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 708.7
2018-12-22 | 16:00 | 720.7 | 174.6 | 466.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2018-12-22 | 17:00 | 751.7 | 174.6 | 463.2 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 751.7
2018-12-22 | 18:00 | 748.3 | 174.6 | 466.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 748.3
2018-12-22 | 19:00 | 733.6 | 174.6 | 461.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 733.6
2018-12-22 | 20:00 | 705 | 174.6 | 434.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 705
2018-12-22 | 21:00 | 672.9 | 174.6 | 404.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 672.9
2018-12-22 | 22:00 | 637.8 | 174.6 | 388.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 637.8
2018-12-22 | 23:00 | 615.7 | 174.6 | 368.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 615.7
2018-12-23 | 0:00 | 611 | 174.6 | 371.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611
2018-12-23 | 1:00 | 614.7 | 174.6 | 372.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 614.7
2018-12-23 | 2:00 | 654.4 | 174.6 | 408.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 654.4
2018-12-23 | 3:00 | 683.1 | 174.6 | 435.3 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.1
2018-12-23 | 4:00 | 672.4 | 174.6 | 426.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672.4
2018-12-23 | 5:00 | 647 | 174.6 | 406.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 647
2018-12-23 | 6:00 | 625.7 | 174.6 | 383.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625.7
2018-12-23 | 7:00 | 646.4 | 174.6 | 392.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 10.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 646.4
2018-12-23 | 8:00 | 673.8 | 174.6 | 325.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 103.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 673.8
2018-12-23 | 9:00 | 683.2 | 174.6 | 246 | 26.2 | 0 | 38.8 | 192.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 683.2
2018-12-23 | 10:00 | 671.9 | 174.6 | 227.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 213.2 | 0 | 12.9 | 0 | -21 | 0 | 671.9
2018-12-23 | 11:00 | 673.2 | 174.6 | 269.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 143.9 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 673.2
2018-12-23 | 12:00 | 655.2 | 174.6 | 313 | 26.2 | 0 | 38.8 | 78.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 655.2
2018-12-23 | 13:00 | 641 | 174.6 | 323.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 61.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 641
2018-12-23 | 14:00 | 648 | 174.6 | 353.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 38.4 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 648
2018-12-23 | 15:00 | 649.2 | 174.6 | 355.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 21.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 649.2
2018-12-23 | 16:00 | 657.5 | 174.6 | 370.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 657.5
2018-12-23 | 17:00 | 709.8 | 174.6 | 386.6 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 7 | 0 | 709.8
2018-12-23 | 18:00 | 707.5 | 174.6 | 387.5 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 9 | 0 | 707.5
2018-12-23 | 19:00 | 698.3 | 174.6 | 386.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 9 | 0 | 698.3
2018-12-23 | 20:00 | 691.8 | 174.6 | 386.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 691.8
2018-12-23 | 21:00 | 665.1 | 174.6 | 364.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 665.1
2018-12-23 | 22:00 | 627.2 | 174.6 | 347.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 627.2
2018-12-23 | 23:00 | 610.8 | 174.6 | 334.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-12-24 | 0:00 | 599.2 | 174.6 | 331.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 599.2
2018-12-24 | 1:00 | 609.4 | 174.6 | 329.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 609.4
2018-12-24 | 2:00 | 646.5 | 174.6 | 366.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 646.5
2018-12-24 | 3:00 | 682.7 | 174.6 | 386.8 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 21 | 0 | 682.7
2018-12-24 | 4:00 | 685 | 174.6 | 386.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 | 0 | 685
2018-12-24 | 5:00 | 675.6 | 174.6 | 386.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 28 | 0 | 675.6
2018-12-24 | 6:00 | 681.5 | 174.6 | 386.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 42 | 0 | 681.5
2018-12-24 | 7:00 | 711.4 | 174.6 | 386.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 10.1 | 0 | 8.9 | 0 | 66 | 0 | 711.4
2018-12-24 | 8:00 | 765.3 | 174.6 | 386.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 113.8 | 0 | 2.3 | 0 | 23 | 0 | 765.3
2018-12-24 | 9:00 | 770.3 | 174.6 | 266.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 268.4 | 0 | 2.6 | 0 | -7 | 0 | 770.3
2018-12-24 | 10:00 | 738.5 | 174.6 | 246.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 361.7 | 0 | 1.7 | 0 | -111 | 0 | 738.5
2018-12-24 | 11:00 | 733.7 | 174.6 | 264 | 26.2 | 0 | 38.8 | 367.5 | 0 | 3.6 | 0 | -141 | 0 | 733.7
2018-12-24 | 12:00 | 709.1 | 174.6 | 270.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 245.3 | 0 | 4.6 | 0 | -51 | 0 | 709.1
2018-12-24 | 13:00 | 723.3 | 174.6 | 209.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 233.5 | 0 | 3.3 | 0 | 37 | 0 | 723.3
2018-12-24 | 14:00 | 722.8 | 174.6 | 262.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 269.6 | 0 | 2 | 0 | -51 | 0 | 722.8
2018-12-24 | 15:00 | 733.4 | 174.6 | 354.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 138.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 733.4
2018-12-24 | 16:00 | 740.5 | 174.6 | 489.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 740.5
2018-12-24 | 17:00 | 793.3 | 174.6 | 489.7 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 793.3
2018-12-24 | 18:00 | 812.1 | 174.6 | 489 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 52 | 0 | 812.1
2018-12-24 | 19:00 | 800.5 | 174.6 | 489.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 800.5
2018-12-24 | 20:00 | 787.6 | 174.6 | 488.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 34 | 0 | 787.6
2018-12-24 | 21:00 | 764.8 | 174.6 | 489.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 11 | 0 | 764.8
2018-12-24 | 22:00 | 726.7 | 174.6 | 480.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 726.7
2018-12-24 | 23:00 | 704.7 | 174.6 | 457 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 704.7
2018-12-25 | 0:00 | 703.5 | 174.6 | 461.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 703.5
2018-12-25 | 1:00 | 713.1 | 174.6 | 467.3 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 713.1
2018-12-25 | 2:00 | 752.9 | 174.6 | 489.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 752.9
2018-12-25 | 3:00 | 779.3 | 174.6 | 488.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 38 | 0 | 779.3
2018-12-25 | 4:00 | 785.2 | 174.6 | 489.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 46 | 0 | 785.2
2018-12-25 | 5:00 | 783.6 | 174.6 | 489.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 47 | 0 | 783.6
2018-12-25 | 6:00 | 819.8 | 174.6 | 489 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 82 | 0 | 819.8
2018-12-25 | 7:00 | 855.2 | 174.6 | 489.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 10.6 | 0 | 9.6 | 0 | 106 | 0 | 855.2
2018-12-25 | 8:00 | 916.4 | 174.6 | 489.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 121 | 0 | 6.6 | 0 | 60 | 0 | 916.4
2018-12-25 | 9:00 | 915.2 | 174.6 | 383.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 287.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 915.2
2018-12-25 | 10:00 | 848.7 | 174.6 | 302.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 413.3 | 0 | 4.6 | 0 | -111 | 0 | 848.7
2018-12-25 | 11:00 | 804 | 174.6 | 289.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 516.9 | -13.7 | 4.6 | 0 | -171 | -61.5 | 804
2018-12-25 | 12:00 | 742.9 | 174.6 | 292.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 544.4 | -100.8 | 1.7 | -1.6 | -171 | -61.5 | 742.9
2018-12-25 | 13:00 | 778.8 | 174.6 | 296.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 515.7 | -41.1 | 0.3 | 0 | -171 | -61.5 | 778.8
2018-12-25 | 14:00 | 777 | 174.6 | 293.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 445.1 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | -35.4 | 777
2018-12-25 | 15:00 | 784 | 174.6 | 432.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 108.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 784
2018-12-25 | 16:00 | 793.4 | 174.6 | 514.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 35 | 0 | 793.4
2018-12-25 | 17:00 | 837.6 | 174.6 | 514.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 46 | 0 | 837.6
2018-12-25 | 18:00 | 847.7 | 174.6 | 514.4 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 52 | 0 | 847.7
2018-12-25 | 19:00 | 814.2 | 174.6 | 513.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 29 | 0 | 814.2
2018-12-25 | 20:00 | 790.8 | 174.6 | 514.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6 | 0 | 790.8
2018-12-25 | 21:00 | 757.6 | 174.6 | 487.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 757.6
2018-12-25 | 22:00 | 717.9 | 174.6 | 467.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 717.9
2018-12-25 | 23:00 | 686.1 | 174.6 | 436.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 686.1
2018-12-26 | 0:00 | 667.5 | 174.6 | 424.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 667.5
2018-12-26 | 1:00 | 671.7 | 174.6 | 426.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-12-26 | 2:00 | 704.7 | 174.6 | 454.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 704.7
2018-12-26 | 3:00 | 733.7 | 174.6 | 478.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 733.7
2018-12-26 | 4:00 | 731.7 | 174.6 | 480.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 731.7
2018-12-26 | 5:00 | 717 | 174.6 | 470.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 717
2018-12-26 | 6:00 | 753.4 | 174.6 | 506.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 753.4
2018-12-26 | 7:00 | 793.9 | 174.6 | 514.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 8.2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 793.9
2018-12-26 | 8:00 | 882.9 | 174.6 | 513.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 67.1 | 0 | 3.3 | 0 | 59 | 0 | 882.9
2018-12-26 | 9:00 | 914.6 | 174.6 | 514.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 116.9 | 0 | 4.6 | 0 | 39 | 0 | 914.6
2018-12-26 | 10:00 | 878.6 | 174.6 | 453 | 26.2 | 0 | 38.8 | 180.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 878.6
2018-12-26 | 11:00 | 867.8 | 174.6 | 421.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 198.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 867.8
2018-12-26 | 12:00 | 803.2 | 174.6 | 415.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 136.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 803.2
2018-12-26 | 13:00 | 845.3 | 174.6 | 506.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 86.3 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 845.3
2018-12-26 | 14:00 | 835.7 | 174.6 | 514.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 44.2 | 0 | 15.5 | 0 | 22 | 0 | 835.7
2018-12-26 | 15:00 | 831.2 | 174.6 | 514.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 42.7 | 0 | 14.2 | 0 | 20 | 0 | 831.2
2018-12-26 | 16:00 | 840.9 | 174.6 | 514.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 73 | 0 | 840.9
2018-12-26 | 17:00 | 859 | 174.6 | 514.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 65 | 0 | 859
2018-12-26 | 18:00 | 861 | 174.6 | 514 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 70 | 0 | 861
2018-12-26 | 19:00 | 831.3 | 174.6 | 514.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 47 | 0 | 831.3
2018-12-26 | 20:00 | 801.8 | 174.6 | 514.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 12 | 0 | 801.8
2018-12-26 | 21:00 | 754.7 | 174.6 | 472.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 754.7
2018-12-26 | 22:00 | 712.5 | 174.6 | 437.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 712.5
2018-12-26 | 23:00 | 672.7 | 174.6 | 398.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 672.7
2018-12-27 | 0:00 | 650.5 | 174.6 | 387.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 650.5
2018-12-27 | 1:00 | 659.7 | 174.6 | 402.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 659.7
2018-12-27 | 2:00 | 686.5 | 174.6 | 428.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 686.5
2018-12-27 | 3:00 | 721.3 | 174.6 | 459 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 721.3
2018-12-27 | 4:00 | 727.8 | 174.6 | 467.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 727.8
2018-12-27 | 5:00 | 718.1 | 174.6 | 451.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 718.1
2018-12-27 | 6:00 | 755.2 | 174.6 | 480.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 755.2
2018-12-27 | 7:00 | 791.1 | 174.6 | 502.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 791.1
2018-12-27 | 8:00 | 862.5 | 174.6 | 475.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 111.4 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 862.5
2018-12-27 | 9:00 | 859.9 | 174.6 | 325.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 258.2 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 859.9
2018-12-27 | 10:00 | 814.6 | 174.6 | 298.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 371.9 | 0 | 45.2 | 0 | -141 | 0 | 814.6
2018-12-27 | 11:00 | 790.2 | 174.6 | 287.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 406.3 | 0 | 49.2 | 0 | -171 | -21.6 | 790.2
2018-12-27 | 12:00 | 740.2 | 174.6 | 287.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 329.9 | 0 | 54.5 | 0 | -171 | 0 | 740.2
2018-12-27 | 13:00 | 766.2 | 174.6 | 286.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 398.4 | 0 | 55.5 | 0 | -171 | -42.4 | 766.2
2018-12-27 | 14:00 | 771.9 | 174.6 | 287.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 395.1 | 0 | 52.2 | 0 | -171 | -31.5 | 771.9
2018-12-27 | 15:00 | 779.9 | 174.6 | 371.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 111.7 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 779.9
2018-12-27 | 16:00 | 793.7 | 174.6 | 490.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 4 | 0 | 793.7
2018-12-27 | 17:00 | 838.6 | 174.6 | 490.9 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 18 | 0 | 838.6
2018-12-27 | 18:00 | 855.7 | 174.6 | 490.2 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 32 | 0 | 855.7
2018-12-27 | 19:00 | 837.4 | 174.6 | 489.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 23 | 0 | 837.4
2018-12-27 | 20:00 | 807.7 | 174.6 | 487.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 807.7
2018-12-27 | 21:00 | 775.7 | 174.6 | 452.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 775.7
2018-12-27 | 22:00 | 735.7 | 174.6 | 431.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 735.7
2018-12-27 | 23:00 | 717.2 | 174.6 | 411.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 717.2
2018-12-28 | 0:00 | 712.3 | 174.6 | 412.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 712.3
2018-12-28 | 1:00 | 717.4 | 174.6 | 420.8 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 717.4
2018-12-28 | 2:00 | 734.7 | 174.6 | 425.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 734.7
2018-12-28 | 3:00 | 751.8 | 174.6 | 435.7 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 751.8
2018-12-28 | 4:00 | 741.7 | 174.6 | 433.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 741.7
2018-12-28 | 5:00 | 735.9 | 174.6 | 435.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 735.9
2018-12-28 | 6:00 | 787 | 174.6 | 490.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 5 | 0 | 787
2018-12-28 | 7:00 | 847.3 | 174.6 | 490.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 8.3 | 0 | 38 | 0 | 71 | 0 | 847.3
2018-12-28 | 8:00 | 919.5 | 174.6 | 490.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 29.7 | 0 | 54 | 0 | 919.5
2018-12-28 | 9:00 | 924.8 | 174.6 | 401.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 251.6 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 924.8
2018-12-28 | 10:00 | 887.5 | 174.6 | 327.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 341.4 | 0 | 30 | 0 | -51 | 0 | 887.5
2018-12-28 | 11:00 | 858.9 | 174.6 | 324.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 348.7 | 0 | 26.7 | 0 | -81 | 0 | 858.9
2018-12-28 | 12:00 | 821.7 | 174.6 | 309.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 329.6 | 0 | 24.1 | 0 | -81 | 0 | 821.7
2018-12-28 | 13:00 | 830.8 | 174.6 | 299.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 283.9 | 0 | 28.4 | 0 | -21 | 0 | 830.8
2018-12-28 | 14:00 | 820.1 | 174.6 | 306.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 299.6 | 0 | 25.8 | 0 | -51 | 0 | 820.1
2018-12-28 | 15:00 | 821.7 | 174.6 | 430.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 123.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 821.7
2018-12-28 | 16:00 | 844.3 | 174.6 | 495.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 73 | 0 | 844.3
2018-12-28 | 17:00 | 887.3 | 174.6 | 495.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 90 | 0 | 887.3
2018-12-28 | 18:00 | 890.6 | 174.6 | 496.2 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 93 | 0 | 890.6
2018-12-28 | 19:00 | 881.8 | 174.6 | 496 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 90 | 0 | 881.8
2018-12-28 | 20:00 | 858 | 174.6 | 495.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 64 | 0 | 858
2018-12-28 | 21:00 | 832.6 | 174.6 | 496.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 51 | 0 | 832.6
2018-12-28 | 22:00 | 780.5 | 174.6 | 495.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 780.5
2018-12-28 | 23:00 | 754.6 | 174.6 | 474.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 754.6
2018-12-29 | 0:00 | 735.2 | 174.6 | 454.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 735.2
2018-12-29 | 1:00 | 736.1 | 174.6 | 449.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 736.1
2018-12-29 | 2:00 | 756.6 | 174.6 | 455.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 756.6
2018-12-29 | 3:00 | 771.4 | 174.6 | 459.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 771.4
2018-12-29 | 4:00 | 762.7 | 174.6 | 453.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 762.7
2018-12-29 | 5:00 | 739.1 | 174.6 | 435.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 739.1
2018-12-29 | 6:00 | 744.7 | 174.6 | 439.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 744.7
2018-12-29 | 7:00 | 789.1 | 174.6 | 479.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 9.5 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2018-12-29 | 8:00 | 847.5 | 174.6 | 435.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 113.6 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 847.5
2018-12-29 | 9:00 | 839.8 | 174.6 | 306.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 239.8 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 839.8
2018-12-29 | 10:00 | 797 | 174.6 | 299.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 286 | 0 | 52.8 | 0 | -81 | 0 | 797
2018-12-29 | 11:00 | 774.5 | 174.6 | 294.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 306.3 | 0 | 45.2 | 0 | -111 | 0 | 774.5
2018-12-29 | 12:00 | 754.3 | 174.6 | 287.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 317.4 | 0 | 51.2 | 0 | -141 | 0 | 754.3
2018-12-29 | 13:00 | 737.5 | 174.6 | 276.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 357.1 | 0 | 44.6 | 0 | -171 | -9.5 | 737.5
2018-12-29 | 14:00 | 723.3 | 174.6 | 289.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 296.6 | 0 | 38.6 | 0 | -141 | 0 | 723.3
2018-12-29 | 15:00 | 728 | 174.6 | 314.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 132.3 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 728
2018-12-29 | 16:00 | 746.8 | 174.6 | 429.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 | 0 | 746.8
2018-12-29 | 17:00 | 818.5 | 174.6 | 429.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 87 | 0 | 818.5
2018-12-29 | 18:00 | 836.7 | 174.6 | 429.5 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 111 | 0 | 836.7
2018-12-29 | 19:00 | 828.3 | 174.6 | 429.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 109 | 0 | 828.3
2018-12-29 | 20:00 | 811.1 | 174.6 | 429.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 90 | 0 | 811.1
2018-12-29 | 21:00 | 781.3 | 174.6 | 429.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 65 | 0 | 781.3
2018-12-29 | 22:00 | 734.1 | 174.6 | 429.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 33 | 0 | 734.1
2018-12-29 | 23:00 | 720.5 | 174.6 | 430 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 15 | 0 | 720.5
2018-12-30 | 0:00 | 706.5 | 174.6 | 429.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 706.5
2018-12-30 | 1:00 | 706.2 | 174.6 | 429.7 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 1 | 0 | 706.2
2018-12-30 | 2:00 | 724.8 | 174.6 | 429.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 20 | 0 | 724.8
2018-12-30 | 3:00 | 730.1 | 174.6 | 429.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 23 | 0 | 730.1
2018-12-30 | 4:00 | 710.2 | 174.6 | 429.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 7 | 0 | 710.2
2018-12-30 | 5:00 | 682.7 | 174.6 | 416 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2018-12-30 | 6:00 | 684.7 | 174.6 | 418.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 684.7
2018-12-30 | 7:00 | 717.5 | 174.6 | 429.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 9.6 | 0 | 22.8 | 0 | 16 | 0 | 717.5
2018-12-30 | 8:00 | 753.8 | 174.6 | 371.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 119.5 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 753.8
2018-12-30 | 9:00 | 738.2 | 174.6 | 275 | 26.2 | 0 | 38.8 | 261.1 | 0 | 22.5 | 0 | -60 | 0 | 738.2
2018-12-30 | 10:00 | 703.9 | 174.6 | 253.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 357.6 | 0 | 24.4 | 0 | -171 | 0 | 703.9
2018-12-30 | 11:00 | 685.5 | 174.6 | 223.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 371.6 | 0 | 21.8 | 0 | -171 | 0 | 685.5
2018-12-30 | 12:00 | 674.7 | 174.6 | 220.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 372.1 | 0 | 13.9 | 0 | -171 | 0 | 674.7
2018-12-30 | 13:00 | 660.5 | 174.6 | 216.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 296.3 | 0 | 18.8 | 0 | -111 | 0 | 660.5
2018-12-30 | 14:00 | 658.7 | 174.6 | 242.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 332.5 | 0 | 15.2 | 0 | -171 | 0 | 658.7
2018-12-30 | 15:00 | 669.4 | 174.6 | 260.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 151.8 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 669.4
2018-12-30 | 16:00 | 692.4 | 174.6 | 416.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 23 | 0 | 692.4
2018-12-30 | 17:00 | 774.6 | 174.6 | 417.1 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 74 | 0 | 774.6
2018-12-30 | 18:00 | 799.4 | 174.6 | 417.2 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 93 | 0 | 799.4
2018-12-30 | 19:00 | 805.8 | 174.6 | 417.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 106 | 0 | 805.8
2018-12-30 | 20:00 | 784.1 | 174.6 | 416.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 85 | 0 | 784.1
2018-12-30 | 21:00 | 759.9 | 174.6 | 417.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 64 | 0 | 759.9
2018-12-30 | 22:00 | 712.7 | 174.6 | 417.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 35 | 0 | 712.7
2018-12-30 | 23:00 | 695.7 | 174.6 | 417.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 19 | 0 | 695.7
2018-12-31 | 0:00 | 685.3 | 174.6 | 416.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 9 | 0 | 685.3
2018-12-31 | 1:00 | 683.5 | 174.6 | 416.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 5 | 0 | 683.5
2018-12-31 | 2:00 | 699 | 174.6 | 417.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 16 | 0 | 699
2018-12-31 | 3:00 | 705.7 | 174.6 | 416.7 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 22 | 0 | 705.7
2018-12-31 | 4:00 | 685.5 | 174.6 | 416.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 8 | 0 | 685.5
2018-12-31 | 5:00 | 643.9 | 174.6 | 385.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 643.9
2018-12-31 | 6:00 | 637.2 | 174.6 | 379.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2018-12-31 | 7:00 | 673.3 | 174.6 | 408.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 7.8 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 673.3
2018-12-31 | 8:00 | 727.6 | 174.6 | 395.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 79.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 727.6
2018-12-31 | 9:00 | 733.1 | 174.6 | 338.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 145.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 733.1
2018-12-31 | 10:00 | 686.5 | 174.6 | 254.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 265.6 | 0 | 7.6 | 0 | -81 | 0 | 686.5
2018-12-31 | 11:00 | 646.9 | 174.6 | 239.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 335.2 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 646.9
2018-12-31 | 12:00 | 631.3 | 174.6 | 215.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 364.1 | 0 | 2.6 | 0 | -171 | -19.4 | 631.3
2018-12-31 | 13:00 | 606.7 | 174.6 | 220.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 355.1 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -39.2 | 606.7
2018-12-31 | 14:00 | 597.2 | 174.6 | 218.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 308.8 | 0 | 1 | 0 | -171 | 0 | 597.2
2018-12-31 | 15:00 | 605.1 | 174.6 | 262.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.1
2018-12-31 | 16:00 | 635.4 | 174.6 | 391.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 635.4
2018-12-31 | 17:00 | 720.4 | 174.6 | 390.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 720.4
2018-12-31 | 18:00 | 742.8 | 174.6 | 390.4 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 742.8
2018-12-31 | 19:00 | 733.3 | 174.6 | 391 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 72 | 0 | 733.3
2018-12-31 | 20:00 | 720 | 174.6 | 391.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 53 | 0 | 720
2018-12-31 | 21:00 | 698.3 | 174.6 | 391.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 34 | 0 | 698.3
2018-12-31 | 22:00 | 675.9 | 174.6 | 390.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 31 | 0 | 675.9
2018-12-31 | 23:00 | 694.4 | 174.6 | 391.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 48 | 0 | 694.4
2019-01-01 | 0:00 | 692.9 | 174.6 | 390.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 47 | 0 | 692.9
2019-01-01 | 1:00 | 690.5 | 174.6 | 390.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 27 | 0 | 690.5
2019-01-01 | 2:00 | 694.7 | 174.6 | 390.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 694.7
2019-01-01 | 3:00 | 697.9 | 174.6 | 391 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 32 | 0 | 697.9
2019-01-01 | 4:00 | 678.7 | 174.6 | 390.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 13 | 0 | 678.7
2019-01-01 | 5:00 | 641.6 | 174.6 | 391 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 641.6
2019-01-01 | 6:00 | 633 | 174.6 | 380.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 633
2019-01-01 | 7:00 | 654.7 | 174.6 | 391.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.5 | 0 | 10.2 | 0 | 8 | 0 | 654.7
2019-01-01 | 8:00 | 696.8 | 174.6 | 352.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 98.1 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 696.8
2019-01-01 | 9:00 | 671.4 | 174.6 | 215.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 240.5 | 0 | 7.6 | 0 | -30 | 0 | 671.4
2019-01-01 | 10:00 | 628 | 174.6 | 221 | 24.3 | 0 | 38.8 | 349.3 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | -15.9 | 628
2019-01-01 | 11:00 | 607.8 | 174.6 | 218.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 349.6 | 0 | 15.8 | 0 | -171 | -42.9 | 607.8
2019-01-01 | 12:00 | 592.4 | 174.6 | 213.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 289.2 | 0 | 23.8 | 0 | -171 | -1.2 | 592.4
2019-01-01 | 13:00 | 577.4 | 174.6 | 231.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 193.1 | 0 | 26.4 | 0 | -111 | 0 | 577.4
2019-01-01 | 14:00 | 581.3 | 174.6 | 215.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 177.3 | 0 | 31.4 | 0 | -81 | 0 | 581.3
2019-01-01 | 15:00 | 579.8 | 174.6 | 244.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 64.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 579.8
2019-01-01 | 16:00 | 612.1 | 174.6 | 284.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 51 | 0 | 612.1
2019-01-01 | 17:00 | 659.2 | 174.6 | 284.5 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 57 | 0 | 659.2
2019-01-01 | 18:00 | 674.8 | 174.6 | 284.3 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 70 | 0 | 674.8
2019-01-01 | 19:00 | 664.5 | 174.6 | 284.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 65 | 0 | 664.5
2019-01-01 | 20:00 | 659.4 | 174.6 | 285.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 57 | 0 | 659.4
2019-01-01 | 21:00 | 646 | 174.6 | 285.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 39 | 0 | 646
2019-01-01 | 22:00 | 609.6 | 174.6 | 285.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 7 | 0 | 609.6
2019-01-01 | 23:00 | 591.4 | 174.6 | 275.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 591.4
2019-01-02 | 0:00 | 585.6 | 174.6 | 285.3 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 32 | 0 | 585.6
2019-01-02 | 1:00 | 586.5 | 174.6 | 277.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 586.5
2019-01-02 | 2:00 | 620.5 | 174.6 | 284.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 27 | 0 | 620.5
2019-01-02 | 3:00 | 634.8 | 174.6 | 285.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 43 | 0 | 634.8
2019-01-02 | 4:00 | 624.3 | 174.6 | 284.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 43 | 0 | 624.3
2019-01-02 | 5:00 | 598.9 | 174.6 | 284.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 48 | 0 | 598.9
2019-01-02 | 6:00 | 592 | 174.6 | 284.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 42 | 0 | 592
2019-01-02 | 7:00 | 632.7 | 174.6 | 284.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.6 | 0 | 17.5 | 0 | 84 | 0 | 632.7
2019-01-02 | 8:00 | 669.8 | 174.6 | 284.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 103.6 | 0 | 17.8 | 0 | 26 | 0 | 669.8
2019-01-02 | 9:00 | 670.7 | 174.6 | 232.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 244.5 | 0 | 16.2 | 0 | -60 | 0 | 670.7
2019-01-02 | 10:00 | 629.8 | 174.6 | 205.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 359.7 | 0 | 17.2 | 0 | -171 | -19 | 629.8
2019-01-02 | 11:00 | 605.7 | 174.6 | 200.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 371.9 | 0 | 15.8 | 0 | -171 | -49.5 | 605.7
2019-01-02 | 12:00 | 590.9 | 174.6 | 201.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 331.7 | 0 | 17.2 | 0 | -171 | -26.4 | 590.9
2019-01-02 | 13:00 | 572.8 | 174.6 | 198.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 358.8 | 0 | 16.5 | -5.8 | -171 | -61.5 | 572.8
2019-01-02 | 14:00 | 572.6 | 174.6 | 207.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 283 | 0 | 15.8 | 0 | -171 | 0 | 572.6
2019-01-02 | 15:00 | 583.7 | 174.6 | 203.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 157.9 | 0 | 14.5 | 0 | -30 | 0 | 583.7
2019-01-02 | 16:00 | 597.3 | 174.6 | 335.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 9 | 0 | 597.3
2019-01-02 | 17:00 | 669.9 | 174.6 | 336.3 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 43 | 0 | 669.9
2019-01-02 | 18:00 | 695.7 | 174.6 | 335.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 70 | 0 | 695.7
2019-01-02 | 19:00 | 699 | 174.6 | 336.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 77 | 0 | 699
2019-01-02 | 20:00 | 691.1 | 174.6 | 336.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 70 | 0 | 691.1
2019-01-02 | 21:00 | 677 | 174.6 | 336.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 55 | 0 | 677
2019-01-02 | 22:00 | 644.8 | 174.6 | 336 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 27 | 0 | 644.8
2019-01-02 | 23:00 | 636.4 | 174.6 | 336.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 19 | 0 | 636.4
2019-01-03 | 0:00 | 634.8 | 174.6 | 336.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 31 | 0 | 634.8
2019-01-03 | 1:00 | 631.7 | 174.6 | 336.3 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 15 | 0 | 631.7
2019-01-03 | 2:00 | 656.4 | 174.6 | 336.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 40 | 0 | 656.4
2019-01-03 | 3:00 | 666 | 174.6 | 336.5 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 47 | 0 | 666
2019-01-03 | 4:00 | 652 | 174.6 | 335.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 35 | 0 | 652
2019-01-03 | 5:00 | 626.8 | 174.6 | 336.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 39 | 0 | 626.8
2019-01-03 | 6:00 | 620.9 | 174.6 | 336.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 32 | 0 | 620.9
2019-01-03 | 7:00 | 656.9 | 174.6 | 336.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9 | 0 | 13.9 | 0 | 60 | 0 | 656.9
2019-01-03 | 8:00 | 705.1 | 174.6 | 335.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 117.2 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 705.1
2019-01-03 | 9:00 | 691.8 | 174.6 | 224.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 277.9 | 0 | 11.9 | 0 | -60 | 0 | 691.8
2019-01-03 | 10:00 | 643.5 | 174.6 | 201.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 418.5 | 0 | 11.9 | 0 | -171 | -55.5 | 643.5
2019-01-03 | 11:00 | 611.3 | 174.6 | 211.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 518.7 | -124.2 | 10.2 | -9.7 | -171 | -61.5 | 611.3
2019-01-03 | 12:00 | 600.6 | 174.6 | 201.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 415.4 | -33 | 11.9 | 0 | -171 | -61.5 | 600.6
2019-01-03 | 13:00 | 578 | 174.6 | 203.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 366.4 | -9.7 | 12.2 | 0 | -171 | -61.5 | 578
2019-01-03 | 14:00 | 571.3 | 174.6 | 201.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 407.3 | -54 | 11.6 | 0 | -171 | -61.5 | 571.3
2019-01-03 | 15:00 | 580.1 | 174.6 | 202.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 131.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 580.1
2019-01-03 | 16:00 | 600.9 | 174.6 | 357.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 600.9
2019-01-03 | 17:00 | 677.9 | 174.6 | 384.5 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 15 | 0 | 677.9
2019-01-03 | 18:00 | 710.7 | 174.6 | 384.8 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 710.7
2019-01-03 | 19:00 | 713.5 | 174.6 | 385.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 56 | 0 | 713.5
2019-01-03 | 20:00 | 708.3 | 174.6 | 385.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 51 | 0 | 708.3
2019-01-03 | 21:00 | 688.2 | 174.6 | 385 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 32 | 0 | 688.2
2019-01-03 | 22:00 | 647.7 | 174.6 | 381.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 647.7
2019-01-03 | 23:00 | 642.9 | 174.6 | 376.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 642.9
2019-01-04 | 0:00 | 643.1 | 174.6 | 384.4 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 643.1
2019-01-04 | 1:00 | 643.3 | 174.6 | 378.1 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 643.3
2019-01-04 | 2:00 | 682 | 174.6 | 384.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 682
2019-01-04 | 3:00 | 693.5 | 174.6 | 384.8 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 693.5
2019-01-04 | 4:00 | 682.5 | 174.6 | 385.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 31 | 0 | 682.5
2019-01-04 | 5:00 | 669.4 | 174.6 | 385 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 45 | 0 | 669.4
2019-01-04 | 6:00 | 690.4 | 174.6 | 384.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 66 | 0 | 690.4
2019-01-04 | 7:00 | 762.2 | 174.6 | 385.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 3.3 | 0 | 126 | 0 | 762.2
2019-01-04 | 8:00 | 816.8 | 174.6 | 385.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 131.3 | 0 | 2.6 | 0 | 60 | 0 | 816.8
2019-01-04 | 9:00 | 788.4 | 174.6 | 270.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 304.5 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 788.4
2019-01-04 | 10:00 | 737.9 | 174.6 | 232.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 434.3 | 0 | 5 | 0 | -171 | -0.8 | 737.9
2019-01-04 | 11:00 | 693.6 | 174.6 | 223.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 520.5 | -55.2 | 1 | -1 | -171 | -61.5 | 693.6
2019-01-04 | 12:00 | 673.4 | 174.6 | 228.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 523.4 | -83.4 | 1 | -1 | -171 | -61.5 | 673.4
2019-01-04 | 13:00 | 690 | 174.6 | 221.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 450.4 | 0 | 4.3 | 0 | -171 | -52.7 | 690
2019-01-04 | 14:00 | 697.6 | 174.6 | 224.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 339.6 | 0 | 6.9 | 0 | -111 | 0 | 697.6
2019-01-04 | 15:00 | 702.9 | 174.6 | 266.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 190.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2019-01-04 | 16:00 | 706.3 | 174.6 | 426.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 32 | 0 | 706.3
2019-01-04 | 17:00 | 766.3 | 174.6 | 426.3 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 50 | 0 | 766.3
2019-01-04 | 18:00 | 777.3 | 174.6 | 426.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 55 | 0 | 777.3
2019-01-04 | 19:00 | 757.4 | 174.6 | 427.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 36 | 0 | 757.4
2019-01-04 | 20:00 | 749.4 | 174.6 | 426.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 25 | 0 | 749.4
2019-01-04 | 21:00 | 702.4 | 174.6 | 403.8 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 702.4
2019-01-04 | 22:00 | 659.1 | 174.6 | 368.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 659.1
2019-01-04 | 23:00 | 630.1 | 174.6 | 338.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 630.1
2019-01-05 | 0:00 | 619 | 174.6 | 327.9 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 619
2019-01-05 | 1:00 | 631.3 | 174.6 | 338.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 631.3
2019-01-05 | 2:00 | 655.7 | 174.6 | 360.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 655.7
2019-01-05 | 3:00 | 677 | 174.6 | 376 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 677
2019-01-05 | 4:00 | 664.8 | 174.6 | 368.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 664.8
2019-01-05 | 5:00 | 645 | 174.6 | 380.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 645
2019-01-05 | 6:00 | 646.3 | 174.6 | 388.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 646.3
2019-01-05 | 7:00 | 691.1 | 174.6 | 426.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 6 | 0 | 16.8 | 0 | 4 | 0 | 691.1
2019-01-05 | 8:00 | 757.3 | 174.6 | 427.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 66.3 | 0 | 15.2 | 0 | 11 | 0 | 757.3
2019-01-05 | 9:00 | 793.2 | 174.6 | 426.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 108.9 | 0 | 11.9 | 0 | 8 | 0 | 793.2
2019-01-05 | 10:00 | 782.8 | 174.6 | 404.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 128.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 782.8
2019-01-05 | 11:00 | 753.7 | 174.6 | 352 | 24.3 | 0 | 38.8 | 152.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 753.7
2019-01-05 | 12:00 | 715 | 174.6 | 252.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 263 | 0 | 12.9 | 0 | -51 | 0 | 715
2019-01-05 | 13:00 | 704.5 | 174.6 | 236.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 297 | 0 | 13.9 | 0 | -81 | 0 | 704.5
2019-01-05 | 14:00 | 694.8 | 174.6 | 241.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 367.4 | 0 | 18.8 | 0 | -171 | 0 | 694.8
2019-01-05 | 15:00 | 697.4 | 174.6 | 280 | 24.3 | 0 | 38.8 | 160.5 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 697.4
2019-01-05 | 16:00 | 703.6 | 174.6 | 431.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 19 | 0 | 703.6
2019-01-05 | 17:00 | 764 | 174.6 | 431.4 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 42 | 0 | 764
2019-01-05 | 18:00 | 786.6 | 174.6 | 431.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 60 | 0 | 786.6
2019-01-05 | 19:00 | 777.3 | 174.6 | 431.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 57 | 0 | 777.3
2019-01-05 | 20:00 | 754.1 | 174.6 | 431.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 29 | 0 | 754.1
2019-01-05 | 21:00 | 721.4 | 174.6 | 430.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 721.4
2019-01-05 | 22:00 | 680.4 | 174.6 | 396.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 680.4
2019-01-05 | 23:00 | 662 | 174.6 | 379.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 662
2019-01-06 | 0:00 | 655.7 | 174.6 | 362.7 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 655.7
2019-01-06 | 1:00 | 662.5 | 174.6 | 381.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 662.5
2019-01-06 | 2:00 | 686.9 | 174.6 | 401.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 686.9
2019-01-06 | 3:00 | 703 | 174.6 | 414.8 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 703
2019-01-06 | 4:00 | 688.2 | 174.6 | 404.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 688.2
2019-01-06 | 5:00 | 662 | 174.6 | 406.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 662
2019-01-06 | 6:00 | 645.3 | 174.6 | 391.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 645.3
2019-01-06 | 7:00 | 671.3 | 174.6 | 408.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 671.3
2019-01-06 | 8:00 | 739.8 | 174.6 | 399.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 87.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 739.8
2019-01-06 | 9:00 | 782 | 174.6 | 341.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 191.2 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 782
2019-01-06 | 10:00 | 765.3 | 174.6 | 268.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 297.9 | 0 | 12.5 | 0 | -51 | 0 | 765.3
2019-01-06 | 11:00 | 714.2 | 174.6 | 239.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 305 | 0 | 13.2 | 0 | -81 | 0 | 714.2
2019-01-06 | 12:00 | 704.3 | 174.6 | 216.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 293.4 | 0 | 7.9 | 0 | -51 | 0 | 704.3
2019-01-06 | 13:00 | 675.5 | 174.6 | 218.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 264.9 | 0 | 5 | 0 | -51 | 0 | 675.5
2019-01-06 | 14:00 | 677.1 | 174.6 | 244.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 240.3 | 0 | 5.6 | 0 | -51 | 0 | 677.1
2019-01-06 | 15:00 | 679.9 | 174.6 | 337.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 100.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 679.9
2019-01-06 | 16:00 | 707.9 | 174.6 | 463.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 707.9
2019-01-06 | 17:00 | 783.6 | 174.6 | 497.2 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 783.6
2019-01-06 | 18:00 | 804.1 | 174.6 | 496.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 25 | 0 | 804.1
2019-01-06 | 19:00 | 786.9 | 174.6 | 497 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 786.9
2019-01-06 | 20:00 | 777.8 | 174.6 | 496.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 777.8
2019-01-06 | 21:00 | 745.5 | 174.6 | 474.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 745.5
2019-01-06 | 22:00 | 688.4 | 174.6 | 422.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 688.4
2019-01-06 | 23:00 | 663.1 | 174.6 | 394.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 663.1
2019-01-07 | 0:00 | 655 | 174.6 | 385.1 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 655
2019-01-07 | 1:00 | 663.5 | 174.6 | 397 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 663.5
2019-01-07 | 2:00 | 701.3 | 174.6 | 434.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 701.3
2019-01-07 | 3:00 | 727.5 | 174.6 | 459.5 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 727.5
2019-01-07 | 4:00 | 738.7 | 174.6 | 472.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 738.7
2019-01-07 | 5:00 | 749.2 | 174.6 | 497.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 749.2
2019-01-07 | 6:00 | 802.8 | 174.6 | 497.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 802.8
2019-01-07 | 7:00 | 865.9 | 174.6 | 496.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.1 | 0 | 2.3 | 0 | 120 | 0 | 865.9
2019-01-07 | 8:00 | 942.4 | 174.6 | 497.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 112.7 | 0 | 1.7 | 0 | 93 | 0 | 942.4
2019-01-07 | 9:00 | 957 | 174.6 | 477.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 240.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 957
2019-01-07 | 10:00 | 898.7 | 174.6 | 307.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 351.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 898.7
2019-01-07 | 11:00 | 870.1 | 174.6 | 311.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 457 | 0 | 5 | 0 | -141 | 0 | 870.1
2019-01-07 | 12:00 | 821 | 174.6 | 322 | 24.3 | 0 | 38.8 | 388.8 | 0 | 13.5 | 0 | -141 | 0 | 821
2019-01-07 | 13:00 | 833.6 | 174.6 | 321.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 336 | 0 | 19.2 | 0 | -81 | 0 | 833.6
2019-01-07 | 14:00 | 835.1 | 174.6 | 315.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 375.4 | 0 | 17.2 | 0 | -111 | 0 | 835.1
2019-01-07 | 15:00 | 840.9 | 174.6 | 473.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 106.3 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 840.9
2019-01-07 | 16:00 | 850.2 | 174.6 | 534 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 23.8 | 0 | 54 | 0 | 850.2
2019-01-07 | 17:00 | 883.1 | 174.6 | 534.2 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 50 | 0 | 883.1
2019-01-07 | 18:00 | 907.8 | 174.6 | 534.1 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 77 | 0 | 907.8
2019-01-07 | 19:00 | 889.2 | 174.6 | 534.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 66 | 0 | 889.2
2019-01-07 | 20:00 | 859.8 | 174.6 | 534.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 40 | 0 | 859.8
2019-01-07 | 21:00 | 821.3 | 174.6 | 534.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 5 | 0 | 821.3
2019-01-07 | 22:00 | 777.4 | 174.6 | 500.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 777.4
2019-01-07 | 23:00 | 748.7 | 174.6 | 471.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 748.7
2019-01-08 | 0:00 | 731.6 | 174.6 | 442.2 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 731.6
2019-01-08 | 1:00 | 744.6 | 174.6 | 465.2 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 744.6
2019-01-08 | 2:00 | 782.3 | 174.6 | 503.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 782.3
2019-01-08 | 3:00 | 803.9 | 174.6 | 522.7 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 803.9
2019-01-08 | 4:00 | 796.9 | 174.6 | 516.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 796.9
2019-01-08 | 5:00 | 795.2 | 174.6 | 534.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 9 | 0 | 795.2
2019-01-08 | 6:00 | 841.5 | 174.6 | 534.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 54 | 0 | 841.5
2019-01-08 | 7:00 | 905.8 | 174.6 | 534.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.7 | 0 | 18.2 | 0 | 107 | 0 | 905.8
2019-01-08 | 8:00 | 978.9 | 174.6 | 534.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 111.9 | 0 | 19.5 | 0 | 75 | 0 | 978.9
2019-01-08 | 9:00 | 970.2 | 174.6 | 448.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 262.1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 970.2
2019-01-08 | 10:00 | 912.9 | 174.6 | 301.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 401.7 | 0 | 23.4 | 0 | -51 | 0 | 912.9
2019-01-08 | 11:00 | 879.4 | 174.6 | 327.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 459.7 | 0 | 25.1 | 0 | -171 | 0 | 879.4
2019-01-08 | 12:00 | 800.8 | 174.6 | 296.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 490.2 | 0 | 24.8 | -16.1 | -171 | -61.5 | 800.8
2019-01-08 | 13:00 | 822 | 174.6 | 297.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 493.8 | 0 | 25.4 | 0 | -171 | -61.5 | 822
2019-01-08 | 14:00 | 804.1 | 174.6 | 303.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 444.2 | 0 | 26.1 | 0 | -171 | -36.6 | 804.1
2019-01-08 | 15:00 | 810.5 | 174.6 | 446.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 98.5 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 810.5
2019-01-08 | 16:00 | 819.7 | 174.6 | 554.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 819.7
2019-01-08 | 17:00 | 870.7 | 174.6 | 563.9 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 870.7
2019-01-08 | 18:00 | 903.1 | 174.6 | 585.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 903.1
2019-01-08 | 19:00 | 876.5 | 174.6 | 559.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 876.5
2019-01-08 | 20:00 | 845.2 | 174.6 | 522.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 845.2
2019-01-08 | 21:00 | 801.8 | 174.6 | 477.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 801.8
2019-01-08 | 22:00 | 760.6 | 174.6 | 433.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 760.6
2019-01-08 | 23:00 | 727.5 | 174.6 | 395.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 727.5
2019-01-09 | 0:00 | 707.8 | 174.6 | 414.1 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 707.8
2019-01-09 | 1:00 | 711.3 | 174.6 | 384 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 711.3
2019-01-09 | 2:00 | 750.8 | 174.6 | 414.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 750.8
2019-01-09 | 3:00 | 778.4 | 174.6 | 444 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2019-01-09 | 4:00 | 772.9 | 174.6 | 446.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 772.9
2019-01-09 | 5:00 | 770.7 | 174.6 | 484.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 770.7
2019-01-09 | 6:00 | 824 | 174.6 | 530.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 824
2019-01-09 | 7:00 | 878.5 | 174.6 | 591.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.7 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 878.5
2019-01-09 | 8:00 | 944.4 | 174.6 | 575.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 92.4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 944.4
2019-01-09 | 9:00 | 951.3 | 174.6 | 458.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 218.7 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 951.3
2019-01-09 | 10:00 | 926.6 | 174.6 | 380.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 285.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 926.6
2019-01-09 | 11:00 | 906.2 | 174.6 | 377.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 272.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 906.2
2019-01-09 | 12:00 | 848.5 | 174.6 | 343.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 257.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 848.5
2019-01-09 | 13:00 | 887.2 | 174.6 | 397 | 24.3 | 0 | 38.8 | 245.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 887.2
2019-01-09 | 14:00 | 892.1 | 174.6 | 425.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 225.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 892.1
2019-01-09 | 15:00 | 906.3 | 174.6 | 529.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 137.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 906.3
2019-01-09 | 16:00 | 916.9 | 174.6 | 671.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 916.9
2019-01-09 | 17:00 | 958.7 | 174.6 | 671.9 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 958.7
2019-01-09 | 18:00 | 967.6 | 174.6 | 672 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 967.6
2019-01-09 | 19:00 | 933.6 | 174.6 | 663.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 933.6
2019-01-09 | 20:00 | 918.6 | 174.6 | 645.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 918.6
2019-01-09 | 21:00 | 880.3 | 174.6 | 607.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 880.3
2019-01-09 | 22:00 | 824.7 | 174.6 | 555.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 824.7
2019-01-09 | 23:00 | 802 | 174.6 | 534.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 802
2019-01-10 | 0:00 | 782.4 | 174.6 | 521.1 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 782.4
2019-01-10 | 1:00 | 782.7 | 174.6 | 513.2 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 782.7
2019-01-10 | 2:00 | 815.2 | 174.6 | 543.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 815.2
2019-01-10 | 3:00 | 836.7 | 174.6 | 566.7 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 836.7
2019-01-10 | 4:00 | 824.1 | 174.6 | 553.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 824.1
2019-01-10 | 5:00 | 813.7 | 174.6 | 569.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 813.7
2019-01-10 | 6:00 | 875.9 | 174.6 | 628.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 875.9
2019-01-10 | 7:00 | 936.1 | 174.6 | 671.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 5.6 | 0 | 11.6 | 0 | 10 | 0 | 936.1
2019-01-10 | 8:00 | 1017.3 | 174.6 | 672.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 59 | 0 | 13.5 | 0 | 35 | 0 | 1017.3
2019-01-10 | 9:00 | 1026.8 | 174.6 | 672.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 89.1 | 0 | 14.9 | 0 | 13 | 0 | 1026.8
2019-01-10 | 10:00 | 992.3 | 174.6 | 599.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 140.5 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 992.3
2019-01-10 | 11:00 | 982.9 | 174.6 | 551.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 172.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 982.9
2019-01-10 | 12:00 | 910.5 | 174.6 | 489.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 159.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 910.5
2019-01-10 | 13:00 | 939.7 | 174.6 | 568.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 108.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 939.7
2019-01-10 | 14:00 | 935.4 | 174.6 | 619.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 45.8 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 935.4
2019-01-10 | 15:00 | 929.9 | 174.6 | 607.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 48.9 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 929.9
2019-01-10 | 16:00 | 947 | 174.6 | 671.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 947
2019-01-10 | 17:00 | 966.9 | 174.6 | 657.8 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 966.9
2019-01-10 | 18:00 | 965.5 | 174.6 | 649.3 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 965.5
2019-01-10 | 19:00 | 922.4 | 174.6 | 610.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 922.4
2019-01-10 | 20:00 | 887.1 | 174.6 | 577.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 887.1
2019-01-10 | 21:00 | 836.8 | 174.6 | 528.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 836.8
2019-01-10 | 22:00 | 779 | 174.6 | 484 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 779
2019-01-10 | 23:00 | 752.9 | 174.6 | 463.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 752.9
2019-01-11 | 0:00 | 729.1 | 174.6 | 459.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 729.1
2019-01-11 | 1:00 | 737 | 174.6 | 456 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 737
2019-01-11 | 2:00 | 762.5 | 174.6 | 484 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 762.5
2019-01-11 | 3:00 | 791.6 | 174.6 | 516.7 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 791.6
2019-01-11 | 4:00 | 783.4 | 174.6 | 513.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 783.4
2019-01-11 | 5:00 | 779.2 | 174.6 | 535.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 779.2
2019-01-11 | 6:00 | 838.6 | 174.6 | 596.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 838.6
2019-01-11 | 7:00 | 893.6 | 174.6 | 641.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 893.6
2019-01-11 | 8:00 | 955.2 | 174.6 | 624.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 90.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 955.2
2019-01-11 | 9:00 | 977.4 | 174.6 | 529.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 205.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 977.4
2019-01-11 | 10:00 | 916.2 | 174.6 | 374.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 302.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 916.2
2019-01-11 | 11:00 | 874.5 | 174.6 | 321.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 395 | 0 | 1.3 | 0 | -81 | 0 | 874.5
2019-01-11 | 12:00 | 826.1 | 174.6 | 320.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 315.5 | 0 | 3.6 | 0 | -51 | 0 | 826.1
2019-01-11 | 13:00 | 858.3 | 174.6 | 332.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 281.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 858.3
2019-01-11 | 14:00 | 850.8 | 174.6 | 367.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 242.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 850.8
2019-01-11 | 15:00 | 842 | 174.6 | 414.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 187.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 842
2019-01-11 | 16:00 | 858.4 | 174.6 | 531.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 858.4
2019-01-11 | 17:00 | 897.7 | 174.6 | 531.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 88 | 0 | 897.7
2019-01-11 | 18:00 | 908.1 | 174.6 | 531.2 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 97 | 0 | 908.1
2019-01-11 | 19:00 | 885.6 | 174.6 | 531.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 81 | 0 | 885.6
2019-01-11 | 20:00 | 856.9 | 174.6 | 531.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 50 | 0 | 856.9
2019-01-11 | 21:00 | 829.5 | 174.6 | 531.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 22 | 0 | 829.5
2019-01-11 | 22:00 | 787.6 | 174.6 | 513.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 787.6
2019-01-11 | 23:00 | 760.6 | 174.6 | 485.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 760.6
2019-01-12 | 0:00 | 745.3 | 174.6 | 472.4 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 745.3
2019-01-12 | 1:00 | 741.1 | 174.6 | 463 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2019-01-12 | 2:00 | 768.2 | 174.6 | 491.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 768.2
2019-01-12 | 3:00 | 789.8 | 174.6 | 513.5 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 789.8
2019-01-12 | 4:00 | 779.4 | 174.6 | 499.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 779.4
2019-01-12 | 5:00 | 753.2 | 174.6 | 504.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 753.2
2019-01-12 | 6:00 | 760.4 | 174.6 | 513.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 760.4
2019-01-12 | 7:00 | 809.8 | 174.6 | 531.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7 | 0 | 8.9 | 0 | 25 | 0 | 809.8
2019-01-12 | 8:00 | 887.4 | 174.6 | 531.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 64.8 | 0 | 7.3 | 0 | 46 | 0 | 887.4
2019-01-12 | 9:00 | 918 | 174.6 | 531.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 111.2 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 918
2019-01-12 | 10:00 | 890.9 | 174.6 | 531.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 116.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 890.9
2019-01-12 | 11:00 | 866.5 | 174.6 | 458.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 168.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 866.5
2019-01-12 | 12:00 | 811.6 | 174.6 | 393.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 178.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 811.6
2019-01-12 | 13:00 | 812.1 | 174.6 | 392.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 180.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 812.1
2019-01-12 | 14:00 | 801.2 | 174.6 | 393 | 24.3 | 0 | 38.8 | 169.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 801.2
2019-01-12 | 15:00 | 789 | 174.6 | 403.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 146.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 789
2019-01-12 | 16:00 | 799 | 174.6 | 531.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0 | 28 | 0 | 799
2019-01-12 | 17:00 | 840.6 | 174.6 | 531.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 33 | 0 | 840.6
2019-01-12 | 18:00 | 850.2 | 174.6 | 531.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 41 | 0 | 850.2
2019-01-12 | 19:00 | 836.3 | 174.6 | 531.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 836.3
2019-01-12 | 20:00 | 811.1 | 174.6 | 531.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 811.1
2019-01-12 | 21:00 | 773.6 | 174.6 | 502.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 773.6
2019-01-12 | 22:00 | 728 | 174.6 | 460.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 728
2019-01-12 | 23:00 | 721.2 | 174.6 | 453.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2019-01-13 | 0:00 | 710.1 | 174.6 | 429.6 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 710.1
2019-01-13 | 1:00 | 715.7 | 174.6 | 448.5 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 715.7
2019-01-13 | 2:00 | 743 | 174.6 | 475.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 743
2019-01-13 | 3:00 | 754 | 174.6 | 484.7 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 754
2019-01-13 | 4:00 | 744.2 | 174.6 | 476.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 744.2
2019-01-13 | 5:00 | 720.5 | 174.6 | 478.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 720.5
2019-01-13 | 6:00 | 718.5 | 174.6 | 475.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2019-01-13 | 7:00 | 748.7 | 174.6 | 493.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 748.7
2019-01-13 | 8:00 | 775.3 | 174.6 | 402.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 127 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 775.3
2019-01-13 | 9:00 | 757.2 | 174.6 | 272.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 302.1 | 0 | 5 | 0 | -60 | 0 | 757.2
2019-01-13 | 10:00 | 697.1 | 174.6 | 224.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 437.8 | 0 | 3 | 0 | -171 | -34.8 | 697.1
2019-01-13 | 11:00 | 658.1 | 174.6 | 214.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 521.4 | -82.8 | 0.7 | -0.7 | -171 | -61.5 | 658.1
2019-01-13 | 12:00 | 643.7 | 174.6 | 220.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 549.4 | -131.4 | 2 | -1.9 | -171 | -61.5 | 643.7
2019-01-13 | 13:00 | 639.8 | 174.6 | 213.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 499.6 | -79.2 | 6.3 | -6 | -171 | -61.5 | 639.8
2019-01-13 | 14:00 | 641.4 | 174.6 | 216.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 447.7 | -35.7 | 7.3 | 0 | -171 | -61.5 | 641.4
2019-01-13 | 15:00 | 644 | 174.6 | 293.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 103.7 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 644
2019-01-13 | 16:00 | 657.6 | 174.6 | 410.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 1.5 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 657.6
2019-01-13 | 17:00 | 741.1 | 174.6 | 441.4 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 19 | 0 | 741.1
2019-01-13 | 18:00 | 782.8 | 174.6 | 441.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 57 | 0 | 782.8
2019-01-13 | 19:00 | 781.9 | 174.6 | 441.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 64 | 0 | 781.9
2019-01-13 | 20:00 | 771.2 | 174.6 | 442 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 53 | 0 | 771.2
2019-01-13 | 21:00 | 748.2 | 174.6 | 441.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 748.2
2019-01-13 | 22:00 | 708.5 | 174.6 | 437.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 708.5
2019-01-13 | 23:00 | 699.4 | 174.6 | 428.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 699.4
2019-01-14 | 0:00 | 703 | 174.6 | 441.6 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 703
2019-01-14 | 1:00 | 715.9 | 174.6 | 441.4 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 715.9
2019-01-14 | 2:00 | 743.3 | 174.6 | 442.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 32 | 0 | 743.3
2019-01-14 | 3:00 | 759.8 | 174.6 | 442.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 44 | 0 | 759.8
2019-01-14 | 4:00 | 753.1 | 174.6 | 441.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 38 | 0 | 753.1
2019-01-14 | 5:00 | 733.2 | 174.6 | 441.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 47 | 0 | 733.2
2019-01-14 | 6:00 | 744.4 | 174.6 | 441.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 58 | 0 | 744.4
2019-01-14 | 7:00 | 798.3 | 174.6 | 441.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 10.1 | 0 | 5.6 | 0 | 103 | 0 | 798.3
2019-01-14 | 8:00 | 851.6 | 174.6 | 442 | 24.3 | 0 | 38.8 | 125.6 | 0 | 5.3 | 0 | 41 | 0 | 851.6
2019-01-14 | 9:00 | 842.2 | 174.6 | 315.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 285.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 842.2
2019-01-14 | 10:00 | 798.3 | 174.6 | 267.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 432.7 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 798.3
2019-01-14 | 11:00 | 762.3 | 174.6 | 243.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 526.4 | -14 | 1.3 | 0 | -171 | -61.5 | 762.3
2019-01-14 | 12:00 | 717.7 | 174.6 | 243.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 522.7 | -55.6 | 1.7 | 0 | -171 | -61.5 | 717.7
2019-01-14 | 13:00 | 729.1 | 174.6 | 248.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 500.2 | -26.6 | 1.7 | 0 | -171 | -61.5 | 729.1
2019-01-14 | 14:00 | 727.5 | 174.6 | 241.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 427 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -11.3 | 727.5
2019-01-14 | 15:00 | 729.4 | 174.6 | 399.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 89.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 729.4
2019-01-14 | 16:00 | 752 | 174.6 | 507.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 752
2019-01-14 | 17:00 | 816.1 | 174.6 | 537.7 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 816.1
2019-01-14 | 18:00 | 857.4 | 174.6 | 574.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 857.4
2019-01-14 | 19:00 | 853 | 174.6 | 575.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 853
2019-01-14 | 20:00 | 830.1 | 174.6 | 551.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 830.1
2019-01-14 | 21:00 | 803.1 | 174.6 | 523.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 803.1
2019-01-14 | 22:00 | 750.8 | 174.6 | 475.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 750.8
2019-01-14 | 23:00 | 726.3 | 174.6 | 449.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 726.3
2019-01-15 | 0:00 | 734.4 | 174.6 | 444 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 734.4
2019-01-15 | 1:00 | 747.2 | 174.6 | 460.9 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 747.2
2019-01-15 | 2:00 | 771.5 | 174.6 | 482.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 771.5
2019-01-15 | 3:00 | 803 | 174.6 | 515.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 803
2019-01-15 | 4:00 | 806.4 | 174.6 | 517 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 806.4
2019-01-15 | 5:00 | 794.3 | 174.6 | 525.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 794.3
2019-01-15 | 6:00 | 848.7 | 174.6 | 574.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 848.7
2019-01-15 | 7:00 | 899.4 | 174.6 | 589.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 40.3 | 0 | 25 | 0 | 899.4
2019-01-15 | 8:00 | 962.4 | 174.6 | 589.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 68.2 | 0 | 40 | 0 | 27 | 0 | 962.4
2019-01-15 | 9:00 | 983.4 | 174.6 | 562 | 24.3 | 0 | 38.8 | 138.1 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 983.4
2019-01-15 | 10:00 | 942.1 | 174.6 | 492.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 162.8 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 942.1
2019-01-15 | 11:00 | 904.2 | 174.6 | 411.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 212.5 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 904.2
2019-01-15 | 12:00 | 856.3 | 174.6 | 314.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 261.8 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 856.3
2019-01-15 | 13:00 | 873.7 | 174.6 | 310.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 305.7 | 0 | 40.9 | 0 | -21 | 0 | 873.7
2019-01-15 | 14:00 | 857.7 | 174.6 | 321.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 312.8 | 0 | 36.3 | 0 | -51 | 0 | 857.7
2019-01-15 | 15:00 | 845.4 | 174.6 | 391.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 184.6 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 845.4
2019-01-15 | 16:00 | 851.8 | 174.6 | 578.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 5 | 0 | 27.4 | 0 | 3 | 0 | 851.8
2019-01-15 | 17:00 | 901.7 | 174.6 | 579.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 25 | 0 | 901.7
2019-01-15 | 18:00 | 918.1 | 174.6 | 579.1 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 43 | 0 | 918.1
2019-01-15 | 19:00 | 888.3 | 174.6 | 579.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 16 | 0 | 888.3
2019-01-15 | 20:00 | 863.5 | 174.6 | 568.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 863.5
2019-01-15 | 21:00 | 823.7 | 174.6 | 530 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 823.7
2019-01-15 | 22:00 | 774.9 | 174.6 | 483.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 774.9
2019-01-15 | 23:00 | 748.1 | 174.6 | 451.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 748.1
2019-01-16 | 0:00 | 738.3 | 174.6 | 471 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 738.3
2019-01-16 | 1:00 | 734.2 | 174.6 | 425.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 734.2
2019-01-16 | 2:00 | 754.6 | 174.6 | 451.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 754.6
2019-01-16 | 3:00 | 781 | 174.6 | 475 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 781
2019-01-16 | 4:00 | 782.9 | 174.6 | 479 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 782.9
2019-01-16 | 5:00 | 778.1 | 174.6 | 504.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 778.1
2019-01-16 | 6:00 | 828.4 | 174.6 | 562.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 828.4
2019-01-16 | 7:00 | 877.2 | 174.6 | 579.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.8 | 0 | 20.5 | 0 | 31 | 0 | 877.2
2019-01-16 | 8:00 | 937.2 | 174.6 | 579.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 103.4 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 937.2
2019-01-16 | 9:00 | 940.8 | 174.6 | 462.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 232.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 940.8
2019-01-16 | 10:00 | 901.7 | 174.6 | 325.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 332.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 901.7
2019-01-16 | 11:00 | 888.9 | 174.6 | 336.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 390.3 | 0 | 5 | 0 | -81 | 0 | 888.9
2019-01-16 | 12:00 | 835.6 | 174.6 | 344.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 329.2 | 0 | 5.3 | 0 | -81 | 0 | 835.6
2019-01-16 | 13:00 | 875.7 | 174.6 | 337.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 292.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 875.7
2019-01-16 | 14:00 | 872.1 | 174.6 | 350.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 276.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 872.1
2019-01-16 | 15:00 | 869.6 | 174.6 | 465.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 160 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 869.6
2019-01-16 | 16:00 | 889.9 | 174.6 | 587 | 24.3 | 0 | 38.8 | 2 | 0 | 10.2 | 0 | 53 | 0 | 889.9
2019-01-16 | 17:00 | 925.5 | 174.6 | 587.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 52 | 0 | 925.5
2019-01-16 | 18:00 | 944.5 | 174.6 | 587.7 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 70 | 0 | 944.5
2019-01-16 | 19:00 | 920.9 | 174.6 | 587.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 56 | 0 | 920.9
2019-01-16 | 20:00 | 892.8 | 174.6 | 587.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 22 | 0 | 892.8
2019-01-16 | 21:00 | 860.5 | 174.6 | 573.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 860.5
2019-01-16 | 22:00 | 810.9 | 174.6 | 527.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 810.9
2019-01-16 | 23:00 | 785.3 | 174.6 | 498.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 785.3
2019-01-17 | 0:00 | 771.9 | 174.6 | 515.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 771.9
2019-01-17 | 1:00 | 778.5 | 174.6 | 477.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 778.5
2019-01-17 | 2:00 | 807.7 | 174.6 | 505.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 807.7
2019-01-17 | 3:00 | 838.1 | 174.6 | 536.1 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 838.1
2019-01-17 | 4:00 | 825.4 | 174.6 | 519.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 825.4
2019-01-17 | 5:00 | 822.9 | 174.6 | 543.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 822.9
2019-01-17 | 6:00 | 879.9 | 174.6 | 586.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 16 | 0 | 879.9
2019-01-17 | 7:00 | 935.1 | 174.6 | 587.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.3 | 0 | 38.3 | 0 | 62 | 0 | 935.1
2019-01-17 | 8:00 | 1003.8 | 174.6 | 587.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 112.4 | 0 | 36.6 | 0 | 30 | 0 | 1003.8
2019-01-17 | 9:00 | 979.8 | 174.6 | 440.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 262.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 979.8
2019-01-17 | 10:00 | 926.4 | 174.6 | 342.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 358.6 | 0 | 38.3 | 0 | -51 | 0 | 926.4
2019-01-17 | 11:00 | 901.3 | 174.6 | 331.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 345.2 | 0 | 37.6 | 0 | -51 | 0 | 901.3
2019-01-17 | 12:00 | 842.3 | 174.6 | 325.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 408.2 | 0 | 41.9 | 0 | -171 | 0 | 842.3
2019-01-17 | 13:00 | 867.4 | 174.6 | 341.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 387.4 | 0 | 41.9 | 0 | -141 | 0 | 867.4
2019-01-17 | 14:00 | 864.6 | 174.6 | 337.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 332.6 | 0 | 38 | 0 | -81 | 0 | 864.6
2019-01-17 | 15:00 | 872.9 | 174.6 | 490.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 109.4 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 872.9
2019-01-17 | 16:00 | 897.8 | 174.6 | 581.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 3.8 | 0 | 38.6 | 0 | 36 | 0 | 897.8
2019-01-17 | 17:00 | 938.2 | 174.6 | 581.4 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 | 0 | 938.2
2019-01-17 | 18:00 | 955.2 | 174.6 | 581.3 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 66 | 0 | 955.2
2019-01-17 | 19:00 | 928.6 | 174.6 | 581 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 49 | 0 | 928.6
2019-01-17 | 20:00 | 887.2 | 174.6 | 581.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 9 | 0 | 887.2
2019-01-17 | 21:00 | 849.1 | 174.6 | 550.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 849.1
2019-01-17 | 22:00 | 801.4 | 174.6 | 504.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 801.4
2019-01-17 | 23:00 | 761.3 | 174.6 | 461.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 761.3
2019-01-18 | 0:00 | 751.9 | 174.6 | 467.1 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 751.9
2019-01-18 | 1:00 | 747.7 | 174.6 | 456.4 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 747.7
2019-01-18 | 2:00 | 781.2 | 174.6 | 500.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 781.2
2019-01-18 | 3:00 | 807.4 | 174.6 | 524.9 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 807.4
2019-01-18 | 4:00 | 809.3 | 174.6 | 529.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 809.3
2019-01-18 | 5:00 | 805.5 | 174.6 | 557.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 805.5
2019-01-18 | 6:00 | 865.2 | 174.6 | 580.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 39 | 0 | 865.2
2019-01-18 | 7:00 | 911.5 | 174.6 | 581.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.7 | 0 | 5.9 | 0 | 77 | 0 | 911.5
2019-01-18 | 8:00 | 978 | 174.6 | 581.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 109.6 | 0 | 5.3 | 0 | 44 | 0 | 978
2019-01-18 | 9:00 | 974.7 | 174.6 | 512 | 24.3 | 0 | 38.8 | 216.7 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 974.7
2019-01-18 | 10:00 | 913.9 | 174.6 | 324.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 344.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 913.9
2019-01-18 | 11:00 | 876.7 | 174.6 | 322.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 387.5 | 0 | 9.9 | 0 | -81 | 0 | 876.7
2019-01-18 | 12:00 | 811.3 | 174.6 | 323.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 413.5 | 0 | 7.3 | 0 | -171 | 0 | 811.3
2019-01-18 | 13:00 | 840.6 | 174.6 | 318.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 417.4 | 0 | 7.9 | 0 | -141 | 0 | 840.6
2019-01-18 | 14:00 | 836.6 | 174.6 | 322.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 379.5 | 0 | 7.6 | 0 | -111 | 0 | 836.6
2019-01-18 | 15:00 | 837.1 | 174.6 | 411.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 183.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 837.1
2019-01-18 | 16:00 | 859.9 | 174.6 | 520.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 12.1 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 | 859.9
2019-01-18 | 17:00 | 888.2 | 174.6 | 520.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 88 | 0 | 888.2
2019-01-18 | 18:00 | 910.7 | 174.6 | 519.5 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 109 | 0 | 910.7
2019-01-18 | 19:00 | 883.6 | 174.6 | 520.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 87 | 0 | 883.6
2019-01-18 | 20:00 | 862.2 | 174.6 | 519.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 66 | 0 | 862.2
2019-01-18 | 21:00 | 832.5 | 174.6 | 520.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 37 | 0 | 832.5
2019-01-18 | 22:00 | 790.7 | 174.6 | 519.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 790.7
2019-01-18 | 23:00 | 778.2 | 174.6 | 505 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 778.2
2019-01-19 | 0:00 | 766.4 | 174.6 | 477 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 766.4
2019-01-19 | 1:00 | 774.8 | 174.6 | 505.6 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 774.8
2019-01-19 | 2:00 | 801.3 | 174.6 | 519.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 11 | 0 | 801.3
2019-01-19 | 3:00 | 816.8 | 174.6 | 520.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 24 | 0 | 816.8
2019-01-19 | 4:00 | 796.4 | 174.6 | 520.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 4 | 0 | 796.4
2019-01-19 | 5:00 | 767.8 | 174.6 | 518.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 767.8
2019-01-19 | 6:00 | 790.4 | 174.6 | 519.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 24 | 0 | 790.4
2019-01-19 | 7:00 | 839 | 174.6 | 519.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 11.3 | 0 | 10.6 | 0 | 60 | 0 | 839
2019-01-19 | 8:00 | 902.2 | 174.6 | 519.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 128.2 | 0 | 9.9 | 0 | 7 | 0 | 902.2
2019-01-19 | 9:00 | 885.7 | 174.6 | 341 | 24.3 | 0 | 38.8 | 296.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 885.7
2019-01-19 | 10:00 | 814.4 | 174.6 | 273.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 434 | 0 | 10.2 | 0 | -141 | 0 | 814.4
2019-01-19 | 11:00 | 776.5 | 174.6 | 243.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 525.3 | 0 | 13.9 | -11.8 | -171 | -61.5 | 776.5
2019-01-19 | 12:00 | 723.7 | 174.6 | 243.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 547.1 | -72.5 | 14.5 | -13.8 | -171 | -61.5 | 723.7
2019-01-19 | 13:00 | 731.3 | 174.6 | 247.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 518.5 | -41.1 | 15.5 | -14.7 | -171 | -61.5 | 731.3
2019-01-19 | 14:00 | 716.1 | 174.6 | 246.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 424.9 | 0 | 17.2 | 0 | -171 | -38.9 | 716.1
2019-01-19 | 15:00 | 720.3 | 174.6 | 328.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 138.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 720.3
2019-01-19 | 16:00 | 735.9 | 174.6 | 446.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 13.3 | 0 | 12.5 | 0 | 26 | 0 | 735.9
2019-01-19 | 17:00 | 785.3 | 174.6 | 446.3 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 55 | 0 | 785.3
2019-01-19 | 18:00 | 811.7 | 174.6 | 446.2 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 81 | 0 | 811.7
2019-01-19 | 19:00 | 793.6 | 174.6 | 446.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 69 | 0 | 793.6
2019-01-19 | 20:00 | 772.9 | 174.6 | 445.8 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 47 | 0 | 772.9
2019-01-19 | 21:00 | 744.7 | 174.6 | 446.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 19 | 0 | 744.7
2019-01-19 | 22:00 | 708.2 | 174.6 | 429.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 708.2
2019-01-19 | 23:00 | 678.1 | 174.6 | 393.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 678.1
2019-01-20 | 0:00 | 671.4 | 174.6 | 393.9 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2019-01-20 | 1:00 | 671.9 | 174.6 | 378 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 671.9
2019-01-20 | 2:00 | 695.9 | 174.6 | 399.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 695.9
2019-01-20 | 3:00 | 718.6 | 174.6 | 420.5 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 718.6
2019-01-20 | 4:00 | 719.3 | 174.6 | 424.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 719.3
2019-01-20 | 5:00 | 689.8 | 174.6 | 411.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 689.8
2019-01-20 | 6:00 | 667.5 | 174.6 | 388.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 667.5
2019-01-20 | 7:00 | 687.8 | 174.6 | 401.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.8 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 687.8
2019-01-20 | 8:00 | 737.5 | 174.6 | 408.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 50 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 737.5
2019-01-20 | 9:00 | 768.7 | 174.6 | 417 | 24.3 | 0 | 38.8 | 78.3 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 768.7
2019-01-20 | 10:00 | 748.8 | 174.6 | 387.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 81 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 748.8
2019-01-20 | 11:00 | 714.1 | 174.6 | 328.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 105 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 714.1
2019-01-20 | 12:00 | 676.8 | 174.6 | 215.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 192.6 | 0 | 45.2 | 0 | -14 | 0 | 676.8
2019-01-20 | 13:00 | 663.5 | 174.6 | 243.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 300.7 | 0 | 52.8 | 0 | -171 | 0 | 663.5
2019-01-20 | 14:00 | 656.1 | 174.6 | 221.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 354.1 | 0 | 51.2 | 0 | -171 | -37.6 | 656.1
2019-01-20 | 15:00 | 663.1 | 174.6 | 231.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 194.8 | 0 | 50.5 | 0 | -51 | 0 | 663.1
2019-01-20 | 16:00 | 688 | 174.6 | 390.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 14.6 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 688
2019-01-20 | 17:00 | 753.6 | 174.6 | 434.2 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2019-01-20 | 18:00 | 790.7 | 174.6 | 447.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 21 | 0 | 790.7
2019-01-20 | 19:00 | 784.6 | 174.6 | 448.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 21 | 0 | 784.6
2019-01-20 | 20:00 | 769.3 | 174.6 | 448.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 7 | 0 | 769.3
2019-01-20 | 21:00 | 738.6 | 174.6 | 418.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 738.6
2019-01-20 | 22:00 | 690.7 | 174.6 | 375.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 690.7
2019-01-20 | 23:00 | 661.7 | 174.6 | 355.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 661.7
2019-01-21 | 0:00 | 672.9 | 174.6 | 408.3 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 672.9
2019-01-21 | 1:00 | 686.2 | 174.6 | 385.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 686.2
2019-01-21 | 2:00 | 718 | 174.6 | 421 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 718
2019-01-21 | 3:00 | 743.1 | 174.6 | 447.4 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 743.1
2019-01-21 | 4:00 | 746.7 | 174.6 | 448 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 6 | 0 | 746.7
2019-01-21 | 5:00 | 756.1 | 174.6 | 448.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 42 | 0 | 756.1
2019-01-21 | 6:00 | 811.3 | 174.6 | 448.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 101 | 0 | 811.3
2019-01-21 | 7:00 | 865.5 | 174.6 | 447.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 11.3 | 0 | 22.8 | 0 | 146 | 0 | 865.5
2019-01-21 | 8:00 | 920.9 | 174.6 | 447.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 125.2 | 0 | 27.1 | 0 | 83 | 0 | 920.9
2019-01-21 | 9:00 | 930 | 174.6 | 389.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 277.9 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 930
2019-01-21 | 10:00 | 877.1 | 174.6 | 302.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 364.4 | 0 | 23.4 | 0 | -51 | 0 | 877.1
2019-01-21 | 11:00 | 854.5 | 174.6 | 304.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 365.3 | 0 | 28.4 | 0 | -81 | 0 | 854.5
2019-01-21 | 12:00 | 799.1 | 174.6 | 312.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 353.2 | 0 | 36.6 | 0 | -141 | 0 | 799.1
2019-01-21 | 13:00 | 823 | 174.6 | 316.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 399.5 | 0 | 40.3 | 0 | -171 | 0 | 823
2019-01-21 | 14:00 | 817.6 | 174.6 | 307.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 373.8 | 0 | 39.3 | 0 | -141 | 0 | 817.6
2019-01-21 | 15:00 | 817.7 | 174.6 | 314.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 231.1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 817.7
2019-01-21 | 16:00 | 842.6 | 174.6 | 530.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 20.1 | 0 | 31.4 | 0 | 23 | 0 | 842.6
2019-01-21 | 17:00 | 882.6 | 174.6 | 530.8 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 882.6
2019-01-21 | 18:00 | 913.6 | 174.6 | 531 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 72 | 0 | 913.6
2019-01-21 | 19:00 | 889.8 | 174.6 | 530.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 54 | 0 | 889.8
2019-01-21 | 20:00 | 862.3 | 174.6 | 531 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 32 | 0 | 862.3
2019-01-21 | 21:00 | 825 | 174.6 | 525.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 825
2019-01-21 | 22:00 | 785.1 | 174.6 | 487.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 785.1
2019-01-21 | 23:00 | 756.3 | 174.6 | 455.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 756.3
2019-01-22 | 0:00 | 750.1 | 174.6 | 496 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 750.1
2019-01-22 | 1:00 | 762.3 | 174.6 | 454.5 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 762.3
2019-01-22 | 2:00 | 792.1 | 174.6 | 479.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 792.1
2019-01-22 | 3:00 | 807.4 | 174.6 | 493.8 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 807.4
2019-01-22 | 4:00 | 809.3 | 174.6 | 503.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 809.3
2019-01-22 | 5:00 | 800.4 | 174.6 | 522.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 800.4
2019-01-22 | 6:00 | 857.8 | 174.6 | 530.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 55 | 0 | 857.8
2019-01-22 | 7:00 | 910.5 | 174.6 | 530.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 11.9 | 0 | 37.6 | 0 | 93 | 0 | 910.5
2019-01-22 | 8:00 | 954.8 | 174.6 | 530.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 127.7 | 0 | 28.1 | 0 | 31 | 0 | 954.8
2019-01-22 | 9:00 | 938.9 | 174.6 | 402.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 272.9 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 938.9
2019-01-22 | 10:00 | 884.4 | 174.6 | 309.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 397.3 | 0 | 20.5 | 0 | -81 | 0 | 884.4
2019-01-22 | 11:00 | 864.9 | 174.6 | 311 | 24.3 | 0 | 38.8 | 437.1 | 0 | 20.1 | 0 | -141 | 0 | 864.9
2019-01-22 | 12:00 | 808.9 | 174.6 | 299.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 397 | 0 | 15.8 | 0 | -141 | 0 | 808.9
2019-01-22 | 13:00 | 842.9 | 174.6 | 326.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 380 | 0 | 9.9 | 0 | -111 | 0 | 842.9
2019-01-22 | 14:00 | 824.7 | 174.6 | 308 | 24.3 | 0 | 38.8 | 351.7 | 0 | 8.3 | 0 | -81 | 0 | 824.7
2019-01-22 | 15:00 | 829 | 174.6 | 309.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 274 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 829
2019-01-22 | 16:00 | 846.8 | 174.6 | 524.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 22.4 | 0 | 7.6 | 0 | 55 | 0 | 846.8
2019-01-22 | 17:00 | 884.5 | 174.6 | 523.4 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 79 | 0 | 884.5
2019-01-22 | 18:00 | 914.2 | 174.6 | 523.7 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 104 | 0 | 914.2
2019-01-22 | 19:00 | 893.2 | 174.6 | 524.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 87 | 0 | 893.2
2019-01-22 | 20:00 | 870 | 174.6 | 523.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 56 | 0 | 870
2019-01-22 | 21:00 | 838.3 | 174.6 | 523.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 19 | 0 | 838.3
2019-01-22 | 22:00 | 795.5 | 174.6 | 499.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 795.5
2019-01-22 | 23:00 | 779.2 | 174.6 | 482.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 779.2
2019-01-23 | 0:00 | 759.6 | 174.6 | 472.8 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 759.6
2019-01-23 | 1:00 | 766.6 | 174.6 | 463.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 766.6
2019-01-23 | 2:00 | 790.1 | 174.6 | 486.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 790.1
2019-01-23 | 3:00 | 818.8 | 174.6 | 510.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 818.8
2019-01-23 | 4:00 | 813.3 | 174.6 | 500.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 813.3
2019-01-23 | 5:00 | 807.7 | 174.6 | 524.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 2 | 0 | 807.7
2019-01-23 | 6:00 | 871 | 174.6 | 523.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 871
2019-01-23 | 7:00 | 908.6 | 174.6 | 523.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 12 | 0 | 38 | 0 | 97 | 0 | 908.6
2019-01-23 | 8:00 | 968.9 | 174.6 | 523.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 132.4 | 0 | 41.6 | 0 | 34 | 0 | 968.9
2019-01-23 | 9:00 | 958 | 174.6 | 371.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 307.9 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 958
2019-01-23 | 10:00 | 896.9 | 174.6 | 309.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 451.1 | 0 | 40 | 0 | -141 | 0 | 896.9
2019-01-23 | 11:00 | 861.1 | 174.6 | 298 | 24.3 | 0 | 38.8 | 509.2 | 0 | 48.5 | 0 | -171 | -61.3 | 861.1
2019-01-23 | 12:00 | 798.3 | 174.6 | 307.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 560.8 | -104.3 | 52.5 | -23.6 | -171 | -61.5 | 798.3
2019-01-23 | 13:00 | 826.3 | 174.6 | 309.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 541.9 | -86.4 | 56.1 | 0 | -171 | -61.5 | 826.3
2019-01-23 | 14:00 | 820.4 | 174.6 | 303 | 24.3 | 0 | 38.8 | 467.5 | -12.4 | 57.1 | 0 | -171 | -61.5 | 820.4
2019-01-23 | 15:00 | 828.4 | 174.6 | 305.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 233.1 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 828.4
2019-01-23 | 16:00 | 832.3 | 174.6 | 524.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 23.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 832.3
2019-01-23 | 17:00 | 867.3 | 174.6 | 549.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 867.3
2019-01-23 | 18:00 | 892.8 | 174.6 | 558.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 17 | 0 | 892.8
2019-01-23 | 19:00 | 862.6 | 174.6 | 554.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 862.6
2019-01-23 | 20:00 | 841.2 | 174.6 | 538.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 841.2
2019-01-23 | 21:00 | 806.6 | 174.6 | 506 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 806.6
2019-01-23 | 22:00 | 769.4 | 174.6 | 468.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 769.4
2019-01-23 | 23:00 | 741.8 | 174.6 | 436.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 741.8
2019-01-24 | 0:00 | 721.3 | 174.6 | 419.7 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 721.3
2019-01-24 | 1:00 | 729.3 | 174.6 | 431.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 729.3
2019-01-24 | 2:00 | 762.3 | 174.6 | 466.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 762.3
2019-01-24 | 3:00 | 781.8 | 174.6 | 491 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 781.8
2019-01-24 | 4:00 | 784.3 | 174.6 | 494.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 784.3
2019-01-24 | 5:00 | 777.7 | 174.6 | 515.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 777.7
2019-01-24 | 6:00 | 828.5 | 174.6 | 559.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 10 | 0 | 828.5
2019-01-24 | 7:00 | 877.4 | 174.6 | 559.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.6 | 0 | 14.9 | 0 | 56 | 0 | 877.4
2019-01-24 | 8:00 | 935.1 | 174.6 | 559.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 101 | 0 | 9.2 | 0 | 28 | 0 | 935.1
2019-01-24 | 9:00 | 933.3 | 174.6 | 461.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 228.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 933.3
2019-01-24 | 10:00 | 899.1 | 174.6 | 329.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 325.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 899.1
2019-01-24 | 11:00 | 882.6 | 174.6 | 327.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 365.1 | 0 | 3 | 0 | -51 | 0 | 882.6
2019-01-24 | 12:00 | 815.9 | 174.6 | 311.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 284.7 | 0 | 3 | 0 | -21 | 0 | 815.9
2019-01-24 | 13:00 | 858 | 174.6 | 334 | 24.3 | 0 | 38.8 | 363.3 | 0 | 4 | 0 | -81 | 0 | 858
2019-01-24 | 14:00 | 862 | 174.6 | 316 | 24.3 | 0 | 38.8 | 305 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 862
2019-01-24 | 15:00 | 857.5 | 174.6 | 369.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 250.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.5
2019-01-24 | 16:00 | 865.6 | 174.6 | 599.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 865.6
2019-01-24 | 17:00 | 899.4 | 174.6 | 599.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 899.4
2019-01-24 | 18:00 | 928.4 | 174.6 | 599.5 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 928.4
2019-01-24 | 19:00 | 905.9 | 174.6 | 598.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 38 | 0 | 905.9
2019-01-24 | 20:00 | 880.1 | 174.6 | 599.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 880.1
2019-01-24 | 21:00 | 845.6 | 174.6 | 576 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 845.6
2019-01-24 | 22:00 | 802 | 174.6 | 537.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 802
2019-01-24 | 23:00 | 786.8 | 174.6 | 521.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 786.8
2019-01-25 | 0:00 | 785.4 | 174.6 | 519.4 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 785.4
2019-01-25 | 1:00 | 793 | 174.6 | 527.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 793
2019-01-25 | 2:00 | 813.6 | 174.6 | 547 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 813.6
2019-01-25 | 3:00 | 833.3 | 174.6 | 565 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 833.3
2019-01-25 | 4:00 | 830 | 174.6 | 560.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 830
2019-01-25 | 5:00 | 825.4 | 174.6 | 580.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 825.4
2019-01-25 | 6:00 | 892 | 174.6 | 599.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 44 | 0 | 892
2019-01-25 | 7:00 | 946.2 | 174.6 | 599.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 13 | 0 | 12.2 | 0 | 84 | 0 | 946.2
2019-01-25 | 8:00 | 1012.5 | 174.6 | 598.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 118.6 | 0 | 15.5 | 0 | 42 | 0 | 1012.5
2019-01-25 | 9:00 | 999.5 | 174.6 | 496.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 248.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 999.5
2019-01-25 | 10:00 | 954.4 | 174.6 | 343.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 349 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 954.4
2019-01-25 | 11:00 | 919.1 | 174.6 | 338.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 418 | 0 | 35.7 | 0 | -111 | 0 | 919.1
2019-01-25 | 12:00 | 855.3 | 174.6 | 334 | 24.3 | 0 | 38.8 | 415 | 0 | 39.6 | 0 | -171 | 0 | 855.3
2019-01-25 | 13:00 | 871.6 | 174.6 | 314.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 360.7 | 0 | 40 | 0 | -81 | 0 | 871.6
2019-01-25 | 14:00 | 861.4 | 174.6 | 329.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 301 | 0 | 43.9 | 0 | -51 | 0 | 861.4
2019-01-25 | 15:00 | 860.8 | 174.6 | 385 | 24.3 | 0 | 38.8 | 191.9 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 860.8
2019-01-25 | 16:00 | 873.4 | 174.6 | 569.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 12.9 | 0 | 44.9 | 0 | 8 | 0 | 873.4
2019-01-25 | 17:00 | 907 | 174.6 | 570.7 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 13 | 0 | 907
2019-01-25 | 18:00 | 918.6 | 174.6 | 570.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 21 | 0 | 918.6
2019-01-25 | 19:00 | 885.4 | 174.6 | 559 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 885.4
2019-01-25 | 20:00 | 858.9 | 174.6 | 529.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 858.9
2019-01-25 | 21:00 | 821.8 | 174.6 | 494.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 821.8
2019-01-25 | 22:00 | 788 | 174.6 | 471.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 788
2019-01-25 | 23:00 | 744.4 | 174.6 | 435.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 744.4
2019-01-26 | 0:00 | 745.7 | 174.6 | 492.6 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 745.7
2019-01-26 | 1:00 | 760.5 | 174.6 | 456 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 760.5
2019-01-26 | 2:00 | 794.6 | 174.6 | 491 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 794.6
2019-01-26 | 3:00 | 818.9 | 174.6 | 505.3 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 818.9
2019-01-26 | 4:00 | 817.1 | 174.6 | 502.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 817.1
2019-01-26 | 5:00 | 789.6 | 174.6 | 500.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 789.6
2019-01-26 | 6:00 | 799.2 | 174.6 | 516.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 799.2
2019-01-26 | 7:00 | 846.5 | 174.6 | 546.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.4 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 846.5
2019-01-26 | 8:00 | 915.5 | 174.6 | 559.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 72.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 915.5
2019-01-26 | 9:00 | 960 | 174.6 | 551 | 24.3 | 0 | 38.8 | 127.7 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 960
2019-01-26 | 10:00 | 938.3 | 174.6 | 495.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 161.4 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 938.3
2019-01-26 | 11:00 | 914.2 | 174.6 | 405.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 223.6 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 914.2
2019-01-26 | 12:00 | 872 | 174.6 | 407.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 176.1 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 872
2019-01-26 | 13:00 | 863.9 | 174.6 | 302.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 283.8 | 0 | 46.9 | 0 | -7 | 0 | 863.9
2019-01-26 | 14:00 | 855.7 | 174.6 | 311.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 300.1 | 0 | 57.1 | 0 | -51 | 0 | 855.7
2019-01-26 | 15:00 | 849.5 | 174.6 | 331.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 223.4 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 849.5
2019-01-26 | 16:00 | 859.4 | 174.6 | 475.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 29.3 | 0 | 53.5 | 0 | 63 | 0 | 859.4
2019-01-26 | 17:00 | 891.3 | 174.6 | 475.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 93 | 0 | 891.3
2019-01-26 | 18:00 | 923.9 | 174.6 | 475.7 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 130 | 0 | 923.9
2019-01-26 | 19:00 | 904 | 174.6 | 475.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 121 | 0 | 904
2019-01-26 | 20:00 | 877.8 | 174.6 | 475.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 96 | 0 | 877.8
2019-01-26 | 21:00 | 845.6 | 174.6 | 475.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 64 | 0 | 845.6
2019-01-26 | 22:00 | 784.2 | 174.6 | 475.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 8 | 0 | 784.2
2019-01-26 | 23:00 | 774 | 174.6 | 468.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 774
2019-01-27 | 0:00 | 758.4 | 174.6 | 460.7 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 758.4
2019-01-27 | 1:00 | 758.1 | 174.6 | 463.9 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 758.1
2019-01-27 | 2:00 | 780.2 | 174.6 | 476.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 5 | 0 | 780.2
2019-01-27 | 3:00 | 789 | 174.6 | 476.3 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 | 0 | 789
2019-01-27 | 4:00 | 770.9 | 174.6 | 469.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2019-01-27 | 5:00 | 738.4 | 174.6 | 467.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 738.4
2019-01-27 | 6:00 | 736 | 174.6 | 468.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 736
2019-01-27 | 7:00 | 785.9 | 174.6 | 475.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 11 | 0 | 20.8 | 0 | 41 | 0 | 785.9
2019-01-27 | 8:00 | 852.4 | 174.6 | 476 | 24.3 | 0 | 38.8 | 107.5 | 0 | 16.2 | 0 | 15 | 0 | 852.4
2019-01-27 | 9:00 | 837.8 | 174.6 | 348.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 241.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 837.8
2019-01-27 | 10:00 | 797.9 | 174.6 | 272.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 379.5 | 0 | 5.3 | 0 | -97 | 0 | 797.9
2019-01-27 | 11:00 | 762.9 | 174.6 | 243.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 477.6 | 0 | 3 | 0 | -171 | -28.3 | 762.9
2019-01-27 | 12:00 | 747 | 174.6 | 243.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 474.9 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -39.4 | 747
2019-01-27 | 13:00 | 727.1 | 174.6 | 242.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 414.8 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 727.1
2019-01-27 | 14:00 | 698.2 | 174.6 | 245.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 396.1 | 0 | 4 | 0 | -171 | -14.3 | 698.2
2019-01-27 | 15:00 | 696.6 | 174.6 | 247.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 310.8 | 0 | 4.3 | 0 | -104 | 0 | 696.6
2019-01-27 | 16:00 | 712.2 | 174.6 | 428.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 40.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 712.2
2019-01-27 | 17:00 | 778.7 | 174.6 | 498.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 778.7
2019-01-27 | 18:00 | 845.1 | 174.6 | 559 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 845.1
2019-01-27 | 19:00 | 850.1 | 174.6 | 565 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 850.1
2019-01-27 | 20:00 | 834.8 | 174.6 | 545.8 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 834.8
2019-01-27 | 21:00 | 795.1 | 174.6 | 500.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 795.1
2019-01-27 | 22:00 | 748.2 | 174.6 | 452.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 748.2
2019-01-27 | 23:00 | 735 | 174.6 | 432.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 735
2019-01-28 | 0:00 | 729.9 | 174.6 | 431.9 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 729.9
2019-01-28 | 1:00 | 743.6 | 174.6 | 438.5 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2019-01-28 | 2:00 | 767.4 | 174.6 | 459.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 767.4
2019-01-28 | 3:00 | 786.7 | 174.6 | 478.4 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 786.7
2019-01-28 | 4:00 | 794.7 | 174.6 | 487.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 794.7
2019-01-28 | 5:00 | 777.3 | 174.6 | 493 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 777.3
2019-01-28 | 6:00 | 832.4 | 174.6 | 541.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 832.4
2019-01-28 | 7:00 | 895.3 | 174.6 | 594.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 895.3
2019-01-28 | 8:00 | 981.2 | 174.6 | 603.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 83.6 | 0 | 53.5 | 0 | 3 | 0 | 981.2
2019-01-28 | 9:00 | 1000.4 | 174.6 | 550.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 156.1 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 1000.4
2019-01-28 | 10:00 | 969.6 | 174.6 | 475.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 202.5 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 969.6
2019-01-28 | 11:00 | 937.4 | 174.6 | 435.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 209.3 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 937.4
2019-01-28 | 12:00 | 892.7 | 174.6 | 401.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 193.5 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 892.7
2019-01-28 | 13:00 | 918.6 | 174.6 | 508.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 113.8 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 918.6
2019-01-28 | 14:00 | 903.3 | 174.6 | 487.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 109.6 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 903.3
2019-01-28 | 15:00 | 902.8 | 174.6 | 495.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 98 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 902.8
2019-01-28 | 16:00 | 913.4 | 174.6 | 599.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 10.3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 913.4
2019-01-28 | 17:00 | 936.1 | 174.6 | 603.5 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 4 | 0 | 936.1
2019-01-28 | 18:00 | 951.7 | 174.6 | 604 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 20 | 0 | 951.7
2019-01-28 | 19:00 | 911.8 | 174.6 | 593 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 911.8
2019-01-28 | 20:00 | 888 | 174.6 | 570.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 888
2019-01-28 | 21:00 | 844.1 | 174.6 | 525.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 844.1
2019-01-28 | 22:00 | 796.8 | 174.6 | 482.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 796.8
2019-01-28 | 23:00 | 777.7 | 174.6 | 464.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 777.7
2019-01-29 | 0:00 | 763.9 | 174.6 | 505.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 763.9
2019-01-29 | 1:00 | 768.4 | 174.6 | 463.3 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 768.4
2019-01-29 | 2:00 | 791.5 | 174.6 | 494.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 791.5
2019-01-29 | 3:00 | 815.7 | 174.6 | 523.9 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 815.7
2019-01-29 | 4:00 | 807.3 | 174.6 | 517.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 807.3
2019-01-29 | 5:00 | 807.4 | 174.6 | 550.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 807.4
2019-01-29 | 6:00 | 863 | 174.6 | 603.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5 | 0 | 863
2019-01-29 | 7:00 | 920.7 | 174.6 | 603.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 13.5 | 0 | 13.9 | 0 | 52 | 0 | 920.7
2019-01-29 | 8:00 | 974.4 | 174.6 | 603 | 24.3 | 0 | 38.8 | 119.8 | 0 | 11.9 | 0 | 2 | 0 | 974.4
2019-01-29 | 9:00 | 961 | 174.6 | 441.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 273.9 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 961
2019-01-29 | 10:00 | 921.8 | 174.6 | 320.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 357.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 921.8
2019-01-29 | 11:00 | 904.8 | 174.6 | 313.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 356.7 | 0 | 4 | 0 | -7 | 0 | 904.8
2019-01-29 | 12:00 | 836.3 | 174.6 | 311.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 395.1 | 0 | 3.3 | 0 | -111 | 0 | 836.3
2019-01-29 | 13:00 | 857.1 | 174.6 | 274.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 302.6 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 857.1
2019-01-29 | 14:00 | 854.4 | 174.6 | 332.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 332 | 0 | 3 | 0 | -51 | 0 | 854.4
2019-01-29 | 15:00 | 846.9 | 174.6 | 318.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 288.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 846.9
2019-01-29 | 16:00 | 869.8 | 174.6 | 570.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 44.7 | 0 | 1.7 | 0 | 15 | 0 | 869.8
2019-01-29 | 17:00 | 907.4 | 174.6 | 570.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 907.4
2019-01-29 | 18:00 | 937.3 | 174.6 | 570.4 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 937.3
2019-01-29 | 19:00 | 917.1 | 174.6 | 571.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 917.1
2019-01-29 | 20:00 | 896.8 | 174.6 | 570.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 896.8
2019-01-29 | 21:00 | 863.6 | 174.6 | 570.8 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 18 | 0 | 863.6
2019-01-29 | 22:00 | 809.9 | 174.6 | 536.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 809.9
2019-01-29 | 23:00 | 790.5 | 174.6 | 515.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 790.5
2019-01-30 | 0:00 | 780.6 | 174.6 | 461.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 780.6
2019-01-30 | 1:00 | 795.4 | 174.6 | 524.9 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 795.4
2019-01-30 | 2:00 | 814.1 | 174.6 | 545.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 814.1
2019-01-30 | 3:00 | 840.3 | 174.6 | 569.3 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 840.3
2019-01-30 | 4:00 | 832.5 | 174.6 | 565.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 832.5
2019-01-30 | 5:00 | 827.6 | 174.6 | 571.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 17 | 0 | 827.6
2019-01-30 | 6:00 | 895.7 | 174.6 | 570.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 86 | 0 | 895.7
2019-01-30 | 7:00 | 948 | 174.6 | 571.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 16.2 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 | 948
2019-01-30 | 8:00 | 998.4 | 174.6 | 570.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 138.8 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 998.4
2019-01-30 | 9:00 | 980.5 | 174.6 | 445.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 294.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 980.5
2019-01-30 | 10:00 | 912.6 | 174.6 | 304.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 447.2 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 912.6
2019-01-30 | 11:00 | 868.9 | 174.6 | 307.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 533.9 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -42.6 | 868.9
2019-01-30 | 12:00 | 797.8 | 174.6 | 302.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 565.1 | -75 | 3 | -2.9 | -171 | -61.5 | 797.8
2019-01-30 | 13:00 | 824.6 | 174.6 | 302 | 24.3 | 0 | 38.8 | 531 | -14.1 | 9.9 | -9.4 | -171 | -61.5 | 824.6
2019-01-30 | 14:00 | 825.8 | 174.6 | 300.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 449.5 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | 0 | 825.8
2019-01-30 | 15:00 | 824.1 | 174.6 | 310.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 299.8 | 0 | 5.9 | 0 | -30 | 0 | 824.1
2019-01-30 | 16:00 | 837.7 | 174.6 | 542.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 53.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 837.7
2019-01-30 | 17:00 | 867.5 | 174.6 | 584.8 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 867.5
2019-01-30 | 18:00 | 907.1 | 174.6 | 623.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 907.1
2019-01-30 | 19:00 | 883.9 | 174.6 | 605.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 883.9
2019-01-30 | 20:00 | 857 | 174.6 | 573.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 857
2019-01-30 | 21:00 | 822.9 | 174.6 | 535.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 822.9
2019-01-30 | 22:00 | 777.7 | 174.6 | 492.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 777.7
2019-01-30 | 23:00 | 750.2 | 174.6 | 466.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 750.2
2019-01-31 | 0:00 | 735 | 174.6 | 445.9 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 735
2019-01-31 | 1:00 | 739.2 | 174.6 | 459.5 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 739.2
2019-01-31 | 2:00 | 764.6 | 174.6 | 486.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 764.6
2019-01-31 | 3:00 | 777.5 | 174.6 | 498.6 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 777.5
2019-01-31 | 4:00 | 773.5 | 174.6 | 496 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 773.5
2019-01-31 | 5:00 | 764.9 | 174.6 | 519.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 764.9
2019-01-31 | 6:00 | 809.1 | 174.6 | 565.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 809.1
2019-01-31 | 7:00 | 863.1 | 174.6 | 612.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 863.1
2019-01-31 | 8:00 | 933.4 | 174.6 | 642.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 47.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 933.4
2019-01-31 | 9:00 | 966.3 | 174.6 | 659.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 57.1 | 0 | 7.3 | 0 | 5 | 0 | 966.3
2019-01-31 | 10:00 | 953.6 | 174.6 | 648.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 64.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 953.6
2019-01-31 | 11:00 | 944.9 | 174.6 | 631.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 68.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 944.9
2019-01-31 | 12:00 | 891.6 | 174.6 | 579.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 64.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 891.6
2019-01-31 | 13:00 | 929.1 | 174.6 | 628.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 46.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 929.1
2019-01-31 | 14:00 | 938.8 | 174.6 | 647.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 30.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 938.8
2019-01-31 | 15:00 | 932.5 | 174.6 | 642.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 21.9 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 932.5
2019-01-31 | 16:00 | 943 | 174.6 | 657.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 3 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 943
2019-01-31 | 17:00 | 957.4 | 174.6 | 632.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 957.4
2019-01-31 | 18:00 | 962 | 174.6 | 640.5 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 962
2019-01-31 | 19:00 | 931.8 | 174.6 | 633.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 931.8
2019-01-31 | 20:00 | 896.1 | 174.6 | 597.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 896.1
2019-01-31 | 21:00 | 854.2 | 174.6 | 544 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 854.2
2019-01-31 | 22:00 | 799.5 | 174.6 | 502.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 799.5
2019-01-31 | 23:00 | 783.3 | 174.6 | 482.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 783.3
2019-02-01 | 0:00 | 775.7 | 174.6 | 471.5 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 775.7
2019-02-01 | 1:00 | 781.5 | 174.6 | 481.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 781.5
2019-02-01 | 2:00 | 800.2 | 174.6 | 500.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 800.2
2019-02-01 | 3:00 | 815.1 | 174.6 | 515.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 815.1
2019-02-01 | 4:00 | 805.3 | 174.6 | 506.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 805.3
2019-02-01 | 5:00 | 806.4 | 174.6 | 532.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 806.4
2019-02-01 | 6:00 | 864.9 | 174.6 | 597.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 864.9
2019-02-01 | 7:00 | 913.9 | 174.6 | 642.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 13.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 913.9
2019-02-01 | 8:00 | 960.7 | 174.6 | 592.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 112.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 960.7
2019-02-01 | 9:00 | 973.7 | 174.6 | 478.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 238.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 973.7
2019-02-01 | 10:00 | 941.9 | 174.6 | 411.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 275.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 941.9
2019-02-01 | 11:00 | 906.1 | 174.6 | 372.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 280.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 906.1
2019-02-01 | 12:00 | 859.8 | 174.6 | 324.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 290.3 | 0 | 6.6 | 0 | -7 | 0 | 859.8
2019-02-01 | 13:00 | 881.1 | 174.6 | 375.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 250.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 881.1
2019-02-01 | 14:00 | 878.4 | 174.6 | 331.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 289.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 878.4
2019-02-01 | 15:00 | 877.4 | 174.6 | 422.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 189.8 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 877.4
2019-02-01 | 16:00 | 897.5 | 174.6 | 522.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 37.1 | 0 | 24.8 | 0 | 67 | 0 | 897.5
2019-02-01 | 17:00 | 919.1 | 174.6 | 523.4 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 94 | 0 | 919.1
2019-02-01 | 18:00 | 947.2 | 174.6 | 523.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 111 | 0 | 947.2
2019-02-01 | 19:00 | 921.4 | 174.6 | 523 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 87 | 0 | 921.4
2019-02-01 | 20:00 | 902.6 | 174.6 | 523.2 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 79 | 0 | 902.6
2019-02-01 | 21:00 | 864.5 | 174.6 | 523.5 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 43 | 0 | 864.5
2019-02-01 | 22:00 | 826.4 | 174.6 | 523.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 7 | 0 | 826.4
2019-02-01 | 23:00 | 812.6 | 174.6 | 518.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2019-02-02 | 0:00 | 802 | 174.6 | 506 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 802
2019-02-02 | 1:00 | 805.6 | 174.6 | 505.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 805.6
2019-02-02 | 2:00 | 823.4 | 174.6 | 518.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 823.4
2019-02-02 | 3:00 | 830 | 174.6 | 522 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 830
2019-02-02 | 4:00 | 812.9 | 174.6 | 503.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 812.9
2019-02-02 | 5:00 | 794.5 | 174.6 | 511.8 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 794.5
2019-02-02 | 6:00 | 816.3 | 174.6 | 523.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 816.3
2019-02-02 | 7:00 | 860.5 | 174.6 | 523.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 17.5 | 0 | 33 | 0 | 41 | 0 | 860.5
2019-02-02 | 8:00 | 914.5 | 174.6 | 508.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 133 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 914.5
2019-02-02 | 9:00 | 899.8 | 174.6 | 390 | 32.3 | 0 | 38.8 | 238 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 899.8
2019-02-02 | 10:00 | 836.3 | 174.6 | 299.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 378.3 | 0 | 24.1 | 0 | -111 | 0 | 836.3
2019-02-02 | 11:00 | 796.1 | 174.6 | 268.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 447.4 | 0 | 23.1 | 0 | -171 | -17.7 | 796.1
2019-02-02 | 12:00 | 766.8 | 174.6 | 250.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 452.6 | 0 | 24.1 | 0 | -171 | -34.9 | 766.8
2019-02-02 | 13:00 | 770.8 | 174.6 | 268.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 373.6 | 0 | 24.4 | 0 | -141 | 0 | 770.8
2019-02-02 | 14:00 | 751.9 | 174.6 | 259.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 307 | 0 | 21.1 | 0 | -81 | 0 | 751.9
2019-02-02 | 15:00 | 746.3 | 174.6 | 257.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 295.8 | 0 | 13.9 | 0 | -67 | 0 | 746.3
2019-02-02 | 16:00 | 762.6 | 174.6 | 444.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 62.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 762.6
2019-02-02 | 17:00 | 802.1 | 174.6 | 444.3 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 72 | 0 | 802.1
2019-02-02 | 18:00 | 846.2 | 174.6 | 444.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 112 | 0 | 846.2
2019-02-02 | 19:00 | 842.3 | 174.6 | 444.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 106 | 0 | 842.3
2019-02-02 | 20:00 | 825.2 | 174.6 | 445 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 91 | 0 | 825.2
2019-02-02 | 21:00 | 791.1 | 174.6 | 445.1 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 51 | 0 | 791.1
2019-02-02 | 22:00 | 747 | 174.6 | 444.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 4 | 0 | 747
2019-02-02 | 23:00 | 737.2 | 174.6 | 440.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 737.2
2019-02-03 | 0:00 | 741.2 | 174.6 | 444.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2019-02-03 | 1:00 | 741.1 | 174.6 | 438.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2019-02-03 | 2:00 | 764.6 | 174.6 | 444.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 14 | 0 | 764.6
2019-02-03 | 3:00 | 767.8 | 174.6 | 444.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 17 | 0 | 767.8
2019-02-03 | 4:00 | 757.8 | 174.6 | 444.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 3 | 0 | 757.8
2019-02-03 | 5:00 | 724.7 | 174.6 | 438.7 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 724.7
2019-02-03 | 6:00 | 716.8 | 174.6 | 432.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 716.8
2019-02-03 | 7:00 | 745.4 | 174.6 | 444.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 12.6 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2019-02-03 | 8:00 | 793 | 174.6 | 422.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 74.7 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 793
2019-02-03 | 9:00 | 812.4 | 174.6 | 392.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114.7 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 812.4
2019-02-03 | 10:00 | 786.8 | 174.6 | 371.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 103.8 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 786.8
2019-02-03 | 11:00 | 777.5 | 174.6 | 347.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 777.5
2019-02-03 | 12:00 | 752.3 | 174.6 | 346.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 89.7 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 752.3
2019-02-03 | 13:00 | 747.7 | 174.6 | 385.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 52.1 | 0 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 747.7
2019-02-03 | 14:00 | 745 | 174.6 | 395.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 36.4 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 745
2019-02-03 | 15:00 | 736 | 174.6 | 392.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 35.9 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 736
2019-02-03 | 16:00 | 751.1 | 174.6 | 443.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 4.3 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 751.1
2019-02-03 | 17:00 | 799.1 | 174.6 | 444.8 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 15 | 0 | 799.1
2019-02-03 | 18:00 | 815.2 | 174.6 | 444.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 27 | 0 | 815.2
2019-02-03 | 19:00 | 801.4 | 174.6 | 444.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 20 | 0 | 801.4
2019-02-03 | 20:00 | 779.4 | 174.6 | 444.6 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 4 | 0 | 779.4
2019-02-03 | 21:00 | 748.4 | 174.6 | 409.8 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 748.4
2019-02-03 | 22:00 | 693.1 | 174.6 | 364.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 693.1
2019-02-03 | 23:00 | 665.7 | 174.6 | 340.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 665.7
2019-02-04 | 0:00 | 657.9 | 174.6 | 334.2 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 657.9
2019-02-04 | 1:00 | 665.2 | 174.6 | 336.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 665.2
2019-02-04 | 2:00 | 693.9 | 174.6 | 367.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 693.9
2019-02-04 | 3:00 | 718.9 | 174.6 | 394.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 718.9
2019-02-04 | 4:00 | 721.2 | 174.6 | 391.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2019-02-04 | 5:00 | 712.7 | 174.6 | 414.8 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 712.7
2019-02-04 | 6:00 | 750.1 | 174.6 | 444.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 750.1
2019-02-04 | 7:00 | 790.5 | 174.6 | 444.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 17.4 | 0 | 34 | 0 | 49 | 0 | 790.5
2019-02-04 | 8:00 | 842.7 | 174.6 | 416.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 140 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 842.7
2019-02-04 | 9:00 | 856.5 | 174.6 | 305.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 263.5 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 856.5
2019-02-04 | 10:00 | 825.9 | 174.6 | 306.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 345.3 | 0 | 39 | 0 | -111 | 0 | 825.9
2019-02-04 | 11:00 | 807.8 | 174.6 | 286.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 422 | 0 | 36 | 0 | -171 | -11.2 | 807.8
2019-02-04 | 12:00 | 751.8 | 174.6 | 287.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 389.1 | 0 | 31.7 | 0 | -171 | -30.9 | 751.8
2019-02-04 | 13:00 | 790.7 | 174.6 | 287.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 420.5 | 0 | 30.4 | 0 | -171 | -22.2 | 790.7
2019-02-04 | 14:00 | 786.4 | 174.6 | 301.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 358.4 | 0 | 21.5 | 0 | -141 | 0 | 786.4
2019-02-04 | 15:00 | 792.1 | 174.6 | 295.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 302.5 | 0 | 15.5 | 0 | -67 | 0 | 792.1
2019-02-04 | 16:00 | 813.3 | 174.6 | 496.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 58 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 813.3
2019-02-04 | 17:00 | 832.4 | 174.6 | 495.9 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 47 | 0 | 832.4
2019-02-04 | 18:00 | 868.3 | 174.6 | 496 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 82 | 0 | 868.3
2019-02-04 | 19:00 | 854.1 | 174.6 | 496.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 69 | 0 | 854.1
2019-02-04 | 20:00 | 827.5 | 174.6 | 496.5 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 827.5
2019-02-04 | 21:00 | 804.9 | 174.6 | 496.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 31 | 0 | 804.9
2019-02-04 | 22:00 | 757.4 | 174.6 | 484.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 757.4
2019-02-04 | 23:00 | 732.9 | 174.6 | 461.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 732.9
2019-02-05 | 0:00 | 741.2 | 174.6 | 470.7 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2019-02-05 | 1:00 | 752.8 | 174.6 | 480.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 752.8
2019-02-05 | 2:00 | 788.8 | 174.6 | 496.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 788.8
2019-02-05 | 3:00 | 806.2 | 174.6 | 496.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 39 | 0 | 806.2
2019-02-05 | 4:00 | 797.1 | 174.6 | 496.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 797.1
2019-02-05 | 5:00 | 799.3 | 174.6 | 495.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 799.3
2019-02-05 | 6:00 | 859.2 | 174.6 | 496.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 115 | 0 | 859.2
2019-02-05 | 7:00 | 914.7 | 174.6 | 496.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 22.3 | 0 | 2.3 | 0 | 148 | 0 | 914.7
2019-02-05 | 8:00 | 942.2 | 174.6 | 496.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 166 | 0 | 4.6 | 0 | 29 | 0 | 942.2
2019-02-05 | 9:00 | 915.8 | 174.6 | 326.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 338.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 915.8
2019-02-05 | 10:00 | 856.9 | 174.6 | 304.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 472.2 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | 0 | 856.9
2019-02-05 | 11:00 | 819.5 | 174.6 | 286.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 564.4 | -45 | 4 | -3.8 | -171 | -61.5 | 819.5
2019-02-05 | 12:00 | 760.2 | 174.6 | 285 | 32.3 | 0 | 38.8 | 585.9 | -124 | 1.7 | -1.6 | -171 | -61.5 | 760.2
2019-02-05 | 13:00 | 790.2 | 174.6 | 284.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 567.8 | -75.5 | 3.6 | -3.4 | -171 | -61.5 | 790.2
2019-02-05 | 14:00 | 780.9 | 174.6 | 287.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 502.1 | -26.6 | 4.6 | 0 | -171 | -61.5 | 780.9
2019-02-05 | 15:00 | 787.6 | 174.6 | 290.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 372.4 | 0 | 5.6 | 0 | -127 | 0 | 787.6
2019-02-05 | 16:00 | 821.3 | 174.6 | 492.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 75.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 821.3
2019-02-05 | 17:00 | 847.6 | 174.6 | 559.1 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 847.6
2019-02-05 | 18:00 | 882.7 | 174.6 | 583.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 882.7
2019-02-05 | 19:00 | 863.7 | 174.6 | 560.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 863.7
2019-02-05 | 20:00 | 834.1 | 174.6 | 535 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 834.1
2019-02-05 | 21:00 | 796.2 | 174.6 | 497.2 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 796.2
2019-02-05 | 22:00 | 754.8 | 174.6 | 462.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 754.8
2019-02-05 | 23:00 | 724 | 174.6 | 428.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 724
2019-02-06 | 0:00 | 701.5 | 174.6 | 400.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 701.5
2019-02-06 | 1:00 | 718 | 174.6 | 418.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 718
2019-02-06 | 2:00 | 748.6 | 174.6 | 455.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 748.6
2019-02-06 | 3:00 | 771.6 | 174.6 | 483.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 771.6
2019-02-06 | 4:00 | 773.3 | 174.6 | 485.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 773.3
2019-02-06 | 5:00 | 773 | 174.6 | 501.2 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 773
2019-02-06 | 6:00 | 809 | 174.6 | 545.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 809
2019-02-06 | 7:00 | 848.4 | 174.6 | 583.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 9.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 848.4
2019-02-06 | 8:00 | 916.2 | 174.6 | 600.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 51.3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 916.2
2019-02-06 | 9:00 | 951.6 | 174.6 | 600.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 80.6 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 951.6
2019-02-06 | 10:00 | 924 | 174.6 | 545.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 130.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 924
2019-02-06 | 11:00 | 883.6 | 174.6 | 462.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 172.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 883.6
2019-02-06 | 12:00 | 818.1 | 174.6 | 353 | 32.3 | 0 | 38.8 | 219.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 818.1
2019-02-06 | 13:00 | 851.5 | 174.6 | 362.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 243.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 851.5
2019-02-06 | 14:00 | 827.3 | 174.6 | 329.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 251.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 827.3
2019-02-06 | 15:00 | 819.8 | 174.6 | 314.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 310.6 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 819.8
2019-02-06 | 16:00 | 833.6 | 174.6 | 527.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 60.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 833.6
2019-02-06 | 17:00 | 844.6 | 174.6 | 534 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 844.6
2019-02-06 | 18:00 | 877.4 | 174.6 | 533.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 877.4
2019-02-06 | 19:00 | 854.7 | 174.6 | 533.1 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 30 | 0 | 854.7
2019-02-06 | 20:00 | 827 | 174.6 | 533.4 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 8 | 0 | 827
2019-02-06 | 21:00 | 794.4 | 174.6 | 505 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 794.4
2019-02-06 | 22:00 | 747.5 | 174.6 | 458 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 747.5
2019-02-06 | 23:00 | 712.8 | 174.6 | 421.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 712.8
2019-02-07 | 0:00 | 695.5 | 174.6 | 408.1 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 695.5
2019-02-07 | 1:00 | 705.8 | 174.6 | 419.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2019-02-07 | 2:00 | 736.7 | 174.6 | 449.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 736.7
2019-02-07 | 3:00 | 766.3 | 174.6 | 479.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 766.3
2019-02-07 | 4:00 | 757 | 174.6 | 466.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 757
2019-02-07 | 5:00 | 750.4 | 174.6 | 478.6 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 750.4
2019-02-07 | 6:00 | 791 | 174.6 | 508.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 791
2019-02-07 | 7:00 | 831.3 | 174.6 | 527.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 831.3
2019-02-07 | 8:00 | 892.1 | 174.6 | 514 | 32.3 | 0 | 38.8 | 95.8 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 892.1
2019-02-07 | 9:00 | 919.8 | 174.6 | 465.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 169.3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 919.8
2019-02-07 | 10:00 | 899.2 | 174.6 | 424.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 191.2 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 899.2
2019-02-07 | 11:00 | 878.9 | 174.6 | 458.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 144.3 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 878.9
2019-02-07 | 12:00 | 806 | 174.6 | 392 | 32.3 | 0 | 38.8 | 132.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 806
2019-02-07 | 13:00 | 841.6 | 174.6 | 379 | 32.3 | 0 | 38.8 | 182.2 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 841.6
2019-02-07 | 14:00 | 836.1 | 174.6 | 403.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 161 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 836.1
2019-02-07 | 15:00 | 824.6 | 174.6 | 444.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 111.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 824.6
2019-02-07 | 16:00 | 836.3 | 174.6 | 533.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 11.7 | 0 | 17.5 | 0 | 28 | 0 | 836.3
2019-02-07 | 17:00 | 857.3 | 174.6 | 533.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 22 | 0 | 857.3
2019-02-07 | 18:00 | 858.7 | 174.6 | 533.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 22 | 0 | 858.7
2019-02-07 | 19:00 | 832.5 | 174.6 | 530.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 832.5
2019-02-07 | 20:00 | 803 | 174.6 | 507.5 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 803
2019-02-07 | 21:00 | 762.5 | 174.6 | 469.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 762.5
2019-02-07 | 22:00 | 713.9 | 174.6 | 422.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 713.9
2019-02-07 | 23:00 | 687.8 | 174.6 | 393.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 687.8
2019-02-08 | 0:00 | 679.4 | 174.6 | 381.5 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 679.4
2019-02-08 | 1:00 | 692.1 | 174.6 | 392 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 692.1
2019-02-08 | 2:00 | 728.8 | 174.6 | 430 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 728.8
2019-02-08 | 3:00 | 762.9 | 174.6 | 465.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 762.9
2019-02-08 | 4:00 | 761.6 | 174.6 | 467.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 761.6
2019-02-08 | 5:00 | 758.9 | 174.6 | 483.1 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 758.9
2019-02-08 | 6:00 | 805.5 | 174.6 | 530.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 805.5
2019-02-08 | 7:00 | 850.7 | 174.6 | 533.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 16.4 | 0 | 27.4 | 0 | 28 | 0 | 850.7
2019-02-08 | 8:00 | 898.9 | 174.6 | 533.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 83.3 | 0 | 25.8 | 0 | 11 | 0 | 898.9
2019-02-08 | 9:00 | 927.1 | 174.6 | 517.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 148.4 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 927.1
2019-02-08 | 10:00 | 897.7 | 174.6 | 399.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 235.8 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 897.7
2019-02-08 | 11:00 | 868.3 | 174.6 | 305.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 347.8 | 0 | 20.5 | 0 | -51 | 0 | 868.3
2019-02-08 | 12:00 | 809.7 | 174.6 | 307.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 381.9 | 0 | 15.5 | 0 | -141 | 0 | 809.7
2019-02-08 | 13:00 | 843.1 | 174.6 | 317.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 374.2 | 0 | 16.5 | 0 | -111 | 0 | 843.1
2019-02-08 | 14:00 | 842.7 | 174.6 | 304.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 299.7 | 0 | 14.2 | 0 | -21 | 0 | 842.7
2019-02-08 | 15:00 | 836.5 | 174.6 | 334.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 246.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 836.5
2019-02-08 | 16:00 | 845.2 | 174.6 | 492.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 56.5 | 0 | 9.2 | 0 | 41 | 0 | 845.2
2019-02-08 | 17:00 | 867.2 | 174.6 | 493 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 87 | 0 | 867.2
2019-02-08 | 18:00 | 903.9 | 174.6 | 492.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 122 | 0 | 903.9
2019-02-08 | 19:00 | 884.5 | 174.6 | 492.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 103 | 0 | 884.5
2019-02-08 | 20:00 | 858.5 | 174.6 | 492.9 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 82 | 0 | 858.5
2019-02-08 | 21:00 | 820.9 | 174.6 | 493.1 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 46 | 0 | 820.9
2019-02-08 | 22:00 | 786.6 | 174.6 | 492.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 16 | 0 | 786.6
2019-02-08 | 23:00 | 762.8 | 174.6 | 482.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 762.8
2019-02-09 | 0:00 | 753.8 | 174.6 | 472 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 753.8
2019-02-09 | 1:00 | 757 | 174.6 | 473.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 757
2019-02-09 | 2:00 | 773.4 | 174.6 | 492.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 1 | 0 | 773.4
2019-02-09 | 3:00 | 793.3 | 174.6 | 492.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 19 | 0 | 793.3
2019-02-09 | 4:00 | 783.4 | 174.6 | 492.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 11 | 0 | 783.4
2019-02-09 | 5:00 | 753.3 | 174.6 | 493 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 3 | 0 | 753.3
2019-02-09 | 6:00 | 766.9 | 174.6 | 493 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 14 | 0 | 766.9
2019-02-09 | 7:00 | 811.6 | 174.6 | 492.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 17.4 | 0 | 16.8 | 0 | 39 | 0 | 811.6
2019-02-09 | 8:00 | 868.5 | 174.6 | 493 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77 | 0 | 20.8 | 0 | 32 | 0 | 868.5
2019-02-09 | 9:00 | 894 | 174.6 | 489.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 121.1 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 894
2019-02-09 | 10:00 | 869.3 | 174.6 | 446 | 32.3 | 0 | 38.8 | 150.9 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 869.3
2019-02-09 | 11:00 | 850 | 174.6 | 421.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 150.2 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 850
2019-02-09 | 12:00 | 781.5 | 174.6 | 310.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 191 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 781.5
2019-02-09 | 13:00 | 797.7 | 174.6 | 321.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 189.3 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 797.7
2019-02-09 | 14:00 | 790.4 | 174.6 | 403 | 32.3 | 0 | 38.8 | 97.1 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 790.4
2019-02-09 | 15:00 | 780.3 | 174.6 | 421.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 72.6 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 780.3
2019-02-09 | 16:00 | 795.8 | 174.6 | 481.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.5 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 795.8
2019-02-09 | 17:00 | 833.5 | 174.6 | 492.3 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 19 | 0 | 833.5
2019-02-09 | 18:00 | 863 | 174.6 | 492.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 43 | 0 | 863
2019-02-09 | 19:00 | 846.1 | 174.6 | 493.1 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 0 | 846.1
2019-02-09 | 20:00 | 823.8 | 174.6 | 493.1 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 23 | 0 | 823.8
2019-02-09 | 21:00 | 798.2 | 174.6 | 492.9 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 4 | 0 | 798.2
2019-02-09 | 22:00 | 746.2 | 174.6 | 447.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 746.2
2019-02-09 | 23:00 | 741.5 | 174.6 | 446.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 741.5
2019-02-10 | 0:00 | 739 | 174.6 | 446.3 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 739
2019-02-10 | 1:00 | 744 | 174.6 | 454.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 744
2019-02-10 | 2:00 | 758.8 | 174.6 | 469.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 758.8
2019-02-10 | 3:00 | 773.7 | 174.6 | 487.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 773.7
2019-02-10 | 4:00 | 760.3 | 174.6 | 469.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 760.3
2019-02-10 | 5:00 | 722.9 | 174.6 | 452.1 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 722.9
2019-02-10 | 6:00 | 716.2 | 174.6 | 444.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 716.2
2019-02-10 | 7:00 | 753.6 | 174.6 | 459.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.9 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2019-02-10 | 8:00 | 774.1 | 174.6 | 353.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 157.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 774.1
2019-02-10 | 9:00 | 757.9 | 174.6 | 267.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 329.7 | 0 | 11.9 | 0 | -97 | 0 | 757.9
2019-02-10 | 10:00 | 722.8 | 174.6 | 234.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 404.5 | 0 | 9.2 | 0 | -171 | 0 | 722.8
2019-02-10 | 11:00 | 704.5 | 174.6 | 242.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 382.4 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 704.5
2019-02-10 | 12:00 | 696.1 | 174.6 | 220.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 410.3 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -11.3 | 696.1
2019-02-10 | 13:00 | 677.7 | 174.6 | 218.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 394 | 0 | 1 | 0 | -171 | -10.9 | 677.7
2019-02-10 | 14:00 | 682 | 174.6 | 224 | 32.3 | 0 | 38.8 | 382 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | 0 | 682
2019-02-10 | 15:00 | 686.4 | 174.6 | 226.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 272.5 | 0 | 1.3 | 0 | -60 | 0 | 686.4
2019-02-10 | 16:00 | 717.8 | 174.6 | 393.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 76.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 717.8
2019-02-10 | 17:00 | 783.5 | 174.6 | 501.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 783.5
2019-02-10 | 18:00 | 835.4 | 174.6 | 548.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 835.4
2019-02-10 | 19:00 | 831.2 | 174.6 | 539.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 831.2
2019-02-10 | 20:00 | 817.7 | 174.6 | 526.5 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 817.7
2019-02-10 | 21:00 | 789.6 | 174.6 | 494.6 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 789.6
2019-02-10 | 22:00 | 744.1 | 174.6 | 450.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 744.1
2019-02-10 | 23:00 | 729.2 | 174.6 | 431.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 729.2
2019-02-11 | 0:00 | 720.7 | 174.6 | 425.4 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2019-02-11 | 1:00 | 724.4 | 174.6 | 428.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 724.4
2019-02-11 | 2:00 | 751.1 | 174.6 | 462.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 751.1
2019-02-11 | 3:00 | 772.8 | 174.6 | 489.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 772.8
2019-02-11 | 4:00 | 763.4 | 174.6 | 483.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 763.4
2019-02-11 | 5:00 | 743.9 | 174.6 | 485.3 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 743.9
2019-02-11 | 6:00 | 760.6 | 174.6 | 500.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 760.6
2019-02-11 | 7:00 | 818.3 | 174.6 | 545.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 14.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 818.3
2019-02-11 | 8:00 | 907.2 | 174.6 | 547.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 69.1 | 0 | 15.5 | 0 | 29 | 0 | 907.2
2019-02-11 | 9:00 | 942.9 | 174.6 | 547.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77.5 | 0 | 23.1 | 0 | 49 | 0 | 942.9
2019-02-11 | 10:00 | 932.7 | 174.6 | 547.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 87.1 | 0 | 20.1 | 0 | 32 | 0 | 932.7
2019-02-11 | 11:00 | 909.4 | 174.6 | 548 | 32.3 | 0 | 38.8 | 85.8 | 0 | 14.9 | 0 | 15 | 0 | 909.4
2019-02-11 | 12:00 | 870.7 | 174.6 | 529.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 79.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 870.7
2019-02-11 | 13:00 | 860 | 174.6 | 493.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 101.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 860
2019-02-11 | 14:00 | 843.7 | 174.6 | 460.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 118.9 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 843.7
2019-02-11 | 15:00 | 842.1 | 174.6 | 435.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 142 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 842.1
2019-02-11 | 16:00 | 843.4 | 174.6 | 535.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 41.4 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 843.4
2019-02-11 | 17:00 | 881 | 174.6 | 547.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 34 | 0 | 881
2019-02-11 | 18:00 | 908.5 | 174.6 | 548 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 58 | 0 | 908.5
2019-02-11 | 19:00 | 889.9 | 174.6 | 548.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 36 | 0 | 889.9
2019-02-11 | 20:00 | 867.7 | 174.6 | 548 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 17 | 0 | 867.7
2019-02-11 | 21:00 | 830.8 | 174.6 | 533.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 830.8
2019-02-11 | 22:00 | 771.9 | 174.6 | 481.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 771.9
2019-02-11 | 23:00 | 753.6 | 174.6 | 468.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2019-02-12 | 0:00 | 749.2 | 174.6 | 469.1 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 749.2
2019-02-12 | 1:00 | 760.1 | 174.6 | 477.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 760.1
2019-02-12 | 2:00 | 792.4 | 174.6 | 511.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 792.4
2019-02-12 | 3:00 | 805.9 | 174.6 | 526.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 805.9
2019-02-12 | 4:00 | 805.5 | 174.6 | 523.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 805.5
2019-02-12 | 5:00 | 812.3 | 174.6 | 548.3 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 6 | 0 | 812.3
2019-02-12 | 6:00 | 869.3 | 174.6 | 548.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 67 | 0 | 869.3
2019-02-12 | 7:00 | 923.5 | 174.6 | 548.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 28.3 | 0 | 8.3 | 0 | 93 | 0 | 923.5
2019-02-12 | 8:00 | 986 | 174.6 | 548.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 169.5 | 0 | 4.3 | 0 | 18 | 0 | 986
2019-02-12 | 9:00 | 975 | 174.6 | 408.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 317.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 975
2019-02-12 | 10:00 | 922 | 174.6 | 316.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 422.5 | 0 | 4 | 0 | -67 | 0 | 922
2019-02-12 | 11:00 | 893.1 | 174.6 | 301.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 422.1 | 0 | 5 | 0 | -81 | 0 | 893.1
2019-02-12 | 12:00 | 832.2 | 174.6 | 304.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 388.7 | 0 | 4.6 | 0 | -111 | 0 | 832.2
2019-02-12 | 13:00 | 856.4 | 174.6 | 317.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 430.5 | 0 | 4 | 0 | -141 | 0 | 856.4
2019-02-12 | 14:00 | 842.1 | 174.6 | 300.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 435.2 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 842.1
2019-02-12 | 15:00 | 838.5 | 174.6 | 299.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 373.6 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 838.5
2019-02-12 | 16:00 | 853.7 | 174.6 | 522 | 32.3 | 0 | 38.8 | 84.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 853.7
2019-02-12 | 17:00 | 881.1 | 174.6 | 524.2 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 881.1
2019-02-12 | 18:00 | 927.8 | 174.6 | 525.1 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 119 | 0 | 927.8
2019-02-12 | 19:00 | 908.9 | 174.6 | 524.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 908.9
2019-02-12 | 20:00 | 882.2 | 174.6 | 524.2 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 882.2
2019-02-12 | 21:00 | 846.4 | 174.6 | 524.8 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 46 | 0 | 846.4
2019-02-12 | 22:00 | 802 | 174.6 | 524.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 802
2019-02-12 | 23:00 | 767.5 | 174.6 | 494.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 767.5
2019-02-13 | 0:00 | 753.8 | 174.6 | 482.6 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 753.8
2019-02-13 | 1:00 | 773.4 | 174.6 | 501.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 773.4
2019-02-13 | 2:00 | 794.1 | 174.6 | 519.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 794.1
2019-02-13 | 3:00 | 813.9 | 174.6 | 524.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 16 | 0 | 813.9
2019-02-13 | 4:00 | 794.7 | 174.6 | 522.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 794.7
2019-02-13 | 5:00 | 794.3 | 174.6 | 524.6 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 21 | 0 | 794.3
2019-02-13 | 6:00 | 852.2 | 174.6 | 524.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 80 | 0 | 852.2
2019-02-13 | 7:00 | 903.2 | 174.6 | 525.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 30.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 903.2
2019-02-13 | 8:00 | 954.6 | 174.6 | 524.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 156.7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 954.6
2019-02-13 | 9:00 | 933.1 | 174.6 | 362 | 32.3 | 0 | 38.8 | 324.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 933.1
2019-02-13 | 10:00 | 866.6 | 174.6 | 311.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 449.2 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 866.6
2019-02-13 | 11:00 | 835.8 | 174.6 | 307.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 492.7 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -40.8 | 835.8
2019-02-13 | 12:00 | 781.1 | 174.6 | 310.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 506 | -53.6 | 5.3 | 0 | -171 | -61.5 | 781.1
2019-02-13 | 13:00 | 814.1 | 174.6 | 309.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 496.3 | -13.2 | 8.3 | 0 | -171 | -61.5 | 814.1
2019-02-13 | 14:00 | 809 | 174.6 | 299.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 425 | 0 | 10.2 | 0 | -171 | 0 | 809
2019-02-13 | 15:00 | 813.3 | 174.6 | 297.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 353.8 | 0 | 12.9 | 0 | -97 | 0 | 813.3
2019-02-13 | 16:00 | 829.4 | 174.6 | 475.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 92.6 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 829.4
2019-02-13 | 17:00 | 850.3 | 174.6 | 555.9 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 850.3
2019-02-13 | 18:00 | 902.6 | 174.6 | 604.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 3 | 0 | 902.6
2019-02-13 | 19:00 | 887.8 | 174.6 | 585.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 887.8
2019-02-13 | 20:00 | 864.6 | 174.6 | 561.9 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 864.6
2019-02-13 | 21:00 | 824 | 174.6 | 520.7 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 824
2019-02-13 | 22:00 | 781.9 | 174.6 | 488.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 781.9
2019-02-13 | 23:00 | 758.7 | 174.6 | 470.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 758.7
2019-02-14 | 0:00 | 738.2 | 174.6 | 449.8 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 738.2
2019-02-14 | 1:00 | 753 | 174.6 | 455.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 753
2019-02-14 | 2:00 | 782.6 | 174.6 | 487.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 782.6
2019-02-14 | 3:00 | 801.3 | 174.6 | 509.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 801.3
2019-02-14 | 4:00 | 795 | 174.6 | 502.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 795
2019-02-14 | 5:00 | 790.5 | 174.6 | 523.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 790.5
2019-02-14 | 6:00 | 837 | 174.6 | 572.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 837
2019-02-14 | 7:00 | 898.7 | 174.6 | 604.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 21 | 0 | 13.5 | 0 | 14 | 0 | 898.7
2019-02-14 | 8:00 | 963.5 | 174.6 | 602.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 104.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 963.5
2019-02-14 | 9:00 | 995.1 | 174.6 | 565.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 174.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 995.1
2019-02-14 | 10:00 | 960.2 | 174.6 | 477.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 228.1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 960.2
2019-02-14 | 11:00 | 940.5 | 174.6 | 429.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 258.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 940.5
2019-02-14 | 12:00 | 868.6 | 174.6 | 338.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 277.2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 868.6
2019-02-14 | 13:00 | 891.6 | 174.6 | 358.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 279.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 891.6
2019-02-14 | 14:00 | 899 | 174.6 | 444.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 199.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 899
2019-02-14 | 15:00 | 895 | 174.6 | 462 | 32.3 | 0 | 38.8 | 179.7 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 895
2019-02-14 | 16:00 | 911.3 | 174.6 | 598 | 32.3 | 0 | 38.8 | 61.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 911.3
2019-02-14 | 17:00 | 927.8 | 174.6 | 604.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 40 | 0 | 927.8
2019-02-14 | 18:00 | 957.2 | 174.6 | 604.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 65 | 0 | 957.2
2019-02-14 | 19:00 | 931.8 | 174.6 | 604.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 38 | 0 | 931.8
2019-02-14 | 20:00 | 906.3 | 174.6 | 605 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 19 | 0 | 906.3
2019-02-14 | 21:00 | 864.1 | 174.6 | 583.3 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 864.1
2019-02-14 | 22:00 | 801.3 | 174.6 | 527 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 801.3
2019-02-14 | 23:00 | 779.4 | 174.6 | 504.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 779.4
2019-02-15 | 0:00 | 770.1 | 174.6 | 495.6 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 770.1
2019-02-15 | 1:00 | 775.4 | 174.6 | 501.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 775.4
2019-02-15 | 2:00 | 800 | 174.6 | 525.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 800
2019-02-15 | 3:00 | 817 | 174.6 | 541.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 817
2019-02-15 | 4:00 | 803.3 | 174.6 | 525.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 803.3
2019-02-15 | 5:00 | 804.9 | 174.6 | 553.2 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 804.9
2019-02-15 | 6:00 | 861.5 | 174.6 | 604.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 861.5
2019-02-15 | 7:00 | 908.4 | 174.6 | 604.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.6 | 0 | 10.2 | 0 | 21 | 0 | 908.4
2019-02-15 | 8:00 | 968.5 | 174.6 | 584.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 124.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 968.5
2019-02-15 | 9:00 | 973 | 174.6 | 510.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 201.5 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 973
2019-02-15 | 10:00 | 916.9 | 174.6 | 311.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 344.9 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 916.9
2019-02-15 | 11:00 | 890.7 | 174.6 | 336.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 440.1 | 0 | 9.6 | 0 | -141 | 0 | 890.7
2019-02-15 | 12:00 | 848.4 | 174.6 | 325.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 408.5 | 0 | 9.6 | 0 | -141 | 0 | 848.4
2019-02-15 | 13:00 | 890.4 | 174.6 | 352.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 283.5 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 890.4
2019-02-15 | 14:00 | 888.6 | 174.6 | 497.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 134.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 888.6
2019-02-15 | 15:00 | 882.4 | 174.6 | 569.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 56.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 882.4
2019-02-15 | 16:00 | 889.6 | 174.6 | 609.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 9.6 | 0 | 13 | 0 | 889.6
2019-02-15 | 17:00 | 906.5 | 174.6 | 609.4 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 9 | 0 | 906.5
2019-02-15 | 18:00 | 920.9 | 174.6 | 609.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 15 | 0 | 920.9
2019-02-15 | 19:00 | 891.7 | 174.6 | 592.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 891.7
2019-02-15 | 20:00 | 860.1 | 174.6 | 565.3 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 860.1
2019-02-15 | 21:00 | 819.3 | 174.6 | 523.6 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 819.3
2019-02-15 | 22:00 | 776.1 | 174.6 | 485.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 776.1
2019-02-15 | 23:00 | 745.7 | 174.6 | 455.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 745.7
2019-02-16 | 0:00 | 728 | 174.6 | 436.7 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 728
2019-02-16 | 1:00 | 729.5 | 174.6 | 441.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 729.5
2019-02-16 | 2:00 | 757.5 | 174.6 | 475.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 757.5
2019-02-16 | 3:00 | 777.6 | 174.6 | 496 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 777.6
2019-02-16 | 4:00 | 768.1 | 174.6 | 484.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 768.1
2019-02-16 | 5:00 | 744.4 | 174.6 | 485.8 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 744.4
2019-02-16 | 6:00 | 750.6 | 174.6 | 491.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 750.6
2019-02-16 | 7:00 | 794.9 | 174.6 | 507.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 794.9
2019-02-16 | 8:00 | 841.1 | 174.6 | 453.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 125.2 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 841.1
2019-02-16 | 9:00 | 847.7 | 174.6 | 386.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 196.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 847.7
2019-02-16 | 10:00 | 824.1 | 174.6 | 285.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 274.8 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 824.1
2019-02-16 | 11:00 | 813.1 | 174.6 | 302.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 243.1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 813.1
2019-02-16 | 12:00 | 759.3 | 174.6 | 309.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 183.7 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 759.3
2019-02-16 | 13:00 | 766.4 | 174.6 | 287.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 216.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 766.4
2019-02-16 | 14:00 | 755.4 | 174.6 | 257 | 32.3 | 0 | 38.8 | 286.2 | 0 | 17.5 | 0 | -51 | 0 | 755.4
2019-02-16 | 15:00 | 751.6 | 174.6 | 254.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 232.7 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 751.6
2019-02-16 | 16:00 | 763.9 | 174.6 | 423.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 78.5 | 0 | 14.9 | 0 | 1 | 0 | 763.9
2019-02-16 | 17:00 | 787.1 | 174.6 | 424.3 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 72 | 0 | 787.1
2019-02-16 | 18:00 | 826.6 | 174.6 | 424.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 111 | 0 | 826.6
2019-02-16 | 19:00 | 819.7 | 174.6 | 423.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 105 | 0 | 819.7
2019-02-16 | 20:00 | 799.1 | 174.6 | 423.8 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 94 | 0 | 799.1
2019-02-16 | 21:00 | 768.4 | 174.6 | 424.2 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 64 | 0 | 768.4
2019-02-16 | 22:00 | 729.7 | 174.6 | 424 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 729.7
2019-02-16 | 23:00 | 716.2 | 174.6 | 423.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 16 | 0 | 716.2
2019-02-17 | 0:00 | 709.4 | 174.6 | 424.2 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 709.4
2019-02-17 | 1:00 | 715.7 | 174.6 | 424 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 715.7
2019-02-17 | 2:00 | 745.6 | 174.6 | 424.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 47 | 0 | 745.6
2019-02-17 | 3:00 | 760.8 | 174.6 | 424.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 65 | 0 | 760.8
2019-02-17 | 4:00 | 741.9 | 174.6 | 423.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 741.9
2019-02-17 | 5:00 | 711.5 | 174.6 | 423.5 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 37 | 0 | 711.5
2019-02-17 | 6:00 | 710 | 174.6 | 423.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 38 | 0 | 710
2019-02-17 | 7:00 | 738 | 174.6 | 423.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 35.1 | 0 | 2.3 | 0 | 31 | 0 | 738
2019-02-17 | 8:00 | 748.1 | 174.6 | 320.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 179.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 748.1
2019-02-17 | 9:00 | 742.6 | 174.6 | 263.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 320.3 | 0 | 3.3 | 0 | -90 | 0 | 742.6
2019-02-17 | 10:00 | 711.5 | 174.6 | 221.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 379.4 | 0 | 5.6 | 0 | -141 | 0 | 711.5
2019-02-17 | 11:00 | 680.5 | 174.6 | 235.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 367.5 | 0 | 3 | 0 | -171 | 0 | 680.5
2019-02-17 | 12:00 | 664.2 | 174.6 | 227 | 32.3 | 0 | 38.8 | 359.2 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 664.2
2019-02-17 | 13:00 | 663.3 | 174.6 | 220.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 373.8 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | -10.3 | 663.3
2019-02-17 | 14:00 | 646.8 | 174.6 | 216.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 370.9 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | -20.4 | 646.8
2019-02-17 | 15:00 | 654.3 | 174.6 | 242.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 319.8 | 0 | 3.6 | 0 | -157 | 0 | 654.3
2019-02-17 | 16:00 | 679.7 | 174.6 | 348.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 82.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 679.7
2019-02-17 | 17:00 | 732.6 | 174.6 | 452 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 732.6
2019-02-17 | 18:00 | 799.5 | 174.6 | 468.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 799.5
2019-02-17 | 19:00 | 798.1 | 174.6 | 468.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 798.1
2019-02-17 | 20:00 | 780.9 | 174.6 | 468.2 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 37 | 0 | 780.9
2019-02-17 | 21:00 | 746.4 | 174.6 | 468.2 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 746.4
2019-02-17 | 22:00 | 702.4 | 174.6 | 430 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 702.4
2019-02-17 | 23:00 | 691.3 | 174.6 | 417.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 691.3
2019-02-18 | 0:00 | 695 | 174.6 | 421.5 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 695
2019-02-18 | 1:00 | 709.8 | 174.6 | 435.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 709.8
2019-02-18 | 2:00 | 749.4 | 174.6 | 468.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 749.4
2019-02-18 | 3:00 | 773.1 | 174.6 | 468.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 32 | 0 | 773.1
2019-02-18 | 4:00 | 772.8 | 174.6 | 468.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 772.8
2019-02-18 | 5:00 | 780.1 | 174.6 | 469.1 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 61 | 0 | 780.1
2019-02-18 | 6:00 | 839.1 | 174.6 | 468.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 121 | 0 | 839.1
2019-02-18 | 7:00 | 891.2 | 174.6 | 468.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 33.7 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | 891.2
2019-02-18 | 8:00 | 943.7 | 174.6 | 468.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 164.9 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 943.7
2019-02-18 | 9:00 | 923.8 | 174.6 | 368.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 308.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 923.8
2019-02-18 | 10:00 | 875.2 | 174.6 | 288.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 421.5 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 875.2
2019-02-18 | 11:00 | 835.2 | 174.6 | 294.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 506.9 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -40.8 | 835.2
2019-02-18 | 12:00 | 765.2 | 174.6 | 292.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 563.4 | -104.3 | 0 | 0 | -171 | -61.5 | 765.2
2019-02-18 | 13:00 | 794.9 | 174.6 | 293.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 562 | -74.5 | 0.3 | 0 | -171 | -61.5 | 794.9
2019-02-18 | 14:00 | 803.5 | 174.6 | 286.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 454.5 | 0 | 0 | 0 | -171 | -12.5 | 803.5
2019-02-18 | 15:00 | 804.1 | 174.6 | 285 | 32.3 | 0 | 38.8 | 309.4 | 0 | 1 | 0 | -37 | 0 | 804.1
2019-02-18 | 16:00 | 828.2 | 174.6 | 506.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 74.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 828.2
2019-02-18 | 17:00 | 855.1 | 174.6 | 570.5 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 855.1
2019-02-18 | 18:00 | 884.8 | 174.6 | 570.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 28 | 0 | 884.8
2019-02-18 | 19:00 | 858.2 | 174.6 | 568.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 858.2
2019-02-18 | 20:00 | 829.6 | 174.6 | 545.4 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 829.6
2019-02-18 | 21:00 | 788.7 | 174.6 | 500.9 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 788.7
2019-02-18 | 22:00 | 742.6 | 174.6 | 453.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 742.6
2019-02-18 | 23:00 | 713.3 | 174.6 | 425.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 713.3
2019-02-19 | 0:00 | 696.1 | 174.6 | 403.4 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2019-02-19 | 1:00 | 708.9 | 174.6 | 413.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 708.9
2019-02-19 | 2:00 | 736.5 | 174.6 | 440.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 736.5
2019-02-19 | 3:00 | 762 | 174.6 | 461.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 762
2019-02-19 | 4:00 | 766.4 | 174.6 | 463.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 766.4
2019-02-19 | 5:00 | 749.5 | 174.6 | 466.8 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 749.5
2019-02-19 | 6:00 | 789.9 | 174.6 | 506.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 789.9
2019-02-19 | 7:00 | 838.1 | 174.6 | 536.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 14.3 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 838.1
2019-02-19 | 8:00 | 914.6 | 174.6 | 564.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 63.2 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 914.6
2019-02-19 | 9:00 | 940 | 174.6 | 569.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 68 | 0 | 40.6 | 0 | 16 | 0 | 940
2019-02-19 | 10:00 | 935.9 | 174.6 | 570.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77.4 | 0 | 39.6 | 0 | 3 | 0 | 935.9
2019-02-19 | 11:00 | 923.9 | 174.6 | 567.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 76.9 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 923.9
2019-02-19 | 12:00 | 863.2 | 174.6 | 527.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 60.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 863.2
2019-02-19 | 13:00 | 892 | 174.6 | 557.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 52.5 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 892
2019-02-19 | 14:00 | 873.2 | 174.6 | 524.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 68.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 873.2
2019-02-19 | 15:00 | 850.5 | 174.6 | 508.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 50.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 850.5
2019-02-19 | 16:00 | 849.3 | 174.6 | 541.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.4 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 849.3
2019-02-19 | 17:00 | 860.2 | 174.6 | 554.9 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 860.2
2019-02-19 | 18:00 | 874 | 174.6 | 566.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 874
2019-02-19 | 19:00 | 832.7 | 174.6 | 521.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 832.7
2019-02-19 | 20:00 | 802.9 | 174.6 | 502.8 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 802.9
2019-02-19 | 21:00 | 756.3 | 174.6 | 453.7 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 756.3
2019-02-19 | 22:00 | 714.5 | 174.6 | 416.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 714.5
2019-02-19 | 23:00 | 680.8 | 174.6 | 383 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 680.8
2019-02-20 | 0:00 | 670.5 | 174.6 | 378.2 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 670.5
2019-02-20 | 1:00 | 682.6 | 174.6 | 396.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 682.6
2019-02-20 | 2:00 | 712 | 174.6 | 429.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 712
2019-02-20 | 3:00 | 737.5 | 174.6 | 455.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 737.5
2019-02-20 | 4:00 | 735.4 | 174.6 | 455.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 735.4
2019-02-20 | 5:00 | 719 | 174.6 | 459.1 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 719
2019-02-20 | 6:00 | 741.5 | 174.6 | 485.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 741.5
2019-02-20 | 7:00 | 779.8 | 174.6 | 502 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 779.8
2019-02-20 | 8:00 | 842.9 | 174.6 | 497.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 91.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 842.9
2019-02-20 | 9:00 | 862.9 | 174.6 | 465.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 141.2 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 862.9
2019-02-20 | 10:00 | 835.5 | 174.6 | 377.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 199 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 835.5
2019-02-20 | 11:00 | 809.1 | 174.6 | 350.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 197.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 809.1
2019-02-20 | 12:00 | 747.1 | 174.6 | 298.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 231 | 0 | 22.5 | 0 | -51 | 0 | 747.1
2019-02-20 | 13:00 | 787.4 | 174.6 | 287 | 32.3 | 0 | 38.8 | 254.6 | 0 | 21.1 | 0 | -21 | 0 | 787.4
2019-02-20 | 14:00 | 782.2 | 174.6 | 285.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 225.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 782.2
2019-02-20 | 15:00 | 784 | 174.6 | 328 | 32.3 | 0 | 38.8 | 183.2 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 784
2019-02-20 | 16:00 | 808.4 | 174.6 | 460.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 72.9 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 808.4
2019-02-20 | 17:00 | 813.3 | 174.6 | 508.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 813.3
2019-02-20 | 18:00 | 848.3 | 174.6 | 543.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 3 | 0 | 848.3
2019-02-20 | 19:00 | 835.7 | 174.6 | 537.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 835.7
2019-02-20 | 20:00 | 805.7 | 174.6 | 514.9 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 805.7
2019-02-20 | 21:00 | 771.4 | 174.6 | 479.3 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 771.4
2019-02-20 | 22:00 | 739.1 | 174.6 | 451.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 739.1
2019-02-20 | 23:00 | 709.2 | 174.6 | 421.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 709.2
2019-02-21 | 0:00 | 694.7 | 174.6 | 412.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 694.7
2019-02-21 | 1:00 | 713.7 | 174.6 | 432.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 713.7
2019-02-21 | 2:00 | 751 | 174.6 | 466.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 751
2019-02-21 | 3:00 | 778.4 | 174.6 | 496.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2019-02-21 | 4:00 | 770.4 | 174.6 | 490.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 770.4
2019-02-21 | 5:00 | 775.9 | 174.6 | 520.6 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 775.9
2019-02-21 | 6:00 | 815.1 | 174.6 | 543.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 17 | 0 | 815.1
2019-02-21 | 7:00 | 845 | 174.6 | 544.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 30.6 | 0 | 7.6 | 0 | 17 | 0 | 845
2019-02-21 | 8:00 | 893 | 174.6 | 521.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 120.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 893
2019-02-21 | 9:00 | 905 | 174.6 | 459.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 194.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 905
2019-02-21 | 10:00 | 868 | 174.6 | 362.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 254.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 868
2019-02-21 | 11:00 | 840.8 | 174.6 | 368.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 223.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 840.8
2019-02-21 | 12:00 | 786.2 | 174.6 | 305.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 229.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 786.2
2019-02-21 | 13:00 | 813.6 | 174.6 | 315.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 245.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 813.6
2019-02-21 | 14:00 | 799.8 | 174.6 | 306.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 291.3 | 0 | 6.9 | 0 | -51 | 0 | 799.8
2019-02-21 | 15:00 | 799.9 | 174.6 | 332 | 32.3 | 0 | 38.8 | 215.3 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 799.9
2019-02-21 | 16:00 | 815.9 | 174.6 | 493 | 32.3 | 0 | 38.8 | 68 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 815.9
2019-02-21 | 17:00 | 838.4 | 174.6 | 494.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 59 | 0 | 838.4
2019-02-21 | 18:00 | 874.1 | 174.6 | 494.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 92 | 0 | 874.1
2019-02-21 | 19:00 | 853.2 | 174.6 | 493.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 73 | 0 | 853.2
2019-02-21 | 20:00 | 822.6 | 174.6 | 494 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 50 | 0 | 822.6
2019-02-21 | 21:00 | 783.4 | 174.6 | 493.6 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 783.4
2019-02-21 | 22:00 | 745.7 | 174.6 | 467.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 745.7
2019-02-21 | 23:00 | 718.5 | 174.6 | 441.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2019-02-22 | 0:00 | 705.4 | 174.6 | 432.2 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2019-02-22 | 1:00 | 720.7 | 174.6 | 447.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2019-02-22 | 2:00 | 748.5 | 174.6 | 475.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 748.5
2019-02-22 | 3:00 | 767.9 | 174.6 | 493.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 767.9
2019-02-22 | 4:00 | 768.8 | 174.6 | 494.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 768.8
2019-02-22 | 5:00 | 777.6 | 174.6 | 493.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 34 | 0 | 777.6
2019-02-22 | 6:00 | 823.1 | 174.6 | 494.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 81 | 0 | 823.1
2019-02-22 | 7:00 | 856.4 | 174.6 | 493.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 36.5 | 0 | 3.6 | 0 | 77 | 0 | 856.4
2019-02-22 | 8:00 | 896.6 | 174.6 | 460.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 186.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 896.6
2019-02-22 | 9:00 | 887.2 | 174.6 | 302.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 343.3 | 0 | 2.3 | 0 | -7 | 0 | 887.2
2019-02-22 | 10:00 | 840.1 | 174.6 | 302.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 461.8 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | 0 | 840.1
2019-02-22 | 11:00 | 825.4 | 174.6 | 294.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 510.2 | 0 | 3 | 0 | -171 | -56.9 | 825.4
2019-02-22 | 12:00 | 790.5 | 174.6 | 287.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 465.2 | 0 | 5.9 | 0 | -171 | -42.5 | 790.5
2019-02-22 | 13:00 | 817.6 | 174.6 | 288.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 359.7 | 0 | 5 | 0 | -81 | 0 | 817.6
2019-02-22 | 14:00 | 799.6 | 174.6 | 299.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 299 | 0 | 6.3 | 0 | -51 | 0 | 799.6
2019-02-22 | 15:00 | 801.7 | 174.6 | 305.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 244.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 801.7
2019-02-22 | 16:00 | 817.7 | 174.6 | 424.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 71.1 | 0 | 7.6 | 0 | 69 | 0 | 817.7
2019-02-22 | 17:00 | 832.8 | 174.6 | 424 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 123 | 0 | 832.8
2019-02-22 | 18:00 | 863 | 174.6 | 424.1 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 150 | 0 | 863
2019-02-22 | 19:00 | 835.7 | 174.6 | 424.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 122 | 0 | 835.7
2019-02-22 | 20:00 | 812.3 | 174.6 | 424.7 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 105 | 0 | 812.3
2019-02-22 | 21:00 | 777.2 | 174.6 | 424.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 67 | 0 | 777.2
2019-02-22 | 22:00 | 737.2 | 174.6 | 425 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 28 | 0 | 737.2
2019-02-22 | 23:00 | 715.3 | 174.6 | 424.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 8 | 0 | 715.3
2019-02-23 | 0:00 | 696.9 | 174.6 | 405.6 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 696.9
2019-02-23 | 1:00 | 702.9 | 174.6 | 408.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2019-02-23 | 2:00 | 733.3 | 174.6 | 424.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 11 | 0 | 733.3
2019-02-23 | 3:00 | 750.2 | 174.6 | 424.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 23 | 0 | 750.2
2019-02-23 | 4:00 | 748.9 | 174.6 | 424.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 21 | 0 | 748.9
2019-02-23 | 5:00 | 726 | 174.6 | 424.5 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 26 | 0 | 726
2019-02-23 | 6:00 | 725.4 | 174.6 | 424.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 30 | 0 | 725.4
2019-02-23 | 7:00 | 746.8 | 174.6 | 424.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 50 | 0 | 25.4 | 0 | 1 | 0 | 746.8
2019-02-23 | 8:00 | 757.7 | 174.6 | 315.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 175.4 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 757.7
2019-02-23 | 9:00 | 748.5 | 174.6 | 258.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 313.4 | 0 | 21.1 | 0 | -90 | 0 | 748.5
2019-02-23 | 10:00 | 722.9 | 174.6 | 240.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 341.3 | 0 | 22.8 | 0 | -127 | 0 | 722.9
2019-02-23 | 11:00 | 692.8 | 174.6 | 234.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 357.3 | 0 | 26.1 | 0 | -171 | 0 | 692.8
2019-02-23 | 12:00 | 653 | 174.6 | 216.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 472.1 | -50 | 22.8 | -21.7 | -171 | -61.5 | 653
2019-02-23 | 13:00 | 669.2 | 174.6 | 227 | 32.3 | 0 | 38.8 | 524.9 | -97.3 | 27.1 | -25.7 | -171 | -61.5 | 669.2
2019-02-23 | 14:00 | 648.6 | 174.6 | 215.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 468.2 | -49.6 | 29.1 | -27.6 | -171 | -61.5 | 648.6
2019-02-23 | 15:00 | 644.8 | 174.6 | 214.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 373.6 | 0 | 28.7 | 0 | -171 | -47.1 | 644.8
2019-02-23 | 16:00 | 663.9 | 174.6 | 278.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 110.9 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 663.9
2019-02-23 | 17:00 | 697.1 | 174.6 | 365.4 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 27 | 0 | 697.1
2019-02-23 | 18:00 | 746.2 | 174.6 | 364.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 74 | 0 | 746.2
2019-02-23 | 19:00 | 745.1 | 174.6 | 365 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 75 | 0 | 745.1
2019-02-23 | 20:00 | 733.1 | 174.6 | 365.6 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 77 | 0 | 733.1
2019-02-23 | 21:00 | 702.5 | 174.6 | 365.3 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 55 | 0 | 702.5
2019-02-23 | 22:00 | 674.5 | 174.6 | 365.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 33 | 0 | 674.5
2019-02-23 | 23:00 | 663.2 | 174.6 | 364.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 24 | 0 | 663.2
2019-02-24 | 0:00 | 662.4 | 174.6 | 364.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 23 | 0 | 662.4
2019-02-24 | 1:00 | 674.2 | 174.6 | 364.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 33 | 0 | 674.2
2019-02-24 | 2:00 | 707.9 | 174.6 | 365.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 65 | 0 | 707.9
2019-02-24 | 3:00 | 727.7 | 174.6 | 365.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 86 | 0 | 727.7
2019-02-24 | 4:00 | 713.6 | 174.6 | 364.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 71 | 0 | 713.6
2019-02-24 | 5:00 | 687.8 | 174.6 | 365.5 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 69 | 0 | 687.8
2019-02-24 | 6:00 | 683 | 174.6 | 365.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 683
2019-02-24 | 7:00 | 711.5 | 174.6 | 365.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 48 | 0 | 4.6 | 0 | 48 | 0 | 711.5
2019-02-24 | 8:00 | 725.6 | 174.6 | 288.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 188 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 725.6
2019-02-24 | 9:00 | 702.7 | 174.6 | 231.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 702.7
2019-02-24 | 10:00 | 646.9 | 174.6 | 221.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 489.9 | -78 | 0 | 0 | -171 | -61.5 | 646.9
2019-02-24 | 11:00 | 618.9 | 174.6 | 228 | 32.3 | 0 | 38.8 | 579.7 | -202 | 0.3 | -0.3 | -171 | -61.5 | 618.9
2019-02-24 | 12:00 | 620.9 | 174.6 | 220.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 594.2 | -207.2 | 0.3 | -0.3 | -171 | -61.5 | 620.9
2019-02-24 | 13:00 | 623.4 | 174.6 | 222 | 32.3 | 0 | 38.8 | 548.3 | -160.1 | 1 | -1 | -171 | -61.5 | 623.4
2019-02-24 | 14:00 | 600.3 | 174.6 | 215.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 471.6 | -100 | 1.7 | -1.6 | -171 | -61.5 | 600.3
2019-02-24 | 15:00 | 592.5 | 174.6 | 215.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 379.9 | -30.3 | 3.3 | -3.1 | -157 | -61.5 | 592.5
2019-02-24 | 16:00 | 626.4 | 174.6 | 287.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 91.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 626.4
2019-02-24 | 17:00 | 673.9 | 174.6 | 389.3 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 673.9
2019-02-24 | 18:00 | 736.9 | 174.6 | 390.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 62 | 0 | 736.9
2019-02-24 | 19:00 | 744.9 | 174.6 | 390.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 70 | 0 | 744.9
2019-02-24 | 20:00 | 737.7 | 174.6 | 389.4 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 737.7
2019-02-24 | 21:00 | 709.2 | 174.6 | 389.3 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 709.2
2019-02-24 | 22:00 | 671.4 | 174.6 | 389.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 671.4
2019-02-24 | 23:00 | 655 | 174.6 | 376.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 655
2019-02-25 | 0:00 | 654.3 | 174.6 | 377.5 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 654.3
2019-02-25 | 1:00 | 666.6 | 174.6 | 388.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 666.6
2019-02-25 | 2:00 | 695.9 | 174.6 | 390.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 695.9
2019-02-25 | 3:00 | 721.2 | 174.6 | 389.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 721.2
2019-02-25 | 4:00 | 725 | 174.6 | 389.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 59 | 0 | 725
2019-02-25 | 5:00 | 731.4 | 174.6 | 389.7 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 89 | 0 | 731.4
2019-02-25 | 6:00 | 783.1 | 174.6 | 389.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 143 | 0 | 783.1
2019-02-25 | 7:00 | 814.2 | 174.6 | 389.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 51 | 0 | 3.6 | 0 | 124 | 0 | 814.2
2019-02-25 | 8:00 | 857 | 174.6 | 390.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 213.7 | 0 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 857
2019-02-25 | 9:00 | 832.2 | 174.6 | 301.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 374.6 | 0 | 0.7 | 0 | -90 | 0 | 832.2
2019-02-25 | 10:00 | 784.9 | 174.6 | 270.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 492 | 0 | 1 | 0 | -171 | -53 | 784.9
2019-02-25 | 11:00 | 762.4 | 174.6 | 256.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 534.5 | -44.1 | 2 | 0 | -171 | -61.5 | 762.4
2019-02-25 | 12:00 | 713.8 | 174.6 | 259.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 539.7 | -104.3 | 5.3 | 0 | -171 | -61.5 | 713.8
2019-02-25 | 13:00 | 764.7 | 174.6 | 262.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 511.6 | -28.2 | 5.6 | 0 | -171 | -61.5 | 764.7
2019-02-25 | 14:00 | 751 | 174.6 | 259.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 427.6 | 0 | 6.6 | 0 | -171 | -17.6 | 751
2019-02-25 | 15:00 | 725.7 | 174.6 | 254.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 315.5 | 0 | 7.3 | 0 | -97 | 0 | 725.7
2019-02-25 | 16:00 | 730.2 | 174.6 | 380.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 100.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 730.2
2019-02-25 | 17:00 | 745.9 | 174.6 | 399.4 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 65 | 0 | 745.9
2019-02-25 | 18:00 | 792 | 174.6 | 399.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 107 | 0 | 792
2019-02-25 | 19:00 | 776.7 | 174.6 | 399.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 776.7
2019-02-25 | 20:00 | 753.1 | 174.6 | 399.8 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 74 | 0 | 753.1
2019-02-25 | 21:00 | 724.9 | 174.6 | 399.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 39 | 0 | 724.9
2019-02-25 | 22:00 | 686.9 | 174.6 | 400 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 2 | 0 | 686.9
2019-02-25 | 23:00 | 671.7 | 174.6 | 388.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2019-02-26 | 0:00 | 661.9 | 174.6 | 381.1 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2019-02-26 | 1:00 | 674.4 | 174.6 | 394.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 674.4
2019-02-26 | 2:00 | 711.4 | 174.6 | 399.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 32 | 0 | 711.4
2019-02-26 | 3:00 | 737.3 | 174.6 | 400 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 55 | 0 | 737.3
2019-02-26 | 4:00 | 728.5 | 174.6 | 399.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 49 | 0 | 728.5
2019-02-26 | 5:00 | 728.8 | 174.6 | 399.2 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 72 | 0 | 728.8
2019-02-26 | 6:00 | 776.1 | 174.6 | 399.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 123 | 0 | 776.1
2019-02-26 | 7:00 | 802.7 | 174.6 | 399.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 56.3 | 0 | 6.6 | 0 | 95 | 0 | 802.7
2019-02-26 | 8:00 | 836.2 | 174.6 | 369.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 217.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 836.2
2019-02-26 | 9:00 | 814.9 | 174.6 | 278.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 376 | 0 | 4.3 | 0 | -90 | 0 | 814.9
2019-02-26 | 10:00 | 777.5 | 174.6 | 259.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 503.2 | 0 | 2 | 0 | -171 | -61.5 | 777.5
2019-02-26 | 11:00 | 754.7 | 174.6 | 250.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 564.2 | -76.8 | 3.3 | 0 | -171 | -61.5 | 754.7
2019-02-26 | 12:00 | 694.8 | 174.6 | 246 | 32.3 | 0 | 38.8 | 595.3 | -159.8 | 3 | -2.9 | -171 | -61.5 | 694.8
2019-02-26 | 13:00 | 733.8 | 174.6 | 245.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 580.8 | -109.6 | 4 | 0 | -171 | -61.5 | 733.8
2019-02-26 | 14:00 | 735.1 | 174.6 | 240.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 521.3 | -43.2 | 3.3 | 0 | -171 | -61.5 | 735.1
2019-02-26 | 15:00 | 735.4 | 174.6 | 252 | 32.3 | 0 | 38.8 | 405.8 | 0 | 3 | 0 | -157 | -14.1 | 735.4
2019-02-26 | 16:00 | 755.4 | 174.6 | 410.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 97.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 755.4
2019-02-26 | 17:00 | 764.7 | 174.6 | 482.5 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 764.7
2019-02-26 | 18:00 | 809.9 | 174.6 | 493.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | 0 | 809.9
2019-02-26 | 19:00 | 802.8 | 174.6 | 494.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 18 | 0 | 802.8
2019-02-26 | 20:00 | 780.5 | 174.6 | 486.7 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 780.5
2019-02-26 | 21:00 | 749.4 | 174.6 | 451.7 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 749.4
2019-02-26 | 22:00 | 718.1 | 174.6 | 425.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 718.1
2019-02-26 | 23:00 | 694.4 | 174.6 | 408.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 694.4
2019-02-27 | 0:00 | 679.5 | 174.6 | 397.4 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 679.5
2019-02-27 | 1:00 | 701.1 | 174.6 | 418.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 701.1
2019-02-27 | 2:00 | 735.8 | 174.6 | 453.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 735.8
2019-02-27 | 3:00 | 765.3 | 174.6 | 476.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 765.3
2019-02-27 | 4:00 | 754.3 | 174.6 | 466.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 754.3
2019-02-27 | 5:00 | 752.8 | 174.6 | 489.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 752.8
2019-02-27 | 6:00 | 795.7 | 174.6 | 493.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 16.2 | 0 | 40 | 0 | 795.7
2019-02-27 | 7:00 | 845 | 174.6 | 493.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 32 | 0 | 16.8 | 0 | 57 | 0 | 845
2019-02-27 | 8:00 | 898 | 174.6 | 493.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 105 | 0 | 11.6 | 0 | 42 | 0 | 898
2019-02-27 | 9:00 | 904.4 | 174.6 | 493.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 158.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 904.4
2019-02-27 | 10:00 | 873.3 | 174.6 | 403.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 219.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 873.3
2019-02-27 | 11:00 | 858.8 | 174.6 | 382.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 224.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 858.8
2019-02-27 | 12:00 | 780.2 | 174.6 | 355.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 173.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 780.2
2019-02-27 | 13:00 | 836.9 | 174.6 | 414.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 171.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 836.9
2019-02-27 | 14:00 | 829.5 | 174.6 | 470.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 104.8 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 829.5
2019-02-27 | 15:00 | 834.5 | 174.6 | 490.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 84.6 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 834.5
2019-02-27 | 16:00 | 846.9 | 174.6 | 493.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31.7 | 0 | 17.2 | 0 | 59 | 0 | 846.9
2019-02-27 | 17:00 | 857.6 | 174.6 | 493.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 64 | 0 | 857.6
2019-02-27 | 18:00 | 872.3 | 174.6 | 493.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 77 | 0 | 872.3
2019-02-27 | 19:00 | 848.2 | 174.6 | 493.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 57 | 0 | 848.2
2019-02-27 | 20:00 | 817.2 | 174.6 | 493.9 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 41 | 0 | 817.2
2019-02-27 | 21:00 | 778.9 | 174.6 | 493.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 778.9
2019-02-27 | 22:00 | 733.9 | 174.6 | 456.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 733.9
2019-02-27 | 23:00 | 698.7 | 174.6 | 421.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 698.7
2019-02-28 | 0:00 | 686.7 | 174.6 | 410.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 686.7
2019-02-28 | 1:00 | 693.3 | 174.6 | 418.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 693.3
2019-02-28 | 2:00 | 726.9 | 174.6 | 451.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 726.9
2019-02-28 | 3:00 | 756 | 174.6 | 480.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 756
2019-02-28 | 4:00 | 750.4 | 174.6 | 472.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 750.4
2019-02-28 | 5:00 | 745.4 | 174.6 | 490.4 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2019-02-28 | 6:00 | 779 | 174.6 | 494.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 6.9 | 0 | 32 | 0 | 779
2019-02-28 | 7:00 | 825.1 | 174.6 | 494.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31 | 0 | 6.3 | 0 | 48 | 0 | 825.1
2019-02-28 | 8:00 | 878.6 | 174.6 | 494.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 89.5 | 0 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 878.6
2019-02-28 | 9:00 | 893.7 | 174.6 | 493.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 141.7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 893.7
2019-02-28 | 10:00 | 857.8 | 174.6 | 393.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 214.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 857.8
2019-02-28 | 11:00 | 840.8 | 174.6 | 400.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 190.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 840.8
2019-02-28 | 12:00 | 776.8 | 174.6 | 417.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 776.8
2019-02-28 | 13:00 | 816.4 | 174.6 | 430 | 32.3 | 0 | 38.8 | 131.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 816.4
2019-02-28 | 14:00 | 807.9 | 174.6 | 469.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 82.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 807.9
2019-02-28 | 15:00 | 800.3 | 174.6 | 458.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 86.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 800.3
2019-02-28 | 16:00 | 809.8 | 174.6 | 493.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 58.8 | 0 | 7.9 | 0 | 4 | 0 | 809.8
2019-02-28 | 17:00 | 817.6 | 174.6 | 493.7 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 817.6
2019-02-28 | 18:00 | 843.6 | 174.6 | 493.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 66 | 0 | 843.6
2019-02-28 | 19:00 | 823 | 174.6 | 494 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 823
2019-02-28 | 20:00 | 794.3 | 174.6 | 494 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 23 | 0 | 794.3
2019-02-28 | 21:00 | 762.4 | 174.6 | 485.5 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 762.4
2019-02-28 | 22:00 | 721.2 | 174.6 | 446.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2019-02-28 | 23:00 | 686.9 | 174.6 | 412.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 686.9
2019-03-01 | 0:00 | 666 | 174.6 | 399.7 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 666
2019-03-01 | 1:00 | 677.4 | 174.6 | 391 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 677.4
2019-03-01 | 2:00 | 712.7 | 174.6 | 426 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 712.7
2019-03-01 | 3:00 | 743.7 | 174.6 | 452.8 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 743.7
2019-03-01 | 4:00 | 749 | 174.6 | 461.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 749
2019-03-01 | 5:00 | 741.4 | 174.6 | 451.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 741.4
2019-03-01 | 6:00 | 781.5 | 174.6 | 494.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 8.6 | 0 | 16 | 0 | 781.5
2019-03-01 | 7:00 | 807.3 | 174.6 | 476.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 62.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 807.3
2019-03-01 | 8:00 | 817.6 | 174.6 | 330.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 221.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 817.6
2019-03-01 | 9:00 | 811.1 | 174.6 | 287.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 377.9 | 0 | 3.3 | 0 | -120 | 0 | 811.1
2019-03-01 | 10:00 | 770.3 | 174.6 | 227.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 490.1 | 0 | 4 | 0 | -171 | -42.8 | 770.3
2019-03-01 | 11:00 | 738.9 | 174.6 | 227.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 554.5 | -73.5 | 1.7 | -1.6 | -171 | -61.5 | 738.9
2019-03-01 | 12:00 | 692.9 | 174.6 | 233.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 563.7 | -134.1 | 2 | -1.9 | -171 | -61.5 | 692.9
2019-03-01 | 13:00 | 733.2 | 174.6 | 228.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 531 | -56.4 | 1.3 | -1.2 | -171 | -61.5 | 733.2
2019-03-01 | 14:00 | 731.4 | 174.6 | 220.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 469 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | -51.8 | 731.4
2019-03-01 | 15:00 | 722.8 | 174.6 | 248.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 362.7 | 0 | 1.3 | 0 | -152.5 | 0 | 722.8
2019-03-01 | 16:00 | 741.9 | 174.6 | 359.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 118 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 741.9
2019-03-01 | 17:00 | 743.4 | 174.6 | 383 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 65 | 0 | 743.4
2019-03-01 | 18:00 | 786.7 | 174.6 | 382.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 107 | 0 | 786.7
2019-03-01 | 19:00 | 773.2 | 174.6 | 382.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 94 | 0 | 773.2
2019-03-01 | 20:00 | 762.5 | 174.6 | 382.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 762.5
2019-03-01 | 21:00 | 731.4 | 174.6 | 383 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 731.4
2019-03-01 | 22:00 | 709.8 | 174.6 | 382.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 709.8
2019-03-01 | 23:00 | 683.1 | 174.6 | 383.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 15 | 0 | 683.1
2019-03-02 | 0:00 | 672.9 | 174.6 | 383.3 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 21 | 0 | 672.9
2019-03-02 | 1:00 | 687 | 174.6 | 383 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 17 | 0 | 687
2019-03-02 | 2:00 | 718.2 | 174.6 | 382.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 48 | 0 | 718.2
2019-03-02 | 3:00 | 743.3 | 174.6 | 383.1 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 67 | 0 | 743.3
2019-03-02 | 4:00 | 733.8 | 174.6 | 382.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 59 | 0 | 733.8
2019-03-02 | 5:00 | 714.7 | 174.6 | 383.2 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 38 | 0 | 714.7
2019-03-02 | 6:00 | 727.2 | 174.6 | 383.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 12.2 | 0 | 69 | 0 | 727.2
2019-03-02 | 7:00 | 753.5 | 174.6 | 383.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 29 | 0 | 753.5
2019-03-02 | 8:00 | 761.8 | 174.6 | 269.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 220.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 761.8
2019-03-02 | 9:00 | 742.8 | 174.6 | 245.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 365.9 | 0 | 5.9 | 0 | -137.5 | 0 | 742.8
2019-03-02 | 10:00 | 698.1 | 174.6 | 214.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 492.9 | -39.3 | 4.6 | -4.4 | -171 | -61.5 | 698.1
2019-03-02 | 11:00 | 682.6 | 174.6 | 205.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 531.4 | -84.6 | 4.6 | -4.4 | -171 | -61.5 | 682.6
2019-03-02 | 12:00 | 654.8 | 174.6 | 205.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 498.5 | -79.2 | 3.6 | -3.4 | -171 | -61.5 | 654.8
2019-03-02 | 13:00 | 667.7 | 174.6 | 208.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 465.6 | -36.9 | 7.6 | -7.2 | -171 | -61.5 | 667.7
2019-03-02 | 14:00 | 661.3 | 174.6 | 201.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 388.5 | 0 | 11.6 | 0 | -171 | -31.6 | 661.3
2019-03-02 | 15:00 | 662.6 | 174.6 | 243.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 261.6 | 0 | 14.9 | 0 | -120 | 0 | 662.6
2019-03-02 | 16:00 | 665.3 | 174.6 | 312.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 74.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 665.3
2019-03-02 | 17:00 | 692.3 | 174.6 | 391 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 692.3
2019-03-02 | 18:00 | 731.7 | 174.6 | 410.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 21 | 0 | 731.7
2019-03-02 | 19:00 | 727 | 174.6 | 410 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 16 | 0 | 727
2019-03-02 | 20:00 | 705.6 | 174.6 | 403.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 705.6
2019-03-02 | 21:00 | 668.5 | 174.6 | 373.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2019-03-02 | 22:00 | 642 | 174.6 | 343.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 642
2019-03-02 | 23:00 | 624.5 | 174.6 | 321.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 624.5
2019-03-03 | 0:00 | 610.5 | 174.6 | 319.8 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 610.5
2019-03-03 | 1:00 | 617.7 | 174.6 | 314.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 617.7
2019-03-03 | 2:00 | 662.1 | 174.6 | 367.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 662.1
2019-03-03 | 3:00 | 689 | 174.6 | 397.8 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 689
2019-03-03 | 4:00 | 691.2 | 174.6 | 403.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 691.2
2019-03-03 | 5:00 | 665.9 | 174.6 | 376 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 665.9
2019-03-03 | 6:00 | 646 | 174.6 | 376.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 646
2019-03-03 | 7:00 | 655 | 174.6 | 354.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 30.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 655
2019-03-03 | 8:00 | 667.8 | 174.6 | 301.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 92.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 667.8
2019-03-03 | 9:00 | 680.9 | 174.6 | 265.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 144.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 680.9
2019-03-03 | 10:00 | 661.9 | 174.6 | 216 | 49.2 | 0 | 38.8 | 176.4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2019-03-03 | 11:00 | 655.5 | 174.6 | 227.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 206.9 | 0 | 9.2 | 0 | -51 | 0 | 655.5
2019-03-03 | 12:00 | 641.6 | 174.6 | 210.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 160.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 641.6
2019-03-03 | 13:00 | 636.6 | 174.6 | 234.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 132 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 636.6
2019-03-03 | 14:00 | 625.4 | 174.6 | 275.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 82.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 625.4
2019-03-03 | 15:00 | 627.6 | 174.6 | 325.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 627.6
2019-03-03 | 16:00 | 656.2 | 174.6 | 379.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 11.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 656.2
2019-03-03 | 17:00 | 707.3 | 174.6 | 410.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 707.3
2019-03-03 | 18:00 | 733.8 | 174.6 | 423.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 13 | 0 | 733.8
2019-03-03 | 19:00 | 730.1 | 174.6 | 423.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 730.1
2019-03-03 | 20:00 | 707.4 | 174.6 | 408.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 707.4
2019-03-03 | 21:00 | 682.9 | 174.6 | 395.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 682.9
2019-03-03 | 22:00 | 643.9 | 174.6 | 356.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 643.9
2019-03-03 | 23:00 | 620.3 | 174.6 | 336.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 620.3
2019-03-04 | 0:00 | 611.7 | 174.6 | 343.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 611.7
2019-03-04 | 1:00 | 624.4 | 174.6 | 338 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 624.4
2019-03-04 | 2:00 | 651.1 | 174.6 | 366.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 651.1
2019-03-04 | 3:00 | 689.1 | 174.6 | 394.6 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 689.1
2019-03-04 | 4:00 | 690.6 | 174.6 | 392.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 690.6
2019-03-04 | 5:00 | 689 | 174.6 | 378.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 689
2019-03-04 | 6:00 | 711.7 | 174.6 | 416.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 711.7
2019-03-04 | 7:00 | 761.6 | 174.6 | 423.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 39.9 | 0 | 32.7 | 0 | 3 | 0 | 761.6
2019-03-04 | 8:00 | 822.3 | 174.6 | 422.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 98.7 | 0 | 31.4 | 0 | 7 | 0 | 822.3
2019-03-04 | 9:00 | 840.8 | 174.6 | 422.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 121.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 840.8
2019-03-04 | 10:00 | 819.2 | 174.6 | 370.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 145.2 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 819.2
2019-03-04 | 11:00 | 797.4 | 174.6 | 372.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 126 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 797.4
2019-03-04 | 12:00 | 729.9 | 174.6 | 272.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 160.1 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 729.9
2019-03-04 | 13:00 | 780.4 | 174.6 | 279.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 203.8 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 780.4
2019-03-04 | 14:00 | 771.2 | 174.6 | 299.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 177.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 771.2
2019-03-04 | 15:00 | 770.1 | 174.6 | 268.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 210.9 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 770.1
2019-03-04 | 16:00 | 775.7 | 174.6 | 400.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 94.8 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 775.7
2019-03-04 | 17:00 | 788.6 | 174.6 | 423.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 58 | 0 | 788.6
2019-03-04 | 18:00 | 829.5 | 174.6 | 422.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 102 | 0 | 829.5
2019-03-04 | 19:00 | 816.8 | 174.6 | 422.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 91 | 0 | 816.8
2019-03-04 | 20:00 | 790.9 | 174.6 | 422.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 65 | 0 | 790.9
2019-03-04 | 21:00 | 758.5 | 174.6 | 422.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 40 | 0 | 758.5
2019-03-04 | 22:00 | 734.2 | 174.6 | 422.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 18 | 0 | 734.2
2019-03-04 | 23:00 | 701.9 | 174.6 | 414.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 701.9
2019-03-05 | 0:00 | 685.7 | 174.6 | 418.1 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2019-03-05 | 1:00 | 700.7 | 174.6 | 414 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 700.7
2019-03-05 | 2:00 | 743.2 | 174.6 | 423.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 32 | 0 | 743.2
2019-03-05 | 3:00 | 768.7 | 174.6 | 423.5 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 56 | 0 | 768.7
2019-03-05 | 4:00 | 774.6 | 174.6 | 423.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 774.6
2019-03-05 | 5:00 | 771.8 | 174.6 | 423.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 771.8
2019-03-05 | 6:00 | 808.6 | 174.6 | 422.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 122 | 0 | 808.6
2019-03-05 | 7:00 | 844 | 174.6 | 423 | 49.2 | 0 | 38.8 | 77.7 | 0 | 0.7 | 0 | 80 | 0 | 844
2019-03-05 | 8:00 | 851.5 | 174.6 | 344.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 244.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.5
2019-03-05 | 9:00 | 822.2 | 174.6 | 286.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 392.7 | 0 | 0.3 | 0 | -120 | 0 | 822.2
2019-03-05 | 10:00 | 771.5 | 174.6 | 243.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 511.4 | -13.6 | 0 | 0 | -171 | -61.5 | 771.5
2019-03-05 | 11:00 | 758.4 | 174.6 | 237.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 584.2 | -93 | 0 | 0 | -171 | -61.5 | 758.4
2019-03-05 | 12:00 | 700.3 | 174.6 | 233.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 594.8 | -158 | 0 | 0 | -171 | -61.5 | 700.3
2019-03-05 | 13:00 | 729.1 | 174.6 | 225.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 581.4 | -107.8 | 0 | 0 | -171 | -61.5 | 729.1
2019-03-05 | 14:00 | 730.9 | 174.6 | 234.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 506.6 | -40.2 | 0.3 | 0 | -171 | -61.5 | 730.9
2019-03-05 | 15:00 | 731.2 | 174.6 | 253.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 367.1 | 0 | 0.7 | 0 | -152.5 | 0 | 731.2
2019-03-05 | 16:00 | 741.2 | 174.6 | 366.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 111.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2019-03-05 | 17:00 | 752.6 | 174.6 | 457.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.6
2019-03-05 | 18:00 | 787.6 | 174.6 | 459.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 787.6
2019-03-05 | 19:00 | 775.5 | 174.6 | 459.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 775.5
2019-03-05 | 20:00 | 755.2 | 174.6 | 459.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 755.2
2019-03-05 | 21:00 | 726.9 | 174.6 | 440.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 726.9
2019-03-05 | 22:00 | 700.4 | 174.6 | 413.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 700.4
2019-03-05 | 23:00 | 662 | 174.6 | 375.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 662
2019-03-06 | 0:00 | 653.1 | 174.6 | 383.8 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 653.1
2019-03-06 | 1:00 | 659 | 174.6 | 369.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 659
2019-03-06 | 2:00 | 696 | 174.6 | 405 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 696
2019-03-06 | 3:00 | 716.2 | 174.6 | 421.3 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 716.2
2019-03-06 | 4:00 | 721.3 | 174.6 | 430.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 721.3
2019-03-06 | 5:00 | 706.5 | 174.6 | 417.9 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2019-03-06 | 6:00 | 734.9 | 174.6 | 459.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 5.9 | 0 | 6 | 0 | 734.9
2019-03-06 | 7:00 | 779.9 | 174.6 | 459.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 37.6 | 0 | 6.9 | 0 | 13 | 0 | 779.9
2019-03-06 | 8:00 | 825.8 | 174.6 | 459.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 85.1 | 0 | 4.3 | 0 | 14 | 0 | 825.8
2019-03-06 | 9:00 | 861.1 | 174.6 | 458.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 136.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 861.1
2019-03-06 | 10:00 | 851.6 | 174.6 | 438.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 147.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 851.6
2019-03-06 | 11:00 | 820.9 | 174.6 | 379.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 176.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 820.9
2019-03-06 | 12:00 | 780.6 | 174.6 | 329.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 184 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 780.6
2019-03-06 | 13:00 | 810.5 | 174.6 | 438.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 103.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 810.5
2019-03-06 | 14:00 | 804.6 | 174.6 | 459.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 45.1 | 0 | 9.2 | 0 | 28 | 0 | 804.6
2019-03-06 | 15:00 | 798.7 | 174.6 | 460 | 49.2 | 0 | 38.8 | 23.5 | 0 | 7.6 | 0 | 45 | 0 | 798.7
2019-03-06 | 16:00 | 814.9 | 174.6 | 459.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 4.6 | 0 | 75 | 0 | 814.9
2019-03-06 | 17:00 | 821.3 | 174.6 | 460 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 63 | 0 | 821.3
2019-03-06 | 18:00 | 828.1 | 174.6 | 459.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 69 | 0 | 828.1
2019-03-06 | 19:00 | 794.3 | 174.6 | 459.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 33 | 0 | 794.3
2019-03-06 | 20:00 | 773.1 | 174.6 | 459.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 12 | 0 | 773.1
2019-03-06 | 21:00 | 736.2 | 174.6 | 446.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 736.2
2019-03-06 | 22:00 | 688.9 | 174.6 | 400.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 688.9
2019-03-06 | 23:00 | 656.3 | 174.6 | 372.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 656.3
2019-03-07 | 0:00 | 639 | 174.6 | 370 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 639
2019-03-07 | 1:00 | 646.5 | 174.6 | 354.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 646.5
2019-03-07 | 2:00 | 684.4 | 174.6 | 384.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 684.4
2019-03-07 | 3:00 | 719.4 | 174.6 | 414 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 719.4
2019-03-07 | 4:00 | 723.5 | 174.6 | 425.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 723.5
2019-03-07 | 5:00 | 709.3 | 174.6 | 397.9 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 709.3
2019-03-07 | 6:00 | 740 | 174.6 | 448.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.9 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 740
2019-03-07 | 7:00 | 760 | 174.6 | 414 | 49.2 | 0 | 38.8 | 60.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 760
2019-03-07 | 8:00 | 825.2 | 174.6 | 380.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 150.5 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 825.2
2019-03-07 | 9:00 | 854.5 | 174.6 | 397.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 160.3 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 854.5
2019-03-07 | 10:00 | 840.4 | 174.6 | 363.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 163.3 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 840.4
2019-03-07 | 11:00 | 815.4 | 174.6 | 290.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 203 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 815.4
2019-03-07 | 12:00 | 753.6 | 174.6 | 279.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 260 | 0 | 62.7 | 0 | -111 | 0 | 753.6
2019-03-07 | 13:00 | 784.1 | 174.6 | 277.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 349.6 | 0 | 65.4 | 0 | -171 | 0 | 784.1
2019-03-07 | 14:00 | 773.5 | 174.6 | 249.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 365.4 | 0 | 66.7 | 0 | -171 | 0 | 773.5
2019-03-07 | 15:00 | 776.3 | 174.6 | 279.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 279.5 | 0 | 65.4 | 0 | -111 | 0 | 776.3
2019-03-07 | 16:00 | 783.7 | 174.6 | 332.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 128.4 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 783.7
2019-03-07 | 17:00 | 792.7 | 174.6 | 389.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 46 | 0 | 792.7
2019-03-07 | 18:00 | 838.9 | 174.6 | 390.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 97 | 0 | 838.9
2019-03-07 | 19:00 | 823.5 | 174.6 | 390.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 85 | 0 | 823.5
2019-03-07 | 20:00 | 803.8 | 174.6 | 390.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 69 | 0 | 803.8
2019-03-07 | 21:00 | 768.7 | 174.6 | 390.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 49 | 0 | 768.7
2019-03-07 | 22:00 | 729.4 | 174.6 | 390.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 12 | 0 | 729.4
2019-03-07 | 23:00 | 706.3 | 174.6 | 384.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 706.3
2019-03-08 | 0:00 | 694.7 | 174.6 | 386.5 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 694.7
2019-03-08 | 1:00 | 710 | 174.6 | 383 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 710
2019-03-08 | 2:00 | 742.2 | 174.6 | 389.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 742.2
2019-03-08 | 3:00 | 769.8 | 174.6 | 389.8 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 66 | 0 | 769.8
2019-03-08 | 4:00 | 771.4 | 174.6 | 390.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 72 | 0 | 771.4
2019-03-08 | 5:00 | 769.5 | 174.6 | 390.1 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 73 | 0 | 769.5
2019-03-08 | 6:00 | 824.1 | 174.6 | 390.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 1.6 | 0 | 15.5 | 0 | 154 | 0 | 824.1
2019-03-08 | 7:00 | 849.1 | 174.6 | 390.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 88.5 | 0 | 8.9 | 0 | 99 | 0 | 849.1
2019-03-08 | 8:00 | 849.4 | 174.6 | 324 | 49.2 | 0 | 38.8 | 256.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 849.4
2019-03-08 | 9:00 | 821.7 | 174.6 | 295.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 410 | 0 | 4 | 0 | -150 | 0 | 821.7
2019-03-08 | 10:00 | 786 | 174.6 | 246.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 523.5 | -13.9 | 3 | -2.9 | -171 | -61.5 | 786
2019-03-08 | 11:00 | 761.2 | 174.6 | 234.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 572.4 | -76 | 2.3 | -2.2 | -171 | -61.5 | 761.2
2019-03-08 | 12:00 | 706.2 | 174.6 | 221.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 596.4 | -142.2 | 2.3 | -2.2 | -171 | -61.5 | 706.2
2019-03-08 | 13:00 | 736.1 | 174.6 | 225 | 49.2 | 0 | 38.8 | 590.8 | -109.9 | 1.7 | -1.6 | -171 | -61.5 | 736.1
2019-03-08 | 14:00 | 729.2 | 174.6 | 228.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 526 | -55.6 | 1.7 | -1.6 | -171 | -61.5 | 729.2
2019-03-08 | 15:00 | 721.2 | 174.6 | 214.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 409.1 | 0 | 2.3 | 0 | -167.5 | 0 | 721.2
2019-03-08 | 16:00 | 740.2 | 174.6 | 374.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 101.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 740.2
2019-03-08 | 17:00 | 747.9 | 174.6 | 388.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 747.9
2019-03-08 | 18:00 | 794.3 | 174.6 | 388.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 110 | 0 | 794.3
2019-03-08 | 19:00 | 790.7 | 174.6 | 388 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 790.7
2019-03-08 | 20:00 | 778.1 | 174.6 | 387.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 95 | 0 | 778.1
2019-03-08 | 21:00 | 749.6 | 174.6 | 388.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 749.6
2019-03-08 | 22:00 | 717.9 | 174.6 | 388.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 717.9
2019-03-08 | 23:00 | 699 | 174.6 | 387.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 699
2019-03-09 | 0:00 | 698.6 | 174.6 | 388.3 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 42 | 0 | 698.6
2019-03-09 | 1:00 | 706.8 | 174.6 | 388.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 28 | 0 | 706.8
2019-03-09 | 2:00 | 736.5 | 174.6 | 388.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 58 | 0 | 736.5
2019-03-09 | 3:00 | 755.1 | 174.6 | 387.6 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 72 | 0 | 755.1
2019-03-09 | 4:00 | 753.4 | 174.6 | 388.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 70 | 0 | 753.4
2019-03-09 | 5:00 | 726.5 | 174.6 | 387.7 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 43 | 0 | 726.5
2019-03-09 | 6:00 | 738.8 | 174.6 | 388.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 2 | 0 | 18.8 | 0 | 67 | 0 | 738.8
2019-03-09 | 7:00 | 771.6 | 174.6 | 388.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 92.8 | 0 | 26.1 | 0 | 2 | 0 | 771.6
2019-03-09 | 8:00 | 749 | 174.6 | 259.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 264.8 | 0 | 21.8 | 0 | -60 | 0 | 749
2019-03-09 | 9:00 | 716.6 | 174.6 | 209.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 417.1 | 0 | 16.8 | 0 | -150 | -39 | 716.6
2019-03-09 | 10:00 | 670 | 174.6 | 194.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 529.1 | -84 | 13.9 | -13.2 | -171 | -61.5 | 670
2019-03-09 | 11:00 | 638 | 174.6 | 191.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 587.6 | -171.6 | 15.8 | -15 | -171 | -61.5 | 638
2019-03-09 | 12:00 | 614.7 | 174.6 | 192.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 599.3 | -207.9 | 11.6 | -11 | -171 | -61.5 | 614.7
2019-03-09 | 13:00 | 621.9 | 174.6 | 192.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 585.3 | -186.6 | 11.9 | -11.3 | -171 | -61.5 | 621.9
2019-03-09 | 14:00 | 597.3 | 174.6 | 192.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 509.2 | -135 | 9.9 | -9.4 | -171 | -61.5 | 597.3
2019-03-09 | 15:00 | 601.1 | 174.6 | 185.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 391.6 | -10.4 | 7.3 | -6.9 | -167.5 | -61.5 | 601.1
2019-03-09 | 16:00 | 611.2 | 174.6 | 204.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 135.8 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 611.2
2019-03-09 | 17:00 | 630.6 | 174.6 | 320.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 8.6 | 0 | 7 | 0 | 630.6
2019-03-09 | 18:00 | 691.4 | 174.6 | 320.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 61 | 0 | 691.4
2019-03-09 | 19:00 | 693.2 | 174.6 | 320 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 58 | 0 | 693.2
2019-03-09 | 20:00 | 671.9 | 174.6 | 320.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 35 | 0 | 671.9
2019-03-09 | 21:00 | 657.5 | 174.6 | 320 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 28 | 0 | 657.5
2019-03-09 | 22:00 | 634.1 | 174.6 | 318.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 634.1
2019-03-09 | 23:00 | 608.5 | 174.6 | 298.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 608.5
2019-03-10 | 0:00 | 600 | 174.6 | 309.3 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 600
2019-03-10 | 1:00 | 606.9 | 174.6 | 293.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2019-03-10 | 2:00 | 631.7 | 174.6 | 320.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 631.7
2019-03-10 | 3:00 | 664.8 | 174.6 | 319.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 41 | 0 | 664.8
2019-03-10 | 4:00 | 656.4 | 174.6 | 320.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 36 | 0 | 656.4
2019-03-10 | 5:00 | 622.3 | 174.6 | 320.2 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 3 | 0 | 622.3
2019-03-10 | 6:00 | 604.8 | 174.6 | 320.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 1.4 | 0 | 19.2 | 0 | 1 | 0 | 604.8
2019-03-10 | 7:00 | 633.6 | 174.6 | 315.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 31 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 633.6
2019-03-10 | 8:00 | 666.4 | 174.6 | 298 | 49.2 | 0 | 38.8 | 70.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 666.4
2019-03-10 | 9:00 | 681.4 | 174.6 | 291.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 88.6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 681.4
2019-03-10 | 10:00 | 677 | 174.6 | 287.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 90.2 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 677
2019-03-10 | 11:00 | 664.3 | 174.6 | 272.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 91.2 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2019-03-10 | 12:00 | 654.5 | 174.6 | 260.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 94.2 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 654.5
2019-03-10 | 13:00 | 660.3 | 174.6 | 299 | 49.2 | 0 | 38.8 | 64.7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 660.3
2019-03-10 | 14:00 | 661.8 | 174.6 | 319.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 36.1 | 0 | 36.3 | 0 | 7 | 0 | 661.8
2019-03-10 | 15:00 | 654.6 | 174.6 | 319.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 24.5 | 0 | 37.6 | 0 | 10 | 0 | 654.6
2019-03-10 | 16:00 | 670 | 174.6 | 319.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 14.7 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 670
2019-03-10 | 17:00 | 710.8 | 174.6 | 319.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 61 | 0 | 710.8
2019-03-10 | 18:00 | 726.8 | 174.6 | 319.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 84 | 0 | 726.8
2019-03-10 | 19:00 | 724.6 | 174.6 | 320.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 80 | 0 | 724.6
2019-03-10 | 20:00 | 697.2 | 174.6 | 320.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 58 | 0 | 697.2
2019-03-10 | 21:00 | 665.8 | 174.6 | 319.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 32 | 0 | 665.8
2019-03-10 | 22:00 | 624 | 174.6 | 305.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 624
2019-03-10 | 23:00 | 596.2 | 174.6 | 287.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 596.2
2019-03-11 | 0:00 | 581.2 | 174.6 | 280.6 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 581.2
2019-03-11 | 1:00 | 589.4 | 174.6 | 258.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 589.4
2019-03-11 | 2:00 | 635.9 | 174.6 | 305.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 635.9
2019-03-11 | 3:00 | 661.5 | 174.6 | 319.8 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2019-03-11 | 4:00 | 673.3 | 174.6 | 319.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 16 | 0 | 673.3
2019-03-11 | 5:00 | 661.4 | 174.6 | 317.3 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 661.4
2019-03-11 | 6:00 | 683.4 | 174.6 | 320 | 49.2 | 0 | 38.8 | 2.1 | 0 | 61.7 | 0 | 37 | 0 | 683.4
2019-03-11 | 7:00 | 719.5 | 174.6 | 320.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 70.4 | 0 | 53.2 | 0 | 13 | 0 | 719.5
2019-03-11 | 8:00 | 763.2 | 174.6 | 255.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 201.3 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 763.2
2019-03-11 | 9:00 | 774 | 174.6 | 270.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 289.3 | 0 | 41.6 | 0 | -90 | 0 | 774
2019-03-11 | 10:00 | 750.4 | 174.6 | 240.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 319.4 | 0 | 39.3 | 0 | -111 | 0 | 750.4
2019-03-11 | 11:00 | 737 | 174.6 | 240.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 308.5 | 0 | 33.3 | 0 | -107.5 | 0 | 737
2019-03-11 | 12:00 | 681.3 | 174.6 | 242.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 317.2 | 0 | 29.7 | 0 | -171 | 0 | 681.3
2019-03-11 | 13:00 | 710.6 | 174.6 | 237.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 355.8 | 0 | 26.1 | 0 | -171 | 0 | 710.6
2019-03-11 | 14:00 | 705.9 | 174.6 | 218.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 374.2 | 0 | 21.8 | 0 | -171 | 0 | 705.9
2019-03-11 | 15:00 | 701.1 | 174.6 | 245.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 314.7 | 0 | 19.5 | 0 | -141 | 0 | 701.1
2019-03-11 | 16:00 | 711.9 | 174.6 | 318.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 711.9
2019-03-11 | 17:00 | 706.8 | 174.6 | 366.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 14.9 | 0 | 30 | 0 | 706.8
2019-03-11 | 18:00 | 757.3 | 174.6 | 366.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 78 | 0 | 757.3
2019-03-11 | 19:00 | 747.1 | 174.6 | 367.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 65 | 0 | 747.1
2019-03-11 | 20:00 | 729.1 | 174.6 | 366.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 46 | 0 | 729.1
2019-03-11 | 21:00 | 702.9 | 174.6 | 366.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 28 | 0 | 702.9
2019-03-11 | 22:00 | 672.8 | 174.6 | 363.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 672.8
2019-03-11 | 23:00 | 644.9 | 174.6 | 335 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 644.9
2019-03-12 | 0:00 | 638.8 | 174.6 | 351.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 638.8
2019-03-12 | 1:00 | 655.8 | 174.6 | 348.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 655.8
2019-03-12 | 2:00 | 695.7 | 174.6 | 367.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 19 | 0 | 695.7
2019-03-12 | 3:00 | 714.7 | 174.6 | 367 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 34 | 0 | 714.7
2019-03-12 | 4:00 | 718.8 | 174.6 | 367.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 40 | 0 | 718.8
2019-03-12 | 5:00 | 716.9 | 174.6 | 366.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 43 | 0 | 716.9
2019-03-12 | 6:00 | 743.3 | 174.6 | 367.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 18.2 | 0 | 93 | 0 | 743.3
2019-03-12 | 7:00 | 778 | 174.6 | 367.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 65.5 | 0 | 19.5 | 0 | 63 | 0 | 778
2019-03-12 | 8:00 | 820.1 | 174.6 | 363 | 49.2 | 0 | 38.8 | 175.7 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 820.1
2019-03-12 | 9:00 | 828.1 | 174.6 | 317 | 49.2 | 0 | 38.8 | 226.4 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 828.1
2019-03-12 | 10:00 | 796.8 | 174.6 | 275.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 264 | 0 | 27.1 | 0 | -32.5 | 0 | 796.8
2019-03-12 | 11:00 | 774.8 | 174.6 | 253 | 49.2 | 0 | 38.8 | 274.5 | 0 | 35.7 | 0 | -51 | 0 | 774.8
2019-03-12 | 12:00 | 713.6 | 174.6 | 236.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 344.7 | 0 | 40.6 | 0 | -171 | 0 | 713.6
2019-03-12 | 13:00 | 740.1 | 174.6 | 234.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 365.1 | 0 | 48.9 | 0 | -171 | 0 | 740.1
2019-03-12 | 14:00 | 743.1 | 174.6 | 221.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 406.9 | 0 | 52.2 | 0 | -171 | -28.7 | 743.1
2019-03-12 | 15:00 | 736.4 | 174.6 | 243.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 323.8 | 0 | 47.5 | 0 | -141 | 0 | 736.4
2019-03-12 | 16:00 | 749.9 | 174.6 | 297.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 145 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 749.9
2019-03-12 | 17:00 | 750 | 174.6 | 330.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 39 | 0 | 85 | 0 | 750
2019-03-12 | 18:00 | 787 | 174.6 | 330.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 126 | 0 | 787
2019-03-12 | 19:00 | 777.8 | 174.6 | 330.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 113 | 0 | 777.8
2019-03-12 | 20:00 | 761.3 | 174.6 | 330.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 93 | 0 | 761.3
2019-03-12 | 21:00 | 723.3 | 174.6 | 330.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 71 | 0 | 723.3
2019-03-12 | 22:00 | 682.3 | 174.6 | 330.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 28 | 0 | 682.3
2019-03-12 | 23:00 | 650.9 | 174.6 | 329.1 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 650.9
2019-03-13 | 0:00 | 642.5 | 174.6 | 331.2 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 10 | 0 | 642.5
2019-03-13 | 1:00 | 658.5 | 174.6 | 330.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 1 | 0 | 658.5
2019-03-13 | 2:00 | 694.8 | 174.6 | 330.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 32 | 0 | 694.8
2019-03-13 | 3:00 | 719.3 | 174.6 | 330.4 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 60 | 0 | 719.3
2019-03-13 | 4:00 | 722.5 | 174.6 | 330.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 67 | 0 | 722.5
2019-03-13 | 5:00 | 715.2 | 174.6 | 330.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 68 | 0 | 715.2
2019-03-13 | 6:00 | 750.1 | 174.6 | 331.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 4.1 | 0 | 33 | 0 | 119 | 0 | 750.1
2019-03-13 | 7:00 | 758.9 | 174.6 | 331.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 97 | 0 | 40 | 0 | 28 | 0 | 758.9
2019-03-13 | 8:00 | 779.8 | 174.6 | 287.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 244.6 | 0 | 44.9 | 0 | -60 | 0 | 779.8
2019-03-13 | 9:00 | 806.1 | 174.6 | 281.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 361.5 | 0 | 50.5 | 0 | -150 | 0 | 806.1
2019-03-13 | 10:00 | 782.3 | 174.6 | 242.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 441.1 | 0 | 52.8 | 0 | -171 | -46 | 782.3
2019-03-13 | 11:00 | 767.6 | 174.6 | 231.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 491.4 | 0 | 57.1 | -42.8 | -171 | -61.5 | 767.6
2019-03-13 | 12:00 | 713.2 | 174.6 | 238.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 512.1 | -70.5 | 61.1 | -58 | -171 | -61.5 | 713.2
2019-03-13 | 13:00 | 755.8 | 174.6 | 241.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 558.4 | -77 | 63.4 | -60.2 | -171 | -61.5 | 755.8
2019-03-13 | 14:00 | 759.7 | 174.6 | 242.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 482.9 | -13.3 | 49.9 | -32.4 | -171 | -61.5 | 759.7
2019-03-13 | 15:00 | 764.2 | 174.6 | 259.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 353.9 | 0 | 55.5 | 0 | -167.5 | 0 | 764.2
2019-03-13 | 16:00 | 779.1 | 174.6 | 322.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 147.3 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 779.1
2019-03-13 | 17:00 | 786.1 | 174.6 | 384.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 37.6 | 0 | 69 | 0 | 786.1
2019-03-13 | 18:00 | 830.6 | 174.6 | 384.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 118 | 0 | 830.6
2019-03-13 | 19:00 | 825.7 | 174.6 | 384.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 111 | 0 | 825.7
2019-03-13 | 20:00 | 806.2 | 174.6 | 384.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 86 | 0 | 806.2
2019-03-13 | 21:00 | 770.5 | 174.6 | 384.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 63 | 0 | 770.5
2019-03-13 | 22:00 | 718.2 | 174.6 | 385.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 6 | 0 | 718.2
2019-03-13 | 23:00 | 695.4 | 174.6 | 370 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 695.4
2019-03-14 | 0:00 | 682.1 | 174.6 | 368.9 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 682.1
2019-03-14 | 1:00 | 691.5 | 174.6 | 363.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 691.5
2019-03-14 | 2:00 | 723.4 | 174.6 | 385.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 14 | 0 | 723.4
2019-03-14 | 3:00 | 747.2 | 174.6 | 385.3 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 40 | 0 | 747.2
2019-03-14 | 4:00 | 747.2 | 174.6 | 384.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 52 | 0 | 747.2
2019-03-14 | 5:00 | 741.3 | 174.6 | 384.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 53 | 0 | 741.3
2019-03-14 | 6:00 | 782.2 | 174.6 | 384.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 4.6 | 0 | 16.5 | 0 | 114 | 0 | 782.2
2019-03-14 | 7:00 | 811.7 | 174.6 | 384.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 89.2 | 0 | 10.6 | 0 | 65 | 0 | 811.7
2019-03-14 | 8:00 | 842 | 174.6 | 326.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 244.9 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 842
2019-03-14 | 9:00 | 822.4 | 174.6 | 293.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 394.9 | 0 | 8.9 | 0 | -137.5 | 0 | 822.4
2019-03-14 | 10:00 | 806.1 | 174.6 | 247.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 485.4 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | -25.8 | 806.1
2019-03-14 | 11:00 | 808.2 | 174.6 | 252.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 479.7 | 0 | 10.2 | 0 | -171 | -25.4 | 808.2
2019-03-14 | 12:00 | 759.6 | 174.6 | 232.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 447.5 | 0 | 11.6 | 0 | -171 | -23.8 | 759.6
2019-03-14 | 13:00 | 786.3 | 174.6 | 277.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 406.7 | 0 | 10.9 | 0 | -171 | 0 | 786.3
2019-03-14 | 14:00 | 762.4 | 174.6 | 270 | 49.2 | 0 | 38.8 | 390.2 | 0 | 10.6 | 0 | -171 | 0 | 762.4
2019-03-14 | 15:00 | 756.4 | 174.6 | 256.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 317.5 | 0 | 9.9 | 0 | -90 | 0 | 756.4
2019-03-14 | 16:00 | 762.6 | 174.6 | 348.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 141.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 762.6
2019-03-14 | 17:00 | 774.2 | 174.6 | 418.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 8.9 | 0 | 52 | 0 | 774.2
2019-03-14 | 18:00 | 822.3 | 174.6 | 418.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 102 | 0 | 822.3
2019-03-14 | 19:00 | 817.8 | 174.6 | 419.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 | 0 | 817.8
2019-03-14 | 20:00 | 803.9 | 174.6 | 418.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 86 | 0 | 803.9
2019-03-14 | 21:00 | 776.7 | 174.6 | 419 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 69 | 0 | 776.7
2019-03-14 | 22:00 | 740.7 | 174.6 | 418.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 32 | 0 | 740.7
2019-03-14 | 23:00 | 708.2 | 174.6 | 418.7 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 708.2
2019-03-15 | 0:00 | 703.2 | 174.6 | 418.6 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 11 | 0 | 703.2
2019-03-15 | 1:00 | 714.9 | 174.6 | 418.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 1 | 0 | 714.9
2019-03-15 | 2:00 | 745.4 | 174.6 | 418.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 28 | 0 | 745.4
2019-03-15 | 3:00 | 767.8 | 174.6 | 418.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 46 | 0 | 767.8
2019-03-15 | 4:00 | 763.7 | 174.6 | 418.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 39 | 0 | 763.7
2019-03-15 | 5:00 | 758.4 | 174.6 | 418.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 34 | 0 | 758.4
2019-03-15 | 6:00 | 802.4 | 174.6 | 419 | 49.2 | 0 | 38.8 | 5.3 | 0 | 20.5 | 0 | 95 | 0 | 802.4
2019-03-15 | 7:00 | 840.3 | 174.6 | 419.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 104.5 | 0 | 24.1 | 0 | 30 | 0 | 840.3
2019-03-15 | 8:00 | 849.6 | 174.6 | 298.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 262.8 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 849.6
2019-03-15 | 9:00 | 843.4 | 174.6 | 289.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 385.4 | 0 | 13.2 | 0 | -107.5 | 0 | 843.4
2019-03-15 | 10:00 | 809.5 | 174.6 | 248.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 467 | 0 | 14.5 | 0 | -171 | -12.3 | 809.5
2019-03-15 | 11:00 | 784.1 | 174.6 | 247.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 517.4 | -28.6 | 17.8 | 0 | -171 | -61.5 | 784.1
2019-03-15 | 12:00 | 732.6 | 174.6 | 247.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 516.8 | -85.8 | 24.4 | 0 | -171 | -61.5 | 732.6
2019-03-15 | 13:00 | 764.7 | 174.6 | 237.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 458.1 | 0 | 30 | 0 | -171 | -52.7 | 764.7
2019-03-15 | 14:00 | 765.3 | 174.6 | 268 | 49.2 | 0 | 38.8 | 375 | 0 | 30.7 | 0 | -171 | 0 | 765.3
2019-03-15 | 15:00 | 783.4 | 174.6 | 263.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 263.3 | 0 | 24.1 | 0 | -30 | 0 | 783.4
2019-03-15 | 16:00 | 775.3 | 174.6 | 385 | 49.2 | 0 | 38.8 | 109.5 | 0 | 13.2 | 0 | 5 | 0 | 775.3
2019-03-15 | 17:00 | 779.4 | 174.6 | 384.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 12.9 | 0 | 87 | 0 | 779.4
2019-03-15 | 18:00 | 812.5 | 174.6 | 384.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 121 | 0 | 812.5
2019-03-15 | 19:00 | 802.3 | 174.6 | 385.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 103 | 0 | 802.3
2019-03-15 | 20:00 | 782.7 | 174.6 | 384.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 87 | 0 | 782.7
2019-03-15 | 21:00 | 748.8 | 174.6 | 385.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 64 | 0 | 748.8
2019-03-15 | 22:00 | 721.8 | 174.6 | 384.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 41 | 0 | 721.8
2019-03-15 | 23:00 | 698.2 | 174.6 | 384.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 19 | 0 | 698.2
2019-03-16 | 0:00 | 693.4 | 174.6 | 385 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 18 | 0 | 693.4
2019-03-16 | 1:00 | 691.9 | 174.6 | 384.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 1 | 0 | 691.9
2019-03-16 | 2:00 | 711.8 | 174.6 | 384.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 711.8
2019-03-16 | 3:00 | 740.1 | 174.6 | 384.4 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 41 | 0 | 740.1
2019-03-16 | 4:00 | 734 | 174.6 | 385.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 38 | 0 | 734
2019-03-16 | 5:00 | 703.6 | 174.6 | 384.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 17 | 0 | 703.6
2019-03-16 | 6:00 | 711.1 | 174.6 | 384.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 20.8 | 0 | 37 | 0 | 711.1
2019-03-16 | 7:00 | 747.5 | 174.6 | 372.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 91 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 747.5
2019-03-16 | 8:00 | 773.4 | 174.6 | 291.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 205.3 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 773.4
2019-03-16 | 9:00 | 761.5 | 174.6 | 246.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 297.9 | 0 | 14.2 | 0 | -60 | 0 | 761.5
2019-03-16 | 10:00 | 739.1 | 174.6 | 245.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 331.1 | 0 | 22.8 | 0 | -122.5 | 0 | 739.1
2019-03-16 | 11:00 | 700.2 | 174.6 | 219.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 342.1 | 0 | 16.8 | 0 | -141 | 0 | 700.2
2019-03-16 | 12:00 | 664.5 | 174.6 | 201.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 403.4 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | -40.6 | 664.5
2019-03-16 | 13:00 | 673.6 | 174.6 | 207.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 380.6 | 0 | 12.2 | 0 | -171 | -18 | 673.6
2019-03-16 | 14:00 | 666.2 | 174.6 | 223 | 49.2 | 0 | 38.8 | 341.4 | 0 | 10.2 | 0 | -171 | 0 | 666.2
2019-03-16 | 15:00 | 655.3 | 174.6 | 215 | 49.2 | 0 | 38.8 | 282.4 | 0 | 6.3 | 0 | -111 | 0 | 655.3
2019-03-16 | 16:00 | 663.5 | 174.6 | 239.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 157.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 663.5
2019-03-16 | 17:00 | 673.1 | 174.6 | 321.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 673.1
2019-03-16 | 18:00 | 720.9 | 174.6 | 320.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 102 | 0 | 720.9
2019-03-16 | 19:00 | 737 | 174.6 | 321.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 113 | 0 | 737
2019-03-16 | 20:00 | 723.6 | 174.6 | 321 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 99 | 0 | 723.6
2019-03-16 | 21:00 | 704.6 | 174.6 | 321.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 88 | 0 | 704.6
2019-03-16 | 22:00 | 676.8 | 174.6 | 320.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 58 | 0 | 676.8
2019-03-16 | 23:00 | 650.1 | 174.6 | 321.4 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 32 | 0 | 650.1
2019-03-17 | 0:00 | 639.9 | 174.6 | 321.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 33 | 0 | 639.9
2019-03-17 | 1:00 | 654.4 | 174.6 | 320.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 20 | 0 | 654.4
2019-03-17 | 2:00 | 690.8 | 174.6 | 320.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 47 | 0 | 690.8
2019-03-17 | 3:00 | 714.6 | 174.6 | 321.3 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 72 | 0 | 714.6
2019-03-17 | 4:00 | 701.7 | 174.6 | 320.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 66 | 0 | 701.7
2019-03-17 | 5:00 | 670 | 174.6 | 321.4 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 26 | 0 | 670
2019-03-17 | 6:00 | 659.3 | 174.6 | 321.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 4.8 | 0 | 31.4 | 0 | 39 | 0 | 659.3
2019-03-17 | 7:00 | 678.1 | 174.6 | 320.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 64.4 | 0 | 22.5 | 0 | 8 | 0 | 678.1
2019-03-17 | 8:00 | 685.6 | 174.6 | 219.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 184 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 685.6
2019-03-17 | 9:00 | 671.7 | 174.6 | 218.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 257.2 | 0 | 23.1 | 0 | -90 | 0 | 671.7
2019-03-17 | 10:00 | 628.4 | 174.6 | 185.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 384.9 | -10.2 | 30.7 | 0 | -171 | -54 | 628.4
2019-03-17 | 11:00 | 620.2 | 174.6 | 196 | 49.2 | 0 | 38.8 | 416.7 | -44 | 31 | -17.1 | -171 | -54 | 620.2
2019-03-17 | 12:00 | 595.8 | 174.6 | 185.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 393.3 | -31.2 | 31 | -20.2 | -171 | -54 | 595.8
2019-03-17 | 13:00 | 595.3 | 174.6 | 188.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 499.5 | -132 | 35 | -33.3 | -171 | -54 | 595.3
2019-03-17 | 14:00 | 588.7 | 174.6 | 189.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 427.4 | -67.8 | 32.7 | -31.1 | -171 | -54 | 588.7
2019-03-17 | 15:00 | 583.2 | 174.6 | 185.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 310.1 | 0 | 16.8 | 0 | -167.5 | -24.6 | 583.2
2019-03-17 | 16:00 | 604.2 | 174.6 | 217.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 171.7 | 0 | 12.5 | 0 | -60 | 0 | 604.2
2019-03-17 | 17:00 | 652.6 | 174.6 | 345.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 1.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 652.6
2019-03-17 | 18:00 | 714.5 | 174.6 | 349.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 63 | 0 | 714.5
2019-03-17 | 19:00 | 728.2 | 174.6 | 348.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 728.2
2019-03-17 | 20:00 | 717.2 | 174.6 | 349.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 72 | 0 | 717.2
2019-03-17 | 21:00 | 682.2 | 174.6 | 348.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 682.2
2019-03-17 | 22:00 | 645.6 | 174.6 | 349.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 645.6
2019-03-17 | 23:00 | 632.1 | 174.6 | 348.9 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2019-03-18 | 0:00 | 627 | 174.6 | 348.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 11 | 0 | 627
2019-03-18 | 1:00 | 653 | 174.6 | 349 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 16 | 0 | 653
2019-03-18 | 2:00 | 690.1 | 174.6 | 348.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 52 | 0 | 690.1
2019-03-18 | 3:00 | 723.4 | 174.6 | 348.9 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 81 | 0 | 723.4
2019-03-18 | 4:00 | 718.6 | 174.6 | 348.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 78 | 0 | 718.6
2019-03-18 | 5:00 | 727.2 | 174.6 | 348.7 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 84 | 0 | 727.2
2019-03-18 | 6:00 | 776.8 | 174.6 | 348.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 7.6 | 0 | 11.9 | 0 | 146 | 0 | 776.8
2019-03-18 | 7:00 | 811.8 | 174.6 | 349.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 112 | 0 | 9.9 | 0 | 78 | 0 | 811.8
2019-03-18 | 8:00 | 816.9 | 174.6 | 280.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 264.9 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 816.9
2019-03-18 | 9:00 | 808.5 | 174.6 | 278 | 49.2 | 0 | 38.8 | 407.9 | 0 | 12.5 | 0 | -152.5 | 0 | 808.5
2019-03-18 | 10:00 | 773.1 | 174.6 | 249.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 527.1 | -42 | 12.2 | -11.6 | -171 | -54 | 773.1
2019-03-18 | 11:00 | 763.4 | 174.6 | 229.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 572.2 | -76 | 6.9 | -6.6 | -171 | -54 | 763.4
2019-03-18 | 12:00 | 711.2 | 174.6 | 219.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 575.9 | -122.4 | 6.3 | -6 | -171 | -54 | 711.2
2019-03-18 | 13:00 | 739.5 | 174.6 | 232.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 541.3 | -72 | 3 | -2.9 | -171 | -54 | 739.5
2019-03-18 | 14:00 | 733.1 | 174.6 | 215.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 461.5 | 0 | 3 | 0 | -171 | -38.3 | 733.1
2019-03-18 | 15:00 | 729.2 | 174.6 | 247.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 336.6 | 0 | 2.6 | 0 | -120 | 0 | 729.2
2019-03-18 | 16:00 | 743.8 | 174.6 | 341.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 139.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 743.8
2019-03-18 | 17:00 | 748.4 | 174.6 | 452.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 748.4
2019-03-18 | 18:00 | 785.9 | 174.6 | 466.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 22 | 0 | 785.9
2019-03-18 | 19:00 | 781.7 | 174.6 | 467 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 781.7
2019-03-18 | 20:00 | 752.5 | 174.6 | 450.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 752.5
2019-03-18 | 21:00 | 731.3 | 174.6 | 438.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 731.3
2019-03-18 | 22:00 | 703.1 | 174.6 | 407.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 703.1
2019-03-18 | 23:00 | 669.1 | 174.6 | 379 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 669.1
2019-03-19 | 0:00 | 642.6 | 174.6 | 366.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 642.6
2019-03-19 | 1:00 | 654.8 | 174.6 | 358.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 654.8
2019-03-19 | 2:00 | 693.7 | 174.6 | 400.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 693.7
2019-03-19 | 3:00 | 724.6 | 174.6 | 433.4 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 724.6
2019-03-19 | 4:00 | 725.4 | 174.6 | 437.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 725.4
2019-03-19 | 5:00 | 715.1 | 174.6 | 427.2 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 715.1
2019-03-19 | 6:00 | 744.7 | 174.6 | 466.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 3.5 | 0 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 744.7
2019-03-19 | 7:00 | 789.1 | 174.6 | 466.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 37.7 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 789.1
2019-03-19 | 8:00 | 847 | 174.6 | 466.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 75 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 847
2019-03-19 | 9:00 | 881.9 | 174.6 | 466.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 99.8 | 0 | 5.3 | 0 | 48 | 0 | 881.9
2019-03-19 | 10:00 | 850.2 | 174.6 | 430.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 151.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 850.2
2019-03-19 | 11:00 | 823.3 | 174.6 | 355.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 200 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 823.3
2019-03-19 | 12:00 | 752.4 | 174.6 | 268.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 300.2 | 0 | 2.3 | 0 | -81 | 0 | 752.4
2019-03-19 | 13:00 | 789.6 | 174.6 | 261.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 315.5 | 0 | 1.3 | 0 | -51 | 0 | 789.6
2019-03-19 | 14:00 | 758 | 174.6 | 244.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 299.7 | 0 | 2.6 | 0 | -51 | 0 | 758
2019-03-19 | 15:00 | 737.4 | 174.6 | 243.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 250.2 | 0 | 2 | 0 | -21 | 0 | 737.4
2019-03-19 | 16:00 | 742.2 | 174.6 | 304.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 174.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2019-03-19 | 17:00 | 741.3 | 174.6 | 373.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 741.3
2019-03-19 | 18:00 | 767.6 | 174.6 | 373.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 767.6
2019-03-19 | 19:00 | 767.5 | 174.6 | 374.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 98 | 0 | 767.5
2019-03-19 | 20:00 | 745.9 | 174.6 | 374.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 745.9
2019-03-19 | 21:00 | 721.9 | 174.6 | 374.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 721.9
2019-03-19 | 22:00 | 684.9 | 174.6 | 374.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 26 | 0 | 684.9
2019-03-19 | 23:00 | 665.8 | 174.6 | 374.6 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 665.8
2019-03-20 | 0:00 | 654 | 174.6 | 374 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 654
2019-03-20 | 1:00 | 662.2 | 174.6 | 374.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 662.2
2019-03-20 | 2:00 | 698.9 | 174.6 | 374.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 698.9
2019-03-20 | 3:00 | 732.6 | 174.6 | 374.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 732.6
2019-03-20 | 4:00 | 728.6 | 174.6 | 374.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 69 | 0 | 728.6
2019-03-20 | 5:00 | 717.4 | 174.6 | 374.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 717.4
2019-03-20 | 6:00 | 746.6 | 174.6 | 374.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 7.9 | 0 | 2.3 | 0 | 99 | 0 | 746.6
2019-03-20 | 7:00 | 779.3 | 174.6 | 374 | 49.2 | 0 | 38.8 | 98.1 | 0 | 5.6 | 0 | 39 | 0 | 779.3
2019-03-20 | 8:00 | 790.7 | 174.6 | 283.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 232.5 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 790.7
2019-03-20 | 9:00 | 765.6 | 174.6 | 268.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 387.5 | 0 | 14.9 | 0 | -167.5 | 0 | 765.6
2019-03-20 | 10:00 | 733.8 | 174.6 | 226.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 508.9 | -54 | 14.9 | 0 | -171 | -54 | 733.8
2019-03-20 | 11:00 | 717.5 | 174.6 | 221.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 560.4 | -119.2 | 22.5 | -5.6 | -171 | -54 | 717.5
2019-03-20 | 12:00 | 660.8 | 174.6 | 204.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 568.5 | -151 | 20.5 | -19.5 | -171 | -54 | 660.8
2019-03-20 | 13:00 | 705.7 | 174.6 | 205.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 527.1 | -84 | 19.5 | 0 | -171 | -54 | 705.7
2019-03-20 | 14:00 | 702.2 | 174.6 | 205.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 439.7 | 0 | 14.2 | 0 | -171 | -48.6 | 702.2
2019-03-20 | 15:00 | 693 | 174.6 | 240.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 299 | 0 | 10.6 | 0 | -120 | 0 | 693
2019-03-20 | 16:00 | 695.4 | 174.6 | 290.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 128.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 695.4
2019-03-20 | 17:00 | 700.8 | 174.6 | 301.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 15.8 | 0 | 88 | 0 | 700.8
2019-03-20 | 18:00 | 737.8 | 174.6 | 301.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 108 | 0 | 737.8
2019-03-20 | 19:00 | 724.1 | 174.6 | 302.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 71 | 0 | 724.1
2019-03-20 | 20:00 | 697.4 | 174.6 | 302 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 34 | 0 | 697.4
2019-03-20 | 21:00 | 662.9 | 174.6 | 302 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 21 | 0 | 662.9
2019-03-20 | 22:00 | 632.1 | 174.6 | 301.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2019-03-20 | 23:00 | 627.5 | 174.6 | 293.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 627.5
2019-03-21 | 0:00 | 609.8 | 174.6 | 298.9 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 609.8
2019-03-21 | 1:00 | 618.1 | 174.6 | 291.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 618.1
2019-03-21 | 2:00 | 656.3 | 174.6 | 302.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 16 | 0 | 656.3
2019-03-21 | 3:00 | 687.6 | 174.6 | 302.2 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 44 | 0 | 687.6
2019-03-21 | 4:00 | 690.3 | 174.6 | 302.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 51 | 0 | 690.3
2019-03-21 | 5:00 | 649.7 | 174.6 | 301.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 6 | 0 | 649.7
2019-03-21 | 6:00 | 644.7 | 174.6 | 302.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 4.6 | 0 | 61.1 | 0 | 14 | 0 | 644.7
2019-03-21 | 7:00 | 673.9 | 174.6 | 301.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 46.5 | 0 | 59.1 | 0 | 4 | 0 | 673.9
2019-03-21 | 8:00 | 729.4 | 174.6 | 301.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 86.2 | 0 | 56.1 | 0 | 23 | 0 | 729.4
2019-03-21 | 9:00 | 746.1 | 174.6 | 302.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 106.2 | 0 | 49.9 | 0 | 25 | 0 | 746.1
2019-03-21 | 10:00 | 726.6 | 174.6 | 240.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 171.5 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 726.6
2019-03-21 | 11:00 | 695.1 | 174.6 | 212.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 171.9 | 0 | 55.5 | 0 | -7 | 0 | 695.1
2019-03-21 | 12:00 | 652.4 | 174.6 | 224.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 282.6 | 0 | 54.1 | 0 | -171 | 0 | 652.4
2019-03-21 | 13:00 | 656.6 | 174.6 | 193.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 320.4 | 0 | 51.5 | 0 | -171 | 0 | 656.6
2019-03-21 | 14:00 | 658.3 | 174.6 | 195.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 377 | 0 | 46.2 | 0 | -171 | -51.6 | 658.3
2019-03-21 | 15:00 | 657.6 | 174.6 | 223.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 308.4 | 0 | 34 | 0 | -171 | 0 | 657.6
2019-03-21 | 16:00 | 659.7 | 174.6 | 216 | 49.2 | 0 | 38.8 | 143.5 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 659.7
2019-03-21 | 17:00 | 667 | 174.6 | 300 | 81.3 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 41.9 | 0 | 28 | 0 | 667
2019-03-21 | 18:00 | 700.3 | 174.6 | 300.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 66 | 0 | 700.3
2019-03-21 | 19:00 | 695.2 | 174.6 | 299.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 66 | 0 | 695.2
2019-03-21 | 20:00 | 675.7 | 174.6 | 300 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 44 | 0 | 675.7
2019-03-21 | 21:00 | 640.8 | 174.6 | 300.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 640.8
2019-03-21 | 22:00 | 605.5 | 174.6 | 290.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 605.5
2019-03-21 | 23:00 | 590.6 | 174.6 | 274.4 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 590.6
2019-03-22 | 0:00 | 579.5 | 174.6 | 278.5 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 579.5
2019-03-22 | 1:00 | 593.5 | 174.6 | 274.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 593.5
2019-03-22 | 2:00 | 638.8 | 174.6 | 299.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 17 | 0 | 638.8
2019-03-22 | 3:00 | 673.2 | 174.6 | 300.1 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 38 | 0 | 673.2
2019-03-22 | 4:00 | 670.5 | 174.6 | 299.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 48 | 0 | 670.5
2019-03-22 | 5:00 | 644.6 | 174.6 | 300.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 29 | 0 | 644.6
2019-03-22 | 6:00 | 655.7 | 174.6 | 300.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 8.4 | 0 | 36.3 | 0 | 48 | 0 | 655.7
2019-03-22 | 7:00 | 678.7 | 174.6 | 300.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 76.2 | 0 | 38.6 | 0 | 1 | 0 | 678.7
2019-03-22 | 8:00 | 744.4 | 174.6 | 289.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 160.3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 744.4
2019-03-22 | 9:00 | 776.7 | 174.6 | 299.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 193.2 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 776.7
2019-03-22 | 10:00 | 758.6 | 174.6 | 251.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 249.1 | 0 | 27.7 | 0 | -32.5 | 0 | 758.6
2019-03-22 | 11:00 | 744.1 | 174.6 | 231.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 303.3 | 0 | 27.7 | 0 | -81 | 0 | 744.1
2019-03-22 | 12:00 | 682.2 | 174.6 | 252.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 258.1 | 0 | 20.1 | 0 | -111 | 0 | 682.2
2019-03-22 | 13:00 | 714.7 | 174.6 | 251.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 323.4 | 0 | 17.8 | 0 | -141 | 0 | 714.7
2019-03-22 | 14:00 | 721.9 | 174.6 | 251.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 303.6 | 0 | 15.5 | 0 | -111 | 0 | 721.9
2019-03-22 | 15:00 | 711.7 | 174.6 | 247.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 272.1 | 0 | 10.6 | 0 | -81 | 0 | 711.7
2019-03-22 | 16:00 | 721.8 | 174.6 | 281.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 169.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 721.8
2019-03-22 | 17:00 | 718.4 | 174.6 | 412.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 2.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 718.4
2019-03-22 | 18:00 | 766.3 | 174.6 | 412.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 49 | 0 | 766.3
2019-03-22 | 19:00 | 765.7 | 174.6 | 411.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 49 | 0 | 765.7
2019-03-22 | 20:00 | 751 | 174.6 | 412.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 34 | 0 | 751
2019-03-22 | 21:00 | 720.3 | 174.6 | 412.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | 0 | 720.3
2019-03-22 | 22:00 | 689.6 | 174.6 | 394 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 689.6
2019-03-22 | 23:00 | 658.8 | 174.6 | 371.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 658.8
2019-03-23 | 0:00 | 640.5 | 174.6 | 370.9 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 640.5
2019-03-23 | 1:00 | 648.7 | 174.6 | 359.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 648.7
2019-03-23 | 2:00 | 684.3 | 174.6 | 392 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 684.3
2019-03-23 | 3:00 | 715.2 | 174.6 | 412.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 715.2
2019-03-23 | 4:00 | 711 | 174.6 | 412.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 711
2019-03-23 | 5:00 | 686.6 | 174.6 | 397.7 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 686.6
2019-03-23 | 6:00 | 695.9 | 174.6 | 412.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 7.6 | 0 | 4.3 | 0 | 9 | 0 | 695.9
2019-03-23 | 7:00 | 729.8 | 174.6 | 397.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 67.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 729.8
2019-03-23 | 8:00 | 776.3 | 174.6 | 359.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 152.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 776.3
2019-03-23 | 9:00 | 774 | 174.6 | 320.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 188.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 774
2019-03-23 | 10:00 | 744.3 | 174.6 | 235.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 256.6 | 0 | 10.6 | 0 | -21 | 0 | 744.3
2019-03-23 | 11:00 | 722.4 | 174.6 | 244.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 283.2 | 0 | 12.9 | 0 | -81 | 0 | 722.4
2019-03-23 | 12:00 | 699.2 | 174.6 | 232.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 301.2 | 0 | 14.2 | 0 | -111 | 0 | 699.2
2019-03-23 | 13:00 | 719.3 | 174.6 | 223 | 49.2 | 0 | 38.8 | 235.9 | 0 | 18.8 | 0 | -21 | 0 | 719.3
2019-03-23 | 14:00 | 709 | 174.6 | 231.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 202.8 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 709
2019-03-23 | 15:00 | 693.9 | 174.6 | 238.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 182.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 693.9
2019-03-23 | 16:00 | 706.5 | 174.6 | 319.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 116.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2019-03-23 | 17:00 | 723.2 | 174.6 | 323.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 3.4 | 0 | 5.6 | 0 | 96 | 0 | 723.2
2019-03-23 | 18:00 | 761.4 | 174.6 | 323.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 134 | 0 | 761.4
2019-03-23 | 19:00 | 773.1 | 174.6 | 323.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 136 | 0 | 773.1
2019-03-23 | 20:00 | 752.1 | 174.6 | 322.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 108 | 0 | 752.1
2019-03-23 | 21:00 | 723.2 | 174.6 | 323.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 98 | 0 | 723.2
2019-03-23 | 22:00 | 685.7 | 174.6 | 323.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 49 | 0 | 685.7
2019-03-23 | 23:00 | 662.7 | 174.6 | 323.1 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 28 | 0 | 662.7
2019-03-24 | 0:00 | 652 | 174.6 | 323.3 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 31 | 0 | 652
2019-03-24 | 1:00 | 649.2 | 174.6 | 323.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 13 | 0 | 649.2
2019-03-24 | 2:00 | 684.1 | 174.6 | 323.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 50 | 0 | 684.1
2019-03-24 | 3:00 | 699.6 | 174.6 | 322.9 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 67 | 0 | 699.6
2019-03-24 | 4:00 | 698.3 | 174.6 | 323.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 74 | 0 | 698.3
2019-03-24 | 5:00 | 670.5 | 174.6 | 323.3 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 51 | 0 | 670.5
2019-03-24 | 6:00 | 661.5 | 174.6 | 322.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 12.6 | 0 | 9.6 | 0 | 54 | 0 | 661.5
2019-03-24 | 7:00 | 672.3 | 174.6 | 285.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 120.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 672.3
2019-03-24 | 8:00 | 656.5 | 174.6 | 223.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 259.6 | 0 | 0.7 | 0 | -90 | 0 | 656.5
2019-03-24 | 9:00 | 642.2 | 174.6 | 188.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 382.5 | 0 | 2.3 | 0 | -153.5 | -40.4 | 642.2
2019-03-24 | 10:00 | 634.4 | 174.6 | 185.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 422.7 | -11.2 | 1.7 | -1.6 | -171 | -54 | 634.4
2019-03-24 | 11:00 | 626.9 | 174.6 | 190.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 383.8 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -40.8 | 626.9
2019-03-24 | 12:00 | 606 | 174.6 | 182.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 358.9 | 0 | 3.6 | 0 | -164 | -38 | 606
2019-03-24 | 13:00 | 594.3 | 174.6 | 190.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 386.5 | -20.4 | 3.6 | -3.4 | -171 | -54 | 594.3
2019-03-24 | 14:00 | 580.1 | 174.6 | 186.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 422.6 | -67.2 | 5 | -4.8 | -171 | -54 | 580.1
2019-03-24 | 15:00 | 584 | 174.6 | 185 | 49.2 | 0 | 38.8 | 360.6 | 0 | 5.6 | -4.8 | -171 | -54 | 584
2019-03-24 | 16:00 | 606.4 | 174.6 | 212.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 212.9 | 0 | 8.3 | 0 | -90 | 0 | 606.4
2019-03-24 | 17:00 | 649 | 174.6 | 339.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 5.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 649
2019-03-24 | 18:00 | 704.9 | 174.6 | 358.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 36 | 0 | 704.9
2019-03-24 | 19:00 | 726.8 | 174.6 | 358.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 53 | 0 | 726.8
2019-03-24 | 20:00 | 713.8 | 174.6 | 358.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 37 | 0 | 713.8
2019-03-24 | 21:00 | 693.7 | 174.6 | 357.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 25 | 0 | 693.7
2019-03-24 | 22:00 | 655.2 | 174.6 | 340.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 655.2
2019-03-24 | 23:00 | 624.3 | 174.6 | 311.1 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2019-03-25 | 0:00 | 613.1 | 174.6 | 314.1 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2019-03-25 | 1:00 | 630.5 | 174.6 | 313.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 630.5
2019-03-25 | 2:00 | 667.4 | 174.6 | 354.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 667.4
2019-03-25 | 3:00 | 694.8 | 174.6 | 358.2 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 694.8
2019-03-25 | 4:00 | 695.5 | 174.6 | 358.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 21 | 0 | 695.5
2019-03-25 | 5:00 | 693 | 174.6 | 358.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 23 | 0 | 693
2019-03-25 | 6:00 | 729.3 | 174.6 | 358.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 13.7 | 0 | 24.8 | 0 | 70 | 0 | 729.3
2019-03-25 | 7:00 | 761.2 | 174.6 | 357.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 118.8 | 0 | 19.2 | 0 | 3 | 0 | 761.2
2019-03-25 | 8:00 | 795.4 | 174.6 | 272.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 250.7 | 0 | 16.8 | 0 | -7 | 0 | 795.4
2019-03-25 | 9:00 | 805.3 | 174.6 | 287 | 49.2 | 0 | 38.8 | 346.2 | 0 | 20.5 | 0 | -111 | 0 | 805.3
2019-03-25 | 10:00 | 796.3 | 174.6 | 286.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 368.8 | 0 | 19.8 | 0 | -141 | 0 | 796.3
2019-03-25 | 11:00 | 785.6 | 174.6 | 277.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 278.4 | 0 | 18.2 | 0 | -51 | 0 | 785.6
2019-03-25 | 12:00 | 732 | 174.6 | 268.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 264.2 | 0 | 17.5 | 0 | -81 | 0 | 732
2019-03-25 | 13:00 | 765.7 | 174.6 | 269.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 216.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 765.7
2019-03-25 | 14:00 | 760.3 | 174.6 | 324.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 158.7 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 760.3
2019-03-25 | 15:00 | 748.4 | 174.6 | 368.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 96.5 | 0 | 13.9 | 0 | 7 | 0 | 748.4
2019-03-25 | 16:00 | 761 | 174.6 | 368 | 49.2 | 0 | 38.8 | 32.5 | 0 | 12.9 | 0 | 85 | 0 | 761
2019-03-25 | 17:00 | 778.2 | 174.6 | 368.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 14.9 | 0 | 99 | 0 | 778.2
2019-03-25 | 18:00 | 801.4 | 174.6 | 368.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 123 | 0 | 801.4
2019-03-25 | 19:00 | 782.6 | 174.6 | 368 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 108 | 0 | 782.6
2019-03-25 | 20:00 | 753.2 | 174.6 | 368.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 78 | 0 | 753.2
2019-03-25 | 21:00 | 732.5 | 174.6 | 368.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 67 | 0 | 732.5
2019-03-25 | 22:00 | 695.9 | 174.6 | 368.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 34 | 0 | 695.9
2019-03-25 | 23:00 | 664.7 | 174.6 | 368.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 7 | 0 | 664.7
2019-03-26 | 0:00 | 659 | 174.6 | 368.1 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 16 | 0 | 659
2019-03-26 | 1:00 | 668 | 174.6 | 368.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 5 | 0 | 668
2019-03-26 | 2:00 | 697.5 | 174.6 | 368.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 33 | 0 | 697.5
2019-03-26 | 3:00 | 732.2 | 174.6 | 368.1 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 63 | 0 | 732.2
2019-03-26 | 4:00 | 738.9 | 174.6 | 368 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 72 | 0 | 738.9
2019-03-26 | 5:00 | 724.9 | 174.6 | 368.7 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 59 | 0 | 724.9
2019-03-26 | 6:00 | 748.5 | 174.6 | 368.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 15.2 | 0 | 14.5 | 0 | 88 | 0 | 748.5
2019-03-26 | 7:00 | 772 | 174.6 | 360.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 133.8 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 772
2019-03-26 | 8:00 | 765.5 | 174.6 | 278.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 295.6 | 0 | 19.2 | 0 | -90 | 0 | 765.5
2019-03-26 | 9:00 | 762 | 174.6 | 226.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 441.7 | 0 | 22.5 | 0 | -167.5 | -24.1 | 762
2019-03-26 | 10:00 | 738.7 | 174.6 | 229.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 516 | -68.5 | 23.8 | 0 | -171 | -54 | 738.7
2019-03-26 | 11:00 | 722.7 | 174.6 | 209.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 557.6 | -103.6 | 29.1 | -7.3 | -171 | -54 | 722.7
2019-03-26 | 12:00 | 670.7 | 174.6 | 213 | 49.2 | 0 | 38.8 | 591.2 | -172.7 | 33 | -31.4 | -171 | -54 | 670.7
2019-03-26 | 13:00 | 708.3 | 174.6 | 213 | 49.2 | 0 | 38.8 | 578 | -122.4 | 41.6 | -39.5 | -171 | -54 | 708.3
2019-03-26 | 14:00 | 705.8 | 174.6 | 219.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 491.2 | -91 | 48.2 | 0 | -171 | -54 | 705.8
2019-03-26 | 15:00 | 691.7 | 174.6 | 204.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 345.7 | 0 | 40.3 | 0 | -150 | -11.2 | 691.7
2019-03-26 | 16:00 | 698.1 | 174.6 | 241.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 184.4 | 0 | 39.6 | 0 | -30 | 0 | 698.1
2019-03-26 | 17:00 | 699.6 | 174.6 | 310.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 5.7 | 0 | 37.3 | 0 | 51 | 0 | 699.6
2019-03-26 | 18:00 | 726.9 | 174.6 | 311.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 98 | 0 | 726.9
2019-03-26 | 19:00 | 725 | 174.6 | 311.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 103 | 0 | 725
2019-03-26 | 20:00 | 709 | 174.6 | 311.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 92 | 0 | 709
2019-03-26 | 21:00 | 679 | 174.6 | 310.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 78 | 0 | 679
2019-03-26 | 22:00 | 647.5 | 174.6 | 310.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 46 | 0 | 647.5
2019-03-26 | 23:00 | 631.2 | 174.6 | 310.7 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 35 | 0 | 631.2
2019-03-27 | 0:00 | 622.3 | 174.6 | 310.7 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 40 | 0 | 622.3
2019-03-27 | 1:00 | 629 | 174.6 | 311.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 21 | 0 | 629
2019-03-27 | 2:00 | 669.9 | 174.6 | 311.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 58 | 0 | 669.9
2019-03-27 | 3:00 | 701.3 | 174.6 | 310.9 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 82 | 0 | 701.3
2019-03-27 | 4:00 | 708.2 | 174.6 | 310.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 90 | 0 | 708.2
2019-03-27 | 5:00 | 702.1 | 174.6 | 311.4 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 79 | 0 | 702.1
2019-03-27 | 6:00 | 718.8 | 174.6 | 311 | 49.2 | 0 | 38.8 | 17.5 | 0 | 34.7 | 0 | 93 | 0 | 718.8
2019-03-27 | 7:00 | 737 | 174.6 | 301.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 135.1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 737
2019-03-27 | 8:00 | 751.9 | 174.6 | 247.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 287.3 | 0 | 44.6 | 0 | -90 | 0 | 751.9
2019-03-27 | 9:00 | 756 | 174.6 | 236.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 424 | 0 | 47.2 | 0 | -167.5 | -46.6 | 756
2019-03-27 | 10:00 | 736.8 | 174.6 | 219.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 533.1 | -56.4 | 53.2 | -50.5 | -171 | -54 | 736.8
2019-03-27 | 11:00 | 723.9 | 174.6 | 211.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 579.4 | -107.8 | 58.8 | -55.9 | -171 | -54 | 723.9
2019-03-27 | 12:00 | 670.7 | 174.6 | 215 | 49.2 | 0 | 38.8 | 588 | -172.8 | 58.8 | -55.9 | -171 | -54 | 670.7
2019-03-27 | 13:00 | 703.5 | 174.6 | 222 | 49.2 | 0 | 38.8 | 560.3 | -119.2 | 55.1 | -52.3 | -171 | -54 | 703.5
2019-03-27 | 14:00 | 695.7 | 174.6 | 218.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 474.4 | -37.8 | 54.5 | -51.8 | -171 | -54 | 695.7
2019-03-27 | 15:00 | 691.8 | 174.6 | 210 | 49.2 | 0 | 38.8 | 360.1 | 0 | 53.2 | 0 | -150 | -44.1 | 691.8
2019-03-27 | 16:00 | 689.6 | 174.6 | 230.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 200.9 | 0 | 55.5 | 0 | -60 | 0 | 689.6
2019-03-27 | 17:00 | 679.4 | 174.6 | 263.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 5.6 | 0 | 49.9 | 0 | 66 | 0 | 679.4
2019-03-27 | 18:00 | 710.9 | 174.6 | 264 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 107 | 0 | 710.9
2019-03-27 | 19:00 | 707.4 | 174.6 | 263.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 102 | 0 | 707.4
2019-03-27 | 20:00 | 681.5 | 174.6 | 263.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 74 | 0 | 681.5
2019-03-27 | 21:00 | 660.6 | 174.6 | 263.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 61 | 0 | 660.6
2019-03-27 | 22:00 | 625.2 | 174.6 | 263 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 19 | 0 | 625.2
2019-03-27 | 23:00 | 591.5 | 174.6 | 252.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 591.5
2019-03-28 | 0:00 | 586.2 | 174.6 | 263.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 4 | 0 | 586.2
2019-03-28 | 1:00 | 596 | 174.6 | 261.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 596
2019-03-28 | 2:00 | 631.5 | 174.6 | 263.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 35 | 0 | 631.5
2019-03-28 | 3:00 | 658.9 | 174.6 | 263.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 63 | 0 | 658.9
2019-03-28 | 4:00 | 665.5 | 174.6 | 263.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 78 | 0 | 665.5
2019-03-28 | 5:00 | 644.5 | 174.6 | 263.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 67 | 0 | 644.5
2019-03-28 | 6:00 | 649.6 | 174.6 | 263.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 17.8 | 0 | 96 | 0 | 649.6
2019-03-28 | 7:00 | 667.7 | 174.6 | 264.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 86.5 | 0 | 13.5 | 0 | 41 | 0 | 667.7
2019-03-28 | 8:00 | 719 | 174.6 | 238.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 205.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 719
2019-03-28 | 9:00 | 726.7 | 174.6 | 243.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 301.1 | 0 | 9.6 | 0 | -90 | 0 | 726.7
2019-03-28 | 10:00 | 698.9 | 174.6 | 198.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 408.6 | 0 | 6.6 | 0 | -171 | -6.3 | 698.9
2019-03-28 | 11:00 | 688.6 | 174.6 | 204.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 459 | -12.7 | 7.3 | -6.9 | -171 | -54 | 688.6
2019-03-28 | 12:00 | 647.6 | 174.6 | 214.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 507.5 | -112 | 8.3 | -7.9 | -171 | -54 | 647.6
2019-03-28 | 13:00 | 673.9 | 174.6 | 209.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 510.9 | -84.6 | 10.9 | -10.4 | -171 | -54 | 673.9
2019-03-28 | 14:00 | 679.9 | 174.6 | 198 | 49.2 | 0 | 38.8 | 423.1 | 0 | 16.8 | 0 | -171 | -49.6 | 679.9
2019-03-28 | 15:00 | 679.9 | 174.6 | 236.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 305.6 | 0 | 12.9 | 0 | -137.5 | 0 | 679.9
2019-03-28 | 16:00 | 682.6 | 174.6 | 248.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 190.4 | 0 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 682.6
2019-03-28 | 17:00 | 677.9 | 174.6 | 300.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 4.4 | 0 | 5.9 | 0 | 72 | 0 | 677.9
2019-03-28 | 18:00 | 712.6 | 174.6 | 301 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 110 | 0 | 712.6
2019-03-28 | 19:00 | 700.7 | 174.6 | 301.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 98 | 0 | 700.7
2019-03-28 | 20:00 | 681.5 | 174.6 | 300.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 78 | 0 | 681.5
2019-03-28 | 21:00 | 648.8 | 174.6 | 300.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 58 | 0 | 648.8
2019-03-28 | 22:00 | 616.6 | 174.6 | 301 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 22 | 0 | 616.6
2019-03-28 | 23:00 | 600.2 | 174.6 | 300.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 10 | 0 | 600.2
2019-03-29 | 0:00 | 587.7 | 174.6 | 301.1 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 587.7
2019-03-29 | 1:00 | 607.3 | 174.6 | 300.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 607.3
2019-03-29 | 2:00 | 649.8 | 174.6 | 301.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 649.8
2019-03-29 | 3:00 | 681.5 | 174.6 | 300.6 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 92 | 0 | 681.5
2019-03-29 | 4:00 | 686.8 | 174.6 | 301.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 96 | 0 | 686.8
2019-03-29 | 5:00 | 674.5 | 174.6 | 301 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 78 | 0 | 674.5
2019-03-29 | 6:00 | 696.8 | 174.6 | 300.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 17.1 | 0 | 13.5 | 0 | 103 | 0 | 696.8
2019-03-29 | 7:00 | 702.9 | 174.6 | 300.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 121.4 | 0 | 11.2 | 0 | 7 | 0 | 702.9
2019-03-29 | 8:00 | 727.4 | 174.6 | 256.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 260.1 | 0 | 7.9 | 0 | -60 | 0 | 727.4
2019-03-29 | 9:00 | 728.1 | 174.6 | 216.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 420.6 | 0 | 2.3 | 0 | -160.5 | -13.8 | 728.1
2019-03-29 | 10:00 | 699.9 | 174.6 | 203.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 527.9 | -71.8 | 3 | 0 | -171 | -54 | 699.9
2019-03-29 | 11:00 | 687 | 174.6 | 208.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 577.2 | -139.5 | 3.6 | 0 | -171 | -54 | 687
2019-03-29 | 12:00 | 635 | 174.6 | 212.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 589.3 | -204.9 | 4.6 | -4.4 | -171 | -54 | 635
2019-03-29 | 13:00 | 671.6 | 174.6 | 215 | 49.2 | 0 | 38.8 | 567.8 | -152.8 | 4 | 0 | -171 | -54 | 671.6
2019-03-29 | 14:00 | 666.9 | 174.6 | 206.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 484.4 | -65.8 | 4 | 0 | -171 | -54 | 666.9
2019-03-29 | 15:00 | 659.2 | 174.6 | 205 | 49.2 | 0 | 38.8 | 358.4 | 0 | 3 | 0 | -157 | -12.8 | 659.2
2019-03-29 | 16:00 | 663 | 174.6 | 234.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 195.5 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 663
2019-03-29 | 17:00 | 653.8 | 174.6 | 315.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 653.8
2019-03-29 | 18:00 | 687.9 | 174.6 | 315.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 687.9
2019-03-29 | 19:00 | 689.5 | 174.6 | 315.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 689.5
2019-03-29 | 20:00 | 672.7 | 174.6 | 315.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 62 | 0 | 672.7
2019-03-29 | 21:00 | 655.1 | 174.6 | 315 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 56 | 0 | 655.1
2019-03-29 | 22:00 | 634.6 | 174.6 | 315.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | 0 | 634.6
2019-03-29 | 23:00 | 611.5 | 174.6 | 315 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 14 | 0 | 611.5
2019-03-30 | 0:00 | 605.4 | 174.6 | 315.8 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 20 | 0 | 605.4
2019-03-30 | 1:00 | 599.9 | 174.6 | 310.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 599.9
2019-03-30 | 2:00 | 644.6 | 174.6 | 315.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 37 | 0 | 644.6
2019-03-30 | 3:00 | 679.1 | 174.6 | 315.3 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 65 | 0 | 679.1
2019-03-30 | 4:00 | 671.4 | 174.6 | 315.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 55 | 0 | 671.4
2019-03-30 | 5:00 | 645.2 | 174.6 | 315.8 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 26 | 0 | 645.2
2019-03-30 | 6:00 | 617.9 | 174.6 | 315.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 23.1 | 0 | 7 | 0 | 617.9
2019-03-30 | 7:00 | 638.6 | 174.6 | 276.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 70.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 638.6
2019-03-30 | 8:00 | 669.2 | 174.6 | 214.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 184.8 | 0 | 40.6 | 0 | -33.5 | 0 | 669.2
2019-03-30 | 9:00 | 668.3 | 174.6 | 227.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 307.4 | 0 | 41.6 | 0 | -171 | 0 | 668.3
2019-03-30 | 10:00 | 660.3 | 174.6 | 216.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 256.1 | 0 | 36 | 0 | -111 | 0 | 660.3
2019-03-30 | 11:00 | 649.4 | 174.6 | 225.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 269 | 0 | 33.7 | 0 | -141 | 0 | 649.4
2019-03-30 | 12:00 | 615.3 | 174.6 | 186.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 313.3 | 0 | 24.1 | 0 | -171 | 0 | 615.3
2019-03-30 | 13:00 | 643.9 | 174.6 | 208.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 224.4 | 0 | 29.4 | 0 | -81 | 0 | 643.9
2019-03-30 | 14:00 | 629.2 | 174.6 | 207.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 179.3 | 0 | 24.1 | 0 | -44 | 0 | 629.2
2019-03-30 | 15:00 | 623.8 | 174.6 | 211.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 159.5 | 0 | 20.1 | 0 | -30 | 0 | 623.8
2019-03-30 | 16:00 | 623.5 | 174.6 | 205.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 68.4 | 0 | 15.8 | 0 | 71 | 0 | 623.5
2019-03-30 | 17:00 | 626.1 | 174.6 | 206 | 81.3 | 0 | 38.8 | 2.9 | 0 | 14.5 | 0 | 108 | 0 | 626.1
2019-03-30 | 18:00 | 648.8 | 174.6 | 206.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 130 | 0 | 648.8
2019-03-30 | 19:00 | 656.7 | 174.6 | 206.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 132 | 0 | 656.7
2019-03-30 | 20:00 | 638.4 | 174.6 | 205.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 107 | 0 | 638.4
2019-03-30 | 21:00 | 614.1 | 174.6 | 205.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 88 | 0 | 614.1
2019-03-30 | 22:00 | 579.7 | 174.6 | 205.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 44 | 0 | 579.7
2019-03-30 | 23:00 | 566.5 | 174.6 | 206.2 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 18 | 0 | 566.5
2019-03-31 | 0:00 | 561.5 | 174.6 | 206.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 28 | 0 | 561.5
2019-03-31 | 1:00 | 565.4 | 174.6 | 206.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 7 | 0 | 565.4
2019-03-31 | 2:00 | 602.5 | 174.6 | 206.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 44 | 0 | 602.5
2019-03-31 | 3:00 | 631.3 | 174.6 | 205.6 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 77 | 0 | 631.3
2019-03-31 | 4:00 | 631.7 | 174.6 | 205.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 84 | 0 | 631.7
2019-03-31 | 5:00 | 611.5 | 174.6 | 206.1 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 65 | 0 | 611.5
2019-03-31 | 6:00 | 596.3 | 174.6 | 206 | 49.2 | 0 | 38.8 | 20.2 | 0 | 55.5 | 0 | 52 | 0 | 596.3
2019-03-31 | 7:00 | 597.6 | 174.6 | 210.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 127.7 | 0 | 57.1 | 0 | -60 | 0 | 597.6
2019-03-31 | 8:00 | 583.4 | 174.6 | 183.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 251.3 | 0 | 58.8 | 0 | -150 | -23 | 583.4
2019-03-31 | 9:00 | 594.5 | 174.6 | 185.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 354.7 | -37.6 | 60.1 | -9 | -167.5 | -54 | 594.5
2019-03-31 | 10:00 | 585.5 | 174.6 | 193.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 378.4 | -50 | 58.1 | -32 | -171 | -54 | 585.5
2019-03-31 | 11:00 | 584.1 | 174.6 | 189.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 407.9 | -54 | 54.8 | -52.1 | -171 | -54 | 584.1
2019-03-31 | 12:00 | 567.7 | 174.6 | 192.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 386.6 | -51.5 | 48.5 | -46.1 | -171 | -54 | 567.7
2019-03-31 | 13:00 | 563.2 | 174.6 | 188.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 424.2 | -89.6 | 43.3 | -41.1 | -171 | -54 | 563.2
2019-03-31 | 14:00 | 556.5 | 174.6 | 192.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 351 | -46.5 | 29.7 | -7.4 | -171 | -54 | 556.5
2019-03-31 | 15:00 | 555.5 | 174.6 | 184.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 246.5 | 0 | 23.1 | 0 | -120 | -41.4 | 555.5
2019-03-31 | 16:00 | 576.1 | 174.6 | 224.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 153.9 | 0 | 24.8 | 0 | -90 | 0 | 576.1
2019-03-31 | 17:00 | 618 | 174.6 | 293.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 6.1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 618
2019-03-31 | 18:00 | 667.7 | 174.6 | 355.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2019-03-31 | 19:00 | 685.7 | 174.6 | 376.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2019-03-31 | 20:00 | 675 | 174.6 | 361.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 675
2019-03-31 | 21:00 | 659.4 | 174.6 | 358.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 659.4
2019-03-31 | 22:00 | 609 | 174.6 | 308.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 609
2019-03-31 | 23:00 | 585.6 | 174.6 | 282.9 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 585.6
合計（百万kWh） |  | 62990.422 | 15294.96 | 30514.459 | 3942.118 | 0 | 3398.88 | 9946.722 | -510.63 | 1443.119 | -53.747 | -602.454 | -383.005 | 62990.422

## 連系線活用0%
中国電力
公表データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光660万kW、風力109万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2019年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータである。系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものである。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2018年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光および風力は、2018年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は0%と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要 実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2018-04-01 | 0:00 | 548.2 | 174.6 | 211.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 55 | 0 | 548.2
2018-04-01 | 1:00 | 568 | 174.6 | 211.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 51 | 0 | 568
2018-04-01 | 2:00 | 603.4 | 174.6 | 210.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 82 | 0 | 603.4
2018-04-01 | 3:00 | 641.2 | 174.6 | 211 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 114 | 0 | 641.2
2018-04-01 | 4:00 | 632.6 | 174.6 | 211.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 109 | 0 | 632.6
2018-04-01 | 5:00 | 601.9 | 174.6 | 211.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 81 | 0 | 601.9
2018-04-01 | 6:00 | 575.7 | 174.6 | 210.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 22.7 | 0 | 26.4 | 0 | 60 | 0 | 575.7
2018-04-01 | 7:00 | 581.1 | 174.6 | 227.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 133.3 | 0 | 24.8 | 0 | -60 | 0 | 581.1
2018-04-01 | 8:00 | 573.2 | 174.6 | 198.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 263.9 | 0 | 21.8 | -16.4 | -150 | 0 | 573.2
2018-04-01 | 9:00 | 561.9 | 174.6 | 201.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 388.9 | -117.7 | 24.8 | -23.6 | -167.5 | 0 | 561.9
2018-04-01 | 10:00 | 545.5 | 174.6 | 202.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 479.7 | -222.4 | 24.4 | -23.2 | -171 | 0 | 545.5
2018-04-01 | 11:00 | 531.6 | 174.6 | 208.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 553.2 | -316.5 | 25.4 | -24.1 | -171 | 0 | 531.6
2018-04-01 | 12:00 | 526.6 | 174.6 | 198.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 562.4 | -320.7 | 25.1 | -23.8 | -171 | 0 | 526.6
2018-04-01 | 13:00 | 527.9 | 174.6 | 206.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 548 | -312.3 | 24.1 | -22.9 | -171 | 0 | 527.9
2018-04-01 | 14:00 | 531 | 174.6 | 204.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 472.2 | -231.5 | 26.7 | -25.4 | -171 | 0 | 531
2018-04-01 | 15:00 | 538.3 | 174.6 | 200.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 341 | -140.2 | 23.4 | -22.2 | -120 | 0 | 538.3
2018-04-01 | 16:00 | 549.1 | 174.6 | 220.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 175.4 | 0 | 17.8 | 0 | -120 | 0 | 549.1
2018-04-01 | 17:00 | 568.2 | 174.6 | 213.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.5 | 0 | 12.5 | 0 | 43 | 0 | 568.2
2018-04-01 | 18:00 | 606.8 | 174.6 | 214.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 88 | 0 | 606.8
2018-04-01 | 19:00 | 618.2 | 174.6 | 214.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 99 | 0 | 618.2
2018-04-01 | 20:00 | 605.4 | 174.6 | 213.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 0 | 605.4
2018-04-01 | 21:00 | 583.4 | 174.6 | 214.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 73 | 0 | 583.4
2018-04-01 | 22:00 | 543 | 174.6 | 214.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 38 | 0 | 543
2018-04-01 | 23:00 | 521.5 | 174.6 | 214.1 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 29 | 0 | 521.5
2018-04-02 | 0:00 | 519.8 | 174.6 | 214.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 38 | 0 | 519.8
2018-04-02 | 1:00 | 533.8 | 174.6 | 214.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 28 | 0 | 533.8
2018-04-02 | 2:00 | 589.3 | 174.6 | 214 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 80 | 0 | 589.3
2018-04-02 | 3:00 | 621.9 | 174.6 | 213.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 105 | 0 | 621.9
2018-04-02 | 4:00 | 622.5 | 174.6 | 214.1 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 111 | 0 | 622.5
2018-04-02 | 5:00 | 602.4 | 174.6 | 213.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 96 | 0 | 602.4
2018-04-02 | 6:00 | 595.3 | 174.6 | 213.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 26.7 | 0 | 9.9 | 0 | 89 | 0 | 595.3
2018-04-02 | 7:00 | 599.7 | 174.6 | 214.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 151.1 | 0 | 8.3 | 0 | -30 | 0 | 599.7
2018-04-02 | 8:00 | 619.4 | 174.6 | 205 | 42.4 | 0 | 38.8 | 301.3 | 0 | 7.3 | 0 | -150 | 0 | 619.4
2018-04-02 | 9:00 | 645.3 | 174.6 | 200.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 429.2 | -79.8 | 7.3 | 0 | -167.5 | 0 | 645.3
2018-04-02 | 10:00 | 647.5 | 174.6 | 206 | 42.4 | 0 | 38.8 | 521.9 | -165.6 | 8.6 | -8.2 | -171 | 0 | 647.5
2018-04-02 | 11:00 | 648.2 | 174.6 | 211.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 559 | -207.2 | 8.3 | -7.9 | -171 | 0 | 648.2
2018-04-02 | 12:00 | 611.3 | 174.6 | 203.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 564.2 | -241.2 | 8.9 | -8.5 | -171 | 0 | 611.3
2018-04-02 | 13:00 | 653.2 | 174.6 | 201.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 560.1 | -193.7 | 9.9 | -9.4 | -171 | 0 | 653.2
2018-04-02 | 14:00 | 658.7 | 174.6 | 199 | 42.4 | 0 | 38.8 | 488.9 | -117 | 11.9 | -8.9 | -171 | 0 | 658.7
2018-04-02 | 15:00 | 663.4 | 174.6 | 199.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 367.2 | -19.4 | 10.6 | 0 | -150 | 0 | 663.4
2018-04-02 | 16:00 | 672.3 | 174.6 | 227.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 211.7 | 0 | 7.3 | 0 | -30 | 0 | 672.3
2018-04-02 | 17:00 | 661 | 174.6 | 255.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 8.9 | 0 | 3.3 | 0 | 100 | 0 | 661
2018-04-02 | 18:00 | 675.9 | 174.6 | 254.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 675.9
2018-04-02 | 19:00 | 662.9 | 174.6 | 255.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 107 | 0 | 662.9
2018-04-02 | 20:00 | 641.3 | 174.6 | 254.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 85 | 0 | 641.3
2018-04-02 | 21:00 | 620.4 | 174.6 | 255.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 69 | 0 | 620.4
2018-04-02 | 22:00 | 591.3 | 174.6 | 254.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 44 | 0 | 591.3
2018-04-02 | 23:00 | 564.2 | 174.6 | 254.9 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 26 | 0 | 564.2
2018-04-03 | 0:00 | 564.8 | 174.6 | 255.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 36 | 0 | 564.8
2018-04-03 | 1:00 | 574.7 | 174.6 | 254.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 20 | 0 | 574.7
2018-04-03 | 2:00 | 624.1 | 174.6 | 255.2 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 63 | 0 | 624.1
2018-04-03 | 3:00 | 651 | 174.6 | 255.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 85 | 0 | 651
2018-04-03 | 4:00 | 656.2 | 174.6 | 254.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 96 | 0 | 656.2
2018-04-03 | 5:00 | 632.2 | 174.6 | 254.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 76 | 0 | 632.2
2018-04-03 | 6:00 | 619.8 | 174.6 | 255.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 30.1 | 0 | 19.5 | 0 | 59 | 0 | 619.8
2018-04-03 | 7:00 | 614.3 | 174.6 | 210.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 160.9 | 0 | 17.2 | 0 | -30 | 0 | 614.3
2018-04-03 | 8:00 | 643 | 174.6 | 211.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 308.6 | 0 | 16.8 | 0 | -150 | 0 | 643
2018-04-03 | 9:00 | 665.2 | 174.6 | 206 | 42.4 | 0 | 38.8 | 440.2 | -70.2 | 17.5 | -16.6 | -167.5 | 0 | 665.2
2018-04-03 | 10:00 | 655.8 | 174.6 | 211.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 526.7 | -168 | 19.8 | -18.8 | -171 | 0 | 655.8
2018-04-03 | 11:00 | 661.1 | 174.6 | 206.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 562.6 | -193.7 | 21.8 | -20.7 | -171 | 0 | 661.1
2018-04-03 | 12:00 | 624.8 | 174.6 | 212.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 569.2 | -242.8 | 23.4 | -22.2 | -171 | 0 | 624.8
2018-04-03 | 13:00 | 664.1 | 174.6 | 201.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 553.5 | -176.4 | 20.1 | -19.1 | -171 | 0 | 664.1
2018-04-03 | 14:00 | 668.7 | 174.6 | 199.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 487.3 | -103.2 | 14.9 | -14.2 | -171 | 0 | 668.7
2018-04-03 | 15:00 | 674.9 | 174.6 | 217.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 370.1 | -49 | 15.2 | -14.4 | -120 | 0 | 674.9
2018-04-03 | 16:00 | 684.7 | 174.6 | 226.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 219 | 0 | 13.5 | 0 | -30 | 0 | 684.7
2018-04-03 | 17:00 | 668 | 174.6 | 268.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 10.2 | 0 | 9.9 | 0 | 86 | 0 | 668
2018-04-03 | 18:00 | 674.7 | 174.6 | 268.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 102 | 0 | 674.7
2018-04-03 | 19:00 | 671.4 | 174.6 | 268 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 97 | 0 | 671.4
2018-04-03 | 20:00 | 650.9 | 174.6 | 267.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 76 | 0 | 650.9
2018-04-03 | 21:00 | 623.2 | 174.6 | 268.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 53 | 0 | 623.2
2018-04-03 | 22:00 | 597 | 174.6 | 267.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 31 | 0 | 597
2018-04-03 | 23:00 | 584 | 174.6 | 267.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 28 | 0 | 584
2018-04-04 | 0:00 | 566.9 | 174.6 | 268.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21 | 0 | 566.9
2018-04-04 | 1:00 | 578.6 | 174.6 | 268.4 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 8 | 0 | 578.6
2018-04-04 | 2:00 | 610.7 | 174.6 | 267.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 39 | 0 | 610.7
2018-04-04 | 3:00 | 648.4 | 174.6 | 268.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 70 | 0 | 648.4
2018-04-04 | 4:00 | 645.8 | 174.6 | 268.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 71 | 0 | 645.8
2018-04-04 | 5:00 | 628.7 | 174.6 | 268 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 58 | 0 | 628.7
2018-04-04 | 6:00 | 622.3 | 174.6 | 268.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 29.9 | 0 | 17.5 | 0 | 51 | 0 | 622.3
2018-04-04 | 7:00 | 627.6 | 174.6 | 202 | 42.4 | 0 | 38.8 | 154.6 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 627.6
2018-04-04 | 8:00 | 660.4 | 174.6 | 209.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 287.5 | 0 | 15.2 | 0 | -107.5 | 0 | 660.4
2018-04-04 | 9:00 | 675.6 | 174.6 | 213.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 397.8 | -21 | 13.9 | -13.2 | -171 | 0 | 675.6
2018-04-04 | 10:00 | 674.3 | 174.6 | 215.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 461 | -87.9 | 14.2 | -13.5 | -171 | 0 | 674.3
2018-04-04 | 11:00 | 684.2 | 174.6 | 209.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 449.7 | -61 | 16.2 | -15.4 | -171 | 0 | 684.2
2018-04-04 | 12:00 | 654.5 | 174.6 | 208.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 445.8 | -85.1 | 18.8 | -17.9 | -171 | 0 | 654.5
2018-04-04 | 13:00 | 704.7 | 174.6 | 244.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 361.2 | 0 | 13.9 | 0 | -171 | 0 | 704.7
2018-04-04 | 14:00 | 712.8 | 174.6 | 235.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 296.8 | 0 | 14.9 | 0 | -90 | 0 | 712.8
2018-04-04 | 15:00 | 705.6 | 174.6 | 255.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 199.3 | 0 | 24.8 | 0 | -30 | 0 | 705.6
2018-04-04 | 16:00 | 710.3 | 174.6 | 301.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 92.8 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 710.3
2018-04-04 | 17:00 | 699.6 | 174.6 | 301.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 3.9 | 0 | 40.3 | 0 | 60 | 0 | 699.6
2018-04-04 | 18:00 | 703.9 | 174.6 | 301.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 71 | 0 | 703.9
2018-04-04 | 19:00 | 684 | 174.6 | 301.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 58 | 0 | 684
2018-04-04 | 20:00 | 659 | 174.6 | 302.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 45 | 0 | 659
2018-04-04 | 21:00 | 632.4 | 174.6 | 301.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 33 | 0 | 632.4
2018-04-04 | 22:00 | 604.8 | 174.6 | 301.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 9 | 0 | 604.8
2018-04-04 | 23:00 | 588.1 | 174.6 | 301.4 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 2 | 0 | 588.1
2018-04-05 | 0:00 | 567.6 | 174.6 | 286.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 567.6
2018-04-05 | 1:00 | 570.2 | 174.6 | 262.7 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 570.2
2018-04-05 | 2:00 | 613.4 | 174.6 | 298.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 613.4
2018-04-05 | 3:00 | 655.5 | 174.6 | 301.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 43 | 0 | 655.5
2018-04-05 | 4:00 | 656 | 174.6 | 301.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 57 | 0 | 656
2018-04-05 | 5:00 | 630.3 | 174.6 | 302.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 32 | 0 | 630.3
2018-04-05 | 6:00 | 629.1 | 174.6 | 301.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 17.2 | 0 | 15.2 | 0 | 39 | 0 | 629.1
2018-04-05 | 7:00 | 654.4 | 174.6 | 302 | 42.4 | 0 | 38.8 | 70.4 | 0 | 14.2 | 0 | 12 | 0 | 654.4
2018-04-05 | 8:00 | 715 | 174.6 | 301.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 134.2 | 0 | 14.5 | 0 | 9 | 0 | 715
2018-04-05 | 9:00 | 740.6 | 174.6 | 275.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 195 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 740.6
2018-04-05 | 10:00 | 712.9 | 174.6 | 222.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 233.3 | 0 | 8.6 | 0 | -7 | 0 | 712.9
2018-04-05 | 11:00 | 703.4 | 174.6 | 227.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 292.1 | 0 | 8.9 | 0 | -81 | 0 | 703.4
2018-04-05 | 12:00 | 652.5 | 174.6 | 242.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 320.1 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | 0 | 652.5
2018-04-05 | 13:00 | 682.6 | 174.6 | 215.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 376.8 | 0 | 6.6 | -1 | -171 | 0 | 682.6
2018-04-05 | 14:00 | 689.3 | 174.6 | 222.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 374.4 | 0 | 7.9 | 0 | -171 | 0 | 689.3
2018-04-05 | 15:00 | 696.3 | 174.6 | 241.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 269.8 | 0 | 10.6 | 0 | -81 | 0 | 696.3
2018-04-05 | 16:00 | 704.7 | 174.6 | 321 | 42.4 | 0 | 38.8 | 118.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 704.7
2018-04-05 | 17:00 | 694.9 | 174.6 | 341.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 3.3 | 0 | 10.2 | 0 | 46 | 0 | 694.9
2018-04-05 | 18:00 | 708.4 | 174.6 | 341.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 60 | 0 | 708.4
2018-04-05 | 19:00 | 694.6 | 174.6 | 340.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 42 | 0 | 694.6
2018-04-05 | 20:00 | 672.5 | 174.6 | 341.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 19 | 0 | 672.5
2018-04-05 | 21:00 | 642.2 | 174.6 | 334.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2018-04-05 | 22:00 | 606.9 | 174.6 | 297 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-04-05 | 23:00 | 589.2 | 174.6 | 288 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 589.2
2018-04-06 | 0:00 | 571.7 | 174.6 | 286.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 571.7
2018-04-06 | 1:00 | 576.2 | 174.6 | 261.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 576.2
2018-04-06 | 2:00 | 614.2 | 174.6 | 288.2 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 614.2
2018-04-06 | 3:00 | 646.1 | 174.6 | 305.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 646.1
2018-04-06 | 4:00 | 645 | 174.6 | 307 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 645
2018-04-06 | 5:00 | 615.1 | 174.6 | 280.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 615.1
2018-04-06 | 6:00 | 613.5 | 174.6 | 280.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 18.6 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2018-04-06 | 7:00 | 638.8 | 174.6 | 240 | 42.4 | 0 | 38.8 | 79.6 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 638.8
2018-04-06 | 8:00 | 702.8 | 174.6 | 264.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 113.1 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 702.8
2018-04-06 | 9:00 | 738.9 | 174.6 | 273.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 142 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 738.9
2018-04-06 | 10:00 | 754.8 | 174.6 | 308.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 139.6 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 754.8
2018-04-06 | 11:00 | 747.2 | 174.6 | 341.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 109 | 0 | 34.7 | 0 | 6 | 0 | 747.2
2018-04-06 | 12:00 | 691.7 | 174.6 | 317.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 75.4 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 691.7
2018-04-06 | 13:00 | 729.5 | 174.6 | 341.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 57.1 | 0 | 42.3 | 0 | 33 | 0 | 729.5
2018-04-06 | 14:00 | 739.1 | 174.6 | 341.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 48.5 | 0 | 27.1 | 0 | 66 | 0 | 739.1
2018-04-06 | 15:00 | 734.8 | 174.6 | 341.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 39.3 | 0 | 15.2 | 0 | 83 | 0 | 734.8
2018-04-06 | 16:00 | 733.9 | 174.6 | 341.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 25.5 | 0 | 13.9 | 0 | 97 | 0 | 733.9
2018-04-06 | 17:00 | 718.5 | 174.6 | 341.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 2.9 | 0 | 11.6 | 0 | 69 | 0 | 718.5
2018-04-06 | 18:00 | 718.9 | 174.6 | 341.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 72 | 0 | 718.9
2018-04-06 | 19:00 | 700.9 | 174.6 | 341.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 51 | 0 | 700.9
2018-04-06 | 20:00 | 673.7 | 174.6 | 341.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 15 | 0 | 673.7
2018-04-06 | 21:00 | 643.6 | 174.6 | 320.1 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 643.6
2018-04-06 | 22:00 | 618.8 | 174.6 | 288.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 618.8
2018-04-06 | 23:00 | 596.7 | 174.6 | 271.4 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 596.7
2018-04-07 | 0:00 | 592.8 | 174.6 | 270 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 592.8
2018-04-07 | 1:00 | 600.2 | 174.6 | 253.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 600.2
2018-04-07 | 2:00 | 640.7 | 174.6 | 287.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 640.7
2018-04-07 | 3:00 | 674 | 174.6 | 318.1 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 674
2018-04-07 | 4:00 | 677.8 | 174.6 | 330.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 677.8
2018-04-07 | 5:00 | 657.9 | 174.6 | 315.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 657.9
2018-04-07 | 6:00 | 642.4 | 174.6 | 301.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 22.8 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 642.4
2018-04-07 | 7:00 | 657.4 | 174.6 | 224.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 113.1 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 657.4
2018-04-07 | 8:00 | 695.3 | 174.6 | 239.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 204.8 | 0 | 59.1 | 0 | -63.5 | 0 | 695.3
2018-04-07 | 9:00 | 705.5 | 174.6 | 240.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 222.6 | 0 | 53.5 | 0 | -67 | 0 | 705.5
2018-04-07 | 10:00 | 692.1 | 174.6 | 244.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 251.6 | 0 | 50.8 | 0 | -111 | 0 | 692.1
2018-04-07 | 11:00 | 675.8 | 174.6 | 240.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 295.4 | 0 | 54.8 | 0 | -171 | 0 | 675.8
2018-04-07 | 12:00 | 654.9 | 174.6 | 219.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 314.6 | -17.4 | 53.8 | 0 | -171 | 0 | 654.9
2018-04-07 | 13:00 | 677.6 | 174.6 | 226.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 281.2 | 0 | 55.1 | 0 | -141 | 0 | 677.6
2018-04-07 | 14:00 | 664.4 | 174.6 | 231.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 228.2 | 0 | 60.1 | 0 | -111 | 0 | 664.4
2018-04-07 | 15:00 | 680.1 | 174.6 | 229.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 206 | 0 | 55.8 | 0 | -67 | 0 | 680.1
2018-04-07 | 16:00 | 706.7 | 174.6 | 272.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 71.8 | 0 | 54.8 | 0 | 52 | 0 | 706.7
2018-04-07 | 17:00 | 706.4 | 174.6 | 272.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.2 | 0 | 53.5 | 0 | 82 | 0 | 706.4
2018-04-07 | 18:00 | 734.2 | 174.6 | 273.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 120 | 0 | 734.2
2018-04-07 | 19:00 | 744 | 174.6 | 272.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 128 | 0 | 744
2018-04-07 | 20:00 | 724.9 | 174.6 | 272.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 111 | 0 | 724.9
2018-04-07 | 21:00 | 705.1 | 174.6 | 272.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 96 | 0 | 705.1
2018-04-07 | 22:00 | 653.5 | 174.6 | 273 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 56 | 0 | 653.5
2018-04-07 | 23:00 | 627.2 | 174.6 | 273.2 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 38 | 0 | 627.2
2018-04-08 | 0:00 | 620 | 174.6 | 272.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 45 | 0 | 620
2018-04-08 | 1:00 | 625.1 | 174.6 | 272.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 24 | 0 | 625.1
2018-04-08 | 2:00 | 658.2 | 174.6 | 272.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 52 | 0 | 658.2
2018-04-08 | 3:00 | 692.6 | 174.6 | 272.6 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 77 | 0 | 692.6
2018-04-08 | 4:00 | 689.9 | 174.6 | 272.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 74 | 0 | 689.9
2018-04-08 | 5:00 | 652.7 | 174.6 | 272.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 55.5 | 0 | 42 | 0 | 652.7
2018-04-08 | 6:00 | 640.6 | 174.6 | 273.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 39.1 | 0 | 48.5 | 0 | 24 | 0 | 640.6
2018-04-08 | 7:00 | 644.4 | 174.6 | 231.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 167.1 | 0 | 50.2 | 0 | -60 | 0 | 644.4
2018-04-08 | 8:00 | 644.7 | 174.6 | 205.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 312.4 | -42.1 | 50.2 | -2.5 | -135 | 0 | 644.7
2018-04-08 | 9:00 | 640.1 | 174.6 | 205.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 371.5 | -49.8 | 48.9 | -41.6 | -150 | 0 | 640.1
2018-04-08 | 10:00 | 621.1 | 174.6 | 205.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 432.6 | -104.3 | 42.9 | -40.8 | -171 | 0 | 621.1
2018-04-08 | 11:00 | 599.3 | 174.6 | 208.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 430.2 | -126.4 | 39.3 | -37.3 | -171 | 0 | 599.3
2018-04-08 | 12:00 | 578.9 | 174.6 | 206.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 497.7 | -212.2 | 36.6 | -34.8 | -171 | 0 | 578.9
2018-04-08 | 13:00 | 565.3 | 174.6 | 206.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 555.3 | -312.9 | 39 | -37.1 | -141 | 0 | 565.3
2018-04-08 | 14:00 | 558.4 | 174.6 | 196.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 498.8 | -253.8 | 40.6 | -38.6 | -141 | 0 | 558.4
2018-04-08 | 15:00 | 565.1 | 174.6 | 200.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 374 | -129.5 | 37.6 | -35.7 | -137.5 | 0 | 565.1
2018-04-08 | 16:00 | 580.6 | 174.6 | 199 | 42.4 | 0 | 38.8 | 217.7 | 0 | 28.1 | 0 | -120 | 0 | 580.6
2018-04-08 | 17:00 | 610.6 | 174.6 | 285 | 80.1 | 0 | 38.8 | 10.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 610.6
2018-04-08 | 18:00 | 673.2 | 174.6 | 341.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 16 | 0 | 673.2
2018-04-08 | 19:00 | 696.4 | 174.6 | 341.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 36 | 0 | 696.4
2018-04-08 | 20:00 | 673.6 | 174.6 | 342.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 10 | 0 | 673.6
2018-04-08 | 21:00 | 656.5 | 174.6 | 336.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 656.5
2018-04-08 | 22:00 | 617.6 | 174.6 | 288.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 617.6
2018-04-08 | 23:00 | 593.6 | 174.6 | 270 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 593.6
2018-04-09 | 0:00 | 583.2 | 174.6 | 269.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 583.2
2018-04-09 | 1:00 | 587.8 | 174.6 | 252.3 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 587.8
2018-04-09 | 2:00 | 625.3 | 174.6 | 285.1 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 625.3
2018-04-09 | 3:00 | 661.9 | 174.6 | 315.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2018-04-09 | 4:00 | 673.2 | 174.6 | 339.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 673.2
2018-04-09 | 5:00 | 671.8 | 174.6 | 342.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 43.3 | 0 | 4 | 0 | 671.8
2018-04-09 | 6:00 | 684.3 | 174.6 | 341.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 35.2 | 0 | 43.6 | 0 | 8 | 0 | 684.3
2018-04-09 | 7:00 | 714.4 | 174.6 | 284.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 131 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 714.4
2018-04-09 | 8:00 | 760.2 | 174.6 | 270.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 237.1 | 0 | 47.5 | 0 | -51 | 0 | 760.2
2018-04-09 | 9:00 | 791.6 | 174.6 | 266.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 278.7 | 0 | 41.3 | 0 | -51 | 0 | 791.6
2018-04-09 | 10:00 | 792.6 | 174.6 | 193.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 202.7 | 0 | 38.6 | 0 | 102 | 0 | 792.6
2018-04-09 | 11:00 | 756.9 | 174.6 | 192.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 195.1 | 0 | 28.1 | 0 | 85 | 0 | 756.9
2018-04-09 | 12:00 | 704.2 | 174.6 | 234.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 270.8 | 0 | 24.1 | 0 | -81 | 0 | 704.2
2018-04-09 | 13:00 | 732.4 | 174.6 | 259.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 277.6 | 0 | 20.5 | 0 | -81 | 0 | 732.4
2018-04-09 | 14:00 | 728.7 | 174.6 | 259.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 276.8 | 0 | 17.8 | 0 | -81 | 0 | 728.7
2018-04-09 | 15:00 | 728.1 | 174.6 | 236.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 235.5 | 0 | 13.9 | 0 | -14 | 0 | 728.1
2018-04-09 | 16:00 | 716.2 | 174.6 | 318.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 131.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 716.2
2018-04-09 | 17:00 | 707.1 | 174.6 | 333.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 8.6 | 0 | 5.6 | 0 | 66 | 0 | 707.1
2018-04-09 | 18:00 | 734.8 | 174.6 | 333 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 106 | 0 | 734.8
2018-04-09 | 19:00 | 738.5 | 174.6 | 333.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 106 | 0 | 738.5
2018-04-09 | 20:00 | 713.1 | 174.6 | 332.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 81 | 0 | 713.1
2018-04-09 | 21:00 | 692.6 | 174.6 | 332.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 68 | 0 | 692.6
2018-04-09 | 22:00 | 666.3 | 174.6 | 332.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 45 | 0 | 666.3
2018-04-09 | 23:00 | 640.3 | 174.6 | 333.2 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 32 | 0 | 640.3
2018-04-10 | 0:00 | 631 | 174.6 | 332.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 38 | 0 | 631
2018-04-10 | 1:00 | 633.5 | 174.6 | 333.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 633.5
2018-04-10 | 2:00 | 678 | 174.6 | 333.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 54 | 0 | 678
2018-04-10 | 3:00 | 711.1 | 174.6 | 333.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 80 | 0 | 711.1
2018-04-10 | 4:00 | 721.4 | 174.6 | 332.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 97 | 0 | 721.4
2018-04-10 | 5:00 | 710.9 | 174.6 | 333.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 7.9 | 0 | 87 | 0 | 710.9
2018-04-10 | 6:00 | 731.2 | 174.6 | 332.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 42 | 0 | 9.6 | 0 | 91 | 0 | 731.2
2018-04-10 | 7:00 | 727.9 | 174.6 | 286.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 177.1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2018-04-10 | 8:00 | 720.5 | 174.6 | 246.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 330.5 | 0 | 7.6 | 0 | -120 | 0 | 720.5
2018-04-10 | 9:00 | 727.1 | 174.6 | 236.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 464 | -61.5 | 3 | -2.9 | -167.5 | 0 | 727.1
2018-04-10 | 10:00 | 712.1 | 174.6 | 223.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 550.1 | -146 | 2.6 | -2.5 | -171 | 0 | 712.1
2018-04-10 | 11:00 | 698 | 174.6 | 226.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 589.4 | -202.8 | 5 | -4.8 | -171 | 0 | 698
2018-04-10 | 12:00 | 652.4 | 174.6 | 225.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 596.3 | -254 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 652.4
2018-04-10 | 13:00 | 692 | 174.6 | 229 | 42.4 | 0 | 38.8 | 576.9 | -198.9 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 692
2018-04-10 | 14:00 | 695.2 | 174.6 | 216 | 42.4 | 0 | 38.8 | 499.7 | -105.6 | 5.6 | -5.3 | -171 | 0 | 695.2
2018-04-10 | 15:00 | 695.9 | 174.6 | 225.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 374.1 | -9.9 | 7.9 | -7.5 | -150 | 0 | 695.9
2018-04-10 | 16:00 | 702.8 | 174.6 | 255.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 211.3 | 0 | 10.6 | 0 | -30 | 0 | 702.8
2018-04-10 | 17:00 | 693.4 | 174.6 | 356 | 80.1 | 0 | 38.8 | 10.7 | 0 | 15.2 | 0 | 18 | 0 | 693.4
2018-04-10 | 18:00 | 706.2 | 174.6 | 356.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 33 | 0 | 706.2
2018-04-10 | 19:00 | 705.6 | 174.6 | 356.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 23 | 0 | 705.6
2018-04-10 | 20:00 | 680.9 | 174.6 | 347.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 680.9
2018-04-10 | 21:00 | 665 | 174.6 | 327.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 665
2018-04-10 | 22:00 | 641.7 | 174.6 | 306 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2018-04-10 | 23:00 | 620.8 | 174.6 | 296.9 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 620.8
2018-04-11 | 0:00 | 610.4 | 174.6 | 303.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 610.4
2018-04-11 | 1:00 | 619.3 | 174.6 | 290 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2018-04-11 | 2:00 | 646.1 | 174.6 | 312.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 646.1
2018-04-11 | 3:00 | 684.5 | 174.6 | 333.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 684.5
2018-04-11 | 4:00 | 681.8 | 174.6 | 332.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 681.8
2018-04-11 | 5:00 | 660 | 174.6 | 316.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 660
2018-04-11 | 6:00 | 661.5 | 174.6 | 315.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 29 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2018-04-11 | 7:00 | 688.9 | 174.6 | 290 | 42.4 | 0 | 38.8 | 83 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 688.9
2018-04-11 | 8:00 | 716.4 | 174.6 | 259.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 141.9 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2018-04-11 | 9:00 | 755 | 174.6 | 270.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 171.8 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 755
2018-04-11 | 10:00 | 758.2 | 174.6 | 293.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 151 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 758.2
2018-04-11 | 11:00 | 755.8 | 174.6 | 270.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 169.4 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 755.8
2018-04-11 | 12:00 | 687.1 | 174.6 | 261.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 173.5 | 0 | 47.5 | 0 | -51 | 0 | 687.1
2018-04-11 | 13:00 | 720.7 | 174.6 | 251.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 219.6 | 0 | 44.6 | 0 | -51 | 0 | 720.7
2018-04-11 | 14:00 | 733.2 | 174.6 | 255.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 183.5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 733.2
2018-04-11 | 15:00 | 723.8 | 174.6 | 285.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 138.8 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 723.8
2018-04-11 | 16:00 | 710.2 | 174.6 | 285 | 42.4 | 0 | 38.8 | 77.1 | 0 | 38.3 | 0 | 54 | 0 | 710.2
2018-04-11 | 17:00 | 696.5 | 174.6 | 285.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.3 | 0 | 35.3 | 0 | 77 | 0 | 696.5
2018-04-11 | 18:00 | 716.9 | 174.6 | 285.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 105 | 0 | 716.9
2018-04-11 | 19:00 | 708.9 | 174.6 | 285.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 98 | 0 | 708.9
2018-04-11 | 20:00 | 681.6 | 174.6 | 285.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 69 | 0 | 681.6
2018-04-11 | 21:00 | 650.7 | 174.6 | 285.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 47 | 0 | 650.7
2018-04-11 | 22:00 | 631.1 | 174.6 | 284.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 631.1
2018-04-11 | 23:00 | 608.4 | 174.6 | 285.6 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 608.4
2018-04-12 | 0:00 | 596.8 | 174.6 | 285.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 26 | 0 | 596.8
2018-04-12 | 1:00 | 607.9 | 174.6 | 285.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 15 | 0 | 607.9
2018-04-12 | 2:00 | 653.9 | 174.6 | 285.4 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 61 | 0 | 653.9
2018-04-12 | 3:00 | 689.7 | 174.6 | 284.8 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 89 | 0 | 689.7
2018-04-12 | 4:00 | 678.8 | 174.6 | 285.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 83 | 0 | 678.8
2018-04-12 | 5:00 | 645.1 | 174.6 | 285.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 16.5 | 0 | 61 | 0 | 645.1
2018-04-12 | 6:00 | 650.4 | 174.6 | 285.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 45.9 | 0 | 12.2 | 0 | 51 | 0 | 650.4
2018-04-12 | 7:00 | 654 | 174.6 | 240.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 176.7 | 0 | 10.6 | 0 | -30 | 0 | 654
2018-04-12 | 8:00 | 684.6 | 174.6 | 235.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 311.2 | 0 | 2.3 | 0 | -120 | 0 | 684.6
2018-04-12 | 9:00 | 700.2 | 174.6 | 224.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 451.2 | -60 | 0 | 0 | -171 | 0 | 700.2
2018-04-12 | 10:00 | 688.4 | 174.6 | 225 | 42.4 | 0 | 38.8 | 534.8 | -156.2 | 1 | -1 | -171 | 0 | 688.4
2018-04-12 | 11:00 | 691.8 | 174.6 | 227.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 557.3 | -178.2 | 1 | -1 | -171 | 0 | 691.8
2018-04-12 | 12:00 | 654.6 | 174.6 | 223.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 552 | -206.2 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 654.6
2018-04-12 | 13:00 | 701.1 | 174.6 | 214.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 509.1 | -108 | 7.6 | -7.2 | -171 | 0 | 701.1
2018-04-12 | 14:00 | 699.7 | 174.6 | 224.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 373.8 | 0 | 14.2 | -0.7 | -167.5 | 0 | 699.7
2018-04-12 | 15:00 | 697 | 174.6 | 235.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 251.5 | 0 | 13.9 | 0 | -60 | 0 | 697
2018-04-12 | 16:00 | 690.7 | 174.6 | 280.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 124.4 | 0 | 15.2 | 0 | 15 | 0 | 690.7
2018-04-12 | 17:00 | 683.3 | 174.6 | 280.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 6.5 | 0 | 16.8 | 0 | 86 | 0 | 683.3
2018-04-12 | 18:00 | 712.5 | 174.6 | 281.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 120 | 0 | 712.5
2018-04-12 | 19:00 | 705.2 | 174.6 | 281.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 115 | 0 | 705.2
2018-04-12 | 20:00 | 676.2 | 174.6 | 280.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 83 | 0 | 676.2
2018-04-12 | 21:00 | 647.1 | 174.6 | 280.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 48 | 0 | 647.1
2018-04-12 | 22:00 | 629.7 | 174.6 | 280.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 39 | 0 | 629.7
2018-04-12 | 23:00 | 611.3 | 174.6 | 280.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 35 | 0 | 611.3
2018-04-13 | 0:00 | 596.4 | 174.6 | 280.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 38 | 0 | 596.4
2018-04-13 | 1:00 | 609 | 174.6 | 281.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 28 | 0 | 609
2018-04-13 | 2:00 | 636.1 | 174.6 | 280.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 45 | 0 | 636.1
2018-04-13 | 3:00 | 680.1 | 174.6 | 281.2 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 81 | 0 | 680.1
2018-04-13 | 4:00 | 694 | 174.6 | 281.1 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 100 | 0 | 694
2018-04-13 | 5:00 | 679.1 | 174.6 | 281.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 26.4 | 0 | 89 | 0 | 679.1
2018-04-13 | 6:00 | 674.9 | 174.6 | 280.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 45.5 | 0 | 27.4 | 0 | 66 | 0 | 674.9
2018-04-13 | 7:00 | 668.6 | 174.6 | 217.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 169.1 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 668.6
2018-04-13 | 8:00 | 668 | 174.6 | 215.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 338.6 | 0 | 23.8 | -15.5 | -150 | 0 | 668
2018-04-13 | 9:00 | 688.5 | 174.6 | 216.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 471.5 | -89 | 20.5 | -19.5 | -167.5 | 0 | 688.5
2018-04-13 | 10:00 | 681.8 | 174.6 | 215.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 559.9 | -179.4 | 18.8 | -17.9 | -171 | 0 | 681.8
2018-04-13 | 11:00 | 687.7 | 174.6 | 222.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 581 | -202 | 20.5 | -19.5 | -171 | 0 | 687.7
2018-04-13 | 12:00 | 640.7 | 174.6 | 229.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 568.3 | -243.4 | 24.8 | -23.6 | -171 | 0 | 640.7
2018-04-13 | 13:00 | 681.2 | 174.6 | 222.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 547.9 | -175.8 | 28.1 | -26.7 | -171 | 0 | 681.2
2018-04-13 | 14:00 | 683.9 | 174.6 | 222.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 478.4 | -103.1 | 35 | -33.3 | -171 | 0 | 683.9
2018-04-13 | 15:00 | 686.9 | 174.6 | 214.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 360.8 | 0 | 35.7 | -30.3 | -150 | 0 | 686.9
2018-04-13 | 16:00 | 692.4 | 174.6 | 228.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 206.8 | 0 | 31.7 | 0 | -30 | 0 | 692.4
2018-04-13 | 17:00 | 686.2 | 174.6 | 296.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 13.8 | 0 | 37 | 0 | 45 | 0 | 686.2
2018-04-13 | 18:00 | 692.5 | 174.6 | 297.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 74 | 0 | 692.5
2018-04-13 | 19:00 | 696.9 | 174.6 | 297.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 88 | 0 | 696.9
2018-04-13 | 20:00 | 679.2 | 174.6 | 297.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 71 | 0 | 679.2
2018-04-13 | 21:00 | 662.5 | 174.6 | 297.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 53 | 0 | 662.5
2018-04-13 | 22:00 | 637.1 | 174.6 | 296.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 21 | 0 | 637.1
2018-04-13 | 23:00 | 601.8 | 174.6 | 290.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 601.8
2018-04-14 | 0:00 | 589.2 | 174.6 | 293.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 589.2
2018-04-14 | 1:00 | 604.1 | 174.6 | 283.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 604.1
2018-04-14 | 2:00 | 644.3 | 174.6 | 297.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 21 | 0 | 644.3
2018-04-14 | 3:00 | 673 | 174.6 | 296.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 41 | 0 | 673
2018-04-14 | 4:00 | 675.4 | 174.6 | 297.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 47 | 0 | 675.4
2018-04-14 | 5:00 | 645.2 | 174.6 | 297.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 44.9 | 0 | 20 | 0 | 645.2
2018-04-14 | 6:00 | 615.2 | 174.6 | 281.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 28.5 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 615.2
2018-04-14 | 7:00 | 615.3 | 174.6 | 200 | 42.4 | 0 | 38.8 | 121.7 | 0 | 51.8 | 0 | -14 | 0 | 615.3
2018-04-14 | 8:00 | 633.9 | 174.6 | 204.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 195.6 | 0 | 58.8 | 0 | -81 | 0 | 633.9
2018-04-14 | 9:00 | 653.5 | 174.6 | 223.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 282.2 | 0 | 62.7 | 0 | -171 | 0 | 653.5
2018-04-14 | 10:00 | 647.5 | 174.6 | 199 | 42.4 | 0 | 38.8 | 311.9 | 0 | 54.5 | -2.7 | -171 | 0 | 647.5
2018-04-14 | 11:00 | 664.8 | 174.6 | 208 | 42.4 | 0 | 38.8 | 287.5 | 0 | 54.5 | 0 | -141 | 0 | 664.8
2018-04-14 | 12:00 | 651.9 | 174.6 | 207 | 42.4 | 0 | 38.8 | 222.2 | 0 | 47.9 | 0 | -81 | 0 | 651.9
2018-04-14 | 13:00 | 660.1 | 174.6 | 231.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 131.3 | 0 | 36.3 | 0 | 5 | 0 | 660.1
2018-04-14 | 14:00 | 655.6 | 174.6 | 232.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 103 | 0 | 38.6 | 0 | 26 | 0 | 655.6
2018-04-14 | 15:00 | 655.3 | 174.6 | 231.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 67.4 | 0 | 43.3 | 0 | 57 | 0 | 655.3
2018-04-14 | 16:00 | 656.8 | 174.6 | 232.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 29.7 | 0 | 44.2 | 0 | 95 | 0 | 656.8
2018-04-14 | 17:00 | 667.4 | 174.6 | 231.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 3.7 | 0 | 52.5 | 0 | 86 | 0 | 667.4
2018-04-14 | 18:00 | 680.5 | 174.6 | 231.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 91 | 0 | 680.5
2018-04-14 | 19:00 | 663.5 | 174.6 | 231.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 80 | 0 | 663.5
2018-04-14 | 20:00 | 646.8 | 174.6 | 232.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 67 | 0 | 646.8
2018-04-14 | 21:00 | 619.8 | 174.6 | 232.4 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 51 | 0 | 619.8
2018-04-14 | 22:00 | 586.4 | 174.6 | 232.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 34 | 0 | 586.4
2018-04-14 | 23:00 | 562.6 | 174.6 | 232.4 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 37 | 0 | 562.6
2018-04-15 | 0:00 | 549 | 174.6 | 231.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 20 | 0 | 549
2018-04-15 | 1:00 | 551.2 | 174.6 | 230.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 551.2
2018-04-15 | 2:00 | 587.8 | 174.6 | 231.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 31 | 0 | 587.8
2018-04-15 | 3:00 | 626.5 | 174.6 | 232 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 74 | 0 | 626.5
2018-04-15 | 4:00 | 629.4 | 174.6 | 232.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 83 | 0 | 629.4
2018-04-15 | 5:00 | 594.5 | 174.6 | 231.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 22.1 | 0 | 58 | 0 | 594.5
2018-04-15 | 6:00 | 573 | 174.6 | 231.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 22 | 0 | 18.5 | 0 | 45 | 0 | 573
2018-04-15 | 7:00 | 581.9 | 174.6 | 231.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 72 | 0 | 17.2 | 0 | 5 | 0 | 581.9
2018-04-15 | 8:00 | 583.2 | 174.6 | 215.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 153 | 0 | 18.5 | 0 | -60 | 0 | 583.2
2018-04-15 | 9:00 | 582.2 | 174.6 | 221.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 234.7 | 0 | 19.8 | 0 | -150 | 0 | 582.2
2018-04-15 | 10:00 | 575.9 | 174.6 | 197.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 292.3 | 0 | 18.2 | -17.3 | -171 | 0 | 575.9
2018-04-15 | 11:00 | 564.3 | 174.6 | 197.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 356 | -75.2 | 16.2 | -15.4 | -171 | 0 | 564.3
2018-04-15 | 12:00 | 559.1 | 174.6 | 198.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 388.7 | -113.3 | 11.9 | -11.3 | -171 | 0 | 559.1
2018-04-15 | 13:00 | 547.7 | 174.6 | 201 | 42.4 | 0 | 38.8 | 355.4 | -94 | 10.6 | -10.1 | -171 | 0 | 547.7
2018-04-15 | 14:00 | 550.8 | 174.6 | 197.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 352.9 | -84.6 | 11.2 | -10.6 | -171 | 0 | 550.8
2018-04-15 | 15:00 | 551.1 | 174.6 | 202.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 267.4 | -7.1 | 7.6 | -7.2 | -167.5 | 0 | 551.1
2018-04-15 | 16:00 | 562.8 | 174.6 | 204.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 156 | 0 | 6.6 | 0 | -60 | 0 | 562.8
2018-04-15 | 17:00 | 592.8 | 174.6 | 258.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 10.8 | 0 | 4.6 | 0 | 25 | 0 | 592.8
2018-04-15 | 18:00 | 636 | 174.6 | 258.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 83 | 0 | 636
2018-04-15 | 19:00 | 660.7 | 174.6 | 258.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 108 | 0 | 660.7
2018-04-15 | 20:00 | 641.5 | 174.6 | 258.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 89 | 0 | 641.5
2018-04-15 | 21:00 | 621 | 174.6 | 258.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 74 | 0 | 621
2018-04-15 | 22:00 | 577 | 174.6 | 258.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 34 | 0 | 577
2018-04-15 | 23:00 | 561.1 | 174.6 | 259 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 561.1
2018-04-16 | 0:00 | 541.6 | 174.6 | 258.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 27 | 0 | 541.6
2018-04-16 | 1:00 | 555.8 | 174.6 | 259.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 555.8
2018-04-16 | 2:00 | 610.5 | 174.6 | 258.1 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 610.5
2018-04-16 | 3:00 | 647.6 | 174.6 | 258.8 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 647.6
2018-04-16 | 4:00 | 662.3 | 174.6 | 258.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 662.3
2018-04-16 | 5:00 | 654.2 | 174.6 | 258.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 0 | 654.2
2018-04-16 | 6:00 | 657.4 | 174.6 | 258.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 53 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 657.4
2018-04-16 | 7:00 | 656.7 | 174.6 | 241 | 42.4 | 0 | 38.8 | 189.2 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 656.7
2018-04-16 | 8:00 | 679.3 | 174.6 | 240.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 332.6 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 679.3
2018-04-16 | 9:00 | 691 | 174.6 | 216.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 463.8 | -73.8 | 1 | -1 | -171 | 0 | 691
2018-04-16 | 10:00 | 691.4 | 174.6 | 222.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 542.1 | -158.4 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 691.4
2018-04-16 | 11:00 | 694.4 | 174.6 | 222.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 568.4 | -181.2 | 4 | -3.8 | -171 | 0 | 694.4
2018-04-16 | 12:00 | 657.3 | 174.6 | 221.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 557.7 | -207.2 | 5.9 | -5.6 | -171 | 0 | 657.3
2018-04-16 | 13:00 | 692.9 | 174.6 | 218.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 511.5 | -122.4 | 5.3 | -5 | -171 | 0 | 692.9
2018-04-16 | 14:00 | 692 | 174.6 | 222.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 413.8 | -33 | 7.3 | -6.9 | -167.5 | 0 | 692
2018-04-16 | 15:00 | 694 | 174.6 | 245.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 303.7 | 0 | 9.2 | 0 | -120 | 0 | 694
2018-04-16 | 16:00 | 693.7 | 174.6 | 295.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 130.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 693.7
2018-04-16 | 17:00 | 682.7 | 174.6 | 367 | 80.1 | 0 | 38.8 | 6.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2018-04-16 | 18:00 | 716.1 | 174.6 | 383.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 24 | 0 | 716.1
2018-04-16 | 19:00 | 709.5 | 174.6 | 383.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 19 | 0 | 709.5
2018-04-16 | 20:00 | 683.7 | 174.6 | 376.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2018-04-16 | 21:00 | 657.7 | 174.6 | 354.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 657.7
2018-04-16 | 22:00 | 639.4 | 174.6 | 345.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 639.4
2018-04-16 | 23:00 | 610.8 | 174.6 | 331.1 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-04-17 | 0:00 | 595.1 | 174.6 | 325.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 595.1
2018-04-17 | 1:00 | 602.9 | 174.6 | 309.6 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 602.9
2018-04-17 | 2:00 | 642.5 | 174.6 | 341.6 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 642.5
2018-04-17 | 3:00 | 687.2 | 174.6 | 381.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 687.2
2018-04-17 | 4:00 | 687.7 | 174.6 | 383.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 4 | 0 | 687.7
2018-04-17 | 5:00 | 674.2 | 174.6 | 377.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 674.2
2018-04-17 | 6:00 | 674.5 | 174.6 | 373 | 42.4 | 0 | 38.8 | 29.9 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 674.5
2018-04-17 | 7:00 | 695 | 174.6 | 335.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 90.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 695
2018-04-17 | 8:00 | 732.4 | 174.6 | 334.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 132.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 732.4
2018-04-17 | 9:00 | 760.8 | 174.6 | 327.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 168.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 760.8
2018-04-17 | 10:00 | 750.6 | 174.6 | 277.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 206.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 750.6
2018-04-17 | 11:00 | 744.7 | 174.6 | 238.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 254.5 | 0 | 9.6 | 0 | -14 | 0 | 744.7
2018-04-17 | 12:00 | 702.1 | 174.6 | 253.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 236.3 | 0 | 7.9 | 0 | -51 | 0 | 702.1
2018-04-17 | 13:00 | 744.3 | 174.6 | 304.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 179.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 744.3
2018-04-17 | 14:00 | 730.9 | 174.6 | 319.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 112 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 730.9
2018-04-17 | 15:00 | 715.8 | 174.6 | 319.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 80 | 0 | 3.6 | 0 | 57 | 0 | 715.8
2018-04-17 | 16:00 | 718.6 | 174.6 | 319.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 30 | 0 | 3 | 0 | 110 | 0 | 718.6
2018-04-17 | 17:00 | 720.4 | 174.6 | 319.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0 | 99 | 0 | 720.4
2018-04-17 | 18:00 | 733.8 | 174.6 | 319.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | 0 | 733.8
2018-04-17 | 19:00 | 722.6 | 174.6 | 319.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 107 | 0 | 722.6
2018-04-17 | 20:00 | 696.1 | 174.6 | 319.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 80 | 0 | 696.1
2018-04-17 | 21:00 | 670.8 | 174.6 | 319.3 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 670.8
2018-04-17 | 22:00 | 635.2 | 174.6 | 320 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 635.2
2018-04-17 | 23:00 | 608.6 | 174.6 | 319.8 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 608.6
2018-04-18 | 0:00 | 592.3 | 174.6 | 319.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 592.3
2018-04-18 | 1:00 | 597.5 | 174.6 | 316.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 597.5
2018-04-18 | 2:00 | 638.7 | 174.6 | 319.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 638.7
2018-04-18 | 3:00 | 685.4 | 174.6 | 319.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 685.4
2018-04-18 | 4:00 | 686.2 | 174.6 | 319 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 79 | 0 | 686.2
2018-04-18 | 5:00 | 656.5 | 174.6 | 320 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 1.7 | 0 | 52 | 0 | 656.5
2018-04-18 | 6:00 | 657.1 | 174.6 | 319.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 58.2 | 0 | 0.7 | 0 | 23 | 0 | 657.1
2018-04-18 | 7:00 | 645.7 | 174.6 | 221.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 645.7
2018-04-18 | 8:00 | 673.1 | 174.6 | 227.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 339.7 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 673.1
2018-04-18 | 9:00 | 690.7 | 174.6 | 223.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 468 | -89.3 | 0 | 0 | -167.5 | 0 | 690.7
2018-04-18 | 10:00 | 678.4 | 174.6 | 217.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 560.6 | -184.8 | 1 | -1 | -171 | 0 | 678.4
2018-04-18 | 11:00 | 680.2 | 174.6 | 216.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 589.5 | -210.5 | 1 | -1 | -171 | 0 | 680.2
2018-04-18 | 12:00 | 638 | 174.6 | 223.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 585.6 | -255.8 | 4.3 | -4.1 | -171 | 0 | 638
2018-04-18 | 13:00 | 673.8 | 174.6 | 224.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 566 | -201.6 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 673.8
2018-04-18 | 14:00 | 670.1 | 174.6 | 222.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 499.3 | -136.8 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 670.1
2018-04-18 | 15:00 | 672.7 | 174.6 | 218.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 373.7 | -40.4 | 3.3 | -3.1 | -135 | 0 | 672.7
2018-04-18 | 16:00 | 686.6 | 174.6 | 246.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 212.5 | 0 | 1.7 | 0 | -30 | 0 | 686.6
2018-04-18 | 17:00 | 675.2 | 174.6 | 274.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 675.2
2018-04-18 | 18:00 | 674.6 | 174.6 | 274.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 105 | 0 | 674.6
2018-04-18 | 19:00 | 684.4 | 174.6 | 274.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 684.4
2018-04-18 | 20:00 | 663 | 174.6 | 274.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 93 | 0 | 663
2018-04-18 | 21:00 | 643.6 | 174.6 | 274.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 80 | 0 | 643.6
2018-04-18 | 22:00 | 612.2 | 174.6 | 274.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 52 | 0 | 612.2
2018-04-18 | 23:00 | 591.6 | 174.6 | 274.5 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 43 | 0 | 591.6
2018-04-19 | 0:00 | 575 | 174.6 | 274.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 39 | 0 | 575
2018-04-19 | 1:00 | 583.6 | 174.6 | 274.2 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 583.6
2018-04-19 | 2:00 | 625.2 | 174.6 | 274.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 58 | 0 | 625.2
2018-04-19 | 3:00 | 673.9 | 174.6 | 274.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 97 | 0 | 673.9
2018-04-19 | 4:00 | 678.5 | 174.6 | 274.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 104 | 0 | 678.5
2018-04-19 | 5:00 | 655.1 | 174.6 | 274.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 13.2 | 0 | 84 | 0 | 655.1
2018-04-19 | 6:00 | 646.2 | 174.6 | 274.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 65.2 | 0 | 11.9 | 0 | 39 | 0 | 646.2
2018-04-19 | 7:00 | 633.6 | 174.6 | 220.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 209.9 | 0 | 7.6 | 0 | -60 | 0 | 633.6
2018-04-19 | 8:00 | 660.7 | 174.6 | 221.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 351.8 | -18.6 | 6.6 | -6.3 | -150 | 0 | 660.7
2018-04-19 | 9:00 | 676.8 | 174.6 | 218 | 42.4 | 0 | 38.8 | 469.5 | -99.2 | 4.6 | -4.4 | -167.5 | 0 | 676.8
2018-04-19 | 10:00 | 670.8 | 174.6 | 221.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 555.1 | -191.1 | 7.3 | -6.9 | -171 | 0 | 670.8
2018-04-19 | 11:00 | 675 | 174.6 | 218.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 591.3 | -219.8 | 9.2 | -8.7 | -171 | 0 | 675
2018-04-19 | 12:00 | 637.1 | 174.6 | 227.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 595 | -270.4 | 11.2 | -10.6 | -171 | 0 | 637.1
2018-04-19 | 13:00 | 672.9 | 174.6 | 226.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 573.4 | -212.8 | 11.2 | -10.6 | -171 | 0 | 672.9
2018-04-19 | 14:00 | 673.8 | 174.6 | 224 | 42.4 | 0 | 38.8 | 495.4 | -131 | 11.2 | -10.6 | -171 | 0 | 673.8
2018-04-19 | 15:00 | 679.4 | 174.6 | 215.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 372 | -29.7 | 15.2 | -14.4 | -135 | 0 | 679.4
2018-04-19 | 16:00 | 689.8 | 174.6 | 236.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 212.2 | 0 | 15.2 | 0 | -30 | 0 | 689.8
2018-04-19 | 17:00 | 676.2 | 174.6 | 259.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 17.9 | 0 | 19.5 | 0 | 86 | 0 | 676.2
2018-04-19 | 18:00 | 686.1 | 174.6 | 259.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 107 | 0 | 686.1
2018-04-19 | 19:00 | 688.1 | 174.6 | 259.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 109 | 0 | 688.1
2018-04-19 | 20:00 | 659.8 | 174.6 | 258.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 81 | 0 | 659.8
2018-04-19 | 21:00 | 632.2 | 174.6 | 259 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 59 | 0 | 632.2
2018-04-19 | 22:00 | 606.7 | 174.6 | 259.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 37 | 0 | 606.7
2018-04-19 | 23:00 | 583.5 | 174.6 | 259.2 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 32 | 0 | 583.5
2018-04-20 | 0:00 | 570.2 | 174.6 | 258.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 38 | 0 | 570.2
2018-04-20 | 1:00 | 581 | 174.6 | 259.1 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 28 | 0 | 581
2018-04-20 | 2:00 | 616 | 174.6 | 259 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 62 | 0 | 616
2018-04-20 | 3:00 | 655 | 174.6 | 259.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 97 | 0 | 655
2018-04-20 | 4:00 | 655.3 | 174.6 | 259.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 105 | 0 | 655.3
2018-04-20 | 5:00 | 642 | 174.6 | 259.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 642
2018-04-20 | 6:00 | 638.3 | 174.6 | 259.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 66.9 | 0 | 3.3 | 0 | 53 | 0 | 638.3
2018-04-20 | 7:00 | 626.1 | 174.6 | 219.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 209.7 | 0 | 1 | 0 | -60 | 0 | 626.1
2018-04-20 | 8:00 | 646.5 | 174.6 | 201.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 348.8 | -9.2 | 0 | 0 | -150 | 0 | 646.5
2018-04-20 | 9:00 | 667.5 | 174.6 | 205.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 459.5 | -85.4 | 0 | 0 | -167.5 | 0 | 667.5
2018-04-20 | 10:00 | 666.1 | 174.6 | 202 | 42.4 | 0 | 38.8 | 535.5 | -156.2 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 666.1
2018-04-20 | 11:00 | 671.1 | 174.6 | 208.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 576.8 | -198.9 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 671.1
2018-04-20 | 12:00 | 631 | 174.6 | 210.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 584.6 | -249.2 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 631
2018-04-20 | 13:00 | 677 | 174.6 | 210.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 559.7 | -177.6 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 677
2018-04-20 | 14:00 | 683.4 | 174.6 | 218.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 482.1 | -102.4 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 683.4
2018-04-20 | 15:00 | 683.1 | 174.6 | 215.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 360.8 | -28.8 | 0 | 0 | -120 | 0 | 683.1
2018-04-20 | 16:00 | 689.4 | 174.6 | 228.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 204.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 689.4
2018-04-20 | 17:00 | 677.6 | 174.6 | 257.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 16.5 | 0 | 0.7 | 0 | 109 | 0 | 677.6
2018-04-20 | 18:00 | 675.6 | 174.6 | 257.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 124 | 0 | 675.6
2018-04-20 | 19:00 | 676.8 | 174.6 | 258.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 676.8
2018-04-20 | 20:00 | 650.3 | 174.6 | 258.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 98 | 0 | 650.3
2018-04-20 | 21:00 | 634.4 | 174.6 | 257.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 634.4
2018-04-20 | 22:00 | 601.7 | 174.6 | 258.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 601.7
2018-04-20 | 23:00 | 580.1 | 174.6 | 258 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 580.1
2018-04-21 | 0:00 | 569.7 | 174.6 | 257.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 51 | 0 | 569.7
2018-04-21 | 1:00 | 567.2 | 174.6 | 258.2 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 22 | 0 | 567.2
2018-04-21 | 2:00 | 608.6 | 174.6 | 258.6 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 56 | 0 | 608.6
2018-04-21 | 3:00 | 649.9 | 174.6 | 257.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 91 | 0 | 649.9
2018-04-21 | 4:00 | 644.2 | 174.6 | 258.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 87 | 0 | 644.2
2018-04-21 | 5:00 | 614.3 | 174.6 | 258.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 10.6 | 0 | 62 | 0 | 614.3
2018-04-21 | 6:00 | 583.6 | 174.6 | 250.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 68.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 583.6
2018-04-21 | 7:00 | 575 | 174.6 | 218.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 211 | 0 | 9.9 | 0 | -120 | 0 | 575
2018-04-21 | 8:00 | 591.5 | 174.6 | 202.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 348.8 | -65.6 | 4.3 | -4.1 | -150 | 0 | 591.5
2018-04-21 | 9:00 | 600.5 | 174.6 | 203.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 459.4 | -150.4 | 3 | -2.9 | -167.5 | 0 | 600.5
2018-04-21 | 10:00 | 612.3 | 174.6 | 207.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 538.3 | -218.5 | 2.6 | -2.5 | -171 | 0 | 612.3
2018-04-21 | 11:00 | 621.9 | 174.6 | 208.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 579.7 | -251.2 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 621.9
2018-04-21 | 12:00 | 608.7 | 174.6 | 207.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 584.1 | -268.3 | 5.6 | -5.3 | -171 | 0 | 608.7
2018-04-21 | 13:00 | 623.9 | 174.6 | 206.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 559.2 | -241.6 | 6.6 | -6.3 | -156 | 0 | 623.9
2018-04-21 | 14:00 | 617.7 | 174.6 | 203.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 481.8 | -183.2 | 9.2 | -8.7 | -141 | 0 | 617.7
2018-04-21 | 15:00 | 625.7 | 174.6 | 206.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 361.6 | -78.4 | 9.6 | -9.1 | -120 | 0 | 625.7
2018-04-21 | 16:00 | 637.1 | 174.6 | 200 | 42.4 | 0 | 38.8 | 204.7 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 637.1
2018-04-21 | 17:00 | 631.9 | 174.6 | 216.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 17.7 | 0 | 8.3 | 0 | 96 | 0 | 631.9
2018-04-21 | 18:00 | 639.8 | 174.6 | 216.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 119 | 0 | 639.8
2018-04-21 | 19:00 | 647.8 | 174.6 | 215.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 129 | 0 | 647.8
2018-04-21 | 20:00 | 628.2 | 174.6 | 216.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 111 | 0 | 628.2
2018-04-21 | 21:00 | 598.1 | 174.6 | 215.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 88 | 0 | 598.1
2018-04-21 | 22:00 | 567.1 | 174.6 | 215.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 62 | 0 | 567.1
2018-04-21 | 23:00 | 540.2 | 174.6 | 216.5 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 47 | 0 | 540.2
2018-04-22 | 0:00 | 528.3 | 174.6 | 215.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 51 | 0 | 528.3
2018-04-22 | 1:00 | 519.5 | 174.6 | 215.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 16 | 0 | 519.5
2018-04-22 | 2:00 | 560.9 | 174.6 | 216.6 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 51 | 0 | 560.9
2018-04-22 | 3:00 | 606.7 | 174.6 | 216 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 92 | 0 | 606.7
2018-04-22 | 4:00 | 615 | 174.6 | 216.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 107 | 0 | 615
2018-04-22 | 5:00 | 580 | 174.6 | 216 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 6.6 | 0 | 74 | 0 | 580
2018-04-22 | 6:00 | 550.4 | 174.6 | 215.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 63.1 | 0 | 3.6 | 0 | 12 | 0 | 550.4
2018-04-22 | 7:00 | 525.8 | 174.6 | 186.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 199.9 | 0 | 4 | 0 | -120 | 0 | 525.8
2018-04-22 | 8:00 | 523.2 | 174.6 | 187.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 337.6 | -108 | 1.7 | -1.6 | -150 | 0 | 523.2
2018-04-22 | 9:00 | 531.3 | 174.6 | 191.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 445 | -189.8 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 531.3
2018-04-22 | 10:00 | 554.9 | 174.6 | 188.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 514 | -233 | 4.3 | -4.1 | -171 | 0 | 554.9
2018-04-22 | 11:00 | 559.5 | 174.6 | 195.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 538.2 | -259.4 | 4.3 | -4.1 | -171 | 0 | 559.5
2018-04-22 | 12:00 | 556.5 | 174.6 | 191 | 42.4 | 0 | 38.8 | 540.2 | -259.8 | 5.3 | -5 | -171 | 0 | 556.5
2018-04-22 | 13:00 | 552.8 | 174.6 | 189.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 507.5 | -259 | 5.6 | -5.3 | -141 | 0 | 552.8
2018-04-22 | 14:00 | 555.3 | 174.6 | 187.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 456.3 | -207.2 | 4.3 | -4.1 | -137.5 | 0 | 555.3
2018-04-22 | 15:00 | 559 | 174.6 | 199.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 340.9 | -117 | 5 | -4.8 | -120 | 0 | 559
2018-04-22 | 16:00 | 576.4 | 174.6 | 214.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 193.7 | 0 | 2.6 | 0 | -90 | 0 | 576.4
2018-04-22 | 17:00 | 594.8 | 174.6 | 248 | 80.1 | 0 | 38.8 | 16.3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 594.8
2018-04-22 | 18:00 | 611 | 174.6 | 248.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 67 | 0 | 611
2018-04-22 | 19:00 | 629.3 | 174.6 | 247.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 0 | 629.3
2018-04-22 | 20:00 | 612.5 | 174.6 | 248.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 69 | 0 | 612.5
2018-04-22 | 21:00 | 588.9 | 174.6 | 247.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 51 | 0 | 588.9
2018-04-22 | 22:00 | 555 | 174.6 | 248.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 20 | 0 | 555
2018-04-22 | 23:00 | 538.4 | 174.6 | 248.6 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 538.4
2018-04-23 | 0:00 | 533.1 | 174.6 | 248 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 28 | 0 | 533.1
2018-04-23 | 1:00 | 532.2 | 174.6 | 247.8 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 532.2
2018-04-23 | 2:00 | 574.7 | 174.6 | 248.3 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 574.7
2018-04-23 | 3:00 | 611.8 | 174.6 | 248.7 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 69 | 0 | 611.8
2018-04-23 | 4:00 | 621.3 | 174.6 | 247.8 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | 0 | 621.3
2018-04-23 | 5:00 | 604.9 | 174.6 | 248.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.5 | 0 | 6.6 | 0 | 66 | 0 | 604.9
2018-04-23 | 6:00 | 591.6 | 174.6 | 247.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 59.2 | 0 | 1.7 | 0 | 27 | 0 | 591.6
2018-04-23 | 7:00 | 604 | 174.6 | 202.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 173.6 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 604
2018-04-23 | 8:00 | 647.6 | 174.6 | 215.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 280.6 | 0 | 3.3 | 0 | -107.5 | 0 | 647.6
2018-04-23 | 9:00 | 686.3 | 174.6 | 222.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 344.7 | 0 | 4 | 0 | -141 | 0 | 686.3
2018-04-23 | 10:00 | 694.6 | 174.6 | 223.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 379.7 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | 0 | 694.6
2018-04-23 | 11:00 | 699.3 | 174.6 | 215.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 397 | 0 | 5.9 | -3.8 | -171 | 0 | 699.3
2018-04-23 | 12:00 | 656.1 | 174.6 | 219.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 382.1 | -30.3 | 5.6 | -5.3 | -171 | 0 | 656.1
2018-04-23 | 13:00 | 716.6 | 174.6 | 238.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 329 | 0 | 4.6 | 0 | -111 | 0 | 716.6
2018-04-23 | 14:00 | 722.1 | 174.6 | 244 | 42.4 | 0 | 38.8 | 217 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 722.1
2018-04-23 | 15:00 | 708.6 | 174.6 | 330.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 115.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 708.6
2018-04-23 | 16:00 | 711.5 | 174.6 | 405.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 43.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 711.5
2018-04-23 | 17:00 | 705.4 | 174.6 | 395.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2018-04-23 | 18:00 | 708.5 | 174.6 | 397.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 708.5
2018-04-23 | 19:00 | 684.2 | 174.6 | 365.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 684.2
2018-04-23 | 20:00 | 653 | 174.6 | 325.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 653
2018-04-23 | 21:00 | 624.7 | 174.6 | 301.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 624.7
2018-04-23 | 22:00 | 604.6 | 174.6 | 289.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 604.6
2018-04-23 | 23:00 | 586.5 | 174.6 | 283.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 586.5
2018-04-24 | 0:00 | 569.3 | 174.6 | 277.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 569.3
2018-04-24 | 1:00 | 580.3 | 174.6 | 263.3 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 580.3
2018-04-24 | 2:00 | 615.4 | 174.6 | 290 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 615.4
2018-04-24 | 3:00 | 652.5 | 174.6 | 319.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 652.5
2018-04-24 | 4:00 | 659 | 174.6 | 330.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 659
2018-04-24 | 5:00 | 632.8 | 174.6 | 307.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.1 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2018-04-24 | 6:00 | 627.6 | 174.6 | 308.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 19.2 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 627.6
2018-04-24 | 7:00 | 648.4 | 174.6 | 298.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 45.3 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 648.4
2018-04-24 | 8:00 | 705.6 | 174.6 | 341.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 68.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 705.6
2018-04-24 | 9:00 | 747.9 | 174.6 | 370.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 81.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 747.9
2018-04-24 | 10:00 | 748.3 | 174.6 | 356.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 98.3 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 748.3
2018-04-24 | 11:00 | 742.2 | 174.6 | 338.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 112.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2018-04-24 | 12:00 | 693.5 | 174.6 | 316 | 42.4 | 0 | 38.8 | 93 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2018-04-24 | 13:00 | 731.3 | 174.6 | 383.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 70.3 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 731.3
2018-04-24 | 14:00 | 734.5 | 174.6 | 400.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 62.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 734.5
2018-04-24 | 15:00 | 726.1 | 174.6 | 410 | 42.4 | 0 | 38.8 | 34.8 | 0 | 15.5 | 0 | 10 | 0 | 726.1
2018-04-24 | 16:00 | 725.2 | 174.6 | 410.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 21 | 0 | 22.8 | 0 | 15 | 0 | 725.2
2018-04-24 | 17:00 | 708.5 | 174.6 | 382.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 5.2 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 708.5
2018-04-24 | 18:00 | 715.4 | 174.6 | 394.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 715.4
2018-04-24 | 19:00 | 692.5 | 174.6 | 371.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 692.5
2018-04-24 | 20:00 | 662.3 | 174.6 | 338.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 662.3
2018-04-24 | 21:00 | 635.4 | 174.6 | 319.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2018-04-24 | 22:00 | 607.9 | 174.6 | 293 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 607.9
2018-04-24 | 23:00 | 590.1 | 174.6 | 283 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 590.1
2018-04-25 | 0:00 | 577.7 | 174.6 | 282.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 577.7
2018-04-25 | 1:00 | 571.9 | 174.6 | 255.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 571.9
2018-04-25 | 2:00 | 612.5 | 174.6 | 291.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 612.5
2018-04-25 | 3:00 | 658.2 | 174.6 | 330.4 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-04-25 | 4:00 | 655.4 | 174.6 | 331.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 655.4
2018-04-25 | 5:00 | 641.3 | 174.6 | 320.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.9 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 641.3
2018-04-25 | 6:00 | 630.2 | 174.6 | 296.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 43.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 630.2
2018-04-25 | 7:00 | 638.5 | 174.6 | 219.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 123.8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 638.5
2018-04-25 | 8:00 | 680.7 | 174.6 | 217 | 42.4 | 0 | 38.8 | 181.6 | 0 | 40.3 | 0 | -14 | 0 | 680.7
2018-04-25 | 9:00 | 704.3 | 174.6 | 232.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 192.6 | 0 | 37 | 0 | -14 | 0 | 704.3
2018-04-25 | 10:00 | 704.7 | 174.6 | 227.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 195.6 | 0 | 32.4 | 0 | -7 | 0 | 704.7
2018-04-25 | 11:00 | 699.5 | 174.6 | 223.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 192.1 | 0 | 31.7 | 0 | -4 | 0 | 699.5
2018-04-25 | 12:00 | 651.5 | 174.6 | 215.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 231 | 0 | 30.4 | 0 | -81 | 0 | 651.5
2018-04-25 | 13:00 | 685.6 | 174.6 | 218.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 207.6 | 0 | 25.1 | 0 | -21 | 0 | 685.6
2018-04-25 | 14:00 | 685.7 | 174.6 | 251 | 42.4 | 0 | 38.8 | 157.1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2018-04-25 | 15:00 | 678.3 | 174.6 | 274.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 125.5 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 678.3
2018-04-25 | 16:00 | 673 | 174.6 | 277.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 73 | 0 | 16.5 | 0 | 50 | 0 | 673
2018-04-25 | 17:00 | 656.6 | 174.6 | 277.4 | 80.1 | 0 | 38.8 | 8.5 | 0 | 11.2 | 0 | 66 | 0 | 656.6
2018-04-25 | 18:00 | 675.7 | 174.6 | 277.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 94 | 0 | 675.7
2018-04-25 | 19:00 | 680 | 174.6 | 276.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 680
2018-04-25 | 20:00 | 658.7 | 174.6 | 277.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 81 | 0 | 658.7
2018-04-25 | 21:00 | 631 | 174.6 | 276.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 60 | 0 | 631
2018-04-25 | 22:00 | 621.9 | 174.6 | 277.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 54 | 0 | 621.9
2018-04-25 | 23:00 | 592.7 | 174.6 | 277.3 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 40 | 0 | 592.7
2018-04-26 | 0:00 | 577 | 174.6 | 277.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 38 | 0 | 577
2018-04-26 | 1:00 | 583 | 174.6 | 277 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 583
2018-04-26 | 2:00 | 625.8 | 174.6 | 277.8 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 60 | 0 | 625.8
2018-04-26 | 3:00 | 667.7 | 174.6 | 276.9 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 | 667.7
2018-04-26 | 4:00 | 673.7 | 174.6 | 276.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 106 | 0 | 673.7
2018-04-26 | 5:00 | 658.4 | 174.6 | 276.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 2.1 | 0 | 4.3 | 0 | 93 | 0 | 658.4
2018-04-26 | 6:00 | 639 | 174.6 | 277.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 71 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 639
2018-04-26 | 7:00 | 618 | 174.6 | 210.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 208.7 | 0 | 3.3 | 0 | -60 | 0 | 618
2018-04-26 | 8:00 | 648.6 | 174.6 | 199.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 342.4 | 0 | 4.3 | -3.2 | -150 | 0 | 648.6
2018-04-26 | 9:00 | 659.1 | 174.6 | 199.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 459.8 | -85.4 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 659.1
2018-04-26 | 10:00 | 658.7 | 174.6 | 207.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 541.5 | -175.3 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 658.7
2018-04-26 | 11:00 | 671.5 | 174.6 | 202.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 568.7 | -184.2 | 1 | -1 | -171 | 0 | 671.5
2018-04-26 | 12:00 | 624.8 | 174.6 | 209.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 557.4 | -226.8 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 624.8
2018-04-26 | 13:00 | 670.2 | 174.6 | 205.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 518.4 | -138.8 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 670.2
2018-04-26 | 14:00 | 675.2 | 174.6 | 209.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 434.6 | -57.5 | 2.6 | -2.5 | -167.5 | 0 | 675.2
2018-04-26 | 15:00 | 673.9 | 174.6 | 243.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 293 | 0 | 1.7 | 0 | -120 | 0 | 673.9
2018-04-26 | 16:00 | 681.4 | 174.6 | 276.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 147 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 681.4
2018-04-26 | 17:00 | 672.2 | 174.6 | 289 | 80.1 | 0 | 38.8 | 7.4 | 0 | 1.3 | 0 | 81 | 0 | 672.2
2018-04-26 | 18:00 | 685 | 174.6 | 289.2 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 102 | 0 | 685
2018-04-26 | 19:00 | 691.4 | 174.6 | 288.6 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 106 | 0 | 691.4
2018-04-26 | 20:00 | 668.5 | 174.6 | 289 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81 | 0 | 668.5
2018-04-26 | 21:00 | 632.7 | 174.6 | 288.9 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 52 | 0 | 632.7
2018-04-26 | 22:00 | 611.4 | 174.6 | 289.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 611.4
2018-04-26 | 23:00 | 588 | 174.6 | 289.3 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 23 | 0 | 588
2018-04-27 | 0:00 | 576.3 | 174.6 | 289.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 27 | 0 | 576.3
2018-04-27 | 1:00 | 579.2 | 174.6 | 288.9 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 4 | 0 | 579.2
2018-04-27 | 2:00 | 619.9 | 174.6 | 288.6 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 37 | 0 | 619.9
2018-04-27 | 3:00 | 658.3 | 174.6 | 289.2 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 69 | 0 | 658.3
2018-04-27 | 4:00 | 672.3 | 174.6 | 289.2 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 87 | 0 | 672.3
2018-04-27 | 5:00 | 649.8 | 174.6 | 289.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.7 | 0 | 11.6 | 0 | 65 | 0 | 649.8
2018-04-27 | 6:00 | 641.6 | 174.6 | 288.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 41.3 | 0 | 11.6 | 0 | 44 | 0 | 641.6
2018-04-27 | 7:00 | 657.6 | 174.6 | 278.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 111.4 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 657.6
2018-04-27 | 8:00 | 690.2 | 174.6 | 246.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 175.9 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 690.2
2018-04-27 | 9:00 | 693.7 | 174.6 | 231.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 282.9 | 0 | 13.2 | 0 | -90 | 0 | 693.7
2018-04-27 | 10:00 | 694.1 | 174.6 | 227.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 452.9 | -72 | 14.9 | -14.2 | -171 | 0 | 694.1
2018-04-27 | 11:00 | 713.7 | 174.6 | 227.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 476 | -75.6 | 18.2 | -17.3 | -171 | 0 | 713.7
2018-04-27 | 12:00 | 656.3 | 174.6 | 231.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 461.3 | -122 | 21.8 | -20.7 | -171 | 0 | 656.3
2018-04-27 | 13:00 | 685.1 | 174.6 | 221.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 448.8 | -71.4 | 25.1 | -23.8 | -171 | 0 | 685.1
2018-04-27 | 14:00 | 701.1 | 174.6 | 222.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 438.9 | -46.4 | 30.7 | -29.2 | -171 | 0 | 701.1
2018-04-27 | 15:00 | 693.7 | 174.6 | 240 | 42.4 | 0 | 38.8 | 336 | 0 | 29.4 | 0 | -167.5 | 0 | 693.7
2018-04-27 | 16:00 | 698.1 | 174.6 | 231 | 42.4 | 0 | 38.8 | 175.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 698.1
2018-04-27 | 17:00 | 678.5 | 174.6 | 252.3 | 80.1 | 0 | 38.8 | 12.6 | 0 | 29.1 | 0 | 91 | 0 | 678.5
2018-04-27 | 18:00 | 681.5 | 174.6 | 253 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 105 | 0 | 681.5
2018-04-27 | 19:00 | 688.8 | 174.6 | 252.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 118 | 0 | 688.8
2018-04-27 | 20:00 | 664.2 | 174.6 | 252.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 97 | 0 | 664.2
2018-04-27 | 21:00 | 635.7 | 174.6 | 252.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 86 | 0 | 635.7
2018-04-27 | 22:00 | 609 | 174.6 | 252.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 66 | 0 | 609
2018-04-27 | 23:00 | 589.4 | 174.6 | 252.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 56 | 0 | 589.4
2018-04-28 | 0:00 | 562.6 | 174.6 | 252.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 39 | 0 | 562.6
2018-04-28 | 1:00 | 560.5 | 174.6 | 252.9 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 17 | 0 | 560.5
2018-04-28 | 2:00 | 604.7 | 174.6 | 252.4 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 59 | 0 | 604.7
2018-04-28 | 3:00 | 650.7 | 174.6 | 252.6 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 650.7
2018-04-28 | 4:00 | 657.4 | 174.6 | 252.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 114 | 0 | 657.4
2018-04-28 | 5:00 | 633.4 | 174.6 | 252.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 633.4
2018-04-28 | 6:00 | 617.1 | 174.6 | 252.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 82.1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 617.1
2018-04-28 | 7:00 | 599.2 | 174.6 | 211.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 221.5 | 0 | 0.3 | 0 | -90 | 0 | 599.2
2018-04-28 | 8:00 | 609.9 | 174.6 | 200.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 361.4 | -57.6 | 0.3 | -0.3 | -150 | 0 | 609.9
2018-04-28 | 9:00 | 614.8 | 174.6 | 204 | 42.4 | 0 | 38.8 | 473.7 | -151.2 | 0 | 0 | -167.5 | 0 | 614.8
2018-04-28 | 10:00 | 621.7 | 174.6 | 203.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 554.5 | -221.1 | 0 | 0 | -171 | 0 | 621.7
2018-04-28 | 11:00 | 626.6 | 174.6 | 206.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 586.5 | -250.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 626.6
2018-04-28 | 12:00 | 610.7 | 174.6 | 203.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 589.3 | -267.3 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 610.7
2018-04-28 | 13:00 | 621.3 | 174.6 | 200.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 558.6 | -222.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 621.3
2018-04-28 | 14:00 | 615.7 | 174.6 | 203.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 480.9 | -153.6 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 615.7
2018-04-28 | 15:00 | 611 | 174.6 | 206.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 359.9 | -76 | 2.3 | -2.2 | -135 | 0 | 611
2018-04-28 | 16:00 | 615.1 | 174.6 | 217.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 200.3 | 0 | 1.7 | 0 | -60 | 0 | 615.1
2018-04-28 | 17:00 | 614.6 | 174.6 | 205 | 80.1 | 0 | 38.8 | 20.5 | 0 | 2.6 | 0 | 93 | 0 | 614.6
2018-04-28 | 18:00 | 626.5 | 174.6 | 204 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 124 | 0 | 626.5
2018-04-28 | 19:00 | 637.3 | 174.6 | 204.5 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 132 | 0 | 637.3
2018-04-28 | 20:00 | 609.9 | 174.6 | 204.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 104 | 0 | 609.9
2018-04-28 | 21:00 | 583.8 | 174.6 | 204.4 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 82 | 0 | 583.8
2018-04-28 | 22:00 | 557.6 | 174.6 | 204.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 58 | 0 | 557.6
2018-04-28 | 23:00 | 541.7 | 174.6 | 204.7 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 52 | 0 | 541.7
2018-04-29 | 0:00 | 527.3 | 174.6 | 204.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 51 | 0 | 527.3
2018-04-29 | 1:00 | 529.4 | 174.6 | 204.5 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 28 | 0 | 529.4
2018-04-29 | 2:00 | 572.6 | 174.6 | 205 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 66 | 0 | 572.6
2018-04-29 | 3:00 | 613.9 | 174.6 | 204.3 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 100 | 0 | 613.9
2018-04-29 | 4:00 | 607.4 | 174.6 | 204.7 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 98 | 0 | 607.4
2018-04-29 | 5:00 | 585 | 174.6 | 204.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 3.4 | 0 | 17.2 | 0 | 78 | 0 | 585
2018-04-29 | 6:00 | 547.2 | 174.6 | 223.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 83.9 | 0 | 14.2 | 0 | -30 | 0 | 547.2
2018-04-29 | 7:00 | 523.5 | 174.6 | 187.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 223.7 | -23.6 | 10.9 | -10.4 | -120 | 0 | 523.5
2018-04-29 | 8:00 | 523.6 | 174.6 | 182.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 357.3 | -137 | 8.6 | -8.2 | -135 | 0 | 523.6
2018-04-29 | 9:00 | 525.2 | 174.6 | 190.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 463.8 | -214.1 | 8.3 | -7.9 | -171 | 0 | 525.2
2018-04-29 | 10:00 | 528.7 | 174.6 | 182.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 538.7 | -277.7 | 11.2 | -10.6 | -171 | 0 | 528.7
2018-04-29 | 11:00 | 533.8 | 174.6 | 182.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 580.1 | -314 | 11.9 | -11.3 | -171 | 0 | 533.8
2018-04-29 | 12:00 | 541.7 | 174.6 | 189.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 582.4 | -315 | 8.3 | -7.9 | -171 | 0 | 541.7
2018-04-29 | 13:00 | 543.3 | 174.6 | 189.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 553.1 | -314.7 | 10.9 | -10.4 | -141 | 0 | 543.3
2018-04-29 | 14:00 | 538.9 | 174.6 | 190.3 | 42.4 | 0 | 38.8 | 472.2 | -242.5 | 11.2 | -10.6 | -137.5 | 0 | 538.9
2018-04-29 | 15:00 | 540.5 | 174.6 | 186.4 | 42.4 | 0 | 38.8 | 352 | -134.2 | 10.6 | -10.1 | -120 | 0 | 540.5
2018-04-29 | 16:00 | 564.4 | 174.6 | 197.7 | 42.4 | 0 | 38.8 | 190.7 | 0 | 10.2 | 0 | -90 | 0 | 564.4
2018-04-29 | 17:00 | 577.7 | 174.6 | 188 | 80.1 | 0 | 38.8 | 17.6 | 0 | 7.6 | 0 | 71 | 0 | 577.7
2018-04-29 | 18:00 | 586.2 | 174.6 | 188.1 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 95 | 0 | 586.2
2018-04-29 | 19:00 | 613.9 | 174.6 | 187.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 119 | 0 | 613.9
2018-04-29 | 20:00 | 595.4 | 174.6 | 187.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 101 | 0 | 595.4
2018-04-29 | 21:00 | 563.5 | 174.6 | 187.5 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 75 | 0 | 563.5
2018-04-29 | 22:00 | 535.1 | 174.6 | 187.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 46 | 0 | 535.1
2018-04-29 | 23:00 | 515.5 | 174.6 | 187.5 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 39 | 0 | 515.5
2018-04-30 | 0:00 | 508.5 | 174.6 | 187.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 44 | 0 | 508.5
2018-04-30 | 1:00 | 508.1 | 174.6 | 187.2 | 67 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 25 | 0 | 508.1
2018-04-30 | 2:00 | 543.1 | 174.6 | 187.9 | 72 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 54 | 0 | 543.1
2018-04-30 | 3:00 | 586.8 | 174.6 | 187.2 | 78.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 90 | 0 | 586.8
2018-04-30 | 4:00 | 594.1 | 174.6 | 188.1 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 99 | 0 | 594.1
2018-04-30 | 5:00 | 566.3 | 174.6 | 188.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 2.5 | 0 | 20.5 | 0 | 73 | 0 | 566.3
2018-04-30 | 6:00 | 544.2 | 174.6 | 187.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 44 | 0 | 20.5 | 0 | 36 | 0 | 544.2
2018-04-30 | 7:00 | 563 | 174.6 | 212.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 102.2 | 0 | 22.8 | 0 | -30 | 0 | 563
2018-04-30 | 8:00 | 591.8 | 174.6 | 212.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 163.3 | 0 | 20.1 | 0 | -60 | 0 | 591.8
2018-04-30 | 9:00 | 594.5 | 174.6 | 216 | 42.4 | 0 | 38.8 | 230.2 | 0 | 12.5 | 0 | -120 | 0 | 594.5
2018-04-30 | 10:00 | 574.5 | 174.6 | 199.9 | 42.4 | 0 | 38.8 | 310.1 | -24.6 | 15.8 | -15 | -167.5 | 0 | 574.5
2018-04-30 | 11:00 | 564.4 | 174.6 | 206.6 | 42.4 | 0 | 38.8 | 370.1 | -98 | 17.5 | -16.6 | -171 | 0 | 564.4
2018-04-30 | 12:00 | 549.5 | 174.6 | 204.8 | 42.4 | 0 | 38.8 | 450.5 | -191.4 | 16.8 | -16 | -171 | 0 | 549.5
2018-04-30 | 13:00 | 556.9 | 174.6 | 200 | 42.4 | 0 | 38.8 | 497.1 | -225.9 | 17.5 | -16.6 | -171 | 0 | 556.9
2018-04-30 | 14:00 | 577.7 | 174.6 | 201.2 | 42.4 | 0 | 38.8 | 461.7 | -170.8 | 15.8 | -15 | -171 | 0 | 577.7
2018-04-30 | 15:00 | 579.1 | 174.6 | 200.5 | 42.4 | 0 | 38.8 | 349 | -55.8 | 12.9 | -12.3 | -171 | 0 | 579.1
2018-04-30 | 16:00 | 579.4 | 174.6 | 224.1 | 42.4 | 0 | 38.8 | 179.3 | 0 | 10.2 | 0 | -90 | 0 | 579.4
2018-04-30 | 17:00 | 592 | 174.6 | 204.9 | 80.1 | 0 | 38.8 | 15.4 | 0 | 11.2 | 0 | 67 | 0 | 592
2018-04-30 | 18:00 | 603.4 | 174.6 | 205.7 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 95 | 0 | 603.4
2018-04-30 | 19:00 | 616.9 | 174.6 | 204.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 111 | 0 | 616.9
2018-04-30 | 20:00 | 597.9 | 174.6 | 204.8 | 80.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 93 | 0 | 597.9
2018-04-30 | 21:00 | 574.4 | 174.6 | 205.6 | 73.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 77 | 0 | 574.4
2018-04-30 | 22:00 | 540.8 | 174.6 | 205.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 47 | 0 | 540.8
2018-04-30 | 23:00 | 515.6 | 174.6 | 204.9 | 56.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 35 | 0 | 515.6
2018-05-01 | 0:00 | 511.4 | 174.6 | 205.7 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 45 | 0 | 511.4
2018-05-01 | 1:00 | 506.1 | 174.6 | 205.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 49 | 0 | 506.1
2018-05-01 | 2:00 | 545 | 174.6 | 204.9 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 62 | 0 | 545
2018-05-01 | 3:00 | 592.5 | 174.6 | 205.2 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 | 0 | 592.5
2018-05-01 | 4:00 | 605.7 | 174.6 | 204.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | 0 | 605.7
2018-05-01 | 5:00 | 563.4 | 174.6 | 205.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 563.4
2018-05-01 | 6:00 | 554.2 | 174.6 | 205.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 73.9 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 554.2
2018-05-01 | 7:00 | 554.5 | 174.6 | 199.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 197.8 | 0 | 1.7 | 0 | -90 | 0 | 554.5
2018-05-01 | 8:00 | 575.3 | 174.6 | 202.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 341.5 | -63.7 | 2 | -1.9 | -150 | 0 | 575.3
2018-05-01 | 9:00 | 600.5 | 174.6 | 208.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 449 | -130.9 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 600.5
2018-05-01 | 10:00 | 605.3 | 174.6 | 200.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 525.1 | -194.6 | 1 | -1 | -171 | 0 | 605.3
2018-05-01 | 11:00 | 620.9 | 174.6 | 204.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 568.9 | -227.1 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 620.9
2018-05-01 | 12:00 | 598.5 | 174.6 | 210.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 575.5 | -261.9 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 598.5
2018-05-01 | 13:00 | 631.3 | 174.6 | 202 | 31.7 | 0 | 38.8 | 542.3 | -187.2 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 631.3
2018-05-01 | 14:00 | 644.3 | 174.6 | 206.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 457.1 | -96.8 | 2.3 | -2.2 | -167.5 | 0 | 644.3
2018-05-01 | 15:00 | 649.3 | 174.6 | 201.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 319.7 | 0 | 2.6 | 0 | -120 | 0 | 649.3
2018-05-01 | 16:00 | 649.1 | 174.6 | 246.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 155.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 649.1
2018-05-01 | 17:00 | 644.5 | 174.6 | 250 | 70.6 | 0 | 38.8 | 77.8 | 0 | 1.7 | 0 | 31 | 0 | 644.5
2018-05-01 | 18:00 | 642.2 | 174.6 | 249.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 105 | 0 | 642.2
2018-05-01 | 19:00 | 642.8 | 174.6 | 249.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 107 | 0 | 642.8
2018-05-01 | 20:00 | 613.8 | 174.6 | 249.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 77 | 0 | 613.8
2018-05-01 | 21:00 | 579 | 174.6 | 249.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 51 | 0 | 579
2018-05-01 | 22:00 | 545.8 | 174.6 | 249.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 545.8
2018-05-01 | 23:00 | 528.5 | 174.6 | 248.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 528.5
2018-05-02 | 0:00 | 506.5 | 174.6 | 238.6 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 506.5
2018-05-02 | 1:00 | 508.8 | 174.6 | 244.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 508.8
2018-05-02 | 2:00 | 544.9 | 174.6 | 244.4 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 544.9
2018-05-02 | 3:00 | 589.8 | 174.6 | 249.5 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 589.8
2018-05-02 | 4:00 | 595.6 | 174.6 | 249.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 595.6
2018-05-02 | 5:00 | 567.7 | 174.6 | 249.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 2 | 0 | 32.4 | 0 | 11 | 0 | 567.7
2018-05-02 | 6:00 | 566.5 | 174.6 | 249.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 26.4 | 0 | 35.3 | 0 | 10 | 0 | 566.5
2018-05-02 | 7:00 | 582.9 | 174.6 | 234.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 67 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 582.9
2018-05-02 | 8:00 | 631.3 | 174.6 | 241.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 105 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 631.3
2018-05-02 | 9:00 | 662.3 | 174.6 | 249.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 118.1 | 0 | 43.6 | 0 | 6 | 0 | 662.3
2018-05-02 | 10:00 | 667.4 | 174.6 | 249.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 111.5 | 0 | 50.5 | 0 | 11 | 0 | 667.4
2018-05-02 | 11:00 | 658.1 | 174.6 | 249.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 103.8 | 0 | 51.5 | 0 | 8 | 0 | 658.1
2018-05-02 | 12:00 | 629.1 | 174.6 | 227.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 103.3 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 629.1
2018-05-02 | 13:00 | 650.4 | 174.6 | 249.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 64.3 | 0 | 47.9 | 0 | 44 | 0 | 650.4
2018-05-02 | 14:00 | 649.1 | 174.6 | 249.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 51.9 | 0 | 36 | 0 | 67 | 0 | 649.1
2018-05-02 | 15:00 | 646.3 | 174.6 | 249.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 30.9 | 0 | 18.8 | 0 | 102 | 0 | 646.3
2018-05-02 | 16:00 | 659.8 | 174.6 | 250 | 31.7 | 0 | 38.8 | 21.9 | 0 | 16.8 | 0 | 126 | 0 | 659.8
2018-05-02 | 17:00 | 650.1 | 174.6 | 250 | 70.6 | 0 | 38.8 | 11 | 0 | 22.1 | 0 | 83 | 0 | 650.1
2018-05-02 | 18:00 | 642.1 | 174.6 | 249.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 85 | 0 | 642.1
2018-05-02 | 19:00 | 621.2 | 174.6 | 250.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 64 | 0 | 621.2
2018-05-02 | 20:00 | 594.1 | 174.6 | 249.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 23 | 0 | 594.1
2018-05-02 | 21:00 | 564.3 | 174.6 | 242.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 564.3
2018-05-02 | 22:00 | 539.1 | 174.6 | 214.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 539.1
2018-05-02 | 23:00 | 525.1 | 174.6 | 197.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 525.1
2018-05-03 | 0:00 | 499 | 174.6 | 189.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 499
2018-05-03 | 1:00 | 504.7 | 174.6 | 196.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 504.7
2018-05-03 | 2:00 | 536.3 | 174.6 | 206.4 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 536.3
2018-05-03 | 3:00 | 573.3 | 174.6 | 230.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 573.3
2018-05-03 | 4:00 | 565.2 | 174.6 | 226.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 565.2
2018-05-03 | 5:00 | 530.7 | 174.6 | 191.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 3.5 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 530.7
2018-05-03 | 6:00 | 504.5 | 174.6 | 207.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 51.9 | 0 | 60.1 | 0 | -60 | 0 | 504.5
2018-05-03 | 7:00 | 505.2 | 174.6 | 193.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.2 | 0 | 52.2 | 0 | -120 | 0 | 505.2
2018-05-03 | 8:00 | 509.9 | 174.6 | 167.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 218 | -13.3 | 43.3 | -30.3 | -120 | 0 | 509.9
2018-05-03 | 9:00 | 520.8 | 174.6 | 167.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 305.7 | -80.3 | 39.6 | -33.1 | -123.5 | 0 | 520.8
2018-05-03 | 10:00 | 524.2 | 174.6 | 167.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 321 | -82.2 | 37 | -30.1 | -134 | 0 | 524.2
2018-05-03 | 11:00 | 520.5 | 174.6 | 167.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 412.8 | -169.4 | 39 | -33.3 | -141 | 0 | 520.5
2018-05-03 | 12:00 | 507.1 | 174.6 | 167 | 31.7 | 0 | 38.8 | 491.6 | -231.3 | 45.9 | -40.2 | -171 | 0 | 507.1
2018-05-03 | 13:00 | 492 | 174.6 | 166.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 514.2 | -298.8 | 54.1 | -48.3 | -141 | 0 | 492
2018-05-03 | 14:00 | 491.2 | 174.6 | 166.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 483.6 | -269.1 | 56.1 | -50.2 | -141 | 0 | 491.2
2018-05-03 | 15:00 | 486.4 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 367 | -159.7 | 57.8 | -49.4 | -141 | 0 | 486.4
2018-05-03 | 16:00 | 508.7 | 174.6 | 167.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 203.1 | -24.5 | 56.5 | -33.6 | -105 | 0 | 508.7
2018-05-03 | 17:00 | 544.7 | 174.6 | 190 | 70.6 | 0 | 38.8 | 101.6 | 0 | 59.1 | 0 | -90 | 0 | 544.7
2018-05-03 | 18:00 | 553.1 | 174.6 | 211.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 553.1
2018-05-03 | 19:00 | 571.1 | 174.6 | 220.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 16 | 0 | 571.1
2018-05-03 | 20:00 | 555.8 | 174.6 | 220.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 6 | 0 | 555.8
2018-05-03 | 21:00 | 543.1 | 174.6 | 218.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 543.1
2018-05-03 | 22:00 | 508.9 | 174.6 | 185.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 508.9
2018-05-03 | 23:00 | 491.9 | 174.6 | 205.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | -30 | 0 | 491.9
2018-05-04 | 0:00 | 478.9 | 174.6 | 166.5 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 16.7 | 0 | 478.9
2018-05-04 | 1:00 | 484.9 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41.2 | 0 | 484.9
2018-05-04 | 2:00 | 514.4 | 174.6 | 167.2 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 43.7 | 0 | 514.4
2018-05-04 | 3:00 | 564.4 | 174.6 | 168.2 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 75.9 | 0 | 564.4
2018-05-04 | 4:00 | 580.3 | 174.6 | 168.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 93.9 | 0 | 580.3
2018-05-04 | 5:00 | 546.8 | 174.6 | 167.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.1 | 0 | 44.9 | 0 | 56.3 | 0 | 546.8
2018-05-04 | 6:00 | 516 | 174.6 | 179.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 83.4 | 0 | 38.3 | 0 | -30 | 0 | 516
2018-05-04 | 7:00 | 485.8 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 203.5 | -105.8 | 38.6 | -32.2 | -30 | 0 | 485.8
2018-05-04 | 8:00 | 486.6 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 371.2 | -261.6 | 43.3 | -44.5 | -33.5 | 0 | 486.6
2018-05-04 | 9:00 | 496.2 | 174.6 | 166.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 477.5 | -340.4 | 53.8 | -55.6 | -51 | 0 | 496.2
2018-05-04 | 10:00 | 523.6 | 174.6 | 167.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 520.8 | -363.9 | 57.1 | -51.9 | -51 | 0 | 523.6
2018-05-04 | 11:00 | 523.1 | 174.6 | 167.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 404.5 | -256.2 | 58.1 | -51.8 | -44 | 0 | 523.1
2018-05-04 | 12:00 | 498.3 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 432.2 | -182.1 | 60.1 | -52.9 | -171 | 0 | 498.3
2018-05-04 | 13:00 | 483.8 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 427.7 | -302.8 | 57.5 | -59.3 | -51 | 0 | 483.8
2018-05-04 | 14:00 | 478.9 | 174.6 | 166.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 430 | -302.8 | 53.8 | -77.7 | -36 | 0 | 478.9
2018-05-04 | 15:00 | 487.9 | 174.6 | 166.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 344.5 | -240.4 | 52.5 | -80.5 | 0 | 0 | 487.9
2018-05-04 | 16:00 | 502.4 | 174.6 | 167 | 31.7 | 0 | 38.8 | 197.5 | -118 | 49.9 | -39.1 | 0 | 0 | 502.4
2018-05-04 | 17:00 | 525.6 | 174.6 | 167.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 98.7 | -40.1 | 45.2 | -29.6 | 0 | 0 | 525.6
2018-05-04 | 18:00 | 545.8 | 174.6 | 183.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 29 | 0 | 545.8
2018-05-04 | 19:00 | 567.6 | 174.6 | 184 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 55 | 0 | 567.6
2018-05-04 | 20:00 | 560.8 | 174.6 | 183.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 43 | 0 | 560.8
2018-05-04 | 21:00 | 536.7 | 174.6 | 184.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 22 | 0 | 536.7
2018-05-04 | 22:00 | 503.7 | 174.6 | 168.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 503.7
2018-05-04 | 23:00 | 487.9 | 174.6 | 166.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.4 | -12.9 | 0 | 0 | 487.9
2018-05-05 | 0:00 | 470.5 | 174.6 | 166.3 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | -7 | 0 | 0 | 470.5
2018-05-05 | 1:00 | 472.5 | 174.6 | 170.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 472.5
2018-05-05 | 2:00 | 508 | 174.6 | 182.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 508
2018-05-05 | 3:00 | 555.7 | 174.6 | 183.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 42 | 0 | 555.7
2018-05-05 | 4:00 | 563.2 | 174.6 | 184.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 54 | 0 | 563.2
2018-05-05 | 5:00 | 529.3 | 174.6 | 184.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.8 | 0 | 47.5 | 0 | 19 | 0 | 529.3
2018-05-05 | 6:00 | 500.7 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 96.2 | -20 | 46.6 | -34.1 | 0 | 0 | 500.7
2018-05-05 | 7:00 | 475.8 | 174.6 | 166.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 235.3 | -171.1 | 45.2 | -45.1 | 0 | 0 | 475.8
2018-05-05 | 8:00 | 476.7 | 174.6 | 166.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 368.8 | -273.9 | 44.6 | -74.3 | 0 | 0 | 476.7
2018-05-05 | 9:00 | 483.3 | 174.6 | 166.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 477.5 | -350.5 | 42.9 | -47.3 | -51 | 0 | 483.3
2018-05-05 | 10:00 | 490.1 | 174.6 | 166.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 551.2 | -406.4 | 42.6 | -58.1 | -51 | 0 | 490.1
2018-05-05 | 11:00 | 497.9 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 582.7 | -430.7 | 41.6 | -56.7 | -51 | 0 | 497.9
2018-05-05 | 12:00 | 501.7 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 581.8 | -323.7 | 42.3 | -39.7 | -171 | 0 | 501.7
2018-05-05 | 13:00 | 497.4 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 545.6 | -402.8 | 42.6 | -79 | -21 | 0 | 497.4
2018-05-05 | 14:00 | 500.6 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 451.6 | -331 | 36 | -50.5 | -17.5 | 0 | 500.6
2018-05-05 | 15:00 | 502.3 | 174.6 | 167 | 31.7 | 0 | 38.8 | 315 | -218 | 30 | -36.8 | 0 | 0 | 502.3
2018-05-05 | 16:00 | 514.8 | 174.6 | 167.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 140.2 | -45.1 | 32 | -24.6 | 0 | 0 | 514.8
2018-05-05 | 17:00 | 521.2 | 174.6 | 167.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 70.1 | -11 | 28.1 | -17.3 | 0 | 0 | 521.2
2018-05-05 | 18:00 | 545.8 | 174.6 | 175 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 61 | 0 | 545.8
2018-05-05 | 19:00 | 565.4 | 174.6 | 174.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 80 | 0 | 565.4
2018-05-05 | 20:00 | 545.6 | 174.6 | 174.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 59 | 0 | 545.6
2018-05-05 | 21:00 | 516.5 | 174.6 | 175.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 38 | 0 | 516.5
2018-05-05 | 22:00 | 484.9 | 174.6 | 174.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 10 | 0 | 484.9
2018-05-05 | 23:00 | 469.8 | 174.6 | 174.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 469.8
2018-05-06 | 0:00 | 456.3 | 174.6 | 174.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 6 | 0 | 456.3
2018-05-06 | 1:00 | 467.1 | 174.6 | 175.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 27 | 0 | 467.1
2018-05-06 | 2:00 | 509.5 | 174.6 | 174.6 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 41 | 0 | 509.5
2018-05-06 | 3:00 | 544.2 | 174.6 | 174.7 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 71 | 0 | 544.2
2018-05-06 | 4:00 | 551.4 | 174.6 | 174.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 89 | 0 | 551.4
2018-05-06 | 5:00 | 516.9 | 174.6 | 175 | 59.3 | 0 | 38.8 | 4.3 | 0 | 9.9 | 0 | 55 | 0 | 516.9
2018-05-06 | 6:00 | 485.2 | 174.6 | 202.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 54.9 | 0 | 12.5 | 0 | -30 | 0 | 485.2
2018-05-06 | 7:00 | 488.4 | 174.6 | 184.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 136.8 | -3.6 | 11.6 | -5.2 | -81 | 0 | 488.4
2018-05-06 | 8:00 | 499.7 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 214.8 | -36 | 14.9 | -10 | -96 | 0 | 499.7
2018-05-06 | 9:00 | 524.3 | 174.6 | 167.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 269.9 | -51.5 | 17.8 | -13.4 | -111 | 0 | 524.3
2018-05-06 | 10:00 | 532.6 | 174.6 | 167.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 242.9 | -20.9 | 23.4 | -14.5 | -111 | 0 | 532.6
2018-05-06 | 11:00 | 538.8 | 174.6 | 174 | 31.7 | 0 | 38.8 | 198.3 | 0 | 32.4 | 0 | -111 | 0 | 538.8
2018-05-06 | 12:00 | 550.7 | 174.6 | 222.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 144 | 0 | 46.2 | 0 | -107.5 | 0 | 550.7
2018-05-06 | 13:00 | 545.2 | 174.6 | 200.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 76.6 | 0 | 52.8 | 0 | -30 | 0 | 545.2
2018-05-06 | 14:00 | 537.8 | 174.6 | 207.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 56.1 | 0 | 59.1 | 0 | -30 | 0 | 537.8
2018-05-06 | 15:00 | 535.6 | 174.6 | 221.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 35.3 | 0 | 63.4 | 0 | -30 | 0 | 535.6
2018-05-06 | 16:00 | 556.3 | 174.6 | 226.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 22 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 556.3
2018-05-06 | 17:00 | 588.9 | 174.6 | 232.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 11 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 588.9
2018-05-06 | 18:00 | 599.8 | 174.6 | 261 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 599.8
2018-05-06 | 19:00 | 604.1 | 174.6 | 269.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 604.1
2018-05-06 | 20:00 | 580.1 | 174.6 | 254.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 580.1
2018-05-06 | 21:00 | 554 | 174.6 | 245.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 554
2018-05-06 | 22:00 | 520 | 174.6 | 215.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 520
2018-05-06 | 23:00 | 496.4 | 174.6 | 201.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 496.4
2018-05-07 | 0:00 | 490.2 | 174.6 | 221.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 490.2
2018-05-07 | 1:00 | 491 | 174.6 | 234 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 491
2018-05-07 | 2:00 | 536.2 | 174.6 | 254.8 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 536.2
2018-05-07 | 3:00 | 571 | 174.6 | 283.4 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 571
2018-05-07 | 4:00 | 585 | 174.6 | 304.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 585
2018-05-07 | 5:00 | 566.7 | 174.6 | 290.1 | 59.3 | 0 | 38.8 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 566.7
2018-05-07 | 6:00 | 564.6 | 174.6 | 288.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 29.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 564.6
2018-05-07 | 7:00 | 591.8 | 174.6 | 276.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 68.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 591.8
2018-05-07 | 8:00 | 646.2 | 174.6 | 317.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 82.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 646.2
2018-05-07 | 9:00 | 695.6 | 174.6 | 366.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 81.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-05-07 | 10:00 | 700.6 | 174.6 | 368 | 31.7 | 0 | 38.8 | 79.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 700.6
2018-05-07 | 11:00 | 703.2 | 174.6 | 370.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 83.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 703.2
2018-05-07 | 12:00 | 653.3 | 174.6 | 332 | 31.7 | 0 | 38.8 | 69.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 653.3
2018-05-07 | 13:00 | 680.3 | 174.6 | 376.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 53.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 680.3
2018-05-07 | 14:00 | 685.1 | 174.6 | 377.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 54.6 | 0 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 685.1
2018-05-07 | 15:00 | 679.2 | 174.6 | 377.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 45.7 | 0 | 7.6 | 0 | 3 | 0 | 679.2
2018-05-07 | 16:00 | 688.4 | 174.6 | 376.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 30.5 | 0 | 13.9 | 0 | 22 | 0 | 688.4
2018-05-07 | 17:00 | 671.1 | 174.6 | 364.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 15.3 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 671.1
2018-05-07 | 18:00 | 672.5 | 174.6 | 377.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 672.5
2018-05-07 | 19:00 | 658.2 | 174.6 | 366.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-05-07 | 20:00 | 630.7 | 174.6 | 325.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 630.7
2018-05-07 | 21:00 | 606.7 | 174.6 | 305.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 606.7
2018-05-07 | 22:00 | 589.7 | 174.6 | 291.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 589.7
2018-05-07 | 23:00 | 562.3 | 174.6 | 268.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 562.3
2018-05-08 | 0:00 | 541.4 | 174.6 | 264.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 541.4
2018-05-08 | 1:00 | 540.7 | 174.6 | 273.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 540.7
2018-05-08 | 2:00 | 574.4 | 174.6 | 278.5 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 574.4
2018-05-08 | 3:00 | 621.8 | 174.6 | 321.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 621.8
2018-05-08 | 4:00 | 629.6 | 174.6 | 331.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 629.6
2018-05-08 | 5:00 | 600.1 | 174.6 | 295.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 600.1
2018-05-08 | 6:00 | 588.7 | 174.6 | 261.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 53.5 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 588.7
2018-05-08 | 7:00 | 607 | 174.6 | 229.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 98.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 607
2018-05-08 | 8:00 | 654.3 | 174.6 | 244.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 179.7 | 0 | 36 | 0 | -51 | 0 | 654.3
2018-05-08 | 9:00 | 689.1 | 174.6 | 238.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 172.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 689.1
2018-05-08 | 10:00 | 681.1 | 174.6 | 257.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 145.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 681.1
2018-05-08 | 11:00 | 688.6 | 174.6 | 267.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 143.9 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 688.6
2018-05-08 | 12:00 | 657 | 174.6 | 260.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 119.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 657
2018-05-08 | 13:00 | 696 | 174.6 | 276.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 101.6 | 0 | 30.7 | 0 | 42 | 0 | 696
2018-05-08 | 14:00 | 707.9 | 174.6 | 276.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 86.9 | 0 | 31.7 | 0 | 68 | 0 | 707.9
2018-05-08 | 15:00 | 706.8 | 174.6 | 276.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 44.8 | 0 | 31.4 | 0 | 109 | 0 | 706.8
2018-05-08 | 16:00 | 714.6 | 174.6 | 276.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 23.5 | 0 | 29.4 | 0 | 140 | 0 | 714.6
2018-05-08 | 17:00 | 707 | 174.6 | 276.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 11.7 | 0 | 28.4 | 0 | 106 | 0 | 707
2018-05-08 | 18:00 | 707.4 | 174.6 | 276.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 119 | 0 | 707.4
2018-05-08 | 19:00 | 692.1 | 174.6 | 276.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 105 | 0 | 692.1
2018-05-08 | 20:00 | 665.8 | 174.6 | 277 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 79 | 0 | 665.8
2018-05-08 | 21:00 | 634.4 | 174.6 | 276.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 52 | 0 | 634.4
2018-05-08 | 22:00 | 611.5 | 174.6 | 277.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 24 | 0 | 611.5
2018-05-08 | 23:00 | 584.8 | 174.6 | 276.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 584.8
2018-05-09 | 0:00 | 551.1 | 174.6 | 259.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 551.1
2018-05-09 | 1:00 | 555.6 | 174.6 | 277.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 2 | 0 | 555.6
2018-05-09 | 2:00 | 598.6 | 174.6 | 276.5 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 15 | 0 | 598.6
2018-05-09 | 3:00 | 644.6 | 174.6 | 276.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 53 | 0 | 644.6
2018-05-09 | 4:00 | 642.9 | 174.6 | 276.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 55 | 0 | 642.9
2018-05-09 | 5:00 | 622.5 | 174.6 | 276.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 622.5
2018-05-09 | 6:00 | 613.3 | 174.6 | 246.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 89.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 613.3
2018-05-09 | 7:00 | 608.7 | 174.6 | 219 | 31.7 | 0 | 38.8 | 200.6 | 0 | 34 | 0 | -90 | 0 | 608.7
2018-05-09 | 8:00 | 648.9 | 174.6 | 214.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 304 | 0 | 35 | 0 | -150 | 0 | 648.9
2018-05-09 | 9:00 | 682.9 | 174.6 | 215.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 384.8 | 0 | 35.3 | -30 | -167.5 | 0 | 682.9
2018-05-09 | 10:00 | 675.8 | 174.6 | 218.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 427 | -45.2 | 30.7 | -29.2 | -171 | 0 | 675.8
2018-05-09 | 11:00 | 671.5 | 174.6 | 221.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 432.2 | -57.5 | 24.8 | -23.6 | -171 | 0 | 671.5
2018-05-09 | 12:00 | 635.6 | 174.6 | 215.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 470.2 | -125 | 24.8 | -23.6 | -171 | 0 | 635.6
2018-05-09 | 13:00 | 672.8 | 174.6 | 215.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 469 | -86.8 | 22.8 | -21.7 | -171 | 0 | 672.8
2018-05-09 | 14:00 | 668.3 | 174.6 | 223.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 409.2 | -54.5 | 23.8 | -22.6 | -156 | 0 | 668.3
2018-05-09 | 15:00 | 662 | 174.6 | 219.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 293 | 0 | 24.1 | 0 | -120 | 0 | 662
2018-05-09 | 16:00 | 663.2 | 174.6 | 238.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 153.9 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 663.2
2018-05-09 | 17:00 | 655.3 | 174.6 | 258.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 76.9 | 0 | 23.1 | 0 | 13 | 0 | 655.3
2018-05-09 | 18:00 | 664 | 174.6 | 258.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 103 | 0 | 664
2018-05-09 | 19:00 | 678.2 | 174.6 | 258 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 118 | 0 | 678.2
2018-05-09 | 20:00 | 658.6 | 174.6 | 258.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 98 | 0 | 658.6
2018-05-09 | 21:00 | 625.2 | 174.6 | 258 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 79 | 0 | 625.2
2018-05-09 | 22:00 | 598.5 | 174.6 | 258.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 52 | 0 | 598.5
2018-05-09 | 23:00 | 585.5 | 174.6 | 257.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 45 | 0 | 585.5
2018-05-10 | 0:00 | 558.1 | 174.6 | 258.5 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 35 | 0 | 558.1
2018-05-10 | 1:00 | 564.3 | 174.6 | 258.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 50 | 0 | 564.3
2018-05-10 | 2:00 | 607.6 | 174.6 | 258.9 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 65 | 0 | 607.6
2018-05-10 | 3:00 | 650.8 | 174.6 | 257.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 103 | 0 | 650.8
2018-05-10 | 4:00 | 660.9 | 174.6 | 258.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 118 | 0 | 660.9
2018-05-10 | 5:00 | 634.2 | 174.6 | 258.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7.6 | 0 | 8.3 | 0 | 87 | 0 | 634.2
2018-05-10 | 6:00 | 631.4 | 174.6 | 258.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 96.2 | 0 | 8.9 | 0 | 23 | 0 | 631.4
2018-05-10 | 7:00 | 613.9 | 174.6 | 201.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 221.7 | 0 | 5.6 | 0 | -60 | 0 | 613.9
2018-05-10 | 8:00 | 646.8 | 174.6 | 211.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 338.3 | 0 | 1.7 | 0 | -150 | 0 | 646.8
2018-05-10 | 9:00 | 663.3 | 174.6 | 209.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 433.8 | -57.5 | 0.3 | -0.3 | -167.5 | 0 | 663.3
2018-05-10 | 10:00 | 673.9 | 174.6 | 204.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 538.7 | -143.6 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 673.9
2018-05-10 | 11:00 | 677.4 | 174.6 | 211 | 31.7 | 0 | 38.8 | 577.7 | -185.4 | 1 | -1 | -171 | 0 | 677.4
2018-05-10 | 12:00 | 633.7 | 174.6 | 207.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 590 | -238.2 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 633.7
2018-05-10 | 13:00 | 667 | 174.6 | 212.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 561.3 | -180.6 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 667
2018-05-10 | 14:00 | 665.6 | 174.6 | 199.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 481.7 | -89.6 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 665.6
2018-05-10 | 15:00 | 662.7 | 174.6 | 209.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 355.9 | -28.2 | 0.7 | -0.7 | -120 | 0 | 662.7
2018-05-10 | 16:00 | 680 | 174.6 | 240 | 31.7 | 0 | 38.8 | 194.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 680
2018-05-10 | 17:00 | 671.1 | 174.6 | 267.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 97.3 | 0 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 671.1
2018-05-10 | 18:00 | 666.8 | 174.6 | 267.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 666.8
2018-05-10 | 19:00 | 670.6 | 174.6 | 267.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 119 | 0 | 670.6
2018-05-10 | 20:00 | 654.7 | 174.6 | 267.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 654.7
2018-05-10 | 21:00 | 629.4 | 174.6 | 267.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 84 | 0 | 629.4
2018-05-10 | 22:00 | 601.4 | 174.6 | 267.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 601.4
2018-05-10 | 23:00 | 586.5 | 174.6 | 267.2 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 586.5
2018-05-11 | 0:00 | 561.5 | 174.6 | 267.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 37 | 0 | 561.5
2018-05-11 | 1:00 | 572.3 | 174.6 | 267.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 572.3
2018-05-11 | 2:00 | 619.3 | 174.6 | 267.9 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 73 | 0 | 619.3
2018-05-11 | 3:00 | 652.6 | 174.6 | 267.7 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 98 | 0 | 652.6
2018-05-11 | 4:00 | 660.3 | 174.6 | 267.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 110 | 0 | 660.3
2018-05-11 | 5:00 | 644.3 | 174.6 | 267.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 9.2 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 644.3
2018-05-11 | 6:00 | 633.6 | 174.6 | 267.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 105.8 | 0 | 2.3 | 0 | 13 | 0 | 633.6
2018-05-11 | 7:00 | 612.9 | 174.6 | 211.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 243.1 | 0 | 3.6 | 0 | -90 | 0 | 612.9
2018-05-11 | 8:00 | 626.5 | 174.6 | 200.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 371.8 | -41.2 | 2 | -1.9 | -150 | 0 | 626.5
2018-05-11 | 9:00 | 650.4 | 174.6 | 204.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 475.4 | -103.3 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 650.4
2018-05-11 | 10:00 | 650.2 | 174.6 | 208.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 543.4 | -175.8 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 650.2
2018-05-11 | 11:00 | 660.5 | 174.6 | 210.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 577.3 | -201.9 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 660.5
2018-05-11 | 12:00 | 618.6 | 174.6 | 199.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 577.7 | -232.5 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 618.6
2018-05-11 | 13:00 | 661.2 | 174.6 | 205.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 542.1 | -160.9 | 6.9 | -6.6 | -171 | 0 | 661.2
2018-05-11 | 14:00 | 662.9 | 174.6 | 210.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 463.2 | -88.6 | 7.3 | -6.9 | -167.5 | 0 | 662.9
2018-05-11 | 15:00 | 665.8 | 174.6 | 224 | 31.7 | 0 | 38.8 | 340.8 | -9.4 | 5.6 | -5.3 | -135 | 0 | 665.8
2018-05-11 | 16:00 | 687.1 | 174.6 | 251.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 176.5 | 0 | 3.3 | 0 | 11 | 0 | 687.1
2018-05-11 | 17:00 | 657.7 | 174.6 | 251.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 88.3 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 657.7
2018-05-11 | 18:00 | 662.5 | 174.6 | 251.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 120 | 0 | 662.5
2018-05-11 | 19:00 | 674.4 | 174.6 | 251.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 131 | 0 | 674.4
2018-05-11 | 20:00 | 647.3 | 174.6 | 251.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 102 | 0 | 647.3
2018-05-11 | 21:00 | 635.2 | 174.6 | 251.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 95 | 0 | 635.2
2018-05-11 | 22:00 | 610.3 | 174.6 | 251.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 68 | 0 | 610.3
2018-05-11 | 23:00 | 589.7 | 174.6 | 251.5 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 50 | 0 | 589.7
2018-05-12 | 0:00 | 561.4 | 174.6 | 251.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 40 | 0 | 561.4
2018-05-12 | 1:00 | 562.9 | 174.6 | 251.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 50 | 0 | 562.9
2018-05-12 | 2:00 | 609.7 | 174.6 | 251.1 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 67 | 0 | 609.7
2018-05-12 | 3:00 | 649 | 174.6 | 251.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 99 | 0 | 649
2018-05-12 | 4:00 | 650 | 174.6 | 251.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 104 | 0 | 650
2018-05-12 | 5:00 | 614.7 | 174.6 | 251.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 8.2 | 0 | 14.9 | 0 | 67 | 0 | 614.7
2018-05-12 | 6:00 | 586.4 | 174.6 | 231 | 31.7 | 0 | 38.8 | 94.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2018-05-12 | 7:00 | 580.7 | 174.6 | 221.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 217.5 | 0 | 16.2 | 0 | -120 | 0 | 580.7
2018-05-12 | 8:00 | 589 | 174.6 | 206.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 352.8 | -65.8 | 13.5 | -12.8 | -150 | 0 | 589
2018-05-12 | 9:00 | 617.3 | 174.6 | 197.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 452.6 | -108 | 15.2 | -14.4 | -171 | 0 | 617.3
2018-05-12 | 10:00 | 623.6 | 174.6 | 209.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 518.9 | -179.4 | 14.5 | -13.8 | -171 | 0 | 623.6
2018-05-12 | 11:00 | 635.3 | 174.6 | 203.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 543.9 | -187.2 | 12.5 | -11.9 | -171 | 0 | 635.3
2018-05-12 | 12:00 | 614.8 | 174.6 | 208.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 551.4 | -219.6 | 10.6 | -10.1 | -171 | 0 | 614.8
2018-05-12 | 13:00 | 627.9 | 174.6 | 207.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 527.3 | -182 | 11.6 | -11 | -171 | 0 | 627.9
2018-05-12 | 14:00 | 615.3 | 174.6 | 200.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 443.3 | -106.2 | 9.9 | -9.4 | -167.5 | 0 | 615.3
2018-05-12 | 15:00 | 620 | 174.6 | 202.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 326.1 | -34.4 | 6.9 | -6.6 | -120 | 0 | 620
2018-05-12 | 16:00 | 630.1 | 174.6 | 213 | 31.7 | 0 | 38.8 | 166.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 630.1
2018-05-12 | 17:00 | 625.8 | 174.6 | 250.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 83.4 | 0 | 6.3 | 0 | 2 | 0 | 625.8
2018-05-12 | 18:00 | 632.4 | 174.6 | 250.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 90 | 0 | 632.4
2018-05-12 | 19:00 | 625.6 | 174.6 | 250.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 77 | 0 | 625.6
2018-05-12 | 20:00 | 610 | 174.6 | 250.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 58 | 0 | 610
2018-05-12 | 21:00 | 591.5 | 174.6 | 249.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 39 | 0 | 591.5
2018-05-12 | 22:00 | 568.8 | 174.6 | 250.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 11 | 0 | 568.8
2018-05-12 | 23:00 | 552.7 | 174.6 | 243.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 552.7
2018-05-13 | 0:00 | 532.7 | 174.6 | 239.3 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 532.7
2018-05-13 | 1:00 | 532.5 | 174.6 | 248.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 532.5
2018-05-13 | 2:00 | 564.8 | 174.6 | 250 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 564.8
2018-05-13 | 3:00 | 599.3 | 174.6 | 250.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 38 | 0 | 599.3
2018-05-13 | 4:00 | 601.1 | 174.6 | 250.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 44 | 0 | 601.1
2018-05-13 | 5:00 | 571 | 174.6 | 250 | 59.3 | 0 | 38.8 | 3.2 | 0 | 29.1 | 0 | 16 | 0 | 571
2018-05-13 | 6:00 | 537 | 174.6 | 243.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 24.3 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 537
2018-05-13 | 7:00 | 534.7 | 174.6 | 212.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 52.1 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 534.7
2018-05-13 | 8:00 | 563.4 | 174.6 | 226.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 69.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 563.4
2018-05-13 | 9:00 | 594.5 | 174.6 | 232.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 93.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 594.5
2018-05-13 | 10:00 | 600.1 | 174.6 | 239.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 83.2 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 600.1
2018-05-13 | 11:00 | 602 | 174.6 | 250.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 66.2 | 0 | 28.4 | 0 | 12 | 0 | 602
2018-05-13 | 12:00 | 593 | 174.6 | 250.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 53.5 | 0 | 26.7 | 0 | 17 | 0 | 593
2018-05-13 | 13:00 | 584.5 | 174.6 | 249.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 39.5 | 0 | 27.1 | 0 | 23 | 0 | 584.5
2018-05-13 | 14:00 | 583.7 | 174.6 | 250.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 29 | 0 | 25.4 | 0 | 34 | 0 | 583.7
2018-05-13 | 15:00 | 583.4 | 174.6 | 249.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 27.7 | 0 | 25.8 | 0 | 35 | 0 | 583.4
2018-05-13 | 16:00 | 587.4 | 174.6 | 250.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 21.8 | 0 | 23.4 | 0 | 47 | 0 | 587.4
2018-05-13 | 17:00 | 596.4 | 174.6 | 250.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 10.9 | 0 | 20.1 | 0 | 31 | 0 | 596.4
2018-05-13 | 18:00 | 610.2 | 174.6 | 249.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 52 | 0 | 610.2
2018-05-13 | 19:00 | 615.4 | 174.6 | 250.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 58 | 0 | 615.4
2018-05-13 | 20:00 | 597.4 | 174.6 | 250.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 41 | 0 | 597.4
2018-05-13 | 21:00 | 579.5 | 174.6 | 250 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 38 | 0 | 579.5
2018-05-13 | 22:00 | 540.3 | 174.6 | 249.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 540.3
2018-05-13 | 23:00 | 520.2 | 174.6 | 237.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 520.2
2018-05-14 | 0:00 | 513 | 174.6 | 249.7 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 513
2018-05-14 | 1:00 | 512.4 | 174.6 | 250.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 9 | 0 | 512.4
2018-05-14 | 2:00 | 560.1 | 174.6 | 250.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 28 | 0 | 560.1
2018-05-14 | 3:00 | 596.9 | 174.6 | 250.3 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 57 | 0 | 596.9
2018-05-14 | 4:00 | 617.7 | 174.6 | 250.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 85 | 0 | 617.7
2018-05-14 | 5:00 | 583.6 | 174.6 | 249.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 8.2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 583.6
2018-05-14 | 6:00 | 569.8 | 174.6 | 234.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 88.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 569.8
2018-05-14 | 7:00 | 575.3 | 174.6 | 208.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 210 | 0 | 1.7 | 0 | -90 | 0 | 575.3
2018-05-14 | 8:00 | 616.3 | 174.6 | 206.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 341.6 | -27.3 | 0 | 0 | -150 | 0 | 616.3
2018-05-14 | 9:00 | 651.5 | 174.6 | 202.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 445.4 | -70.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 651.5
2018-05-14 | 10:00 | 653.7 | 174.6 | 210 | 31.7 | 0 | 38.8 | 522 | -152.4 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 653.7
2018-05-14 | 11:00 | 669.7 | 174.6 | 205.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 573.4 | -183.6 | 1 | -1 | -171 | 0 | 669.7
2018-05-14 | 12:00 | 636.1 | 174.6 | 205 | 31.7 | 0 | 38.8 | 570.8 | -213.8 | 0 | 0 | -171 | 0 | 636.1
2018-05-14 | 13:00 | 676.2 | 174.6 | 208.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 535.2 | -142 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 676.2
2018-05-14 | 14:00 | 686 | 174.6 | 216.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 463.2 | -86.1 | 0 | 0 | -152.5 | 0 | 686
2018-05-14 | 15:00 | 691.4 | 174.6 | 221.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 345.2 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 691.4
2018-05-14 | 16:00 | 701.9 | 174.6 | 264 | 31.7 | 0 | 38.8 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 701.9
2018-05-14 | 17:00 | 684.1 | 174.6 | 264.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 684.1
2018-05-14 | 18:00 | 674.8 | 174.6 | 264.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 674.8
2018-05-14 | 19:00 | 675.3 | 174.6 | 264 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 127 | 0 | 675.3
2018-05-14 | 20:00 | 648.1 | 174.6 | 264.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 99 | 0 | 648.1
2018-05-14 | 21:00 | 639.3 | 174.6 | 264 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 98 | 0 | 639.3
2018-05-14 | 22:00 | 600.8 | 174.6 | 264.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 600.8
2018-05-14 | 23:00 | 571.2 | 174.6 | 264.2 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 34 | 0 | 571.2
2018-05-15 | 0:00 | 563 | 174.6 | 264.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 42 | 0 | 563
2018-05-15 | 1:00 | 561.3 | 174.6 | 264.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 50 | 0 | 561.3
2018-05-15 | 2:00 | 595.7 | 174.6 | 264.9 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 595.7
2018-05-15 | 3:00 | 640.6 | 174.6 | 264.7 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 90 | 0 | 640.6
2018-05-15 | 4:00 | 647 | 174.6 | 264.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 100 | 0 | 647
2018-05-15 | 5:00 | 621.2 | 174.6 | 264.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 8.6 | 0 | 7.3 | 0 | 68 | 0 | 621.2
2018-05-15 | 6:00 | 603.7 | 174.6 | 254.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 94.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 603.7
2018-05-15 | 7:00 | 611.9 | 174.6 | 198.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 219.7 | 0 | 8.6 | 0 | -60 | 0 | 611.9
2018-05-15 | 8:00 | 641.6 | 174.6 | 208.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 347.6 | -9.6 | 7.3 | -6.9 | -150 | 0 | 641.6
2018-05-15 | 9:00 | 668.8 | 174.6 | 207.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 448.8 | -62 | 5.9 | -5.6 | -171 | 0 | 668.8
2018-05-15 | 10:00 | 676.3 | 174.6 | 210.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 519.4 | -128.2 | 6.9 | -6.6 | -171 | 0 | 676.3
2018-05-15 | 11:00 | 689.8 | 174.6 | 210.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 557.4 | -152.8 | 6.6 | -6.3 | -171 | 0 | 689.8
2018-05-15 | 12:00 | 653.1 | 174.6 | 217.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 558.4 | -197.2 | 7.6 | -7.2 | -171 | 0 | 653.1
2018-05-15 | 13:00 | 709.7 | 174.6 | 229.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 520.1 | -114.4 | 7.3 | -6.9 | -171 | 0 | 709.7
2018-05-15 | 14:00 | 718.6 | 174.6 | 235.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 442.1 | -36.6 | 5.9 | -5.6 | -167.5 | 0 | 718.6
2018-05-15 | 15:00 | 723 | 174.6 | 266 | 31.7 | 0 | 38.8 | 326.3 | 0 | 5.6 | 0 | -120 | 0 | 723
2018-05-15 | 16:00 | 723.7 | 174.6 | 287.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 170.1 | 0 | 5.9 | 0 | 15 | 0 | 723.7
2018-05-15 | 17:00 | 703.2 | 174.6 | 287.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 85 | 0 | 5.3 | 0 | 41 | 0 | 703.2
2018-05-15 | 18:00 | 690.1 | 174.6 | 287.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 112 | 0 | 690.1
2018-05-15 | 19:00 | 682.1 | 174.6 | 287.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 102 | 0 | 682.1
2018-05-15 | 20:00 | 653 | 174.6 | 287.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 70 | 0 | 653
2018-05-15 | 21:00 | 625.1 | 174.6 | 287.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 48 | 0 | 625.1
2018-05-15 | 22:00 | 597.6 | 174.6 | 287.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 20 | 0 | 597.6
2018-05-15 | 23:00 | 576.2 | 174.6 | 287.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 2 | 0 | 576.2
2018-05-16 | 0:00 | 563.7 | 174.6 | 287.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 8 | 0 | 563.7
2018-05-16 | 1:00 | 553.3 | 174.6 | 287.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 7 | 0 | 553.3
2018-05-16 | 2:00 | 584.9 | 174.6 | 287.5 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 12 | 0 | 584.9
2018-05-16 | 3:00 | 620.6 | 174.6 | 287.4 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 42 | 0 | 620.6
2018-05-16 | 4:00 | 635.2 | 174.6 | 287.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 57 | 0 | 635.2
2018-05-16 | 5:00 | 615.3 | 174.6 | 287.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5 | 0 | 13.9 | 0 | 36 | 0 | 615.3
2018-05-16 | 6:00 | 602.4 | 174.6 | 287.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 52.6 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 602.4
2018-05-16 | 7:00 | 608.1 | 174.6 | 225.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 123.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 608.1
2018-05-16 | 8:00 | 655.9 | 174.6 | 228.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 228.1 | 0 | 14.2 | 0 | -60 | 0 | 655.9
2018-05-16 | 9:00 | 686.6 | 174.6 | 237.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 273.5 | 0 | 11.2 | 0 | -81 | 0 | 686.6
2018-05-16 | 10:00 | 693.1 | 174.6 | 226.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 352.4 | 0 | 9.9 | 0 | -141 | 0 | 693.1
2018-05-16 | 11:00 | 709 | 174.6 | 250.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 343.9 | 0 | 10.6 | 0 | -141 | 0 | 709
2018-05-16 | 12:00 | 669.4 | 174.6 | 247.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 335.8 | 0 | 12.2 | 0 | -171 | 0 | 669.4
2018-05-16 | 13:00 | 711.2 | 174.6 | 240.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 291.5 | 0 | 11.9 | 0 | -77.5 | 0 | 711.2
2018-05-16 | 14:00 | 711.8 | 174.6 | 246.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 289.5 | 0 | 11.6 | 0 | -81 | 0 | 711.8
2018-05-16 | 15:00 | 721.3 | 174.6 | 234.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 260.3 | 0 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 721.3
2018-05-16 | 16:00 | 721.4 | 174.6 | 278.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.6 | 0 | 11.9 | 0 | 51 | 0 | 721.4
2018-05-16 | 17:00 | 695.3 | 174.6 | 279.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 67.3 | 0 | 15.5 | 0 | 49 | 0 | 695.3
2018-05-16 | 18:00 | 690.8 | 174.6 | 279 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 107 | 0 | 690.8
2018-05-16 | 19:00 | 680.8 | 174.6 | 279 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 98 | 0 | 680.8
2018-05-16 | 20:00 | 654.9 | 174.6 | 279.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 68 | 0 | 654.9
2018-05-16 | 21:00 | 628.9 | 174.6 | 278.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 45 | 0 | 628.9
2018-05-16 | 22:00 | 608 | 174.6 | 279 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 608
2018-05-16 | 23:00 | 580.9 | 174.6 | 274.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 580.9
2018-05-17 | 0:00 | 557.6 | 174.6 | 267.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 557.6
2018-05-17 | 1:00 | 557 | 174.6 | 277.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 557
2018-05-17 | 2:00 | 581.8 | 174.6 | 276.3 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 581.8
2018-05-17 | 3:00 | 630.4 | 174.6 | 279.4 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 38 | 0 | 630.4
2018-05-17 | 4:00 | 638.7 | 174.6 | 278.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 47 | 0 | 638.7
2018-05-17 | 5:00 | 599.3 | 174.6 | 278.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7.2 | 0 | 35.7 | 0 | 5 | 0 | 599.3
2018-05-17 | 6:00 | 602.7 | 174.6 | 257.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 66.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 602.7
2018-05-17 | 7:00 | 627.7 | 174.6 | 218.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.5 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 627.7
2018-05-17 | 8:00 | 685.5 | 174.6 | 237.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 212.9 | 0 | 26.7 | 0 | -37 | 0 | 685.5
2018-05-17 | 9:00 | 731.2 | 174.6 | 246.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 265.2 | 0 | 22.1 | 0 | -47.5 | 0 | 731.2
2018-05-17 | 10:00 | 743.1 | 174.6 | 243.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 275.8 | 0 | 23.1 | 0 | -44 | 0 | 743.1
2018-05-17 | 11:00 | 741.2 | 174.6 | 260.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 325.2 | 0 | 21.5 | 0 | -111 | 0 | 741.2
2018-05-17 | 12:00 | 699.3 | 174.6 | 233.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 412.3 | -21.8 | 22.5 | -21.4 | -171 | 0 | 699.3
2018-05-17 | 13:00 | 767 | 174.6 | 253.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 418 | 0 | 21.1 | 0 | -171 | 0 | 767
2018-05-17 | 14:00 | 772 | 174.6 | 263.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 355.2 | 0 | 18.8 | 0 | -111 | 0 | 772
2018-05-17 | 15:00 | 768 | 174.6 | 285.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 250.3 | 0 | 17.2 | 0 | -30 | 0 | 768
2018-05-17 | 16:00 | 780.3 | 174.6 | 392.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 124.6 | 0 | 15.2 | 0 | 3 | 0 | 780.3
2018-05-17 | 17:00 | 759.7 | 174.6 | 392.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 62.3 | 0 | 13.9 | 0 | 7 | 0 | 759.7
2018-05-17 | 18:00 | 737.7 | 174.6 | 392.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 49 | 0 | 737.7
2018-05-17 | 19:00 | 727 | 174.6 | 392.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 36 | 0 | 727
2018-05-17 | 20:00 | 693.5 | 174.6 | 391.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 4 | 0 | 693.5
2018-05-17 | 21:00 | 652.3 | 174.6 | 361.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 652.3
2018-05-17 | 22:00 | 634.3 | 174.6 | 343.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 634.3
2018-05-17 | 23:00 | 606.2 | 174.6 | 314 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2018-05-18 | 0:00 | 586.6 | 174.6 | 311.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 586.6
2018-05-18 | 1:00 | 573.6 | 174.6 | 302.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 573.6
2018-05-18 | 2:00 | 601.3 | 174.6 | 302.1 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 601.3
2018-05-18 | 3:00 | 638.2 | 174.6 | 327.8 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 638.2
2018-05-18 | 4:00 | 638.9 | 174.6 | 329.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 638.9
2018-05-18 | 5:00 | 611.7 | 174.6 | 298.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 4.9 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 611.7
2018-05-18 | 6:00 | 608.2 | 174.6 | 281.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 47.4 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 608.2
2018-05-18 | 7:00 | 628 | 174.6 | 215 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 628
2018-05-18 | 8:00 | 689.4 | 174.6 | 221.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 203.5 | 0 | 33.3 | 0 | -14 | 0 | 689.4
2018-05-18 | 9:00 | 740.7 | 174.6 | 269.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 239.8 | 0 | 37 | 0 | -51 | 0 | 740.7
2018-05-18 | 10:00 | 765.3 | 174.6 | 244.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 289.5 | 0 | 37.3 | 0 | -51 | 0 | 765.3
2018-05-18 | 11:00 | 793 | 174.6 | 263.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 266 | 0 | 39 | 0 | -21 | 0 | 793
2018-05-18 | 12:00 | 737 | 174.6 | 272 | 31.7 | 0 | 38.8 | 184.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 737
2018-05-18 | 13:00 | 785.1 | 174.6 | 296.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 168.3 | 0 | 22.5 | 0 | 53 | 0 | 785.1
2018-05-18 | 14:00 | 783.1 | 174.6 | 296.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 114.2 | 0 | 21.5 | 0 | 106 | 0 | 783.1
2018-05-18 | 15:00 | 766.5 | 174.6 | 296.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 80 | 0 | 15.2 | 0 | 130 | 0 | 766.5
2018-05-18 | 16:00 | 769.5 | 174.6 | 295.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 49.3 | 0 | 11.6 | 0 | 168 | 0 | 769.5
2018-05-18 | 17:00 | 752.5 | 174.6 | 295.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 24.7 | 0 | 10.9 | 0 | 137 | 0 | 752.5
2018-05-18 | 18:00 | 727.7 | 174.6 | 295.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 135 | 0 | 727.7
2018-05-18 | 19:00 | 693.9 | 174.6 | 295.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 103 | 0 | 693.9
2018-05-18 | 20:00 | 660.8 | 174.6 | 295.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 69 | 0 | 660.8
2018-05-18 | 21:00 | 641.4 | 174.6 | 295.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 50 | 0 | 641.4
2018-05-18 | 22:00 | 614.7 | 174.6 | 295.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 17 | 0 | 614.7
2018-05-18 | 23:00 | 592.1 | 174.6 | 293 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 592.1
2018-05-19 | 0:00 | 572.1 | 174.6 | 288 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 572.1
2018-05-19 | 1:00 | 558.2 | 174.6 | 286 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 558.2
2018-05-19 | 2:00 | 575.3 | 174.6 | 277.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 575.3
2018-05-19 | 3:00 | 622.1 | 174.6 | 296 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 19 | 0 | 622.1
2018-05-19 | 4:00 | 626 | 174.6 | 295.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 24 | 0 | 626
2018-05-19 | 5:00 | 591.6 | 174.6 | 275.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 591.6
2018-05-19 | 6:00 | 566.3 | 174.6 | 231.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 566.3
2018-05-19 | 7:00 | 569.9 | 174.6 | 217 | 31.7 | 0 | 38.8 | 123.2 | 0 | 44.6 | 0 | -60 | 0 | 569.9
2018-05-19 | 8:00 | 593.4 | 174.6 | 220 | 31.7 | 0 | 38.8 | 174.7 | 0 | 43.6 | 0 | -90 | 0 | 593.4
2018-05-19 | 9:00 | 605.5 | 174.6 | 217.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 221 | 0 | 41.6 | 0 | -120 | 0 | 605.5
2018-05-19 | 10:00 | 600.5 | 174.6 | 204.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 306 | -8.1 | 37.6 | -16.9 | -167.5 | 0 | 600.5
2018-05-19 | 11:00 | 603.9 | 174.6 | 205.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 340.9 | -18 | 31.4 | -29.8 | -171 | 0 | 603.9
2018-05-19 | 12:00 | 582.4 | 174.6 | 203 | 31.7 | 0 | 38.8 | 385.1 | -81.6 | 35.3 | -33.5 | -171 | 0 | 582.4
2018-05-19 | 13:00 | 593.7 | 174.6 | 206.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 424.3 | -113 | 41.3 | -39.2 | -171 | 0 | 593.7
2018-05-19 | 14:00 | 594.4 | 174.6 | 207.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 422.4 | -112 | 40.3 | -38.3 | -171 | 0 | 594.4
2018-05-19 | 15:00 | 593.5 | 174.6 | 204.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 326.3 | -43.5 | 39.6 | -37.6 | -141 | 0 | 593.5
2018-05-19 | 16:00 | 593.1 | 174.6 | 217.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 178.2 | 0 | 42.3 | 0 | -90 | 0 | 593.1
2018-05-19 | 17:00 | 590.9 | 174.6 | 206.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 89.1 | 0 | 41.6 | 0 | -30 | 0 | 590.9
2018-05-19 | 18:00 | 607.9 | 174.6 | 185.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 99 | 0 | 607.9
2018-05-19 | 19:00 | 630.2 | 174.6 | 186.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 124 | 0 | 630.2
2018-05-19 | 20:00 | 606.7 | 174.6 | 185.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 105 | 0 | 606.7
2018-05-19 | 21:00 | 581 | 174.6 | 186 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 85 | 0 | 581
2018-05-19 | 22:00 | 551.4 | 174.6 | 186 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 56 | 0 | 551.4
2018-05-19 | 23:00 | 528.6 | 174.6 | 185.2 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 36 | 0 | 528.6
2018-05-20 | 0:00 | 513.2 | 174.6 | 185.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 513.2
2018-05-20 | 1:00 | 512.2 | 174.6 | 185.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 51 | 0 | 512.2
2018-05-20 | 2:00 | 543.7 | 174.6 | 185.8 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 55 | 0 | 543.7
2018-05-20 | 3:00 | 588.5 | 174.6 | 185.5 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 94 | 0 | 588.5
2018-05-20 | 4:00 | 597.4 | 174.6 | 185.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 104 | 0 | 597.4
2018-05-20 | 5:00 | 579.5 | 174.6 | 185.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 11.5 | 0 | 36.6 | 0 | 73 | 0 | 579.5
2018-05-20 | 6:00 | 539 | 174.6 | 215.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 108 | 0 | 30.7 | 0 | -60 | 0 | 539
2018-05-20 | 7:00 | 507.8 | 174.6 | 167.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 237.9 | -54.8 | 29.7 | -27.2 | -90 | 0 | 507.8
2018-05-20 | 8:00 | 497.3 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 368 | -194.5 | 27.1 | -25.3 | -90 | 0 | 497.3
2018-05-20 | 9:00 | 495 | 174.6 | 166.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 468.5 | -276 | 29.4 | -27.8 | -111 | 0 | 495
2018-05-20 | 10:00 | 496.8 | 174.6 | 166.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 544.6 | -320.4 | 31.7 | -30 | -141 | 0 | 496.8
2018-05-20 | 11:00 | 500.7 | 174.6 | 166.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 579.2 | -352 | 36.6 | -34.1 | -141 | 0 | 500.7
2018-05-20 | 12:00 | 504.8 | 174.6 | 167 | 31.7 | 0 | 38.8 | 581.5 | -320.5 | 37.3 | -34.6 | -171 | 0 | 504.8
2018-05-20 | 13:00 | 512.7 | 174.6 | 167.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 545.1 | -335.9 | 39.6 | -37.4 | -111 | 0 | 512.7
2018-05-20 | 14:00 | 508.4 | 174.6 | 167.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 456.8 | -255.4 | 40.6 | -38.3 | -107.5 | 0 | 508.4
2018-05-20 | 15:00 | 512.9 | 174.6 | 167.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 331.6 | -146.4 | 41.6 | -36.2 | -90 | 0 | 512.9
2018-05-20 | 16:00 | 534.4 | 174.6 | 182.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 157.2 | 0 | 40 | 0 | -90 | 0 | 534.4
2018-05-20 | 17:00 | 557.9 | 174.6 | 222 | 70.6 | 0 | 38.8 | 78.6 | 0 | 33.3 | 0 | -60 | 0 | 557.9
2018-05-20 | 18:00 | 590.7 | 174.6 | 198.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 83.5 | 0 | 590.7
2018-05-20 | 19:00 | 614.3 | 174.6 | 199.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 114.9 | 0 | 614.3
2018-05-20 | 20:00 | 596.7 | 174.6 | 182.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 111 | 0 | 596.7
2018-05-20 | 21:00 | 569.9 | 174.6 | 182.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 79 | 0 | 569.9
2018-05-20 | 22:00 | 544 | 174.6 | 182.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 49 | 0 | 544
2018-05-20 | 23:00 | 518 | 174.6 | 182.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 36 | 0 | 518
2018-05-21 | 0:00 | 500.7 | 174.6 | 182.8 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 42 | 0 | 500.7
2018-05-21 | 1:00 | 499.2 | 174.6 | 183.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 49 | 0 | 499.2
2018-05-21 | 2:00 | 539.6 | 174.6 | 183.3 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 62 | 0 | 539.6
2018-05-21 | 3:00 | 577.2 | 174.6 | 183.1 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 90 | 0 | 577.2
2018-05-21 | 4:00 | 591.3 | 174.6 | 182.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 97 | 0 | 591.3
2018-05-21 | 5:00 | 563.6 | 174.6 | 182.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 27.7 | 0 | 67 | 0 | 563.6
2018-05-21 | 6:00 | 559.2 | 174.6 | 202.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 118.1 | 0 | 23.4 | 0 | -30 | 0 | 559.2
2018-05-21 | 7:00 | 558.6 | 174.6 | 201.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 251.7 | -20.7 | 20.5 | -19.5 | -120 | 0 | 558.6
2018-05-21 | 8:00 | 596.6 | 174.6 | 205.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 376.8 | -111.6 | 16.8 | -16 | -120 | 0 | 596.6
2018-05-21 | 9:00 | 635.3 | 174.6 | 206.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 478.2 | -154.4 | 16.5 | -15.7 | -141 | 0 | 635.3
2018-05-21 | 10:00 | 654.8 | 174.6 | 206.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 550.2 | -206.8 | 15.2 | -14.4 | -141 | 0 | 654.8
2018-05-21 | 11:00 | 668.3 | 174.6 | 199.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 582.8 | -219.4 | 20.5 | -19.5 | -141 | 0 | 668.3
2018-05-21 | 12:00 | 634.3 | 174.6 | 213.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 577.9 | -231.9 | 15.2 | -14.4 | -171 | 0 | 634.3
2018-05-21 | 13:00 | 674.1 | 174.6 | 199.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 545.7 | -176 | 17.5 | -16.6 | -141 | 0 | 674.1
2018-05-21 | 14:00 | 686.5 | 174.6 | 223 | 31.7 | 0 | 38.8 | 468.8 | -113.6 | 13.2 | -12.5 | -137.5 | 0 | 686.5
2018-05-21 | 15:00 | 687.9 | 174.6 | 225.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 350.5 | -29.1 | 10.6 | -10.1 | -105 | 0 | 687.9
2018-05-21 | 16:00 | 703.4 | 174.6 | 241.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 196.6 | 0 | 7.6 | 0 | 13 | 0 | 703.4
2018-05-21 | 17:00 | 686 | 174.6 | 241.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 98.3 | 0 | 8.3 | 0 | 54 | 0 | 686
2018-05-21 | 18:00 | 672.3 | 174.6 | 242 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 138 | 0 | 672.3
2018-05-21 | 19:00 | 668.9 | 174.6 | 241.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 134 | 0 | 668.9
2018-05-21 | 20:00 | 643.7 | 174.6 | 241.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 109 | 0 | 643.7
2018-05-21 | 21:00 | 609 | 174.6 | 241.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 82 | 0 | 609
2018-05-21 | 22:00 | 601.2 | 174.6 | 242 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 73 | 0 | 601.2
2018-05-21 | 23:00 | 571.6 | 174.6 | 242 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 46 | 0 | 571.6
2018-05-22 | 0:00 | 552.7 | 174.6 | 241.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 46 | 0 | 552.7
2018-05-22 | 1:00 | 550.2 | 174.6 | 241.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 52 | 0 | 550.2
2018-05-22 | 2:00 | 579.4 | 174.6 | 241.4 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 47 | 0 | 579.4
2018-05-22 | 3:00 | 622 | 174.6 | 241.6 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 70 | 0 | 622
2018-05-22 | 4:00 | 640.2 | 174.6 | 241.2 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 85 | 0 | 640.2
2018-05-22 | 5:00 | 620.2 | 174.6 | 241.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 41.3 | 0 | 51 | 0 | 620.2
2018-05-22 | 6:00 | 606.6 | 174.6 | 209.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 115.7 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2018-05-22 | 7:00 | 597.7 | 174.6 | 208 | 31.7 | 0 | 38.8 | 238.5 | 0 | 26.1 | 0 | -120 | 0 | 597.7
2018-05-22 | 8:00 | 631.1 | 174.6 | 202.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 354.4 | -18.8 | 19.8 | -18.8 | -153.5 | 0 | 631.1
2018-05-22 | 9:00 | 659.1 | 174.6 | 200.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 456.6 | -72.6 | 17.8 | -16.9 | -171 | 0 | 659.1
2018-05-22 | 10:00 | 667 | 174.6 | 211.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 536.9 | -156.2 | 17.8 | -16.9 | -171 | 0 | 667
2018-05-22 | 11:00 | 683.2 | 174.6 | 209.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 562.5 | -163.9 | 16.5 | -15.7 | -171 | 0 | 683.2
2018-05-22 | 12:00 | 649.3 | 174.6 | 208.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 558.2 | -192.4 | 18.2 | -17.3 | -171 | 0 | 649.3
2018-05-22 | 13:00 | 698.5 | 174.6 | 218.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 497.6 | -92.4 | 14.5 | -13.8 | -171 | 0 | 698.5
2018-05-22 | 14:00 | 700.1 | 174.6 | 227.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 420.8 | -44.8 | 12.5 | -11.9 | -149 | 0 | 700.1
2018-05-22 | 15:00 | 708.2 | 174.6 | 235.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 304.7 | 0 | 12.9 | 0 | -90 | 0 | 708.2
2018-05-22 | 16:00 | 719.7 | 174.6 | 305.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 152.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 719.7
2018-05-22 | 17:00 | 692.3 | 174.6 | 313 | 70.6 | 0 | 38.8 | 76.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 692.3
2018-05-22 | 18:00 | 690.7 | 174.6 | 320.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 65 | 0 | 690.7
2018-05-22 | 19:00 | 686.7 | 174.6 | 321.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 54 | 0 | 686.7
2018-05-22 | 20:00 | 659.9 | 174.6 | 321.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 20 | 0 | 659.9
2018-05-22 | 21:00 | 624 | 174.6 | 310 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 624
2018-05-22 | 22:00 | 609 | 174.6 | 293.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 609
2018-05-22 | 23:00 | 587 | 174.6 | 275.7 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 587
2018-05-23 | 0:00 | 567.9 | 174.6 | 276.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 567.9
2018-05-23 | 1:00 | 564.9 | 174.6 | 280.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 564.9
2018-05-23 | 2:00 | 598 | 174.6 | 279.6 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 598
2018-05-23 | 3:00 | 646.7 | 174.6 | 316.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 646.7
2018-05-23 | 4:00 | 660.8 | 174.6 | 320.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 22 | 0 | 660.8
2018-05-23 | 5:00 | 644.5 | 174.6 | 321.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.7 | 0 | 34.7 | 0 | 10 | 0 | 644.5
2018-05-23 | 6:00 | 637.9 | 174.6 | 321 | 31.7 | 0 | 38.8 | 35.1 | 0 | 32.7 | 0 | 4 | 0 | 637.9
2018-05-23 | 7:00 | 654.7 | 174.6 | 309.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 63.9 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 654.7
2018-05-23 | 8:00 | 708.5 | 174.6 | 320.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 90.2 | 0 | 41.6 | 0 | 11 | 0 | 708.5
2018-05-23 | 9:00 | 736.9 | 174.6 | 321 | 31.7 | 0 | 38.8 | 94.2 | 0 | 45.6 | 0 | 31 | 0 | 736.9
2018-05-23 | 10:00 | 735.5 | 174.6 | 320.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 125.3 | 0 | 39.3 | 0 | 5 | 0 | 735.5
2018-05-23 | 11:00 | 730.3 | 174.6 | 320.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 118.6 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 730.3
2018-05-23 | 12:00 | 675.8 | 174.6 | 304.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 99.1 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 675.8
2018-05-23 | 13:00 | 716.7 | 174.6 | 320.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 78.2 | 0 | 12.9 | 0 | 60 | 0 | 716.7
2018-05-23 | 14:00 | 723.6 | 174.6 | 320.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 72.1 | 0 | 4 | 0 | 82 | 0 | 723.6
2018-05-23 | 15:00 | 723.3 | 174.6 | 320.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 53 | 0 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 723.3
2018-05-23 | 16:00 | 729.6 | 174.6 | 320.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 28.4 | 0 | 1.7 | 0 | 134 | 0 | 729.6
2018-05-23 | 17:00 | 707.4 | 174.6 | 320.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 14.2 | 0 | 5.6 | 0 | 83 | 0 | 707.4
2018-05-23 | 18:00 | 708.4 | 174.6 | 320.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 88 | 0 | 708.4
2018-05-23 | 19:00 | 686 | 174.6 | 321.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 66 | 0 | 686
2018-05-23 | 20:00 | 649.4 | 174.6 | 321.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 33 | 0 | 649.4
2018-05-23 | 21:00 | 638.2 | 174.6 | 320.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 26 | 0 | 638.2
2018-05-23 | 22:00 | 615.5 | 174.6 | 320.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 615.5
2018-05-23 | 23:00 | 593.8 | 174.6 | 303.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 593.8
2018-05-24 | 0:00 | 573.6 | 174.6 | 308 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 573.6
2018-05-24 | 1:00 | 566.4 | 174.6 | 312.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 566.4
2018-05-24 | 2:00 | 596.1 | 174.6 | 313.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 596.1
2018-05-24 | 3:00 | 644.4 | 174.6 | 320.8 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 36 | 0 | 644.4
2018-05-24 | 4:00 | 659.7 | 174.6 | 320.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 55 | 0 | 659.7
2018-05-24 | 5:00 | 626.4 | 174.6 | 321.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 14.1 | 0 | 4.3 | 0 | 14 | 0 | 626.4
2018-05-24 | 6:00 | 617.3 | 174.6 | 252.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 117.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 617.3
2018-05-24 | 7:00 | 590 | 174.6 | 215.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 249.1 | 0 | 0.3 | 0 | -120 | 0 | 590
2018-05-24 | 8:00 | 629.2 | 174.6 | 199.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 374 | -39.6 | 0.7 | -0.7 | -150 | 0 | 629.2
2018-05-24 | 9:00 | 660.4 | 174.6 | 199.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 475.4 | -88.2 | 0 | 0 | -171 | 0 | 660.4
2018-05-24 | 10:00 | 668.3 | 174.6 | 212.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 539.1 | -157.3 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 668.3
2018-05-24 | 11:00 | 675.5 | 174.6 | 210.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 573.1 | -182.4 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 675.5
2018-05-24 | 12:00 | 637.5 | 174.6 | 204 | 31.7 | 0 | 38.8 | 573.3 | -214 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 637.5
2018-05-24 | 13:00 | 684.6 | 174.6 | 215.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 537.5 | -143 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 684.6
2018-05-24 | 14:00 | 696 | 174.6 | 225.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 460.4 | -97.6 | 4 | -3.8 | -137.5 | 0 | 696
2018-05-24 | 15:00 | 697.3 | 174.6 | 226.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 345.5 | 0 | 4.6 | -4.4 | -120 | 0 | 697.3
2018-05-24 | 16:00 | 702.3 | 174.6 | 255.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 191 | 0 | 6.9 | 0 | 4 | 0 | 702.3
2018-05-24 | 17:00 | 691.9 | 174.6 | 254.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 95.5 | 0 | 8.6 | 0 | 49 | 0 | 691.9
2018-05-24 | 18:00 | 682.8 | 174.6 | 254.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 131 | 0 | 682.8
2018-05-24 | 19:00 | 677.3 | 174.6 | 254.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 122 | 0 | 677.3
2018-05-24 | 20:00 | 656 | 174.6 | 254.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 98 | 0 | 656
2018-05-24 | 21:00 | 631 | 174.6 | 254.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 80 | 0 | 631
2018-05-24 | 22:00 | 601.9 | 174.6 | 255.1 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 49 | 0 | 601.9
2018-05-24 | 23:00 | 587.4 | 174.6 | 255.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 34 | 0 | 587.4
2018-05-25 | 0:00 | 579.9 | 174.6 | 254.7 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 46 | 0 | 579.9
2018-05-25 | 1:00 | 569.1 | 174.6 | 254.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 46 | 0 | 569.1
2018-05-25 | 2:00 | 595.3 | 174.6 | 255 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 46 | 0 | 595.3
2018-05-25 | 3:00 | 641 | 174.6 | 254.9 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 84 | 0 | 641
2018-05-25 | 4:00 | 659.5 | 174.6 | 255 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 108 | 0 | 659.5
2018-05-25 | 5:00 | 633 | 174.6 | 254.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 10.2 | 0 | 17.2 | 0 | 78 | 0 | 633
2018-05-25 | 6:00 | 618.2 | 174.6 | 254.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 88.8 | 0 | 15.8 | 0 | 14 | 0 | 618.2
2018-05-25 | 7:00 | 608.7 | 174.6 | 233.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 206.5 | 0 | 13.9 | 0 | -90 | 0 | 608.7
2018-05-25 | 8:00 | 653.3 | 174.6 | 227.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 320.2 | 0 | 10.9 | 0 | -150 | 0 | 653.3
2018-05-25 | 9:00 | 686.4 | 174.6 | 216.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 444.8 | -49.2 | 6.3 | -6 | -171 | 0 | 686.4
2018-05-25 | 10:00 | 700 | 174.6 | 220.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 520.7 | -115.2 | 5.6 | -5.3 | -171 | 0 | 700
2018-05-25 | 11:00 | 709.1 | 174.6 | 228.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 560 | -154 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 709.1
2018-05-25 | 12:00 | 674.6 | 174.6 | 225.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 558.5 | -184.2 | 7.6 | -7.2 | -171 | 0 | 674.6
2018-05-25 | 13:00 | 733.2 | 174.6 | 244.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 512.8 | -98.7 | 7.6 | -7.2 | -171 | 0 | 733.2
2018-05-25 | 14:00 | 742.7 | 174.6 | 238.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 425.1 | 0 | 5 | -3.8 | -167.5 | 0 | 742.7
2018-05-25 | 15:00 | 739.8 | 174.6 | 268.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 313.6 | 0 | 2.6 | 0 | -90 | 0 | 739.8
2018-05-25 | 16:00 | 748.2 | 174.6 | 298.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 161.4 | 0 | 2.3 | 0 | 41 | 0 | 748.2
2018-05-25 | 17:00 | 711.7 | 174.6 | 299 | 70.6 | 0 | 38.8 | 80.7 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 711.7
2018-05-25 | 18:00 | 696.9 | 174.6 | 298.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 113 | 0 | 696.9
2018-05-25 | 19:00 | 692 | 174.6 | 299 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 692
2018-05-25 | 20:00 | 660.3 | 174.6 | 298.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 660.3
2018-05-25 | 21:00 | 632.3 | 174.6 | 298.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 632.3
2018-05-25 | 22:00 | 622.6 | 174.6 | 298.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 45 | 0 | 622.6
2018-05-25 | 23:00 | 598.6 | 174.6 | 298.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 26 | 0 | 598.6
2018-05-26 | 0:00 | 577.8 | 174.6 | 298.1 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 24 | 0 | 577.8
2018-05-26 | 1:00 | 563.6 | 174.6 | 298.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 563.6
2018-05-26 | 2:00 | 590 | 174.6 | 298.2 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 590
2018-05-26 | 3:00 | 637.1 | 174.6 | 298.1 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 637.1
2018-05-26 | 4:00 | 637.6 | 174.6 | 298.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 637.6
2018-05-26 | 5:00 | 607.9 | 174.6 | 298.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 0.7 | 0 | 29 | 0 | 607.9
2018-05-26 | 6:00 | 597.9 | 174.6 | 298.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 597.9
2018-05-26 | 7:00 | 594.4 | 174.6 | 264.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 84.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 594.4
2018-05-26 | 8:00 | 621.1 | 174.6 | 229.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 145.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 621.1
2018-05-26 | 9:00 | 637.7 | 174.6 | 215.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 206.5 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 637.7
2018-05-26 | 10:00 | 637.7 | 174.6 | 211.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 258.3 | 0 | 0.7 | 0 | -77.5 | 0 | 637.7
2018-05-26 | 11:00 | 625.6 | 174.6 | 198.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 362.5 | -9.6 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 625.6
2018-05-26 | 12:00 | 610.8 | 174.6 | 204.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 422.1 | -89.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 610.8
2018-05-26 | 13:00 | 617.5 | 174.6 | 202.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 448 | -107.1 | 1 | -1 | -171 | 0 | 617.5
2018-05-26 | 14:00 | 620 | 174.6 | 203.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 434.1 | -92 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 620
2018-05-26 | 15:00 | 616.8 | 174.6 | 202.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 339.4 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | 0 | 616.8
2018-05-26 | 16:00 | 629.2 | 174.6 | 221.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 191.7 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 629.2
2018-05-26 | 17:00 | 629.9 | 174.6 | 215.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 95.9 | 0 | 1.7 | 0 | 33 | 0 | 629.9
2018-05-26 | 18:00 | 631.6 | 174.6 | 215.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 631.6
2018-05-26 | 19:00 | 638.6 | 174.6 | 215.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 139 | 0 | 638.6
2018-05-26 | 20:00 | 625.4 | 174.6 | 215.1 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 126 | 0 | 625.4
2018-05-26 | 21:00 | 597.8 | 174.6 | 215.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 597.8
2018-05-26 | 22:00 | 571.9 | 174.6 | 214.9 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 571.9
2018-05-26 | 23:00 | 545.5 | 174.6 | 215.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 545.5
2018-05-27 | 0:00 | 528.3 | 174.6 | 215.3 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 54 | 0 | 528.3
2018-05-27 | 1:00 | 518.6 | 174.6 | 214.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 518.6
2018-05-27 | 2:00 | 536.9 | 174.6 | 215.1 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 536.9
2018-05-27 | 3:00 | 586.6 | 174.6 | 215.6 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 89 | 0 | 586.6
2018-05-27 | 4:00 | 595.9 | 174.6 | 215.6 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 103 | 0 | 595.9
2018-05-27 | 5:00 | 565.8 | 174.6 | 215.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 14.5 | 0 | 0.3 | 0 | 63 | 0 | 565.8
2018-05-27 | 6:00 | 530.8 | 174.6 | 202.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 112.2 | 0 | 1.3 | 0 | -30 | 0 | 530.8
2018-05-27 | 7:00 | 515.9 | 174.6 | 201.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 238.1 | -18.9 | 0.7 | -0.7 | -150 | 0 | 515.9
2018-05-27 | 8:00 | 516.8 | 174.6 | 204.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 348.2 | -110.4 | 0 | 0 | -171 | 0 | 516.8
2018-05-27 | 9:00 | 537.7 | 174.6 | 196.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 444.3 | -177.5 | 0 | 0 | -171 | 0 | 537.7
2018-05-27 | 10:00 | 556 | 174.6 | 200.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 490.7 | -209 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 556
2018-05-27 | 11:00 | 565.9 | 174.6 | 206.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 521.6 | -236.4 | 0 | 0 | -171 | 0 | 565.9
2018-05-27 | 12:00 | 584.3 | 174.6 | 207.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 503 | -200.1 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 584.3
2018-05-27 | 13:00 | 594.3 | 174.6 | 200.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 401 | -84.8 | 0 | 0 | -167.5 | 0 | 594.3
2018-05-27 | 14:00 | 576.2 | 174.6 | 205.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 308.5 | -32.8 | 0.7 | -0.7 | -150 | 0 | 576.2
2018-05-27 | 15:00 | 590.9 | 174.6 | 227.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 590.9
2018-05-27 | 16:00 | 610.1 | 174.6 | 240.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 124.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.1
2018-05-27 | 17:00 | 613.1 | 174.6 | 266.2 | 70.6 | 0 | 38.8 | 62.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2018-05-27 | 18:00 | 630.5 | 174.6 | 314.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 630.5
2018-05-27 | 19:00 | 643 | 174.6 | 314.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 643
2018-05-27 | 20:00 | 626.2 | 174.6 | 314.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 27 | 0 | 626.2
2018-05-27 | 21:00 | 598.7 | 174.6 | 314 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 598.7
2018-05-27 | 22:00 | 572.7 | 174.6 | 293.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 572.7
2018-05-27 | 23:00 | 545.7 | 174.6 | 266.4 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 545.7
2018-05-28 | 0:00 | 524.8 | 174.6 | 257.2 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 524.8
2018-05-28 | 1:00 | 519.6 | 174.6 | 267.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 519.6
2018-05-28 | 2:00 | 563.5 | 174.6 | 284.7 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 563.5
2018-05-28 | 3:00 | 606.7 | 174.6 | 313.8 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 606.7
2018-05-28 | 4:00 | 615.7 | 174.6 | 314.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 17 | 0 | 615.7
2018-05-28 | 5:00 | 602.5 | 174.6 | 313.2 | 59.3 | 0 | 38.8 | 7.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 602.5
2018-05-28 | 6:00 | 606.6 | 174.6 | 299.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 49.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2018-05-28 | 7:00 | 624.7 | 174.6 | 260.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 109.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 624.7
2018-05-28 | 8:00 | 670.8 | 174.6 | 260.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 158.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 670.8
2018-05-28 | 9:00 | 700.5 | 174.6 | 222 | 31.7 | 0 | 38.8 | 227.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 700.5
2018-05-28 | 10:00 | 705 | 174.6 | 244 | 31.7 | 0 | 38.8 | 261.3 | 0 | 5.6 | 0 | -51 | 0 | 705
2018-05-28 | 11:00 | 715.2 | 174.6 | 242.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 300.9 | 0 | 7.9 | 0 | -81 | 0 | 715.2
2018-05-28 | 12:00 | 690.7 | 174.6 | 225.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 260.4 | 0 | 10.9 | 0 | -51 | 0 | 690.7
2018-05-28 | 13:00 | 716.1 | 174.6 | 257.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 207.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 716.1
2018-05-28 | 14:00 | 739.4 | 174.6 | 326.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 162.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 739.4
2018-05-28 | 15:00 | 724.1 | 174.6 | 359.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 110.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 724.1
2018-05-28 | 16:00 | 720.3 | 174.6 | 394.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 62.7 | 0 | 8.6 | 0 | 9 | 0 | 720.3
2018-05-28 | 17:00 | 709.1 | 174.6 | 382.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 31.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 709.1
2018-05-28 | 18:00 | 697.9 | 174.6 | 395.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 4 | 0 | 697.9
2018-05-28 | 19:00 | 689.5 | 174.6 | 388.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 689.5
2018-05-28 | 20:00 | 660.7 | 174.6 | 357.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 660.7
2018-05-28 | 21:00 | 634.3 | 174.6 | 337.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 634.3
2018-05-28 | 22:00 | 626.2 | 174.6 | 329.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 626.2
2018-05-28 | 23:00 | 599.8 | 174.6 | 309.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 599.8
2018-05-29 | 0:00 | 584.8 | 174.6 | 307 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 584.8
2018-05-29 | 1:00 | 571.6 | 174.6 | 304 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 571.6
2018-05-29 | 2:00 | 598.7 | 174.6 | 298.8 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 598.7
2018-05-29 | 3:00 | 649.2 | 174.6 | 339.5 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 649.2
2018-05-29 | 4:00 | 658.5 | 174.6 | 353.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 658.5
2018-05-29 | 5:00 | 643.3 | 174.6 | 342.6 | 59.3 | 0 | 38.8 | 6.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 643.3
2018-05-29 | 6:00 | 634.8 | 174.6 | 315 | 31.7 | 0 | 38.8 | 50.6 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2018-05-29 | 7:00 | 647.4 | 174.6 | 276.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 99.5 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2018-05-29 | 8:00 | 688.4 | 174.6 | 273.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 147.3 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 688.4
2018-05-29 | 9:00 | 740.4 | 174.6 | 287.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 190.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 740.4
2018-05-29 | 10:00 | 743 | 174.6 | 304.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 181.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 743
2018-05-29 | 11:00 | 748.7 | 174.6 | 309.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 185.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 748.7
2018-05-29 | 12:00 | 701.5 | 174.6 | 286.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 163.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 701.5
2018-05-29 | 13:00 | 730.8 | 174.6 | 348.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 131.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 730.8
2018-05-29 | 14:00 | 727.3 | 174.6 | 327 | 31.7 | 0 | 38.8 | 146.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 727.3
2018-05-29 | 15:00 | 728.5 | 174.6 | 337.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 134.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 728.5
2018-05-29 | 16:00 | 731.4 | 174.6 | 391.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 86 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 731.4
2018-05-29 | 17:00 | 709.7 | 174.6 | 372.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 43 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 709.7
2018-05-29 | 18:00 | 707.4 | 174.6 | 394.8 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 18 | 0 | 707.4
2018-05-29 | 19:00 | 703.7 | 174.6 | 394.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 6 | 0 | 703.7
2018-05-29 | 20:00 | 668.4 | 174.6 | 360.6 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 668.4
2018-05-29 | 21:00 | 638.1 | 174.6 | 335 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 638.1
2018-05-29 | 22:00 | 626.6 | 174.6 | 323.5 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2018-05-29 | 23:00 | 604.3 | 174.6 | 307.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 604.3
2018-05-30 | 0:00 | 580.1 | 174.6 | 307.9 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 580.1
2018-05-30 | 1:00 | 574.1 | 174.6 | 314.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 574.1
2018-05-30 | 2:00 | 604.8 | 174.6 | 318.5 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 604.8
2018-05-30 | 3:00 | 651.2 | 174.6 | 362 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 651.2
2018-05-30 | 4:00 | 664.3 | 174.6 | 383.7 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2018-05-30 | 5:00 | 644 | 174.6 | 360.8 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 644
2018-05-30 | 6:00 | 628.4 | 174.6 | 341.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 39.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 628.4
2018-05-30 | 7:00 | 646.3 | 174.6 | 319.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 79.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 646.3
2018-05-30 | 8:00 | 698 | 174.6 | 330.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 121.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698
2018-05-30 | 9:00 | 742.7 | 174.6 | 351.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 145.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 742.7
2018-05-30 | 10:00 | 738.8 | 174.6 | 315.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 177.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2018-05-30 | 11:00 | 748.8 | 174.6 | 277.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 225.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 748.8
2018-05-30 | 12:00 | 687.7 | 174.6 | 233.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 259.4 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 687.7
2018-05-30 | 13:00 | 733.6 | 174.6 | 242 | 31.7 | 0 | 38.8 | 244.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 733.6
2018-05-30 | 14:00 | 739.3 | 174.6 | 244.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 248 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 739.3
2018-05-30 | 15:00 | 737.2 | 174.6 | 306.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 180.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 737.2
2018-05-30 | 16:00 | 736.9 | 174.6 | 360.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 94 | 0 | 3.3 | 0 | 34 | 0 | 736.9
2018-05-30 | 17:00 | 711.1 | 174.6 | 360.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 47 | 0 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 711.1
2018-05-30 | 18:00 | 703.3 | 174.6 | 360.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 703.3
2018-05-30 | 19:00 | 692.5 | 174.6 | 360.5 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 692.5
2018-05-30 | 20:00 | 668.6 | 174.6 | 360.3 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 21 | 0 | 668.6
2018-05-30 | 21:00 | 640.1 | 174.6 | 354.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 640.1
2018-05-30 | 22:00 | 610.7 | 174.6 | 324.8 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 610.7
2018-05-30 | 23:00 | 589.5 | 174.6 | 303.3 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 589.5
2018-05-31 | 0:00 | 562.1 | 174.6 | 294.5 | 41 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 562.1
2018-05-31 | 1:00 | 551.5 | 174.6 | 295.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 551.5
2018-05-31 | 2:00 | 577.1 | 174.6 | 289.1 | 60.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 577.1
2018-05-31 | 3:00 | 630.3 | 174.6 | 334.5 | 67.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 630.3
2018-05-31 | 4:00 | 632.2 | 174.6 | 341 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 632.2
2018-05-31 | 5:00 | 618.7 | 174.6 | 328.9 | 59.3 | 0 | 38.8 | 5.2 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 618.7
2018-05-31 | 6:00 | 617.3 | 174.6 | 329.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 30.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 617.3
2018-05-31 | 7:00 | 649.4 | 174.6 | 322.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 64.9 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 649.4
2018-05-31 | 8:00 | 716.4 | 174.6 | 352.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 102.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2018-05-31 | 9:00 | 750 | 174.6 | 335.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 158.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 750
2018-05-31 | 10:00 | 741.4 | 174.6 | 281.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 203 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 741.4
2018-05-31 | 11:00 | 728.7 | 174.6 | 234.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 249.1 | 0 | 13.9 | 0 | -14 | 0 | 728.7
2018-05-31 | 12:00 | 680 | 174.6 | 260.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 300.4 | 0 | 15.2 | 0 | -141 | 0 | 680
2018-05-31 | 13:00 | 726.2 | 174.6 | 239 | 31.7 | 0 | 38.8 | 304.3 | 0 | 18.8 | 0 | -81 | 0 | 726.2
2018-05-31 | 14:00 | 735.6 | 174.6 | 254.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 217.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 735.6
2018-05-31 | 15:00 | 717.6 | 174.6 | 274.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 132.4 | 0 | 17.2 | 0 | 48 | 0 | 717.6
2018-05-31 | 16:00 | 704.7 | 174.6 | 274.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 65 | 0 | 15.8 | 0 | 104 | 0 | 704.7
2018-05-31 | 17:00 | 684.4 | 174.6 | 275 | 70.6 | 0 | 38.8 | 32.5 | 0 | 14.9 | 0 | 78 | 0 | 684.4
2018-05-31 | 18:00 | 680.6 | 174.6 | 274.4 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 108 | 0 | 680.6
2018-05-31 | 19:00 | 679.1 | 174.6 | 274.9 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 109 | 0 | 679.1
2018-05-31 | 20:00 | 646.3 | 174.6 | 274.7 | 70.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 80 | 0 | 646.3
2018-05-31 | 21:00 | 626.3 | 174.6 | 274.3 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 626.3
2018-05-31 | 22:00 | 609 | 174.6 | 274.4 | 63.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 54 | 0 | 609
2018-05-31 | 23:00 | 589.8 | 174.6 | 274.5 | 59.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 38 | 0 | 589.8
2018-06-01 | 0:00 | 563.8 | 174.6 | 274.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 40 | 0 | 563.8
2018-06-01 | 1:00 | 554.6 | 174.6 | 274.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 32 | 0 | 554.6
2018-06-01 | 2:00 | 579.3 | 174.6 | 274.3 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 51 | 0 | 579.3
2018-06-01 | 3:00 | 624.6 | 174.6 | 274.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 624.6
2018-06-01 | 4:00 | 641.4 | 174.6 | 274.1 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 87 | 0 | 641.4
2018-06-01 | 5:00 | 619.6 | 174.6 | 274.4 | 48.7 | 0 | 38.8 | 16.1 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 619.6
2018-06-01 | 6:00 | 593.3 | 174.6 | 230.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 118.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 593.3
2018-06-01 | 7:00 | 584.4 | 174.6 | 217.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 242.5 | 0 | 1.3 | 0 | -120 | 0 | 584.4
2018-06-01 | 8:00 | 623.4 | 174.6 | 205.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 353 | -28.2 | 0.3 | -0.3 | -150 | 0 | 623.4
2018-06-01 | 9:00 | 672.3 | 174.6 | 208.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 451.9 | -60 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 672.3
2018-06-01 | 10:00 | 682.6 | 174.6 | 204.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 515.5 | -109.6 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 682.6
2018-06-01 | 11:00 | 697.5 | 174.6 | 200.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 557.7 | -133.2 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 697.5
2018-06-01 | 12:00 | 660.4 | 174.6 | 202.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 565.7 | -180.6 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 660.4
2018-06-01 | 13:00 | 708.6 | 174.6 | 218.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 530.6 | -112.8 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 708.6
2018-06-01 | 14:00 | 715.1 | 174.6 | 228 | 29.9 | 0 | 38.8 | 459.9 | -48.8 | 3.6 | -3.4 | -167.5 | 0 | 715.1
2018-06-01 | 15:00 | 726.2 | 174.6 | 251.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 347 | 0 | 4 | 0 | -120 | 0 | 726.2
2018-06-01 | 16:00 | 723.1 | 174.6 | 261.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 197.4 | 0 | 5.6 | 0 | 15 | 0 | 723.1
2018-06-01 | 17:00 | 706.4 | 174.6 | 261.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 98.7 | 0 | 8.6 | 0 | 54 | 0 | 706.4
2018-06-01 | 18:00 | 683.9 | 174.6 | 262.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 127 | 0 | 683.9
2018-06-01 | 19:00 | 678.9 | 174.6 | 262.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 119 | 0 | 678.9
2018-06-01 | 20:00 | 652 | 174.6 | 262.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 95 | 0 | 652
2018-06-01 | 21:00 | 622 | 174.6 | 262 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 68 | 0 | 622
2018-06-01 | 22:00 | 605.9 | 174.6 | 261.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 53 | 0 | 605.9
2018-06-01 | 23:00 | 584.3 | 174.6 | 261.6 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 584.3
2018-06-02 | 0:00 | 562 | 174.6 | 261.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 52 | 0 | 562
2018-06-02 | 1:00 | 553.7 | 174.6 | 261.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 553.7
2018-06-02 | 2:00 | 585.7 | 174.6 | 262 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 585.7
2018-06-02 | 3:00 | 631.3 | 174.6 | 261.6 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 631.3
2018-06-02 | 4:00 | 642.7 | 174.6 | 261.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 642.7
2018-06-02 | 5:00 | 619.9 | 174.6 | 261.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 16.6 | 0 | 0.3 | 0 | 79 | 0 | 619.9
2018-06-02 | 6:00 | 587.4 | 174.6 | 224.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.4
2018-06-02 | 7:00 | 572.5 | 174.6 | 203.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 572.5
2018-06-02 | 8:00 | 606.4 | 174.6 | 200.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 362.9 | -50 | 0 | 0 | -150 | 0 | 606.4
2018-06-02 | 9:00 | 637.3 | 174.6 | 209.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 455.1 | -100 | 0 | 0 | -171 | 0 | 637.3
2018-06-02 | 10:00 | 647 | 174.6 | 209.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 522.4 | -157.4 | 0 | 0 | -171 | 0 | 647
2018-06-02 | 11:00 | 664 | 174.6 | 202.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 557.8 | -168.2 | 0 | 0 | -171 | 0 | 664
2018-06-02 | 12:00 | 649.9 | 174.6 | 203.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 555.5 | -181.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 649.9
2018-06-02 | 13:00 | 660.9 | 174.6 | 210.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 521.6 | -143.4 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 660.9
2018-06-02 | 14:00 | 668.9 | 174.6 | 202.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 449.8 | -74.4 | 1.7 | -1.6 | -152.5 | 0 | 668.9
2018-06-02 | 15:00 | 667.5 | 174.6 | 205.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 337.1 | 0 | 1.7 | 0 | -120 | 0 | 667.5
2018-06-02 | 16:00 | 680.6 | 174.6 | 229.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 191.2 | 0 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 680.6
2018-06-02 | 17:00 | 670.5 | 174.6 | 230.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 670.5
2018-06-02 | 18:00 | 662.9 | 174.6 | 230.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 662.9
2018-06-02 | 19:00 | 658.7 | 174.6 | 229.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 145 | 0 | 658.7
2018-06-02 | 20:00 | 640.2 | 174.6 | 230.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0 | 640.2
2018-06-02 | 21:00 | 605.9 | 174.6 | 230.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 0 | 605.9
2018-06-02 | 22:00 | 572.9 | 174.6 | 230.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 572.9
2018-06-02 | 23:00 | 546.2 | 174.6 | 229.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 35 | 0 | 546.2
2018-06-03 | 0:00 | 521.1 | 174.6 | 229.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 40 | 0 | 521.1
2018-06-03 | 1:00 | 514.6 | 174.6 | 229.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 33 | 0 | 514.6
2018-06-03 | 2:00 | 551 | 174.6 | 230 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 64 | 0 | 551
2018-06-03 | 3:00 | 604.6 | 174.6 | 230 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 91 | 0 | 604.6
2018-06-03 | 4:00 | 611.6 | 174.6 | 229.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 95 | 0 | 611.6
2018-06-03 | 5:00 | 575.2 | 174.6 | 230.6 | 48.7 | 0 | 38.8 | 15.9 | 0 | 7.6 | 0 | 59 | 0 | 575.2
2018-06-03 | 6:00 | 548.7 | 174.6 | 208.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 118.4 | 0 | 8.6 | 0 | -30 | 0 | 548.7
2018-06-03 | 7:00 | 525 | 174.6 | 184.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 241.4 | 0 | 5.6 | 0 | -150 | 0 | 525
2018-06-03 | 8:00 | 533.8 | 174.6 | 184.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 346.8 | -73.6 | 4.3 | -4.1 | -167.5 | 0 | 533.8
2018-06-03 | 9:00 | 559 | 174.6 | 183.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 427.7 | -124.3 | 2.6 | -2.5 | -171 | 0 | 559
2018-06-03 | 10:00 | 568.7 | 174.6 | 189.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 468.4 | -161.2 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 568.7
2018-06-03 | 11:00 | 594.1 | 174.6 | 187.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 489.9 | -156 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 594.1
2018-06-03 | 12:00 | 590.1 | 174.6 | 192.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 477.5 | -152.4 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 590.1
2018-06-03 | 13:00 | 601.9 | 174.6 | 206.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 438.6 | -116 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 601.9
2018-06-03 | 14:00 | 600.5 | 174.6 | 198.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 379.3 | -101 | 1.3 | -1.2 | -120 | 0 | 600.5
2018-06-03 | 15:00 | 606.9 | 174.6 | 205.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 276.7 | 0 | 1.3 | 0 | -120 | 0 | 606.9
2018-06-03 | 16:00 | 616.6 | 174.6 | 226 | 29.9 | 0 | 38.8 | 143 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 616.6
2018-06-03 | 17:00 | 618.9 | 174.6 | 225 | 70.3 | 0 | 38.8 | 71.5 | 0 | 0.7 | 0 | 38 | 0 | 618.9
2018-06-03 | 18:00 | 639.4 | 174.6 | 225.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 130 | 0 | 639.4
2018-06-03 | 19:00 | 652.9 | 174.6 | 225.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 142 | 0 | 652.9
2018-06-03 | 20:00 | 640.2 | 174.6 | 225.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 126 | 0 | 640.2
2018-06-03 | 21:00 | 606.2 | 174.6 | 225.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 88 | 0 | 606.2
2018-06-03 | 22:00 | 568.3 | 174.6 | 225.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 47 | 0 | 568.3
2018-06-03 | 23:00 | 552.7 | 174.6 | 225.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 36 | 0 | 552.7
2018-06-04 | 0:00 | 533.5 | 174.6 | 225.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 46 | 0 | 533.5
2018-06-04 | 1:00 | 519.4 | 174.6 | 225.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 33 | 0 | 519.4
2018-06-04 | 2:00 | 548.4 | 174.6 | 225.9 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 54 | 0 | 548.4
2018-06-04 | 3:00 | 599.6 | 174.6 | 225.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 79 | 0 | 599.6
2018-06-04 | 4:00 | 604.9 | 174.6 | 225.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 88 | 0 | 604.9
2018-06-04 | 5:00 | 592.5 | 174.6 | 225.4 | 48.7 | 0 | 38.8 | 17.1 | 0 | 10.9 | 0 | 77 | 0 | 592.5
2018-06-04 | 6:00 | 580.2 | 174.6 | 207.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 118.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 580.2
2018-06-04 | 7:00 | 594.2 | 174.6 | 220.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 242.6 | 0 | 7.9 | 0 | -120 | 0 | 594.2
2018-06-04 | 8:00 | 647 | 174.6 | 207 | 29.9 | 0 | 38.8 | 358.6 | 0 | 5.6 | 0 | -167.5 | 0 | 647
2018-06-04 | 9:00 | 707.4 | 174.6 | 216.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 442 | -23.4 | 5.9 | -5.6 | -171 | 0 | 707.4
2018-06-04 | 10:00 | 726 | 174.6 | 216.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 489.2 | -52 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 726
2018-06-04 | 11:00 | 746.3 | 174.6 | 222 | 29.9 | 0 | 38.8 | 520.7 | -69 | 5.3 | -5 | -171 | 0 | 746.3
2018-06-04 | 12:00 | 703.3 | 174.6 | 233.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 521.5 | -124.2 | 4 | -3.8 | -171 | 0 | 703.3
2018-06-04 | 13:00 | 759 | 174.6 | 243.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 495.8 | -52.4 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 759
2018-06-04 | 14:00 | 755.7 | 174.6 | 243.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 417.3 | 0 | 2 | 0 | -150 | 0 | 755.7
2018-06-04 | 15:00 | 773.9 | 174.6 | 259.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 328.1 | 0 | 2.6 | 0 | -60 | 0 | 773.9
2018-06-04 | 16:00 | 767.5 | 174.6 | 346.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 176.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 767.5
2018-06-04 | 17:00 | 734.9 | 174.6 | 362 | 70.3 | 0 | 38.8 | 88.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 734.9
2018-06-04 | 18:00 | 716.9 | 174.6 | 375.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 716.9
2018-06-04 | 19:00 | 714.2 | 174.6 | 375.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 714.2
2018-06-04 | 20:00 | 678.5 | 174.6 | 375.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 678.5
2018-06-04 | 21:00 | 646.8 | 174.6 | 356.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2018-06-04 | 22:00 | 636.7 | 174.6 | 344.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 636.7
2018-06-04 | 23:00 | 615.8 | 174.6 | 327.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 615.8
2018-06-05 | 0:00 | 581 | 174.6 | 322 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 581
2018-06-05 | 1:00 | 566.9 | 174.6 | 307.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 566.9
2018-06-05 | 2:00 | 593.2 | 174.6 | 326.7 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 593.2
2018-06-05 | 3:00 | 645.2 | 174.6 | 352 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 645.2
2018-06-05 | 4:00 | 658.5 | 174.6 | 365.3 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 658.5
2018-06-05 | 5:00 | 635.8 | 174.6 | 356.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 10.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 635.8
2018-06-05 | 6:00 | 616.8 | 174.6 | 303.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 65.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 616.8
2018-06-05 | 7:00 | 644.3 | 174.6 | 260.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 137.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 644.3
2018-06-05 | 8:00 | 700.4 | 174.6 | 281.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 172.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 700.4
2018-06-05 | 9:00 | 745.3 | 174.6 | 292.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 207.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 745.3
2018-06-05 | 10:00 | 751.4 | 174.6 | 262.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 751.4
2018-06-05 | 11:00 | 761.9 | 174.6 | 290.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 227.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 761.9
2018-06-05 | 12:00 | 707.1 | 174.6 | 279.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 182.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 707.1
2018-06-05 | 13:00 | 759.9 | 174.6 | 354.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 158.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 759.9
2018-06-05 | 14:00 | 763.8 | 174.6 | 375.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 117.8 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 763.8
2018-06-05 | 15:00 | 756.7 | 174.6 | 375.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 82.7 | 0 | 6.3 | 0 | 49 | 0 | 756.7
2018-06-05 | 16:00 | 761.7 | 174.6 | 375.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 42 | 0 | 16.5 | 0 | 84 | 0 | 761.7
2018-06-05 | 17:00 | 742.4 | 174.6 | 375.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 21.1 | 0 | 23.4 | 0 | 39 | 0 | 742.4
2018-06-05 | 18:00 | 732.4 | 174.6 | 375.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 732.4
2018-06-05 | 19:00 | 708 | 174.6 | 375.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 708
2018-06-05 | 20:00 | 673.9 | 174.6 | 351.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 673.9
2018-06-05 | 21:00 | 645 | 174.6 | 329.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 645
2018-06-05 | 22:00 | 625.9 | 174.6 | 324 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 625.9
2018-06-05 | 23:00 | 603.3 | 174.6 | 310.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 603.3
2018-06-06 | 0:00 | 591.4 | 174.6 | 327.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 591.4
2018-06-06 | 1:00 | 575.8 | 174.6 | 314.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 575.8
2018-06-06 | 2:00 | 603.1 | 174.6 | 345.2 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 603.1
2018-06-06 | 3:00 | 650.1 | 174.6 | 366.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 650.1
2018-06-06 | 4:00 | 659.5 | 174.6 | 375.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3 | 0 | 659.5
2018-06-06 | 5:00 | 645.4 | 174.6 | 375.1 | 48.7 | 0 | 38.8 | 5.5 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 645.4
2018-06-06 | 6:00 | 643 | 174.6 | 364.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 31.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 643
2018-06-06 | 7:00 | 663.6 | 174.6 | 358.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 58.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2018-06-06 | 8:00 | 709.8 | 174.6 | 371.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 89.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 709.8
2018-06-06 | 9:00 | 763.6 | 174.6 | 375 | 29.9 | 0 | 38.8 | 107 | 0 | 6.3 | 0 | 32 | 0 | 763.6
2018-06-06 | 10:00 | 764.1 | 174.6 | 375.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 116.7 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 764.1
2018-06-06 | 11:00 | 760.9 | 174.6 | 375.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 127.8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 760.9
2018-06-06 | 12:00 | 704.9 | 174.6 | 342.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 117.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 704.9
2018-06-06 | 13:00 | 748.7 | 174.6 | 375.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 92.9 | 0 | 0.3 | 0 | 37 | 0 | 748.7
2018-06-06 | 14:00 | 739.4 | 174.6 | 375.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 78.1 | 0 | 1.3 | 0 | 41 | 0 | 739.4
2018-06-06 | 15:00 | 727.2 | 174.6 | 375.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 58.5 | 0 | 3.6 | 0 | 46 | 0 | 727.2
2018-06-06 | 16:00 | 732.5 | 174.6 | 375.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 36.4 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 732.5
2018-06-06 | 17:00 | 719.9 | 174.6 | 375.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 18.3 | 0 | 7.3 | 0 | 35 | 0 | 719.9
2018-06-06 | 18:00 | 711 | 174.6 | 374.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 8.3 | 0 | 44 | 0 | 711
2018-06-06 | 19:00 | 695.7 | 174.6 | 375.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 25 | 0 | 695.7
2018-06-06 | 20:00 | 667.1 | 174.6 | 372.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 667.1
2018-06-06 | 21:00 | 647.5 | 174.6 | 354.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 647.5
2018-06-06 | 22:00 | 635.4 | 174.6 | 346.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2018-06-06 | 23:00 | 613.7 | 174.6 | 333.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 613.7
2018-06-07 | 0:00 | 594.4 | 174.6 | 348 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 594.4
2018-06-07 | 1:00 | 580.6 | 174.6 | 337 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 580.6
2018-06-07 | 2:00 | 605.5 | 174.6 | 356.8 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.5
2018-06-07 | 3:00 | 647.2 | 174.6 | 370.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.2
2018-06-07 | 4:00 | 663.8 | 174.6 | 375.5 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 663.8
2018-06-07 | 5:00 | 630.5 | 174.6 | 358.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 630.5
2018-06-07 | 6:00 | 604.5 | 174.6 | 290.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 70.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 604.5
2018-06-07 | 7:00 | 620 | 174.6 | 220.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 620
2018-06-07 | 8:00 | 686.8 | 174.6 | 216 | 29.9 | 0 | 38.8 | 285.8 | 0 | 1.7 | 0 | -60 | 0 | 686.8
2018-06-07 | 9:00 | 738.2 | 174.6 | 248.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 351.2 | 0 | 3 | 0 | -107.5 | 0 | 738.2
2018-06-07 | 10:00 | 749.7 | 174.6 | 249 | 29.9 | 0 | 38.8 | 424.8 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | 0 | 749.7
2018-06-07 | 11:00 | 754.2 | 174.6 | 236.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 470.3 | -25 | 5 | -4.8 | -171 | 0 | 754.2
2018-06-07 | 12:00 | 715.7 | 174.6 | 237.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 497.8 | -92.4 | 5 | -4.8 | -171 | 0 | 715.7
2018-06-07 | 13:00 | 766 | 174.6 | 236.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 469.4 | -12.4 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 766
2018-06-07 | 14:00 | 774.4 | 174.6 | 268.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 401.4 | 0 | 2 | 0 | -141 | 0 | 774.4
2018-06-07 | 15:00 | 767.2 | 174.6 | 256.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 295.1 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 767.2
2018-06-07 | 16:00 | 766.9 | 174.6 | 346.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 158.2 | 0 | 4.6 | 0 | 14 | 0 | 766.9
2018-06-07 | 17:00 | 729.6 | 174.6 | 346.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 79.1 | 0 | 6.9 | 0 | 13 | 0 | 729.6
2018-06-07 | 18:00 | 709.8 | 174.6 | 346.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 8.6 | 0 | 71 | 0 | 709.8
2018-06-07 | 19:00 | 713.7 | 174.6 | 346.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 72 | 0 | 713.7
2018-06-07 | 20:00 | 690.7 | 174.6 | 346.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 44 | 0 | 690.7
2018-06-07 | 21:00 | 657 | 174.6 | 346.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 9 | 0 | 657
2018-06-07 | 22:00 | 625 | 174.6 | 322.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 625
2018-06-07 | 23:00 | 609.5 | 174.6 | 310.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 609.5
2018-06-08 | 0:00 | 587.4 | 174.6 | 330.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 587.4
2018-06-08 | 1:00 | 563.8 | 174.6 | 310.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 563.8
2018-06-08 | 2:00 | 591.8 | 174.6 | 333.5 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 591.8
2018-06-08 | 3:00 | 636.5 | 174.6 | 346.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | 0 | 636.5
2018-06-08 | 4:00 | 651.5 | 174.6 | 346.9 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 20 | 0 | 651.5
2018-06-08 | 5:00 | 637 | 174.6 | 346.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 14 | 0 | 637
2018-06-08 | 6:00 | 634.6 | 174.6 | 340.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 41.6 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 634.6
2018-06-08 | 7:00 | 666.3 | 174.6 | 325.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 88.5 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 666.3
2018-06-08 | 8:00 | 725.3 | 174.6 | 343.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 132.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2018-06-08 | 9:00 | 777.1 | 174.6 | 346.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 158.2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 777.1
2018-06-08 | 10:00 | 792 | 174.6 | 346.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 148.2 | 0 | 3.6 | 0 | 50 | 0 | 792
2018-06-08 | 11:00 | 787.8 | 174.6 | 346.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 131.9 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 787.8
2018-06-08 | 12:00 | 727.1 | 174.6 | 315.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 166.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 727.1
2018-06-08 | 13:00 | 767 | 174.6 | 342.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 176.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 767
2018-06-08 | 14:00 | 779.4 | 174.6 | 346.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 120.3 | 0 | 2.6 | 0 | 67 | 0 | 779.4
2018-06-08 | 15:00 | 759.8 | 174.6 | 346.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 72.6 | 0 | 2.3 | 0 | 95 | 0 | 759.8
2018-06-08 | 16:00 | 755 | 174.6 | 346 | 29.9 | 0 | 38.8 | 56.4 | 0 | 2.3 | 0 | 107 | 0 | 755
2018-06-08 | 17:00 | 728.7 | 174.6 | 346.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 28.3 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 728.7
2018-06-08 | 18:00 | 717.8 | 174.6 | 346.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 87 | 0 | 717.8
2018-06-08 | 19:00 | 699.3 | 174.6 | 346.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 68 | 0 | 699.3
2018-06-08 | 20:00 | 673.2 | 174.6 | 346.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 673.2
2018-06-08 | 21:00 | 655.5 | 174.6 | 346.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 655.5
2018-06-08 | 22:00 | 641.5 | 174.6 | 346.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 641.5
2018-06-08 | 23:00 | 612 | 174.6 | 335.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612
2018-06-09 | 0:00 | 587.3 | 174.6 | 340.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 587.3
2018-06-09 | 1:00 | 578.2 | 174.6 | 334.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 578.2
2018-06-09 | 2:00 | 600.6 | 174.6 | 345.9 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 600.6
2018-06-09 | 3:00 | 640.5 | 174.6 | 346.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 640.5
2018-06-09 | 4:00 | 647.8 | 174.6 | 346.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 19 | 0 | 647.8
2018-06-09 | 5:00 | 617.5 | 174.6 | 333.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 14.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 617.5
2018-06-09 | 6:00 | 596 | 174.6 | 250.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 94.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 596
2018-06-09 | 7:00 | 594.8 | 174.6 | 208.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 191.4 | 0 | 11.9 | 0 | -60 | 0 | 594.8
2018-06-09 | 8:00 | 629 | 174.6 | 204.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 339 | -9 | 16.2 | -15.4 | -150 | 0 | 629
2018-06-09 | 9:00 | 662.5 | 174.6 | 203.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 431.2 | -45.6 | 16.2 | -15.4 | -171 | 0 | 662.5
2018-06-09 | 10:00 | 682 | 174.6 | 209.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 490.2 | -91 | 18.5 | -17.6 | -171 | 0 | 682
2018-06-09 | 11:00 | 693.9 | 174.6 | 200.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 532.4 | -112.8 | 21.5 | -20.4 | -171 | 0 | 693.9
2018-06-09 | 12:00 | 677 | 174.6 | 200.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 528.7 | -126 | 25.1 | -23.8 | -171 | 0 | 677
2018-06-09 | 13:00 | 685.6 | 174.6 | 207.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 495.8 | -91.7 | 26.7 | -25.4 | -171 | 0 | 685.6
2018-06-09 | 14:00 | 681.2 | 174.6 | 205.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 421.1 | -22.4 | 28.7 | -27.3 | -167.5 | 0 | 681.2
2018-06-09 | 15:00 | 680 | 174.6 | 228.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 328.1 | 0 | 29.7 | 0 | -150 | 0 | 680
2018-06-09 | 16:00 | 677.3 | 174.6 | 217.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 184.8 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 677.3
2018-06-09 | 17:00 | 689.5 | 174.6 | 271.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 92.4 | 0 | 35.3 | 0 | 7 | 0 | 689.5
2018-06-09 | 18:00 | 673.4 | 174.6 | 271.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 38 | 0 | 80 | 0 | 673.4
2018-06-09 | 19:00 | 685.4 | 174.6 | 271 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 99 | 0 | 685.4
2018-06-09 | 20:00 | 671.2 | 174.6 | 270.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 88 | 0 | 671.2
2018-06-09 | 21:00 | 638.9 | 174.6 | 271.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 58 | 0 | 638.9
2018-06-09 | 22:00 | 598.7 | 174.6 | 271.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 23 | 0 | 598.7
2018-06-09 | 23:00 | 570.3 | 174.6 | 271.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 4 | 0 | 570.3
2018-06-10 | 0:00 | 550.6 | 174.6 | 271 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 15 | 0 | 550.6
2018-06-10 | 1:00 | 535.1 | 174.6 | 271 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 2 | 0 | 535.1
2018-06-10 | 2:00 | 557.3 | 174.6 | 271.1 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 21 | 0 | 557.3
2018-06-10 | 3:00 | 605 | 174.6 | 270.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 44 | 0 | 605
2018-06-10 | 4:00 | 612.6 | 174.6 | 271.4 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 46 | 0 | 612.6
2018-06-10 | 5:00 | 591.9 | 174.6 | 271.5 | 48.7 | 0 | 38.8 | 7.7 | 0 | 10.6 | 0 | 40 | 0 | 591.9
2018-06-10 | 6:00 | 562.3 | 174.6 | 259.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 46.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 562.3
2018-06-10 | 7:00 | 568.9 | 174.6 | 198.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 115.3 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 568.9
2018-06-10 | 8:00 | 577.5 | 174.6 | 218.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 172.2 | 0 | 10.9 | 0 | -67 | 0 | 577.5
2018-06-10 | 9:00 | 595.7 | 174.6 | 213.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 243.8 | 0 | 6.3 | 0 | -111 | 0 | 595.7
2018-06-10 | 10:00 | 607.5 | 174.6 | 206.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 294.7 | 0 | 4.3 | 0 | -141 | 0 | 607.5
2018-06-10 | 11:00 | 615.2 | 174.6 | 201.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 247.2 | 0 | 4 | 0 | -81 | 0 | 615.2
2018-06-10 | 12:00 | 590.4 | 174.6 | 200.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 253.3 | 0 | 4 | 0 | -111 | 0 | 590.4
2018-06-10 | 13:00 | 606.7 | 174.6 | 223.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 269 | 0 | 11.6 | 0 | -141 | 0 | 606.7
2018-06-10 | 14:00 | 607.1 | 174.6 | 220.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 205.1 | 0 | 8.3 | 0 | -70.5 | 0 | 607.1
2018-06-10 | 15:00 | 609.8 | 174.6 | 243.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 111 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 609.8
2018-06-10 | 16:00 | 606.9 | 174.6 | 303.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 46.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-06-10 | 17:00 | 631 | 174.6 | 312.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 23.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 631
2018-06-10 | 18:00 | 644.1 | 174.6 | 352.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-06-10 | 19:00 | 649.3 | 174.6 | 357 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | 0 | 649.3
2018-06-10 | 20:00 | 632.8 | 174.6 | 343.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2018-06-10 | 21:00 | 605.1 | 174.6 | 313.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 605.1
2018-06-10 | 22:00 | 574.1 | 174.6 | 282.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 574.1
2018-06-10 | 23:00 | 556.7 | 174.6 | 274.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 556.7
2018-06-11 | 0:00 | 536.6 | 174.6 | 287.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 536.6
2018-06-11 | 1:00 | 524.5 | 174.6 | 279.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 524.5
2018-06-11 | 2:00 | 556.1 | 174.6 | 303.8 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 556.1
2018-06-11 | 3:00 | 593.6 | 174.6 | 309.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 593.6
2018-06-11 | 4:00 | 620.1 | 174.6 | 323.6 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2018-06-11 | 5:00 | 606 | 174.6 | 313.3 | 48.7 | 0 | 38.8 | 10.1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 606
2018-06-11 | 6:00 | 606.4 | 174.6 | 280.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 61.7 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 606.4
2018-06-11 | 7:00 | 641.2 | 174.6 | 266.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 112.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 641.2
2018-06-11 | 8:00 | 706.1 | 174.6 | 327.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 119 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 706.1
2018-06-11 | 9:00 | 760.7 | 174.6 | 357.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 135.3 | 0 | 11.9 | 0 | 13 | 0 | 760.7
2018-06-11 | 10:00 | 760.7 | 174.6 | 356.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 125.3 | 0 | 15.2 | 0 | 20 | 0 | 760.7
2018-06-11 | 11:00 | 769.1 | 174.6 | 356.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 101.9 | 0 | 19.2 | 0 | 48 | 0 | 769.1
2018-06-11 | 12:00 | 718.1 | 174.6 | 357.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 99.4 | 0 | 15.2 | 0 | 3 | 0 | 718.1
2018-06-11 | 13:00 | 754.6 | 174.6 | 356.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 98.9 | 0 | 9.9 | 0 | 46 | 0 | 754.6
2018-06-11 | 14:00 | 760.9 | 174.6 | 357.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 95.8 | 0 | 9.2 | 0 | 55 | 0 | 760.9
2018-06-11 | 15:00 | 748.7 | 174.6 | 357.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 80 | 0 | 6.3 | 0 | 62 | 0 | 748.7
2018-06-11 | 16:00 | 737.1 | 174.6 | 356.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 46.6 | 0 | 9.6 | 0 | 81 | 0 | 737.1
2018-06-11 | 17:00 | 718.5 | 174.6 | 356.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 23.4 | 0 | 8.6 | 0 | 46 | 0 | 718.5
2018-06-11 | 18:00 | 724.8 | 174.6 | 356.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 16.2 | 0 | 68 | 0 | 724.8
2018-06-11 | 19:00 | 707.1 | 174.6 | 357.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 49 | 0 | 707.1
2018-06-11 | 20:00 | 672.1 | 174.6 | 357.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 10 | 0 | 672.1
2018-06-11 | 21:00 | 651.7 | 174.6 | 347.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2018-06-11 | 22:00 | 625.7 | 174.6 | 323.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 625.7
2018-06-11 | 23:00 | 601.9 | 174.6 | 308.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 601.9
2018-06-12 | 0:00 | 579.4 | 174.6 | 321.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 579.4
2018-06-12 | 1:00 | 583.1 | 174.6 | 328.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 583.1
2018-06-12 | 2:00 | 600.9 | 174.6 | 342.6 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 600.9
2018-06-12 | 3:00 | 644.4 | 174.6 | 357.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 3 | 0 | 644.4
2018-06-12 | 4:00 | 675.2 | 174.6 | 356.6 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 34 | 0 | 675.2
2018-06-12 | 5:00 | 657.4 | 174.6 | 357.4 | 48.7 | 0 | 38.8 | 11.3 | 0 | 5.6 | 0 | 21 | 0 | 657.4
2018-06-12 | 6:00 | 641.7 | 174.6 | 321.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 69.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2018-06-12 | 7:00 | 652.5 | 174.6 | 238.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 160.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 652.5
2018-06-12 | 8:00 | 716.7 | 174.6 | 240.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 249.6 | 0 | 13.5 | 0 | -30 | 0 | 716.7
2018-06-12 | 9:00 | 748.6 | 174.6 | 249.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 304.4 | 0 | 14.2 | 0 | -62.5 | 0 | 748.6
2018-06-12 | 10:00 | 752.2 | 174.6 | 230.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 296.2 | 0 | 12.5 | 0 | -30 | 0 | 752.2
2018-06-12 | 11:00 | 743.4 | 174.6 | 228.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 340.7 | 0 | 11.9 | 0 | -81 | 0 | 743.4
2018-06-12 | 12:00 | 705.6 | 174.6 | 225.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 430.4 | -22.8 | 9.6 | -9.1 | -171 | 0 | 705.6
2018-06-12 | 13:00 | 742.7 | 174.6 | 222.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 436.7 | 0 | 10.9 | 0 | -171 | 0 | 742.7
2018-06-12 | 14:00 | 744.6 | 174.6 | 252.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 376.9 | 0 | 13.2 | 0 | -141 | 0 | 744.6
2018-06-12 | 15:00 | 726.8 | 174.6 | 248.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 300.2 | 0 | 15.5 | 0 | -81 | 0 | 726.8
2018-06-12 | 16:00 | 728.5 | 174.6 | 271.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 183.7 | 0 | 19.2 | 0 | 11 | 0 | 728.5
2018-06-12 | 17:00 | 713.3 | 174.6 | 271.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 91.8 | 0 | 19.2 | 0 | 47 | 0 | 713.3
2018-06-12 | 18:00 | 698 | 174.6 | 271.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 128 | 0 | 698
2018-06-12 | 19:00 | 688.3 | 174.6 | 272.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 120 | 0 | 688.3
2018-06-12 | 20:00 | 661.9 | 174.6 | 272 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 96 | 0 | 661.9
2018-06-12 | 21:00 | 633.7 | 174.6 | 271.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 73 | 0 | 633.7
2018-06-12 | 22:00 | 610.3 | 174.6 | 272.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 50 | 0 | 610.3
2018-06-12 | 23:00 | 592 | 174.6 | 272.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 592
2018-06-13 | 0:00 | 563.9 | 174.6 | 271.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 43 | 0 | 563.9
2018-06-13 | 1:00 | 553.1 | 174.6 | 272.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 32 | 0 | 553.1
2018-06-13 | 2:00 | 578.7 | 174.6 | 271.4 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 51 | 0 | 578.7
2018-06-13 | 3:00 | 624.4 | 174.6 | 271.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 70 | 0 | 624.4
2018-06-13 | 4:00 | 643.2 | 174.6 | 272.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 643.2
2018-06-13 | 5:00 | 625.1 | 174.6 | 271.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 14.5 | 0 | 3.6 | 0 | 73 | 0 | 625.1
2018-06-13 | 6:00 | 609.9 | 174.6 | 257.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 106.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 609.9
2018-06-13 | 7:00 | 615.6 | 174.6 | 227.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 229.4 | 0 | 5 | 0 | -90 | 0 | 615.6
2018-06-13 | 8:00 | 657.9 | 174.6 | 213 | 29.9 | 0 | 38.8 | 335.8 | 0 | 3.3 | 0 | -137.5 | 0 | 657.9
2018-06-13 | 9:00 | 706.6 | 174.6 | 216.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 414.2 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | 0 | 706.6
2018-06-13 | 10:00 | 720.8 | 174.6 | 228.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 415.6 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 720.8
2018-06-13 | 11:00 | 724 | 174.6 | 220.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 442.5 | -11.7 | 4 | -3.8 | -171 | 0 | 724
2018-06-13 | 12:00 | 686.3 | 174.6 | 227.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 493.6 | -107.8 | 6.3 | -6 | -171 | 0 | 686.3
2018-06-13 | 13:00 | 735.8 | 174.6 | 226.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 448.3 | -11.9 | 9.2 | -8.7 | -171 | 0 | 735.8
2018-06-13 | 14:00 | 744.8 | 174.6 | 257.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 353.8 | 0 | 10.6 | 0 | -120 | 0 | 744.8
2018-06-13 | 15:00 | 735.8 | 174.6 | 255.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 284.9 | 0 | 12.2 | 0 | -60 | 0 | 735.8
2018-06-13 | 16:00 | 736.4 | 174.6 | 285.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 183.8 | 0 | 16.2 | 0 | 8 | 0 | 736.4
2018-06-13 | 17:00 | 712.8 | 174.6 | 284.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 91.9 | 0 | 22.8 | 0 | 30 | 0 | 712.8
2018-06-13 | 18:00 | 696.5 | 174.6 | 285 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 107 | 0 | 696.5
2018-06-13 | 19:00 | 683.8 | 174.6 | 284.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 99 | 0 | 683.8
2018-06-13 | 20:00 | 664.6 | 174.6 | 285 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 82 | 0 | 664.6
2018-06-13 | 21:00 | 648.1 | 174.6 | 284.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 68 | 0 | 648.1
2018-06-13 | 22:00 | 618.9 | 174.6 | 285.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 40 | 0 | 618.9
2018-06-13 | 23:00 | 593.8 | 174.6 | 284.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 25 | 0 | 593.8
2018-06-14 | 0:00 | 570.7 | 174.6 | 284.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 35 | 0 | 570.7
2018-06-14 | 1:00 | 556.4 | 174.6 | 285.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 20 | 0 | 556.4
2018-06-14 | 2:00 | 588.5 | 174.6 | 284.9 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 45 | 0 | 588.5
2018-06-14 | 3:00 | 632.8 | 174.6 | 284.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 63 | 0 | 632.8
2018-06-14 | 4:00 | 637.9 | 174.6 | 285 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 65 | 0 | 637.9
2018-06-14 | 5:00 | 612.7 | 174.6 | 284.8 | 48.7 | 0 | 38.8 | 17.6 | 0 | 10.2 | 0 | 38 | 0 | 612.7
2018-06-14 | 6:00 | 601.3 | 174.6 | 229.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 122.3 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 601.3
2018-06-14 | 7:00 | 596.3 | 174.6 | 207.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 247.6 | 0 | 5.6 | 0 | -107.5 | 0 | 596.3
2018-06-14 | 8:00 | 657.4 | 174.6 | 202.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 346 | 0 | 6.9 | 0 | -141 | 0 | 657.4
2018-06-14 | 9:00 | 703.4 | 174.6 | 237.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 384.1 | 0 | 9.9 | 0 | -171 | 0 | 703.4
2018-06-14 | 10:00 | 717.8 | 174.6 | 221.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 448 | -24.8 | 13.5 | -12.8 | -171 | 0 | 717.8
2018-06-14 | 11:00 | 730.6 | 174.6 | 227.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 442.5 | -12.2 | 14.9 | -14.2 | -171 | 0 | 730.6
2018-06-14 | 12:00 | 683.5 | 174.6 | 240.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 353.3 | 0 | 17.5 | 0 | -171 | 0 | 683.5
2018-06-14 | 13:00 | 721 | 174.6 | 242.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 279.9 | 0 | 15.5 | 0 | -60 | 0 | 721
2018-06-14 | 14:00 | 719.8 | 174.6 | 259.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 204.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 719.8
2018-06-14 | 15:00 | 707 | 174.6 | 298.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 136.4 | 0 | 10.2 | 0 | 19 | 0 | 707
2018-06-14 | 16:00 | 705.4 | 174.6 | 297.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 64.6 | 0 | 8.9 | 0 | 91 | 0 | 705.4
2018-06-14 | 17:00 | 687.8 | 174.6 | 297.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 32.5 | 0 | 7.3 | 0 | 67 | 0 | 687.8
2018-06-14 | 18:00 | 693 | 174.6 | 297.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 6.3 | 0 | 105 | 0 | 693
2018-06-14 | 19:00 | 681.2 | 174.6 | 297.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 94 | 0 | 681.2
2018-06-14 | 20:00 | 655.2 | 174.6 | 297.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 67 | 0 | 655.2
2018-06-14 | 21:00 | 623.4 | 174.6 | 297.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 33 | 0 | 623.4
2018-06-14 | 22:00 | 602.4 | 174.6 | 297.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 7 | 0 | 602.4
2018-06-14 | 23:00 | 587.4 | 174.6 | 297.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 4 | 0 | 587.4
2018-06-15 | 0:00 | 566 | 174.6 | 297.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 18 | 0 | 566
2018-06-15 | 1:00 | 562.6 | 174.6 | 297.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 562.6
2018-06-15 | 2:00 | 592.6 | 174.6 | 297.3 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 44 | 0 | 592.6
2018-06-15 | 3:00 | 633 | 174.6 | 298 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 56 | 0 | 633
2018-06-15 | 4:00 | 651.4 | 174.6 | 298.1 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 73 | 0 | 651.4
2018-06-15 | 5:00 | 630.9 | 174.6 | 297.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 10.3 | 0 | 2.6 | 0 | 58 | 0 | 630.9
2018-06-15 | 6:00 | 624.3 | 174.6 | 297.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 66.6 | 0 | 3.6 | 0 | 13 | 0 | 624.3
2018-06-15 | 7:00 | 631.6 | 174.6 | 211.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 172 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 631.6
2018-06-15 | 8:00 | 696.6 | 174.6 | 230.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 303.7 | 0 | 8.9 | 0 | -90 | 0 | 696.6
2018-06-15 | 9:00 | 751 | 174.6 | 248.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 350.1 | 0 | 19.8 | 0 | -111 | 0 | 751
2018-06-15 | 10:00 | 752.6 | 174.6 | 251.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 404.5 | 0 | 24.4 | 0 | -171 | 0 | 752.6
2018-06-15 | 11:00 | 748.4 | 174.6 | 256.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 390.6 | 0 | 29.4 | 0 | -171 | 0 | 748.4
2018-06-15 | 12:00 | 713.2 | 174.6 | 232 | 29.9 | 0 | 38.8 | 431.2 | -23.8 | 30.4 | -28.9 | -171 | 0 | 713.2
2018-06-15 | 13:00 | 759.2 | 174.6 | 252.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 402.2 | 0 | 32 | 0 | -171 | 0 | 759.2
2018-06-15 | 14:00 | 774.3 | 174.6 | 256.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 345.1 | 0 | 36.6 | 0 | -107.5 | 0 | 774.3
2018-06-15 | 15:00 | 771.3 | 174.6 | 281.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 271.9 | 0 | 34.7 | 0 | -60 | 0 | 771.3
2018-06-15 | 16:00 | 759.7 | 174.6 | 260.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 134.4 | 0 | 36.6 | 0 | 85 | 0 | 759.7
2018-06-15 | 17:00 | 727.2 | 174.6 | 259.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 67.3 | 0 | 35.7 | 0 | 81 | 0 | 727.2
2018-06-15 | 18:00 | 698.3 | 174.6 | 259.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 29.7 | 0 | 125 | 0 | 698.3
2018-06-15 | 19:00 | 687.6 | 174.6 | 260.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 115 | 0 | 687.6
2018-06-15 | 20:00 | 665.2 | 174.6 | 259.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 101 | 0 | 665.2
2018-06-15 | 21:00 | 639.2 | 174.6 | 259.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 79 | 0 | 639.2
2018-06-15 | 22:00 | 618 | 174.6 | 259.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 58 | 0 | 618
2018-06-15 | 23:00 | 603.1 | 174.6 | 260.2 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 50 | 0 | 603.1
2018-06-16 | 0:00 | 576.4 | 174.6 | 260.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 58 | 0 | 576.4
2018-06-16 | 1:00 | 568.3 | 174.6 | 259.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 49 | 0 | 568.3
2018-06-16 | 2:00 | 589.7 | 174.6 | 259.5 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 62 | 0 | 589.7
2018-06-16 | 3:00 | 617.9 | 174.6 | 259.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 63 | 0 | 617.9
2018-06-16 | 4:00 | 628.2 | 174.6 | 259.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 72 | 0 | 628.2
2018-06-16 | 5:00 | 605.8 | 174.6 | 259.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 12.9 | 0 | 14.9 | 0 | 56 | 0 | 605.8
2018-06-16 | 6:00 | 589.8 | 174.6 | 239.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 94.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 589.8
2018-06-16 | 7:00 | 589.7 | 174.6 | 214.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 209.6 | 0 | 12.2 | 0 | -90 | 0 | 589.7
2018-06-16 | 8:00 | 619.6 | 174.6 | 202.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 311.3 | 0 | 12.5 | 0 | -150 | 0 | 619.6
2018-06-16 | 9:00 | 633.9 | 174.6 | 203.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 421.9 | -68.4 | 14.9 | -14.2 | -167.5 | 0 | 633.9
2018-06-16 | 10:00 | 634.7 | 174.6 | 199.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 494.3 | -132.5 | 14.5 | -13.8 | -171 | 0 | 634.7
2018-06-16 | 11:00 | 653.8 | 174.6 | 206.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 551.4 | -177 | 15.5 | -14.7 | -171 | 0 | 653.8
2018-06-16 | 12:00 | 642.8 | 174.6 | 199.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 566.3 | -196.8 | 21.1 | -20 | -171 | 0 | 642.8
2018-06-16 | 13:00 | 659.4 | 174.6 | 206.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 537.1 | -158 | 25.8 | -24.5 | -171 | 0 | 659.4
2018-06-16 | 14:00 | 648.5 | 174.6 | 202.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 459.3 | -86.9 | 22.8 | -21.7 | -171 | 0 | 648.5
2018-06-16 | 15:00 | 649.9 | 174.6 | 199.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 347.7 | 0 | 21.5 | -11.8 | -150 | 0 | 649.9
2018-06-16 | 16:00 | 651.9 | 174.6 | 208.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 207 | 0 | 23.4 | 0 | -30 | 0 | 651.9
2018-06-16 | 17:00 | 648.6 | 174.6 | 196.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 103.5 | 0 | 16.2 | 0 | 49 | 0 | 648.6
2018-06-16 | 18:00 | 633.5 | 174.6 | 196.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 142 | 0 | 633.5
2018-06-16 | 19:00 | 637.4 | 174.6 | 196.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 151 | 0 | 637.4
2018-06-16 | 20:00 | 623.3 | 174.6 | 197 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 137 | 0 | 623.3
2018-06-16 | 21:00 | 587.5 | 174.6 | 196.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 99 | 0 | 587.5
2018-06-16 | 22:00 | 549.9 | 174.6 | 197 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 54 | 0 | 549.9
2018-06-16 | 23:00 | 532.4 | 174.6 | 197.2 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 44 | 0 | 532.4
2018-06-17 | 0:00 | 510.3 | 174.6 | 197 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 55 | 0 | 510.3
2018-06-17 | 1:00 | 498.3 | 174.6 | 196.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 45 | 0 | 498.3
2018-06-17 | 2:00 | 525.6 | 174.6 | 196.7 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 68 | 0 | 525.6
2018-06-17 | 3:00 | 574.3 | 174.6 | 197 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 90 | 0 | 574.3
2018-06-17 | 4:00 | 586.7 | 174.6 | 196.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 97 | 0 | 586.7
2018-06-17 | 5:00 | 557.2 | 174.6 | 196.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 16.7 | 0 | 15.2 | 0 | 67 | 0 | 557.2
2018-06-17 | 6:00 | 531.8 | 174.6 | 198 | 29.9 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 14.9 | 0 | -30 | 0 | 531.8
2018-06-17 | 7:00 | 521.8 | 174.6 | 197.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 228.9 | 0 | 13.2 | -11.2 | -150 | 0 | 521.8
2018-06-17 | 8:00 | 540.3 | 174.6 | 205.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 339.9 | -99 | 8.3 | -7.9 | -150 | 0 | 540.3
2018-06-17 | 9:00 | 551.9 | 174.6 | 203.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 438.4 | -162.4 | 5.6 | -5.3 | -171 | 0 | 551.9
2018-06-17 | 10:00 | 564.4 | 174.6 | 208.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 518.1 | -234.7 | 7.9 | -7.5 | -171 | 0 | 564.4
2018-06-17 | 11:00 | 589.1 | 174.6 | 201.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 549.8 | -234.8 | 6.3 | -6 | -171 | 0 | 589.1
2018-06-17 | 12:00 | 592.2 | 174.6 | 204.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 549.3 | -234.6 | 5.9 | -5.6 | -171 | 0 | 592.2
2018-06-17 | 13:00 | 601.2 | 174.6 | 199.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 503.7 | -174.2 | 5.3 | -5 | -171 | 0 | 601.2
2018-06-17 | 14:00 | 604.4 | 174.6 | 205.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 439.2 | -116 | 3.6 | -3.4 | -167.5 | 0 | 604.4
2018-06-17 | 15:00 | 607.9 | 174.6 | 198.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 315.3 | 0 | 3.6 | -3.1 | -150 | 0 | 607.9
2018-06-17 | 16:00 | 618.2 | 174.6 | 212.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 156.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2018-06-17 | 17:00 | 620.8 | 174.6 | 253.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 78.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 620.8
2018-06-17 | 18:00 | 624.9 | 174.6 | 267 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 6.9 | 0 | 67 | 0 | 624.9
2018-06-17 | 19:00 | 635.1 | 174.6 | 267.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 72 | 0 | 635.1
2018-06-17 | 20:00 | 630.9 | 174.6 | 267.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 62 | 0 | 630.9
2018-06-17 | 21:00 | 604.1 | 174.6 | 266.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 35 | 0 | 604.1
2018-06-17 | 22:00 | 571.8 | 174.6 | 266.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 3 | 0 | 571.8
2018-06-17 | 23:00 | 553 | 174.6 | 250.2 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 553
2018-06-18 | 0:00 | 527.8 | 174.6 | 255.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 527.8
2018-06-18 | 1:00 | 520.1 | 174.6 | 250.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 520.1
2018-06-18 | 2:00 | 552.1 | 174.6 | 266.6 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 14 | 0 | 552.1
2018-06-18 | 3:00 | 602.7 | 174.6 | 266.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 47 | 0 | 602.7
2018-06-18 | 4:00 | 611.9 | 174.6 | 267 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 57 | 0 | 611.9
2018-06-18 | 5:00 | 602.7 | 174.6 | 266.9 | 48.7 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 13.5 | 0 | 48 | 0 | 602.7
2018-06-18 | 6:00 | 606.9 | 174.6 | 267.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 72.3 | 0 | 11.9 | 0 | 12 | 0 | 606.9
2018-06-18 | 7:00 | 615.4 | 174.6 | 224.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 173.2 | 0 | 8.3 | 0 | -33.5 | 0 | 615.4
2018-06-18 | 8:00 | 678.3 | 174.6 | 233.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 275.3 | 0 | 7.3 | 0 | -81 | 0 | 678.3
2018-06-18 | 9:00 | 740 | 174.6 | 250.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 322.6 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 740
2018-06-18 | 10:00 | 744 | 174.6 | 234.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 344 | 0 | 3.6 | 0 | -81 | 0 | 744
2018-06-18 | 11:00 | 766.2 | 174.6 | 249.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 379 | 0 | 5.3 | 0 | -111 | 0 | 766.2
2018-06-18 | 12:00 | 726.8 | 174.6 | 255.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 364.7 | 0 | 4.3 | 0 | -141 | 0 | 726.8
2018-06-18 | 13:00 | 775.5 | 174.6 | 265.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 306.3 | 0 | 4.3 | 0 | -44 | 0 | 775.5
2018-06-18 | 14:00 | 772.9 | 174.6 | 262.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 264.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 772.9
2018-06-18 | 15:00 | 771 | 174.6 | 323.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 202.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 771
2018-06-18 | 16:00 | 771.5 | 174.6 | 408.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 117.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 771.5
2018-06-18 | 17:00 | 730.1 | 174.6 | 386.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 59.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 730.1
2018-06-18 | 18:00 | 717.9 | 174.6 | 433.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 717.9
2018-06-18 | 19:00 | 708 | 174.6 | 423 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 708
2018-06-18 | 20:00 | 685.7 | 174.6 | 398 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2018-06-18 | 21:00 | 653.5 | 174.6 | 364.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 653.5
2018-06-18 | 22:00 | 626.3 | 174.6 | 334.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2018-06-18 | 23:00 | 608.1 | 174.6 | 327.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 608.1
2018-06-19 | 0:00 | 578.5 | 174.6 | 328.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 578.5
2018-06-19 | 1:00 | 573.4 | 174.6 | 324.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 573.4
2018-06-19 | 2:00 | 610.6 | 174.6 | 356.3 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 610.6
2018-06-19 | 3:00 | 644.5 | 174.6 | 360.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 644.5
2018-06-19 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 357.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-06-19 | 5:00 | 618.3 | 174.6 | 339 | 48.7 | 0 | 38.8 | 6.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 618.3
2018-06-19 | 6:00 | 627 | 174.6 | 332.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 39.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 627
2018-06-19 | 7:00 | 660.1 | 174.6 | 316.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 88.9 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 660.1
2018-06-19 | 8:00 | 738.2 | 174.6 | 336.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 147.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 738.2
2018-06-19 | 9:00 | 785.6 | 174.6 | 359.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 174.9 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 785.6
2018-06-19 | 10:00 | 791.7 | 174.6 | 381.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 156.7 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 791.7
2018-06-19 | 11:00 | 802.7 | 174.6 | 368.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 178.4 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 802.7
2018-06-19 | 12:00 | 738.8 | 174.6 | 340.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 144.8 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2018-06-19 | 13:00 | 777 | 174.6 | 385.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 139.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 777
2018-06-19 | 14:00 | 787.7 | 174.6 | 428.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 110.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 787.7
2018-06-19 | 15:00 | 780.1 | 174.6 | 454.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 74.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 780.1
2018-06-19 | 16:00 | 771.3 | 174.6 | 476 | 29.9 | 0 | 38.8 | 37.4 | 0 | 9.6 | 0 | 5 | 0 | 771.3
2018-06-19 | 17:00 | 759.7 | 174.6 | 441.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 18.9 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 759.7
2018-06-19 | 18:00 | 752.2 | 174.6 | 442.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 752.2
2018-06-19 | 19:00 | 724.4 | 174.6 | 421.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 724.4
2018-06-19 | 20:00 | 695.9 | 174.6 | 390.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 695.9
2018-06-19 | 21:00 | 671.2 | 174.6 | 358.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2018-06-19 | 22:00 | 652.4 | 174.6 | 347.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 652.4
2018-06-19 | 23:00 | 632.5 | 174.6 | 331.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 632.5
2018-06-20 | 0:00 | 590.1 | 174.6 | 336.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 590.1
2018-06-20 | 1:00 | 576 | 174.6 | 324.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 576
2018-06-20 | 2:00 | 599.7 | 174.6 | 345.4 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 599.7
2018-06-20 | 3:00 | 640.2 | 174.6 | 357.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 640.2
2018-06-20 | 4:00 | 650 | 174.6 | 364.4 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 650
2018-06-20 | 5:00 | 637.9 | 174.6 | 358.5 | 48.7 | 0 | 38.8 | 6.7 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 637.9
2018-06-20 | 6:00 | 640.7 | 174.6 | 345.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 39.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 640.7
2018-06-20 | 7:00 | 660.9 | 174.6 | 338.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 71.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 660.9
2018-06-20 | 8:00 | 719.4 | 174.6 | 361 | 29.9 | 0 | 38.8 | 110.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 719.4
2018-06-20 | 9:00 | 766.4 | 174.6 | 377.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 144.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 766.4
2018-06-20 | 10:00 | 766.1 | 174.6 | 377.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 144.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 766.1
2018-06-20 | 11:00 | 761.1 | 174.6 | 304.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 212.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 761.1
2018-06-20 | 12:00 | 715 | 174.6 | 238.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 715
2018-06-20 | 13:00 | 779 | 174.6 | 316.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779
2018-06-20 | 14:00 | 787.8 | 174.6 | 339.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 142 | 0 | 1.3 | 0 | 62 | 0 | 787.8
2018-06-20 | 15:00 | 765.8 | 174.6 | 338.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 114.8 | 0 | 0.3 | 0 | 69 | 0 | 765.8
2018-06-20 | 16:00 | 752.6 | 174.6 | 338.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 89.6 | 0 | 0.3 | 0 | 81 | 0 | 752.6
2018-06-20 | 17:00 | 733.2 | 174.6 | 339.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 45 | 0 | 0.3 | 0 | 65 | 0 | 733.2
2018-06-20 | 18:00 | 711.9 | 174.6 | 338.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 711.9
2018-06-20 | 19:00 | 711.6 | 174.6 | 339.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 88 | 0 | 711.6
2018-06-20 | 20:00 | 681.6 | 174.6 | 338.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 58 | 0 | 681.6
2018-06-20 | 21:00 | 654.7 | 174.6 | 338.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 31 | 0 | 654.7
2018-06-20 | 22:00 | 631.5 | 174.6 | 338.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 631.5
2018-06-20 | 23:00 | 604.3 | 174.6 | 325.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 604.3
2018-06-21 | 0:00 | 576.5 | 174.6 | 328.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 576.5
2018-06-21 | 1:00 | 557.8 | 174.6 | 309.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 557.8
2018-06-21 | 2:00 | 579.3 | 174.6 | 324 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 579.3
2018-06-21 | 3:00 | 620.1 | 174.6 | 336.5 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2018-06-21 | 4:00 | 636.7 | 174.6 | 338.8 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 11 | 0 | 636.7
2018-06-21 | 5:00 | 613 | 174.6 | 334.5 | 48.7 | 0 | 38.8 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 613
2018-06-21 | 6:00 | 614.3 | 174.6 | 311.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 50.5 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 614.3
2018-06-21 | 7:00 | 630.7 | 174.6 | 282.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 99.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 630.7
2018-06-21 | 8:00 | 693.8 | 174.6 | 296.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 149.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 693.8
2018-06-21 | 9:00 | 743.8 | 174.6 | 271 | 29.9 | 0 | 38.8 | 224.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 743.8
2018-06-21 | 10:00 | 748.2 | 174.6 | 255.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 324.1 | 0 | 5.9 | 0 | -81 | 0 | 748.2
2018-06-21 | 11:00 | 754.9 | 174.6 | 238.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 410.4 | 0 | 4 | 0 | -141 | 0 | 754.9
2018-06-21 | 12:00 | 714.3 | 174.6 | 237.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 451.9 | -48 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 714.3
2018-06-21 | 13:00 | 771.5 | 174.6 | 245.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 449.5 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 771.5
2018-06-21 | 14:00 | 782.8 | 174.6 | 259.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 417.7 | 0 | 3 | 0 | -141 | 0 | 782.8
2018-06-21 | 15:00 | 784.3 | 174.6 | 274.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 327.4 | 0 | 1.7 | 0 | -62.5 | 0 | 784.3
2018-06-21 | 16:00 | 784 | 174.6 | 297.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 189.7 | 0 | 0.7 | 0 | 53 | 0 | 784
2018-06-21 | 17:00 | 747.9 | 174.6 | 298 | 70.3 | 0 | 38.8 | 94.9 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 747.9
2018-06-21 | 18:00 | 728.9 | 174.6 | 297.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 147 | 0 | 728.9
2018-06-21 | 19:00 | 707.3 | 174.6 | 297.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 707.3
2018-06-21 | 20:00 | 690 | 174.6 | 298 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 106 | 0 | 690
2018-06-21 | 21:00 | 649.6 | 174.6 | 297.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 65 | 0 | 649.6
2018-06-21 | 22:00 | 619.8 | 174.6 | 297.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 36 | 0 | 619.8
2018-06-21 | 23:00 | 596 | 174.6 | 297.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 596
2018-06-22 | 0:00 | 561.9 | 174.6 | 297.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 0 | 561.9
2018-06-22 | 1:00 | 549.6 | 174.6 | 298 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 549.6
2018-06-22 | 2:00 | 576.2 | 174.6 | 297.5 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 576.2
2018-06-22 | 3:00 | 627.1 | 174.6 | 297.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 50 | 0 | 627.1
2018-06-22 | 4:00 | 634.5 | 174.6 | 297.8 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 634.5
2018-06-22 | 5:00 | 611.4 | 174.6 | 298.1 | 48.7 | 0 | 38.8 | 10.9 | 0 | 2.3 | 0 | 38 | 0 | 611.4
2018-06-22 | 6:00 | 606.9 | 174.6 | 262.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 99.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-06-22 | 7:00 | 624.7 | 174.6 | 211.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 198.4 | 0 | 1.7 | 0 | -30 | 0 | 624.7
2018-06-22 | 8:00 | 669.8 | 174.6 | 214.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 301.3 | 0 | 0.7 | 0 | -90 | 0 | 669.8
2018-06-22 | 9:00 | 749.5 | 174.6 | 246.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 396.9 | 0 | 0 | 0 | -137.5 | 0 | 749.5
2018-06-22 | 10:00 | 763 | 174.6 | 258.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 431.9 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 763
2018-06-22 | 11:00 | 775.9 | 174.6 | 236.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 480 | -12.7 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 775.9
2018-06-22 | 12:00 | 731.2 | 174.6 | 235.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 488.5 | -65 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 731.2
2018-06-22 | 13:00 | 789.4 | 174.6 | 259.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 497.4 | -39.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 789.4
2018-06-22 | 14:00 | 795.6 | 174.6 | 267.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 425.9 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 795.6
2018-06-22 | 15:00 | 803 | 174.6 | 270.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 319.3 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 803
2018-06-22 | 16:00 | 802.2 | 174.6 | 397.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 802.2
2018-06-22 | 17:00 | 742.6 | 174.6 | 384.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.6
2018-06-22 | 18:00 | 732.6 | 174.6 | 396.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 51 | 0 | 732.6
2018-06-22 | 19:00 | 718.1 | 174.6 | 397.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 33 | 0 | 718.1
2018-06-22 | 20:00 | 686.4 | 174.6 | 396.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 686.4
2018-06-22 | 21:00 | 656.9 | 174.6 | 364.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 656.9
2018-06-22 | 22:00 | 632.1 | 174.6 | 337.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2018-06-22 | 23:00 | 603 | 174.6 | 313.8 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 603
2018-06-23 | 0:00 | 581.9 | 174.6 | 321 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 581.9
2018-06-23 | 1:00 | 565 | 174.6 | 299.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 565
2018-06-23 | 2:00 | 580.4 | 174.6 | 308.6 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 580.4
2018-06-23 | 3:00 | 619.5 | 174.6 | 318.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 619.5
2018-06-23 | 4:00 | 629.9 | 174.6 | 325.8 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 629.9
2018-06-23 | 5:00 | 607.1 | 174.6 | 311 | 48.7 | 0 | 38.8 | 7.3 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 607.1
2018-06-23 | 6:00 | 571.9 | 174.6 | 256.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 53.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 571.9
2018-06-23 | 7:00 | 574 | 174.6 | 203 | 29.9 | 0 | 38.8 | 114.5 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 574
2018-06-23 | 8:00 | 623 | 174.6 | 227.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 148 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 623
2018-06-23 | 9:00 | 668.9 | 174.6 | 263.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 160.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 668.9
2018-06-23 | 10:00 | 675.8 | 174.6 | 268.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 162.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 675.8
2018-06-23 | 11:00 | 677 | 174.6 | 278.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 150.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 677
2018-06-23 | 12:00 | 636.3 | 174.6 | 223.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 167.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 636.3
2018-06-23 | 13:00 | 626.6 | 174.6 | 213.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 218.3 | 0 | 2.6 | 0 | -51 | 0 | 626.6
2018-06-23 | 14:00 | 660.3 | 174.6 | 222.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 270.8 | 0 | 4.3 | 0 | -81 | 0 | 660.3
2018-06-23 | 15:00 | 665.7 | 174.6 | 235.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 139.7 | 0 | 5.9 | 0 | 41 | 0 | 665.7
2018-06-23 | 16:00 | 657.4 | 174.6 | 235.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 62.2 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 657.4
2018-06-23 | 17:00 | 646.7 | 174.6 | 235.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 31.4 | 0 | 1.7 | 0 | 94 | 0 | 646.7
2018-06-23 | 18:00 | 648.3 | 174.6 | 235.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0 | 126 | 0 | 648.3
2018-06-23 | 19:00 | 654.2 | 174.6 | 235.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 134 | 0 | 654.2
2018-06-23 | 20:00 | 633.8 | 174.6 | 235.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 111 | 0 | 633.8
2018-06-23 | 21:00 | 598.4 | 174.6 | 235.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 598.4
2018-06-23 | 22:00 | 564.5 | 174.6 | 235.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 44 | 0 | 564.5
2018-06-23 | 23:00 | 538.8 | 174.6 | 236.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 538.8
2018-06-24 | 0:00 | 522.8 | 174.6 | 235.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 522.8
2018-06-24 | 1:00 | 518.5 | 174.6 | 235.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 34 | 0 | 518.5
2018-06-24 | 2:00 | 538.6 | 174.6 | 235.7 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 45 | 0 | 538.6
2018-06-24 | 3:00 | 578 | 174.6 | 236.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 51 | 0 | 578
2018-06-24 | 4:00 | 601.4 | 174.6 | 235.2 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 73 | 0 | 601.4
2018-06-24 | 5:00 | 572.4 | 174.6 | 235.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 11.6 | 0 | 13.5 | 0 | 50 | 0 | 572.4
2018-06-24 | 6:00 | 544.7 | 174.6 | 199.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 90.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 544.7
2018-06-24 | 7:00 | 546.3 | 174.6 | 200.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 211.2 | 0 | 11.2 | 0 | -120 | 0 | 546.3
2018-06-24 | 8:00 | 544.2 | 174.6 | 202.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 334.8 | -73.3 | 11.2 | -10.6 | -164 | 0 | 544.2
2018-06-24 | 9:00 | 579.2 | 174.6 | 200.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 438.4 | -132.6 | 11.9 | -11.3 | -171 | 0 | 579.2
2018-06-24 | 10:00 | 600.2 | 174.6 | 208.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 514.8 | -196.4 | 12.9 | -12.3 | -171 | 0 | 600.2
2018-06-24 | 11:00 | 618.9 | 174.6 | 208.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 545.1 | -208 | 15.8 | -15 | -171 | 0 | 618.9
2018-06-24 | 12:00 | 625 | 174.6 | 200.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 545.3 | -193.5 | 12.5 | -11.9 | -171 | 0 | 625
2018-06-24 | 13:00 | 632.4 | 174.6 | 198.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 497.1 | -136.5 | 14.9 | -14.2 | -171 | 0 | 632.4
2018-06-24 | 14:00 | 634.5 | 174.6 | 199 | 29.9 | 0 | 38.8 | 412.9 | -67.9 | 14.9 | -14.2 | -153.5 | 0 | 634.5
2018-06-24 | 15:00 | 625.9 | 174.6 | 219.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 301.3 | 0 | 12.2 | 0 | -150 | 0 | 625.9
2018-06-24 | 16:00 | 636 | 174.6 | 220.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 160.3 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 636
2018-06-24 | 17:00 | 651.4 | 174.6 | 251 | 70.3 | 0 | 38.8 | 80.2 | 0 | 12.5 | 0 | 24 | 0 | 651.4
2018-06-24 | 18:00 | 651.3 | 174.6 | 250.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 13.9 | 0 | 103 | 0 | 651.3
2018-06-24 | 19:00 | 659.6 | 174.6 | 250.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 114 | 0 | 659.6
2018-06-24 | 20:00 | 648 | 174.6 | 250.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 101 | 0 | 648
2018-06-24 | 21:00 | 616.1 | 174.6 | 250.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 68 | 0 | 616.1
2018-06-24 | 22:00 | 586.9 | 174.6 | 251 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 41 | 0 | 586.9
2018-06-24 | 23:00 | 563.2 | 174.6 | 250.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 26 | 0 | 563.2
2018-06-25 | 0:00 | 552.5 | 174.6 | 250.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 51 | 0 | 552.5
2018-06-25 | 1:00 | 541.3 | 174.6 | 250.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 41 | 0 | 541.3
2018-06-25 | 2:00 | 545.2 | 174.6 | 250.2 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 39 | 0 | 545.2
2018-06-25 | 3:00 | 590.7 | 174.6 | 250.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 56 | 0 | 590.7
2018-06-25 | 4:00 | 610.1 | 174.6 | 250.5 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 76 | 0 | 610.1
2018-06-25 | 5:00 | 607.8 | 174.6 | 250.2 | 48.7 | 0 | 38.8 | 14.2 | 0 | 4.3 | 0 | 77 | 0 | 607.8
2018-06-25 | 6:00 | 608.7 | 174.6 | 250.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 104.7 | 0 | 3.6 | 0 | 7 | 0 | 608.7
2018-06-25 | 7:00 | 628.6 | 174.6 | 222.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 220.4 | 0 | 2 | 0 | -60 | 0 | 628.6
2018-06-25 | 8:00 | 705.2 | 174.6 | 241.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 335.8 | 0 | 0.3 | 0 | -115.5 | 0 | 705.2
2018-06-25 | 9:00 | 769.5 | 174.6 | 259.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 437.5 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 769.5
2018-06-25 | 10:00 | 796.7 | 174.6 | 244.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 506.7 | -26.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 796.7
2018-06-25 | 11:00 | 817 | 174.6 | 262.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 539.8 | -57.2 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 817
2018-06-25 | 12:00 | 788.4 | 174.6 | 264.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 537.7 | -85.8 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 788.4
2018-06-25 | 13:00 | 847.5 | 174.6 | 277.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 495.7 | 0 | 2 | 0 | -171 | 0 | 847.5
2018-06-25 | 14:00 | 860.3 | 174.6 | 288.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 424.3 | 0 | 1.3 | 0 | -97 | 0 | 860.3
2018-06-25 | 15:00 | 867.1 | 174.6 | 307.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 315.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 867.1
2018-06-25 | 16:00 | 857.7 | 174.6 | 428.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 165.4 | 0 | 1.7 | 0 | 19 | 0 | 857.7
2018-06-25 | 17:00 | 808.3 | 174.6 | 429.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 83 | 0 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 808.3
2018-06-25 | 18:00 | 779.2 | 174.6 | 428.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 4.6 | 0 | 62 | 0 | 779.2
2018-06-25 | 19:00 | 760.1 | 174.6 | 429.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 40 | 0 | 760.1
2018-06-25 | 20:00 | 716.1 | 174.6 | 426.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 716.1
2018-06-25 | 21:00 | 685.5 | 174.6 | 397.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-06-25 | 22:00 | 663.3 | 174.6 | 375.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 663.3
2018-06-25 | 23:00 | 626.2 | 174.6 | 341.2 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 626.2
2018-06-26 | 0:00 | 593.2 | 174.6 | 335.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 593.2
2018-06-26 | 1:00 | 574 | 174.6 | 319.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 574
2018-06-26 | 2:00 | 595.8 | 174.6 | 340.5 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 595.8
2018-06-26 | 3:00 | 637 | 174.6 | 349.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 637
2018-06-26 | 4:00 | 645.6 | 174.6 | 346.5 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2018-06-26 | 5:00 | 629.9 | 174.6 | 326.1 | 48.7 | 0 | 38.8 | 12.3 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 629.9
2018-06-26 | 6:00 | 624 | 174.6 | 279 | 29.9 | 0 | 38.8 | 76.6 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 624
2018-06-26 | 7:00 | 652.8 | 174.6 | 215.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 169.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 652.8
2018-06-26 | 8:00 | 742 | 174.6 | 258.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 269.7 | 0 | 21.8 | 0 | -51 | 0 | 742
2018-06-26 | 9:00 | 821 | 174.6 | 267.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 308.1 | 0 | 16.5 | 0 | -14 | 0 | 821
2018-06-26 | 10:00 | 835.3 | 174.6 | 275.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 350.3 | 0 | 16.8 | 0 | -51 | 0 | 835.3
2018-06-26 | 11:00 | 866 | 174.6 | 289.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 366.7 | 0 | 17.8 | 0 | -51 | 0 | 866
2018-06-26 | 12:00 | 835.5 | 174.6 | 281 | 29.9 | 0 | 38.8 | 309.4 | 0 | 15.8 | 0 | -14 | 0 | 835.5
2018-06-26 | 13:00 | 881.1 | 174.6 | 387.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 231.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 881.1
2018-06-26 | 14:00 | 866 | 174.6 | 410.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 170.4 | 0 | 21.1 | 0 | 21 | 0 | 866
2018-06-26 | 15:00 | 853.3 | 174.6 | 409.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 139.3 | 0 | 25.1 | 0 | 36 | 0 | 853.3
2018-06-26 | 16:00 | 849.1 | 174.6 | 409.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 84.2 | 0 | 28.7 | 0 | 83 | 0 | 849.1
2018-06-26 | 17:00 | 808.9 | 174.6 | 409.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 42.4 | 0 | 30 | 0 | 43 | 0 | 808.9
2018-06-26 | 18:00 | 781.2 | 174.6 | 410.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 31.7 | 0 | 55 | 0 | 781.2
2018-06-26 | 19:00 | 754.2 | 174.6 | 409.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 18 | 0 | 754.2
2018-06-26 | 20:00 | 728.4 | 174.6 | 397.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 728.4
2018-06-26 | 21:00 | 693.1 | 174.6 | 357.9 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 693.1
2018-06-26 | 22:00 | 673.5 | 174.6 | 338.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 673.5
2018-06-26 | 23:00 | 635.1 | 174.6 | 301.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 635.1
2018-06-27 | 0:00 | 600.6 | 174.6 | 297.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 600.6
2018-06-27 | 1:00 | 593.2 | 174.6 | 293.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 593.2
2018-06-27 | 2:00 | 607.8 | 174.6 | 302.3 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 607.8
2018-06-27 | 3:00 | 653.6 | 174.6 | 320.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 653.6
2018-06-27 | 4:00 | 658.7 | 174.6 | 324.6 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 658.7
2018-06-27 | 5:00 | 638.4 | 174.6 | 311 | 48.7 | 0 | 38.8 | 9.8 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 638.4
2018-06-27 | 6:00 | 636.8 | 174.6 | 263.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 72.5 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 636.8
2018-06-27 | 7:00 | 674.8 | 174.6 | 239.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 186.8 | 0 | 56.5 | 0 | -51 | 0 | 674.8
2018-06-27 | 8:00 | 768.9 | 174.6 | 279 | 29.9 | 0 | 38.8 | 274.4 | 0 | 53.2 | 0 | -81 | 0 | 768.9
2018-06-27 | 9:00 | 843.2 | 174.6 | 288 | 29.9 | 0 | 38.8 | 343.4 | 0 | 49.5 | 0 | -81 | 0 | 843.2
2018-06-27 | 10:00 | 871.2 | 174.6 | 284.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 379.4 | 0 | 45.2 | 0 | -81 | 0 | 871.2
2018-06-27 | 11:00 | 885.8 | 174.6 | 300 | 29.9 | 0 | 38.8 | 347.3 | 0 | 46.2 | 0 | -51 | 0 | 885.8
2018-06-27 | 12:00 | 846.8 | 174.6 | 287.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 274.2 | 0 | 48.5 | 0 | -7 | 0 | 846.8
2018-06-27 | 13:00 | 891.5 | 174.6 | 412 | 29.9 | 0 | 38.8 | 188.7 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 891.5
2018-06-27 | 14:00 | 870.6 | 174.6 | 464.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 119.1 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 870.6
2018-06-27 | 15:00 | 854.1 | 174.6 | 477.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 87.8 | 0 | 42.3 | 0 | 3 | 0 | 854.1
2018-06-27 | 16:00 | 838.6 | 174.6 | 478.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 62.7 | 0 | 41.9 | 0 | 12 | 0 | 838.6
2018-06-27 | 17:00 | 805 | 174.6 | 440.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 31.7 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 805
2018-06-27 | 18:00 | 783.8 | 174.6 | 459.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 783.8
2018-06-27 | 19:00 | 775.1 | 174.6 | 455.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 775.1
2018-06-27 | 20:00 | 745.4 | 174.6 | 431.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2018-06-27 | 21:00 | 716.5 | 174.6 | 399.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 716.5
2018-06-27 | 22:00 | 682.6 | 174.6 | 363.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 682.6
2018-06-27 | 23:00 | 649 | 174.6 | 338.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 649
2018-06-28 | 0:00 | 614.6 | 174.6 | 339.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 614.6
2018-06-28 | 1:00 | 587.1 | 174.6 | 315.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 587.1
2018-06-28 | 2:00 | 600.7 | 174.6 | 308.7 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 600.7
2018-06-28 | 3:00 | 636.9 | 174.6 | 318.3 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 636.9
2018-06-28 | 4:00 | 643.3 | 174.6 | 320.7 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 643.3
2018-06-28 | 5:00 | 632.8 | 174.6 | 333.3 | 48.7 | 0 | 38.8 | 5.7 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2018-06-28 | 6:00 | 631.5 | 174.6 | 325.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 37 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 631.5
2018-06-28 | 7:00 | 683.1 | 174.6 | 337.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 81.5 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 683.1
2018-06-28 | 8:00 | 773.2 | 174.6 | 370.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 131.2 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 773.2
2018-06-28 | 9:00 | 836.1 | 174.6 | 376.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 192.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 836.1
2018-06-28 | 10:00 | 858.3 | 174.6 | 349.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 249 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 858.3
2018-06-28 | 11:00 | 886.9 | 174.6 | 300.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 326.7 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 886.9
2018-06-28 | 12:00 | 852.2 | 174.6 | 287.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 321.4 | 0 | 20.8 | 0 | -21 | 0 | 852.2
2018-06-28 | 13:00 | 894 | 174.6 | 347.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 287.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 894
2018-06-28 | 14:00 | 899.4 | 174.6 | 398.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 242.9 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | 0 | 899.4
2018-06-28 | 15:00 | 869.9 | 174.6 | 398.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 163.9 | 0 | 24.1 | 0 | 40 | 0 | 869.9
2018-06-28 | 16:00 | 868.6 | 174.6 | 398.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 99.4 | 0 | 25.8 | 0 | 102 | 0 | 868.6
2018-06-28 | 17:00 | 835.6 | 174.6 | 398.3 | 70.3 | 0 | 38.8 | 50.1 | 0 | 22.5 | 0 | 81 | 0 | 835.6
2018-06-28 | 18:00 | 829.2 | 174.6 | 398 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 25.8 | 0 | 121 | 0 | 829.2
2018-06-28 | 19:00 | 803.9 | 174.6 | 398.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 92 | 0 | 803.9
2018-06-28 | 20:00 | 780.8 | 174.6 | 398.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 52 | 0 | 780.8
2018-06-28 | 21:00 | 738.8 | 174.6 | 398.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 7 | 0 | 738.8
2018-06-28 | 22:00 | 705.8 | 174.6 | 380.8 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2018-06-28 | 23:00 | 688 | 174.6 | 371.7 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 688
2018-06-29 | 0:00 | 663.4 | 174.6 | 386.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 663.4
2018-06-29 | 1:00 | 631.5 | 174.6 | 357.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 631.5
2018-06-29 | 2:00 | 630.2 | 174.6 | 343.2 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 630.2
2018-06-29 | 3:00 | 667.7 | 174.6 | 363.9 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2018-06-29 | 4:00 | 671 | 174.6 | 368.9 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 671
2018-06-29 | 5:00 | 668.2 | 174.6 | 372 | 48.7 | 0 | 38.8 | 6.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 668.2
2018-06-29 | 6:00 | 676.5 | 174.6 | 376.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 40.2 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 676.5
2018-06-29 | 7:00 | 706.5 | 174.6 | 349.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 93.6 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2018-06-29 | 8:00 | 800.1 | 174.6 | 395.7 | 29.9 | 0 | 38.8 | 139.3 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 800.1
2018-06-29 | 9:00 | 858.5 | 174.6 | 398.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 149.9 | 0 | 28.4 | 0 | 38 | 0 | 858.5
2018-06-29 | 10:00 | 856.5 | 174.6 | 398.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 134.1 | 0 | 32.7 | 0 | 48 | 0 | 856.5
2018-06-29 | 11:00 | 846.2 | 174.6 | 398.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 150.6 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 846.2
2018-06-29 | 12:00 | 800.9 | 174.6 | 398.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 111.1 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 800.9
2018-06-29 | 13:00 | 827.5 | 174.6 | 398.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 90.1 | 0 | 39.6 | 0 | 56 | 0 | 827.5
2018-06-29 | 14:00 | 822.5 | 174.6 | 398.3 | 29.9 | 0 | 38.8 | 126.1 | 0 | 22.8 | 0 | 32 | 0 | 822.5
2018-06-29 | 15:00 | 821.1 | 174.6 | 398.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 92.7 | 0 | 21.5 | 0 | 65 | 0 | 821.1
2018-06-29 | 16:00 | 805.2 | 174.6 | 398.1 | 29.9 | 0 | 38.8 | 61.7 | 0 | 23.1 | 0 | 79 | 0 | 805.2
2018-06-29 | 17:00 | 772.6 | 174.6 | 398.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 31.1 | 0 | 29.4 | 0 | 30 | 0 | 772.6
2018-06-29 | 18:00 | 765.1 | 174.6 | 398.6 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 33.3 | 0 | 49 | 0 | 765.1
2018-06-29 | 19:00 | 754.8 | 174.6 | 398.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 37 | 0 | 754.8
2018-06-29 | 20:00 | 729.5 | 174.6 | 398.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 13 | 0 | 729.5
2018-06-29 | 21:00 | 698 | 174.6 | 379 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 698
2018-06-29 | 22:00 | 675.6 | 174.6 | 362.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 675.6
2018-06-29 | 23:00 | 652.9 | 174.6 | 352.1 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 652.9
2018-06-30 | 0:00 | 619.3 | 174.6 | 352.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2018-06-30 | 1:00 | 603.8 | 174.6 | 344 | 29.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 603.8
2018-06-30 | 2:00 | 618.1 | 174.6 | 353.9 | 35.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 618.1
2018-06-30 | 3:00 | 659.2 | 174.6 | 364 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 659.2
2018-06-30 | 4:00 | 666.3 | 174.6 | 374.1 | 64.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 666.3
2018-06-30 | 5:00 | 632.7 | 174.6 | 351.8 | 48.7 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 632.7
2018-06-30 | 6:00 | 623.4 | 174.6 | 325.6 | 29.9 | 0 | 38.8 | 40.6 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 623.4
2018-06-30 | 7:00 | 649.8 | 174.6 | 320.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 68.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 649.8
2018-06-30 | 8:00 | 709.4 | 174.6 | 370 | 29.9 | 0 | 38.8 | 82.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 709.4
2018-06-30 | 9:00 | 745.4 | 174.6 | 368.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 114.7 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2018-06-30 | 10:00 | 755.9 | 174.6 | 306.5 | 29.9 | 0 | 38.8 | 177 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 755.9
2018-06-30 | 11:00 | 769 | 174.6 | 296.2 | 29.9 | 0 | 38.8 | 205.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 769
2018-06-30 | 12:00 | 741.1 | 174.6 | 305.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 170.8 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2018-06-30 | 13:00 | 743.6 | 174.6 | 349.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 129.4 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2018-06-30 | 14:00 | 742.5 | 174.6 | 388.4 | 29.9 | 0 | 38.8 | 89 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 742.5
2018-06-30 | 15:00 | 725.9 | 174.6 | 380.8 | 29.9 | 0 | 38.8 | 74.7 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 725.9
2018-06-30 | 16:00 | 719.7 | 174.6 | 377.9 | 29.9 | 0 | 38.8 | 72.4 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 719.7
2018-06-30 | 17:00 | 719 | 174.6 | 371.1 | 70.3 | 0 | 38.8 | 36.5 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 719
2018-06-30 | 18:00 | 708.4 | 174.6 | 393.7 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 708.4
2018-06-30 | 19:00 | 711.9 | 174.6 | 398.5 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 711.9
2018-06-30 | 20:00 | 689.5 | 174.6 | 376.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 689.5
2018-06-30 | 21:00 | 655.1 | 174.6 | 341.4 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 655.1
2018-06-30 | 22:00 | 625.3 | 174.6 | 314.2 | 70.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 625.3
2018-06-30 | 23:00 | 602.5 | 174.6 | 300.4 | 63.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 602.5
2018-07-01 | 0:00 | 571 | 174.6 | 262.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 571
2018-07-01 | 1:00 | 556.3 | 174.6 | 269.7 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 556.3
2018-07-01 | 2:00 | 567.6 | 174.6 | 272 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 567.6
2018-07-01 | 3:00 | 613.1 | 174.6 | 285.9 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2018-07-01 | 4:00 | 617.4 | 174.6 | 285.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 617.4
2018-07-01 | 5:00 | 602.6 | 174.6 | 273.7 | 63.5 | 0 | 38.8 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 602.6
2018-07-01 | 6:00 | 581.2 | 174.6 | 221.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 94.1 | 0 | 41.3 | 0 | -30 | 0 | 581.2
2018-07-01 | 7:00 | 576 | 174.6 | 208.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 193.8 | 0 | 39.3 | 0 | -120 | 0 | 576
2018-07-01 | 8:00 | 607 | 174.6 | 203.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 295.9 | -7.8 | 37.6 | -5.6 | -171 | 0 | 607
2018-07-01 | 9:00 | 647.8 | 174.6 | 198.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 384.1 | -20.4 | 37.3 | -35.4 | -171 | 0 | 647.8
2018-07-01 | 10:00 | 671.9 | 174.6 | 207.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 436.9 | -58 | 41.6 | -39.5 | -171 | 0 | 671.9
2018-07-01 | 11:00 | 696.1 | 174.6 | 211.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 474.4 | -75.6 | 41.6 | -39.5 | -171 | 0 | 696.1
2018-07-01 | 12:00 | 709.7 | 174.6 | 232.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 452 | -60 | 43.3 | -41.1 | -171 | 0 | 709.7
2018-07-01 | 13:00 | 727.1 | 174.6 | 210.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 407 | -10.8 | 41.9 | -23 | -152.5 | 0 | 727.1
2018-07-01 | 14:00 | 731.9 | 174.6 | 200.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 358.6 | 0 | 38.3 | 0 | -120 | 0 | 731.9
2018-07-01 | 15:00 | 716.2 | 174.6 | 216 | 40.9 | 0 | 38.8 | 263.3 | 0 | 42.6 | 0 | -60 | 0 | 716.2
2018-07-01 | 16:00 | 717.4 | 174.6 | 261.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 162.2 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 717.4
2018-07-01 | 17:00 | 729.2 | 174.6 | 319.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 81.2 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 729.2
2018-07-01 | 18:00 | 734.6 | 174.6 | 327.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 38.3 | 0 | 76 | 0 | 734.6
2018-07-01 | 19:00 | 736.1 | 174.6 | 327.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 80 | 0 | 736.1
2018-07-01 | 20:00 | 718.9 | 174.6 | 328.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 63 | 0 | 718.9
2018-07-01 | 21:00 | 686.7 | 174.6 | 327.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 34 | 0 | 686.7
2018-07-01 | 22:00 | 643.8 | 174.6 | 319.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 643.8
2018-07-01 | 23:00 | 613 | 174.6 | 290 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 613
2018-07-02 | 0:00 | 583.9 | 174.6 | 259.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 583.9
2018-07-02 | 1:00 | 557.4 | 174.6 | 264.2 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 557.4
2018-07-02 | 2:00 | 585.7 | 174.6 | 288.8 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 585.7
2018-07-02 | 3:00 | 614.8 | 174.6 | 294.2 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2018-07-02 | 4:00 | 634.8 | 174.6 | 310.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2018-07-02 | 5:00 | 621.6 | 174.6 | 298.5 | 63.5 | 0 | 38.8 | 12.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 621.6
2018-07-02 | 6:00 | 637.7 | 174.6 | 252.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 92.5 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 637.7
2018-07-02 | 7:00 | 671.8 | 174.6 | 216.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 193 | 0 | 40.6 | 0 | -32.5 | 0 | 671.8
2018-07-02 | 8:00 | 776.8 | 174.6 | 242.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 41.3 | 0 | -51 | 0 | 776.8
2018-07-02 | 9:00 | 867.2 | 174.6 | 259.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 360.9 | 0 | 43.3 | 0 | -51 | 0 | 867.2
2018-07-02 | 10:00 | 892.7 | 174.6 | 262.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 415.8 | 0 | 41.3 | 0 | -81 | 0 | 892.7
2018-07-02 | 11:00 | 905.7 | 174.6 | 262.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 430.2 | 0 | 40 | 0 | -81 | 0 | 905.7
2018-07-02 | 12:00 | 881.5 | 174.6 | 258.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 389.5 | 0 | 30.4 | 0 | -51 | 0 | 881.5
2018-07-02 | 13:00 | 939.5 | 174.6 | 282.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 370.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 939.5
2018-07-02 | 14:00 | 926.7 | 174.6 | 303.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 338.6 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 926.7
2018-07-02 | 15:00 | 930.5 | 174.6 | 339.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 304.7 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 930.5
2018-07-02 | 16:00 | 938.5 | 174.6 | 486.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 166.4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 938.5
2018-07-02 | 17:00 | 899 | 174.6 | 489 | 79.2 | 0 | 38.8 | 83.4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 899
2018-07-02 | 18:00 | 861.2 | 174.6 | 506.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 32.4 | 0 | 29 | 0 | 861.2
2018-07-02 | 19:00 | 838.5 | 174.6 | 506.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 8 | 0 | 838.5
2018-07-02 | 20:00 | 799 | 174.6 | 473.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 799
2018-07-02 | 21:00 | 778.6 | 174.6 | 454 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 778.6
2018-07-02 | 22:00 | 737.5 | 174.6 | 414.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 737.5
2018-07-02 | 23:00 | 700.6 | 174.6 | 377.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 700.6
2018-07-03 | 0:00 | 663.6 | 174.6 | 348.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2018-07-03 | 1:00 | 641 | 174.6 | 350.1 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 641
2018-07-03 | 2:00 | 644.1 | 174.6 | 349.8 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-07-03 | 3:00 | 690.1 | 174.6 | 364.9 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 690.1
2018-07-03 | 4:00 | 702.1 | 174.6 | 382.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 702.1
2018-07-03 | 5:00 | 676.5 | 174.6 | 363.4 | 63.5 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 676.5
2018-07-03 | 6:00 | 675.2 | 174.6 | 343.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 46.3 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 675.2
2018-07-03 | 7:00 | 710.8 | 174.6 | 326.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 92.6 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 710.8
2018-07-03 | 8:00 | 805.8 | 174.6 | 420.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 98.6 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 805.8
2018-07-03 | 9:00 | 855.4 | 174.6 | 455.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 112.3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 855.4
2018-07-03 | 10:00 | 865.7 | 174.6 | 454.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 124.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 865.7
2018-07-03 | 11:00 | 861.3 | 174.6 | 417 | 40.9 | 0 | 38.8 | 153.4 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 861.3
2018-07-03 | 12:00 | 811.5 | 174.6 | 382.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 139.4 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 811.5
2018-07-03 | 13:00 | 848.9 | 174.6 | 407.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 153.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 848.9
2018-07-03 | 14:00 | 853.4 | 174.6 | 399.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 165.7 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 853.4
2018-07-03 | 15:00 | 844.9 | 174.6 | 453.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 104.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 844.9
2018-07-03 | 16:00 | 836.5 | 174.6 | 494.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 54.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 836.5
2018-07-03 | 17:00 | 807.4 | 174.6 | 455.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 27.6 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 807.4
2018-07-03 | 18:00 | 794.1 | 174.6 | 464.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 794.1
2018-07-03 | 19:00 | 767.3 | 174.6 | 437.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 767.3
2018-07-03 | 20:00 | 737.6 | 174.6 | 406.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 737.6
2018-07-03 | 21:00 | 710.7 | 174.6 | 378.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 710.7
2018-07-03 | 22:00 | 687.9 | 174.6 | 355.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 687.9
2018-07-03 | 23:00 | 662.2 | 174.6 | 331 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 662.2
2018-07-04 | 0:00 | 616.8 | 174.6 | 290.6 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 616.8
2018-07-04 | 1:00 | 604.6 | 174.6 | 304.1 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 604.6
2018-07-04 | 2:00 | 620.1 | 174.6 | 313.6 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2018-07-04 | 3:00 | 650.3 | 174.6 | 314.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 650.3
2018-07-04 | 4:00 | 672.4 | 174.6 | 337.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 672.4
2018-07-04 | 5:00 | 660.2 | 174.6 | 335.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.8 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 660.2
2018-07-04 | 6:00 | 664 | 174.6 | 322.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 35.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 664
2018-07-04 | 7:00 | 698.2 | 174.6 | 295.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 96 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 698.2
2018-07-04 | 8:00 | 785.5 | 174.6 | 312.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 165.2 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 785.5
2018-07-04 | 9:00 | 848.3 | 174.6 | 301 | 40.9 | 0 | 38.8 | 241.8 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 848.3
2018-07-04 | 10:00 | 863.6 | 174.6 | 284.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 284.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 863.6
2018-07-04 | 11:00 | 882.6 | 174.6 | 262.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 328.4 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 882.6
2018-07-04 | 12:00 | 832.4 | 174.6 | 250.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 344.1 | 0 | 34.7 | 0 | -51 | 0 | 832.4
2018-07-04 | 13:00 | 891.7 | 174.6 | 255.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 348.1 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 891.7
2018-07-04 | 14:00 | 908.3 | 174.6 | 325.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 300.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 908.3
2018-07-04 | 15:00 | 882.2 | 174.6 | 414.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 189.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 882.2
2018-07-04 | 16:00 | 880.7 | 174.6 | 502.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 880.7
2018-07-04 | 17:00 | 841.8 | 174.6 | 479.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 52.3 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 841.8
2018-07-04 | 18:00 | 821.3 | 174.6 | 512.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 11.6 | 0 | 4 | 0 | 821.3
2018-07-04 | 19:00 | 804.3 | 174.6 | 504.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 804.3
2018-07-04 | 20:00 | 771.2 | 174.6 | 474 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 771.2
2018-07-04 | 21:00 | 741.5 | 174.6 | 445.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 741.5
2018-07-04 | 22:00 | 703.1 | 174.6 | 406.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 703.1
2018-07-04 | 23:00 | 669.7 | 174.6 | 375.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 669.7
2018-07-05 | 0:00 | 640.4 | 174.6 | 353.8 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 640.4
2018-07-05 | 1:00 | 617.2 | 174.6 | 356.6 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 617.2
2018-07-05 | 2:00 | 622.6 | 174.6 | 358.4 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 622.6
2018-07-05 | 3:00 | 645.2 | 174.6 | 353 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 645.2
2018-07-05 | 4:00 | 661 | 174.6 | 367.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 661
2018-07-05 | 5:00 | 659.6 | 174.6 | 375.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-07-05 | 6:00 | 663.5 | 174.6 | 367.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 39.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 663.5
2018-07-05 | 7:00 | 720.1 | 174.6 | 398.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 63.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 720.1
2018-07-05 | 8:00 | 803.1 | 174.6 | 456.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 88.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 803.1
2018-07-05 | 9:00 | 863.6 | 174.6 | 512 | 40.9 | 0 | 38.8 | 94 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 863.6
2018-07-05 | 10:00 | 878.9 | 174.6 | 512.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 88.2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 878.9
2018-07-05 | 11:00 | 878.7 | 174.6 | 512.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 81.2 | 0 | 2.3 | 0 | 28 | 0 | 878.7
2018-07-05 | 12:00 | 820.9 | 174.6 | 508.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 56 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 820.9
2018-07-05 | 13:00 | 853.2 | 174.6 | 512.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 44.6 | 0 | 5.6 | 0 | 36 | 0 | 853.2
2018-07-05 | 14:00 | 850.6 | 174.6 | 513 | 40.9 | 0 | 38.8 | 43.7 | 0 | 4.6 | 0 | 35 | 0 | 850.6
2018-07-05 | 15:00 | 839.7 | 174.6 | 512.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 34.4 | 0 | 2.6 | 0 | 36 | 0 | 839.7
2018-07-05 | 16:00 | 840.6 | 174.6 | 512.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 23.9 | 0 | 5.9 | 0 | 44 | 0 | 840.6
2018-07-05 | 17:00 | 802.6 | 174.6 | 493.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 802.6
2018-07-05 | 18:00 | 783.7 | 174.6 | 488.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 783.7
2018-07-05 | 19:00 | 754.1 | 174.6 | 458.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 754.1
2018-07-05 | 20:00 | 720.1 | 174.6 | 425.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 720.1
2018-07-05 | 21:00 | 695.3 | 174.6 | 401.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 695.3
2018-07-05 | 22:00 | 670.6 | 174.6 | 376.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 670.6
2018-07-05 | 23:00 | 651.9 | 174.6 | 356.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 651.9
2018-07-06 | 0:00 | 629 | 174.6 | 338.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 629
2018-07-06 | 1:00 | 612.9 | 174.6 | 350 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 612.9
2018-07-06 | 2:00 | 627.9 | 174.6 | 361.7 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 627.9
2018-07-06 | 3:00 | 669 | 174.6 | 374.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 669
2018-07-06 | 4:00 | 685 | 174.6 | 386.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 685
2018-07-06 | 5:00 | 679 | 174.6 | 392.5 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 679
2018-07-06 | 6:00 | 672.8 | 174.6 | 389.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 17.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 672.8
2018-07-06 | 7:00 | 702.2 | 174.6 | 400.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 32 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 702.2
2018-07-06 | 8:00 | 782.7 | 174.6 | 469.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 43.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 782.7
2018-07-06 | 9:00 | 828.1 | 174.6 | 491.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 64.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 828.1
2018-07-06 | 10:00 | 834.1 | 174.6 | 491.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 68.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 834.1
2018-07-06 | 11:00 | 835.2 | 174.6 | 481.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 81.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 835.2
2018-07-06 | 12:00 | 777.9 | 174.6 | 434.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 74.8 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 777.9
2018-07-06 | 13:00 | 821.2 | 174.6 | 495.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 59.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 821.2
2018-07-06 | 14:00 | 825.8 | 174.6 | 512.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 47 | 0 | 8.6 | 0 | 3 | 0 | 825.8
2018-07-06 | 15:00 | 811.7 | 174.6 | 510.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 39 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 811.7
2018-07-06 | 16:00 | 796.8 | 174.6 | 507 | 40.9 | 0 | 38.8 | 23.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 796.8
2018-07-06 | 17:00 | 764.9 | 174.6 | 448.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 764.9
2018-07-06 | 18:00 | 740.2 | 174.6 | 435.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 740.2
2018-07-06 | 19:00 | 716.8 | 174.6 | 411.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 716.8
2018-07-06 | 20:00 | 681.5 | 174.6 | 374.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 681.5
2018-07-06 | 21:00 | 662.3 | 174.6 | 357.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 662.3
2018-07-06 | 22:00 | 650.1 | 174.6 | 344.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 650.1
2018-07-06 | 23:00 | 619.9 | 174.6 | 307.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 619.9
2018-07-07 | 0:00 | 603.8 | 174.6 | 297.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 603.8
2018-07-07 | 1:00 | 584.4 | 174.6 | 298.1 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 584.4
2018-07-07 | 2:00 | 602.2 | 174.6 | 311.9 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 602.2
2018-07-07 | 3:00 | 632.7 | 174.6 | 309.8 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 632.7
2018-07-07 | 4:00 | 640.7 | 174.6 | 318.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 640.7
2018-07-07 | 5:00 | 627.4 | 174.6 | 320 | 63.5 | 0 | 38.8 | 3.8 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 627.4
2018-07-07 | 6:00 | 592.7 | 174.6 | 281.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 25.9 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 592.7
2018-07-07 | 7:00 | 601 | 174.6 | 256.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 54 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 601
2018-07-07 | 8:00 | 626.4 | 174.6 | 254.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 82.5 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 626.4
2018-07-07 | 9:00 | 655.6 | 174.6 | 243.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 125.3 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 655.6
2018-07-07 | 10:00 | 648.1 | 174.6 | 206.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 169.2 | 0 | 28.7 | 0 | -10.5 | 0 | 648.1
2018-07-07 | 11:00 | 655.2 | 174.6 | 267 | 40.9 | 0 | 38.8 | 216.8 | 0 | 28.1 | 0 | -111 | 0 | 655.2
2018-07-07 | 12:00 | 643.2 | 174.6 | 274.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 200 | 0 | 25.8 | 0 | -111 | 0 | 643.2
2018-07-07 | 13:00 | 632.5 | 174.6 | 243.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 163.7 | 0 | 21.8 | 0 | -51 | 0 | 632.5
2018-07-07 | 14:00 | 628.1 | 174.6 | 200.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 155.4 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 628.1
2018-07-07 | 15:00 | 622.3 | 174.6 | 227.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 122.7 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 622.3
2018-07-07 | 16:00 | 619.6 | 174.6 | 260.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 55.6 | 0 | 19.5 | 0 | 30 | 0 | 619.6
2018-07-07 | 17:00 | 619.9 | 174.6 | 261 | 79.2 | 0 | 38.8 | 28.1 | 0 | 19.2 | 0 | 19 | 0 | 619.9
2018-07-07 | 18:00 | 627.2 | 174.6 | 260.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 16.8 | 0 | 57 | 0 | 627.2
2018-07-07 | 19:00 | 630.8 | 174.6 | 260.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 62 | 0 | 630.8
2018-07-07 | 20:00 | 611.4 | 174.6 | 260.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 44 | 0 | 611.4
2018-07-07 | 21:00 | 593.8 | 174.6 | 260.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 29 | 0 | 593.8
2018-07-07 | 22:00 | 564.6 | 174.6 | 260.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 564.6
2018-07-07 | 23:00 | 546.2 | 174.6 | 245.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 546.2
2018-07-08 | 0:00 | 529.3 | 174.6 | 234.8 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 529.3
2018-07-08 | 1:00 | 513.4 | 174.6 | 244.6 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 513.4
2018-07-08 | 2:00 | 530.8 | 174.6 | 257.3 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 530.8
2018-07-08 | 3:00 | 570.8 | 174.6 | 260.3 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 8 | 0 | 570.8
2018-07-08 | 4:00 | 582.4 | 174.6 | 260.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 17 | 0 | 582.4
2018-07-08 | 5:00 | 562.5 | 174.6 | 260.5 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 10.2 | 0 | 9 | 0 | 562.5
2018-07-08 | 6:00 | 543.2 | 174.6 | 230.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 50.1 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 543.2
2018-07-08 | 7:00 | 560.8 | 174.6 | 185.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 111.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 560.8
2018-07-08 | 8:00 | 593.7 | 174.6 | 189.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 141.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 593.7
2018-07-08 | 9:00 | 618.8 | 174.6 | 197.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 161.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 618.8
2018-07-08 | 10:00 | 628.5 | 174.6 | 199.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 200.8 | 0 | 6.3 | 0 | -32.5 | 0 | 628.5
2018-07-08 | 11:00 | 640 | 174.6 | 218.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 210.9 | 0 | 7.6 | 0 | -51 | 0 | 640
2018-07-08 | 12:00 | 636.7 | 174.6 | 236.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 220.5 | 0 | 6.3 | 0 | -81 | 0 | 636.7
2018-07-08 | 13:00 | 629.4 | 174.6 | 226.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 221.5 | 0 | 7.9 | 0 | -81 | 0 | 629.4
2018-07-08 | 14:00 | 637.4 | 174.6 | 220.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 238.6 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 637.4
2018-07-08 | 15:00 | 635.3 | 174.6 | 213 | 40.9 | 0 | 38.8 | 213.1 | 0 | 5.9 | 0 | -51 | 0 | 635.3
2018-07-08 | 16:00 | 653.1 | 174.6 | 259 | 40.9 | 0 | 38.8 | 126.2 | 0 | 7.6 | 0 | 6 | 0 | 653.1
2018-07-08 | 17:00 | 682.4 | 174.6 | 258.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 63.4 | 0 | 9.6 | 0 | 58 | 0 | 682.4
2018-07-08 | 18:00 | 686 | 174.6 | 259.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 7.3 | 0 | 126 | 0 | 686
2018-07-08 | 19:00 | 685.3 | 174.6 | 259.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 123 | 0 | 685.3
2018-07-08 | 20:00 | 662.9 | 174.6 | 259.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 98 | 0 | 662.9
2018-07-08 | 21:00 | 630.2 | 174.6 | 259.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 64 | 0 | 630.2
2018-07-08 | 22:00 | 598.8 | 174.6 | 259 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 29 | 0 | 598.8
2018-07-08 | 23:00 | 584.2 | 174.6 | 259.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 12 | 0 | 584.2
2018-07-09 | 0:00 | 567.1 | 174.6 | 258.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 567.1
2018-07-09 | 1:00 | 548.7 | 174.6 | 259.7 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 4 | 0 | 548.7
2018-07-09 | 2:00 | 568.8 | 174.6 | 258.9 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 568.8
2018-07-09 | 3:00 | 608 | 174.6 | 259 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 36 | 0 | 608
2018-07-09 | 4:00 | 621.4 | 174.6 | 259.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 46 | 0 | 621.4
2018-07-09 | 5:00 | 608.2 | 174.6 | 259.4 | 63.5 | 0 | 38.8 | 10.1 | 0 | 21.8 | 0 | 40 | 0 | 608.2
2018-07-09 | 6:00 | 610.8 | 174.6 | 250 | 40.9 | 0 | 38.8 | 88 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-07-09 | 7:00 | 650.4 | 174.6 | 203.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 201.2 | 0 | 21.1 | 0 | -30 | 0 | 650.4
2018-07-09 | 8:00 | 717.7 | 174.6 | 204.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 312.4 | 0 | 20.8 | 0 | -74 | 0 | 717.7
2018-07-09 | 9:00 | 785.9 | 174.6 | 207.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 418.5 | 0 | 16.5 | 0 | -111 | 0 | 785.9
2018-07-09 | 10:00 | 814.8 | 174.6 | 233.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 484.1 | 0 | 13.5 | 0 | -171 | 0 | 814.8
2018-07-09 | 11:00 | 841.4 | 174.6 | 223.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 527.5 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | 0 | 841.4
2018-07-09 | 12:00 | 827.1 | 174.6 | 208.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 533.1 | 0 | 4 | -2.2 | -171 | 0 | 827.1
2018-07-09 | 13:00 | 867.2 | 174.6 | 231.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 487.8 | 0 | 4.3 | 0 | -111 | 0 | 867.2
2018-07-09 | 14:00 | 876.3 | 174.6 | 241.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 438.1 | 0 | 5.9 | 0 | -63.5 | 0 | 876.3
2018-07-09 | 15:00 | 871.9 | 174.6 | 272.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 333.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 871.9
2018-07-09 | 16:00 | 873.7 | 174.6 | 354.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 209.2 | 0 | 12.9 | 0 | 43 | 0 | 873.7
2018-07-09 | 17:00 | 855.7 | 174.6 | 355 | 79.2 | 0 | 38.8 | 104.6 | 0 | 13.5 | 0 | 90 | 0 | 855.7
2018-07-09 | 18:00 | 830.8 | 174.6 | 355.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 14.9 | 0 | 168 | 0 | 830.8
2018-07-09 | 19:00 | 798.5 | 174.6 | 355.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 129 | 0 | 798.5
2018-07-09 | 20:00 | 759.4 | 174.6 | 355 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 88 | 0 | 759.4
2018-07-09 | 21:00 | 734.6 | 174.6 | 354.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 60 | 0 | 734.6
2018-07-09 | 22:00 | 701.1 | 174.6 | 354.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 27 | 0 | 701.1
2018-07-09 | 23:00 | 664.5 | 174.6 | 348.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-07-10 | 0:00 | 624.8 | 174.6 | 314.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 624.8
2018-07-10 | 1:00 | 603.4 | 174.6 | 318.7 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 603.4
2018-07-10 | 2:00 | 612 | 174.6 | 319.7 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 612
2018-07-10 | 3:00 | 644.4 | 174.6 | 324.1 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 644.4
2018-07-10 | 4:00 | 655.1 | 174.6 | 333.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 655.1
2018-07-10 | 5:00 | 635.9 | 174.6 | 321.1 | 63.5 | 0 | 38.8 | 9.8 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 635.9
2018-07-10 | 6:00 | 648 | 174.6 | 265.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 99.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 648
2018-07-10 | 7:00 | 685.7 | 174.6 | 220.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 215 | 0 | 26.1 | 0 | -30 | 0 | 685.7
2018-07-10 | 8:00 | 784.1 | 174.6 | 239 | 40.9 | 0 | 38.8 | 329.2 | 0 | 24.1 | 0 | -62.5 | 0 | 784.1
2018-07-10 | 9:00 | 852.3 | 174.6 | 248.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 438.5 | 0 | 21.8 | 0 | -111 | 0 | 852.3
2018-07-10 | 10:00 | 876.2 | 174.6 | 261.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 509.8 | 0 | 21.5 | 0 | -171 | 0 | 876.2
2018-07-10 | 11:00 | 902.3 | 174.6 | 261.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 537.3 | 0 | 19.8 | 0 | -171 | 0 | 902.3
2018-07-10 | 12:00 | 880.6 | 174.6 | 260.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 519.3 | 0 | 17.2 | 0 | -171 | 0 | 880.6
2018-07-10 | 13:00 | 920.8 | 174.6 | 238.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 497 | 0 | 12.2 | 0 | -81 | 0 | 920.8
2018-07-10 | 14:00 | 930.6 | 174.6 | 267.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 429.8 | 0 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 930.6
2018-07-10 | 15:00 | 928.7 | 174.6 | 336.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 328.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 928.7
2018-07-10 | 16:00 | 934 | 174.6 | 468.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 200.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 934
2018-07-10 | 17:00 | 904.1 | 174.6 | 474.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 100.3 | 0 | 9.6 | 0 | 27 | 0 | 904.1
2018-07-10 | 18:00 | 862.9 | 174.6 | 474.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 12.9 | 0 | 83 | 0 | 862.9
2018-07-10 | 19:00 | 839 | 174.6 | 473.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 55 | 0 | 839
2018-07-10 | 20:00 | 793.7 | 174.6 | 474.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 5 | 0 | 793.7
2018-07-10 | 21:00 | 757.8 | 174.6 | 440.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 757.8
2018-07-10 | 22:00 | 718.7 | 174.6 | 401.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 718.7
2018-07-10 | 23:00 | 680.6 | 174.6 | 365.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 680.6
2018-07-11 | 0:00 | 637.7 | 174.6 | 329.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 637.7
2018-07-11 | 1:00 | 612.5 | 174.6 | 333.1 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 612.5
2018-07-11 | 2:00 | 620.7 | 174.6 | 338.6 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 620.7
2018-07-11 | 3:00 | 645.8 | 174.6 | 339.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 645.8
2018-07-11 | 4:00 | 657.8 | 174.6 | 353.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 657.8
2018-07-11 | 5:00 | 643.4 | 174.6 | 342.8 | 63.5 | 0 | 38.8 | 11.2 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 643.4
2018-07-11 | 6:00 | 658.9 | 174.6 | 296 | 40.9 | 0 | 38.8 | 99.7 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 658.9
2018-07-11 | 7:00 | 713.8 | 174.6 | 241.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 212.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 713.8
2018-07-11 | 8:00 | 813.1 | 174.6 | 238.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 317.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 813.1
2018-07-11 | 9:00 | 886.7 | 174.6 | 265.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 416.5 | 0 | 1.7 | 0 | -51 | 0 | 886.7
2018-07-11 | 10:00 | 922 | 174.6 | 271.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 476.5 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 922
2018-07-11 | 11:00 | 937.1 | 174.6 | 259 | 40.9 | 0 | 38.8 | 474.8 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 937.1
2018-07-11 | 12:00 | 908.6 | 174.6 | 265.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 439.9 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 908.6
2018-07-11 | 13:00 | 933.1 | 174.6 | 271.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 407.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 933.1
2018-07-11 | 14:00 | 930.4 | 174.6 | 320.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.4
2018-07-11 | 15:00 | 923.3 | 174.6 | 395.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 273.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.3
2018-07-11 | 16:00 | 909.9 | 174.6 | 506 | 40.9 | 0 | 38.8 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.9
2018-07-11 | 17:00 | 869.7 | 174.6 | 502.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.7
2018-07-11 | 18:00 | 840.2 | 174.6 | 523.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 840.2
2018-07-11 | 19:00 | 829.8 | 174.6 | 523.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 829.8
2018-07-11 | 20:00 | 800.8 | 174.6 | 507.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 800.8
2018-07-11 | 21:00 | 765.5 | 174.6 | 472.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 765.5
2018-07-11 | 22:00 | 719.7 | 174.6 | 427.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.7
2018-07-11 | 23:00 | 681.3 | 174.6 | 388.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.3
2018-07-12 | 0:00 | 646.6 | 174.6 | 361 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.6
2018-07-12 | 1:00 | 614.7 | 174.6 | 354.8 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.7
2018-07-12 | 2:00 | 618.3 | 174.6 | 355.4 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.3
2018-07-12 | 3:00 | 645.4 | 174.6 | 354.2 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 645.4
2018-07-12 | 4:00 | 655.4 | 174.6 | 362.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 655.4
2018-07-12 | 5:00 | 644.8 | 174.6 | 361.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.8
2018-07-12 | 6:00 | 653.7 | 174.6 | 330.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 68.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 653.7
2018-07-12 | 7:00 | 705.1 | 174.6 | 308.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 141.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.1
2018-07-12 | 8:00 | 803.7 | 174.6 | 303.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.7
2018-07-12 | 9:00 | 890 | 174.6 | 298.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890
2018-07-12 | 10:00 | 914.7 | 174.6 | 280.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 378.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 914.7
2018-07-12 | 11:00 | 935.7 | 174.6 | 273.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 406.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 935.7
2018-07-12 | 12:00 | 909.1 | 174.6 | 269.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 433.6 | 0 | 2.3 | 0 | -51 | 0 | 909.1
2018-07-12 | 13:00 | 971.8 | 174.6 | 304 | 40.9 | 0 | 38.8 | 410.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 971.8
2018-07-12 | 14:00 | 981.7 | 174.6 | 382.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 343.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 981.7
2018-07-12 | 15:00 | 965.7 | 174.6 | 464 | 40.9 | 0 | 38.8 | 244.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 965.7
2018-07-12 | 16:00 | 960.2 | 174.6 | 510.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 139.2 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 960.2
2018-07-12 | 17:00 | 920.7 | 174.6 | 511.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 69.7 | 0 | 2.3 | 0 | 45 | 0 | 920.7
2018-07-12 | 18:00 | 896.3 | 174.6 | 510.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 91 | 0 | 896.3
2018-07-12 | 19:00 | 877.9 | 174.6 | 510.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 73 | 0 | 877.9
2018-07-12 | 20:00 | 839.5 | 174.6 | 511.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 35 | 0 | 839.5
2018-07-12 | 21:00 | 789.1 | 174.6 | 495.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2018-07-12 | 22:00 | 738.1 | 174.6 | 444.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 738.1
2018-07-12 | 23:00 | 704.3 | 174.6 | 410 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 704.3
2018-07-13 | 0:00 | 647.4 | 174.6 | 359.5 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2018-07-13 | 1:00 | 616.1 | 174.6 | 352.9 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 616.1
2018-07-13 | 2:00 | 628.6 | 174.6 | 360.1 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 628.6
2018-07-13 | 3:00 | 663.2 | 174.6 | 365.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 663.2
2018-07-13 | 4:00 | 674 | 174.6 | 373.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 674
2018-07-13 | 5:00 | 660.4 | 174.6 | 367.3 | 63.5 | 0 | 38.8 | 7.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2018-07-13 | 6:00 | 669.3 | 174.6 | 326.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 81.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-07-13 | 7:00 | 714.2 | 174.6 | 246.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 207.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 714.2
2018-07-13 | 8:00 | 819.5 | 174.6 | 257.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 334.6 | 0 | 5.3 | 0 | -32.5 | 0 | 819.5
2018-07-13 | 9:00 | 909.3 | 174.6 | 262.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 437.8 | 0 | 5.3 | 0 | -51 | 0 | 909.3
2018-07-13 | 10:00 | 953 | 174.6 | 275.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 499.5 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 953
2018-07-13 | 11:00 | 974.6 | 174.6 | 271.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 525.6 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 974.6
2018-07-13 | 12:00 | 955.5 | 174.6 | 289.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 519.4 | 0 | 3.3 | 0 | -111 | 0 | 955.5
2018-07-13 | 13:00 | 1005.3 | 174.6 | 307.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 492.1 | 0 | 2 | 0 | -51 | 0 | 1005.3
2018-07-13 | 14:00 | 1006.2 | 174.6 | 340.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 410.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1006.2
2018-07-13 | 15:00 | 999.6 | 174.6 | 440.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 302.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 999.6
2018-07-13 | 16:00 | 989.8 | 174.6 | 463.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 175 | 0 | 0.3 | 0 | 97 | 0 | 989.8
2018-07-13 | 17:00 | 954.7 | 174.6 | 463.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 87.6 | 0 | 0.3 | 0 | 111 | 0 | 954.7
2018-07-13 | 18:00 | 911.4 | 174.6 | 463.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 155 | 0 | 911.4
2018-07-13 | 19:00 | 884.8 | 174.6 | 462.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 129 | 0 | 884.8
2018-07-13 | 20:00 | 853.4 | 174.6 | 463.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 97 | 0 | 853.4
2018-07-13 | 21:00 | 812.2 | 174.6 | 463.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 812.2
2018-07-13 | 22:00 | 769.7 | 174.6 | 463.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 769.7
2018-07-13 | 23:00 | 718 | 174.6 | 425.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718
2018-07-14 | 0:00 | 664.5 | 174.6 | 378.2 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-07-14 | 1:00 | 633.1 | 174.6 | 372.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 633.1
2018-07-14 | 2:00 | 631.8 | 174.6 | 368.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 631.8
2018-07-14 | 3:00 | 658.4 | 174.6 | 367.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.4
2018-07-14 | 4:00 | 665.6 | 174.6 | 373 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.6
2018-07-14 | 5:00 | 638.8 | 174.6 | 353.1 | 63.5 | 0 | 38.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.8
2018-07-14 | 6:00 | 631.5 | 174.6 | 280.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.5
2018-07-14 | 7:00 | 667.2 | 174.6 | 227.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 667.2
2018-07-14 | 8:00 | 739.9 | 174.6 | 215.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 333.6 | 0 | 0 | 0 | -63.5 | 0 | 739.9
2018-07-14 | 9:00 | 802.7 | 174.6 | 219.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 440 | 0 | 0.3 | 0 | -111 | 0 | 802.7
2018-07-14 | 10:00 | 835.7 | 174.6 | 215.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 835.7
2018-07-14 | 11:00 | 867.5 | 174.6 | 234.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 549.8 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 867.5
2018-07-14 | 12:00 | 867.1 | 174.6 | 229.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 554.2 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 867.1
2018-07-14 | 13:00 | 886.3 | 174.6 | 246 | 40.9 | 0 | 38.8 | 526 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 886.3
2018-07-14 | 14:00 | 892.2 | 174.6 | 252.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 459.5 | 0 | 0.3 | 0 | -74 | 0 | 892.2
2018-07-14 | 15:00 | 892.3 | 174.6 | 282.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 354.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 892.3
2018-07-14 | 16:00 | 904.1 | 174.6 | 402.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 904.1
2018-07-14 | 17:00 | 898.3 | 174.6 | 401.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 898.3
2018-07-14 | 18:00 | 885.3 | 174.6 | 401.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 885.3
2018-07-14 | 19:00 | 863 | 174.6 | 401.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 863
2018-07-14 | 20:00 | 828.1 | 174.6 | 401.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 828.1
2018-07-14 | 21:00 | 793.7 | 174.6 | 401.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 793.7
2018-07-14 | 22:00 | 737.5 | 174.6 | 401.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 737.5
2018-07-14 | 23:00 | 696.1 | 174.6 | 401.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 696.1
2018-07-15 | 0:00 | 644.8 | 174.6 | 359.2 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.8
2018-07-15 | 1:00 | 610.4 | 174.6 | 350.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4
2018-07-15 | 2:00 | 614.8 | 174.6 | 351.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2018-07-15 | 3:00 | 639.6 | 174.6 | 348.7 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.6
2018-07-15 | 4:00 | 650.2 | 174.6 | 357.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.2
2018-07-15 | 5:00 | 624.5 | 174.6 | 338.3 | 63.5 | 0 | 38.8 | 9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 624.5
2018-07-15 | 6:00 | 626.3 | 174.6 | 273.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2018-07-15 | 7:00 | 644.6 | 174.6 | 200.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 644.6
2018-07-15 | 8:00 | 692.2 | 174.6 | 210.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 335.2 | 0 | 0 | 0 | -107.5 | 0 | 692.2
2018-07-15 | 9:00 | 756.4 | 174.6 | 210.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 432.5 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 756.4
2018-07-15 | 10:00 | 777 | 174.6 | 206 | 40.9 | 0 | 38.8 | 501 | -13.3 | 0 | 0 | -171 | 0 | 777
2018-07-15 | 11:00 | 806.5 | 174.6 | 214.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 537.1 | -28.4 | 0 | 0 | -171 | 0 | 806.5
2018-07-15 | 12:00 | 827.8 | 174.6 | 212.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 546.5 | -14.5 | 0 | 0 | -171 | 0 | 827.8
2018-07-15 | 13:00 | 835.4 | 174.6 | 203.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 517.6 | 0 | 0.7 | 0 | -141 | 0 | 835.4
2018-07-15 | 14:00 | 844.1 | 174.6 | 228.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 451 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 844.1
2018-07-15 | 15:00 | 847.4 | 174.6 | 275.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 346.7 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 847.4
2018-07-15 | 16:00 | 859.9 | 174.6 | 396.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.9
2018-07-15 | 17:00 | 871.4 | 174.6 | 410.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 871.4
2018-07-15 | 18:00 | 846.8 | 174.6 | 410.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 846.8
2018-07-15 | 19:00 | 836.9 | 174.6 | 410.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 836.9
2018-07-15 | 20:00 | 813.1 | 174.6 | 410.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 813.1
2018-07-15 | 21:00 | 778.2 | 174.6 | 409.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 778.2
2018-07-15 | 22:00 | 702.1 | 174.6 | 409.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.1
2018-07-15 | 23:00 | 662.9 | 174.6 | 370.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.9
2018-07-16 | 0:00 | 616.3 | 174.6 | 330 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 616.3
2018-07-16 | 1:00 | 586.3 | 174.6 | 324.4 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586.3
2018-07-16 | 2:00 | 592.8 | 174.6 | 328.6 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 592.8
2018-07-16 | 3:00 | 613 | 174.6 | 321.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 613
2018-07-16 | 4:00 | 618.5 | 174.6 | 325.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2018-07-16 | 5:00 | 613.5 | 174.6 | 327.5 | 63.5 | 0 | 38.8 | 8.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2018-07-16 | 6:00 | 625.1 | 174.6 | 275.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 94.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 625.1
2018-07-16 | 7:00 | 661.6 | 174.6 | 222.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 214.1 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 661.6
2018-07-16 | 8:00 | 741.9 | 174.6 | 205 | 40.9 | 0 | 38.8 | 330.1 | 0 | 0 | 0 | -47.5 | 0 | 741.9
2018-07-16 | 9:00 | 809.3 | 174.6 | 238.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 427.8 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 809.3
2018-07-16 | 10:00 | 844.6 | 174.6 | 232.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 498 | 0 | 0.7 | 0 | -141 | 0 | 844.6
2018-07-16 | 11:00 | 880.3 | 174.6 | 227.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 538 | 0 | 1.3 | 0 | -141 | 0 | 880.3
2018-07-16 | 12:00 | 886.8 | 174.6 | 231.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 540.6 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 886.8
2018-07-16 | 13:00 | 930.4 | 174.6 | 245.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 510.9 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 930.4
2018-07-16 | 14:00 | 939.4 | 174.6 | 266 | 40.9 | 0 | 38.8 | 448.4 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 939.4
2018-07-16 | 15:00 | 937.1 | 174.6 | 336.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 345.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 937.1
2018-07-16 | 16:00 | 949.4 | 174.6 | 488 | 40.9 | 0 | 38.8 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.4
2018-07-16 | 17:00 | 943.7 | 174.6 | 547.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.7
2018-07-16 | 18:00 | 932.2 | 174.6 | 570.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 69 | 0 | 932.2
2018-07-16 | 19:00 | 910.2 | 174.6 | 570.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 910.2
2018-07-16 | 20:00 | 879.5 | 174.6 | 569.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 879.5
2018-07-16 | 21:00 | 831.3 | 174.6 | 538.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.3
2018-07-16 | 22:00 | 770.9 | 174.6 | 478.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2018-07-16 | 23:00 | 717.7 | 174.6 | 424.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 717.7
2018-07-17 | 0:00 | 666 | 174.6 | 380.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666
2018-07-17 | 1:00 | 629 | 174.6 | 368.8 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 629
2018-07-17 | 2:00 | 632.3 | 174.6 | 369.4 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.3
2018-07-17 | 3:00 | 653.4 | 174.6 | 362.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.4
2018-07-17 | 4:00 | 664.6 | 174.6 | 372 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.6
2018-07-17 | 5:00 | 657.7 | 174.6 | 372.8 | 63.5 | 0 | 38.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.7
2018-07-17 | 6:00 | 689.3 | 174.6 | 346 | 40.9 | 0 | 38.8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3
2018-07-17 | 7:00 | 752.2 | 174.6 | 288.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.2
2018-07-17 | 8:00 | 882.4 | 174.6 | 303.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.4
2018-07-17 | 9:00 | 975.4 | 174.6 | 301.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 419.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 975.4
2018-07-17 | 10:00 | 1005.4 | 174.6 | 308.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 493.2 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 1005.4
2018-07-17 | 11:00 | 1031.8 | 174.6 | 299.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 528.1 | 0 | 0.7 | 0 | -51 | 0 | 1031.8
2018-07-17 | 12:00 | 1005.4 | 174.6 | 296.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 535 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 1005.4
2018-07-17 | 13:00 | 1059.9 | 174.6 | 302.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 501.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1059.9
2018-07-17 | 14:00 | 1073.7 | 174.6 | 395.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 424 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1073.7
2018-07-17 | 15:00 | 1074.8 | 174.6 | 514.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 305.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1074.8
2018-07-17 | 16:00 | 1073.9 | 174.6 | 621.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1073.9
2018-07-17 | 17:00 | 1027.6 | 174.6 | 620.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1027.6
2018-07-17 | 18:00 | 978.2 | 174.6 | 621.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 978.2
2018-07-17 | 19:00 | 946.8 | 174.6 | 621.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 946.8
2018-07-17 | 20:00 | 896.9 | 174.6 | 604.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.9
2018-07-17 | 21:00 | 854.6 | 174.6 | 562 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.6
2018-07-17 | 22:00 | 797.8 | 174.6 | 505.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.8
2018-07-17 | 23:00 | 745.8 | 174.6 | 452.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 745.8
2018-07-18 | 0:00 | 685.5 | 174.6 | 399.9 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-07-18 | 1:00 | 649.1 | 174.6 | 389.2 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.1
2018-07-18 | 2:00 | 655.9 | 174.6 | 392.7 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 655.9
2018-07-18 | 3:00 | 677.6 | 174.6 | 386.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 677.6
2018-07-18 | 4:00 | 682.5 | 174.6 | 389.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2018-07-18 | 5:00 | 669.4 | 174.6 | 385.9 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.4
2018-07-18 | 6:00 | 698.4 | 174.6 | 359.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 84.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 698.4
2018-07-18 | 7:00 | 764.9 | 174.6 | 313 | 40.9 | 0 | 38.8 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.9
2018-07-18 | 8:00 | 887.6 | 174.6 | 318.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 314.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.6
2018-07-18 | 9:00 | 978.3 | 174.6 | 304 | 40.9 | 0 | 38.8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.3
2018-07-18 | 10:00 | 1010.3 | 174.6 | 317.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 1010.3
2018-07-18 | 11:00 | 1041.6 | 174.6 | 310.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 527.5 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 1041.6
2018-07-18 | 12:00 | 1015.5 | 174.6 | 310 | 40.9 | 0 | 38.8 | 531.9 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 1015.5
2018-07-18 | 13:00 | 1068 | 174.6 | 316.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 496.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1068
2018-07-18 | 14:00 | 1081.5 | 174.6 | 397.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.5
2018-07-18 | 15:00 | 1083.1 | 174.6 | 497.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 330.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1083.1
2018-07-18 | 16:00 | 1089.4 | 174.6 | 642.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.4
2018-07-18 | 17:00 | 1044.5 | 174.6 | 655.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.5
2018-07-18 | 18:00 | 996.1 | 174.6 | 665.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 38 | 0 | 996.1
2018-07-18 | 19:00 | 967.4 | 174.6 | 665.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 967.4
2018-07-18 | 20:00 | 924.5 | 174.6 | 631.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 924.5
2018-07-18 | 21:00 | 879 | 174.6 | 586.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 879
2018-07-18 | 22:00 | 824.2 | 174.6 | 531.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.2
2018-07-18 | 23:00 | 763.2 | 174.6 | 470.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.2
2018-07-19 | 0:00 | 705.6 | 174.6 | 420 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.6
2018-07-19 | 1:00 | 666.2 | 174.6 | 406.3 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.2
2018-07-19 | 2:00 | 665.9 | 174.6 | 402.7 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 665.9
2018-07-19 | 3:00 | 689.2 | 174.6 | 398 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 689.2
2018-07-19 | 4:00 | 689.3 | 174.6 | 396.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.3
2018-07-19 | 5:00 | 683.6 | 174.6 | 400.1 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.6
2018-07-19 | 6:00 | 698.9 | 174.6 | 357.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.9
2018-07-19 | 7:00 | 765.4 | 174.6 | 304.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.4
2018-07-19 | 8:00 | 897.6 | 174.6 | 321.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.6
2018-07-19 | 9:00 | 992.6 | 174.6 | 320.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.6
2018-07-19 | 10:00 | 1026.1 | 174.6 | 290.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 488.2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1026.1
2018-07-19 | 11:00 | 1064 | 174.6 | 290.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 525.9 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1064
2018-07-19 | 12:00 | 1045.4 | 174.6 | 306.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 535.5 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 1045.4
2018-07-19 | 13:00 | 1100.9 | 174.6 | 342.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.9
2018-07-19 | 14:00 | 1104.9 | 174.6 | 409.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 440.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1104.9
2018-07-19 | 15:00 | 1113.4 | 174.6 | 519.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 338.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1113.4
2018-07-19 | 16:00 | 1126.7 | 174.6 | 668.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 201.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1126.7
2018-07-19 | 17:00 | 1094.1 | 174.6 | 699.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 100.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1094.1
2018-07-19 | 18:00 | 1041.6 | 174.6 | 701 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1041.6
2018-07-19 | 19:00 | 1003.5 | 174.6 | 701.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 1003.5
2018-07-19 | 20:00 | 949.1 | 174.6 | 655.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 949.1
2018-07-19 | 21:00 | 890.8 | 174.6 | 596.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 890.8
2018-07-19 | 22:00 | 829.1 | 174.6 | 534.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 829.1
2018-07-19 | 23:00 | 780 | 174.6 | 484.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 780
2018-07-20 | 0:00 | 718.1 | 174.6 | 430.2 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 718.1
2018-07-20 | 1:00 | 682.4 | 174.6 | 417.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 682.4
2018-07-20 | 2:00 | 683.7 | 174.6 | 415.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2018-07-20 | 3:00 | 693 | 174.6 | 396.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 693
2018-07-20 | 4:00 | 694.7 | 174.6 | 396.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 694.7
2018-07-20 | 5:00 | 690 | 174.6 | 402 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 690
2018-07-20 | 6:00 | 716.9 | 174.6 | 372 | 40.9 | 0 | 38.8 | 86 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 716.9
2018-07-20 | 7:00 | 795 | 174.6 | 331.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 204 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 795
2018-07-20 | 8:00 | 916 | 174.6 | 337.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 320.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 916
2018-07-20 | 9:00 | 1012.3 | 174.6 | 339.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 414.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1012.3
2018-07-20 | 10:00 | 1039.9 | 174.6 | 317.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 477.1 | 0 | 5.3 | 0 | -14 | 0 | 1039.9
2018-07-20 | 11:00 | 1073.8 | 174.6 | 314.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 516.4 | 0 | 3 | 0 | -14 | 0 | 1073.8
2018-07-20 | 12:00 | 1051.4 | 174.6 | 320.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 524.9 | 0 | 3 | 0 | -51 | 0 | 1051.4
2018-07-20 | 13:00 | 1104.9 | 174.6 | 343.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 502.6 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1104.9
2018-07-20 | 14:00 | 1115.9 | 174.6 | 417.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 438.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1115.9
2018-07-20 | 15:00 | 1118.1 | 174.6 | 523.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 337.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1118.1
2018-07-20 | 16:00 | 1114.6 | 174.6 | 617.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 193 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 1114.6
2018-07-20 | 17:00 | 1055.1 | 174.6 | 616.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 96.5 | 0 | 6.3 | 0 | 43 | 0 | 1055.1
2018-07-20 | 18:00 | 1010.5 | 174.6 | 617.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 91 | 0 | 1010.5
2018-07-20 | 19:00 | 969.9 | 174.6 | 617.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 45 | 0 | 969.9
2018-07-20 | 20:00 | 923.2 | 174.6 | 609.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 923.2
2018-07-20 | 21:00 | 866.3 | 174.6 | 551.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 866.3
2018-07-20 | 22:00 | 821.3 | 174.6 | 506.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 821.3
2018-07-20 | 23:00 | 774.1 | 174.6 | 458.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 774.1
2018-07-21 | 0:00 | 728.1 | 174.6 | 419.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 728.1
2018-07-21 | 1:00 | 687.5 | 174.6 | 406.8 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 687.5
2018-07-21 | 2:00 | 689.2 | 174.6 | 404.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 689.2
2018-07-21 | 3:00 | 701.2 | 174.6 | 384.2 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 701.2
2018-07-21 | 4:00 | 698.9 | 174.6 | 379.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 698.9
2018-07-21 | 5:00 | 671.7 | 174.6 | 363.4 | 63.5 | 0 | 38.8 | 7 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-07-21 | 6:00 | 686.8 | 174.6 | 320.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 89.9 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 686.8
2018-07-21 | 7:00 | 749 | 174.6 | 263.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 207.5 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 749
2018-07-21 | 8:00 | 830 | 174.6 | 249.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 321.5 | 0 | 18.5 | 0 | -14 | 0 | 830
2018-07-21 | 9:00 | 898.6 | 174.6 | 274.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 405.8 | 0 | 15.2 | 0 | -51 | 0 | 898.6
2018-07-21 | 10:00 | 929.4 | 174.6 | 285.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 454.5 | 0 | 16.5 | 0 | -81 | 0 | 929.4
2018-07-21 | 11:00 | 953 | 174.6 | 271.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 494 | 0 | 14.2 | 0 | -81 | 0 | 953
2018-07-21 | 12:00 | 944.8 | 174.6 | 278.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 482.5 | 0 | 10.2 | 0 | -81 | 0 | 944.8
2018-07-21 | 13:00 | 969.1 | 174.6 | 266.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 437.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 969.1
2018-07-21 | 14:00 | 966.9 | 174.6 | 296.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 402.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 966.9
2018-07-21 | 15:00 | 962.1 | 174.6 | 362 | 40.9 | 0 | 38.8 | 329 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 962.1
2018-07-21 | 16:00 | 970 | 174.6 | 442.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 208.1 | 0 | 16.5 | 0 | 49 | 0 | 970
2018-07-21 | 17:00 | 943 | 174.6 | 442.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 17.8 | 0 | 86 | 0 | 943
2018-07-21 | 18:00 | 912.7 | 174.6 | 442.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 18.2 | 0 | 159 | 0 | 912.7
2018-07-21 | 19:00 | 886.4 | 174.6 | 443 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 132 | 0 | 886.4
2018-07-21 | 20:00 | 856.8 | 174.6 | 442.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 100 | 0 | 856.8
2018-07-21 | 21:00 | 805 | 174.6 | 443 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 46 | 0 | 805
2018-07-21 | 22:00 | 764 | 174.6 | 442.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 764
2018-07-21 | 23:00 | 710.7 | 174.6 | 391 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 710.7
2018-07-22 | 0:00 | 660.4 | 174.6 | 349.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2018-07-22 | 1:00 | 618.2 | 174.6 | 332.2 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2018-07-22 | 2:00 | 622.2 | 174.6 | 334.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 622.2
2018-07-22 | 3:00 | 635.7 | 174.6 | 321.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 635.7
2018-07-22 | 4:00 | 633.1 | 174.6 | 318.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 633.1
2018-07-22 | 5:00 | 628.8 | 174.6 | 323.7 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.7 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 628.8
2018-07-22 | 6:00 | 617.7 | 174.6 | 265.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 76.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 617.7
2018-07-22 | 7:00 | 651.5 | 174.6 | 214.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 192.5 | 0 | 20.5 | 0 | -30 | 0 | 651.5
2018-07-22 | 8:00 | 718.1 | 174.6 | 216.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 304.8 | 0 | 19.8 | 0 | -77.5 | 0 | 718.1
2018-07-22 | 9:00 | 783.7 | 174.6 | 207.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 386.2 | 0 | 16.8 | 0 | -81 | 0 | 783.7
2018-07-22 | 10:00 | 819.8 | 174.6 | 226.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 466.8 | 0 | 13.2 | 0 | -141 | 0 | 819.8
2018-07-22 | 11:00 | 851.5 | 174.6 | 222.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 504.8 | 0 | 10.6 | 0 | -141 | 0 | 851.5
2018-07-22 | 12:00 | 872.1 | 174.6 | 229 | 40.9 | 0 | 38.8 | 519.9 | 0 | 9.9 | 0 | -141 | 0 | 872.1
2018-07-22 | 13:00 | 887.2 | 174.6 | 243.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 491.6 | 0 | 9.2 | 0 | -111 | 0 | 887.2
2018-07-22 | 14:00 | 893.9 | 174.6 | 264.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 428.8 | 0 | 6.3 | 0 | -60 | 0 | 893.9
2018-07-22 | 15:00 | 893.2 | 174.6 | 296.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 338.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 893.2
2018-07-22 | 16:00 | 893.3 | 174.6 | 435.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 199.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 893.3
2018-07-22 | 17:00 | 902.5 | 174.6 | 506.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 99.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 902.5
2018-07-22 | 18:00 | 887.9 | 174.6 | 560.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | 0 | 887.9
2018-07-22 | 19:00 | 874.7 | 174.6 | 560.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 17 | 0 | 874.7
2018-07-22 | 20:00 | 851.6 | 174.6 | 556.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 851.6
2018-07-22 | 21:00 | 810.5 | 174.6 | 516.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 810.5
2018-07-22 | 22:00 | 760.5 | 174.6 | 465.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760.5
2018-07-22 | 23:00 | 715.1 | 174.6 | 420.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 715.1
2018-07-23 | 0:00 | 665 | 174.6 | 378.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 665
2018-07-23 | 1:00 | 626.5 | 174.6 | 365.6 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 626.5
2018-07-23 | 2:00 | 630.1 | 174.6 | 365.9 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 630.1
2018-07-23 | 3:00 | 650.7 | 174.6 | 358.8 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 650.7
2018-07-23 | 4:00 | 657.2 | 174.6 | 364.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 657.2
2018-07-23 | 5:00 | 647.7 | 174.6 | 364.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 647.7
2018-07-23 | 6:00 | 695.6 | 174.6 | 362.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 78.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-07-23 | 7:00 | 770.7 | 174.6 | 326.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.7
2018-07-23 | 8:00 | 917 | 174.6 | 355.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 306.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 917
2018-07-23 | 9:00 | 1016.4 | 174.6 | 367.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 394.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1016.4
2018-07-23 | 10:00 | 1045.6 | 174.6 | 320.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 469.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1045.6
2018-07-23 | 11:00 | 1081.4 | 174.6 | 314.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 523 | 0 | 3.3 | 0 | -14 | 0 | 1081.4
2018-07-23 | 12:00 | 1062.6 | 174.6 | 330.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 524.8 | 0 | 4.3 | 0 | -51 | 0 | 1062.6
2018-07-23 | 13:00 | 1106.6 | 174.6 | 356.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 491.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1106.6
2018-07-23 | 14:00 | 1120.3 | 174.6 | 424.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 436.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1120.3
2018-07-23 | 15:00 | 1135.3 | 174.6 | 535.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 342.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1135.3
2018-07-23 | 16:00 | 1140.3 | 174.6 | 672.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 210.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1140.3
2018-07-23 | 17:00 | 1080.3 | 174.6 | 677.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 105.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1080.3
2018-07-23 | 18:00 | 1034.4 | 174.6 | 699.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1034.4
2018-07-23 | 19:00 | 999.9 | 174.6 | 700.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 999.9
2018-07-23 | 20:00 | 954.7 | 174.6 | 661.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 954.7
2018-07-23 | 21:00 | 900.1 | 174.6 | 606.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 900.1
2018-07-23 | 22:00 | 830.4 | 174.6 | 537.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.4
2018-07-23 | 23:00 | 775.8 | 174.6 | 482.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 775.8
2018-07-24 | 0:00 | 721.9 | 174.6 | 436.3 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.9
2018-07-24 | 1:00 | 681.7 | 174.6 | 421.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 681.7
2018-07-24 | 2:00 | 682.8 | 174.6 | 419.6 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 682.8
2018-07-24 | 3:00 | 695 | 174.6 | 403.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 695
2018-07-24 | 4:00 | 696.7 | 174.6 | 402.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 696.7
2018-07-24 | 5:00 | 688.6 | 174.6 | 403.9 | 63.5 | 0 | 38.8 | 6.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 688.6
2018-07-24 | 6:00 | 712.4 | 174.6 | 368.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 88.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 712.4
2018-07-24 | 7:00 | 791.7 | 174.6 | 326.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 210.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 791.7
2018-07-24 | 8:00 | 929.8 | 174.6 | 346.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 328.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 929.8
2018-07-24 | 9:00 | 1029.8 | 174.6 | 348.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 426 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1029.8
2018-07-24 | 10:00 | 1067.3 | 174.6 | 315.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 495.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1067.3
2018-07-24 | 11:00 | 1102.2 | 174.6 | 319 | 40.9 | 0 | 38.8 | 532.6 | 0 | 3.3 | 0 | -7 | 0 | 1102.2
2018-07-24 | 12:00 | 1076 | 174.6 | 333.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 536 | 0 | 3.6 | 0 | -51 | 0 | 1076
2018-07-24 | 13:00 | 1119.3 | 174.6 | 362.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 498 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1119.3
2018-07-24 | 14:00 | 1135.6 | 174.6 | 452.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 426.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1135.6
2018-07-24 | 15:00 | 1131.9 | 174.6 | 548.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 327.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1131.9
2018-07-24 | 16:00 | 1136.9 | 174.6 | 684.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 197.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1136.9
2018-07-24 | 17:00 | 1092.6 | 174.6 | 700.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 98.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1092.6
2018-07-24 | 18:00 | 1047.4 | 174.6 | 734.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1047.4
2018-07-24 | 19:00 | 1012.9 | 174.6 | 720.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.9
2018-07-24 | 20:00 | 960.8 | 174.6 | 668.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.8
2018-07-24 | 21:00 | 903.6 | 174.6 | 611 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.6
2018-07-24 | 22:00 | 838.8 | 174.6 | 546.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.8
2018-07-24 | 23:00 | 785 | 174.6 | 492.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 785
2018-07-25 | 0:00 | 717.2 | 174.6 | 431.6 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.2
2018-07-25 | 1:00 | 672.7 | 174.6 | 412.8 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.7
2018-07-25 | 2:00 | 676 | 174.6 | 413.1 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676
2018-07-25 | 3:00 | 690.4 | 174.6 | 399.5 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.4
2018-07-25 | 4:00 | 692.9 | 174.6 | 400.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.9
2018-07-25 | 5:00 | 685.5 | 174.6 | 403.4 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-07-25 | 6:00 | 717.6 | 174.6 | 379.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.6
2018-07-25 | 7:00 | 789.1 | 174.6 | 331.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2018-07-25 | 8:00 | 919.5 | 174.6 | 345.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 319.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.5
2018-07-25 | 9:00 | 1015.1 | 174.6 | 343.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 417.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.1
2018-07-25 | 10:00 | 1044.4 | 174.6 | 304 | 40.9 | 0 | 38.8 | 486.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.4
2018-07-25 | 11:00 | 1081.4 | 174.6 | 307.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 526.6 | 0 | 0.3 | 0 | -7 | 0 | 1081.4
2018-07-25 | 12:00 | 1063.2 | 174.6 | 302.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 1063.2
2018-07-25 | 13:00 | 1116.4 | 174.6 | 373.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 488.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1116.4
2018-07-25 | 14:00 | 1128 | 174.6 | 465.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 408.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128
2018-07-25 | 15:00 | 1123.1 | 174.6 | 575.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.1
2018-07-25 | 16:00 | 1115.3 | 174.6 | 697.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 163.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1115.3
2018-07-25 | 17:00 | 1059.3 | 174.6 | 685.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.3
2018-07-25 | 18:00 | 1022.6 | 174.6 | 711.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 1022.6
2018-07-25 | 19:00 | 996.4 | 174.6 | 703.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 996.4
2018-07-25 | 20:00 | 955.1 | 174.6 | 662.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 955.1
2018-07-25 | 21:00 | 894.1 | 174.6 | 600.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 894.1
2018-07-25 | 22:00 | 833.3 | 174.6 | 540.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.3
2018-07-25 | 23:00 | 782 | 174.6 | 489.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782
2018-07-26 | 0:00 | 730.7 | 174.6 | 444.1 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 730.7
2018-07-26 | 1:00 | 685.4 | 174.6 | 424.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 685.4
2018-07-26 | 2:00 | 683.1 | 174.6 | 419.5 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 683.1
2018-07-26 | 3:00 | 691.6 | 174.6 | 400 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 691.6
2018-07-26 | 4:00 | 698.7 | 174.6 | 405.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698.7
2018-07-26 | 5:00 | 693.1 | 174.6 | 411.1 | 63.5 | 0 | 38.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.1
2018-07-26 | 6:00 | 720.8 | 174.6 | 386.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 79.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 720.8
2018-07-26 | 7:00 | 797 | 174.6 | 348 | 40.9 | 0 | 38.8 | 194.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797
2018-07-26 | 8:00 | 930 | 174.6 | 369.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930
2018-07-26 | 9:00 | 1021.1 | 174.6 | 369 | 40.9 | 0 | 38.8 | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.1
2018-07-26 | 10:00 | 1062.4 | 174.6 | 334.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.4
2018-07-26 | 11:00 | 1099.1 | 174.6 | 329.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 515.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.1
2018-07-26 | 12:00 | 1076.4 | 174.6 | 304.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 517.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.4
2018-07-26 | 13:00 | 1126.5 | 174.6 | 379.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 492 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1126.5
2018-07-26 | 14:00 | 1129.3 | 174.6 | 452.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 421.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1129.3
2018-07-26 | 15:00 | 1124.7 | 174.6 | 553.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 315.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1124.7
2018-07-26 | 16:00 | 1122.1 | 174.6 | 693.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 173.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1122.1
2018-07-26 | 17:00 | 1071.5 | 174.6 | 690.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 86.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1071.5
2018-07-26 | 18:00 | 1025.2 | 174.6 | 712.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0 | 19 | 0 | 1025.2
2018-07-26 | 19:00 | 994.3 | 174.6 | 701 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 994.3
2018-07-26 | 20:00 | 946.9 | 174.6 | 653.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 946.9
2018-07-26 | 21:00 | 903 | 174.6 | 609.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 903
2018-07-26 | 22:00 | 848.9 | 174.6 | 556 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 848.9
2018-07-26 | 23:00 | 801.5 | 174.6 | 508.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 801.5
2018-07-27 | 0:00 | 743.3 | 174.6 | 457.4 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 743.3
2018-07-27 | 1:00 | 698.4 | 174.6 | 437.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698.4
2018-07-27 | 2:00 | 702.7 | 174.6 | 438.8 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 702.7
2018-07-27 | 3:00 | 714.6 | 174.6 | 423.4 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 714.6
2018-07-27 | 4:00 | 711 | 174.6 | 418.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711
2018-07-27 | 5:00 | 705.4 | 174.6 | 424.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2018-07-27 | 6:00 | 729.6 | 174.6 | 406.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.6
2018-07-27 | 7:00 | 810.9 | 174.6 | 392.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 164.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.9
2018-07-27 | 8:00 | 932.5 | 174.6 | 422.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.5
2018-07-27 | 9:00 | 1007.2 | 174.6 | 402.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.2
2018-07-27 | 10:00 | 1028.8 | 174.6 | 336.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.8
2018-07-27 | 11:00 | 1064.3 | 174.6 | 307.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.3
2018-07-27 | 12:00 | 1036.9 | 174.6 | 316.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 516.4 | 0 | 1 | 0 | -51 | 0 | 1036.9
2018-07-27 | 13:00 | 1084 | 174.6 | 330.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 496.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1084
2018-07-27 | 14:00 | 1093 | 174.6 | 394.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 438.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1093
2018-07-27 | 15:00 | 1088.9 | 174.6 | 494.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 333.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1088.9
2018-07-27 | 16:00 | 1081.5 | 174.6 | 629.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 189.7 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1081.5
2018-07-27 | 17:00 | 1027.2 | 174.6 | 633.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 94.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1027.2
2018-07-27 | 18:00 | 980.8 | 174.6 | 648.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 34 | 0 | 980.8
2018-07-27 | 19:00 | 954.3 | 174.6 | 648.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 954.3
2018-07-27 | 20:00 | 907.5 | 174.6 | 611.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 907.5
2018-07-27 | 21:00 | 854.8 | 174.6 | 559.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 854.8
2018-07-27 | 22:00 | 802.7 | 174.6 | 508.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 802.7
2018-07-27 | 23:00 | 746.3 | 174.6 | 452 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 746.3
2018-07-28 | 0:00 | 693.3 | 174.6 | 406.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 693.3
2018-07-28 | 1:00 | 660.4 | 174.6 | 397.5 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2018-07-28 | 2:00 | 661.6 | 174.6 | 397 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 661.6
2018-07-28 | 3:00 | 672 | 174.6 | 380.1 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672
2018-07-28 | 4:00 | 675.1 | 174.6 | 381.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 675.1
2018-07-28 | 5:00 | 654.3 | 174.6 | 369.9 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 654.3
2018-07-28 | 6:00 | 656.7 | 174.6 | 329.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 69.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 656.7
2018-07-28 | 7:00 | 689.4 | 174.6 | 257.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 172.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 689.4
2018-07-28 | 8:00 | 773.4 | 174.6 | 232.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 281.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 773.4
2018-07-28 | 9:00 | 843.3 | 174.6 | 228.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 366.8 | 0 | 7.3 | 0 | -14 | 0 | 843.3
2018-07-28 | 10:00 | 880.5 | 174.6 | 229.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 407.2 | 0 | 10.2 | 0 | -21 | 0 | 880.5
2018-07-28 | 11:00 | 888.1 | 174.6 | 224.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 410.8 | 0 | 12.5 | 0 | -14 | 0 | 888.1
2018-07-28 | 12:00 | 884.8 | 174.6 | 224.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 404.8 | 0 | 14.9 | 0 | -14 | 0 | 884.8
2018-07-28 | 13:00 | 893.6 | 174.6 | 264.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 357.2 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 893.6
2018-07-28 | 14:00 | 866.8 | 174.6 | 278.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 313.3 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 866.8
2018-07-28 | 15:00 | 859.9 | 174.6 | 301.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 280.8 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 859.9
2018-07-28 | 16:00 | 857.3 | 174.6 | 406.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 171.9 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 857.3
2018-07-28 | 17:00 | 841.5 | 174.6 | 438.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 86 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 841.5
2018-07-28 | 18:00 | 813.8 | 174.6 | 458.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 39 | 0 | 813.8
2018-07-28 | 19:00 | 805.8 | 174.6 | 458.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 28 | 0 | 805.8
2018-07-28 | 20:00 | 767.7 | 174.6 | 439.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 767.7
2018-07-28 | 21:00 | 727.8 | 174.6 | 395.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 727.8
2018-07-28 | 22:00 | 688.7 | 174.6 | 358.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 688.7
2018-07-28 | 23:00 | 666.1 | 174.6 | 332.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 666.1
2018-07-29 | 0:00 | 625.5 | 174.6 | 295.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 625.5
2018-07-29 | 1:00 | 595.5 | 174.6 | 289 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 595.5
2018-07-29 | 2:00 | 602.3 | 174.6 | 291.2 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 602.3
2018-07-29 | 3:00 | 621.7 | 174.6 | 282.6 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2018-07-29 | 4:00 | 624.3 | 174.6 | 276.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2018-07-29 | 5:00 | 615.5 | 174.6 | 274.2 | 63.5 | 0 | 38.8 | 2.7 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 615.5
2018-07-29 | 6:00 | 611.6 | 174.6 | 269.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 25.1 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 611.6
2018-07-29 | 7:00 | 641.6 | 174.6 | 272.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 52.9 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 641.6
2018-07-29 | 8:00 | 680.7 | 174.6 | 282.5 | 40.9 | 0 | 38.8 | 79.8 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 680.7
2018-07-29 | 9:00 | 720.1 | 174.6 | 302.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 99.5 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 720.1
2018-07-29 | 10:00 | 721.2 | 174.6 | 301.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 104.2 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2018-07-29 | 11:00 | 716.8 | 174.6 | 270.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 144.4 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 716.8
2018-07-29 | 12:00 | 712.6 | 174.6 | 217.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 221.1 | 0 | 40.3 | 0 | -21 | 0 | 712.6
2018-07-29 | 13:00 | 706.2 | 174.6 | 227 | 40.9 | 0 | 38.8 | 238.9 | 0 | 37 | 0 | -51 | 0 | 706.2
2018-07-29 | 14:00 | 712.5 | 174.6 | 206 | 40.9 | 0 | 38.8 | 227.6 | 0 | 45.6 | 0 | -21 | 0 | 712.5
2018-07-29 | 15:00 | 723.4 | 174.6 | 206 | 40.9 | 0 | 38.8 | 219.8 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 723.4
2018-07-29 | 16:00 | 728.6 | 174.6 | 291.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 140.6 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 728.6
2018-07-29 | 17:00 | 756.1 | 174.6 | 358.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 70.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 756.1
2018-07-29 | 18:00 | 752.5 | 174.6 | 382.9 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 752.5
2018-07-29 | 19:00 | 745.4 | 174.6 | 382.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 46 | 0 | 745.4
2018-07-29 | 20:00 | 731.9 | 174.6 | 383.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 35 | 0 | 731.9
2018-07-29 | 21:00 | 696.3 | 174.6 | 383.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 696.3
2018-07-29 | 22:00 | 647.6 | 174.6 | 337.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 647.6
2018-07-29 | 23:00 | 627 | 174.6 | 319.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 627
2018-07-30 | 0:00 | 588.4 | 174.6 | 279.7 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 588.4
2018-07-30 | 1:00 | 562.6 | 174.6 | 277.3 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 562.6
2018-07-30 | 2:00 | 575.6 | 174.6 | 286.9 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 575.6
2018-07-30 | 3:00 | 605.4 | 174.6 | 289.7 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 605.4
2018-07-30 | 4:00 | 616.8 | 174.6 | 297.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 616.8
2018-07-30 | 5:00 | 621.4 | 174.6 | 312.6 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.2 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 621.4
2018-07-30 | 6:00 | 647.7 | 174.6 | 293.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 75.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 647.7
2018-07-30 | 7:00 | 715.3 | 174.6 | 248.9 | 40.9 | 0 | 38.8 | 189 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 715.3
2018-07-30 | 8:00 | 834.2 | 174.6 | 246.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 309.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 834.2
2018-07-30 | 9:00 | 924.7 | 174.6 | 269 | 40.9 | 0 | 38.8 | 402.9 | 0 | 19.5 | 0 | -21 | 0 | 924.7
2018-07-30 | 10:00 | 949.7 | 174.6 | 273.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 454.5 | 0 | 18.5 | 0 | -51 | 0 | 949.7
2018-07-30 | 11:00 | 984.6 | 174.6 | 270.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 492.2 | 0 | 18.8 | 0 | -51 | 0 | 984.6
2018-07-30 | 12:00 | 944.6 | 174.6 | 274.8 | 40.9 | 0 | 38.8 | 448.7 | 0 | 17.8 | 0 | -51 | 0 | 944.6
2018-07-30 | 13:00 | 997.9 | 174.6 | 284.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 447.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 997.9
2018-07-30 | 14:00 | 1008.1 | 174.6 | 346.4 | 40.9 | 0 | 38.8 | 398.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1008.1
2018-07-30 | 15:00 | 1002.1 | 174.6 | 459.7 | 40.9 | 0 | 38.8 | 279.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1002.1
2018-07-30 | 16:00 | 1003.7 | 174.6 | 566 | 40.9 | 0 | 38.8 | 154.5 | 0 | 7.9 | 0 | 21 | 0 | 1003.7
2018-07-30 | 17:00 | 961.9 | 174.6 | 565.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 77.3 | 0 | 5.6 | 0 | 21 | 0 | 961.9
2018-07-30 | 18:00 | 931.6 | 174.6 | 565.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 65 | 0 | 931.6
2018-07-30 | 19:00 | 908.4 | 174.6 | 565.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 41 | 0 | 908.4
2018-07-30 | 20:00 | 862.7 | 174.6 | 559.2 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 862.7
2018-07-30 | 21:00 | 813.8 | 174.6 | 508 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 813.8
2018-07-30 | 22:00 | 772.4 | 174.6 | 463.3 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 772.4
2018-07-30 | 23:00 | 723.1 | 174.6 | 410.7 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 723.1
2018-07-31 | 0:00 | 669.6 | 174.6 | 365.8 | 72.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 669.6
2018-07-31 | 1:00 | 642 | 174.6 | 366.6 | 46.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 642
2018-07-31 | 2:00 | 647.4 | 174.6 | 372 | 49.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2018-07-31 | 3:00 | 672.6 | 174.6 | 372.1 | 77.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 672.6
2018-07-31 | 4:00 | 674 | 174.6 | 372.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 674
2018-07-31 | 5:00 | 669.9 | 174.6 | 377.7 | 63.5 | 0 | 38.8 | 4.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 669.9
2018-07-31 | 6:00 | 696.1 | 174.6 | 345.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 83.7 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2018-07-31 | 7:00 | 753.1 | 174.6 | 273 | 40.9 | 0 | 38.8 | 211.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 753.1
2018-07-31 | 8:00 | 864.9 | 174.6 | 265.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 334.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 864.9
2018-07-31 | 9:00 | 957.9 | 174.6 | 316.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 429.7 | 0 | 8.6 | 0 | -51 | 0 | 957.9
2018-07-31 | 10:00 | 990.8 | 174.6 | 303.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 471.9 | 0 | 12.5 | 0 | -51 | 0 | 990.8
2018-07-31 | 11:00 | 1018.9 | 174.6 | 298.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 505.5 | 0 | 11.9 | 0 | -51 | 0 | 1018.9
2018-07-31 | 12:00 | 1001.4 | 174.6 | 301.2 | 40.9 | 0 | 38.8 | 484 | 0 | 12.9 | 0 | -51 | 0 | 1001.4
2018-07-31 | 13:00 | 1041.9 | 174.6 | 313.3 | 40.9 | 0 | 38.8 | 464.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1041.9
2018-07-31 | 14:00 | 1055.6 | 174.6 | 391 | 40.9 | 0 | 38.8 | 404 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1055.6
2018-07-31 | 15:00 | 1045 | 174.6 | 470.6 | 40.9 | 0 | 38.8 | 314.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1045
2018-07-31 | 16:00 | 1047.1 | 174.6 | 594.1 | 40.9 | 0 | 38.8 | 191.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1047.1
2018-07-31 | 17:00 | 1020.7 | 174.6 | 623.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 95.9 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1020.7
2018-07-31 | 18:00 | 978.2 | 174.6 | 645 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 36 | 0 | 978.2
2018-07-31 | 19:00 | 945.5 | 174.6 | 644.6 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 945.5
2018-07-31 | 20:00 | 908 | 174.6 | 607.1 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 908
2018-07-31 | 21:00 | 856.9 | 174.6 | 554.4 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 856.9
2018-07-31 | 22:00 | 807 | 174.6 | 505.8 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 807
2018-07-31 | 23:00 | 756.6 | 174.6 | 451.5 | 79.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 756.6
2018-08-01 | 0:00 | 705.9 | 174.6 | 419.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 705.9
2018-08-01 | 1:00 | 667.1 | 174.6 | 422.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 667.1
2018-08-01 | 2:00 | 671.1 | 174.6 | 418.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 671.1
2018-08-01 | 3:00 | 683.9 | 174.6 | 391.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 683.9
2018-08-01 | 4:00 | 695.7 | 174.6 | 403.7 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 695.7
2018-08-01 | 5:00 | 680.3 | 174.6 | 421.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 3.7 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 680.3
2018-08-01 | 6:00 | 704.3 | 174.6 | 374.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 78.6 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 704.3
2018-08-01 | 7:00 | 773.4 | 174.6 | 327.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 196.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 773.4
2018-08-01 | 8:00 | 885.6 | 174.6 | 323.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 314.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 885.6
2018-08-01 | 9:00 | 981.2 | 174.6 | 321.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 415.7 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 981.2
2018-08-01 | 10:00 | 1016.9 | 174.6 | 306.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 469.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1016.9
2018-08-01 | 11:00 | 1048.9 | 174.6 | 311.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 495.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1048.9
2018-08-01 | 12:00 | 1026.2 | 174.6 | 314.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 519.7 | 0 | 6.6 | 0 | -51 | 0 | 1026.2
2018-08-01 | 13:00 | 1081.9 | 174.6 | 361.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 475.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1081.9
2018-08-01 | 14:00 | 1086.5 | 174.6 | 419 | 23.3 | 0 | 38.8 | 419.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1086.5
2018-08-01 | 15:00 | 1078 | 174.6 | 491.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336.3 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1078
2018-08-01 | 16:00 | 1079.5 | 174.6 | 628 | 23.3 | 0 | 38.8 | 199.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1079.5
2018-08-01 | 17:00 | 1037.6 | 174.6 | 633 | 71.1 | 0 | 38.8 | 110.9 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1037.6
2018-08-01 | 18:00 | 992.7 | 174.6 | 665.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 36 | 0 | 992.7
2018-08-01 | 19:00 | 960.2 | 174.6 | 665.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 960.2
2018-08-01 | 20:00 | 912.8 | 174.6 | 622.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 912.8
2018-08-01 | 21:00 | 864.2 | 174.6 | 573.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 864.2
2018-08-01 | 22:00 | 824 | 174.6 | 534.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 824
2018-08-01 | 23:00 | 759.9 | 174.6 | 465.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 759.9
2018-08-02 | 0:00 | 701.3 | 174.6 | 405.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 701.3
2018-08-02 | 1:00 | 673 | 174.6 | 421.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 673
2018-08-02 | 2:00 | 671.5 | 174.6 | 412.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 671.5
2018-08-02 | 3:00 | 689.5 | 174.6 | 395.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 689.5
2018-08-02 | 4:00 | 687.6 | 174.6 | 396.6 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 687.6
2018-08-02 | 5:00 | 686.1 | 174.6 | 426.8 | 27.6 | 0 | 38.8 | 3.1 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 686.1
2018-08-02 | 6:00 | 706.9 | 174.6 | 386.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 69.3 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 706.9
2018-08-02 | 7:00 | 778.7 | 174.6 | 335.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 193 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 778.7
2018-08-02 | 8:00 | 909.9 | 174.6 | 344.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 316.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 909.9
2018-08-02 | 9:00 | 1015 | 174.6 | 363.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 405 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1015
2018-08-02 | 10:00 | 1047.7 | 174.6 | 322.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 482.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1047.7
2018-08-02 | 11:00 | 1077.5 | 174.6 | 315.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 529.3 | 0 | 3.3 | 0 | -7 | 0 | 1077.5
2018-08-02 | 12:00 | 1052.8 | 174.6 | 323.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 540.4 | 0 | 3.6 | 0 | -51 | 0 | 1052.8
2018-08-02 | 13:00 | 1110.8 | 174.6 | 353 | 23.3 | 0 | 38.8 | 513.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1110.8
2018-08-02 | 14:00 | 1116.5 | 174.6 | 421.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 451.1 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1116.5
2018-08-02 | 15:00 | 1111 | 174.6 | 522.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 342.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1111
2018-08-02 | 16:00 | 1111.2 | 174.6 | 661 | 23.3 | 0 | 38.8 | 204.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1111.2
2018-08-02 | 17:00 | 1066.3 | 174.6 | 656.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 118 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1066.3
2018-08-02 | 18:00 | 1016.8 | 174.6 | 681.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 43 | 0 | 1016.8
2018-08-02 | 19:00 | 980.4 | 174.6 | 682 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 4 | 0 | 980.4
2018-08-02 | 20:00 | 942.3 | 174.6 | 645.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 942.3
2018-08-02 | 21:00 | 887.1 | 174.6 | 592.1 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 887.1
2018-08-02 | 22:00 | 837.7 | 174.6 | 547.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 837.7
2018-08-02 | 23:00 | 785.3 | 174.6 | 496.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 785.3
2018-08-03 | 0:00 | 731.2 | 174.6 | 443.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 731.2
2018-08-03 | 1:00 | 693.4 | 174.6 | 449.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 693.4
2018-08-03 | 2:00 | 691.4 | 174.6 | 440.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 691.4
2018-08-03 | 3:00 | 705.8 | 174.6 | 425.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2018-08-03 | 4:00 | 703.1 | 174.6 | 424 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 703.1
2018-08-03 | 5:00 | 701.1 | 174.6 | 456.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 3.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 701.1
2018-08-03 | 6:00 | 728.3 | 174.6 | 416.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 74.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 728.3
2018-08-03 | 7:00 | 794.1 | 174.6 | 358.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 198.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 794.1
2018-08-03 | 8:00 | 926.8 | 174.6 | 369.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 319.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 926.8
2018-08-03 | 9:00 | 1032.7 | 174.6 | 376.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 419.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.7
2018-08-03 | 10:00 | 1055.7 | 174.6 | 325.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 493.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1055.7
2018-08-03 | 11:00 | 1079.8 | 174.6 | 323.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 533.3 | 0 | 0.7 | 0 | -14 | 0 | 1079.8
2018-08-03 | 12:00 | 1051.4 | 174.6 | 329.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 535.8 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 1051.4
2018-08-03 | 13:00 | 1112.9 | 174.6 | 364.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 510.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1112.9
2018-08-03 | 14:00 | 1115.4 | 174.6 | 452 | 23.3 | 0 | 38.8 | 426 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1115.4
2018-08-03 | 15:00 | 1108 | 174.6 | 561.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 309.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1108
2018-08-03 | 16:00 | 1096.6 | 174.6 | 625.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 176 | 0 | 0.3 | 0 | 58 | 0 | 1096.6
2018-08-03 | 17:00 | 1057.3 | 174.6 | 625.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 83.3 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 1057.3
2018-08-03 | 18:00 | 1004 | 174.6 | 625.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 1004
2018-08-03 | 19:00 | 971.4 | 174.6 | 624.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 971.4
2018-08-03 | 20:00 | 927.4 | 174.6 | 625.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 17 | 0 | 927.4
2018-08-03 | 21:00 | 880.4 | 174.6 | 601.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.4
2018-08-03 | 22:00 | 829.3 | 174.6 | 551.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 829.3
2018-08-03 | 23:00 | 780.8 | 174.6 | 503.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.8
2018-08-04 | 0:00 | 717.7 | 174.6 | 440.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.7
2018-08-04 | 1:00 | 674.7 | 174.6 | 437.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 674.7
2018-08-04 | 2:00 | 667.9 | 174.6 | 423.2 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 667.9
2018-08-04 | 3:00 | 691.5 | 174.6 | 413.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 691.5
2018-08-04 | 4:00 | 689.7 | 174.6 | 411.3 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 689.7
2018-08-04 | 5:00 | 670 | 174.6 | 424.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 670
2018-08-04 | 6:00 | 672.8 | 174.6 | 358.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 75.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 672.8
2018-08-04 | 7:00 | 729.9 | 174.6 | 290.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 201.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 729.9
2018-08-04 | 8:00 | 805.9 | 174.6 | 244.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 323.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 805.9
2018-08-04 | 9:00 | 882 | 174.6 | 272.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 422.8 | 0 | 0.7 | 0 | -51 | 0 | 882
2018-08-04 | 10:00 | 919.9 | 174.6 | 262.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 499.5 | 0 | 2.3 | 0 | -81 | 0 | 919.9
2018-08-04 | 11:00 | 952.1 | 174.6 | 281.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 541.4 | 0 | 3.6 | 0 | -111 | 0 | 952.1
2018-08-04 | 12:00 | 950.7 | 174.6 | 281.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 540.8 | 0 | 2.6 | 0 | -111 | 0 | 950.7
2018-08-04 | 13:00 | 981.8 | 174.6 | 283.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 510.6 | 0 | 2 | 0 | -51 | 0 | 981.8
2018-08-04 | 14:00 | 991.2 | 174.6 | 309.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 443.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 991.2
2018-08-04 | 15:00 | 988.8 | 174.6 | 414.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 988.8
2018-08-04 | 16:00 | 989 | 174.6 | 488 | 23.3 | 0 | 38.8 | 196.7 | 0 | 2.6 | 0 | 65 | 0 | 989
2018-08-04 | 17:00 | 964.3 | 174.6 | 488 | 71.1 | 0 | 38.8 | 99.1 | 0 | 1.7 | 0 | 91 | 0 | 964.3
2018-08-04 | 18:00 | 925.7 | 174.6 | 488.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | 0 | 925.7
2018-08-04 | 19:00 | 905.2 | 174.6 | 487.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 | 0 | 905.2
2018-08-04 | 20:00 | 859.3 | 174.6 | 487.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 0 | 859.3
2018-08-04 | 21:00 | 818.4 | 174.6 | 488.6 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 47 | 0 | 818.4
2018-08-04 | 22:00 | 768.4 | 174.6 | 486.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 768.4
2018-08-04 | 23:00 | 728.9 | 174.6 | 446.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 728.9
2018-08-05 | 0:00 | 679.5 | 174.6 | 395.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 679.5
2018-08-05 | 1:00 | 640.8 | 174.6 | 397.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 640.8
2018-08-05 | 2:00 | 641.2 | 174.6 | 388.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 641.2
2018-08-05 | 3:00 | 651.7 | 174.6 | 364 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2018-08-05 | 4:00 | 648.8 | 174.6 | 361.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2018-08-05 | 5:00 | 639.9 | 174.6 | 385 | 27.6 | 0 | 38.8 | 2.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 639.9
2018-08-05 | 6:00 | 641.1 | 174.6 | 319.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 73.5 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 641.1
2018-08-05 | 7:00 | 683.8 | 174.6 | 240.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 197.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 683.8
2018-08-05 | 8:00 | 734 | 174.6 | 232.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 321.1 | 0 | 10.6 | 0 | -67 | 0 | 734
2018-08-05 | 9:00 | 798.3 | 174.6 | 239.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 422.3 | 0 | 10.9 | 0 | -111 | 0 | 798.3
2018-08-05 | 10:00 | 837.9 | 174.6 | 230.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 500.6 | 0 | 11.2 | 0 | -141 | 0 | 837.9
2018-08-05 | 11:00 | 868.2 | 174.6 | 221.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 541.7 | 0 | 8.9 | 0 | -141 | 0 | 868.2
2018-08-05 | 12:00 | 892.9 | 174.6 | 238.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 550.1 | 0 | 8.6 | 0 | -141 | 0 | 892.9
2018-08-05 | 13:00 | 909 | 174.6 | 251.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 522.1 | 0 | 9.6 | 0 | -111 | 0 | 909
2018-08-05 | 14:00 | 913.4 | 174.6 | 277.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 453.8 | 0 | 8.9 | 0 | -63.5 | 0 | 913.4
2018-08-05 | 15:00 | 919.8 | 174.6 | 325.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 350.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 919.8
2018-08-05 | 16:00 | 939.4 | 174.6 | 487.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 207.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 939.4
2018-08-05 | 17:00 | 936.4 | 174.6 | 549.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 93.8 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 936.4
2018-08-05 | 18:00 | 930.7 | 174.6 | 640.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 930.7
2018-08-05 | 19:00 | 921.4 | 174.6 | 634.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 921.4
2018-08-05 | 20:00 | 888.4 | 174.6 | 602.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 888.4
2018-08-05 | 21:00 | 842.6 | 174.6 | 563.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 842.6
2018-08-05 | 22:00 | 787 | 174.6 | 507.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 787
2018-08-05 | 23:00 | 732.6 | 174.6 | 453.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 732.6
2018-08-06 | 0:00 | 682.4 | 174.6 | 403.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 682.4
2018-08-06 | 1:00 | 644.8 | 174.6 | 407.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 644.8
2018-08-06 | 2:00 | 643.3 | 174.6 | 397.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 643.3
2018-08-06 | 3:00 | 658.6 | 174.6 | 380.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2018-08-06 | 4:00 | 659.1 | 174.6 | 381.7 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 659.1
2018-08-06 | 5:00 | 653.7 | 174.6 | 410 | 27.6 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 653.7
2018-08-06 | 6:00 | 700.9 | 174.6 | 394 | 23.3 | 0 | 38.8 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.9
2018-08-06 | 7:00 | 785.8 | 174.6 | 356.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.8
2018-08-06 | 8:00 | 926.5 | 174.6 | 377.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 311.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.5
2018-08-06 | 9:00 | 1027.8 | 174.6 | 392 | 23.3 | 0 | 38.8 | 398.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1027.8
2018-08-06 | 10:00 | 1067.2 | 174.6 | 389 | 23.3 | 0 | 38.8 | 441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.2
2018-08-06 | 11:00 | 1097.7 | 174.6 | 390.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 468.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1097.7
2018-08-06 | 12:00 | 1062.4 | 174.6 | 331.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 486.5 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1062.4
2018-08-06 | 13:00 | 1112.5 | 174.6 | 389.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 476 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1112.5
2018-08-06 | 14:00 | 1119.9 | 174.6 | 450.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 421.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1119.9
2018-08-06 | 15:00 | 1119 | 174.6 | 532.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 338.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1119
2018-08-06 | 16:00 | 1118.7 | 174.6 | 669.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 192.1 | 0 | 16.8 | 0 | 4 | 0 | 1118.7
2018-08-06 | 17:00 | 1073.4 | 174.6 | 668.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 83.2 | 0 | 20.8 | 0 | 16 | 0 | 1073.4
2018-08-06 | 18:00 | 1025.5 | 174.6 | 669.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 52 | 0 | 1025.5
2018-08-06 | 19:00 | 988.8 | 174.6 | 669.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 12 | 0 | 988.8
2018-08-06 | 20:00 | 940.2 | 174.6 | 632.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 940.2
2018-08-06 | 21:00 | 882.2 | 174.6 | 581.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 882.2
2018-08-06 | 22:00 | 830.9 | 174.6 | 532.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 830.9
2018-08-06 | 23:00 | 783.1 | 174.6 | 488.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 783.1
2018-08-07 | 0:00 | 721.8 | 174.6 | 431.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 721.8
2018-08-07 | 1:00 | 687.1 | 174.6 | 439.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 687.1
2018-08-07 | 2:00 | 687.6 | 174.6 | 433.3 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 687.6
2018-08-07 | 3:00 | 702.5 | 174.6 | 416.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 702.5
2018-08-07 | 4:00 | 707.6 | 174.6 | 422.9 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 707.6
2018-08-07 | 5:00 | 695.1 | 174.6 | 442.6 | 27.6 | 0 | 38.8 | 2.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 695.1
2018-08-07 | 6:00 | 725.3 | 174.6 | 413 | 23.3 | 0 | 38.8 | 67.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2018-08-07 | 7:00 | 793.1 | 174.6 | 352.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 195.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 793.1
2018-08-07 | 8:00 | 920.1 | 174.6 | 359.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 312.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 920.1
2018-08-07 | 9:00 | 1008.6 | 174.6 | 333.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 423.2 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1008.6
2018-08-07 | 10:00 | 1031.5 | 174.6 | 302.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 484.6 | 0 | 14.5 | 0 | -7 | 0 | 1031.5
2018-08-07 | 11:00 | 1056.7 | 174.6 | 305.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 520.3 | 0 | 15.2 | 0 | -21 | 0 | 1056.7
2018-08-07 | 12:00 | 1024.4 | 174.6 | 328.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 526.6 | 0 | 13.9 | 0 | -81 | 0 | 1024.4
2018-08-07 | 13:00 | 1063.7 | 174.6 | 306.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 510 | 0 | 17.2 | 0 | -7 | 0 | 1063.7
2018-08-07 | 14:00 | 1074.8 | 174.6 | 375.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 442.6 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1074.8
2018-08-07 | 15:00 | 1078.9 | 174.6 | 472.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 349.6 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1078.9
2018-08-07 | 16:00 | 1081.5 | 174.6 | 554.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 212.1 | 0 | 21.8 | 0 | 56 | 0 | 1081.5
2018-08-07 | 17:00 | 1037.5 | 174.6 | 555.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 109 | 0 | 22.8 | 0 | 66 | 0 | 1037.5
2018-08-07 | 18:00 | 982.2 | 174.6 | 555.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 117 | 0 | 982.2
2018-08-07 | 19:00 | 942.8 | 174.6 | 554.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 81 | 0 | 942.8
2018-08-07 | 20:00 | 903 | 174.6 | 555.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 41 | 0 | 903
2018-08-07 | 21:00 | 853.5 | 174.6 | 553.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 853.5
2018-08-07 | 22:00 | 789.8 | 174.6 | 492.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 789.8
2018-08-07 | 23:00 | 731.2 | 174.6 | 437.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 731.2
2018-08-08 | 0:00 | 676.5 | 174.6 | 384.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 676.5
2018-08-08 | 1:00 | 639.7 | 174.6 | 393.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2018-08-08 | 2:00 | 640.4 | 174.6 | 390.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 640.4
2018-08-08 | 3:00 | 657.5 | 174.6 | 373.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 657.5
2018-08-08 | 4:00 | 668.8 | 174.6 | 386.7 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 668.8
2018-08-08 | 5:00 | 661.5 | 174.6 | 412.2 | 27.6 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2018-08-08 | 6:00 | 675.9 | 174.6 | 358 | 23.3 | 0 | 38.8 | 75.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 675.9
2018-08-08 | 7:00 | 721.6 | 174.6 | 274 | 23.3 | 0 | 38.8 | 206.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 721.6
2018-08-08 | 8:00 | 827.1 | 174.6 | 254.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 330 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 827.1
2018-08-08 | 9:00 | 913.5 | 174.6 | 295.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 426.9 | 0 | 5 | 0 | -51 | 0 | 913.5
2018-08-08 | 10:00 | 937.8 | 174.6 | 297.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 507.8 | 0 | 6.9 | 0 | -111 | 0 | 937.8
2018-08-08 | 11:00 | 960.3 | 174.6 | 282.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 544.9 | 0 | 7.6 | 0 | -111 | 0 | 960.3
2018-08-08 | 12:00 | 942.2 | 174.6 | 293.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 546.9 | 0 | 6.3 | 0 | -141 | 0 | 942.2
2018-08-08 | 13:00 | 989.9 | 174.6 | 299.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 527.1 | 0 | 7.6 | 0 | -81 | 0 | 989.9
2018-08-08 | 14:00 | 999.6 | 174.6 | 292.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 462.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 999.6
2018-08-08 | 15:00 | 999.2 | 174.6 | 395.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 358 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 999.2
2018-08-08 | 16:00 | 1003.4 | 174.6 | 541.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 212.3 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1003.4
2018-08-08 | 17:00 | 961.1 | 174.6 | 571.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 88.4 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 961.1
2018-08-08 | 18:00 | 904.4 | 174.6 | 607.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 904.4
2018-08-08 | 19:00 | 873.9 | 174.6 | 574.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 873.9
2018-08-08 | 20:00 | 833.1 | 174.6 | 529.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 833.1
2018-08-08 | 21:00 | 782.5 | 174.6 | 484.2 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 782.5
2018-08-08 | 22:00 | 739.7 | 174.6 | 444.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 739.7
2018-08-08 | 23:00 | 693.5 | 174.6 | 404.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2018-08-09 | 0:00 | 650.6 | 174.6 | 363.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 650.6
2018-08-09 | 1:00 | 626.6 | 174.6 | 379.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2018-08-09 | 2:00 | 634.9 | 174.6 | 380.3 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 634.9
2018-08-09 | 3:00 | 652.4 | 174.6 | 365.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 652.4
2018-08-09 | 4:00 | 665.5 | 174.6 | 380.8 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2018-08-09 | 5:00 | 666.5 | 174.6 | 417.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2018-08-09 | 6:00 | 692.8 | 174.6 | 405.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 42.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 692.8
2018-08-09 | 7:00 | 751.3 | 174.6 | 388.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 118 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 751.3
2018-08-09 | 8:00 | 859.6 | 174.6 | 436.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 178.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 859.6
2018-08-09 | 9:00 | 923.5 | 174.6 | 438.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 242.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 923.5
2018-08-09 | 10:00 | 961.8 | 174.6 | 398 | 23.3 | 0 | 38.8 | 321.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 961.8
2018-08-09 | 11:00 | 990.9 | 174.6 | 413.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 990.9
2018-08-09 | 12:00 | 945.8 | 174.6 | 406.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 299.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 945.8
2018-08-09 | 13:00 | 992.9 | 174.6 | 471.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 280.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 992.9
2018-08-09 | 14:00 | 996.4 | 174.6 | 475.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 278.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 996.4
2018-08-09 | 15:00 | 997.9 | 174.6 | 508.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 248.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 997.9
2018-08-09 | 16:00 | 1000.7 | 174.6 | 607.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 152.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1000.7
2018-08-09 | 17:00 | 963.5 | 174.6 | 625.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 47.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 963.5
2018-08-09 | 18:00 | 932.9 | 174.6 | 628.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 15 | 0 | 932.9
2018-08-09 | 19:00 | 905.3 | 174.6 | 615.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 905.3
2018-08-09 | 20:00 | 858.9 | 174.6 | 569.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 858.9
2018-08-09 | 21:00 | 804.4 | 174.6 | 522.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 804.4
2018-08-09 | 22:00 | 757.4 | 174.6 | 479.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 757.4
2018-08-09 | 23:00 | 728.2 | 174.6 | 450 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 728.2
2018-08-10 | 0:00 | 676.8 | 174.6 | 399.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.8
2018-08-10 | 1:00 | 640.8 | 174.6 | 404.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.8
2018-08-10 | 2:00 | 651.7 | 174.6 | 406.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2018-08-10 | 3:00 | 669.3 | 174.6 | 391.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-08-10 | 4:00 | 669.5 | 174.6 | 392.1 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 669.5
2018-08-10 | 5:00 | 657.5 | 174.6 | 414.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 657.5
2018-08-10 | 6:00 | 683.8 | 174.6 | 396 | 23.3 | 0 | 38.8 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.8
2018-08-10 | 7:00 | 754.5 | 174.6 | 376.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.5
2018-08-10 | 8:00 | 856.1 | 174.6 | 387.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.1
2018-08-10 | 9:00 | 925.1 | 174.6 | 367.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 320.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.1
2018-08-10 | 10:00 | 951 | 174.6 | 289.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 424.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 951
2018-08-10 | 11:00 | 985.8 | 174.6 | 286.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 468.3 | 0 | 1.7 | 0 | -7 | 0 | 985.8
2018-08-10 | 12:00 | 966.7 | 174.6 | 281.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 459.2 | 0 | 3.6 | 0 | -14 | 0 | 966.7
2018-08-10 | 13:00 | 1006.6 | 174.6 | 362.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 404.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1006.6
2018-08-10 | 14:00 | 1013 | 174.6 | 436.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1013
2018-08-10 | 15:00 | 1002.7 | 174.6 | 469.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1002.7
2018-08-10 | 16:00 | 1000.6 | 174.6 | 536.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 191.3 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 1000.6
2018-08-10 | 17:00 | 954 | 174.6 | 537.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 58.1 | 0 | 4.3 | 0 | 70 | 0 | 954
2018-08-10 | 18:00 | 909.7 | 174.6 | 537.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 909.7
2018-08-10 | 19:00 | 887.6 | 174.6 | 536.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 65 | 0 | 887.6
2018-08-10 | 20:00 | 844.7 | 174.6 | 537.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 22 | 0 | 844.7
2018-08-10 | 21:00 | 799.3 | 174.6 | 518.2 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 799.3
2018-08-10 | 22:00 | 773.5 | 174.6 | 493.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 773.5
2018-08-10 | 23:00 | 731.5 | 174.6 | 450.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 731.5
2018-08-11 | 0:00 | 692.6 | 174.6 | 409.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 692.6
2018-08-11 | 1:00 | 651.3 | 174.6 | 407.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 651.3
2018-08-11 | 2:00 | 646.6 | 174.6 | 397.2 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 646.6
2018-08-11 | 3:00 | 668 | 174.6 | 388.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 668
2018-08-11 | 4:00 | 664.5 | 174.6 | 383.8 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-08-11 | 5:00 | 644.4 | 174.6 | 399.5 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 644.4
2018-08-11 | 6:00 | 649.8 | 174.6 | 350.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 61.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 649.8
2018-08-11 | 7:00 | 695.2 | 174.6 | 281.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 174 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 695.2
2018-08-11 | 8:00 | 767.2 | 174.6 | 254.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 271.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 767.2
2018-08-11 | 9:00 | 805.9 | 174.6 | 226.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 340.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 805.9
2018-08-11 | 10:00 | 835.8 | 174.6 | 238.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 439.6 | 0 | 1.7 | 0 | -81 | 0 | 835.8
2018-08-11 | 11:00 | 857.3 | 174.6 | 229.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 463 | 0 | 8.9 | 0 | -81 | 0 | 857.3
2018-08-11 | 12:00 | 866.4 | 174.6 | 227.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 499.6 | 0 | 13.2 | 0 | -111 | 0 | 866.4
2018-08-11 | 13:00 | 887.1 | 174.6 | 232.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 479.7 | 0 | 19.5 | 0 | -81 | 0 | 887.1
2018-08-11 | 14:00 | 892.1 | 174.6 | 250.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 408 | 0 | 18.2 | 0 | -21 | 0 | 892.1
2018-08-11 | 15:00 | 892 | 174.6 | 325.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 314.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 892
2018-08-11 | 16:00 | 906.3 | 174.6 | 474.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 182.9 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 906.3
2018-08-11 | 17:00 | 885.9 | 174.6 | 487.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 31 | 0 | 9.2 | 0 | 74 | 0 | 885.9
2018-08-11 | 18:00 | 864.4 | 174.6 | 487.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 86 | 0 | 864.4
2018-08-11 | 19:00 | 862 | 174.6 | 486.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 81 | 0 | 862
2018-08-11 | 20:00 | 830.2 | 174.6 | 487.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 46 | 0 | 830.2
2018-08-11 | 21:00 | 786.2 | 174.6 | 486.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 8 | 0 | 786.2
2018-08-11 | 22:00 | 750.8 | 174.6 | 458.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 750.8
2018-08-11 | 23:00 | 711.4 | 174.6 | 416.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 711.4
2018-08-12 | 0:00 | 662.4 | 174.6 | 365.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 662.4
2018-08-12 | 1:00 | 634.5 | 174.6 | 376.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 634.5
2018-08-12 | 2:00 | 631.3 | 174.6 | 369.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 631.3
2018-08-12 | 3:00 | 646.8 | 174.6 | 351.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2018-08-12 | 4:00 | 649.8 | 174.6 | 354.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 649.8
2018-08-12 | 5:00 | 632.4 | 174.6 | 371.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 632.4
2018-08-12 | 6:00 | 643.2 | 174.6 | 333.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 53.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 643.2
2018-08-12 | 7:00 | 692.7 | 174.6 | 299.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 141 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 692.7
2018-08-12 | 8:00 | 745.6 | 174.6 | 262.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 233.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-08-12 | 9:00 | 798.3 | 174.6 | 218.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 327.9 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 798.3
2018-08-12 | 10:00 | 823.3 | 174.6 | 222.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 400.5 | 0 | 14.9 | 0 | -51 | 0 | 823.3
2018-08-12 | 11:00 | 851.5 | 174.6 | 238.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 472.7 | 0 | 14.5 | 0 | -111 | 0 | 851.5
2018-08-12 | 12:00 | 865.2 | 174.6 | 235 | 23.3 | 0 | 38.8 | 490.3 | 0 | 14.2 | 0 | -111 | 0 | 865.2
2018-08-12 | 13:00 | 875 | 174.6 | 237.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 471.4 | 0 | 10.6 | 0 | -81 | 0 | 875
2018-08-12 | 14:00 | 884.7 | 174.6 | 268.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 421.6 | 0 | 9.2 | 0 | -51 | 0 | 884.7
2018-08-12 | 15:00 | 872.9 | 174.6 | 327.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 299.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 872.9
2018-08-12 | 16:00 | 875.3 | 174.6 | 462.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 153.9 | 0 | 11.2 | 0 | 11 | 0 | 875.3
2018-08-12 | 17:00 | 879.7 | 174.6 | 463.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 45.2 | 0 | 8.9 | 0 | 78 | 0 | 879.7
2018-08-12 | 18:00 | 863.3 | 174.6 | 462.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 104 | 0 | 863.3
2018-08-12 | 19:00 | 864.2 | 174.6 | 463.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 96 | 0 | 864.2
2018-08-12 | 20:00 | 825.3 | 174.6 | 462.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 58 | 0 | 825.3
2018-08-12 | 21:00 | 782.2 | 174.6 | 462.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 22 | 0 | 782.2
2018-08-12 | 22:00 | 734.3 | 174.6 | 437 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 734.3
2018-08-12 | 23:00 | 687.1 | 174.6 | 389.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 687.1
2018-08-13 | 0:00 | 635.9 | 174.6 | 336.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 635.9
2018-08-13 | 1:00 | 596.8 | 174.6 | 341.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 596.8
2018-08-13 | 2:00 | 606.9 | 174.6 | 340 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-08-13 | 3:00 | 626.2 | 174.6 | 327.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 626.2
2018-08-13 | 4:00 | 626.6 | 174.6 | 329 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2018-08-13 | 5:00 | 607.6 | 174.6 | 348.2 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 607.6
2018-08-13 | 6:00 | 619.7 | 174.6 | 316.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 51.1 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 619.7
2018-08-13 | 7:00 | 678.7 | 174.6 | 263.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 168 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 678.7
2018-08-13 | 8:00 | 760.2 | 174.6 | 243.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 274.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 760.2
2018-08-13 | 9:00 | 820 | 174.6 | 242.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 377.1 | 0 | 4.6 | 0 | -40.5 | 0 | 820
2018-08-13 | 10:00 | 835.8 | 174.6 | 251.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 454.3 | 0 | 4.3 | 0 | -111 | 0 | 835.8
2018-08-13 | 11:00 | 865.9 | 174.6 | 237.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 499.1 | 0 | 4 | 0 | -111 | 0 | 865.9
2018-08-13 | 12:00 | 889.3 | 174.6 | 237.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 522.7 | 0 | 3.6 | 0 | -111 | 0 | 889.3
2018-08-13 | 13:00 | 892.8 | 174.6 | 235.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 500.8 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 892.8
2018-08-13 | 14:00 | 895.9 | 174.6 | 267.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 442.3 | 0 | 0.3 | 0 | -51 | 0 | 895.9
2018-08-13 | 15:00 | 908.1 | 174.6 | 333.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 337.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 908.1
2018-08-13 | 16:00 | 911.4 | 174.6 | 431.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 184 | 0 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 911.4
2018-08-13 | 17:00 | 876.3 | 174.6 | 430.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 47.6 | 0 | 2.3 | 0 | 111 | 0 | 876.3
2018-08-13 | 18:00 | 845 | 174.6 | 430.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 845
2018-08-13 | 19:00 | 837.6 | 174.6 | 430.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 119 | 0 | 837.6
2018-08-13 | 20:00 | 796.3 | 174.6 | 431.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 70 | 0 | 796.3
2018-08-13 | 21:00 | 751.3 | 174.6 | 431.3 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 24 | 0 | 751.3
2018-08-13 | 22:00 | 710.6 | 174.6 | 414.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 710.6
2018-08-13 | 23:00 | 671.2 | 174.6 | 379.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2018-08-14 | 0:00 | 623.4 | 174.6 | 333 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 623.4
2018-08-14 | 1:00 | 592.5 | 174.6 | 342.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 592.5
2018-08-14 | 2:00 | 597.5 | 174.6 | 337.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 597.5
2018-08-14 | 3:00 | 615.1 | 174.6 | 320.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 615.1
2018-08-14 | 4:00 | 611.9 | 174.6 | 315 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 611.9
2018-08-14 | 5:00 | 603.4 | 174.6 | 339.5 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 603.4
2018-08-14 | 6:00 | 624 | 174.6 | 314 | 23.3 | 0 | 38.8 | 51.5 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 624
2018-08-14 | 7:00 | 673.1 | 174.6 | 259.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 156.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 673.1
2018-08-14 | 8:00 | 747.7 | 174.6 | 240.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 282 | 0 | 18.2 | 0 | -30 | 0 | 747.7
2018-08-14 | 9:00 | 790.9 | 174.6 | 244.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 377.4 | 0 | 13.2 | 0 | -81 | 0 | 790.9
2018-08-14 | 10:00 | 828.8 | 174.6 | 246.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 477.8 | 0 | 8.9 | 0 | -141 | 0 | 828.8
2018-08-14 | 11:00 | 853.4 | 174.6 | 219.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 530.4 | 0 | 7.9 | 0 | -141 | 0 | 853.4
2018-08-14 | 12:00 | 873.2 | 174.6 | 225.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 540.8 | 0 | 11.2 | 0 | -141 | 0 | 873.2
2018-08-14 | 13:00 | 891.4 | 174.6 | 237.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 517.3 | 0 | 11.2 | 0 | -111 | 0 | 891.4
2018-08-14 | 14:00 | 894.4 | 174.6 | 258 | 23.3 | 0 | 38.8 | 446 | 0 | 9.2 | 0 | -55.5 | 0 | 894.4
2018-08-14 | 15:00 | 898.4 | 174.6 | 302.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 349.2 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 898.4
2018-08-14 | 16:00 | 893 | 174.6 | 431.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 207.3 | 0 | 8.9 | 0 | 9 | 0 | 893
2018-08-14 | 17:00 | 880.3 | 174.6 | 430.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 57.5 | 0 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 880.3
2018-08-14 | 18:00 | 860.5 | 174.6 | 430.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 142 | 0 | 860.5
2018-08-14 | 19:00 | 851.3 | 174.6 | 430.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 132 | 0 | 851.3
2018-08-14 | 20:00 | 819.2 | 174.6 | 431.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 94 | 0 | 819.2
2018-08-14 | 21:00 | 772.7 | 174.6 | 431.4 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 47 | 0 | 772.7
2018-08-14 | 22:00 | 712.2 | 174.6 | 415.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 712.2
2018-08-14 | 23:00 | 668.4 | 174.6 | 370.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 668.4
2018-08-15 | 0:00 | 618.5 | 174.6 | 324.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2018-08-15 | 1:00 | 580.7 | 174.6 | 324.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 580.7
2018-08-15 | 2:00 | 590.7 | 174.6 | 333.4 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-08-15 | 3:00 | 603.5 | 174.6 | 308.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 603.5
2018-08-15 | 4:00 | 620.2 | 174.6 | 318.3 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 620.2
2018-08-15 | 5:00 | 614.4 | 174.6 | 343.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 614.4
2018-08-15 | 6:00 | 627.4 | 174.6 | 320.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 37.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 627.4
2018-08-15 | 7:00 | 679.2 | 174.6 | 299.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 106.5 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 679.2
2018-08-15 | 8:00 | 734.6 | 174.6 | 303.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 155.2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 734.6
2018-08-15 | 9:00 | 771.2 | 174.6 | 275.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 222.9 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 771.2
2018-08-15 | 10:00 | 785.2 | 174.6 | 257.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 257 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 785.2
2018-08-15 | 11:00 | 800.7 | 174.6 | 266.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 269.1 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 800.7
2018-08-15 | 12:00 | 780.5 | 174.6 | 286 | 23.3 | 0 | 38.8 | 233.7 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 780.5
2018-08-15 | 13:00 | 779.8 | 174.6 | 272.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 238.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 779.8
2018-08-15 | 14:00 | 774.6 | 174.6 | 346.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 157.1 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 774.6
2018-08-15 | 15:00 | 761.4 | 174.6 | 383.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 109.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 761.4
2018-08-15 | 16:00 | 754.8 | 174.6 | 410.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 69 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 754.8
2018-08-15 | 17:00 | 765.6 | 174.6 | 430.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 10.9 | 0 | 38.6 | 0 | 1 | 0 | 765.6
2018-08-15 | 18:00 | 782.3 | 174.6 | 431.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 33 | 0 | 782.3
2018-08-15 | 19:00 | 779.3 | 174.6 | 430.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 35 | 0 | 779.3
2018-08-15 | 20:00 | 742.3 | 174.6 | 425.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 742.3
2018-08-15 | 21:00 | 702.3 | 174.6 | 391.4 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 702.3
2018-08-15 | 22:00 | 666.5 | 174.6 | 357.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2018-08-15 | 23:00 | 633.2 | 174.6 | 327.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 633.2
2018-08-16 | 0:00 | 603.3 | 174.6 | 294.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 603.3
2018-08-16 | 1:00 | 568.1 | 174.6 | 294.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 568.1
2018-08-16 | 2:00 | 575 | 174.6 | 296.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 575
2018-08-16 | 3:00 | 596.5 | 174.6 | 292.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2018-08-16 | 4:00 | 602.3 | 174.6 | 300.1 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 602.3
2018-08-16 | 5:00 | 602.8 | 174.6 | 336.5 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 602.8
2018-08-16 | 6:00 | 616.5 | 174.6 | 321.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 39.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 616.5
2018-08-16 | 7:00 | 671.7 | 174.6 | 325.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 96.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-08-16 | 8:00 | 766.2 | 174.6 | 378.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 137.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 766.2
2018-08-16 | 9:00 | 820.5 | 174.6 | 402.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 170.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 820.5
2018-08-16 | 10:00 | 832.2 | 174.6 | 344.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 241.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 832.2
2018-08-16 | 11:00 | 846.1 | 174.6 | 316.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 280.1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 846.1
2018-08-16 | 12:00 | 828.8 | 174.6 | 283.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 828.8
2018-08-16 | 13:00 | 858.5 | 174.6 | 381.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 231.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 858.5
2018-08-16 | 14:00 | 842.7 | 174.6 | 431.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 152.1 | 0 | 10.6 | 0 | 12 | 0 | 842.7
2018-08-16 | 15:00 | 811.9 | 174.6 | 430.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 88.9 | 0 | 13.9 | 0 | 42 | 0 | 811.9
2018-08-16 | 16:00 | 793.1 | 174.6 | 431.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 41.9 | 0 | 15.2 | 0 | 68 | 0 | 793.1
2018-08-16 | 17:00 | 776.9 | 174.6 | 430.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 9.7 | 0 | 13.9 | 0 | 38 | 0 | 776.9
2018-08-16 | 18:00 | 775.3 | 174.6 | 431.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 37 | 0 | 775.3
2018-08-16 | 19:00 | 765.2 | 174.6 | 430.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 765.2
2018-08-16 | 20:00 | 724.2 | 174.6 | 398.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 724.2
2018-08-16 | 21:00 | 681.8 | 174.6 | 361.7 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 681.8
2018-08-16 | 22:00 | 634.6 | 174.6 | 316.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 634.6
2018-08-16 | 23:00 | 610.7 | 174.6 | 292.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 610.7
2018-08-17 | 0:00 | 575.1 | 174.6 | 258.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 575.1
2018-08-17 | 1:00 | 540.7 | 174.6 | 263.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 540.7
2018-08-17 | 2:00 | 561.7 | 174.6 | 282.3 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 561.7
2018-08-17 | 3:00 | 578.2 | 174.6 | 267.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 578.2
2018-08-17 | 4:00 | 586.2 | 174.6 | 272.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 586.2
2018-08-17 | 5:00 | 582.3 | 174.6 | 298.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 582.3
2018-08-17 | 6:00 | 591.5 | 174.6 | 255.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 56 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 591.5
2018-08-17 | 7:00 | 621.6 | 174.6 | 223.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 181.5 | 0 | 40.3 | 0 | -60 | 0 | 621.6
2018-08-17 | 8:00 | 708.8 | 174.6 | 210.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 317 | 0 | 38 | 0 | -93.5 | 0 | 708.8
2018-08-17 | 9:00 | 779.9 | 174.6 | 222.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 426.9 | 0 | 35 | 0 | -141 | 0 | 779.9
2018-08-17 | 10:00 | 798.7 | 174.6 | 203.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 493.8 | 0 | 38 | -1.9 | -171 | 0 | 798.7
2018-08-17 | 11:00 | 817.8 | 174.6 | 213.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 532.4 | -14.1 | 45.6 | -25.1 | -171 | 0 | 817.8
2018-08-17 | 12:00 | 796.2 | 174.6 | 212.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 530.1 | -14.1 | 44.6 | -42.4 | -171 | 0 | 796.2
2018-08-17 | 13:00 | 826.4 | 174.6 | 227.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 491.5 | 0 | 41.9 | 0 | -171 | 0 | 826.4
2018-08-17 | 14:00 | 828.2 | 174.6 | 225 | 23.3 | 0 | 38.8 | 420.9 | 0 | 42.6 | 0 | -97 | 0 | 828.2
2018-08-17 | 15:00 | 817.9 | 174.6 | 240.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 325.2 | 0 | 45.2 | 0 | -30 | 0 | 817.9
2018-08-17 | 16:00 | 826.2 | 174.6 | 258.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 206.7 | 0 | 39.6 | 0 | 85 | 0 | 826.2
2018-08-17 | 17:00 | 794 | 174.6 | 258.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 51.1 | 0 | 34.3 | 0 | 166 | 0 | 794
2018-08-17 | 18:00 | 753.4 | 174.6 | 258.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 178 | 0 | 753.4
2018-08-17 | 19:00 | 733 | 174.6 | 258.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 159 | 0 | 733
2018-08-17 | 20:00 | 685.5 | 174.6 | 257.2 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 118 | 0 | 685.5
2018-08-17 | 21:00 | 640.5 | 174.6 | 257.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 86 | 0 | 640.5
2018-08-17 | 22:00 | 608 | 174.6 | 257.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 57 | 0 | 608
2018-08-17 | 23:00 | 579.5 | 174.6 | 257.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 28 | 0 | 579.5
2018-08-18 | 0:00 | 549.1 | 174.6 | 256.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 549.1
2018-08-18 | 1:00 | 520.5 | 174.6 | 257.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 9 | 0 | 520.5
2018-08-18 | 2:00 | 534.3 | 174.6 | 258.1 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 14 | 0 | 534.3
2018-08-18 | 3:00 | 566.1 | 174.6 | 257.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 11 | 0 | 566.1
2018-08-18 | 4:00 | 571.1 | 174.6 | 258.2 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 19 | 0 | 571.1
2018-08-18 | 5:00 | 571.1 | 174.6 | 258.1 | 27.6 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 16.8 | 0 | 54 | 0 | 571.1
2018-08-18 | 6:00 | 565.5 | 174.6 | 247.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 65 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 565.5
2018-08-18 | 7:00 | 579.4 | 174.6 | 225.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 195.1 | 0 | 11.9 | 0 | -90 | 0 | 579.4
2018-08-18 | 8:00 | 625 | 174.6 | 199.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 329.6 | 0 | 9.2 | 0 | -150 | 0 | 625
2018-08-18 | 9:00 | 674.9 | 174.6 | 205.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 437.7 | -34.8 | 7.9 | -7.5 | -171 | 0 | 674.9
2018-08-18 | 10:00 | 690 | 174.6 | 207.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 511.7 | -95.2 | 7.6 | -7.2 | -171 | 0 | 690
2018-08-18 | 11:00 | 706.2 | 174.6 | 203.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 554.1 | -117.6 | 7.3 | -6.9 | -171 | 0 | 706.2
2018-08-18 | 12:00 | 701.8 | 174.6 | 207 | 23.3 | 0 | 38.8 | 562.7 | -134.1 | 10.6 | -10.1 | -171 | 0 | 701.8
2018-08-18 | 13:00 | 733.7 | 174.6 | 203.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 534.9 | -71 | 14.5 | -13.8 | -171 | 0 | 733.7
2018-08-18 | 14:00 | 750.4 | 174.6 | 212.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 466.4 | -12.4 | 16.5 | -9.1 | -160.5 | 0 | 750.4
2018-08-18 | 15:00 | 757.2 | 174.6 | 239.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 355.3 | 0 | 15.8 | 0 | -90 | 0 | 757.2
2018-08-18 | 16:00 | 763.5 | 174.6 | 266.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 205.1 | 0 | 11.6 | 0 | 44 | 0 | 763.5
2018-08-18 | 17:00 | 745.4 | 174.6 | 265.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 41.4 | 0 | 7.6 | 0 | 146 | 0 | 745.4
2018-08-18 | 18:00 | 717.3 | 174.6 | 266.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 160 | 0 | 717.3
2018-08-18 | 19:00 | 714.4 | 174.6 | 266 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 157 | 0 | 714.4
2018-08-18 | 20:00 | 678.7 | 174.6 | 266 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 117 | 0 | 678.7
2018-08-18 | 21:00 | 650.1 | 174.6 | 266.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 88 | 0 | 650.1
2018-08-18 | 22:00 | 614.2 | 174.6 | 266.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 49 | 0 | 614.2
2018-08-18 | 23:00 | 590.6 | 174.6 | 266 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 26 | 0 | 590.6
2018-08-19 | 0:00 | 556.5 | 174.6 | 257.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 556.5
2018-08-19 | 1:00 | 532.8 | 174.6 | 266.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 11 | 0 | 532.8
2018-08-19 | 2:00 | 551.1 | 174.6 | 266.5 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 22 | 0 | 551.1
2018-08-19 | 3:00 | 588.2 | 174.6 | 266.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 29 | 0 | 588.2
2018-08-19 | 4:00 | 592.7 | 174.6 | 266.4 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 35 | 0 | 592.7
2018-08-19 | 5:00 | 575.8 | 174.6 | 266.4 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 11.6 | 0 | 56 | 0 | 575.8
2018-08-19 | 6:00 | 562.8 | 174.6 | 260.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 56.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 562.8
2018-08-19 | 7:00 | 568.2 | 174.6 | 199.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 183.6 | 0 | 8.3 | 0 | -60 | 0 | 568.2
2018-08-19 | 8:00 | 592.6 | 174.6 | 198.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 315.5 | 0 | 6.3 | -4.1 | -160.5 | 0 | 592.6
2018-08-19 | 9:00 | 632.1 | 174.6 | 199.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 422.9 | -56 | 5 | -4.8 | -171 | 0 | 632.1
2018-08-19 | 10:00 | 672.1 | 174.6 | 210.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 486.3 | -90.3 | 5 | -4.8 | -171 | 0 | 672.1
2018-08-19 | 11:00 | 690.3 | 174.6 | 201.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 519.4 | -96.6 | 5 | -4.8 | -171 | 0 | 690.3
2018-08-19 | 12:00 | 699 | 174.6 | 212.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 534.4 | -113.6 | 4.3 | -4.1 | -171 | 0 | 699
2018-08-19 | 13:00 | 715.1 | 174.6 | 212.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 503.1 | -66.5 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 715.1
2018-08-19 | 14:00 | 727 | 174.6 | 210.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 440.9 | -11.7 | 3.6 | -3.4 | -150 | 0 | 727
2018-08-19 | 15:00 | 731.9 | 174.6 | 207.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 342.8 | 0 | 5 | 0 | -60 | 0 | 731.9
2018-08-19 | 16:00 | 742.9 | 174.6 | 301.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 201 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 742.9
2018-08-19 | 17:00 | 757.7 | 174.6 | 381.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 | 757.7
2018-08-19 | 18:00 | 739.8 | 174.6 | 381.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 70 | 0 | 739.8
2018-08-19 | 19:00 | 732.9 | 174.6 | 382.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 57 | 0 | 732.9
2018-08-19 | 20:00 | 704.2 | 174.6 | 381.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 23 | 0 | 704.2
2018-08-19 | 21:00 | 674.5 | 174.6 | 380.2 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 674.5
2018-08-19 | 22:00 | 626.3 | 174.6 | 333.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2018-08-19 | 23:00 | 607.2 | 174.6 | 310.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 607.2
2018-08-20 | 0:00 | 579.7 | 174.6 | 282.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 579.7
2018-08-20 | 1:00 | 557.3 | 174.6 | 300.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 557.3
2018-08-20 | 2:00 | 564.8 | 174.6 | 302.2 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 564.8
2018-08-20 | 3:00 | 607.6 | 174.6 | 312.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 607.6
2018-08-20 | 4:00 | 613.8 | 174.6 | 318.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 613.8
2018-08-20 | 5:00 | 601.8 | 174.6 | 342.6 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 601.8
2018-08-20 | 6:00 | 609 | 174.6 | 308.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 49.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 609
2018-08-20 | 7:00 | 655.3 | 174.6 | 242.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 166.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 655.3
2018-08-20 | 8:00 | 756.2 | 174.6 | 217.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 296.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 756.2
2018-08-20 | 9:00 | 841.6 | 174.6 | 238.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 369.9 | 0 | 3.3 | 0 | -7 | 0 | 841.6
2018-08-20 | 10:00 | 867.6 | 174.6 | 238 | 23.3 | 0 | 38.8 | 441.6 | 0 | 2.3 | 0 | -51 | 0 | 867.6
2018-08-20 | 11:00 | 891.5 | 174.6 | 256.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 504.1 | 0 | 5 | 0 | -111 | 0 | 891.5
2018-08-20 | 12:00 | 877.8 | 174.6 | 262.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 481.8 | 0 | 7.6 | 0 | -111 | 0 | 877.8
2018-08-20 | 13:00 | 927.5 | 174.6 | 290.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 393.5 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 927.5
2018-08-20 | 14:00 | 925.8 | 174.6 | 363.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 319.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 925.8
2018-08-20 | 15:00 | 913.3 | 174.6 | 451.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 221.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 913.3
2018-08-20 | 16:00 | 902.5 | 174.6 | 540.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 106.6 | 0 | 2.6 | 0 | 16 | 0 | 902.5
2018-08-20 | 17:00 | 863.3 | 174.6 | 540 | 71.1 | 0 | 38.8 | 11.2 | 0 | 8.6 | 0 | 19 | 0 | 863.3
2018-08-20 | 18:00 | 850.9 | 174.6 | 540.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 7 | 0 | 850.9
2018-08-20 | 19:00 | 830.3 | 174.6 | 519.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 830.3
2018-08-20 | 20:00 | 793.7 | 174.6 | 484.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 793.7
2018-08-20 | 21:00 | 755 | 174.6 | 454.4 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 755
2018-08-20 | 22:00 | 721.3 | 174.6 | 419 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 721.3
2018-08-20 | 23:00 | 694.6 | 174.6 | 394.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 694.6
2018-08-21 | 0:00 | 654.2 | 174.6 | 354.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 654.2
2018-08-21 | 1:00 | 640.9 | 174.6 | 384.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 640.9
2018-08-21 | 2:00 | 646.4 | 174.6 | 381.2 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 646.4
2018-08-21 | 3:00 | 664 | 174.6 | 363.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 664
2018-08-21 | 4:00 | 666.3 | 174.6 | 361.8 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 666.3
2018-08-21 | 5:00 | 659.6 | 174.6 | 389.8 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-08-21 | 6:00 | 681.9 | 174.6 | 367.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 54.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 681.9
2018-08-21 | 7:00 | 751.2 | 174.6 | 322.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 171 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 751.2
2018-08-21 | 8:00 | 868.5 | 174.6 | 348.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 263.3 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 868.5
2018-08-21 | 9:00 | 949 | 174.6 | 374 | 23.3 | 0 | 38.8 | 319.8 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 949
2018-08-21 | 10:00 | 970.7 | 174.6 | 311.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 400.3 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 970.7
2018-08-21 | 11:00 | 999.8 | 174.6 | 291.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 454.1 | 0 | 24.8 | 0 | -7 | 0 | 999.8
2018-08-21 | 12:00 | 976.6 | 174.6 | 299.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 465.7 | 0 | 26.1 | 0 | -51 | 0 | 976.6
2018-08-21 | 13:00 | 1033.8 | 174.6 | 337.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 430.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 1033.8
2018-08-21 | 14:00 | 1043.5 | 174.6 | 386.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 392.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1043.5
2018-08-21 | 15:00 | 1033.2 | 174.6 | 442.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 325.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 1033.2
2018-08-21 | 16:00 | 1042.7 | 174.6 | 587.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 184.5 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 1042.7
2018-08-21 | 17:00 | 1002.2 | 174.6 | 595.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 22.6 | 0 | 33 | 0 | 67 | 0 | 1002.2
2018-08-21 | 18:00 | 961.2 | 174.6 | 595.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 49 | 0 | 961.2
2018-08-21 | 19:00 | 933.6 | 174.6 | 594.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 17 | 0 | 933.6
2018-08-21 | 20:00 | 884.5 | 174.6 | 559.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 884.5
2018-08-21 | 21:00 | 833.9 | 174.6 | 517.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 833.9
2018-08-21 | 22:00 | 793.7 | 174.6 | 482.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 793.7
2018-08-21 | 23:00 | 753.3 | 174.6 | 443.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 753.3
2018-08-22 | 0:00 | 696.9 | 174.6 | 391 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 696.9
2018-08-22 | 1:00 | 662.2 | 174.6 | 400.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 662.2
2018-08-22 | 2:00 | 669.3 | 174.6 | 400.5 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-08-22 | 3:00 | 695.7 | 174.6 | 398.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 695.7
2018-08-22 | 4:00 | 695.6 | 174.6 | 393.1 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-08-22 | 5:00 | 690.1 | 174.6 | 424 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 690.1
2018-08-22 | 6:00 | 711.3 | 174.6 | 402.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 44 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 711.3
2018-08-22 | 7:00 | 770.5 | 174.6 | 359.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 148.1 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 770.5
2018-08-22 | 8:00 | 887.5 | 174.6 | 374 | 23.3 | 0 | 38.8 | 250.1 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 887.5
2018-08-22 | 9:00 | 971.8 | 174.6 | 375.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 331.6 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 971.8
2018-08-22 | 10:00 | 989 | 174.6 | 307.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 414.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 989
2018-08-22 | 11:00 | 1013 | 174.6 | 308.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 482.6 | 0 | 36.6 | 0 | -51 | 0 | 1013
2018-08-22 | 12:00 | 996.5 | 174.6 | 291.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 510.3 | 0 | 38.6 | 0 | -81 | 0 | 996.5
2018-08-22 | 13:00 | 1048.8 | 174.6 | 325.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 502.1 | 0 | 35.7 | 0 | -51 | 0 | 1048.8
2018-08-22 | 14:00 | 1065.2 | 174.6 | 361.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 428.1 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 1065.2
2018-08-22 | 15:00 | 1054.6 | 174.6 | 448.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 328.9 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 1054.6
2018-08-22 | 16:00 | 1056.2 | 174.6 | 589.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 194.4 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1056.2
2018-08-22 | 17:00 | 1016.6 | 174.6 | 605.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 27.9 | 0 | 35.3 | 0 | 63 | 0 | 1016.6
2018-08-22 | 18:00 | 973.5 | 174.6 | 606 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 51 | 0 | 973.5
2018-08-22 | 19:00 | 934.7 | 174.6 | 605.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 8 | 0 | 934.7
2018-08-22 | 20:00 | 885.5 | 174.6 | 566.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 885.5
2018-08-22 | 21:00 | 843 | 174.6 | 529.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 843
2018-08-22 | 22:00 | 795.2 | 174.6 | 484 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 795.2
2018-08-22 | 23:00 | 744.5 | 174.6 | 433.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 744.5
2018-08-23 | 0:00 | 693.2 | 174.6 | 381.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 693.2
2018-08-23 | 1:00 | 659.6 | 174.6 | 398.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-08-23 | 2:00 | 670.8 | 174.6 | 400.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 670.8
2018-08-23 | 3:00 | 682.3 | 174.6 | 370.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 682.3
2018-08-23 | 4:00 | 693.6 | 174.6 | 382.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 693.6
2018-08-23 | 5:00 | 690.9 | 174.6 | 422.2 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 690.9
2018-08-23 | 6:00 | 719.9 | 174.6 | 405.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 50.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 719.9
2018-08-23 | 7:00 | 798.2 | 174.6 | 377.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 159.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 798.2
2018-08-23 | 8:00 | 934.4 | 174.6 | 412.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 259.4 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 934.4
2018-08-23 | 9:00 | 1021.4 | 174.6 | 441.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 320.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1021.4
2018-08-23 | 10:00 | 1040.2 | 174.6 | 390.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 393.9 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1040.2
2018-08-23 | 11:00 | 1058.1 | 174.6 | 369.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 434.4 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1058.1
2018-08-23 | 12:00 | 1039.6 | 174.6 | 380.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 407.2 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1039.6
2018-08-23 | 13:00 | 1085.8 | 174.6 | 448 | 23.3 | 0 | 38.8 | 386.2 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1085.8
2018-08-23 | 14:00 | 1081.9 | 174.6 | 514.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 311.3 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1081.9
2018-08-23 | 15:00 | 1051.1 | 174.6 | 577.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 219 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1051.1
2018-08-23 | 16:00 | 1025.8 | 174.6 | 605.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 133.8 | 0 | 17.8 | 0 | 32 | 0 | 1025.8
2018-08-23 | 17:00 | 961.4 | 174.6 | 606.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 14.4 | 0 | 18.2 | 0 | 38 | 0 | 961.4
2018-08-23 | 18:00 | 930.3 | 174.6 | 606.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 22 | 0 | 930.3
2018-08-23 | 19:00 | 897.8 | 174.6 | 600.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 897.8
2018-08-23 | 20:00 | 843.6 | 174.6 | 547.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 843.6
2018-08-23 | 21:00 | 804.1 | 174.6 | 514.7 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 804.1
2018-08-23 | 22:00 | 750.7 | 174.6 | 464.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 750.7
2018-08-23 | 23:00 | 709.7 | 174.6 | 418.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 709.7
2018-08-24 | 0:00 | 663.6 | 174.6 | 362.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2018-08-24 | 1:00 | 637 | 174.6 | 370.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 637
2018-08-24 | 2:00 | 649.1 | 174.6 | 359.5 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 649.1
2018-08-24 | 3:00 | 666.1 | 174.6 | 341.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 666.1
2018-08-24 | 4:00 | 668.7 | 174.6 | 343.1 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2018-08-24 | 5:00 | 678.3 | 174.6 | 378.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 678.3
2018-08-24 | 6:00 | 714.8 | 174.6 | 373.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 40 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2018-08-24 | 7:00 | 779.4 | 174.6 | 327.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 144.4 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 779.4
2018-08-24 | 8:00 | 912.6 | 174.6 | 338.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 271 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 912.6
2018-08-24 | 9:00 | 1002.5 | 174.6 | 329.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 369.4 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1002.5
2018-08-24 | 10:00 | 1020.3 | 174.6 | 312.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 457 | 0 | 65 | 0 | -51 | 0 | 1020.3
2018-08-24 | 11:00 | 1046.5 | 174.6 | 324 | 23.3 | 0 | 38.8 | 506.4 | 0 | 60.4 | 0 | -81 | 0 | 1046.5
2018-08-24 | 12:00 | 1020.3 | 174.6 | 318.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 518.2 | 0 | 58.1 | 0 | -111 | 0 | 1020.3
2018-08-24 | 13:00 | 1083.4 | 174.6 | 339.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 506.8 | 0 | 51.8 | 0 | -51 | 0 | 1083.4
2018-08-24 | 14:00 | 1095.3 | 174.6 | 382.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 429.1 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 1095.3
2018-08-24 | 15:00 | 1083.1 | 174.6 | 479.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 321.8 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 1083.1
2018-08-24 | 16:00 | 1078.6 | 174.6 | 613.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 186.8 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 1078.6
2018-08-24 | 17:00 | 1019.8 | 174.6 | 634 | 71.1 | 0 | 38.8 | 19.7 | 0 | 37.6 | 0 | 44 | 0 | 1019.8
2018-08-24 | 18:00 | 980 | 174.6 | 633.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 30 | 0 | 980
2018-08-24 | 19:00 | 946.8 | 174.6 | 633.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 946.8
2018-08-24 | 20:00 | 912.3 | 174.6 | 603 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 912.3
2018-08-24 | 21:00 | 872.7 | 174.6 | 575.7 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 872.7
2018-08-24 | 22:00 | 831.3 | 174.6 | 537.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 831.3
2018-08-24 | 23:00 | 788.1 | 174.6 | 497.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 788.1
2018-08-25 | 0:00 | 743 | 174.6 | 451.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 743
2018-08-25 | 1:00 | 704.8 | 174.6 | 454.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 704.8
2018-08-25 | 2:00 | 711.3 | 174.6 | 455 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 711.3
2018-08-25 | 3:00 | 727.8 | 174.6 | 442.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 727.8
2018-08-25 | 4:00 | 725.4 | 174.6 | 441.4 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 725.4
2018-08-25 | 5:00 | 701.8 | 174.6 | 448.4 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 701.8
2018-08-25 | 6:00 | 707.8 | 174.6 | 421.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 40.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 707.8
2018-08-25 | 7:00 | 764.1 | 174.6 | 365.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 149.5 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 764.1
2018-08-25 | 8:00 | 818.1 | 174.6 | 329.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 241.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 818.1
2018-08-25 | 9:00 | 874.2 | 174.6 | 305.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 326.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 874.2
2018-08-25 | 10:00 | 901.2 | 174.6 | 309.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 350.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 901.2
2018-08-25 | 11:00 | 919.4 | 174.6 | 286.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 392.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 919.4
2018-08-25 | 12:00 | 916.2 | 174.6 | 263.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 462.4 | 0 | 4.6 | 0 | -51 | 0 | 916.2
2018-08-25 | 13:00 | 941.6 | 174.6 | 267.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 481.9 | 0 | 6.6 | 0 | -51 | 0 | 941.6
2018-08-25 | 14:00 | 944.3 | 174.6 | 279.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 421.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 944.3
2018-08-25 | 15:00 | 944.3 | 174.6 | 378 | 23.3 | 0 | 38.8 | 324 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 944.3
2018-08-25 | 16:00 | 935.4 | 174.6 | 462.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 180.4 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 935.4
2018-08-25 | 17:00 | 919.9 | 174.6 | 461.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 20.9 | 0 | 4.6 | 0 | 148 | 0 | 919.9
2018-08-25 | 18:00 | 890.3 | 174.6 | 461.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 139 | 0 | 890.3
2018-08-25 | 19:00 | 870 | 174.6 | 461.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 117 | 0 | 870
2018-08-25 | 20:00 | 821.2 | 174.6 | 462.1 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 66 | 0 | 821.2
2018-08-25 | 21:00 | 776.1 | 174.6 | 462.4 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 23 | 0 | 776.1
2018-08-25 | 22:00 | 736.7 | 174.6 | 446.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 736.7
2018-08-25 | 23:00 | 694 | 174.6 | 406.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 694
2018-08-26 | 0:00 | 653.7 | 174.6 | 363 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 653.7
2018-08-26 | 1:00 | 617.9 | 174.6 | 363.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 617.9
2018-08-26 | 2:00 | 624.2 | 174.6 | 360.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 624.2
2018-08-26 | 3:00 | 634.7 | 174.6 | 339 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 634.7
2018-08-26 | 4:00 | 638.4 | 174.6 | 341.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 638.4
2018-08-26 | 5:00 | 628.5 | 174.6 | 361.9 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 628.5
2018-08-26 | 6:00 | 628.9 | 174.6 | 312.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 52.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 628.9
2018-08-26 | 7:00 | 669.7 | 174.6 | 226.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 180.7 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 669.7
2018-08-26 | 8:00 | 724.7 | 174.6 | 218.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 311.6 | 0 | 17.8 | 0 | -60 | 0 | 724.7
2018-08-26 | 9:00 | 780.8 | 174.6 | 230.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 413.5 | 0 | 10.9 | 0 | -111 | 0 | 780.8
2018-08-26 | 10:00 | 823.3 | 174.6 | 221.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 501.3 | 0 | 4.6 | 0 | -141 | 0 | 823.3
2018-08-26 | 11:00 | 855.7 | 174.6 | 224.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 532.4 | 0 | 3.3 | 0 | -141 | 0 | 855.7
2018-08-26 | 12:00 | 859.2 | 174.6 | 209.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 522.4 | 0 | 2 | 0 | -111 | 0 | 859.2
2018-08-26 | 13:00 | 857.5 | 174.6 | 213.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 516 | 0 | 2 | 0 | -111 | 0 | 857.5
2018-08-26 | 14:00 | 859.7 | 174.6 | 242.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 449.8 | 0 | 1.3 | 0 | -70.5 | 0 | 859.7
2018-08-26 | 15:00 | 872 | 174.6 | 297 | 23.3 | 0 | 38.8 | 338 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 872
2018-08-26 | 16:00 | 886.7 | 174.6 | 459.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 189.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 886.7
2018-08-26 | 17:00 | 878.6 | 174.6 | 535.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 19.9 | 0 | 1.7 | 0 | 37 | 0 | 878.6
2018-08-26 | 18:00 | 863.5 | 174.6 | 536.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 41 | 0 | 863.5
2018-08-26 | 19:00 | 854.7 | 174.6 | 535.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 854.7
2018-08-26 | 20:00 | 816.5 | 174.6 | 530 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 816.5
2018-08-26 | 21:00 | 760.3 | 174.6 | 479.8 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760.3
2018-08-26 | 22:00 | 723.3 | 174.6 | 441.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 723.3
2018-08-26 | 23:00 | 682.5 | 174.6 | 399.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2018-08-27 | 0:00 | 634 | 174.6 | 352.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 634
2018-08-27 | 1:00 | 607.1 | 174.6 | 365.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 607.1
2018-08-27 | 2:00 | 613.9 | 174.6 | 365.5 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 613.9
2018-08-27 | 3:00 | 636.3 | 174.6 | 354.8 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 636.3
2018-08-27 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 365 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-08-27 | 5:00 | 639.4 | 174.6 | 398 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.4
2018-08-27 | 6:00 | 671.2 | 174.6 | 383.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 48.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2018-08-27 | 7:00 | 742.6 | 174.6 | 336.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 168.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 742.6
2018-08-27 | 8:00 | 854 | 174.6 | 325.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 854
2018-08-27 | 9:00 | 948.9 | 174.6 | 306.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 402.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 948.9
2018-08-27 | 10:00 | 986.4 | 174.6 | 291.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 474.5 | 0 | 4.3 | 0 | -21 | 0 | 986.4
2018-08-27 | 11:00 | 1011.3 | 174.6 | 301.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 516.3 | 0 | 7.9 | 0 | -51 | 0 | 1011.3
2018-08-27 | 12:00 | 992.8 | 174.6 | 309.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 520.1 | 0 | 7.3 | 0 | -81 | 0 | 992.8
2018-08-27 | 13:00 | 1050.1 | 174.6 | 315.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 493.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1050.1
2018-08-27 | 14:00 | 1055 | 174.6 | 395.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 418.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1055
2018-08-27 | 15:00 | 1057 | 174.6 | 516.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 301.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1057
2018-08-27 | 16:00 | 1059.5 | 174.6 | 645.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 159.1 | 0 | 2.3 | 0 | 16 | 0 | 1059.5
2018-08-27 | 17:00 | 998 | 174.6 | 645.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 10.8 | 0 | 3.3 | 0 | 54 | 0 | 998
2018-08-27 | 18:00 | 958.6 | 174.6 | 645.5 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 26 | 0 | 958.6
2018-08-27 | 19:00 | 925.3 | 174.6 | 636.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 925.3
2018-08-27 | 20:00 | 873.7 | 174.6 | 584.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 873.7
2018-08-27 | 21:00 | 818.5 | 174.6 | 535 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 818.5
2018-08-27 | 22:00 | 778.7 | 174.6 | 496.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 778.7
2018-08-27 | 23:00 | 741.8 | 174.6 | 458.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 741.8
2018-08-28 | 0:00 | 694.4 | 174.6 | 411 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 694.4
2018-08-28 | 1:00 | 656.8 | 174.6 | 412.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 656.8
2018-08-28 | 2:00 | 658.1 | 174.6 | 406.1 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 658.1
2018-08-28 | 3:00 | 682.6 | 174.6 | 397.2 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 682.6
2018-08-28 | 4:00 | 687.2 | 174.6 | 400.9 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 687.2
2018-08-28 | 5:00 | 684.3 | 174.6 | 431 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 684.3
2018-08-28 | 6:00 | 699.7 | 174.6 | 407.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 42.4 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 699.7
2018-08-28 | 7:00 | 765.6 | 174.6 | 369 | 23.3 | 0 | 38.8 | 145 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 765.6
2018-08-28 | 8:00 | 894.1 | 174.6 | 393.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 251.1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 894.1
2018-08-28 | 9:00 | 978.7 | 174.6 | 372.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 358.2 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 978.7
2018-08-28 | 10:00 | 1013.2 | 174.6 | 368.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 397.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1013.2
2018-08-28 | 11:00 | 1031.5 | 174.6 | 391.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 395.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1031.5
2018-08-28 | 12:00 | 987.7 | 174.6 | 367.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 378.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 987.7
2018-08-28 | 13:00 | 1025.3 | 174.6 | 490.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 294.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1025.3
2018-08-28 | 14:00 | 1021.5 | 174.6 | 488.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1021.5
2018-08-28 | 15:00 | 998.2 | 174.6 | 532.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 998.2
2018-08-28 | 16:00 | 985.7 | 174.6 | 619.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 127 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 985.7
2018-08-28 | 17:00 | 964.6 | 174.6 | 645.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 16.7 | 0 | 2.6 | 0 | 15 | 0 | 964.6
2018-08-28 | 18:00 | 941.4 | 174.6 | 645.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 941.4
2018-08-28 | 19:00 | 908.9 | 174.6 | 622.7 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 908.9
2018-08-28 | 20:00 | 852.7 | 174.6 | 567.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 852.7
2018-08-28 | 21:00 | 818.3 | 174.6 | 538.5 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 818.3
2018-08-28 | 22:00 | 781.7 | 174.6 | 502.9 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 781.7
2018-08-28 | 23:00 | 742.2 | 174.6 | 463 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2018-08-29 | 0:00 | 685.2 | 174.6 | 405.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 685.2
2018-08-29 | 1:00 | 652.6 | 174.6 | 414.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 652.6
2018-08-29 | 2:00 | 659.6 | 174.6 | 413.9 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-08-29 | 3:00 | 677.4 | 174.6 | 397.3 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 677.4
2018-08-29 | 4:00 | 688.1 | 174.6 | 409.3 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 688.1
2018-08-29 | 5:00 | 690.8 | 174.6 | 447.7 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 690.8
2018-08-29 | 6:00 | 699.3 | 174.6 | 416.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 44.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 699.3
2018-08-29 | 7:00 | 760.4 | 174.6 | 364.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 157.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760.4
2018-08-29 | 8:00 | 870.6 | 174.6 | 343.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 289.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 870.6
2018-08-29 | 9:00 | 954.7 | 174.6 | 327.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 389.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 954.7
2018-08-29 | 10:00 | 985.8 | 174.6 | 291.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 477 | 0 | 2 | 0 | -21 | 0 | 985.8
2018-08-29 | 11:00 | 1005.8 | 174.6 | 297.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 519.9 | 0 | 2.3 | 0 | -51 | 0 | 1005.8
2018-08-29 | 12:00 | 986.1 | 174.6 | 289.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 539.2 | 0 | 2 | 0 | -81 | 0 | 986.1
2018-08-29 | 13:00 | 1041.6 | 174.6 | 295.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 521.2 | 0 | 2.3 | 0 | -14 | 0 | 1041.6
2018-08-29 | 14:00 | 1042.4 | 174.6 | 353.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 451.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1042.4
2018-08-29 | 15:00 | 1038.1 | 174.6 | 469.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 331.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1038.1
2018-08-29 | 16:00 | 1039.1 | 174.6 | 603.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 198.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1039.1
2018-08-29 | 17:00 | 986.5 | 174.6 | 654.6 | 71.1 | 0 | 38.8 | 16.7 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 986.5
2018-08-29 | 18:00 | 947.2 | 174.6 | 655 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 947.2
2018-08-29 | 19:00 | 909.1 | 174.6 | 621.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 909.1
2018-08-29 | 20:00 | 858 | 174.6 | 565.9 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 858
2018-08-29 | 21:00 | 820 | 174.6 | 528.6 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 820
2018-08-29 | 22:00 | 775.1 | 174.6 | 485.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 775.1
2018-08-29 | 23:00 | 729.7 | 174.6 | 440.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 729.7
2018-08-30 | 0:00 | 678.4 | 174.6 | 389.7 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 678.4
2018-08-30 | 1:00 | 644.8 | 174.6 | 396.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 644.8
2018-08-30 | 2:00 | 658.9 | 174.6 | 403.6 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 658.9
2018-08-30 | 3:00 | 675.7 | 174.6 | 389.6 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2018-08-30 | 4:00 | 679.6 | 174.6 | 393.9 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 679.6
2018-08-30 | 5:00 | 671.9 | 174.6 | 420 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 671.9
2018-08-30 | 6:00 | 701.7 | 174.6 | 417 | 23.3 | 0 | 38.8 | 36.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 701.7
2018-08-30 | 7:00 | 760.1 | 174.6 | 387 | 23.3 | 0 | 38.8 | 124.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 760.1
2018-08-30 | 8:00 | 872.1 | 174.6 | 385 | 23.3 | 0 | 38.8 | 236.9 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 872.1
2018-08-30 | 9:00 | 954.8 | 174.6 | 402 | 23.3 | 0 | 38.8 | 305.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 954.8
2018-08-30 | 10:00 | 989.1 | 174.6 | 359.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 376.1 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 989.1
2018-08-30 | 11:00 | 999.6 | 174.6 | 356.3 | 23.3 | 0 | 38.8 | 391.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 999.6
2018-08-30 | 12:00 | 966.7 | 174.6 | 319.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 393.7 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 966.7
2018-08-30 | 13:00 | 1016.3 | 174.6 | 393.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 369.5 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1016.3
2018-08-30 | 14:00 | 1001.3 | 174.6 | 456.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 291.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1001.3
2018-08-30 | 15:00 | 987.2 | 174.6 | 519.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 212.3 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 987.2
2018-08-30 | 16:00 | 972.9 | 174.6 | 603.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 114.5 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 972.9
2018-08-30 | 17:00 | 935.1 | 174.6 | 624 | 71.1 | 0 | 38.8 | 7.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 935.1
2018-08-30 | 18:00 | 921.4 | 174.6 | 618.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 921.4
2018-08-30 | 19:00 | 887.4 | 174.6 | 585.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 887.4
2018-08-30 | 20:00 | 851.1 | 174.6 | 550.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 851.1
2018-08-30 | 21:00 | 812.6 | 174.6 | 516.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2018-08-30 | 22:00 | 773.2 | 174.6 | 476.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 773.2
2018-08-30 | 23:00 | 735.1 | 174.6 | 436.5 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 735.1
2018-08-31 | 0:00 | 689.3 | 174.6 | 388 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 689.3
2018-08-31 | 1:00 | 663.3 | 174.6 | 401.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 663.3
2018-08-31 | 2:00 | 671.5 | 174.6 | 400 | 31 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 671.5
2018-08-31 | 3:00 | 687.7 | 174.6 | 382.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 687.7
2018-08-31 | 4:00 | 695.6 | 174.6 | 388.5 | 63.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-08-31 | 5:00 | 694 | 174.6 | 423.3 | 27.6 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 694
2018-08-31 | 6:00 | 710.7 | 174.6 | 401.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 47.2 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 710.7
2018-08-31 | 7:00 | 787 | 174.6 | 357.9 | 23.3 | 0 | 38.8 | 168 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 787
2018-08-31 | 8:00 | 902 | 174.6 | 364.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 272.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 902
2018-08-31 | 9:00 | 959.1 | 174.6 | 334.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 359.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 959.1
2018-08-31 | 10:00 | 987.6 | 174.6 | 342.5 | 23.3 | 0 | 38.8 | 380 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 987.6
2018-08-31 | 11:00 | 1001.2 | 174.6 | 307.1 | 23.3 | 0 | 38.8 | 428 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 1001.2
2018-08-31 | 12:00 | 969 | 174.6 | 300.6 | 23.3 | 0 | 38.8 | 451.3 | 0 | 31.4 | 0 | -51 | 0 | 969
2018-08-31 | 13:00 | 1016.9 | 174.6 | 343.8 | 23.3 | 0 | 38.8 | 401.1 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1016.9
2018-08-31 | 14:00 | 1025.7 | 174.6 | 415.4 | 23.3 | 0 | 38.8 | 336 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1025.7
2018-08-31 | 15:00 | 1004.9 | 174.6 | 428.2 | 23.3 | 0 | 38.8 | 227 | 0 | 37 | 0 | 76 | 0 | 1004.9
2018-08-31 | 16:00 | 947.7 | 174.6 | 427.7 | 23.3 | 0 | 38.8 | 85.6 | 0 | 30.7 | 0 | 167 | 0 | 947.7
2018-08-31 | 17:00 | 898.6 | 174.6 | 428.3 | 71.1 | 0 | 38.8 | 6.4 | 0 | 23.4 | 0 | 156 | 0 | 898.6
2018-08-31 | 18:00 | 895.4 | 174.6 | 428.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 168 | 0 | 895.4
2018-08-31 | 19:00 | 870.8 | 174.6 | 427.8 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 144 | 0 | 870.8
2018-08-31 | 20:00 | 820.1 | 174.6 | 428.4 | 71.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 91 | 0 | 820.1
2018-08-31 | 21:00 | 791.2 | 174.6 | 427.9 | 65.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 68 | 0 | 791.2
2018-08-31 | 22:00 | 746.1 | 174.6 | 428.1 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 24 | 0 | 746.1
2018-08-31 | 23:00 | 711.4 | 174.6 | 417.4 | 64.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 711.4
2018-09-01 | 0:00 | 665.5 | 174.6 | 397.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2018-09-01 | 1:00 | 632.6 | 174.6 | 377.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 632.6
2018-09-01 | 2:00 | 641.9 | 174.6 | 383.6 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 641.9
2018-09-01 | 3:00 | 660.8 | 174.6 | 401.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 660.8
2018-09-01 | 4:00 | 660.8 | 174.6 | 402.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 660.8
2018-09-01 | 5:00 | 641.7 | 174.6 | 379.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2018-09-01 | 6:00 | 642.1 | 174.6 | 374.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 14.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2018-09-01 | 7:00 | 682.7 | 174.6 | 387.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 45.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2018-09-01 | 8:00 | 751.5 | 174.6 | 428.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 75.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 751.5
2018-09-01 | 9:00 | 782.3 | 174.6 | 426.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 108.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 782.3
2018-09-01 | 10:00 | 780.9 | 174.6 | 402.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 131.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 780.9
2018-09-01 | 11:00 | 774.6 | 174.6 | 395.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.6
2018-09-01 | 12:00 | 741.6 | 174.6 | 325.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 167.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 741.6
2018-09-01 | 13:00 | 746.9 | 174.6 | 359.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 136.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 746.9
2018-09-01 | 14:00 | 749.1 | 174.6 | 387.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 749.1
2018-09-01 | 15:00 | 744.7 | 174.6 | 426 | 32.3 | 0 | 38.8 | 71.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 744.7
2018-09-01 | 16:00 | 735 | 174.6 | 427.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 37.1 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 0 | 735
2018-09-01 | 17:00 | 718 | 174.6 | 424.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 718
2018-09-01 | 18:00 | 726.2 | 174.6 | 428.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 7 | 0 | 726.2
2018-09-01 | 19:00 | 716.4 | 174.6 | 427.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2018-09-01 | 20:00 | 695.1 | 174.6 | 406.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 695.1
2018-09-01 | 21:00 | 669.7 | 174.6 | 382.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 669.7
2018-09-01 | 22:00 | 620.7 | 174.6 | 338.6 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 620.7
2018-09-01 | 23:00 | 598.8 | 174.6 | 338.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 598.8
2018-09-02 | 0:00 | 570.9 | 174.6 | 313.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 570.9
2018-09-02 | 1:00 | 547 | 174.6 | 300 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 547
2018-09-02 | 2:00 | 560.4 | 174.6 | 311.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 560.4
2018-09-02 | 3:00 | 586.4 | 174.6 | 330.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2018-09-02 | 4:00 | 603.2 | 174.6 | 347 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 603.2
2018-09-02 | 5:00 | 594.1 | 174.6 | 336.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 594.1
2018-09-02 | 6:00 | 581.3 | 174.6 | 288.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 44.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 581.3
2018-09-02 | 7:00 | 603.6 | 174.6 | 219.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 166.8 | 0 | 1.3 | 0 | -30 | 0 | 603.6
2018-09-02 | 8:00 | 624 | 174.6 | 200.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 295.5 | 0 | 2 | 0 | -120 | 0 | 624
2018-09-02 | 9:00 | 650.5 | 174.6 | 207.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 400.3 | -31.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 650.5
2018-09-02 | 10:00 | 662.4 | 174.6 | 206.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 467.7 | -86.8 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 662.4
2018-09-02 | 11:00 | 682.2 | 174.6 | 200.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 499.1 | -92.4 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 682.2
2018-09-02 | 12:00 | 716.8 | 174.6 | 205.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 502.5 | -66.5 | 5.9 | -5.6 | -171 | 0 | 716.8
2018-09-02 | 13:00 | 717.7 | 174.6 | 208.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 472 | -37.5 | 6.9 | -6.6 | -171 | 0 | 717.7
2018-09-02 | 14:00 | 719.9 | 174.6 | 209.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 440.4 | -11.7 | 7.9 | -7.5 | -164 | 0 | 719.9
2018-09-02 | 15:00 | 738.6 | 174.6 | 234.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 341.9 | 0 | 6.6 | 0 | -90 | 0 | 738.6
2018-09-02 | 16:00 | 750.7 | 174.6 | 305.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 194.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 750.7
2018-09-02 | 17:00 | 754.5 | 174.6 | 317.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 10.5 | 0 | 5 | 0 | 139 | 0 | 754.5
2018-09-02 | 18:00 | 753.4 | 174.6 | 317.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 147 | 0 | 753.4
2018-09-02 | 19:00 | 738.7 | 174.6 | 317 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 127 | 0 | 738.7
2018-09-02 | 20:00 | 707.6 | 174.6 | 317.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 96 | 0 | 707.6
2018-09-02 | 21:00 | 677.5 | 174.6 | 317.1 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 67 | 0 | 677.5
2018-09-02 | 22:00 | 635.3 | 174.6 | 317.6 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 29 | 0 | 635.3
2018-09-02 | 23:00 | 608.9 | 174.6 | 317.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 19 | 0 | 608.9
2018-09-03 | 0:00 | 575.4 | 174.6 | 305.5 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 575.4
2018-09-03 | 1:00 | 553.9 | 174.6 | 288.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 553.9
2018-09-03 | 2:00 | 563.8 | 174.6 | 292.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 563.8
2018-09-03 | 3:00 | 602.6 | 174.6 | 316.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 5 | 0 | 602.6
2018-09-03 | 4:00 | 617.3 | 174.6 | 317.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 17 | 0 | 617.3
2018-09-03 | 5:00 | 614.7 | 174.6 | 317.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 614.7
2018-09-03 | 6:00 | 623.6 | 174.6 | 302.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 43.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 623.6
2018-09-03 | 7:00 | 675 | 174.6 | 231.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 169.8 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 675
2018-09-03 | 8:00 | 765.5 | 174.6 | 271.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 305.9 | 0 | 16.2 | 0 | -74 | 0 | 765.5
2018-09-03 | 9:00 | 854.1 | 174.6 | 289.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 417.3 | 0 | 12.5 | 0 | -111 | 0 | 854.1
2018-09-03 | 10:00 | 886.8 | 174.6 | 304.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 495.6 | 0 | 12.2 | 0 | -171 | 0 | 886.8
2018-09-03 | 11:00 | 921.5 | 174.6 | 308.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 529.3 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | 0 | 921.5
2018-09-03 | 12:00 | 895.6 | 174.6 | 296.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 538.1 | -14.3 | 10.6 | -10.1 | -171 | 0 | 895.6
2018-09-03 | 13:00 | 959.5 | 174.6 | 325.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 518.8 | 0 | 10.6 | 0 | -141 | 0 | 959.5
2018-09-03 | 14:00 | 975.9 | 174.6 | 330.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 450.7 | 0 | 9.2 | 0 | -60 | 0 | 975.9
2018-09-03 | 15:00 | 975.9 | 174.6 | 381.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 339.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 975.9
2018-09-03 | 16:00 | 988.7 | 174.6 | 485.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 200 | 0 | 11.9 | 0 | 46 | 0 | 988.7
2018-09-03 | 17:00 | 941.7 | 174.6 | 485.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 11.2 | 0 | 12.9 | 0 | 150 | 0 | 941.7
2018-09-03 | 18:00 | 911.7 | 174.6 | 485.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 121 | 0 | 911.7
2018-09-03 | 19:00 | 873.6 | 174.6 | 484.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 74 | 0 | 873.6
2018-09-03 | 20:00 | 822.2 | 174.6 | 485.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 19 | 0 | 822.2
2018-09-03 | 21:00 | 793.8 | 174.6 | 476.6 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 793.8
2018-09-03 | 22:00 | 757 | 174.6 | 441.8 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 757
2018-09-03 | 23:00 | 716.3 | 174.6 | 420.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 716.3
2018-09-04 | 0:00 | 673.7 | 174.6 | 382 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 673.7
2018-09-04 | 1:00 | 648.8 | 174.6 | 370.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2018-09-04 | 2:00 | 648.1 | 174.6 | 372.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 648.1
2018-09-04 | 3:00 | 673.3 | 174.6 | 398.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 673.3
2018-09-04 | 4:00 | 672.9 | 174.6 | 401.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 672.9
2018-09-04 | 5:00 | 676.3 | 174.6 | 407 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 676.3
2018-09-04 | 6:00 | 698.9 | 174.6 | 421.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 698.9
2018-09-04 | 7:00 | 757.6 | 174.6 | 431.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 73.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 757.6
2018-09-04 | 8:00 | 853.3 | 174.6 | 482.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 119.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 853.3
2018-09-04 | 9:00 | 915.3 | 174.6 | 485.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 123.7 | 0 | 2.6 | 0 | 58 | 0 | 915.3
2018-09-04 | 10:00 | 913.4 | 174.6 | 485.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 144.9 | 0 | 4.6 | 0 | 33 | 0 | 913.4
2018-09-04 | 11:00 | 903.7 | 174.6 | 485.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 131.1 | 0 | 9.6 | 0 | 32 | 0 | 903.7
2018-09-04 | 12:00 | 846.6 | 174.6 | 435.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 150.9 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 846.6
2018-09-04 | 13:00 | 872.1 | 174.6 | 463.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 134.9 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 872.1
2018-09-04 | 14:00 | 860.2 | 174.6 | 450.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 131.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 860.2
2018-09-04 | 15:00 | 871.9 | 174.6 | 470 | 32.3 | 0 | 38.8 | 122.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 871.9
2018-09-04 | 16:00 | 873.7 | 174.6 | 485.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 80.3 | 0 | 20.1 | 0 | 42 | 0 | 873.7
2018-09-04 | 17:00 | 846.2 | 174.6 | 484.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 4.5 | 0 | 16.8 | 0 | 58 | 0 | 846.2
2018-09-04 | 18:00 | 835.5 | 174.6 | 485.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 57 | 0 | 835.5
2018-09-04 | 19:00 | 808.2 | 174.6 | 485.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 33 | 0 | 808.2
2018-09-04 | 20:00 | 770.3 | 174.6 | 479.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 770.3
2018-09-04 | 21:00 | 742.4 | 174.6 | 456 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 742.4
2018-09-04 | 22:00 | 695 | 174.6 | 411.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 695
2018-09-04 | 23:00 | 659.6 | 174.6 | 387.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-09-05 | 0:00 | 616.9 | 174.6 | 344.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 616.9
2018-09-05 | 1:00 | 587.3 | 174.6 | 322.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 587.3
2018-09-05 | 2:00 | 605.5 | 174.6 | 336.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 605.5
2018-09-05 | 3:00 | 636.6 | 174.6 | 353.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 636.6
2018-09-05 | 4:00 | 645.6 | 174.6 | 364.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2018-09-05 | 5:00 | 641.1 | 174.6 | 355 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 641.1
2018-09-05 | 6:00 | 648 | 174.6 | 333.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 38.9 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 648
2018-09-05 | 7:00 | 684.8 | 174.6 | 248.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 164.3 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 684.8
2018-09-05 | 8:00 | 777.1 | 174.6 | 278.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 289.7 | 0 | 23.1 | 0 | -60 | 0 | 777.1
2018-09-05 | 9:00 | 846.4 | 174.6 | 287.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 390.8 | 0 | 26.4 | 0 | -104 | 0 | 846.4
2018-09-05 | 10:00 | 872.2 | 174.6 | 286.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 453.2 | 0 | 28.1 | 0 | -141 | 0 | 872.2
2018-09-05 | 11:00 | 884.4 | 174.6 | 278.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 505.8 | 0 | 34 | -8.5 | -171 | 0 | 884.4
2018-09-05 | 12:00 | 846.1 | 174.6 | 281.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 545.8 | -58 | 37.3 | -35.4 | -171 | 0 | 846.1
2018-09-05 | 13:00 | 899.1 | 174.6 | 298.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 525.9 | -13.9 | 39.3 | -25.5 | -171 | 0 | 899.1
2018-09-05 | 14:00 | 903.3 | 174.6 | 290.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 467.7 | 0 | 40 | 0 | -141 | 0 | 903.3
2018-09-05 | 15:00 | 906.7 | 174.6 | 318.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 338.2 | 0 | 34 | 0 | -30 | 0 | 906.7
2018-09-05 | 16:00 | 897.7 | 174.6 | 416.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 202.1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 897.7
2018-09-05 | 17:00 | 849.5 | 174.6 | 505.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 8.8 | 0 | 32.4 | 0 | 21 | 0 | 849.5
2018-09-05 | 18:00 | 823 | 174.6 | 505 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 10 | 0 | 823
2018-09-05 | 19:00 | 790.7 | 174.6 | 486.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 790.7
2018-09-05 | 20:00 | 747.1 | 174.6 | 442.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 747.1
2018-09-05 | 21:00 | 702.9 | 174.6 | 402.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2018-09-05 | 22:00 | 667 | 174.6 | 370 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 667
2018-09-05 | 23:00 | 627.9 | 174.6 | 346.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 627.9
2018-09-06 | 0:00 | 597.6 | 174.6 | 319.5 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 597.6
2018-09-06 | 1:00 | 568 | 174.6 | 299.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 568
2018-09-06 | 2:00 | 585.4 | 174.6 | 312.6 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 585.4
2018-09-06 | 3:00 | 609.6 | 174.6 | 330.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 609.6
2018-09-06 | 4:00 | 619.8 | 174.6 | 339.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 619.8
2018-09-06 | 5:00 | 620.3 | 174.6 | 341.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 620.3
2018-09-06 | 6:00 | 623.7 | 174.6 | 320.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 38.2 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 623.7
2018-09-06 | 7:00 | 671.9 | 174.6 | 282.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 126.7 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 671.9
2018-09-06 | 8:00 | 755.6 | 174.6 | 313 | 32.3 | 0 | 38.8 | 183 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 755.6
2018-09-06 | 9:00 | 824.7 | 174.6 | 363.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 204.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 824.7
2018-09-06 | 10:00 | 844.5 | 174.6 | 363.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 229.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 844.5
2018-09-06 | 11:00 | 857.3 | 174.6 | 323.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 283.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 857.3
2018-09-06 | 12:00 | 817.9 | 174.6 | 314.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 252.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 817.9
2018-09-06 | 13:00 | 861.8 | 174.6 | 408.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 201 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 861.8
2018-09-06 | 14:00 | 859.9 | 174.6 | 449.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 154.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 859.9
2018-09-06 | 15:00 | 851.9 | 174.6 | 494.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 97 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 851.9
2018-09-06 | 16:00 | 839.2 | 174.6 | 504.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31.1 | 0 | 15.8 | 0 | 42 | 0 | 839.2
2018-09-06 | 17:00 | 820.2 | 174.6 | 504.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 17.8 | 0 | 13 | 0 | 820.2
2018-09-06 | 18:00 | 809.4 | 174.6 | 504.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 5 | 0 | 809.4
2018-09-06 | 19:00 | 780 | 174.6 | 478.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 780
2018-09-06 | 20:00 | 746.3 | 174.6 | 450.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 746.3
2018-09-06 | 21:00 | 705.8 | 174.6 | 414.7 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2018-09-06 | 22:00 | 676.9 | 174.6 | 384.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 676.9
2018-09-06 | 23:00 | 650.7 | 174.6 | 375 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 650.7
2018-09-07 | 0:00 | 619.4 | 174.6 | 339.6 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 619.4
2018-09-07 | 1:00 | 599.3 | 174.6 | 328.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 599.3
2018-09-07 | 2:00 | 612.1 | 174.6 | 339.9 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 612.1
2018-09-07 | 3:00 | 646.7 | 174.6 | 370.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 646.7
2018-09-07 | 4:00 | 651.8 | 174.6 | 372.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 651.8
2018-09-07 | 5:00 | 651.3 | 174.6 | 372.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 651.3
2018-09-07 | 6:00 | 660.3 | 174.6 | 373.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 20.4 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 660.3
2018-09-07 | 7:00 | 701.5 | 174.6 | 348.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 87.6 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 701.5
2018-09-07 | 8:00 | 793.5 | 174.6 | 360.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 164.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 793.5
2018-09-07 | 9:00 | 866.5 | 174.6 | 332.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 270.3 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 866.5
2018-09-07 | 10:00 | 899.3 | 174.6 | 294.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 343.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 899.3
2018-09-07 | 11:00 | 926.6 | 174.6 | 378 | 32.3 | 0 | 38.8 | 291.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 926.6
2018-09-07 | 12:00 | 879.4 | 174.6 | 380.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 245.1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 879.4
2018-09-07 | 13:00 | 925.3 | 174.6 | 439.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 224.6 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 925.3
2018-09-07 | 14:00 | 923.5 | 174.6 | 505.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 153.5 | 0 | 17.8 | 0 | 1 | 0 | 923.5
2018-09-07 | 15:00 | 910.3 | 174.6 | 504.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 73.6 | 0 | 16.2 | 0 | 70 | 0 | 910.3
2018-09-07 | 16:00 | 886.8 | 174.6 | 504.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 22.3 | 0 | 19.2 | 0 | 95 | 0 | 886.8
2018-09-07 | 17:00 | 856.1 | 174.6 | 505.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.7 | 0 | 22.1 | 0 | 45 | 0 | 856.1
2018-09-07 | 18:00 | 826.6 | 174.6 | 505.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 20 | 0 | 826.6
2018-09-07 | 19:00 | 790.6 | 174.6 | 488.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 790.6
2018-09-07 | 20:00 | 751 | 174.6 | 452 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 751
2018-09-07 | 21:00 | 714.6 | 174.6 | 424.2 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 714.6
2018-09-07 | 22:00 | 680.5 | 174.6 | 397 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 680.5
2018-09-07 | 23:00 | 650.5 | 174.6 | 383.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 650.5
2018-09-08 | 0:00 | 614.8 | 174.6 | 351.8 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2018-09-08 | 1:00 | 583.9 | 174.6 | 328.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 583.9
2018-09-08 | 2:00 | 598 | 174.6 | 343 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 598
2018-09-08 | 3:00 | 631.5 | 174.6 | 368.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 631.5
2018-09-08 | 4:00 | 640.2 | 174.6 | 378.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 640.2
2018-09-08 | 5:00 | 634.5 | 174.6 | 373.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 634.5
2018-09-08 | 6:00 | 622.3 | 174.6 | 352.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 19.7 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 622.3
2018-09-08 | 7:00 | 649.9 | 174.6 | 334.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 64.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 649.9
2018-09-08 | 8:00 | 689.1 | 174.6 | 331.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 689.1
2018-09-08 | 9:00 | 714.8 | 174.6 | 330.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 128.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2018-09-08 | 10:00 | 722.1 | 174.6 | 325.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 143.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 722.1
2018-09-08 | 11:00 | 720.2 | 174.6 | 357.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 720.2
2018-09-08 | 12:00 | 688.8 | 174.6 | 314.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 126.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 688.8
2018-09-08 | 13:00 | 695.3 | 174.6 | 324.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 121.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 695.3
2018-09-08 | 14:00 | 693 | 174.6 | 360.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 82.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 693
2018-09-08 | 15:00 | 693.6 | 174.6 | 373.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 66.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 693.6
2018-09-08 | 16:00 | 692.4 | 174.6 | 408.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 30.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 692.4
2018-09-08 | 17:00 | 692.2 | 174.6 | 400.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 692.2
2018-09-08 | 18:00 | 706.5 | 174.6 | 414.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2018-09-08 | 19:00 | 678.4 | 174.6 | 384.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 678.4
2018-09-08 | 20:00 | 645.6 | 174.6 | 351.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2018-09-08 | 21:00 | 613.7 | 174.6 | 324.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 613.7
2018-09-08 | 22:00 | 576.5 | 174.6 | 297.7 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 576.5
2018-09-08 | 23:00 | 561.4 | 174.6 | 302.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 561.4
2018-09-09 | 0:00 | 542.3 | 174.6 | 283 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 542.3
2018-09-09 | 1:00 | 523.4 | 174.6 | 270.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 523.4
2018-09-09 | 2:00 | 549.7 | 174.6 | 296.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 549.7
2018-09-09 | 3:00 | 592.2 | 174.6 | 332.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 592.2
2018-09-09 | 4:00 | 605.3 | 174.6 | 343.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 605.3
2018-09-09 | 5:00 | 588.2 | 174.6 | 324.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 588.2
2018-09-09 | 6:00 | 574 | 174.6 | 305.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 16.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 574
2018-09-09 | 7:00 | 590.5 | 174.6 | 262.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 65.5 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 590.5
2018-09-09 | 8:00 | 617.9 | 174.6 | 287.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 72.7 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 617.9
2018-09-09 | 9:00 | 651.2 | 174.6 | 298.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 92.8 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 651.2
2018-09-09 | 10:00 | 662.4 | 174.6 | 320.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77.7 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 662.4
2018-09-09 | 11:00 | 652.5 | 174.6 | 319.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 74.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 652.5
2018-09-09 | 12:00 | 641.1 | 174.6 | 310.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77.4 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 641.1
2018-09-09 | 13:00 | 632.2 | 174.6 | 296.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 82.1 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 632.2
2018-09-09 | 14:00 | 627.1 | 174.6 | 295 | 32.3 | 0 | 38.8 | 70.9 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 627.1
2018-09-09 | 15:00 | 620.9 | 174.6 | 320.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 42.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 620.9
2018-09-09 | 16:00 | 641.3 | 174.6 | 362.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 641.3
2018-09-09 | 17:00 | 664.3 | 174.6 | 375.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2018-09-09 | 18:00 | 681.9 | 174.6 | 386.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 681.9
2018-09-09 | 19:00 | 670.5 | 174.6 | 366.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 670.5
2018-09-09 | 20:00 | 646.6 | 174.6 | 334.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 646.6
2018-09-09 | 21:00 | 614.1 | 174.6 | 305.2 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 614.1
2018-09-09 | 22:00 | 585.3 | 174.6 | 275.1 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 585.3
2018-09-09 | 23:00 | 562 | 174.6 | 254.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 562
2018-09-10 | 0:00 | 540.2 | 174.6 | 229.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 540.2
2018-09-10 | 1:00 | 525.3 | 174.6 | 222.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 525.3
2018-09-10 | 2:00 | 537.1 | 174.6 | 231.2 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 537.1
2018-09-10 | 3:00 | 582.4 | 174.6 | 268.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 582.4
2018-09-10 | 4:00 | 594 | 174.6 | 280 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 594
2018-09-10 | 5:00 | 604.6 | 174.6 | 294.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 604.6
2018-09-10 | 6:00 | 613.5 | 174.6 | 294.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 25.4 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2018-09-10 | 7:00 | 651.2 | 174.6 | 266.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 94.3 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 651.2
2018-09-10 | 8:00 | 707.5 | 174.6 | 225 | 32.3 | 0 | 38.8 | 195.5 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 707.5
2018-09-10 | 9:00 | 741.7 | 174.6 | 237.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 272.1 | 0 | 37.3 | 0 | -51 | 0 | 741.7
2018-09-10 | 10:00 | 757.9 | 174.6 | 236.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 378.7 | 0 | 37.6 | 0 | -141 | 0 | 757.9
2018-09-10 | 11:00 | 768.2 | 174.6 | 229.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 336.6 | 0 | 37 | 0 | -81 | 0 | 768.2
2018-09-10 | 12:00 | 723.8 | 174.6 | 243.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 303.9 | 0 | 41.9 | 0 | -111 | 0 | 723.8
2018-09-10 | 13:00 | 767.5 | 174.6 | 245.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 287.1 | 0 | 40 | 0 | -51 | 0 | 767.5
2018-09-10 | 14:00 | 779.8 | 174.6 | 239.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 252.6 | 0 | 48.9 | 0 | -7 | 0 | 779.8
2018-09-10 | 15:00 | 771.4 | 174.6 | 300.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 171.1 | 0 | 44.2 | 0 | 10 | 0 | 771.4
2018-09-10 | 16:00 | 767.3 | 174.6 | 300.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 89.8 | 0 | 41.9 | 0 | 89 | 0 | 767.3
2018-09-10 | 17:00 | 742.9 | 174.6 | 301 | 68.8 | 0 | 38.8 | 2.1 | 0 | 40.6 | 0 | 117 | 0 | 742.9
2018-09-10 | 18:00 | 742.9 | 174.6 | 300.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 117 | 0 | 742.9
2018-09-10 | 19:00 | 708.9 | 174.6 | 301.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 83 | 0 | 708.9
2018-09-10 | 20:00 | 680.9 | 174.6 | 300.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 54 | 0 | 680.9
2018-09-10 | 21:00 | 657.9 | 174.6 | 300.4 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 39 | 0 | 657.9
2018-09-10 | 22:00 | 626.8 | 174.6 | 300.9 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 626.8
2018-09-10 | 23:00 | 604.7 | 174.6 | 301.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 11 | 0 | 604.7
2018-09-11 | 0:00 | 590.3 | 174.6 | 300.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 590.3
2018-09-11 | 1:00 | 565 | 174.6 | 286.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 565
2018-09-11 | 2:00 | 587.4 | 174.6 | 300.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 4 | 0 | 587.4
2018-09-11 | 3:00 | 632.1 | 174.6 | 300.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 39 | 0 | 632.1
2018-09-11 | 4:00 | 655 | 174.6 | 300.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 66 | 0 | 655
2018-09-11 | 5:00 | 648.9 | 174.6 | 301.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 29.7 | 0 | 62 | 0 | 648.9
2018-09-11 | 6:00 | 641.2 | 174.6 | 300.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 29.5 | 0 | 27.1 | 0 | 38 | 0 | 641.2
2018-09-11 | 7:00 | 660.9 | 174.6 | 245.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 140.8 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 660.9
2018-09-11 | 8:00 | 714.7 | 174.6 | 227.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 270.9 | 0 | 31 | 0 | -60 | 0 | 714.7
2018-09-11 | 9:00 | 766.5 | 174.6 | 251.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 383.8 | 0 | 26.7 | 0 | -141 | 0 | 766.5
2018-09-11 | 10:00 | 782.4 | 174.6 | 233.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 462.9 | 0 | 24.4 | -13.4 | -171 | 0 | 782.4
2018-09-11 | 11:00 | 796.4 | 174.6 | 233.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 486.8 | 0 | 25.8 | -24.5 | -171 | 0 | 796.4
2018-09-11 | 12:00 | 759.2 | 174.6 | 243.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 464.5 | -24.6 | 27.7 | -26.3 | -171 | 0 | 759.2
2018-09-11 | 13:00 | 799.3 | 174.6 | 236.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 431.3 | 0 | 27.1 | 0 | -141 | 0 | 799.3
2018-09-11 | 14:00 | 809.2 | 174.6 | 274.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 399.4 | 0 | 23.4 | 0 | -134 | 0 | 809.2
2018-09-11 | 15:00 | 816.9 | 174.6 | 283.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 297.8 | 0 | 19.8 | 0 | -30 | 0 | 816.9
2018-09-11 | 16:00 | 818.2 | 174.6 | 400.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 157.5 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 818.2
2018-09-11 | 17:00 | 782.9 | 174.6 | 470.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 1.8 | 0 | 10.6 | 0 | 18 | 0 | 782.9
2018-09-11 | 18:00 | 785.9 | 174.6 | 470.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 24 | 0 | 785.9
2018-09-11 | 19:00 | 747.1 | 174.6 | 453.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 747.1
2018-09-11 | 20:00 | 706.6 | 174.6 | 411.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 706.6
2018-09-11 | 21:00 | 682.1 | 174.6 | 391 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 682.1
2018-09-11 | 22:00 | 657.1 | 174.6 | 369.3 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 657.1
2018-09-11 | 23:00 | 635.6 | 174.6 | 359.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 635.6
2018-09-12 | 0:00 | 612.2 | 174.6 | 341.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 612.2
2018-09-12 | 1:00 | 594.9 | 174.6 | 335 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 594.9
2018-09-12 | 2:00 | 608.3 | 174.6 | 341.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 608.3
2018-09-12 | 3:00 | 653.5 | 174.6 | 379.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 653.5
2018-09-12 | 4:00 | 668.5 | 174.6 | 394.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2018-09-12 | 5:00 | 665.5 | 174.6 | 391 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2018-09-12 | 6:00 | 665.5 | 174.6 | 376.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 28.1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2018-09-12 | 7:00 | 701.2 | 174.6 | 337.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 108.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 701.2
2018-09-12 | 8:00 | 765.4 | 174.6 | 344.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 170.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 765.4
2018-09-12 | 9:00 | 808.6 | 174.6 | 333.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 226.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 808.6
2018-09-12 | 10:00 | 827.4 | 174.6 | 342.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 237.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 827.4
2018-09-12 | 11:00 | 832.7 | 174.6 | 348.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 233.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 832.7
2018-09-12 | 12:00 | 786.3 | 174.6 | 285.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 250.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 786.3
2018-09-12 | 13:00 | 817.5 | 174.6 | 377 | 32.3 | 0 | 38.8 | 189.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 817.5
2018-09-12 | 14:00 | 815.4 | 174.6 | 441.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 122.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 815.4
2018-09-12 | 15:00 | 803.3 | 174.6 | 469.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 71.1 | 0 | 5.6 | 0 | 11 | 0 | 803.3
2018-09-12 | 16:00 | 802.6 | 174.6 | 470.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 36.9 | 0 | 6.9 | 0 | 43 | 0 | 802.6
2018-09-12 | 17:00 | 781 | 174.6 | 469.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 7.3 | 0 | 21 | 0 | 781
2018-09-12 | 18:00 | 780 | 174.6 | 470.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 18 | 0 | 780
2018-09-12 | 19:00 | 748.7 | 174.6 | 458.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 748.7
2018-09-12 | 20:00 | 715.8 | 174.6 | 427.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 715.8
2018-09-12 | 21:00 | 694.9 | 174.6 | 412.1 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 694.9
2018-09-12 | 22:00 | 674.9 | 174.6 | 395.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 674.9
2018-09-12 | 23:00 | 652.8 | 174.6 | 378.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 652.8
2018-09-13 | 0:00 | 629.5 | 174.6 | 361.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 629.5
2018-09-13 | 1:00 | 600.6 | 174.6 | 342.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 600.6
2018-09-13 | 2:00 | 625 | 174.6 | 365.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 625
2018-09-13 | 3:00 | 665.6 | 174.6 | 398.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 665.6
2018-09-13 | 4:00 | 675.1 | 174.6 | 405 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 675.1
2018-09-13 | 5:00 | 661.6 | 174.6 | 394 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 661.6
2018-09-13 | 6:00 | 657.2 | 174.6 | 386.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 657.2
2018-09-13 | 7:00 | 685.3 | 174.6 | 334.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 95.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 685.3
2018-09-13 | 8:00 | 776.6 | 174.6 | 352.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 172.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 776.6
2018-09-13 | 9:00 | 837 | 174.6 | 363 | 32.3 | 0 | 38.8 | 226.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 837
2018-09-13 | 10:00 | 849.9 | 174.6 | 356.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 246.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 849.9
2018-09-13 | 11:00 | 853.7 | 174.6 | 334.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 272.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 853.7
2018-09-13 | 12:00 | 814.2 | 174.6 | 349.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 218 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 814.2
2018-09-13 | 13:00 | 852.9 | 174.6 | 449.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 155.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 852.9
2018-09-13 | 14:00 | 847 | 174.6 | 469.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 104.6 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 847
2018-09-13 | 15:00 | 838.6 | 174.6 | 470.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 45.1 | 0 | 6.3 | 0 | 71 | 0 | 838.6
2018-09-13 | 16:00 | 843.2 | 174.6 | 470 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18.9 | 0 | 6.6 | 0 | 102 | 0 | 843.2
2018-09-13 | 17:00 | 814.4 | 174.6 | 469.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 814.4
2018-09-13 | 18:00 | 810 | 174.6 | 470.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 51 | 0 | 810
2018-09-13 | 19:00 | 770.6 | 174.6 | 470.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 11 | 0 | 770.6
2018-09-13 | 20:00 | 733.5 | 174.6 | 446 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 733.5
2018-09-13 | 21:00 | 699.2 | 174.6 | 416.4 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 699.2
2018-09-13 | 22:00 | 676.9 | 174.6 | 397.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 676.9
2018-09-13 | 23:00 | 654 | 174.6 | 386.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 654
2018-09-14 | 0:00 | 623.2 | 174.6 | 357.9 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 623.2
2018-09-14 | 1:00 | 607.4 | 174.6 | 345.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 607.4
2018-09-14 | 2:00 | 628.1 | 174.6 | 359.6 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 628.1
2018-09-14 | 3:00 | 667.2 | 174.6 | 396.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 667.2
2018-09-14 | 4:00 | 681.7 | 174.6 | 413.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 681.7
2018-09-14 | 5:00 | 677.2 | 174.6 | 409.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 677.2
2018-09-14 | 6:00 | 675 | 174.6 | 395.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 21.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 675
2018-09-14 | 7:00 | 709.9 | 174.6 | 369 | 32.3 | 0 | 38.8 | 84 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 709.9
2018-09-14 | 8:00 | 788.6 | 174.6 | 439.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 96.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 788.6
2018-09-14 | 9:00 | 838.1 | 174.6 | 470.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 104.9 | 0 | 5.3 | 0 | 12 | 0 | 838.1
2018-09-14 | 10:00 | 857.5 | 174.6 | 455.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 151.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 857.5
2018-09-14 | 11:00 | 856.3 | 174.6 | 460 | 32.3 | 0 | 38.8 | 146 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 856.3
2018-09-14 | 12:00 | 808.4 | 174.6 | 392.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 163.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 808.4
2018-09-14 | 13:00 | 850.5 | 174.6 | 432.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 165.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 850.5
2018-09-14 | 14:00 | 848 | 174.6 | 469.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 113.6 | 0 | 5.9 | 0 | 13 | 0 | 848
2018-09-14 | 15:00 | 844.4 | 174.6 | 469.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 91.5 | 0 | 8.3 | 0 | 29 | 0 | 844.4
2018-09-14 | 16:00 | 849 | 174.6 | 470.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 43.2 | 0 | 9.9 | 0 | 80 | 0 | 849
2018-09-14 | 17:00 | 822.5 | 174.6 | 469.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 12.2 | 0 | 58 | 0 | 822.5
2018-09-14 | 18:00 | 810.4 | 174.6 | 469.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 44 | 0 | 810.4
2018-09-14 | 19:00 | 773.2 | 174.6 | 470.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 3 | 0 | 773.2
2018-09-14 | 20:00 | 734.6 | 174.6 | 436.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 734.6
2018-09-14 | 21:00 | 709.4 | 174.6 | 419 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 709.4
2018-09-14 | 22:00 | 675.7 | 174.6 | 394.2 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2018-09-14 | 23:00 | 644.6 | 174.6 | 375.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 644.6
2018-09-15 | 0:00 | 610.8 | 174.6 | 341.6 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-09-15 | 1:00 | 598 | 174.6 | 336.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 598
2018-09-15 | 2:00 | 611.9 | 174.6 | 347 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 611.9
2018-09-15 | 3:00 | 644.3 | 174.6 | 368.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 644.3
2018-09-15 | 4:00 | 656.7 | 174.6 | 380.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 656.7
2018-09-15 | 5:00 | 637.5 | 174.6 | 360.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 637.5
2018-09-15 | 6:00 | 625.1 | 174.6 | 341.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 19.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 625.1
2018-09-15 | 7:00 | 666.6 | 174.6 | 335.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 75.3 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 666.6
2018-09-15 | 8:00 | 744.8 | 174.6 | 356.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 132.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 744.8
2018-09-15 | 9:00 | 766.3 | 174.6 | 355.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 159.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 766.3
2018-09-15 | 10:00 | 776.2 | 174.6 | 352 | 32.3 | 0 | 38.8 | 174.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 776.2
2018-09-15 | 11:00 | 789.5 | 174.6 | 339.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 199 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 789.5
2018-09-15 | 12:00 | 759.3 | 174.6 | 328.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 179.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 759.3
2018-09-15 | 13:00 | 783.9 | 174.6 | 331.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 200.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 783.9
2018-09-15 | 14:00 | 763.9 | 174.6 | 343.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 167.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 763.9
2018-09-15 | 15:00 | 765.4 | 174.6 | 383 | 32.3 | 0 | 38.8 | 129.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 765.4
2018-09-15 | 16:00 | 772.1 | 174.6 | 448.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 71.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 772.1
2018-09-15 | 17:00 | 750.9 | 174.6 | 461 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 750.9
2018-09-15 | 18:00 | 765.7 | 174.6 | 470.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 765.7
2018-09-15 | 19:00 | 738.8 | 174.6 | 453.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2018-09-15 | 20:00 | 702.9 | 174.6 | 416.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2018-09-15 | 21:00 | 672 | 174.6 | 392.5 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 672
2018-09-15 | 22:00 | 637.3 | 174.6 | 361.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 637.3
2018-09-15 | 23:00 | 618.9 | 174.6 | 360 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 618.9
2018-09-16 | 0:00 | 568.9 | 174.6 | 309.9 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 568.9
2018-09-16 | 1:00 | 550.2 | 174.6 | 299.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 550.2
2018-09-16 | 2:00 | 566.4 | 174.6 | 309.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 566.4
2018-09-16 | 3:00 | 603.1 | 174.6 | 337.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 603.1
2018-09-16 | 4:00 | 618 | 174.6 | 353.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 618
2018-09-16 | 5:00 | 606.6 | 174.6 | 343.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2018-09-16 | 6:00 | 580.5 | 174.6 | 300.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 28.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 580.5
2018-09-16 | 7:00 | 595.3 | 174.6 | 205.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 139.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 595.3
2018-09-16 | 8:00 | 620.3 | 174.6 | 198.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 245 | 0 | 5 | 0 | -74 | 0 | 620.3
2018-09-16 | 9:00 | 648 | 174.6 | 218.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 320.9 | 0 | 3.6 | 0 | -141 | 0 | 648
2018-09-16 | 10:00 | 672.3 | 174.6 | 206.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 385.8 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | 0 | 672.3
2018-09-16 | 11:00 | 686.5 | 174.6 | 200.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 433.7 | -23 | 7.9 | -7.5 | -171 | 0 | 686.5
2018-09-16 | 12:00 | 688.3 | 174.6 | 200.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 407.6 | 0 | 7.6 | -1.9 | -171 | 0 | 688.3
2018-09-16 | 13:00 | 702 | 174.6 | 203.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 386.8 | 0 | 7.3 | 0 | -141 | 0 | 702
2018-09-16 | 14:00 | 706.8 | 174.6 | 202.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 306.5 | 0 | 12.5 | 0 | -60 | 0 | 706.8
2018-09-16 | 15:00 | 710.7 | 174.6 | 227.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 251.3 | 0 | 16.2 | 0 | -30 | 0 | 710.7
2018-09-16 | 16:00 | 716.1 | 174.6 | 321 | 32.3 | 0 | 38.8 | 130.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 716.1
2018-09-16 | 17:00 | 723 | 174.6 | 388 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.6 | 0 | 16.2 | 0 | 36 | 0 | 723
2018-09-16 | 18:00 | 741.9 | 174.6 | 388.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 58 | 0 | 741.9
2018-09-16 | 19:00 | 728.7 | 174.6 | 387.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 53 | 0 | 728.7
2018-09-16 | 20:00 | 693.6 | 174.6 | 387.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 18 | 0 | 693.6
2018-09-16 | 21:00 | 660.5 | 174.6 | 378.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 660.5
2018-09-16 | 22:00 | 613.3 | 174.6 | 334.8 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 613.3
2018-09-16 | 23:00 | 579.1 | 174.6 | 317.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 579.1
2018-09-17 | 0:00 | 554.9 | 174.6 | 293.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 554.9
2018-09-17 | 1:00 | 538.6 | 174.6 | 284.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 538.6
2018-09-17 | 2:00 | 548.6 | 174.6 | 292.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 548.6
2018-09-17 | 3:00 | 590 | 174.6 | 325.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 590
2018-09-17 | 4:00 | 606.7 | 174.6 | 344.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 606.7
2018-09-17 | 5:00 | 605.3 | 174.6 | 344.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 605.3
2018-09-17 | 6:00 | 598.7 | 174.6 | 328.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 20.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 598.7
2018-09-17 | 7:00 | 640.7 | 174.6 | 289.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 99.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 640.7
2018-09-17 | 8:00 | 693.8 | 174.6 | 256.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 186.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 693.8
2018-09-17 | 9:00 | 731.3 | 174.6 | 247.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 232.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 731.3
2018-09-17 | 10:00 | 761.2 | 174.6 | 250.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 257.7 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 761.2
2018-09-17 | 11:00 | 760.1 | 174.6 | 313.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 198 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 760.1
2018-09-17 | 12:00 | 764.1 | 174.6 | 326.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 188.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 764.1
2018-09-17 | 13:00 | 769 | 174.6 | 387.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 127.8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 769
2018-09-17 | 14:00 | 761.2 | 174.6 | 387.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 103.5 | 0 | 3.3 | 0 | 21 | 0 | 761.2
2018-09-17 | 15:00 | 756.1 | 174.6 | 387.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 65.1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 756.1
2018-09-17 | 16:00 | 761.7 | 174.6 | 387.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.9 | 0 | 1.3 | 0 | 102 | 0 | 761.7
2018-09-17 | 17:00 | 762.2 | 174.6 | 387.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 762.2
2018-09-17 | 18:00 | 783.7 | 174.6 | 388.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 0 | 783.7
2018-09-17 | 19:00 | 757.7 | 174.6 | 387.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 757.7
2018-09-17 | 20:00 | 722.6 | 174.6 | 387.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 722.6
2018-09-17 | 21:00 | 684.5 | 174.6 | 387.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 684.5
2018-09-17 | 22:00 | 644.6 | 174.6 | 370.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 644.6
2018-09-17 | 23:00 | 615.8 | 174.6 | 359.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.8
2018-09-18 | 0:00 | 592.2 | 174.6 | 337.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 592.2
2018-09-18 | 1:00 | 575.8 | 174.6 | 330.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.8
2018-09-18 | 2:00 | 594.6 | 174.6 | 345.9 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 594.6
2018-09-18 | 3:00 | 629.6 | 174.6 | 373 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 629.6
2018-09-18 | 4:00 | 648.7 | 174.6 | 387.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 648.7
2018-09-18 | 5:00 | 647.7 | 174.6 | 388.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 647.7
2018-09-18 | 6:00 | 649.8 | 174.6 | 371.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 32.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 649.8
2018-09-18 | 7:00 | 686.4 | 174.6 | 286.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.4
2018-09-18 | 8:00 | 730 | 174.6 | 248 | 32.3 | 0 | 38.8 | 296.3 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 730
2018-09-18 | 9:00 | 782.4 | 174.6 | 252 | 32.3 | 0 | 38.8 | 425.7 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 782.4
2018-09-18 | 10:00 | 813 | 174.6 | 254.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 497.4 | -13.2 | 0 | 0 | -171 | 0 | 813
2018-09-18 | 11:00 | 835.6 | 174.6 | 271.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 531.4 | -42.3 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 835.6
2018-09-18 | 12:00 | 811.8 | 174.6 | 264.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 545 | -72 | 0 | 0 | -171 | 0 | 811.8
2018-09-18 | 13:00 | 875 | 174.6 | 277 | 32.3 | 0 | 38.8 | 522.3 | 0 | 1 | 0 | -171 | 0 | 875
2018-09-18 | 14:00 | 885.7 | 174.6 | 301.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 442.5 | 0 | 0.3 | 0 | -104 | 0 | 885.7
2018-09-18 | 15:00 | 887.2 | 174.6 | 322.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 317.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 887.2
2018-09-18 | 16:00 | 880.1 | 174.6 | 390.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 145 | 0 | 1.3 | 0 | 98 | 0 | 880.1
2018-09-18 | 17:00 | 828.2 | 174.6 | 390 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 155 | 0 | 828.2
2018-09-18 | 18:00 | 817.5 | 174.6 | 390 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 145 | 0 | 817.5
2018-09-18 | 19:00 | 771.3 | 174.6 | 389.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 99 | 0 | 771.3
2018-09-18 | 20:00 | 726.8 | 174.6 | 389.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 726.8
2018-09-18 | 21:00 | 692.6 | 174.6 | 389.7 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 25 | 0 | 692.6
2018-09-18 | 22:00 | 675.2 | 174.6 | 390 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 675.2
2018-09-18 | 23:00 | 638.5 | 174.6 | 381.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 638.5
2018-09-19 | 0:00 | 604.1 | 174.6 | 349.1 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 604.1
2018-09-19 | 1:00 | 581 | 174.6 | 334.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 581
2018-09-19 | 2:00 | 600.7 | 174.6 | 352.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.7
2018-09-19 | 3:00 | 639.7 | 174.6 | 383.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2018-09-19 | 4:00 | 647.5 | 174.6 | 389.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 647.5
2018-09-19 | 5:00 | 642.3 | 174.6 | 386.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 642.3
2018-09-19 | 6:00 | 642.6 | 174.6 | 369.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 27.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 642.6
2018-09-19 | 7:00 | 675.7 | 174.6 | 277.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2018-09-19 | 8:00 | 753.2 | 174.6 | 255.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 753.2
2018-09-19 | 9:00 | 818.2 | 174.6 | 279.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 404 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 818.2
2018-09-19 | 10:00 | 842.5 | 174.6 | 287.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 449.9 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 842.5
2018-09-19 | 11:00 | 849.4 | 174.6 | 269.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 504.3 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | 0 | 849.4
2018-09-19 | 12:00 | 821.5 | 174.6 | 268.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 534.8 | -56.8 | 1 | -1 | -171 | 0 | 821.5
2018-09-19 | 13:00 | 882.8 | 174.6 | 291.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 484.6 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 882.8
2018-09-19 | 14:00 | 876.7 | 174.6 | 304.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 353.8 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 876.7
2018-09-19 | 15:00 | 863.8 | 174.6 | 352.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 264.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 863.8
2018-09-19 | 16:00 | 853.3 | 174.6 | 449.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 95.4 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 853.3
2018-09-19 | 17:00 | 812.6 | 174.6 | 449.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 80 | 0 | 812.6
2018-09-19 | 18:00 | 804.3 | 174.6 | 448.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 804.3
2018-09-19 | 19:00 | 767.6 | 174.6 | 448.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 32 | 0 | 767.6
2018-09-19 | 20:00 | 727.9 | 174.6 | 441.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2018-09-19 | 21:00 | 688.6 | 174.6 | 407.8 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 688.6
2018-09-19 | 22:00 | 652.7 | 174.6 | 373.9 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 652.7
2018-09-19 | 23:00 | 622.2 | 174.6 | 358.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 622.2
2018-09-20 | 0:00 | 590.7 | 174.6 | 328.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-09-20 | 1:00 | 570.8 | 174.6 | 315.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 570.8
2018-09-20 | 2:00 | 587 | 174.6 | 331.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 587
2018-09-20 | 3:00 | 619.1 | 174.6 | 350.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 619.1
2018-09-20 | 4:00 | 638.7 | 174.6 | 370.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 638.7
2018-09-20 | 5:00 | 633.7 | 174.6 | 363.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 633.7
2018-09-20 | 6:00 | 642.7 | 174.6 | 365.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 11.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 642.7
2018-09-20 | 7:00 | 686.7 | 174.6 | 378 | 32.3 | 0 | 38.8 | 40.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 686.7
2018-09-20 | 8:00 | 763.2 | 174.6 | 429.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 59.8 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 763.2
2018-09-20 | 9:00 | 815 | 174.6 | 449.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 72.1 | 0 | 21.1 | 0 | 27 | 0 | 815
2018-09-20 | 10:00 | 813.4 | 174.6 | 449 | 32.3 | 0 | 38.8 | 83.9 | 0 | 22.8 | 0 | 12 | 0 | 813.4
2018-09-20 | 11:00 | 814.8 | 174.6 | 449.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 90.4 | 0 | 22.5 | 0 | 7 | 0 | 814.8
2018-09-20 | 12:00 | 759 | 174.6 | 401.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 92.4 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 759
2018-09-20 | 13:00 | 787.8 | 174.6 | 449.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 63.1 | 0 | 16.8 | 0 | 13 | 0 | 787.8
2018-09-20 | 14:00 | 782.1 | 174.6 | 448.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 39.7 | 0 | 15.8 | 0 | 32 | 0 | 782.1
2018-09-20 | 15:00 | 780 | 174.6 | 449.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 40.5 | 0 | 21.5 | 0 | 23 | 0 | 780
2018-09-20 | 16:00 | 781.2 | 174.6 | 449 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.1 | 0 | 28.4 | 0 | 34 | 0 | 781.2
2018-09-20 | 17:00 | 768.6 | 174.6 | 448.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 18 | 0 | 768.6
2018-09-20 | 18:00 | 757.1 | 174.6 | 448.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 11 | 0 | 757.1
2018-09-20 | 19:00 | 720.8 | 174.6 | 429.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 720.8
2018-09-20 | 20:00 | 688.2 | 174.6 | 399.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 688.2
2018-09-20 | 21:00 | 664.7 | 174.6 | 378.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 664.7
2018-09-20 | 22:00 | 631.2 | 174.6 | 351 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 631.2
2018-09-20 | 23:00 | 613.4 | 174.6 | 354.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 613.4
2018-09-21 | 0:00 | 587.9 | 174.6 | 328.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 587.9
2018-09-21 | 1:00 | 573.8 | 174.6 | 322.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 573.8
2018-09-21 | 2:00 | 587.4 | 174.6 | 332.4 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 587.4
2018-09-21 | 3:00 | 630 | 174.6 | 367.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 630
2018-09-21 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 382.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-09-21 | 5:00 | 641.8 | 174.6 | 378.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 641.8
2018-09-21 | 6:00 | 649.4 | 174.6 | 380.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 649.4
2018-09-21 | 7:00 | 683.8 | 174.6 | 346.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 87.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 683.8
2018-09-21 | 8:00 | 753 | 174.6 | 357.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 146.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 753
2018-09-21 | 9:00 | 802.4 | 174.6 | 386.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 168.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 802.4
2018-09-21 | 10:00 | 819.4 | 174.6 | 365.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 207.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 819.4
2018-09-21 | 11:00 | 820.2 | 174.6 | 369.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 202.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 820.2
2018-09-21 | 12:00 | 785.4 | 174.6 | 326.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 207.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 785.4
2018-09-21 | 13:00 | 832.9 | 174.6 | 440.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 140.2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 832.9
2018-09-21 | 14:00 | 830.4 | 174.6 | 448.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 113.1 | 0 | 11.9 | 0 | 11 | 0 | 830.4
2018-09-21 | 15:00 | 819.3 | 174.6 | 448.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 54.3 | 0 | 13.5 | 0 | 57 | 0 | 819.3
2018-09-21 | 16:00 | 812.8 | 174.6 | 448.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 15.5 | 0 | 17.8 | 0 | 85 | 0 | 812.8
2018-09-21 | 17:00 | 787.1 | 174.6 | 449.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 29 | 0 | 787.1
2018-09-21 | 18:00 | 779.7 | 174.6 | 449.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 779.7
2018-09-21 | 19:00 | 741.4 | 174.6 | 430.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 741.4
2018-09-21 | 20:00 | 706.2 | 174.6 | 406.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 706.2
2018-09-21 | 21:00 | 687 | 174.6 | 389.7 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 687
2018-09-21 | 22:00 | 658 | 174.6 | 373.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 658
2018-09-21 | 23:00 | 634.8 | 174.6 | 365 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2018-09-22 | 0:00 | 588.7 | 174.6 | 312.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 588.7
2018-09-22 | 1:00 | 568.8 | 174.6 | 304.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 568.8
2018-09-22 | 2:00 | 590.7 | 174.6 | 326.5 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-09-22 | 3:00 | 629.7 | 174.6 | 358 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 629.7
2018-09-22 | 4:00 | 646.8 | 174.6 | 370.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2018-09-22 | 5:00 | 630.6 | 174.6 | 353.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 630.6
2018-09-22 | 6:00 | 610 | 174.6 | 320.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 22 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 610
2018-09-22 | 7:00 | 642.2 | 174.6 | 247 | 32.3 | 0 | 38.8 | 130.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2018-09-22 | 8:00 | 690.4 | 174.6 | 241.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 250.9 | 0 | 12.2 | 0 | -60 | 0 | 690.4
2018-09-22 | 9:00 | 740 | 174.6 | 235.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 325.4 | 0 | 7.3 | 0 | -74 | 0 | 740
2018-09-22 | 10:00 | 749.1 | 174.6 | 247.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 363.5 | 0 | 3.3 | 0 | -111 | 0 | 749.1
2018-09-22 | 11:00 | 750.7 | 174.6 | 241.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 403 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 750.7
2018-09-22 | 12:00 | 735.6 | 174.6 | 232.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 440.5 | -11.7 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 735.6
2018-09-22 | 13:00 | 760.2 | 174.6 | 235.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 418.5 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 760.2
2018-09-22 | 14:00 | 767.2 | 174.6 | 229 | 32.3 | 0 | 38.8 | 401.8 | 0 | 1.7 | 0 | -111 | 0 | 767.2
2018-09-22 | 15:00 | 762.9 | 174.6 | 261.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 285.1 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 762.9
2018-09-22 | 16:00 | 740.6 | 174.6 | 314.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 117.8 | 0 | 0.3 | 0 | 62 | 0 | 740.6
2018-09-22 | 17:00 | 709.2 | 174.6 | 314 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 709.2
2018-09-22 | 18:00 | 722.9 | 174.6 | 314.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 722.9
2018-09-22 | 19:00 | 701.6 | 174.6 | 314.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 701.6
2018-09-22 | 20:00 | 672 | 174.6 | 314.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 672
2018-09-22 | 21:00 | 632.5 | 174.6 | 314.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 632.5
2018-09-22 | 22:00 | 585.6 | 174.6 | 312.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 585.6
2018-09-22 | 23:00 | 558.3 | 174.6 | 302.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.3
2018-09-23 | 0:00 | 539.3 | 174.6 | 283.9 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 539.3
2018-09-23 | 1:00 | 507.7 | 174.6 | 262 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.7
2018-09-23 | 2:00 | 527.3 | 174.6 | 278.2 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 527.3
2018-09-23 | 3:00 | 572.5 | 174.6 | 314.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 572.5
2018-09-23 | 4:00 | 591.4 | 174.6 | 314.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 591.4
2018-09-23 | 5:00 | 574.5 | 174.6 | 314.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 574.5
2018-09-23 | 6:00 | 558.6 | 174.6 | 288.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 558.6
2018-09-23 | 7:00 | 550.7 | 174.6 | 212 | 32.3 | 0 | 38.8 | 122.7 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 550.7
2018-09-23 | 8:00 | 573.6 | 174.6 | 209.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 191.7 | 0 | 0.3 | 0 | -74 | 0 | 573.6
2018-09-23 | 9:00 | 588.8 | 174.6 | 213.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 270.9 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 588.8
2018-09-23 | 10:00 | 616.3 | 174.6 | 206.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 344.5 | -9.5 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 616.3
2018-09-23 | 11:00 | 622.6 | 174.6 | 201.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 622.6
2018-09-23 | 12:00 | 619.4 | 174.6 | 211.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 273.4 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 619.4
2018-09-23 | 13:00 | 636.9 | 174.6 | 199.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 272.7 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 636.9
2018-09-23 | 14:00 | 634.2 | 174.6 | 200.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 217.3 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 634.2
2018-09-23 | 15:00 | 636.4 | 174.6 | 216.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 173.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 636.4
2018-09-23 | 16:00 | 633.9 | 174.6 | 320.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 66.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 633.9
2018-09-23 | 17:00 | 643 | 174.6 | 357.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 643
2018-09-23 | 18:00 | 676.4 | 174.6 | 374.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 676.4
2018-09-23 | 19:00 | 656.2 | 174.6 | 366.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 656.2
2018-09-23 | 20:00 | 638 | 174.6 | 348.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 638
2018-09-23 | 21:00 | 605.8 | 174.6 | 322.3 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 605.8
2018-09-23 | 22:00 | 574.7 | 174.6 | 298.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 574.7
2018-09-23 | 23:00 | 557.2 | 174.6 | 299.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 557.2
2018-09-24 | 0:00 | 534.4 | 174.6 | 277.7 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 534.4
2018-09-24 | 1:00 | 521.3 | 174.6 | 273.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 521.3
2018-09-24 | 2:00 | 536.8 | 174.6 | 285.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 536.8
2018-09-24 | 3:00 | 586.3 | 174.6 | 325.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 586.3
2018-09-24 | 4:00 | 614.8 | 174.6 | 353.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2018-09-24 | 5:00 | 606 | 174.6 | 341.5 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 606
2018-09-24 | 6:00 | 594.3 | 174.6 | 322.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 15.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 594.3
2018-09-24 | 7:00 | 623.7 | 174.6 | 301.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 64.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 623.7
2018-09-24 | 8:00 | 659.2 | 174.6 | 290.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 112.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 659.2
2018-09-24 | 9:00 | 704.9 | 174.6 | 310.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 141.7 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 704.9
2018-09-24 | 10:00 | 704.2 | 174.6 | 307.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 147.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 704.2
2018-09-24 | 11:00 | 706.5 | 174.6 | 336.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 121.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2018-09-24 | 12:00 | 697.5 | 174.6 | 339.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 110.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 697.5
2018-09-24 | 13:00 | 714.8 | 174.6 | 353.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2018-09-24 | 14:00 | 718.3 | 174.6 | 374.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 75.2 | 0 | 1.3 | 0 | 22 | 0 | 718.3
2018-09-24 | 15:00 | 715.6 | 174.6 | 374.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 715.6
2018-09-24 | 16:00 | 714.1 | 174.6 | 374.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 0.7 | 0 | 81 | 0 | 714.1
2018-09-24 | 17:00 | 719.9 | 174.6 | 373.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 719.9
2018-09-24 | 18:00 | 716.8 | 174.6 | 373.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 716.8
2018-09-24 | 19:00 | 689.4 | 174.6 | 373.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 33 | 0 | 689.4
2018-09-24 | 20:00 | 667.5 | 174.6 | 373.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 667.5
2018-09-24 | 21:00 | 646.3 | 174.6 | 368.8 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 646.3
2018-09-24 | 22:00 | 608.1 | 174.6 | 333.5 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 608.1
2018-09-24 | 23:00 | 579.4 | 174.6 | 320.9 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 579.4
2018-09-25 | 0:00 | 559.7 | 174.6 | 299.4 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 559.7
2018-09-25 | 1:00 | 536.8 | 174.6 | 284.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 536.8
2018-09-25 | 2:00 | 574.5 | 174.6 | 314.5 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 574.5
2018-09-25 | 3:00 | 615.9 | 174.6 | 343.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 615.9
2018-09-25 | 4:00 | 632.8 | 174.6 | 364 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2018-09-25 | 5:00 | 623.6 | 174.6 | 354.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 623.6
2018-09-25 | 6:00 | 613.4 | 174.6 | 335.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 17.5 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 613.4
2018-09-25 | 7:00 | 639.8 | 174.6 | 278.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 99.4 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 639.8
2018-09-25 | 8:00 | 703.3 | 174.6 | 229.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 208.3 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 703.3
2018-09-25 | 9:00 | 759.1 | 174.6 | 257.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 280 | 0 | 20.1 | 0 | -44 | 0 | 759.1
2018-09-25 | 10:00 | 771.8 | 174.6 | 236.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 318.9 | 0 | 21.5 | 0 | -51 | 0 | 771.8
2018-09-25 | 11:00 | 781.5 | 174.6 | 243.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 382.7 | 0 | 20.5 | 0 | -111 | 0 | 781.5
2018-09-25 | 12:00 | 736.8 | 174.6 | 241.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 369.3 | 0 | 21.1 | 0 | -141 | 0 | 736.8
2018-09-25 | 13:00 | 776.2 | 174.6 | 240.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 348 | 0 | 22.8 | 0 | -81 | 0 | 776.2
2018-09-25 | 14:00 | 777.5 | 174.6 | 251.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 312.6 | 0 | 18.8 | 0 | -51 | 0 | 777.5
2018-09-25 | 15:00 | 766.3 | 174.6 | 275.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 227.7 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 766.3
2018-09-25 | 16:00 | 760.8 | 174.6 | 374 | 32.3 | 0 | 38.8 | 89.6 | 0 | 19.5 | 0 | 32 | 0 | 760.8
2018-09-25 | 17:00 | 744.1 | 174.6 | 374.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 63 | 0 | 744.1
2018-09-25 | 18:00 | 752.2 | 174.6 | 374.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 63 | 0 | 752.2
2018-09-25 | 19:00 | 710.3 | 174.6 | 374.1 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 710.3
2018-09-25 | 20:00 | 671.7 | 174.6 | 355.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-09-25 | 21:00 | 640.4 | 174.6 | 328.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 640.4
2018-09-25 | 22:00 | 614.3 | 174.6 | 304.4 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 614.3
2018-09-25 | 23:00 | 592.5 | 174.6 | 299.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 592.5
2018-09-26 | 0:00 | 562.5 | 174.6 | 269.5 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 562.5
2018-09-26 | 1:00 | 546.7 | 174.6 | 263.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 546.7
2018-09-26 | 2:00 | 567.5 | 174.6 | 288.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 567.5
2018-09-26 | 3:00 | 608.1 | 174.6 | 323.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 608.1
2018-09-26 | 4:00 | 632.4 | 174.6 | 348.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 632.4
2018-09-26 | 5:00 | 624.9 | 174.6 | 341.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 624.9
2018-09-26 | 6:00 | 609.5 | 174.6 | 320 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18.7 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 609.5
2018-09-26 | 7:00 | 619.2 | 174.6 | 234.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 113.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 619.2
2018-09-26 | 8:00 | 684.8 | 174.6 | 231.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 235.7 | 0 | 23.1 | 0 | -51 | 0 | 684.8
2018-09-26 | 9:00 | 738.9 | 174.6 | 224.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 294.5 | 0 | 24.8 | 0 | -51 | 0 | 738.9
2018-09-26 | 10:00 | 753.5 | 174.6 | 235.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 332 | 0 | 21.1 | 0 | -81 | 0 | 753.5
2018-09-26 | 11:00 | 765.9 | 174.6 | 226.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 276.6 | 0 | 24.1 | 0 | -7 | 0 | 765.9
2018-09-26 | 12:00 | 701.8 | 174.6 | 243.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 239.6 | 0 | 24.1 | 0 | -51 | 0 | 701.8
2018-09-26 | 13:00 | 753.7 | 174.6 | 239.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 239.5 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 753.7
2018-09-26 | 14:00 | 756.3 | 174.6 | 298.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 164.4 | 0 | 30.7 | 0 | 17 | 0 | 756.3
2018-09-26 | 15:00 | 749.4 | 174.6 | 297.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 121.2 | 0 | 29.7 | 0 | 55 | 0 | 749.4
2018-09-26 | 16:00 | 756.8 | 174.6 | 297.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.8 | 0 | 32.4 | 0 | 154 | 0 | 756.8
2018-09-26 | 17:00 | 734 | 174.6 | 297.7 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 127 | 0 | 734
2018-09-26 | 18:00 | 736.7 | 174.6 | 298.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 132 | 0 | 736.7
2018-09-26 | 19:00 | 702.3 | 174.6 | 298.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 102 | 0 | 702.3
2018-09-26 | 20:00 | 667.8 | 174.6 | 298.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 71 | 0 | 667.8
2018-09-26 | 21:00 | 626.6 | 174.6 | 297.9 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 35 | 0 | 626.6
2018-09-26 | 22:00 | 597.9 | 174.6 | 298.2 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 7 | 0 | 597.9
2018-09-26 | 23:00 | 579.7 | 174.6 | 297.7 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 2 | 0 | 579.7
2018-09-27 | 0:00 | 552.2 | 174.6 | 269.1 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 552.2
2018-09-27 | 1:00 | 540.1 | 174.6 | 264.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 540.1
2018-09-27 | 2:00 | 561.4 | 174.6 | 281.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 561.4
2018-09-27 | 3:00 | 599.5 | 174.6 | 297.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 599.5
2018-09-27 | 4:00 | 617.3 | 174.6 | 298.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 617.3
2018-09-27 | 5:00 | 604.7 | 174.6 | 298.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 19 | 0 | 604.7
2018-09-27 | 6:00 | 599.7 | 174.6 | 297.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18.6 | 0 | 30.7 | 0 | 7 | 0 | 599.7
2018-09-27 | 7:00 | 635.8 | 174.6 | 249.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 113.7 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 635.8
2018-09-27 | 8:00 | 694 | 174.6 | 230.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 256.2 | 0 | 21.5 | 0 | -60 | 0 | 694
2018-09-27 | 9:00 | 723.9 | 174.6 | 227.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 376.9 | 0 | 15.2 | 0 | -141 | 0 | 723.9
2018-09-27 | 10:00 | 740.5 | 174.6 | 227.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 463.5 | -25.6 | 16.5 | -15.7 | -171 | 0 | 740.5
2018-09-27 | 11:00 | 740.4 | 174.6 | 220.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 457.1 | -12.6 | 19.2 | -18.2 | -171 | 0 | 740.4
2018-09-27 | 12:00 | 707.1 | 174.6 | 223.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 444.1 | -36.6 | 23.8 | -22.6 | -171 | 0 | 707.1
2018-09-27 | 13:00 | 758.8 | 174.6 | 237.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 423.7 | 0 | 22.8 | 0 | -171 | 0 | 758.8
2018-09-27 | 14:00 | 767.5 | 174.6 | 244.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 356.1 | 0 | 24.8 | 0 | -104 | 0 | 767.5
2018-09-27 | 15:00 | 753.3 | 174.6 | 261.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 280.1 | 0 | 26.1 | 0 | -60 | 0 | 753.3
2018-09-27 | 16:00 | 757.3 | 174.6 | 279.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 100.2 | 0 | 27.7 | 0 | 104 | 0 | 757.3
2018-09-27 | 17:00 | 724.6 | 174.6 | 279.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 137 | 0 | 724.6
2018-09-27 | 18:00 | 730.3 | 174.6 | 280 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 146 | 0 | 730.3
2018-09-27 | 19:00 | 691.4 | 174.6 | 280.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 107 | 0 | 691.4
2018-09-27 | 20:00 | 654.6 | 174.6 | 279.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 72 | 0 | 654.6
2018-09-27 | 21:00 | 627.1 | 174.6 | 279.7 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 54 | 0 | 627.1
2018-09-27 | 22:00 | 602.6 | 174.6 | 280.2 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 30 | 0 | 602.6
2018-09-27 | 23:00 | 573.8 | 174.6 | 280.1 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 16 | 0 | 573.8
2018-09-28 | 0:00 | 558 | 174.6 | 280.2 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 558
2018-09-28 | 1:00 | 538 | 174.6 | 271.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 538
2018-09-28 | 2:00 | 557.6 | 174.6 | 280.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 7 | 0 | 557.6
2018-09-28 | 3:00 | 603.1 | 174.6 | 280.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 49 | 0 | 603.1
2018-09-28 | 4:00 | 623.8 | 174.6 | 280.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 68 | 0 | 623.8
2018-09-28 | 5:00 | 620.6 | 174.6 | 280.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 64 | 0 | 620.6
2018-09-28 | 6:00 | 614.5 | 174.6 | 280.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.7 | 0 | 18.8 | 0 | 45 | 0 | 614.5
2018-09-28 | 7:00 | 628.7 | 174.6 | 215.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 153.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 628.7
2018-09-28 | 8:00 | 671.4 | 174.6 | 225.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 308.9 | 0 | 11.6 | 0 | -120 | 0 | 671.4
2018-09-28 | 9:00 | 701.4 | 174.6 | 211.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 439.4 | -24.2 | 8.6 | -8.2 | -171 | 0 | 701.4
2018-09-28 | 10:00 | 720.9 | 174.6 | 208.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 523.7 | -86.4 | 8.3 | -7.9 | -171 | 0 | 720.9
2018-09-28 | 11:00 | 723.5 | 174.6 | 206.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 547.6 | -105.7 | 5.9 | -5.6 | -171 | 0 | 723.5
2018-09-28 | 12:00 | 689.5 | 174.6 | 202.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 547.3 | -135.9 | 9.2 | -8.7 | -171 | 0 | 689.5
2018-09-28 | 13:00 | 741.9 | 174.6 | 211.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 527.7 | -73 | 13.9 | -13.2 | -171 | 0 | 741.9
2018-09-28 | 14:00 | 739.9 | 174.6 | 227.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 454.8 | -25 | 15.5 | -14.7 | -164 | 0 | 739.9
2018-09-28 | 15:00 | 746.7 | 174.6 | 240.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 334.4 | 0 | 16.2 | 0 | -90 | 0 | 746.7
2018-09-28 | 16:00 | 761.1 | 174.6 | 314.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 103 | 0 | 15.8 | 0 | 82 | 0 | 761.1
2018-09-28 | 17:00 | 730.5 | 174.6 | 314.4 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 123 | 0 | 730.5
2018-09-28 | 18:00 | 733.7 | 174.6 | 314.3 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 126 | 0 | 733.7
2018-09-28 | 19:00 | 698.2 | 174.6 | 313.8 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 88 | 0 | 698.2
2018-09-28 | 20:00 | 665.6 | 174.6 | 314.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 54 | 0 | 665.6
2018-09-28 | 21:00 | 642.9 | 174.6 | 314.5 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 34 | 0 | 642.9
2018-09-28 | 22:00 | 619.1 | 174.6 | 314.1 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 5 | 0 | 619.1
2018-09-28 | 23:00 | 593.5 | 174.6 | 307.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 593.5
2018-09-29 | 0:00 | 559.7 | 174.6 | 277.3 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 559.7
2018-09-29 | 1:00 | 536.6 | 174.6 | 276 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 536.6
2018-09-29 | 2:00 | 561 | 174.6 | 297.7 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 561
2018-09-29 | 3:00 | 606.6 | 174.6 | 313.8 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 26 | 0 | 606.6
2018-09-29 | 4:00 | 625.7 | 174.6 | 314.6 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 44 | 0 | 625.7
2018-09-29 | 5:00 | 608.2 | 174.6 | 314.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 25 | 0 | 608.2
2018-09-29 | 6:00 | 592.5 | 174.6 | 314.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 10.7 | 0 | 11.9 | 0 | 10 | 0 | 592.5
2018-09-29 | 7:00 | 619.7 | 174.6 | 313.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 41.8 | 0 | 9.6 | 0 | 9 | 0 | 619.7
2018-09-29 | 8:00 | 665.2 | 174.6 | 314.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 59.5 | 0 | 13.9 | 0 | 32 | 0 | 665.2
2018-09-29 | 9:00 | 682.7 | 174.6 | 313.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 80.4 | 0 | 18.8 | 0 | 24 | 0 | 682.7
2018-09-29 | 10:00 | 688.5 | 174.6 | 314.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 87.7 | 0 | 20.8 | 0 | 20 | 0 | 688.5
2018-09-29 | 11:00 | 684.6 | 174.6 | 313.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 94.2 | 0 | 22.8 | 0 | 8 | 0 | 684.6
2018-09-29 | 12:00 | 655 | 174.6 | 299.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 83 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 655
2018-09-29 | 13:00 | 673.9 | 174.6 | 314.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 66 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 673.9
2018-09-29 | 14:00 | 672.7 | 174.6 | 314.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 38.7 | 0 | 33 | 0 | 41 | 0 | 672.7
2018-09-29 | 15:00 | 667.3 | 174.6 | 314.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 22 | 0 | 38.3 | 0 | 47 | 0 | 667.3
2018-09-29 | 16:00 | 668.5 | 174.6 | 313.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 8.9 | 0 | 45.2 | 0 | 55 | 0 | 668.5
2018-09-29 | 17:00 | 670.4 | 174.6 | 313.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 31 | 0 | 670.4
2018-09-29 | 18:00 | 663.7 | 174.6 | 314.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 663.7
2018-09-29 | 19:00 | 642.1 | 174.6 | 313.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 8 | 0 | 642.1
2018-09-29 | 20:00 | 623.3 | 174.6 | 297.2 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 623.3
2018-09-29 | 21:00 | 592.7 | 174.6 | 275.2 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 592.7
2018-09-29 | 22:00 | 562.5 | 174.6 | 246.7 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 562.5
2018-09-29 | 23:00 | 543.1 | 174.6 | 250.2 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 543.1
2018-09-30 | 0:00 | 530.6 | 174.6 | 235.9 | 41.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 530.6
2018-09-30 | 1:00 | 514.5 | 174.6 | 227.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 514.5
2018-09-30 | 2:00 | 544.1 | 174.6 | 256.1 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 544.1
2018-09-30 | 3:00 | 581.1 | 174.6 | 283.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 581.1
2018-09-30 | 4:00 | 591.5 | 174.6 | 286.4 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 591.5
2018-09-30 | 5:00 | 561.7 | 174.6 | 253.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 561.7
2018-09-30 | 6:00 | 539.8 | 174.6 | 232.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 9.7 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 539.8
2018-09-30 | 7:00 | 551.5 | 174.6 | 214.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 37.7 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 551.5
2018-09-30 | 8:00 | 587.2 | 174.6 | 230.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 57.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 587.2
2018-09-30 | 9:00 | 615.2 | 174.6 | 259.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 57.7 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 615.2
2018-09-30 | 10:00 | 611.5 | 174.6 | 261.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 52.5 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 611.5
2018-09-30 | 11:00 | 620 | 174.6 | 275 | 32.3 | 0 | 38.8 | 46.5 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 620
2018-09-30 | 12:00 | 611 | 174.6 | 287 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31.4 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 611
2018-09-30 | 13:00 | 610.1 | 174.6 | 291.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.6 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 610.1
2018-09-30 | 14:00 | 610.3 | 174.6 | 288.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.5 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 610.3
2018-09-30 | 15:00 | 602 | 174.6 | 278.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 23.3 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 602
2018-09-30 | 16:00 | 598.3 | 174.6 | 290.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 12.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 598.3
2018-09-30 | 17:00 | 629.6 | 174.6 | 289.9 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 629.6
2018-09-30 | 18:00 | 636.5 | 174.6 | 292.6 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 636.5
2018-09-30 | 19:00 | 615 | 174.6 | 264.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 615
2018-09-30 | 20:00 | 595.1 | 174.6 | 250.5 | 68.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 595.1
2018-09-30 | 21:00 | 572.3 | 174.6 | 235 | 63.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 572.3
2018-09-30 | 22:00 | 549 | 174.6 | 218.6 | 59.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 549
2018-09-30 | 23:00 | 529.3 | 174.6 | 215.3 | 42.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 529.3
2018-10-01 | 0:00 | 513.9 | 174.6 | 218.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 513.9
2018-10-01 | 1:00 | 509.7 | 174.6 | 220.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 509.7
2018-10-01 | 2:00 | 544.6 | 174.6 | 256.1 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 544.6
2018-10-01 | 3:00 | 590.2 | 174.6 | 268.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 590.2
2018-10-01 | 4:00 | 610.8 | 174.6 | 288.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-10-01 | 5:00 | 599.5 | 174.6 | 288.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 599.5
2018-10-01 | 6:00 | 588.8 | 174.6 | 286.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 21.7 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 588.8
2018-10-01 | 7:00 | 603.5 | 174.6 | 205.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 148.5 | 0 | 46.6 | 0 | -30 | 0 | 603.5
2018-10-01 | 8:00 | 624.7 | 174.6 | 203.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 307.5 | -8.2 | 52.2 | -2.6 | -160.5 | 0 | 624.7
2018-10-01 | 9:00 | 665.5 | 174.6 | 214.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 432 | -46 | 52.2 | -49.6 | -171 | 0 | 665.5
2018-10-01 | 10:00 | 677.9 | 174.6 | 222.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 464.4 | -73.8 | 48.5 | -46.1 | -171 | 0 | 677.9
2018-10-01 | 11:00 | 693.9 | 174.6 | 238 | 19.6 | 0 | 38.8 | 481 | -89.6 | 50.8 | -48.3 | -171 | 0 | 693.9
2018-10-01 | 12:00 | 657.3 | 174.6 | 227.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 479.2 | -114.3 | 51.5 | -48.9 | -171 | 0 | 657.3
2018-10-01 | 13:00 | 700.3 | 174.6 | 233.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 412.9 | -10.9 | 55.8 | -53 | -171 | 0 | 700.3
2018-10-01 | 14:00 | 701.9 | 174.6 | 241 | 19.6 | 0 | 38.8 | 316.5 | 0 | 61.4 | 0 | -150 | 0 | 701.9
2018-10-01 | 15:00 | 706.2 | 174.6 | 244.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 258.6 | 0 | 60.4 | 0 | -90 | 0 | 706.2
2018-10-01 | 16:00 | 716.6 | 174.6 | 291.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 78.3 | 0 | 56.1 | 0 | 58 | 0 | 716.6
2018-10-01 | 17:00 | 697.6 | 174.6 | 290.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 79 | 0 | 697.6
2018-10-01 | 18:00 | 706.8 | 174.6 | 290.5 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 95 | 0 | 706.8
2018-10-01 | 19:00 | 671.4 | 174.6 | 290.3 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 68 | 0 | 671.4
2018-10-01 | 20:00 | 643.9 | 174.6 | 291.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 54 | 0 | 643.9
2018-10-01 | 21:00 | 619 | 174.6 | 290.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 32 | 0 | 619
2018-10-01 | 22:00 | 583.5 | 174.6 | 290 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 583.5
2018-10-01 | 23:00 | 567.1 | 174.6 | 278.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 567.1
2018-10-02 | 0:00 | 545.7 | 174.6 | 282.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 545.7
2018-10-02 | 1:00 | 538.4 | 174.6 | 278.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 538.4
2018-10-02 | 2:00 | 564.6 | 174.6 | 290.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 13 | 0 | 564.6
2018-10-02 | 3:00 | 607.8 | 174.6 | 290.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 27 | 0 | 607.8
2018-10-02 | 4:00 | 633.9 | 174.6 | 290.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 57 | 0 | 633.9
2018-10-02 | 5:00 | 614 | 174.6 | 290.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 49 | 0 | 614
2018-10-02 | 6:00 | 601.9 | 174.6 | 290.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 16.1 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 601.9
2018-10-02 | 7:00 | 620.4 | 174.6 | 285.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 99.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 620.4
2018-10-02 | 8:00 | 658.4 | 174.6 | 230.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 234.7 | 0 | 0.3 | 0 | -40.5 | 0 | 658.4
2018-10-02 | 9:00 | 696.5 | 174.6 | 242.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 362.4 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 696.5
2018-10-02 | 10:00 | 711.5 | 174.6 | 233.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 426.6 | -11.3 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 711.5
2018-10-02 | 11:00 | 722 | 174.6 | 258 | 19.6 | 0 | 38.8 | 401.7 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 722
2018-10-02 | 12:00 | 692.1 | 174.6 | 257.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 372.5 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 692.1
2018-10-02 | 13:00 | 733 | 174.6 | 259.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 321.4 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 733
2018-10-02 | 14:00 | 742.3 | 174.6 | 271.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 742.3
2018-10-02 | 15:00 | 735.1 | 174.6 | 309.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 192 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 735.1
2018-10-02 | 16:00 | 736.6 | 174.6 | 324.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 736.6
2018-10-02 | 17:00 | 727.3 | 174.6 | 323.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 727.3
2018-10-02 | 18:00 | 738.8 | 174.6 | 323.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 738.8
2018-10-02 | 19:00 | 695.9 | 174.6 | 323.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 695.9
2018-10-02 | 20:00 | 664.9 | 174.6 | 323.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 664.9
2018-10-02 | 21:00 | 637.5 | 174.6 | 323.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 46 | 0 | 637.5
2018-10-02 | 22:00 | 615.1 | 174.6 | 324 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 28 | 0 | 615.1
2018-10-02 | 23:00 | 588.9 | 174.6 | 323.9 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 588.9
2018-10-03 | 0:00 | 566.3 | 174.6 | 324 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 9 | 0 | 566.3
2018-10-03 | 1:00 | 553.2 | 174.6 | 319.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 553.2
2018-10-03 | 2:00 | 580.7 | 174.6 | 323.1 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 22 | 0 | 580.7
2018-10-03 | 3:00 | 626.9 | 174.6 | 323.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 36 | 0 | 626.9
2018-10-03 | 4:00 | 640.9 | 174.6 | 323.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 640.9
2018-10-03 | 5:00 | 634.3 | 174.6 | 323.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 634.3
2018-10-03 | 6:00 | 618.5 | 174.6 | 323.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 19.9 | 0 | 1.3 | 0 | 41 | 0 | 618.5
2018-10-03 | 7:00 | 637 | 174.6 | 259.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 143.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 637
2018-10-03 | 8:00 | 664.9 | 174.6 | 249.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 302.2 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 664.9
2018-10-03 | 9:00 | 704 | 174.6 | 236.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 427.9 | -22.6 | 0 | 0 | -171 | 0 | 704
2018-10-03 | 10:00 | 712.1 | 174.6 | 242.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 517.3 | -109.6 | 0 | 0 | -171 | 0 | 712.1
2018-10-03 | 11:00 | 717.5 | 174.6 | 243.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 523 | -111.2 | 0 | 0 | -171 | 0 | 717.5
2018-10-03 | 12:00 | 685.1 | 174.6 | 234.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 510.1 | -121.5 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 685.1
2018-10-03 | 13:00 | 731.9 | 174.6 | 247.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 502.4 | -79.8 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 731.9
2018-10-03 | 14:00 | 748.1 | 174.6 | 264.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 434 | -23 | 3.3 | -3.1 | -160.5 | 0 | 748.1
2018-10-03 | 15:00 | 745.8 | 174.6 | 266.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 301.7 | 0 | 4.6 | 0 | -60 | 0 | 745.8
2018-10-03 | 16:00 | 738.7 | 174.6 | 430.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 69.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 738.7
2018-10-03 | 17:00 | 724.3 | 174.6 | 442.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 724.3
2018-10-03 | 18:00 | 737.8 | 174.6 | 450.1 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 5 | 0 | 737.8
2018-10-03 | 19:00 | 697.7 | 174.6 | 414 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 697.7
2018-10-03 | 20:00 | 661.7 | 174.6 | 381.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 661.7
2018-10-03 | 21:00 | 645.6 | 174.6 | 364.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2018-10-03 | 22:00 | 612.8 | 174.6 | 336.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 612.8
2018-10-03 | 23:00 | 590.7 | 174.6 | 326.2 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-10-04 | 0:00 | 572.2 | 174.6 | 325 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 572.2
2018-10-04 | 1:00 | 552 | 174.6 | 300.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 552
2018-10-04 | 2:00 | 584.5 | 174.6 | 328.7 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 584.5
2018-10-04 | 3:00 | 629.2 | 174.6 | 341.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 629.2
2018-10-04 | 4:00 | 644.6 | 174.6 | 357.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 644.6
2018-10-04 | 5:00 | 632.5 | 174.6 | 349.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 632.5
2018-10-04 | 6:00 | 624.2 | 174.6 | 358.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 624.2
2018-10-04 | 7:00 | 635.6 | 174.6 | 308.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 77 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 635.6
2018-10-04 | 8:00 | 688.6 | 174.6 | 289 | 19.6 | 0 | 38.8 | 153.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 688.6
2018-10-04 | 9:00 | 739.5 | 174.6 | 302.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 192.3 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 739.5
2018-10-04 | 10:00 | 743 | 174.6 | 248.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 254.9 | 0 | 13.2 | 0 | -7 | 0 | 743
2018-10-04 | 11:00 | 738.4 | 174.6 | 211.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 240.8 | 0 | 16.5 | 0 | 37 | 0 | 738.4
2018-10-04 | 12:00 | 695.2 | 174.6 | 252.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 248.2 | 0 | 12.9 | 0 | -51 | 0 | 695.2
2018-10-04 | 13:00 | 741.1 | 174.6 | 319.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 178.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2018-10-04 | 14:00 | 739 | 174.6 | 379 | 19.6 | 0 | 38.8 | 115.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 739
2018-10-04 | 15:00 | 732.4 | 174.6 | 428.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 46.9 | 0 | 16.2 | 0 | 8 | 0 | 732.4
2018-10-04 | 16:00 | 741.7 | 174.6 | 427.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 7.2 | 0 | 15.8 | 0 | 58 | 0 | 741.7
2018-10-04 | 17:00 | 743 | 174.6 | 428.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 28 | 0 | 743
2018-10-04 | 18:00 | 734.7 | 174.6 | 428 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 22 | 0 | 734.7
2018-10-04 | 19:00 | 695.5 | 174.6 | 413.8 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 695.5
2018-10-04 | 20:00 | 664.2 | 174.6 | 386.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 664.2
2018-10-04 | 21:00 | 639.7 | 174.6 | 360.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2018-10-04 | 22:00 | 620.5 | 174.6 | 345.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 620.5
2018-10-04 | 23:00 | 607.5 | 174.6 | 340.3 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 607.5
2018-10-05 | 0:00 | 590 | 174.6 | 342.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 590
2018-10-05 | 1:00 | 575.5 | 174.6 | 325 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 575.5
2018-10-05 | 2:00 | 597 | 174.6 | 344.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 597
2018-10-05 | 3:00 | 639.3 | 174.6 | 356.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 639.3
2018-10-05 | 4:00 | 654.5 | 174.6 | 365.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 654.5
2018-10-05 | 5:00 | 638.9 | 174.6 | 348.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 638.9
2018-10-05 | 6:00 | 641.8 | 174.6 | 367.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 11.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 641.8
2018-10-05 | 7:00 | 661.9 | 174.6 | 328.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 72.6 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2018-10-05 | 8:00 | 712.3 | 174.6 | 312.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 138.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 712.3
2018-10-05 | 9:00 | 759.8 | 174.6 | 269.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 225.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 759.8
2018-10-05 | 10:00 | 767.9 | 174.6 | 264.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 292.1 | 0 | 29.7 | 0 | -51 | 0 | 767.9
2018-10-05 | 11:00 | 777.2 | 174.6 | 274.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 286.6 | 0 | 33.7 | 0 | -51 | 0 | 777.2
2018-10-05 | 12:00 | 734.3 | 174.6 | 267.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 250.7 | 0 | 34 | 0 | -51 | 0 | 734.3
2018-10-05 | 13:00 | 794.9 | 174.6 | 277.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 252.1 | 0 | 39.3 | 0 | -7 | 0 | 794.9
2018-10-05 | 14:00 | 812.1 | 174.6 | 347.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 192.6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 812.1
2018-10-05 | 15:00 | 801.7 | 174.6 | 353.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 126.9 | 0 | 34 | 0 | 54 | 0 | 801.7
2018-10-05 | 16:00 | 807.4 | 174.6 | 352.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 19.2 | 0 | 34.3 | 0 | 168 | 0 | 807.4
2018-10-05 | 17:00 | 787.6 | 174.6 | 353.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 123 | 0 | 787.6
2018-10-05 | 18:00 | 776.3 | 174.6 | 353.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 116 | 0 | 776.3
2018-10-05 | 19:00 | 736.6 | 174.6 | 353.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 80 | 0 | 736.6
2018-10-05 | 20:00 | 704.8 | 174.6 | 353.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 55 | 0 | 704.8
2018-10-05 | 21:00 | 691.5 | 174.6 | 353.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 40 | 0 | 691.5
2018-10-05 | 22:00 | 657.9 | 174.6 | 353.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 13 | 0 | 657.9
2018-10-05 | 23:00 | 636.5 | 174.6 | 349.2 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 636.5
2018-10-06 | 0:00 | 611.8 | 174.6 | 343.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 611.8
2018-10-06 | 1:00 | 593.2 | 174.6 | 328.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 593.2
2018-10-06 | 2:00 | 608.5 | 174.6 | 341.2 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 608.5
2018-10-06 | 3:00 | 657.8 | 174.6 | 353.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 9 | 0 | 657.8
2018-10-06 | 4:00 | 667.3 | 174.6 | 353.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 18 | 0 | 667.3
2018-10-06 | 5:00 | 641.3 | 174.6 | 349.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 641.3
2018-10-06 | 6:00 | 621.2 | 174.6 | 341.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 15.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 621.2
2018-10-06 | 7:00 | 632.5 | 174.6 | 253.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 109.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 632.5
2018-10-06 | 8:00 | 673.2 | 174.6 | 241.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 222 | 0 | 37 | 0 | -60 | 0 | 673.2
2018-10-06 | 9:00 | 719.8 | 174.6 | 257.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 300.5 | 0 | 32.4 | 0 | -104 | 0 | 719.8
2018-10-06 | 10:00 | 744.6 | 174.6 | 266 | 19.6 | 0 | 38.8 | 378 | 0 | 38.6 | 0 | -171 | 0 | 744.6
2018-10-06 | 11:00 | 750 | 174.6 | 263.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 382.3 | 0 | 42.3 | 0 | -171 | 0 | 750
2018-10-06 | 12:00 | 730.1 | 174.6 | 258.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 312 | 0 | 37.6 | 0 | -111 | 0 | 730.1
2018-10-06 | 13:00 | 757.1 | 174.6 | 265.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 393.9 | 0 | 36 | 0 | -171 | 0 | 757.1
2018-10-06 | 14:00 | 756.5 | 174.6 | 275.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 319.4 | 0 | 35.7 | 0 | -107.5 | 0 | 756.5
2018-10-06 | 15:00 | 746.9 | 174.6 | 284.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 216.5 | 0 | 42.6 | 0 | -30 | 0 | 746.9
2018-10-06 | 16:00 | 751.1 | 174.6 | 312.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 46.3 | 0 | 44.2 | 0 | 115 | 0 | 751.1
2018-10-06 | 17:00 | 736.3 | 174.6 | 312.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 111 | 0 | 736.3
2018-10-06 | 18:00 | 754.9 | 174.6 | 312.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 130 | 0 | 754.9
2018-10-06 | 19:00 | 726.2 | 174.6 | 312.2 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 91 | 0 | 726.2
2018-10-06 | 20:00 | 687.5 | 174.6 | 311.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 58 | 0 | 687.5
2018-10-06 | 21:00 | 654.1 | 174.6 | 312.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 33 | 0 | 654.1
2018-10-06 | 22:00 | 613.2 | 174.6 | 312.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 8 | 0 | 613.2
2018-10-06 | 23:00 | 586.4 | 174.6 | 308.7 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2018-10-07 | 0:00 | 562.6 | 174.6 | 307.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 562.6
2018-10-07 | 1:00 | 544.9 | 174.6 | 298.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 544.9
2018-10-07 | 2:00 | 561.7 | 174.6 | 312.1 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 8 | 0 | 561.7
2018-10-07 | 3:00 | 596.1 | 174.6 | 312.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 13 | 0 | 596.1
2018-10-07 | 4:00 | 616.4 | 174.6 | 312.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 616.4
2018-10-07 | 5:00 | 597 | 174.6 | 312.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 597
2018-10-07 | 6:00 | 576.5 | 174.6 | 311.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 11.4 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 0 | 576.5
2018-10-07 | 7:00 | 587.2 | 174.6 | 265.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 88.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 587.2
2018-10-07 | 8:00 | 600 | 174.6 | 207 | 19.6 | 0 | 38.8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
2018-10-07 | 9:00 | 612 | 174.6 | 218.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 220.7 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 612
2018-10-07 | 10:00 | 617.6 | 174.6 | 208.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 286.8 | 0 | 0.7 | 0 | -111 | 0 | 617.6
2018-10-07 | 11:00 | 610.6 | 174.6 | 214.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 303.1 | 0 | 0.7 | 0 | -141 | 0 | 610.6
2018-10-07 | 12:00 | 621.5 | 174.6 | 201.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 355.9 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | 0 | 621.5
2018-10-07 | 13:00 | 613.7 | 174.6 | 199.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 361.4 | -9.6 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 613.7
2018-10-07 | 14:00 | 624.8 | 174.6 | 198.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 333.5 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 624.8
2018-10-07 | 15:00 | 633.7 | 174.6 | 217.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 268 | 0 | 0.7 | 0 | -85.5 | 0 | 633.7
2018-10-07 | 16:00 | 653.8 | 174.6 | 284.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 653.8
2018-10-07 | 17:00 | 670.4 | 174.6 | 284.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 111 | 0 | 670.4
2018-10-07 | 18:00 | 701.4 | 174.6 | 284.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 0 | 701.4
2018-10-07 | 19:00 | 682.9 | 174.6 | 284.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 125 | 0 | 682.9
2018-10-07 | 20:00 | 649.6 | 174.6 | 284.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 97 | 0 | 649.6
2018-10-07 | 21:00 | 627 | 174.6 | 284.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 75 | 0 | 627
2018-10-07 | 22:00 | 587.2 | 174.6 | 284.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 587.2
2018-10-07 | 23:00 | 550.9 | 174.6 | 284.3 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 550.9
2018-10-08 | 0:00 | 533.5 | 174.6 | 284.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 533.5
2018-10-08 | 1:00 | 513.2 | 174.6 | 279.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 513.2
2018-10-08 | 2:00 | 541.8 | 174.6 | 284.8 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 541.8
2018-10-08 | 3:00 | 581.2 | 174.6 | 283.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 30 | 0 | 581.2
2018-10-08 | 4:00 | 607.8 | 174.6 | 284 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 55 | 0 | 607.8
2018-10-08 | 5:00 | 590.2 | 174.6 | 284.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 590.2
2018-10-08 | 6:00 | 571.7 | 174.6 | 284.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 16.7 | 0 | 1.7 | 0 | 36 | 0 | 571.7
2018-10-08 | 7:00 | 589 | 174.6 | 214.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 139.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 589
2018-10-08 | 8:00 | 613.7 | 174.6 | 204.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 292.2 | 0 | 4 | 0 | -120 | 0 | 613.7
2018-10-08 | 9:00 | 646.8 | 174.6 | 208 | 19.6 | 0 | 38.8 | 397.6 | -21 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 646.8
2018-10-08 | 10:00 | 664.2 | 174.6 | 218.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 486.6 | -103.2 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 664.2
2018-10-08 | 11:00 | 690.5 | 174.6 | 229.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 490.3 | -91 | 2.6 | -2.5 | -171 | 0 | 690.5
2018-10-08 | 12:00 | 690.9 | 174.6 | 231.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 503.4 | -106.4 | 10.6 | -10.1 | -171 | 0 | 690.9
2018-10-08 | 13:00 | 709.9 | 174.6 | 240.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 483.8 | -76.8 | 10.9 | -10.4 | -171 | 0 | 709.9
2018-10-08 | 14:00 | 721.4 | 174.6 | 244.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 399.2 | 0 | 8.3 | -2.9 | -160.5 | 0 | 721.4
2018-10-08 | 15:00 | 718.3 | 174.6 | 270.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 266.3 | 0 | 8.6 | 0 | -60 | 0 | 718.3
2018-10-08 | 16:00 | 705.5 | 174.6 | 313.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 57.2 | 0 | 8.6 | 0 | 93 | 0 | 705.5
2018-10-08 | 17:00 | 695.9 | 174.6 | 313.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 99 | 0 | 695.9
2018-10-08 | 18:00 | 713.6 | 174.6 | 314.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 116 | 0 | 713.6
2018-10-08 | 19:00 | 685.5 | 174.6 | 313.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 91 | 0 | 685.5
2018-10-08 | 20:00 | 665 | 174.6 | 314.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 78 | 0 | 665
2018-10-08 | 21:00 | 640.9 | 174.6 | 313.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 51 | 0 | 640.9
2018-10-08 | 22:00 | 602.5 | 174.6 | 313.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 18 | 0 | 602.5
2018-10-08 | 23:00 | 587.9 | 174.6 | 314.3 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 14 | 0 | 587.9
2018-10-09 | 0:00 | 568.5 | 174.6 | 313.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 14 | 0 | 568.5
2018-10-09 | 1:00 | 558.4 | 174.6 | 313.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 4 | 0 | 558.4
2018-10-09 | 2:00 | 575.2 | 174.6 | 313.6 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 18 | 0 | 575.2
2018-10-09 | 3:00 | 617.9 | 174.6 | 314.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 28 | 0 | 617.9
2018-10-09 | 4:00 | 637.2 | 174.6 | 314.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 46 | 0 | 637.2
2018-10-09 | 5:00 | 628.7 | 174.6 | 313.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 42 | 0 | 628.7
2018-10-09 | 6:00 | 620 | 174.6 | 314.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 8.6 | 0 | 52 | 0 | 620
2018-10-09 | 7:00 | 646.3 | 174.6 | 295.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 109.6 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 646.3
2018-10-09 | 8:00 | 691.8 | 174.6 | 238 | 19.6 | 0 | 38.8 | 245.5 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 691.8
2018-10-09 | 9:00 | 730.5 | 174.6 | 254.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 371.5 | 0 | 1.7 | 0 | -130.5 | 0 | 730.5
2018-10-09 | 10:00 | 753.7 | 174.6 | 264.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 477.7 | -50.8 | 1 | -1 | -171 | 0 | 753.7
2018-10-09 | 11:00 | 755.1 | 174.6 | 264.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 479.5 | -50.8 | 2.6 | -2.5 | -171 | 0 | 755.1
2018-10-09 | 12:00 | 719.9 | 174.6 | 265.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 482 | -89.6 | 5.6 | -5.3 | -171 | 0 | 719.9
2018-10-09 | 13:00 | 775.7 | 174.6 | 266 | 19.6 | 0 | 38.8 | 478.9 | -38.1 | 6.9 | 0 | -171 | 0 | 775.7
2018-10-09 | 14:00 | 780 | 174.6 | 270 | 19.6 | 0 | 38.8 | 410.1 | 0 | 7.9 | 0 | -141 | 0 | 780
2018-10-09 | 15:00 | 778 | 174.6 | 303.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 292.5 | 0 | 8.6 | 0 | -60 | 0 | 778
2018-10-09 | 16:00 | 777.9 | 174.6 | 413.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 51.3 | 0 | 7.3 | 0 | 73 | 0 | 777.9
2018-10-09 | 17:00 | 756.9 | 174.6 | 412.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 756.9
2018-10-09 | 18:00 | 749 | 174.6 | 413.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 56 | 0 | 749
2018-10-09 | 19:00 | 708.6 | 174.6 | 412.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 15 | 0 | 708.6
2018-10-09 | 20:00 | 674.6 | 174.6 | 395 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 674.6
2018-10-09 | 21:00 | 653 | 174.6 | 377.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 653
2018-10-09 | 22:00 | 627.3 | 174.6 | 357.9 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 627.3
2018-10-09 | 23:00 | 606.3 | 174.6 | 344.1 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 606.3
2018-10-10 | 0:00 | 575.5 | 174.6 | 336.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 575.5
2018-10-10 | 1:00 | 558.1 | 174.6 | 317.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 558.1
2018-10-10 | 2:00 | 584.6 | 174.6 | 341.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 584.6
2018-10-10 | 3:00 | 635.4 | 174.6 | 363.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2018-10-10 | 4:00 | 659 | 174.6 | 386.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 659
2018-10-10 | 5:00 | 641.2 | 174.6 | 372.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 641.2
2018-10-10 | 6:00 | 644.1 | 174.6 | 399.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 6.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-10-10 | 7:00 | 680.6 | 174.6 | 387.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 55.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 680.6
2018-10-10 | 8:00 | 748.2 | 174.6 | 413.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 80.7 | 0 | 4.3 | 0 | 17 | 0 | 748.2
2018-10-10 | 9:00 | 781.8 | 174.6 | 412.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 76.2 | 0 | 7.9 | 0 | 52 | 0 | 781.8
2018-10-10 | 10:00 | 776.5 | 174.6 | 412.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 93.7 | 0 | 10.2 | 0 | 27 | 0 | 776.5
2018-10-10 | 11:00 | 765.5 | 174.6 | 413.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 90.2 | 0 | 10.2 | 0 | 19 | 0 | 765.5
2018-10-10 | 12:00 | 719.9 | 174.6 | 375 | 19.6 | 0 | 38.8 | 102.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 719.9
2018-10-10 | 13:00 | 759 | 174.6 | 413.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 89 | 0 | 7.6 | 0 | 16 | 0 | 759
2018-10-10 | 14:00 | 761.1 | 174.6 | 413.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 84.4 | 0 | 5.6 | 0 | 25 | 0 | 761.1
2018-10-10 | 15:00 | 754.1 | 174.6 | 412.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 75.6 | 0 | 5.9 | 0 | 27 | 0 | 754.1
2018-10-10 | 16:00 | 756.7 | 174.6 | 412.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 13.2 | 0 | 5.6 | 0 | 92 | 0 | 756.7
2018-10-10 | 17:00 | 744.2 | 174.6 | 413.5 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 50 | 0 | 744.2
2018-10-10 | 18:00 | 739.1 | 174.6 | 412.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 739.1
2018-10-10 | 19:00 | 702.3 | 174.6 | 413.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 15 | 0 | 702.3
2018-10-10 | 20:00 | 665.7 | 174.6 | 395.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 665.7
2018-10-10 | 21:00 | 648.8 | 174.6 | 379.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2018-10-10 | 22:00 | 622.5 | 174.6 | 358 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 622.5
2018-10-10 | 23:00 | 598.8 | 174.6 | 344.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 598.8
2018-10-11 | 0:00 | 585 | 174.6 | 351.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 585
2018-10-11 | 1:00 | 572.7 | 174.6 | 339 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 572.7
2018-10-11 | 2:00 | 601.4 | 174.6 | 362.8 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 601.4
2018-10-11 | 3:00 | 644.2 | 174.6 | 371.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 644.2
2018-10-11 | 4:00 | 664.5 | 174.6 | 389.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-10-11 | 5:00 | 644.4 | 174.6 | 375.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 644.4
2018-10-11 | 6:00 | 632.1 | 174.6 | 388 | 19.6 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2018-10-11 | 7:00 | 675 | 174.6 | 385.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 51.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 675
2018-10-11 | 8:00 | 734.6 | 174.6 | 412.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 73.1 | 0 | 4.6 | 0 | 11 | 0 | 734.6
2018-10-11 | 9:00 | 761.3 | 174.6 | 413.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 87.5 | 0 | 7.6 | 0 | 20 | 0 | 761.3
2018-10-11 | 10:00 | 757.6 | 174.6 | 412.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 87.3 | 0 | 12.5 | 0 | 12 | 0 | 757.6
2018-10-11 | 11:00 | 744.9 | 174.6 | 413.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 62.9 | 0 | 13.5 | 0 | 22 | 0 | 744.9
2018-10-11 | 12:00 | 687.3 | 174.6 | 349.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 81.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 687.3
2018-10-11 | 13:00 | 733.6 | 174.6 | 394.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 83.5 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 733.6
2018-10-11 | 14:00 | 736.1 | 174.6 | 395.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 81.7 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 736.1
2018-10-11 | 15:00 | 727 | 174.6 | 409.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 57.7 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 727
2018-10-11 | 16:00 | 730.7 | 174.6 | 412.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 10.3 | 0 | 26.7 | 0 | 48 | 0 | 730.7
2018-10-11 | 17:00 | 728.6 | 174.6 | 412.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 15 | 0 | 728.6
2018-10-11 | 18:00 | 724.9 | 174.6 | 412.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 15 | 0 | 724.9
2018-10-11 | 19:00 | 685.5 | 174.6 | 392.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-10-11 | 20:00 | 649.1 | 174.6 | 357.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 649.1
2018-10-11 | 21:00 | 624.1 | 174.6 | 336.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 624.1
2018-10-11 | 22:00 | 599.4 | 174.6 | 319.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 599.4
2018-10-11 | 23:00 | 586 | 174.6 | 315.9 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 586
2018-10-12 | 0:00 | 562.8 | 174.6 | 316.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 562.8
2018-10-12 | 1:00 | 559.6 | 174.6 | 314.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 559.6
2018-10-12 | 2:00 | 585.9 | 174.6 | 341.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 585.9
2018-10-12 | 3:00 | 630.8 | 174.6 | 354.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 630.8
2018-10-12 | 4:00 | 653.1 | 174.6 | 375.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 653.1
2018-10-12 | 5:00 | 648.2 | 174.6 | 375.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 648.2
2018-10-12 | 6:00 | 644.7 | 174.6 | 390.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 11.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 644.7
2018-10-12 | 7:00 | 644.5 | 174.6 | 290.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 116.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 644.5
2018-10-12 | 8:00 | 673.7 | 174.6 | 231.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 265.9 | 0 | 3.6 | 0 | -60 | 0 | 673.7
2018-10-12 | 9:00 | 703.8 | 174.6 | 247.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 389.4 | 0 | 5 | 0 | -171 | 0 | 703.8
2018-10-12 | 10:00 | 712.3 | 174.6 | 240.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 457.9 | -48.4 | 5.9 | -5.6 | -171 | 0 | 712.3
2018-10-12 | 11:00 | 709.2 | 174.6 | 233.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 449 | -35.7 | 7.3 | -6.9 | -171 | 0 | 709.2
2018-10-12 | 12:00 | 674.9 | 174.6 | 236 | 19.6 | 0 | 38.8 | 434 | -57.5 | 7.3 | -6.9 | -171 | 0 | 674.9
2018-10-12 | 13:00 | 717.6 | 174.6 | 232.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 414.9 | 0 | 8.6 | 0 | -171 | 0 | 717.6
2018-10-12 | 14:00 | 714.7 | 174.6 | 252.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 321.5 | 0 | 8.6 | 0 | -100.5 | 0 | 714.7
2018-10-12 | 15:00 | 708.5 | 174.6 | 243.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 226.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 708.5
2018-10-12 | 16:00 | 707.4 | 174.6 | 304.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 35.7 | 0 | 5.3 | 0 | 129 | 0 | 707.4
2018-10-12 | 17:00 | 706.4 | 174.6 | 305.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 | 0 | 706.4
2018-10-12 | 18:00 | 720.7 | 174.6 | 305.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 137 | 0 | 720.7
2018-10-12 | 19:00 | 684.8 | 174.6 | 304.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 102 | 0 | 684.8
2018-10-12 | 20:00 | 652.7 | 174.6 | 304.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 73 | 0 | 652.7
2018-10-12 | 21:00 | 637.1 | 174.6 | 304.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 56 | 0 | 637.1
2018-10-12 | 22:00 | 619.2 | 174.6 | 304.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 38 | 0 | 619.2
2018-10-12 | 23:00 | 596.7 | 174.6 | 304.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 27 | 0 | 596.7
2018-10-13 | 0:00 | 566.1 | 174.6 | 305.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 13 | 0 | 566.1
2018-10-13 | 1:00 | 560.1 | 174.6 | 305.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 8 | 0 | 560.1
2018-10-13 | 2:00 | 582.3 | 174.6 | 304.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 31 | 0 | 582.3
2018-10-13 | 3:00 | 628.8 | 174.6 | 305.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 44 | 0 | 628.8
2018-10-13 | 4:00 | 640.3 | 174.6 | 304.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 55 | 0 | 640.3
2018-10-13 | 5:00 | 625.4 | 174.6 | 304.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 47 | 0 | 625.4
2018-10-13 | 6:00 | 593.8 | 174.6 | 304.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 13.2 | 0 | 8.3 | 0 | 35 | 0 | 593.8
2018-10-13 | 7:00 | 596.5 | 174.6 | 232.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 125.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2018-10-13 | 8:00 | 606.4 | 174.6 | 206.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 282.8 | 0 | 4 | 0 | -120 | 0 | 606.4
2018-10-13 | 9:00 | 619.6 | 174.6 | 203 | 19.6 | 0 | 38.8 | 404.3 | -53.5 | 6.3 | -6 | -167.5 | 0 | 619.6
2018-10-13 | 10:00 | 627.3 | 174.6 | 205.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 507.9 | -148.5 | 7.3 | -6.9 | -171 | 0 | 627.3
2018-10-13 | 11:00 | 625.6 | 174.6 | 208.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 519.9 | -165.6 | 8.3 | -7.9 | -171 | 0 | 625.6
2018-10-13 | 12:00 | 608.6 | 174.6 | 208.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 513.9 | -176.8 | 16.8 | -16 | -171 | 0 | 608.6
2018-10-13 | 13:00 | 622.7 | 174.6 | 202.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 468.7 | -111.6 | 22.5 | -21.4 | -171 | 0 | 622.7
2018-10-13 | 14:00 | 625.2 | 174.6 | 205.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 391.6 | -41.6 | 22.1 | -21 | -164 | 0 | 625.2
2018-10-13 | 15:00 | 618.1 | 174.6 | 225.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 258.7 | 0 | 20.5 | 0 | -120 | 0 | 618.1
2018-10-13 | 16:00 | 617.8 | 174.6 | 243 | 19.6 | 0 | 38.8 | 45.3 | 0 | 14.5 | 0 | 82 | 0 | 617.8
2018-10-13 | 17:00 | 620.9 | 174.6 | 242.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 94 | 0 | 620.9
2018-10-13 | 18:00 | 645.6 | 174.6 | 242.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 117 | 0 | 645.6
2018-10-13 | 19:00 | 630.6 | 174.6 | 242.9 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 105 | 0 | 630.6
2018-10-13 | 20:00 | 601.9 | 174.6 | 242.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 84 | 0 | 601.9
2018-10-13 | 21:00 | 568.4 | 174.6 | 242.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 51 | 0 | 568.4
2018-10-13 | 22:00 | 545.2 | 174.6 | 242.8 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 35 | 0 | 545.2
2018-10-13 | 23:00 | 531.6 | 174.6 | 242 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 31 | 0 | 531.6
2018-10-14 | 0:00 | 515.8 | 174.6 | 242.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 515.8
2018-10-14 | 1:00 | 503.8 | 174.6 | 242.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 503.8
2018-10-14 | 2:00 | 534.3 | 174.6 | 242.7 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 51 | 0 | 534.3
2018-10-14 | 3:00 | 582.3 | 174.6 | 243 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 582.3
2018-10-14 | 4:00 | 599.9 | 174.6 | 242.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 87 | 0 | 599.9
2018-10-14 | 5:00 | 578.1 | 174.6 | 242.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 578.1
2018-10-14 | 6:00 | 540.4 | 174.6 | 243 | 19.6 | 0 | 38.8 | 12.1 | 0 | 3.3 | 0 | 49 | 0 | 540.4
2018-10-14 | 7:00 | 545.9 | 174.6 | 218.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 122.4 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 545.9
2018-10-14 | 8:00 | 534.1 | 174.6 | 202.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 270.6 | -22.2 | 1 | -1 | -150 | 0 | 534.1
2018-10-14 | 9:00 | 536.1 | 174.6 | 199.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 394.2 | -119.5 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 536.1
2018-10-14 | 10:00 | 528.5 | 174.6 | 198.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 475.5 | -208.1 | 4.3 | -4.1 | -171 | 0 | 528.5
2018-10-14 | 11:00 | 530.2 | 174.6 | 205.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 491.7 | -228.8 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 530.2
2018-10-14 | 12:00 | 535.6 | 174.6 | 202 | 19.6 | 0 | 38.8 | 533.1 | -261.6 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 535.6
2018-10-14 | 13:00 | 543.6 | 174.6 | 199.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 480.6 | -198.3 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 543.6
2018-10-14 | 14:00 | 538.6 | 174.6 | 197.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 384.9 | -116.2 | 1 | -1 | -160.5 | 0 | 538.6
2018-10-14 | 15:00 | 544.6 | 174.6 | 204.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 255.5 | 0 | 1.7 | 0 | -150 | 0 | 544.6
2018-10-14 | 16:00 | 560.3 | 174.6 | 258.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 26.7 | 0 | 1.3 | 0 | 41 | 0 | 560.3
2018-10-14 | 17:00 | 606.4 | 174.6 | 258.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 606.4
2018-10-14 | 18:00 | 630.1 | 174.6 | 258.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 96 | 0 | 630.1
2018-10-14 | 19:00 | 618.9 | 174.6 | 258.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 618.9
2018-10-14 | 20:00 | 596.6 | 174.6 | 258.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 596.6
2018-10-14 | 21:00 | 572.7 | 174.6 | 258.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 572.7
2018-10-14 | 22:00 | 540.6 | 174.6 | 258.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 540.6
2018-10-14 | 23:00 | 516.2 | 174.6 | 258.9 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 516.2
2018-10-15 | 0:00 | 495.7 | 174.6 | 258.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 495.7
2018-10-15 | 1:00 | 496 | 174.6 | 258.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 496
2018-10-15 | 2:00 | 524 | 174.6 | 258 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 524
2018-10-15 | 3:00 | 576.6 | 174.6 | 258.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 51 | 0 | 576.6
2018-10-15 | 4:00 | 600 | 174.6 | 258.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 600
2018-10-15 | 5:00 | 594.4 | 174.6 | 258.9 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 72 | 0 | 594.4
2018-10-15 | 6:00 | 599.1 | 174.6 | 259 | 19.6 | 0 | 38.8 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 599.1
2018-10-15 | 7:00 | 630.7 | 174.6 | 258.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 94.8 | 0 | 0.7 | 0 | 44 | 0 | 630.7
2018-10-15 | 8:00 | 669.3 | 174.6 | 226 | 19.6 | 0 | 38.8 | 239.6 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 669.3
2018-10-15 | 9:00 | 693.1 | 174.6 | 237.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 382.2 | 0 | 1 | 0 | -160.5 | 0 | 693.1
2018-10-15 | 10:00 | 704.6 | 174.6 | 238.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 464.2 | -61.5 | 1 | 0 | -171 | 0 | 704.6
2018-10-15 | 11:00 | 714 | 174.6 | 234.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 478.1 | -63.5 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 714
2018-10-15 | 12:00 | 678.4 | 174.6 | 235.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 517.8 | -137 | 4.3 | -4.1 | -171 | 0 | 678.4
2018-10-15 | 13:00 | 718.2 | 174.6 | 249.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 512.1 | -108.8 | 3 | 0 | -171 | 0 | 718.2
2018-10-15 | 14:00 | 726.1 | 174.6 | 245.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 426.9 | -11.3 | 2.6 | 0 | -171 | 0 | 726.1
2018-10-15 | 15:00 | 730.1 | 174.6 | 264.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 290.2 | 0 | 2.3 | 0 | -60 | 0 | 730.1
2018-10-15 | 16:00 | 731.4 | 174.6 | 345.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 42.8 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 731.4
2018-10-15 | 17:00 | 714.2 | 174.6 | 345.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 94 | 0 | 714.2
2018-10-15 | 18:00 | 729.4 | 174.6 | 346 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 108 | 0 | 729.4
2018-10-15 | 19:00 | 698.1 | 174.6 | 345.9 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 78 | 0 | 698.1
2018-10-15 | 20:00 | 667.9 | 174.6 | 345.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 667.9
2018-10-15 | 21:00 | 642 | 174.6 | 345.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 29 | 0 | 642
2018-10-15 | 22:00 | 600.4 | 174.6 | 336.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600.4
2018-10-15 | 23:00 | 583.3 | 174.6 | 327.7 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 583.3
2018-10-16 | 0:00 | 564.5 | 174.6 | 329.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 564.5
2018-10-16 | 1:00 | 554.2 | 174.6 | 319.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 554.2
2018-10-16 | 2:00 | 593.2 | 174.6 | 345.2 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 11 | 0 | 593.2
2018-10-16 | 3:00 | 629 | 174.6 | 345.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 16 | 0 | 629
2018-10-16 | 4:00 | 645.7 | 174.6 | 345.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 645.7
2018-10-16 | 5:00 | 628.5 | 174.6 | 345 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 19 | 0 | 628.5
2018-10-16 | 6:00 | 631.2 | 174.6 | 345.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 631.2
2018-10-16 | 7:00 | 661.5 | 174.6 | 340.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 85.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2018-10-16 | 8:00 | 696.8 | 174.6 | 266.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 194.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 696.8
2018-10-16 | 9:00 | 713.5 | 174.6 | 252.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 338 | 0 | 1 | 0 | -111 | 0 | 713.5
2018-10-16 | 10:00 | 712.3 | 174.6 | 238.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 474.3 | -63 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 712.3
2018-10-16 | 11:00 | 723.8 | 174.6 | 244.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 496.6 | -79.2 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 723.8
2018-10-16 | 12:00 | 686.6 | 174.6 | 245.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 480.7 | -101.6 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 686.6
2018-10-16 | 13:00 | 738.5 | 174.6 | 271.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 369.5 | 0 | 5.9 | 0 | -141 | 0 | 738.5
2018-10-16 | 14:00 | 745.4 | 174.6 | 276.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 267.8 | 0 | 8.6 | 0 | -40.5 | 0 | 745.4
2018-10-16 | 15:00 | 745.6 | 174.6 | 314.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 190.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-10-16 | 16:00 | 748.7 | 174.6 | 348.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 20.6 | 0 | 7.9 | 0 | 139 | 0 | 748.7
2018-10-16 | 17:00 | 752.1 | 174.6 | 347.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 120 | 0 | 752.1
2018-10-16 | 18:00 | 739.6 | 174.6 | 347.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 110 | 0 | 739.6
2018-10-16 | 19:00 | 702.4 | 174.6 | 347.3 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 80 | 0 | 702.4
2018-10-16 | 20:00 | 673.7 | 174.6 | 347.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 673.7
2018-10-16 | 21:00 | 657 | 174.6 | 347.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 40 | 0 | 657
2018-10-16 | 22:00 | 625.9 | 174.6 | 347.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 11 | 0 | 625.9
2018-10-16 | 23:00 | 600.5 | 174.6 | 343.2 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 600.5
2018-10-17 | 0:00 | 580.6 | 174.6 | 345.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 580.6
2018-10-17 | 1:00 | 578.3 | 174.6 | 342 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 578.3
2018-10-17 | 2:00 | 614.6 | 174.6 | 347.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 26 | 0 | 614.6
2018-10-17 | 3:00 | 658.8 | 174.6 | 347.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 41 | 0 | 658.8
2018-10-17 | 4:00 | 672.1 | 174.6 | 347.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 53 | 0 | 672.1
2018-10-17 | 5:00 | 659.2 | 174.6 | 348.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 42 | 0 | 659.2
2018-10-17 | 6:00 | 655.2 | 174.6 | 347.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 10 | 0 | 7.9 | 0 | 57 | 0 | 655.2
2018-10-17 | 7:00 | 666.2 | 174.6 | 310.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 117.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 666.2
2018-10-17 | 8:00 | 703.9 | 174.6 | 251.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 276 | 0 | 3.6 | 0 | -60 | 0 | 703.9
2018-10-17 | 9:00 | 743.8 | 174.6 | 266.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 412.7 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 743.8
2018-10-17 | 10:00 | 750.7 | 174.6 | 256 | 19.6 | 0 | 38.8 | 483.8 | -51.2 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 750.7
2018-10-17 | 11:00 | 749.1 | 174.6 | 251.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 472.9 | -37.5 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 749.1
2018-10-17 | 12:00 | 705 | 174.6 | 248.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 484.8 | -90.3 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 705
2018-10-17 | 13:00 | 743.5 | 174.6 | 266.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 410.2 | 0 | 5 | 0 | -171 | 0 | 743.5
2018-10-17 | 14:00 | 760 | 174.6 | 270.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 394.7 | 0 | 6.9 | 0 | -145.5 | 0 | 760
2018-10-17 | 15:00 | 748.3 | 174.6 | 298.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 212.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 748.3
2018-10-17 | 16:00 | 749 | 174.6 | 351.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 27.1 | 0 | 3.6 | 0 | 134 | 0 | 749
2018-10-17 | 17:00 | 751.5 | 174.6 | 350.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 122 | 0 | 751.5
2018-10-17 | 18:00 | 752.4 | 174.6 | 350.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 122 | 0 | 752.4
2018-10-17 | 19:00 | 706.4 | 174.6 | 351.3 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 76 | 0 | 706.4
2018-10-17 | 20:00 | 673.4 | 174.6 | 351 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 50 | 0 | 673.4
2018-10-17 | 21:00 | 641.6 | 174.6 | 351.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 16 | 0 | 641.6
2018-10-17 | 22:00 | 624.1 | 174.6 | 351 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 624.1
2018-10-17 | 23:00 | 603.4 | 174.6 | 344.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 603.4
2018-10-18 | 0:00 | 579.8 | 174.6 | 340.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 579.8
2018-10-18 | 1:00 | 575 | 174.6 | 331.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 575
2018-10-18 | 2:00 | 601.5 | 174.6 | 350.6 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 6 | 0 | 601.5
2018-10-18 | 3:00 | 653.7 | 174.6 | 350.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 653.7
2018-10-18 | 4:00 | 672.5 | 174.6 | 351.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 672.5
2018-10-18 | 5:00 | 668.2 | 174.6 | 350.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 668.2
2018-10-18 | 6:00 | 654.4 | 174.6 | 350.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 8.9 | 0 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 654.4
2018-10-18 | 7:00 | 673 | 174.6 | 330.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 105.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 673
2018-10-18 | 8:00 | 714.7 | 174.6 | 263.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 245.2 | 0 | 3 | 0 | -30 | 0 | 714.7
2018-10-18 | 9:00 | 726.9 | 174.6 | 251.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 375.6 | 0 | 1 | 0 | -134 | 0 | 726.9
2018-10-18 | 10:00 | 729.9 | 174.6 | 241.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 476.9 | -50.4 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 729.9
2018-10-18 | 11:00 | 728.8 | 174.6 | 247.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 438.9 | -23.2 | 3.6 | 0 | -171 | 0 | 728.8
2018-10-18 | 12:00 | 679.8 | 174.6 | 241.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 494.1 | -117.9 | 5 | -4.8 | -171 | 0 | 679.8
2018-10-18 | 13:00 | 731.9 | 174.6 | 244.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 455.8 | -36.3 | 5.6 | 0 | -171 | 0 | 731.9
2018-10-18 | 14:00 | 747.4 | 174.6 | 272.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 375.3 | 0 | 4.3 | 0 | -137.5 | 0 | 747.4
2018-10-18 | 15:00 | 753.2 | 174.6 | 270.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 245 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 753.2
2018-10-18 | 16:00 | 748.9 | 174.6 | 361.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 29.2 | 0 | 3.3 | 0 | 122 | 0 | 748.9
2018-10-18 | 17:00 | 750.7 | 174.6 | 360.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 750.7
2018-10-18 | 18:00 | 752.4 | 174.6 | 360.6 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 116 | 0 | 752.4
2018-10-18 | 19:00 | 710.9 | 174.6 | 361.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 75 | 0 | 710.9
2018-10-18 | 20:00 | 676.6 | 174.6 | 360.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 44 | 0 | 676.6
2018-10-18 | 21:00 | 651.6 | 174.6 | 360.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 18 | 0 | 651.6
2018-10-18 | 22:00 | 619.7 | 174.6 | 350.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 619.7
2018-10-18 | 23:00 | 606.9 | 174.6 | 347 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2018-10-19 | 0:00 | 586.8 | 174.6 | 347.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 586.8
2018-10-19 | 1:00 | 578.3 | 174.6 | 337 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 578.3
2018-10-19 | 2:00 | 609.7 | 174.6 | 361.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | 0 | 609.7
2018-10-19 | 3:00 | 662.1 | 174.6 | 360.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 23 | 0 | 662.1
2018-10-19 | 4:00 | 677.9 | 174.6 | 360.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 36 | 0 | 677.9
2018-10-19 | 5:00 | 659 | 174.6 | 360.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 17 | 0 | 659
2018-10-19 | 6:00 | 661.2 | 174.6 | 361.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 16.8 | 0 | 43 | 0 | 661.2
2018-10-19 | 7:00 | 673.5 | 174.6 | 332.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 87.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 673.5
2018-10-19 | 8:00 | 698.3 | 174.6 | 267.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 209.1 | 0 | 18.8 | 0 | -30 | 0 | 698.3
2018-10-19 | 9:00 | 720.8 | 174.6 | 252.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 320.7 | 0 | 25.4 | 0 | -111 | 0 | 720.8
2018-10-19 | 10:00 | 729.3 | 174.6 | 248.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 395 | 0 | 23.8 | 0 | -171 | 0 | 729.3
2018-10-19 | 11:00 | 726.6 | 174.6 | 244 | 19.6 | 0 | 38.8 | 392.9 | 0 | 27.7 | 0 | -171 | 0 | 726.6
2018-10-19 | 12:00 | 685.9 | 174.6 | 244.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 351 | 0 | 28.4 | 0 | -171 | 0 | 685.9
2018-10-19 | 13:00 | 727.2 | 174.6 | 265 | 19.6 | 0 | 38.8 | 316.1 | 0 | 24.1 | 0 | -111 | 0 | 727.2
2018-10-19 | 14:00 | 736.6 | 174.6 | 270.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 277.1 | 0 | 26.7 | 0 | -70.5 | 0 | 736.6
2018-10-19 | 15:00 | 741.1 | 174.6 | 294.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 171.2 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 741.1
2018-10-19 | 16:00 | 726.8 | 174.6 | 295.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 19.5 | 0 | 40 | 0 | 139 | 0 | 726.8
2018-10-19 | 17:00 | 722.8 | 174.6 | 294.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 114 | 0 | 722.8
2018-10-19 | 18:00 | 718.2 | 174.6 | 294.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 113 | 0 | 718.2
2018-10-19 | 19:00 | 693 | 174.6 | 295.2 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 82 | 0 | 693
2018-10-19 | 20:00 | 662.3 | 174.6 | 294.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 61 | 0 | 662.3
2018-10-19 | 21:00 | 649.9 | 174.6 | 295.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 55 | 0 | 649.9
2018-10-19 | 22:00 | 627.9 | 174.6 | 295.4 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 43 | 0 | 627.9
2018-10-19 | 23:00 | 610.9 | 174.6 | 294.6 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 610.9
2018-10-20 | 0:00 | 580.1 | 174.6 | 295.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 580.1
2018-10-20 | 1:00 | 568.8 | 174.6 | 294.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 568.8
2018-10-20 | 2:00 | 592.1 | 174.6 | 294.7 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 37 | 0 | 592.1
2018-10-20 | 3:00 | 632.1 | 174.6 | 295 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 48 | 0 | 632.1
2018-10-20 | 4:00 | 641.4 | 174.6 | 294.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 57 | 0 | 641.4
2018-10-20 | 5:00 | 633.6 | 174.6 | 295 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 53 | 0 | 633.6
2018-10-20 | 6:00 | 608 | 174.6 | 295.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 8.7 | 0 | 26.7 | 0 | 44 | 0 | 608
2018-10-20 | 7:00 | 609.3 | 174.6 | 229.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 118.3 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 609.3
2018-10-20 | 8:00 | 613.5 | 174.6 | 205.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 265.6 | 0 | 29.1 | 0 | -120 | 0 | 613.5
2018-10-20 | 9:00 | 628.3 | 174.6 | 204.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 403.8 | -53.5 | 24.8 | -23.6 | -160.5 | 0 | 628.3
2018-10-20 | 10:00 | 621.8 | 174.6 | 202.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 484.5 | -128 | 21.1 | -20 | -171 | 0 | 621.8
2018-10-20 | 11:00 | 628.6 | 174.6 | 205.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 528.4 | -168 | 16.2 | -15.4 | -171 | 0 | 628.6
2018-10-20 | 12:00 | 612 | 174.6 | 205.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 546.6 | -203 | 20.5 | -19.5 | -171 | 0 | 612
2018-10-20 | 13:00 | 611.6 | 174.6 | 203 | 19.6 | 0 | 38.8 | 506.5 | -160.8 | 18.5 | -17.6 | -171 | 0 | 611.6
2018-10-20 | 14:00 | 611.8 | 174.6 | 206.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 421.1 | -78.4 | 20.1 | -19.1 | -171 | 0 | 611.8
2018-10-20 | 15:00 | 609.5 | 174.6 | 209.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 269 | 0 | 18.2 | 0 | -120 | 0 | 609.5
2018-10-20 | 16:00 | 610.4 | 174.6 | 253.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 29.1 | 0 | 18.2 | 0 | 77 | 0 | 610.4
2018-10-20 | 17:00 | 626.7 | 174.6 | 252.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 87 | 0 | 626.7
2018-10-20 | 18:00 | 644.8 | 174.6 | 253.1 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 106 | 0 | 644.8
2018-10-20 | 19:00 | 630 | 174.6 | 252.3 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 96 | 0 | 630
2018-10-20 | 20:00 | 603.7 | 174.6 | 253 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 75 | 0 | 603.7
2018-10-20 | 21:00 | 585.5 | 174.6 | 252.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 55 | 0 | 585.5
2018-10-20 | 22:00 | 556 | 174.6 | 252.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 30 | 0 | 556
2018-10-20 | 23:00 | 535.6 | 174.6 | 252.4 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 23 | 0 | 535.6
2018-10-21 | 0:00 | 514.6 | 174.6 | 253 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 22 | 0 | 514.6
2018-10-21 | 1:00 | 517.9 | 174.6 | 252.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 27 | 0 | 517.9
2018-10-21 | 2:00 | 546.1 | 174.6 | 252.9 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 52 | 0 | 546.1
2018-10-21 | 3:00 | 595.6 | 174.6 | 252.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 67 | 0 | 595.6
2018-10-21 | 4:00 | 611.2 | 174.6 | 252.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 83 | 0 | 611.2
2018-10-21 | 5:00 | 597.2 | 174.6 | 253.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 73 | 0 | 597.2
2018-10-21 | 6:00 | 571.3 | 174.6 | 252.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 8.1 | 0 | 10.9 | 0 | 67 | 0 | 571.3
2018-10-21 | 7:00 | 566.4 | 174.6 | 208 | 19.6 | 0 | 38.8 | 117.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 566.4
2018-10-21 | 8:00 | 560.8 | 174.6 | 203.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 281.4 | -7.5 | 6.6 | -6.3 | -150 | 0 | 560.8
2018-10-21 | 9:00 | 555.3 | 174.6 | 204.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 413.3 | -135.6 | 5 | -4.8 | -160.5 | 0 | 555.3
2018-10-21 | 10:00 | 547.5 | 174.6 | 209.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 515.3 | -239.4 | 4.3 | -4.1 | -171 | 0 | 547.5
2018-10-21 | 11:00 | 535.5 | 174.6 | 207.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 550.8 | -285.2 | 4.3 | -4.1 | -171 | 0 | 535.5
2018-10-21 | 12:00 | 541 | 174.6 | 206.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 565 | -292.8 | 5.3 | -5 | -171 | 0 | 541
2018-10-21 | 13:00 | 546.8 | 174.6 | 202.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 525.9 | -244.1 | 6.6 | -6.3 | -171 | 0 | 546.8
2018-10-21 | 14:00 | 550.3 | 174.6 | 202.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 443.2 | -157.4 | 6.6 | -6.3 | -171 | 0 | 550.3
2018-10-21 | 15:00 | 569.3 | 174.6 | 197.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 251.2 | 0 | 7.6 | 0 | -120 | 0 | 569.3
2018-10-21 | 16:00 | 574.4 | 174.6 | 272.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 26.2 | 0 | 6.6 | 0 | 36 | 0 | 574.4
2018-10-21 | 17:00 | 618.1 | 174.6 | 272.1 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 66 | 0 | 618.1
2018-10-21 | 18:00 | 638.8 | 174.6 | 272.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 86 | 0 | 638.8
2018-10-21 | 19:00 | 631.5 | 174.6 | 272.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 80 | 0 | 631.5
2018-10-21 | 20:00 | 613.5 | 174.6 | 272.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 66 | 0 | 613.5
2018-10-21 | 21:00 | 589.1 | 174.6 | 272.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 42 | 0 | 589.1
2018-10-21 | 22:00 | 555.3 | 174.6 | 272.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 13 | 0 | 555.3
2018-10-21 | 23:00 | 538.3 | 174.6 | 272.1 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 5 | 0 | 538.3
2018-10-22 | 0:00 | 515 | 174.6 | 269.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 515
2018-10-22 | 1:00 | 517.5 | 174.6 | 268 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 517.5
2018-10-22 | 2:00 | 556.5 | 174.6 | 272.4 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 32 | 0 | 556.5
2018-10-22 | 3:00 | 612.4 | 174.6 | 272.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 60 | 0 | 612.4
2018-10-22 | 4:00 | 631.4 | 174.6 | 272.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 78 | 0 | 631.4
2018-10-22 | 5:00 | 620.5 | 174.6 | 272.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 72 | 0 | 620.5
2018-10-22 | 6:00 | 619.3 | 174.6 | 272.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 6.8 | 0 | 14.9 | 0 | 92 | 0 | 619.3
2018-10-22 | 7:00 | 634 | 174.6 | 272.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 102.1 | 0 | 12.2 | 0 | 14 | 0 | 634
2018-10-22 | 8:00 | 678.2 | 174.6 | 251.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 243.5 | 0 | 9.9 | 0 | -60 | 0 | 678.2
2018-10-22 | 9:00 | 709 | 174.6 | 233.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 374.8 | 0 | 8.6 | 0 | -141 | 0 | 709
2018-10-22 | 10:00 | 711.5 | 174.6 | 241.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 442.9 | -35.1 | 6.3 | -6 | -171 | 0 | 711.5
2018-10-22 | 11:00 | 720.6 | 174.6 | 241.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 480.5 | -63.5 | 5.6 | -5.3 | -171 | 0 | 720.6
2018-10-22 | 12:00 | 669.8 | 174.6 | 233.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 475.1 | -100.8 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 669.8
2018-10-22 | 13:00 | 712.6 | 174.6 | 245.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 403.1 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 712.6
2018-10-22 | 14:00 | 706.6 | 174.6 | 257.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 344.4 | 0 | 2 | 0 | -130.5 | 0 | 706.6
2018-10-22 | 15:00 | 701.1 | 174.6 | 243.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 223.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 701.1
2018-10-22 | 16:00 | 706.2 | 174.6 | 390.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 17.6 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 706.2
2018-10-22 | 17:00 | 712.1 | 174.6 | 390.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 712.1
2018-10-22 | 18:00 | 713.5 | 174.6 | 390.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 713.5
2018-10-22 | 19:00 | 683.6 | 174.6 | 390.2 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 14 | 0 | 683.6
2018-10-22 | 20:00 | 658.2 | 174.6 | 380.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-10-22 | 21:00 | 642 | 174.6 | 358.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 642
2018-10-22 | 22:00 | 610.1 | 174.6 | 323.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 610.1
2018-10-22 | 23:00 | 596.5 | 174.6 | 319.4 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2018-10-23 | 0:00 | 580.3 | 174.6 | 327.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 580.3
2018-10-23 | 1:00 | 578.6 | 174.6 | 326.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 578.6
2018-10-23 | 2:00 | 606.2 | 174.6 | 355.7 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2018-10-23 | 3:00 | 656.8 | 174.6 | 372 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 656.8
2018-10-23 | 4:00 | 678.3 | 174.6 | 390 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 3 | 0 | 678.3
2018-10-23 | 5:00 | 662.1 | 174.6 | 386.8 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 662.1
2018-10-23 | 6:00 | 664.8 | 174.6 | 390.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.5 | 0 | 15.2 | 0 | 22 | 0 | 664.8
2018-10-23 | 7:00 | 695.6 | 174.6 | 371.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 73.3 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 695.6
2018-10-23 | 8:00 | 727.6 | 174.6 | 357.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 123.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 727.6
2018-10-23 | 9:00 | 747.6 | 174.6 | 331.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 171.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 747.6
2018-10-23 | 10:00 | 734.9 | 174.6 | 330.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 162.5 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 734.9
2018-10-23 | 11:00 | 743.2 | 174.6 | 365.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 138.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 743.2
2018-10-23 | 12:00 | 683.9 | 174.6 | 339.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 683.9
2018-10-23 | 13:00 | 750.1 | 174.6 | 390.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 95 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 750.1
2018-10-23 | 14:00 | 757.7 | 174.6 | 390.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 50 | 0 | 2.6 | 0 | 82 | 0 | 757.7
2018-10-23 | 15:00 | 749.8 | 174.6 | 390.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 32.8 | 0 | 4.3 | 0 | 89 | 0 | 749.8
2018-10-23 | 16:00 | 755.6 | 174.6 | 390.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 755.6
2018-10-23 | 17:00 | 759.9 | 174.6 | 390.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 92 | 0 | 759.9
2018-10-23 | 18:00 | 751.2 | 174.6 | 390.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 79 | 0 | 751.2
2018-10-23 | 19:00 | 708.1 | 174.6 | 391 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 38 | 0 | 708.1
2018-10-23 | 20:00 | 682.5 | 174.6 | 390.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 19 | 0 | 682.5
2018-10-23 | 21:00 | 671.9 | 174.6 | 390.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 671.9
2018-10-23 | 22:00 | 636.2 | 174.6 | 367.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 636.2
2018-10-23 | 23:00 | 607.3 | 174.6 | 349.7 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 607.3
2018-10-24 | 0:00 | 578.3 | 174.6 | 341 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 578.3
2018-10-24 | 1:00 | 565.1 | 174.6 | 327.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 565.1
2018-10-24 | 2:00 | 599.1 | 174.6 | 360.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 599.1
2018-10-24 | 3:00 | 647.6 | 174.6 | 378.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 647.6
2018-10-24 | 4:00 | 666 | 174.6 | 390.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 666
2018-10-24 | 5:00 | 646.7 | 174.6 | 381.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 646.7
2018-10-24 | 6:00 | 640 | 174.6 | 390.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0 | 4 | 0 | 640
2018-10-24 | 7:00 | 664.3 | 174.6 | 321.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 102.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2018-10-24 | 8:00 | 693.6 | 174.6 | 235.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 251.3 | 0 | 4 | 0 | -30 | 0 | 693.6
2018-10-24 | 9:00 | 715 | 174.6 | 246.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 392.9 | 0 | 3 | 0 | -160.5 | 0 | 715
2018-10-24 | 10:00 | 725.3 | 174.6 | 245.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 481.5 | -64 | 2.6 | -2.5 | -171 | 0 | 725.3
2018-10-24 | 11:00 | 719.6 | 174.6 | 249.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 470.5 | -62.5 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 719.6
2018-10-24 | 12:00 | 679.2 | 174.6 | 240.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 512.4 | -136 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 679.2
2018-10-24 | 13:00 | 716.9 | 174.6 | 246.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 457 | -48.4 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 716.9
2018-10-24 | 14:00 | 727.9 | 174.6 | 247.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 417.1 | 0 | 1 | 0 | -171 | 0 | 727.9
2018-10-24 | 15:00 | 731.8 | 174.6 | 300.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 196.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 731.8
2018-10-24 | 16:00 | 730.2 | 174.6 | 332.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 16.1 | 0 | 1.3 | 0 | 147 | 0 | 730.2
2018-10-24 | 17:00 | 726.8 | 174.6 | 332.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 119 | 0 | 726.8
2018-10-24 | 18:00 | 732.4 | 174.6 | 333 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 124 | 0 | 732.4
2018-10-24 | 19:00 | 699 | 174.6 | 332.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 699
2018-10-24 | 20:00 | 662.1 | 174.6 | 332.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 61 | 0 | 662.1
2018-10-24 | 21:00 | 637.8 | 174.6 | 332.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 637.8
2018-10-24 | 22:00 | 610 | 174.6 | 332.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 12 | 0 | 610
2018-10-24 | 23:00 | 585 | 174.6 | 330 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 585
2018-10-25 | 0:00 | 558.9 | 174.6 | 323.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 558.9
2018-10-25 | 1:00 | 551 | 174.6 | 315.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 551
2018-10-25 | 2:00 | 586.1 | 174.6 | 333.2 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 14 | 0 | 586.1
2018-10-25 | 3:00 | 644.9 | 174.6 | 332.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 644.9
2018-10-25 | 4:00 | 655.8 | 174.6 | 332.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 49 | 0 | 655.8
2018-10-25 | 5:00 | 635.2 | 174.6 | 332.8 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 33 | 0 | 635.2
2018-10-25 | 6:00 | 632 | 174.6 | 332.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 632
2018-10-25 | 7:00 | 651.5 | 174.6 | 310.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 104.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 651.5
2018-10-25 | 8:00 | 676.3 | 174.6 | 231.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 269.5 | 0 | 2.6 | 0 | -60 | 0 | 676.3
2018-10-25 | 9:00 | 696.9 | 174.6 | 232.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 400.9 | -10.6 | 2 | 0 | -160.5 | 0 | 696.9
2018-10-25 | 10:00 | 691.2 | 174.6 | 225.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 496.1 | -92.4 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 691.2
2018-10-25 | 11:00 | 687.7 | 174.6 | 235.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 530.9 | -141 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 687.7
2018-10-25 | 12:00 | 643 | 174.6 | 238.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 545.4 | -203 | 4.3 | -4.1 | -171 | 0 | 643
2018-10-25 | 13:00 | 690.8 | 174.6 | 226 | 19.6 | 0 | 38.8 | 511.4 | -108.8 | 4.3 | -4.1 | -171 | 0 | 690.8
2018-10-25 | 14:00 | 700.3 | 174.6 | 240.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 438.4 | -46.4 | 5.9 | 0 | -171 | 0 | 700.3
2018-10-25 | 15:00 | 710.2 | 174.6 | 311 | 19.6 | 0 | 38.8 | 158.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 710.2
2018-10-25 | 16:00 | 715.1 | 174.6 | 351.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 5.6 | 0 | 112 | 0 | 715.1
2018-10-25 | 17:00 | 716.2 | 174.6 | 350.5 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 85 | 0 | 716.2
2018-10-25 | 18:00 | 719.3 | 174.6 | 350.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 88 | 0 | 719.3
2018-10-25 | 19:00 | 687.8 | 174.6 | 350.7 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 57 | 0 | 687.8
2018-10-25 | 20:00 | 654.1 | 174.6 | 350.4 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 27 | 0 | 654.1
2018-10-25 | 21:00 | 631.7 | 174.6 | 350.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 631.7
2018-10-25 | 22:00 | 596.5 | 174.6 | 319.8 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2018-10-25 | 23:00 | 584.1 | 174.6 | 315.9 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 584.1
2018-10-26 | 0:00 | 556.8 | 174.6 | 306.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 556.8
2018-10-26 | 1:00 | 546.3 | 174.6 | 291.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 546.3
2018-10-26 | 2:00 | 583.7 | 174.6 | 326.3 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 583.7
2018-10-26 | 3:00 | 632.4 | 174.6 | 339.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 632.4
2018-10-26 | 4:00 | 648.3 | 174.6 | 350.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 648.3
2018-10-26 | 5:00 | 635.1 | 174.6 | 341.6 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 635.1
2018-10-26 | 6:00 | 637.3 | 174.6 | 351.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.9 | 0 | 34.3 | 0 | 14 | 0 | 637.3
2018-10-26 | 7:00 | 647.8 | 174.6 | 286.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 98.9 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 647.8
2018-10-26 | 8:00 | 679.7 | 174.6 | 239.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 240.4 | 0 | 17.8 | 0 | -51 | 0 | 679.7
2018-10-26 | 9:00 | 700.5 | 174.6 | 238.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 321.2 | 0 | 18.5 | 0 | -111 | 0 | 700.5
2018-10-26 | 10:00 | 703 | 174.6 | 238 | 19.6 | 0 | 38.8 | 350.5 | 0 | 22.5 | 0 | -141 | 0 | 703
2018-10-26 | 11:00 | 712 | 174.6 | 238.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 331 | 0 | 20.5 | 0 | -111 | 0 | 712
2018-10-26 | 12:00 | 674.3 | 174.6 | 236.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 290.2 | 0 | 25.8 | 0 | -111 | 0 | 674.3
2018-10-26 | 13:00 | 713.5 | 174.6 | 278.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 169.8 | 0 | 30.4 | 0 | 2 | 0 | 713.5
2018-10-26 | 14:00 | 713.2 | 174.6 | 278.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 113.3 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 713.2
2018-10-26 | 15:00 | 718.9 | 174.6 | 278.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 96.1 | 0 | 44.9 | 0 | 66 | 0 | 718.9
2018-10-26 | 16:00 | 725.9 | 174.6 | 278.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0.9 | 0 | 52.8 | 0 | 161 | 0 | 725.9
2018-10-26 | 17:00 | 724 | 174.6 | 278.4 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 119 | 0 | 724
2018-10-26 | 18:00 | 711 | 174.6 | 278.8 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 100 | 0 | 711
2018-10-26 | 19:00 | 680.7 | 174.6 | 278.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 61 | 0 | 680.7
2018-10-26 | 20:00 | 656.8 | 174.6 | 278.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68 | 0 | 43 | 0 | 656.8
2018-10-26 | 21:00 | 634.8 | 174.6 | 278.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 32 | 0 | 634.8
2018-10-26 | 22:00 | 614.4 | 174.6 | 279 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 26 | 0 | 614.4
2018-10-26 | 23:00 | 588.3 | 174.6 | 278.5 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 4 | 0 | 588.3
2018-10-27 | 0:00 | 571.9 | 174.6 | 278.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 9 | 0 | 571.9
2018-10-27 | 1:00 | 560.9 | 174.6 | 271.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 560.9
2018-10-27 | 2:00 | 584.3 | 174.6 | 278.9 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 6 | 0 | 584.3
2018-10-27 | 3:00 | 624.9 | 174.6 | 279.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 26 | 0 | 624.9
2018-10-27 | 4:00 | 644.5 | 174.6 | 278.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 49 | 0 | 644.5
2018-10-27 | 5:00 | 621.3 | 174.6 | 278.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 31 | 0 | 621.3
2018-10-27 | 6:00 | 593.4 | 174.6 | 278.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.1 | 0 | 52.5 | 0 | 25 | 0 | 593.4
2018-10-27 | 7:00 | 601.8 | 174.6 | 232 | 19.6 | 0 | 38.8 | 83 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 601.8
2018-10-27 | 8:00 | 620.8 | 174.6 | 210.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 217.8 | 0 | 49.2 | 0 | -90 | 0 | 620.8
2018-10-27 | 9:00 | 634.3 | 174.6 | 205.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 325.1 | -8.6 | 52.8 | -2.6 | -171 | 0 | 634.3
2018-10-27 | 10:00 | 623.9 | 174.6 | 205.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 363 | -9.6 | 53.2 | -50.5 | -171 | 0 | 623.9
2018-10-27 | 11:00 | 621 | 174.6 | 227.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 281.8 | 0 | 49.5 | 0 | -171 | 0 | 621
2018-10-27 | 12:00 | 592.1 | 174.6 | 198.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 298.7 | 0 | 51.2 | -17.9 | -171 | 0 | 592.1
2018-10-27 | 13:00 | 616.5 | 174.6 | 199 | 19.6 | 0 | 38.8 | 347.5 | 0 | 53.2 | -45.2 | -171 | 0 | 616.5
2018-10-27 | 14:00 | 609.3 | 174.6 | 214.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 248.7 | 0 | 43.6 | 0 | -130.5 | 0 | 609.3
2018-10-27 | 15:00 | 610.2 | 174.6 | 215.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 154.3 | 0 | 37 | 0 | -30 | 0 | 610.2
2018-10-27 | 16:00 | 619.6 | 174.6 | 225.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 4.9 | 0 | 43.6 | 0 | 113 | 0 | 619.6
2018-10-27 | 17:00 | 646.1 | 174.6 | 224.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 105 | 0 | 646.1
2018-10-27 | 18:00 | 654.7 | 174.6 | 224.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 114 | 0 | 654.7
2018-10-27 | 19:00 | 633.5 | 174.6 | 225.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 96 | 0 | 633.5
2018-10-27 | 20:00 | 616.1 | 174.6 | 224.7 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 85 | 0 | 616.1
2018-10-27 | 21:00 | 574 | 174.6 | 224.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 45 | 0 | 574
2018-10-27 | 22:00 | 546.2 | 174.6 | 225.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 20 | 0 | 546.2
2018-10-27 | 23:00 | 534.6 | 174.6 | 225 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 23 | 0 | 534.6
2018-10-28 | 0:00 | 515 | 174.6 | 224.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 21 | 0 | 515
2018-10-28 | 1:00 | 510.3 | 174.6 | 225.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 510.3
2018-10-28 | 2:00 | 541.1 | 174.6 | 224.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 40 | 0 | 541.1
2018-10-28 | 3:00 | 591 | 174.6 | 225.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 57 | 0 | 591
2018-10-28 | 4:00 | 601.2 | 174.6 | 225.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 64 | 0 | 601.2
2018-10-28 | 5:00 | 578 | 174.6 | 225.2 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 59 | 0 | 578
2018-10-28 | 6:00 | 550.5 | 174.6 | 225.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 3.9 | 0 | 26.4 | 0 | 62 | 0 | 550.5
2018-10-28 | 7:00 | 546.3 | 174.6 | 206 | 19.6 | 0 | 38.8 | 85.8 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 546.3
2018-10-28 | 8:00 | 534.1 | 174.6 | 206.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 223 | 0 | 21.5 | 0 | -150 | 0 | 534.1
2018-10-28 | 9:00 | 530.4 | 174.6 | 185.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 344 | -72.8 | 20.5 | -19.5 | -160.5 | 0 | 530.4
2018-10-28 | 10:00 | 532.8 | 174.6 | 189.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 428.3 | -148.2 | 20.5 | -19.5 | -171 | 0 | 532.8
2018-10-28 | 11:00 | 519.4 | 174.6 | 182.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 434.5 | -161 | 23.8 | -22.6 | -171 | 0 | 519.4
2018-10-28 | 12:00 | 523.6 | 174.6 | 185.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 457 | -182 | 25.8 | -24.5 | -171 | 0 | 523.6
2018-10-28 | 13:00 | 523.2 | 174.6 | 183.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 404.9 | -128.4 | 28.1 | -26.7 | -171 | 0 | 523.2
2018-10-28 | 14:00 | 530.8 | 174.6 | 185.3 | 19.6 | 0 | 38.8 | 358 | -76 | 29.4 | -27.9 | -171 | 0 | 530.8
2018-10-28 | 15:00 | 542.5 | 174.6 | 219.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 151.6 | 0 | 28.4 | 0 | -90 | 0 | 542.5
2018-10-28 | 16:00 | 562 | 174.6 | 241.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 7.2 | 0 | 23.4 | 0 | 57 | 0 | 562
2018-10-28 | 17:00 | 613.9 | 174.6 | 241.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 76 | 0 | 613.9
2018-10-28 | 18:00 | 637.4 | 174.6 | 240.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 92 | 0 | 637.4
2018-10-28 | 19:00 | 628.6 | 174.6 | 241.4 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 80 | 0 | 628.6
2018-10-28 | 20:00 | 609.2 | 174.6 | 241.5 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 56 | 0 | 609.2
2018-10-28 | 21:00 | 582.4 | 174.6 | 241.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 24 | 0 | 582.4
2018-10-28 | 22:00 | 548.4 | 174.6 | 231.1 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 548.4
2018-10-28 | 23:00 | 535.4 | 174.6 | 228.6 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 535.4
2018-10-29 | 0:00 | 512.4 | 174.6 | 228.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 512.4
2018-10-29 | 1:00 | 515.7 | 174.6 | 236.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 515.7
2018-10-29 | 2:00 | 548.9 | 174.6 | 241.1 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 23 | 0 | 548.9
2018-10-29 | 3:00 | 595.8 | 174.6 | 241.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 49 | 0 | 595.8
2018-10-29 | 4:00 | 619 | 174.6 | 240.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 79 | 0 | 619
2018-10-29 | 5:00 | 611.5 | 174.6 | 241.3 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 83 | 0 | 611.5
2018-10-29 | 6:00 | 619.5 | 174.6 | 241.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 2.9 | 0 | 23.4 | 0 | 119 | 0 | 619.5
2018-10-29 | 7:00 | 632.2 | 174.6 | 241.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 84.3 | 0 | 25.8 | 0 | 48 | 0 | 632.2
2018-10-29 | 8:00 | 668.2 | 174.6 | 243.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 252.8 | 0 | 28.7 | 0 | -90 | 0 | 668.2
2018-10-29 | 9:00 | 693 | 174.6 | 236.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 402.1 | -11.1 | 23.4 | -19.9 | -171 | 0 | 693
2018-10-29 | 10:00 | 694.5 | 174.6 | 225.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 455.9 | -50.4 | 26.4 | -25.1 | -171 | 0 | 694.5
2018-10-29 | 11:00 | 692.5 | 174.6 | 235.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 392.8 | -10.8 | 29.7 | -16.3 | -171 | 0 | 692.5
2018-10-29 | 12:00 | 648.4 | 174.6 | 227.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 428.1 | -70.8 | 29.4 | -27.9 | -171 | 0 | 648.4
2018-10-29 | 13:00 | 700.8 | 174.6 | 226.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 401.9 | 0 | 30.7 | -20 | -171 | 0 | 700.8
2018-10-29 | 14:00 | 707.7 | 174.6 | 250 | 19.6 | 0 | 38.8 | 321.5 | 0 | 33.7 | 0 | -130.5 | 0 | 707.7
2018-10-29 | 15:00 | 706.2 | 174.6 | 275 | 19.6 | 0 | 38.8 | 174.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 706.2
2018-10-29 | 16:00 | 717.7 | 174.6 | 324.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 5.6 | 0 | 19.5 | 0 | 135 | 0 | 717.7
2018-10-29 | 17:00 | 724.8 | 174.6 | 323.9 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 101 | 0 | 724.8
2018-10-29 | 18:00 | 718.7 | 174.6 | 324.3 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 85 | 0 | 718.7
2018-10-29 | 19:00 | 691.5 | 174.6 | 324.7 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 51 | 0 | 691.5
2018-10-29 | 20:00 | 660.8 | 174.6 | 324.1 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 24 | 0 | 660.8
2018-10-29 | 21:00 | 644 | 174.6 | 324 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 5 | 0 | 644
2018-10-29 | 22:00 | 605.6 | 174.6 | 290 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 605.6
2018-10-29 | 23:00 | 590.9 | 174.6 | 281.8 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 590.9
2018-10-30 | 0:00 | 564.4 | 174.6 | 293.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 564.4
2018-10-30 | 1:00 | 562.3 | 174.6 | 297.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 562.3
2018-10-30 | 2:00 | 600.6 | 174.6 | 324.2 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 14 | 0 | 600.6
2018-10-30 | 3:00 | 640.3 | 174.6 | 324.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 23 | 0 | 640.3
2018-10-30 | 4:00 | 668.8 | 174.6 | 324.2 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 55 | 0 | 668.8
2018-10-30 | 5:00 | 649.5 | 174.6 | 323.9 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 47 | 0 | 649.5
2018-10-30 | 6:00 | 648.7 | 174.6 | 324.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 3.1 | 0 | 14.2 | 0 | 74 | 0 | 648.7
2018-10-30 | 7:00 | 664.7 | 174.6 | 324.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 88.2 | 0 | 11.9 | 0 | 7 | 0 | 664.7
2018-10-30 | 8:00 | 692.9 | 174.6 | 242 | 19.6 | 0 | 38.8 | 239.6 | 0 | 8.3 | 0 | -30 | 0 | 692.9
2018-10-30 | 9:00 | 708.7 | 174.6 | 244.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 366.7 | 0 | 5.9 | 0 | -141 | 0 | 708.7
2018-10-30 | 10:00 | 709.5 | 174.6 | 241.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 399.1 | 0 | 6.6 | 0 | -171 | 0 | 709.5
2018-10-30 | 11:00 | 709.3 | 174.6 | 246.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 306.7 | 0 | 8.3 | 0 | -85.5 | 0 | 709.3
2018-10-30 | 12:00 | 661.2 | 174.6 | 255 | 19.6 | 0 | 38.8 | 306.9 | 0 | 7.3 | 0 | -141 | 0 | 661.2
2018-10-30 | 13:00 | 698.5 | 174.6 | 247.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 350.2 | 0 | 8.9 | 0 | -141 | 0 | 698.5
2018-10-30 | 14:00 | 706.9 | 174.6 | 255.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 347.1 | 0 | 11.9 | 0 | -141 | 0 | 706.9
2018-10-30 | 15:00 | 717.8 | 174.6 | 346.2 | 19.6 | 0 | 38.8 | 128.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 717.8
2018-10-30 | 16:00 | 727.6 | 174.6 | 409 | 19.6 | 0 | 38.8 | 2.3 | 0 | 6.3 | 0 | 77 | 0 | 727.6
2018-10-30 | 17:00 | 739.8 | 174.6 | 409.1 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 51 | 0 | 739.8
2018-10-30 | 18:00 | 739.4 | 174.6 | 408.7 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 52 | 0 | 739.4
2018-10-30 | 19:00 | 706.9 | 174.6 | 408.5 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 20 | 0 | 706.9
2018-10-30 | 20:00 | 677.5 | 174.6 | 402.8 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 677.5
2018-10-30 | 21:00 | 658.6 | 174.6 | 381.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2018-10-30 | 22:00 | 629.2 | 174.6 | 356.5 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 629.2
2018-10-30 | 23:00 | 603.8 | 174.6 | 340.6 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 603.8
2018-10-31 | 0:00 | 583.4 | 174.6 | 341.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 583.4
2018-10-31 | 1:00 | 580.6 | 174.6 | 338 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 580.6
2018-10-31 | 2:00 | 615.7 | 174.6 | 365.5 | 21.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 615.7
2018-10-31 | 3:00 | 668.7 | 174.6 | 386.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2018-10-31 | 4:00 | 695.6 | 174.6 | 408.3 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 3 | 0 | 695.6
2018-10-31 | 5:00 | 684.9 | 174.6 | 398.7 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 684.9
2018-10-31 | 6:00 | 689 | 174.6 | 408.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 3.1 | 0 | 13.2 | 0 | 31 | 0 | 689
2018-10-31 | 7:00 | 699.2 | 174.6 | 372.4 | 19.6 | 0 | 38.8 | 80.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 699.2
2018-10-31 | 8:00 | 720.1 | 174.6 | 279.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 195.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 720.1
2018-10-31 | 9:00 | 746.2 | 174.6 | 258.7 | 19.6 | 0 | 38.8 | 294.3 | 0 | 11.2 | 0 | -51 | 0 | 746.2
2018-10-31 | 10:00 | 755.5 | 174.6 | 278.9 | 19.6 | 0 | 38.8 | 315.4 | 0 | 9.2 | 0 | -81 | 0 | 755.5
2018-10-31 | 11:00 | 735.9 | 174.6 | 266.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 277.6 | 0 | 10.2 | 0 | -51 | 0 | 735.9
2018-10-31 | 12:00 | 685.5 | 174.6 | 268.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 225.8 | 0 | 9.6 | 0 | -51 | 0 | 685.5
2018-10-31 | 13:00 | 721.6 | 174.6 | 274.5 | 19.6 | 0 | 38.8 | 282.9 | 0 | 12.2 | 0 | -81 | 0 | 721.6
2018-10-31 | 14:00 | 733.4 | 174.6 | 250.6 | 19.6 | 0 | 38.8 | 245.9 | 0 | 10.9 | 0 | -7 | 0 | 733.4
2018-10-31 | 15:00 | 718.7 | 174.6 | 335.1 | 19.6 | 0 | 38.8 | 140.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 718.7
2018-10-31 | 16:00 | 727.5 | 174.6 | 398.8 | 19.6 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 9.2 | 0 | 86 | 0 | 727.5
2018-10-31 | 17:00 | 759.2 | 174.6 | 399.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 79 | 0 | 759.2
2018-10-31 | 18:00 | 765.9 | 174.6 | 398.2 | 60.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 86 | 0 | 765.9
2018-10-31 | 19:00 | 734.9 | 174.6 | 399.1 | 59.1 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 57 | 0 | 734.9
2018-10-31 | 20:00 | 715.9 | 174.6 | 398.9 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 43 | 0 | 715.9
2018-10-31 | 21:00 | 681.6 | 174.6 | 398.6 | 53.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 10 | 0 | 681.6
2018-10-31 | 22:00 | 638.3 | 174.6 | 369.9 | 49.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 638.3
2018-10-31 | 23:00 | 612.1 | 174.6 | 352.2 | 39.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 612.1
2018-11-01 | 0:00 | 586.1 | 174.6 | 346.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 586.1
2018-11-01 | 1:00 | 587.7 | 174.6 | 347.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 587.7
2018-11-01 | 2:00 | 624 | 174.6 | 354.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 624
2018-11-01 | 3:00 | 675 | 174.6 | 398.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 675
2018-11-01 | 4:00 | 687 | 174.6 | 399 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 21 | 0 | 687
2018-11-01 | 5:00 | 678.4 | 174.6 | 399 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 678.4
2018-11-01 | 6:00 | 688 | 174.6 | 399.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 688
2018-11-01 | 7:00 | 702 | 174.6 | 399 | 19.5 | 0 | 38.8 | 63.4 | 0 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 702
2018-11-01 | 8:00 | 726.6 | 174.6 | 319.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 171.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 726.6
2018-11-01 | 9:00 | 738.4 | 174.6 | 272.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 282.5 | 0 | 1.3 | 0 | -51 | 0 | 738.4
2018-11-01 | 10:00 | 729 | 174.6 | 254.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 411.3 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | 0 | 729
2018-11-01 | 11:00 | 728.1 | 174.6 | 244.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 390.3 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 728.1
2018-11-01 | 12:00 | 678.6 | 174.6 | 247.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 389.5 | -21.4 | 1.3 | 0 | -171 | 0 | 678.6
2018-11-01 | 13:00 | 715.2 | 174.6 | 271.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 287.1 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 715.2
2018-11-01 | 14:00 | 722.7 | 174.6 | 272.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 241.5 | 0 | 5.9 | 0 | -30 | 0 | 722.7
2018-11-01 | 15:00 | 719.2 | 174.6 | 329.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 149.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 719.2
2018-11-01 | 16:00 | 727.7 | 174.6 | 393.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 2.6 | 0 | 5.9 | 0 | 93 | 0 | 727.7
2018-11-01 | 17:00 | 752.5 | 174.6 | 392.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 81 | 0 | 752.5
2018-11-01 | 18:00 | 761.6 | 174.6 | 392.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 91 | 0 | 761.6
2018-11-01 | 19:00 | 732.3 | 174.6 | 392.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 63 | 0 | 732.3
2018-11-01 | 20:00 | 709.7 | 174.6 | 393.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 47 | 0 | 709.7
2018-11-01 | 21:00 | 683 | 174.6 | 392.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 21 | 0 | 683
2018-11-01 | 22:00 | 651.9 | 174.6 | 387.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 651.9
2018-11-01 | 23:00 | 622.4 | 174.6 | 384.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 622.4
2018-11-02 | 0:00 | 590.7 | 174.6 | 354.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 590.7
2018-11-02 | 1:00 | 590.9 | 174.6 | 354.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 590.9
2018-11-02 | 2:00 | 629.3 | 174.6 | 365.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 629.3
2018-11-02 | 3:00 | 681.3 | 174.6 | 392.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 681.3
2018-11-02 | 4:00 | 698.2 | 174.6 | 392.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 698.2
2018-11-02 | 5:00 | 687.5 | 174.6 | 392.8 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 38 | 0 | 687.5
2018-11-02 | 6:00 | 700.7 | 174.6 | 393.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 700.7
2018-11-02 | 7:00 | 729.8 | 174.6 | 392.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 86.4 | 0 | 3.6 | 0 | 14 | 0 | 729.8
2018-11-02 | 8:00 | 739.6 | 174.6 | 264 | 19.5 | 0 | 38.8 | 240.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 739.6
2018-11-02 | 9:00 | 742.3 | 174.6 | 273.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 374.4 | 0 | 2.3 | 0 | -141 | 0 | 742.3
2018-11-02 | 10:00 | 721.1 | 174.6 | 248.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 473.6 | -65 | 2 | 0 | -171 | 0 | 721.1
2018-11-02 | 11:00 | 720.1 | 174.6 | 249.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 519 | -112.4 | 2 | 0 | -171 | 0 | 720.1
2018-11-02 | 12:00 | 694.4 | 174.6 | 251.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 469.8 | -89.5 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 694.4
2018-11-02 | 13:00 | 732.8 | 174.6 | 246.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 333.2 | 0 | 1.3 | 0 | -81 | 0 | 732.8
2018-11-02 | 14:00 | 736.8 | 174.6 | 281.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 281.3 | 0 | 0.7 | 0 | -60 | 0 | 736.8
2018-11-02 | 15:00 | 731.4 | 174.6 | 341.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 156.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 731.4
2018-11-02 | 16:00 | 731.1 | 174.6 | 356.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0 | 139 | 0 | 731.1
2018-11-02 | 17:00 | 741.3 | 174.6 | 357 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 741.3
2018-11-02 | 18:00 | 743.7 | 174.6 | 357.4 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 112 | 0 | 743.7
2018-11-02 | 19:00 | 722 | 174.6 | 357 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 92 | 0 | 722
2018-11-02 | 20:00 | 699 | 174.6 | 356.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 74 | 0 | 699
2018-11-02 | 21:00 | 669.9 | 174.6 | 357.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 44 | 0 | 669.9
2018-11-02 | 22:00 | 642.3 | 174.6 | 357.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 21 | 0 | 642.3
2018-11-02 | 23:00 | 614 | 174.6 | 357.1 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 20 | 0 | 614
2018-11-03 | 0:00 | 586.1 | 174.6 | 351.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586.1
2018-11-03 | 1:00 | 585.9 | 174.6 | 349 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 585.9
2018-11-03 | 2:00 | 627.1 | 174.6 | 356.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 627.1
2018-11-03 | 3:00 | 663.2 | 174.6 | 357.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 663.2
2018-11-03 | 4:00 | 675 | 174.6 | 357 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 53 | 0 | 675
2018-11-03 | 5:00 | 644.6 | 174.6 | 357.6 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 31 | 0 | 644.6
2018-11-03 | 6:00 | 628.8 | 174.6 | 357.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 34 | 0 | 628.8
2018-11-03 | 7:00 | 641.4 | 174.6 | 320.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 641.4
2018-11-03 | 8:00 | 631.9 | 174.6 | 206.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 251.3 | 0 | 1 | 0 | -60 | 0 | 631.9
2018-11-03 | 9:00 | 616.7 | 174.6 | 204.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 391.5 | -62.4 | 0 | 0 | -150 | 0 | 616.7
2018-11-03 | 10:00 | 601.3 | 174.6 | 208.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 486 | -154.8 | 0 | 0 | -171 | 0 | 601.3
2018-11-03 | 11:00 | 584.5 | 174.6 | 206.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 503.7 | -187.6 | 0 | 0 | -171 | 0 | 584.5
2018-11-03 | 12:00 | 567 | 174.6 | 202.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 503.9 | -201.5 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 567
2018-11-03 | 13:00 | 577.5 | 174.6 | 206.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 471.4 | -162.5 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 577.5
2018-11-03 | 14:00 | 579.1 | 174.6 | 206.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 394.2 | -84 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 579.1
2018-11-03 | 15:00 | 584.7 | 174.6 | 260 | 19.5 | 0 | 38.8 | 88.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 584.7
2018-11-03 | 16:00 | 581.6 | 174.6 | 277.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 581.6
2018-11-03 | 17:00 | 625.4 | 174.6 | 277.1 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 625.4
2018-11-03 | 18:00 | 637.1 | 174.6 | 277.1 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 0 | 637.1
2018-11-03 | 19:00 | 630.4 | 174.6 | 276.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 78 | 0 | 630.4
2018-11-03 | 20:00 | 614 | 174.6 | 277.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 66 | 0 | 614
2018-11-03 | 21:00 | 595.2 | 174.6 | 277.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 45 | 0 | 595.2
2018-11-03 | 22:00 | 561.1 | 174.6 | 277.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 20 | 0 | 561.1
2018-11-03 | 23:00 | 544.3 | 174.6 | 277 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 544.3
2018-11-04 | 0:00 | 535.1 | 174.6 | 276.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 23 | 0 | 535.1
2018-11-04 | 1:00 | 533 | 174.6 | 276.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 20 | 0 | 533
2018-11-04 | 2:00 | 566.2 | 174.6 | 277.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 25 | 0 | 566.2
2018-11-04 | 3:00 | 611.3 | 174.6 | 277.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 71 | 0 | 611.3
2018-11-04 | 4:00 | 617.6 | 174.6 | 277.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 77 | 0 | 617.6
2018-11-04 | 5:00 | 593.2 | 174.6 | 277.5 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 62 | 0 | 593.2
2018-11-04 | 6:00 | 573.4 | 174.6 | 277.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 573.4
2018-11-04 | 7:00 | 578.4 | 174.6 | 265.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 78.6 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 578.4
2018-11-04 | 8:00 | 579.8 | 174.6 | 212.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 224.4 | 0 | 0.3 | 0 | -90 | 0 | 579.8
2018-11-04 | 9:00 | 584 | 174.6 | 201.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 335 | -35.6 | 0.3 | -0.3 | -150 | 0 | 584
2018-11-04 | 10:00 | 560.7 | 174.6 | 197.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 425.7 | -124.3 | 0 | 0 | -171 | 0 | 560.7
2018-11-04 | 11:00 | 547.3 | 174.6 | 208.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 508.3 | -231 | 0 | 0 | -171 | 0 | 547.3
2018-11-04 | 12:00 | 534.9 | 174.6 | 208.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 538.4 | -274.2 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 534.9
2018-11-04 | 13:00 | 544.7 | 174.6 | 202.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 512.8 | -232.7 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 544.7
2018-11-04 | 14:00 | 542.8 | 174.6 | 207.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 435.9 | -162.4 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 542.8
2018-11-04 | 15:00 | 554.4 | 174.6 | 268.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 52 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 554.4
2018-11-04 | 16:00 | 562.6 | 174.6 | 290.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 562.6
2018-11-04 | 17:00 | 609.6 | 174.6 | 290.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 609.6
2018-11-04 | 18:00 | 631.1 | 174.6 | 290.8 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 66 | 0 | 631.1
2018-11-04 | 19:00 | 624.8 | 174.6 | 290.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 61 | 0 | 624.8
2018-11-04 | 20:00 | 606.8 | 174.6 | 290.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 606.8
2018-11-04 | 21:00 | 581.2 | 174.6 | 290.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 581.2
2018-11-04 | 22:00 | 555.2 | 174.6 | 290.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 555.2
2018-11-04 | 23:00 | 539.3 | 174.6 | 291 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 539.3
2018-11-05 | 0:00 | 524.3 | 174.6 | 290.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 524.3
2018-11-05 | 1:00 | 529.2 | 174.6 | 290.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 529.2
2018-11-05 | 2:00 | 579.6 | 174.6 | 290.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 26 | 0 | 579.6
2018-11-05 | 3:00 | 621.1 | 174.6 | 290.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 621.1
2018-11-05 | 4:00 | 631.9 | 174.6 | 290.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 77 | 0 | 631.9
2018-11-05 | 5:00 | 633 | 174.6 | 290.6 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 633
2018-11-05 | 6:00 | 651.9 | 174.6 | 291.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 125 | 0 | 651.9
2018-11-05 | 7:00 | 678.1 | 174.6 | 290.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 81.4 | 0 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 678.1
2018-11-05 | 8:00 | 704 | 174.6 | 249.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 250.6 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 704
2018-11-05 | 9:00 | 714.1 | 174.6 | 249.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 392 | -10.4 | 0.3 | -0.3 | -150 | 0 | 714.1
2018-11-05 | 10:00 | 690.4 | 174.6 | 234.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 486.9 | -92.8 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 690.4
2018-11-05 | 11:00 | 690.2 | 174.6 | 244.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 547.5 | -163.7 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 690.2
2018-11-05 | 12:00 | 653 | 174.6 | 236.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 547.2 | -192.7 | 1 | -1 | -171 | 0 | 653
2018-11-05 | 13:00 | 695.3 | 174.6 | 234 | 19.5 | 0 | 38.8 | 511.1 | -111.8 | 2.6 | -2.5 | -171 | 0 | 695.3
2018-11-05 | 14:00 | 705 | 174.6 | 247.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 429.8 | -34.7 | 6.9 | -6.6 | -171 | 0 | 705
2018-11-05 | 15:00 | 712.7 | 174.6 | 349.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 58 | 0 | 9.9 | 0 | 62 | 0 | 712.7
2018-11-05 | 16:00 | 712.5 | 174.6 | 349.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 5.9 | 0 | 123 | 0 | 712.5
2018-11-05 | 17:00 | 725.7 | 174.6 | 349.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 97 | 0 | 725.7
2018-11-05 | 18:00 | 728.4 | 174.6 | 350.5 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 99 | 0 | 728.4
2018-11-05 | 19:00 | 696.8 | 174.6 | 349.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 68 | 0 | 696.8
2018-11-05 | 20:00 | 673.9 | 174.6 | 349.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 49 | 0 | 673.9
2018-11-05 | 21:00 | 648.9 | 174.6 | 349.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 26 | 0 | 648.9
2018-11-05 | 22:00 | 613.5 | 174.6 | 346.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2018-11-05 | 23:00 | 582.4 | 174.6 | 341.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 582.4
2018-11-06 | 0:00 | 564.1 | 174.6 | 325.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 564.1
2018-11-06 | 1:00 | 575.8 | 174.6 | 339.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 575.8
2018-11-06 | 2:00 | 610.7 | 174.6 | 342.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 610.7
2018-11-06 | 3:00 | 654.8 | 174.6 | 350.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 32 | 0 | 654.8
2018-11-06 | 4:00 | 673.8 | 174.6 | 349.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 53 | 0 | 673.8
2018-11-06 | 5:00 | 663.5 | 174.6 | 350.2 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 47 | 0 | 663.5
2018-11-06 | 6:00 | 666.8 | 174.6 | 349.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 12.9 | 0 | 70 | 0 | 666.8
2018-11-06 | 7:00 | 693.4 | 174.6 | 349.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 66.9 | 0 | 12.9 | 0 | 31 | 0 | 693.4
2018-11-06 | 8:00 | 716.9 | 174.6 | 275.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 228.8 | 0 | 9.9 | 0 | -30 | 0 | 716.9
2018-11-06 | 9:00 | 723.9 | 174.6 | 269 | 19.5 | 0 | 38.8 | 364.4 | 0 | 7.6 | 0 | -150 | 0 | 723.9
2018-11-06 | 10:00 | 711.1 | 174.6 | 240.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 443.6 | -35.4 | 7.6 | -7.2 | -171 | 0 | 711.1
2018-11-06 | 11:00 | 718.3 | 174.6 | 249.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 483.3 | -76.8 | 8.6 | -8.2 | -171 | 0 | 718.3
2018-11-06 | 12:00 | 667.8 | 174.6 | 246.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 440.7 | -81.9 | 9.2 | -8.7 | -171 | 0 | 667.8
2018-11-06 | 13:00 | 706.6 | 174.6 | 244.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 391.4 | 0 | 8.6 | 0 | -171 | 0 | 706.6
2018-11-06 | 14:00 | 718.7 | 174.6 | 258 | 19.5 | 0 | 38.8 | 390.5 | 0 | 8.3 | 0 | -171 | 0 | 718.7
2018-11-06 | 15:00 | 719.1 | 174.6 | 341.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 63.1 | 0 | 7.6 | 0 | 74 | 0 | 719.1
2018-11-06 | 16:00 | 714.5 | 174.6 | 340.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 6.3 | 0 | 134 | 0 | 714.5
2018-11-06 | 17:00 | 729.2 | 174.6 | 340.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 110 | 0 | 729.2
2018-11-06 | 18:00 | 730.6 | 174.6 | 341.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 108 | 0 | 730.6
2018-11-06 | 19:00 | 698.8 | 174.6 | 341.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 78 | 0 | 698.8
2018-11-06 | 20:00 | 671.2 | 174.6 | 341 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 54 | 0 | 671.2
2018-11-06 | 21:00 | 644.9 | 174.6 | 340.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 23 | 0 | 644.9
2018-11-06 | 22:00 | 606.4 | 174.6 | 326.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 606.4
2018-11-06 | 23:00 | 577.7 | 174.6 | 320 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 577.7
2018-11-07 | 0:00 | 560.4 | 174.6 | 303.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 560.4
2018-11-07 | 1:00 | 564.2 | 174.6 | 302.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 564.2
2018-11-07 | 2:00 | 602.1 | 174.6 | 313 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 602.1
2018-11-07 | 3:00 | 651.1 | 174.6 | 341.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 23 | 0 | 651.1
2018-11-07 | 4:00 | 664.3 | 174.6 | 340.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 38 | 0 | 664.3
2018-11-07 | 5:00 | 651.2 | 174.6 | 341 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 34 | 0 | 651.2
2018-11-07 | 6:00 | 651.7 | 174.6 | 341.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1.2 | 0 | 24.4 | 0 | 52 | 0 | 651.7
2018-11-07 | 7:00 | 679 | 174.6 | 341.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 73.5 | 0 | 24.1 | 0 | 7 | 0 | 679
2018-11-07 | 8:00 | 709.3 | 174.6 | 266.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 226.2 | 0 | 13.9 | 0 | -30 | 0 | 709.3
2018-11-07 | 9:00 | 719.4 | 174.6 | 246.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 349.4 | 0 | 10.2 | 0 | -120 | 0 | 719.4
2018-11-07 | 10:00 | 713.1 | 174.6 | 239.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 460.3 | -48.8 | 8.9 | -8.5 | -171 | 0 | 713.1
2018-11-07 | 11:00 | 711.9 | 174.6 | 244.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 497.6 | -92.4 | 6.9 | -6.6 | -171 | 0 | 711.9
2018-11-07 | 12:00 | 656.2 | 174.6 | 243.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 476.8 | -126 | 5.3 | -5 | -171 | 0 | 656.2
2018-11-07 | 13:00 | 695.6 | 174.6 | 247.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 445.2 | -59 | 7.6 | -7.2 | -171 | 0 | 695.6
2018-11-07 | 14:00 | 695.1 | 174.6 | 260.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 365.7 | 0 | 6.9 | 0 | -171 | 0 | 695.1
2018-11-07 | 15:00 | 702.9 | 174.6 | 350.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 110.7 | 0 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 702.9
2018-11-07 | 16:00 | 697.7 | 174.6 | 349.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 111 | 0 | 697.7
2018-11-07 | 17:00 | 719.3 | 174.6 | 350 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92 | 0 | 719.3
2018-11-07 | 18:00 | 719.9 | 174.6 | 349.7 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 88 | 0 | 719.9
2018-11-07 | 19:00 | 685 | 174.6 | 349.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 54 | 0 | 685
2018-11-07 | 20:00 | 665.2 | 174.6 | 349.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 36 | 0 | 665.2
2018-11-07 | 21:00 | 645.3 | 174.6 | 349.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 14 | 0 | 645.3
2018-11-07 | 22:00 | 623.2 | 174.6 | 342.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 623.2
2018-11-07 | 23:00 | 597.3 | 174.6 | 332 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 597.3
2018-11-08 | 0:00 | 583.9 | 174.6 | 323.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 583.9
2018-11-08 | 1:00 | 582.3 | 174.6 | 323 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 582.3
2018-11-08 | 2:00 | 617.4 | 174.6 | 334.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 617.4
2018-11-08 | 3:00 | 663.5 | 174.6 | 349.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 31 | 0 | 663.5
2018-11-08 | 4:00 | 674.6 | 174.6 | 350.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 39 | 0 | 674.6
2018-11-08 | 5:00 | 653.5 | 174.6 | 350.3 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 28 | 0 | 653.5
2018-11-08 | 6:00 | 659.9 | 174.6 | 349.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 23.4 | 0 | 53 | 0 | 659.9
2018-11-08 | 7:00 | 679.2 | 174.6 | 350 | 19.5 | 0 | 38.8 | 66.2 | 0 | 20.1 | 0 | 10 | 0 | 679.2
2018-11-08 | 8:00 | 713.7 | 174.6 | 259.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 198.1 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 713.7
2018-11-08 | 9:00 | 740.4 | 174.6 | 263.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 334.5 | 0 | 20.5 | 0 | -111 | 0 | 740.4
2018-11-08 | 10:00 | 722.8 | 174.6 | 267.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 415 | -22 | 16.5 | -15.7 | -171 | 0 | 722.8
2018-11-08 | 11:00 | 727.8 | 174.6 | 267.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 458.6 | -61 | 16.2 | -15.4 | -171 | 0 | 727.8
2018-11-08 | 12:00 | 696.2 | 174.6 | 264.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 412.4 | -43.6 | 17.5 | -16.6 | -171 | 0 | 696.2
2018-11-08 | 13:00 | 745.5 | 174.6 | 276.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 325.3 | 0 | 21.8 | 0 | -111 | 0 | 745.5
2018-11-08 | 14:00 | 734.4 | 174.6 | 274.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 229.7 | 0 | 27.1 | 0 | -30 | 0 | 734.4
2018-11-08 | 15:00 | 718.6 | 174.6 | 343.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 108.8 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 718.6
2018-11-08 | 16:00 | 725.6 | 174.6 | 430.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 20 | 0 | 725.6
2018-11-08 | 17:00 | 742.9 | 174.6 | 425.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 742.9
2018-11-08 | 18:00 | 732 | 174.6 | 406.2 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 732
2018-11-08 | 19:00 | 694.9 | 174.6 | 360.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 694.9
2018-11-08 | 20:00 | 667.7 | 174.6 | 340.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2018-11-08 | 21:00 | 643 | 174.6 | 313.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 643
2018-11-08 | 22:00 | 623.1 | 174.6 | 302.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 623.1
2018-11-08 | 23:00 | 597.8 | 174.6 | 304.4 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 597.8
2018-11-09 | 0:00 | 578.3 | 174.6 | 292.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 578.3
2018-11-09 | 1:00 | 575.7 | 174.6 | 288.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 575.7
2018-11-09 | 2:00 | 613.8 | 174.6 | 311.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 613.8
2018-11-09 | 3:00 | 656.8 | 174.6 | 353.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 656.8
2018-11-09 | 4:00 | 669.3 | 174.6 | 372.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-11-09 | 5:00 | 642.9 | 174.6 | 353.5 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 642.9
2018-11-09 | 6:00 | 642 | 174.6 | 372.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 642
2018-11-09 | 7:00 | 663.6 | 174.6 | 343.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 48.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2018-11-09 | 8:00 | 712.1 | 174.6 | 315.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 123.1 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 712.1
2018-11-09 | 9:00 | 732.8 | 174.6 | 287 | 19.5 | 0 | 38.8 | 170.3 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 732.8
2018-11-09 | 10:00 | 731.6 | 174.6 | 247.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 229.7 | 0 | 42.6 | 0 | -21 | 0 | 731.6
2018-11-09 | 11:00 | 724.7 | 174.6 | 247.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 205.8 | 0 | 45.2 | 0 | -7 | 0 | 724.7
2018-11-09 | 12:00 | 672.2 | 174.6 | 210.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 149.3 | 0 | 42.9 | 0 | 37 | 0 | 672.2
2018-11-09 | 13:00 | 705.2 | 174.6 | 257 | 19.5 | 0 | 38.8 | 219.1 | 0 | 47.2 | 0 | -51 | 0 | 705.2
2018-11-09 | 14:00 | 718.7 | 174.6 | 247.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 189.5 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 718.7
2018-11-09 | 15:00 | 719.8 | 174.6 | 317 | 19.5 | 0 | 38.8 | 95 | 0 | 47.9 | 0 | 27 | 0 | 719.8
2018-11-09 | 16:00 | 717.3 | 174.6 | 316.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 123 | 0 | 717.3
2018-11-09 | 17:00 | 724.5 | 174.6 | 317.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 96 | 0 | 724.5
2018-11-09 | 18:00 | 717.7 | 174.6 | 317 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 96 | 0 | 717.7
2018-11-09 | 19:00 | 682.1 | 174.6 | 317.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 66 | 0 | 682.1
2018-11-09 | 20:00 | 654.7 | 174.6 | 317.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 50 | 0 | 654.7
2018-11-09 | 21:00 | 632.2 | 174.6 | 317.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 31 | 0 | 632.2
2018-11-09 | 22:00 | 610.7 | 174.6 | 317.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 16 | 0 | 610.7
2018-11-09 | 23:00 | 590.3 | 174.6 | 316.9 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 21 | 0 | 590.3
2018-11-10 | 0:00 | 571.5 | 174.6 | 317.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 7 | 0 | 571.5
2018-11-10 | 1:00 | 563.7 | 174.6 | 316.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1 | 0 | 563.7
2018-11-10 | 2:00 | 602 | 174.6 | 317.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 9 | 0 | 602
2018-11-10 | 3:00 | 645.8 | 174.6 | 316.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 54 | 0 | 645.8
2018-11-10 | 4:00 | 657.4 | 174.6 | 317.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 69 | 0 | 657.4
2018-11-10 | 5:00 | 630 | 174.6 | 317 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 53 | 0 | 630
2018-11-10 | 6:00 | 611 | 174.6 | 317.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 3.3 | 0 | 57 | 0 | 611
2018-11-10 | 7:00 | 625.8 | 174.6 | 317.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 69.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 625.8
2018-11-10 | 8:00 | 634.7 | 174.6 | 223.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 235.7 | 0 | 2.6 | 0 | -60 | 0 | 634.7
2018-11-10 | 9:00 | 633.4 | 174.6 | 211.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 379.3 | -40.4 | 4 | -3.8 | -150 | 0 | 633.4
2018-11-10 | 10:00 | 619.8 | 174.6 | 212.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 487.3 | -141.9 | 5 | -4.8 | -171 | 0 | 619.8
2018-11-10 | 11:00 | 612.1 | 174.6 | 213.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 533.3 | -197.4 | 7.9 | -7.5 | -171 | 0 | 612.1
2018-11-10 | 12:00 | 601.3 | 174.6 | 211.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 544.1 | -216.6 | 6.9 | -6.6 | -171 | 0 | 601.3
2018-11-10 | 13:00 | 622.7 | 174.6 | 209.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 515.8 | -164.4 | 6.3 | -6 | -171 | 0 | 622.7
2018-11-10 | 14:00 | 624.2 | 174.6 | 207.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 435 | -80.5 | 6.3 | -6 | -171 | 0 | 624.2
2018-11-10 | 15:00 | 628.3 | 174.6 | 298.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 60 | 0 | 5.3 | 0 | 32 | 0 | 628.3
2018-11-10 | 16:00 | 624.7 | 174.6 | 297.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 92 | 0 | 624.7
2018-11-10 | 17:00 | 657.8 | 174.6 | 298.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 85 | 0 | 657.8
2018-11-10 | 18:00 | 666.1 | 174.6 | 298.1 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 666.1
2018-11-10 | 19:00 | 653 | 174.6 | 297.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 81 | 0 | 653
2018-11-10 | 20:00 | 640.7 | 174.6 | 297.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | 0 | 640.7
2018-11-10 | 21:00 | 608.4 | 174.6 | 297.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 608.4
2018-11-10 | 22:00 | 577 | 174.6 | 298 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 13 | 0 | 577
2018-11-10 | 23:00 | 557.4 | 174.6 | 297.8 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 557.4
2018-11-11 | 0:00 | 534.3 | 174.6 | 298.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 534.3
2018-11-11 | 1:00 | 531.6 | 174.6 | 297.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 531.6
2018-11-11 | 2:00 | 576.3 | 174.6 | 297.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 16 | 0 | 576.3
2018-11-11 | 3:00 | 617.5 | 174.6 | 298.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 617.5
2018-11-11 | 4:00 | 628.2 | 174.6 | 297.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 67 | 0 | 628.2
2018-11-11 | 5:00 | 614.8 | 174.6 | 297.4 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 614.8
2018-11-11 | 6:00 | 599.2 | 174.6 | 297.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 3.3 | 0 | 65 | 0 | 599.2
2018-11-11 | 7:00 | 598.1 | 174.6 | 293 | 19.5 | 0 | 38.8 | 65.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 598.1
2018-11-11 | 8:00 | 592 | 174.6 | 212.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 228.4 | 0 | 7.9 | 0 | -90 | 0 | 592
2018-11-11 | 9:00 | 580.1 | 174.6 | 205.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 382.1 | -90.9 | 6.3 | -6 | -150 | 0 | 580.1
2018-11-11 | 10:00 | 546.1 | 174.6 | 204.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 488.7 | -209 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 546.1
2018-11-11 | 11:00 | 538.6 | 174.6 | 207.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 547.7 | -278.5 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 538.6
2018-11-11 | 12:00 | 544.6 | 174.6 | 199.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 544.6 | -261.6 | 1 | -1 | -171 | 0 | 544.6
2018-11-11 | 13:00 | 553.1 | 174.6 | 204.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 500.8 | -213.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 553.1
2018-11-11 | 14:00 | 560.2 | 174.6 | 198.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 422.8 | -123.2 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 560.2
2018-11-11 | 15:00 | 575.2 | 174.6 | 261.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 79.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575.2
2018-11-11 | 16:00 | 587.1 | 174.6 | 354.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.1
2018-11-11 | 17:00 | 636.2 | 174.6 | 363.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 636.2
2018-11-11 | 18:00 | 648.7 | 174.6 | 374.7 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 648.7
2018-11-11 | 19:00 | 637.1 | 174.6 | 364.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 637.1
2018-11-11 | 20:00 | 624.8 | 174.6 | 358.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 624.8
2018-11-11 | 21:00 | 598.4 | 174.6 | 330.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 598.4
2018-11-11 | 22:00 | 559.2 | 174.6 | 294.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 559.2
2018-11-11 | 23:00 | 537.1 | 174.6 | 299.2 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 537.1
2018-11-12 | 0:00 | 529.8 | 174.6 | 293.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 529.8
2018-11-12 | 1:00 | 528 | 174.6 | 292.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 528
2018-11-12 | 2:00 | 568.6 | 174.6 | 303.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 568.6
2018-11-12 | 3:00 | 618.2 | 174.6 | 353.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2018-11-12 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 380.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2018-11-12 | 5:00 | 635.5 | 174.6 | 380.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 635.5
2018-11-12 | 6:00 | 640 | 174.6 | 402.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 640
2018-11-12 | 7:00 | 667 | 174.6 | 383.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 46.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 667
2018-11-12 | 8:00 | 718.5 | 174.6 | 379.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 104 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2018-11-12 | 9:00 | 754.2 | 174.6 | 409.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 109.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 754.2
2018-11-12 | 10:00 | 754.5 | 174.6 | 390.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 128.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 754.5
2018-11-12 | 11:00 | 752.2 | 174.6 | 402.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 111.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 752.2
2018-11-12 | 12:00 | 712.1 | 174.6 | 387.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 88.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 712.1
2018-11-12 | 13:00 | 760.2 | 174.6 | 457.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 53.6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 760.2
2018-11-12 | 14:00 | 745 | 174.6 | 457.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 33 | 0 | 3.3 | 0 | 18 | 0 | 745
2018-11-12 | 15:00 | 732.5 | 174.6 | 457.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 13.1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 732.5
2018-11-12 | 16:00 | 747.6 | 174.6 | 458.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 50 | 0 | 747.6
2018-11-12 | 17:00 | 763.3 | 174.6 | 458.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 25 | 0 | 763.3
2018-11-12 | 18:00 | 759.6 | 174.6 | 458.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 21 | 0 | 759.6
2018-11-12 | 19:00 | 736.9 | 174.6 | 458 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 736.9
2018-11-12 | 20:00 | 702.8 | 174.6 | 430.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 702.8
2018-11-12 | 21:00 | 664.5 | 174.6 | 390.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2018-11-12 | 22:00 | 634.5 | 174.6 | 362.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 634.5
2018-11-12 | 23:00 | 606.4 | 174.6 | 361.9 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 606.4
2018-11-13 | 0:00 | 583 | 174.6 | 339.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 583
2018-11-13 | 1:00 | 592.1 | 174.6 | 345 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 592.1
2018-11-13 | 2:00 | 628.8 | 174.6 | 348.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 628.8
2018-11-13 | 3:00 | 668.7 | 174.6 | 382.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2018-11-13 | 4:00 | 685.5 | 174.6 | 399.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 685.5
2018-11-13 | 5:00 | 666.2 | 174.6 | 387.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 666.2
2018-11-13 | 6:00 | 674.3 | 174.6 | 410.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 674.3
2018-11-13 | 7:00 | 700.4 | 174.6 | 392.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 45.7 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 700.4
2018-11-13 | 8:00 | 750.9 | 174.6 | 370 | 19.5 | 0 | 38.8 | 129.2 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 750.9
2018-11-13 | 9:00 | 774.7 | 174.6 | 328.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 196.3 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 774.7
2018-11-13 | 10:00 | 764 | 174.6 | 277.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 289.6 | 0 | 14.9 | 0 | -51 | 0 | 764
2018-11-13 | 11:00 | 764.3 | 174.6 | 274.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 290.3 | 0 | 17.8 | 0 | -51 | 0 | 764.3
2018-11-13 | 12:00 | 700.8 | 174.6 | 275.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 281.5 | 0 | 21.5 | 0 | -111 | 0 | 700.8
2018-11-13 | 13:00 | 739 | 174.6 | 267.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 210.6 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 739
2018-11-13 | 14:00 | 747.7 | 174.6 | 281.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 206.3 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 747.7
2018-11-13 | 15:00 | 746.2 | 174.6 | 372.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 114.7 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 746.2
2018-11-13 | 16:00 | 751.8 | 174.6 | 375.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 121 | 0 | 751.8
2018-11-13 | 17:00 | 776.5 | 174.6 | 374.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 108 | 0 | 776.5
2018-11-13 | 18:00 | 773.2 | 174.6 | 374.4 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 106 | 0 | 773.2
2018-11-13 | 19:00 | 744.9 | 174.6 | 374.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 72 | 0 | 744.9
2018-11-13 | 20:00 | 716.9 | 174.6 | 374.8 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 48 | 0 | 716.9
2018-11-13 | 21:00 | 691.5 | 174.6 | 374.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 26 | 0 | 691.5
2018-11-13 | 22:00 | 655.1 | 174.6 | 370.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 655.1
2018-11-13 | 23:00 | 624.6 | 174.6 | 365.2 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 624.6
2018-11-14 | 0:00 | 603.2 | 174.6 | 345.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 603.2
2018-11-14 | 1:00 | 609 | 174.6 | 352 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 609
2018-11-14 | 2:00 | 650.9 | 174.6 | 365.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 650.9
2018-11-14 | 3:00 | 695.1 | 174.6 | 374.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 34 | 0 | 695.1
2018-11-14 | 4:00 | 710.4 | 174.6 | 375.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 44 | 0 | 710.4
2018-11-14 | 5:00 | 705.2 | 174.6 | 375.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 47 | 0 | 705.2
2018-11-14 | 6:00 | 717.9 | 174.6 | 374.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 29.1 | 0 | 81 | 0 | 717.9
2018-11-14 | 7:00 | 736.1 | 174.6 | 374.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 56.4 | 0 | 24.4 | 0 | 48 | 0 | 736.1
2018-11-14 | 8:00 | 752.5 | 174.6 | 295.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 201.2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 752.5
2018-11-14 | 9:00 | 757.4 | 174.6 | 289.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 365.1 | 0 | 19.5 | 0 | -150 | 0 | 757.4
2018-11-14 | 10:00 | 740 | 174.6 | 256.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 458.5 | -37.8 | 21.1 | -20 | -171 | 0 | 740
2018-11-14 | 11:00 | 738.7 | 174.6 | 251 | 19.5 | 0 | 38.8 | 492.8 | -68 | 19.5 | -18.5 | -171 | 0 | 738.7
2018-11-14 | 12:00 | 687.9 | 174.6 | 259.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 503.1 | -137.2 | 18.5 | -17.6 | -171 | 0 | 687.9
2018-11-14 | 13:00 | 730.4 | 174.6 | 256.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 476.8 | -65.5 | 21.1 | -20 | -171 | 0 | 730.4
2018-11-14 | 14:00 | 743 | 174.6 | 266.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 391.6 | 0 | 23.1 | 0 | -171 | 0 | 743
2018-11-14 | 15:00 | 739.9 | 174.6 | 364.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 119.2 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 739.9
2018-11-14 | 16:00 | 745 | 174.6 | 393 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 98 | 0 | 745
2018-11-14 | 17:00 | 773.2 | 174.6 | 393.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 90 | 0 | 773.2
2018-11-14 | 18:00 | 780.5 | 174.6 | 393.4 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 94 | 0 | 780.5
2018-11-14 | 19:00 | 757.4 | 174.6 | 392.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 73 | 0 | 757.4
2018-11-14 | 20:00 | 730.2 | 174.6 | 393.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 53 | 0 | 730.2
2018-11-14 | 21:00 | 692.4 | 174.6 | 393.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 19 | 0 | 692.4
2018-11-14 | 22:00 | 670.5 | 174.6 | 393.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 4 | 0 | 670.5
2018-11-14 | 23:00 | 637.2 | 174.6 | 392.7 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2018-11-15 | 0:00 | 618.2 | 174.6 | 376.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2018-11-15 | 1:00 | 621.6 | 174.6 | 380.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 621.6
2018-11-15 | 2:00 | 656.7 | 174.6 | 386.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 656.7
2018-11-15 | 3:00 | 701.2 | 174.6 | 393.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 38 | 0 | 701.2
2018-11-15 | 4:00 | 711.5 | 174.6 | 393.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 49 | 0 | 711.5
2018-11-15 | 5:00 | 699.4 | 174.6 | 393.4 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 48 | 0 | 699.4
2018-11-15 | 6:00 | 722.5 | 174.6 | 393 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 93 | 0 | 722.5
2018-11-15 | 7:00 | 741.3 | 174.6 | 393.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 57.4 | 0 | 3.3 | 0 | 54 | 0 | 741.3
2018-11-15 | 8:00 | 773.6 | 174.6 | 318 | 19.5 | 0 | 38.8 | 220.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 773.6
2018-11-15 | 9:00 | 764.1 | 174.6 | 294.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 354.2 | 0 | 2.6 | 0 | -120 | 0 | 764.1
2018-11-15 | 10:00 | 740.7 | 174.6 | 252.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 449.8 | -23.8 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 740.7
2018-11-15 | 11:00 | 739.8 | 174.6 | 250.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 478.5 | -50.8 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 739.8
2018-11-15 | 12:00 | 681 | 174.6 | 252.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 481.6 | -115.2 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 681
2018-11-15 | 13:00 | 725.5 | 174.6 | 259.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 465.9 | -62 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 725.5
2018-11-15 | 14:00 | 732.8 | 174.6 | 264.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 402.7 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 732.8
2018-11-15 | 15:00 | 745.6 | 174.6 | 411.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 99.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-11-15 | 16:00 | 748.7 | 174.6 | 451.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 748.7
2018-11-15 | 17:00 | 769.2 | 174.6 | 451.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 43 | 0 | 769.2
2018-11-15 | 18:00 | 782.3 | 174.6 | 451 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 55 | 0 | 782.3
2018-11-15 | 19:00 | 759.1 | 174.6 | 451.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 759.1
2018-11-15 | 20:00 | 725.3 | 174.6 | 451 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 725.3
2018-11-15 | 21:00 | 688.3 | 174.6 | 419.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688.3
2018-11-15 | 22:00 | 670.9 | 174.6 | 404.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 670.9
2018-11-15 | 23:00 | 636.8 | 174.6 | 397.6 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 636.8
2018-11-16 | 0:00 | 613.1 | 174.6 | 375.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2018-11-16 | 1:00 | 619.4 | 174.6 | 378.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 619.4
2018-11-16 | 2:00 | 663.4 | 174.6 | 394.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 663.4
2018-11-16 | 3:00 | 711.4 | 174.6 | 442.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 711.4
2018-11-16 | 4:00 | 722.7 | 174.6 | 451.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 722.7
2018-11-16 | 5:00 | 716.7 | 174.6 | 451.4 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 3 | 0 | 716.7
2018-11-16 | 6:00 | 737.9 | 174.6 | 451.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 41 | 0 | 737.9
2018-11-16 | 7:00 | 761.1 | 174.6 | 451.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 49.5 | 0 | 9.9 | 0 | 17 | 0 | 761.1
2018-11-16 | 8:00 | 790.4 | 174.6 | 368.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 182 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 790.4
2018-11-16 | 9:00 | 793.3 | 174.6 | 294.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 312.6 | 0 | 4.3 | 0 | -51 | 0 | 793.3
2018-11-16 | 10:00 | 783.8 | 174.6 | 296.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 362.5 | 0 | 3 | 0 | -111 | 0 | 783.8
2018-11-16 | 11:00 | 780.4 | 174.6 | 299.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 358.1 | 0 | 1.3 | 0 | -111 | 0 | 780.4
2018-11-16 | 12:00 | 738.3 | 174.6 | 293.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 292.3 | 0 | 1 | 0 | -81 | 0 | 738.3
2018-11-16 | 13:00 | 777 | 174.6 | 289 | 19.5 | 0 | 38.8 | 254.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 777
2018-11-16 | 14:00 | 769 | 174.6 | 346.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 189.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 769
2018-11-16 | 15:00 | 774.1 | 174.6 | 419.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 74.3 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 774.1
2018-11-16 | 16:00 | 787.5 | 174.6 | 418.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 135 | 0 | 787.5
2018-11-16 | 17:00 | 807.5 | 174.6 | 419.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 807.5
2018-11-16 | 18:00 | 795.6 | 174.6 | 419.6 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 795.6
2018-11-16 | 19:00 | 765.4 | 174.6 | 419.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 765.4
2018-11-16 | 20:00 | 722.2 | 174.6 | 418.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 36 | 0 | 722.2
2018-11-16 | 21:00 | 699 | 174.6 | 419 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 699
2018-11-16 | 22:00 | 670.2 | 174.6 | 406.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 670.2
2018-11-16 | 23:00 | 648.3 | 174.6 | 409.4 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 648.3
2018-11-17 | 0:00 | 616 | 174.6 | 379.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 616
2018-11-17 | 1:00 | 619.8 | 174.6 | 383.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 619.8
2018-11-17 | 2:00 | 652.3 | 174.6 | 387.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 652.3
2018-11-17 | 3:00 | 687.2 | 174.6 | 419.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 687.2
2018-11-17 | 4:00 | 698.5 | 174.6 | 419.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 16 | 0 | 698.5
2018-11-17 | 5:00 | 680.2 | 174.6 | 419.2 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 680.2
2018-11-17 | 6:00 | 673 | 174.6 | 419.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 15 | 0 | 673
2018-11-17 | 7:00 | 693.7 | 174.6 | 415.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 41.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 693.7
2018-11-17 | 8:00 | 731.9 | 174.6 | 348.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 145.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 731.9
2018-11-17 | 9:00 | 722.4 | 174.6 | 255.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 258.9 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 722.4
2018-11-17 | 10:00 | 706 | 174.6 | 246.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 324.8 | 0 | 12.5 | 0 | -111 | 0 | 706
2018-11-17 | 11:00 | 687.4 | 174.6 | 227.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 408.3 | -10.8 | 13.5 | -12.8 | -171 | 0 | 687.4
2018-11-17 | 12:00 | 670 | 174.6 | 226.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 402 | -21.4 | 11.9 | -11.3 | -171 | 0 | 670
2018-11-17 | 13:00 | 668.2 | 174.6 | 255.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 309 | 0 | 12.2 | 0 | -141 | 0 | 668.2
2018-11-17 | 14:00 | 672.9 | 174.6 | 236.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 331.9 | 0 | 12.2 | 0 | -141 | 0 | 672.9
2018-11-17 | 15:00 | 672.2 | 174.6 | 316 | 19.5 | 0 | 38.8 | 111.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 672.2
2018-11-17 | 16:00 | 673.6 | 174.6 | 341.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 90 | 0 | 673.6
2018-11-17 | 17:00 | 703.8 | 174.6 | 340.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 83 | 0 | 703.8
2018-11-17 | 18:00 | 711.8 | 174.6 | 340.9 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 91 | 0 | 711.8
2018-11-17 | 19:00 | 688.7 | 174.6 | 341.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 69 | 0 | 688.7
2018-11-17 | 20:00 | 669 | 174.6 | 341.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 54 | 0 | 669
2018-11-17 | 21:00 | 639 | 174.6 | 341.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 23 | 0 | 639
2018-11-17 | 22:00 | 616.9 | 174.6 | 341 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 4 | 0 | 616.9
2018-11-17 | 23:00 | 582.9 | 174.6 | 337.7 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 582.9
2018-11-18 | 0:00 | 574.1 | 174.6 | 332.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 574.1
2018-11-18 | 1:00 | 585.1 | 174.6 | 341.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 585.1
2018-11-18 | 2:00 | 622.8 | 174.6 | 340.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 8 | 0 | 622.8
2018-11-18 | 3:00 | 666 | 174.6 | 340.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 50 | 0 | 666
2018-11-18 | 4:00 | 677.2 | 174.6 | 341 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 61 | 0 | 677.2
2018-11-18 | 5:00 | 640.2 | 174.6 | 341.6 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 34 | 0 | 640.2
2018-11-18 | 6:00 | 620.9 | 174.6 | 341.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 35 | 0 | 620.9
2018-11-18 | 7:00 | 632.3 | 174.6 | 340.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 50.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 632.3
2018-11-18 | 8:00 | 650.3 | 174.6 | 214.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 194.2 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 650.3
2018-11-18 | 9:00 | 634.5 | 174.6 | 223.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 311.9 | 0 | 6.9 | 0 | -141 | 0 | 634.5
2018-11-18 | 10:00 | 605.2 | 174.6 | 199 | 19.5 | 0 | 38.8 | 396.5 | -52.5 | 5.9 | -5.6 | -171 | 0 | 605.2
2018-11-18 | 11:00 | 617.4 | 174.6 | 205.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 415.9 | -66 | 7.9 | -7.5 | -171 | 0 | 617.4
2018-11-18 | 12:00 | 618 | 174.6 | 221.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 323.1 | 0 | 11.6 | 0 | -171 | 0 | 618
2018-11-18 | 13:00 | 609.7 | 174.6 | 210.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 264.9 | 0 | 12.2 | 0 | -111 | 0 | 609.7
2018-11-18 | 14:00 | 610.3 | 174.6 | 203 | 19.5 | 0 | 38.8 | 218.9 | 0 | 15.5 | 0 | -60 | 0 | 610.3
2018-11-18 | 15:00 | 613.6 | 174.6 | 264.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 99.6 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 613.6
2018-11-18 | 16:00 | 637.3 | 174.6 | 384.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 637.3
2018-11-18 | 17:00 | 693.6 | 174.6 | 408.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 693.6
2018-11-18 | 18:00 | 701.3 | 174.6 | 419.7 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 701.3
2018-11-18 | 19:00 | 690.5 | 174.6 | 412.9 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 690.5
2018-11-18 | 20:00 | 665.6 | 174.6 | 395.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 665.6
2018-11-18 | 21:00 | 641 | 174.6 | 373 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 641
2018-11-18 | 22:00 | 600.4 | 174.6 | 336.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 600.4
2018-11-18 | 23:00 | 583.2 | 174.6 | 344.3 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 583.2
2018-11-19 | 0:00 | 562 | 174.6 | 328.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 562
2018-11-19 | 1:00 | 569.5 | 174.6 | 335.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 569.5
2018-11-19 | 2:00 | 607.4 | 174.6 | 344 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 607.4
2018-11-19 | 3:00 | 652.6 | 174.6 | 387.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 652.6
2018-11-19 | 4:00 | 668.5 | 174.6 | 403.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2018-11-19 | 5:00 | 656 | 174.6 | 397 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 656
2018-11-19 | 6:00 | 676.2 | 174.6 | 431 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 5 | 0 | 676.2
2018-11-19 | 7:00 | 697.1 | 174.6 | 426.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 31.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 697.1
2018-11-19 | 8:00 | 758.4 | 174.6 | 424.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 94.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 758.4
2018-11-19 | 9:00 | 783.9 | 174.6 | 419.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 126.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 783.9
2018-11-19 | 10:00 | 768.5 | 174.6 | 340.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 189.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 768.5
2018-11-19 | 11:00 | 770.9 | 174.6 | 355.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 173.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2018-11-19 | 12:00 | 715.9 | 174.6 | 333.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 141.7 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 715.9
2018-11-19 | 13:00 | 749.7 | 174.6 | 349.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 155.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 749.7
2018-11-19 | 14:00 | 753 | 174.6 | 321.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 183.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 753
2018-11-19 | 15:00 | 751.3 | 174.6 | 398.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 103.3 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 751.3
2018-11-19 | 16:00 | 756.3 | 174.6 | 431.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 73 | 0 | 756.3
2018-11-19 | 17:00 | 782.1 | 174.6 | 431 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 60 | 0 | 782.1
2018-11-19 | 18:00 | 786.4 | 174.6 | 431.2 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 67 | 0 | 786.4
2018-11-19 | 19:00 | 759.5 | 174.6 | 431.7 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 40 | 0 | 759.5
2018-11-19 | 20:00 | 725.8 | 174.6 | 431.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 17 | 0 | 725.8
2018-11-19 | 21:00 | 703.2 | 174.6 | 430.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 703.2
2018-11-19 | 22:00 | 679.2 | 174.6 | 412.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 679.2
2018-11-19 | 23:00 | 647 | 174.6 | 407.1 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 647
2018-11-20 | 0:00 | 627.4 | 174.6 | 387.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 627.4
2018-11-20 | 1:00 | 628.3 | 174.6 | 388.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 628.3
2018-11-20 | 2:00 | 671.8 | 174.6 | 398.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 671.8
2018-11-20 | 3:00 | 713 | 174.6 | 431.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 8 | 0 | 713
2018-11-20 | 4:00 | 725.3 | 174.6 | 431 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 21 | 0 | 725.3
2018-11-20 | 5:00 | 712.8 | 174.6 | 431.5 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 23 | 0 | 712.8
2018-11-20 | 6:00 | 745 | 174.6 | 431.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 75 | 0 | 745
2018-11-20 | 7:00 | 773.2 | 174.6 | 431.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 43.9 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 773.2
2018-11-20 | 8:00 | 802.8 | 174.6 | 388.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 176.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 802.8
2018-11-20 | 9:00 | 792.2 | 174.6 | 305.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 277.2 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 792.2
2018-11-20 | 10:00 | 762.7 | 174.6 | 279.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 384.2 | 0 | 7.3 | 0 | -141 | 0 | 762.7
2018-11-20 | 11:00 | 750.3 | 174.6 | 275 | 19.5 | 0 | 38.8 | 373.8 | 0 | 9.6 | 0 | -141 | 0 | 750.3
2018-11-20 | 12:00 | 699.6 | 174.6 | 265.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 381.7 | -10.1 | 11.6 | -11 | -171 | 0 | 699.6
2018-11-20 | 13:00 | 730.5 | 174.6 | 268.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 269.2 | 0 | 10.6 | 0 | -51 | 0 | 730.5
2018-11-20 | 14:00 | 734.6 | 174.6 | 272.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 302.9 | 0 | 7.3 | 0 | -81 | 0 | 734.6
2018-11-20 | 15:00 | 738.3 | 174.6 | 372.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 129.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 738.3
2018-11-20 | 16:00 | 735.9 | 174.6 | 452.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 735.9
2018-11-20 | 17:00 | 777.2 | 174.6 | 452.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 777.2
2018-11-20 | 18:00 | 786.5 | 174.6 | 452.2 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 60 | 0 | 786.5
2018-11-20 | 19:00 | 761.6 | 174.6 | 452.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 761.6
2018-11-20 | 20:00 | 737 | 174.6 | 452 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 737
2018-11-20 | 21:00 | 714.3 | 174.6 | 447.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2018-11-20 | 22:00 | 683.7 | 174.6 | 421 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2018-11-20 | 23:00 | 658.5 | 174.6 | 421.6 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 658.5
2018-11-21 | 0:00 | 632.1 | 174.6 | 396.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2018-11-21 | 1:00 | 643.1 | 174.6 | 408.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 643.1
2018-11-21 | 2:00 | 671.9 | 174.6 | 409.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 671.9
2018-11-21 | 3:00 | 717.4 | 174.6 | 452.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 717.4
2018-11-21 | 4:00 | 732.8 | 174.6 | 452.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 17 | 0 | 732.8
2018-11-21 | 5:00 | 723.4 | 174.6 | 452.7 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 16 | 0 | 723.4
2018-11-21 | 6:00 | 755.4 | 174.6 | 452.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 67 | 0 | 755.4
2018-11-21 | 7:00 | 780 | 174.6 | 453 | 19.5 | 0 | 38.8 | 34.5 | 0 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 780
2018-11-21 | 8:00 | 813.8 | 174.6 | 452.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 124.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 813.8
2018-11-21 | 9:00 | 817.7 | 174.6 | 289.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 299.8 | 0 | 2.3 | 0 | -7 | 0 | 817.7
2018-11-21 | 10:00 | 779.4 | 174.6 | 294.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 420.4 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 779.4
2018-11-21 | 11:00 | 767.9 | 174.6 | 278.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 451.6 | -24 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 767.9
2018-11-21 | 12:00 | 738.7 | 174.6 | 276.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 364 | 0 | 6.6 | 0 | -141 | 0 | 738.7
2018-11-21 | 13:00 | 775.1 | 174.6 | 282 | 19.5 | 0 | 38.8 | 275.3 | 0 | 5.9 | 0 | -21 | 0 | 775.1
2018-11-21 | 14:00 | 767.5 | 174.6 | 345.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 186.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 767.5
2018-11-21 | 15:00 | 755.2 | 174.6 | 396.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 124.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 755.2
2018-11-21 | 16:00 | 770.8 | 174.6 | 515.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 20 | 0 | 770.8
2018-11-21 | 17:00 | 804.8 | 174.6 | 515.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 14 | 0 | 804.8
2018-11-21 | 18:00 | 809 | 174.6 | 515 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 809
2018-11-21 | 19:00 | 773.6 | 174.6 | 499.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 773.6
2018-11-21 | 20:00 | 748.8 | 174.6 | 482.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 748.8
2018-11-21 | 21:00 | 722.3 | 174.6 | 456 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 722.3
2018-11-21 | 22:00 | 676.8 | 174.6 | 413.8 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 676.8
2018-11-21 | 23:00 | 640 | 174.6 | 402.7 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 640
2018-11-22 | 0:00 | 628 | 174.6 | 393.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 628
2018-11-22 | 1:00 | 632.6 | 174.6 | 396.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 632.6
2018-11-22 | 2:00 | 671.4 | 174.6 | 403.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2018-11-22 | 3:00 | 714.3 | 174.6 | 446.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2018-11-22 | 4:00 | 712 | 174.6 | 446 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 712
2018-11-22 | 5:00 | 688.3 | 174.6 | 430 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 688.3
2018-11-22 | 6:00 | 707.9 | 174.6 | 460.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 707.9
2018-11-22 | 7:00 | 745.6 | 174.6 | 468.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 26.7 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-11-22 | 8:00 | 804 | 174.6 | 459.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 80.6 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 804
2018-11-22 | 9:00 | 833.5 | 174.6 | 454.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 102.1 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 833.5
2018-11-22 | 10:00 | 804 | 174.6 | 335.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 183.6 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 804
2018-11-22 | 11:00 | 792.1 | 174.6 | 307.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 247.6 | 0 | 55.5 | 0 | -51 | 0 | 792.1
2018-11-22 | 12:00 | 735.3 | 174.6 | 284.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 186.9 | 0 | 52.2 | 0 | -21 | 0 | 735.3
2018-11-22 | 13:00 | 770.5 | 174.6 | 233.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 190.3 | 0 | 54.8 | 0 | 59 | 0 | 770.5
2018-11-22 | 14:00 | 770.9 | 174.6 | 313.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 252.3 | 0 | 53.5 | 0 | -81 | 0 | 770.9
2018-11-22 | 15:00 | 778.5 | 174.6 | 391.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 104 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 778.5
2018-11-22 | 16:00 | 783.5 | 174.6 | 406.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 97 | 0 | 783.5
2018-11-22 | 17:00 | 817.7 | 174.6 | 406.2 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 91 | 0 | 817.7
2018-11-22 | 18:00 | 824.3 | 174.6 | 406.7 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 99 | 0 | 824.3
2018-11-22 | 19:00 | 797 | 174.6 | 406.1 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 74 | 0 | 797
2018-11-22 | 20:00 | 758.3 | 174.6 | 406.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 40 | 0 | 758.3
2018-11-22 | 21:00 | 738.2 | 174.6 | 406 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 21 | 0 | 738.2
2018-11-22 | 22:00 | 698.1 | 174.6 | 396.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 698.1
2018-11-22 | 23:00 | 671.4 | 174.6 | 402.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2018-11-23 | 0:00 | 653.9 | 174.6 | 388.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 653.9
2018-11-23 | 1:00 | 661.2 | 174.6 | 394 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 661.2
2018-11-23 | 2:00 | 694.8 | 174.6 | 398.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 694.8
2018-11-23 | 3:00 | 727.9 | 174.6 | 405.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 24 | 0 | 727.9
2018-11-23 | 4:00 | 729.4 | 174.6 | 406 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 26 | 0 | 729.4
2018-11-23 | 5:00 | 711.8 | 174.6 | 406 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 21 | 0 | 711.8
2018-11-23 | 6:00 | 710.9 | 174.6 | 406.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 40 | 0 | 710.9
2018-11-23 | 7:00 | 732.4 | 174.6 | 406.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 39.8 | 0 | 27.1 | 0 | 26 | 0 | 732.4
2018-11-23 | 8:00 | 767.4 | 174.6 | 339.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 172.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 767.4
2018-11-23 | 9:00 | 756.5 | 174.6 | 267.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 302.6 | 0 | 20.5 | 0 | -67 | 0 | 756.5
2018-11-23 | 10:00 | 735.8 | 174.6 | 258.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 391.4 | 0 | 24.1 | 0 | -171 | 0 | 735.8
2018-11-23 | 11:00 | 736.9 | 174.6 | 246.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 376.3 | 0 | 21.8 | 0 | -141 | 0 | 736.9
2018-11-23 | 12:00 | 705.9 | 174.6 | 247.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 349.5 | 0 | 16.8 | 0 | -141 | 0 | 705.9
2018-11-23 | 13:00 | 725.1 | 174.6 | 263.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 385.7 | 0 | 14.2 | 0 | -171 | 0 | 725.1
2018-11-23 | 14:00 | 711.5 | 174.6 | 254.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 286.8 | 0 | 11.6 | 0 | -74 | 0 | 711.5
2018-11-23 | 15:00 | 710.4 | 174.6 | 322.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 146.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 710.4
2018-11-23 | 16:00 | 721.5 | 174.6 | 415.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 66 | 0 | 721.5
2018-11-23 | 17:00 | 777.4 | 174.6 | 416.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 84 | 0 | 777.4
2018-11-23 | 18:00 | 792.6 | 174.6 | 416.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 99 | 0 | 792.6
2018-11-23 | 19:00 | 774.6 | 174.6 | 416 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 84 | 0 | 774.6
2018-11-23 | 20:00 | 759.2 | 174.6 | 416.5 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 75 | 0 | 759.2
2018-11-23 | 21:00 | 723.4 | 174.6 | 416.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 723.4
2018-11-23 | 22:00 | 685.4 | 174.6 | 416.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 685.4
2018-11-23 | 23:00 | 657.6 | 174.6 | 416 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 657.6
2018-11-24 | 0:00 | 644.9 | 174.6 | 411.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 644.9
2018-11-24 | 1:00 | 660.5 | 174.6 | 416.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 660.5
2018-11-24 | 2:00 | 693.8 | 174.6 | 416.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 693.8
2018-11-24 | 3:00 | 729.4 | 174.6 | 416 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 51 | 0 | 729.4
2018-11-24 | 4:00 | 728.2 | 174.6 | 416.5 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 728.2
2018-11-24 | 5:00 | 703.5 | 174.6 | 416.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 703.5
2018-11-24 | 6:00 | 702.1 | 174.6 | 415.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 50 | 0 | 702.1
2018-11-24 | 7:00 | 738.6 | 174.6 | 415.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 40.6 | 0 | 3.3 | 0 | 46 | 0 | 738.6
2018-11-24 | 8:00 | 769.9 | 174.6 | 341.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 193.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 769.9
2018-11-24 | 9:00 | 741.6 | 174.6 | 262.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 363.5 | 0 | 2.3 | 0 | -120 | 0 | 741.6
2018-11-24 | 10:00 | 691.5 | 174.6 | 233.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 486.3 | -90.3 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 691.5
2018-11-24 | 11:00 | 657.9 | 174.6 | 219.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 552.9 | -176.4 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 657.9
2018-11-24 | 12:00 | 631.4 | 174.6 | 219.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 555.1 | -205.8 | 8.6 | -8.2 | -171 | 0 | 631.4
2018-11-24 | 13:00 | 649.5 | 174.6 | 220.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 518 | -150.7 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 649.5
2018-11-24 | 14:00 | 656.4 | 174.6 | 226.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 437.5 | -69.6 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 656.4
2018-11-24 | 15:00 | 658.6 | 174.6 | 329.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 92.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2018-11-24 | 16:00 | 678 | 174.6 | 350.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 89 | 0 | 678
2018-11-24 | 17:00 | 730.5 | 174.6 | 350.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 730.5
2018-11-24 | 18:00 | 736.5 | 174.6 | 349.9 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 105 | 0 | 736.5
2018-11-24 | 19:00 | 728.8 | 174.6 | 350.6 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 94 | 0 | 728.8
2018-11-24 | 20:00 | 713.9 | 174.6 | 350 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 85 | 0 | 713.9
2018-11-24 | 21:00 | 675.1 | 174.6 | 350.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 44 | 0 | 675.1
2018-11-24 | 22:00 | 639.6 | 174.6 | 350.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 13 | 0 | 639.6
2018-11-24 | 23:00 | 613.9 | 174.6 | 350.1 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 12 | 0 | 613.9
2018-11-25 | 0:00 | 598.9 | 174.6 | 345.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 598.9
2018-11-25 | 1:00 | 603.6 | 174.6 | 349.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 603.6
2018-11-25 | 2:00 | 637.2 | 174.6 | 350.4 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2018-11-25 | 3:00 | 671.5 | 174.6 | 350.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 33 | 0 | 671.5
2018-11-25 | 4:00 | 670.1 | 174.6 | 350.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 36 | 0 | 670.1
2018-11-25 | 5:00 | 650.7 | 174.6 | 350.8 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | 0 | 650.7
2018-11-25 | 6:00 | 639.2 | 174.6 | 350.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 43 | 0 | 639.2
2018-11-25 | 7:00 | 656.8 | 174.6 | 350.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 33.9 | 0 | 11.2 | 0 | 28 | 0 | 656.8
2018-11-25 | 8:00 | 667.9 | 174.6 | 262.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 163.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 667.9
2018-11-25 | 9:00 | 655.2 | 174.6 | 236.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 297.2 | 0 | 8.9 | 0 | -120 | 0 | 655.2
2018-11-25 | 10:00 | 617.8 | 174.6 | 210.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 385.6 | -40.8 | 11.9 | -11.3 | -171 | 0 | 617.8
2018-11-25 | 11:00 | 595.4 | 174.6 | 214.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 418.5 | -99.9 | 14.9 | -14.2 | -171 | 0 | 595.4
2018-11-25 | 12:00 | 590.9 | 174.6 | 214.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 426.6 | -113 | 21.5 | -20.4 | -171 | 0 | 590.9
2018-11-25 | 13:00 | 588.6 | 174.6 | 210.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 429.4 | -114 | 21.5 | -20.4 | -171 | 0 | 588.6
2018-11-25 | 14:00 | 579.7 | 174.6 | 208 | 19.5 | 0 | 38.8 | 345.5 | -36.8 | 21.8 | -20.7 | -171 | 0 | 579.7
2018-11-25 | 15:00 | 580 | 174.6 | 205.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 122.4 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 580
2018-11-25 | 16:00 | 599.3 | 174.6 | 352.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 599.3
2018-11-25 | 17:00 | 673.8 | 174.6 | 389 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 673.8
2018-11-25 | 18:00 | 690.9 | 174.6 | 394 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 11 | 0 | 690.9
2018-11-25 | 19:00 | 684 | 174.6 | 394.8 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 5 | 0 | 684
2018-11-25 | 20:00 | 669.8 | 174.6 | 391.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 669.8
2018-11-25 | 21:00 | 640.8 | 174.6 | 364.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 640.8
2018-11-25 | 22:00 | 604.3 | 174.6 | 334.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 604.3
2018-11-25 | 23:00 | 584.5 | 174.6 | 342 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 584.5
2018-11-26 | 0:00 | 568.7 | 174.6 | 331.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 568.7
2018-11-26 | 1:00 | 575 | 174.6 | 339.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 575
2018-11-26 | 2:00 | 614.9 | 174.6 | 350.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 614.9
2018-11-26 | 3:00 | 671.7 | 174.6 | 394.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 15 | 0 | 671.7
2018-11-26 | 4:00 | 680 | 174.6 | 394 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 24 | 0 | 680
2018-11-26 | 5:00 | 687.8 | 174.6 | 394.7 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 687.8
2018-11-26 | 6:00 | 711.5 | 174.6 | 393.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 84 | 0 | 711.5
2018-11-26 | 7:00 | 759.8 | 174.6 | 394.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 32.1 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 759.8
2018-11-26 | 8:00 | 815.5 | 174.6 | 394.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 127.5 | 0 | 0.7 | 0 | 60 | 0 | 815.5
2018-11-26 | 9:00 | 824.6 | 174.6 | 359.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.6
2018-11-26 | 10:00 | 807.2 | 174.6 | 288.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 306.4 | 0 | 0.3 | 0 | -21 | 0 | 807.2
2018-11-26 | 11:00 | 797.5 | 174.6 | 297.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 377.9 | 0 | 0.3 | 0 | -111 | 0 | 797.5
2018-11-26 | 12:00 | 731.5 | 174.6 | 292.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 387.8 | -10.3 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 731.5
2018-11-26 | 13:00 | 770.5 | 174.6 | 293 | 19.5 | 0 | 38.8 | 354.9 | 0 | 0.7 | 0 | -111 | 0 | 770.5
2018-11-26 | 14:00 | 772.2 | 174.6 | 296.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 293.7 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 772.2
2018-11-26 | 15:00 | 752.9 | 174.6 | 422.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 96.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 752.9
2018-11-26 | 16:00 | 781.1 | 174.6 | 432.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 781.1
2018-11-26 | 17:00 | 807.1 | 174.6 | 432.1 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 807.1
2018-11-26 | 18:00 | 807.5 | 174.6 | 432.5 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 807.5
2018-11-26 | 19:00 | 770.4 | 174.6 | 432.1 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 770.4
2018-11-26 | 20:00 | 735 | 174.6 | 432.4 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 32 | 0 | 735
2018-11-26 | 21:00 | 702.7 | 174.6 | 432.1 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 702.7
2018-11-26 | 22:00 | 667 | 174.6 | 397.7 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 667
2018-11-26 | 23:00 | 631.1 | 174.6 | 387.2 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 631.1
2018-11-27 | 0:00 | 602 | 174.6 | 361.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 602
2018-11-27 | 1:00 | 621 | 174.6 | 380.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 621
2018-11-27 | 2:00 | 659.3 | 174.6 | 389.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 659.3
2018-11-27 | 3:00 | 699.7 | 174.6 | 430.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 699.7
2018-11-27 | 4:00 | 709.5 | 174.6 | 432.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 6 | 0 | 709.5
2018-11-27 | 5:00 | 692.7 | 174.6 | 428.7 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 692.7
2018-11-27 | 6:00 | 720.4 | 174.6 | 433 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 41 | 0 | 720.4
2018-11-27 | 7:00 | 755.1 | 174.6 | 432.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 29.2 | 0 | 14.5 | 0 | 46 | 0 | 755.1
2018-11-27 | 8:00 | 816.6 | 174.6 | 432.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 128 | 0 | 11.9 | 0 | 11 | 0 | 816.6
2018-11-27 | 9:00 | 825.3 | 174.6 | 370.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 214.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 825.3
2018-11-27 | 10:00 | 782.7 | 174.6 | 285.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 339.9 | 0 | 5.6 | 0 | -81 | 0 | 782.7
2018-11-27 | 11:00 | 785.4 | 174.6 | 277.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 470.2 | -25 | 8.9 | -8.5 | -171 | 0 | 785.4
2018-11-27 | 12:00 | 731.6 | 174.6 | 264.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 427.1 | -22.6 | 6.3 | -6 | -171 | 0 | 731.6
2018-11-27 | 13:00 | 754.9 | 174.6 | 280.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 404.5 | 0 | 7.6 | 0 | -171 | 0 | 754.9
2018-11-27 | 14:00 | 762 | 174.6 | 271.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 360.9 | 0 | 7.6 | 0 | -111 | 0 | 762
2018-11-27 | 15:00 | 754.1 | 174.6 | 379 | 19.5 | 0 | 38.8 | 134.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 754.1
2018-11-27 | 16:00 | 755.7 | 174.6 | 454.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 63 | 0 | 755.7
2018-11-27 | 17:00 | 789.3 | 174.6 | 453.7 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 60 | 0 | 789.3
2018-11-27 | 18:00 | 781.2 | 174.6 | 453.9 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 53 | 0 | 781.2
2018-11-27 | 19:00 | 749.8 | 174.6 | 453.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 749.8
2018-11-27 | 20:00 | 730.3 | 174.6 | 454.3 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 730.3
2018-11-27 | 21:00 | 700.7 | 174.6 | 431.7 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 700.7
2018-11-27 | 22:00 | 665 | 174.6 | 401 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 665
2018-11-27 | 23:00 | 631.1 | 174.6 | 392.9 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 631.1
2018-11-28 | 0:00 | 616.6 | 174.6 | 381.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 616.6
2018-11-28 | 1:00 | 621.7 | 174.6 | 386.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2018-11-28 | 2:00 | 676.3 | 174.6 | 413.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 676.3
2018-11-28 | 3:00 | 713.3 | 174.6 | 449.3 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 713.3
2018-11-28 | 4:00 | 718.2 | 174.6 | 452.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 718.2
2018-11-28 | 5:00 | 701.8 | 174.6 | 443.5 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 701.8
2018-11-28 | 6:00 | 712.6 | 174.6 | 453.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 19 | 0 | 712.6
2018-11-28 | 7:00 | 739.5 | 174.6 | 454 | 19.5 | 0 | 38.8 | 27 | 0 | 8.6 | 0 | 17 | 0 | 739.5
2018-11-28 | 8:00 | 793.5 | 174.6 | 441.4 | 19.5 | 0 | 38.8 | 110.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 793.5
2018-11-28 | 9:00 | 824.4 | 174.6 | 421.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 164.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 824.4
2018-11-28 | 10:00 | 807.5 | 174.6 | 403.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 162.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 807.5
2018-11-28 | 11:00 | 793 | 174.6 | 433.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 116.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 793
2018-11-28 | 12:00 | 735.9 | 174.6 | 413.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 77.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 735.9
2018-11-28 | 13:00 | 776.3 | 174.6 | 454.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 59.7 | 0 | 13.5 | 0 | 16 | 0 | 776.3
2018-11-28 | 14:00 | 785.1 | 174.6 | 454.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 56 | 0 | 13.9 | 0 | 28 | 0 | 785.1
2018-11-28 | 15:00 | 777.8 | 174.6 | 454.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 23.9 | 0 | 14.9 | 0 | 52 | 0 | 777.8
2018-11-28 | 16:00 | 794.2 | 174.6 | 453.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 90 | 0 | 794.2
2018-11-28 | 17:00 | 803.5 | 174.6 | 454.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 64 | 0 | 803.5
2018-11-28 | 18:00 | 795.2 | 174.6 | 454 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 55 | 0 | 795.2
2018-11-28 | 19:00 | 758.8 | 174.6 | 454.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 18 | 0 | 758.8
2018-11-28 | 20:00 | 731.4 | 174.6 | 453.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 731.4
2018-11-28 | 21:00 | 699.1 | 174.6 | 423.9 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 699.1
2018-11-28 | 22:00 | 660.8 | 174.6 | 391.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 660.8
2018-11-28 | 23:00 | 628.6 | 174.6 | 385.4 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 628.6
2018-11-29 | 0:00 | 614.3 | 174.6 | 374.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 614.3
2018-11-29 | 1:00 | 624.3 | 174.6 | 381.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2018-11-29 | 2:00 | 659.6 | 174.6 | 386 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 659.6
2018-11-29 | 3:00 | 695.8 | 174.6 | 420.6 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 695.8
2018-11-29 | 4:00 | 701.8 | 174.6 | 427.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 701.8
2018-11-29 | 5:00 | 697.4 | 174.6 | 435.8 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 697.4
2018-11-29 | 6:00 | 726.3 | 174.6 | 453.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 32 | 0 | 726.3
2018-11-29 | 7:00 | 756.5 | 174.6 | 453.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 30.8 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 756.5
2018-11-29 | 8:00 | 796.7 | 174.6 | 388.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 170.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 796.7
2018-11-29 | 9:00 | 793.2 | 174.6 | 296.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 320.7 | 0 | 3.3 | 0 | -60 | 0 | 793.2
2018-11-29 | 10:00 | 757.3 | 174.6 | 282 | 19.5 | 0 | 38.8 | 408.8 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 757.3
2018-11-29 | 11:00 | 745.4 | 174.6 | 265.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 468.8 | -50.6 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 745.4
2018-11-29 | 12:00 | 693.9 | 174.6 | 257.7 | 19.5 | 0 | 38.8 | 432.8 | -58.7 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 693.9
2018-11-29 | 13:00 | 739.1 | 174.6 | 263.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 449.4 | -36.2 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 739.1
2018-11-29 | 14:00 | 743.8 | 174.6 | 275.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 344.3 | 0 | 1.7 | 0 | -111 | 0 | 743.8
2018-11-29 | 15:00 | 743.6 | 174.6 | 394.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 114.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2018-11-29 | 16:00 | 748.4 | 174.6 | 437.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 748.4
2018-11-29 | 17:00 | 781.3 | 174.6 | 437.4 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 69 | 0 | 781.3
2018-11-29 | 18:00 | 782.8 | 174.6 | 438.1 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 71 | 0 | 782.8
2018-11-29 | 19:00 | 760.5 | 174.6 | 437.5 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 50 | 0 | 760.5
2018-11-29 | 20:00 | 736.9 | 174.6 | 437.2 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 33 | 0 | 736.9
2018-11-29 | 21:00 | 707.3 | 174.6 | 437.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 707.3
2018-11-29 | 22:00 | 675.6 | 174.6 | 411.9 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 675.6
2018-11-29 | 23:00 | 643.7 | 174.6 | 404.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 643.7
2018-11-30 | 0:00 | 630.1 | 174.6 | 393.6 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 630.1
2018-11-30 | 1:00 | 640.3 | 174.6 | 401.8 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 640.3
2018-11-30 | 2:00 | 676.2 | 174.6 | 408.2 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 676.2
2018-11-30 | 3:00 | 711.4 | 174.6 | 438.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 3 | 0 | 711.4
2018-11-30 | 4:00 | 707.4 | 174.6 | 437.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 707.4
2018-11-30 | 5:00 | 707.7 | 174.6 | 438.1 | 39 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 5 | 0 | 707.7
2018-11-30 | 6:00 | 749.7 | 174.6 | 438.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 69 | 0 | 749.7
2018-11-30 | 7:00 | 791.4 | 174.6 | 437.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 30.4 | 0 | 6.6 | 0 | 84 | 0 | 791.4
2018-11-30 | 8:00 | 842.1 | 174.6 | 437.3 | 19.5 | 0 | 38.8 | 157.9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 842.1
2018-11-30 | 9:00 | 837.2 | 174.6 | 296.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 305.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 837.2
2018-11-30 | 10:00 | 799.6 | 174.6 | 298.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 407.5 | 0 | 2 | 0 | -141 | 0 | 799.6
2018-11-30 | 11:00 | 781.1 | 174.6 | 278.1 | 19.5 | 0 | 38.8 | 480.8 | -39.9 | 4 | -3.8 | -171 | 0 | 781.1
2018-11-30 | 12:00 | 737.9 | 174.6 | 285.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 467.7 | -77.4 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 737.9
2018-11-30 | 13:00 | 779.1 | 174.6 | 287.2 | 19.5 | 0 | 38.8 | 333.7 | 0 | 6.3 | 0 | -81 | 0 | 779.1
2018-11-30 | 14:00 | 785 | 174.6 | 299.5 | 19.5 | 0 | 38.8 | 326.3 | 0 | 7.3 | 0 | -81 | 0 | 785
2018-11-30 | 15:00 | 778.1 | 174.6 | 405 | 19.5 | 0 | 38.8 | 134.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 778.1
2018-11-30 | 16:00 | 774.7 | 174.6 | 414.9 | 19.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 121 | 0 | 774.7
2018-11-30 | 17:00 | 808.9 | 174.6 | 415 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 115 | 0 | 808.9
2018-11-30 | 18:00 | 806.5 | 174.6 | 414.3 | 59.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 109 | 0 | 806.5
2018-11-30 | 19:00 | 779.5 | 174.6 | 414.3 | 58.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 80 | 0 | 779.5
2018-11-30 | 20:00 | 748.8 | 174.6 | 414.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 53 | 0 | 748.8
2018-11-30 | 21:00 | 720.8 | 174.6 | 414.6 | 52.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 24 | 0 | 720.8
2018-11-30 | 22:00 | 685 | 174.6 | 405.1 | 48.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 685
2018-11-30 | 23:00 | 653.3 | 174.6 | 399.5 | 22.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 653.3
2018-12-01 | 0:00 | 626.7 | 174.6 | 366.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 626.7
2018-12-01 | 1:00 | 637.2 | 174.6 | 372.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2018-12-01 | 2:00 | 665 | 174.6 | 396.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 665
2018-12-01 | 3:00 | 703 | 174.6 | 414.4 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 16 | 0 | 703
2018-12-01 | 4:00 | 704 | 174.6 | 414.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 21 | 0 | 704
2018-12-01 | 5:00 | 681.6 | 174.6 | 414.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 8 | 0 | 681.6
2018-12-01 | 6:00 | 680.4 | 174.6 | 415 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 9 | 0 | 680.4
2018-12-01 | 7:00 | 715 | 174.6 | 414.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 23.3 | 0 | 12.5 | 0 | 25 | 0 | 715
2018-12-01 | 8:00 | 763.6 | 174.6 | 397 | 26.2 | 0 | 38.8 | 117.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 763.6
2018-12-01 | 9:00 | 755.9 | 174.6 | 261.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 246.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 755.9
2018-12-01 | 10:00 | 724.9 | 174.6 | 243.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 341.3 | 0 | 11.2 | 0 | -111 | 0 | 724.9
2018-12-01 | 11:00 | 695.2 | 174.6 | 223 | 26.2 | 0 | 38.8 | 414.6 | -11.4 | 8.3 | -7.9 | -171 | 0 | 695.2
2018-12-01 | 12:00 | 656.5 | 174.6 | 222.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 437.2 | -71.6 | 5 | -4.8 | -171 | 0 | 656.5
2018-12-01 | 13:00 | 672.1 | 174.6 | 220.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 378.8 | 0 | 4 | 0 | -171 | 0 | 672.1
2018-12-01 | 14:00 | 667 | 174.6 | 238.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 354.3 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | 0 | 667
2018-12-01 | 15:00 | 661.2 | 174.6 | 279.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 134.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 661.2
2018-12-01 | 16:00 | 657.9 | 174.6 | 340 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 71 | 0 | 657.9
2018-12-01 | 17:00 | 704.6 | 174.6 | 340.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 88 | 0 | 704.6
2018-12-01 | 18:00 | 707.4 | 174.6 | 340.1 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 87 | 0 | 707.4
2018-12-01 | 19:00 | 691.7 | 174.6 | 340.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 79 | 0 | 691.7
2018-12-01 | 20:00 | 669.3 | 174.6 | 341 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 56 | 0 | 669.3
2018-12-01 | 21:00 | 654.1 | 174.6 | 340.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 38 | 0 | 654.1
2018-12-01 | 22:00 | 619.2 | 174.6 | 340.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 22 | 0 | 619.2
2018-12-01 | 23:00 | 602.5 | 174.6 | 340.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 9 | 0 | 602.5
2018-12-02 | 0:00 | 590.3 | 174.6 | 340.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 590.3
2018-12-02 | 1:00 | 593.3 | 174.6 | 340.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 593.3
2018-12-02 | 2:00 | 623.4 | 174.6 | 340.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 25 | 0 | 623.4
2018-12-02 | 3:00 | 673.3 | 174.6 | 340.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 72 | 0 | 673.3
2018-12-02 | 4:00 | 668.3 | 174.6 | 340 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 68 | 0 | 668.3
2018-12-02 | 5:00 | 653.7 | 174.6 | 340.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 56 | 0 | 653.7
2018-12-02 | 6:00 | 638.8 | 174.6 | 340.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 40 | 0 | 638.8
2018-12-02 | 7:00 | 648.4 | 174.6 | 340.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 28.6 | 0 | 17.5 | 0 | 22 | 0 | 648.4
2018-12-02 | 8:00 | 668.5 | 174.6 | 244.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 169.5 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2018-12-02 | 9:00 | 651.7 | 174.6 | 225.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 322.4 | 0 | 14.5 | 0 | -150 | 0 | 651.7
2018-12-02 | 10:00 | 630.9 | 174.6 | 200.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 443.5 | -82.6 | 10.9 | -10.4 | -171 | 0 | 630.9
2018-12-02 | 11:00 | 604.2 | 174.6 | 204.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 505 | -174.2 | 7.6 | -7.2 | -171 | 0 | 604.2
2018-12-02 | 12:00 | 605.7 | 174.6 | 200.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 493.2 | -157.2 | 5.3 | -5 | -171 | 0 | 605.7
2018-12-02 | 13:00 | 618.9 | 174.6 | 200.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 443.1 | -93.6 | 5.6 | -5.3 | -171 | 0 | 618.9
2018-12-02 | 14:00 | 600.7 | 174.6 | 202.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 337.9 | -9 | 6.6 | -6.3 | -171 | 0 | 600.7
2018-12-02 | 15:00 | 597.5 | 174.6 | 220.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 127.1 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 597.5
2018-12-02 | 16:00 | 613.9 | 174.6 | 358.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 613.9
2018-12-02 | 17:00 | 683.2 | 174.6 | 390.1 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 683.2
2018-12-02 | 18:00 | 692.6 | 174.6 | 391.8 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 692.6
2018-12-02 | 19:00 | 674.8 | 174.6 | 380.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 674.8
2018-12-02 | 20:00 | 666.6 | 174.6 | 371.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 666.6
2018-12-02 | 21:00 | 644.5 | 174.6 | 345.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 644.5
2018-12-02 | 22:00 | 607.3 | 174.6 | 326.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 607.3
2018-12-02 | 23:00 | 589.9 | 174.6 | 306.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 589.9
2018-12-03 | 0:00 | 570.7 | 174.6 | 290.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 570.7
2018-12-03 | 1:00 | 570.8 | 174.6 | 289 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 570.8
2018-12-03 | 2:00 | 611.7 | 174.6 | 324 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 611.7
2018-12-03 | 3:00 | 650.4 | 174.6 | 366.3 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 650.4
2018-12-03 | 4:00 | 669.8 | 174.6 | 391.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 669.8
2018-12-03 | 5:00 | 653.2 | 174.6 | 388.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 653.2
2018-12-03 | 6:00 | 671.2 | 174.6 | 406.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2018-12-03 | 7:00 | 709.3 | 174.6 | 431.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 709.3
2018-12-03 | 8:00 | 773.9 | 174.6 | 449.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 60.5 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 773.9
2018-12-03 | 9:00 | 818.6 | 174.6 | 464.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 81.9 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 818.6
2018-12-03 | 10:00 | 803 | 174.6 | 429.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 98.9 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 803
2018-12-03 | 11:00 | 795.2 | 174.6 | 391.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 121.5 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 795.2
2018-12-03 | 12:00 | 737.8 | 174.6 | 353.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 106.3 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 737.8
2018-12-03 | 13:00 | 767.6 | 174.6 | 411.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 83.6 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 767.6
2018-12-03 | 14:00 | 770.1 | 174.6 | 375.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 122.2 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 770.1
2018-12-03 | 15:00 | 763.6 | 174.6 | 431.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 60.3 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 763.6
2018-12-03 | 16:00 | 771.3 | 174.6 | 492.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 5 | 0 | 771.3
2018-12-03 | 17:00 | 791 | 174.6 | 483.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 791
2018-12-03 | 18:00 | 778.4 | 174.6 | 473.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2018-12-03 | 19:00 | 736.7 | 174.6 | 439.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 736.7
2018-12-03 | 20:00 | 704.5 | 174.6 | 412 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 704.5
2018-12-03 | 21:00 | 669.3 | 174.6 | 382.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 669.3
2018-12-03 | 22:00 | 639.5 | 174.6 | 368.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 639.5
2018-12-03 | 23:00 | 595.6 | 174.6 | 328.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 595.6
2018-12-04 | 0:00 | 602.1 | 174.6 | 342.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 602.1
2018-12-04 | 1:00 | 606 | 174.6 | 345 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 606
2018-12-04 | 2:00 | 638 | 174.6 | 372.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 638
2018-12-04 | 3:00 | 685.1 | 174.6 | 417.2 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 685.1
2018-12-04 | 4:00 | 683.3 | 174.6 | 417.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 683.3
2018-12-04 | 5:00 | 670.5 | 174.6 | 405.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 670.5
2018-12-04 | 6:00 | 666.3 | 174.6 | 394 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 666.3
2018-12-04 | 7:00 | 694.2 | 174.6 | 401.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 16 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 694.2
2018-12-04 | 8:00 | 760 | 174.6 | 405.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 77.3 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 760
2018-12-04 | 9:00 | 789 | 174.6 | 394.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 118.6 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 789
2018-12-04 | 10:00 | 770.9 | 174.6 | 335.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 146.7 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2018-12-04 | 11:00 | 763.6 | 174.6 | 281.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 194.1 | 0 | 55.5 | 0 | -7 | 0 | 763.6
2018-12-04 | 12:00 | 715.1 | 174.6 | 281.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 137.1 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 715.1
2018-12-04 | 13:00 | 753 | 174.6 | 373.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 94.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 753
2018-12-04 | 14:00 | 769.9 | 174.6 | 385.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 108.2 | 0 | 28.7 | 0 | 8 | 0 | 769.9
2018-12-04 | 15:00 | 769.4 | 174.6 | 385.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 63.3 | 0 | 34 | 0 | 47 | 0 | 769.4
2018-12-04 | 16:00 | 772.4 | 174.6 | 385.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 117 | 0 | 772.4
2018-12-04 | 17:00 | 766.3 | 174.6 | 385.5 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 95 | 0 | 766.3
2018-12-04 | 18:00 | 744.7 | 174.6 | 385.7 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 80 | 0 | 744.7
2018-12-04 | 19:00 | 721.3 | 174.6 | 385.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 63 | 0 | 721.3
2018-12-04 | 20:00 | 693.4 | 174.6 | 385.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 35 | 0 | 693.4
2018-12-04 | 21:00 | 658.2 | 174.6 | 384.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-12-04 | 22:00 | 633.3 | 174.6 | 378.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 633.3
2018-12-04 | 23:00 | 602.2 | 174.6 | 349.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 602.2
2018-12-05 | 0:00 | 586.2 | 174.6 | 339.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 586.2
2018-12-05 | 1:00 | 596.3 | 174.6 | 345.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 596.3
2018-12-05 | 2:00 | 634.6 | 174.6 | 380.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 634.6
2018-12-05 | 3:00 | 670 | 174.6 | 386 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 22 | 0 | 670
2018-12-05 | 4:00 | 671.9 | 174.6 | 385.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 27 | 0 | 671.9
2018-12-05 | 5:00 | 657.2 | 174.6 | 385.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 20 | 0 | 657.2
2018-12-05 | 6:00 | 665 | 174.6 | 385.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 27 | 0 | 665
2018-12-05 | 7:00 | 681.3 | 174.6 | 385.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 21.4 | 0 | 18.5 | 0 | 16 | 0 | 681.3
2018-12-05 | 8:00 | 755.7 | 174.6 | 385.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 22.8 | 0 | 2 | 0 | 755.7
2018-12-05 | 9:00 | 768.3 | 174.6 | 287.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 223 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 768.3
2018-12-05 | 10:00 | 751.6 | 174.6 | 268.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 338.7 | 0 | 15.5 | 0 | -111 | 0 | 751.6
2018-12-05 | 11:00 | 737.4 | 174.6 | 252.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 401.8 | 0 | 14.2 | 0 | -171 | 0 | 737.4
2018-12-05 | 12:00 | 690.6 | 174.6 | 251.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 401.2 | -31.8 | 13.5 | -12.8 | -171 | 0 | 690.6
2018-12-05 | 13:00 | 732.7 | 174.6 | 277.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 373.3 | 0 | 12.9 | 0 | -171 | 0 | 732.7
2018-12-05 | 14:00 | 744.1 | 174.6 | 272.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 360.3 | 0 | 12.9 | 0 | -141 | 0 | 744.1
2018-12-05 | 15:00 | 747.1 | 174.6 | 365.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 125.3 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 747.1
2018-12-05 | 16:00 | 745.6 | 174.6 | 493.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2018-12-05 | 17:00 | 771.1 | 174.6 | 490.6 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 771.1
2018-12-05 | 18:00 | 767.6 | 174.6 | 486.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 767.6
2018-12-05 | 19:00 | 738.8 | 174.6 | 462.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2018-12-05 | 20:00 | 718.5 | 174.6 | 443.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2018-12-05 | 21:00 | 679.4 | 174.6 | 401.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 679.4
2018-12-05 | 22:00 | 645.7 | 174.6 | 378.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 645.7
2018-12-05 | 23:00 | 618.6 | 174.6 | 347.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 618.6
2018-12-06 | 0:00 | 603.2 | 174.6 | 325.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 603.2
2018-12-06 | 1:00 | 609.4 | 174.6 | 312.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 609.4
2018-12-06 | 2:00 | 656.3 | 174.6 | 357.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 656.3
2018-12-06 | 3:00 | 691.7 | 174.6 | 408.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 691.7
2018-12-06 | 4:00 | 708.9 | 174.6 | 449.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 708.9
2018-12-06 | 5:00 | 689.8 | 174.6 | 442.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 689.8
2018-12-06 | 6:00 | 709.6 | 174.6 | 462.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 709.6
2018-12-06 | 7:00 | 740.3 | 174.6 | 484.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 7.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 740.3
2018-12-06 | 8:00 | 820.9 | 174.6 | 532.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 42.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 820.9
2018-12-06 | 9:00 | 867.7 | 174.6 | 534.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 61.9 | 0 | 11.6 | 0 | 20 | 0 | 867.7
2018-12-06 | 10:00 | 867.2 | 174.6 | 533.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 71.7 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 867.2
2018-12-06 | 11:00 | 866.7 | 174.6 | 529.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 75.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 866.7
2018-12-06 | 12:00 | 802 | 174.6 | 484.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 67.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 802
2018-12-06 | 13:00 | 843.6 | 174.6 | 522.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 64 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 843.6
2018-12-06 | 14:00 | 842.6 | 174.6 | 530.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 55.9 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 842.6
2018-12-06 | 15:00 | 822.4 | 174.6 | 534.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 16.3 | 0 | 25.1 | 0 | 7 | 0 | 822.4
2018-12-06 | 16:00 | 833.7 | 174.6 | 534.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 33 | 0 | 833.7
2018-12-06 | 17:00 | 846.5 | 174.6 | 534.2 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 846.5
2018-12-06 | 18:00 | 833.1 | 174.6 | 532 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 833.1
2018-12-06 | 19:00 | 801 | 174.6 | 514.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 801
2018-12-06 | 20:00 | 765.3 | 174.6 | 481.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 765.3
2018-12-06 | 21:00 | 731.1 | 174.6 | 446.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 731.1
2018-12-06 | 22:00 | 691.6 | 174.6 | 420.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 691.6
2018-12-06 | 23:00 | 653.1 | 174.6 | 379.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 653.1
2018-12-07 | 0:00 | 629.5 | 174.6 | 358.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 629.5
2018-12-07 | 1:00 | 630.4 | 174.6 | 360.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 630.4
2018-12-07 | 2:00 | 664.3 | 174.6 | 394.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2018-12-07 | 3:00 | 705.8 | 174.6 | 429.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2018-12-07 | 4:00 | 715.3 | 174.6 | 434.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 715.3
2018-12-07 | 5:00 | 709.5 | 174.6 | 438.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 709.5
2018-12-07 | 6:00 | 725.8 | 174.6 | 452.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 725.8
2018-12-07 | 7:00 | 752.1 | 174.6 | 457.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 752.1
2018-12-07 | 8:00 | 812.6 | 174.6 | 454.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 76.6 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2018-12-07 | 9:00 | 850.3 | 174.6 | 419.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 146.6 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 850.3
2018-12-07 | 10:00 | 825.4 | 174.6 | 298.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 255.8 | 0 | 52.2 | 0 | -21 | 0 | 825.4
2018-12-07 | 11:00 | 821.6 | 174.6 | 323.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 250.1 | 0 | 59.1 | 0 | -51 | 0 | 821.6
2018-12-07 | 12:00 | 780.5 | 174.6 | 303.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 196.4 | 0 | 62.1 | 0 | -21 | 0 | 780.5
2018-12-07 | 13:00 | 812.9 | 174.6 | 330 | 26.2 | 0 | 38.8 | 184.5 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 812.9
2018-12-07 | 14:00 | 832.6 | 174.6 | 334.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 204.8 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 832.6
2018-12-07 | 15:00 | 827.1 | 174.6 | 430.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 101.6 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 827.1
2018-12-07 | 16:00 | 847 | 174.6 | 473.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 84 | 0 | 847
2018-12-07 | 17:00 | 875.2 | 174.6 | 474.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 89 | 0 | 875.2
2018-12-07 | 18:00 | 874.5 | 174.6 | 473.4 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 97 | 0 | 874.5
2018-12-07 | 19:00 | 850.3 | 174.6 | 473.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 81 | 0 | 850.3
2018-12-07 | 20:00 | 817.1 | 174.6 | 474 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 53 | 0 | 817.1
2018-12-07 | 21:00 | 787.6 | 174.6 | 474.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 22 | 0 | 787.6
2018-12-07 | 22:00 | 747.9 | 174.6 | 474.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 747.9
2018-12-07 | 23:00 | 724.6 | 174.6 | 447.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 724.6
2018-12-08 | 0:00 | 696.1 | 174.6 | 426.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2018-12-08 | 1:00 | 694.4 | 174.6 | 422.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 694.4
2018-12-08 | 2:00 | 720.7 | 174.6 | 444.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2018-12-08 | 3:00 | 753.4 | 174.6 | 469.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 753.4
2018-12-08 | 4:00 | 753.2 | 174.6 | 469.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 753.2
2018-12-08 | 5:00 | 742.1 | 174.6 | 465.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 742.1
2018-12-08 | 6:00 | 751 | 174.6 | 468.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 751
2018-12-08 | 7:00 | 789.8 | 174.6 | 474.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 21.2 | 0 | 53.8 | 0 | 1 | 0 | 789.8
2018-12-08 | 8:00 | 832.3 | 174.6 | 419.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 119.9 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 832.3
2018-12-08 | 9:00 | 824.2 | 174.6 | 319.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 214 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 824.2
2018-12-08 | 10:00 | 793.4 | 174.6 | 311.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 272.2 | 0 | 51.2 | 0 | -81 | 0 | 793.4
2018-12-08 | 11:00 | 781 | 174.6 | 301.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 326.7 | 0 | 54.5 | 0 | -141 | 0 | 781
2018-12-08 | 12:00 | 754.3 | 174.6 | 300.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 303.6 | 0 | 51.2 | 0 | -141 | 0 | 754.3
2018-12-08 | 13:00 | 774.2 | 174.6 | 311.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 281.2 | 0 | 53.2 | 0 | -111 | 0 | 774.2
2018-12-08 | 14:00 | 775.6 | 174.6 | 285.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 308.4 | 0 | 53.2 | 0 | -111 | 0 | 775.6
2018-12-08 | 15:00 | 780.1 | 174.6 | 367.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 119.5 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 780.1
2018-12-08 | 16:00 | 798.2 | 174.6 | 491.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 11 | 0 | 798.2
2018-12-08 | 17:00 | 856.9 | 174.6 | 491.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 37 | 0 | 856.9
2018-12-08 | 18:00 | 851.8 | 174.6 | 492 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 30 | 0 | 851.8
2018-12-08 | 19:00 | 828.5 | 174.6 | 491 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 16 | 0 | 828.5
2018-12-08 | 20:00 | 807.6 | 174.6 | 487.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 807.6
2018-12-08 | 21:00 | 774.2 | 174.6 | 456.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 774.2
2018-12-08 | 22:00 | 736.3 | 174.6 | 432.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 736.3
2018-12-08 | 23:00 | 707.8 | 174.6 | 405.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 707.8
2018-12-09 | 0:00 | 693.5 | 174.6 | 397.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2018-12-09 | 1:00 | 695.8 | 174.6 | 400.2 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 695.8
2018-12-09 | 2:00 | 722.7 | 174.6 | 428.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 722.7
2018-12-09 | 3:00 | 741.1 | 174.6 | 444.8 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2018-12-09 | 4:00 | 746.3 | 174.6 | 458.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 746.3
2018-12-09 | 5:00 | 719.1 | 174.6 | 444.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 719.1
2018-12-09 | 6:00 | 707.4 | 174.6 | 434.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 707.4
2018-12-09 | 7:00 | 741.2 | 174.6 | 458.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2018-12-09 | 8:00 | 773.2 | 174.6 | 409.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 100.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 773.2
2018-12-09 | 9:00 | 787.2 | 174.6 | 365.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 165.5 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 787.2
2018-12-09 | 10:00 | 765.9 | 174.6 | 280.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 234.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 765.9
2018-12-09 | 11:00 | 764.4 | 174.6 | 279.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 245.1 | 0 | 7.6 | 0 | -7 | 0 | 764.4
2018-12-09 | 12:00 | 749.8 | 174.6 | 295.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 258.5 | 0 | 7.6 | 0 | -51 | 0 | 749.8
2018-12-09 | 13:00 | 739.1 | 174.6 | 278 | 26.2 | 0 | 38.8 | 267.2 | 0 | 5.3 | 0 | -51 | 0 | 739.1
2018-12-09 | 14:00 | 746.1 | 174.6 | 278.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 245.4 | 0 | 3.3 | 0 | -21 | 0 | 746.1
2018-12-09 | 15:00 | 742.5 | 174.6 | 395.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 742.5
2018-12-09 | 16:00 | 776.9 | 174.6 | 531.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 776.9
2018-12-09 | 17:00 | 846.6 | 174.6 | 531.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 846.6
2018-12-09 | 18:00 | 870.9 | 174.6 | 531.8 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 67 | 0 | 870.9
2018-12-09 | 19:00 | 854.6 | 174.6 | 531.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 854.6
2018-12-09 | 20:00 | 826 | 174.6 | 531.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 29 | 0 | 826
2018-12-09 | 21:00 | 783.7 | 174.6 | 518 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 783.7
2018-12-09 | 22:00 | 735.4 | 174.6 | 488.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 735.4
2018-12-09 | 23:00 | 723.6 | 174.6 | 476.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 723.6
2018-12-10 | 0:00 | 707.2 | 174.6 | 465.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 707.2
2018-12-10 | 1:00 | 714.6 | 174.6 | 471.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 714.6
2018-12-10 | 2:00 | 750.6 | 174.6 | 503.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 750.6
2018-12-10 | 3:00 | 773.6 | 174.6 | 524.5 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 773.6
2018-12-10 | 4:00 | 774.2 | 174.6 | 528.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 774.2
2018-12-10 | 5:00 | 777.5 | 174.6 | 531.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 777.5
2018-12-10 | 6:00 | 829.1 | 174.6 | 531.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 56 | 0 | 829.1
2018-12-10 | 7:00 | 894.5 | 174.6 | 532 | 26.2 | 0 | 38.8 | 17.9 | 0 | 3 | 0 | 102 | 0 | 894.5
2018-12-10 | 8:00 | 972.5 | 174.6 | 532.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 116.5 | 0 | 3.3 | 0 | 81 | 0 | 972.5
2018-12-10 | 9:00 | 994.9 | 174.6 | 520.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 228.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 994.9
2018-12-10 | 10:00 | 945.5 | 174.6 | 348.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 365.2 | 0 | 5.9 | 0 | -14 | 0 | 945.5
2018-12-10 | 11:00 | 907.6 | 174.6 | 342.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 510 | -13.5 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 907.6
2018-12-10 | 12:00 | 849.1 | 174.6 | 351.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 509.9 | -81 | 0 | 0 | -171 | 0 | 849.1
2018-12-10 | 13:00 | 880.9 | 174.6 | 364.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 447.4 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 880.9
2018-12-10 | 14:00 | 866.1 | 174.6 | 340.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 366.6 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 866.1
2018-12-10 | 15:00 | 857.8 | 174.6 | 485.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 132.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 857.8
2018-12-10 | 16:00 | 875.9 | 174.6 | 634 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 875.9
2018-12-10 | 17:00 | 927.7 | 174.6 | 654.1 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 927.7
2018-12-10 | 18:00 | 947.5 | 174.6 | 654.1 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 947.5
2018-12-10 | 19:00 | 923.2 | 174.6 | 654.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 923.2
2018-12-10 | 20:00 | 885.9 | 174.6 | 618.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 885.9
2018-12-10 | 21:00 | 857 | 174.6 | 588 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 857
2018-12-10 | 22:00 | 806.3 | 174.6 | 553.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 806.3
2018-12-10 | 23:00 | 785.8 | 174.6 | 530.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 785.8
2018-12-11 | 0:00 | 768 | 174.6 | 515.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 768
2018-12-11 | 1:00 | 769 | 174.6 | 509 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 769
2018-12-11 | 2:00 | 801.1 | 174.6 | 536.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 801.1
2018-12-11 | 3:00 | 826.6 | 174.6 | 564.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 826.6
2018-12-11 | 4:00 | 818.7 | 174.6 | 561.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 818.7
2018-12-11 | 5:00 | 814.5 | 174.6 | 562 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 814.5
2018-12-11 | 6:00 | 869.5 | 174.6 | 614.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 869.5
2018-12-11 | 7:00 | 922.3 | 174.6 | 649.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 12 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 922.3
2018-12-11 | 8:00 | 977.6 | 174.6 | 640 | 26.2 | 0 | 38.8 | 77.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 977.6
2018-12-11 | 9:00 | 998.3 | 174.6 | 609.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 122.8 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 998.3
2018-12-11 | 10:00 | 967.4 | 174.6 | 550.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 156.6 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 967.4
2018-12-11 | 11:00 | 970 | 174.6 | 528.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 186.2 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 970
2018-12-11 | 12:00 | 913.9 | 174.6 | 549.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 113.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 913.9
2018-12-11 | 13:00 | 950.6 | 174.6 | 654.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 51.6 | 0 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 950.6
2018-12-11 | 14:00 | 947.3 | 174.6 | 654.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 32.5 | 0 | 2.6 | 0 | 18 | 0 | 947.3
2018-12-11 | 15:00 | 948 | 174.6 | 654.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 18.4 | 0 | 10.2 | 0 | 25 | 0 | 948
2018-12-11 | 16:00 | 977.7 | 174.6 | 654.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 70 | 0 | 977.7
2018-12-11 | 17:00 | 989.5 | 174.6 | 654.7 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 49 | 0 | 989.5
2018-12-11 | 18:00 | 980.7 | 174.6 | 654.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 980.7
2018-12-11 | 19:00 | 935.3 | 174.6 | 654.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 935.3
2018-12-11 | 20:00 | 899.9 | 174.6 | 634.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 899.9
2018-12-11 | 21:00 | 851.8 | 174.6 | 587.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 851.8
2018-12-11 | 22:00 | 796.3 | 174.6 | 547.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 796.3
2018-12-11 | 23:00 | 754.2 | 174.6 | 503.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 754.2
2018-12-12 | 0:00 | 726.7 | 174.6 | 480.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 726.7
2018-12-12 | 1:00 | 724.4 | 174.6 | 466.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 724.4
2018-12-12 | 2:00 | 752.1 | 174.6 | 481.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 752.1
2018-12-12 | 3:00 | 772.4 | 174.6 | 486 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 772.4
2018-12-12 | 4:00 | 772.6 | 174.6 | 477.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 772.6
2018-12-12 | 5:00 | 759.6 | 174.6 | 464.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 759.6
2018-12-12 | 6:00 | 804 | 174.6 | 505 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 804
2018-12-12 | 7:00 | 843 | 174.6 | 531.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 16.1 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 843
2018-12-12 | 8:00 | 902.5 | 174.6 | 502.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 122.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 902.5
2018-12-12 | 9:00 | 898.2 | 174.6 | 370.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 244.5 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 898.2
2018-12-12 | 10:00 | 871.4 | 174.6 | 324.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 314.4 | 0 | 43.9 | 0 | -51 | 0 | 871.4
2018-12-12 | 11:00 | 856.6 | 174.6 | 318.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 301.5 | 0 | 47.9 | 0 | -51 | 0 | 856.6
2018-12-12 | 12:00 | 793.4 | 174.6 | 307.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 337.1 | 0 | 50.5 | 0 | -141 | 0 | 793.4
2018-12-12 | 13:00 | 832.6 | 174.6 | 316.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 309.2 | 0 | 47.9 | 0 | -81 | 0 | 832.6
2018-12-12 | 14:00 | 839.3 | 174.6 | 304.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 274.2 | 0 | 41.6 | 0 | -21 | 0 | 839.3
2018-12-12 | 15:00 | 844.2 | 174.6 | 449.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 126.1 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 844.2
2018-12-12 | 16:00 | 858.7 | 174.6 | 547.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 45 | 0 | 858.7
2018-12-12 | 17:00 | 900.1 | 174.6 | 547.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 55 | 0 | 900.1
2018-12-12 | 18:00 | 900.1 | 174.6 | 547.6 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 60 | 0 | 900.1
2018-12-12 | 19:00 | 871.5 | 174.6 | 547.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 44 | 0 | 871.5
2018-12-12 | 20:00 | 841.8 | 174.6 | 547.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 16 | 0 | 841.8
2018-12-12 | 21:00 | 823 | 174.6 | 544.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 823
2018-12-12 | 22:00 | 777.6 | 174.6 | 522.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 777.6
2018-12-12 | 23:00 | 741.8 | 174.6 | 486.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 741.8
2018-12-13 | 0:00 | 720.9 | 174.6 | 473.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 720.9
2018-12-13 | 1:00 | 737.1 | 174.6 | 489.4 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 737.1
2018-12-13 | 2:00 | 759.8 | 174.6 | 509.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 759.8
2018-12-13 | 3:00 | 789.7 | 174.6 | 535.3 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 789.7
2018-12-13 | 4:00 | 787.7 | 174.6 | 536 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 787.7
2018-12-13 | 5:00 | 781.3 | 174.6 | 537.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 781.3
2018-12-13 | 6:00 | 828.8 | 174.6 | 547.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 35 | 0 | 828.8
2018-12-13 | 7:00 | 874.6 | 174.6 | 546.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.7 | 0 | 6.6 | 0 | 66 | 0 | 874.6
2018-12-13 | 8:00 | 935.4 | 174.6 | 547.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 129.6 | 0 | 5.6 | 0 | 13 | 0 | 935.4
2018-12-13 | 9:00 | 933.3 | 174.6 | 446.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 240.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 933.3
2018-12-13 | 10:00 | 883.1 | 174.6 | 313.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 334.4 | 0 | 9.9 | 0 | -14 | 0 | 883.1
2018-12-13 | 11:00 | 866.1 | 174.6 | 337 | 26.2 | 0 | 38.8 | 377.4 | 0 | 23.1 | 0 | -111 | 0 | 866.1
2018-12-13 | 12:00 | 808.1 | 174.6 | 308.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 371.8 | 0 | 29.1 | 0 | -141 | 0 | 808.1
2018-12-13 | 13:00 | 836.9 | 174.6 | 317.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 388.1 | 0 | 33 | 0 | -141 | 0 | 836.9
2018-12-13 | 14:00 | 839.3 | 174.6 | 319.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 295.8 | 0 | 35.7 | 0 | -51 | 0 | 839.3
2018-12-13 | 15:00 | 846.8 | 174.6 | 461 | 26.2 | 0 | 38.8 | 114.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 846.8
2018-12-13 | 16:00 | 865.1 | 174.6 | 595.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 865.1
2018-12-13 | 17:00 | 910.7 | 174.6 | 602.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 1 | 0 | 910.7
2018-12-13 | 18:00 | 916.6 | 174.6 | 603.6 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 4 | 0 | 916.6
2018-12-13 | 19:00 | 880 | 174.6 | 576 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 880
2018-12-13 | 20:00 | 846.3 | 174.6 | 538.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 846.3
2018-12-13 | 21:00 | 808.1 | 174.6 | 504.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 808.1
2018-12-13 | 22:00 | 765.2 | 174.6 | 477.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 765.2
2018-12-13 | 23:00 | 723.9 | 174.6 | 423.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 723.9
2018-12-14 | 0:00 | 703.3 | 174.6 | 409.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 703.3
2018-12-14 | 1:00 | 702.6 | 174.6 | 410.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 702.6
2018-12-14 | 2:00 | 733.3 | 174.6 | 432.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 733.3
2018-12-14 | 3:00 | 764.5 | 174.6 | 471.1 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 764.5
2018-12-14 | 4:00 | 770.9 | 174.6 | 496.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2018-12-14 | 5:00 | 767.4 | 174.6 | 507.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 767.4
2018-12-14 | 6:00 | 820 | 174.6 | 560.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 820
2018-12-14 | 7:00 | 867.1 | 174.6 | 600.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 867.1
2018-12-14 | 8:00 | 918.6 | 174.6 | 542.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 130.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 918.6
2018-12-14 | 9:00 | 915.3 | 174.6 | 431 | 26.2 | 0 | 38.8 | 241.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 915.3
2018-12-14 | 10:00 | 884.4 | 174.6 | 313.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 329.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 884.4
2018-12-14 | 11:00 | 873.6 | 174.6 | 310.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 328.5 | 0 | 1.7 | 0 | -7 | 0 | 873.6
2018-12-14 | 12:00 | 818.2 | 174.6 | 314.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 262.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 818.2
2018-12-14 | 13:00 | 854.3 | 174.6 | 364.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 248.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 854.3
2018-12-14 | 14:00 | 857.4 | 174.6 | 450.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 166.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 857.4
2018-12-14 | 15:00 | 859.5 | 174.6 | 514.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 102.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 859.5
2018-12-14 | 16:00 | 873.7 | 174.6 | 521.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 110 | 0 | 873.7
2018-12-14 | 17:00 | 902.8 | 174.6 | 520.5 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | 0 | 902.8
2018-12-14 | 18:00 | 898.8 | 174.6 | 520.5 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 98 | 0 | 898.8
2018-12-14 | 19:00 | 865.4 | 174.6 | 521.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 69 | 0 | 865.4
2018-12-14 | 20:00 | 838.1 | 174.6 | 521.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 45 | 0 | 838.1
2018-12-14 | 21:00 | 820.8 | 174.6 | 520.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 30 | 0 | 820.8
2018-12-14 | 22:00 | 778.2 | 174.6 | 520.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 778.2
2018-12-14 | 23:00 | 750.3 | 174.6 | 502.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 750.3
2018-12-15 | 0:00 | 737.6 | 174.6 | 496.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 737.6
2018-12-15 | 1:00 | 728.4 | 174.6 | 483.3 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 728.4
2018-12-15 | 2:00 | 750.5 | 174.6 | 502.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 750.5
2018-12-15 | 3:00 | 773 | 174.6 | 521.2 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 773
2018-12-15 | 4:00 | 753.7 | 174.6 | 504 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 753.7
2018-12-15 | 5:00 | 737.4 | 174.6 | 490.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 737.4
2018-12-15 | 6:00 | 758.3 | 174.6 | 513.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 758.3
2018-12-15 | 7:00 | 805.6 | 174.6 | 520.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 15.2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 805.6
2018-12-15 | 8:00 | 865.1 | 174.6 | 495.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 126.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 865.1
2018-12-15 | 9:00 | 864.2 | 174.6 | 361.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 260.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 864.2
2018-12-15 | 10:00 | 808.3 | 174.6 | 286.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 390.9 | 0 | 2 | 0 | -111 | 0 | 808.3
2018-12-15 | 11:00 | 777 | 174.6 | 286.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 458.8 | -36.6 | 2.6 | -2.5 | -171 | 0 | 777
2018-12-15 | 12:00 | 733.7 | 174.6 | 272.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 391.7 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | 0 | 733.7
2018-12-15 | 13:00 | 744.7 | 174.6 | 297.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 318.3 | 0 | 0.3 | 0 | -111 | 0 | 744.7
2018-12-15 | 14:00 | 745.9 | 174.6 | 294.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 322.3 | 0 | 0.3 | 0 | -111 | 0 | 745.9
2018-12-15 | 15:00 | 731.5 | 174.6 | 361.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.5
2018-12-15 | 16:00 | 736.6 | 174.6 | 496 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 736.6
2018-12-15 | 17:00 | 795 | 174.6 | 500.7 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 795
2018-12-15 | 18:00 | 802.5 | 174.6 | 500.5 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 28 | 0 | 802.5
2018-12-15 | 19:00 | 799.7 | 174.6 | 501 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 31 | 0 | 799.7
2018-12-15 | 20:00 | 788.4 | 174.6 | 501 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 788.4
2018-12-15 | 21:00 | 755.1 | 174.6 | 485.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 755.1
2018-12-15 | 22:00 | 714 | 174.6 | 459 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 714
2018-12-15 | 23:00 | 697.2 | 174.6 | 437.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 697.2
2018-12-16 | 0:00 | 693.5 | 174.6 | 440 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2018-12-16 | 1:00 | 696.1 | 174.6 | 436.5 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2018-12-16 | 2:00 | 726.8 | 174.6 | 457.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 726.8
2018-12-16 | 3:00 | 750.8 | 174.6 | 471.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 750.8
2018-12-16 | 4:00 | 737.8 | 174.6 | 452.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 737.8
2018-12-16 | 5:00 | 714.3 | 174.6 | 437.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2018-12-16 | 6:00 | 712.1 | 174.6 | 435.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 712.1
2018-12-16 | 7:00 | 744.3 | 174.6 | 453.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 14.8 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 744.3
2018-12-16 | 8:00 | 784.1 | 174.6 | 396.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 113.9 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 784.1
2018-12-16 | 9:00 | 796.5 | 174.6 | 315.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 208.1 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 796.5
2018-12-16 | 10:00 | 767.5 | 174.6 | 262.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 278.1 | 0 | 38 | 0 | -51 | 0 | 767.5
2018-12-16 | 11:00 | 742.2 | 174.6 | 271.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 274.8 | 0 | 37.3 | 0 | -81 | 0 | 742.2
2018-12-16 | 12:00 | 730.4 | 174.6 | 247.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 211.7 | 0 | 39 | 0 | -7 | 0 | 730.4
2018-12-16 | 13:00 | 733.3 | 174.6 | 337.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 115.6 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 733.3
2018-12-16 | 14:00 | 720.7 | 174.6 | 355.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 89.7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2018-12-16 | 15:00 | 716.4 | 174.6 | 422.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 25.5 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2018-12-16 | 16:00 | 736 | 174.6 | 477.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 736
2018-12-16 | 17:00 | 784 | 174.6 | 499.2 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 3 | 0 | 784
2018-12-16 | 18:00 | 795.4 | 174.6 | 499.9 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 4 | 0 | 795.4
2018-12-16 | 19:00 | 780 | 174.6 | 495.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 780
2018-12-16 | 20:00 | 754.9 | 174.6 | 478.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 754.9
2018-12-16 | 21:00 | 727.9 | 174.6 | 457.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2018-12-16 | 22:00 | 692.2 | 174.6 | 442.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 692.2
2018-12-16 | 23:00 | 658.2 | 174.6 | 409.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2018-12-17 | 0:00 | 635.3 | 174.6 | 392.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 635.3
2018-12-17 | 1:00 | 639 | 174.6 | 394.2 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 639
2018-12-17 | 2:00 | 674.7 | 174.6 | 425.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 674.7
2018-12-17 | 3:00 | 707.8 | 174.6 | 448.4 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 707.8
2018-12-17 | 4:00 | 719.8 | 174.6 | 452.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 719.8
2018-12-17 | 5:00 | 714.8 | 174.6 | 446.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2018-12-17 | 6:00 | 759 | 174.6 | 486.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 759
2018-12-17 | 7:00 | 821.8 | 174.6 | 498.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 11.4 | 0 | 43.9 | 0 | 28 | 0 | 821.8
2018-12-17 | 8:00 | 890.5 | 174.6 | 499.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 94.9 | 0 | 49.9 | 0 | 7 | 0 | 890.5
2018-12-17 | 9:00 | 905.3 | 174.6 | 463 | 26.2 | 0 | 38.8 | 153.5 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 905.3
2018-12-17 | 10:00 | 875.3 | 174.6 | 359.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 230.4 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 875.3
2018-12-17 | 11:00 | 851.6 | 174.6 | 329.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 232.9 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 851.6
2018-12-17 | 12:00 | 797 | 174.6 | 329.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 225.5 | 0 | 53.8 | 0 | -51 | 0 | 797
2018-12-17 | 13:00 | 835.2 | 174.6 | 309.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 239.7 | 0 | 53.5 | 0 | -7 | 0 | 835.2
2018-12-17 | 14:00 | 850.2 | 174.6 | 320.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 233.1 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 850.2
2018-12-17 | 15:00 | 860.9 | 174.6 | 444.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 124.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 860.9
2018-12-17 | 16:00 | 866.3 | 174.6 | 538.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 31 | 0 | 866.3
2018-12-17 | 17:00 | 902.9 | 174.6 | 538.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 40 | 0 | 902.9
2018-12-17 | 18:00 | 901.7 | 174.6 | 538.8 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 40 | 0 | 901.7
2018-12-17 | 19:00 | 868.5 | 174.6 | 539.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 15 | 0 | 868.5
2018-12-17 | 20:00 | 831.8 | 174.6 | 523.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 831.8
2018-12-17 | 21:00 | 797.5 | 174.6 | 485.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 797.5
2018-12-17 | 22:00 | 759.5 | 174.6 | 459.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 759.5
2018-12-17 | 23:00 | 724.3 | 174.6 | 421.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 724.3
2018-12-18 | 0:00 | 708 | 174.6 | 415.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 708
2018-12-18 | 1:00 | 699.7 | 174.6 | 407.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 699.7
2018-12-18 | 2:00 | 743.3 | 174.6 | 452.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 743.3
2018-12-18 | 3:00 | 773 | 174.6 | 478.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 773
2018-12-18 | 4:00 | 768.7 | 174.6 | 477 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 768.7
2018-12-18 | 5:00 | 762.5 | 174.6 | 480.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 762.5
2018-12-18 | 6:00 | 817.8 | 174.6 | 539.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 817.8
2018-12-18 | 7:00 | 864.1 | 174.6 | 538.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 12.5 | 0 | 30.4 | 0 | 43 | 0 | 864.1
2018-12-18 | 8:00 | 919.4 | 174.6 | 525 | 26.2 | 0 | 38.8 | 124.4 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 919.4
2018-12-18 | 9:00 | 908 | 174.6 | 353.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 283.1 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 908
2018-12-18 | 10:00 | 861.6 | 174.6 | 310.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 360 | 0 | 32.7 | 0 | -81 | 0 | 861.6
2018-12-18 | 11:00 | 849.8 | 174.6 | 317.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 364.1 | 0 | 39.6 | 0 | -111 | 0 | 849.8
2018-12-18 | 12:00 | 804 | 174.6 | 312.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 256.4 | 0 | 46.9 | 0 | -51 | 0 | 804
2018-12-18 | 13:00 | 843.3 | 174.6 | 430.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 130.3 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 843.3
2018-12-18 | 14:00 | 835.4 | 174.6 | 380.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 177.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 835.4
2018-12-18 | 15:00 | 839.2 | 174.6 | 458.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 105 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 839.2
2018-12-18 | 16:00 | 858.7 | 174.6 | 499.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 81 | 0 | 858.7
2018-12-18 | 17:00 | 898.6 | 174.6 | 499.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 94 | 0 | 898.6
2018-12-18 | 18:00 | 898.5 | 174.6 | 500.1 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 94 | 0 | 898.5
2018-12-18 | 19:00 | 871.4 | 174.6 | 500 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 72 | 0 | 871.4
2018-12-18 | 20:00 | 842.5 | 174.6 | 500 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 51 | 0 | 842.5
2018-12-18 | 21:00 | 798.8 | 174.6 | 499.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 12 | 0 | 798.8
2018-12-18 | 22:00 | 756.8 | 174.6 | 489.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 756.8
2018-12-18 | 23:00 | 727.9 | 174.6 | 461.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2018-12-19 | 0:00 | 715.2 | 174.6 | 455.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 715.2
2018-12-19 | 1:00 | 725.3 | 174.6 | 462.4 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2018-12-19 | 2:00 | 752.5 | 174.6 | 480.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 752.5
2018-12-19 | 3:00 | 775 | 174.6 | 499.1 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 775
2018-12-19 | 4:00 | 780.1 | 174.6 | 500 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 780.1
2018-12-19 | 5:00 | 774.9 | 174.6 | 499.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 3 | 0 | 774.9
2018-12-19 | 6:00 | 830.8 | 174.6 | 499.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 55 | 0 | 830.8
2018-12-19 | 7:00 | 874.3 | 174.6 | 500 | 26.2 | 0 | 38.8 | 12.8 | 0 | 43.9 | 0 | 78 | 0 | 874.3
2018-12-19 | 8:00 | 921.4 | 174.6 | 499.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 124.1 | 0 | 44.6 | 0 | 14 | 0 | 921.4
2018-12-19 | 9:00 | 913.9 | 174.6 | 375.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 250.5 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 913.9
2018-12-19 | 10:00 | 862.6 | 174.6 | 317.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 373.5 | 0 | 43.3 | 0 | -111 | 0 | 862.6
2018-12-19 | 11:00 | 847.4 | 174.6 | 308.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 443.5 | -11.8 | 45.2 | -6.8 | -171 | 0 | 847.4
2018-12-19 | 12:00 | 790.3 | 174.6 | 305.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 425.4 | -11.3 | 46.2 | -43.9 | -171 | 0 | 790.3
2018-12-19 | 13:00 | 814.7 | 174.6 | 297.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 427.8 | 0 | 46.6 | -25.6 | -171 | 0 | 814.7
2018-12-19 | 14:00 | 813.6 | 174.6 | 298.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 362.7 | 0 | 53.5 | 0 | -141 | 0 | 813.6
2018-12-19 | 15:00 | 806.3 | 174.6 | 360.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 154 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 806.3
2018-12-19 | 16:00 | 819.6 | 174.6 | 530.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 819.6
2018-12-19 | 17:00 | 860.5 | 174.6 | 544.6 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 860.5
2018-12-19 | 18:00 | 863 | 174.6 | 544.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 10 | 0 | 863
2018-12-19 | 19:00 | 829.2 | 174.6 | 529.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 829.2
2018-12-19 | 20:00 | 801.1 | 174.6 | 507 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 801.1
2018-12-19 | 21:00 | 770.4 | 174.6 | 479.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 770.4
2018-12-19 | 22:00 | 727.1 | 174.6 | 457.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 727.1
2018-12-19 | 23:00 | 688.9 | 174.6 | 418.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 688.9
2018-12-20 | 0:00 | 671.7 | 174.6 | 406.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-12-20 | 1:00 | 670.7 | 174.6 | 405.8 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 670.7
2018-12-20 | 2:00 | 703.4 | 174.6 | 438.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 703.4
2018-12-20 | 3:00 | 735.3 | 174.6 | 468 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 735.3
2018-12-20 | 4:00 | 736 | 174.6 | 470.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 736
2018-12-20 | 5:00 | 724.4 | 174.6 | 463.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 724.4
2018-12-20 | 6:00 | 764.5 | 174.6 | 503.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 764.5
2018-12-20 | 7:00 | 811.2 | 174.6 | 542.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 8.7 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 811.2
2018-12-20 | 8:00 | 873.7 | 174.6 | 544.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 55.6 | 0 | 17.2 | 0 | 17 | 0 | 873.7
2018-12-20 | 9:00 | 908.5 | 174.6 | 545.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 83.6 | 0 | 11.2 | 0 | 29 | 0 | 908.5
2018-12-20 | 10:00 | 901.9 | 174.6 | 544.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 104.1 | 0 | 5.9 | 0 | 8 | 0 | 901.9
2018-12-20 | 11:00 | 889.1 | 174.6 | 541.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 106.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 889.1
2018-12-20 | 12:00 | 827.2 | 174.6 | 462.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 124.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 827.2
2018-12-20 | 13:00 | 854.7 | 174.6 | 481 | 26.2 | 0 | 38.8 | 133.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 854.7
2018-12-20 | 14:00 | 843.3 | 174.6 | 480.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 123.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.3
2018-12-20 | 15:00 | 827.9 | 174.6 | 533.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.9
2018-12-20 | 16:00 | 842.3 | 174.6 | 544.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 58 | 0 | 842.3
2018-12-20 | 17:00 | 864.8 | 174.6 | 544.5 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 864.8
2018-12-20 | 18:00 | 858.2 | 174.6 | 544.8 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 858.2
2018-12-20 | 19:00 | 828.1 | 174.6 | 544.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 19 | 0 | 828.1
2018-12-20 | 20:00 | 791.4 | 174.6 | 526.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 791.4
2018-12-20 | 21:00 | 757 | 174.6 | 492.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 757
2018-12-20 | 22:00 | 708.2 | 174.6 | 461.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 708.2
2018-12-20 | 23:00 | 688.9 | 174.6 | 440.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688.9
2018-12-21 | 0:00 | 665.2 | 174.6 | 422.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 665.2
2018-12-21 | 1:00 | 674.7 | 174.6 | 429.3 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 674.7
2018-12-21 | 2:00 | 709.2 | 174.6 | 460.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 709.2
2018-12-21 | 3:00 | 737.9 | 174.6 | 486.1 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 737.9
2018-12-21 | 4:00 | 744.1 | 174.6 | 494 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 744.1
2018-12-21 | 5:00 | 741.9 | 174.6 | 496.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 741.9
2018-12-21 | 6:00 | 780.9 | 174.6 | 534.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 780.9
2018-12-21 | 7:00 | 813.6 | 174.6 | 544.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 11.5 | 0 | 9.9 | 0 | 8 | 0 | 813.6
2018-12-21 | 8:00 | 880.3 | 174.6 | 507.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 112.1 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 880.3
2018-12-21 | 9:00 | 887.1 | 174.6 | 394.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 232.9 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 887.1
2018-12-21 | 10:00 | 844.6 | 174.6 | 299.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 339 | 0 | 17.5 | 0 | -51 | 0 | 844.6
2018-12-21 | 11:00 | 828.7 | 174.6 | 314.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 400 | 0 | 15.2 | 0 | -141 | 0 | 828.7
2018-12-21 | 12:00 | 783.9 | 174.6 | 308.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 363.2 | 0 | 13.2 | 0 | -141 | 0 | 783.9
2018-12-21 | 13:00 | 826.6 | 174.6 | 326.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 249.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 826.6
2018-12-21 | 14:00 | 817.2 | 174.6 | 426.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 143.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 817.2
2018-12-21 | 15:00 | 813.9 | 174.6 | 541.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 27.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 813.9
2018-12-21 | 16:00 | 828.7 | 174.6 | 569.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 15 | 0 | 828.7
2018-12-21 | 17:00 | 837.9 | 174.6 | 560.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 837.9
2018-12-21 | 18:00 | 825.7 | 174.6 | 550.7 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 825.7
2018-12-21 | 19:00 | 794.6 | 174.6 | 528.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 794.6
2018-12-21 | 20:00 | 762.4 | 174.6 | 497.7 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 762.4
2018-12-21 | 21:00 | 736 | 174.6 | 471.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 736
2018-12-21 | 22:00 | 696.3 | 174.6 | 449.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 696.3
2018-12-21 | 23:00 | 682.5 | 174.6 | 436.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2018-12-22 | 0:00 | 664.2 | 174.6 | 423.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 664.2
2018-12-22 | 1:00 | 663 | 174.6 | 420.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 663
2018-12-22 | 2:00 | 693.7 | 174.6 | 446.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 693.7
2018-12-22 | 3:00 | 720.5 | 174.6 | 468.1 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 720.5
2018-12-22 | 4:00 | 717.5 | 174.6 | 464.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 717.5
2018-12-22 | 5:00 | 684.5 | 174.6 | 432.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 684.5
2018-12-22 | 6:00 | 684.7 | 174.6 | 431.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 684.7
2018-12-22 | 7:00 | 713.5 | 174.6 | 455.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 7.4 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 713.5
2018-12-22 | 8:00 | 781.1 | 174.6 | 459.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 75.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 781.1
2018-12-22 | 9:00 | 800.3 | 174.6 | 460.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 98 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 800.3
2018-12-22 | 10:00 | 782.8 | 174.6 | 419.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 119.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 782.8
2018-12-22 | 11:00 | 765.5 | 174.6 | 399 | 26.2 | 0 | 38.8 | 123.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 765.5
2018-12-22 | 12:00 | 730.1 | 174.6 | 337.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 145.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 730.1
2018-12-22 | 13:00 | 729.5 | 174.6 | 310.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 170.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 729.5
2018-12-22 | 14:00 | 707.2 | 174.6 | 297.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 158.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 707.2
2018-12-22 | 15:00 | 708.7 | 174.6 | 363.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 95 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 708.7
2018-12-22 | 16:00 | 720.7 | 174.6 | 466.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2018-12-22 | 17:00 | 751.7 | 174.6 | 463.2 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 751.7
2018-12-22 | 18:00 | 748.3 | 174.6 | 466.3 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 748.3
2018-12-22 | 19:00 | 733.6 | 174.6 | 461.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 733.6
2018-12-22 | 20:00 | 705 | 174.6 | 434.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 705
2018-12-22 | 21:00 | 672.9 | 174.6 | 404.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 672.9
2018-12-22 | 22:00 | 637.8 | 174.6 | 388.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 637.8
2018-12-22 | 23:00 | 615.7 | 174.6 | 368.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 615.7
2018-12-23 | 0:00 | 611 | 174.6 | 371.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611
2018-12-23 | 1:00 | 614.7 | 174.6 | 372.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 614.7
2018-12-23 | 2:00 | 654.4 | 174.6 | 408.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 654.4
2018-12-23 | 3:00 | 683.1 | 174.6 | 435.3 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.1
2018-12-23 | 4:00 | 672.4 | 174.6 | 426.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672.4
2018-12-23 | 5:00 | 647 | 174.6 | 406.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 647
2018-12-23 | 6:00 | 625.7 | 174.6 | 383.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625.7
2018-12-23 | 7:00 | 646.4 | 174.6 | 392.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 10.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 646.4
2018-12-23 | 8:00 | 673.8 | 174.6 | 325.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 103.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 673.8
2018-12-23 | 9:00 | 683.2 | 174.6 | 246 | 26.2 | 0 | 38.8 | 192.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 683.2
2018-12-23 | 10:00 | 671.9 | 174.6 | 227.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 213.2 | 0 | 12.9 | 0 | -21 | 0 | 671.9
2018-12-23 | 11:00 | 673.2 | 174.6 | 269.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 143.9 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 673.2
2018-12-23 | 12:00 | 655.2 | 174.6 | 313 | 26.2 | 0 | 38.8 | 78.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 655.2
2018-12-23 | 13:00 | 641 | 174.6 | 323.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 61.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 641
2018-12-23 | 14:00 | 648 | 174.6 | 353.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 38.4 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 648
2018-12-23 | 15:00 | 649.2 | 174.6 | 355.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 21.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 649.2
2018-12-23 | 16:00 | 657.5 | 174.6 | 370.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 657.5
2018-12-23 | 17:00 | 709.8 | 174.6 | 386.6 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 7 | 0 | 709.8
2018-12-23 | 18:00 | 707.5 | 174.6 | 387.5 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 9 | 0 | 707.5
2018-12-23 | 19:00 | 698.3 | 174.6 | 386.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 9 | 0 | 698.3
2018-12-23 | 20:00 | 691.8 | 174.6 | 386.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 691.8
2018-12-23 | 21:00 | 665.1 | 174.6 | 364.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 665.1
2018-12-23 | 22:00 | 627.2 | 174.6 | 347.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 627.2
2018-12-23 | 23:00 | 610.8 | 174.6 | 334.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 610.8
2018-12-24 | 0:00 | 599.2 | 174.6 | 331.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 599.2
2018-12-24 | 1:00 | 609.4 | 174.6 | 329.6 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 609.4
2018-12-24 | 2:00 | 646.5 | 174.6 | 366.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 646.5
2018-12-24 | 3:00 | 682.7 | 174.6 | 386.8 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 21 | 0 | 682.7
2018-12-24 | 4:00 | 685 | 174.6 | 386.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 | 0 | 685
2018-12-24 | 5:00 | 675.6 | 174.6 | 386.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 28 | 0 | 675.6
2018-12-24 | 6:00 | 681.5 | 174.6 | 386.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 42 | 0 | 681.5
2018-12-24 | 7:00 | 711.4 | 174.6 | 386.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 10.1 | 0 | 8.9 | 0 | 66 | 0 | 711.4
2018-12-24 | 8:00 | 765.3 | 174.6 | 386.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 113.8 | 0 | 2.3 | 0 | 23 | 0 | 765.3
2018-12-24 | 9:00 | 770.3 | 174.6 | 266.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 268.4 | 0 | 2.6 | 0 | -7 | 0 | 770.3
2018-12-24 | 10:00 | 738.5 | 174.6 | 246.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 361.7 | 0 | 1.7 | 0 | -111 | 0 | 738.5
2018-12-24 | 11:00 | 733.7 | 174.6 | 264 | 26.2 | 0 | 38.8 | 367.5 | 0 | 3.6 | 0 | -141 | 0 | 733.7
2018-12-24 | 12:00 | 709.1 | 174.6 | 270.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 245.3 | 0 | 4.6 | 0 | -51 | 0 | 709.1
2018-12-24 | 13:00 | 723.3 | 174.6 | 209.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 233.5 | 0 | 3.3 | 0 | 37 | 0 | 723.3
2018-12-24 | 14:00 | 722.8 | 174.6 | 262.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 269.6 | 0 | 2 | 0 | -51 | 0 | 722.8
2018-12-24 | 15:00 | 733.4 | 174.6 | 354.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 138.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 733.4
2018-12-24 | 16:00 | 740.5 | 174.6 | 489.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 740.5
2018-12-24 | 17:00 | 793.3 | 174.6 | 489.7 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 793.3
2018-12-24 | 18:00 | 812.1 | 174.6 | 489 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 52 | 0 | 812.1
2018-12-24 | 19:00 | 800.5 | 174.6 | 489.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 800.5
2018-12-24 | 20:00 | 787.6 | 174.6 | 488.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 34 | 0 | 787.6
2018-12-24 | 21:00 | 764.8 | 174.6 | 489.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 11 | 0 | 764.8
2018-12-24 | 22:00 | 726.7 | 174.6 | 480.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 726.7
2018-12-24 | 23:00 | 704.7 | 174.6 | 457 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 704.7
2018-12-25 | 0:00 | 703.5 | 174.6 | 461.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 703.5
2018-12-25 | 1:00 | 713.1 | 174.6 | 467.3 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 713.1
2018-12-25 | 2:00 | 752.9 | 174.6 | 489.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 752.9
2018-12-25 | 3:00 | 779.3 | 174.6 | 488.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 38 | 0 | 779.3
2018-12-25 | 4:00 | 785.2 | 174.6 | 489.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 46 | 0 | 785.2
2018-12-25 | 5:00 | 783.6 | 174.6 | 489.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 47 | 0 | 783.6
2018-12-25 | 6:00 | 819.8 | 174.6 | 489 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 82 | 0 | 819.8
2018-12-25 | 7:00 | 855.2 | 174.6 | 489.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 10.6 | 0 | 9.6 | 0 | 106 | 0 | 855.2
2018-12-25 | 8:00 | 916.4 | 174.6 | 489.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 121 | 0 | 6.6 | 0 | 60 | 0 | 916.4
2018-12-25 | 9:00 | 915.2 | 174.6 | 383.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 287.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 915.2
2018-12-25 | 10:00 | 848.7 | 174.6 | 302.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 413.3 | 0 | 4.6 | 0 | -111 | 0 | 848.7
2018-12-25 | 11:00 | 804 | 174.6 | 284.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 516.9 | -68.5 | 4.6 | -2.5 | -171 | 0 | 804
2018-12-25 | 12:00 | 742.9 | 174.6 | 288.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 544.4 | -158.4 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 742.9
2018-12-25 | 13:00 | 778.8 | 174.6 | 290.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 515.7 | -95.9 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 778.8
2018-12-25 | 14:00 | 777 | 174.6 | 293.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 445.1 | -35.4 | 5.3 | 0 | -171 | 0 | 777
2018-12-25 | 15:00 | 784 | 174.6 | 432.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 108.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 784
2018-12-25 | 16:00 | 793.4 | 174.6 | 514.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 35 | 0 | 793.4
2018-12-25 | 17:00 | 837.6 | 174.6 | 514.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 46 | 0 | 837.6
2018-12-25 | 18:00 | 847.7 | 174.6 | 514.4 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 52 | 0 | 847.7
2018-12-25 | 19:00 | 814.2 | 174.6 | 513.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 29 | 0 | 814.2
2018-12-25 | 20:00 | 790.8 | 174.6 | 514.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6 | 0 | 790.8
2018-12-25 | 21:00 | 757.6 | 174.6 | 487.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 757.6
2018-12-25 | 22:00 | 717.9 | 174.6 | 467.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 717.9
2018-12-25 | 23:00 | 686.1 | 174.6 | 436.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 686.1
2018-12-26 | 0:00 | 667.5 | 174.6 | 424.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 667.5
2018-12-26 | 1:00 | 671.7 | 174.6 | 426.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2018-12-26 | 2:00 | 704.7 | 174.6 | 454.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 704.7
2018-12-26 | 3:00 | 733.7 | 174.6 | 478.6 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 733.7
2018-12-26 | 4:00 | 731.7 | 174.6 | 480.7 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 731.7
2018-12-26 | 5:00 | 717 | 174.6 | 470.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 717
2018-12-26 | 6:00 | 753.4 | 174.6 | 506.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 753.4
2018-12-26 | 7:00 | 793.9 | 174.6 | 514.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 8.2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 793.9
2018-12-26 | 8:00 | 882.9 | 174.6 | 513.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 67.1 | 0 | 3.3 | 0 | 59 | 0 | 882.9
2018-12-26 | 9:00 | 914.6 | 174.6 | 514.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 116.9 | 0 | 4.6 | 0 | 39 | 0 | 914.6
2018-12-26 | 10:00 | 878.6 | 174.6 | 453 | 26.2 | 0 | 38.8 | 180.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 878.6
2018-12-26 | 11:00 | 867.8 | 174.6 | 421.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 198.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 867.8
2018-12-26 | 12:00 | 803.2 | 174.6 | 415.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 136.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 803.2
2018-12-26 | 13:00 | 845.3 | 174.6 | 506.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 86.3 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 845.3
2018-12-26 | 14:00 | 835.7 | 174.6 | 514.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 44.2 | 0 | 15.5 | 0 | 22 | 0 | 835.7
2018-12-26 | 15:00 | 831.2 | 174.6 | 514.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 42.7 | 0 | 14.2 | 0 | 20 | 0 | 831.2
2018-12-26 | 16:00 | 840.9 | 174.6 | 514.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 73 | 0 | 840.9
2018-12-26 | 17:00 | 859 | 174.6 | 514.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 65 | 0 | 859
2018-12-26 | 18:00 | 861 | 174.6 | 514 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 70 | 0 | 861
2018-12-26 | 19:00 | 831.3 | 174.6 | 514.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 47 | 0 | 831.3
2018-12-26 | 20:00 | 801.8 | 174.6 | 514.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 12 | 0 | 801.8
2018-12-26 | 21:00 | 754.7 | 174.6 | 472.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 754.7
2018-12-26 | 22:00 | 712.5 | 174.6 | 437.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 712.5
2018-12-26 | 23:00 | 672.7 | 174.6 | 398.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 672.7
2018-12-27 | 0:00 | 650.5 | 174.6 | 387.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 650.5
2018-12-27 | 1:00 | 659.7 | 174.6 | 402.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 659.7
2018-12-27 | 2:00 | 686.5 | 174.6 | 428.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 686.5
2018-12-27 | 3:00 | 721.3 | 174.6 | 459 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 721.3
2018-12-27 | 4:00 | 727.8 | 174.6 | 467.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 727.8
2018-12-27 | 5:00 | 718.1 | 174.6 | 451.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 718.1
2018-12-27 | 6:00 | 755.2 | 174.6 | 480.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 755.2
2018-12-27 | 7:00 | 791.1 | 174.6 | 502.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 791.1
2018-12-27 | 8:00 | 862.5 | 174.6 | 475.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 111.4 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 862.5
2018-12-27 | 9:00 | 859.9 | 174.6 | 325.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 258.2 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 859.9
2018-12-27 | 10:00 | 814.6 | 174.6 | 298.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 371.9 | 0 | 45.2 | 0 | -141 | 0 | 814.6
2018-12-27 | 11:00 | 790.2 | 174.6 | 287.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 406.3 | -21.6 | 49.2 | 0 | -171 | 0 | 790.2
2018-12-27 | 12:00 | 740.2 | 174.6 | 287.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 329.9 | 0 | 54.5 | 0 | -171 | 0 | 740.2
2018-12-27 | 13:00 | 766.2 | 174.6 | 286.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 398.4 | -42.4 | 55.5 | 0 | -171 | 0 | 766.2
2018-12-27 | 14:00 | 771.9 | 174.6 | 287.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 395.1 | -31.5 | 52.2 | 0 | -171 | 0 | 771.9
2018-12-27 | 15:00 | 779.9 | 174.6 | 371.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 111.7 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 779.9
2018-12-27 | 16:00 | 793.7 | 174.6 | 490.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 4 | 0 | 793.7
2018-12-27 | 17:00 | 838.6 | 174.6 | 490.9 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 18 | 0 | 838.6
2018-12-27 | 18:00 | 855.7 | 174.6 | 490.2 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 32 | 0 | 855.7
2018-12-27 | 19:00 | 837.4 | 174.6 | 489.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 23 | 0 | 837.4
2018-12-27 | 20:00 | 807.7 | 174.6 | 487.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 807.7
2018-12-27 | 21:00 | 775.7 | 174.6 | 452.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 775.7
2018-12-27 | 22:00 | 735.7 | 174.6 | 431.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 735.7
2018-12-27 | 23:00 | 717.2 | 174.6 | 411.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 717.2
2018-12-28 | 0:00 | 712.3 | 174.6 | 412.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 712.3
2018-12-28 | 1:00 | 717.4 | 174.6 | 420.8 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 717.4
2018-12-28 | 2:00 | 734.7 | 174.6 | 425.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 734.7
2018-12-28 | 3:00 | 751.8 | 174.6 | 435.7 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 751.8
2018-12-28 | 4:00 | 741.7 | 174.6 | 433.2 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 741.7
2018-12-28 | 5:00 | 735.9 | 174.6 | 435.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 735.9
2018-12-28 | 6:00 | 787 | 174.6 | 490.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 5 | 0 | 787
2018-12-28 | 7:00 | 847.3 | 174.6 | 490.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 8.3 | 0 | 38 | 0 | 71 | 0 | 847.3
2018-12-28 | 8:00 | 919.5 | 174.6 | 490.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 29.7 | 0 | 54 | 0 | 919.5
2018-12-28 | 9:00 | 924.8 | 174.6 | 401.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 251.6 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 924.8
2018-12-28 | 10:00 | 887.5 | 174.6 | 327.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 341.4 | 0 | 30 | 0 | -51 | 0 | 887.5
2018-12-28 | 11:00 | 858.9 | 174.6 | 324.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 348.7 | 0 | 26.7 | 0 | -81 | 0 | 858.9
2018-12-28 | 12:00 | 821.7 | 174.6 | 309.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 329.6 | 0 | 24.1 | 0 | -81 | 0 | 821.7
2018-12-28 | 13:00 | 830.8 | 174.6 | 299.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 283.9 | 0 | 28.4 | 0 | -21 | 0 | 830.8
2018-12-28 | 14:00 | 820.1 | 174.6 | 306.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 299.6 | 0 | 25.8 | 0 | -51 | 0 | 820.1
2018-12-28 | 15:00 | 821.7 | 174.6 | 430.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 123.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 821.7
2018-12-28 | 16:00 | 844.3 | 174.6 | 495.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 73 | 0 | 844.3
2018-12-28 | 17:00 | 887.3 | 174.6 | 495.3 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 90 | 0 | 887.3
2018-12-28 | 18:00 | 890.6 | 174.6 | 496.2 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 93 | 0 | 890.6
2018-12-28 | 19:00 | 881.8 | 174.6 | 496 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 90 | 0 | 881.8
2018-12-28 | 20:00 | 858 | 174.6 | 495.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 64 | 0 | 858
2018-12-28 | 21:00 | 832.6 | 174.6 | 496.1 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 51 | 0 | 832.6
2018-12-28 | 22:00 | 780.5 | 174.6 | 495.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 780.5
2018-12-28 | 23:00 | 754.6 | 174.6 | 474.8 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 754.6
2018-12-29 | 0:00 | 735.2 | 174.6 | 454.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 735.2
2018-12-29 | 1:00 | 736.1 | 174.6 | 449.1 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 736.1
2018-12-29 | 2:00 | 756.6 | 174.6 | 455.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 756.6
2018-12-29 | 3:00 | 771.4 | 174.6 | 459.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 771.4
2018-12-29 | 4:00 | 762.7 | 174.6 | 453.5 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 762.7
2018-12-29 | 5:00 | 739.1 | 174.6 | 435.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 739.1
2018-12-29 | 6:00 | 744.7 | 174.6 | 439.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 744.7
2018-12-29 | 7:00 | 789.1 | 174.6 | 479.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 9.5 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2018-12-29 | 8:00 | 847.5 | 174.6 | 435.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 113.6 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 847.5
2018-12-29 | 9:00 | 839.8 | 174.6 | 306.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 239.8 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 839.8
2018-12-29 | 10:00 | 797 | 174.6 | 299.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 286 | 0 | 52.8 | 0 | -81 | 0 | 797
2018-12-29 | 11:00 | 774.5 | 174.6 | 294.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 306.3 | 0 | 45.2 | 0 | -111 | 0 | 774.5
2018-12-29 | 12:00 | 754.3 | 174.6 | 287.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 317.4 | 0 | 51.2 | 0 | -141 | 0 | 754.3
2018-12-29 | 13:00 | 737.5 | 174.6 | 276.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 357.1 | -9.5 | 44.6 | 0 | -171 | 0 | 737.5
2018-12-29 | 14:00 | 723.3 | 174.6 | 289.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 296.6 | 0 | 38.6 | 0 | -141 | 0 | 723.3
2018-12-29 | 15:00 | 728 | 174.6 | 314.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 132.3 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 728
2018-12-29 | 16:00 | 746.8 | 174.6 | 429.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 | 0 | 746.8
2018-12-29 | 17:00 | 818.5 | 174.6 | 429.8 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 87 | 0 | 818.5
2018-12-29 | 18:00 | 836.7 | 174.6 | 429.5 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 111 | 0 | 836.7
2018-12-29 | 19:00 | 828.3 | 174.6 | 429.5 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 109 | 0 | 828.3
2018-12-29 | 20:00 | 811.1 | 174.6 | 429.6 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 90 | 0 | 811.1
2018-12-29 | 21:00 | 781.3 | 174.6 | 429.8 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 65 | 0 | 781.3
2018-12-29 | 22:00 | 734.1 | 174.6 | 429.6 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 33 | 0 | 734.1
2018-12-29 | 23:00 | 720.5 | 174.6 | 430 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 15 | 0 | 720.5
2018-12-30 | 0:00 | 706.5 | 174.6 | 429.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 706.5
2018-12-30 | 1:00 | 706.2 | 174.6 | 429.7 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 1 | 0 | 706.2
2018-12-30 | 2:00 | 724.8 | 174.6 | 429.3 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 20 | 0 | 724.8
2018-12-30 | 3:00 | 730.1 | 174.6 | 429.9 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 23 | 0 | 730.1
2018-12-30 | 4:00 | 710.2 | 174.6 | 429.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 7 | 0 | 710.2
2018-12-30 | 5:00 | 682.7 | 174.6 | 416 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2018-12-30 | 6:00 | 684.7 | 174.6 | 418.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 684.7
2018-12-30 | 7:00 | 717.5 | 174.6 | 429.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 9.6 | 0 | 22.8 | 0 | 16 | 0 | 717.5
2018-12-30 | 8:00 | 753.8 | 174.6 | 371.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 119.5 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 753.8
2018-12-30 | 9:00 | 738.2 | 174.6 | 275 | 26.2 | 0 | 38.8 | 261.1 | 0 | 22.5 | 0 | -60 | 0 | 738.2
2018-12-30 | 10:00 | 703.9 | 174.6 | 253.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 357.6 | 0 | 24.4 | 0 | -171 | 0 | 703.9
2018-12-30 | 11:00 | 685.5 | 174.6 | 223.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 371.6 | 0 | 21.8 | 0 | -171 | 0 | 685.5
2018-12-30 | 12:00 | 674.7 | 174.6 | 220.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 372.1 | 0 | 13.9 | 0 | -171 | 0 | 674.7
2018-12-30 | 13:00 | 660.5 | 174.6 | 216.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 296.3 | 0 | 18.8 | 0 | -111 | 0 | 660.5
2018-12-30 | 14:00 | 658.7 | 174.6 | 242.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 332.5 | 0 | 15.2 | 0 | -171 | 0 | 658.7
2018-12-30 | 15:00 | 669.4 | 174.6 | 260.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 151.8 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 669.4
2018-12-30 | 16:00 | 692.4 | 174.6 | 416.9 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 23 | 0 | 692.4
2018-12-30 | 17:00 | 774.6 | 174.6 | 417.1 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 74 | 0 | 774.6
2018-12-30 | 18:00 | 799.4 | 174.6 | 417.2 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 93 | 0 | 799.4
2018-12-30 | 19:00 | 805.8 | 174.6 | 417.2 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 106 | 0 | 805.8
2018-12-30 | 20:00 | 784.1 | 174.6 | 416.9 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 85 | 0 | 784.1
2018-12-30 | 21:00 | 759.9 | 174.6 | 417.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 64 | 0 | 759.9
2018-12-30 | 22:00 | 712.7 | 174.6 | 417.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 35 | 0 | 712.7
2018-12-30 | 23:00 | 695.7 | 174.6 | 417.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 19 | 0 | 695.7
2018-12-31 | 0:00 | 685.3 | 174.6 | 416.6 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 9 | 0 | 685.3
2018-12-31 | 1:00 | 683.5 | 174.6 | 416.9 | 28.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 5 | 0 | 683.5
2018-12-31 | 2:00 | 699 | 174.6 | 417.1 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 16 | 0 | 699
2018-12-31 | 3:00 | 705.7 | 174.6 | 416.7 | 34.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 22 | 0 | 705.7
2018-12-31 | 4:00 | 685.5 | 174.6 | 416.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 8 | 0 | 685.5
2018-12-31 | 5:00 | 643.9 | 174.6 | 385.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 643.9
2018-12-31 | 6:00 | 637.2 | 174.6 | 379.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2018-12-31 | 7:00 | 673.3 | 174.6 | 408.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 7.8 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 673.3
2018-12-31 | 8:00 | 727.6 | 174.6 | 395.2 | 26.2 | 0 | 38.8 | 79.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 727.6
2018-12-31 | 9:00 | 733.1 | 174.6 | 338.3 | 26.2 | 0 | 38.8 | 145.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 733.1
2018-12-31 | 10:00 | 686.5 | 174.6 | 254.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 265.6 | 0 | 7.6 | 0 | -81 | 0 | 686.5
2018-12-31 | 11:00 | 646.9 | 174.6 | 239.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 335.2 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 646.9
2018-12-31 | 12:00 | 631.3 | 174.6 | 215.4 | 26.2 | 0 | 38.8 | 364.1 | -19.4 | 2.6 | 0 | -171 | 0 | 631.3
2018-12-31 | 13:00 | 606.7 | 174.6 | 220.5 | 26.2 | 0 | 38.8 | 355.1 | -37.6 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 606.7
2018-12-31 | 14:00 | 597.2 | 174.6 | 218.8 | 26.2 | 0 | 38.8 | 308.8 | 0 | 1 | 0 | -171 | 0 | 597.2
2018-12-31 | 15:00 | 605.1 | 174.6 | 262.7 | 26.2 | 0 | 38.8 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.1
2018-12-31 | 16:00 | 635.4 | 174.6 | 391.1 | 26.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 635.4
2018-12-31 | 17:00 | 720.4 | 174.6 | 390.4 | 55.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 720.4
2018-12-31 | 18:00 | 742.8 | 174.6 | 390.4 | 57 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 742.8
2018-12-31 | 19:00 | 733.3 | 174.6 | 391 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 72 | 0 | 733.3
2018-12-31 | 20:00 | 720 | 174.6 | 391.4 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 53 | 0 | 720
2018-12-31 | 21:00 | 698.3 | 174.6 | 391.3 | 50 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 34 | 0 | 698.3
2018-12-31 | 22:00 | 675.9 | 174.6 | 390.9 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 31 | 0 | 675.9
2018-12-31 | 23:00 | 694.4 | 174.6 | 391.4 | 31.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 48 | 0 | 694.4
2019-01-01 | 0:00 | 692.9 | 174.6 | 390.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 47 | 0 | 692.9
2019-01-01 | 1:00 | 690.5 | 174.6 | 390.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 27 | 0 | 690.5
2019-01-01 | 2:00 | 694.7 | 174.6 | 390.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 694.7
2019-01-01 | 3:00 | 697.9 | 174.6 | 391 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 32 | 0 | 697.9
2019-01-01 | 4:00 | 678.7 | 174.6 | 390.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 13 | 0 | 678.7
2019-01-01 | 5:00 | 641.6 | 174.6 | 391 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 641.6
2019-01-01 | 6:00 | 633 | 174.6 | 380.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 633
2019-01-01 | 7:00 | 654.7 | 174.6 | 391.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.5 | 0 | 10.2 | 0 | 8 | 0 | 654.7
2019-01-01 | 8:00 | 696.8 | 174.6 | 352.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 98.1 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 696.8
2019-01-01 | 9:00 | 671.4 | 174.6 | 215.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 240.5 | 0 | 7.6 | 0 | -30 | 0 | 671.4
2019-01-01 | 10:00 | 628 | 174.6 | 221 | 24.3 | 0 | 38.8 | 349.3 | -9.3 | 6.9 | -6.6 | -171 | 0 | 628
2019-01-01 | 11:00 | 607.8 | 174.6 | 218.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 349.6 | -27.9 | 15.8 | -15 | -171 | 0 | 607.8
2019-01-01 | 12:00 | 592.4 | 174.6 | 213.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 289.2 | 0 | 23.8 | -1.2 | -171 | 0 | 592.4
2019-01-01 | 13:00 | 577.4 | 174.6 | 231.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 193.1 | 0 | 26.4 | 0 | -111 | 0 | 577.4
2019-01-01 | 14:00 | 581.3 | 174.6 | 215.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 177.3 | 0 | 31.4 | 0 | -81 | 0 | 581.3
2019-01-01 | 15:00 | 579.8 | 174.6 | 244.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 64.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 579.8
2019-01-01 | 16:00 | 612.1 | 174.6 | 284.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 51 | 0 | 612.1
2019-01-01 | 17:00 | 659.2 | 174.6 | 284.5 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 57 | 0 | 659.2
2019-01-01 | 18:00 | 674.8 | 174.6 | 284.3 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 70 | 0 | 674.8
2019-01-01 | 19:00 | 664.5 | 174.6 | 284.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 65 | 0 | 664.5
2019-01-01 | 20:00 | 659.4 | 174.6 | 285.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 57 | 0 | 659.4
2019-01-01 | 21:00 | 646 | 174.6 | 285.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 39 | 0 | 646
2019-01-01 | 22:00 | 609.6 | 174.6 | 285.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 7 | 0 | 609.6
2019-01-01 | 23:00 | 591.4 | 174.6 | 275.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 591.4
2019-01-02 | 0:00 | 585.6 | 174.6 | 285.3 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 32 | 0 | 585.6
2019-01-02 | 1:00 | 586.5 | 174.6 | 277.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 586.5
2019-01-02 | 2:00 | 620.5 | 174.6 | 284.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 27 | 0 | 620.5
2019-01-02 | 3:00 | 634.8 | 174.6 | 285.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 43 | 0 | 634.8
2019-01-02 | 4:00 | 624.3 | 174.6 | 284.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 43 | 0 | 624.3
2019-01-02 | 5:00 | 598.9 | 174.6 | 284.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 48 | 0 | 598.9
2019-01-02 | 6:00 | 592 | 174.6 | 284.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 42 | 0 | 592
2019-01-02 | 7:00 | 632.7 | 174.6 | 284.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.6 | 0 | 17.5 | 0 | 84 | 0 | 632.7
2019-01-02 | 8:00 | 669.8 | 174.6 | 284.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 103.6 | 0 | 17.8 | 0 | 26 | 0 | 669.8
2019-01-02 | 9:00 | 670.7 | 174.6 | 232.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 244.5 | 0 | 16.2 | 0 | -60 | 0 | 670.7
2019-01-02 | 10:00 | 629.8 | 174.6 | 205.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 359.7 | -19 | 17.2 | 0 | -171 | 0 | 629.8
2019-01-02 | 11:00 | 605.7 | 174.6 | 200.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 371.9 | -49.5 | 15.8 | 0 | -171 | 0 | 605.7
2019-01-02 | 12:00 | 590.9 | 174.6 | 201.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 331.7 | -26.4 | 17.2 | 0 | -171 | 0 | 590.9
2019-01-02 | 13:00 | 572.8 | 174.6 | 197.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 358.8 | -66.5 | 16.5 | 0 | -171 | 0 | 572.8
2019-01-02 | 14:00 | 572.6 | 174.6 | 207.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 283 | 0 | 15.8 | 0 | -171 | 0 | 572.6
2019-01-02 | 15:00 | 583.7 | 174.6 | 203.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 157.9 | 0 | 14.5 | 0 | -30 | 0 | 583.7
2019-01-02 | 16:00 | 597.3 | 174.6 | 335.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 9 | 0 | 597.3
2019-01-02 | 17:00 | 669.9 | 174.6 | 336.3 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 43 | 0 | 669.9
2019-01-02 | 18:00 | 695.7 | 174.6 | 335.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 70 | 0 | 695.7
2019-01-02 | 19:00 | 699 | 174.6 | 336.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 77 | 0 | 699
2019-01-02 | 20:00 | 691.1 | 174.6 | 336.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 70 | 0 | 691.1
2019-01-02 | 21:00 | 677 | 174.6 | 336.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 55 | 0 | 677
2019-01-02 | 22:00 | 644.8 | 174.6 | 336 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 27 | 0 | 644.8
2019-01-02 | 23:00 | 636.4 | 174.6 | 336.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 19 | 0 | 636.4
2019-01-03 | 0:00 | 634.8 | 174.6 | 336.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 31 | 0 | 634.8
2019-01-03 | 1:00 | 631.7 | 174.6 | 336.3 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 15 | 0 | 631.7
2019-01-03 | 2:00 | 656.4 | 174.6 | 336.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 40 | 0 | 656.4
2019-01-03 | 3:00 | 666 | 174.6 | 336.5 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 47 | 0 | 666
2019-01-03 | 4:00 | 652 | 174.6 | 335.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 35 | 0 | 652
2019-01-03 | 5:00 | 626.8 | 174.6 | 336.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 39 | 0 | 626.8
2019-01-03 | 6:00 | 620.9 | 174.6 | 336.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 32 | 0 | 620.9
2019-01-03 | 7:00 | 656.9 | 174.6 | 336.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9 | 0 | 13.9 | 0 | 60 | 0 | 656.9
2019-01-03 | 8:00 | 705.1 | 174.6 | 335.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 117.2 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 705.1
2019-01-03 | 9:00 | 691.8 | 174.6 | 224.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 277.9 | 0 | 11.9 | 0 | -60 | 0 | 691.8
2019-01-03 | 10:00 | 643.5 | 174.6 | 201.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 418.5 | -55.5 | 11.9 | 0 | -171 | 0 | 643.5
2019-01-03 | 11:00 | 611.3 | 174.6 | 204.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 518.7 | -179.4 | 10.2 | -9.7 | -171 | 0 | 611.3
2019-01-03 | 12:00 | 600.6 | 174.6 | 205.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 415.4 | -88 | 11.9 | -11.3 | -171 | 0 | 600.6
2019-01-03 | 13:00 | 578 | 174.6 | 197.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 366.4 | -58.2 | 12.2 | -6.7 | -171 | 0 | 578
2019-01-03 | 14:00 | 571.3 | 174.6 | 204.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 407.3 | -108 | 11.6 | -11 | -171 | 0 | 571.3
2019-01-03 | 15:00 | 580.1 | 174.6 | 202.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 131.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 580.1
2019-01-03 | 16:00 | 600.9 | 174.6 | 357.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 600.9
2019-01-03 | 17:00 | 677.9 | 174.6 | 384.5 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 15 | 0 | 677.9
2019-01-03 | 18:00 | 710.7 | 174.6 | 384.8 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 710.7
2019-01-03 | 19:00 | 713.5 | 174.6 | 385.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 56 | 0 | 713.5
2019-01-03 | 20:00 | 708.3 | 174.6 | 385.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 51 | 0 | 708.3
2019-01-03 | 21:00 | 688.2 | 174.6 | 385 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 32 | 0 | 688.2
2019-01-03 | 22:00 | 647.7 | 174.6 | 381.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 647.7
2019-01-03 | 23:00 | 642.9 | 174.6 | 376.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 642.9
2019-01-04 | 0:00 | 643.1 | 174.6 | 384.4 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 643.1
2019-01-04 | 1:00 | 643.3 | 174.6 | 378.1 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 643.3
2019-01-04 | 2:00 | 682 | 174.6 | 384.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 682
2019-01-04 | 3:00 | 693.5 | 174.6 | 384.8 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 693.5
2019-01-04 | 4:00 | 682.5 | 174.6 | 385.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 31 | 0 | 682.5
2019-01-04 | 5:00 | 669.4 | 174.6 | 385 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 45 | 0 | 669.4
2019-01-04 | 6:00 | 690.4 | 174.6 | 384.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 66 | 0 | 690.4
2019-01-04 | 7:00 | 762.2 | 174.6 | 385.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 3.3 | 0 | 126 | 0 | 762.2
2019-01-04 | 8:00 | 816.8 | 174.6 | 385.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 131.3 | 0 | 2.6 | 0 | 60 | 0 | 816.8
2019-01-04 | 9:00 | 788.4 | 174.6 | 270.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 304.5 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 788.4
2019-01-04 | 10:00 | 737.9 | 174.6 | 232.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 434.3 | 0 | 5 | -0.8 | -171 | 0 | 737.9
2019-01-04 | 11:00 | 693.6 | 174.6 | 220.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 520.5 | -114 | 1 | -1 | -171 | 0 | 693.6
2019-01-04 | 12:00 | 673.4 | 174.6 | 226.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 523.4 | -143 | 1 | -1 | -171 | 0 | 673.4
2019-01-04 | 13:00 | 690 | 174.6 | 221.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 450.4 | -48.6 | 4.3 | -4.1 | -171 | 0 | 690
2019-01-04 | 14:00 | 697.6 | 174.6 | 224.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 339.6 | 0 | 6.9 | 0 | -111 | 0 | 697.6
2019-01-04 | 15:00 | 702.9 | 174.6 | 266.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 190.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2019-01-04 | 16:00 | 706.3 | 174.6 | 426.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 32 | 0 | 706.3
2019-01-04 | 17:00 | 766.3 | 174.6 | 426.3 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 50 | 0 | 766.3
2019-01-04 | 18:00 | 777.3 | 174.6 | 426.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 55 | 0 | 777.3
2019-01-04 | 19:00 | 757.4 | 174.6 | 427.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 36 | 0 | 757.4
2019-01-04 | 20:00 | 749.4 | 174.6 | 426.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 25 | 0 | 749.4
2019-01-04 | 21:00 | 702.4 | 174.6 | 403.8 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 702.4
2019-01-04 | 22:00 | 659.1 | 174.6 | 368.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 659.1
2019-01-04 | 23:00 | 630.1 | 174.6 | 338.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 630.1
2019-01-05 | 0:00 | 619 | 174.6 | 327.9 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 619
2019-01-05 | 1:00 | 631.3 | 174.6 | 338.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 631.3
2019-01-05 | 2:00 | 655.7 | 174.6 | 360.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 655.7
2019-01-05 | 3:00 | 677 | 174.6 | 376 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 677
2019-01-05 | 4:00 | 664.8 | 174.6 | 368.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 664.8
2019-01-05 | 5:00 | 645 | 174.6 | 380.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 645
2019-01-05 | 6:00 | 646.3 | 174.6 | 388.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 646.3
2019-01-05 | 7:00 | 691.1 | 174.6 | 426.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 6 | 0 | 16.8 | 0 | 4 | 0 | 691.1
2019-01-05 | 8:00 | 757.3 | 174.6 | 427.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 66.3 | 0 | 15.2 | 0 | 11 | 0 | 757.3
2019-01-05 | 9:00 | 793.2 | 174.6 | 426.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 108.9 | 0 | 11.9 | 0 | 8 | 0 | 793.2
2019-01-05 | 10:00 | 782.8 | 174.6 | 404.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 128.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 782.8
2019-01-05 | 11:00 | 753.7 | 174.6 | 352 | 24.3 | 0 | 38.8 | 152.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 753.7
2019-01-05 | 12:00 | 715 | 174.6 | 252.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 263 | 0 | 12.9 | 0 | -51 | 0 | 715
2019-01-05 | 13:00 | 704.5 | 174.6 | 236.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 297 | 0 | 13.9 | 0 | -81 | 0 | 704.5
2019-01-05 | 14:00 | 694.8 | 174.6 | 241.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 367.4 | 0 | 18.8 | 0 | -171 | 0 | 694.8
2019-01-05 | 15:00 | 697.4 | 174.6 | 280 | 24.3 | 0 | 38.8 | 160.5 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 697.4
2019-01-05 | 16:00 | 703.6 | 174.6 | 431.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 19 | 0 | 703.6
2019-01-05 | 17:00 | 764 | 174.6 | 431.4 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 42 | 0 | 764
2019-01-05 | 18:00 | 786.6 | 174.6 | 431.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 60 | 0 | 786.6
2019-01-05 | 19:00 | 777.3 | 174.6 | 431.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 57 | 0 | 777.3
2019-01-05 | 20:00 | 754.1 | 174.6 | 431.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 29 | 0 | 754.1
2019-01-05 | 21:00 | 721.4 | 174.6 | 430.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 721.4
2019-01-05 | 22:00 | 680.4 | 174.6 | 396.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 680.4
2019-01-05 | 23:00 | 662 | 174.6 | 379.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 662
2019-01-06 | 0:00 | 655.7 | 174.6 | 362.7 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 655.7
2019-01-06 | 1:00 | 662.5 | 174.6 | 381.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 662.5
2019-01-06 | 2:00 | 686.9 | 174.6 | 401.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 686.9
2019-01-06 | 3:00 | 703 | 174.6 | 414.8 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 703
2019-01-06 | 4:00 | 688.2 | 174.6 | 404.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 688.2
2019-01-06 | 5:00 | 662 | 174.6 | 406.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 662
2019-01-06 | 6:00 | 645.3 | 174.6 | 391.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 645.3
2019-01-06 | 7:00 | 671.3 | 174.6 | 408.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 671.3
2019-01-06 | 8:00 | 739.8 | 174.6 | 399.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 87.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 739.8
2019-01-06 | 9:00 | 782 | 174.6 | 341.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 191.2 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 782
2019-01-06 | 10:00 | 765.3 | 174.6 | 268.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 297.9 | 0 | 12.5 | 0 | -51 | 0 | 765.3
2019-01-06 | 11:00 | 714.2 | 174.6 | 239.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 305 | 0 | 13.2 | 0 | -81 | 0 | 714.2
2019-01-06 | 12:00 | 704.3 | 174.6 | 216.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 293.4 | 0 | 7.9 | 0 | -51 | 0 | 704.3
2019-01-06 | 13:00 | 675.5 | 174.6 | 218.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 264.9 | 0 | 5 | 0 | -51 | 0 | 675.5
2019-01-06 | 14:00 | 677.1 | 174.6 | 244.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 240.3 | 0 | 5.6 | 0 | -51 | 0 | 677.1
2019-01-06 | 15:00 | 679.9 | 174.6 | 337.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 100.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 679.9
2019-01-06 | 16:00 | 707.9 | 174.6 | 463.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 707.9
2019-01-06 | 17:00 | 783.6 | 174.6 | 497.2 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 783.6
2019-01-06 | 18:00 | 804.1 | 174.6 | 496.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 25 | 0 | 804.1
2019-01-06 | 19:00 | 786.9 | 174.6 | 497 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 786.9
2019-01-06 | 20:00 | 777.8 | 174.6 | 496.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 777.8
2019-01-06 | 21:00 | 745.5 | 174.6 | 474.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 745.5
2019-01-06 | 22:00 | 688.4 | 174.6 | 422.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 688.4
2019-01-06 | 23:00 | 663.1 | 174.6 | 394.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 663.1
2019-01-07 | 0:00 | 655 | 174.6 | 385.1 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 655
2019-01-07 | 1:00 | 663.5 | 174.6 | 397 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 663.5
2019-01-07 | 2:00 | 701.3 | 174.6 | 434.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 701.3
2019-01-07 | 3:00 | 727.5 | 174.6 | 459.5 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 727.5
2019-01-07 | 4:00 | 738.7 | 174.6 | 472.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 738.7
2019-01-07 | 5:00 | 749.2 | 174.6 | 497.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 749.2
2019-01-07 | 6:00 | 802.8 | 174.6 | 497.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 802.8
2019-01-07 | 7:00 | 865.9 | 174.6 | 496.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.1 | 0 | 2.3 | 0 | 120 | 0 | 865.9
2019-01-07 | 8:00 | 942.4 | 174.6 | 497.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 112.7 | 0 | 1.7 | 0 | 93 | 0 | 942.4
2019-01-07 | 9:00 | 957 | 174.6 | 477.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 240.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 957
2019-01-07 | 10:00 | 898.7 | 174.6 | 307.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 351.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 898.7
2019-01-07 | 11:00 | 870.1 | 174.6 | 311.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 457 | 0 | 5 | 0 | -141 | 0 | 870.1
2019-01-07 | 12:00 | 821 | 174.6 | 322 | 24.3 | 0 | 38.8 | 388.8 | 0 | 13.5 | 0 | -141 | 0 | 821
2019-01-07 | 13:00 | 833.6 | 174.6 | 321.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 336 | 0 | 19.2 | 0 | -81 | 0 | 833.6
2019-01-07 | 14:00 | 835.1 | 174.6 | 315.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 375.4 | 0 | 17.2 | 0 | -111 | 0 | 835.1
2019-01-07 | 15:00 | 840.9 | 174.6 | 473.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 106.3 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 840.9
2019-01-07 | 16:00 | 850.2 | 174.6 | 534 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 23.8 | 0 | 54 | 0 | 850.2
2019-01-07 | 17:00 | 883.1 | 174.6 | 534.2 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 50 | 0 | 883.1
2019-01-07 | 18:00 | 907.8 | 174.6 | 534.1 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 77 | 0 | 907.8
2019-01-07 | 19:00 | 889.2 | 174.6 | 534.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 66 | 0 | 889.2
2019-01-07 | 20:00 | 859.8 | 174.6 | 534.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 40 | 0 | 859.8
2019-01-07 | 21:00 | 821.3 | 174.6 | 534.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 5 | 0 | 821.3
2019-01-07 | 22:00 | 777.4 | 174.6 | 500.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 777.4
2019-01-07 | 23:00 | 748.7 | 174.6 | 471.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 748.7
2019-01-08 | 0:00 | 731.6 | 174.6 | 442.2 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 731.6
2019-01-08 | 1:00 | 744.6 | 174.6 | 465.2 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 744.6
2019-01-08 | 2:00 | 782.3 | 174.6 | 503.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 782.3
2019-01-08 | 3:00 | 803.9 | 174.6 | 522.7 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 803.9
2019-01-08 | 4:00 | 796.9 | 174.6 | 516.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 796.9
2019-01-08 | 5:00 | 795.2 | 174.6 | 534.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 9 | 0 | 795.2
2019-01-08 | 6:00 | 841.5 | 174.6 | 534.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 54 | 0 | 841.5
2019-01-08 | 7:00 | 905.8 | 174.6 | 534.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.7 | 0 | 18.2 | 0 | 107 | 0 | 905.8
2019-01-08 | 8:00 | 978.9 | 174.6 | 534.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 111.9 | 0 | 19.5 | 0 | 75 | 0 | 978.9
2019-01-08 | 9:00 | 970.2 | 174.6 | 448.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 262.1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 970.2
2019-01-08 | 10:00 | 912.9 | 174.6 | 301.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 401.7 | 0 | 23.4 | 0 | -51 | 0 | 912.9
2019-01-08 | 11:00 | 879.4 | 174.6 | 327.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 459.7 | 0 | 25.1 | 0 | -171 | 0 | 879.4
2019-01-08 | 12:00 | 800.8 | 174.6 | 299.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 490.2 | -80.5 | 24.8 | 0 | -171 | 0 | 800.8
2019-01-08 | 13:00 | 822 | 174.6 | 304.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 493.8 | -68 | 25.4 | 0 | -171 | 0 | 822
2019-01-08 | 14:00 | 804.1 | 174.6 | 303.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 444.2 | -36.6 | 26.1 | 0 | -171 | 0 | 804.1
2019-01-08 | 15:00 | 810.5 | 174.6 | 446.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 98.5 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 810.5
2019-01-08 | 16:00 | 819.7 | 174.6 | 554.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 819.7
2019-01-08 | 17:00 | 870.7 | 174.6 | 563.9 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 870.7
2019-01-08 | 18:00 | 903.1 | 174.6 | 585.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 903.1
2019-01-08 | 19:00 | 876.5 | 174.6 | 559.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 876.5
2019-01-08 | 20:00 | 845.2 | 174.6 | 522.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 845.2
2019-01-08 | 21:00 | 801.8 | 174.6 | 477.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 801.8
2019-01-08 | 22:00 | 760.6 | 174.6 | 433.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 760.6
2019-01-08 | 23:00 | 727.5 | 174.6 | 395.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 727.5
2019-01-09 | 0:00 | 707.8 | 174.6 | 414.1 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 707.8
2019-01-09 | 1:00 | 711.3 | 174.6 | 384 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 711.3
2019-01-09 | 2:00 | 750.8 | 174.6 | 414.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 750.8
2019-01-09 | 3:00 | 778.4 | 174.6 | 444 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2019-01-09 | 4:00 | 772.9 | 174.6 | 446.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 772.9
2019-01-09 | 5:00 | 770.7 | 174.6 | 484.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 770.7
2019-01-09 | 6:00 | 824 | 174.6 | 530.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 824
2019-01-09 | 7:00 | 878.5 | 174.6 | 591.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.7 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 878.5
2019-01-09 | 8:00 | 944.4 | 174.6 | 575.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 92.4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 944.4
2019-01-09 | 9:00 | 951.3 | 174.6 | 458.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 218.7 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 951.3
2019-01-09 | 10:00 | 926.6 | 174.6 | 380.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 285.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 926.6
2019-01-09 | 11:00 | 906.2 | 174.6 | 377.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 272.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 906.2
2019-01-09 | 12:00 | 848.5 | 174.6 | 343.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 257.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 848.5
2019-01-09 | 13:00 | 887.2 | 174.6 | 397 | 24.3 | 0 | 38.8 | 245.6 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 887.2
2019-01-09 | 14:00 | 892.1 | 174.6 | 425.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 225.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 892.1
2019-01-09 | 15:00 | 906.3 | 174.6 | 529.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 137.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 906.3
2019-01-09 | 16:00 | 916.9 | 174.6 | 671.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 916.9
2019-01-09 | 17:00 | 958.7 | 174.6 | 671.9 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 958.7
2019-01-09 | 18:00 | 967.6 | 174.6 | 672 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 967.6
2019-01-09 | 19:00 | 933.6 | 174.6 | 663.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 933.6
2019-01-09 | 20:00 | 918.6 | 174.6 | 645.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 918.6
2019-01-09 | 21:00 | 880.3 | 174.6 | 607.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 880.3
2019-01-09 | 22:00 | 824.7 | 174.6 | 555.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 824.7
2019-01-09 | 23:00 | 802 | 174.6 | 534.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 802
2019-01-10 | 0:00 | 782.4 | 174.6 | 521.1 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 782.4
2019-01-10 | 1:00 | 782.7 | 174.6 | 513.2 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 782.7
2019-01-10 | 2:00 | 815.2 | 174.6 | 543.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 815.2
2019-01-10 | 3:00 | 836.7 | 174.6 | 566.7 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 836.7
2019-01-10 | 4:00 | 824.1 | 174.6 | 553.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 824.1
2019-01-10 | 5:00 | 813.7 | 174.6 | 569.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 813.7
2019-01-10 | 6:00 | 875.9 | 174.6 | 628.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 875.9
2019-01-10 | 7:00 | 936.1 | 174.6 | 671.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 5.6 | 0 | 11.6 | 0 | 10 | 0 | 936.1
2019-01-10 | 8:00 | 1017.3 | 174.6 | 672.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 59 | 0 | 13.5 | 0 | 35 | 0 | 1017.3
2019-01-10 | 9:00 | 1026.8 | 174.6 | 672.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 89.1 | 0 | 14.9 | 0 | 13 | 0 | 1026.8
2019-01-10 | 10:00 | 992.3 | 174.6 | 599.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 140.5 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 992.3
2019-01-10 | 11:00 | 982.9 | 174.6 | 551.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 172.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 982.9
2019-01-10 | 12:00 | 910.5 | 174.6 | 489.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 159.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 910.5
2019-01-10 | 13:00 | 939.7 | 174.6 | 568.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 108.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 939.7
2019-01-10 | 14:00 | 935.4 | 174.6 | 619.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 45.8 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 935.4
2019-01-10 | 15:00 | 929.9 | 174.6 | 607.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 48.9 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 929.9
2019-01-10 | 16:00 | 947 | 174.6 | 671.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 947
2019-01-10 | 17:00 | 966.9 | 174.6 | 657.8 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 966.9
2019-01-10 | 18:00 | 965.5 | 174.6 | 649.3 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 965.5
2019-01-10 | 19:00 | 922.4 | 174.6 | 610.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 922.4
2019-01-10 | 20:00 | 887.1 | 174.6 | 577.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 887.1
2019-01-10 | 21:00 | 836.8 | 174.6 | 528.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 836.8
2019-01-10 | 22:00 | 779 | 174.6 | 484 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 779
2019-01-10 | 23:00 | 752.9 | 174.6 | 463.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 752.9
2019-01-11 | 0:00 | 729.1 | 174.6 | 459.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 729.1
2019-01-11 | 1:00 | 737 | 174.6 | 456 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 737
2019-01-11 | 2:00 | 762.5 | 174.6 | 484 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 762.5
2019-01-11 | 3:00 | 791.6 | 174.6 | 516.7 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 791.6
2019-01-11 | 4:00 | 783.4 | 174.6 | 513.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 783.4
2019-01-11 | 5:00 | 779.2 | 174.6 | 535.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 779.2
2019-01-11 | 6:00 | 838.6 | 174.6 | 596.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 838.6
2019-01-11 | 7:00 | 893.6 | 174.6 | 641.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 893.6
2019-01-11 | 8:00 | 955.2 | 174.6 | 624.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 90.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 955.2
2019-01-11 | 9:00 | 977.4 | 174.6 | 529.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 205.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 977.4
2019-01-11 | 10:00 | 916.2 | 174.6 | 374.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 302.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 916.2
2019-01-11 | 11:00 | 874.5 | 174.6 | 321.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 395 | 0 | 1.3 | 0 | -81 | 0 | 874.5
2019-01-11 | 12:00 | 826.1 | 174.6 | 320.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 315.5 | 0 | 3.6 | 0 | -51 | 0 | 826.1
2019-01-11 | 13:00 | 858.3 | 174.6 | 332.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 281.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 858.3
2019-01-11 | 14:00 | 850.8 | 174.6 | 367.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 242.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 850.8
2019-01-11 | 15:00 | 842 | 174.6 | 414.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 187.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 842
2019-01-11 | 16:00 | 858.4 | 174.6 | 531.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 858.4
2019-01-11 | 17:00 | 897.7 | 174.6 | 531.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 88 | 0 | 897.7
2019-01-11 | 18:00 | 908.1 | 174.6 | 531.2 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 97 | 0 | 908.1
2019-01-11 | 19:00 | 885.6 | 174.6 | 531.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 81 | 0 | 885.6
2019-01-11 | 20:00 | 856.9 | 174.6 | 531.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 50 | 0 | 856.9
2019-01-11 | 21:00 | 829.5 | 174.6 | 531.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 22 | 0 | 829.5
2019-01-11 | 22:00 | 787.6 | 174.6 | 513.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 787.6
2019-01-11 | 23:00 | 760.6 | 174.6 | 485.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 760.6
2019-01-12 | 0:00 | 745.3 | 174.6 | 472.4 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 745.3
2019-01-12 | 1:00 | 741.1 | 174.6 | 463 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2019-01-12 | 2:00 | 768.2 | 174.6 | 491.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 768.2
2019-01-12 | 3:00 | 789.8 | 174.6 | 513.5 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 789.8
2019-01-12 | 4:00 | 779.4 | 174.6 | 499.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 779.4
2019-01-12 | 5:00 | 753.2 | 174.6 | 504.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 753.2
2019-01-12 | 6:00 | 760.4 | 174.6 | 513.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 760.4
2019-01-12 | 7:00 | 809.8 | 174.6 | 531.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7 | 0 | 8.9 | 0 | 25 | 0 | 809.8
2019-01-12 | 8:00 | 887.4 | 174.6 | 531.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 64.8 | 0 | 7.3 | 0 | 46 | 0 | 887.4
2019-01-12 | 9:00 | 918 | 174.6 | 531.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 111.2 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 918
2019-01-12 | 10:00 | 890.9 | 174.6 | 531.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 116.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 890.9
2019-01-12 | 11:00 | 866.5 | 174.6 | 458.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 168.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 866.5
2019-01-12 | 12:00 | 811.6 | 174.6 | 393.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 178.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 811.6
2019-01-12 | 13:00 | 812.1 | 174.6 | 392.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 180.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 812.1
2019-01-12 | 14:00 | 801.2 | 174.6 | 393 | 24.3 | 0 | 38.8 | 169.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 801.2
2019-01-12 | 15:00 | 789 | 174.6 | 403.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 146.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 789
2019-01-12 | 16:00 | 799 | 174.6 | 531.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0 | 28 | 0 | 799
2019-01-12 | 17:00 | 840.6 | 174.6 | 531.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 33 | 0 | 840.6
2019-01-12 | 18:00 | 850.2 | 174.6 | 531.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 41 | 0 | 850.2
2019-01-12 | 19:00 | 836.3 | 174.6 | 531.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 836.3
2019-01-12 | 20:00 | 811.1 | 174.6 | 531.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 811.1
2019-01-12 | 21:00 | 773.6 | 174.6 | 502.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 773.6
2019-01-12 | 22:00 | 728 | 174.6 | 460.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 728
2019-01-12 | 23:00 | 721.2 | 174.6 | 453.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2019-01-13 | 0:00 | 710.1 | 174.6 | 429.6 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 710.1
2019-01-13 | 1:00 | 715.7 | 174.6 | 448.5 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 715.7
2019-01-13 | 2:00 | 743 | 174.6 | 475.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 743
2019-01-13 | 3:00 | 754 | 174.6 | 484.7 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 754
2019-01-13 | 4:00 | 744.2 | 174.6 | 476.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 744.2
2019-01-13 | 5:00 | 720.5 | 174.6 | 478.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 720.5
2019-01-13 | 6:00 | 718.5 | 174.6 | 475.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2019-01-13 | 7:00 | 748.7 | 174.6 | 493.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 748.7
2019-01-13 | 8:00 | 775.3 | 174.6 | 402.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 127 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 775.3
2019-01-13 | 9:00 | 757.2 | 174.6 | 272.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 302.1 | 0 | 5 | 0 | -60 | 0 | 757.2
2019-01-13 | 10:00 | 697.1 | 174.6 | 224.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 437.8 | -34.8 | 3 | 0 | -171 | 0 | 697.1
2019-01-13 | 11:00 | 658.1 | 174.6 | 221.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 521.4 | -151.8 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 658.1
2019-01-13 | 12:00 | 643.7 | 174.6 | 217.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 549.4 | -189.8 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 643.7
2019-01-13 | 13:00 | 639.8 | 174.6 | 218.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 499.6 | -145.2 | 6.3 | -6 | -171 | 0 | 639.8
2019-01-13 | 14:00 | 641.4 | 174.6 | 221.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 447.7 | -95.2 | 7.3 | -6.9 | -171 | 0 | 641.4
2019-01-13 | 15:00 | 644 | 174.6 | 293.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 103.7 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 644
2019-01-13 | 16:00 | 657.6 | 174.6 | 410.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 1.5 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 657.6
2019-01-13 | 17:00 | 741.1 | 174.6 | 441.4 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 19 | 0 | 741.1
2019-01-13 | 18:00 | 782.8 | 174.6 | 441.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 57 | 0 | 782.8
2019-01-13 | 19:00 | 781.9 | 174.6 | 441.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 64 | 0 | 781.9
2019-01-13 | 20:00 | 771.2 | 174.6 | 442 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 53 | 0 | 771.2
2019-01-13 | 21:00 | 748.2 | 174.6 | 441.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 748.2
2019-01-13 | 22:00 | 708.5 | 174.6 | 437.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 708.5
2019-01-13 | 23:00 | 699.4 | 174.6 | 428.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 699.4
2019-01-14 | 0:00 | 703 | 174.6 | 441.6 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 703
2019-01-14 | 1:00 | 715.9 | 174.6 | 441.4 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 715.9
2019-01-14 | 2:00 | 743.3 | 174.6 | 442.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 32 | 0 | 743.3
2019-01-14 | 3:00 | 759.8 | 174.6 | 442.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 44 | 0 | 759.8
2019-01-14 | 4:00 | 753.1 | 174.6 | 441.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 38 | 0 | 753.1
2019-01-14 | 5:00 | 733.2 | 174.6 | 441.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 47 | 0 | 733.2
2019-01-14 | 6:00 | 744.4 | 174.6 | 441.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 58 | 0 | 744.4
2019-01-14 | 7:00 | 798.3 | 174.6 | 441.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 10.1 | 0 | 5.6 | 0 | 103 | 0 | 798.3
2019-01-14 | 8:00 | 851.6 | 174.6 | 442 | 24.3 | 0 | 38.8 | 125.6 | 0 | 5.3 | 0 | 41 | 0 | 851.6
2019-01-14 | 9:00 | 842.2 | 174.6 | 315.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 285.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 842.2
2019-01-14 | 10:00 | 798.3 | 174.6 | 267.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 432.7 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 798.3
2019-01-14 | 11:00 | 762.3 | 174.6 | 239.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 526.4 | -70 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 762.3
2019-01-14 | 12:00 | 717.7 | 174.6 | 239.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 522.7 | -111.2 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 717.7
2019-01-14 | 13:00 | 729.1 | 174.6 | 241.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 500.2 | -79.8 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 729.1
2019-01-14 | 14:00 | 727.5 | 174.6 | 241.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 427 | -11.3 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 727.5
2019-01-14 | 15:00 | 729.4 | 174.6 | 399.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 89.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 729.4
2019-01-14 | 16:00 | 752 | 174.6 | 507.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 752
2019-01-14 | 17:00 | 816.1 | 174.6 | 537.7 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 816.1
2019-01-14 | 18:00 | 857.4 | 174.6 | 574.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 857.4
2019-01-14 | 19:00 | 853 | 174.6 | 575.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 853
2019-01-14 | 20:00 | 830.1 | 174.6 | 551.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 830.1
2019-01-14 | 21:00 | 803.1 | 174.6 | 523.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 803.1
2019-01-14 | 22:00 | 750.8 | 174.6 | 475.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 750.8
2019-01-14 | 23:00 | 726.3 | 174.6 | 449.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 726.3
2019-01-15 | 0:00 | 734.4 | 174.6 | 444 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 734.4
2019-01-15 | 1:00 | 747.2 | 174.6 | 460.9 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 747.2
2019-01-15 | 2:00 | 771.5 | 174.6 | 482.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 771.5
2019-01-15 | 3:00 | 803 | 174.6 | 515.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 803
2019-01-15 | 4:00 | 806.4 | 174.6 | 517 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 806.4
2019-01-15 | 5:00 | 794.3 | 174.6 | 525.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 794.3
2019-01-15 | 6:00 | 848.7 | 174.6 | 574.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 848.7
2019-01-15 | 7:00 | 899.4 | 174.6 | 589.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.1 | 0 | 40.3 | 0 | 25 | 0 | 899.4
2019-01-15 | 8:00 | 962.4 | 174.6 | 589.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 68.2 | 0 | 40 | 0 | 27 | 0 | 962.4
2019-01-15 | 9:00 | 983.4 | 174.6 | 562 | 24.3 | 0 | 38.8 | 138.1 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 983.4
2019-01-15 | 10:00 | 942.1 | 174.6 | 492.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 162.8 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 942.1
2019-01-15 | 11:00 | 904.2 | 174.6 | 411.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 212.5 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 904.2
2019-01-15 | 12:00 | 856.3 | 174.6 | 314.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 261.8 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 856.3
2019-01-15 | 13:00 | 873.7 | 174.6 | 310.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 305.7 | 0 | 40.9 | 0 | -21 | 0 | 873.7
2019-01-15 | 14:00 | 857.7 | 174.6 | 321.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 312.8 | 0 | 36.3 | 0 | -51 | 0 | 857.7
2019-01-15 | 15:00 | 845.4 | 174.6 | 391.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 184.6 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 845.4
2019-01-15 | 16:00 | 851.8 | 174.6 | 578.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 5 | 0 | 27.4 | 0 | 3 | 0 | 851.8
2019-01-15 | 17:00 | 901.7 | 174.6 | 579.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 25 | 0 | 901.7
2019-01-15 | 18:00 | 918.1 | 174.6 | 579.1 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 43 | 0 | 918.1
2019-01-15 | 19:00 | 888.3 | 174.6 | 579.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 16 | 0 | 888.3
2019-01-15 | 20:00 | 863.5 | 174.6 | 568.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 863.5
2019-01-15 | 21:00 | 823.7 | 174.6 | 530 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 823.7
2019-01-15 | 22:00 | 774.9 | 174.6 | 483.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 774.9
2019-01-15 | 23:00 | 748.1 | 174.6 | 451.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 748.1
2019-01-16 | 0:00 | 738.3 | 174.6 | 471 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 738.3
2019-01-16 | 1:00 | 734.2 | 174.6 | 425.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 734.2
2019-01-16 | 2:00 | 754.6 | 174.6 | 451.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 754.6
2019-01-16 | 3:00 | 781 | 174.6 | 475 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 781
2019-01-16 | 4:00 | 782.9 | 174.6 | 479 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 782.9
2019-01-16 | 5:00 | 778.1 | 174.6 | 504.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 778.1
2019-01-16 | 6:00 | 828.4 | 174.6 | 562.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 828.4
2019-01-16 | 7:00 | 877.2 | 174.6 | 579.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.8 | 0 | 20.5 | 0 | 31 | 0 | 877.2
2019-01-16 | 8:00 | 937.2 | 174.6 | 579.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 103.4 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 937.2
2019-01-16 | 9:00 | 940.8 | 174.6 | 462.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 232.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 940.8
2019-01-16 | 10:00 | 901.7 | 174.6 | 325.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 332.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 901.7
2019-01-16 | 11:00 | 888.9 | 174.6 | 336.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 390.3 | 0 | 5 | 0 | -81 | 0 | 888.9
2019-01-16 | 12:00 | 835.6 | 174.6 | 344.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 329.2 | 0 | 5.3 | 0 | -81 | 0 | 835.6
2019-01-16 | 13:00 | 875.7 | 174.6 | 337.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 292.8 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 875.7
2019-01-16 | 14:00 | 872.1 | 174.6 | 350.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 276.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 872.1
2019-01-16 | 15:00 | 869.6 | 174.6 | 465.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 160 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 869.6
2019-01-16 | 16:00 | 889.9 | 174.6 | 587 | 24.3 | 0 | 38.8 | 2 | 0 | 10.2 | 0 | 53 | 0 | 889.9
2019-01-16 | 17:00 | 925.5 | 174.6 | 587.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 52 | 0 | 925.5
2019-01-16 | 18:00 | 944.5 | 174.6 | 587.7 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 70 | 0 | 944.5
2019-01-16 | 19:00 | 920.9 | 174.6 | 587.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 56 | 0 | 920.9
2019-01-16 | 20:00 | 892.8 | 174.6 | 587.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 22 | 0 | 892.8
2019-01-16 | 21:00 | 860.5 | 174.6 | 573.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 860.5
2019-01-16 | 22:00 | 810.9 | 174.6 | 527.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 810.9
2019-01-16 | 23:00 | 785.3 | 174.6 | 498.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 785.3
2019-01-17 | 0:00 | 771.9 | 174.6 | 515.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 771.9
2019-01-17 | 1:00 | 778.5 | 174.6 | 477.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 778.5
2019-01-17 | 2:00 | 807.7 | 174.6 | 505.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 807.7
2019-01-17 | 3:00 | 838.1 | 174.6 | 536.1 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 838.1
2019-01-17 | 4:00 | 825.4 | 174.6 | 519.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 825.4
2019-01-17 | 5:00 | 822.9 | 174.6 | 543.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 822.9
2019-01-17 | 6:00 | 879.9 | 174.6 | 586.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 16 | 0 | 879.9
2019-01-17 | 7:00 | 935.1 | 174.6 | 587.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.3 | 0 | 38.3 | 0 | 62 | 0 | 935.1
2019-01-17 | 8:00 | 1003.8 | 174.6 | 587.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 112.4 | 0 | 36.6 | 0 | 30 | 0 | 1003.8
2019-01-17 | 9:00 | 979.8 | 174.6 | 440.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 262.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 979.8
2019-01-17 | 10:00 | 926.4 | 174.6 | 342.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 358.6 | 0 | 38.3 | 0 | -51 | 0 | 926.4
2019-01-17 | 11:00 | 901.3 | 174.6 | 331.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 345.2 | 0 | 37.6 | 0 | -51 | 0 | 901.3
2019-01-17 | 12:00 | 842.3 | 174.6 | 325.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 408.2 | 0 | 41.9 | 0 | -171 | 0 | 842.3
2019-01-17 | 13:00 | 867.4 | 174.6 | 341.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 387.4 | 0 | 41.9 | 0 | -141 | 0 | 867.4
2019-01-17 | 14:00 | 864.6 | 174.6 | 337.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 332.6 | 0 | 38 | 0 | -81 | 0 | 864.6
2019-01-17 | 15:00 | 872.9 | 174.6 | 490.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 109.4 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 872.9
2019-01-17 | 16:00 | 897.8 | 174.6 | 581.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 3.8 | 0 | 38.6 | 0 | 36 | 0 | 897.8
2019-01-17 | 17:00 | 938.2 | 174.6 | 581.4 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 48 | 0 | 938.2
2019-01-17 | 18:00 | 955.2 | 174.6 | 581.3 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 66 | 0 | 955.2
2019-01-17 | 19:00 | 928.6 | 174.6 | 581 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 49 | 0 | 928.6
2019-01-17 | 20:00 | 887.2 | 174.6 | 581.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 9 | 0 | 887.2
2019-01-17 | 21:00 | 849.1 | 174.6 | 550.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 849.1
2019-01-17 | 22:00 | 801.4 | 174.6 | 504.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 801.4
2019-01-17 | 23:00 | 761.3 | 174.6 | 461.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 761.3
2019-01-18 | 0:00 | 751.9 | 174.6 | 467.1 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 751.9
2019-01-18 | 1:00 | 747.7 | 174.6 | 456.4 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 747.7
2019-01-18 | 2:00 | 781.2 | 174.6 | 500.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 781.2
2019-01-18 | 3:00 | 807.4 | 174.6 | 524.9 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 807.4
2019-01-18 | 4:00 | 809.3 | 174.6 | 529.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 809.3
2019-01-18 | 5:00 | 805.5 | 174.6 | 557.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 805.5
2019-01-18 | 6:00 | 865.2 | 174.6 | 580.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 39 | 0 | 865.2
2019-01-18 | 7:00 | 911.5 | 174.6 | 581.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.7 | 0 | 5.9 | 0 | 77 | 0 | 911.5
2019-01-18 | 8:00 | 978 | 174.6 | 581.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 109.6 | 0 | 5.3 | 0 | 44 | 0 | 978
2019-01-18 | 9:00 | 974.7 | 174.6 | 512 | 24.3 | 0 | 38.8 | 216.7 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 974.7
2019-01-18 | 10:00 | 913.9 | 174.6 | 324.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 344.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 913.9
2019-01-18 | 11:00 | 876.7 | 174.6 | 322.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 387.5 | 0 | 9.9 | 0 | -81 | 0 | 876.7
2019-01-18 | 12:00 | 811.3 | 174.6 | 323.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 413.5 | 0 | 7.3 | 0 | -171 | 0 | 811.3
2019-01-18 | 13:00 | 840.6 | 174.6 | 318.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 417.4 | 0 | 7.9 | 0 | -141 | 0 | 840.6
2019-01-18 | 14:00 | 836.6 | 174.6 | 322.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 379.5 | 0 | 7.6 | 0 | -111 | 0 | 836.6
2019-01-18 | 15:00 | 837.1 | 174.6 | 411.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 183.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 837.1
2019-01-18 | 16:00 | 859.9 | 174.6 | 520.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 12.1 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 | 859.9
2019-01-18 | 17:00 | 888.2 | 174.6 | 520.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 88 | 0 | 888.2
2019-01-18 | 18:00 | 910.7 | 174.6 | 519.5 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 109 | 0 | 910.7
2019-01-18 | 19:00 | 883.6 | 174.6 | 520.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 87 | 0 | 883.6
2019-01-18 | 20:00 | 862.2 | 174.6 | 519.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 66 | 0 | 862.2
2019-01-18 | 21:00 | 832.5 | 174.6 | 520.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 37 | 0 | 832.5
2019-01-18 | 22:00 | 790.7 | 174.6 | 519.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 790.7
2019-01-18 | 23:00 | 778.2 | 174.6 | 505 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 778.2
2019-01-19 | 0:00 | 766.4 | 174.6 | 477 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 766.4
2019-01-19 | 1:00 | 774.8 | 174.6 | 505.6 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 774.8
2019-01-19 | 2:00 | 801.3 | 174.6 | 519.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 11 | 0 | 801.3
2019-01-19 | 3:00 | 816.8 | 174.6 | 520.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 24 | 0 | 816.8
2019-01-19 | 4:00 | 796.4 | 174.6 | 520.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 4 | 0 | 796.4
2019-01-19 | 5:00 | 767.8 | 174.6 | 518.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 767.8
2019-01-19 | 6:00 | 790.4 | 174.6 | 519.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 24 | 0 | 790.4
2019-01-19 | 7:00 | 839 | 174.6 | 519.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 11.3 | 0 | 10.6 | 0 | 60 | 0 | 839
2019-01-19 | 8:00 | 902.2 | 174.6 | 519.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 128.2 | 0 | 9.9 | 0 | 7 | 0 | 902.2
2019-01-19 | 9:00 | 885.7 | 174.6 | 341 | 24.3 | 0 | 38.8 | 296.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 885.7
2019-01-19 | 10:00 | 814.4 | 174.6 | 273.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 434 | 0 | 10.2 | 0 | -141 | 0 | 814.4
2019-01-19 | 11:00 | 776.5 | 174.6 | 253.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 525.3 | -69.5 | 13.9 | -13.2 | -171 | 0 | 776.5
2019-01-19 | 12:00 | 723.7 | 174.6 | 239.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 547.1 | -130.5 | 14.5 | -13.8 | -171 | 0 | 723.7
2019-01-19 | 13:00 | 731.3 | 174.6 | 241.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 518.5 | -95.9 | 15.5 | -14.7 | -171 | 0 | 731.3
2019-01-19 | 14:00 | 716.1 | 174.6 | 246.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 424.9 | -22.6 | 17.2 | -16.3 | -171 | 0 | 716.1
2019-01-19 | 15:00 | 720.3 | 174.6 | 328.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 138.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 720.3
2019-01-19 | 16:00 | 735.9 | 174.6 | 446.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 13.3 | 0 | 12.5 | 0 | 26 | 0 | 735.9
2019-01-19 | 17:00 | 785.3 | 174.6 | 446.3 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 55 | 0 | 785.3
2019-01-19 | 18:00 | 811.7 | 174.6 | 446.2 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 81 | 0 | 811.7
2019-01-19 | 19:00 | 793.6 | 174.6 | 446.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 69 | 0 | 793.6
2019-01-19 | 20:00 | 772.9 | 174.6 | 445.8 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 47 | 0 | 772.9
2019-01-19 | 21:00 | 744.7 | 174.6 | 446.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 19 | 0 | 744.7
2019-01-19 | 22:00 | 708.2 | 174.6 | 429.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 708.2
2019-01-19 | 23:00 | 678.1 | 174.6 | 393.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 678.1
2019-01-20 | 0:00 | 671.4 | 174.6 | 393.9 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2019-01-20 | 1:00 | 671.9 | 174.6 | 378 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 671.9
2019-01-20 | 2:00 | 695.9 | 174.6 | 399.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 695.9
2019-01-20 | 3:00 | 718.6 | 174.6 | 420.5 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 718.6
2019-01-20 | 4:00 | 719.3 | 174.6 | 424.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 719.3
2019-01-20 | 5:00 | 689.8 | 174.6 | 411.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 689.8
2019-01-20 | 6:00 | 667.5 | 174.6 | 388.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 667.5
2019-01-20 | 7:00 | 687.8 | 174.6 | 401.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 7.8 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 687.8
2019-01-20 | 8:00 | 737.5 | 174.6 | 408.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 50 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 737.5
2019-01-20 | 9:00 | 768.7 | 174.6 | 417 | 24.3 | 0 | 38.8 | 78.3 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 768.7
2019-01-20 | 10:00 | 748.8 | 174.6 | 387.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 81 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 748.8
2019-01-20 | 11:00 | 714.1 | 174.6 | 328.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 105 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 714.1
2019-01-20 | 12:00 | 676.8 | 174.6 | 215.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 192.6 | 0 | 45.2 | 0 | -14 | 0 | 676.8
2019-01-20 | 13:00 | 663.5 | 174.6 | 243.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 300.7 | 0 | 52.8 | 0 | -171 | 0 | 663.5
2019-01-20 | 14:00 | 656.1 | 174.6 | 221.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 354.1 | -9.4 | 51.2 | -28.2 | -171 | 0 | 656.1
2019-01-20 | 15:00 | 663.1 | 174.6 | 231.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 194.8 | 0 | 50.5 | 0 | -51 | 0 | 663.1
2019-01-20 | 16:00 | 688 | 174.6 | 390.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 14.6 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 688
2019-01-20 | 17:00 | 753.6 | 174.6 | 434.2 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2019-01-20 | 18:00 | 790.7 | 174.6 | 447.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 21 | 0 | 790.7
2019-01-20 | 19:00 | 784.6 | 174.6 | 448.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 21 | 0 | 784.6
2019-01-20 | 20:00 | 769.3 | 174.6 | 448.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 7 | 0 | 769.3
2019-01-20 | 21:00 | 738.6 | 174.6 | 418.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 738.6
2019-01-20 | 22:00 | 690.7 | 174.6 | 375.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 690.7
2019-01-20 | 23:00 | 661.7 | 174.6 | 355.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 661.7
2019-01-21 | 0:00 | 672.9 | 174.6 | 408.3 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 672.9
2019-01-21 | 1:00 | 686.2 | 174.6 | 385.7 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 686.2
2019-01-21 | 2:00 | 718 | 174.6 | 421 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 718
2019-01-21 | 3:00 | 743.1 | 174.6 | 447.4 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 743.1
2019-01-21 | 4:00 | 746.7 | 174.6 | 448 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 6 | 0 | 746.7
2019-01-21 | 5:00 | 756.1 | 174.6 | 448.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 42 | 0 | 756.1
2019-01-21 | 6:00 | 811.3 | 174.6 | 448.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 101 | 0 | 811.3
2019-01-21 | 7:00 | 865.5 | 174.6 | 447.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 11.3 | 0 | 22.8 | 0 | 146 | 0 | 865.5
2019-01-21 | 8:00 | 920.9 | 174.6 | 447.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 125.2 | 0 | 27.1 | 0 | 83 | 0 | 920.9
2019-01-21 | 9:00 | 930 | 174.6 | 389.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 277.9 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 930
2019-01-21 | 10:00 | 877.1 | 174.6 | 302.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 364.4 | 0 | 23.4 | 0 | -51 | 0 | 877.1
2019-01-21 | 11:00 | 854.5 | 174.6 | 304.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 365.3 | 0 | 28.4 | 0 | -81 | 0 | 854.5
2019-01-21 | 12:00 | 799.1 | 174.6 | 312.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 353.2 | 0 | 36.6 | 0 | -141 | 0 | 799.1
2019-01-21 | 13:00 | 823 | 174.6 | 316.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 399.5 | 0 | 40.3 | 0 | -171 | 0 | 823
2019-01-21 | 14:00 | 817.6 | 174.6 | 307.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 373.8 | 0 | 39.3 | 0 | -141 | 0 | 817.6
2019-01-21 | 15:00 | 817.7 | 174.6 | 314.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 231.1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 817.7
2019-01-21 | 16:00 | 842.6 | 174.6 | 530.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 20.1 | 0 | 31.4 | 0 | 23 | 0 | 842.6
2019-01-21 | 17:00 | 882.6 | 174.6 | 530.8 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 882.6
2019-01-21 | 18:00 | 913.6 | 174.6 | 531 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 72 | 0 | 913.6
2019-01-21 | 19:00 | 889.8 | 174.6 | 530.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 54 | 0 | 889.8
2019-01-21 | 20:00 | 862.3 | 174.6 | 531 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 32 | 0 | 862.3
2019-01-21 | 21:00 | 825 | 174.6 | 525.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 825
2019-01-21 | 22:00 | 785.1 | 174.6 | 487.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 785.1
2019-01-21 | 23:00 | 756.3 | 174.6 | 455.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 756.3
2019-01-22 | 0:00 | 750.1 | 174.6 | 496 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 750.1
2019-01-22 | 1:00 | 762.3 | 174.6 | 454.5 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 762.3
2019-01-22 | 2:00 | 792.1 | 174.6 | 479.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 792.1
2019-01-22 | 3:00 | 807.4 | 174.6 | 493.8 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 807.4
2019-01-22 | 4:00 | 809.3 | 174.6 | 503.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 809.3
2019-01-22 | 5:00 | 800.4 | 174.6 | 522.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 800.4
2019-01-22 | 6:00 | 857.8 | 174.6 | 530.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 55 | 0 | 857.8
2019-01-22 | 7:00 | 910.5 | 174.6 | 530.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 11.9 | 0 | 37.6 | 0 | 93 | 0 | 910.5
2019-01-22 | 8:00 | 954.8 | 174.6 | 530.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 127.7 | 0 | 28.1 | 0 | 31 | 0 | 954.8
2019-01-22 | 9:00 | 938.9 | 174.6 | 402.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 272.9 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 938.9
2019-01-22 | 10:00 | 884.4 | 174.6 | 309.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 397.3 | 0 | 20.5 | 0 | -81 | 0 | 884.4
2019-01-22 | 11:00 | 864.9 | 174.6 | 311 | 24.3 | 0 | 38.8 | 437.1 | 0 | 20.1 | 0 | -141 | 0 | 864.9
2019-01-22 | 12:00 | 808.9 | 174.6 | 299.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 397 | 0 | 15.8 | 0 | -141 | 0 | 808.9
2019-01-22 | 13:00 | 842.9 | 174.6 | 326.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 380 | 0 | 9.9 | 0 | -111 | 0 | 842.9
2019-01-22 | 14:00 | 824.7 | 174.6 | 308 | 24.3 | 0 | 38.8 | 351.7 | 0 | 8.3 | 0 | -81 | 0 | 824.7
2019-01-22 | 15:00 | 829 | 174.6 | 309.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 274 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 829
2019-01-22 | 16:00 | 846.8 | 174.6 | 524.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 22.4 | 0 | 7.6 | 0 | 55 | 0 | 846.8
2019-01-22 | 17:00 | 884.5 | 174.6 | 523.4 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 79 | 0 | 884.5
2019-01-22 | 18:00 | 914.2 | 174.6 | 523.7 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 104 | 0 | 914.2
2019-01-22 | 19:00 | 893.2 | 174.6 | 524.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 87 | 0 | 893.2
2019-01-22 | 20:00 | 870 | 174.6 | 523.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 56 | 0 | 870
2019-01-22 | 21:00 | 838.3 | 174.6 | 523.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 19 | 0 | 838.3
2019-01-22 | 22:00 | 795.5 | 174.6 | 499.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 795.5
2019-01-22 | 23:00 | 779.2 | 174.6 | 482.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 779.2
2019-01-23 | 0:00 | 759.6 | 174.6 | 472.8 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 759.6
2019-01-23 | 1:00 | 766.6 | 174.6 | 463.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 766.6
2019-01-23 | 2:00 | 790.1 | 174.6 | 486.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 790.1
2019-01-23 | 3:00 | 818.8 | 174.6 | 510.2 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 818.8
2019-01-23 | 4:00 | 813.3 | 174.6 | 500.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 813.3
2019-01-23 | 5:00 | 807.7 | 174.6 | 524.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 2 | 0 | 807.7
2019-01-23 | 6:00 | 871 | 174.6 | 523.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 871
2019-01-23 | 7:00 | 908.6 | 174.6 | 523.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 12 | 0 | 38 | 0 | 97 | 0 | 908.6
2019-01-23 | 8:00 | 968.9 | 174.6 | 523.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 132.4 | 0 | 41.6 | 0 | 34 | 0 | 968.9
2019-01-23 | 9:00 | 958 | 174.6 | 371.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 307.9 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 958
2019-01-23 | 10:00 | 896.9 | 174.6 | 309.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 451.1 | 0 | 40 | 0 | -141 | 0 | 896.9
2019-01-23 | 11:00 | 861.1 | 174.6 | 298 | 24.3 | 0 | 38.8 | 509.2 | -54 | 48.5 | -7.3 | -171 | 0 | 861.1
2019-01-23 | 12:00 | 798.3 | 174.6 | 302.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 560.8 | -134.1 | 52.5 | -49.9 | -171 | 0 | 798.3
2019-01-23 | 13:00 | 826.3 | 174.6 | 301.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 541.9 | -86.4 | 56.1 | -53.3 | -171 | 0 | 826.3
2019-01-23 | 14:00 | 820.4 | 174.6 | 305.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 467.5 | -62 | 57.1 | -14.3 | -171 | 0 | 820.4
2019-01-23 | 15:00 | 828.4 | 174.6 | 305.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 233.1 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 828.4
2019-01-23 | 16:00 | 832.3 | 174.6 | 524.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 23.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 832.3
2019-01-23 | 17:00 | 867.3 | 174.6 | 549.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 867.3
2019-01-23 | 18:00 | 892.8 | 174.6 | 558.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 17 | 0 | 892.8
2019-01-23 | 19:00 | 862.6 | 174.6 | 554.4 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 862.6
2019-01-23 | 20:00 | 841.2 | 174.6 | 538.6 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 841.2
2019-01-23 | 21:00 | 806.6 | 174.6 | 506 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 806.6
2019-01-23 | 22:00 | 769.4 | 174.6 | 468.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 769.4
2019-01-23 | 23:00 | 741.8 | 174.6 | 436.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 741.8
2019-01-24 | 0:00 | 721.3 | 174.6 | 419.7 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 721.3
2019-01-24 | 1:00 | 729.3 | 174.6 | 431.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 729.3
2019-01-24 | 2:00 | 762.3 | 174.6 | 466.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 762.3
2019-01-24 | 3:00 | 781.8 | 174.6 | 491 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 781.8
2019-01-24 | 4:00 | 784.3 | 174.6 | 494.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 784.3
2019-01-24 | 5:00 | 777.7 | 174.6 | 515.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 777.7
2019-01-24 | 6:00 | 828.5 | 174.6 | 559.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 10 | 0 | 828.5
2019-01-24 | 7:00 | 877.4 | 174.6 | 559.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.6 | 0 | 14.9 | 0 | 56 | 0 | 877.4
2019-01-24 | 8:00 | 935.1 | 174.6 | 559.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 101 | 0 | 9.2 | 0 | 28 | 0 | 935.1
2019-01-24 | 9:00 | 933.3 | 174.6 | 461.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 228.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 933.3
2019-01-24 | 10:00 | 899.1 | 174.6 | 329.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 325.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 899.1
2019-01-24 | 11:00 | 882.6 | 174.6 | 327.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 365.1 | 0 | 3 | 0 | -51 | 0 | 882.6
2019-01-24 | 12:00 | 815.9 | 174.6 | 311.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 284.7 | 0 | 3 | 0 | -21 | 0 | 815.9
2019-01-24 | 13:00 | 858 | 174.6 | 334 | 24.3 | 0 | 38.8 | 363.3 | 0 | 4 | 0 | -81 | 0 | 858
2019-01-24 | 14:00 | 862 | 174.6 | 316 | 24.3 | 0 | 38.8 | 305 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 862
2019-01-24 | 15:00 | 857.5 | 174.6 | 369.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 250.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.5
2019-01-24 | 16:00 | 865.6 | 174.6 | 599.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 865.6
2019-01-24 | 17:00 | 899.4 | 174.6 | 599.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 899.4
2019-01-24 | 18:00 | 928.4 | 174.6 | 599.5 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 928.4
2019-01-24 | 19:00 | 905.9 | 174.6 | 598.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 38 | 0 | 905.9
2019-01-24 | 20:00 | 880.1 | 174.6 | 599.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 880.1
2019-01-24 | 21:00 | 845.6 | 174.6 | 576 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 845.6
2019-01-24 | 22:00 | 802 | 174.6 | 537.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 802
2019-01-24 | 23:00 | 786.8 | 174.6 | 521.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 786.8
2019-01-25 | 0:00 | 785.4 | 174.6 | 519.4 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 785.4
2019-01-25 | 1:00 | 793 | 174.6 | 527.8 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 793
2019-01-25 | 2:00 | 813.6 | 174.6 | 547 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 813.6
2019-01-25 | 3:00 | 833.3 | 174.6 | 565 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 833.3
2019-01-25 | 4:00 | 830 | 174.6 | 560.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 830
2019-01-25 | 5:00 | 825.4 | 174.6 | 580.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 825.4
2019-01-25 | 6:00 | 892 | 174.6 | 599.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 44 | 0 | 892
2019-01-25 | 7:00 | 946.2 | 174.6 | 599.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 13 | 0 | 12.2 | 0 | 84 | 0 | 946.2
2019-01-25 | 8:00 | 1012.5 | 174.6 | 598.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 118.6 | 0 | 15.5 | 0 | 42 | 0 | 1012.5
2019-01-25 | 9:00 | 999.5 | 174.6 | 496.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 248.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 999.5
2019-01-25 | 10:00 | 954.4 | 174.6 | 343.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 349 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 954.4
2019-01-25 | 11:00 | 919.1 | 174.6 | 338.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 418 | 0 | 35.7 | 0 | -111 | 0 | 919.1
2019-01-25 | 12:00 | 855.3 | 174.6 | 334 | 24.3 | 0 | 38.8 | 415 | 0 | 39.6 | 0 | -171 | 0 | 855.3
2019-01-25 | 13:00 | 871.6 | 174.6 | 314.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 360.7 | 0 | 40 | 0 | -81 | 0 | 871.6
2019-01-25 | 14:00 | 861.4 | 174.6 | 329.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 301 | 0 | 43.9 | 0 | -51 | 0 | 861.4
2019-01-25 | 15:00 | 860.8 | 174.6 | 385 | 24.3 | 0 | 38.8 | 191.9 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 860.8
2019-01-25 | 16:00 | 873.4 | 174.6 | 569.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 12.9 | 0 | 44.9 | 0 | 8 | 0 | 873.4
2019-01-25 | 17:00 | 907 | 174.6 | 570.7 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 13 | 0 | 907
2019-01-25 | 18:00 | 918.6 | 174.6 | 570.9 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 21 | 0 | 918.6
2019-01-25 | 19:00 | 885.4 | 174.6 | 559 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 885.4
2019-01-25 | 20:00 | 858.9 | 174.6 | 529.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 858.9
2019-01-25 | 21:00 | 821.8 | 174.6 | 494.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 821.8
2019-01-25 | 22:00 | 788 | 174.6 | 471.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 788
2019-01-25 | 23:00 | 744.4 | 174.6 | 435.2 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 744.4
2019-01-26 | 0:00 | 745.7 | 174.6 | 492.6 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 745.7
2019-01-26 | 1:00 | 760.5 | 174.6 | 456 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 760.5
2019-01-26 | 2:00 | 794.6 | 174.6 | 491 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 794.6
2019-01-26 | 3:00 | 818.9 | 174.6 | 505.3 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 818.9
2019-01-26 | 4:00 | 817.1 | 174.6 | 502.6 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 817.1
2019-01-26 | 5:00 | 789.6 | 174.6 | 500.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 789.6
2019-01-26 | 6:00 | 799.2 | 174.6 | 516.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 799.2
2019-01-26 | 7:00 | 846.5 | 174.6 | 546.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.4 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 846.5
2019-01-26 | 8:00 | 915.5 | 174.6 | 559.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 72.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 915.5
2019-01-26 | 9:00 | 960 | 174.6 | 551 | 24.3 | 0 | 38.8 | 127.7 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 960
2019-01-26 | 10:00 | 938.3 | 174.6 | 495.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 161.4 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 938.3
2019-01-26 | 11:00 | 914.2 | 174.6 | 405.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 223.6 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 914.2
2019-01-26 | 12:00 | 872 | 174.6 | 407.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 176.1 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 872
2019-01-26 | 13:00 | 863.9 | 174.6 | 302.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 283.8 | 0 | 46.9 | 0 | -7 | 0 | 863.9
2019-01-26 | 14:00 | 855.7 | 174.6 | 311.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 300.1 | 0 | 57.1 | 0 | -51 | 0 | 855.7
2019-01-26 | 15:00 | 849.5 | 174.6 | 331.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 223.4 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 849.5
2019-01-26 | 16:00 | 859.4 | 174.6 | 475.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 29.3 | 0 | 53.5 | 0 | 63 | 0 | 859.4
2019-01-26 | 17:00 | 891.3 | 174.6 | 475.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 93 | 0 | 891.3
2019-01-26 | 18:00 | 923.9 | 174.6 | 475.7 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 130 | 0 | 923.9
2019-01-26 | 19:00 | 904 | 174.6 | 475.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 121 | 0 | 904
2019-01-26 | 20:00 | 877.8 | 174.6 | 475.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 96 | 0 | 877.8
2019-01-26 | 21:00 | 845.6 | 174.6 | 475.7 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 64 | 0 | 845.6
2019-01-26 | 22:00 | 784.2 | 174.6 | 475.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 8 | 0 | 784.2
2019-01-26 | 23:00 | 774 | 174.6 | 468.1 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 774
2019-01-27 | 0:00 | 758.4 | 174.6 | 460.7 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 758.4
2019-01-27 | 1:00 | 758.1 | 174.6 | 463.9 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 758.1
2019-01-27 | 2:00 | 780.2 | 174.6 | 476.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 5 | 0 | 780.2
2019-01-27 | 3:00 | 789 | 174.6 | 476.3 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11 | 0 | 789
2019-01-27 | 4:00 | 770.9 | 174.6 | 469.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 770.9
2019-01-27 | 5:00 | 738.4 | 174.6 | 467.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 738.4
2019-01-27 | 6:00 | 736 | 174.6 | 468.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 736
2019-01-27 | 7:00 | 785.9 | 174.6 | 475.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 11 | 0 | 20.8 | 0 | 41 | 0 | 785.9
2019-01-27 | 8:00 | 852.4 | 174.6 | 476 | 24.3 | 0 | 38.8 | 107.5 | 0 | 16.2 | 0 | 15 | 0 | 852.4
2019-01-27 | 9:00 | 837.8 | 174.6 | 348.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 241.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 837.8
2019-01-27 | 10:00 | 797.9 | 174.6 | 272.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 379.5 | 0 | 5.3 | 0 | -97 | 0 | 797.9
2019-01-27 | 11:00 | 762.9 | 174.6 | 243.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 477.6 | -25.4 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 762.9
2019-01-27 | 12:00 | 747 | 174.6 | 243.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 474.9 | -37.8 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 747
2019-01-27 | 13:00 | 727.1 | 174.6 | 242.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 414.8 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 727.1
2019-01-27 | 14:00 | 698.2 | 174.6 | 245.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 396.1 | -10.5 | 4 | -3.8 | -171 | 0 | 698.2
2019-01-27 | 15:00 | 696.6 | 174.6 | 247.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 310.8 | 0 | 4.3 | 0 | -104 | 0 | 696.6
2019-01-27 | 16:00 | 712.2 | 174.6 | 428.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 40.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 712.2
2019-01-27 | 17:00 | 778.7 | 174.6 | 498.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 778.7
2019-01-27 | 18:00 | 845.1 | 174.6 | 559 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 845.1
2019-01-27 | 19:00 | 850.1 | 174.6 | 565 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 850.1
2019-01-27 | 20:00 | 834.8 | 174.6 | 545.8 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 834.8
2019-01-27 | 21:00 | 795.1 | 174.6 | 500.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 795.1
2019-01-27 | 22:00 | 748.2 | 174.6 | 452.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 748.2
2019-01-27 | 23:00 | 735 | 174.6 | 432.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 735
2019-01-28 | 0:00 | 729.9 | 174.6 | 431.9 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 729.9
2019-01-28 | 1:00 | 743.6 | 174.6 | 438.5 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2019-01-28 | 2:00 | 767.4 | 174.6 | 459.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 767.4
2019-01-28 | 3:00 | 786.7 | 174.6 | 478.4 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 786.7
2019-01-28 | 4:00 | 794.7 | 174.6 | 487.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 794.7
2019-01-28 | 5:00 | 777.3 | 174.6 | 493 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 777.3
2019-01-28 | 6:00 | 832.4 | 174.6 | 541.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 832.4
2019-01-28 | 7:00 | 895.3 | 174.6 | 594.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 895.3
2019-01-28 | 8:00 | 981.2 | 174.6 | 603.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 83.6 | 0 | 53.5 | 0 | 3 | 0 | 981.2
2019-01-28 | 9:00 | 1000.4 | 174.6 | 550.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 156.1 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 1000.4
2019-01-28 | 10:00 | 969.6 | 174.6 | 475.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 202.5 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 969.6
2019-01-28 | 11:00 | 937.4 | 174.6 | 435.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 209.3 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 937.4
2019-01-28 | 12:00 | 892.7 | 174.6 | 401.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 193.5 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 892.7
2019-01-28 | 13:00 | 918.6 | 174.6 | 508.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 113.8 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 918.6
2019-01-28 | 14:00 | 903.3 | 174.6 | 487.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 109.6 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 903.3
2019-01-28 | 15:00 | 902.8 | 174.6 | 495.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 98 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 902.8
2019-01-28 | 16:00 | 913.4 | 174.6 | 599.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 10.3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 913.4
2019-01-28 | 17:00 | 936.1 | 174.6 | 603.5 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 4 | 0 | 936.1
2019-01-28 | 18:00 | 951.7 | 174.6 | 604 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 20 | 0 | 951.7
2019-01-28 | 19:00 | 911.8 | 174.6 | 593 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 911.8
2019-01-28 | 20:00 | 888 | 174.6 | 570.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 888
2019-01-28 | 21:00 | 844.1 | 174.6 | 525.3 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 844.1
2019-01-28 | 22:00 | 796.8 | 174.6 | 482.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 796.8
2019-01-28 | 23:00 | 777.7 | 174.6 | 464.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 777.7
2019-01-29 | 0:00 | 763.9 | 174.6 | 505.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 763.9
2019-01-29 | 1:00 | 768.4 | 174.6 | 463.3 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 768.4
2019-01-29 | 2:00 | 791.5 | 174.6 | 494.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 791.5
2019-01-29 | 3:00 | 815.7 | 174.6 | 523.9 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 815.7
2019-01-29 | 4:00 | 807.3 | 174.6 | 517.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 807.3
2019-01-29 | 5:00 | 807.4 | 174.6 | 550.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 807.4
2019-01-29 | 6:00 | 863 | 174.6 | 603.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5 | 0 | 863
2019-01-29 | 7:00 | 920.7 | 174.6 | 603.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 13.5 | 0 | 13.9 | 0 | 52 | 0 | 920.7
2019-01-29 | 8:00 | 974.4 | 174.6 | 603 | 24.3 | 0 | 38.8 | 119.8 | 0 | 11.9 | 0 | 2 | 0 | 974.4
2019-01-29 | 9:00 | 961 | 174.6 | 441.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 273.9 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 961
2019-01-29 | 10:00 | 921.8 | 174.6 | 320.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 357.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 921.8
2019-01-29 | 11:00 | 904.8 | 174.6 | 313.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 356.7 | 0 | 4 | 0 | -7 | 0 | 904.8
2019-01-29 | 12:00 | 836.3 | 174.6 | 311.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 395.1 | 0 | 3.3 | 0 | -111 | 0 | 836.3
2019-01-29 | 13:00 | 857.1 | 174.6 | 274.8 | 24.3 | 0 | 38.8 | 302.6 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 857.1
2019-01-29 | 14:00 | 854.4 | 174.6 | 332.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 332 | 0 | 3 | 0 | -51 | 0 | 854.4
2019-01-29 | 15:00 | 846.9 | 174.6 | 318.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 288.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 846.9
2019-01-29 | 16:00 | 869.8 | 174.6 | 570.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 44.7 | 0 | 1.7 | 0 | 15 | 0 | 869.8
2019-01-29 | 17:00 | 907.4 | 174.6 | 570.6 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 907.4
2019-01-29 | 18:00 | 937.3 | 174.6 | 570.4 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 937.3
2019-01-29 | 19:00 | 917.1 | 174.6 | 571.2 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 917.1
2019-01-29 | 20:00 | 896.8 | 174.6 | 570.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 896.8
2019-01-29 | 21:00 | 863.6 | 174.6 | 570.8 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 18 | 0 | 863.6
2019-01-29 | 22:00 | 809.9 | 174.6 | 536.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 809.9
2019-01-29 | 23:00 | 790.5 | 174.6 | 515.7 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 790.5
2019-01-30 | 0:00 | 780.6 | 174.6 | 461.5 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 780.6
2019-01-30 | 1:00 | 795.4 | 174.6 | 524.9 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 795.4
2019-01-30 | 2:00 | 814.1 | 174.6 | 545.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 814.1
2019-01-30 | 3:00 | 840.3 | 174.6 | 569.3 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 840.3
2019-01-30 | 4:00 | 832.5 | 174.6 | 565.9 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 832.5
2019-01-30 | 5:00 | 827.6 | 174.6 | 571.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 17 | 0 | 827.6
2019-01-30 | 6:00 | 895.7 | 174.6 | 570.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 86 | 0 | 895.7
2019-01-30 | 7:00 | 948 | 174.6 | 571.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 16.2 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 | 948
2019-01-30 | 8:00 | 998.4 | 174.6 | 570.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 138.8 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 998.4
2019-01-30 | 9:00 | 980.5 | 174.6 | 445.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 294.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 980.5
2019-01-30 | 10:00 | 912.6 | 174.6 | 304.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 447.2 | 0 | 4.6 | 0 | -81 | 0 | 912.6
2019-01-30 | 11:00 | 868.9 | 174.6 | 307.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 533.9 | -42.6 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 868.9
2019-01-30 | 12:00 | 797.8 | 174.6 | 300.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 565.1 | -135 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 797.8
2019-01-30 | 13:00 | 824.6 | 174.6 | 301.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 531 | -84.6 | 9.9 | 0 | -171 | 0 | 824.6
2019-01-30 | 14:00 | 825.8 | 174.6 | 300.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 449.5 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | 0 | 825.8
2019-01-30 | 15:00 | 824.1 | 174.6 | 310.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 299.8 | 0 | 5.9 | 0 | -30 | 0 | 824.1
2019-01-30 | 16:00 | 837.7 | 174.6 | 542.4 | 24.3 | 0 | 38.8 | 53.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 837.7
2019-01-30 | 17:00 | 867.5 | 174.6 | 584.8 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 867.5
2019-01-30 | 18:00 | 907.1 | 174.6 | 623.6 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 907.1
2019-01-30 | 19:00 | 883.9 | 174.6 | 605.1 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 883.9
2019-01-30 | 20:00 | 857 | 174.6 | 573.9 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 857
2019-01-30 | 21:00 | 822.9 | 174.6 | 535.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 822.9
2019-01-30 | 22:00 | 777.7 | 174.6 | 492.3 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 777.7
2019-01-30 | 23:00 | 750.2 | 174.6 | 466.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 750.2
2019-01-31 | 0:00 | 735 | 174.6 | 445.9 | 38.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 735
2019-01-31 | 1:00 | 739.2 | 174.6 | 459.5 | 50.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 739.2
2019-01-31 | 2:00 | 764.6 | 174.6 | 486.8 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 764.6
2019-01-31 | 3:00 | 777.5 | 174.6 | 498.6 | 52.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 777.5
2019-01-31 | 4:00 | 773.5 | 174.6 | 496 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 773.5
2019-01-31 | 5:00 | 764.9 | 174.6 | 519.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 764.9
2019-01-31 | 6:00 | 809.1 | 174.6 | 565.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 809.1
2019-01-31 | 7:00 | 863.1 | 174.6 | 612.3 | 24.3 | 0 | 38.8 | 8.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 863.1
2019-01-31 | 8:00 | 933.4 | 174.6 | 642.5 | 24.3 | 0 | 38.8 | 47.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 933.4
2019-01-31 | 9:00 | 966.3 | 174.6 | 659.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 57.1 | 0 | 7.3 | 0 | 5 | 0 | 966.3
2019-01-31 | 10:00 | 953.6 | 174.6 | 648.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 64.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 953.6
2019-01-31 | 11:00 | 944.9 | 174.6 | 631.7 | 24.3 | 0 | 38.8 | 68.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 944.9
2019-01-31 | 12:00 | 891.6 | 174.6 | 579.6 | 24.3 | 0 | 38.8 | 64.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 891.6
2019-01-31 | 13:00 | 929.1 | 174.6 | 628.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 46.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 929.1
2019-01-31 | 14:00 | 938.8 | 174.6 | 647.9 | 24.3 | 0 | 38.8 | 30.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 938.8
2019-01-31 | 15:00 | 932.5 | 174.6 | 642.2 | 24.3 | 0 | 38.8 | 21.9 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 932.5
2019-01-31 | 16:00 | 943 | 174.6 | 657.1 | 24.3 | 0 | 38.8 | 3 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 943
2019-01-31 | 17:00 | 957.4 | 174.6 | 632.1 | 61.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 957.4
2019-01-31 | 18:00 | 962 | 174.6 | 640.5 | 62.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 962
2019-01-31 | 19:00 | 931.8 | 174.6 | 633.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 931.8
2019-01-31 | 20:00 | 896.1 | 174.6 | 597.5 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 896.1
2019-01-31 | 21:00 | 854.2 | 174.6 | 544 | 55.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 854.2
2019-01-31 | 22:00 | 799.5 | 174.6 | 502.5 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 799.5
2019-01-31 | 23:00 | 783.3 | 174.6 | 482.4 | 51.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 783.3
2019-02-01 | 0:00 | 775.7 | 174.6 | 471.5 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 775.7
2019-02-01 | 1:00 | 781.5 | 174.6 | 481.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 781.5
2019-02-01 | 2:00 | 800.2 | 174.6 | 500.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 800.2
2019-02-01 | 3:00 | 815.1 | 174.6 | 515.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 815.1
2019-02-01 | 4:00 | 805.3 | 174.6 | 506.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 805.3
2019-02-01 | 5:00 | 806.4 | 174.6 | 532.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 806.4
2019-02-01 | 6:00 | 864.9 | 174.6 | 597.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 864.9
2019-02-01 | 7:00 | 913.9 | 174.6 | 642.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 13.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 913.9
2019-02-01 | 8:00 | 960.7 | 174.6 | 592.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 112.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 960.7
2019-02-01 | 9:00 | 973.7 | 174.6 | 478.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 238.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 973.7
2019-02-01 | 10:00 | 941.9 | 174.6 | 411.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 275.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 941.9
2019-02-01 | 11:00 | 906.1 | 174.6 | 372.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 280.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 906.1
2019-02-01 | 12:00 | 859.8 | 174.6 | 324.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 290.3 | 0 | 6.6 | 0 | -7 | 0 | 859.8
2019-02-01 | 13:00 | 881.1 | 174.6 | 375.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 250.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 881.1
2019-02-01 | 14:00 | 878.4 | 174.6 | 331.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 289.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 878.4
2019-02-01 | 15:00 | 877.4 | 174.6 | 422.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 189.8 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 877.4
2019-02-01 | 16:00 | 897.5 | 174.6 | 522.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 37.1 | 0 | 24.8 | 0 | 67 | 0 | 897.5
2019-02-01 | 17:00 | 919.1 | 174.6 | 523.4 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 94 | 0 | 919.1
2019-02-01 | 18:00 | 947.2 | 174.6 | 523.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 111 | 0 | 947.2
2019-02-01 | 19:00 | 921.4 | 174.6 | 523 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 87 | 0 | 921.4
2019-02-01 | 20:00 | 902.6 | 174.6 | 523.2 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 79 | 0 | 902.6
2019-02-01 | 21:00 | 864.5 | 174.6 | 523.5 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 43 | 0 | 864.5
2019-02-01 | 22:00 | 826.4 | 174.6 | 523.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 7 | 0 | 826.4
2019-02-01 | 23:00 | 812.6 | 174.6 | 518.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2019-02-02 | 0:00 | 802 | 174.6 | 506 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 802
2019-02-02 | 1:00 | 805.6 | 174.6 | 505.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 805.6
2019-02-02 | 2:00 | 823.4 | 174.6 | 518.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 823.4
2019-02-02 | 3:00 | 830 | 174.6 | 522 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 830
2019-02-02 | 4:00 | 812.9 | 174.6 | 503.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 812.9
2019-02-02 | 5:00 | 794.5 | 174.6 | 511.8 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 794.5
2019-02-02 | 6:00 | 816.3 | 174.6 | 523.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 816.3
2019-02-02 | 7:00 | 860.5 | 174.6 | 523.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 17.5 | 0 | 33 | 0 | 41 | 0 | 860.5
2019-02-02 | 8:00 | 914.5 | 174.6 | 508.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 133 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 914.5
2019-02-02 | 9:00 | 899.8 | 174.6 | 390 | 32.3 | 0 | 38.8 | 238 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 899.8
2019-02-02 | 10:00 | 836.3 | 174.6 | 299.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 378.3 | 0 | 24.1 | 0 | -111 | 0 | 836.3
2019-02-02 | 11:00 | 796.1 | 174.6 | 268.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 447.4 | -11.9 | 23.1 | -5.8 | -171 | 0 | 796.1
2019-02-02 | 12:00 | 766.8 | 174.6 | 250.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 452.6 | -12 | 24.1 | -22.9 | -171 | 0 | 766.8
2019-02-02 | 13:00 | 770.8 | 174.6 | 268.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 373.6 | 0 | 24.4 | 0 | -141 | 0 | 770.8
2019-02-02 | 14:00 | 751.9 | 174.6 | 259.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 307 | 0 | 21.1 | 0 | -81 | 0 | 751.9
2019-02-02 | 15:00 | 746.3 | 174.6 | 257.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 295.8 | 0 | 13.9 | 0 | -67 | 0 | 746.3
2019-02-02 | 16:00 | 762.6 | 174.6 | 444.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 62.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 762.6
2019-02-02 | 17:00 | 802.1 | 174.6 | 444.3 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 72 | 0 | 802.1
2019-02-02 | 18:00 | 846.2 | 174.6 | 444.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 112 | 0 | 846.2
2019-02-02 | 19:00 | 842.3 | 174.6 | 444.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 106 | 0 | 842.3
2019-02-02 | 20:00 | 825.2 | 174.6 | 445 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 91 | 0 | 825.2
2019-02-02 | 21:00 | 791.1 | 174.6 | 445.1 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 51 | 0 | 791.1
2019-02-02 | 22:00 | 747 | 174.6 | 444.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 4 | 0 | 747
2019-02-02 | 23:00 | 737.2 | 174.6 | 440.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 737.2
2019-02-03 | 0:00 | 741.2 | 174.6 | 444.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2019-02-03 | 1:00 | 741.1 | 174.6 | 438.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2019-02-03 | 2:00 | 764.6 | 174.6 | 444.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 14 | 0 | 764.6
2019-02-03 | 3:00 | 767.8 | 174.6 | 444.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 17 | 0 | 767.8
2019-02-03 | 4:00 | 757.8 | 174.6 | 444.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 3 | 0 | 757.8
2019-02-03 | 5:00 | 724.7 | 174.6 | 438.7 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 724.7
2019-02-03 | 6:00 | 716.8 | 174.6 | 432.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 716.8
2019-02-03 | 7:00 | 745.4 | 174.6 | 444.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 12.6 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2019-02-03 | 8:00 | 793 | 174.6 | 422.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 74.7 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 793
2019-02-03 | 9:00 | 812.4 | 174.6 | 392.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114.7 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 812.4
2019-02-03 | 10:00 | 786.8 | 174.6 | 371.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 103.8 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 786.8
2019-02-03 | 11:00 | 777.5 | 174.6 | 347.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 114 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 777.5
2019-02-03 | 12:00 | 752.3 | 174.6 | 346.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 89.7 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 752.3
2019-02-03 | 13:00 | 747.7 | 174.6 | 385.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 52.1 | 0 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 747.7
2019-02-03 | 14:00 | 745 | 174.6 | 395.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 36.4 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 745
2019-02-03 | 15:00 | 736 | 174.6 | 392.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 35.9 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 736
2019-02-03 | 16:00 | 751.1 | 174.6 | 443.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 4.3 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 751.1
2019-02-03 | 17:00 | 799.1 | 174.6 | 444.8 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 15 | 0 | 799.1
2019-02-03 | 18:00 | 815.2 | 174.6 | 444.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 27 | 0 | 815.2
2019-02-03 | 19:00 | 801.4 | 174.6 | 444.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 20 | 0 | 801.4
2019-02-03 | 20:00 | 779.4 | 174.6 | 444.6 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 4 | 0 | 779.4
2019-02-03 | 21:00 | 748.4 | 174.6 | 409.8 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 748.4
2019-02-03 | 22:00 | 693.1 | 174.6 | 364.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 693.1
2019-02-03 | 23:00 | 665.7 | 174.6 | 340.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 665.7
2019-02-04 | 0:00 | 657.9 | 174.6 | 334.2 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 657.9
2019-02-04 | 1:00 | 665.2 | 174.6 | 336.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 665.2
2019-02-04 | 2:00 | 693.9 | 174.6 | 367.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 693.9
2019-02-04 | 3:00 | 718.9 | 174.6 | 394.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 718.9
2019-02-04 | 4:00 | 721.2 | 174.6 | 391.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2019-02-04 | 5:00 | 712.7 | 174.6 | 414.8 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 712.7
2019-02-04 | 6:00 | 750.1 | 174.6 | 444.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 750.1
2019-02-04 | 7:00 | 790.5 | 174.6 | 444.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 17.4 | 0 | 34 | 0 | 49 | 0 | 790.5
2019-02-04 | 8:00 | 842.7 | 174.6 | 416.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 140 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 842.7
2019-02-04 | 9:00 | 856.5 | 174.6 | 305.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 263.5 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 856.5
2019-02-04 | 10:00 | 825.9 | 174.6 | 306.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 345.3 | 0 | 39 | 0 | -111 | 0 | 825.9
2019-02-04 | 11:00 | 807.8 | 174.6 | 286.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 422 | -11.2 | 36 | 0 | -171 | 0 | 807.8
2019-02-04 | 12:00 | 751.8 | 174.6 | 287.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 389.1 | -30.9 | 31.7 | 0 | -171 | 0 | 751.8
2019-02-04 | 13:00 | 790.7 | 174.6 | 287.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 420.5 | -22.2 | 30.4 | 0 | -171 | 0 | 790.7
2019-02-04 | 14:00 | 786.4 | 174.6 | 301.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 358.4 | 0 | 21.5 | 0 | -141 | 0 | 786.4
2019-02-04 | 15:00 | 792.1 | 174.6 | 295.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 302.5 | 0 | 15.5 | 0 | -67 | 0 | 792.1
2019-02-04 | 16:00 | 813.3 | 174.6 | 496.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 58 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 813.3
2019-02-04 | 17:00 | 832.4 | 174.6 | 495.9 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 47 | 0 | 832.4
2019-02-04 | 18:00 | 868.3 | 174.6 | 496 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 82 | 0 | 868.3
2019-02-04 | 19:00 | 854.1 | 174.6 | 496.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 69 | 0 | 854.1
2019-02-04 | 20:00 | 827.5 | 174.6 | 496.5 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 827.5
2019-02-04 | 21:00 | 804.9 | 174.6 | 496.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 31 | 0 | 804.9
2019-02-04 | 22:00 | 757.4 | 174.6 | 484.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 757.4
2019-02-04 | 23:00 | 732.9 | 174.6 | 461.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 732.9
2019-02-05 | 0:00 | 741.2 | 174.6 | 470.7 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2019-02-05 | 1:00 | 752.8 | 174.6 | 480.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 752.8
2019-02-05 | 2:00 | 788.8 | 174.6 | 496.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 788.8
2019-02-05 | 3:00 | 806.2 | 174.6 | 496.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 39 | 0 | 806.2
2019-02-05 | 4:00 | 797.1 | 174.6 | 496.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 797.1
2019-02-05 | 5:00 | 799.3 | 174.6 | 495.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 799.3
2019-02-05 | 6:00 | 859.2 | 174.6 | 496.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 115 | 0 | 859.2
2019-02-05 | 7:00 | 914.7 | 174.6 | 496.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 22.3 | 0 | 2.3 | 0 | 148 | 0 | 914.7
2019-02-05 | 8:00 | 942.2 | 174.6 | 496.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 166 | 0 | 4.6 | 0 | 29 | 0 | 942.2
2019-02-05 | 9:00 | 915.8 | 174.6 | 326.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 338.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 915.8
2019-02-05 | 10:00 | 856.9 | 174.6 | 304.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 472.2 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | 0 | 856.9
2019-02-05 | 11:00 | 819.5 | 174.6 | 285.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 564.4 | -105 | 4 | -3.8 | -171 | 0 | 819.5
2019-02-05 | 12:00 | 760.2 | 174.6 | 286.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 585.9 | -186.7 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 760.2
2019-02-05 | 13:00 | 790.2 | 174.6 | 298.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 567.8 | -151 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 790.2
2019-02-05 | 14:00 | 780.9 | 174.6 | 297 | 32.3 | 0 | 38.8 | 502.1 | -93.1 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 780.9
2019-02-05 | 15:00 | 787.6 | 174.6 | 290.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 372.4 | 0 | 5.6 | 0 | -127 | 0 | 787.6
2019-02-05 | 16:00 | 821.3 | 174.6 | 492.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 75.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 821.3
2019-02-05 | 17:00 | 847.6 | 174.6 | 559.1 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 847.6
2019-02-05 | 18:00 | 882.7 | 174.6 | 583.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 882.7
2019-02-05 | 19:00 | 863.7 | 174.6 | 560.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 863.7
2019-02-05 | 20:00 | 834.1 | 174.6 | 535 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 834.1
2019-02-05 | 21:00 | 796.2 | 174.6 | 497.2 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 796.2
2019-02-05 | 22:00 | 754.8 | 174.6 | 462.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 754.8
2019-02-05 | 23:00 | 724 | 174.6 | 428.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 724
2019-02-06 | 0:00 | 701.5 | 174.6 | 400.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 701.5
2019-02-06 | 1:00 | 718 | 174.6 | 418.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 718
2019-02-06 | 2:00 | 748.6 | 174.6 | 455.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 748.6
2019-02-06 | 3:00 | 771.6 | 174.6 | 483.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 771.6
2019-02-06 | 4:00 | 773.3 | 174.6 | 485.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 773.3
2019-02-06 | 5:00 | 773 | 174.6 | 501.2 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 773
2019-02-06 | 6:00 | 809 | 174.6 | 545.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 809
2019-02-06 | 7:00 | 848.4 | 174.6 | 583.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 9.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 848.4
2019-02-06 | 8:00 | 916.2 | 174.6 | 600.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 51.3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 916.2
2019-02-06 | 9:00 | 951.6 | 174.6 | 600.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 80.6 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 951.6
2019-02-06 | 10:00 | 924 | 174.6 | 545.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 130.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 924
2019-02-06 | 11:00 | 883.6 | 174.6 | 462.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 172.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 883.6
2019-02-06 | 12:00 | 818.1 | 174.6 | 353 | 32.3 | 0 | 38.8 | 219.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 818.1
2019-02-06 | 13:00 | 851.5 | 174.6 | 362.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 243.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 851.5
2019-02-06 | 14:00 | 827.3 | 174.6 | 329.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 251.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 827.3
2019-02-06 | 15:00 | 819.8 | 174.6 | 314.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 310.6 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 819.8
2019-02-06 | 16:00 | 833.6 | 174.6 | 527.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 60.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 833.6
2019-02-06 | 17:00 | 844.6 | 174.6 | 534 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 844.6
2019-02-06 | 18:00 | 877.4 | 174.6 | 533.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 877.4
2019-02-06 | 19:00 | 854.7 | 174.6 | 533.1 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 30 | 0 | 854.7
2019-02-06 | 20:00 | 827 | 174.6 | 533.4 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 8 | 0 | 827
2019-02-06 | 21:00 | 794.4 | 174.6 | 505 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 794.4
2019-02-06 | 22:00 | 747.5 | 174.6 | 458 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 747.5
2019-02-06 | 23:00 | 712.8 | 174.6 | 421.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 712.8
2019-02-07 | 0:00 | 695.5 | 174.6 | 408.1 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 695.5
2019-02-07 | 1:00 | 705.8 | 174.6 | 419.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2019-02-07 | 2:00 | 736.7 | 174.6 | 449.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 736.7
2019-02-07 | 3:00 | 766.3 | 174.6 | 479.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 766.3
2019-02-07 | 4:00 | 757 | 174.6 | 466.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 757
2019-02-07 | 5:00 | 750.4 | 174.6 | 478.6 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 750.4
2019-02-07 | 6:00 | 791 | 174.6 | 508.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 791
2019-02-07 | 7:00 | 831.3 | 174.6 | 527.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 831.3
2019-02-07 | 8:00 | 892.1 | 174.6 | 514 | 32.3 | 0 | 38.8 | 95.8 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 892.1
2019-02-07 | 9:00 | 919.8 | 174.6 | 465.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 169.3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 919.8
2019-02-07 | 10:00 | 899.2 | 174.6 | 424.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 191.2 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 899.2
2019-02-07 | 11:00 | 878.9 | 174.6 | 458.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 144.3 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 878.9
2019-02-07 | 12:00 | 806 | 174.6 | 392 | 32.3 | 0 | 38.8 | 132.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 806
2019-02-07 | 13:00 | 841.6 | 174.6 | 379 | 32.3 | 0 | 38.8 | 182.2 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 841.6
2019-02-07 | 14:00 | 836.1 | 174.6 | 403.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 161 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 836.1
2019-02-07 | 15:00 | 824.6 | 174.6 | 444.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 111.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 824.6
2019-02-07 | 16:00 | 836.3 | 174.6 | 533.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 11.7 | 0 | 17.5 | 0 | 28 | 0 | 836.3
2019-02-07 | 17:00 | 857.3 | 174.6 | 533.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 22 | 0 | 857.3
2019-02-07 | 18:00 | 858.7 | 174.6 | 533.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 22 | 0 | 858.7
2019-02-07 | 19:00 | 832.5 | 174.6 | 530.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 832.5
2019-02-07 | 20:00 | 803 | 174.6 | 507.5 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 803
2019-02-07 | 21:00 | 762.5 | 174.6 | 469.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 762.5
2019-02-07 | 22:00 | 713.9 | 174.6 | 422.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 713.9
2019-02-07 | 23:00 | 687.8 | 174.6 | 393.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 687.8
2019-02-08 | 0:00 | 679.4 | 174.6 | 381.5 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 679.4
2019-02-08 | 1:00 | 692.1 | 174.6 | 392 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 692.1
2019-02-08 | 2:00 | 728.8 | 174.6 | 430 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 728.8
2019-02-08 | 3:00 | 762.9 | 174.6 | 465.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 762.9
2019-02-08 | 4:00 | 761.6 | 174.6 | 467.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 761.6
2019-02-08 | 5:00 | 758.9 | 174.6 | 483.1 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 758.9
2019-02-08 | 6:00 | 805.5 | 174.6 | 530.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 805.5
2019-02-08 | 7:00 | 850.7 | 174.6 | 533.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 16.4 | 0 | 27.4 | 0 | 28 | 0 | 850.7
2019-02-08 | 8:00 | 898.9 | 174.6 | 533.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 83.3 | 0 | 25.8 | 0 | 11 | 0 | 898.9
2019-02-08 | 9:00 | 927.1 | 174.6 | 517.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 148.4 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 927.1
2019-02-08 | 10:00 | 897.7 | 174.6 | 399.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 235.8 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 897.7
2019-02-08 | 11:00 | 868.3 | 174.6 | 305.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 347.8 | 0 | 20.5 | 0 | -51 | 0 | 868.3
2019-02-08 | 12:00 | 809.7 | 174.6 | 307.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 381.9 | 0 | 15.5 | 0 | -141 | 0 | 809.7
2019-02-08 | 13:00 | 843.1 | 174.6 | 317.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 374.2 | 0 | 16.5 | 0 | -111 | 0 | 843.1
2019-02-08 | 14:00 | 842.7 | 174.6 | 304.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 299.7 | 0 | 14.2 | 0 | -21 | 0 | 842.7
2019-02-08 | 15:00 | 836.5 | 174.6 | 334.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 246.9 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 836.5
2019-02-08 | 16:00 | 845.2 | 174.6 | 492.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 56.5 | 0 | 9.2 | 0 | 41 | 0 | 845.2
2019-02-08 | 17:00 | 867.2 | 174.6 | 493 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 87 | 0 | 867.2
2019-02-08 | 18:00 | 903.9 | 174.6 | 492.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 122 | 0 | 903.9
2019-02-08 | 19:00 | 884.5 | 174.6 | 492.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 103 | 0 | 884.5
2019-02-08 | 20:00 | 858.5 | 174.6 | 492.9 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 82 | 0 | 858.5
2019-02-08 | 21:00 | 820.9 | 174.6 | 493.1 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 46 | 0 | 820.9
2019-02-08 | 22:00 | 786.6 | 174.6 | 492.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 16 | 0 | 786.6
2019-02-08 | 23:00 | 762.8 | 174.6 | 482.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 762.8
2019-02-09 | 0:00 | 753.8 | 174.6 | 472 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 753.8
2019-02-09 | 1:00 | 757 | 174.6 | 473.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 757
2019-02-09 | 2:00 | 773.4 | 174.6 | 492.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 1 | 0 | 773.4
2019-02-09 | 3:00 | 793.3 | 174.6 | 492.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 19 | 0 | 793.3
2019-02-09 | 4:00 | 783.4 | 174.6 | 492.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 11 | 0 | 783.4
2019-02-09 | 5:00 | 753.3 | 174.6 | 493 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 3 | 0 | 753.3
2019-02-09 | 6:00 | 766.9 | 174.6 | 493 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 14 | 0 | 766.9
2019-02-09 | 7:00 | 811.6 | 174.6 | 492.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 17.4 | 0 | 16.8 | 0 | 39 | 0 | 811.6
2019-02-09 | 8:00 | 868.5 | 174.6 | 493 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77 | 0 | 20.8 | 0 | 32 | 0 | 868.5
2019-02-09 | 9:00 | 894 | 174.6 | 489.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 121.1 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 894
2019-02-09 | 10:00 | 869.3 | 174.6 | 446 | 32.3 | 0 | 38.8 | 150.9 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 869.3
2019-02-09 | 11:00 | 850 | 174.6 | 421.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 150.2 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 850
2019-02-09 | 12:00 | 781.5 | 174.6 | 310.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 191 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 781.5
2019-02-09 | 13:00 | 797.7 | 174.6 | 321.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 189.3 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 797.7
2019-02-09 | 14:00 | 790.4 | 174.6 | 403 | 32.3 | 0 | 38.8 | 97.1 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 790.4
2019-02-09 | 15:00 | 780.3 | 174.6 | 421.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 72.6 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 780.3
2019-02-09 | 16:00 | 795.8 | 174.6 | 481.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.5 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 795.8
2019-02-09 | 17:00 | 833.5 | 174.6 | 492.3 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 19 | 0 | 833.5
2019-02-09 | 18:00 | 863 | 174.6 | 492.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 43 | 0 | 863
2019-02-09 | 19:00 | 846.1 | 174.6 | 493.1 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 0 | 846.1
2019-02-09 | 20:00 | 823.8 | 174.6 | 493.1 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 23 | 0 | 823.8
2019-02-09 | 21:00 | 798.2 | 174.6 | 492.9 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 4 | 0 | 798.2
2019-02-09 | 22:00 | 746.2 | 174.6 | 447.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 746.2
2019-02-09 | 23:00 | 741.5 | 174.6 | 446.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 741.5
2019-02-10 | 0:00 | 739 | 174.6 | 446.3 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 739
2019-02-10 | 1:00 | 744 | 174.6 | 454.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 744
2019-02-10 | 2:00 | 758.8 | 174.6 | 469.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 758.8
2019-02-10 | 3:00 | 773.7 | 174.6 | 487.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 773.7
2019-02-10 | 4:00 | 760.3 | 174.6 | 469.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 760.3
2019-02-10 | 5:00 | 722.9 | 174.6 | 452.1 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 722.9
2019-02-10 | 6:00 | 716.2 | 174.6 | 444.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 716.2
2019-02-10 | 7:00 | 753.6 | 174.6 | 459.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.9 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2019-02-10 | 8:00 | 774.1 | 174.6 | 353.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 157.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 774.1
2019-02-10 | 9:00 | 757.9 | 174.6 | 267.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 329.7 | 0 | 11.9 | 0 | -97 | 0 | 757.9
2019-02-10 | 10:00 | 722.8 | 174.6 | 234.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 404.5 | 0 | 9.2 | 0 | -171 | 0 | 722.8
2019-02-10 | 11:00 | 704.5 | 174.6 | 242.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 382.4 | 0 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 704.5
2019-02-10 | 12:00 | 696.1 | 174.6 | 220.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 410.3 | -11.3 | 1.7 | 0 | -171 | 0 | 696.1
2019-02-10 | 13:00 | 677.7 | 174.6 | 218.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 394 | -10.9 | 1 | 0 | -171 | 0 | 677.7
2019-02-10 | 14:00 | 682 | 174.6 | 224 | 32.3 | 0 | 38.8 | 382 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | 0 | 682
2019-02-10 | 15:00 | 686.4 | 174.6 | 226.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 272.5 | 0 | 1.3 | 0 | -60 | 0 | 686.4
2019-02-10 | 16:00 | 717.8 | 174.6 | 393.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 76.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 717.8
2019-02-10 | 17:00 | 783.5 | 174.6 | 501.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 783.5
2019-02-10 | 18:00 | 835.4 | 174.6 | 548.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 835.4
2019-02-10 | 19:00 | 831.2 | 174.6 | 539.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 831.2
2019-02-10 | 20:00 | 817.7 | 174.6 | 526.5 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 817.7
2019-02-10 | 21:00 | 789.6 | 174.6 | 494.6 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 789.6
2019-02-10 | 22:00 | 744.1 | 174.6 | 450.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 744.1
2019-02-10 | 23:00 | 729.2 | 174.6 | 431.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 729.2
2019-02-11 | 0:00 | 720.7 | 174.6 | 425.4 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2019-02-11 | 1:00 | 724.4 | 174.6 | 428.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 724.4
2019-02-11 | 2:00 | 751.1 | 174.6 | 462.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 751.1
2019-02-11 | 3:00 | 772.8 | 174.6 | 489.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 772.8
2019-02-11 | 4:00 | 763.4 | 174.6 | 483.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 763.4
2019-02-11 | 5:00 | 743.9 | 174.6 | 485.3 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 743.9
2019-02-11 | 6:00 | 760.6 | 174.6 | 500.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 760.6
2019-02-11 | 7:00 | 818.3 | 174.6 | 545.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 14.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 818.3
2019-02-11 | 8:00 | 907.2 | 174.6 | 547.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 69.1 | 0 | 15.5 | 0 | 29 | 0 | 907.2
2019-02-11 | 9:00 | 942.9 | 174.6 | 547.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77.5 | 0 | 23.1 | 0 | 49 | 0 | 942.9
2019-02-11 | 10:00 | 932.7 | 174.6 | 547.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 87.1 | 0 | 20.1 | 0 | 32 | 0 | 932.7
2019-02-11 | 11:00 | 909.4 | 174.6 | 548 | 32.3 | 0 | 38.8 | 85.8 | 0 | 14.9 | 0 | 15 | 0 | 909.4
2019-02-11 | 12:00 | 870.7 | 174.6 | 529.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 79.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 870.7
2019-02-11 | 13:00 | 860 | 174.6 | 493.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 101.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 860
2019-02-11 | 14:00 | 843.7 | 174.6 | 460.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 118.9 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 843.7
2019-02-11 | 15:00 | 842.1 | 174.6 | 435.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 142 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 842.1
2019-02-11 | 16:00 | 843.4 | 174.6 | 535.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 41.4 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 843.4
2019-02-11 | 17:00 | 881 | 174.6 | 547.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 34 | 0 | 881
2019-02-11 | 18:00 | 908.5 | 174.6 | 548 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 58 | 0 | 908.5
2019-02-11 | 19:00 | 889.9 | 174.6 | 548.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 36 | 0 | 889.9
2019-02-11 | 20:00 | 867.7 | 174.6 | 548 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 17 | 0 | 867.7
2019-02-11 | 21:00 | 830.8 | 174.6 | 533.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 830.8
2019-02-11 | 22:00 | 771.9 | 174.6 | 481.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 771.9
2019-02-11 | 23:00 | 753.6 | 174.6 | 468.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2019-02-12 | 0:00 | 749.2 | 174.6 | 469.1 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 749.2
2019-02-12 | 1:00 | 760.1 | 174.6 | 477.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 760.1
2019-02-12 | 2:00 | 792.4 | 174.6 | 511.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 792.4
2019-02-12 | 3:00 | 805.9 | 174.6 | 526.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 805.9
2019-02-12 | 4:00 | 805.5 | 174.6 | 523.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 805.5
2019-02-12 | 5:00 | 812.3 | 174.6 | 548.3 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 6 | 0 | 812.3
2019-02-12 | 6:00 | 869.3 | 174.6 | 548.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 67 | 0 | 869.3
2019-02-12 | 7:00 | 923.5 | 174.6 | 548.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 28.3 | 0 | 8.3 | 0 | 93 | 0 | 923.5
2019-02-12 | 8:00 | 986 | 174.6 | 548.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 169.5 | 0 | 4.3 | 0 | 18 | 0 | 986
2019-02-12 | 9:00 | 975 | 174.6 | 408.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 317.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 975
2019-02-12 | 10:00 | 922 | 174.6 | 316.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 422.5 | 0 | 4 | 0 | -67 | 0 | 922
2019-02-12 | 11:00 | 893.1 | 174.6 | 301.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 422.1 | 0 | 5 | 0 | -81 | 0 | 893.1
2019-02-12 | 12:00 | 832.2 | 174.6 | 304.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 388.7 | 0 | 4.6 | 0 | -111 | 0 | 832.2
2019-02-12 | 13:00 | 856.4 | 174.6 | 317.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 430.5 | 0 | 4 | 0 | -141 | 0 | 856.4
2019-02-12 | 14:00 | 842.1 | 174.6 | 300.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 435.2 | 0 | 1.7 | 0 | -141 | 0 | 842.1
2019-02-12 | 15:00 | 838.5 | 174.6 | 299.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 373.6 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 838.5
2019-02-12 | 16:00 | 853.7 | 174.6 | 522 | 32.3 | 0 | 38.8 | 84.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 853.7
2019-02-12 | 17:00 | 881.1 | 174.6 | 524.2 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 881.1
2019-02-12 | 18:00 | 927.8 | 174.6 | 525.1 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 119 | 0 | 927.8
2019-02-12 | 19:00 | 908.9 | 174.6 | 524.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 908.9
2019-02-12 | 20:00 | 882.2 | 174.6 | 524.2 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 882.2
2019-02-12 | 21:00 | 846.4 | 174.6 | 524.8 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 46 | 0 | 846.4
2019-02-12 | 22:00 | 802 | 174.6 | 524.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 802
2019-02-12 | 23:00 | 767.5 | 174.6 | 494.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 767.5
2019-02-13 | 0:00 | 753.8 | 174.6 | 482.6 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 753.8
2019-02-13 | 1:00 | 773.4 | 174.6 | 501.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 773.4
2019-02-13 | 2:00 | 794.1 | 174.6 | 519.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 794.1
2019-02-13 | 3:00 | 813.9 | 174.6 | 524.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 16 | 0 | 813.9
2019-02-13 | 4:00 | 794.7 | 174.6 | 522.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 794.7
2019-02-13 | 5:00 | 794.3 | 174.6 | 524.6 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 21 | 0 | 794.3
2019-02-13 | 6:00 | 852.2 | 174.6 | 524.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 80 | 0 | 852.2
2019-02-13 | 7:00 | 903.2 | 174.6 | 525.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 30.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 903.2
2019-02-13 | 8:00 | 954.6 | 174.6 | 524.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 156.7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 954.6
2019-02-13 | 9:00 | 933.1 | 174.6 | 362 | 32.3 | 0 | 38.8 | 324.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 933.1
2019-02-13 | 10:00 | 866.6 | 174.6 | 311.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 449.2 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 866.6
2019-02-13 | 11:00 | 835.8 | 174.6 | 307.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 492.7 | -40.8 | 1.7 | 0 | -171 | 0 | 835.8
2019-02-13 | 12:00 | 781.1 | 174.6 | 307.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 506 | -112 | 5.3 | 0 | -171 | 0 | 781.1
2019-02-13 | 13:00 | 814.1 | 174.6 | 303.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 496.3 | -68.5 | 8.3 | 0 | -171 | 0 | 814.1
2019-02-13 | 14:00 | 809 | 174.6 | 299.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 425 | 0 | 10.2 | 0 | -171 | 0 | 809
2019-02-13 | 15:00 | 813.3 | 174.6 | 297.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 353.8 | 0 | 12.9 | 0 | -97 | 0 | 813.3
2019-02-13 | 16:00 | 829.4 | 174.6 | 475.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 92.6 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 829.4
2019-02-13 | 17:00 | 850.3 | 174.6 | 555.9 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 850.3
2019-02-13 | 18:00 | 902.6 | 174.6 | 604.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 3 | 0 | 902.6
2019-02-13 | 19:00 | 887.8 | 174.6 | 585.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 887.8
2019-02-13 | 20:00 | 864.6 | 174.6 | 561.9 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 864.6
2019-02-13 | 21:00 | 824 | 174.6 | 520.7 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 824
2019-02-13 | 22:00 | 781.9 | 174.6 | 488.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 781.9
2019-02-13 | 23:00 | 758.7 | 174.6 | 470.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 758.7
2019-02-14 | 0:00 | 738.2 | 174.6 | 449.8 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 738.2
2019-02-14 | 1:00 | 753 | 174.6 | 455.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 753
2019-02-14 | 2:00 | 782.6 | 174.6 | 487.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 782.6
2019-02-14 | 3:00 | 801.3 | 174.6 | 509.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 801.3
2019-02-14 | 4:00 | 795 | 174.6 | 502.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 795
2019-02-14 | 5:00 | 790.5 | 174.6 | 523.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 790.5
2019-02-14 | 6:00 | 837 | 174.6 | 572.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 837
2019-02-14 | 7:00 | 898.7 | 174.6 | 604.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 21 | 0 | 13.5 | 0 | 14 | 0 | 898.7
2019-02-14 | 8:00 | 963.5 | 174.6 | 602.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 104.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 963.5
2019-02-14 | 9:00 | 995.1 | 174.6 | 565.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 174.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 995.1
2019-02-14 | 10:00 | 960.2 | 174.6 | 477.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 228.1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 960.2
2019-02-14 | 11:00 | 940.5 | 174.6 | 429.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 258.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 940.5
2019-02-14 | 12:00 | 868.6 | 174.6 | 338.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 277.2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 868.6
2019-02-14 | 13:00 | 891.6 | 174.6 | 358.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 279.3 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 891.6
2019-02-14 | 14:00 | 899 | 174.6 | 444.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 199.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 899
2019-02-14 | 15:00 | 895 | 174.6 | 462 | 32.3 | 0 | 38.8 | 179.7 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 895
2019-02-14 | 16:00 | 911.3 | 174.6 | 598 | 32.3 | 0 | 38.8 | 61.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 911.3
2019-02-14 | 17:00 | 927.8 | 174.6 | 604.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 40 | 0 | 927.8
2019-02-14 | 18:00 | 957.2 | 174.6 | 604.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 65 | 0 | 957.2
2019-02-14 | 19:00 | 931.8 | 174.6 | 604.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 38 | 0 | 931.8
2019-02-14 | 20:00 | 906.3 | 174.6 | 605 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 19 | 0 | 906.3
2019-02-14 | 21:00 | 864.1 | 174.6 | 583.3 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 864.1
2019-02-14 | 22:00 | 801.3 | 174.6 | 527 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 801.3
2019-02-14 | 23:00 | 779.4 | 174.6 | 504.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 779.4
2019-02-15 | 0:00 | 770.1 | 174.6 | 495.6 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 770.1
2019-02-15 | 1:00 | 775.4 | 174.6 | 501.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 775.4
2019-02-15 | 2:00 | 800 | 174.6 | 525.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 800
2019-02-15 | 3:00 | 817 | 174.6 | 541.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 817
2019-02-15 | 4:00 | 803.3 | 174.6 | 525.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 803.3
2019-02-15 | 5:00 | 804.9 | 174.6 | 553.2 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 804.9
2019-02-15 | 6:00 | 861.5 | 174.6 | 604.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 861.5
2019-02-15 | 7:00 | 908.4 | 174.6 | 604.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.6 | 0 | 10.2 | 0 | 21 | 0 | 908.4
2019-02-15 | 8:00 | 968.5 | 174.6 | 584.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 124.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 968.5
2019-02-15 | 9:00 | 973 | 174.6 | 510.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 201.5 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 973
2019-02-15 | 10:00 | 916.9 | 174.6 | 311.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 344.9 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 916.9
2019-02-15 | 11:00 | 890.7 | 174.6 | 336.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 440.1 | 0 | 9.6 | 0 | -141 | 0 | 890.7
2019-02-15 | 12:00 | 848.4 | 174.6 | 325.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 408.5 | 0 | 9.6 | 0 | -141 | 0 | 848.4
2019-02-15 | 13:00 | 890.4 | 174.6 | 352.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 283.5 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 890.4
2019-02-15 | 14:00 | 888.6 | 174.6 | 497.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 134.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 888.6
2019-02-15 | 15:00 | 882.4 | 174.6 | 569.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 56.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 882.4
2019-02-15 | 16:00 | 889.6 | 174.6 | 609.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 12.2 | 0 | 9.6 | 0 | 13 | 0 | 889.6
2019-02-15 | 17:00 | 906.5 | 174.6 | 609.4 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 9 | 0 | 906.5
2019-02-15 | 18:00 | 920.9 | 174.6 | 609.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 15 | 0 | 920.9
2019-02-15 | 19:00 | 891.7 | 174.6 | 592.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 891.7
2019-02-15 | 20:00 | 860.1 | 174.6 | 565.3 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 860.1
2019-02-15 | 21:00 | 819.3 | 174.6 | 523.6 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 819.3
2019-02-15 | 22:00 | 776.1 | 174.6 | 485.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 776.1
2019-02-15 | 23:00 | 745.7 | 174.6 | 455.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 745.7
2019-02-16 | 0:00 | 728 | 174.6 | 436.7 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 728
2019-02-16 | 1:00 | 729.5 | 174.6 | 441.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 729.5
2019-02-16 | 2:00 | 757.5 | 174.6 | 475.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 757.5
2019-02-16 | 3:00 | 777.6 | 174.6 | 496 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 777.6
2019-02-16 | 4:00 | 768.1 | 174.6 | 484.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 768.1
2019-02-16 | 5:00 | 744.4 | 174.6 | 485.8 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 744.4
2019-02-16 | 6:00 | 750.6 | 174.6 | 491.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 750.6
2019-02-16 | 7:00 | 794.9 | 174.6 | 507.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 794.9
2019-02-16 | 8:00 | 841.1 | 174.6 | 453.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 125.2 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 841.1
2019-02-16 | 9:00 | 847.7 | 174.6 | 386.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 196.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 847.7
2019-02-16 | 10:00 | 824.1 | 174.6 | 285.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 274.8 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 824.1
2019-02-16 | 11:00 | 813.1 | 174.6 | 302.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 243.1 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 813.1
2019-02-16 | 12:00 | 759.3 | 174.6 | 309.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 183.7 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 759.3
2019-02-16 | 13:00 | 766.4 | 174.6 | 287.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 216.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 766.4
2019-02-16 | 14:00 | 755.4 | 174.6 | 257 | 32.3 | 0 | 38.8 | 286.2 | 0 | 17.5 | 0 | -51 | 0 | 755.4
2019-02-16 | 15:00 | 751.6 | 174.6 | 254.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 232.7 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 751.6
2019-02-16 | 16:00 | 763.9 | 174.6 | 423.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 78.5 | 0 | 14.9 | 0 | 1 | 0 | 763.9
2019-02-16 | 17:00 | 787.1 | 174.6 | 424.3 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 72 | 0 | 787.1
2019-02-16 | 18:00 | 826.6 | 174.6 | 424.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 111 | 0 | 826.6
2019-02-16 | 19:00 | 819.7 | 174.6 | 423.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 105 | 0 | 819.7
2019-02-16 | 20:00 | 799.1 | 174.6 | 423.8 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 94 | 0 | 799.1
2019-02-16 | 21:00 | 768.4 | 174.6 | 424.2 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 64 | 0 | 768.4
2019-02-16 | 22:00 | 729.7 | 174.6 | 424 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 729.7
2019-02-16 | 23:00 | 716.2 | 174.6 | 423.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 16 | 0 | 716.2
2019-02-17 | 0:00 | 709.4 | 174.6 | 424.2 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 709.4
2019-02-17 | 1:00 | 715.7 | 174.6 | 424 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 715.7
2019-02-17 | 2:00 | 745.6 | 174.6 | 424.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 47 | 0 | 745.6
2019-02-17 | 3:00 | 760.8 | 174.6 | 424.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 65 | 0 | 760.8
2019-02-17 | 4:00 | 741.9 | 174.6 | 423.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 741.9
2019-02-17 | 5:00 | 711.5 | 174.6 | 423.5 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 37 | 0 | 711.5
2019-02-17 | 6:00 | 710 | 174.6 | 423.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 38 | 0 | 710
2019-02-17 | 7:00 | 738 | 174.6 | 423.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 35.1 | 0 | 2.3 | 0 | 31 | 0 | 738
2019-02-17 | 8:00 | 748.1 | 174.6 | 320.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 179.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 748.1
2019-02-17 | 9:00 | 742.6 | 174.6 | 263.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 320.3 | 0 | 3.3 | 0 | -90 | 0 | 742.6
2019-02-17 | 10:00 | 711.5 | 174.6 | 221.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 379.4 | 0 | 5.6 | 0 | -141 | 0 | 711.5
2019-02-17 | 11:00 | 680.5 | 174.6 | 235.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 367.5 | 0 | 3 | 0 | -171 | 0 | 680.5
2019-02-17 | 12:00 | 664.2 | 174.6 | 227 | 32.3 | 0 | 38.8 | 359.2 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 664.2
2019-02-17 | 13:00 | 663.3 | 174.6 | 220.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 373.8 | -10.3 | 4.6 | 0 | -171 | 0 | 663.3
2019-02-17 | 14:00 | 646.8 | 174.6 | 216.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 370.9 | -20.4 | 5.3 | 0 | -171 | 0 | 646.8
2019-02-17 | 15:00 | 654.3 | 174.6 | 242.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 319.8 | 0 | 3.6 | 0 | -157 | 0 | 654.3
2019-02-17 | 16:00 | 679.7 | 174.6 | 348.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 82.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 679.7
2019-02-17 | 17:00 | 732.6 | 174.6 | 452 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 732.6
2019-02-17 | 18:00 | 799.5 | 174.6 | 468.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 799.5
2019-02-17 | 19:00 | 798.1 | 174.6 | 468.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 47 | 0 | 798.1
2019-02-17 | 20:00 | 780.9 | 174.6 | 468.2 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 37 | 0 | 780.9
2019-02-17 | 21:00 | 746.4 | 174.6 | 468.2 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 746.4
2019-02-17 | 22:00 | 702.4 | 174.6 | 430 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 702.4
2019-02-17 | 23:00 | 691.3 | 174.6 | 417.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 691.3
2019-02-18 | 0:00 | 695 | 174.6 | 421.5 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 695
2019-02-18 | 1:00 | 709.8 | 174.6 | 435.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 709.8
2019-02-18 | 2:00 | 749.4 | 174.6 | 468.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 749.4
2019-02-18 | 3:00 | 773.1 | 174.6 | 468.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 32 | 0 | 773.1
2019-02-18 | 4:00 | 772.8 | 174.6 | 468.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 772.8
2019-02-18 | 5:00 | 780.1 | 174.6 | 469.1 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 61 | 0 | 780.1
2019-02-18 | 6:00 | 839.1 | 174.6 | 468.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 121 | 0 | 839.1
2019-02-18 | 7:00 | 891.2 | 174.6 | 468.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 33.7 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | 891.2
2019-02-18 | 8:00 | 943.7 | 174.6 | 468.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 164.9 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 943.7
2019-02-18 | 9:00 | 923.8 | 174.6 | 368.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 308.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 923.8
2019-02-18 | 10:00 | 875.2 | 174.6 | 288.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 421.5 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 875.2
2019-02-18 | 11:00 | 835.2 | 174.6 | 294.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 506.9 | -40.8 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 835.2
2019-02-18 | 12:00 | 765.2 | 174.6 | 291.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 563.4 | -164.5 | 0 | 0 | -171 | 0 | 765.2
2019-02-18 | 13:00 | 794.9 | 174.6 | 292.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 562 | -134.7 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 794.9
2019-02-18 | 14:00 | 803.5 | 174.6 | 286.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 454.5 | -12.5 | 0 | 0 | -171 | 0 | 803.5
2019-02-18 | 15:00 | 804.1 | 174.6 | 285 | 32.3 | 0 | 38.8 | 309.4 | 0 | 1 | 0 | -37 | 0 | 804.1
2019-02-18 | 16:00 | 828.2 | 174.6 | 506.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 74.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 828.2
2019-02-18 | 17:00 | 855.1 | 174.6 | 570.5 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 855.1
2019-02-18 | 18:00 | 884.8 | 174.6 | 570.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 28 | 0 | 884.8
2019-02-18 | 19:00 | 858.2 | 174.6 | 568.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 858.2
2019-02-18 | 20:00 | 829.6 | 174.6 | 545.4 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 829.6
2019-02-18 | 21:00 | 788.7 | 174.6 | 500.9 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 788.7
2019-02-18 | 22:00 | 742.6 | 174.6 | 453.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 742.6
2019-02-18 | 23:00 | 713.3 | 174.6 | 425.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 713.3
2019-02-19 | 0:00 | 696.1 | 174.6 | 403.4 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2019-02-19 | 1:00 | 708.9 | 174.6 | 413.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 708.9
2019-02-19 | 2:00 | 736.5 | 174.6 | 440.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 736.5
2019-02-19 | 3:00 | 762 | 174.6 | 461.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 762
2019-02-19 | 4:00 | 766.4 | 174.6 | 463.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 766.4
2019-02-19 | 5:00 | 749.5 | 174.6 | 466.8 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 749.5
2019-02-19 | 6:00 | 789.9 | 174.6 | 506.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 789.9
2019-02-19 | 7:00 | 838.1 | 174.6 | 536.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 14.3 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 838.1
2019-02-19 | 8:00 | 914.6 | 174.6 | 564.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 63.2 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 914.6
2019-02-19 | 9:00 | 940 | 174.6 | 569.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 68 | 0 | 40.6 | 0 | 16 | 0 | 940
2019-02-19 | 10:00 | 935.9 | 174.6 | 570.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 77.4 | 0 | 39.6 | 0 | 3 | 0 | 935.9
2019-02-19 | 11:00 | 923.9 | 174.6 | 567.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 76.9 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 923.9
2019-02-19 | 12:00 | 863.2 | 174.6 | 527.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 60.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 863.2
2019-02-19 | 13:00 | 892 | 174.6 | 557.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 52.5 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 892
2019-02-19 | 14:00 | 873.2 | 174.6 | 524.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 68.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 873.2
2019-02-19 | 15:00 | 850.5 | 174.6 | 508.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 50.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 850.5
2019-02-19 | 16:00 | 849.3 | 174.6 | 541.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 26.4 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 849.3
2019-02-19 | 17:00 | 860.2 | 174.6 | 554.9 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 860.2
2019-02-19 | 18:00 | 874 | 174.6 | 566.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 874
2019-02-19 | 19:00 | 832.7 | 174.6 | 521.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 832.7
2019-02-19 | 20:00 | 802.9 | 174.6 | 502.8 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 802.9
2019-02-19 | 21:00 | 756.3 | 174.6 | 453.7 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 756.3
2019-02-19 | 22:00 | 714.5 | 174.6 | 416.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 714.5
2019-02-19 | 23:00 | 680.8 | 174.6 | 383 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 680.8
2019-02-20 | 0:00 | 670.5 | 174.6 | 378.2 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 670.5
2019-02-20 | 1:00 | 682.6 | 174.6 | 396.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 682.6
2019-02-20 | 2:00 | 712 | 174.6 | 429.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 712
2019-02-20 | 3:00 | 737.5 | 174.6 | 455.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 737.5
2019-02-20 | 4:00 | 735.4 | 174.6 | 455.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 735.4
2019-02-20 | 5:00 | 719 | 174.6 | 459.1 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 719
2019-02-20 | 6:00 | 741.5 | 174.6 | 485.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 741.5
2019-02-20 | 7:00 | 779.8 | 174.6 | 502 | 32.3 | 0 | 38.8 | 24.5 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 779.8
2019-02-20 | 8:00 | 842.9 | 174.6 | 497.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 91.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 842.9
2019-02-20 | 9:00 | 862.9 | 174.6 | 465.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 141.2 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 862.9
2019-02-20 | 10:00 | 835.5 | 174.6 | 377.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 199 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 835.5
2019-02-20 | 11:00 | 809.1 | 174.6 | 350.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 197.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 809.1
2019-02-20 | 12:00 | 747.1 | 174.6 | 298.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 231 | 0 | 22.5 | 0 | -51 | 0 | 747.1
2019-02-20 | 13:00 | 787.4 | 174.6 | 287 | 32.3 | 0 | 38.8 | 254.6 | 0 | 21.1 | 0 | -21 | 0 | 787.4
2019-02-20 | 14:00 | 782.2 | 174.6 | 285.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 225.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 782.2
2019-02-20 | 15:00 | 784 | 174.6 | 328 | 32.3 | 0 | 38.8 | 183.2 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 784
2019-02-20 | 16:00 | 808.4 | 174.6 | 460.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 72.9 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 808.4
2019-02-20 | 17:00 | 813.3 | 174.6 | 508.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 813.3
2019-02-20 | 18:00 | 848.3 | 174.6 | 543.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 3 | 0 | 848.3
2019-02-20 | 19:00 | 835.7 | 174.6 | 537.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 835.7
2019-02-20 | 20:00 | 805.7 | 174.6 | 514.9 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 805.7
2019-02-20 | 21:00 | 771.4 | 174.6 | 479.3 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 771.4
2019-02-20 | 22:00 | 739.1 | 174.6 | 451.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 739.1
2019-02-20 | 23:00 | 709.2 | 174.6 | 421.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 709.2
2019-02-21 | 0:00 | 694.7 | 174.6 | 412.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 694.7
2019-02-21 | 1:00 | 713.7 | 174.6 | 432.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 713.7
2019-02-21 | 2:00 | 751 | 174.6 | 466.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 751
2019-02-21 | 3:00 | 778.4 | 174.6 | 496.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2019-02-21 | 4:00 | 770.4 | 174.6 | 490.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 770.4
2019-02-21 | 5:00 | 775.9 | 174.6 | 520.6 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 775.9
2019-02-21 | 6:00 | 815.1 | 174.6 | 543.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 17 | 0 | 815.1
2019-02-21 | 7:00 | 845 | 174.6 | 544.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 30.6 | 0 | 7.6 | 0 | 17 | 0 | 845
2019-02-21 | 8:00 | 893 | 174.6 | 521.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 120.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 893
2019-02-21 | 9:00 | 905 | 174.6 | 459.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 194.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 905
2019-02-21 | 10:00 | 868 | 174.6 | 362.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 254.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 868
2019-02-21 | 11:00 | 840.8 | 174.6 | 368.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 223.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 840.8
2019-02-21 | 12:00 | 786.2 | 174.6 | 305.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 229.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 786.2
2019-02-21 | 13:00 | 813.6 | 174.6 | 315.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 245.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 813.6
2019-02-21 | 14:00 | 799.8 | 174.6 | 306.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 291.3 | 0 | 6.9 | 0 | -51 | 0 | 799.8
2019-02-21 | 15:00 | 799.9 | 174.6 | 332 | 32.3 | 0 | 38.8 | 215.3 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 799.9
2019-02-21 | 16:00 | 815.9 | 174.6 | 493 | 32.3 | 0 | 38.8 | 68 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 815.9
2019-02-21 | 17:00 | 838.4 | 174.6 | 494.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 59 | 0 | 838.4
2019-02-21 | 18:00 | 874.1 | 174.6 | 494.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 92 | 0 | 874.1
2019-02-21 | 19:00 | 853.2 | 174.6 | 493.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 73 | 0 | 853.2
2019-02-21 | 20:00 | 822.6 | 174.6 | 494 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 50 | 0 | 822.6
2019-02-21 | 21:00 | 783.4 | 174.6 | 493.6 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 7 | 0 | 783.4
2019-02-21 | 22:00 | 745.7 | 174.6 | 467.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 745.7
2019-02-21 | 23:00 | 718.5 | 174.6 | 441.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2019-02-22 | 0:00 | 705.4 | 174.6 | 432.2 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2019-02-22 | 1:00 | 720.7 | 174.6 | 447.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2019-02-22 | 2:00 | 748.5 | 174.6 | 475.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 748.5
2019-02-22 | 3:00 | 767.9 | 174.6 | 493.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 767.9
2019-02-22 | 4:00 | 768.8 | 174.6 | 494.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 768.8
2019-02-22 | 5:00 | 777.6 | 174.6 | 493.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 34 | 0 | 777.6
2019-02-22 | 6:00 | 823.1 | 174.6 | 494.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 81 | 0 | 823.1
2019-02-22 | 7:00 | 856.4 | 174.6 | 493.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 36.5 | 0 | 3.6 | 0 | 77 | 0 | 856.4
2019-02-22 | 8:00 | 896.6 | 174.6 | 460.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 186.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 896.6
2019-02-22 | 9:00 | 887.2 | 174.6 | 302.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 343.3 | 0 | 2.3 | 0 | -7 | 0 | 887.2
2019-02-22 | 10:00 | 840.1 | 174.6 | 302.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 461.8 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | 0 | 840.1
2019-02-22 | 11:00 | 825.4 | 174.6 | 294.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 510.2 | -54 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 825.4
2019-02-22 | 12:00 | 790.5 | 174.6 | 287.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 465.2 | -36.9 | 5.9 | -5.6 | -171 | 0 | 790.5
2019-02-22 | 13:00 | 817.6 | 174.6 | 288.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 359.7 | 0 | 5 | 0 | -81 | 0 | 817.6
2019-02-22 | 14:00 | 799.6 | 174.6 | 299.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 299 | 0 | 6.3 | 0 | -51 | 0 | 799.6
2019-02-22 | 15:00 | 801.7 | 174.6 | 305.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 244.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 801.7
2019-02-22 | 16:00 | 817.7 | 174.6 | 424.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 71.1 | 0 | 7.6 | 0 | 69 | 0 | 817.7
2019-02-22 | 17:00 | 832.8 | 174.6 | 424 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 123 | 0 | 832.8
2019-02-22 | 18:00 | 863 | 174.6 | 424.1 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 150 | 0 | 863
2019-02-22 | 19:00 | 835.7 | 174.6 | 424.4 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 122 | 0 | 835.7
2019-02-22 | 20:00 | 812.3 | 174.6 | 424.7 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 105 | 0 | 812.3
2019-02-22 | 21:00 | 777.2 | 174.6 | 424.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 67 | 0 | 777.2
2019-02-22 | 22:00 | 737.2 | 174.6 | 425 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 28 | 0 | 737.2
2019-02-22 | 23:00 | 715.3 | 174.6 | 424.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 8 | 0 | 715.3
2019-02-23 | 0:00 | 696.9 | 174.6 | 405.6 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 696.9
2019-02-23 | 1:00 | 702.9 | 174.6 | 408.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2019-02-23 | 2:00 | 733.3 | 174.6 | 424.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 11 | 0 | 733.3
2019-02-23 | 3:00 | 750.2 | 174.6 | 424.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 23 | 0 | 750.2
2019-02-23 | 4:00 | 748.9 | 174.6 | 424.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 21 | 0 | 748.9
2019-02-23 | 5:00 | 726 | 174.6 | 424.5 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 26 | 0 | 726
2019-02-23 | 6:00 | 725.4 | 174.6 | 424.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 30 | 0 | 725.4
2019-02-23 | 7:00 | 746.8 | 174.6 | 424.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 50 | 0 | 25.4 | 0 | 1 | 0 | 746.8
2019-02-23 | 8:00 | 757.7 | 174.6 | 315.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 175.4 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 757.7
2019-02-23 | 9:00 | 748.5 | 174.6 | 258.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 313.4 | 0 | 21.1 | 0 | -90 | 0 | 748.5
2019-02-23 | 10:00 | 722.9 | 174.6 | 240.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 341.3 | 0 | 22.8 | 0 | -127 | 0 | 722.9
2019-02-23 | 11:00 | 692.8 | 174.6 | 234.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 357.3 | 0 | 26.1 | 0 | -171 | 0 | 692.8
2019-02-23 | 12:00 | 653 | 174.6 | 217.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 472.1 | -112.5 | 22.8 | -21.7 | -171 | 0 | 653
2019-02-23 | 13:00 | 669.2 | 174.6 | 221.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 524.9 | -152.9 | 27.1 | -25.7 | -171 | 0 | 669.2
2019-02-23 | 14:00 | 648.6 | 174.6 | 215.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 468.2 | -111.6 | 29.1 | -27.6 | -171 | 0 | 648.6
2019-02-23 | 15:00 | 644.8 | 174.6 | 214.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 373.6 | -19.8 | 28.7 | -27.3 | -171 | 0 | 644.8
2019-02-23 | 16:00 | 663.9 | 174.6 | 278.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 110.9 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 663.9
2019-02-23 | 17:00 | 697.1 | 174.6 | 365.4 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 27 | 0 | 697.1
2019-02-23 | 18:00 | 746.2 | 174.6 | 364.8 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 74 | 0 | 746.2
2019-02-23 | 19:00 | 745.1 | 174.6 | 365 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 75 | 0 | 745.1
2019-02-23 | 20:00 | 733.1 | 174.6 | 365.6 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 77 | 0 | 733.1
2019-02-23 | 21:00 | 702.5 | 174.6 | 365.3 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 55 | 0 | 702.5
2019-02-23 | 22:00 | 674.5 | 174.6 | 365.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 33 | 0 | 674.5
2019-02-23 | 23:00 | 663.2 | 174.6 | 364.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 24 | 0 | 663.2
2019-02-24 | 0:00 | 662.4 | 174.6 | 364.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 23 | 0 | 662.4
2019-02-24 | 1:00 | 674.2 | 174.6 | 364.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 33 | 0 | 674.2
2019-02-24 | 2:00 | 707.9 | 174.6 | 365.3 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 65 | 0 | 707.9
2019-02-24 | 3:00 | 727.7 | 174.6 | 365.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 86 | 0 | 727.7
2019-02-24 | 4:00 | 713.6 | 174.6 | 364.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 71 | 0 | 713.6
2019-02-24 | 5:00 | 687.8 | 174.6 | 365.5 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 69 | 0 | 687.8
2019-02-24 | 6:00 | 683 | 174.6 | 365.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 683
2019-02-24 | 7:00 | 711.5 | 174.6 | 365.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 48 | 0 | 4.6 | 0 | 48 | 0 | 711.5
2019-02-24 | 8:00 | 725.6 | 174.6 | 288.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 188 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 725.6
2019-02-24 | 9:00 | 702.7 | 174.6 | 231.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 702.7
2019-02-24 | 10:00 | 646.9 | 174.6 | 225.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 489.9 | -143 | 0 | 0 | -171 | 0 | 646.9
2019-02-24 | 11:00 | 618.9 | 174.6 | 228.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 579.7 | -263.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 618.9
2019-02-24 | 12:00 | 620.9 | 174.6 | 222.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 594.2 | -270.4 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 620.9
2019-02-24 | 13:00 | 623.4 | 174.6 | 218.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 548.3 | -218.1 | 1 | -1 | -171 | 0 | 623.4
2019-02-24 | 14:00 | 600.3 | 174.6 | 216.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 471.6 | -162.5 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 600.3
2019-02-24 | 15:00 | 592.5 | 174.6 | 214.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 379.9 | -90.9 | 3.3 | -3.1 | -157 | 0 | 592.5
2019-02-24 | 16:00 | 626.4 | 174.6 | 287.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 91.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 626.4
2019-02-24 | 17:00 | 673.9 | 174.6 | 389.3 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5 | 0 | 673.9
2019-02-24 | 18:00 | 736.9 | 174.6 | 390.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 62 | 0 | 736.9
2019-02-24 | 19:00 | 744.9 | 174.6 | 390.3 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 70 | 0 | 744.9
2019-02-24 | 20:00 | 737.7 | 174.6 | 389.4 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 70 | 0 | 737.7
2019-02-24 | 21:00 | 709.2 | 174.6 | 389.3 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 709.2
2019-02-24 | 22:00 | 671.4 | 174.6 | 389.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 671.4
2019-02-24 | 23:00 | 655 | 174.6 | 376.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 655
2019-02-25 | 0:00 | 654.3 | 174.6 | 377.5 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 654.3
2019-02-25 | 1:00 | 666.6 | 174.6 | 388.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 666.6
2019-02-25 | 2:00 | 695.9 | 174.6 | 390.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 695.9
2019-02-25 | 3:00 | 721.2 | 174.6 | 389.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 721.2
2019-02-25 | 4:00 | 725 | 174.6 | 389.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 59 | 0 | 725
2019-02-25 | 5:00 | 731.4 | 174.6 | 389.7 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 89 | 0 | 731.4
2019-02-25 | 6:00 | 783.1 | 174.6 | 389.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 143 | 0 | 783.1
2019-02-25 | 7:00 | 814.2 | 174.6 | 389.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 51 | 0 | 3.6 | 0 | 124 | 0 | 814.2
2019-02-25 | 8:00 | 857 | 174.6 | 390.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 213.7 | 0 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 857
2019-02-25 | 9:00 | 832.2 | 174.6 | 301.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 374.6 | 0 | 0.7 | 0 | -90 | 0 | 832.2
2019-02-25 | 10:00 | 784.9 | 174.6 | 270.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 492 | -52 | 1 | -1 | -171 | 0 | 784.9
2019-02-25 | 11:00 | 762.4 | 174.6 | 252.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 534.5 | -99.4 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 762.4
2019-02-25 | 12:00 | 713.8 | 174.6 | 257 | 32.3 | 0 | 38.8 | 539.7 | -157.9 | 5.3 | -5 | -171 | 0 | 713.8
2019-02-25 | 13:00 | 764.7 | 174.6 | 259.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 511.6 | -81.6 | 5.6 | -5.3 | -171 | 0 | 764.7
2019-02-25 | 14:00 | 751 | 174.6 | 259.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 427.6 | -11.3 | 6.6 | -6.3 | -171 | 0 | 751
2019-02-25 | 15:00 | 725.7 | 174.6 | 254.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 315.5 | 0 | 7.3 | 0 | -97 | 0 | 725.7
2019-02-25 | 16:00 | 730.2 | 174.6 | 380.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 100.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 730.2
2019-02-25 | 17:00 | 745.9 | 174.6 | 399.4 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 65 | 0 | 745.9
2019-02-25 | 18:00 | 792 | 174.6 | 399.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 107 | 0 | 792
2019-02-25 | 19:00 | 776.7 | 174.6 | 399.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 776.7
2019-02-25 | 20:00 | 753.1 | 174.6 | 399.8 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 74 | 0 | 753.1
2019-02-25 | 21:00 | 724.9 | 174.6 | 399.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 39 | 0 | 724.9
2019-02-25 | 22:00 | 686.9 | 174.6 | 400 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 2 | 0 | 686.9
2019-02-25 | 23:00 | 671.7 | 174.6 | 388.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 671.7
2019-02-26 | 0:00 | 661.9 | 174.6 | 381.1 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2019-02-26 | 1:00 | 674.4 | 174.6 | 394.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 674.4
2019-02-26 | 2:00 | 711.4 | 174.6 | 399.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 32 | 0 | 711.4
2019-02-26 | 3:00 | 737.3 | 174.6 | 400 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 55 | 0 | 737.3
2019-02-26 | 4:00 | 728.5 | 174.6 | 399.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 49 | 0 | 728.5
2019-02-26 | 5:00 | 728.8 | 174.6 | 399.2 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 72 | 0 | 728.8
2019-02-26 | 6:00 | 776.1 | 174.6 | 399.8 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 123 | 0 | 776.1
2019-02-26 | 7:00 | 802.7 | 174.6 | 399.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 56.3 | 0 | 6.6 | 0 | 95 | 0 | 802.7
2019-02-26 | 8:00 | 836.2 | 174.6 | 369.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 217.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 836.2
2019-02-26 | 9:00 | 814.9 | 174.6 | 278.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 376 | 0 | 4.3 | 0 | -90 | 0 | 814.9
2019-02-26 | 10:00 | 777.5 | 174.6 | 269 | 32.3 | 0 | 38.8 | 503.2 | -69.5 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 777.5
2019-02-26 | 11:00 | 754.7 | 174.6 | 240.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 564.2 | -124.8 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 754.7
2019-02-26 | 12:00 | 694.8 | 174.6 | 251.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 595.3 | -226.6 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 694.8
2019-02-26 | 13:00 | 733.8 | 174.6 | 252.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 580.8 | -174.8 | 4 | -3.8 | -171 | 0 | 733.8
2019-02-26 | 14:00 | 735.1 | 174.6 | 239.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 521.3 | -100.8 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 735.1
2019-02-26 | 15:00 | 735.4 | 174.6 | 252 | 32.3 | 0 | 38.8 | 405.8 | -11.2 | 3 | -2.9 | -157 | 0 | 735.4
2019-02-26 | 16:00 | 755.4 | 174.6 | 410.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 97.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 755.4
2019-02-26 | 17:00 | 764.7 | 174.6 | 482.5 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 764.7
2019-02-26 | 18:00 | 809.9 | 174.6 | 493.6 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | 0 | 809.9
2019-02-26 | 19:00 | 802.8 | 174.6 | 494.2 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 18 | 0 | 802.8
2019-02-26 | 20:00 | 780.5 | 174.6 | 486.7 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 780.5
2019-02-26 | 21:00 | 749.4 | 174.6 | 451.7 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 749.4
2019-02-26 | 22:00 | 718.1 | 174.6 | 425.9 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 718.1
2019-02-26 | 23:00 | 694.4 | 174.6 | 408.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 694.4
2019-02-27 | 0:00 | 679.5 | 174.6 | 397.4 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 679.5
2019-02-27 | 1:00 | 701.1 | 174.6 | 418.8 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 701.1
2019-02-27 | 2:00 | 735.8 | 174.6 | 453.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 735.8
2019-02-27 | 3:00 | 765.3 | 174.6 | 476.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 765.3
2019-02-27 | 4:00 | 754.3 | 174.6 | 466.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 754.3
2019-02-27 | 5:00 | 752.8 | 174.6 | 489.9 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 752.8
2019-02-27 | 6:00 | 795.7 | 174.6 | 493.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 16.2 | 0 | 40 | 0 | 795.7
2019-02-27 | 7:00 | 845 | 174.6 | 493.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 32 | 0 | 16.8 | 0 | 57 | 0 | 845
2019-02-27 | 8:00 | 898 | 174.6 | 493.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 105 | 0 | 11.6 | 0 | 42 | 0 | 898
2019-02-27 | 9:00 | 904.4 | 174.6 | 493.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 158.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 904.4
2019-02-27 | 10:00 | 873.3 | 174.6 | 403.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 219.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 873.3
2019-02-27 | 11:00 | 858.8 | 174.6 | 382.7 | 32.3 | 0 | 38.8 | 224.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 858.8
2019-02-27 | 12:00 | 780.2 | 174.6 | 355.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 173.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 780.2
2019-02-27 | 13:00 | 836.9 | 174.6 | 414.2 | 32.3 | 0 | 38.8 | 171.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 836.9
2019-02-27 | 14:00 | 829.5 | 174.6 | 470.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 104.8 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 829.5
2019-02-27 | 15:00 | 834.5 | 174.6 | 490.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 84.6 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 834.5
2019-02-27 | 16:00 | 846.9 | 174.6 | 493.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31.7 | 0 | 17.2 | 0 | 59 | 0 | 846.9
2019-02-27 | 17:00 | 857.6 | 174.6 | 493.6 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 64 | 0 | 857.6
2019-02-27 | 18:00 | 872.3 | 174.6 | 493.5 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 77 | 0 | 872.3
2019-02-27 | 19:00 | 848.2 | 174.6 | 493.7 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 57 | 0 | 848.2
2019-02-27 | 20:00 | 817.2 | 174.6 | 493.9 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 41 | 0 | 817.2
2019-02-27 | 21:00 | 778.9 | 174.6 | 493.4 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 6 | 0 | 778.9
2019-02-27 | 22:00 | 733.9 | 174.6 | 456.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 733.9
2019-02-27 | 23:00 | 698.7 | 174.6 | 421.1 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 698.7
2019-02-28 | 0:00 | 686.7 | 174.6 | 410.9 | 56.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 686.7
2019-02-28 | 1:00 | 693.3 | 174.6 | 418.6 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 693.3
2019-02-28 | 2:00 | 726.9 | 174.6 | 451.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 726.9
2019-02-28 | 3:00 | 756 | 174.6 | 480.7 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 756
2019-02-28 | 4:00 | 750.4 | 174.6 | 472.4 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 750.4
2019-02-28 | 5:00 | 745.4 | 174.6 | 490.4 | 34 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2019-02-28 | 6:00 | 779 | 174.6 | 494.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 6.9 | 0 | 32 | 0 | 779
2019-02-28 | 7:00 | 825.1 | 174.6 | 494.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 31 | 0 | 6.3 | 0 | 48 | 0 | 825.1
2019-02-28 | 8:00 | 878.6 | 174.6 | 494.1 | 32.3 | 0 | 38.8 | 89.5 | 0 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 878.6
2019-02-28 | 9:00 | 893.7 | 174.6 | 493.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 141.7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 893.7
2019-02-28 | 10:00 | 857.8 | 174.6 | 393.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 214.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 857.8
2019-02-28 | 11:00 | 840.8 | 174.6 | 400.3 | 32.3 | 0 | 38.8 | 190.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 840.8
2019-02-28 | 12:00 | 776.8 | 174.6 | 417.6 | 32.3 | 0 | 38.8 | 105.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 776.8
2019-02-28 | 13:00 | 816.4 | 174.6 | 430 | 32.3 | 0 | 38.8 | 131.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 816.4
2019-02-28 | 14:00 | 807.9 | 174.6 | 469.9 | 32.3 | 0 | 38.8 | 82.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 807.9
2019-02-28 | 15:00 | 800.3 | 174.6 | 458.5 | 32.3 | 0 | 38.8 | 86.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 800.3
2019-02-28 | 16:00 | 809.8 | 174.6 | 493.4 | 32.3 | 0 | 38.8 | 58.8 | 0 | 7.9 | 0 | 4 | 0 | 809.8
2019-02-28 | 17:00 | 817.6 | 174.6 | 493.7 | 65.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 817.6
2019-02-28 | 18:00 | 843.6 | 174.6 | 493.9 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 66 | 0 | 843.6
2019-02-28 | 19:00 | 823 | 174.6 | 494 | 68.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 823
2019-02-28 | 20:00 | 794.3 | 174.6 | 494 | 61.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 23 | 0 | 794.3
2019-02-28 | 21:00 | 762.4 | 174.6 | 485.5 | 61.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 762.4
2019-02-28 | 22:00 | 721.2 | 174.6 | 446.5 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2019-02-28 | 23:00 | 686.9 | 174.6 | 412.2 | 57.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 686.9
2019-03-01 | 0:00 | 666 | 174.6 | 399.7 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 666
2019-03-01 | 1:00 | 677.4 | 174.6 | 391 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 677.4
2019-03-01 | 2:00 | 712.7 | 174.6 | 426 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 712.7
2019-03-01 | 3:00 | 743.7 | 174.6 | 452.8 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 743.7
2019-03-01 | 4:00 | 749 | 174.6 | 461.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 749
2019-03-01 | 5:00 | 741.4 | 174.6 | 451.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 741.4
2019-03-01 | 6:00 | 781.5 | 174.6 | 494.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 8.6 | 0 | 16 | 0 | 781.5
2019-03-01 | 7:00 | 807.3 | 174.6 | 476.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 62.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 807.3
2019-03-01 | 8:00 | 817.6 | 174.6 | 330.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 221.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 817.6
2019-03-01 | 9:00 | 811.1 | 174.6 | 287.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 377.9 | 0 | 3.3 | 0 | -120 | 0 | 811.1
2019-03-01 | 10:00 | 770.3 | 174.6 | 227.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 490.1 | -39 | 4 | -3.8 | -171 | 0 | 770.3
2019-03-01 | 11:00 | 738.9 | 174.6 | 225 | 49.2 | 0 | 38.8 | 554.5 | -132.3 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 738.9
2019-03-01 | 12:00 | 692.9 | 174.6 | 216.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 563.7 | -178.8 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 692.9
2019-03-01 | 13:00 | 733.2 | 174.6 | 223.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 531 | -112.8 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 733.2
2019-03-01 | 14:00 | 731.4 | 174.6 | 220.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 469 | -49.6 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 731.4
2019-03-01 | 15:00 | 722.8 | 174.6 | 248.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 362.7 | 0 | 1.3 | 0 | -152.5 | 0 | 722.8
2019-03-01 | 16:00 | 741.9 | 174.6 | 359.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 118 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 741.9
2019-03-01 | 17:00 | 743.4 | 174.6 | 383 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 65 | 0 | 743.4
2019-03-01 | 18:00 | 786.7 | 174.6 | 382.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 107 | 0 | 786.7
2019-03-01 | 19:00 | 773.2 | 174.6 | 382.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 94 | 0 | 773.2
2019-03-01 | 20:00 | 762.5 | 174.6 | 382.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 762.5
2019-03-01 | 21:00 | 731.4 | 174.6 | 383 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 731.4
2019-03-01 | 22:00 | 709.8 | 174.6 | 382.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 709.8
2019-03-01 | 23:00 | 683.1 | 174.6 | 383.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 15 | 0 | 683.1
2019-03-02 | 0:00 | 672.9 | 174.6 | 383.3 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 21 | 0 | 672.9
2019-03-02 | 1:00 | 687 | 174.6 | 383 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 17 | 0 | 687
2019-03-02 | 2:00 | 718.2 | 174.6 | 382.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 48 | 0 | 718.2
2019-03-02 | 3:00 | 743.3 | 174.6 | 383.1 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 67 | 0 | 743.3
2019-03-02 | 4:00 | 733.8 | 174.6 | 382.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 59 | 0 | 733.8
2019-03-02 | 5:00 | 714.7 | 174.6 | 383.2 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 38 | 0 | 714.7
2019-03-02 | 6:00 | 727.2 | 174.6 | 383.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 12.2 | 0 | 69 | 0 | 727.2
2019-03-02 | 7:00 | 753.5 | 174.6 | 383.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 65.8 | 0 | 12.9 | 0 | 29 | 0 | 753.5
2019-03-02 | 8:00 | 761.8 | 174.6 | 269.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 220.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 761.8
2019-03-02 | 9:00 | 742.8 | 174.6 | 245.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 365.9 | 0 | 5.9 | 0 | -137.5 | 0 | 742.8
2019-03-02 | 10:00 | 698.1 | 174.6 | 205.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 492.9 | -91.7 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 698.1
2019-03-02 | 11:00 | 682.6 | 174.6 | 200.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 531.4 | -141 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 682.6
2019-03-02 | 12:00 | 654.8 | 174.6 | 209.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 498.5 | -145.2 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 654.8
2019-03-02 | 13:00 | 667.7 | 174.6 | 208.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 465.6 | -98.4 | 7.6 | -7.2 | -171 | 0 | 667.7
2019-03-02 | 14:00 | 661.3 | 174.6 | 201.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 388.5 | -20.6 | 11.6 | -11 | -171 | 0 | 661.3
2019-03-02 | 15:00 | 662.6 | 174.6 | 243.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 261.6 | 0 | 14.9 | 0 | -120 | 0 | 662.6
2019-03-02 | 16:00 | 665.3 | 174.6 | 312.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 74.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 665.3
2019-03-02 | 17:00 | 692.3 | 174.6 | 391 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 692.3
2019-03-02 | 18:00 | 731.7 | 174.6 | 410.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 21 | 0 | 731.7
2019-03-02 | 19:00 | 727 | 174.6 | 410 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 16 | 0 | 727
2019-03-02 | 20:00 | 705.6 | 174.6 | 403.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 705.6
2019-03-02 | 21:00 | 668.5 | 174.6 | 373.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2019-03-02 | 22:00 | 642 | 174.6 | 343.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 642
2019-03-02 | 23:00 | 624.5 | 174.6 | 321.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 624.5
2019-03-03 | 0:00 | 610.5 | 174.6 | 319.8 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 610.5
2019-03-03 | 1:00 | 617.7 | 174.6 | 314.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 617.7
2019-03-03 | 2:00 | 662.1 | 174.6 | 367.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 662.1
2019-03-03 | 3:00 | 689 | 174.6 | 397.8 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 689
2019-03-03 | 4:00 | 691.2 | 174.6 | 403.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 691.2
2019-03-03 | 5:00 | 665.9 | 174.6 | 376 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 665.9
2019-03-03 | 6:00 | 646 | 174.6 | 376.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.2 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 646
2019-03-03 | 7:00 | 655 | 174.6 | 354.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 30.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 655
2019-03-03 | 8:00 | 667.8 | 174.6 | 301.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 92.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 667.8
2019-03-03 | 9:00 | 680.9 | 174.6 | 265.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 144.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 680.9
2019-03-03 | 10:00 | 661.9 | 174.6 | 216 | 49.2 | 0 | 38.8 | 176.4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2019-03-03 | 11:00 | 655.5 | 174.6 | 227.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 206.9 | 0 | 9.2 | 0 | -51 | 0 | 655.5
2019-03-03 | 12:00 | 641.6 | 174.6 | 210.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 160.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 641.6
2019-03-03 | 13:00 | 636.6 | 174.6 | 234.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 132 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 636.6
2019-03-03 | 14:00 | 625.4 | 174.6 | 275.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 82.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 625.4
2019-03-03 | 15:00 | 627.6 | 174.6 | 325.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 627.6
2019-03-03 | 16:00 | 656.2 | 174.6 | 379.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 11.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 656.2
2019-03-03 | 17:00 | 707.3 | 174.6 | 410.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 707.3
2019-03-03 | 18:00 | 733.8 | 174.6 | 423.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 13 | 0 | 733.8
2019-03-03 | 19:00 | 730.1 | 174.6 | 423.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 730.1
2019-03-03 | 20:00 | 707.4 | 174.6 | 408.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 707.4
2019-03-03 | 21:00 | 682.9 | 174.6 | 395.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 682.9
2019-03-03 | 22:00 | 643.9 | 174.6 | 356.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 643.9
2019-03-03 | 23:00 | 620.3 | 174.6 | 336.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 620.3
2019-03-04 | 0:00 | 611.7 | 174.6 | 343.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 611.7
2019-03-04 | 1:00 | 624.4 | 174.6 | 338 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 624.4
2019-03-04 | 2:00 | 651.1 | 174.6 | 366.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 651.1
2019-03-04 | 3:00 | 689.1 | 174.6 | 394.6 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 689.1
2019-03-04 | 4:00 | 690.6 | 174.6 | 392.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 690.6
2019-03-04 | 5:00 | 689 | 174.6 | 378.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 689
2019-03-04 | 6:00 | 711.7 | 174.6 | 416.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 711.7
2019-03-04 | 7:00 | 761.6 | 174.6 | 423.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 39.9 | 0 | 32.7 | 0 | 3 | 0 | 761.6
2019-03-04 | 8:00 | 822.3 | 174.6 | 422.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 98.7 | 0 | 31.4 | 0 | 7 | 0 | 822.3
2019-03-04 | 9:00 | 840.8 | 174.6 | 422.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 121.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 840.8
2019-03-04 | 10:00 | 819.2 | 174.6 | 370.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 145.2 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 819.2
2019-03-04 | 11:00 | 797.4 | 174.6 | 372.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 126 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 797.4
2019-03-04 | 12:00 | 729.9 | 174.6 | 272.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 160.1 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 729.9
2019-03-04 | 13:00 | 780.4 | 174.6 | 279.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 203.8 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 780.4
2019-03-04 | 14:00 | 771.2 | 174.6 | 299.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 177.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 771.2
2019-03-04 | 15:00 | 770.1 | 174.6 | 268.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 210.9 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 770.1
2019-03-04 | 16:00 | 775.7 | 174.6 | 400.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 94.8 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 775.7
2019-03-04 | 17:00 | 788.6 | 174.6 | 423.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 58 | 0 | 788.6
2019-03-04 | 18:00 | 829.5 | 174.6 | 422.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 102 | 0 | 829.5
2019-03-04 | 19:00 | 816.8 | 174.6 | 422.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 91 | 0 | 816.8
2019-03-04 | 20:00 | 790.9 | 174.6 | 422.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 65 | 0 | 790.9
2019-03-04 | 21:00 | 758.5 | 174.6 | 422.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 40 | 0 | 758.5
2019-03-04 | 22:00 | 734.2 | 174.6 | 422.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 18 | 0 | 734.2
2019-03-04 | 23:00 | 701.9 | 174.6 | 414.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 701.9
2019-03-05 | 0:00 | 685.7 | 174.6 | 418.1 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2019-03-05 | 1:00 | 700.7 | 174.6 | 414 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 700.7
2019-03-05 | 2:00 | 743.2 | 174.6 | 423.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 32 | 0 | 743.2
2019-03-05 | 3:00 | 768.7 | 174.6 | 423.5 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 56 | 0 | 768.7
2019-03-05 | 4:00 | 774.6 | 174.6 | 423.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 774.6
2019-03-05 | 5:00 | 771.8 | 174.6 | 423.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 771.8
2019-03-05 | 6:00 | 808.6 | 174.6 | 422.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 122 | 0 | 808.6
2019-03-05 | 7:00 | 844 | 174.6 | 423 | 49.2 | 0 | 38.8 | 77.7 | 0 | 0.7 | 0 | 80 | 0 | 844
2019-03-05 | 8:00 | 851.5 | 174.6 | 344.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 244.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.5
2019-03-05 | 9:00 | 822.2 | 174.6 | 286.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 392.7 | 0 | 0.3 | 0 | -120 | 0 | 822.2
2019-03-05 | 10:00 | 771.5 | 174.6 | 236.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 511.4 | -68 | 0 | 0 | -171 | 0 | 771.5
2019-03-05 | 11:00 | 758.4 | 174.6 | 222.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 584.2 | -139.5 | 0 | 0 | -171 | 0 | 758.4
2019-03-05 | 12:00 | 700.3 | 174.6 | 235.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 594.8 | -221.2 | 0 | 0 | -171 | 0 | 700.3
2019-03-05 | 13:00 | 729.1 | 174.6 | 225.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 581.4 | -169.4 | 0 | 0 | -171 | 0 | 729.1
2019-03-05 | 14:00 | 730.9 | 174.6 | 226.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 506.6 | -93.8 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 730.9
2019-03-05 | 15:00 | 731.2 | 174.6 | 253.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 367.1 | 0 | 0.7 | 0 | -152.5 | 0 | 731.2
2019-03-05 | 16:00 | 741.2 | 174.6 | 366.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 111.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2019-03-05 | 17:00 | 752.6 | 174.6 | 457.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.6
2019-03-05 | 18:00 | 787.6 | 174.6 | 459.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 787.6
2019-03-05 | 19:00 | 775.5 | 174.6 | 459.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 775.5
2019-03-05 | 20:00 | 755.2 | 174.6 | 459.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 755.2
2019-03-05 | 21:00 | 726.9 | 174.6 | 440.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 726.9
2019-03-05 | 22:00 | 700.4 | 174.6 | 413.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 700.4
2019-03-05 | 23:00 | 662 | 174.6 | 375.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 662
2019-03-06 | 0:00 | 653.1 | 174.6 | 383.8 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 653.1
2019-03-06 | 1:00 | 659 | 174.6 | 369.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 659
2019-03-06 | 2:00 | 696 | 174.6 | 405 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 696
2019-03-06 | 3:00 | 716.2 | 174.6 | 421.3 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 716.2
2019-03-06 | 4:00 | 721.3 | 174.6 | 430.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 721.3
2019-03-06 | 5:00 | 706.5 | 174.6 | 417.9 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2019-03-06 | 6:00 | 734.9 | 174.6 | 459.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 5.9 | 0 | 6 | 0 | 734.9
2019-03-06 | 7:00 | 779.9 | 174.6 | 459.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 37.6 | 0 | 6.9 | 0 | 13 | 0 | 779.9
2019-03-06 | 8:00 | 825.8 | 174.6 | 459.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 85.1 | 0 | 4.3 | 0 | 14 | 0 | 825.8
2019-03-06 | 9:00 | 861.1 | 174.6 | 458.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 136.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 861.1
2019-03-06 | 10:00 | 851.6 | 174.6 | 438.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 147.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 851.6
2019-03-06 | 11:00 | 820.9 | 174.6 | 379.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 176.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 820.9
2019-03-06 | 12:00 | 780.6 | 174.6 | 329.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 184 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 780.6
2019-03-06 | 13:00 | 810.5 | 174.6 | 438.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 103.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 810.5
2019-03-06 | 14:00 | 804.6 | 174.6 | 459.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 45.1 | 0 | 9.2 | 0 | 28 | 0 | 804.6
2019-03-06 | 15:00 | 798.7 | 174.6 | 460 | 49.2 | 0 | 38.8 | 23.5 | 0 | 7.6 | 0 | 45 | 0 | 798.7
2019-03-06 | 16:00 | 814.9 | 174.6 | 459.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 13.4 | 0 | 4.6 | 0 | 75 | 0 | 814.9
2019-03-06 | 17:00 | 821.3 | 174.6 | 460 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 63 | 0 | 821.3
2019-03-06 | 18:00 | 828.1 | 174.6 | 459.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 69 | 0 | 828.1
2019-03-06 | 19:00 | 794.3 | 174.6 | 459.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 33 | 0 | 794.3
2019-03-06 | 20:00 | 773.1 | 174.6 | 459.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 12 | 0 | 773.1
2019-03-06 | 21:00 | 736.2 | 174.6 | 446.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 736.2
2019-03-06 | 22:00 | 688.9 | 174.6 | 400.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 688.9
2019-03-06 | 23:00 | 656.3 | 174.6 | 372.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 656.3
2019-03-07 | 0:00 | 639 | 174.6 | 370 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 639
2019-03-07 | 1:00 | 646.5 | 174.6 | 354.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 646.5
2019-03-07 | 2:00 | 684.4 | 174.6 | 384.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 684.4
2019-03-07 | 3:00 | 719.4 | 174.6 | 414 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 719.4
2019-03-07 | 4:00 | 723.5 | 174.6 | 425.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 723.5
2019-03-07 | 5:00 | 709.3 | 174.6 | 397.9 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 709.3
2019-03-07 | 6:00 | 740 | 174.6 | 448.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 0.9 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 740
2019-03-07 | 7:00 | 760 | 174.6 | 414 | 49.2 | 0 | 38.8 | 60.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 760
2019-03-07 | 8:00 | 825.2 | 174.6 | 380.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 150.5 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 825.2
2019-03-07 | 9:00 | 854.5 | 174.6 | 397.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 160.3 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 854.5
2019-03-07 | 10:00 | 840.4 | 174.6 | 363.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 163.3 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 840.4
2019-03-07 | 11:00 | 815.4 | 174.6 | 290.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 203 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 815.4
2019-03-07 | 12:00 | 753.6 | 174.6 | 279.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 260 | 0 | 62.7 | 0 | -111 | 0 | 753.6
2019-03-07 | 13:00 | 784.1 | 174.6 | 277.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 349.6 | 0 | 65.4 | 0 | -171 | 0 | 784.1
2019-03-07 | 14:00 | 773.5 | 174.6 | 249.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 365.4 | 0 | 66.7 | 0 | -171 | 0 | 773.5
2019-03-07 | 15:00 | 776.3 | 174.6 | 279.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 279.5 | 0 | 65.4 | 0 | -111 | 0 | 776.3
2019-03-07 | 16:00 | 783.7 | 174.6 | 332.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 128.4 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 783.7
2019-03-07 | 17:00 | 792.7 | 174.6 | 389.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 46 | 0 | 792.7
2019-03-07 | 18:00 | 838.9 | 174.6 | 390.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 97 | 0 | 838.9
2019-03-07 | 19:00 | 823.5 | 174.6 | 390.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 85 | 0 | 823.5
2019-03-07 | 20:00 | 803.8 | 174.6 | 390.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 69 | 0 | 803.8
2019-03-07 | 21:00 | 768.7 | 174.6 | 390.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 49 | 0 | 768.7
2019-03-07 | 22:00 | 729.4 | 174.6 | 390.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 12 | 0 | 729.4
2019-03-07 | 23:00 | 706.3 | 174.6 | 384.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 706.3
2019-03-08 | 0:00 | 694.7 | 174.6 | 386.5 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 694.7
2019-03-08 | 1:00 | 710 | 174.6 | 383 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 710
2019-03-08 | 2:00 | 742.2 | 174.6 | 389.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 742.2
2019-03-08 | 3:00 | 769.8 | 174.6 | 389.8 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 66 | 0 | 769.8
2019-03-08 | 4:00 | 771.4 | 174.6 | 390.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 72 | 0 | 771.4
2019-03-08 | 5:00 | 769.5 | 174.6 | 390.1 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 73 | 0 | 769.5
2019-03-08 | 6:00 | 824.1 | 174.6 | 390.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 1.6 | 0 | 15.5 | 0 | 154 | 0 | 824.1
2019-03-08 | 7:00 | 849.1 | 174.6 | 390.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 88.5 | 0 | 8.9 | 0 | 99 | 0 | 849.1
2019-03-08 | 8:00 | 849.4 | 174.6 | 324 | 49.2 | 0 | 38.8 | 256.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 849.4
2019-03-08 | 9:00 | 821.7 | 174.6 | 295.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 410 | 0 | 4 | 0 | -150 | 0 | 821.7
2019-03-08 | 10:00 | 786 | 174.6 | 240.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 523.5 | -69.5 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 786
2019-03-08 | 11:00 | 761.2 | 174.6 | 233.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 572.4 | -136.8 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 761.2
2019-03-08 | 12:00 | 706.2 | 174.6 | 223.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 596.4 | -205.4 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 706.2
2019-03-08 | 13:00 | 736.1 | 174.6 | 226.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 590.8 | -172.7 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 736.1
2019-03-08 | 14:00 | 729.2 | 174.6 | 222.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 526 | -111.2 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 729.2
2019-03-08 | 15:00 | 721.2 | 174.6 | 214.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 409.1 | 0 | 2.3 | 0 | -167.5 | 0 | 721.2
2019-03-08 | 16:00 | 740.2 | 174.6 | 374.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 101.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 740.2
2019-03-08 | 17:00 | 747.9 | 174.6 | 388.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 747.9
2019-03-08 | 18:00 | 794.3 | 174.6 | 388.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 110 | 0 | 794.3
2019-03-08 | 19:00 | 790.7 | 174.6 | 388 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 790.7
2019-03-08 | 20:00 | 778.1 | 174.6 | 387.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 95 | 0 | 778.1
2019-03-08 | 21:00 | 749.6 | 174.6 | 388.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 749.6
2019-03-08 | 22:00 | 717.9 | 174.6 | 388.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 717.9
2019-03-08 | 23:00 | 699 | 174.6 | 387.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 699
2019-03-09 | 0:00 | 698.6 | 174.6 | 388.3 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 42 | 0 | 698.6
2019-03-09 | 1:00 | 706.8 | 174.6 | 388.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 28 | 0 | 706.8
2019-03-09 | 2:00 | 736.5 | 174.6 | 388.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 58 | 0 | 736.5
2019-03-09 | 3:00 | 755.1 | 174.6 | 387.6 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 72 | 0 | 755.1
2019-03-09 | 4:00 | 753.4 | 174.6 | 388.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 70 | 0 | 753.4
2019-03-09 | 5:00 | 726.5 | 174.6 | 387.7 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 43 | 0 | 726.5
2019-03-09 | 6:00 | 738.8 | 174.6 | 388.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 2 | 0 | 18.8 | 0 | 67 | 0 | 738.8
2019-03-09 | 7:00 | 771.6 | 174.6 | 388.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 92.8 | 0 | 26.1 | 0 | 2 | 0 | 771.6
2019-03-09 | 8:00 | 749 | 174.6 | 259.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 264.8 | 0 | 21.8 | 0 | -60 | 0 | 749
2019-03-09 | 9:00 | 716.6 | 174.6 | 209.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 417.1 | -23 | 16.8 | -16 | -150 | 0 | 716.6
2019-03-09 | 10:00 | 670 | 174.6 | 194.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 529.1 | -146 | 13.9 | -13.2 | -171 | 0 | 670
2019-03-09 | 11:00 | 638 | 174.6 | 184.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 587.6 | -226.2 | 15.8 | -15 | -171 | 0 | 638
2019-03-09 | 12:00 | 614.7 | 174.6 | 185.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 599.3 | -262.2 | 11.6 | -11 | -171 | 0 | 614.7
2019-03-09 | 13:00 | 621.9 | 174.6 | 184.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 585.3 | -240.3 | 11.9 | -11.3 | -171 | 0 | 621.9
2019-03-09 | 14:00 | 597.3 | 174.6 | 191.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 509.2 | -195.5 | 9.9 | -9.4 | -171 | 0 | 597.3
2019-03-09 | 15:00 | 601.1 | 174.6 | 189.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 391.6 | -75.6 | 7.3 | -6.9 | -167.5 | 0 | 601.1
2019-03-09 | 16:00 | 611.2 | 174.6 | 204.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 135.8 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 611.2
2019-03-09 | 17:00 | 630.6 | 174.6 | 320.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.1 | 0 | 8.6 | 0 | 7 | 0 | 630.6
2019-03-09 | 18:00 | 691.4 | 174.6 | 320.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 61 | 0 | 691.4
2019-03-09 | 19:00 | 693.2 | 174.6 | 320 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 58 | 0 | 693.2
2019-03-09 | 20:00 | 671.9 | 174.6 | 320.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 35 | 0 | 671.9
2019-03-09 | 21:00 | 657.5 | 174.6 | 320 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 28 | 0 | 657.5
2019-03-09 | 22:00 | 634.1 | 174.6 | 318.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 634.1
2019-03-09 | 23:00 | 608.5 | 174.6 | 298.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 608.5
2019-03-10 | 0:00 | 600 | 174.6 | 309.3 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 600
2019-03-10 | 1:00 | 606.9 | 174.6 | 293.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2019-03-10 | 2:00 | 631.7 | 174.6 | 320.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 631.7
2019-03-10 | 3:00 | 664.8 | 174.6 | 319.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 41 | 0 | 664.8
2019-03-10 | 4:00 | 656.4 | 174.6 | 320.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 36 | 0 | 656.4
2019-03-10 | 5:00 | 622.3 | 174.6 | 320.2 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 3 | 0 | 622.3
2019-03-10 | 6:00 | 604.8 | 174.6 | 320.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 1.4 | 0 | 19.2 | 0 | 1 | 0 | 604.8
2019-03-10 | 7:00 | 633.6 | 174.6 | 315.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 31 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 633.6
2019-03-10 | 8:00 | 666.4 | 174.6 | 298 | 49.2 | 0 | 38.8 | 70.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 666.4
2019-03-10 | 9:00 | 681.4 | 174.6 | 291.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 88.6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 681.4
2019-03-10 | 10:00 | 677 | 174.6 | 287.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 90.2 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 677
2019-03-10 | 11:00 | 664.3 | 174.6 | 272.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 91.2 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 664.3
2019-03-10 | 12:00 | 654.5 | 174.6 | 260.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 94.2 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 654.5
2019-03-10 | 13:00 | 660.3 | 174.6 | 299 | 49.2 | 0 | 38.8 | 64.7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 660.3
2019-03-10 | 14:00 | 661.8 | 174.6 | 319.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 36.1 | 0 | 36.3 | 0 | 7 | 0 | 661.8
2019-03-10 | 15:00 | 654.6 | 174.6 | 319.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 24.5 | 0 | 37.6 | 0 | 10 | 0 | 654.6
2019-03-10 | 16:00 | 670 | 174.6 | 319.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 14.7 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 670
2019-03-10 | 17:00 | 710.8 | 174.6 | 319.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 61 | 0 | 710.8
2019-03-10 | 18:00 | 726.8 | 174.6 | 319.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 84 | 0 | 726.8
2019-03-10 | 19:00 | 724.6 | 174.6 | 320.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 80 | 0 | 724.6
2019-03-10 | 20:00 | 697.2 | 174.6 | 320.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 58 | 0 | 697.2
2019-03-10 | 21:00 | 665.8 | 174.6 | 319.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 32 | 0 | 665.8
2019-03-10 | 22:00 | 624 | 174.6 | 305.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 624
2019-03-10 | 23:00 | 596.2 | 174.6 | 287.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 596.2
2019-03-11 | 0:00 | 581.2 | 174.6 | 280.6 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 581.2
2019-03-11 | 1:00 | 589.4 | 174.6 | 258.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 589.4
2019-03-11 | 2:00 | 635.9 | 174.6 | 305.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 635.9
2019-03-11 | 3:00 | 661.5 | 174.6 | 319.8 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2019-03-11 | 4:00 | 673.3 | 174.6 | 319.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 16 | 0 | 673.3
2019-03-11 | 5:00 | 661.4 | 174.6 | 317.3 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 661.4
2019-03-11 | 6:00 | 683.4 | 174.6 | 320 | 49.2 | 0 | 38.8 | 2.1 | 0 | 61.7 | 0 | 37 | 0 | 683.4
2019-03-11 | 7:00 | 719.5 | 174.6 | 320.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 70.4 | 0 | 53.2 | 0 | 13 | 0 | 719.5
2019-03-11 | 8:00 | 763.2 | 174.6 | 255.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 201.3 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 763.2
2019-03-11 | 9:00 | 774 | 174.6 | 270.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 289.3 | 0 | 41.6 | 0 | -90 | 0 | 774
2019-03-11 | 10:00 | 750.4 | 174.6 | 240.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 319.4 | 0 | 39.3 | 0 | -111 | 0 | 750.4
2019-03-11 | 11:00 | 737 | 174.6 | 240.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 308.5 | 0 | 33.3 | 0 | -107.5 | 0 | 737
2019-03-11 | 12:00 | 681.3 | 174.6 | 242.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 317.2 | 0 | 29.7 | 0 | -171 | 0 | 681.3
2019-03-11 | 13:00 | 710.6 | 174.6 | 237.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 355.8 | 0 | 26.1 | 0 | -171 | 0 | 710.6
2019-03-11 | 14:00 | 705.9 | 174.6 | 218.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 374.2 | 0 | 21.8 | 0 | -171 | 0 | 705.9
2019-03-11 | 15:00 | 701.1 | 174.6 | 245.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 314.7 | 0 | 19.5 | 0 | -141 | 0 | 701.1
2019-03-11 | 16:00 | 711.9 | 174.6 | 318.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 118.1 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 711.9
2019-03-11 | 17:00 | 706.8 | 174.6 | 366.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 14.9 | 0 | 30 | 0 | 706.8
2019-03-11 | 18:00 | 757.3 | 174.6 | 366.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 78 | 0 | 757.3
2019-03-11 | 19:00 | 747.1 | 174.6 | 367.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 65 | 0 | 747.1
2019-03-11 | 20:00 | 729.1 | 174.6 | 366.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 46 | 0 | 729.1
2019-03-11 | 21:00 | 702.9 | 174.6 | 366.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 28 | 0 | 702.9
2019-03-11 | 22:00 | 672.8 | 174.6 | 363.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 672.8
2019-03-11 | 23:00 | 644.9 | 174.6 | 335 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 644.9
2019-03-12 | 0:00 | 638.8 | 174.6 | 351.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 638.8
2019-03-12 | 1:00 | 655.8 | 174.6 | 348.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 655.8
2019-03-12 | 2:00 | 695.7 | 174.6 | 367.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 19 | 0 | 695.7
2019-03-12 | 3:00 | 714.7 | 174.6 | 367 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 34 | 0 | 714.7
2019-03-12 | 4:00 | 718.8 | 174.6 | 367.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 40 | 0 | 718.8
2019-03-12 | 5:00 | 716.9 | 174.6 | 366.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 43 | 0 | 716.9
2019-03-12 | 6:00 | 743.3 | 174.6 | 367.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 18.2 | 0 | 93 | 0 | 743.3
2019-03-12 | 7:00 | 778 | 174.6 | 367.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 65.5 | 0 | 19.5 | 0 | 63 | 0 | 778
2019-03-12 | 8:00 | 820.1 | 174.6 | 363 | 49.2 | 0 | 38.8 | 175.7 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 820.1
2019-03-12 | 9:00 | 828.1 | 174.6 | 317 | 49.2 | 0 | 38.8 | 226.4 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 828.1
2019-03-12 | 10:00 | 796.8 | 174.6 | 275.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 264 | 0 | 27.1 | 0 | -32.5 | 0 | 796.8
2019-03-12 | 11:00 | 774.8 | 174.6 | 253 | 49.2 | 0 | 38.8 | 274.5 | 0 | 35.7 | 0 | -51 | 0 | 774.8
2019-03-12 | 12:00 | 713.6 | 174.6 | 236.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 344.7 | 0 | 40.6 | 0 | -171 | 0 | 713.6
2019-03-12 | 13:00 | 740.1 | 174.6 | 234.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 365.1 | 0 | 48.9 | 0 | -171 | 0 | 740.1
2019-03-12 | 14:00 | 743.1 | 174.6 | 221.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 406.9 | 0 | 52.2 | -28.7 | -171 | 0 | 743.1
2019-03-12 | 15:00 | 736.4 | 174.6 | 243.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 323.8 | 0 | 47.5 | 0 | -141 | 0 | 736.4
2019-03-12 | 16:00 | 749.9 | 174.6 | 297.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 145 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 749.9
2019-03-12 | 17:00 | 750 | 174.6 | 330.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.5 | 0 | 39 | 0 | 85 | 0 | 750
2019-03-12 | 18:00 | 787 | 174.6 | 330.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 126 | 0 | 787
2019-03-12 | 19:00 | 777.8 | 174.6 | 330.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 113 | 0 | 777.8
2019-03-12 | 20:00 | 761.3 | 174.6 | 330.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 93 | 0 | 761.3
2019-03-12 | 21:00 | 723.3 | 174.6 | 330.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 71 | 0 | 723.3
2019-03-12 | 22:00 | 682.3 | 174.6 | 330.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 28 | 0 | 682.3
2019-03-12 | 23:00 | 650.9 | 174.6 | 329.1 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 650.9
2019-03-13 | 0:00 | 642.5 | 174.6 | 331.2 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 10 | 0 | 642.5
2019-03-13 | 1:00 | 658.5 | 174.6 | 330.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 1 | 0 | 658.5
2019-03-13 | 2:00 | 694.8 | 174.6 | 330.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 32 | 0 | 694.8
2019-03-13 | 3:00 | 719.3 | 174.6 | 330.4 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 60 | 0 | 719.3
2019-03-13 | 4:00 | 722.5 | 174.6 | 330.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 67 | 0 | 722.5
2019-03-13 | 5:00 | 715.2 | 174.6 | 330.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 68 | 0 | 715.2
2019-03-13 | 6:00 | 750.1 | 174.6 | 331.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 4.1 | 0 | 33 | 0 | 119 | 0 | 750.1
2019-03-13 | 7:00 | 758.9 | 174.6 | 331.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 97 | 0 | 40 | 0 | 28 | 0 | 758.9
2019-03-13 | 8:00 | 779.8 | 174.6 | 287.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 244.6 | 0 | 44.9 | 0 | -60 | 0 | 779.8
2019-03-13 | 9:00 | 806.1 | 174.6 | 281.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 361.5 | 0 | 50.5 | 0 | -150 | 0 | 806.1
2019-03-13 | 10:00 | 782.3 | 174.6 | 242.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 441.1 | -11.7 | 52.8 | -34.3 | -171 | 0 | 782.3
2019-03-13 | 11:00 | 767.6 | 174.6 | 233.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 491.4 | -52 | 57.1 | -54.2 | -171 | 0 | 767.6
2019-03-13 | 12:00 | 713.2 | 174.6 | 228.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 512.1 | -122.4 | 61.1 | -58 | -171 | 0 | 713.2
2019-03-13 | 13:00 | 755.8 | 174.6 | 235.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 558.4 | -133.2 | 63.4 | -60.2 | -171 | 0 | 755.8
2019-03-13 | 14:00 | 759.7 | 174.6 | 233.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 482.9 | -51.2 | 49.9 | -47.4 | -171 | 0 | 759.7
2019-03-13 | 15:00 | 764.2 | 174.6 | 259.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 353.9 | 0 | 55.5 | 0 | -167.5 | 0 | 764.2
2019-03-13 | 16:00 | 779.1 | 174.6 | 322.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 147.3 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 779.1
2019-03-13 | 17:00 | 786.1 | 174.6 | 384.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 37.6 | 0 | 69 | 0 | 786.1
2019-03-13 | 18:00 | 830.6 | 174.6 | 384.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 118 | 0 | 830.6
2019-03-13 | 19:00 | 825.7 | 174.6 | 384.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 111 | 0 | 825.7
2019-03-13 | 20:00 | 806.2 | 174.6 | 384.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 86 | 0 | 806.2
2019-03-13 | 21:00 | 770.5 | 174.6 | 384.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 63 | 0 | 770.5
2019-03-13 | 22:00 | 718.2 | 174.6 | 385.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 6 | 0 | 718.2
2019-03-13 | 23:00 | 695.4 | 174.6 | 370 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 695.4
2019-03-14 | 0:00 | 682.1 | 174.6 | 368.9 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 682.1
2019-03-14 | 1:00 | 691.5 | 174.6 | 363.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 691.5
2019-03-14 | 2:00 | 723.4 | 174.6 | 385.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 14 | 0 | 723.4
2019-03-14 | 3:00 | 747.2 | 174.6 | 385.3 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 40 | 0 | 747.2
2019-03-14 | 4:00 | 747.2 | 174.6 | 384.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 52 | 0 | 747.2
2019-03-14 | 5:00 | 741.3 | 174.6 | 384.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 53 | 0 | 741.3
2019-03-14 | 6:00 | 782.2 | 174.6 | 384.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 4.6 | 0 | 16.5 | 0 | 114 | 0 | 782.2
2019-03-14 | 7:00 | 811.7 | 174.6 | 384.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 89.2 | 0 | 10.6 | 0 | 65 | 0 | 811.7
2019-03-14 | 8:00 | 842 | 174.6 | 326.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 244.9 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 842
2019-03-14 | 9:00 | 822.4 | 174.6 | 293.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 394.9 | 0 | 8.9 | 0 | -137.5 | 0 | 822.4
2019-03-14 | 10:00 | 806.1 | 174.6 | 247.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 485.4 | -25.8 | 7.6 | 0 | -171 | 0 | 806.1
2019-03-14 | 11:00 | 808.2 | 174.6 | 252.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 479.7 | -25.4 | 10.2 | 0 | -171 | 0 | 808.2
2019-03-14 | 12:00 | 759.6 | 174.6 | 232.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 447.5 | -23.8 | 11.6 | 0 | -171 | 0 | 759.6
2019-03-14 | 13:00 | 786.3 | 174.6 | 277.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 406.7 | 0 | 10.9 | 0 | -171 | 0 | 786.3
2019-03-14 | 14:00 | 762.4 | 174.6 | 270 | 49.2 | 0 | 38.8 | 390.2 | 0 | 10.6 | 0 | -171 | 0 | 762.4
2019-03-14 | 15:00 | 756.4 | 174.6 | 256.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 317.5 | 0 | 9.9 | 0 | -90 | 0 | 756.4
2019-03-14 | 16:00 | 762.6 | 174.6 | 348.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 141.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 762.6
2019-03-14 | 17:00 | 774.2 | 174.6 | 418.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 8.9 | 0 | 52 | 0 | 774.2
2019-03-14 | 18:00 | 822.3 | 174.6 | 418.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 102 | 0 | 822.3
2019-03-14 | 19:00 | 817.8 | 174.6 | 419.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 | 0 | 817.8
2019-03-14 | 20:00 | 803.9 | 174.6 | 418.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 86 | 0 | 803.9
2019-03-14 | 21:00 | 776.7 | 174.6 | 419 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 69 | 0 | 776.7
2019-03-14 | 22:00 | 740.7 | 174.6 | 418.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 32 | 0 | 740.7
2019-03-14 | 23:00 | 708.2 | 174.6 | 418.7 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 708.2
2019-03-15 | 0:00 | 703.2 | 174.6 | 418.6 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 11 | 0 | 703.2
2019-03-15 | 1:00 | 714.9 | 174.6 | 418.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 1 | 0 | 714.9
2019-03-15 | 2:00 | 745.4 | 174.6 | 418.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 28 | 0 | 745.4
2019-03-15 | 3:00 | 767.8 | 174.6 | 418.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 46 | 0 | 767.8
2019-03-15 | 4:00 | 763.7 | 174.6 | 418.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 39 | 0 | 763.7
2019-03-15 | 5:00 | 758.4 | 174.6 | 418.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 34 | 0 | 758.4
2019-03-15 | 6:00 | 802.4 | 174.6 | 419 | 49.2 | 0 | 38.8 | 5.3 | 0 | 20.5 | 0 | 95 | 0 | 802.4
2019-03-15 | 7:00 | 840.3 | 174.6 | 419.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 104.5 | 0 | 24.1 | 0 | 30 | 0 | 840.3
2019-03-15 | 8:00 | 849.6 | 174.6 | 298.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 262.8 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 849.6
2019-03-15 | 9:00 | 843.4 | 174.6 | 289.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 385.4 | 0 | 13.2 | 0 | -107.5 | 0 | 843.4
2019-03-15 | 10:00 | 809.5 | 174.6 | 248.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 467 | 0 | 14.5 | -12.3 | -171 | 0 | 809.5
2019-03-15 | 11:00 | 784.1 | 174.6 | 242.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 517.4 | -68.5 | 17.8 | -16.9 | -171 | 0 | 784.1
2019-03-15 | 12:00 | 732.6 | 174.6 | 232.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 516.8 | -109.6 | 24.4 | -23.2 | -171 | 0 | 732.6
2019-03-15 | 13:00 | 764.7 | 174.6 | 237.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 458.1 | -24.2 | 30 | -28.5 | -171 | 0 | 764.7
2019-03-15 | 14:00 | 765.3 | 174.6 | 268 | 49.2 | 0 | 38.8 | 375 | 0 | 30.7 | 0 | -171 | 0 | 765.3
2019-03-15 | 15:00 | 783.4 | 174.6 | 263.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 263.3 | 0 | 24.1 | 0 | -30 | 0 | 783.4
2019-03-15 | 16:00 | 775.3 | 174.6 | 385 | 49.2 | 0 | 38.8 | 109.5 | 0 | 13.2 | 0 | 5 | 0 | 775.3
2019-03-15 | 17:00 | 779.4 | 174.6 | 384.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.4 | 0 | 12.9 | 0 | 87 | 0 | 779.4
2019-03-15 | 18:00 | 812.5 | 174.6 | 384.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 121 | 0 | 812.5
2019-03-15 | 19:00 | 802.3 | 174.6 | 385.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 103 | 0 | 802.3
2019-03-15 | 20:00 | 782.7 | 174.6 | 384.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 87 | 0 | 782.7
2019-03-15 | 21:00 | 748.8 | 174.6 | 385.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 64 | 0 | 748.8
2019-03-15 | 22:00 | 721.8 | 174.6 | 384.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 41 | 0 | 721.8
2019-03-15 | 23:00 | 698.2 | 174.6 | 384.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 19 | 0 | 698.2
2019-03-16 | 0:00 | 693.4 | 174.6 | 385 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 18 | 0 | 693.4
2019-03-16 | 1:00 | 691.9 | 174.6 | 384.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 1 | 0 | 691.9
2019-03-16 | 2:00 | 711.8 | 174.6 | 384.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 711.8
2019-03-16 | 3:00 | 740.1 | 174.6 | 384.4 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 41 | 0 | 740.1
2019-03-16 | 4:00 | 734 | 174.6 | 385.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 38 | 0 | 734
2019-03-16 | 5:00 | 703.6 | 174.6 | 384.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 17 | 0 | 703.6
2019-03-16 | 6:00 | 711.1 | 174.6 | 384.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 5.9 | 0 | 20.8 | 0 | 37 | 0 | 711.1
2019-03-16 | 7:00 | 747.5 | 174.6 | 372.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 91 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 747.5
2019-03-16 | 8:00 | 773.4 | 174.6 | 291.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 205.3 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 773.4
2019-03-16 | 9:00 | 761.5 | 174.6 | 246.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 297.9 | 0 | 14.2 | 0 | -60 | 0 | 761.5
2019-03-16 | 10:00 | 739.1 | 174.6 | 245.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 331.1 | 0 | 22.8 | 0 | -122.5 | 0 | 739.1
2019-03-16 | 11:00 | 700.2 | 174.6 | 219.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 342.1 | 0 | 16.8 | 0 | -141 | 0 | 700.2
2019-03-16 | 12:00 | 664.5 | 174.6 | 201.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 403.4 | -32.1 | 8.9 | -8.5 | -171 | 0 | 664.5
2019-03-16 | 13:00 | 673.6 | 174.6 | 207.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 380.6 | -10.1 | 12.2 | -7.9 | -171 | 0 | 673.6
2019-03-16 | 14:00 | 666.2 | 174.6 | 223 | 49.2 | 0 | 38.8 | 341.4 | 0 | 10.2 | 0 | -171 | 0 | 666.2
2019-03-16 | 15:00 | 655.3 | 174.6 | 215 | 49.2 | 0 | 38.8 | 282.4 | 0 | 6.3 | 0 | -111 | 0 | 655.3
2019-03-16 | 16:00 | 663.5 | 174.6 | 239.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 157.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 663.5
2019-03-16 | 17:00 | 673.1 | 174.6 | 321.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 673.1
2019-03-16 | 18:00 | 720.9 | 174.6 | 320.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 102 | 0 | 720.9
2019-03-16 | 19:00 | 737 | 174.6 | 321.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 113 | 0 | 737
2019-03-16 | 20:00 | 723.6 | 174.6 | 321 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 99 | 0 | 723.6
2019-03-16 | 21:00 | 704.6 | 174.6 | 321.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 88 | 0 | 704.6
2019-03-16 | 22:00 | 676.8 | 174.6 | 320.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 58 | 0 | 676.8
2019-03-16 | 23:00 | 650.1 | 174.6 | 321.4 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 32 | 0 | 650.1
2019-03-17 | 0:00 | 639.9 | 174.6 | 321.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 33 | 0 | 639.9
2019-03-17 | 1:00 | 654.4 | 174.6 | 320.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 20 | 0 | 654.4
2019-03-17 | 2:00 | 690.8 | 174.6 | 320.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 47 | 0 | 690.8
2019-03-17 | 3:00 | 714.6 | 174.6 | 321.3 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 72 | 0 | 714.6
2019-03-17 | 4:00 | 701.7 | 174.6 | 320.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 66 | 0 | 701.7
2019-03-17 | 5:00 | 670 | 174.6 | 321.4 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 26 | 0 | 670
2019-03-17 | 6:00 | 659.3 | 174.6 | 321.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 4.8 | 0 | 31.4 | 0 | 39 | 0 | 659.3
2019-03-17 | 7:00 | 678.1 | 174.6 | 320.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 64.4 | 0 | 22.5 | 0 | 8 | 0 | 678.1
2019-03-17 | 8:00 | 685.6 | 174.6 | 219.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 184 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 685.6
2019-03-17 | 9:00 | 671.7 | 174.6 | 218.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 257.2 | 0 | 23.1 | 0 | -90 | 0 | 671.7
2019-03-17 | 10:00 | 628.4 | 174.6 | 190.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 384.9 | -61.2 | 30.7 | -7.7 | -171 | 0 | 628.4
2019-03-17 | 11:00 | 620.2 | 174.6 | 187.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 416.7 | -77 | 31 | -29.5 | -171 | 0 | 620.2
2019-03-17 | 12:00 | 595.8 | 174.6 | 182.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 393.3 | -72.8 | 31 | -29.5 | -171 | 0 | 595.8
2019-03-17 | 13:00 | 595.3 | 174.6 | 187.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 499.5 | -184.8 | 35 | -33.3 | -171 | 0 | 595.3
2019-03-17 | 14:00 | 588.7 | 174.6 | 181.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 427.4 | -113 | 32.7 | -31.1 | -171 | 0 | 588.7
2019-03-17 | 15:00 | 583.2 | 174.6 | 185.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 310.1 | -24.6 | 16.8 | 0 | -167.5 | 0 | 583.2
2019-03-17 | 16:00 | 604.2 | 174.6 | 217.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 171.7 | 0 | 12.5 | 0 | -60 | 0 | 604.2
2019-03-17 | 17:00 | 652.6 | 174.6 | 345.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 1.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 652.6
2019-03-17 | 18:00 | 714.5 | 174.6 | 349.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 63 | 0 | 714.5
2019-03-17 | 19:00 | 728.2 | 174.6 | 348.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 728.2
2019-03-17 | 20:00 | 717.2 | 174.6 | 349.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 72 | 0 | 717.2
2019-03-17 | 21:00 | 682.2 | 174.6 | 348.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 682.2
2019-03-17 | 22:00 | 645.6 | 174.6 | 349.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 645.6
2019-03-17 | 23:00 | 632.1 | 174.6 | 348.9 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2019-03-18 | 0:00 | 627 | 174.6 | 348.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 11 | 0 | 627
2019-03-18 | 1:00 | 653 | 174.6 | 349 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 16 | 0 | 653
2019-03-18 | 2:00 | 690.1 | 174.6 | 348.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 52 | 0 | 690.1
2019-03-18 | 3:00 | 723.4 | 174.6 | 348.9 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 81 | 0 | 723.4
2019-03-18 | 4:00 | 718.6 | 174.6 | 348.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 78 | 0 | 718.6
2019-03-18 | 5:00 | 727.2 | 174.6 | 348.7 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 84 | 0 | 727.2
2019-03-18 | 6:00 | 776.8 | 174.6 | 348.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 7.6 | 0 | 11.9 | 0 | 146 | 0 | 776.8
2019-03-18 | 7:00 | 811.8 | 174.6 | 349.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 112 | 0 | 9.9 | 0 | 78 | 0 | 811.8
2019-03-18 | 8:00 | 816.9 | 174.6 | 280.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 264.9 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 816.9
2019-03-18 | 9:00 | 808.5 | 174.6 | 278 | 49.2 | 0 | 38.8 | 407.9 | 0 | 12.5 | 0 | -152.5 | 0 | 808.5
2019-03-18 | 10:00 | 773.1 | 174.6 | 237.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 527.1 | -84 | 12.2 | -11.6 | -171 | 0 | 773.1
2019-03-18 | 11:00 | 763.4 | 174.6 | 236.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 572.2 | -136.8 | 6.9 | -6.6 | -171 | 0 | 763.4
2019-03-18 | 12:00 | 711.2 | 174.6 | 227 | 49.2 | 0 | 38.8 | 575.9 | -183.6 | 6.3 | -6 | -171 | 0 | 711.2
2019-03-18 | 13:00 | 739.5 | 174.6 | 221.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 541.3 | -115.2 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 739.5
2019-03-18 | 14:00 | 733.1 | 174.6 | 215.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 461.5 | -36.6 | 3 | -1.7 | -171 | 0 | 733.1
2019-03-18 | 15:00 | 729.2 | 174.6 | 247.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 336.6 | 0 | 2.6 | 0 | -120 | 0 | 729.2
2019-03-18 | 16:00 | 743.8 | 174.6 | 341.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 139.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 743.8
2019-03-18 | 17:00 | 748.4 | 174.6 | 452.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 748.4
2019-03-18 | 18:00 | 785.9 | 174.6 | 466.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 22 | 0 | 785.9
2019-03-18 | 19:00 | 781.7 | 174.6 | 467 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 781.7
2019-03-18 | 20:00 | 752.5 | 174.6 | 450.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 752.5
2019-03-18 | 21:00 | 731.3 | 174.6 | 438.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 731.3
2019-03-18 | 22:00 | 703.1 | 174.6 | 407.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 703.1
2019-03-18 | 23:00 | 669.1 | 174.6 | 379 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 669.1
2019-03-19 | 0:00 | 642.6 | 174.6 | 366.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 642.6
2019-03-19 | 1:00 | 654.8 | 174.6 | 358.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 654.8
2019-03-19 | 2:00 | 693.7 | 174.6 | 400.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 693.7
2019-03-19 | 3:00 | 724.6 | 174.6 | 433.4 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 724.6
2019-03-19 | 4:00 | 725.4 | 174.6 | 437.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 725.4
2019-03-19 | 5:00 | 715.1 | 174.6 | 427.2 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 715.1
2019-03-19 | 6:00 | 744.7 | 174.6 | 466.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 3.5 | 0 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 744.7
2019-03-19 | 7:00 | 789.1 | 174.6 | 466.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 37.7 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 789.1
2019-03-19 | 8:00 | 847 | 174.6 | 466.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 75 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 847
2019-03-19 | 9:00 | 881.9 | 174.6 | 466.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 99.8 | 0 | 5.3 | 0 | 48 | 0 | 881.9
2019-03-19 | 10:00 | 850.2 | 174.6 | 430.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 151.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 850.2
2019-03-19 | 11:00 | 823.3 | 174.6 | 355.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 200 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 823.3
2019-03-19 | 12:00 | 752.4 | 174.6 | 268.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 300.2 | 0 | 2.3 | 0 | -81 | 0 | 752.4
2019-03-19 | 13:00 | 789.6 | 174.6 | 261.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 315.5 | 0 | 1.3 | 0 | -51 | 0 | 789.6
2019-03-19 | 14:00 | 758 | 174.6 | 244.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 299.7 | 0 | 2.6 | 0 | -51 | 0 | 758
2019-03-19 | 15:00 | 737.4 | 174.6 | 243.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 250.2 | 0 | 2 | 0 | -21 | 0 | 737.4
2019-03-19 | 16:00 | 742.2 | 174.6 | 304.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 174.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2019-03-19 | 17:00 | 741.3 | 174.6 | 373.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 741.3
2019-03-19 | 18:00 | 767.6 | 174.6 | 373.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 767.6
2019-03-19 | 19:00 | 767.5 | 174.6 | 374.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 98 | 0 | 767.5
2019-03-19 | 20:00 | 745.9 | 174.6 | 374.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 745.9
2019-03-19 | 21:00 | 721.9 | 174.6 | 374.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 721.9
2019-03-19 | 22:00 | 684.9 | 174.6 | 374.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 26 | 0 | 684.9
2019-03-19 | 23:00 | 665.8 | 174.6 | 374.6 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 665.8
2019-03-20 | 0:00 | 654 | 174.6 | 374 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 654
2019-03-20 | 1:00 | 662.2 | 174.6 | 374.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 662.2
2019-03-20 | 2:00 | 698.9 | 174.6 | 374.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 698.9
2019-03-20 | 3:00 | 732.6 | 174.6 | 374.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 732.6
2019-03-20 | 4:00 | 728.6 | 174.6 | 374.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 69 | 0 | 728.6
2019-03-20 | 5:00 | 717.4 | 174.6 | 374.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 717.4
2019-03-20 | 6:00 | 746.6 | 174.6 | 374.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 7.9 | 0 | 2.3 | 0 | 99 | 0 | 746.6
2019-03-20 | 7:00 | 779.3 | 174.6 | 374 | 49.2 | 0 | 38.8 | 98.1 | 0 | 5.6 | 0 | 39 | 0 | 779.3
2019-03-20 | 8:00 | 790.7 | 174.6 | 283.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 232.5 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 790.7
2019-03-20 | 9:00 | 765.6 | 174.6 | 268.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 387.5 | 0 | 14.9 | 0 | -167.5 | 0 | 765.6
2019-03-20 | 10:00 | 733.8 | 174.6 | 214.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 508.9 | -82 | 14.9 | -14.2 | -171 | 0 | 733.8
2019-03-20 | 11:00 | 717.5 | 174.6 | 217 | 49.2 | 0 | 38.8 | 560.4 | -152.6 | 22.5 | -21.4 | -171 | 0 | 717.5
2019-03-20 | 12:00 | 660.8 | 174.6 | 201.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 568.5 | -201.7 | 20.5 | -19.5 | -171 | 0 | 660.8
2019-03-20 | 13:00 | 705.7 | 174.6 | 200 | 49.2 | 0 | 38.8 | 527.1 | -114 | 19.5 | -18.5 | -171 | 0 | 705.7
2019-03-20 | 14:00 | 702.2 | 174.6 | 205.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 439.7 | -35.1 | 14.2 | -13.5 | -171 | 0 | 702.2
2019-03-20 | 15:00 | 693 | 174.6 | 240.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 299 | 0 | 10.6 | 0 | -120 | 0 | 693
2019-03-20 | 16:00 | 695.4 | 174.6 | 290.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 128.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 695.4
2019-03-20 | 17:00 | 700.8 | 174.6 | 301.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.7 | 0 | 15.8 | 0 | 88 | 0 | 700.8
2019-03-20 | 18:00 | 737.8 | 174.6 | 301.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 108 | 0 | 737.8
2019-03-20 | 19:00 | 724.1 | 174.6 | 302.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 71 | 0 | 724.1
2019-03-20 | 20:00 | 697.4 | 174.6 | 302 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 34 | 0 | 697.4
2019-03-20 | 21:00 | 662.9 | 174.6 | 302 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 21 | 0 | 662.9
2019-03-20 | 22:00 | 632.1 | 174.6 | 301.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2019-03-20 | 23:00 | 627.5 | 174.6 | 293.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 627.5
2019-03-21 | 0:00 | 609.8 | 174.6 | 298.9 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 609.8
2019-03-21 | 1:00 | 618.1 | 174.6 | 291.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 618.1
2019-03-21 | 2:00 | 656.3 | 174.6 | 302.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 16 | 0 | 656.3
2019-03-21 | 3:00 | 687.6 | 174.6 | 302.2 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 44 | 0 | 687.6
2019-03-21 | 4:00 | 690.3 | 174.6 | 302.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 51 | 0 | 690.3
2019-03-21 | 5:00 | 649.7 | 174.6 | 301.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 6 | 0 | 649.7
2019-03-21 | 6:00 | 644.7 | 174.6 | 302.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 4.6 | 0 | 61.1 | 0 | 14 | 0 | 644.7
2019-03-21 | 7:00 | 673.9 | 174.6 | 301.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 46.5 | 0 | 59.1 | 0 | 4 | 0 | 673.9
2019-03-21 | 8:00 | 729.4 | 174.6 | 301.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 86.2 | 0 | 56.1 | 0 | 23 | 0 | 729.4
2019-03-21 | 9:00 | 746.1 | 174.6 | 302.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 106.2 | 0 | 49.9 | 0 | 25 | 0 | 746.1
2019-03-21 | 10:00 | 726.6 | 174.6 | 240.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 171.5 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 726.6
2019-03-21 | 11:00 | 695.1 | 174.6 | 212.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 171.9 | 0 | 55.5 | 0 | -7 | 0 | 695.1
2019-03-21 | 12:00 | 652.4 | 174.6 | 224.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 282.6 | 0 | 54.1 | 0 | -171 | 0 | 652.4
2019-03-21 | 13:00 | 656.6 | 174.6 | 193.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 320.4 | 0 | 51.5 | 0 | -171 | 0 | 656.6
2019-03-21 | 14:00 | 658.3 | 174.6 | 195.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 377 | -51.6 | 46.2 | 0 | -171 | 0 | 658.3
2019-03-21 | 15:00 | 657.6 | 174.6 | 223.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 308.4 | 0 | 34 | 0 | -171 | 0 | 657.6
2019-03-21 | 16:00 | 659.7 | 174.6 | 216 | 49.2 | 0 | 38.8 | 143.5 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 659.7
2019-03-21 | 17:00 | 667 | 174.6 | 300 | 81.3 | 0 | 38.8 | 2.4 | 0 | 41.9 | 0 | 28 | 0 | 667
2019-03-21 | 18:00 | 700.3 | 174.6 | 300.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 66 | 0 | 700.3
2019-03-21 | 19:00 | 695.2 | 174.6 | 299.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 66 | 0 | 695.2
2019-03-21 | 20:00 | 675.7 | 174.6 | 300 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 44 | 0 | 675.7
2019-03-21 | 21:00 | 640.8 | 174.6 | 300.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 640.8
2019-03-21 | 22:00 | 605.5 | 174.6 | 290.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 605.5
2019-03-21 | 23:00 | 590.6 | 174.6 | 274.4 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 590.6
2019-03-22 | 0:00 | 579.5 | 174.6 | 278.5 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 579.5
2019-03-22 | 1:00 | 593.5 | 174.6 | 274.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 593.5
2019-03-22 | 2:00 | 638.8 | 174.6 | 299.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 17 | 0 | 638.8
2019-03-22 | 3:00 | 673.2 | 174.6 | 300.1 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 38 | 0 | 673.2
2019-03-22 | 4:00 | 670.5 | 174.6 | 299.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 48 | 0 | 670.5
2019-03-22 | 5:00 | 644.6 | 174.6 | 300.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 29 | 0 | 644.6
2019-03-22 | 6:00 | 655.7 | 174.6 | 300.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 8.4 | 0 | 36.3 | 0 | 48 | 0 | 655.7
2019-03-22 | 7:00 | 678.7 | 174.6 | 300.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 76.2 | 0 | 38.6 | 0 | 1 | 0 | 678.7
2019-03-22 | 8:00 | 744.4 | 174.6 | 289.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 160.3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 744.4
2019-03-22 | 9:00 | 776.7 | 174.6 | 299.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 193.2 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 776.7
2019-03-22 | 10:00 | 758.6 | 174.6 | 251.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 249.1 | 0 | 27.7 | 0 | -32.5 | 0 | 758.6
2019-03-22 | 11:00 | 744.1 | 174.6 | 231.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 303.3 | 0 | 27.7 | 0 | -81 | 0 | 744.1
2019-03-22 | 12:00 | 682.2 | 174.6 | 252.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 258.1 | 0 | 20.1 | 0 | -111 | 0 | 682.2
2019-03-22 | 13:00 | 714.7 | 174.6 | 251.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 323.4 | 0 | 17.8 | 0 | -141 | 0 | 714.7
2019-03-22 | 14:00 | 721.9 | 174.6 | 251.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 303.6 | 0 | 15.5 | 0 | -111 | 0 | 721.9
2019-03-22 | 15:00 | 711.7 | 174.6 | 247.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 272.1 | 0 | 10.6 | 0 | -81 | 0 | 711.7
2019-03-22 | 16:00 | 721.8 | 174.6 | 281.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 169.5 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 721.8
2019-03-22 | 17:00 | 718.4 | 174.6 | 412.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 2.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 718.4
2019-03-22 | 18:00 | 766.3 | 174.6 | 412.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 49 | 0 | 766.3
2019-03-22 | 19:00 | 765.7 | 174.6 | 411.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 49 | 0 | 765.7
2019-03-22 | 20:00 | 751 | 174.6 | 412.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 34 | 0 | 751
2019-03-22 | 21:00 | 720.3 | 174.6 | 412.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | 0 | 720.3
2019-03-22 | 22:00 | 689.6 | 174.6 | 394 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 689.6
2019-03-22 | 23:00 | 658.8 | 174.6 | 371.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 658.8
2019-03-23 | 0:00 | 640.5 | 174.6 | 370.9 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 640.5
2019-03-23 | 1:00 | 648.7 | 174.6 | 359.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 648.7
2019-03-23 | 2:00 | 684.3 | 174.6 | 392 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 684.3
2019-03-23 | 3:00 | 715.2 | 174.6 | 412.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 8 | 0 | 715.2
2019-03-23 | 4:00 | 711 | 174.6 | 412.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 711
2019-03-23 | 5:00 | 686.6 | 174.6 | 397.7 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 686.6
2019-03-23 | 6:00 | 695.9 | 174.6 | 412.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 7.6 | 0 | 4.3 | 0 | 9 | 0 | 695.9
2019-03-23 | 7:00 | 729.8 | 174.6 | 397.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 67.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 729.8
2019-03-23 | 8:00 | 776.3 | 174.6 | 359.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 152.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 776.3
2019-03-23 | 9:00 | 774 | 174.6 | 320.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 188.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 774
2019-03-23 | 10:00 | 744.3 | 174.6 | 235.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 256.6 | 0 | 10.6 | 0 | -21 | 0 | 744.3
2019-03-23 | 11:00 | 722.4 | 174.6 | 244.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 283.2 | 0 | 12.9 | 0 | -81 | 0 | 722.4
2019-03-23 | 12:00 | 699.2 | 174.6 | 232.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 301.2 | 0 | 14.2 | 0 | -111 | 0 | 699.2
2019-03-23 | 13:00 | 719.3 | 174.6 | 223 | 49.2 | 0 | 38.8 | 235.9 | 0 | 18.8 | 0 | -21 | 0 | 719.3
2019-03-23 | 14:00 | 709 | 174.6 | 231.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 202.8 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 709
2019-03-23 | 15:00 | 693.9 | 174.6 | 238.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 182.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 693.9
2019-03-23 | 16:00 | 706.5 | 174.6 | 319.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 116.4 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 706.5
2019-03-23 | 17:00 | 723.2 | 174.6 | 323.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 3.4 | 0 | 5.6 | 0 | 96 | 0 | 723.2
2019-03-23 | 18:00 | 761.4 | 174.6 | 323.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 134 | 0 | 761.4
2019-03-23 | 19:00 | 773.1 | 174.6 | 323.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 136 | 0 | 773.1
2019-03-23 | 20:00 | 752.1 | 174.6 | 322.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 108 | 0 | 752.1
2019-03-23 | 21:00 | 723.2 | 174.6 | 323.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 98 | 0 | 723.2
2019-03-23 | 22:00 | 685.7 | 174.6 | 323.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 49 | 0 | 685.7
2019-03-23 | 23:00 | 662.7 | 174.6 | 323.1 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 28 | 0 | 662.7
2019-03-24 | 0:00 | 652 | 174.6 | 323.3 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 31 | 0 | 652
2019-03-24 | 1:00 | 649.2 | 174.6 | 323.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 13 | 0 | 649.2
2019-03-24 | 2:00 | 684.1 | 174.6 | 323.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 50 | 0 | 684.1
2019-03-24 | 3:00 | 699.6 | 174.6 | 322.9 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 67 | 0 | 699.6
2019-03-24 | 4:00 | 698.3 | 174.6 | 323.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 74 | 0 | 698.3
2019-03-24 | 5:00 | 670.5 | 174.6 | 323.3 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 51 | 0 | 670.5
2019-03-24 | 6:00 | 661.5 | 174.6 | 322.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 12.6 | 0 | 9.6 | 0 | 54 | 0 | 661.5
2019-03-24 | 7:00 | 672.3 | 174.6 | 285.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 120.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 672.3
2019-03-24 | 8:00 | 656.5 | 174.6 | 223.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 259.6 | 0 | 0.7 | 0 | -90 | 0 | 656.5
2019-03-24 | 9:00 | 642.2 | 174.6 | 188.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 382.5 | -40.4 | 2.3 | 0 | -153.5 | 0 | 642.2
2019-03-24 | 10:00 | 634.4 | 174.6 | 185.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 422.7 | -67.2 | 1.7 | 0 | -171 | 0 | 634.4
2019-03-24 | 11:00 | 626.9 | 174.6 | 190.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 383.8 | -40.8 | 1.7 | 0 | -171 | 0 | 626.9
2019-03-24 | 12:00 | 606 | 174.6 | 182.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 358.9 | -38 | 3.6 | 0 | -164 | 0 | 606
2019-03-24 | 13:00 | 594.3 | 174.6 | 184 | 49.2 | 0 | 38.8 | 386.5 | -71.4 | 3.6 | 0 | -171 | 0 | 594.3
2019-03-24 | 14:00 | 580.1 | 174.6 | 188.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 422.6 | -123.2 | 5 | -4.8 | -171 | 0 | 580.1
2019-03-24 | 15:00 | 584 | 174.6 | 183.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 360.6 | -57.6 | 5.6 | 0 | -171 | 0 | 584
2019-03-24 | 16:00 | 606.4 | 174.6 | 212.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 212.9 | 0 | 8.3 | 0 | -90 | 0 | 606.4
2019-03-24 | 17:00 | 649 | 174.6 | 339.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 5.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 649
2019-03-24 | 18:00 | 704.9 | 174.6 | 358.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 36 | 0 | 704.9
2019-03-24 | 19:00 | 726.8 | 174.6 | 358.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 53 | 0 | 726.8
2019-03-24 | 20:00 | 713.8 | 174.6 | 358.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 37 | 0 | 713.8
2019-03-24 | 21:00 | 693.7 | 174.6 | 357.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 25 | 0 | 693.7
2019-03-24 | 22:00 | 655.2 | 174.6 | 340.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 655.2
2019-03-24 | 23:00 | 624.3 | 174.6 | 311.1 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2019-03-25 | 0:00 | 613.1 | 174.6 | 314.1 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2019-03-25 | 1:00 | 630.5 | 174.6 | 313.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 630.5
2019-03-25 | 2:00 | 667.4 | 174.6 | 354.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 667.4
2019-03-25 | 3:00 | 694.8 | 174.6 | 358.2 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 694.8
2019-03-25 | 4:00 | 695.5 | 174.6 | 358.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 21 | 0 | 695.5
2019-03-25 | 5:00 | 693 | 174.6 | 358.6 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 23 | 0 | 693
2019-03-25 | 6:00 | 729.3 | 174.6 | 358.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 13.7 | 0 | 24.8 | 0 | 70 | 0 | 729.3
2019-03-25 | 7:00 | 761.2 | 174.6 | 357.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 118.8 | 0 | 19.2 | 0 | 3 | 0 | 761.2
2019-03-25 | 8:00 | 795.4 | 174.6 | 272.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 250.7 | 0 | 16.8 | 0 | -7 | 0 | 795.4
2019-03-25 | 9:00 | 805.3 | 174.6 | 287 | 49.2 | 0 | 38.8 | 346.2 | 0 | 20.5 | 0 | -111 | 0 | 805.3
2019-03-25 | 10:00 | 796.3 | 174.6 | 286.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 368.8 | 0 | 19.8 | 0 | -141 | 0 | 796.3
2019-03-25 | 11:00 | 785.6 | 174.6 | 277.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 278.4 | 0 | 18.2 | 0 | -51 | 0 | 785.6
2019-03-25 | 12:00 | 732 | 174.6 | 268.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 264.2 | 0 | 17.5 | 0 | -81 | 0 | 732
2019-03-25 | 13:00 | 765.7 | 174.6 | 269.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 216.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 765.7
2019-03-25 | 14:00 | 760.3 | 174.6 | 324.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 158.7 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 760.3
2019-03-25 | 15:00 | 748.4 | 174.6 | 368.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 96.5 | 0 | 13.9 | 0 | 7 | 0 | 748.4
2019-03-25 | 16:00 | 761 | 174.6 | 368 | 49.2 | 0 | 38.8 | 32.5 | 0 | 12.9 | 0 | 85 | 0 | 761
2019-03-25 | 17:00 | 778.2 | 174.6 | 368.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0.8 | 0 | 14.9 | 0 | 99 | 0 | 778.2
2019-03-25 | 18:00 | 801.4 | 174.6 | 368.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 123 | 0 | 801.4
2019-03-25 | 19:00 | 782.6 | 174.6 | 368 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 108 | 0 | 782.6
2019-03-25 | 20:00 | 753.2 | 174.6 | 368.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 78 | 0 | 753.2
2019-03-25 | 21:00 | 732.5 | 174.6 | 368.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 67 | 0 | 732.5
2019-03-25 | 22:00 | 695.9 | 174.6 | 368.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 34 | 0 | 695.9
2019-03-25 | 23:00 | 664.7 | 174.6 | 368.3 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 7 | 0 | 664.7
2019-03-26 | 0:00 | 659 | 174.6 | 368.1 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 16 | 0 | 659
2019-03-26 | 1:00 | 668 | 174.6 | 368.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 5 | 0 | 668
2019-03-26 | 2:00 | 697.5 | 174.6 | 368.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 33 | 0 | 697.5
2019-03-26 | 3:00 | 732.2 | 174.6 | 368.1 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 63 | 0 | 732.2
2019-03-26 | 4:00 | 738.9 | 174.6 | 368 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 72 | 0 | 738.9
2019-03-26 | 5:00 | 724.9 | 174.6 | 368.7 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 59 | 0 | 724.9
2019-03-26 | 6:00 | 748.5 | 174.6 | 368.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 15.2 | 0 | 14.5 | 0 | 88 | 0 | 748.5
2019-03-26 | 7:00 | 772 | 174.6 | 360.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 133.8 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 772
2019-03-26 | 8:00 | 765.5 | 174.6 | 278.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 295.6 | 0 | 19.2 | 0 | -90 | 0 | 765.5
2019-03-26 | 9:00 | 762 | 174.6 | 226.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 441.7 | -11.7 | 22.5 | -12.4 | -167.5 | 0 | 762
2019-03-26 | 10:00 | 738.7 | 174.6 | 225.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 516 | -95.9 | 23.8 | -22.6 | -171 | 0 | 738.7
2019-03-26 | 11:00 | 722.7 | 174.6 | 205.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 557.6 | -133.2 | 29.1 | -27.6 | -171 | 0 | 722.7
2019-03-26 | 12:00 | 670.7 | 174.6 | 206.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 591.2 | -219.8 | 33 | -31.4 | -171 | 0 | 670.7
2019-03-26 | 13:00 | 708.3 | 174.6 | 204.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 578 | -168.3 | 41.6 | -39.5 | -171 | 0 | 708.3
2019-03-26 | 14:00 | 705.8 | 174.6 | 211.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 491.2 | -91 | 48.2 | -45.8 | -171 | 0 | 705.8
2019-03-26 | 15:00 | 691.7 | 174.6 | 204.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 345.7 | -9.2 | 40.3 | -2 | -150 | 0 | 691.7
2019-03-26 | 16:00 | 698.1 | 174.6 | 241.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 184.4 | 0 | 39.6 | 0 | -30 | 0 | 698.1
2019-03-26 | 17:00 | 699.6 | 174.6 | 310.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 5.7 | 0 | 37.3 | 0 | 51 | 0 | 699.6
2019-03-26 | 18:00 | 726.9 | 174.6 | 311.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 98 | 0 | 726.9
2019-03-26 | 19:00 | 725 | 174.6 | 311.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 103 | 0 | 725
2019-03-26 | 20:00 | 709 | 174.6 | 311.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 92 | 0 | 709
2019-03-26 | 21:00 | 679 | 174.6 | 310.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 78 | 0 | 679
2019-03-26 | 22:00 | 647.5 | 174.6 | 310.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 46 | 0 | 647.5
2019-03-26 | 23:00 | 631.2 | 174.6 | 310.7 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 35 | 0 | 631.2
2019-03-27 | 0:00 | 622.3 | 174.6 | 310.7 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 40 | 0 | 622.3
2019-03-27 | 1:00 | 629 | 174.6 | 311.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 21 | 0 | 629
2019-03-27 | 2:00 | 669.9 | 174.6 | 311.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 58 | 0 | 669.9
2019-03-27 | 3:00 | 701.3 | 174.6 | 310.9 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 82 | 0 | 701.3
2019-03-27 | 4:00 | 708.2 | 174.6 | 310.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 90 | 0 | 708.2
2019-03-27 | 5:00 | 702.1 | 174.6 | 311.4 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 79 | 0 | 702.1
2019-03-27 | 6:00 | 718.8 | 174.6 | 311 | 49.2 | 0 | 38.8 | 17.5 | 0 | 34.7 | 0 | 93 | 0 | 718.8
2019-03-27 | 7:00 | 737 | 174.6 | 301.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 135.1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 737
2019-03-27 | 8:00 | 751.9 | 174.6 | 247.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 287.3 | 0 | 44.6 | 0 | -90 | 0 | 751.9
2019-03-27 | 9:00 | 756 | 174.6 | 236.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 424 | -11.2 | 47.2 | -35.4 | -167.5 | 0 | 756
2019-03-27 | 10:00 | 736.8 | 174.6 | 222.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 533.1 | -112.8 | 53.2 | -50.5 | -171 | 0 | 736.8
2019-03-27 | 11:00 | 723.9 | 174.6 | 219.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 579.4 | -169.4 | 58.8 | -55.9 | -171 | 0 | 723.9
2019-03-27 | 12:00 | 670.7 | 174.6 | 206.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 588 | -218.4 | 58.8 | -55.9 | -171 | 0 | 670.7
2019-03-27 | 13:00 | 703.5 | 174.6 | 212.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 560.3 | -163.9 | 55.1 | -52.3 | -171 | 0 | 703.5
2019-03-27 | 14:00 | 695.7 | 174.6 | 215.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 474.4 | -88.2 | 54.5 | -51.8 | -171 | 0 | 695.7
2019-03-27 | 15:00 | 691.8 | 174.6 | 210 | 49.2 | 0 | 38.8 | 360.1 | -9.5 | 53.2 | -34.6 | -150 | 0 | 691.8
2019-03-27 | 16:00 | 689.6 | 174.6 | 230.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 200.9 | 0 | 55.5 | 0 | -60 | 0 | 689.6
2019-03-27 | 17:00 | 679.4 | 174.6 | 263.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 5.6 | 0 | 49.9 | 0 | 66 | 0 | 679.4
2019-03-27 | 18:00 | 710.9 | 174.6 | 264 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 107 | 0 | 710.9
2019-03-27 | 19:00 | 707.4 | 174.6 | 263.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 102 | 0 | 707.4
2019-03-27 | 20:00 | 681.5 | 174.6 | 263.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 74 | 0 | 681.5
2019-03-27 | 21:00 | 660.6 | 174.6 | 263.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 61 | 0 | 660.6
2019-03-27 | 22:00 | 625.2 | 174.6 | 263 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 19 | 0 | 625.2
2019-03-27 | 23:00 | 591.5 | 174.6 | 252.5 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 591.5
2019-03-28 | 0:00 | 586.2 | 174.6 | 263.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 4 | 0 | 586.2
2019-03-28 | 1:00 | 596 | 174.6 | 261.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 596
2019-03-28 | 2:00 | 631.5 | 174.6 | 263.2 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 35 | 0 | 631.5
2019-03-28 | 3:00 | 658.9 | 174.6 | 263.7 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 63 | 0 | 658.9
2019-03-28 | 4:00 | 665.5 | 174.6 | 263.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 78 | 0 | 665.5
2019-03-28 | 5:00 | 644.5 | 174.6 | 263.5 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 67 | 0 | 644.5
2019-03-28 | 6:00 | 649.6 | 174.6 | 263.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 17.8 | 0 | 96 | 0 | 649.6
2019-03-28 | 7:00 | 667.7 | 174.6 | 264.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 86.5 | 0 | 13.5 | 0 | 41 | 0 | 667.7
2019-03-28 | 8:00 | 719 | 174.6 | 238.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 205.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 719
2019-03-28 | 9:00 | 726.7 | 174.6 | 243.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 301.1 | 0 | 9.6 | 0 | -90 | 0 | 726.7
2019-03-28 | 10:00 | 698.9 | 174.6 | 198.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 408.6 | 0 | 6.6 | -6.3 | -171 | 0 | 698.9
2019-03-28 | 11:00 | 688.6 | 174.6 | 198.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 459 | -61 | 7.3 | -6.9 | -171 | 0 | 688.6
2019-03-28 | 12:00 | 647.6 | 174.6 | 199.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 507.5 | -151.5 | 8.3 | -7.9 | -171 | 0 | 647.6
2019-03-28 | 13:00 | 673.9 | 174.6 | 208.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 510.9 | -138 | 10.9 | -10.4 | -171 | 0 | 673.9
2019-03-28 | 14:00 | 679.9 | 174.6 | 198 | 49.2 | 0 | 38.8 | 423.1 | -33.6 | 16.8 | -16 | -171 | 0 | 679.9
2019-03-28 | 15:00 | 679.9 | 174.6 | 236.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 305.6 | 0 | 12.9 | 0 | -137.5 | 0 | 679.9
2019-03-28 | 16:00 | 682.6 | 174.6 | 248.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 190.4 | 0 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 682.6
2019-03-28 | 17:00 | 677.9 | 174.6 | 300.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 4.4 | 0 | 5.9 | 0 | 72 | 0 | 677.9
2019-03-28 | 18:00 | 712.6 | 174.6 | 301 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 110 | 0 | 712.6
2019-03-28 | 19:00 | 700.7 | 174.6 | 301.1 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 98 | 0 | 700.7
2019-03-28 | 20:00 | 681.5 | 174.6 | 300.9 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 78 | 0 | 681.5
2019-03-28 | 21:00 | 648.8 | 174.6 | 300.5 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 58 | 0 | 648.8
2019-03-28 | 22:00 | 616.6 | 174.6 | 301 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 22 | 0 | 616.6
2019-03-28 | 23:00 | 600.2 | 174.6 | 300.8 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 10 | 0 | 600.2
2019-03-29 | 0:00 | 587.7 | 174.6 | 301.1 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 587.7
2019-03-29 | 1:00 | 607.3 | 174.6 | 300.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 607.3
2019-03-29 | 2:00 | 649.8 | 174.6 | 301.4 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 649.8
2019-03-29 | 3:00 | 681.5 | 174.6 | 300.6 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 92 | 0 | 681.5
2019-03-29 | 4:00 | 686.8 | 174.6 | 301.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 96 | 0 | 686.8
2019-03-29 | 5:00 | 674.5 | 174.6 | 301 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 78 | 0 | 674.5
2019-03-29 | 6:00 | 696.8 | 174.6 | 300.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 17.1 | 0 | 13.5 | 0 | 103 | 0 | 696.8
2019-03-29 | 7:00 | 702.9 | 174.6 | 300.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 121.4 | 0 | 11.2 | 0 | 7 | 0 | 702.9
2019-03-29 | 8:00 | 727.4 | 174.6 | 256.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 260.1 | 0 | 7.9 | 0 | -60 | 0 | 727.4
2019-03-29 | 9:00 | 728.1 | 174.6 | 216.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 420.6 | -11.6 | 2.3 | -2.2 | -160.5 | 0 | 728.1
2019-03-29 | 10:00 | 699.9 | 174.6 | 210.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 527.9 | -130.2 | 3 | -2.9 | -171 | 0 | 699.9
2019-03-29 | 11:00 | 687 | 174.6 | 205.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 577.2 | -187.8 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 687
2019-03-29 | 12:00 | 635 | 174.6 | 208.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 589.3 | -254.5 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 635
2019-03-29 | 13:00 | 671.6 | 174.6 | 197.4 | 49.2 | 0 | 38.8 | 567.8 | -185.4 | 4 | -3.8 | -171 | 0 | 671.6
2019-03-29 | 14:00 | 666.9 | 174.6 | 197.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 484.4 | -106.6 | 4 | -3.8 | -171 | 0 | 666.9
2019-03-29 | 15:00 | 659.2 | 174.6 | 205 | 49.2 | 0 | 38.8 | 358.4 | -9.9 | 3 | -2.9 | -157 | 0 | 659.2
2019-03-29 | 16:00 | 663 | 174.6 | 234.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 195.5 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 663
2019-03-29 | 17:00 | 653.8 | 174.6 | 315.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 653.8
2019-03-29 | 18:00 | 687.9 | 174.6 | 315.2 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 687.9
2019-03-29 | 19:00 | 689.5 | 174.6 | 315.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 689.5
2019-03-29 | 20:00 | 672.7 | 174.6 | 315.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 62 | 0 | 672.7
2019-03-29 | 21:00 | 655.1 | 174.6 | 315 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 56 | 0 | 655.1
2019-03-29 | 22:00 | 634.6 | 174.6 | 315.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 35 | 0 | 634.6
2019-03-29 | 23:00 | 611.5 | 174.6 | 315 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 14 | 0 | 611.5
2019-03-30 | 0:00 | 605.4 | 174.6 | 315.8 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 20 | 0 | 605.4
2019-03-30 | 1:00 | 599.9 | 174.6 | 310.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 599.9
2019-03-30 | 2:00 | 644.6 | 174.6 | 315.6 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 37 | 0 | 644.6
2019-03-30 | 3:00 | 679.1 | 174.6 | 315.3 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 65 | 0 | 679.1
2019-03-30 | 4:00 | 671.4 | 174.6 | 315.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 55 | 0 | 671.4
2019-03-30 | 5:00 | 645.2 | 174.6 | 315.8 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 26 | 0 | 645.2
2019-03-30 | 6:00 | 617.9 | 174.6 | 315.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 9.9 | 0 | 23.1 | 0 | 7 | 0 | 617.9
2019-03-30 | 7:00 | 638.6 | 174.6 | 276.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 70.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 638.6
2019-03-30 | 8:00 | 669.2 | 174.6 | 214.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 184.8 | 0 | 40.6 | 0 | -33.5 | 0 | 669.2
2019-03-30 | 9:00 | 668.3 | 174.6 | 227.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 307.4 | 0 | 41.6 | 0 | -171 | 0 | 668.3
2019-03-30 | 10:00 | 660.3 | 174.6 | 216.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 256.1 | 0 | 36 | 0 | -111 | 0 | 660.3
2019-03-30 | 11:00 | 649.4 | 174.6 | 225.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 269 | 0 | 33.7 | 0 | -141 | 0 | 649.4
2019-03-30 | 12:00 | 615.3 | 174.6 | 186.3 | 49.2 | 0 | 38.8 | 313.3 | 0 | 24.1 | 0 | -171 | 0 | 615.3
2019-03-30 | 13:00 | 643.9 | 174.6 | 208.5 | 49.2 | 0 | 38.8 | 224.4 | 0 | 29.4 | 0 | -81 | 0 | 643.9
2019-03-30 | 14:00 | 629.2 | 174.6 | 207.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 179.3 | 0 | 24.1 | 0 | -44 | 0 | 629.2
2019-03-30 | 15:00 | 623.8 | 174.6 | 211.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 159.5 | 0 | 20.1 | 0 | -30 | 0 | 623.8
2019-03-30 | 16:00 | 623.5 | 174.6 | 205.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 68.4 | 0 | 15.8 | 0 | 71 | 0 | 623.5
2019-03-30 | 17:00 | 626.1 | 174.6 | 206 | 81.3 | 0 | 38.8 | 2.9 | 0 | 14.5 | 0 | 108 | 0 | 626.1
2019-03-30 | 18:00 | 648.8 | 174.6 | 206.3 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 130 | 0 | 648.8
2019-03-30 | 19:00 | 656.7 | 174.6 | 206.6 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 132 | 0 | 656.7
2019-03-30 | 20:00 | 638.4 | 174.6 | 205.7 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 107 | 0 | 638.4
2019-03-30 | 21:00 | 614.1 | 174.6 | 205.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 88 | 0 | 614.1
2019-03-30 | 22:00 | 579.7 | 174.6 | 205.7 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 44 | 0 | 579.7
2019-03-30 | 23:00 | 566.5 | 174.6 | 206.2 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 18 | 0 | 566.5
2019-03-31 | 0:00 | 561.5 | 174.6 | 206.4 | 50.6 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 28 | 0 | 561.5
2019-03-31 | 1:00 | 565.4 | 174.6 | 206.3 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 7 | 0 | 565.4
2019-03-31 | 2:00 | 602.5 | 174.6 | 206.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 44 | 0 | 602.5
2019-03-31 | 3:00 | 631.3 | 174.6 | 205.6 | 73.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 77 | 0 | 631.3
2019-03-31 | 4:00 | 631.7 | 174.6 | 205.9 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 84 | 0 | 631.7
2019-03-31 | 5:00 | 611.5 | 174.6 | 206.1 | 69.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 65 | 0 | 611.5
2019-03-31 | 6:00 | 596.3 | 174.6 | 206 | 49.2 | 0 | 38.8 | 20.2 | 0 | 55.5 | 0 | 52 | 0 | 596.3
2019-03-31 | 7:00 | 597.6 | 174.6 | 210.2 | 49.2 | 0 | 38.8 | 127.7 | 0 | 57.1 | 0 | -60 | 0 | 597.6
2019-03-31 | 8:00 | 583.4 | 174.6 | 183.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 251.3 | -20.1 | 58.8 | -2.9 | -150 | 0 | 583.4
2019-03-31 | 9:00 | 594.5 | 174.6 | 188.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 354.7 | -47 | 60.1 | -57.1 | -167.5 | 0 | 594.5
2019-03-31 | 10:00 | 585.5 | 174.6 | 182.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 378.4 | -70 | 58.1 | -55.2 | -171 | 0 | 585.5
2019-03-31 | 11:00 | 584.1 | 174.6 | 189.9 | 49.2 | 0 | 38.8 | 407.9 | -108 | 54.8 | -52.1 | -171 | 0 | 584.1
2019-03-31 | 12:00 | 567.7 | 174.6 | 190.1 | 49.2 | 0 | 38.8 | 386.6 | -103 | 48.5 | -46.1 | -171 | 0 | 567.7
2019-03-31 | 13:00 | 563.2 | 174.6 | 179.6 | 49.2 | 0 | 38.8 | 424.2 | -134.4 | 43.3 | -41.1 | -171 | 0 | 563.2
2019-03-31 | 14:00 | 556.5 | 174.6 | 186.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 351 | -74.4 | 29.7 | -28.2 | -171 | 0 | 556.5
2019-03-31 | 15:00 | 555.5 | 174.6 | 184.7 | 49.2 | 0 | 38.8 | 246.5 | -19.5 | 23.1 | -21.9 | -120 | 0 | 555.5
2019-03-31 | 16:00 | 576.1 | 174.6 | 224.8 | 49.2 | 0 | 38.8 | 153.9 | 0 | 24.8 | 0 | -90 | 0 | 576.1
2019-03-31 | 17:00 | 618 | 174.6 | 293.4 | 81.3 | 0 | 38.8 | 6.1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 618
2019-03-31 | 18:00 | 667.7 | 174.6 | 355.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2019-03-31 | 19:00 | 685.7 | 174.6 | 376.8 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2019-03-31 | 20:00 | 675 | 174.6 | 361.5 | 81.3 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 675
2019-03-31 | 21:00 | 659.4 | 174.6 | 358.8 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 659.4
2019-03-31 | 22:00 | 609 | 174.6 | 308.1 | 70 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 609
2019-03-31 | 23:00 | 585.6 | 174.6 | 282.9 | 66.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 585.6
合計（百万kWh） |  | 62990.422 | 15294.96 | 30511.551 | 3942.118 | 0 | 3398.88 | 9946.722 | -853.346 | 1443.119 | -91.128 | -602.454 | 0 | 62990.422