## 連系線活用100%
中国電力ネットワーク
本データは、太陽光・風力の導入量を2023年度供給計画における2032年度時点の導入量程度（太陽光935万kW、風力149万kW）とした場合の シミュレーション結果であり、2023年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2022年度データ（ケース①）の基となるデータ です。系統WGで示した出力制御見通しは、2023年3月末時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2022年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は935万kW、風力は149万kW（太陽光・風力ともに2023年度供給計画における2032年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2022年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時に余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、関西中国間連系線の運用容量から、他エリア間の送電可能量を控除した値に対して100%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要 実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2022-04-01 | 0:00 | 595.8 | 174.6 | 232.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 60 | 0 | 595.8
2022-04-01 | 1:00 | 600.5 | 174.6 | 227 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 40 | 0 | 600.5
2022-04-01 | 2:00 | 630.2 | 174.6 | 226.7 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 60 | 0 | 630.2
2022-04-01 | 3:00 | 673.9 | 174.6 | 241.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68 | 0 | 80 | 0 | 673.9
2022-04-01 | 4:00 | 687.7 | 174.6 | 253.6 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 89 | 0 | 687.7
2022-04-01 | 5:00 | 694.6 | 174.6 | 255.2 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 99 | 0 | 694.6
2022-04-01 | 6:00 | 715.4 | 174.6 | 264 | 42.7 | 0 | 30.8 | 45.3 | 0 | 61.5 | 0 | 96.5 | 0 | 715.4
2022-04-01 | 7:00 | 718.3 | 174.6 | 253.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 221.1 | 0 | 60.7 | 0 | -65 | 0 | 718.3
2022-04-01 | 8:00 | 712.3 | 174.6 | 239.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 445.1 | -7.9962 | 65.9 | -31.6038 | -110 | -137 | 712.3
2022-04-01 | 9:00 | 723.7 | 174.6 | 237.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 623 | -121.3129 | 64.4 | -60.5871 | -130 | -137 | 723.7
2022-04-01 | 10:00 | 724.3 | 174.6 | 237 | 42.7 | 0 | 30.8 | 718.6 | -214.6371 | 57.9 | -55.6629 | -130 | -137 | 724.3
2022-04-01 | 11:00 | 730.7 | 174.6 | 234.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 766 | -223.496 | 52.5 | -49.504 | -160 | -137 | 730.7
2022-04-01 | 12:00 | 704.9 | 174.6 | 234.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 765 | -238.3564 | 54.6 | -51.3436 | -171 | -137 | 704.9
2022-04-01 | 13:00 | 725.6 | 174.6 | 239.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 710.1 | -196.2971 | 50.3 | -48.1029 | -141 | -137 | 725.6
2022-04-01 | 14:00 | 702.2 | 174.6 | 235.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 623.4 | -133.2607 | 49.8 | -46.8393 | -137.5 | -137 | 702.2
2022-04-01 | 15:00 | 694.5 | 174.6 | 227.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 491.6 | -18.7209 | 48.8 | -45.6791 | -120 | -137 | 694.5
2022-04-01 | 16:00 | 710 | 174.6 | 241.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 299.7 | 0 | 45.8 | 0 | -110 | -15.2 | 710
2022-04-01 | 17:00 | 716.3 | 174.6 | 292.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 99.2 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 716.3
2022-04-01 | 18:00 | 738 | 174.6 | 322 | 80.6 | 0 | 30.8 | 2.6 | 0 | 28.4 | 0 | 99 | 0 | 738
2022-04-01 | 19:00 | 741.5 | 174.6 | 322.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 103 | 0 | 741.5
2022-04-01 | 20:00 | 728.6 | 174.6 | 322 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 89 | 0 | 728.6
2022-04-01 | 21:00 | 705.1 | 174.6 | 321.8 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 76 | 0 | 705.1
2022-04-01 | 22:00 | 671.7 | 174.6 | 322.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 48 | 0 | 671.7
2022-04-01 | 23:00 | 651.7 | 174.6 | 321.6 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 42 | 0 | 651.7
2022-04-02 | 0:00 | 630.3 | 174.6 | 321.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 38 | 0 | 630.3
2022-04-02 | 1:00 | 636.2 | 174.6 | 321.7 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 24 | 0 | 636.2
2022-04-02 | 2:00 | 677.1 | 174.6 | 322.5 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 63 | 0 | 677.1
2022-04-02 | 3:00 | 703.4 | 174.6 | 322.3 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 87 | 0 | 703.4
2022-04-02 | 4:00 | 709.2 | 174.6 | 321.8 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 100 | 0 | 709.2
2022-04-02 | 5:00 | 699.1 | 174.6 | 322.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 92 | 0 | 699.1
2022-04-02 | 6:00 | 697.4 | 174.6 | 321.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 43.9 | 0 | 10.8 | 0 | 73 | 0 | 697.4
2022-04-02 | 7:00 | 689.2 | 174.6 | 254.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 207.6 | 0 | 8.9 | 0 | -30 | 0 | 689.2
2022-04-02 | 8:00 | 681.1 | 174.6 | 222.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 369.2 | 0 | 3.8 | 0 | -120 | -42.6 | 681.1
2022-04-02 | 9:00 | 682.9 | 174.6 | 218.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 486.6 | -17.4 | 4.2 | 0 | -120 | -137 | 682.9
2022-04-02 | 10:00 | 660.3 | 174.6 | 214.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 551.3 | -82.3 | 6.6 | 0 | -141 | -137 | 660.3
2022-04-02 | 11:00 | 650.9 | 174.6 | 214.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 637.7 | -166.5 | 10.2 | 0 | -156 | -137 | 650.9
2022-04-02 | 12:00 | 633.4 | 174.6 | 212.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 686.3 | -217.9 | 12.7 | 0 | -171 | -137 | 633.4
2022-04-02 | 13:00 | 632.7 | 174.6 | 204.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 696.7 | -250.9 | 12.5 | 0 | -141 | -137 | 632.7
2022-04-02 | 14:00 | 604.8 | 174.6 | 212.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 617.4 | -206.7 | 11.9 | 0 | -141 | -137 | 604.8
2022-04-02 | 15:00 | 597.4 | 174.6 | 203.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 481.7 | -73.5 | 12.3 | 0 | -137.5 | -137 | 597.4
2022-04-02 | 16:00 | 617 | 174.6 | 205.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 302.8 | 0 | 10.2 | 0 | -120 | -29.5 | 617
2022-04-02 | 17:00 | 645.6 | 174.6 | 232.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 119.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2022-04-02 | 18:00 | 684.7 | 174.6 | 285.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 100 | 0 | 684.7
2022-04-02 | 19:00 | 705 | 174.6 | 293.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 117 | 0 | 705
2022-04-02 | 20:00 | 695.4 | 174.6 | 293.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 106 | 0 | 695.4
2022-04-02 | 21:00 | 670.7 | 174.6 | 293 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 89 | 0 | 670.7
2022-04-02 | 22:00 | 627.1 | 174.6 | 293.6 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 52 | 0 | 627.1
2022-04-02 | 23:00 | 614.9 | 174.6 | 293.6 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 | 0 | 614.9
2022-04-03 | 0:00 | 599.4 | 174.6 | 292.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 52 | 0 | 599.4
2022-04-03 | 1:00 | 611.6 | 174.6 | 292.8 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 39 | 0 | 611.6
2022-04-03 | 2:00 | 643.7 | 174.6 | 293 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 68 | 0 | 643.7
2022-04-03 | 3:00 | 680.8 | 174.6 | 293.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | 0 | 680.8
2022-04-03 | 4:00 | 683.8 | 174.6 | 293.7 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 106 | 0 | 683.8
2022-04-03 | 5:00 | 669.1 | 174.6 | 309.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 79 | 0 | 669.1
2022-04-03 | 6:00 | 665.4 | 174.6 | 309.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 63.5 | 0 | 5.6 | 0 | 39 | 0 | 665.4
2022-04-03 | 7:00 | 646 | 174.6 | 218.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 264.2 | 0 | 4.8 | 0 | -90 | 0 | 646
2022-04-03 | 8:00 | 604.9 | 174.6 | 206.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 466.4 | -63.6 | 4.6 | 0 | -120 | -137 | 604.9
2022-04-03 | 9:00 | 592.5 | 174.6 | 203.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 627.1 | -217.6 | 5.9 | 0 | -137.5 | -137 | 592.5
2022-04-03 | 10:00 | 580.8 | 174.6 | 210.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 718.4 | -316.7 | 13.2 | 0 | -156 | -137 | 580.8
2022-04-03 | 11:00 | 586.5 | 174.6 | 216.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 755.9 | -349 | 23.3 | 0 | -171 | -137 | 586.5
2022-04-03 | 12:00 | 584.9 | 174.6 | 203.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 746.4 | -330 | 24.8 | 0 | -171 | -137 | 584.9
2022-04-03 | 13:00 | 563.4 | 174.6 | 214.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 692.7 | -330.4306 | 28.5 | -12.1694 | -141 | -137 | 563.4
2022-04-03 | 14:00 | 547 | 174.6 | 212.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 618 | -285.9 | 32.5 | 0 | -141 | -137 | 547
2022-04-03 | 15:00 | 546 | 174.6 | 204.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 498 | -181.4 | 33.6 | 0 | -120 | -137 | 546
2022-04-03 | 16:00 | 567.5 | 174.6 | 204.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 314.6 | 0 | 41.7 | 0 | -120 | -121.4 | 567.5
2022-04-03 | 17:00 | 609.9 | 174.6 | 203 | 80.6 | 0 | 30.8 | 115.5 | 0 | 35.4 | 0 | -30 | 0 | 609.9
2022-04-03 | 18:00 | 656.1 | 174.6 | 264 | 80.6 | 0 | 30.8 | 4.5 | 0 | 28.6 | 0 | 73 | 0 | 656.1
2022-04-03 | 19:00 | 663.3 | 174.6 | 264.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 88 | 0 | 663.3
2022-04-03 | 20:00 | 647.5 | 174.6 | 263.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 74 | 0 | 647.5
2022-04-03 | 21:00 | 637.4 | 174.6 | 264 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 71 | 0 | 637.4
2022-04-03 | 22:00 | 592.4 | 174.6 | 263.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 33 | 0 | 592.4
2022-04-03 | 23:00 | 569.8 | 174.6 | 263.6 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 28 | 0 | 569.8
2022-04-04 | 0:00 | 554.6 | 174.6 | 263.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 33 | 0 | 554.6
2022-04-04 | 1:00 | 567 | 174.6 | 264.1 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 567
2022-04-04 | 2:00 | 611.5 | 174.6 | 264 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 65 | 0 | 611.5
2022-04-04 | 3:00 | 660.8 | 174.6 | 263.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 109 | 0 | 660.8
2022-04-04 | 4:00 | 683.5 | 174.6 | 264 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 136 | 0 | 683.5
2022-04-04 | 5:00 | 688.2 | 174.6 | 263.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 143 | 0 | 688.2
2022-04-04 | 6:00 | 714.1 | 174.6 | 264 | 42.7 | 0 | 30.8 | 62.2 | 0 | 6.8 | 0 | 133 | 0 | 714.1
2022-04-04 | 7:00 | 712.5 | 174.6 | 262.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 256.7 | 0 | 5.4 | 0 | -60 | 0 | 712.5
2022-04-04 | 8:00 | 709.8 | 174.6 | 244.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 455.3 | 0 | 4.8 | 0 | -120 | -122.6 | 709.8
2022-04-04 | 9:00 | 721.6 | 174.6 | 248.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 608.1 | -80.8471 | 3.9 | -1.8529 | -167.5 | -137 | 721.6
2022-04-04 | 10:00 | 720.9 | 174.6 | 246.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 699.3 | -168.252 | 6.4 | -3.248 | -171 | -137 | 720.9
2022-04-04 | 11:00 | 721.2 | 174.6 | 232.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 750.9 | -207.6801 | 11.6 | -5.8199 | -171 | -137 | 721.2
2022-04-04 | 12:00 | 686.3 | 174.6 | 222.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 761.8 | -244.5547 | 12.1 | -5.8453 | -171 | -137 | 686.3
2022-04-04 | 13:00 | 706 | 174.6 | 229.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 727.7 | -228.1738 | 12.9 | -6.4262 | -141 | -137 | 706
2022-04-04 | 14:00 | 684 | 174.6 | 233.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 650.4 | -175.8817 | 12.6 | -6.6183 | -141 | -137 | 684
2022-04-04 | 15:00 | 674.5 | 174.6 | 226.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 511.5 | -59.1905 | 9.7 | -4.7095 | -120 | -137 | 674.5
2022-04-04 | 16:00 | 685.2 | 174.6 | 236 | 42.7 | 0 | 30.8 | 329 | 0 | 9.5 | 0 | -120 | -17.4 | 685.2
2022-04-04 | 17:00 | 702.7 | 174.6 | 280 | 80.6 | 0 | 30.8 | 130.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 702.7
2022-04-04 | 18:00 | 704.5 | 174.6 | 326.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0 | 80 | 0 | 704.5
2022-04-04 | 19:00 | 702.2 | 174.6 | 326 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 86 | 0 | 702.2
2022-04-04 | 20:00 | 692.2 | 174.6 | 326 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 76 | 0 | 692.2
2022-04-04 | 21:00 | 663.9 | 174.6 | 326 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 53 | 0 | 663.9
2022-04-04 | 22:00 | 640.1 | 174.6 | 326.9 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 34 | 0 | 640.1
2022-04-04 | 23:00 | 622.6 | 174.6 | 326.1 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 33 | 0 | 622.6
2022-04-05 | 0:00 | 617.3 | 174.6 | 326.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 42 | 0 | 617.3
2022-04-05 | 1:00 | 627.9 | 174.6 | 326.5 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 27 | 0 | 627.9
2022-04-05 | 2:00 | 672.9 | 174.6 | 326.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 67 | 0 | 672.9
2022-04-05 | 3:00 | 722.2 | 174.6 | 326.8 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 110 | 0 | 722.2
2022-04-05 | 4:00 | 738.1 | 174.6 | 326.3 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 131 | 0 | 738.1
2022-04-05 | 5:00 | 733.6 | 174.6 | 326.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 131 | 0 | 733.6
2022-04-05 | 6:00 | 762.6 | 174.6 | 325.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 69.4 | 0 | 1.2 | 0 | 118 | 0 | 762.6
2022-04-05 | 7:00 | 746.1 | 174.6 | 257.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 270.2 | 0 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 746.1
2022-04-05 | 8:00 | 737.5 | 174.6 | 253.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | -150 | -83.7 | 737.5
2022-04-05 | 9:00 | 735.2 | 174.6 | 242.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 623 | -74.3 | 0 | 0 | -167.5 | -137 | 735.2
2022-04-05 | 10:00 | 724.8 | 174.6 | 233.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 714.2 | -163.7 | 0.7 | 0 | -171 | -137 | 724.8
2022-04-05 | 11:00 | 730.2 | 174.6 | 228.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 758.9 | -198.3122 | 2.1 | -0.88783 | -171 | -137 | 730.2
2022-04-05 | 12:00 | 691.5 | 174.6 | 229.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 766.3 | -247.796 | 6.7 | -2.904 | -171 | -137 | 691.5
2022-04-05 | 13:00 | 710.6 | 174.6 | 225.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 727.9 | -186.5067 | 7.2 | -3.2933 | -171 | -137 | 710.6
2022-04-05 | 14:00 | 702.9 | 174.6 | 238.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 623.1 | -105 | 6.1 | 0 | -171 | -137 | 702.9
2022-04-05 | 15:00 | 700.3 | 174.6 | 237.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 421.5 | 0 | 3.8 | 0 | -150 | -60.5 | 700.3
2022-04-05 | 16:00 | 693.8 | 174.6 | 242.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 199.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 693.8
2022-04-05 | 17:00 | 672.6 | 174.6 | 276.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 68 | 0 | 5.8 | 0 | 36 | 0 | 672.6
2022-04-05 | 18:00 | 704.2 | 174.6 | 276.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 3.5 | 0 | 14 | 0 | 124 | 0 | 704.2
2022-04-05 | 19:00 | 701.8 | 174.6 | 277.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 117 | 0 | 701.8
2022-04-05 | 20:00 | 684.5 | 174.6 | 277.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 99 | 0 | 684.5
2022-04-05 | 21:00 | 664 | 174.6 | 276.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 81 | 0 | 664
2022-04-05 | 22:00 | 627.9 | 174.6 | 277.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 44 | 0 | 627.9
2022-04-05 | 23:00 | 609.6 | 174.6 | 277 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 36 | 0 | 609.6
2022-04-06 | 0:00 | 591.5 | 174.6 | 277.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 33 | 0 | 591.5
2022-04-06 | 1:00 | 589.3 | 174.6 | 277.7 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 4 | 0 | 589.3
2022-04-06 | 2:00 | 624.5 | 174.6 | 276.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 31 | 0 | 624.5
2022-04-06 | 3:00 | 677.2 | 174.6 | 277.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 81 | 0 | 677.2
2022-04-06 | 4:00 | 692.4 | 174.6 | 277.6 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 105 | 0 | 692.4
2022-04-06 | 5:00 | 694.9 | 174.6 | 277.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 111 | 0 | 694.9
2022-04-06 | 6:00 | 705.6 | 174.6 | 277.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 66.1 | 0 | 27.2 | 0 | 87 | 0 | 705.6
2022-04-06 | 7:00 | 704.8 | 174.6 | 267.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 259.6 | 0 | 19.5 | 0 | -90 | 0 | 704.8
2022-04-06 | 8:00 | 705.8 | 174.6 | 238.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 439.1 | 0 | 14.7 | 0 | -120 | -114.6 | 705.8
2022-04-06 | 9:00 | 727.5 | 174.6 | 244 | 42.7 | 0 | 30.8 | 581.6 | -85.8 | 14.1 | 0 | -137.5 | -137 | 727.5
2022-04-06 | 10:00 | 708.8 | 174.6 | 231.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 683.3 | -183.9 | 14.7 | -7 | -141 | -137 | 708.8
2022-04-06 | 11:00 | 711.7 | 174.6 | 222.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 734.1 | -194.59 | 16.3 | -7.11 | -171 | -137 | 711.7
2022-04-06 | 12:00 | 682 | 174.6 | 232.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 742.1 | -243.0704 | 20.4 | -9.6296 | -171 | -137 | 682
2022-04-06 | 13:00 | 703.9 | 174.6 | 232.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 699.2 | -205.029 | 14.2 | -6.871 | -141 | -137 | 703.9
2022-04-06 | 14:00 | 689.9 | 174.6 | 221.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 622.6 | -128.4065 | 7.9 | -3.3935 | -141 | -137 | 689.9
2022-04-06 | 15:00 | 684.7 | 174.6 | 225.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 484.6 | -22.7 | 6 | 0 | -120 | -137 | 684.7
2022-04-06 | 16:00 | 702 | 174.6 | 263.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 307.1 | 0 | 3.5 | 0 | -120 | 0 | 702
2022-04-06 | 17:00 | 690 | 174.6 | 282.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 119.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 690
2022-04-06 | 18:00 | 695.6 | 174.6 | 306.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 5.7 | 0 | 2.7 | 0 | 95 | 0 | 695.6
2022-04-06 | 19:00 | 692.1 | 174.6 | 305.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 97 | 0 | 692.1
2022-04-06 | 20:00 | 675.8 | 174.6 | 305.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 83 | 0 | 675.8
2022-04-06 | 21:00 | 654.8 | 174.6 | 305.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 67 | 0 | 654.8
2022-04-06 | 22:00 | 635.3 | 174.6 | 306.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 52 | 0 | 635.3
2022-04-06 | 23:00 | 621.4 | 174.6 | 305.9 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 53 | 0 | 621.4
2022-04-07 | 0:00 | 604 | 174.6 | 306.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 604
2022-04-07 | 1:00 | 608.1 | 174.6 | 306.1 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 28 | 0 | 608.1
2022-04-07 | 2:00 | 646.8 | 174.6 | 305.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 646.8
2022-04-07 | 3:00 | 698.4 | 174.6 | 305.7 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 107 | 0 | 698.4
2022-04-07 | 4:00 | 717.2 | 174.6 | 306.5 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 129 | 0 | 717.2
2022-04-07 | 5:00 | 702.2 | 174.6 | 306 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 3.9 | 0 | 117 | 0 | 702.2
2022-04-07 | 6:00 | 708.9 | 174.6 | 312.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 66.4 | 0 | 5.3 | 0 | 77 | 0 | 708.9
2022-04-07 | 7:00 | 695.5 | 174.6 | 252.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 248.6 | 0 | 6.3 | 0 | -60 | 0 | 695.5
2022-04-07 | 8:00 | 705.2 | 174.6 | 237 | 42.7 | 0 | 30.8 | 429.8 | 0 | 6.2 | 0 | -145 | -70.9 | 705.2
2022-04-07 | 9:00 | 717 | 174.6 | 237.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 588.1 | -66.7 | 6.7 | 0 | -160 | -137 | 717
2022-04-07 | 10:00 | 716.2 | 174.6 | 234.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 687.8 | -154.7358 | 17.1 | -8.6642 | -171 | -137 | 716.2
2022-04-07 | 11:00 | 714.2 | 174.6 | 229.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 741.3 | -211.5073 | 28.6 | -13.4927 | -171 | -137 | 714.2
2022-04-07 | 12:00 | 692.5 | 174.6 | 228.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 754.9 | -248.3953 | 33.4 | -16.0047 | -171 | -137 | 692.5
2022-04-07 | 13:00 | 715.2 | 174.6 | 234.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 684.7 | -162.4871 | 35.9 | -17.4129 | -171 | -137 | 715.2
2022-04-07 | 14:00 | 708.3 | 174.6 | 230.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 554.8 | -74 | 38.1 | 0 | -152.5 | -137 | 708.3
2022-04-07 | 15:00 | 698.7 | 174.6 | 232.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 399 | 0 | 33.9 | 0 | -120 | -94.6 | 698.7
2022-04-07 | 16:00 | 703.7 | 174.6 | 251.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 229.4 | 0 | 34.3 | 0 | -60 | 0 | 703.7
2022-04-07 | 17:00 | 690.1 | 174.6 | 268.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 98.4 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 690.1
2022-04-07 | 18:00 | 697 | 174.6 | 270.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 5 | 0 | 32.9 | 0 | 103 | 0 | 697
2022-04-07 | 19:00 | 681.6 | 174.6 | 270.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 99 | 0 | 681.6
2022-04-07 | 20:00 | 662.1 | 174.6 | 270.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 80 | 0 | 662.1
2022-04-07 | 21:00 | 640.1 | 174.6 | 270.4 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 65 | 0 | 640.1
2022-04-07 | 22:00 | 620.7 | 174.6 | 269.9 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 47 | 0 | 620.7
2022-04-07 | 23:00 | 592.9 | 174.6 | 269.9 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 31 | 0 | 592.9
2022-04-08 | 0:00 | 584.1 | 174.6 | 270.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 40 | 0 | 584.1
2022-04-08 | 1:00 | 590.2 | 174.6 | 270.6 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 24 | 0 | 590.2
2022-04-08 | 2:00 | 636.3 | 174.6 | 270.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 71 | 0 | 636.3
2022-04-08 | 3:00 | 679.3 | 174.6 | 270.7 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 110 | 0 | 679.3
2022-04-08 | 4:00 | 695.5 | 174.6 | 270 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 120 | 0 | 695.5
2022-04-08 | 5:00 | 685.2 | 174.6 | 270 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 18.2 | 0 | 122 | 0 | 685.2
2022-04-08 | 6:00 | 688.9 | 174.6 | 270.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 69.3 | 0 | 13.4 | 0 | 88 | 0 | 688.9
2022-04-08 | 7:00 | 688.8 | 174.6 | 271.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 257.1 | 0 | 14.4 | 0 | -102 | 0 | 688.8
2022-04-08 | 8:00 | 680.7 | 174.6 | 227 | 42.7 | 0 | 30.8 | 450.5 | 0 | 9.6 | 0 | -120 | -134.5 | 680.7
2022-04-08 | 9:00 | 692.1 | 174.6 | 229.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 604.6 | -123.8 | 8.4 | 0 | -137.5 | -137 | 692.1
2022-04-08 | 10:00 | 688.2 | 174.6 | 216.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 699.6 | -189.4 | 6 | 0 | -156 | -137 | 688.2
2022-04-08 | 11:00 | 696.8 | 174.6 | 216.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 744.4 | -207.9924 | 6.2 | -2.3076 | -171 | -137 | 696.8
2022-04-08 | 12:00 | 669.1 | 174.6 | 211.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 756.1 | -242.9762 | 7.2 | -3.2238 | -171 | -137 | 669.1
2022-04-08 | 13:00 | 691.8 | 174.6 | 219.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 726.1 | -228.264 | 7.5 | -3.436 | -141 | -137 | 691.8
2022-04-08 | 14:00 | 673.8 | 174.6 | 215 | 42.7 | 0 | 30.8 | 648.1 | -164.7 | 5.3 | 0 | -141 | -137 | 673.8
2022-04-08 | 15:00 | 665.5 | 174.6 | 219 | 42.7 | 0 | 30.8 | 511.9 | -60.5 | 4 | 0 | -120 | -137 | 665.5
2022-04-08 | 16:00 | 678.6 | 174.6 | 233.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 329 | 0 | 2.3 | 0 | -120 | -14 | 678.6
2022-04-08 | 17:00 | 674.7 | 174.6 | 251.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 132.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 674.7
2022-04-08 | 18:00 | 664 | 174.6 | 252 | 80.6 | 0 | 30.8 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 117 | 0 | 664
2022-04-08 | 19:00 | 656 | 174.6 | 251.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 116 | 0 | 656
2022-04-08 | 20:00 | 650 | 174.6 | 251.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 110 | 0 | 650
2022-04-08 | 21:00 | 635.8 | 174.6 | 252.3 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 635.8
2022-04-08 | 22:00 | 616.7 | 174.6 | 251.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 86 | 0 | 616.7
2022-04-08 | 23:00 | 598.5 | 174.6 | 251.6 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 72 | 0 | 598.5
2022-04-09 | 0:00 | 579.2 | 174.6 | 251.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 64 | 0 | 579.2
2022-04-09 | 1:00 | 579.3 | 174.6 | 252 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 35 | 0 | 579.3
2022-04-09 | 2:00 | 609.2 | 174.6 | 252.2 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 58 | 0 | 609.2
2022-04-09 | 3:00 | 660.3 | 174.6 | 251.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 103 | 0 | 660.3
2022-04-09 | 4:00 | 665 | 174.6 | 251.5 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 113 | 0 | 665
2022-04-09 | 5:00 | 653.9 | 174.6 | 251.3 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 23.6 | 0 | 104 | 0 | 653.9
2022-04-09 | 6:00 | 629.7 | 174.6 | 238.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 78.4 | 0 | 24.8 | 0 | 40 | 0 | 629.7
2022-04-09 | 7:00 | 603.2 | 174.6 | 208.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 275.3 | 0 | 21.7 | 0 | -135 | -15.5 | 603.2
2022-04-09 | 8:00 | 586.9 | 174.6 | 206.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 468.5 | -69.1 | 20.3 | 0 | -150 | -137 | 586.9
2022-04-09 | 9:00 | 591.4 | 174.6 | 209.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 622.8 | -195.3181 | 20.7 | -9.9819 | -167.5 | -137 | 591.4
2022-04-09 | 10:00 | 598.4 | 174.6 | 214.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 720.2 | -286.8577 | 20.4 | -9.9423 | -171 | -137 | 598.4
2022-04-09 | 11:00 | 612.3 | 174.6 | 208.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 767.6 | -311.4718 | 21.8 | -14.5282 | -171 | -137 | 612.3
2022-04-09 | 12:00 | 597 | 174.6 | 206.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 772.8 | -323.405 | 24.8 | -23.495 | -171 | -137 | 597
2022-04-09 | 13:00 | 592.6 | 174.6 | 202.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 737.1 | -330.4551 | 23.5 | -22.6449 | -128.6 | -137 | 592.6
2022-04-09 | 14:00 | 571 | 174.6 | 202.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 652.7 | -269.1723 | 19.7 | -13.4277 | -132 | -137 | 571
2022-04-09 | 15:00 | 572.6 | 174.6 | 202.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 512.5 | -146.0724 | 17.4 | -8.7276 | -115.8 | -137 | 572.6
2022-04-09 | 16:00 | 591.1 | 174.6 | 202.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 327.5 | 0 | 15.2 | 0 | -117.2 | -85 | 591.1
2022-04-09 | 17:00 | 612.3 | 174.6 | 202.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 131.7 | 0 | 19.9 | 0 | -28.2 | 0 | 612.3
2022-04-09 | 18:00 | 621.2 | 174.6 | 203.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 7.7 | 0 | 23.3 | 0 | 101.1 | 0 | 621.2
2022-04-09 | 19:00 | 618.8 | 174.6 | 203.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 108.7 | 0 | 618.8
2022-04-09 | 20:00 | 606.2 | 174.6 | 202.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 95.5 | 0 | 606.2
2022-04-09 | 21:00 | 575.8 | 174.6 | 202.2 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 67.9 | 0 | 575.8
2022-04-09 | 22:00 | 535.2 | 174.6 | 201.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 28.7 | 0 | 535.2
2022-04-09 | 23:00 | 520.4 | 174.6 | 201.1 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 28.4 | 0 | 520.4
2022-04-10 | 0:00 | 522.1 | 174.6 | 201.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 48.2 | 0 | 522.1
2022-04-10 | 1:00 | 520.3 | 174.6 | 201.1 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 26.6 | 0 | 520.3
2022-04-10 | 2:00 | 558.5 | 174.6 | 201.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 61.2 | 0 | 558.5
2022-04-10 | 3:00 | 597.5 | 174.6 | 202.7 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 95.8 | 0 | 597.5
2022-04-10 | 4:00 | 610.1 | 174.6 | 202.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 113.9 | 0 | 610.1
2022-04-10 | 5:00 | 586 | 174.6 | 202.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.5 | 0 | 13.6 | 0 | 94.8 | 0 | 586
2022-04-10 | 6:00 | 569.6 | 174.6 | 202.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 76.3 | 0 | 18.6 | 0 | 24.5 | 0 | 569.6
2022-04-10 | 7:00 | 548.5 | 174.6 | 201.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 265.7 | 0 | 17 | 0 | -117.9 | -66.1 | 548.5
2022-04-10 | 8:00 | 525.2 | 174.6 | 201.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 459.1 | -130.3608 | 10.1 | -4.8392 | -121.1 | -137 | 525.2
2022-04-10 | 9:00 | 539.4 | 174.6 | 201.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 612.9 | -255.9234 | 9 | -3.9766 | -135.2 | -137 | 539.4
2022-04-10 | 10:00 | 546.9 | 174.6 | 201.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 711.5 | -347.451 | 10.2 | -4.649 | -135.4 | -137 | 546.9
2022-04-10 | 11:00 | 552.2 | 174.6 | 201.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 758.6 | -393.448 | 9.4 | -4.452 | -130.7 | -137 | 552.2
2022-04-10 | 12:00 | 557.4 | 174.6 | 201.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 762.4 | -353.3554 | 11.9 | -5.4446 | -171 | -137 | 557.4
2022-04-10 | 13:00 | 550.9 | 174.6 | 201.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 716.8 | -350.9426 | 10.2 | -4.7574 | -133.2 | -137 | 550.9
2022-04-10 | 14:00 | 534 | 174.6 | 201.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 619.4 | -273.6153 | 11.7 | -5.5847 | -130.4 | -137 | 534
2022-04-10 | 15:00 | 536.3 | 174.6 | 201.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 456.3 | -138.9488 | 10.3 | -4.6512 | -99.2 | -137 | 536.3
2022-04-10 | 16:00 | 550.3 | 174.6 | 201.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 263.1 | 0 | 4.4 | 0 | -85.1 | -81.9 | 550.3
2022-04-10 | 17:00 | 567.7 | 174.6 | 202.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 100.8 | 0 | 2.1 | 0 | -23.3 | 0 | 567.7
2022-04-10 | 18:00 | 596.7 | 174.6 | 222.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 6.5 | 0 | 3.5 | 0 | 78 | 0 | 596.7
2022-04-10 | 19:00 | 605.8 | 174.6 | 222.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 91 | 0 | 605.8
2022-04-10 | 20:00 | 589.7 | 174.6 | 222.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 72 | 0 | 589.7
2022-04-10 | 21:00 | 574.4 | 174.6 | 221.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 63 | 0 | 574.4
2022-04-10 | 22:00 | 536.2 | 174.6 | 222.6 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 27 | 0 | 536.2
2022-04-10 | 23:00 | 513.3 | 174.6 | 222.2 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 20 | 0 | 513.3
2022-04-11 | 0:00 | 515 | 174.6 | 222.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 515
2022-04-11 | 1:00 | 513.3 | 174.6 | 222.4 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 513.3
2022-04-11 | 2:00 | 557.5 | 174.6 | 222.1 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 47 | 0 | 557.5
2022-04-11 | 3:00 | 609.6 | 174.6 | 222.8 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 92 | 0 | 609.6
2022-04-11 | 4:00 | 636.3 | 174.6 | 222.7 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 122 | 0 | 636.3
2022-04-11 | 5:00 | 615 | 174.6 | 222.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.5 | 0 | 18.1 | 0 | 99 | 0 | 615
2022-04-11 | 6:00 | 612.5 | 174.6 | 222.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 58.5 | 0 | 25.3 | 0 | 58 | 0 | 612.5
2022-04-11 | 7:00 | 618.5 | 174.6 | 218.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 210.1 | 0 | 31.5 | 0 | -90 | 0 | 618.5
2022-04-11 | 8:00 | 658.6 | 174.6 | 222.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 399.5 | 0 | 27.8 | 0 | -171 | -68 | 658.6
2022-04-11 | 9:00 | 686.9 | 174.6 | 228.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 557.8 | -62.9 | 23.1 | 0 | -171 | -137 | 686.9
2022-04-11 | 10:00 | 708.4 | 174.6 | 229.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 607.3 | -84.9 | 16.5 | 0 | -171 | -137 | 708.4
2022-04-11 | 11:00 | 719.9 | 174.6 | 227.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 536.6 | 0 | 15.4 | 0 | -171 | -136.6 | 719.9
2022-04-11 | 12:00 | 672.6 | 174.6 | 224.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 384.2 | 0 | 17.5 | 0 | -171 | -30.9 | 672.6
2022-04-11 | 13:00 | 695.9 | 174.6 | 225.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 309.5 | 0 | 19.9 | 0 | -107.5 | 0 | 695.9
2022-04-11 | 14:00 | 690 | 174.6 | 244.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 235.1 | 0 | 21.9 | 0 | -60 | 0 | 690
2022-04-11 | 15:00 | 683.2 | 174.6 | 236.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 181.5 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 683.2
2022-04-11 | 16:00 | 684.1 | 174.6 | 253 | 42.7 | 0 | 30.8 | 128.8 | 0 | 11.2 | 0 | 43 | 0 | 684.1
2022-04-11 | 17:00 | 665.3 | 174.6 | 252.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 52.7 | 0 | 8.8 | 0 | 65 | 0 | 665.3
2022-04-11 | 18:00 | 686 | 174.6 | 252.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 4.4 | 0 | 14 | 0 | 129 | 0 | 686
2022-04-11 | 19:00 | 673.1 | 174.6 | 253.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 109 | 0 | 673.1
2022-04-11 | 20:00 | 653.3 | 174.6 | 252.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 82 | 0 | 653.3
2022-04-11 | 21:00 | 627 | 174.6 | 252.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 53 | 0 | 627
2022-04-11 | 22:00 | 595.9 | 174.6 | 253.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 24 | 0 | 595.9
2022-04-11 | 23:00 | 577.2 | 174.6 | 253.1 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 22 | 0 | 577.2
2022-04-12 | 0:00 | 555.3 | 174.6 | 253.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 22 | 0 | 555.3
2022-04-12 | 1:00 | 554.9 | 174.6 | 252.7 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 6 | 0 | 554.9
2022-04-12 | 2:00 | 582.2 | 174.6 | 252.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 29 | 0 | 582.2
2022-04-12 | 3:00 | 626.7 | 174.6 | 253.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 67 | 0 | 626.7
2022-04-12 | 4:00 | 645 | 174.6 | 252.7 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 92 | 0 | 645
2022-04-12 | 5:00 | 621 | 174.6 | 252.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.5 | 0 | 19.1 | 0 | 74 | 0 | 621
2022-04-12 | 6:00 | 607.5 | 174.6 | 253.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 60.6 | 0 | 16.3 | 0 | 29 | 0 | 607.5
2022-04-12 | 7:00 | 625.3 | 174.6 | 220.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 203.4 | 0 | 13 | 0 | -60 | 0 | 625.3
2022-04-12 | 8:00 | 664.7 | 174.6 | 223 | 42.7 | 0 | 30.8 | 307.6 | 0 | 9.3 | 0 | -105 | -18.3 | 664.7
2022-04-12 | 9:00 | 680.3 | 174.6 | 215.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 384.5 | 0 | 5.4 | 0 | -120 | -53.2 | 680.3
2022-04-12 | 10:00 | 684.8 | 174.6 | 214.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 460.8 | 0 | 7.2 | 0 | -141 | -104.5 | 684.8
2022-04-12 | 11:00 | 688.1 | 174.6 | 214 | 42.7 | 0 | 30.8 | 494.2 | 0 | 6 | 0 | -141 | -133.2 | 688.1
2022-04-12 | 12:00 | 648.7 | 174.6 | 212.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 509.7 | -23.7 | 9.7 | 0 | -171 | -137 | 648.7
2022-04-12 | 13:00 | 691.9 | 174.6 | 214.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 543.5 | -70.9739 | 8.2 | -3.7261 | -111 | -137 | 691.9
2022-04-12 | 14:00 | 682.8 | 174.6 | 219.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 506.5 | -46.7926 | 5.9 | -2.7074 | -111 | -137 | 682.8
2022-04-12 | 15:00 | 690.4 | 174.6 | 228 | 42.7 | 0 | 30.8 | 433.3 | 0 | 7.1 | 0 | -107.5 | -118.6 | 690.4
2022-04-12 | 16:00 | 703.9 | 174.6 | 254.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 286.4 | 0 | 4.9 | 0 | -90 | 0 | 703.9
2022-04-12 | 17:00 | 677.2 | 174.6 | 233 | 80.6 | 0 | 30.8 | 115 | 0 | 3.2 | 0 | 40 | 0 | 677.2
2022-04-12 | 18:00 | 665.3 | 174.6 | 250.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 7.8 | 0 | 1.2 | 0 | 120 | 0 | 665.3
2022-04-12 | 19:00 | 655.5 | 174.6 | 257.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109 | 0 | 655.5
2022-04-12 | 20:00 | 629.7 | 174.6 | 257.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 74 | 0 | 629.7
2022-04-12 | 21:00 | 610 | 174.6 | 257.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 62 | 0 | 610
2022-04-12 | 22:00 | 594.6 | 174.6 | 257.2 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 53 | 0 | 594.6
2022-04-12 | 23:00 | 574.6 | 174.6 | 257.9 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 44 | 0 | 574.6
2022-04-13 | 0:00 | 552.7 | 174.6 | 257 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 39 | 0 | 552.7
2022-04-13 | 1:00 | 555 | 174.6 | 257 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 18 | 0 | 555
2022-04-13 | 2:00 | 585.6 | 174.6 | 257.7 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 585.6
2022-04-13 | 3:00 | 628.6 | 174.6 | 257.8 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 83 | 0 | 628.6
2022-04-13 | 4:00 | 647.5 | 174.6 | 257 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 106 | 0 | 647.5
2022-04-13 | 5:00 | 637.3 | 174.6 | 257.6 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 637.3
2022-04-13 | 6:00 | 619.5 | 174.6 | 257.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 55.7 | 0 | 7.2 | 0 | 51 | 0 | 619.5
2022-04-13 | 7:00 | 625.1 | 174.6 | 259.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 185.8 | 0 | 6.9 | 0 | -75 | 0 | 625.1
2022-04-13 | 8:00 | 667.1 | 174.6 | 236.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 341.7 | 0 | 8 | 0 | -167.5 | 0 | 667.1
2022-04-13 | 9:00 | 708.9 | 174.6 | 243.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 492.8 | 0 | 6.8 | 0 | -171 | -110.9 | 708.9
2022-04-13 | 10:00 | 720 | 174.6 | 248.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 575.1 | -52.3 | 8.4 | 0 | -171 | -137 | 720
2022-04-13 | 11:00 | 729.1 | 174.6 | 240.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 583.4 | -56.7 | 21.7 | 0 | -171 | -137 | 729.1
2022-04-13 | 12:00 | 695.5 | 174.6 | 247.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 556.2 | -81.8 | 33.4 | 0 | -171 | -137 | 695.5
2022-04-13 | 13:00 | 723.2 | 174.6 | 242.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 462.3 | 0 | 27.2 | 0 | -171 | -86 | 723.2
2022-04-13 | 14:00 | 719.6 | 174.6 | 253.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 335.9 | 0 | 24 | 0 | -135 | -6.7 | 719.6
2022-04-13 | 15:00 | 711.3 | 174.6 | 260 | 42.7 | 0 | 30.8 | 237.2 | 0 | 26 | 0 | -60 | 0 | 711.3
2022-04-13 | 16:00 | 717.5 | 174.6 | 287.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 155.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 717.5
2022-04-13 | 17:00 | 684.7 | 174.6 | 315.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 62.5 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 684.7
2022-04-13 | 18:00 | 686 | 174.6 | 344 | 80.6 | 0 | 30.8 | 4.4 | 0 | 27.6 | 0 | 24 | 0 | 686
2022-04-13 | 19:00 | 671.2 | 174.6 | 343.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 10 | 0 | 671.2
2022-04-13 | 20:00 | 653 | 174.6 | 341.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 653
2022-04-13 | 21:00 | 624.3 | 174.6 | 318.1 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2022-04-13 | 22:00 | 598.8 | 174.6 | 301.2 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 598.8
2022-04-13 | 23:00 | 583.7 | 174.6 | 306 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 583.7
2022-04-14 | 0:00 | 562.6 | 174.6 | 293.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 562.6
2022-04-14 | 1:00 | 558.2 | 174.6 | 253.7 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 558.2
2022-04-14 | 2:00 | 594.1 | 174.6 | 290.3 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 594.1
2022-04-14 | 3:00 | 632.1 | 174.6 | 324.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2022-04-14 | 4:00 | 651.5 | 174.6 | 344.1 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 5 | 0 | 651.5
2022-04-14 | 5:00 | 647.1 | 174.6 | 344.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.2 | 0 | 24.1 | 0 | 4 | 0 | 647.1
2022-04-14 | 6:00 | 641.5 | 174.6 | 343.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 20.5 | 0 | 23.5 | 0 | 6 | 0 | 641.5
2022-04-14 | 7:00 | 651.7 | 174.6 | 329.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 50.7 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2022-04-14 | 8:00 | 716.5 | 174.6 | 354.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 81.4 | 0 | 12.9 | 0 | 20 | 0 | 716.5
2022-04-14 | 9:00 | 747.6 | 174.6 | 343.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 89.9 | 0 | 14.2 | 0 | 52 | 0 | 747.6
2022-04-14 | 10:00 | 742.4 | 174.6 | 343.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 117.4 | 0 | 15.1 | 0 | 18 | 0 | 742.4
2022-04-14 | 11:00 | 738 | 174.6 | 341.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 137 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 738
2022-04-14 | 12:00 | 708 | 174.6 | 282.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 168.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 708
2022-04-14 | 13:00 | 734.3 | 174.6 | 334.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 143.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 734.3
2022-04-14 | 14:00 | 721.6 | 174.6 | 344.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | 0 | 721.6
2022-04-14 | 15:00 | 720.3 | 174.6 | 343.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 68.3 | 0 | 20.4 | 0 | 40 | 0 | 720.3
2022-04-14 | 16:00 | 719.8 | 174.6 | 343.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 34.6 | 0 | 23.2 | 0 | 70 | 0 | 719.8
2022-04-14 | 17:00 | 700.2 | 174.6 | 344.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 14.2 | 0 | 30.7 | 0 | 25 | 0 | 700.2
2022-04-14 | 18:00 | 696.4 | 174.6 | 343.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 1.4 | 0 | 32.1 | 0 | 33 | 0 | 696.4
2022-04-14 | 19:00 | 672.3 | 174.6 | 344 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 3 | 0 | 672.3
2022-04-14 | 20:00 | 647 | 174.6 | 312.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 647
2022-04-14 | 21:00 | 621.9 | 174.6 | 302.3 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 621.9
2022-04-14 | 22:00 | 585.8 | 174.6 | 268.8 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 585.8
2022-04-14 | 23:00 | 575.2 | 174.6 | 267.6 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 575.2
2022-04-15 | 0:00 | 548.3 | 174.6 | 259.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 548.3
2022-04-15 | 1:00 | 541.5 | 174.6 | 223.8 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 541.5
2022-04-15 | 2:00 | 568.8 | 174.6 | 245.3 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 568.8
2022-04-15 | 3:00 | 612.9 | 174.6 | 286.3 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 612.9
2022-04-15 | 4:00 | 642.2 | 174.6 | 320.4 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2022-04-15 | 5:00 | 635.6 | 174.6 | 319.3 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 635.6
2022-04-15 | 6:00 | 629.5 | 174.6 | 301.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 34.8 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 629.5
2022-04-15 | 7:00 | 645.8 | 174.6 | 247.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 101.6 | 0 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 645.8
2022-04-15 | 8:00 | 691.3 | 174.6 | 241.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 157.2 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 691.3
2022-04-15 | 9:00 | 699.8 | 174.6 | 252 | 42.7 | 0 | 30.8 | 205.5 | 0 | 45.2 | 0 | -51 | 0 | 699.8
2022-04-15 | 10:00 | 692.1 | 174.6 | 220.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 254.5 | 0 | 50.1 | 0 | -81 | 0 | 692.1
2022-04-15 | 11:00 | 689.5 | 174.6 | 218 | 42.7 | 0 | 30.8 | 255.6 | 0 | 48.8 | 0 | -81 | 0 | 689.5
2022-04-15 | 12:00 | 652.5 | 174.6 | 235.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 264.7 | 0 | 45.6 | 0 | -141 | 0 | 652.5
2022-04-15 | 13:00 | 678.7 | 174.6 | 216.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 238.3 | 0 | 46.2 | 0 | -70 | 0 | 678.7
2022-04-15 | 14:00 | 687 | 174.6 | 212.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 186.1 | 0 | 43.5 | 0 | -3 | 0 | 687
2022-04-15 | 15:00 | 681.9 | 174.6 | 205.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 156.7 | 0 | 40.2 | 0 | 31 | 0 | 681.9
2022-04-15 | 16:00 | 693.2 | 174.6 | 205.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 95.6 | 0 | 48 | 0 | 96 | 0 | 693.2
2022-04-15 | 17:00 | 672 | 174.6 | 205.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 36.7 | 0 | 53.2 | 0 | 91 | 0 | 672
2022-04-15 | 18:00 | 679.6 | 174.6 | 205.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 52.9 | 0 | 132 | 0 | 679.6
2022-04-15 | 19:00 | 672.4 | 174.6 | 205.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 125 | 0 | 672.4
2022-04-15 | 20:00 | 645.9 | 174.6 | 205.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 91 | 0 | 645.9
2022-04-15 | 21:00 | 610.5 | 174.6 | 206 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 69 | 0 | 610.5
2022-04-15 | 22:00 | 585 | 174.6 | 205.8 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 54 | 0 | 585
2022-04-15 | 23:00 | 566.6 | 174.6 | 205.1 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 44 | 0 | 566.6
2022-04-16 | 0:00 | 549.5 | 174.6 | 205.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 42 | 0 | 549.5
2022-04-16 | 1:00 | 543.5 | 174.6 | 205.7 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 10 | 0 | 543.5
2022-04-16 | 2:00 | 569.9 | 174.6 | 205.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 36 | 0 | 569.9
2022-04-16 | 3:00 | 617.4 | 174.6 | 205.8 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 73 | 0 | 617.4
2022-04-16 | 4:00 | 636.9 | 174.6 | 206 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 96 | 0 | 636.9
2022-04-16 | 5:00 | 628.5 | 174.6 | 205.8 | 69.3 | 0 | 30.8 | 1.8 | 0 | 45.2 | 0 | 101 | 0 | 628.5
2022-04-16 | 6:00 | 606.7 | 174.6 | 205.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 92.2 | 0 | 42 | 0 | 19 | 0 | 606.7
2022-04-16 | 7:00 | 592.3 | 174.6 | 204.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 281.5 | 0 | 43.1 | 0 | -120 | -64.6 | 592.3
2022-04-16 | 8:00 | 583.1 | 174.6 | 204 | 42.7 | 0 | 30.8 | 475.6 | -108.3199 | 38.8 | -18.0801 | -120 | -137 | 583.1
2022-04-16 | 9:00 | 583.7 | 174.6 | 208 | 42.7 | 0 | 30.8 | 626.1 | -230.0014 | 42 | -20.9986 | -152.5 | -137 | 583.7
2022-04-16 | 10:00 | 601.4 | 174.6 | 213.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 725.5 | -296.7345 | 37.9 | -19.0655 | -171 | -137 | 601.4
2022-04-16 | 11:00 | 601 | 174.6 | 207.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 778.5 | -345.6963 | 40.2 | -19.9037 | -171 | -137 | 601
2022-04-16 | 12:00 | 587.9 | 174.6 | 217 | 42.7 | 0 | 30.8 | 796 | -380.8779 | 40.4 | -24.7221 | -171 | -137 | 587.9
2022-04-16 | 13:00 | 584.8 | 174.6 | 213.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 758 | -357.5355 | 33.4 | -32.4645 | -141 | -137 | 584.8
2022-04-16 | 14:00 | 559.4 | 174.6 | 213.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 683.8 | -324.4607 | 32.5 | -16.4393 | -141 | -137 | 559.4
2022-04-16 | 15:00 | 545.3 | 174.6 | 205.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 543.9 | -208.6231 | 26.8 | -13.2769 | -120 | -137 | 545.3
2022-04-16 | 16:00 | 556.7 | 174.6 | 207.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 351.9 | -16.5 | 23 | 0 | -120 | -137 | 556.7
2022-04-16 | 17:00 | 592.9 | 174.6 | 229.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 150.4 | 0 | 16.7 | 0 | -90 | 0 | 592.9
2022-04-16 | 18:00 | 604.7 | 174.6 | 212 | 80.6 | 0 | 30.8 | 11.7 | 0 | 8 | 0 | 87 | 0 | 604.7
2022-04-16 | 19:00 | 621.1 | 174.6 | 212.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 114 | 0 | 621.1
2022-04-16 | 20:00 | 616.8 | 174.6 | 212.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 112 | 0 | 616.8
2022-04-16 | 21:00 | 586.4 | 174.6 | 212.8 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 88 | 0 | 586.4
2022-04-16 | 22:00 | 559.8 | 174.6 | 212 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 65 | 0 | 559.8
2022-04-16 | 23:00 | 549.4 | 174.6 | 212.4 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 63 | 0 | 549.4
2022-04-17 | 0:00 | 538.9 | 174.6 | 211.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 72 | 0 | 538.9
2022-04-17 | 1:00 | 532.2 | 174.6 | 212.5 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 42 | 0 | 532.2
2022-04-17 | 2:00 | 564.6 | 174.6 | 211.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 69 | 0 | 564.6
2022-04-17 | 3:00 | 609.5 | 174.6 | 212.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 111 | 0 | 609.5
2022-04-17 | 4:00 | 635 | 174.6 | 211.8 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 142 | 0 | 635
2022-04-17 | 5:00 | 621.4 | 174.6 | 212.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0 | 129 | 0 | 621.4
2022-04-17 | 6:00 | 604.7 | 174.6 | 225.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 103.8 | 0 | 3.4 | 0 | 24 | 0 | 604.7
2022-04-17 | 7:00 | 568.5 | 174.6 | 203.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 297.9 | 0 | 1.2 | 0 | -135 | -47.2 | 568.5
2022-04-17 | 8:00 | 531.4 | 174.6 | 204.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 494.9 | -129.2 | 0.2 | 0 | -150 | -137 | 531.4
2022-04-17 | 9:00 | 533.7 | 174.6 | 206.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 639.1 | -256.3 | 0.9 | 0 | -167.5 | -137 | 533.7
2022-04-17 | 10:00 | 541.7 | 174.6 | 212.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 725.8 | -337.0388 | 1.4 | -0.66115 | -171 | -137 | 541.7
2022-04-17 | 11:00 | 548.9 | 174.6 | 205.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 769.5 | -367.4926 | 2.8 | -1.2074 | -171 | -137 | 548.9
2022-04-17 | 12:00 | 549.9 | 174.6 | 201.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 774.3 | -368.7632 | 4.6 | -2.0368 | -171 | -137 | 549.9
2022-04-17 | 13:00 | 533.1 | 174.6 | 212.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 739.9 | -392.1335 | 5.9 | -2.7665 | -141 | -137 | 533.1
2022-04-17 | 14:00 | 517 | 174.6 | 206.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 661.7 | -324.4428 | 6.4 | -2.9572 | -141 | -137 | 517
2022-04-17 | 15:00 | 519.7 | 174.6 | 209.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 526.8 | -211.8 | 4.4 | 0 | -120 | -137 | 519.7
2022-04-17 | 16:00 | 535.6 | 174.6 | 203 | 42.7 | 0 | 30.8 | 341.1 | -2.9 | 3.3 | 0 | -120 | -137 | 535.6
2022-04-17 | 17:00 | 580 | 174.6 | 197.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 147.5 | 0 | 1.2 | 0 | -52 | 0 | 580
2022-04-17 | 18:00 | 584.7 | 174.6 | 222.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 11.9 | 0 | 1.7 | 0 | 63 | 0 | 584.7
2022-04-17 | 19:00 | 593.7 | 174.6 | 202.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 102.7 | 0 | 593.7
2022-04-17 | 20:00 | 580.8 | 174.6 | 221.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 73 | 0 | 580.8
2022-04-17 | 21:00 | 564.8 | 174.6 | 222.6 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 63 | 0 | 564.8
2022-04-17 | 22:00 | 534.5 | 174.6 | 221.8 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 534.5
2022-04-17 | 23:00 | 515.4 | 174.6 | 222.2 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 515.4
2022-04-18 | 0:00 | 497.3 | 174.6 | 222.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 26 | 0 | 497.3
2022-04-18 | 1:00 | 499.6 | 174.6 | 221.6 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 499.6
2022-04-18 | 2:00 | 543.5 | 174.6 | 221.7 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 43 | 0 | 543.5
2022-04-18 | 3:00 | 600.2 | 174.6 | 221.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 600.2
2022-04-18 | 4:00 | 621.6 | 174.6 | 222.4 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 120 | 0 | 621.6
2022-04-18 | 5:00 | 625 | 174.6 | 221.8 | 69.3 | 0 | 30.8 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0 | 126 | 0 | 625
2022-04-18 | 6:00 | 626.5 | 174.6 | 221.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 72.2 | 0 | 0.3 | 0 | 84 | 0 | 626.5
2022-04-18 | 7:00 | 619.8 | 174.6 | 227.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 204.1 | 0 | 0.5 | 0 | -60 | 0 | 619.8
2022-04-18 | 8:00 | 646.5 | 174.6 | 212.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 339.3 | 0 | 0.2 | 0 | -120 | -33.6 | 646.5
2022-04-18 | 9:00 | 667.1 | 174.6 | 217.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | -141 | -119.3 | 667.1
2022-04-18 | 10:00 | 656.8 | 174.6 | 214.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 554.5 | -82.8956 | 0.5 | -0.30445 | -141 | -137 | 656.8
2022-04-18 | 11:00 | 665.8 | 174.6 | 207.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 626 | -138.5516 | 2.2 | -1.0484 | -141 | -137 | 665.8
2022-04-18 | 12:00 | 623.6 | 174.6 | 211.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 594.3 | -123.7145 | 3.1 | -1.5855 | -171 | -137 | 623.6
2022-04-18 | 13:00 | 661.4 | 174.6 | 204.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 537.6 | -67.2159 | 2.6 | -1.1841 | -126 | -137 | 661.4
2022-04-18 | 14:00 | 671.2 | 174.6 | 204.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 439.1 | 0 | 1.6 | 0 | -107.5 | -114.4 | 671.2
2022-04-18 | 15:00 | 648.5 | 174.6 | 210 | 42.7 | 0 | 30.8 | 332.7 | 0 | 1 | 0 | -90 | -53.3 | 648.5
2022-04-18 | 16:00 | 655.7 | 174.6 | 219.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 246.8 | 0 | 1.2 | 0 | -60 | 0 | 655.7
2022-04-18 | 17:00 | 658.2 | 174.6 | 255.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 115.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2022-04-18 | 18:00 | 662.2 | 174.6 | 270.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 8.6 | 0 | 0.9 | 0 | 96 | 0 | 662.2
2022-04-18 | 19:00 | 657.1 | 174.6 | 270.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 657.1
2022-04-18 | 20:00 | 638.9 | 174.6 | 270 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 82 | 0 | 638.9
2022-04-18 | 21:00 | 612.6 | 174.6 | 269.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 63 | 0 | 612.6
2022-04-18 | 22:00 | 582.9 | 174.6 | 270 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 37 | 0 | 582.9
2022-04-18 | 23:00 | 570.7 | 174.6 | 270.7 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 36 | 0 | 570.7
2022-04-19 | 0:00 | 553.5 | 174.6 | 270.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 34 | 0 | 553.5
2022-04-19 | 1:00 | 556.7 | 174.6 | 270.3 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 0 | 556.7
2022-04-19 | 2:00 | 595.7 | 174.6 | 270.4 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 46 | 0 | 595.7
2022-04-19 | 3:00 | 642.2 | 174.6 | 270.8 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 86 | 0 | 642.2
2022-04-19 | 4:00 | 662.7 | 174.6 | 270.5 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 112 | 0 | 662.7
2022-04-19 | 5:00 | 658.5 | 174.6 | 270 | 69.3 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0 | 110 | 0 | 658.5
2022-04-19 | 6:00 | 651.7 | 174.6 | 270.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 88.8 | 0 | 1.6 | 0 | 43 | 0 | 651.7
2022-04-19 | 7:00 | 644.2 | 174.6 | 242.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 241.5 | 0 | 1.9 | 0 | -90 | 0 | 644.2
2022-04-19 | 8:00 | 666.2 | 174.6 | 219.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 400.6 | 0 | 1.4 | 0 | -90 | -113.5 | 666.2
2022-04-19 | 9:00 | 684.8 | 174.6 | 220 | 42.7 | 0 | 30.8 | 570.3 | -80 | 0.9 | 0 | -137.5 | -137 | 684.8
2022-04-19 | 10:00 | 687.1 | 174.6 | 218.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 693 | -195.421 | 1 | -0.47897 | -141 | -137 | 687.1
2022-04-19 | 11:00 | 693.7 | 174.6 | 214.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 742.7 | -233.9452 | 1.4 | -0.65477 | -141 | -137 | 693.7
2022-04-19 | 12:00 | 661.7 | 174.6 | 214.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 739 | -233.5012 | 3.2 | -1.4988 | -171 | -137 | 661.7
2022-04-19 | 13:00 | 690.9 | 174.6 | 213.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 679 | -204.8324 | 6 | -2.7676 | -111 | -137 | 690.9
2022-04-19 | 14:00 | 678.4 | 174.6 | 213.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 584.6 | -124.2103 | 8 | -3.5897 | -111 | -137 | 678.4
2022-04-19 | 15:00 | 676.7 | 174.6 | 223.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 458.9 | -33.9 | 6.8 | 0 | -90 | -137 | 676.7
2022-04-19 | 16:00 | 685.8 | 174.6 | 240.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 294.5 | 0 | 4.4 | 0 | -90 | -11.8 | 685.8
2022-04-19 | 17:00 | 661.3 | 174.6 | 248.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 123.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 661.3
2022-04-19 | 18:00 | 658 | 174.6 | 260.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 10.7 | 0 | 2.2 | 0 | 99 | 0 | 658
2022-04-19 | 19:00 | 657.7 | 174.6 | 260 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 111 | 0 | 657.7
2022-04-19 | 20:00 | 638.3 | 174.6 | 260.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 91 | 0 | 638.3
2022-04-19 | 21:00 | 619.1 | 174.6 | 260.4 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 76 | 0 | 619.1
2022-04-19 | 22:00 | 587.9 | 174.6 | 259.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 51 | 0 | 587.9
2022-04-19 | 23:00 | 568.8 | 174.6 | 259.7 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 45 | 0 | 568.8
2022-04-20 | 0:00 | 555.8 | 174.6 | 260.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 555.8
2022-04-20 | 1:00 | 553.7 | 174.6 | 260.5 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 19 | 0 | 553.7
2022-04-20 | 2:00 | 589 | 174.6 | 259.7 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 49 | 0 | 589
2022-04-20 | 3:00 | 632.3 | 174.6 | 260.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 85 | 0 | 632.3
2022-04-20 | 4:00 | 657 | 174.6 | 259.7 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 116 | 0 | 657
2022-04-20 | 5:00 | 654 | 174.6 | 260 | 69.3 | 0 | 30.8 | 4.2 | 0 | 3.1 | 0 | 112 | 0 | 654
2022-04-20 | 6:00 | 653.6 | 174.6 | 259.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 107.1 | 0 | 4.9 | 0 | 34 | 0 | 653.6
2022-04-20 | 7:00 | 632.1 | 174.6 | 214.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 298.6 | 0 | 4.9 | 0 | -120 | -14 | 632.1
2022-04-20 | 8:00 | 647.9 | 174.6 | 217.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 483.2 | -44.6835 | 1.4 | -0.61648 | -120 | -137 | 647.9
2022-04-20 | 9:00 | 665.1 | 174.6 | 214.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 625.6 | -145.4313 | 1 | -0.46866 | -141 | -137 | 665.1
2022-04-20 | 10:00 | 663.1 | 174.6 | 205.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 714.3 | -227.2634 | 1.4 | -0.63661 | -141 | -137 | 663.1
2022-04-20 | 11:00 | 672.4 | 174.6 | 207.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 756.3 | -264.3417 | 5.1 | -2.4583 | -141 | -137 | 672.4
2022-04-20 | 12:00 | 644 | 174.6 | 215.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 747.1 | -262.2807 | 6.3 | -3.1193 | -171 | -137 | 644
2022-04-20 | 13:00 | 678.1 | 174.6 | 208.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 709.5 | -213.2794 | 6.3 | -2.9206 | -141 | -137 | 678.1
2022-04-20 | 14:00 | 664.9 | 174.6 | 207.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 626.6 | -159.8951 | 3.7 | -1.8049 | -122.5 | -137 | 664.9
2022-04-20 | 15:00 | 658.4 | 174.6 | 213 | 42.7 | 0 | 30.8 | 490.2 | -67.267 | 3.1 | -1.733 | -90 | -137 | 658.4
2022-04-20 | 16:00 | 665.1 | 174.6 | 223.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 328.5 | 0 | 1.4 | 0 | -90 | -46.2 | 665.1
2022-04-20 | 17:00 | 662.1 | 174.6 | 230.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 144.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 662.1
2022-04-20 | 18:00 | 654.4 | 174.6 | 303.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 654.4
2022-04-20 | 19:00 | 645.3 | 174.6 | 303.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 54 | 0 | 645.3
2022-04-20 | 20:00 | 626.3 | 174.6 | 303.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 34 | 0 | 626.3
2022-04-20 | 21:00 | 601.2 | 174.6 | 303.6 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 13 | 0 | 601.2
2022-04-20 | 22:00 | 578.8 | 174.6 | 296.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 578.8
2022-04-20 | 23:00 | 564.4 | 174.6 | 291.7 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 564.4
2022-04-21 | 0:00 | 550.9 | 174.6 | 288.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 550.9
2022-04-21 | 1:00 | 545.9 | 174.6 | 255 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 545.9
2022-04-21 | 2:00 | 581 | 174.6 | 284.1 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 581
2022-04-21 | 3:00 | 624.4 | 174.6 | 303.2 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 15 | 0 | 624.4
2022-04-21 | 4:00 | 650.2 | 174.6 | 303.5 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 48 | 0 | 650.2
2022-04-21 | 5:00 | 639.2 | 174.6 | 304.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 2.4 | 0 | 23 | 0 | 35 | 0 | 639.2
2022-04-21 | 6:00 | 617.3 | 174.6 | 294.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 47.6 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 617.3
2022-04-21 | 7:00 | 616.9 | 174.6 | 226.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 109.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 616.9
2022-04-21 | 8:00 | 671.4 | 174.6 | 265.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 129.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2022-04-21 | 9:00 | 693.5 | 174.6 | 254.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 171.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2022-04-21 | 10:00 | 701.8 | 174.6 | 239.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 197.4 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 701.8
2022-04-21 | 11:00 | 711.5 | 174.6 | 288.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 167.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 711.5
2022-04-21 | 12:00 | 675.8 | 174.6 | 274.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 148.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 675.8
2022-04-21 | 13:00 | 708.2 | 174.6 | 303.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 121.1 | 0 | 8.5 | 0 | 27 | 0 | 708.2
2022-04-21 | 14:00 | 705.4 | 174.6 | 304.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 99.8 | 0 | 7.4 | 0 | 46 | 0 | 705.4
2022-04-21 | 15:00 | 698.2 | 174.6 | 304.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 60.8 | 0 | 11.2 | 0 | 74 | 0 | 698.2
2022-04-21 | 16:00 | 705.5 | 174.6 | 303.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 37.8 | 0 | 25 | 0 | 91 | 0 | 705.5
2022-04-21 | 17:00 | 698.1 | 174.6 | 303.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 21.1 | 0 | 8.1 | 0 | 79 | 0 | 698.1
2022-04-21 | 18:00 | 696.2 | 174.6 | 303.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 3 | 0 | 12.9 | 0 | 91 | 0 | 696.2
2022-04-21 | 19:00 | 669.9 | 174.6 | 304 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 75 | 0 | 669.9
2022-04-21 | 20:00 | 645.3 | 174.6 | 303.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 53 | 0 | 645.3
2022-04-21 | 21:00 | 614.7 | 174.6 | 304 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 614.7
2022-04-21 | 22:00 | 575.1 | 174.6 | 299.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575.1
2022-04-21 | 23:00 | 553.1 | 174.6 | 290.3 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 553.1
2022-04-22 | 0:00 | 531.6 | 174.6 | 279.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 531.6
2022-04-22 | 1:00 | 527.9 | 174.6 | 248.9 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 527.9
2022-04-22 | 2:00 | 572.1 | 174.6 | 283 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 572.1
2022-04-22 | 3:00 | 622.2 | 174.6 | 303.9 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 622.2
2022-04-22 | 4:00 | 644.4 | 174.6 | 275.1 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 70 | 0 | 644.4
2022-04-22 | 5:00 | 639.1 | 174.6 | 264.3 | 69.3 | 0 | 30.8 | 3.3 | 0 | 18.8 | 0 | 78 | 0 | 639.1
2022-04-22 | 6:00 | 641.3 | 174.6 | 203.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 91.7 | 0 | 14.9 | 0 | 83.1 | 0 | 641.3
2022-04-22 | 7:00 | 632.2 | 174.6 | 203.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 263.3 | 0 | 13.9 | 0 | -80.8 | -15.6 | 632.2
2022-04-22 | 8:00 | 660 | 174.6 | 203.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 412.8 | 0 | 14 | 0 | -99.2 | -119.6 | 660
2022-04-22 | 9:00 | 683.6 | 174.6 | 204.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 550.5 | -89.4 | 18.5 | 0 | -111.5 | -137 | 683.6
2022-04-22 | 10:00 | 687.1 | 174.6 | 204.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 707.3 | -238.2 | 23.6 | 0 | -121.1 | -137 | 687.1
2022-04-22 | 11:00 | 704.4 | 174.6 | 204.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 784.9 | -269.1264 | 23.7 | -9.9736 | -141 | -137 | 704.4
2022-04-22 | 12:00 | 677.5 | 174.6 | 204.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 792 | -270.3918 | 19.7 | -8.2082 | -171 | -137 | 677.5
2022-04-22 | 13:00 | 692.2 | 174.6 | 204.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 752.8 | -274.2531 | 15.7 | -6.6469 | -111 | -137 | 692.2
2022-04-22 | 14:00 | 690.8 | 174.6 | 204.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 665.6 | -222.9 | 16.2 | 0 | -83.7 | -137 | 690.8
2022-04-22 | 15:00 | 672.3 | 174.6 | 204.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 526.5 | -112.4 | 19.2 | 0 | -76.2 | -137 | 672.3
2022-04-22 | 16:00 | 676.8 | 174.6 | 204.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 343.7 | 0 | 22.1 | 0 | -66.5 | -74.8 | 676.8
2022-04-22 | 17:00 | 666.6 | 174.6 | 204 | 80.6 | 0 | 30.8 | 151.2 | 0 | 23.8 | 0 | 1.6 | 0 | 666.6
2022-04-22 | 18:00 | 644.7 | 174.6 | 233.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 14.2 | 0 | 31.3 | 0 | 80 | 0 | 644.7
2022-04-22 | 19:00 | 643.4 | 174.6 | 230 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 90 | 0 | 643.4
2022-04-22 | 20:00 | 626.1 | 174.6 | 223 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 80 | 0 | 626.1
2022-04-22 | 21:00 | 607.1 | 174.6 | 231.1 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 60 | 0 | 607.1
2022-04-22 | 22:00 | 576.1 | 174.6 | 232.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 30 | 0 | 576.1
2022-04-22 | 23:00 | 558.9 | 174.6 | 230.2 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 30 | 0 | 558.9
2022-04-23 | 0:00 | 545.1 | 174.6 | 227.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 30 | 0 | 545.1
2022-04-23 | 1:00 | 536.3 | 174.6 | 217.6 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 536.3
2022-04-23 | 2:00 | 564.4 | 174.6 | 229 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 10 | 0 | 564.4
2022-04-23 | 3:00 | 609.7 | 174.6 | 226.9 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 50 | 0 | 609.7
2022-04-23 | 4:00 | 627 | 174.6 | 231.2 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 70 | 0 | 627
2022-04-23 | 5:00 | 600 | 174.6 | 225.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 3.3 | 0 | 46.5 | 0 | 50 | 0 | 600
2022-04-23 | 6:00 | 568.3 | 174.6 | 205.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 74.1 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 568.3
2022-04-23 | 7:00 | 575 | 174.6 | 202.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 224.3 | 0 | 35.6 | 0 | -135.2 | 0 | 575
2022-04-23 | 8:00 | 578.6 | 174.6 | 206.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 368.9 | 0 | 26.2 | 0 | -171 | -99.7 | 578.6
2022-04-23 | 9:00 | 615.6 | 174.6 | 205.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 459.5 | -4.5 | 14.6 | 0 | -171 | -137 | 615.6
2022-04-23 | 10:00 | 629.5 | 174.6 | 211.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 459.5 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -121.5 | 629.5
2022-04-23 | 11:00 | 600.3 | 174.6 | 203.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 387.7 | 0 | 1.8 | 0 | -171 | -70.2 | 600.3
2022-04-23 | 12:00 | 605.3 | 174.6 | 208.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 380.1 | 0 | 0.6 | 0 | -171 | -61.1 | 605.3
2022-04-23 | 13:00 | 601.8 | 174.6 | 206.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 273.9 | 0 | 1 | 0 | -128 | 0 | 601.8
2022-04-23 | 14:00 | 594.6 | 174.6 | 210.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 208.1 | 0 | 2.7 | 0 | -75 | 0 | 594.6
2022-04-23 | 15:00 | 573.8 | 174.6 | 206.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 146.5 | 0 | 2.9 | 0 | -30 | 0 | 573.8
2022-04-23 | 16:00 | 572.8 | 174.6 | 209.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 85 | 0 | 2.5 | 0 | 28 | 0 | 572.8
2022-04-23 | 17:00 | 590 | 174.6 | 210 | 80.6 | 0 | 30.8 | 31.6 | 0 | 3.4 | 0 | 59 | 0 | 590
2022-04-23 | 18:00 | 619.2 | 174.6 | 209.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 3.3 | 0 | 8.6 | 0 | 112 | 0 | 619.2
2022-04-23 | 19:00 | 615.6 | 174.6 | 209.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 109 | 0 | 615.6
2022-04-23 | 20:00 | 593.4 | 174.6 | 209.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 87 | 0 | 593.4
2022-04-23 | 21:00 | 567.1 | 174.6 | 210.2 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 67 | 0 | 567.1
2022-04-23 | 22:00 | 537.7 | 174.6 | 210.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 44 | 0 | 537.7
2022-04-23 | 23:00 | 514.2 | 174.6 | 209.7 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 33 | 0 | 514.2
2022-04-24 | 0:00 | 505.3 | 174.6 | 209.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 34 | 0 | 505.3
2022-04-24 | 1:00 | 501.4 | 174.6 | 209.8 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 501.4
2022-04-24 | 2:00 | 529.7 | 174.6 | 209.3 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 25 | 0 | 529.7
2022-04-24 | 3:00 | 574.4 | 174.6 | 209.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 68 | 0 | 574.4
2022-04-24 | 4:00 | 598.8 | 174.6 | 209.5 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 598.8
2022-04-24 | 5:00 | 577.2 | 174.6 | 209.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 1.7 | 0 | 5.4 | 0 | 86 | 0 | 577.2
2022-04-24 | 6:00 | 544.2 | 174.6 | 209.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 23.7 | 0 | 4.1 | 0 | 59 | 0 | 544.2
2022-04-24 | 7:00 | 545.4 | 174.6 | 210 | 42.7 | 0 | 30.8 | 75.6 | 0 | 2.7 | 0 | 9 | 0 | 545.4
2022-04-24 | 8:00 | 558.9 | 174.6 | 220.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 145.9 | 0 | 4.4 | 0 | -60 | 0 | 558.9
2022-04-24 | 9:00 | 572.3 | 174.6 | 224.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 186 | 0 | 3.3 | 0 | -90 | 0 | 572.3
2022-04-24 | 10:00 | 565.3 | 174.6 | 215.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 236.5 | 0 | 2.9 | 0 | -137.5 | 0 | 565.3
2022-04-24 | 11:00 | 566.5 | 174.6 | 206.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 286.9 | 0 | 2.4 | 0 | -171 | -6.8 | 566.5
2022-04-24 | 12:00 | 562.9 | 174.6 | 203.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 298.8 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | -18.7 | 562.9
2022-04-24 | 13:00 | 557.5 | 174.6 | 206.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 290.3 | 0 | 1.9 | 0 | -171 | -18.3 | 557.5
2022-04-24 | 14:00 | 547.5 | 174.6 | 221.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 246.5 | 0 | 2.8 | 0 | -171 | 0 | 547.5
2022-04-24 | 15:00 | 537 | 174.6 | 217.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 210.1 | 0 | 2.3 | 0 | -141 | 0 | 537
2022-04-24 | 16:00 | 537.7 | 174.6 | 208.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 166.4 | 0 | 4.6 | 0 | -90 | 0 | 537.7
2022-04-24 | 17:00 | 560.1 | 174.6 | 229.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 98.3 | 0 | 6.7 | 0 | -60 | 0 | 560.1
2022-04-24 | 18:00 | 596.2 | 174.6 | 207.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 13.2 | 0 | 7.5 | 0 | 82 | 0 | 596.2
2022-04-24 | 19:00 | 610.2 | 174.6 | 208.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 109 | 0 | 610.2
2022-04-24 | 20:00 | 590.2 | 174.6 | 207.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 88 | 0 | 590.2
2022-04-24 | 21:00 | 566.6 | 174.6 | 207.4 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 69 | 0 | 566.6
2022-04-24 | 22:00 | 531.9 | 174.6 | 207.3 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 38 | 0 | 531.9
2022-04-24 | 23:00 | 514 | 174.6 | 207.7 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 514
2022-04-25 | 0:00 | 506.7 | 174.6 | 207.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 40 | 0 | 506.7
2022-04-25 | 1:00 | 497.8 | 174.6 | 207.2 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 8 | 0 | 497.8
2022-04-25 | 2:00 | 524.4 | 174.6 | 207.3 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 32 | 0 | 524.4
2022-04-25 | 3:00 | 565.7 | 174.6 | 208 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 63 | 0 | 565.7
2022-04-25 | 4:00 | 592 | 174.6 | 207.2 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 97 | 0 | 592
2022-04-25 | 5:00 | 588.1 | 174.6 | 207.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 3.9 | 0 | 7.8 | 0 | 94 | 0 | 588.1
2022-04-25 | 6:00 | 576.6 | 174.6 | 207.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 64.8 | 0 | 7.9 | 0 | 48 | 0 | 576.6
2022-04-25 | 7:00 | 584.9 | 174.6 | 217.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 174.4 | 0 | 4.8 | 0 | -60 | 0 | 584.9
2022-04-25 | 8:00 | 634 | 174.6 | 208.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 306.1 | 0 | 4.1 | 0 | -90 | -42.7 | 634
2022-04-25 | 9:00 | 657.7 | 174.6 | 211.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 436.1 | -15.6 | 4.4 | 0 | -90 | -137 | 657.7
2022-04-25 | 10:00 | 661.2 | 174.6 | 204.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 618.3 | -148.2476 | 6 | -4.4524 | -126 | -137 | 661.2
2022-04-25 | 11:00 | 687.9 | 174.6 | 223 | 42.7 | 0 | 30.8 | 742.2 | -247.4615 | 5.6 | -5.5385 | -141 | -137 | 687.9
2022-04-25 | 12:00 | 675.7 | 174.6 | 223.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 746.3 | -234.3156 | 2.9 | -2.8844 | -171 | -137 | 675.7
2022-04-25 | 13:00 | 688.9 | 174.6 | 222.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 711.2 | -244.7084 | 2.9 | -2.7916 | -111 | -137 | 688.9
2022-04-25 | 14:00 | 695.1 | 174.6 | 225.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 639.3 | -169.6854 | 2.6 | -2.4146 | -111 | -137 | 695.1
2022-04-25 | 15:00 | 686.7 | 174.6 | 225 | 42.7 | 0 | 30.8 | 484.6 | -31.2 | 4.7 | 0 | -107.5 | -137 | 686.7
2022-04-25 | 16:00 | 682.6 | 174.6 | 228.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 290.4 | 0 | 5.8 | 0 | -90 | 0 | 682.6
2022-04-25 | 17:00 | 650.4 | 174.6 | 242.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 112.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 650.4
2022-04-25 | 18:00 | 654.7 | 174.6 | 335.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 11.6 | 0 | 19.6 | 0 | 2 | 0 | 654.7
2022-04-25 | 19:00 | 648.1 | 174.6 | 335.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 648.1
2022-04-25 | 20:00 | 622 | 174.6 | 307 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 622
2022-04-25 | 21:00 | 599.2 | 174.6 | 284.4 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 599.2
2022-04-25 | 22:00 | 562.9 | 174.6 | 247.3 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 562.9
2022-04-25 | 23:00 | 548.4 | 174.6 | 241.9 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 548.4
2022-04-26 | 0:00 | 535.1 | 174.6 | 240.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 535.1
2022-04-26 | 1:00 | 523.9 | 174.6 | 201.2 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | -4.3 | 0 | 523.9
2022-04-26 | 2:00 | 554.8 | 174.6 | 206.6 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 554.8
2022-04-26 | 3:00 | 600.7 | 174.6 | 245.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 600.7
2022-04-26 | 4:00 | 619.6 | 174.6 | 270 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 1 | 0 | 619.6
2022-04-26 | 5:00 | 614.4 | 174.6 | 270.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 2.3 | 0 | 60.3 | 0 | 7 | 0 | 614.4
2022-04-26 | 6:00 | 609.1 | 174.6 | 270 | 42.7 | 0 | 30.8 | 32.1 | 0 | 56.9 | 0 | 2 | 0 | 609.1
2022-04-26 | 7:00 | 624.2 | 174.6 | 240.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 75 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 624.2
2022-04-26 | 8:00 | 683.3 | 174.6 | 255.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 118 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 683.3
2022-04-26 | 9:00 | 719.3 | 174.6 | 239.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 173.9 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 719.3
2022-04-26 | 10:00 | 731.8 | 174.6 | 240.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 188.6 | 0 | 69 | 0 | -14 | 0 | 731.8
2022-04-26 | 11:00 | 741.8 | 174.6 | 241.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 176.1 | 0 | 71.1 | 0 | 5 | 0 | 741.8
2022-04-26 | 12:00 | 685.4 | 174.6 | 240.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 130.1 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 685.4
2022-04-26 | 13:00 | 720.6 | 174.6 | 241 | 42.7 | 0 | 30.8 | 130.5 | 0 | 53 | 0 | 48 | 0 | 720.6
2022-04-26 | 14:00 | 714.1 | 174.6 | 241.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 100.3 | 0 | 48.6 | 0 | 76 | 0 | 714.1
2022-04-26 | 15:00 | 700.9 | 174.6 | 240.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 70.2 | 0 | 44.1 | 0 | 98 | 0 | 700.9
2022-04-26 | 16:00 | 706.3 | 174.6 | 240.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 39 | 0 | 56.3 | 0 | 122 | 0 | 706.3
2022-04-26 | 17:00 | 691.9 | 174.6 | 241.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 16.7 | 0 | 54.8 | 0 | 93 | 0 | 691.9
2022-04-26 | 18:00 | 681.3 | 174.6 | 241.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 2.3 | 0 | 50.6 | 0 | 101 | 0 | 681.3
2022-04-26 | 19:00 | 657.2 | 174.6 | 241.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 86 | 0 | 657.2
2022-04-26 | 20:00 | 624.8 | 174.6 | 240.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 60 | 0 | 624.8
2022-04-26 | 21:00 | 597.8 | 174.6 | 241 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 32 | 0 | 597.8
2022-04-26 | 22:00 | 574.9 | 174.6 | 241.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 14 | 0 | 574.9
2022-04-26 | 23:00 | 567 | 174.6 | 240.8 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 20 | 0 | 567
2022-04-27 | 0:00 | 547.2 | 174.6 | 241.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 13 | 0 | 547.2
2022-04-27 | 1:00 | 541.1 | 174.6 | 221.1 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 541.1
2022-04-27 | 2:00 | 563.5 | 174.6 | 241.3 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 1 | 0 | 563.5
2022-04-27 | 3:00 | 604.9 | 174.6 | 241.1 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 51 | 0 | 604.9
2022-04-27 | 4:00 | 625 | 174.6 | 240.8 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 85 | 0 | 625
2022-04-27 | 5:00 | 612.8 | 174.6 | 241 | 69.3 | 0 | 30.8 | 5 | 0 | 19.1 | 0 | 73 | 0 | 612.8
2022-04-27 | 6:00 | 585.7 | 174.6 | 236.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 76.3 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 585.7
2022-04-27 | 7:00 | 591.5 | 174.6 | 226.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 186.3 | 0 | 30.2 | 0 | -100 | 0 | 591.5
2022-04-27 | 8:00 | 658.3 | 174.6 | 224.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 271.1 | 0 | 34.2 | 0 | -120 | 0 | 658.3
2022-04-27 | 9:00 | 693.8 | 174.6 | 219.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 367.1 | 0 | 42.1 | 0 | -110 | -73 | 693.8
2022-04-27 | 10:00 | 683.5 | 174.6 | 218.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 434.2 | 0 | 37.2 | 0 | -141 | -113.1 | 683.5
2022-04-27 | 11:00 | 680.3 | 174.6 | 218.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 509.3 | -36 | 33.7 | 0 | -156 | -137 | 680.3
2022-04-27 | 12:00 | 641.9 | 174.6 | 214.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 540 | -89.7 | 37.2 | 0 | -171 | -137 | 641.9
2022-04-27 | 13:00 | 679.2 | 174.6 | 217.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 530.1 | -81.8 | 43.5 | 0 | -141 | -137 | 679.2
2022-04-27 | 14:00 | 676 | 174.6 | 218.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 481.4 | -45.2 | 50.9 | 0 | -141 | -137 | 676
2022-04-27 | 15:00 | 672.4 | 174.6 | 221.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 389.9 | 0 | 55.9 | 0 | -137.5 | -105.8 | 672.4
2022-04-27 | 16:00 | 666.2 | 174.6 | 237.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 252.7 | 0 | 47.9 | 0 | -120 | 0 | 666.2
2022-04-27 | 17:00 | 647.3 | 174.6 | 205.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 111.5 | 0 | 43.2 | 0 | 1 | 0 | 647.3
2022-04-27 | 18:00 | 643.9 | 174.6 | 205 | 80.6 | 0 | 30.8 | 12.8 | 0 | 43.1 | 0 | 97 | 0 | 643.9
2022-04-27 | 19:00 | 625.4 | 174.6 | 204.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 110 | 0 | 625.4
2022-04-27 | 20:00 | 601.9 | 174.6 | 205 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 89 | 0 | 601.9
2022-04-27 | 21:00 | 575.3 | 174.6 | 205 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 69 | 0 | 575.3
2022-04-27 | 22:00 | 544.4 | 174.6 | 205.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 45 | 0 | 544.4
2022-04-27 | 23:00 | 524.9 | 174.6 | 205.2 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 40 | 0 | 524.9
2022-04-28 | 0:00 | 509.2 | 174.6 | 200.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 45.6 | 0 | 509.2
2022-04-28 | 1:00 | 517.1 | 174.6 | 201 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 27.8 | 0 | 517.1
2022-04-28 | 2:00 | 541.7 | 174.6 | 201.5 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 43.4 | 0 | 541.7
2022-04-28 | 3:00 | 588.7 | 174.6 | 202.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 78.6 | 0 | 588.7
2022-04-28 | 4:00 | 615.3 | 174.6 | 203 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 108.8 | 0 | 615.3
2022-04-28 | 5:00 | 598.7 | 174.6 | 202.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 8.1 | 0 | 23.4 | 0 | 89.8 | 0 | 598.7
2022-04-28 | 6:00 | 590 | 174.6 | 202.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 105 | 0 | 20.6 | 0 | 13.8 | 0 | 590
2022-04-28 | 7:00 | 580.9 | 174.6 | 202.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 281.3 | 0 | 15.5 | 0 | -89.2 | -77.1 | 580.9
2022-04-28 | 8:00 | 630.4 | 174.6 | 208.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 482.7 | -94.7 | 12.4 | 0 | -90 | -137 | 630.4
2022-04-28 | 9:00 | 658.2 | 174.6 | 210.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 633.8 | -200.5 | 11.1 | 0 | -107.5 | -137 | 658.2
2022-04-28 | 10:00 | 670 | 174.6 | 205.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 735.6 | -291.3 | 20.3 | 0 | -111 | -137 | 670
2022-04-28 | 11:00 | 681.8 | 174.6 | 212.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 779.1 | -314.2 | 34.4 | 0 | -141 | -137 | 681.8
2022-04-28 | 12:00 | 646.1 | 174.6 | 204.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 782.7 | -315.2 | 33.6 | 0 | -171 | -137 | 646.1
2022-04-28 | 13:00 | 666.1 | 174.6 | 213.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 742.4 | -310.8 | 20.9 | 0 | -111 | -137 | 666.1
2022-04-28 | 14:00 | 660.6 | 174.6 | 204.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 657.2 | -221.1 | 19.6 | 0 | -111 | -137 | 660.6
2022-04-28 | 15:00 | 652.7 | 174.6 | 208.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 523.4 | -125.1 | 25 | 0 | -90 | -137 | 652.7
2022-04-28 | 16:00 | 666.2 | 174.6 | 204 | 42.7 | 0 | 30.8 | 345.1 | 0 | 26.3 | 0 | -69.3 | -88 | 666.2
2022-04-28 | 17:00 | 650.8 | 174.6 | 203.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 146.8 | 0 | 19.7 | 0 | -5.4 | 0 | 650.8
2022-04-28 | 18:00 | 630 | 174.6 | 203.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 14 | 0 | 11.9 | 0 | 114.8 | 0 | 630
2022-04-28 | 19:00 | 624.9 | 174.6 | 203.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 125.1 | 0 | 624.9
2022-04-28 | 20:00 | 598.5 | 174.6 | 202.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 96.7 | 0 | 598.5
2022-04-28 | 21:00 | 574.7 | 174.6 | 202.2 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80.5 | 0 | 574.7
2022-04-28 | 22:00 | 541.1 | 174.6 | 201.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 55.6 | 0 | 541.1
2022-04-28 | 23:00 | 526.6 | 174.6 | 201.2 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 57.3 | 0 | 526.6
2022-04-29 | 0:00 | 512 | 174.6 | 200.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 49.1 | 0 | 512
2022-04-29 | 1:00 | 507.8 | 174.6 | 200.9 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 18.2 | 0 | 507.8
2022-04-29 | 2:00 | 529.6 | 174.6 | 201.3 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 29 | 0 | 529.6
2022-04-29 | 3:00 | 576.9 | 174.6 | 202.2 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 61.7 | 0 | 576.9
2022-04-29 | 4:00 | 593.6 | 174.6 | 202.6 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 79.8 | 0 | 593.6
2022-04-29 | 5:00 | 574.4 | 174.6 | 202.2 | 69.3 | 0 | 30.8 | 4.1 | 0 | 31.8 | 0 | 61.6 | 0 | 574.4
2022-04-29 | 6:00 | 549.2 | 174.6 | 201.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 33.6 | 0 | 27 | 0 | 38.8 | 0 | 549.2
2022-04-29 | 7:00 | 554.9 | 174.6 | 201.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 41.6 | 0 | 24.9 | 0 | 38.5 | 0 | 554.9
2022-04-29 | 8:00 | 605.7 | 174.6 | 202.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 47.8 | 0 | 43.2 | 0 | 63.8 | 0 | 605.7
2022-04-29 | 9:00 | 640.4 | 174.6 | 203.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 61.9 | 0 | 55.1 | 0 | 71.8 | 0 | 640.4
2022-04-29 | 10:00 | 647.8 | 174.6 | 241.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 82.3 | 0 | 66.1 | 0 | 10 | 0 | 647.8
2022-04-29 | 11:00 | 640.8 | 174.6 | 211.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 96.8 | 0 | 70.2 | 0 | 14.5 | 0 | 640.8
2022-04-29 | 12:00 | 602.2 | 174.6 | 202.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 136.4 | 0 | 54.4 | 0 | -39.4 | 0 | 602.2
2022-04-29 | 13:00 | 605.6 | 174.6 | 202.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 180.5 | 0 | 59.3 | 0 | -85.1 | 0 | 605.6
2022-04-29 | 14:00 | 589.9 | 174.6 | 202.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 215.9 | 0 | 57 | 0 | -133.6 | 0 | 589.9
2022-04-29 | 15:00 | 578.2 | 174.6 | 202.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 211.2 | 0 | 61 | 0 | -144.4 | 0 | 578.2
2022-04-29 | 16:00 | 578.9 | 174.6 | 202.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 150.4 | 0 | 75.8 | 0 | -97.7 | 0 | 578.9
2022-04-29 | 17:00 | 592.7 | 174.6 | 202.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 65.3 | 0 | 77.9 | 0 | -39.1 | 0 | 592.7
2022-04-29 | 18:00 | 599.8 | 174.6 | 202.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 4.4 | 0 | 79.2 | 0 | 27.5 | 0 | 599.8
2022-04-29 | 19:00 | 596.5 | 174.6 | 202.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 35.3 | 0 | 596.5
2022-04-29 | 20:00 | 582.3 | 174.6 | 202.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 28.1 | 0 | 582.3
2022-04-29 | 21:00 | 564.2 | 174.6 | 202 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 27.1 | 0 | 564.2
2022-04-29 | 22:00 | 518.6 | 174.6 | 201.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | -6.4 | 0 | 518.6
2022-04-29 | 23:00 | 495.6 | 174.6 | 200.6 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | -3.5 | 0 | 495.6
2022-04-30 | 0:00 | 473.3 | 174.6 | 200.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | -4.4 | 0 | 473.3
2022-04-30 | 1:00 | 473.8 | 174.6 | 200.2 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | -29 | 0 | 473.8
2022-04-30 | 2:00 | 500.1 | 174.6 | 200.7 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | -4.1 | 0 | 500.1
2022-04-30 | 3:00 | 546.1 | 174.6 | 201.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 35.7 | 0 | 546.1
2022-04-30 | 4:00 | 566.8 | 174.6 | 202 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 65.4 | 0 | 566.8
2022-04-30 | 5:00 | 550.2 | 174.6 | 201.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 8 | 0 | 21.7 | 0 | 44.1 | 0 | 550.2
2022-04-30 | 6:00 | 533.9 | 174.6 | 201.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 115.8 | 0 | 21.6 | 0 | -53 | 0 | 533.9
2022-04-30 | 7:00 | 520.3 | 174.6 | 201.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 293.8 | -11.5724 | 16.9 | -2.0276 | -89 | -137 | 520.3
2022-04-30 | 8:00 | 520.7 | 174.6 | 201.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 446.4 | -157.6427 | 6.1 | -2.8573 | -83.5 | -137 | 520.7
2022-04-30 | 9:00 | 523.1 | 174.6 | 201.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 588.9 | -281.4525 | 5 | -4.7475 | -96.9 | -137 | 523.1
2022-04-30 | 10:00 | 534.1 | 174.6 | 201.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 741.1 | -417.7415 | 3.9 | -3.7585 | -101.9 | -137 | 534.1
2022-04-30 | 11:00 | 545 | 174.6 | 201.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 798.2 | -462.284 | 4.1 | -3.916 | -103.8 | -137 | 545
2022-04-30 | 12:00 | 529.2 | 174.6 | 201.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 799.9 | -416.908 | 4.7 | -4.492 | -166.4 | -137 | 529.2
2022-04-30 | 13:00 | 535 | 174.6 | 201.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 760.3 | -433.027 | 7.1 | -6.673 | -105.2 | -137 | 535
2022-04-30 | 14:00 | 498.8 | 174.6 | 200.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 679.3 | -373.7739 | 7.6 | -7.1261 | -119 | -137 | 498.8
2022-04-30 | 15:00 | 489.9 | 174.6 | 200.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 545.3 | -272.6205 | 6.8 | -6.4795 | -94.7 | -137 | 489.9
2022-04-30 | 16:00 | 522.9 | 174.6 | 201.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 361.8 | -70.2105 | 10.9 | -4.8895 | -87 | -137 | 522.9
2022-04-30 | 17:00 | 543.7 | 174.6 | 201.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 169.2 | 0 | 7.8 | 0 | -59.2 | -61.7 | 543.7
2022-04-30 | 18:00 | 551.7 | 174.6 | 201.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 19.4 | 0 | 4.4 | 0 | 40.2 | 0 | 551.7
2022-04-30 | 19:00 | 560.3 | 174.6 | 201.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 70.9 | 0 | 560.3
2022-04-30 | 20:00 | 546 | 174.6 | 201.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 56.9 | 0 | 546
2022-04-30 | 21:00 | 524.2 | 174.6 | 201.2 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 40.8 | 0 | 524.2
2022-04-30 | 22:00 | 490.4 | 174.6 | 200.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 11.7 | 0 | 490.4
2022-04-30 | 23:00 | 475.4 | 174.6 | 200.2 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 6.2 | 0 | 475.4
2022-05-01 | 0:00 | 453 | 174.6 | 199.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | -3.2 | 0 | 453
2022-05-01 | 1:00 | 451.5 | 174.6 | 199.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 451.5
2022-05-01 | 2:00 | 477.5 | 174.6 | 200.3 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0 | 477.5
2022-05-01 | 3:00 | 532.5 | 174.6 | 201.4 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 53.1 | 0 | 532.5
2022-05-01 | 4:00 | 547.8 | 174.6 | 201.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72.6 | 0 | 547.8
2022-05-01 | 5:00 | 531.3 | 174.6 | 201.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 7.8 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 531.3
2022-05-01 | 6:00 | 498.6 | 174.6 | 200.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 90.9 | 0 | 4.3 | 0 | -34.6 | 0 | 498.6
2022-05-01 | 7:00 | 483.4 | 174.6 | 200.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 240 | 0 | 2.1 | 0 | -56.4 | -140 | 483.4
2022-05-01 | 8:00 | 481.6 | 174.6 | 200.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 408.4 | -139.6146 | 1.6 | -0.7854 | -58.6 | -167 | 481.6
2022-05-01 | 9:00 | 498.5 | 174.6 | 200.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 483.1 | -181.6063 | 9.8 | -4.8937 | -78.9 | -167 | 498.5
2022-05-01 | 10:00 | 505.5 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 484.1 | -184.2186 | 15.9 | -7.9814 | -73.4 | -167 | 505.5
2022-05-01 | 11:00 | 505.1 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 467.3 | -162.0955 | 13.2 | -6.4045 | -78 | -167 | 505.1
2022-05-01 | 12:00 | 503.1 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 456.2 | -71 | 10.9 | 0 | -164.1 | -167 | 503.1
2022-05-01 | 13:00 | 487.2 | 174.6 | 200.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 428.3 | -142.9699 | 12.1 | -6.0301 | -74.9 | -167 | 487.2
2022-05-01 | 14:00 | 486.7 | 174.6 | 200.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 410.9 | -164.8124 | 13.7 | -6.8876 | -36.9 | -167 | 486.7
2022-05-01 | 15:00 | 481.3 | 174.6 | 200.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 342.6 | -117.4218 | 18.4 | -9.3782 | -23.5 | -167 | 481.3
2022-05-01 | 16:00 | 498.8 | 174.6 | 200.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 271.1 | -27.1 | 12.2 | 0 | -28.4 | -167 | 498.8
2022-05-01 | 17:00 | 518.6 | 174.6 | 201.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 140.7 | 0 | 7.2 | 0 | -20.6 | -86.3 | 518.6
2022-05-01 | 18:00 | 539.5 | 174.6 | 201.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 19.9 | 0 | 3.7 | 0 | 37.9 | 0 | 539.5
2022-05-01 | 19:00 | 558.6 | 174.6 | 201.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 78 | 0 | 558.6
2022-05-01 | 20:00 | 546.1 | 174.6 | 201.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 66.2 | 0 | 546.1
2022-05-01 | 21:00 | 522 | 174.6 | 201.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 49.5 | 0 | 522
2022-05-01 | 22:00 | 487.8 | 174.6 | 200.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.8 | 0 | 487.8
2022-05-01 | 23:00 | 477 | 174.6 | 200.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 7.8 | 0 | 477
2022-05-02 | 0:00 | 465.4 | 174.6 | 200 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 13.4 | 0 | 465.4
2022-05-02 | 1:00 | 461.9 | 174.6 | 199.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.1 | 0 | 461.9
2022-05-02 | 2:00 | 493.8 | 174.6 | 200.6 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 9 | 0 | 493.8
2022-05-02 | 3:00 | 550 | 174.6 | 201.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 51.5 | 0 | 550
2022-05-02 | 4:00 | 574.1 | 174.6 | 202.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 76.9 | 0 | 574.1
2022-05-02 | 5:00 | 578.3 | 174.6 | 202.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 13.3 | 0 | 29.8 | 0 | 67.7 | 0 | 578.3
2022-05-02 | 6:00 | 576 | 174.6 | 202.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 141.3 | 0 | 31.9 | 0 | -36.7 | 0 | 576
2022-05-02 | 7:00 | 548.5 | 174.6 | 201.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 329.9 | -29.2 | 33.7 | 0 | -57.9 | -167 | 548.5
2022-05-02 | 8:00 | 526.4 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 498.1 | -194.5128 | 36.6 | -17.2872 | -68 | -167 | 526.4
2022-05-02 | 9:00 | 540.1 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 630.4 | -311.9568 | 37.5 | -17.1432 | -70.5 | -167 | 540.1
2022-05-02 | 10:00 | 559.7 | 174.6 | 201.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 698.1 | -359.6281 | 34.2 | -15.6719 | -69.5 | -167 | 559.7
2022-05-02 | 11:00 | 561 | 174.6 | 201.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 658.8 | -317.0211 | 31.4 | -14.5789 | -69.8 | -167 | 561
2022-05-02 | 12:00 | 553.4 | 174.6 | 201.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 641.2 | -204.5685 | 28.5 | -13.0315 | -170.8 | -167 | 553.4
2022-05-02 | 13:00 | 558.4 | 174.6 | 201.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 576 | -258.2791 | 28.1 | -12.6209 | -47 | -167 | 558.4
2022-05-02 | 14:00 | 540 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 506 | -225.3453 | 24.6 | -11.4547 | -25.6 | -167 | 540
2022-05-02 | 15:00 | 536.2 | 174.6 | 201.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 407.5 | -126.0632 | 21.4 | -9.5368 | -28.8 | -167 | 536.2
2022-05-02 | 16:00 | 548.2 | 174.6 | 201.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 266.5 | 0 | 19.6 | 0 | -10 | -166.9 | 548.2
2022-05-02 | 17:00 | 560.7 | 174.6 | 201.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 142.6 | 0 | 8.8 | 0 | -10 | -59.1 | 560.7
2022-05-02 | 18:00 | 570.8 | 174.6 | 202.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 20.8 | 0 | 2.2 | 0 | 69.2 | 0 | 570.8
2022-05-02 | 19:00 | 590.5 | 174.6 | 202.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 110.9 | 0 | 590.5
2022-05-02 | 20:00 | 566.7 | 174.6 | 202 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 87.7 | 0 | 566.7
2022-05-02 | 21:00 | 559.3 | 174.6 | 201.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 87.3 | 0 | 559.3
2022-05-02 | 22:00 | 525.4 | 174.6 | 201.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 45.4 | 0 | 525.4
2022-05-02 | 23:00 | 503.4 | 174.6 | 200.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 30.2 | 0 | 503.4
2022-05-03 | 0:00 | 478.3 | 174.6 | 200.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 24.4 | 0 | 478.3
2022-05-03 | 1:00 | 488.5 | 174.6 | 200.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 45.9 | 0 | 488.5
2022-05-03 | 2:00 | 514.6 | 174.6 | 201 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 42.6 | 0 | 514.6
2022-05-03 | 3:00 | 561 | 174.6 | 201.9 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 81.4 | 0 | 561
2022-05-03 | 4:00 | 575.9 | 174.6 | 202.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 101.6 | 0 | 575.9
2022-05-03 | 5:00 | 571.7 | 174.6 | 202.1 | 59.8 | 0 | 30.8 | 13.3 | 0 | 2.9 | 0 | 88.2 | 0 | 571.7
2022-05-03 | 6:00 | 554.5 | 174.6 | 201.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 145.4 | 0 | 2.2 | 0 | -32.2 | 0 | 554.5
2022-05-03 | 7:00 | 518.1 | 174.6 | 201.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 334.2 | 0 | 1 | 0 | -89.8 | -165.7 | 518.1
2022-05-03 | 8:00 | 499.3 | 174.6 | 200.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 520.8 | -204.6 | 0.1 | 0 | -88 | -167 | 499.3
2022-05-03 | 9:00 | 510.5 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 656.4 | -313.2 | 0 | 0 | -103.9 | -167 | 510.5
2022-05-03 | 10:00 | 504.4 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 737.3 | -400.9717 | 1.1 | -1.0283 | -103.1 | -167 | 504.4
2022-05-03 | 11:00 | 523.8 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 773.2 | -413.2742 | 1.6 | -1.5258 | -107.7 | -167 | 523.8
2022-05-03 | 12:00 | 512.3 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 775.6 | -369.3959 | 2.3 | -2.2041 | -165.2 | -167 | 512.3
2022-05-03 | 13:00 | 502.7 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 742.8 | -404.9683 | 2.7 | -2.5317 | -106.4 | -167 | 502.7
2022-05-03 | 14:00 | 488.1 | 174.6 | 200.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 665.4 | -345.1499 | 3.9 | -3.7501 | -103.1 | -167 | 488.1
2022-05-03 | 15:00 | 482.4 | 174.6 | 200.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 534 | -243.8499 | 2.6 | -1.2501 | -79.7 | -167 | 482.4
2022-05-03 | 16:00 | 507.8 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 355.2 | -33.1 | 3.1 | 0 | -88.6 | -167 | 507.8
2022-05-03 | 17:00 | 539.2 | 174.6 | 201.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 169.1 | 0 | 2.9 | 0 | -48 | -62.8 | 539.2
2022-05-03 | 18:00 | 541.1 | 174.6 | 201.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 22.9 | 0 | 6.2 | 0 | 34 | 0 | 541.1
2022-05-03 | 19:00 | 547.8 | 174.6 | 201.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 59.1 | 0 | 547.8
2022-05-03 | 20:00 | 533.1 | 174.6 | 201.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 40 | 0 | 533.1
2022-05-03 | 21:00 | 511.9 | 174.6 | 200.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 24 | 0 | 511.9
2022-05-03 | 22:00 | 489.7 | 174.6 | 200.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | -0.7 | 0 | 489.7
2022-05-03 | 23:00 | 464.1 | 174.6 | 200 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | -26.9 | 0 | 464.1
2022-05-04 | 0:00 | 461.8 | 174.6 | 199.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | -7.1 | -8.1 | 461.8
2022-05-04 | 1:00 | 459 | 174.6 | 199.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | -8.5 | 0 | 459
2022-05-04 | 2:00 | 499.4 | 174.6 | 200.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 2.2 | 0 | 499.4
2022-05-04 | 3:00 | 548.3 | 174.6 | 201.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 43.3 | 0 | 548.3
2022-05-04 | 4:00 | 567.7 | 174.6 | 202.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 67.1 | 0 | 567.7
2022-05-04 | 5:00 | 558.8 | 174.6 | 201.9 | 59.8 | 0 | 30.8 | 14.8 | 0 | 29.3 | 0 | 47.6 | 0 | 558.8
2022-05-04 | 6:00 | 541 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 148.7 | 0 | 30.6 | 0 | -27 | -50.1 | 541
2022-05-04 | 7:00 | 495.6 | 174.6 | 200.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 333 | -106.5 | 25.9 | 0 | -27.7 | -167 | 495.6
2022-05-04 | 8:00 | 474.4 | 174.6 | 200.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 517.8 | -300.5349 | 20.5 | -9.9651 | -23.9 | -167 | 474.4
2022-05-04 | 9:00 | 485.8 | 174.6 | 200.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 654.4 | -397.8282 | 20.4 | -19.2718 | -42.6 | -167 | 485.8
2022-05-04 | 10:00 | 496.8 | 174.6 | 200.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 739.7 | -469.3749 | 20.4 | -18.9251 | -45.9 | -167 | 496.8
2022-05-04 | 11:00 | 504.2 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 778.5 | -503.5636 | 20.4 | -19.3364 | -42.9 | -167 | 504.2
2022-05-04 | 12:00 | 511.1 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 780.1 | -389.4 | 17.3 | 0 | -168.1 | -167 | 511.1
2022-05-04 | 13:00 | 502 | 174.6 | 200.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 745.4 | -503.8084 | 11.4 | -10.9916 | -11 | -167 | 502
2022-05-04 | 14:00 | 489.2 | 174.6 | 200.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 665 | -443.8108 | 10 | -9.7892 | -3 | -167 | 489.2
2022-05-04 | 15:00 | 493 | 174.6 | 200.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 532.5 | -311.8527 | 9.8 | -8.3473 | 0 | -167 | 493
2022-05-04 | 16:00 | 503.5 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 347.4 | -124 | 9 | 0 | 0 | -167 | 503.5
2022-05-04 | 17:00 | 518 | 174.6 | 201.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 158.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -129.3 | 518
2022-05-04 | 18:00 | 531.7 | 174.6 | 201.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 22.5 | 0 | 14.6 | 0 | 16.8 | 0 | 531.7
2022-05-04 | 19:00 | 554 | 174.6 | 201.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 57.2 | 0 | 554
2022-05-04 | 20:00 | 534.3 | 174.6 | 201.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 36.9 | 0 | 534.3
2022-05-04 | 21:00 | 515.5 | 174.6 | 201 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 20.8 | 0 | 515.5
2022-05-04 | 22:00 | 494.5 | 174.6 | 200.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4.4 | 0 | 494.5
2022-05-04 | 23:00 | 474.4 | 174.6 | 200.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | -12.8 | 474.4
2022-05-05 | 0:00 | 457.8 | 174.6 | 199.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | -11.5 | 0 | 457.8
2022-05-05 | 1:00 | 455.3 | 174.6 | 199.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 1.5 | 0 | 455.3
2022-05-05 | 2:00 | 490.4 | 174.6 | 200.5 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 6.1 | 0 | 490.4
2022-05-05 | 3:00 | 536.6 | 174.6 | 201.4 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 46.9 | 0 | 536.6
2022-05-05 | 4:00 | 561.7 | 174.6 | 201.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 79 | 0 | 561.7
2022-05-05 | 5:00 | 542.3 | 174.6 | 201.5 | 59.8 | 0 | 30.8 | 15.1 | 0 | 17.2 | 0 | 43.3 | 0 | 542.3
2022-05-05 | 6:00 | 516.3 | 174.6 | 201 | 31.9 | 0 | 30.8 | 142.8 | 0 | 18 | 0 | -29.2 | -53.6 | 516.3
2022-05-05 | 7:00 | 488.8 | 174.6 | 200.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 324.3 | -86.6 | 10.1 | 0 | -29.8 | -167 | 488.8
2022-05-05 | 8:00 | 471.6 | 174.6 | 200.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 512.7 | -287.3652 | 1.6 | -1.5348 | -24.2 | -167 | 471.6
2022-05-05 | 9:00 | 492.8 | 174.6 | 200.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 649.3 | -384.4035 | 0.7 | -0.5965 | -43.1 | -167 | 492.8
2022-05-05 | 10:00 | 503.9 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 735.8 | -455.4625 | 0.9 | -0.83746 | -47.6 | -167 | 503.9
2022-05-05 | 11:00 | 528.1 | 174.6 | 201.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 776.4 | -474.363 | 1.2 | -1.137 | -45.6 | -167 | 528.1
2022-05-05 | 12:00 | 539.9 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 778 | -389.7163 | 2.2 | -2.3837 | -120 | -167 | 539.9
2022-05-05 | 13:00 | 526.2 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 742.7 | -458.036 | 2.5 | -2.464 | -30 | -167 | 526.2
2022-05-05 | 14:00 | 518 | 174.6 | 201.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 642.2 | -365.6419 | 1.6 | -1.5581 | -30 | -167 | 518
2022-05-05 | 15:00 | 515.7 | 174.6 | 201 | 31.9 | 0 | 30.8 | 476 | -218.175 | 1.4 | -1.325 | -13.5 | -167 | 515.7
2022-05-05 | 16:00 | 517.8 | 174.6 | 203.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 306.3 | -65.8 | 3.2 | 0 | 0 | -167 | 517.8
2022-05-05 | 17:00 | 545.7 | 174.6 | 203.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 147.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -88.1 | 545.7
2022-05-05 | 18:00 | 554.8 | 174.6 | 201.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 23.4 | 0 | 8.5 | 0 | 44.6 | 0 | 554.8
2022-05-05 | 19:00 | 569.2 | 174.6 | 202.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 76.4 | 0 | 569.2
2022-05-05 | 20:00 | 552.1 | 174.6 | 201.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 50.7 | 0 | 552.1
2022-05-05 | 21:00 | 530.1 | 174.6 | 201.3 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31.3 | 0 | 530.1
2022-05-05 | 22:00 | 502.6 | 174.6 | 200.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 3.7 | 0 | 502.6
2022-05-05 | 23:00 | 487.3 | 174.6 | 201.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -5.8 | 487.3
2022-05-06 | 0:00 | 471.2 | 174.6 | 200.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | -3.1 | 0 | 471.2
2022-05-06 | 1:00 | 463 | 174.6 | 200 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | -2.9 | 0 | 463
2022-05-06 | 2:00 | 492.8 | 174.6 | 200.6 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | -9.4 | 0 | 492.8
2022-05-06 | 3:00 | 539.6 | 174.6 | 201.5 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 29.1 | 0 | 539.6
2022-05-06 | 4:00 | 562.2 | 174.6 | 201.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 58.3 | 0 | 562.2
2022-05-06 | 5:00 | 557.4 | 174.6 | 201.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 14.1 | 0 | 30.5 | 0 | 45.8 | 0 | 557.4
2022-05-06 | 6:00 | 546.8 | 174.6 | 201.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 118 | 0 | 33.1 | 0 | -29.4 | -13.8 | 546.8
2022-05-06 | 7:00 | 535.4 | 174.6 | 201.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 275.6 | -14.5 | 30.1 | 0 | -27.5 | -167 | 535.4
2022-05-06 | 8:00 | 562 | 174.6 | 201.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 437.1 | -142.8 | 24.8 | 0 | -29.3 | -167 | 562
2022-05-06 | 9:00 | 590.8 | 174.6 | 202.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 589.4 | -249.9 | 21.3 | 0 | -42.8 | -167 | 590.8
2022-05-06 | 10:00 | 603.5 | 174.6 | 202.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 640.3 | -281.7873 | 23.5 | -4.3127 | -47.3 | -167 | 603.5
2022-05-06 | 11:00 | 613.2 | 174.6 | 203 | 31.9 | 0 | 30.8 | 673.1 | -293.7275 | 21.9 | -12.3725 | -49 | -167 | 613.2
2022-05-06 | 12:00 | 597.2 | 174.6 | 202.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 655 | -192.2 | 20.9 | 0 | -159.4 | -167 | 597.2
2022-05-06 | 13:00 | 614 | 174.6 | 203 | 31.9 | 0 | 30.8 | 619.2 | -256.7 | 19.6 | 0 | -41.4 | -167 | 614
2022-05-06 | 14:00 | 613.5 | 174.6 | 203 | 31.9 | 0 | 30.8 | 531.3 | -198.8 | 18.8 | 0 | -11.1 | -167 | 613.5
2022-05-06 | 15:00 | 611.9 | 174.6 | 202.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 414.7 | -96.1 | 20.1 | 0 | 0 | -167 | 611.9
2022-05-06 | 16:00 | 611.4 | 174.6 | 202.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 280.5 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -126.9 | 611.4
2022-05-06 | 17:00 | 607 | 174.6 | 202.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 122.4 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -9.2 | 607
2022-05-06 | 18:00 | 605 | 174.6 | 202.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 16 | 0 | 17.1 | 0 | 92.6 | 0 | 605
2022-05-06 | 19:00 | 604.8 | 174.6 | 202.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 109.5 | 0 | 604.8
2022-05-06 | 20:00 | 574.8 | 174.6 | 202.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 80.4 | 0 | 574.8
2022-05-06 | 21:00 | 542.1 | 174.6 | 201.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 52.4 | 0 | 542.1
2022-05-06 | 22:00 | 513 | 174.6 | 201 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 18.6 | 0 | 513
2022-05-06 | 23:00 | 506.8 | 174.6 | 200.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 15.6 | 0 | 506.8
2022-05-07 | 0:00 | 481 | 174.6 | 200.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 11.3 | 0 | 481
2022-05-07 | 1:00 | 475.1 | 174.6 | 200.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 13.8 | 0 | 475.1
2022-05-07 | 2:00 | 501.2 | 174.6 | 200.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 13.9 | 0 | 501.2
2022-05-07 | 3:00 | 542.6 | 174.6 | 201.6 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 49.7 | 0 | 542.6
2022-05-07 | 4:00 | 572 | 174.6 | 202.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 85.1 | 0 | 572
2022-05-07 | 5:00 | 557.8 | 174.6 | 201.9 | 59.8 | 0 | 30.8 | 12.3 | 0 | 9.9 | 0 | 68.5 | 0 | 557.8
2022-05-07 | 6:00 | 538 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 88 | 0 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 538
2022-05-07 | 7:00 | 539.5 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 211.5 | 0 | 5.7 | 0 | -56.3 | -60.2 | 539.5
2022-05-07 | 8:00 | 554.6 | 174.6 | 201.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 366.2 | -37.3 | 7.3 | 0 | -53.7 | -167 | 554.6
2022-05-07 | 9:00 | 564 | 174.6 | 202 | 31.9 | 0 | 30.8 | 542.1 | -153.8 | 8.7 | 0 | -105.3 | -167 | 564
2022-05-07 | 10:00 | 597.4 | 174.6 | 202.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 663.3 | -248.6 | 8.8 | 0 | -99 | -167 | 597.4
2022-05-07 | 11:00 | 618.5 | 174.6 | 203.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 717.4 | -287.8 | 14.3 | 0 | -98.8 | -167 | 618.5
2022-05-07 | 12:00 | 602 | 174.6 | 202.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 709.3 | -234.3 | 21.2 | 0 | -167.2 | -167 | 602
2022-05-07 | 13:00 | 595.9 | 174.6 | 202.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 666.3 | -294.2 | 26.6 | 0 | -75.7 | -167 | 595.9
2022-05-07 | 14:00 | 595.8 | 174.6 | 202.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 593.3 | -223.2 | 27.1 | 0 | -74.3 | -167 | 595.8
2022-05-07 | 15:00 | 602.4 | 174.6 | 202.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 478.7 | -141.3 | 24 | 0 | -32 | -167 | 602.4
2022-05-07 | 16:00 | 614.3 | 174.6 | 203 | 31.9 | 0 | 30.8 | 311 | 0 | 20.4 | 0 | -57.4 | -100 | 614.3
2022-05-07 | 17:00 | 607.5 | 174.6 | 202.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 139.4 | 0 | 25.6 | 0 | -36.9 | 0 | 607.5
2022-05-07 | 18:00 | 602.6 | 174.6 | 202.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 20.2 | 0 | 14.6 | 0 | 88.5 | 0 | 602.6
2022-05-07 | 19:00 | 597.4 | 174.6 | 202.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 95.4 | 0 | 597.4
2022-05-07 | 20:00 | 570.9 | 174.6 | 202.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 57 | 0 | 570.9
2022-05-07 | 21:00 | 547.6 | 174.6 | 201.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 41 | 0 | 547.6
2022-05-07 | 22:00 | 516.7 | 174.6 | 201 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 3.7 | 0 | 516.7
2022-05-07 | 23:00 | 496 | 174.6 | 200.6 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | -5.1 | 0 | 496
2022-05-08 | 0:00 | 487.6 | 174.6 | 200.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 9.1 | 0 | 487.6
2022-05-08 | 1:00 | 475.3 | 174.6 | 200.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 3.3 | 0 | 475.3
2022-05-08 | 2:00 | 506.1 | 174.6 | 200.8 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 10.3 | 0 | 506.1
2022-05-08 | 3:00 | 551.3 | 174.6 | 201.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 51 | 0 | 551.3
2022-05-08 | 4:00 | 573.7 | 174.6 | 202.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 73.8 | 0 | 573.7
2022-05-08 | 5:00 | 555.3 | 174.6 | 201.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 14.7 | 0 | 30.2 | 0 | 43.4 | 0 | 555.3
2022-05-08 | 6:00 | 526.7 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 136.1 | 0 | 26.4 | 0 | -29.7 | -44.6 | 526.7
2022-05-08 | 7:00 | 499.4 | 174.6 | 200.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 320.1 | -46.5867 | 24 | -12.2133 | -56.9 | -167 | 499.4
2022-05-08 | 8:00 | 495.7 | 174.6 | 200.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 506.6 | -223.1591 | 15.8 | -15.0409 | -59.4 | -167 | 495.7
2022-05-08 | 9:00 | 510.9 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 646.9 | -330.9888 | 17.5 | -16.4112 | -77.3 | -167 | 510.9
2022-05-08 | 10:00 | 518.4 | 174.6 | 201.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 741.3 | -418.6008 | 25 | -23.2992 | -77.4 | -167 | 518.4
2022-05-08 | 11:00 | 545.4 | 174.6 | 201.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 782.4 | -434.5665 | 28.3 | -26.8335 | -75.8 | -167 | 545.4
2022-05-08 | 12:00 | 545.4 | 174.6 | 201.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 783.6 | -408.8188 | 33.7 | -37.9812 | -97 | -167 | 545.4
2022-05-08 | 13:00 | 539.8 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 744.4 | -434.4116 | 34.5 | -33.1884 | -43.3 | -167 | 539.8
2022-05-08 | 14:00 | 532.7 | 174.6 | 201.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 644.9 | -342.4985 | 31 | -29.1015 | -43.3 | -167 | 532.7
2022-05-08 | 15:00 | 528.1 | 174.6 | 201.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 503.4 | -219.4438 | 28.3 | -26.7562 | -29 | -167 | 528.1
2022-05-08 | 16:00 | 543.8 | 174.6 | 201.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 343.3 | -49.5342 | 29 | -21.0658 | -29.8 | -167 | 543.8
2022-05-08 | 17:00 | 571.3 | 174.6 | 202.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 161.2 | 0 | 21.4 | 0 | -28 | -61.9 | 571.3
2022-05-08 | 18:00 | 573 | 174.6 | 202.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 23.2 | 0 | 16.5 | 0 | 54.6 | 0 | 573
2022-05-08 | 19:00 | 578.9 | 174.6 | 202.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 91.9 | 0 | 578.9
2022-05-08 | 20:00 | 560.8 | 174.6 | 201.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 78.3 | 0 | 560.8
2022-05-08 | 21:00 | 539.1 | 174.6 | 201.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61.1 | 0 | 539.1
2022-05-08 | 22:00 | 517.7 | 174.6 | 201.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 38.2 | 0 | 517.7
2022-05-08 | 23:00 | 503.4 | 174.6 | 200.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 31.6 | 0 | 503.4
2022-05-09 | 0:00 | 486.8 | 174.6 | 200.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 37.2 | 0 | 486.8
2022-05-09 | 1:00 | 480.7 | 174.6 | 200.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39.1 | 0 | 480.7
2022-05-09 | 2:00 | 510.9 | 174.6 | 200.9 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 38.5 | 0 | 510.9
2022-05-09 | 3:00 | 548.9 | 174.6 | 201.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 69.8 | 0 | 548.9
2022-05-09 | 4:00 | 578.4 | 174.6 | 202.3 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 97 | 0 | 578.4
2022-05-09 | 5:00 | 589.7 | 174.6 | 202.5 | 59.8 | 0 | 30.8 | 5.8 | 0 | 13.2 | 0 | 103 | 0 | 589.7
2022-05-09 | 6:00 | 583.8 | 174.6 | 202.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 47.9 | 0 | 15.1 | 0 | 81.1 | 0 | 583.8
2022-05-09 | 7:00 | 587.8 | 174.6 | 214.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 120.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 587.8
2022-05-09 | 8:00 | 631.5 | 174.6 | 221.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 193.4 | 0 | 8.9 | 0 | -30 | 0 | 631.5
2022-05-09 | 9:00 | 657.1 | 174.6 | 203.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 210.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0.2 | 0 | 657.1
2022-05-09 | 10:00 | 639.9 | 174.6 | 207.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 262.7 | 0 | 3.2 | 0 | -70.5 | 0 | 639.9
2022-05-09 | 11:00 | 640.1 | 174.6 | 217.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 344.4 | 0 | 12.3 | 0 | -171 | 0 | 640.1
2022-05-09 | 12:00 | 623.1 | 174.6 | 203.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 440 | 0 | 27.2 | 0 | -171 | -114.1 | 623.1
2022-05-09 | 13:00 | 641.4 | 174.6 | 210.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 446.4 | 0 | 24.8 | 0 | -171 | -106.8 | 641.4
2022-05-09 | 14:00 | 640.5 | 174.6 | 208.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 412.8 | 0 | 34.6 | 0 | -171 | -82 | 640.5
2022-05-09 | 15:00 | 640.6 | 174.6 | 210 | 31.9 | 0 | 30.8 | 358.5 | 0 | 34.2 | 0 | -171 | -28.4 | 640.6
2022-05-09 | 16:00 | 647.5 | 174.6 | 220.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 225.2 | 0 | 31.2 | 0 | -67 | 0 | 647.5
2022-05-09 | 17:00 | 626.6 | 174.6 | 213.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 104.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2022-05-09 | 18:00 | 637.1 | 174.6 | 223.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 19 | 0 | 27.1 | 0 | 91 | 0 | 637.1
2022-05-09 | 19:00 | 634.8 | 174.6 | 223.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 108 | 0 | 634.8
2022-05-09 | 20:00 | 610 | 174.6 | 223.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 82 | 0 | 610
2022-05-09 | 21:00 | 590 | 174.6 | 222.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 77 | 0 | 590
2022-05-09 | 22:00 | 570.4 | 174.6 | 223.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 61 | 0 | 570.4
2022-05-09 | 23:00 | 542.7 | 174.6 | 222.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 32 | 0 | 542.7
2022-05-10 | 0:00 | 536 | 174.6 | 223.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 43 | 0 | 536
2022-05-10 | 1:00 | 531.7 | 174.6 | 223.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 49 | 0 | 531.7
2022-05-10 | 2:00 | 557.3 | 174.6 | 223.6 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 43 | 0 | 557.3
2022-05-10 | 3:00 | 607.5 | 174.6 | 222.6 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 87 | 0 | 607.5
2022-05-10 | 4:00 | 634.4 | 174.6 | 223.4 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 114 | 0 | 634.4
2022-05-10 | 5:00 | 633.5 | 174.6 | 223.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 16.3 | 0 | 28.8 | 0 | 100 | 0 | 633.5
2022-05-10 | 6:00 | 616.1 | 174.6 | 223 | 31.9 | 0 | 30.8 | 111 | 0 | 30.8 | 0 | 14 | 0 | 616.1
2022-05-10 | 7:00 | 597.9 | 174.6 | 203.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 253.7 | 0 | 28.1 | 0 | -120 | -5 | 597.9
2022-05-10 | 8:00 | 622.9 | 174.6 | 204.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 427.1 | 0 | 24.2 | 0 | -120 | -149.9 | 622.9
2022-05-10 | 9:00 | 653.6 | 174.6 | 211.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 562.8 | -71.5 | 17.8 | 0 | -137.5 | -167 | 653.6
2022-05-10 | 10:00 | 662.2 | 174.6 | 211.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 623.5 | -118.2 | 16.2 | 0 | -141 | -167 | 662.2
2022-05-10 | 11:00 | 659.1 | 174.6 | 214.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 685.7 | -182.8 | 12.8 | 0 | -141 | -167 | 659.1
2022-05-10 | 12:00 | 642.8 | 174.6 | 204.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 731.2 | -212.8 | 20.7 | 0 | -171 | -167 | 642.8
2022-05-10 | 13:00 | 667 | 174.6 | 205.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 690 | -179.4 | 21.2 | 0 | -141 | -167 | 667
2022-05-10 | 14:00 | 668.7 | 174.6 | 211.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 601.5 | -125.3 | 21.3 | 0 | -111 | -167 | 668.7
2022-05-10 | 15:00 | 671.4 | 174.6 | 222 | 31.9 | 0 | 30.8 | 439.5 | 0 | 18.5 | 0 | -90 | -155.9 | 671.4
2022-05-10 | 16:00 | 679.2 | 174.6 | 242.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 245.7 | 0 | 13.8 | 0 | -60 | 0 | 679.2
2022-05-10 | 17:00 | 652.8 | 174.6 | 272 | 71.1 | 0 | 30.8 | 90.4 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 652.8
2022-05-10 | 18:00 | 652.6 | 174.6 | 282.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 12.3 | 0 | 16.6 | 0 | 65 | 0 | 652.6
2022-05-10 | 19:00 | 642.2 | 174.6 | 282.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | 0 | 642.2
2022-05-10 | 20:00 | 616 | 174.6 | 282.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 33 | 0 | 616
2022-05-10 | 21:00 | 598.1 | 174.6 | 282.4 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 18 | 0 | 598.1
2022-05-10 | 22:00 | 585.4 | 174.6 | 282 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 1 | 0 | 585.4
2022-05-10 | 23:00 | 563.2 | 174.6 | 267.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 563.2
2022-05-11 | 0:00 | 547.9 | 174.6 | 273 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 547.9
2022-05-11 | 1:00 | 538.9 | 174.6 | 276.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 538.9
2022-05-11 | 2:00 | 561.9 | 174.6 | 273.9 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 561.9
2022-05-11 | 3:00 | 604.8 | 174.6 | 282.9 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 25 | 0 | 604.8
2022-05-11 | 4:00 | 635.1 | 174.6 | 283 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 64 | 0 | 635.1
2022-05-11 | 5:00 | 631.4 | 174.6 | 282.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 4.9 | 0 | 15.1 | 0 | 64 | 0 | 631.4
2022-05-11 | 6:00 | 622.6 | 174.6 | 282.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 32.4 | 0 | 15.7 | 0 | 55 | 0 | 622.6
2022-05-11 | 7:00 | 632.6 | 174.6 | 282.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 78.2 | 0 | 14.5 | 0 | 20 | 0 | 632.6
2022-05-11 | 8:00 | 682.1 | 174.6 | 282.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 147.5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 682.1
2022-05-11 | 9:00 | 705.7 | 174.6 | 271.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 181.5 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 705.7
2022-05-11 | 10:00 | 696.2 | 174.6 | 214.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 224 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 696.2
2022-05-11 | 11:00 | 685.7 | 174.6 | 237.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 270.6 | 0 | 21.2 | 0 | -81 | 0 | 685.7
2022-05-11 | 12:00 | 643.5 | 174.6 | 209.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 321.4 | 0 | 16 | 0 | -141 | 0 | 643.5
2022-05-11 | 13:00 | 677.3 | 174.6 | 239.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 327.7 | 0 | 14 | 0 | -141 | 0 | 677.3
2022-05-11 | 14:00 | 690.6 | 174.6 | 229.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 325.2 | 0 | 9.9 | 0 | -111 | 0 | 690.6
2022-05-11 | 15:00 | 676.7 | 174.6 | 229 | 31.9 | 0 | 30.8 | 284.9 | 0 | 6.5 | 0 | -81 | 0 | 676.7
2022-05-11 | 16:00 | 691.3 | 174.6 | 243.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 210.9 | 0 | 6.7 | 0 | -7 | 0 | 691.3
2022-05-11 | 17:00 | 660.9 | 174.6 | 279.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 97.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 660.9
2022-05-11 | 18:00 | 659.8 | 174.6 | 323.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 17.5 | 0 | 18.4 | 0 | 24 | 0 | 659.8
2022-05-11 | 19:00 | 662.1 | 174.6 | 323.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 43 | 0 | 662.1
2022-05-11 | 20:00 | 642.4 | 174.6 | 323.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 13 | 0 | 642.4
2022-05-11 | 21:00 | 617.5 | 174.6 | 311.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 617.5
2022-05-11 | 22:00 | 606.1 | 174.6 | 301.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 606.1
2022-05-11 | 23:00 | 585.9 | 174.6 | 286.6 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 585.9
2022-05-12 | 0:00 | 562.1 | 174.6 | 288.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 562.1
2022-05-12 | 1:00 | 560.3 | 174.6 | 293 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 560.3
2022-05-12 | 2:00 | 578.6 | 174.6 | 275.4 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 578.6
2022-05-12 | 3:00 | 621.7 | 174.6 | 308.5 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2022-05-12 | 4:00 | 654.1 | 174.6 | 323.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 | 0 | 654.1
2022-05-12 | 5:00 | 632.4 | 174.6 | 321.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 11.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 632.4
2022-05-12 | 6:00 | 615.2 | 174.6 | 272 | 31.9 | 0 | 30.8 | 73.5 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 615.2
2022-05-12 | 7:00 | 631.4 | 174.6 | 232.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 126.8 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 631.4
2022-05-12 | 8:00 | 693.4 | 174.6 | 250.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 175.9 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 693.4
2022-05-12 | 9:00 | 720.4 | 174.6 | 263.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 195 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 720.4
2022-05-12 | 10:00 | 722.8 | 174.6 | 245.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 222 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 722.8
2022-05-12 | 11:00 | 725.9 | 174.6 | 271 | 31.9 | 0 | 30.8 | 205.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 725.9
2022-05-12 | 12:00 | 681.8 | 174.6 | 230.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 201.7 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 681.8
2022-05-12 | 13:00 | 714.2 | 174.6 | 288.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 174.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 714.2
2022-05-12 | 14:00 | 718.7 | 174.6 | 323.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 133.1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 718.7
2022-05-12 | 15:00 | 702.3 | 174.6 | 323.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 86.7 | 0 | 15.9 | 0 | 39 | 0 | 702.3
2022-05-12 | 16:00 | 696.1 | 174.6 | 323.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 51.4 | 0 | 11.1 | 0 | 73 | 0 | 696.1
2022-05-12 | 17:00 | 682.1 | 174.6 | 323.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 34.7 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 682.1
2022-05-12 | 18:00 | 670.5 | 174.6 | 323.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 8.5 | 0 | 8 | 0 | 54 | 0 | 670.5
2022-05-12 | 19:00 | 645 | 174.6 | 324 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 645
2022-05-12 | 20:00 | 626.5 | 174.6 | 324 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 626.5
2022-05-12 | 21:00 | 602.9 | 174.6 | 323.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 602.9
2022-05-12 | 22:00 | 587.8 | 174.6 | 316.4 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 587.8
2022-05-12 | 23:00 | 573.2 | 174.6 | 305.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 573.2
2022-05-13 | 0:00 | 557.6 | 174.6 | 309.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 557.6
2022-05-13 | 1:00 | 550.3 | 174.6 | 312.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 550.3
2022-05-13 | 2:00 | 570.6 | 174.6 | 304.1 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 570.6
2022-05-13 | 3:00 | 613.5 | 174.6 | 323.6 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 613.5
2022-05-13 | 4:00 | 635.3 | 174.6 | 323.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 635.3
2022-05-13 | 5:00 | 623.5 | 174.6 | 323.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 8.4 | 0 | 0.2 | 0 | 26 | 0 | 623.5
2022-05-13 | 6:00 | 615.9 | 174.6 | 323.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 33.7 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 615.9
2022-05-13 | 7:00 | 635.7 | 174.6 | 323.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 57.5 | 0 | 0.6 | 0 | 17 | 0 | 635.7
2022-05-13 | 8:00 | 695.9 | 174.6 | 323.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 89.4 | 0 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 695.9
2022-05-13 | 9:00 | 735.9 | 174.6 | 323.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 116.2 | 0 | 0.6 | 0 | 58 | 0 | 735.9
2022-05-13 | 10:00 | 737.1 | 174.6 | 324.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 153.8 | 0 | 0.9 | 0 | 21 | 0 | 737.1
2022-05-13 | 11:00 | 740.2 | 174.6 | 323.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 170.1 | 0 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 740.2
2022-05-13 | 12:00 | 699.1 | 174.6 | 296.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 164.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 699.1
2022-05-13 | 13:00 | 726.4 | 174.6 | 324 | 31.9 | 0 | 30.8 | 154.6 | 0 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 726.4
2022-05-13 | 14:00 | 724.9 | 174.6 | 323.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 136 | 0 | 0.9 | 0 | 27 | 0 | 724.9
2022-05-13 | 15:00 | 715.7 | 174.6 | 323.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 715.7
2022-05-13 | 16:00 | 711.5 | 174.6 | 324 | 31.9 | 0 | 30.8 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 711.5
2022-05-13 | 17:00 | 693.2 | 174.6 | 323.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 693.2
2022-05-13 | 18:00 | 688.1 | 174.6 | 323.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0 | 83 | 0 | 688.1
2022-05-13 | 19:00 | 660.4 | 174.6 | 362.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 21 | 0 | 660.4
2022-05-13 | 20:00 | 634.9 | 174.6 | 323.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 31 | 0 | 634.9
2022-05-13 | 21:00 | 616 | 174.6 | 344.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 616
2022-05-13 | 22:00 | 590.1 | 174.6 | 313.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 590.1
2022-05-13 | 23:00 | 572.4 | 174.6 | 300.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 572.4
2022-05-14 | 0:00 | 554.3 | 174.6 | 297.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 554.3
2022-05-14 | 1:00 | 542.9 | 174.6 | 283.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 542.9
2022-05-14 | 2:00 | 564.4 | 174.6 | 269.5 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 564.4
2022-05-14 | 3:00 | 610.5 | 174.6 | 302.9 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 610.5
2022-05-14 | 4:00 | 620.7 | 174.6 | 317.3 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 620.7
2022-05-14 | 5:00 | 604.4 | 174.6 | 301.6 | 59.8 | 0 | 30.8 | 8.1 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 604.4
2022-05-14 | 6:00 | 580.3 | 174.6 | 260.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 56.8 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 580.3
2022-05-14 | 7:00 | 568.7 | 174.6 | 205.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 165.1 | 0 | 21 | 0 | -60 | 0 | 568.7
2022-05-14 | 8:00 | 590.1 | 174.6 | 204.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 317.7 | 0 | 18 | 0 | -150 | -37.8 | 590.1
2022-05-14 | 9:00 | 598.8 | 174.6 | 203.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 381.4 | 0 | 15.3 | 0 | -150 | -88.4 | 598.8
2022-05-14 | 10:00 | 590.7 | 174.6 | 211.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 467.6 | 0 | 7.8 | 0 | -167.5 | -166 | 590.7
2022-05-14 | 11:00 | 598.8 | 174.6 | 206.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 625.6 | -132.751 | 6.6 | -6.049 | -171 | -167 | 598.8
2022-05-14 | 12:00 | 602.5 | 174.6 | 213.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 696.9 | -207.7944 | 5.1 | -4.8056 | -171 | -167 | 602.5
2022-05-14 | 13:00 | 610.1 | 174.6 | 210.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 690.6 | -190.5851 | 4.4 | -4.1149 | -171 | -167 | 610.1
2022-05-14 | 14:00 | 586.8 | 174.6 | 209.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 641.2 | -178.2001 | 4.9 | -4.6999 | -156 | -167 | 586.8
2022-05-14 | 15:00 | 583.7 | 174.6 | 210.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 529.3 | -87.7251 | 4.1 | -1.9749 | -141 | -167 | 583.7
2022-05-14 | 16:00 | 591.1 | 174.6 | 205.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 361.9 | 0 | 4.3 | 0 | -120 | -97.8 | 591.1
2022-05-14 | 17:00 | 614.7 | 174.6 | 226.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 167.5 | 0 | 3.8 | 0 | -60 | 0 | 614.7
2022-05-14 | 18:00 | 603.9 | 174.6 | 202.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 25.6 | 0 | 1.9 | 0 | 97.1 | 0 | 603.9
2022-05-14 | 19:00 | 614 | 174.6 | 203 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 133.7 | 0 | 614
2022-05-14 | 20:00 | 594.8 | 174.6 | 202.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 114.5 | 0 | 594.8
2022-05-14 | 21:00 | 573.2 | 174.6 | 202.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 100.9 | 0 | 573.2
2022-05-14 | 22:00 | 542.3 | 174.6 | 201.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69.3 | 0 | 542.3
2022-05-14 | 23:00 | 531.9 | 174.6 | 201.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 62 | 0 | 531.9
2022-05-15 | 0:00 | 508.5 | 174.6 | 200.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 56.8 | 0 | 508.5
2022-05-15 | 1:00 | 503.2 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 60.2 | 0 | 503.2
2022-05-15 | 2:00 | 528 | 174.6 | 201.3 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 55 | 0 | 528
2022-05-15 | 3:00 | 577.7 | 174.6 | 202.3 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 97.8 | 0 | 577.7
2022-05-15 | 4:00 | 594.7 | 174.6 | 202.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 114.9 | 0 | 594.7
2022-05-15 | 5:00 | 586 | 174.6 | 202.4 | 59.8 | 0 | 30.8 | 15.1 | 0 | 12.4 | 0 | 90.9 | 0 | 586
2022-05-15 | 6:00 | 555 | 174.6 | 201.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 82.7 | 0 | 8 | 0 | 25.2 | 0 | 555
2022-05-15 | 7:00 | 522.7 | 174.6 | 225 | 31.9 | 0 | 30.8 | 174.7 | 0 | 5.7 | 0 | -120 | 0 | 522.7
2022-05-15 | 8:00 | 518.7 | 174.6 | 201.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 272.7 | 0 | 5.5 | 0 | -149.3 | -48.6 | 518.7
2022-05-15 | 9:00 | 530.1 | 174.6 | 208 | 31.9 | 0 | 30.8 | 374.3 | 0 | 6.2 | 0 | -171 | -124.7 | 530.1
2022-05-15 | 10:00 | 540.1 | 174.6 | 206.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 416.6 | 0 | 6.4 | 0 | -171 | -156.1 | 540.1
2022-05-15 | 11:00 | 541.8 | 174.6 | 205.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 385 | 0 | 6 | 0 | -171 | -121.2 | 541.8
2022-05-15 | 12:00 | 523.7 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 360.9 | 0 | 7.7 | 0 | -160.5 | -122.9 | 523.7
2022-05-15 | 13:00 | 535.2 | 174.6 | 201.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 405.6 | 0 | 5.8 | 0 | -154.8 | -160.1 | 535.2
2022-05-15 | 14:00 | 516.5 | 174.6 | 201 | 31.9 | 0 | 30.8 | 379.7 | -4.1 | 4.2 | -0.098131 | -134.5 | -167 | 516.5
2022-05-15 | 15:00 | 531.2 | 174.6 | 201.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 327.7 | 0 | 5.4 | 0 | -117.8 | -122.7 | 531.2
2022-05-15 | 16:00 | 531 | 174.6 | 201.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 206.5 | 0 | 6.8 | 0 | -116.8 | -4.1 | 531
2022-05-15 | 17:00 | 557.3 | 174.6 | 201.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 106.5 | 0 | 8.2 | 0 | -35.7 | 0 | 557.3
2022-05-15 | 18:00 | 587.7 | 174.6 | 214.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 19.5 | 0 | 5.8 | 0 | 71 | 0 | 587.7
2022-05-15 | 19:00 | 597 | 174.6 | 215.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 597
2022-05-15 | 20:00 | 585.7 | 174.6 | 215.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 92 | 0 | 585.7
2022-05-15 | 21:00 | 555.1 | 174.6 | 214.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 555.1
2022-05-15 | 22:00 | 530.7 | 174.6 | 215.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 46 | 0 | 530.7
2022-05-15 | 23:00 | 513.5 | 174.6 | 215.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 513.5
2022-05-16 | 0:00 | 485.8 | 174.6 | 215.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 23 | 0 | 485.8
2022-05-16 | 1:00 | 481.1 | 174.6 | 215 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 27 | 0 | 481.1
2022-05-16 | 2:00 | 522.9 | 174.6 | 214.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 40 | 0 | 522.9
2022-05-16 | 3:00 | 571.6 | 174.6 | 215.4 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 80 | 0 | 571.6
2022-05-16 | 4:00 | 602.5 | 174.6 | 214.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 116 | 0 | 602.5
2022-05-16 | 5:00 | 600.4 | 174.6 | 214.9 | 59.8 | 0 | 30.8 | 15.9 | 0 | 2.4 | 0 | 102 | 0 | 600.4
2022-05-16 | 6:00 | 579.8 | 174.6 | 215.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 103 | 0 | 1.4 | 0 | 23 | 0 | 579.8
2022-05-16 | 7:00 | 585.1 | 174.6 | 208.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 227.9 | 0 | 1.3 | 0 | -90 | 0 | 585.1
2022-05-16 | 8:00 | 636.3 | 174.6 | 206.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 345.1 | 0 | 1.1 | 0 | -105 | -48.3 | 636.3
2022-05-16 | 9:00 | 644.3 | 174.6 | 206.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 421 | 0 | 1 | 0 | -137.5 | -84 | 644.3
2022-05-16 | 10:00 | 653.3 | 174.6 | 206.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 530.8 | -14.8 | 1.2 | 0 | -141 | -167 | 653.3
2022-05-16 | 11:00 | 668.5 | 174.6 | 210.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 547.1 | -20 | 1.3 | 0 | -141 | -167 | 668.5
2022-05-16 | 12:00 | 633 | 174.6 | 213.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 604.1 | -86.9 | 2.7 | 0 | -171 | -167 | 633
2022-05-16 | 13:00 | 670.8 | 174.6 | 213.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 653 | -159.4 | 4.3 | 0 | -111 | -167 | 670.8
2022-05-16 | 14:00 | 689.9 | 174.6 | 222.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 583.5 | -78.7 | 2.9 | 0 | -111 | -167 | 689.9
2022-05-16 | 15:00 | 676.8 | 174.6 | 219.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 395.4 | 0 | 1.9 | 0 | -90 | -86.9 | 676.8
2022-05-16 | 16:00 | 661.5 | 174.6 | 225.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 228.2 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 661.5
2022-05-16 | 17:00 | 648.3 | 174.6 | 250.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 119.1 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 648.3
2022-05-16 | 18:00 | 646.9 | 174.6 | 251.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 22.8 | 0 | 0.3 | 0 | 96 | 0 | 646.9
2022-05-16 | 19:00 | 635.8 | 174.6 | 251.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 635.8
2022-05-16 | 20:00 | 621.4 | 174.6 | 250.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 93 | 0 | 621.4
2022-05-16 | 21:00 | 603.4 | 174.6 | 251 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 80 | 0 | 603.4
2022-05-16 | 22:00 | 568.2 | 174.6 | 251.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 44 | 0 | 568.2
2022-05-16 | 23:00 | 557.4 | 174.6 | 250.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 38 | 0 | 557.4
2022-05-17 | 0:00 | 536.7 | 174.6 | 250.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 34 | 0 | 536.7
2022-05-17 | 1:00 | 530.5 | 174.6 | 250.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 37 | 0 | 530.5
2022-05-17 | 2:00 | 552.4 | 174.6 | 251.1 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 552.4
2022-05-17 | 3:00 | 608.5 | 174.6 | 251.2 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 77 | 0 | 608.5
2022-05-17 | 4:00 | 638.5 | 174.6 | 250.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 111 | 0 | 638.5
2022-05-17 | 5:00 | 643.5 | 174.6 | 251 | 59.8 | 0 | 30.8 | 12.9 | 0 | 7.4 | 0 | 107 | 0 | 643.5
2022-05-17 | 6:00 | 622.4 | 174.6 | 250.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 81.9 | 0 | 6.8 | 0 | 46 | 0 | 622.4
2022-05-17 | 7:00 | 610 | 174.6 | 228.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 199.5 | 0 | 4.8 | 0 | -60 | 0 | 610
2022-05-17 | 8:00 | 651.3 | 174.6 | 218.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 349.6 | 0 | 2.4 | 0 | -120 | -36.1 | 651.3
2022-05-17 | 9:00 | 688.2 | 174.6 | 224.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 471.6 | 0 | 1.5 | 0 | -123.5 | -123.3 | 688.2
2022-05-17 | 10:00 | 681.5 | 174.6 | 227 | 31.9 | 0 | 30.8 | 611.7 | -86.5872 | 2.3 | -2.2128 | -141 | -167 | 681.5
2022-05-17 | 11:00 | 693 | 174.6 | 221.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 714.1 | -171.8875 | 5.3 | -5.0125 | -141 | -167 | 693
2022-05-17 | 12:00 | 673.7 | 174.6 | 219.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 738.9 | -184.188 | 4.9 | -4.612 | -171 | -167 | 673.7
2022-05-17 | 13:00 | 697 | 174.6 | 223.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 644 | -99.9575 | 3.5 | -3.2425 | -141 | -167 | 697
2022-05-17 | 14:00 | 681.3 | 174.6 | 223.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 585.7 | -87.6431 | 3.8 | -3.7569 | -111 | -167 | 681.3
2022-05-17 | 15:00 | 671.2 | 174.6 | 216.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 470.4 | 0 | 4.2 | 0 | -104 | -153.2 | 671.2
2022-05-17 | 16:00 | 672.4 | 174.6 | 227.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 329.5 | 0 | 2 | 0 | -90 | -34 | 672.4
2022-05-17 | 17:00 | 664.6 | 174.6 | 248.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 169.1 | 0 | 0.5 | 0 | -30 | 0 | 664.6
2022-05-17 | 18:00 | 661.9 | 174.6 | 253.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 661.9
2022-05-17 | 19:00 | 641.8 | 174.6 | 254.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 641.8
2022-05-17 | 20:00 | 626.3 | 174.6 | 253.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 626.3
2022-05-17 | 21:00 | 607.7 | 174.6 | 253.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 84 | 0 | 607.7
2022-05-17 | 22:00 | 579.2 | 174.6 | 254 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 579.2
2022-05-17 | 23:00 | 553.7 | 174.6 | 253.4 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 32 | 0 | 553.7
2022-05-18 | 0:00 | 542.8 | 174.6 | 253.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 40 | 0 | 542.8
2022-05-18 | 1:00 | 528.3 | 174.6 | 253.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 33 | 0 | 528.3
2022-05-18 | 2:00 | 561.6 | 174.6 | 254.3 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 561.6
2022-05-18 | 3:00 | 607.4 | 174.6 | 253.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 76 | 0 | 607.4
2022-05-18 | 4:00 | 634.4 | 174.6 | 253.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 107 | 0 | 634.4
2022-05-18 | 5:00 | 635 | 174.6 | 254.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 25.5 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 | 635
2022-05-18 | 6:00 | 629.4 | 174.6 | 216 | 31.9 | 0 | 30.8 | 171.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 629.4
2022-05-18 | 7:00 | 604.8 | 174.6 | 214.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 356.7 | 0 | 2.9 | 0 | -90 | -116.8 | 604.8
2022-05-18 | 8:00 | 632.2 | 174.6 | 211.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 526.2 | -86.4 | 0.5 | 0 | -90 | -167 | 632.2
2022-05-18 | 9:00 | 671.3 | 174.6 | 221.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 653.5 | -133.1 | 0 | 0 | -141 | -167 | 671.3
2022-05-18 | 10:00 | 687.9 | 174.6 | 210.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 730.4 | -183.8 | 1.1 | 0 | -141 | -167 | 687.9
2022-05-18 | 11:00 | 704 | 174.6 | 225.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 762.6 | -216.1 | 2.9 | 0 | -141 | -167 | 704
2022-05-18 | 12:00 | 672.4 | 174.6 | 223.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 763.8 | -219.5 | 5.4 | 0 | -171 | -167 | 672.4
2022-05-18 | 13:00 | 700 | 174.6 | 222.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 726.2 | -218.5 | 10.3 | 0 | -111 | -167 | 700
2022-05-18 | 14:00 | 701.9 | 174.6 | 229.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 655.7 | -156.9 | 10.5 | 0 | -107.5 | -167 | 701.9
2022-05-18 | 15:00 | 696.2 | 174.6 | 228.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 532.5 | -54.4 | 9.1 | 0 | -90 | -167 | 696.2
2022-05-18 | 16:00 | 701.6 | 174.6 | 227.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 362.8 | 0 | 6.5 | 0 | -65 | -67.7 | 701.6
2022-05-18 | 17:00 | 690.7 | 174.6 | 232.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 179.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 690.7
2022-05-18 | 18:00 | 665.8 | 174.6 | 250.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 34.7 | 0 | 3.8 | 0 | 100 | 0 | 665.8
2022-05-18 | 19:00 | 650 | 174.6 | 235.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 131 | 0 | 650
2022-05-18 | 20:00 | 629.5 | 174.6 | 234.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 111 | 0 | 629.5
2022-05-18 | 21:00 | 603.2 | 174.6 | 235.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 88 | 0 | 603.2
2022-05-18 | 22:00 | 568.8 | 174.6 | 235.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 53 | 0 | 568.8
2022-05-18 | 23:00 | 555.9 | 174.6 | 234.4 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 44 | 0 | 555.9
2022-05-19 | 0:00 | 539.5 | 174.6 | 235.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 42 | 0 | 539.5
2022-05-19 | 1:00 | 519.4 | 174.6 | 234.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 30 | 0 | 519.4
2022-05-19 | 2:00 | 550.2 | 174.6 | 235 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 29 | 0 | 550.2
2022-05-19 | 3:00 | 598.9 | 174.6 | 235.3 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 65 | 0 | 598.9
2022-05-19 | 4:00 | 625.7 | 174.6 | 234.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 92 | 0 | 625.7
2022-05-19 | 5:00 | 621 | 174.6 | 234.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 25.3 | 0 | 28.7 | 0 | 67 | 0 | 621
2022-05-19 | 6:00 | 608.6 | 174.6 | 218.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 157.7 | 0 | 25.5 | 0 | -30 | 0 | 608.6
2022-05-19 | 7:00 | 593.4 | 174.6 | 203.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 317.3 | 0 | 22.1 | 0 | -90 | -96.6 | 593.4
2022-05-19 | 8:00 | 644.5 | 174.6 | 209.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 459.9 | -23 | 17.7 | 0 | -90 | -167 | 644.5
2022-05-19 | 9:00 | 693.7 | 174.6 | 230.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 548.1 | -45.6 | 16.6 | 0 | -126 | -167 | 693.7
2022-05-19 | 10:00 | 697.4 | 174.6 | 225.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 584.6 | -63.2 | 21.2 | 0 | -141 | -167 | 697.4
2022-05-19 | 11:00 | 704.4 | 174.6 | 225.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 633.2 | -106.5 | 22.6 | 0 | -141 | -167 | 704.4
2022-05-19 | 12:00 | 670.8 | 174.6 | 218.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 639.1 | -106.3 | 20.4 | 0 | -171 | -167 | 670.8
2022-05-19 | 13:00 | 702.3 | 174.6 | 224.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 600.2 | -104.4 | 22.3 | 0 | -111 | -167 | 702.3
2022-05-19 | 14:00 | 714.6 | 174.6 | 233.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 515.8 | -17.1 | 19.9 | 0 | -107.5 | -167 | 714.6
2022-05-19 | 15:00 | 688 | 174.6 | 232.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 400 | 0 | 24.7 | 0 | -90 | -116.8 | 688
2022-05-19 | 16:00 | 694 | 174.6 | 247.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 271.9 | 0 | 27.7 | 0 | -90 | 0 | 694
2022-05-19 | 17:00 | 668.5 | 174.6 | 242.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 124.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2022-05-19 | 18:00 | 656.4 | 174.6 | 273.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 24.5 | 0 | 16.5 | 0 | 65 | 0 | 656.4
2022-05-19 | 19:00 | 646.9 | 174.6 | 274.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 84 | 0 | 646.9
2022-05-19 | 20:00 | 627.9 | 174.6 | 274.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 627.9
2022-05-19 | 21:00 | 601.1 | 174.6 | 274.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 47 | 0 | 601.1
2022-05-19 | 22:00 | 570.8 | 174.6 | 274.4 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 14 | 0 | 570.8
2022-05-19 | 23:00 | 555.2 | 174.6 | 274.4 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 555.2
2022-05-20 | 0:00 | 539.2 | 174.6 | 274.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 3 | 0 | 539.2
2022-05-20 | 1:00 | 523.4 | 174.6 | 274 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 523.4
2022-05-20 | 2:00 | 548.7 | 174.6 | 272.3 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 548.7
2022-05-20 | 3:00 | 589.1 | 174.6 | 274.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 32 | 0 | 589.1
2022-05-20 | 4:00 | 607.1 | 174.6 | 274.4 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 55 | 0 | 607.1
2022-05-20 | 5:00 | 609.6 | 174.6 | 274 | 59.8 | 0 | 30.8 | 13.6 | 0 | 7.8 | 0 | 49 | 0 | 609.6
2022-05-20 | 6:00 | 592.5 | 174.6 | 274.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 58 | 0 | 8.5 | 0 | 14 | 0 | 592.5
2022-05-20 | 7:00 | 585.9 | 174.6 | 224.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 114.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 585.9
2022-05-20 | 8:00 | 638.5 | 174.6 | 217.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 174.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 638.5
2022-05-20 | 9:00 | 670.1 | 174.6 | 226.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 228.3 | 0 | 10.2 | 0 | -32.5 | 0 | 670.1
2022-05-20 | 10:00 | 657.1 | 174.6 | 220.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 303.4 | 0 | 7 | 0 | -111 | 0 | 657.1
2022-05-20 | 11:00 | 677.3 | 174.6 | 217.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 358.9 | 0 | 4.2 | 0 | -141 | 0 | 677.3
2022-05-20 | 12:00 | 640.2 | 174.6 | 213.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 326.8 | 0 | 3.6 | 0 | -141 | 0 | 640.2
2022-05-20 | 13:00 | 671.4 | 174.6 | 216.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 327.3 | 0 | 1.7 | 0 | -111 | 0 | 671.4
2022-05-20 | 14:00 | 697.8 | 174.6 | 246 | 31.9 | 0 | 30.8 | 264.4 | 0 | 1.1 | 0 | -51 | 0 | 697.8
2022-05-20 | 15:00 | 674.7 | 174.6 | 225.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 137.4 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 674.7
2022-05-20 | 16:00 | 664.7 | 174.6 | 225.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 84.9 | 0 | 3.1 | 0 | 114 | 0 | 664.7
2022-05-20 | 17:00 | 634.8 | 174.6 | 224.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 38.3 | 0 | 5.1 | 0 | 90 | 0 | 634.8
2022-05-20 | 18:00 | 636.4 | 174.6 | 224.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 9.7 | 0 | 13.4 | 0 | 112 | 0 | 636.4
2022-05-20 | 19:00 | 627.6 | 174.6 | 224.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 96 | 0 | 627.6
2022-05-20 | 20:00 | 613.3 | 174.6 | 225.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 77 | 0 | 613.3
2022-05-20 | 21:00 | 589.3 | 174.6 | 225.3 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 65 | 0 | 589.3
2022-05-20 | 22:00 | 573 | 174.6 | 225.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 48 | 0 | 573
2022-05-20 | 23:00 | 555.8 | 174.6 | 225.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 31 | 0 | 555.8
2022-05-21 | 0:00 | 529.2 | 174.6 | 225 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 22 | 0 | 529.2
2022-05-21 | 1:00 | 519.7 | 174.6 | 201.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 54 | 0 | 519.7
2022-05-21 | 2:00 | 543.9 | 174.6 | 201.6 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 52.5 | 0 | 543.9
2022-05-21 | 3:00 | 583.3 | 174.6 | 202.4 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 88.6 | 0 | 583.3
2022-05-21 | 4:00 | 604.7 | 174.6 | 225.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 96 | 0 | 604.7
2022-05-21 | 5:00 | 590.4 | 174.6 | 225.6 | 59.8 | 0 | 30.8 | 13.5 | 0 | 12.1 | 0 | 74 | 0 | 590.4
2022-05-21 | 6:00 | 558.3 | 174.6 | 224.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 76.1 | 0 | 11.1 | 0 | 9 | 0 | 558.3
2022-05-21 | 7:00 | 558.1 | 174.6 | 208.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 162.5 | 0 | 9.6 | 0 | -60 | 0 | 558.1
2022-05-21 | 8:00 | 587.3 | 174.6 | 202.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 232.3 | 0 | 7.8 | 0 | -92.5 | 0 | 587.3
2022-05-21 | 9:00 | 593.5 | 174.6 | 220.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 294.4 | 0 | 8.7 | 0 | -167.5 | 0 | 593.5
2022-05-21 | 10:00 | 582.7 | 174.6 | 206.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 401.2 | 0 | 8.5 | 0 | -171 | -99.9 | 582.7
2022-05-21 | 11:00 | 597.5 | 174.6 | 207.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 472.5 | 0 | 3.9 | 0 | -171 | -152.9 | 597.5
2022-05-21 | 12:00 | 581.5 | 174.6 | 202.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 469.2 | 0 | 2.8 | 0 | -170.4 | -159.7 | 581.5
2022-05-21 | 13:00 | 582.5 | 174.6 | 202.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 400.2 | 0 | 1.9 | 0 | -170.4 | -88.9 | 582.5
2022-05-21 | 14:00 | 593.1 | 174.6 | 202.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 333.3 | 0 | 2.1 | 0 | -168 | -14.2 | 593.1
2022-05-21 | 15:00 | 584.1 | 174.6 | 202.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 257.1 | 0 | 0.6 | 0 | -113.3 | 0 | 584.1
2022-05-21 | 16:00 | 581.6 | 174.6 | 202.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 196.2 | 0 | 0.5 | 0 | -54.7 | 0 | 581.6
2022-05-21 | 17:00 | 584.5 | 174.6 | 202.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 109.3 | 0 | 0.1 | 0 | -3.8 | 0 | 584.5
2022-05-21 | 18:00 | 592.2 | 174.6 | 202.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 592.2
2022-05-21 | 19:00 | 594.8 | 174.6 | 202.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 113.2 | 0 | 594.8
2022-05-21 | 20:00 | 573.6 | 174.6 | 202.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 90.7 | 0 | 573.6
2022-05-21 | 21:00 | 552.3 | 174.6 | 201.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 78.8 | 0 | 552.3
2022-05-21 | 22:00 | 517.4 | 174.6 | 201 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 43.5 | 0 | 517.4
2022-05-21 | 23:00 | 494.1 | 174.6 | 200.6 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 23.4 | 0 | 494.1
2022-05-22 | 0:00 | 488.9 | 174.6 | 200.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 34.4 | 0 | 488.9
2022-05-22 | 1:00 | 469.4 | 174.6 | 200.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 23.7 | 0 | 469.4
2022-05-22 | 2:00 | 499.2 | 174.6 | 200.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 21.4 | 0 | 499.2
2022-05-22 | 3:00 | 543.6 | 174.6 | 201.6 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 59 | 0 | 543.6
2022-05-22 | 4:00 | 566.4 | 174.6 | 202 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 83.2 | 0 | 566.4
2022-05-22 | 5:00 | 555.3 | 174.6 | 201.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 27.7 | 0 | 12.9 | 0 | 47.7 | 0 | 555.3
2022-05-22 | 6:00 | 531.6 | 174.6 | 201.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 170 | 0 | 12.4 | 0 | -89.4 | 0 | 531.6
2022-05-22 | 7:00 | 504.8 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 346.1 | -34 | 9.1 | 0 | -87.5 | -167 | 504.8
2022-05-22 | 8:00 | 511.1 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 523.2 | -194.6597 | 8.3 | -7.7403 | -89.2 | -167 | 511.1
2022-05-22 | 9:00 | 527 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 654.9 | -299.3478 | 11.5 | -10.9522 | -100.6 | -167 | 527
2022-05-22 | 10:00 | 538.5 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 737.6 | -372.2137 | 16 | -15.2863 | -99.4 | -167 | 538.5
2022-05-22 | 11:00 | 554.3 | 174.6 | 201.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 776 | -384.4771 | 14.2 | -13.4229 | -110.1 | -167 | 554.3
2022-05-22 | 12:00 | 563.1 | 174.6 | 202 | 31.9 | 0 | 30.8 | 770.9 | -321.2751 | 14 | -13.2249 | -159.6 | -167 | 563.1
2022-05-22 | 13:00 | 558.6 | 174.6 | 201.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 716 | -328.5932 | 13.7 | -13.0068 | -101.7 | -167 | 558.6
2022-05-22 | 14:00 | 547.5 | 174.6 | 201.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 634.6 | -259.9286 | 16.3 | -15.8714 | -99.6 | -167 | 547.5
2022-05-22 | 15:00 | 539.8 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 518.5 | -170.5566 | 17 | -16.6434 | -80.3 | -167 | 539.8
2022-05-22 | 16:00 | 566.2 | 174.6 | 202 | 31.9 | 0 | 30.8 | 350.4 | -5.6 | 21.4 | 0 | -72.3 | -167 | 566.2
2022-05-22 | 17:00 | 596.2 | 174.6 | 202.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 175.4 | 0 | 20.5 | 0 | -57.8 | -21 | 596.2
2022-05-22 | 18:00 | 595.5 | 174.6 | 202.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 34.8 | 0 | 19.3 | 0 | 62.3 | 0 | 595.5
2022-05-22 | 19:00 | 594.5 | 174.6 | 202.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95.4 | 0 | 594.5
2022-05-22 | 20:00 | 570.9 | 174.6 | 202.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 72.1 | 0 | 570.9
2022-05-22 | 21:00 | 548 | 174.6 | 201.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 61.5 | 0 | 548
2022-05-22 | 22:00 | 523.9 | 174.6 | 201.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 35.4 | 0 | 523.9
2022-05-22 | 23:00 | 501.5 | 174.6 | 200.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 19.4 | 0 | 501.5
2022-05-23 | 0:00 | 483 | 174.6 | 200.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 23.5 | 0 | 483
2022-05-23 | 1:00 | 477.4 | 174.6 | 200.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 29.6 | 0 | 477.4
2022-05-23 | 2:00 | 500.2 | 174.6 | 200.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27.2 | 0 | 500.2
2022-05-23 | 3:00 | 547.8 | 174.6 | 201.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 68.9 | 0 | 547.8
2022-05-23 | 4:00 | 576.8 | 174.6 | 202.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 103.8 | 0 | 576.8
2022-05-23 | 5:00 | 566.8 | 174.6 | 202 | 59.8 | 0 | 30.8 | 26.5 | 0 | 0.8 | 0 | 72.3 | 0 | 566.8
2022-05-23 | 6:00 | 563.4 | 174.6 | 202 | 31.9 | 0 | 30.8 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | -35.5 | 0 | 563.4
2022-05-23 | 7:00 | 568 | 174.6 | 202.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 335.1 | 0 | 0.1 | 0 | -86 | -120.6 | 568
2022-05-23 | 8:00 | 627.9 | 174.6 | 203.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 494.4 | -57.7 | 0 | 0 | -82.4 | -167 | 627.9
2022-05-23 | 9:00 | 668.7 | 174.6 | 204.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 605.6 | -108.2 | 0 | 0 | -103.1 | -167 | 668.7
2022-05-23 | 10:00 | 685.1 | 174.6 | 204.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 672.2 | -152.9 | 0.6 | 0 | -109.5 | -167 | 685.1
2022-05-23 | 11:00 | 695.9 | 174.6 | 204.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 690.8 | -175.9 | 1.9 | 0 | -95.8 | -167 | 695.9
2022-05-23 | 12:00 | 667.7 | 174.6 | 204.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 678.7 | -131.4 | 3.2 | 0 | -157.2 | -167 | 667.7
2022-05-23 | 13:00 | 707.4 | 174.6 | 204.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 656.5 | -162.6 | 5 | 0 | -66.6 | -167 | 707.4
2022-05-23 | 14:00 | 716.2 | 174.6 | 205 | 31.9 | 0 | 30.8 | 589.3 | -105.4 | 4.8 | 0 | -47.8 | -167 | 716.2
2022-05-23 | 15:00 | 711.8 | 174.6 | 204.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 453.5 | 0 | 4.5 | 0 | -21.8 | -166.6 | 711.8
2022-05-23 | 16:00 | 692.5 | 174.6 | 204.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 292.8 | 0 | 2.7 | 0 | -21.7 | -23.2 | 692.5
2022-05-23 | 17:00 | 684.4 | 174.6 | 250 | 71.1 | 0 | 30.8 | 154.3 | 0 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 684.4
2022-05-23 | 18:00 | 676.7 | 174.6 | 277.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 31.6 | 0 | 1.1 | 0 | 90 | 0 | 676.7
2022-05-23 | 19:00 | 660.3 | 174.6 | 282.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 660.3
2022-05-23 | 20:00 | 634.2 | 174.6 | 250.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 104 | 0 | 634.2
2022-05-23 | 21:00 | 607.5 | 174.6 | 250.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 84 | 0 | 607.5
2022-05-23 | 22:00 | 572.7 | 174.6 | 250.3 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 47 | 0 | 572.7
2022-05-23 | 23:00 | 553.9 | 174.6 | 250.9 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 32 | 0 | 553.9
2022-05-24 | 0:00 | 533 | 174.6 | 250.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 30 | 0 | 533
2022-05-24 | 1:00 | 521.2 | 174.6 | 250 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 521.2
2022-05-24 | 2:00 | 544.3 | 174.6 | 250.8 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 25 | 0 | 544.3
2022-05-24 | 3:00 | 583.5 | 174.6 | 250.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 583.5
2022-05-24 | 4:00 | 609.6 | 174.6 | 250 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 89 | 0 | 609.6
2022-05-24 | 5:00 | 600.4 | 174.6 | 250.6 | 59.8 | 0 | 30.8 | 29.3 | 0 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 600.4
2022-05-24 | 6:00 | 604.9 | 174.6 | 222.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 175 | 0 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 604.9
2022-05-24 | 7:00 | 591.7 | 174.6 | 206.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 357.8 | 0 | 0.7 | 0 | -90 | -120.5 | 591.7
2022-05-24 | 8:00 | 639.2 | 174.6 | 206.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 525.8 | -74.6 | 1 | 0 | -90 | -167 | 639.2
2022-05-24 | 9:00 | 686.7 | 174.6 | 233 | 31.9 | 0 | 30.8 | 650 | -156.5 | 0.9 | 0 | -111 | -167 | 686.7
2022-05-24 | 10:00 | 707.1 | 174.6 | 229.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 727 | -209.9 | 1 | 0 | -111 | -167 | 707.1
2022-05-24 | 11:00 | 724.3 | 174.6 | 229.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 761.6 | -227.6 | 1.1 | 0 | -111 | -167 | 724.3
2022-05-24 | 12:00 | 699.5 | 174.6 | 233.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 763.5 | -198.4 | 1.3 | 0 | -171 | -167 | 699.5
2022-05-24 | 13:00 | 732.2 | 174.6 | 236.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 732.7 | -198.6 | 1.9 | 0 | -111 | -167 | 732.2
2022-05-24 | 14:00 | 727.3 | 174.6 | 239.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 657.4 | -135.7 | 2.9 | 0 | -107.5 | -167 | 727.3
2022-05-24 | 15:00 | 722.4 | 174.6 | 240.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 534.3 | -36 | 3 | 0 | -90 | -167 | 722.4
2022-05-24 | 16:00 | 726 | 174.6 | 241 | 31.9 | 0 | 30.8 | 369.8 | 0 | 3.9 | 0 | -65 | -61 | 726
2022-05-24 | 17:00 | 711 | 174.6 | 247.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 190.7 | 0 | 3.5 | 0 | -7 | 0 | 711
2022-05-24 | 18:00 | 676.8 | 174.6 | 241.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 40.4 | 0 | 4.5 | 0 | 114 | 0 | 676.8
2022-05-24 | 19:00 | 658.2 | 174.6 | 241.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 122 | 0 | 658.2
2022-05-24 | 20:00 | 634 | 174.6 | 241.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 96 | 0 | 634
2022-05-24 | 21:00 | 606.8 | 174.6 | 241.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 81 | 0 | 606.8
2022-05-24 | 22:00 | 569.6 | 174.6 | 242.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 47 | 0 | 569.6
2022-05-24 | 23:00 | 549.3 | 174.6 | 242.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 34 | 0 | 549.3
2022-05-25 | 0:00 | 535 | 174.6 | 241.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 38 | 0 | 535
2022-05-25 | 1:00 | 522.3 | 174.6 | 242 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 522.3
2022-05-25 | 2:00 | 535.3 | 174.6 | 241.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 18 | 0 | 535.3
2022-05-25 | 3:00 | 578 | 174.6 | 242.3 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 55 | 0 | 578
2022-05-25 | 4:00 | 609.9 | 174.6 | 242.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 96 | 0 | 609.9
2022-05-25 | 5:00 | 598.1 | 174.6 | 241.5 | 59.8 | 0 | 30.8 | 22.8 | 0 | 1.6 | 0 | 67 | 0 | 598.1
2022-05-25 | 6:00 | 591.3 | 174.6 | 214.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 135.5 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 591.3
2022-05-25 | 7:00 | 600 | 174.6 | 207.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 287.5 | 0 | 5.4 | 0 | -90 | -48.1 | 600
2022-05-25 | 8:00 | 666 | 174.6 | 217.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 428.7 | 0 | 4.9 | 0 | -90 | -132.6 | 666
2022-05-25 | 9:00 | 710.7 | 174.6 | 204.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 572.6 | -64.4 | 2.6 | 0 | -75.3 | -167 | 710.7
2022-05-25 | 10:00 | 740.1 | 174.6 | 205.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 673.9 | -131.3 | 1.6 | 0 | -79.9 | -167 | 740.1
2022-05-25 | 11:00 | 760.9 | 174.6 | 205.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 730.5 | -120.3225 | 1.5 | -0.97753 | -126 | -167 | 760.9
2022-05-25 | 12:00 | 733.9 | 174.6 | 205.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 740.6 | -112.2956 | 2.4 | -1.5044 | -171 | -167 | 733.9
2022-05-25 | 13:00 | 762.3 | 174.6 | 205.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 710.4 | -114.0689 | 2.5 | -1.7311 | -111 | -167 | 762.3
2022-05-25 | 14:00 | 763.2 | 174.6 | 206 | 31.9 | 0 | 30.8 | 644.3 | -106.4 | 3 | 0 | -54 | -167 | 763.2
2022-05-25 | 15:00 | 752.1 | 174.6 | 205.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 527.1 | -16.2 | 4.4 | 0 | -39.2 | -167 | 752.1
2022-05-25 | 16:00 | 752.6 | 174.6 | 205.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 358.9 | 0 | 4.8 | 0 | -23.6 | -30.6 | 752.6
2022-05-25 | 17:00 | 723 | 174.6 | 258.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 181 | 0 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 723
2022-05-25 | 18:00 | 689.3 | 174.6 | 257.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 38.7 | 0 | 3.2 | 0 | 113 | 0 | 689.3
2022-05-25 | 19:00 | 671 | 174.6 | 228.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 160 | 0 | 671
2022-05-25 | 20:00 | 644 | 174.6 | 229.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 130 | 0 | 644
2022-05-25 | 21:00 | 614.7 | 174.6 | 231.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 100 | 0 | 614.7
2022-05-25 | 22:00 | 574.2 | 174.6 | 235.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 50 | 0 | 574.2
2022-05-25 | 23:00 | 550.9 | 174.6 | 257.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 10 | 0 | 550.9
2022-05-26 | 0:00 | 535.3 | 174.6 | 258.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 8 | 0 | 535.3
2022-05-26 | 1:00 | 517.8 | 174.6 | 257.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 517.8
2022-05-26 | 2:00 | 530.3 | 174.6 | 244.5 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 530.3
2022-05-26 | 3:00 | 578 | 174.6 | 257.9 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 32 | 0 | 578
2022-05-26 | 4:00 | 601.8 | 174.6 | 258.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 62 | 0 | 601.8
2022-05-26 | 5:00 | 598.6 | 174.6 | 258.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 18.6 | 0 | 13.5 | 0 | 43 | 0 | 598.6
2022-05-26 | 6:00 | 579.6 | 174.6 | 227.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 96.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 579.6
2022-05-26 | 7:00 | 589.8 | 174.6 | 219.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 203.3 | 0 | 22 | 0 | -92.5 | 0 | 589.8
2022-05-26 | 8:00 | 656 | 174.6 | 228.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 282 | 0 | 19 | 0 | -111 | 0 | 656
2022-05-26 | 9:00 | 715.8 | 174.6 | 256.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 373.2 | 0 | 19.9 | 0 | -171 | 0 | 715.8
2022-05-26 | 10:00 | 717.3 | 174.6 | 241.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 401.4 | 0 | 14.4 | 0 | -171 | -6 | 717.3
2022-05-26 | 11:00 | 723 | 174.6 | 247.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 410.8 | 0 | 12.1 | 0 | -171 | -13.7 | 723
2022-05-26 | 12:00 | 723.2 | 174.6 | 241.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 343.3 | 0 | 12.1 | 0 | -111 | 0 | 723.2
2022-05-26 | 13:00 | 738.3 | 174.6 | 285.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 195.2 | 0 | 12.7 | 0 | 8 | 0 | 738.3
2022-05-26 | 14:00 | 733.1 | 174.6 | 285.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 158.8 | 0 | 7.8 | 0 | 44 | 0 | 733.1
2022-05-26 | 15:00 | 716.7 | 174.6 | 285.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 115.9 | 0 | 4.1 | 0 | 74 | 0 | 716.7
2022-05-26 | 16:00 | 712.5 | 174.6 | 285.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 52.7 | 0 | 5.7 | 0 | 131 | 0 | 712.5
2022-05-26 | 17:00 | 691.7 | 174.6 | 285.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 20.8 | 0 | 3.3 | 0 | 106 | 0 | 691.7
2022-05-26 | 18:00 | 679.8 | 174.6 | 285.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 679.8
2022-05-26 | 19:00 | 655.4 | 174.6 | 317.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 655.4
2022-05-26 | 20:00 | 634.4 | 174.6 | 316.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 634.4
2022-05-26 | 21:00 | 611.6 | 174.6 | 285.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 611.6
2022-05-26 | 22:00 | 580.9 | 174.6 | 285.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 25 | 0 | 580.9
2022-05-26 | 23:00 | 563.2 | 174.6 | 285.1 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 11 | 0 | 563.2
2022-05-27 | 0:00 | 540.7 | 174.6 | 285.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 2 | 0 | 540.7
2022-05-27 | 1:00 | 527.1 | 174.6 | 278.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 527.1
2022-05-27 | 2:00 | 540.7 | 174.6 | 260.6 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 540.7
2022-05-27 | 3:00 | 585 | 174.6 | 291.5 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 6 | 0 | 585
2022-05-27 | 4:00 | 612 | 174.6 | 317 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 10 | 0 | 612
2022-05-27 | 5:00 | 609.4 | 174.6 | 285.1 | 59.8 | 0 | 30.8 | 22.9 | 0 | 18.2 | 0 | 18 | 0 | 609.4
2022-05-27 | 6:00 | 598.7 | 174.6 | 205.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 134.8 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 598.7
2022-05-27 | 7:00 | 592.2 | 174.6 | 202.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 307.1 | 0 | 17.7 | 0 | -90 | -82.8 | 592.2
2022-05-27 | 8:00 | 651.5 | 174.6 | 207.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 503.1 | -42.2852 | 18.8 | -15.9148 | -90 | -167 | 651.5
2022-05-27 | 9:00 | 699.8 | 174.6 | 204.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 648.7 | -150.1035 | 24.6 | -24.8965 | -73.5 | -167 | 699.8
2022-05-27 | 10:00 | 718.2 | 174.6 | 205.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 737.6 | -210.6285 | 34.1 | -31.3715 | -86.9 | -167 | 718.2
2022-05-27 | 11:00 | 731.2 | 174.6 | 205.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 774 | -214.8299 | 46.2 | -38.7701 | -111 | -167 | 731.2
2022-05-27 | 12:00 | 707.2 | 174.6 | 204.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 751.7 | -157.5952 | 56.8 | -47.8048 | -171 | -167 | 707.2
2022-05-27 | 13:00 | 729.4 | 174.6 | 205.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 703.7 | -151.9217 | 66 | -52.9783 | -111 | -167 | 729.4
2022-05-27 | 14:00 | 721.9 | 174.6 | 205.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 638.2 | -118.944 | 68.6 | -68.056 | -73.3 | -167 | 721.9
2022-05-27 | 15:00 | 711.8 | 174.6 | 204.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 529 | -62.1183 | 69.6 | -65.0817 | -34.8 | -167 | 711.8
2022-05-27 | 16:00 | 714.4 | 174.6 | 205 | 31.9 | 0 | 30.8 | 369.5 | 0 | 69.1 | 0 | -15.6 | -150.9 | 714.4
2022-05-27 | 17:00 | 693.2 | 174.6 | 224.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 189.5 | 0 | 62.7 | 0 | -60 | 0 | 693.2
2022-05-27 | 18:00 | 658.5 | 174.6 | 203.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 41.4 | 0 | 54.4 | 0 | 82.3 | 0 | 658.5
2022-05-27 | 19:00 | 639.8 | 174.6 | 203.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 49.5 | 0 | 110.2 | 0 | 639.8
2022-05-27 | 20:00 | 616.1 | 174.6 | 203 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 92 | 0 | 616.1
2022-05-27 | 21:00 | 593.1 | 174.6 | 202.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 74.6 | 0 | 593.1
2022-05-27 | 22:00 | 570.1 | 174.6 | 202.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 48.6 | 0 | 570.1
2022-05-27 | 23:00 | 553.2 | 174.6 | 201.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 36.7 | 0 | 553.2
2022-05-28 | 0:00 | 522.4 | 174.6 | 201.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 24.5 | 0 | 522.4
2022-05-28 | 1:00 | 513.1 | 174.6 | 201 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 27.1 | 0 | 513.1
2022-05-28 | 2:00 | 527.3 | 174.6 | 201.2 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 23.5 | 0 | 527.3
2022-05-28 | 3:00 | 572.7 | 174.6 | 202.2 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 68.9 | 0 | 572.7
2022-05-28 | 4:00 | 591 | 174.6 | 202.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 94.6 | 0 | 591
2022-05-28 | 5:00 | 574.9 | 174.6 | 202.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 25.7 | 0 | 51 | 0 | 574.9
2022-05-28 | 6:00 | 552.2 | 174.6 | 211.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 171.6 | 0 | 21.6 | 0 | -90 | 0 | 552.2
2022-05-28 | 7:00 | 526.3 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 344.4 | -22 | 18.2 | 0 | -85.8 | -167 | 526.3
2022-05-28 | 8:00 | 552.4 | 174.6 | 201.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 508.4 | -165.6 | 21.9 | 0 | -84.3 | -167 | 552.4
2022-05-28 | 9:00 | 589.3 | 174.6 | 202.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 620.3 | -228.9 | 28.2 | 0 | -103.1 | -167 | 589.3
2022-05-28 | 10:00 | 611.2 | 174.6 | 202.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 670.4 | -258.5 | 27.8 | 0 | -101.7 | -167 | 611.2
2022-05-28 | 11:00 | 617.1 | 174.6 | 205.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 671.7 | -242.2 | 23.1 | 0 | -111 | -167 | 617.1
2022-05-28 | 12:00 | 602.4 | 174.6 | 210.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 672.3 | -204.8 | 25.3 | 0 | -171 | -167 | 602.4
2022-05-28 | 13:00 | 611.4 | 174.6 | 202.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 630.5 | -244.1 | 25.1 | 0 | -73.3 | -167 | 611.4
2022-05-28 | 14:00 | 603.6 | 174.6 | 202.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 582.7 | -204.4 | 25.7 | 0 | -73.5 | -167 | 603.6
2022-05-28 | 15:00 | 599.6 | 174.6 | 202.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 482 | -126.2 | 26.1 | 0 | -55.3 | -167 | 599.6
2022-05-28 | 16:00 | 604.4 | 174.6 | 202.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 332.7 | 0 | 26.7 | 0 | -58.2 | -136.9 | 604.4
2022-05-28 | 17:00 | 615.9 | 174.6 | 203 | 71.1 | 0 | 30.8 | 172.6 | 0 | 27.6 | 0 | -57 | -6.8 | 615.9
2022-05-28 | 18:00 | 601.7 | 174.6 | 202.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 38.8 | 0 | 27.6 | 0 | 56.1 | 0 | 601.7
2022-05-28 | 19:00 | 598.2 | 174.6 | 243.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 32.2 | 0 | 46 | 0 | 598.2
2022-05-28 | 20:00 | 577.9 | 174.6 | 223.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 | 0 | 577.9
2022-05-28 | 21:00 | 554.1 | 174.6 | 218.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 30 | 0 | 554.1
2022-05-28 | 22:00 | 520.4 | 174.6 | 212.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 520.4
2022-05-28 | 23:00 | 497 | 174.6 | 218.4 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | -30 | 0 | 497
2022-05-29 | 0:00 | 480.1 | 174.6 | 220.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | -30 | 0 | 480.1
2022-05-29 | 1:00 | 465 | 174.6 | 217.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | -30 | 0 | 465
2022-05-29 | 2:00 | 477.6 | 174.6 | 204.1 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | -30 | 0 | 477.6
2022-05-29 | 3:00 | 522.1 | 174.6 | 201.1 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 12 | 0 | 522.1
2022-05-29 | 4:00 | 542.5 | 174.6 | 201.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 41.1 | 0 | 542.5
2022-05-29 | 5:00 | 534.5 | 174.6 | 201.4 | 59.8 | 0 | 30.8 | 30.9 | 0 | 23.6 | 0 | 13.4 | 0 | 534.5
2022-05-29 | 6:00 | 522.6 | 174.6 | 203 | 31.9 | 0 | 30.8 | 174 | 0 | 19.6 | 0 | -30 | -81.3 | 522.6
2022-05-29 | 7:00 | 487.6 | 174.6 | 204.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 354.3 | -118.9107 | 14.1 | -6.8893 | -30 | -167 | 487.6
2022-05-29 | 8:00 | 480.5 | 174.6 | 204.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 520.2 | -284.6915 | 7.8 | -7.4085 | -30 | -167 | 480.5
2022-05-29 | 9:00 | 512.4 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 642.9 | -351.7194 | 5.2 | -4.8806 | -50.3 | -167 | 512.4
2022-05-29 | 10:00 | 539.5 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 717.6 | -399.402 | 5.1 | -4.698 | -50.9 | -167 | 539.5
2022-05-29 | 11:00 | 558.2 | 174.6 | 213.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 752.7 | -427.2209 | 4.3 | -4.1791 | -51 | -167 | 558.2
2022-05-29 | 12:00 | 562.7 | 174.6 | 217.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 753.9 | -307.8635 | 5.4 | -5.2365 | -171 | -167 | 562.7
2022-05-29 | 13:00 | 565.6 | 174.6 | 209.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 724.9 | -418.3707 | 6.1 | -5.9293 | -21 | -167 | 565.6
2022-05-29 | 14:00 | 550.8 | 174.6 | 206.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 654.1 | -362.7861 | 5.7 | -5.3139 | -17.5 | -167 | 550.8
2022-05-29 | 15:00 | 552.4 | 174.6 | 203.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 527.5 | -249.0491 | 2.6 | -2.3509 | 0 | -167 | 552.4
2022-05-29 | 16:00 | 579.1 | 174.6 | 204.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 368.4 | -66.7 | 2.8 | 0 | 0 | -167 | 579.1
2022-05-29 | 17:00 | 604.2 | 174.6 | 204.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 190.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70.9 | 604.2
2022-05-29 | 18:00 | 594.9 | 174.6 | 253.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 43 | 0 | 4.9 | 0 | 17 | 0 | 594.9
2022-05-29 | 19:00 | 586.3 | 174.6 | 254.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 11.4 | 0 | 44 | 0 | 586.3
2022-05-29 | 20:00 | 566.3 | 174.6 | 254.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 18 | 0 | 566.3
2022-05-29 | 21:00 | 530.9 | 174.6 | 242.3 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 530.9
2022-05-29 | 22:00 | 497.4 | 174.6 | 206.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 497.4
2022-05-29 | 23:00 | 472.7 | 174.6 | 200.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -8 | 472.7
2022-05-30 | 0:00 | 459.8 | 174.6 | 227.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | -30 | 0 | 459.8
2022-05-30 | 1:00 | 450.1 | 174.6 | 217.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | -30 | 0 | 450.1
2022-05-30 | 2:00 | 472.4 | 174.6 | 217 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | -47.5 | 0 | 472.4
2022-05-30 | 3:00 | 518.9 | 174.6 | 201.1 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 11.7 | 0 | 518.9
2022-05-30 | 4:00 | 557.1 | 174.6 | 201.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 48.8 | 0 | 557.1
2022-05-30 | 5:00 | 555.3 | 174.6 | 201.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 24.1 | 0 | 37.1 | 0 | 27.1 | 0 | 555.3
2022-05-30 | 6:00 | 557.2 | 174.6 | 215.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 106 | 0 | 42.3 | 0 | -44 | 0 | 557.2
2022-05-30 | 7:00 | 586.2 | 174.6 | 209.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 176.2 | 0 | 44.5 | 0 | -81 | 0 | 586.2
2022-05-30 | 8:00 | 656.9 | 174.6 | 203.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 203.2 | 0 | 41.8 | 0 | -29.2 | 0 | 656.9
2022-05-30 | 9:00 | 691.4 | 174.6 | 204.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 225 | 0 | 38.2 | 0 | -13.6 | 0 | 691.4
2022-05-30 | 10:00 | 695.2 | 174.6 | 204.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 230.4 | 0 | 32.1 | 0 | -9.2 | 0 | 695.2
2022-05-30 | 11:00 | 698.4 | 174.6 | 204.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 246.3 | 0 | 32 | 0 | -21.9 | 0 | 698.4
2022-05-30 | 12:00 | 655.4 | 174.6 | 203.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 218.3 | 0 | 23.7 | 0 | -27.7 | 0 | 655.4
2022-05-30 | 13:00 | 686.7 | 174.6 | 256.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 177.3 | 0 | 11.7 | 0 | 4 | 0 | 686.7
2022-05-30 | 14:00 | 699.4 | 174.6 | 256.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 138.1 | 0 | 4.4 | 0 | 63 | 0 | 699.4
2022-05-30 | 15:00 | 691 | 174.6 | 256 | 31.9 | 0 | 30.8 | 102.7 | 0 | 3 | 0 | 92 | 0 | 691
2022-05-30 | 16:00 | 684 | 174.6 | 256.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 64.7 | 0 | 3.5 | 0 | 122 | 0 | 684
2022-05-30 | 17:00 | 664.5 | 174.6 | 256.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 32.9 | 0 | 4.2 | 0 | 94 | 0 | 664.5
2022-05-30 | 18:00 | 659.6 | 174.6 | 256.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 9.3 | 0 | 4.6 | 0 | 113 | 0 | 659.6
2022-05-30 | 19:00 | 637.8 | 174.6 | 256.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 100 | 0 | 637.8
2022-05-30 | 20:00 | 610.1 | 174.6 | 256.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 73 | 0 | 610.1
2022-05-30 | 21:00 | 587.2 | 174.6 | 256.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 56 | 0 | 587.2
2022-05-30 | 22:00 | 561.5 | 174.6 | 256.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 26 | 0 | 561.5
2022-05-30 | 23:00 | 538.2 | 174.6 | 256.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 4 | 0 | 538.2
2022-05-31 | 0:00 | 516.9 | 174.6 | 255.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 516.9
2022-05-31 | 1:00 | 506.5 | 174.6 | 256.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 506.5
2022-05-31 | 2:00 | 524.7 | 174.6 | 243.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 524.7
2022-05-31 | 3:00 | 563.7 | 174.6 | 256 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 18 | 0 | 563.7
2022-05-31 | 4:00 | 594.6 | 174.6 | 256.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 53 | 0 | 594.6
2022-05-31 | 5:00 | 594.2 | 174.6 | 256.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 17.4 | 0 | 16.3 | 0 | 39 | 0 | 594.2
2022-05-31 | 6:00 | 580.3 | 174.6 | 226 | 31.9 | 0 | 30.8 | 97 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 580.3
2022-05-31 | 7:00 | 591.5 | 174.6 | 206.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 259.4 | 0 | 20.3 | 0 | -90 | -41.6 | 591.5
2022-05-31 | 8:00 | 663 | 174.6 | 220.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 408.3 | 0 | 17.2 | 0 | -90 | -129.9 | 663
2022-05-31 | 9:00 | 706.2 | 174.6 | 239.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 467.7 | -1.9 | 21.2 | -0.26005 | -90 | -167 | 706.2
2022-05-31 | 10:00 | 721.5 | 174.6 | 235.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 554.1 | -15 | 17.6 | 0 | -141 | -167 | 721.5
2022-05-31 | 11:00 | 735.7 | 174.6 | 241.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 601.4 | -54.6 | 18.1 | 0 | -141 | -167 | 735.7
2022-05-31 | 12:00 | 705.5 | 174.6 | 241.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 634.6 | -88.6 | 19 | 0 | -171 | -167 | 705.5
2022-05-31 | 13:00 | 743.8 | 174.6 | 239.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 654.1 | -134.8 | 14.5 | 0 | -100 | -167 | 743.8
2022-05-31 | 14:00 | 733.9 | 174.6 | 239.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 613.9 | -98.7 | 9.1 | 0 | -100 | -167 | 733.9
2022-05-31 | 15:00 | 705.4 | 174.6 | 237.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 516 | -24.1 | 5.4 | 0 | -100 | -167 | 705.4
2022-05-31 | 16:00 | 710.8 | 174.6 | 238.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 376.9 | 0 | 2.8 | 0 | -85 | -60 | 710.8
2022-05-31 | 17:00 | 698.4 | 174.6 | 251.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 198.9 | 0 | 1.2 | 0 | -30 | 0 | 698.4
2022-05-31 | 18:00 | 674 | 174.6 | 241.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 46.6 | 0 | 3.4 | 0 | 106 | 0 | 674
2022-05-31 | 19:00 | 660.5 | 174.6 | 241.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 4.4 | 0 | 138 | 0 | 660.5
2022-05-31 | 20:00 | 631.5 | 174.6 | 241.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 109 | 0 | 631.5
2022-05-31 | 21:00 | 596.5 | 174.6 | 242 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | 0 | 596.5
2022-05-31 | 22:00 | 568.8 | 174.6 | 242 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 51 | 0 | 568.8
2022-05-31 | 23:00 | 549.4 | 174.6 | 241.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 39 | 0 | 549.4
2022-06-01 | 0:00 | 531.7 | 174.6 | 241.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 531.7
2022-06-01 | 1:00 | 512.8 | 174.6 | 241.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 33 | 0 | 512.8
2022-06-01 | 2:00 | 530.8 | 174.6 | 241.5 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 45 | 0 | 530.8
2022-06-01 | 3:00 | 579.5 | 174.6 | 241.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 579.5
2022-06-01 | 4:00 | 611.9 | 174.6 | 241.9 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 92 | 0 | 611.9
2022-06-01 | 5:00 | 619.7 | 174.6 | 242.1 | 49.1 | 0 | 30.8 | 29.8 | 0 | 9.3 | 0 | 84 | 0 | 619.7
2022-06-01 | 6:00 | 590.7 | 174.6 | 229.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 145.9 | 0 | 9.6 | 0 | -30 | 0 | 590.7
2022-06-01 | 7:00 | 576.3 | 174.6 | 203.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 284.7 | 0 | 10 | 0 | -90 | -67.3 | 576.3
2022-06-01 | 8:00 | 620.3 | 174.6 | 210.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 442.5 | 0 | 8.2 | 0 | -111 | -165.3 | 620.3
2022-06-01 | 9:00 | 686 | 174.6 | 214.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 529.1 | -6.9 | 7 | 0 | -126 | -167 | 686
2022-06-01 | 10:00 | 709.3 | 174.6 | 210.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 472.4 | 0 | 11.3 | 0 | -130.5 | -89.8 | 709.3
2022-06-01 | 11:00 | 687.3 | 174.6 | 212.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 406.6 | 0 | 17 | 0 | -120 | -64.5 | 687.3
2022-06-01 | 12:00 | 627.5 | 174.6 | 207.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 504.9 | 0 | 14.1 | 0 | -171 | -163.2 | 627.5
2022-06-01 | 13:00 | 693.1 | 174.6 | 205.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 599 | -78 | 9.4 | 0 | -111 | -167 | 693.1
2022-06-01 | 14:00 | 716.1 | 174.6 | 217.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 562.8 | -31 | 9.2 | 0 | -111 | -167 | 716.1
2022-06-01 | 15:00 | 690.7 | 174.6 | 219.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 448.3 | 0 | 4.9 | 0 | -97 | -120.4 | 690.7
2022-06-01 | 16:00 | 689.3 | 174.6 | 236.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 330.3 | 0 | 3.2 | 0 | -90 | -26.4 | 689.3
2022-06-01 | 17:00 | 685.5 | 174.6 | 243.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 189.2 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 685.5
2022-06-01 | 18:00 | 666.9 | 174.6 | 245.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 49.2 | 0 | 7.3 | 0 | 89 | 0 | 666.9
2022-06-01 | 19:00 | 647.8 | 174.6 | 245 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 16.5 | 0 | 110 | 0 | 647.8
2022-06-01 | 20:00 | 630.4 | 174.6 | 245.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 83 | 0 | 630.4
2022-06-01 | 21:00 | 602.8 | 174.6 | 244.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 55 | 0 | 602.8
2022-06-01 | 22:00 | 579.9 | 174.6 | 244.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 38 | 0 | 579.9
2022-06-01 | 23:00 | 562.2 | 174.6 | 245.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 34 | 0 | 562.2
2022-06-02 | 0:00 | 538.3 | 174.6 | 245 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 42 | 0 | 538.3
2022-06-02 | 1:00 | 529.1 | 174.6 | 244.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 38 | 0 | 529.1
2022-06-02 | 2:00 | 544.6 | 174.6 | 245.5 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 48 | 0 | 544.6
2022-06-02 | 3:00 | 589 | 174.6 | 244.9 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 63 | 0 | 589
2022-06-02 | 4:00 | 621.2 | 174.6 | 245.6 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 94 | 0 | 621.2
2022-06-02 | 5:00 | 632.2 | 174.6 | 245.9 | 49.1 | 0 | 30.8 | 34.9 | 0 | 10.9 | 0 | 86 | 0 | 632.2
2022-06-02 | 6:00 | 621.3 | 174.6 | 224.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 180.2 | 0 | 10.8 | 0 | -30 | 0 | 621.3
2022-06-02 | 7:00 | 612.1 | 174.6 | 211.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 352.4 | 0 | 10.7 | 0 | -90 | -107.9 | 612.1
2022-06-02 | 8:00 | 670.3 | 174.6 | 217.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 505.1 | -39.1 | 8.1 | 0 | -90 | -167 | 670.3
2022-06-02 | 9:00 | 724 | 174.6 | 227.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 627.3 | -101.2 | 9.3 | 0 | -107.5 | -167 | 724
2022-06-02 | 10:00 | 749.1 | 174.6 | 230.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 720.2 | -170.1 | 11.3 | 0 | -111 | -167 | 749.1
2022-06-02 | 11:00 | 773.7 | 174.6 | 231.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 764.1 | -189.6 | 10.1 | 0 | -111 | -167 | 773.7
2022-06-02 | 12:00 | 741.1 | 174.6 | 241.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 767.6 | -177.1 | 11.1 | 0 | -171 | -167 | 741.1
2022-06-02 | 13:00 | 759.7 | 174.6 | 233 | 30.2 | 0 | 30.8 | 734.8 | -176.2 | 10.5 | 0 | -111 | -167 | 759.7
2022-06-02 | 14:00 | 761 | 174.6 | 237.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 661.6 | -115.2 | 8.5 | 0 | -100 | -167 | 761
2022-06-02 | 15:00 | 746.3 | 174.6 | 237.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 541.1 | -43.4 | 7.8 | 0 | -65 | -167 | 746.3
2022-06-02 | 16:00 | 753 | 174.6 | 240.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 379.7 | 0 | 8.3 | 0 | -40 | -71.4 | 753
2022-06-02 | 17:00 | 731.3 | 174.6 | 244.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 204.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 731.3
2022-06-02 | 18:00 | 697.2 | 174.6 | 262.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 50.8 | 0 | 3.9 | 0 | 104 | 0 | 697.2
2022-06-02 | 19:00 | 671.7 | 174.6 | 262.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 4.7 | 0 | 128 | 0 | 671.7
2022-06-02 | 20:00 | 654.2 | 174.6 | 262.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 108 | 0 | 654.2
2022-06-02 | 21:00 | 621.1 | 174.6 | 262.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 71 | 0 | 621.1
2022-06-02 | 22:00 | 597 | 174.6 | 262.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 47 | 0 | 597
2022-06-02 | 23:00 | 579.1 | 174.6 | 262.4 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 32 | 0 | 579.1
2022-06-03 | 0:00 | 555.8 | 174.6 | 262.1 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 39 | 0 | 555.8
2022-06-03 | 1:00 | 537.9 | 174.6 | 262.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 25 | 0 | 537.9
2022-06-03 | 2:00 | 555.7 | 174.6 | 262.2 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 41 | 0 | 555.7
2022-06-03 | 3:00 | 593.3 | 174.6 | 262.8 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 51 | 0 | 593.3
2022-06-03 | 4:00 | 618.9 | 174.6 | 262.2 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 76 | 0 | 618.9
2022-06-03 | 5:00 | 620.5 | 174.6 | 262.6 | 49.1 | 0 | 30.8 | 35.7 | 0 | 9.7 | 0 | 58 | 0 | 620.5
2022-06-03 | 6:00 | 621.3 | 174.6 | 230.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 177.6 | 0 | 7.9 | 0 | -30 | 0 | 621.3
2022-06-03 | 7:00 | 619.4 | 174.6 | 212.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 351.9 | 0 | 5.7 | 0 | -90 | -96.6 | 619.4
2022-06-03 | 8:00 | 680.9 | 174.6 | 222.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 519.2 | -45.5 | 6 | 0 | -90 | -167 | 680.9
2022-06-03 | 9:00 | 732.4 | 174.6 | 233.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 646.3 | -105.153 | 3.9 | -3.347 | -111 | -167 | 732.4
2022-06-03 | 10:00 | 760.3 | 174.6 | 235.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 714.5 | -147.7903 | 6.6 | -5.9097 | -111 | -167 | 760.3
2022-06-03 | 11:00 | 778.8 | 174.6 | 236.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 727.6 | -143.1239 | 6.7 | -6.1761 | -111 | -167 | 778.8
2022-06-03 | 12:00 | 755.4 | 174.6 | 237.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 730 | -110.1241 | 5.1 | -4.5759 | -171 | -167 | 755.4
2022-06-03 | 13:00 | 792.9 | 174.6 | 235.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 701.6 | -127.8902 | 4.9 | -4.8098 | -85 | -167 | 792.9
2022-06-03 | 14:00 | 793.3 | 174.6 | 235.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 616.3 | -46.1 | 3.7 | 0 | -85 | -167 | 793.3
2022-06-03 | 15:00 | 777.8 | 174.6 | 235.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 495.2 | 0 | 2.6 | 0 | -50 | -141.2 | 777.8
2022-06-03 | 16:00 | 777 | 174.6 | 235.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 353.1 | 0 | 5 | 0 | -10 | -42 | 777
2022-06-03 | 17:00 | 745.5 | 174.6 | 235.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 181.9 | 0 | 7.7 | 0 | 44 | 0 | 745.5
2022-06-03 | 18:00 | 705.7 | 174.6 | 235.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 45.6 | 0 | 12.1 | 0 | 136 | 0 | 705.7
2022-06-03 | 19:00 | 681.8 | 174.6 | 250.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 15.4 | 0 | 140 | 0 | 681.8
2022-06-03 | 20:00 | 651.6 | 174.6 | 235.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 125 | 0 | 651.6
2022-06-03 | 21:00 | 616.3 | 174.6 | 235.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 86 | 0 | 616.3
2022-06-03 | 22:00 | 584.9 | 174.6 | 236.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 54 | 0 | 584.9
2022-06-03 | 23:00 | 563.8 | 174.6 | 235.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 45 | 0 | 563.8
2022-06-04 | 0:00 | 547.9 | 174.6 | 236.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 62 | 0 | 547.9
2022-06-04 | 1:00 | 520.3 | 174.6 | 235.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 | 0 | 520.3
2022-06-04 | 2:00 | 547.1 | 174.6 | 236.2 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 54 | 0 | 547.1
2022-06-04 | 3:00 | 581 | 174.6 | 236.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 59 | 0 | 581
2022-06-04 | 4:00 | 590.7 | 174.6 | 235.8 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 67 | 0 | 590.7
2022-06-04 | 5:00 | 575 | 174.6 | 235.8 | 49.1 | 0 | 30.8 | 34.1 | 0 | 14.6 | 0 | 36 | 0 | 575
2022-06-04 | 6:00 | 566.9 | 174.6 | 224.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 181.9 | 0 | 14.5 | 0 | -90 | 0 | 566.9
2022-06-04 | 7:00 | 556.3 | 174.6 | 204.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 355.9 | 0 | 8.9 | 0 | -90 | -158.5 | 556.3
2022-06-04 | 8:00 | 587.1 | 174.6 | 207.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 524.3 | -129.9 | 6.4 | 0 | -90 | -167 | 587.1
2022-06-04 | 9:00 | 610.8 | 174.6 | 209.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 655.6 | -206.6 | 9.4 | 0 | -126 | -167 | 610.8
2022-06-04 | 10:00 | 624.4 | 174.6 | 217 | 30.2 | 0 | 30.8 | 735.4 | -268.4 | 12.8 | 0 | -141 | -167 | 624.4
2022-06-04 | 11:00 | 640.2 | 174.6 | 217.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 772.7 | -296.8 | 19.5 | 0 | -141 | -167 | 640.2
2022-06-04 | 12:00 | 631.2 | 174.6 | 207.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 774.3 | -269.6 | 21.4 | 0 | -171 | -167 | 631.2
2022-06-04 | 13:00 | 640.2 | 174.6 | 205.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 728.1 | -278.7 | 27.9 | 0 | -111 | -167 | 640.2
2022-06-04 | 14:00 | 634.4 | 174.6 | 207.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 644.4 | -202.4 | 24 | 0 | -107.5 | -167 | 634.4
2022-06-04 | 15:00 | 629 | 174.6 | 204.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 515 | -89.1 | 20.2 | 0 | -90 | -167 | 629
2022-06-04 | 16:00 | 627.9 | 174.6 | 204.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 345.4 | 0 | 15.2 | 0 | -90 | -82.9 | 627.9
2022-06-04 | 17:00 | 620.6 | 174.6 | 213.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 176.4 | 0 | 14.1 | 0 | -60 | 0 | 620.6
2022-06-04 | 18:00 | 607.7 | 174.6 | 202.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 42.2 | 0 | 13.1 | 0 | 73.3 | 0 | 607.7
2022-06-04 | 19:00 | 608.5 | 174.6 | 202.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 116.4 | 0 | 608.5
2022-06-04 | 20:00 | 588 | 174.6 | 202.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 95.9 | 0 | 588
2022-06-04 | 21:00 | 558.7 | 174.6 | 201.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 64.5 | 0 | 558.7
2022-06-04 | 22:00 | 531.8 | 174.6 | 201.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 38.6 | 0 | 531.8
2022-06-04 | 23:00 | 516.6 | 174.6 | 201 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 23.8 | 0 | 516.6
2022-06-05 | 0:00 | 500.5 | 174.6 | 200.7 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 31.5 | 0 | 500.5
2022-06-05 | 1:00 | 482.9 | 174.6 | 200.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 21.2 | 0 | 482.9
2022-06-05 | 2:00 | 502.5 | 174.6 | 200.8 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 30.8 | 0 | 502.5
2022-06-05 | 3:00 | 538 | 174.6 | 201.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 39.9 | 0 | 538
2022-06-05 | 4:00 | 558.4 | 174.6 | 201.9 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 63 | 0 | 558.4
2022-06-05 | 5:00 | 552.7 | 174.6 | 201.8 | 49.1 | 0 | 30.8 | 27.2 | 0 | 21.9 | 0 | 47.3 | 0 | 552.7
2022-06-05 | 6:00 | 516.9 | 174.6 | 201 | 30.2 | 0 | 30.8 | 87.8 | 0 | 19.8 | 0 | -27.3 | 0 | 516.9
2022-06-05 | 7:00 | 508.9 | 174.6 | 200.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 146.3 | 0 | 24.4 | 0 | -98.3 | 0 | 508.9
2022-06-05 | 8:00 | 522.7 | 174.6 | 205.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 231.8 | 0 | 39.6 | 0 | -171 | -18.4 | 522.7
2022-06-05 | 9:00 | 547.3 | 174.6 | 205.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 275.4 | 0 | 40.2 | 0 | -171 | -38.5 | 547.3
2022-06-05 | 10:00 | 578.2 | 174.6 | 217.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 250.5 | 0 | 45.2 | 0 | -171 | 0 | 578.2
2022-06-05 | 11:00 | 592.6 | 174.6 | 225.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 167.3 | 0 | 45.5 | 0 | -81 | 0 | 592.6
2022-06-05 | 12:00 | 589.1 | 174.6 | 221 | 30.2 | 0 | 30.8 | 146.9 | 0 | 45.6 | 0 | -60 | 0 | 589.1
2022-06-05 | 13:00 | 573.1 | 174.6 | 222.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 145 | 0 | 47.2 | 0 | -77.5 | 0 | 573.1
2022-06-05 | 14:00 | 574.1 | 174.6 | 206.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 112.4 | 0 | 49.9 | 0 | -30 | 0 | 574.1
2022-06-05 | 15:00 | 572.8 | 174.6 | 225.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 91.4 | 0 | 49.9 | 0 | -30 | 0 | 572.8
2022-06-05 | 16:00 | 578.1 | 174.6 | 202.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 58.9 | 0 | 46.1 | 0 | 35.2 | 0 | 578.1
2022-06-05 | 17:00 | 596.7 | 174.6 | 202.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 36 | 0 | 37.7 | 0 | 44.2 | 0 | 596.7
2022-06-05 | 18:00 | 612.4 | 174.6 | 202.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 15.9 | 0 | 36.4 | 0 | 81 | 0 | 612.4
2022-06-05 | 19:00 | 595.5 | 174.6 | 202.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 80 | 0 | 595.5
2022-06-05 | 20:00 | 570.3 | 174.6 | 202.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 53.8 | 0 | 570.3
2022-06-05 | 21:00 | 557.8 | 174.6 | 201.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 36.6 | 0 | 557.8
2022-06-05 | 22:00 | 538.7 | 174.6 | 201.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 18.1 | 0 | 538.7
2022-06-05 | 23:00 | 525 | 174.6 | 201.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 20.4 | 0 | 525
2022-06-06 | 0:00 | 497.1 | 174.6 | 200.6 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 23.3 | 0 | 497.1
2022-06-06 | 1:00 | 490 | 174.6 | 200.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 7.5 | 0 | 490
2022-06-06 | 2:00 | 513.2 | 174.6 | 201 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 25.2 | 0 | 513.2
2022-06-06 | 3:00 | 559.9 | 174.6 | 201.9 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 53.3 | 0 | 559.9
2022-06-06 | 4:00 | 592.9 | 174.6 | 202.6 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 94.4 | 0 | 592.9
2022-06-06 | 5:00 | 595.8 | 174.6 | 202.6 | 49.1 | 0 | 30.8 | 15.9 | 0 | 17.4 | 0 | 105.4 | 0 | 595.8
2022-06-06 | 6:00 | 590.7 | 174.6 | 202.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 68.5 | 0 | 14.5 | 0 | 69.6 | 0 | 590.7
2022-06-06 | 7:00 | 608.6 | 174.6 | 202.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 151.4 | 0 | 16.8 | 0 | 1.9 | 0 | 608.6
2022-06-06 | 8:00 | 646.2 | 174.6 | 211.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 249.5 | 0 | 10 | 0 | -60 | 0 | 646.2
2022-06-06 | 9:00 | 685 | 174.6 | 204.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 336.6 | 0 | 12.1 | 0 | -104 | 0 | 685
2022-06-06 | 10:00 | 700.1 | 174.6 | 227.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 360.2 | 0 | 17.4 | 0 | -141 | 0 | 700.1
2022-06-06 | 11:00 | 701.9 | 174.6 | 222.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 340.2 | 0 | 19.3 | 0 | -115.5 | 0 | 701.9
2022-06-06 | 12:00 | 651.3 | 174.6 | 232 | 30.2 | 0 | 30.8 | 334.1 | 0 | 20.6 | 0 | -171 | 0 | 651.3
2022-06-06 | 13:00 | 681.2 | 174.6 | 245.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 351.8 | 0 | 18.9 | 0 | -171 | 0 | 681.2
2022-06-06 | 14:00 | 699.9 | 174.6 | 242.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 370.4 | 0 | 22.1 | 0 | -171 | 0 | 699.9
2022-06-06 | 15:00 | 701 | 174.6 | 251 | 30.2 | 0 | 30.8 | 313.9 | 0 | 34.5 | 0 | -134 | 0 | 701
2022-06-06 | 16:00 | 701.1 | 174.6 | 249.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 230.4 | 0 | 45.7 | 0 | -60 | 0 | 701.1
2022-06-06 | 17:00 | 674.1 | 174.6 | 245.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 110.7 | 0 | 51.8 | 0 | -10 | 0 | 674.1
2022-06-06 | 18:00 | 662.2 | 174.6 | 204.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 36.9 | 0 | 57.6 | 0 | 87 | 0 | 662.2
2022-06-06 | 19:00 | 638.7 | 174.6 | 204.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 67.3 | 0 | 91 | 0 | 638.7
2022-06-06 | 20:00 | 618.2 | 174.6 | 204.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 77 | 0 | 618.2
2022-06-06 | 21:00 | 602.9 | 174.6 | 204.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 64 | 0 | 602.9
2022-06-06 | 22:00 | 584.4 | 174.6 | 204.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 51 | 0 | 584.4
2022-06-06 | 23:00 | 570.9 | 174.6 | 205 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 40 | 0 | 570.9
2022-06-07 | 0:00 | 554 | 174.6 | 204.7 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 53 | 0 | 554
2022-06-07 | 1:00 | 542.9 | 174.6 | 204.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 49 | 0 | 542.9
2022-06-07 | 2:00 | 563.3 | 174.6 | 204 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 70 | 0 | 563.3
2022-06-07 | 3:00 | 599.3 | 174.6 | 204 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 78 | 0 | 599.3
2022-06-07 | 4:00 | 615.9 | 174.6 | 204.3 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 93 | 0 | 615.9
2022-06-07 | 5:00 | 618.7 | 174.6 | 204.3 | 49.1 | 0 | 30.8 | 28.5 | 0 | 41.4 | 0 | 90 | 0 | 618.7
2022-06-07 | 6:00 | 615.2 | 174.6 | 204.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 134.5 | 0 | 35.2 | 0 | 5 | 0 | 615.2
2022-06-07 | 7:00 | 615.2 | 174.6 | 203.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 255 | 0 | 32 | 0 | -90 | -20.7 | 615.2
2022-06-07 | 8:00 | 663.9 | 174.6 | 207.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 353.3 | 0 | 24.6 | 0 | -90 | -67.3 | 663.9
2022-06-07 | 9:00 | 698.1 | 174.6 | 215.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 424.9 | 0 | 19.9 | 0 | -137.5 | -60.1 | 698.1
2022-06-07 | 10:00 | 695.1 | 174.6 | 213.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 449.9 | 0 | 16.7 | 0 | -141 | -79.7 | 695.1
2022-06-07 | 11:00 | 704 | 174.6 | 209.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 500.1 | 0 | 16.5 | 0 | -141 | -116.5 | 704
2022-06-07 | 12:00 | 660.8 | 174.6 | 206 | 30.2 | 0 | 30.8 | 475 | 0 | 17 | 0 | -171 | -101.8 | 660.8
2022-06-07 | 13:00 | 686.3 | 174.6 | 205.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 464.3 | 0 | 15.5 | 0 | -111 | -123.5 | 686.3
2022-06-07 | 14:00 | 700.9 | 174.6 | 212.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 444.9 | 0 | 15.1 | 0 | -111 | -95.9 | 700.9
2022-06-07 | 15:00 | 683.3 | 174.6 | 216.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 365.8 | 0 | 12 | 0 | -90 | -56.6 | 683.3
2022-06-07 | 16:00 | 678.5 | 174.6 | 233.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 287.6 | 0 | 11.6 | 0 | -90 | 0 | 678.5
2022-06-07 | 17:00 | 666.9 | 174.6 | 237.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 174.2 | 0 | 9.3 | 0 | -30 | 0 | 666.9
2022-06-07 | 18:00 | 652.5 | 174.6 | 239.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 49.6 | 0 | 5.6 | 0 | 82 | 0 | 652.5
2022-06-07 | 19:00 | 634.2 | 174.6 | 238.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 113 | 0 | 634.2
2022-06-07 | 20:00 | 620.6 | 174.6 | 238.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 98 | 0 | 620.6
2022-06-07 | 21:00 | 595.8 | 174.6 | 238.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 75 | 0 | 595.8
2022-06-07 | 22:00 | 569 | 174.6 | 238.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 49 | 0 | 569
2022-06-07 | 23:00 | 558.6 | 174.6 | 238.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 45 | 0 | 558.6
2022-06-08 | 0:00 | 535.6 | 174.6 | 238.9 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 53 | 0 | 535.6
2022-06-08 | 1:00 | 526.9 | 174.6 | 238.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 46 | 0 | 526.9
2022-06-08 | 2:00 | 547.7 | 174.6 | 238.4 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 63 | 0 | 547.7
2022-06-08 | 3:00 | 595.2 | 174.6 | 238.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 84 | 0 | 595.2
2022-06-08 | 4:00 | 610.5 | 174.6 | 238.8 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 96 | 0 | 610.5
2022-06-08 | 5:00 | 616.8 | 174.6 | 238.5 | 49.1 | 0 | 30.8 | 32.4 | 0 | 5.4 | 0 | 86 | 0 | 616.8
2022-06-08 | 6:00 | 613.4 | 174.6 | 237.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 164.6 | 0 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 613.4
2022-06-08 | 7:00 | 603.5 | 174.6 | 207.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 317.2 | 0 | 5.5 | 0 | -90 | -71.9 | 603.5
2022-06-08 | 8:00 | 636.8 | 174.6 | 210.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 477.3 | -32.7 | 3.2 | 0 | -90 | -167 | 636.8
2022-06-08 | 9:00 | 679.8 | 174.6 | 212.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 572.3 | -49.9 | 2.5 | 0 | -126 | -167 | 679.8
2022-06-08 | 10:00 | 691.6 | 174.6 | 212.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 634.3 | -84.5 | 2 | 0 | -141 | -167 | 691.6
2022-06-08 | 11:00 | 703.1 | 174.6 | 213.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 672.5 | -113.6 | 2.9 | 0 | -141 | -167 | 703.1
2022-06-08 | 12:00 | 672.5 | 174.6 | 216.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 665.3 | -111.5 | 4.2 | 0 | -171 | -167 | 672.5
2022-06-08 | 13:00 | 700.5 | 174.6 | 207.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 626.8 | -98.4 | 6.8 | 0 | -111 | -167 | 700.5
2022-06-08 | 14:00 | 701.9 | 174.6 | 212.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 559.2 | -37.7 | 7 | 0 | -107.5 | -167 | 701.9
2022-06-08 | 15:00 | 696.6 | 174.6 | 229 | 30.2 | 0 | 30.8 | 483.7 | -1.9 | 7.3 | -0.080473 | -90 | -167 | 696.6
2022-06-08 | 16:00 | 704.4 | 174.6 | 230.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 368.1 | 0 | 10.4 | 0 | -70 | -70.5 | 704.4
2022-06-08 | 17:00 | 684 | 174.6 | 247.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 209.2 | 0 | 11.2 | 0 | -60 | 0 | 684
2022-06-08 | 18:00 | 655.3 | 174.6 | 242.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 53.2 | 0 | 8.2 | 0 | 75 | 0 | 655.3
2022-06-08 | 19:00 | 636.4 | 174.6 | 243.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 7.7 | 0 | 109 | 0 | 636.4
2022-06-08 | 20:00 | 616.8 | 174.6 | 242.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 91 | 0 | 616.8
2022-06-08 | 21:00 | 598.5 | 174.6 | 242.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 79 | 0 | 598.5
2022-06-08 | 22:00 | 572.4 | 174.6 | 243.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 52 | 0 | 572.4
2022-06-08 | 23:00 | 554.2 | 174.6 | 242.6 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 41 | 0 | 554.2
2022-06-09 | 0:00 | 530.6 | 174.6 | 243.2 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 530.6
2022-06-09 | 1:00 | 521.4 | 174.6 | 242.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 521.4
2022-06-09 | 2:00 | 539.1 | 174.6 | 242.6 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 539.1
2022-06-09 | 3:00 | 580 | 174.6 | 243 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 67 | 0 | 580
2022-06-09 | 4:00 | 606.4 | 174.6 | 242.5 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 91 | 0 | 606.4
2022-06-09 | 5:00 | 596.1 | 174.6 | 243 | 49.1 | 0 | 30.8 | 33.8 | 0 | 3.8 | 0 | 61 | 0 | 596.1
2022-06-09 | 6:00 | 595.6 | 174.6 | 242.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 175.1 | 0 | 2.2 | 0 | -60 | 0 | 595.6
2022-06-09 | 7:00 | 587.9 | 174.6 | 204.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 347.8 | 0 | 0.2 | 0 | -90 | -109.8 | 587.9
2022-06-09 | 8:00 | 644.3 | 174.6 | 205.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 519.6 | -60.9 | 1.6 | 0 | -90 | -167 | 644.3
2022-06-09 | 9:00 | 696 | 174.6 | 219.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 647.7 | -128.8354 | 2.4 | -2.3646 | -111 | -167 | 696
2022-06-09 | 10:00 | 717.3 | 174.6 | 213.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 724.7 | -178.8634 | 5.8 | -5.2366 | -111 | -167 | 717.3
2022-06-09 | 11:00 | 737.3 | 174.6 | 225.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 739.9 | -185.3689 | 9.4 | -9.3311 | -111 | -167 | 737.3
2022-06-09 | 12:00 | 707.2 | 174.6 | 220.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 721.2 | -132.8087 | 12 | -11.6913 | -171 | -167 | 707.2
2022-06-09 | 13:00 | 744.2 | 174.6 | 233 | 30.2 | 0 | 30.8 | 685.2 | -131.4427 | 11.6 | -11.7573 | -111 | -167 | 744.2
2022-06-09 | 14:00 | 742.8 | 174.6 | 242.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 616.7 | -89 | 11.7 | 0 | -107.5 | -167 | 742.8
2022-06-09 | 15:00 | 743 | 174.6 | 241.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 502 | -1.3 | 10.1 | -0.1 | -78 | -167 | 743
2022-06-09 | 16:00 | 747.9 | 174.6 | 242.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 339.9 | 0 | 8.7 | 0 | -65 | -13.6 | 747.9
2022-06-09 | 17:00 | 713.9 | 174.6 | 263.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 171 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 713.9
2022-06-09 | 18:00 | 679.9 | 174.6 | 265.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 43 | 0 | 2.4 | 0 | 93 | 0 | 679.9
2022-06-09 | 19:00 | 660.8 | 174.6 | 265.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 3.4 | 0 | 116 | 0 | 660.8
2022-06-09 | 20:00 | 636.1 | 174.6 | 265 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 92 | 0 | 636.1
2022-06-09 | 21:00 | 611.6 | 174.6 | 266 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 67 | 0 | 611.6
2022-06-09 | 22:00 | 593.3 | 174.6 | 265.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 51 | 0 | 593.3
2022-06-09 | 23:00 | 571.9 | 174.6 | 265.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 35 | 0 | 571.9
2022-06-10 | 0:00 | 541 | 174.6 | 265.2 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 36 | 0 | 541
2022-06-10 | 1:00 | 529.1 | 174.6 | 265.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 27 | 0 | 529.1
2022-06-10 | 2:00 | 553.7 | 174.6 | 265.2 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 46 | 0 | 553.7
2022-06-10 | 3:00 | 592 | 174.6 | 265.9 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 55 | 0 | 592
2022-06-10 | 4:00 | 624.3 | 174.6 | 265.5 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 624.3
2022-06-10 | 5:00 | 623.4 | 174.6 | 265.7 | 49.1 | 0 | 30.8 | 28.9 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 623.4
2022-06-10 | 6:00 | 616 | 174.6 | 243.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 136.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 616
2022-06-10 | 7:00 | 633.8 | 174.6 | 212.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 272.8 | 0 | 2.7 | 0 | -90 | 0 | 633.8
2022-06-10 | 8:00 | 688 | 174.6 | 221.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 434.8 | 0 | 2.7 | 0 | -100.5 | -105.8 | 688
2022-06-10 | 9:00 | 741.5 | 174.6 | 238.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 545.7 | 0 | 4.4 | 0 | -126 | -157 | 741.5
2022-06-10 | 10:00 | 765.3 | 174.6 | 234.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 621.8 | -23.4 | 4.4 | 0 | -141 | -167 | 765.3
2022-06-10 | 11:00 | 780.4 | 174.6 | 235.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 660.1 | -48.3 | 5.3 | 0 | -141 | -167 | 780.4
2022-06-10 | 12:00 | 746.2 | 174.6 | 235.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 653.7 | -46.7 | 5.7 | 0 | -171 | -167 | 746.2
2022-06-10 | 13:00 | 784.2 | 174.6 | 235.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 600.5 | -31.1 | 7.3 | 0 | -97 | -167 | 784.2
2022-06-10 | 14:00 | 793.9 | 174.6 | 238.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 505.6 | 0 | 4.4 | 0 | -77 | -113.1 | 793.9
2022-06-10 | 15:00 | 779.9 | 174.6 | 263.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 367.9 | 0 | 2.8 | 0 | -90 | 0 | 779.9
2022-06-10 | 16:00 | 754.9 | 174.6 | 301.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 216.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 754.9
2022-06-10 | 17:00 | 714.3 | 174.6 | 346.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 90.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2022-06-10 | 18:00 | 700.5 | 174.6 | 348.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 18.3 | 0 | 1.9 | 0 | 56 | 0 | 700.5
2022-06-10 | 19:00 | 682.5 | 174.6 | 349 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 53 | 0 | 682.5
2022-06-10 | 20:00 | 661.5 | 174.6 | 348.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 32 | 0 | 661.5
2022-06-10 | 21:00 | 633 | 174.6 | 348.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 633
2022-06-10 | 22:00 | 606.3 | 174.6 | 321.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 606.3
2022-06-10 | 23:00 | 587.7 | 174.6 | 308.9 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 587.7
2022-06-11 | 0:00 | 557 | 174.6 | 308.8 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 557
2022-06-11 | 1:00 | 541.6 | 174.6 | 290.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 541.6
2022-06-11 | 2:00 | 552.8 | 174.6 | 297.1 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 552.8
2022-06-11 | 3:00 | 591.9 | 174.6 | 305.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 591.9
2022-06-11 | 4:00 | 603.5 | 174.6 | 313.3 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 603.5
2022-06-11 | 5:00 | 594.1 | 174.6 | 311.1 | 49.1 | 0 | 30.8 | 12.2 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 594.1
2022-06-11 | 6:00 | 574 | 174.6 | 271.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 36.9 | 0 | 15.1 | 0 | 15 | 0 | 574
2022-06-11 | 7:00 | 570.9 | 174.6 | 202.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 77.3 | 0 | 16.5 | 0 | 39.4 | 0 | 570.9
2022-06-11 | 8:00 | 597.1 | 174.6 | 202.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 135.5 | 0 | 14.4 | 0 | 9 | 0 | 597.1
2022-06-11 | 9:00 | 623.5 | 174.6 | 203.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 178.9 | 0 | 10.8 | 0 | -5 | 0 | 623.5
2022-06-11 | 10:00 | 630.8 | 174.6 | 203.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 191.9 | 0 | 7.8 | 0 | -7.8 | 0 | 630.8
2022-06-11 | 11:00 | 633.7 | 174.6 | 203.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 193 | 0 | 7.9 | 0 | -6.2 | 0 | 633.7
2022-06-11 | 12:00 | 607.5 | 174.6 | 202.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 195.6 | 0 | 5.4 | 0 | -32 | 0 | 607.5
2022-06-11 | 13:00 | 619.7 | 174.6 | 203.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 203.5 | 0 | 7.2 | 0 | -29.7 | 0 | 619.7
2022-06-11 | 14:00 | 607.3 | 174.6 | 202.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 173.9 | 0 | 6.9 | 0 | -11.9 | 0 | 607.3
2022-06-11 | 15:00 | 593.1 | 174.6 | 202.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 166.6 | 0 | 9.3 | 0 | -21 | 0 | 593.1
2022-06-11 | 16:00 | 589 | 174.6 | 202.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 121.1 | 0 | 11 | 0 | 18.8 | 0 | 589
2022-06-11 | 17:00 | 604.5 | 174.6 | 202.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 71.4 | 0 | 10.2 | 0 | 43.9 | 0 | 604.5
2022-06-11 | 18:00 | 622 | 174.6 | 203.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 25.2 | 0 | 11.7 | 0 | 105.8 | 0 | 622
2022-06-11 | 19:00 | 624 | 174.6 | 203.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 9.7 | 0 | 134 | 0 | 624
2022-06-11 | 20:00 | 609.8 | 174.6 | 202.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 118.5 | 0 | 609.8
2022-06-11 | 21:00 | 582.4 | 174.6 | 202.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 90.9 | 0 | 582.4
2022-06-11 | 22:00 | 548 | 174.6 | 201.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 57.2 | 0 | 548
2022-06-11 | 23:00 | 525.3 | 174.6 | 201.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37.9 | 0 | 525.3
2022-06-12 | 0:00 | 512.1 | 174.6 | 200.9 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 60.3 | 0 | 512.1
2022-06-12 | 1:00 | 492.8 | 174.6 | 200.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 46.9 | 0 | 492.8
2022-06-12 | 2:00 | 502.3 | 174.6 | 200.7 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 49.9 | 0 | 502.3
2022-06-12 | 3:00 | 539.4 | 174.6 | 201.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 58 | 0 | 539.4
2022-06-12 | 4:00 | 564.3 | 174.6 | 202 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 79.6 | 0 | 564.3
2022-06-12 | 5:00 | 554.5 | 174.6 | 201.8 | 49.1 | 0 | 30.8 | 30.6 | 0 | 19 | 0 | 48.6 | 0 | 554.5
2022-06-12 | 6:00 | 536.2 | 174.6 | 201.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 154.4 | 0 | 20.7 | 0 | -75.9 | 0 | 536.2
2022-06-12 | 7:00 | 519.5 | 174.6 | 201.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 314.1 | 0 | 16.8 | 0 | -119.9 | -128.2 | 519.5
2022-06-12 | 8:00 | 539.6 | 174.6 | 201.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 462.5 | -93.8 | 14.2 | 0 | -113.4 | -167 | 539.6
2022-06-12 | 9:00 | 557.9 | 174.6 | 201.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 587.1 | -185.8 | 17 | 0 | -130.9 | -167 | 557.9
2022-06-12 | 10:00 | 576.5 | 174.6 | 202.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 672 | -247.3 | 17.4 | 0 | -136.4 | -167 | 576.5
2022-06-12 | 11:00 | 586 | 174.6 | 202.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 723.2 | -292.1 | 18.2 | 0 | -134.3 | -167 | 586
2022-06-12 | 12:00 | 582.7 | 174.6 | 202.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 740.1 | -290.6 | 21.4 | 0 | -159.2 | -167 | 582.7
2022-06-12 | 13:00 | 580.7 | 174.6 | 202.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 713.6 | -291.2 | 23.7 | 0 | -136.3 | -167 | 580.7
2022-06-12 | 14:00 | 576.4 | 174.6 | 202.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 632.7 | -217.2 | 23.8 | 0 | -133.7 | -167 | 576.4
2022-06-12 | 15:00 | 569.2 | 174.6 | 202.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 499.2 | -114.4 | 26.3 | 0 | -112.6 | -167 | 569.2
2022-06-12 | 16:00 | 576.1 | 174.6 | 202.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 334.8 | 0 | 28.3 | 0 | -119 | -105.8 | 576.1
2022-06-12 | 17:00 | 591.1 | 174.6 | 202.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 176.1 | 0 | 26 | 0 | -89.7 | 0 | 591.1
2022-06-12 | 18:00 | 594.3 | 174.6 | 202.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 44.3 | 0 | 15.9 | 0 | 55.3 | 0 | 594.3
2022-06-12 | 19:00 | 593.5 | 174.6 | 202.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 98.4 | 0 | 593.5
2022-06-12 | 20:00 | 577.4 | 174.6 | 202.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 84.3 | 0 | 577.4
2022-06-12 | 21:00 | 555.4 | 174.6 | 201.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 62.1 | 0 | 555.4
2022-06-12 | 22:00 | 519.9 | 174.6 | 201.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 31.5 | 0 | 519.9
2022-06-12 | 23:00 | 504.6 | 174.6 | 200.8 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 23.8 | 0 | 504.6
2022-06-13 | 0:00 | 489.8 | 174.6 | 200.5 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 41.5 | 0 | 489.8
2022-06-13 | 1:00 | 472.5 | 174.6 | 200.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.6 | 0 | 472.5
2022-06-13 | 2:00 | 494.9 | 174.6 | 200.6 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 42.8 | 0 | 494.9
2022-06-13 | 3:00 | 548.1 | 174.6 | 201.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 62.4 | 0 | 548.1
2022-06-13 | 4:00 | 587.8 | 174.6 | 202.5 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 96.6 | 0 | 587.8
2022-06-13 | 5:00 | 582 | 174.6 | 202.3 | 49.1 | 0 | 30.8 | 28.4 | 0 | 20.2 | 0 | 76.6 | 0 | 582
2022-06-13 | 6:00 | 576.9 | 174.6 | 202.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 134.6 | 0 | 33.6 | 0 | -29.1 | 0 | 576.9
2022-06-13 | 7:00 | 576.9 | 174.6 | 202.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 254.6 | 0 | 34.3 | 0 | -130 | -19.8 | 576.9
2022-06-13 | 8:00 | 631.1 | 174.6 | 203.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 372.2 | 0 | 28.7 | 0 | -134.7 | -74 | 631.1
2022-06-13 | 9:00 | 687.2 | 174.6 | 205.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 445.1 | 0 | 22.2 | 0 | -141 | -80.1 | 687.2
2022-06-13 | 10:00 | 697.2 | 174.6 | 210.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 456 | 0 | 30.2 | 0 | -171 | -63.7 | 697.2
2022-06-13 | 11:00 | 697.5 | 174.6 | 204.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 403.7 | 0 | 25.9 | 0 | -164.4 | -8 | 697.5
2022-06-13 | 12:00 | 663.5 | 174.6 | 204 | 30.2 | 0 | 30.8 | 373.2 | 0 | 22.2 | 0 | -164.1 | -7.4 | 663.5
2022-06-13 | 13:00 | 701.6 | 174.6 | 204.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 324.3 | 0 | 21.8 | 0 | -84.8 | 0 | 701.6
2022-06-13 | 14:00 | 705.9 | 174.6 | 204.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 261.3 | 0 | 25.9 | 0 | -21.7 | 0 | 705.9
2022-06-13 | 15:00 | 690 | 174.6 | 204.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 197 | 0 | 21.4 | 0 | 31.5 | 0 | 690
2022-06-13 | 16:00 | 696.3 | 174.6 | 204.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 154 | 0 | 14.6 | 0 | 87.5 | 0 | 696.3
2022-06-13 | 17:00 | 672.6 | 174.6 | 310.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 71.2 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 672.6
2022-06-13 | 18:00 | 668.8 | 174.6 | 317.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 16.3 | 0 | 37.1 | 0 | 22 | 0 | 668.8
2022-06-13 | 19:00 | 647.9 | 174.6 | 317.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 13 | 0 | 647.9
2022-06-13 | 20:00 | 627.5 | 174.6 | 317.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 8 | 0 | 627.5
2022-06-13 | 21:00 | 603.9 | 174.6 | 299.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 603.9
2022-06-13 | 22:00 | 585.5 | 174.6 | 275.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 585.5
2022-06-13 | 23:00 | 560.7 | 174.6 | 270.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 560.7
2022-06-14 | 0:00 | 550.3 | 174.6 | 298.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 550.3
2022-06-14 | 1:00 | 539 | 174.6 | 292.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 539
2022-06-14 | 2:00 | 548.7 | 174.6 | 297.9 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 548.7
2022-06-14 | 3:00 | 593.4 | 174.6 | 308.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 593.4
2022-06-14 | 4:00 | 628.3 | 174.6 | 317.2 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 19 | 0 | 628.3
2022-06-14 | 5:00 | 629.7 | 174.6 | 317.2 | 49.1 | 0 | 30.8 | 9.6 | 0 | 21.4 | 0 | 27 | 0 | 629.7
2022-06-14 | 6:00 | 611.2 | 174.6 | 313.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 40.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 611.2
2022-06-14 | 7:00 | 616.8 | 174.6 | 259.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 96.2 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 616.8
2022-06-14 | 8:00 | 680 | 174.6 | 267.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 155.3 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 680
2022-06-14 | 9:00 | 729.3 | 174.6 | 296.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 179.3 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 729.3
2022-06-14 | 10:00 | 730.7 | 174.6 | 283.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 189.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 730.7
2022-06-14 | 11:00 | 728.8 | 174.6 | 277.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 195.9 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 728.8
2022-06-14 | 12:00 | 689.6 | 174.6 | 253.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 178.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 689.6
2022-06-14 | 13:00 | 720.4 | 174.6 | 306.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 152.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 720.4
2022-06-14 | 14:00 | 729.8 | 174.6 | 316.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 142.7 | 0 | 26.7 | 0 | 8 | 0 | 729.8
2022-06-14 | 15:00 | 718.7 | 174.6 | 316.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 116.3 | 0 | 33.9 | 0 | 16 | 0 | 718.7
2022-06-14 | 16:00 | 704.1 | 174.6 | 317.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 75.7 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 704.1
2022-06-14 | 17:00 | 681.8 | 174.6 | 316.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 39.3 | 0 | 46.4 | 0 | 3 | 0 | 681.8
2022-06-14 | 18:00 | 673.3 | 174.6 | 317.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 14.7 | 0 | 44.8 | 0 | 20 | 0 | 673.3
2022-06-14 | 19:00 | 645.7 | 174.6 | 317.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 45.2 | 0 | 7 | 0 | 645.7
2022-06-14 | 20:00 | 629.9 | 174.6 | 307.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 629.9
2022-06-14 | 21:00 | 611 | 174.6 | 290.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 611
2022-06-14 | 22:00 | 593.6 | 174.6 | 267.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 593.6
2022-06-14 | 23:00 | 575.5 | 174.6 | 253.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 575.5
2022-06-15 | 0:00 | 546.9 | 174.6 | 256.9 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 546.9
2022-06-15 | 1:00 | 535.3 | 174.6 | 243 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 535.3
2022-06-15 | 2:00 | 564 | 174.6 | 271 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 564
2022-06-15 | 3:00 | 607.2 | 174.6 | 288.1 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 607.2
2022-06-15 | 4:00 | 625.1 | 174.6 | 310.3 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 625.1
2022-06-15 | 5:00 | 638.4 | 174.6 | 316.8 | 49.1 | 0 | 30.8 | 11.3 | 0 | 34.8 | 0 | 21 | 0 | 638.4
2022-06-15 | 6:00 | 643.4 | 174.6 | 317.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 37.2 | 0 | 32.8 | 0 | 20 | 0 | 643.4
2022-06-15 | 7:00 | 661.2 | 174.6 | 316.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 78.8 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 661.2
2022-06-15 | 8:00 | 705.4 | 174.6 | 303.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 139.6 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2022-06-15 | 9:00 | 741.1 | 174.6 | 274.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 212.8 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2022-06-15 | 10:00 | 755.6 | 174.6 | 235.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 257.2 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 755.6
2022-06-15 | 11:00 | 750.7 | 174.6 | 233.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 252.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 750.7
2022-06-15 | 12:00 | 707.4 | 174.6 | 231.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 265.2 | 0 | 26 | 0 | -51 | 0 | 707.4
2022-06-15 | 13:00 | 724.2 | 174.6 | 237.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 279.3 | 0 | 22.8 | 0 | -51 | 0 | 724.2
2022-06-15 | 14:00 | 731 | 174.6 | 246.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 311.7 | 0 | 18.6 | 0 | -81 | 0 | 731
2022-06-15 | 15:00 | 728.3 | 174.6 | 250.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 308.9 | 0 | 14.6 | 0 | -81 | 0 | 728.3
2022-06-15 | 16:00 | 719.8 | 174.6 | 274.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 249.6 | 0 | 11.3 | 0 | -51 | 0 | 719.8
2022-06-15 | 17:00 | 698.4 | 174.6 | 260.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 151.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 698.4
2022-06-15 | 18:00 | 676.5 | 174.6 | 266.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 44.6 | 0 | 10.2 | 0 | 79 | 0 | 676.5
2022-06-15 | 19:00 | 660.4 | 174.6 | 266.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 10.2 | 0 | 107 | 0 | 660.4
2022-06-15 | 20:00 | 643.7 | 174.6 | 266.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 90 | 0 | 643.7
2022-06-15 | 21:00 | 628.6 | 174.6 | 266.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 75 | 0 | 628.6
2022-06-15 | 22:00 | 609.3 | 174.6 | 266.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 57 | 0 | 609.3
2022-06-15 | 23:00 | 587.5 | 174.6 | 266.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 46 | 0 | 587.5
2022-06-16 | 0:00 | 559.5 | 174.6 | 267 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 48 | 0 | 559.5
2022-06-16 | 1:00 | 546.9 | 174.6 | 266.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 546.9
2022-06-16 | 2:00 | 558.2 | 174.6 | 266.7 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 35 | 0 | 558.2
2022-06-16 | 3:00 | 596.7 | 174.6 | 266.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 47 | 0 | 596.7
2022-06-16 | 4:00 | 632.5 | 174.6 | 266.1 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 79 | 0 | 632.5
2022-06-16 | 5:00 | 622.5 | 174.6 | 266 | 49.1 | 0 | 30.8 | 17.2 | 0 | 19.8 | 0 | 65 | 0 | 622.5
2022-06-16 | 6:00 | 605.2 | 174.6 | 266.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 74.8 | 0 | 19.6 | 0 | 9 | 0 | 605.2
2022-06-16 | 7:00 | 619.5 | 174.6 | 249.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 166 | 0 | 18.6 | 0 | -50 | 0 | 619.5
2022-06-16 | 8:00 | 683.5 | 174.6 | 248.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 272.4 | 0 | 17.2 | 0 | -90 | 0 | 683.5
2022-06-16 | 9:00 | 736.9 | 174.6 | 233.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 373.2 | 0 | 22.6 | 0 | -120 | -8.2 | 736.9
2022-06-16 | 10:00 | 744.2 | 174.6 | 234.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 490.9 | 0 | 22.9 | 0 | -141 | -98.7 | 744.2
2022-06-16 | 11:00 | 767.2 | 174.6 | 238.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 583.3 | -7.5 | 25.3 | 0 | -141 | -167 | 767.2
2022-06-16 | 12:00 | 740.1 | 174.6 | 242.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 613.6 | -40.3 | 26.4 | 0 | -171 | -167 | 740.1
2022-06-16 | 13:00 | 781.1 | 174.6 | 249.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 629.5 | -77.3 | 22.2 | 0 | -111 | -167 | 781.1
2022-06-16 | 14:00 | 791.2 | 174.6 | 247.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 563.2 | -7.3957 | 20.2 | -0.9 | -100 | -167 | 791.2
2022-06-16 | 15:00 | 771.1 | 174.6 | 247.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 429.1 | 0 | 18.8 | 0 | -100 | -59.6 | 771.1
2022-06-16 | 16:00 | 759.1 | 174.6 | 273.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 290.5 | 0 | 19.2 | 0 | -60 | 0 | 759.1
2022-06-16 | 17:00 | 752.5 | 174.6 | 267.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 171.4 | 0 | 16.4 | 0 | 21 | 0 | 752.5
2022-06-16 | 18:00 | 723.7 | 174.6 | 267.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 50.2 | 0 | 16.5 | 0 | 113 | 0 | 723.7
2022-06-16 | 19:00 | 693.9 | 174.6 | 267.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 18.2 | 0 | 131 | 0 | 693.9
2022-06-16 | 20:00 | 673.7 | 174.6 | 267.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 109 | 0 | 673.7
2022-06-16 | 21:00 | 642.4 | 174.6 | 267.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 78 | 0 | 642.4
2022-06-16 | 22:00 | 613 | 174.6 | 267.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 50 | 0 | 613
2022-06-16 | 23:00 | 593.7 | 174.6 | 267.8 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 37 | 0 | 593.7
2022-06-17 | 0:00 | 566.5 | 174.6 | 268.1 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 38 | 0 | 566.5
2022-06-17 | 1:00 | 550.7 | 174.6 | 267.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 27 | 0 | 550.7
2022-06-17 | 2:00 | 560.4 | 174.6 | 267.7 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 33 | 0 | 560.4
2022-06-17 | 3:00 | 597.2 | 174.6 | 267.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 37 | 0 | 597.2
2022-06-17 | 4:00 | 624 | 174.6 | 267.5 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 61 | 0 | 624
2022-06-17 | 5:00 | 623.8 | 174.6 | 267.4 | 49.1 | 0 | 30.8 | 25.3 | 0 | 20.6 | 0 | 56 | 0 | 623.8
2022-06-17 | 6:00 | 621.6 | 174.6 | 245.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 125.8 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 621.6
2022-06-17 | 7:00 | 633.6 | 174.6 | 213.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 262.9 | 0 | 11.2 | 0 | -90 | 0 | 633.6
2022-06-17 | 8:00 | 687.2 | 174.6 | 221.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 384.3 | 0 | 11.4 | 0 | -90 | -76 | 687.2
2022-06-17 | 9:00 | 726.1 | 174.6 | 229.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 524.4 | 0 | 9.1 | 0 | -107.5 | -164.9 | 726.1
2022-06-17 | 10:00 | 778.2 | 174.6 | 258.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 684.3 | -91.7665 | 9.2 | -9.7335 | -141 | -167 | 778.2
2022-06-17 | 11:00 | 806.7 | 174.6 | 251.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 697.2 | -77.2 | 7.8 | 0 | -141 | -167 | 806.7
2022-06-17 | 12:00 | 771.7 | 174.6 | 253.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 647.5 | -33.1 | 6.6 | 0 | -171 | -167 | 771.7
2022-06-17 | 13:00 | 803.1 | 174.6 | 248.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 613.2 | -21.8 | 5.7 | 0 | -111 | -167 | 803.1
2022-06-17 | 14:00 | 811.3 | 174.6 | 253.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 585.8 | -1.8449 | 5.2 | -0.1 | -100 | -167 | 811.3
2022-06-17 | 15:00 | 811.1 | 174.6 | 254.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 459 | 0 | 3.8 | 0 | -60 | -81.9 | 811.1
2022-06-17 | 16:00 | 791.6 | 174.6 | 284.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 297.9 | 0 | 3.7 | 0 | -30 | 0 | 791.6
2022-06-17 | 17:00 | 753.9 | 174.6 | 279.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 167.5 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 753.9
2022-06-17 | 18:00 | 713 | 174.6 | 279.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 47.7 | 0 | 6.9 | 0 | 103 | 0 | 713
2022-06-17 | 19:00 | 696 | 174.6 | 278.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 12.4 | 0 | 128 | 0 | 696
2022-06-17 | 20:00 | 676.1 | 174.6 | 279.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 106 | 0 | 676.1
2022-06-17 | 21:00 | 647.9 | 174.6 | 279.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 77 | 0 | 647.9
2022-06-17 | 22:00 | 622.5 | 174.6 | 279 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 59 | 0 | 622.5
2022-06-17 | 23:00 | 597.4 | 174.6 | 278.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 43 | 0 | 597.4
2022-06-18 | 0:00 | 576.2 | 174.6 | 279.1 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 56 | 0 | 576.2
2022-06-18 | 1:00 | 561.4 | 174.6 | 278.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 46 | 0 | 561.4
2022-06-18 | 2:00 | 567.7 | 174.6 | 278.3 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 48 | 0 | 567.7
2022-06-18 | 3:00 | 599 | 174.6 | 278.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 51 | 0 | 599
2022-06-18 | 4:00 | 615.2 | 174.6 | 278.9 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 65 | 0 | 615.2
2022-06-18 | 5:00 | 607.6 | 174.6 | 279.1 | 49.1 | 0 | 30.8 | 25.9 | 0 | 0.1 | 0 | 48 | 0 | 607.6
2022-06-18 | 6:00 | 589.2 | 174.6 | 226.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.2
2022-06-18 | 7:00 | 588.9 | 174.6 | 207.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 273.2 | 0 | 0 | 0 | -90 | -37.8 | 588.9
2022-06-18 | 8:00 | 632.4 | 174.6 | 206.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 400.6 | 0 | 0.1 | 0 | -90 | -120.3 | 632.4
2022-06-18 | 9:00 | 677.4 | 174.6 | 210.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 460.8 | 0 | 0.5 | 0 | -137.5 | -92.2 | 677.4
2022-06-18 | 10:00 | 685.3 | 174.6 | 208 | 30.2 | 0 | 30.8 | 531.4 | 0 | 0.5 | 0 | -141 | -149.2 | 685.3
2022-06-18 | 11:00 | 706.1 | 174.6 | 207.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 560.1 | 0 | 1.2 | 0 | -141 | -156.9 | 706.1
2022-06-18 | 12:00 | 705.7 | 174.6 | 213.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 577.3 | 0 | 1.4 | 0 | -171 | -150.9 | 705.7
2022-06-18 | 13:00 | 703.4 | 174.6 | 206.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 529.9 | 0 | 1.5 | 0 | -111 | -159.5 | 703.4
2022-06-18 | 14:00 | 696.7 | 174.6 | 214.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 496.6 | 0 | 1.3 | 0 | -111 | -140 | 696.7
2022-06-18 | 15:00 | 690.1 | 174.6 | 216.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 431 | 0 | 2.6 | 0 | -90 | -105.8 | 690.1
2022-06-18 | 16:00 | 701.7 | 174.6 | 222.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 329.3 | 0 | 2.7 | 0 | -80 | -8.6 | 701.7
2022-06-18 | 17:00 | 727.7 | 174.6 | 225.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 186.8 | 0 | 2.3 | 0 | 37 | 0 | 727.7
2022-06-18 | 18:00 | 692.8 | 174.6 | 225.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 51.2 | 0 | 1.2 | 0 | 139 | 0 | 692.8
2022-06-18 | 19:00 | 662.4 | 174.6 | 224.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 158 | 0 | 662.4
2022-06-18 | 20:00 | 647.1 | 174.6 | 225.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 138 | 0 | 647.1
2022-06-18 | 21:00 | 609.1 | 174.6 | 225.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 96 | 0 | 609.1
2022-06-18 | 22:00 | 572.2 | 174.6 | 224.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 56 | 0 | 572.2
2022-06-18 | 23:00 | 549.5 | 174.6 | 225.4 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 37 | 0 | 549.5
2022-06-19 | 0:00 | 518.6 | 174.6 | 225.2 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 518.6
2022-06-19 | 1:00 | 499.9 | 174.6 | 224.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 25 | 0 | 499.9
2022-06-19 | 2:00 | 510.6 | 174.6 | 225.5 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 27 | 0 | 510.6
2022-06-19 | 3:00 | 545.1 | 174.6 | 225.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 30 | 0 | 545.1
2022-06-19 | 4:00 | 574.1 | 174.6 | 224.8 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 55 | 0 | 574.1
2022-06-19 | 5:00 | 559.7 | 174.6 | 225.3 | 49.1 | 0 | 30.8 | 24.7 | 0 | 23.2 | 0 | 32 | 0 | 559.7
2022-06-19 | 6:00 | 541.1 | 174.6 | 224.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 118.3 | 0 | 22.4 | 0 | -60 | 0 | 541.1
2022-06-19 | 7:00 | 542.8 | 174.6 | 201.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 248.5 | 0 | 16.4 | 0 | -89.2 | -70.1 | 542.8
2022-06-19 | 8:00 | 573.2 | 174.6 | 209.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 387.5 | -19.4 | 16.8 | 0 | -90 | -167 | 573.2
2022-06-19 | 9:00 | 607.4 | 174.6 | 210.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 477.6 | -36.9 | 13.8 | 0 | -126 | -167 | 607.4
2022-06-19 | 10:00 | 620.6 | 174.6 | 207.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 567.8 | -93.1 | 11.1 | 0 | -141 | -167 | 620.6
2022-06-19 | 11:00 | 653.9 | 174.6 | 211.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 667.4 | -152.5365 | 10.6 | -10.4635 | -141 | -167 | 653.9
2022-06-19 | 12:00 | 667.8 | 174.6 | 216.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 688.3 | -134.5347 | 11 | -11.3653 | -171 | -167 | 667.8
2022-06-19 | 13:00 | 678.7 | 174.6 | 205.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 644.9 | -129.5409 | 9.8 | -9.4591 | -111 | -167 | 678.7
2022-06-19 | 14:00 | 667.8 | 174.6 | 206.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 534.5 | -45 | 10.4 | 0 | -107.5 | -167 | 667.8
2022-06-19 | 15:00 | 648.4 | 174.6 | 206.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 375 | 0 | 6.7 | 0 | -90 | -85.5 | 648.4
2022-06-19 | 16:00 | 644.3 | 174.6 | 227.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 235.3 | 0 | 5.5 | 0 | -60 | 0 | 644.3
2022-06-19 | 17:00 | 643.9 | 174.6 | 243 | 70.8 | 0 | 30.8 | 118.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 643.9
2022-06-19 | 18:00 | 646.5 | 174.6 | 248.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 33 | 0 | 4.1 | 0 | 85 | 0 | 646.5
2022-06-19 | 19:00 | 650 | 174.6 | 247.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 5.1 | 0 | 120 | 0 | 650
2022-06-19 | 20:00 | 630.6 | 174.6 | 247.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 100 | 0 | 630.6
2022-06-19 | 21:00 | 600.3 | 174.6 | 247.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 73 | 0 | 600.3
2022-06-19 | 22:00 | 564.3 | 174.6 | 248.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 564.3
2022-06-19 | 23:00 | 544.6 | 174.6 | 247.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 25 | 0 | 544.6
2022-06-20 | 0:00 | 523.1 | 174.6 | 248.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 36 | 0 | 523.1
2022-06-20 | 1:00 | 504.5 | 174.6 | 247.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 21 | 0 | 504.5
2022-06-20 | 2:00 | 517.2 | 174.6 | 247.8 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 28 | 0 | 517.2
2022-06-20 | 3:00 | 548.2 | 174.6 | 247.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 31 | 0 | 548.2
2022-06-20 | 4:00 | 583.2 | 174.6 | 247.6 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 65 | 0 | 583.2
2022-06-20 | 5:00 | 591.8 | 174.6 | 247.3 | 49.1 | 0 | 30.8 | 17.9 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 591.8
2022-06-20 | 6:00 | 589.5 | 174.6 | 248 | 30.2 | 0 | 30.8 | 73.6 | 0 | 0.3 | 0 | 32 | 0 | 589.5
2022-06-20 | 7:00 | 618.5 | 174.6 | 219.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 162.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2022-06-20 | 8:00 | 703.3 | 174.6 | 237.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 259.6 | 0 | 0.5 | 0 | -30 | 0 | 703.3
2022-06-20 | 9:00 | 778.3 | 174.6 | 261.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 344.5 | 0 | 0.1 | 0 | -63.5 | 0 | 778.3
2022-06-20 | 10:00 | 794.2 | 174.6 | 268.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 429.7 | 0 | 1.5 | 0 | -141 | 0 | 794.2
2022-06-20 | 11:00 | 806.9 | 174.6 | 273.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 467.1 | 0 | 1.8 | 0 | -171 | 0 | 806.9
2022-06-20 | 12:00 | 780.2 | 174.6 | 261.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 526.4 | 0 | 1.7 | 0 | -171 | -74.3 | 780.2
2022-06-20 | 13:00 | 830.3 | 174.6 | 262.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 523.5 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -21.8 | 830.3
2022-06-20 | 14:00 | 839.6 | 174.6 | 296.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 475.7 | 0 | 2.7 | 0 | -171 | 0 | 839.6
2022-06-20 | 15:00 | 836.5 | 174.6 | 294.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 377.3 | 0 | 2.9 | 0 | -74 | 0 | 836.5
2022-06-20 | 16:00 | 812.6 | 174.6 | 340.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 232.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2022-06-20 | 17:00 | 768.4 | 174.6 | 362.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 113.7 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 768.4
2022-06-20 | 18:00 | 749 | 174.6 | 362 | 70.8 | 0 | 30.8 | 29.9 | 0 | 3.9 | 0 | 77 | 0 | 749
2022-06-20 | 19:00 | 725.2 | 174.6 | 362 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 5.7 | 0 | 81 | 0 | 725.2
2022-06-20 | 20:00 | 696.3 | 174.6 | 362.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 50 | 0 | 696.3
2022-06-20 | 21:00 | 664.3 | 174.6 | 362.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 19 | 0 | 664.3
2022-06-20 | 22:00 | 625.5 | 174.6 | 339.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 625.5
2022-06-20 | 23:00 | 600.2 | 174.6 | 316.8 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 600.2
2022-06-21 | 0:00 | 572.7 | 174.6 | 324.2 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 572.7
2022-06-21 | 1:00 | 559.8 | 174.6 | 312.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 559.8
2022-06-21 | 2:00 | 568.5 | 174.6 | 316.8 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 568.5
2022-06-21 | 3:00 | 603.1 | 174.6 | 320.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 603.1
2022-06-21 | 4:00 | 624.3 | 174.6 | 336.4 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2022-06-21 | 5:00 | 621.5 | 174.6 | 338.8 | 49.1 | 0 | 30.8 | 9.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 621.5
2022-06-21 | 6:00 | 625.8 | 174.6 | 341.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 28.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 625.8
2022-06-21 | 7:00 | 666.2 | 174.6 | 353 | 30.2 | 0 | 30.8 | 58.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 666.2
2022-06-21 | 8:00 | 745.5 | 174.6 | 362.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 90.7 | 0 | 15.6 | 0 | 41 | 0 | 745.5
2022-06-21 | 9:00 | 809.5 | 174.6 | 362.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 114.4 | 0 | 15.9 | 0 | 81 | 0 | 809.5
2022-06-21 | 10:00 | 815.4 | 174.6 | 362.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 158.2 | 0 | 17.1 | 0 | 42 | 0 | 815.4
2022-06-21 | 11:00 | 815.5 | 174.6 | 362 | 30.2 | 0 | 30.8 | 198.8 | 0 | 15.1 | 0 | 4 | 0 | 815.5
2022-06-21 | 12:00 | 776.8 | 174.6 | 308.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 220 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 776.8
2022-06-21 | 13:00 | 811.9 | 174.6 | 349 | 30.2 | 0 | 30.8 | 217.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 811.9
2022-06-21 | 14:00 | 803.9 | 174.6 | 353.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 204.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 803.9
2022-06-21 | 15:00 | 790.8 | 174.6 | 343.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 202.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 790.8
2022-06-21 | 16:00 | 799.1 | 174.6 | 362.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 129.7 | 0 | 4.1 | 0 | 67 | 0 | 799.1
2022-06-21 | 17:00 | 773.8 | 174.6 | 362.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 64.7 | 0 | 3.5 | 0 | 67 | 0 | 773.8
2022-06-21 | 18:00 | 748 | 174.6 | 362.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 23.6 | 0 | 2.9 | 0 | 83 | 0 | 748
2022-06-21 | 19:00 | 717.1 | 174.6 | 362.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 3.9 | 0 | 74 | 0 | 717.1
2022-06-21 | 20:00 | 688 | 174.6 | 362.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 42 | 0 | 688
2022-06-21 | 21:00 | 663.1 | 174.6 | 362.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 17 | 0 | 663.1
2022-06-21 | 22:00 | 644.1 | 174.6 | 362.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 644.1
2022-06-21 | 23:00 | 620.8 | 174.6 | 350.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 620.8
2022-06-22 | 0:00 | 605.8 | 174.6 | 362.8 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 605.8
2022-06-22 | 1:00 | 587.7 | 174.6 | 350.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 587.7
2022-06-22 | 2:00 | 596.5 | 174.6 | 354.5 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2022-06-22 | 3:00 | 621.8 | 174.6 | 352.4 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 621.8
2022-06-22 | 4:00 | 645.1 | 174.6 | 361.9 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 645.1
2022-06-22 | 5:00 | 652.8 | 174.6 | 362.9 | 49.1 | 0 | 30.8 | 19.2 | 0 | 0.2 | 0 | 16 | 0 | 652.8
2022-06-22 | 6:00 | 652.5 | 174.6 | 328.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 88.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 652.5
2022-06-22 | 7:00 | 667.9 | 174.6 | 247.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.9
2022-06-22 | 8:00 | 742.2 | 174.6 | 256.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 279.9 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 742.2
2022-06-22 | 9:00 | 793.5 | 174.6 | 264.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 352.2 | 0 | 1 | 0 | -60 | 0 | 793.5
2022-06-22 | 10:00 | 805 | 174.6 | 262.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 440.9 | 0 | 3.9 | 0 | -137.5 | 0 | 805
2022-06-22 | 11:00 | 836.2 | 174.6 | 260.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 516.3 | 0 | 5 | 0 | -171 | -10.3 | 836.2
2022-06-22 | 12:00 | 809.8 | 174.6 | 265.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 541.4 | 0 | 6 | 0 | -171 | -67.6 | 809.8
2022-06-22 | 13:00 | 860.9 | 174.6 | 262.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 545.8 | 0 | 9.8 | 0 | -171 | -22 | 860.9
2022-06-22 | 14:00 | 865.5 | 174.6 | 263.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 515.4 | 0 | 9 | 0 | -150 | -8.4 | 865.5
2022-06-22 | 15:00 | 858.5 | 174.6 | 310.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 444.7 | 0 | 8.3 | 0 | -141 | 0 | 858.5
2022-06-22 | 16:00 | 859.6 | 174.6 | 335.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 310.8 | 0 | 7.9 | 0 | -30 | 0 | 859.6
2022-06-22 | 17:00 | 819.5 | 174.6 | 330.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 177.2 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 819.5
2022-06-22 | 18:00 | 791.9 | 174.6 | 319.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 51.4 | 0 | 5.2 | 0 | 140 | 0 | 791.9
2022-06-22 | 19:00 | 752.2 | 174.6 | 306.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 7.2 | 0 | 161 | 0 | 752.2
2022-06-22 | 20:00 | 723.4 | 174.6 | 306.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 130 | 0 | 723.4
2022-06-22 | 21:00 | 702.4 | 174.6 | 306.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 109 | 0 | 702.4
2022-06-22 | 22:00 | 675 | 174.6 | 306.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 84 | 0 | 675
2022-06-22 | 23:00 | 635.7 | 174.6 | 306.4 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 49 | 0 | 635.7
2022-06-23 | 0:00 | 606.1 | 174.6 | 306.4 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 47 | 0 | 606.1
2022-06-23 | 1:00 | 589.2 | 174.6 | 306.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 30 | 0 | 589.2
2022-06-23 | 2:00 | 598.1 | 174.6 | 306.1 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 598.1
2022-06-23 | 3:00 | 632 | 174.6 | 306.4 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 35 | 0 | 632
2022-06-23 | 4:00 | 645.4 | 174.6 | 306.6 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 46 | 0 | 645.4
2022-06-23 | 5:00 | 646.9 | 174.6 | 317.3 | 49.1 | 0 | 30.8 | 26.2 | 0 | 22.9 | 0 | 26 | 0 | 646.9
2022-06-23 | 6:00 | 664 | 174.6 | 307.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 146 | 0 | 24.6 | 0 | -50 | 0 | 664
2022-06-23 | 7:00 | 692.2 | 174.6 | 305.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 285.7 | 0 | 20.8 | 0 | -155 | 0 | 692.2
2022-06-23 | 8:00 | 790.2 | 174.6 | 299.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 391.4 | 0 | 20.4 | 0 | -157 | 0 | 790.2
2022-06-23 | 9:00 | 874.7 | 174.6 | 295 | 30.2 | 0 | 30.8 | 485.6 | 0 | 25.6 | 0 | -160 | -7.1 | 874.7
2022-06-23 | 10:00 | 900.9 | 174.6 | 294.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 520.1 | 0 | 31.4 | 0 | -171 | -9.6 | 900.9
2022-06-23 | 11:00 | 921.3 | 174.6 | 296.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 546.8 | 0 | 31.1 | 0 | -171 | -17.3 | 921.3
2022-06-23 | 12:00 | 903.8 | 174.6 | 295.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 588.9 | 0 | 32.3 | 0 | -171 | -77.7 | 903.8
2022-06-23 | 13:00 | 943.1 | 174.6 | 295.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 555 | 0 | 37.1 | 0 | -150 | -29.8 | 943.1
2022-06-23 | 14:00 | 955.4 | 174.6 | 329.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 499.5 | 0 | 31.2 | 0 | -140 | 0 | 955.4
2022-06-23 | 15:00 | 944.3 | 174.6 | 342.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 404.5 | 0 | 21.5 | 0 | -60 | 0 | 944.3
2022-06-23 | 16:00 | 937.9 | 174.6 | 326.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 286.7 | 0 | 18.8 | 0 | 70 | 0 | 937.9
2022-06-23 | 17:00 | 899.3 | 174.6 | 313.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 172.6 | 0 | 23.8 | 0 | 113 | 0 | 899.3
2022-06-23 | 18:00 | 857.5 | 174.6 | 321.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 51.1 | 0 | 28.4 | 0 | 180 | 0 | 857.5
2022-06-23 | 19:00 | 807.7 | 174.6 | 313.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 38.9 | 0 | 178 | 0 | 807.7
2022-06-23 | 20:00 | 774.7 | 174.6 | 313.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 133 | 0 | 774.7
2022-06-23 | 21:00 | 733.1 | 174.6 | 313.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 80 | 0 | 733.1
2022-06-23 | 22:00 | 703.6 | 174.6 | 313 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 48 | 0 | 703.6
2022-06-23 | 23:00 | 670.2 | 174.6 | 313.1 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 21 | 0 | 670.2
2022-06-24 | 0:00 | 631.8 | 174.6 | 313 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 13 | 0 | 631.8
2022-06-24 | 1:00 | 609.2 | 174.6 | 302.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 609.2
2022-06-24 | 2:00 | 607.4 | 174.6 | 293.3 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 607.4
2022-06-24 | 3:00 | 641 | 174.6 | 298.8 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 641
2022-06-24 | 4:00 | 651.2 | 174.6 | 307.6 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 651.2
2022-06-24 | 5:00 | 651.7 | 174.6 | 299.9 | 49.1 | 0 | 30.8 | 23.8 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2022-06-24 | 6:00 | 674.4 | 174.6 | 248.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 118.4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 674.4
2022-06-24 | 7:00 | 711.1 | 174.6 | 269.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 227.7 | 0 | 68 | 0 | -90 | 0 | 711.1
2022-06-24 | 8:00 | 806.6 | 174.6 | 305.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 339.4 | 0 | 66.7 | 0 | -141 | 0 | 806.6
2022-06-24 | 9:00 | 884.3 | 174.6 | 317.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 435.4 | 0 | 66.9 | 0 | -171 | 0 | 884.3
2022-06-24 | 10:00 | 923.5 | 174.6 | 329.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 434.1 | 0 | 61.7 | 0 | -137.5 | 0 | 923.5
2022-06-24 | 11:00 | 910.1 | 174.6 | 307.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 396.2 | 0 | 61.1 | 0 | -90 | 0 | 910.1
2022-06-24 | 12:00 | 874.7 | 174.6 | 328.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 421.2 | 0 | 60.5 | 0 | -171 | 0 | 874.7
2022-06-24 | 13:00 | 912.4 | 174.6 | 318.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 472.6 | 0 | 57 | 0 | -171 | 0 | 912.4
2022-06-24 | 14:00 | 938.2 | 174.6 | 322.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 465.8 | 0 | 55 | 0 | -141 | 0 | 938.2
2022-06-24 | 15:00 | 935.1 | 174.6 | 343.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 368.2 | 0 | 48 | 0 | -60 | 0 | 935.1
2022-06-24 | 16:00 | 914.9 | 174.6 | 343.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 248.7 | 0 | 38.9 | 0 | 48 | 0 | 914.9
2022-06-24 | 17:00 | 857 | 174.6 | 343.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 134.8 | 0 | 48.1 | 0 | 54 | 0 | 857
2022-06-24 | 18:00 | 813.4 | 174.6 | 344.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 37.3 | 0 | 52.6 | 0 | 103 | 0 | 813.4
2022-06-24 | 19:00 | 787.5 | 174.6 | 344.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 54.1 | 0 | 112 | 0 | 787.5
2022-06-24 | 20:00 | 751 | 174.6 | 344.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 84 | 0 | 751
2022-06-24 | 21:00 | 713.9 | 174.6 | 344.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57 | 0 | 36 | 0 | 713.9
2022-06-24 | 22:00 | 686.4 | 174.6 | 344.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52 | 0 | 14 | 0 | 686.4
2022-06-24 | 23:00 | 651 | 174.6 | 332.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 651
2022-06-25 | 0:00 | 617.6 | 174.6 | 333.5 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 617.6
2022-06-25 | 1:00 | 587 | 174.6 | 310.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 587
2022-06-25 | 2:00 | 585.2 | 174.6 | 307.9 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 585.2
2022-06-25 | 3:00 | 611.5 | 174.6 | 304.4 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 611.5
2022-06-25 | 4:00 | 626.6 | 174.6 | 319.5 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2022-06-25 | 5:00 | 609.6 | 174.6 | 299.3 | 49.1 | 0 | 30.8 | 24.3 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 609.6
2022-06-25 | 6:00 | 600.2 | 174.6 | 223.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 110.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 600.2
2022-06-25 | 7:00 | 623.3 | 174.6 | 228.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 211.4 | 0 | 28.9 | 0 | -81 | 0 | 623.3
2022-06-25 | 8:00 | 683.1 | 174.6 | 233.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 301.8 | 0 | 23 | 0 | -111 | 0 | 683.1
2022-06-25 | 9:00 | 731.2 | 174.6 | 238.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 370.4 | 0 | 27.3 | 0 | -141 | 0 | 731.2
2022-06-25 | 10:00 | 779.1 | 174.6 | 253.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 431.8 | 0 | 29.4 | 0 | -171 | 0 | 779.1
2022-06-25 | 11:00 | 787.9 | 174.6 | 256.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 343.6 | 0 | 33.2 | 0 | -81 | 0 | 787.9
2022-06-25 | 12:00 | 756 | 174.6 | 236.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 258.3 | 0 | 44.3 | 0 | -18.5 | 0 | 756
2022-06-25 | 13:00 | 731.8 | 174.6 | 222.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 250.3 | 0 | 37.2 | 0 | -14 | 0 | 731.8
2022-06-25 | 14:00 | 720.1 | 174.6 | 211.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 212.9 | 0 | 45.2 | 0 | 15 | 0 | 720.1
2022-06-25 | 15:00 | 694.1 | 174.6 | 211.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 149.6 | 0 | 54.5 | 0 | 43 | 0 | 694.1
2022-06-25 | 16:00 | 677.2 | 174.6 | 211.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 117.5 | 0 | 60.4 | 0 | 52 | 0 | 677.2
2022-06-25 | 17:00 | 653.4 | 174.6 | 211.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 77.3 | 0 | 60.4 | 0 | 28 | 0 | 653.4
2022-06-25 | 18:00 | 649.8 | 174.6 | 211.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 31.3 | 0 | 53.2 | 0 | 78 | 0 | 649.8
2022-06-25 | 19:00 | 651 | 174.6 | 211.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 46.4 | 0 | 117 | 0 | 651
2022-06-25 | 20:00 | 635.2 | 174.6 | 211.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 117 | 0 | 635.2
2022-06-25 | 21:00 | 604.3 | 174.6 | 211.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 80 | 0 | 604.3
2022-06-25 | 22:00 | 574.6 | 174.6 | 211.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 44 | 0 | 574.6
2022-06-25 | 23:00 | 559.2 | 174.6 | 211.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 43 | 0 | 559.2
2022-06-26 | 0:00 | 537.4 | 174.6 | 211.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 51 | 0 | 537.4
2022-06-26 | 1:00 | 520.8 | 174.6 | 212.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 35 | 0 | 520.8
2022-06-26 | 2:00 | 527.7 | 174.6 | 212 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 35 | 0 | 527.7
2022-06-26 | 3:00 | 558.6 | 174.6 | 211.6 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 43 | 0 | 558.6
2022-06-26 | 4:00 | 569.3 | 174.6 | 211.2 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 50 | 0 | 569.3
2022-06-26 | 5:00 | 565.8 | 174.6 | 211.2 | 49.1 | 0 | 30.8 | 21.8 | 0 | 41.3 | 0 | 37 | 0 | 565.8
2022-06-26 | 6:00 | 560.1 | 174.6 | 222.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 93.9 | 0 | 38.4 | 0 | -30 | 0 | 560.1
2022-06-26 | 7:00 | 569.2 | 174.6 | 229.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 161.6 | 0 | 32.8 | 0 | -90 | 0 | 569.2
2022-06-26 | 8:00 | 572.8 | 174.6 | 202.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 259.2 | 0 | 32.6 | 0 | -89.8 | -67 | 572.8
2022-06-26 | 9:00 | 611.2 | 174.6 | 210.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 380.1 | 0 | 32.4 | 0 | -122.5 | -124.5 | 611.2
2022-06-26 | 10:00 | 647.8 | 174.6 | 207.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 503.1 | -24.6 | 34.1 | 0 | -141 | -167 | 647.8
2022-06-26 | 11:00 | 659.3 | 174.6 | 209.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 517.9 | -28.3 | 32.8 | 0 | -141 | -167 | 659.3
2022-06-26 | 12:00 | 674.2 | 174.6 | 208.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 553.3 | -15.1 | 29.7 | 0 | -171 | -167 | 674.2
2022-06-26 | 13:00 | 690.8 | 174.6 | 206.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 541.1 | -37.7 | 23.3 | 0 | -111 | -167 | 690.8
2022-06-26 | 14:00 | 677.1 | 174.6 | 213 | 30.2 | 0 | 30.8 | 494.7 | -9.5 | 21.3 | 0 | -111 | -167 | 677.1
2022-06-26 | 15:00 | 692.5 | 174.6 | 222.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 447.7 | 0 | 19.3 | 0 | -90 | -142.8 | 692.5
2022-06-26 | 16:00 | 716.9 | 174.6 | 229.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 316.3 | 0 | 18.5 | 0 | -70 | -12.6 | 716.9
2022-06-26 | 17:00 | 738.8 | 174.6 | 257.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 190.1 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2022-06-26 | 18:00 | 728.7 | 174.6 | 260.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 54.1 | 0 | 17.5 | 0 | 120 | 0 | 728.7
2022-06-26 | 19:00 | 705.2 | 174.6 | 251.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 27.4 | 0 | 149 | 0 | 705.2
2022-06-26 | 20:00 | 683.8 | 174.6 | 251.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 128 | 0 | 683.8
2022-06-26 | 21:00 | 643.7 | 174.6 | 252.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 86 | 0 | 643.7
2022-06-26 | 22:00 | 604.6 | 174.6 | 252.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 46 | 0 | 604.6
2022-06-26 | 23:00 | 583.3 | 174.6 | 251.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 30 | 0 | 583.3
2022-06-27 | 0:00 | 548.1 | 174.6 | 251.4 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 30 | 0 | 548.1
2022-06-27 | 1:00 | 520 | 174.6 | 251.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 2 | 0 | 520
2022-06-27 | 2:00 | 536.6 | 174.6 | 251.9 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 21 | 0 | 536.6
2022-06-27 | 3:00 | 573.9 | 174.6 | 251.8 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 32 | 0 | 573.9
2022-06-27 | 4:00 | 599.6 | 174.6 | 251.7 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 56 | 0 | 599.6
2022-06-27 | 5:00 | 608 | 174.6 | 251.5 | 49.1 | 0 | 30.8 | 25.6 | 0 | 22.4 | 0 | 54 | 0 | 608
2022-06-27 | 6:00 | 613.4 | 174.6 | 238.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 118.6 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 613.4
2022-06-27 | 7:00 | 667.8 | 174.6 | 248.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 225.1 | 0 | 18.8 | 0 | -60 | 0 | 667.8
2022-06-27 | 8:00 | 768.1 | 174.6 | 262.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 323.8 | 0 | 16.5 | 0 | -70.5 | 0 | 768.1
2022-06-27 | 9:00 | 851 | 174.6 | 294.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 444.1 | 0 | 17.6 | 0 | -141 | 0 | 851
2022-06-27 | 10:00 | 879.1 | 174.6 | 311.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 484.8 | 0 | 18.5 | 0 | -171 | 0 | 879.1
2022-06-27 | 11:00 | 904 | 174.6 | 318.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 504.3 | 0 | 16.9 | 0 | -171 | 0 | 904
2022-06-27 | 12:00 | 891.1 | 174.6 | 293.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 540.7 | 0 | 13.5 | 0 | -171 | -21.6 | 891.1
2022-06-27 | 13:00 | 934.1 | 174.6 | 333.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 525.2 | 0 | 11.2 | 0 | -171 | 0 | 934.1
2022-06-27 | 14:00 | 925.1 | 174.6 | 322.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 425.8 | 0 | 8.5 | 0 | -67 | 0 | 925.1
2022-06-27 | 15:00 | 909.2 | 174.6 | 333.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 361.2 | 0 | 8.5 | 0 | -30 | 0 | 909.2
2022-06-27 | 16:00 | 901.2 | 174.6 | 295.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 265.9 | 0 | 7.4 | 0 | 97 | 0 | 901.2
2022-06-27 | 17:00 | 864.1 | 174.6 | 296 | 70.8 | 0 | 30.8 | 151 | 0 | 8.9 | 0 | 132 | 0 | 864.1
2022-06-27 | 18:00 | 827.4 | 174.6 | 326.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 41.8 | 0 | 14.6 | 0 | 168 | 0 | 827.4
2022-06-27 | 19:00 | 788 | 174.6 | 336.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 25.1 | 0 | 150 | 0 | 788
2022-06-27 | 20:00 | 750.2 | 174.6 | 311.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 130 | 0 | 750.2
2022-06-27 | 21:00 | 718.7 | 174.6 | 296 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 101 | 0 | 718.7
2022-06-27 | 22:00 | 679.8 | 174.6 | 257.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 90 | 0 | 679.8
2022-06-27 | 23:00 | 659 | 174.6 | 259.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 70 | 0 | 659
2022-06-28 | 0:00 | 621.1 | 174.6 | 256.8 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 70 | 0 | 621.1
2022-06-28 | 1:00 | 597.1 | 174.6 | 295.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 11 | 0 | 597.1
2022-06-28 | 2:00 | 598.5 | 174.6 | 295.5 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 598.5
2022-06-28 | 3:00 | 618.7 | 174.6 | 295.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 6 | 0 | 618.7
2022-06-28 | 4:00 | 640.5 | 174.6 | 296 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 29 | 0 | 640.5
2022-06-28 | 5:00 | 640.8 | 174.6 | 295.5 | 49.1 | 0 | 30.8 | 25.6 | 0 | 47.2 | 0 | 18 | 0 | 640.8
2022-06-28 | 6:00 | 665.1 | 174.6 | 294.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 137.4 | 0 | 37.3 | 0 | -40 | 0 | 665.1
2022-06-28 | 7:00 | 707.8 | 174.6 | 298.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 284 | 0 | 29.5 | 0 | -140 | 0 | 707.8
2022-06-28 | 8:00 | 815.2 | 174.6 | 294.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 440.9 | 0 | 26.2 | 0 | -150 | -32.4 | 815.2
2022-06-28 | 9:00 | 895.8 | 174.6 | 295.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 567.9 | 0 | 33 | 0 | -171 | -65.4 | 895.8
2022-06-28 | 10:00 | 930 | 174.6 | 294.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 644.9 | 0 | 30.4 | 0 | -171 | -104.6 | 930
2022-06-28 | 11:00 | 954.8 | 174.6 | 294.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 678.1 | 0 | 28.9 | 0 | -171 | -111.6 | 954.8
2022-06-28 | 12:00 | 926.5 | 174.6 | 294.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 693.3 | 0 | 26.2 | 0 | -171 | -151.7 | 926.5
2022-06-28 | 13:00 | 976.8 | 174.6 | 296 | 30.2 | 0 | 30.8 | 674.5 | 0 | 26 | 0 | -171 | -84.3 | 976.8
2022-06-28 | 14:00 | 974 | 174.6 | 317.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 615.7 | 0 | 28.2 | 0 | -150 | -72.6 | 974
2022-06-28 | 15:00 | 968.3 | 174.6 | 322.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 516.2 | 0 | 24.8 | 0 | -110 | -20.6 | 968.3
2022-06-28 | 16:00 | 958.6 | 174.6 | 369.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 366 | 0 | 17.1 | 0 | -30 | 0 | 958.6
2022-06-28 | 17:00 | 918.8 | 174.6 | 371.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 201.8 | 0 | 19.5 | 0 | 50 | 0 | 918.8
2022-06-28 | 18:00 | 864.6 | 174.6 | 333.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 55.3 | 0 | 20 | 0 | 180 | 0 | 864.6
2022-06-28 | 19:00 | 820.2 | 174.6 | 337 | 70.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 26 | 0 | 180 | 0 | 820.2
2022-06-28 | 20:00 | 781.8 | 174.6 | 314.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 160 | 0 | 781.8
2022-06-28 | 21:00 | 750.2 | 174.6 | 315.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 122 | 0 | 750.2
2022-06-28 | 22:00 | 712.4 | 174.6 | 314.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 77 | 0 | 712.4
2022-06-28 | 23:00 | 685.4 | 174.6 | 314.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 52 | 0 | 685.4
2022-06-29 | 0:00 | 652 | 174.6 | 315.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 51 | 0 | 652
2022-06-29 | 1:00 | 615 | 174.6 | 314.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 19 | 0 | 615
2022-06-29 | 2:00 | 610 | 174.6 | 315.1 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 6 | 0 | 610
2022-06-29 | 3:00 | 630.7 | 174.6 | 315.1 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 9 | 0 | 630.7
2022-06-29 | 4:00 | 648.9 | 174.6 | 315.1 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 27 | 0 | 648.9
2022-06-29 | 5:00 | 660.2 | 174.6 | 315.2 | 49.1 | 0 | 30.8 | 28 | 0 | 36.5 | 0 | 26 | 0 | 660.2
2022-06-29 | 6:00 | 691.5 | 174.6 | 265.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 158.6 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 691.5
2022-06-29 | 7:00 | 725.3 | 174.6 | 257.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 320.8 | 0 | 31.5 | 0 | -120 | 0 | 725.3
2022-06-29 | 8:00 | 829 | 174.6 | 297.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 478.8 | 0 | 33.6 | 0 | -150 | -66.5 | 829
2022-06-29 | 9:00 | 901.9 | 174.6 | 312.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 598.5 | 0 | 39.9 | 0 | -171 | -113.5 | 901.9
2022-06-29 | 10:00 | 940.5 | 174.6 | 312.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 677.5 | 0 | 38.4 | 0 | -171 | -152.7 | 940.5
2022-06-29 | 11:00 | 965.9 | 174.6 | 310.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 716.4 | 0 | 32.7 | 0 | -171 | -158 | 965.9
2022-06-29 | 12:00 | 942.6 | 174.6 | 308.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 726.3 | -19.5 | 29.7 | 0 | -171 | -167 | 942.6
2022-06-29 | 13:00 | 987.2 | 174.6 | 311.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 694.6 | 0 | 23.8 | 0 | -171 | -107.7 | 987.2
2022-06-29 | 14:00 | 985.4 | 174.6 | 311.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 635.5 | 0 | 21.2 | 0 | -141 | -77.3 | 985.4
2022-06-29 | 15:00 | 968.7 | 174.6 | 312.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 532.5 | 0 | 17 | 0 | -70 | -59.1 | 968.7
2022-06-29 | 16:00 | 959.3 | 174.6 | 353.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 382.9 | 0 | 17.4 | 0 | -30 | 0 | 959.3
2022-06-29 | 17:00 | 923 | 174.6 | 329.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 215.1 | 0 | 16.4 | 0 | 86 | 0 | 923
2022-06-29 | 18:00 | 877.7 | 174.6 | 343 | 70.8 | 0 | 30.8 | 62.1 | 0 | 16.4 | 0 | 180 | 0 | 877.7
2022-06-29 | 19:00 | 822.6 | 174.6 | 348.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 1.2 | 0 | 16.4 | 0 | 180 | 0 | 822.6
2022-06-29 | 20:00 | 785.4 | 174.6 | 329.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 165 | 0 | 785.4
2022-06-29 | 21:00 | 748.1 | 174.6 | 329.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 127 | 0 | 748.1
2022-06-29 | 22:00 | 709.4 | 174.6 | 330 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 89 | 0 | 709.4
2022-06-29 | 23:00 | 670.3 | 174.6 | 329.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 58 | 0 | 670.3
2022-06-30 | 0:00 | 630.8 | 174.6 | 263.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 120 | 0 | 630.8
2022-06-30 | 1:00 | 594.3 | 174.6 | 287.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 60 | 0 | 594.3
2022-06-30 | 2:00 | 598.2 | 174.6 | 329.9 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 13 | 0 | 598.2
2022-06-30 | 3:00 | 617.5 | 174.6 | 329.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 3 | 0 | 617.5
2022-06-30 | 4:00 | 630 | 174.6 | 329.6 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 16 | 0 | 630
2022-06-30 | 5:00 | 630.3 | 174.6 | 329.2 | 49.1 | 0 | 30.8 | 23.7 | 0 | 12.9 | 0 | 10 | 0 | 630.3
2022-06-30 | 6:00 | 664 | 174.6 | 301.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 138.3 | 0 | 8.6 | 0 | -20 | 0 | 664
2022-06-30 | 7:00 | 709.9 | 174.6 | 307.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 284.4 | 0 | 7.3 | 0 | -125 | 0 | 709.9
2022-06-30 | 8:00 | 819.3 | 174.6 | 299.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 436.8 | 0 | 6.3 | 0 | -150 | -8.7 | 819.3
2022-06-30 | 9:00 | 911.3 | 174.6 | 305.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 557.7 | 0 | 6.5 | 0 | -171 | -23.4 | 911.3
2022-06-30 | 10:00 | 942.6 | 174.6 | 307.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 643 | 0 | 8.1 | 0 | -171 | -80.3 | 942.6
2022-06-30 | 11:00 | 969.8 | 174.6 | 310 | 30.2 | 0 | 30.8 | 700 | 0 | 8.3 | 0 | -171 | -113.1 | 969.8
2022-06-30 | 12:00 | 949.5 | 174.6 | 308 | 30.2 | 0 | 30.8 | 714.3 | 0 | 9.7 | 0 | -171 | -147.1 | 949.5
2022-06-30 | 13:00 | 1001.9 | 174.6 | 305.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 691.9 | 0 | 9.5 | 0 | -171 | -69.6 | 1001.9
2022-06-30 | 14:00 | 999.4 | 174.6 | 307.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 629 | 0 | 8.5 | 0 | -171 | -10.3 | 999.4
2022-06-30 | 15:00 | 996.1 | 174.6 | 368.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 526 | 0 | 9.7 | 0 | -144 | 0 | 996.1
2022-06-30 | 16:00 | 992.4 | 174.6 | 370.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 378.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 992.4
2022-06-30 | 17:00 | 955.6 | 174.6 | 375.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 214.1 | 0 | 5.8 | 0 | 84 | 0 | 955.6
2022-06-30 | 18:00 | 905.2 | 174.6 | 382.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 63.1 | 0 | 3.5 | 0 | 180 | 0 | 905.2
2022-06-30 | 19:00 | 842.8 | 174.6 | 383 | 70.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 2.6 | 0 | 180 | 0 | 842.8
2022-06-30 | 20:00 | 803 | 174.6 | 375.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 149 | 0 | 803
2022-06-30 | 21:00 | 760.8 | 174.6 | 376.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 106 | 0 | 760.8
2022-06-30 | 22:00 | 717.8 | 174.6 | 375.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 63 | 0 | 717.8
2022-06-30 | 23:00 | 674.5 | 174.6 | 375.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 26 | 0 | 674.5
2022-07-01 | 0:00 | 638.2 | 174.6 | 356.4 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 638.2
2022-07-01 | 1:00 | 603.7 | 174.6 | 349.7 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 603.7
2022-07-01 | 2:00 | 604.8 | 174.6 | 348.4 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 604.8
2022-07-01 | 3:00 | 623 | 174.6 | 338.4 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 623
2022-07-01 | 4:00 | 637.2 | 174.6 | 351.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2022-07-01 | 5:00 | 640.9 | 174.6 | 344.5 | 63.9 | 0 | 30.8 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.9
2022-07-01 | 6:00 | 670.4 | 174.6 | 270.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.4
2022-07-01 | 7:00 | 716.8 | 174.6 | 243.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 316.2 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 716.8
2022-07-01 | 8:00 | 820.9 | 174.6 | 243.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 468.5 | 0 | 0 | 0 | -137.5 | 0 | 820.9
2022-07-01 | 9:00 | 915.9 | 174.6 | 239.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 594 | 0 | 0 | 0 | -141 | -23.6 | 915.9
2022-07-01 | 10:00 | 958.4 | 174.6 | 232.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | -141 | -53.6 | 958.4
2022-07-01 | 11:00 | 994.5 | 174.6 | 235.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 709.5 | 0 | 0 | 0 | -141 | -56.4 | 994.5
2022-07-01 | 12:00 | 977.8 | 174.6 | 245 | 41.3 | 0 | 30.8 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0 | -171 | -57 | 977.8
2022-07-01 | 13:00 | 1022.3 | 174.6 | 252.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 676.3 | 0 | 0.4 | 0 | -126 | -27.2 | 1022.3
2022-07-01 | 14:00 | 1029.4 | 174.6 | 252.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 610.1 | 0 | 0.4 | 0 | -68 | -12.3 | 1029.4
2022-07-01 | 15:00 | 1025.2 | 174.6 | 334 | 41.3 | 0 | 30.8 | 504.5 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 1025.2
2022-07-01 | 16:00 | 1015.5 | 174.6 | 366.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 361.9 | 0 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 1015.5
2022-07-01 | 17:00 | 978.6 | 174.6 | 366.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 207.9 | 0 | 1.2 | 0 | 118 | 0 | 978.6
2022-07-01 | 18:00 | 928.3 | 174.6 | 401.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 60 | 0 | 1.8 | 0 | 180 | 0 | 928.3
2022-07-01 | 19:00 | 862.4 | 174.6 | 394.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 180 | 0 | 862.4
2022-07-01 | 20:00 | 820.3 | 174.6 | 365.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 164 | 0 | 820.3
2022-07-01 | 21:00 | 780.7 | 174.6 | 366.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 119 | 0 | 780.7
2022-07-01 | 22:00 | 737.8 | 174.6 | 365.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 71 | 0 | 737.8
2022-07-01 | 23:00 | 686.2 | 174.6 | 365.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 20 | 0 | 686.2
2022-07-02 | 0:00 | 648.5 | 174.6 | 358.7 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 648.5
2022-07-02 | 1:00 | 616.9 | 174.6 | 357.9 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 616.9
2022-07-02 | 2:00 | 616.2 | 174.6 | 353.7 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 616.2
2022-07-02 | 3:00 | 625.8 | 174.6 | 336.6 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 625.8
2022-07-02 | 4:00 | 636.6 | 174.6 | 345.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 636.6
2022-07-02 | 5:00 | 634.8 | 174.6 | 330.7 | 63.9 | 0 | 30.8 | 27 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2022-07-02 | 6:00 | 648.8 | 174.6 | 235.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 153.4 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2022-07-02 | 7:00 | 670 | 174.6 | 214 | 41.3 | 0 | 30.8 | 319.5 | 0 | 9.8 | 0 | -120 | 0 | 670
2022-07-02 | 8:00 | 742.4 | 174.6 | 214.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 479.3 | 0 | 5.2 | 0 | -127 | -76 | 742.4
2022-07-02 | 9:00 | 806.2 | 174.6 | 212.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 606.6 | 0 | 9.2 | 0 | -156 | -113.1 | 806.2
2022-07-02 | 10:00 | 845.3 | 174.6 | 210.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 690.2 | 0 | 10.4 | 0 | -171 | -141.8 | 845.3
2022-07-02 | 11:00 | 871.4 | 174.6 | 220.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 730.2 | 0 | 7.7 | 0 | -171 | -163 | 871.4
2022-07-02 | 12:00 | 878.6 | 174.6 | 213.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 731.8 | 0 | 7.2 | 0 | -171 | -149.3 | 878.6
2022-07-02 | 13:00 | 884.3 | 174.6 | 212.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 698.2 | 0 | 12.4 | 0 | -141 | -144.7 | 884.3
2022-07-02 | 14:00 | 889.4 | 174.6 | 215.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 620 | 0 | 11.8 | 0 | -130.5 | -73.8 | 889.4
2022-07-02 | 15:00 | 867.3 | 174.6 | 217.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 501.3 | 0 | 7.2 | 0 | -95 | -10 | 867.3
2022-07-02 | 16:00 | 863.8 | 174.6 | 282.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 330 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 863.8
2022-07-02 | 17:00 | 855.5 | 174.6 | 319.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 163 | 0 | 6.8 | 0 | 81 | 0 | 855.5
2022-07-02 | 18:00 | 836.5 | 174.6 | 320.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 47.1 | 0 | 10.9 | 0 | 173 | 0 | 836.5
2022-07-02 | 19:00 | 814.4 | 174.6 | 332.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 15.7 | 0 | 180 | 0 | 814.4
2022-07-02 | 20:00 | 766.8 | 174.6 | 319.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 138 | 0 | 766.8
2022-07-02 | 21:00 | 733.5 | 174.6 | 320 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 105 | 0 | 733.5
2022-07-02 | 22:00 | 694.7 | 174.6 | 288.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 94 | 0 | 694.7
2022-07-02 | 23:00 | 657.5 | 174.6 | 297.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 40 | 0 | 657.5
2022-07-03 | 0:00 | 607.4 | 174.6 | 257.2 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 40 | 0 | 607.4
2022-07-03 | 1:00 | 578.1 | 174.6 | 252.6 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 40 | 0 | 578.1
2022-07-03 | 2:00 | 580.3 | 174.6 | 255.9 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 40 | 0 | 580.3
2022-07-03 | 3:00 | 602.1 | 174.6 | 300.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 602.1
2022-07-03 | 4:00 | 613.1 | 174.6 | 312.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2022-07-03 | 5:00 | 614.5 | 174.6 | 316.8 | 63.9 | 0 | 30.8 | 13.3 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 614.5
2022-07-03 | 6:00 | 605.6 | 174.6 | 283 | 41.3 | 0 | 30.8 | 55.8 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 605.6
2022-07-03 | 7:00 | 613.9 | 174.6 | 283.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 132.1 | 0 | 21.8 | 0 | -70 | 0 | 613.9
2022-07-03 | 8:00 | 642.4 | 174.6 | 287.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 242.1 | 0 | 16.2 | 0 | -150 | 0 | 642.4
2022-07-03 | 9:00 | 680.5 | 174.6 | 255.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 363.4 | 0 | 13.3 | 0 | -171 | -27.7 | 680.5
2022-07-03 | 10:00 | 717.7 | 174.6 | 289.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 454 | 0 | 11.2 | 0 | -171 | -113.1 | 717.7
2022-07-03 | 11:00 | 757.1 | 174.6 | 287.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 420.1 | 0 | 13.3 | 0 | -171 | -39.7 | 757.1
2022-07-03 | 12:00 | 748.3 | 174.6 | 288 | 41.3 | 0 | 30.8 | 421.2 | 0 | 14.2 | 0 | -171 | -50.8 | 748.3
2022-07-03 | 13:00 | 773.8 | 174.6 | 251.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 465.8 | 0 | 13.1 | 0 | -171 | -32 | 773.8
2022-07-03 | 14:00 | 778.4 | 174.6 | 266.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 406.1 | 0 | 9.3 | 0 | -150 | 0 | 778.4
2022-07-03 | 15:00 | 756.7 | 174.6 | 271.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 269.8 | 0 | 8.8 | 0 | -40 | 0 | 756.7
2022-07-03 | 16:00 | 739.7 | 174.6 | 313.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 169.2 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 739.7
2022-07-03 | 17:00 | 749.8 | 174.6 | 368.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 82.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 749.8
2022-07-03 | 18:00 | 761.3 | 174.6 | 427.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 22.3 | 0 | 19.8 | 0 | 7 | 0 | 761.3
2022-07-03 | 19:00 | 749.4 | 174.6 | 427.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 26.2 | 0 | 10 | 0 | 749.4
2022-07-03 | 20:00 | 724 | 174.6 | 405.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 724
2022-07-03 | 21:00 | 691.8 | 174.6 | 368.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 691.8
2022-07-03 | 22:00 | 652.1 | 174.6 | 326.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 652.1
2022-07-03 | 23:00 | 623.6 | 174.6 | 295.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 623.6
2022-07-04 | 0:00 | 595.6 | 174.6 | 237.7 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 40 | 0 | 595.6
2022-07-04 | 1:00 | 560.7 | 174.6 | 222.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 | 0 | 560.7
2022-07-04 | 2:00 | 565.8 | 174.6 | 233.3 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 40 | 0 | 565.8
2022-07-04 | 3:00 | 592.2 | 174.6 | 240.5 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 40 | 0 | 592.2
2022-07-04 | 4:00 | 614.3 | 174.6 | 302.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 614.3
2022-07-04 | 5:00 | 632.7 | 174.6 | 314.1 | 63.9 | 0 | 30.8 | 13.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 632.7
2022-07-04 | 6:00 | 649.5 | 174.6 | 313.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 57 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 649.5
2022-07-04 | 7:00 | 697 | 174.6 | 297.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 110.3 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 697
2022-07-04 | 8:00 | 810.7 | 174.6 | 350.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 173.3 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 810.7
2022-07-04 | 9:00 | 874.2 | 174.6 | 364 | 41.3 | 0 | 30.8 | 220.8 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 874.2
2022-07-04 | 10:00 | 867.4 | 174.6 | 310.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 266 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 867.4
2022-07-04 | 11:00 | 867.6 | 174.6 | 272.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 313.1 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 867.6
2022-07-04 | 12:00 | 834.2 | 174.6 | 255.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 326.2 | 0 | 29.2 | 0 | -23.7 | 0 | 834.2
2022-07-04 | 13:00 | 861.1 | 174.6 | 272.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 307.5 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 861.1
2022-07-04 | 14:00 | 887.7 | 174.6 | 295.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 307 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 887.7
2022-07-04 | 15:00 | 877.3 | 174.6 | 359.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 233 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 877.3
2022-07-04 | 16:00 | 850.7 | 174.6 | 412.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 155.9 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 850.7
2022-07-04 | 17:00 | 807.7 | 174.6 | 400.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 85.8 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 807.7
2022-07-04 | 18:00 | 793.2 | 174.6 | 445 | 79.7 | 0 | 30.8 | 28.1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 793.2
2022-07-04 | 19:00 | 770.1 | 174.6 | 443.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 770.1
2022-07-04 | 20:00 | 742.5 | 174.6 | 414.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 742.5
2022-07-04 | 21:00 | 716 | 174.6 | 389.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 716
2022-07-04 | 22:00 | 686 | 174.6 | 365.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 686
2022-07-04 | 23:00 | 665.2 | 174.6 | 350.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 665.2
2022-07-05 | 0:00 | 627.7 | 174.6 | 322.9 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 627.7
2022-07-05 | 1:00 | 607.9 | 174.6 | 328.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 607.9
2022-07-05 | 2:00 | 606.2 | 174.6 | 327.2 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2022-07-05 | 3:00 | 630.9 | 174.6 | 320.7 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 630.9
2022-07-05 | 4:00 | 642.9 | 174.6 | 331.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 642.9
2022-07-05 | 5:00 | 659.9 | 174.6 | 351.5 | 63.9 | 0 | 30.8 | 13.3 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 659.9
2022-07-05 | 6:00 | 675.5 | 174.6 | 343.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 66.4 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 675.5
2022-07-05 | 7:00 | 713.4 | 174.6 | 312.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 138.8 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 713.4
2022-07-05 | 8:00 | 802 | 174.6 | 313.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 229.5 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 802
2022-07-05 | 9:00 | 868.2 | 174.6 | 305.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 312.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 868.2
2022-07-05 | 10:00 | 881.6 | 174.6 | 301.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 332.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 881.6
2022-07-05 | 11:00 | 889.1 | 174.6 | 314.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 325.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 889.1
2022-07-05 | 12:00 | 868.2 | 174.6 | 279.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 338.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 868.2
2022-07-05 | 13:00 | 900.1 | 174.6 | 301.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 348.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 900.1
2022-07-05 | 14:00 | 920.6 | 174.6 | 300.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 368.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 920.6
2022-07-05 | 15:00 | 934.3 | 174.6 | 371.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 308.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 934.3
2022-07-05 | 16:00 | 930.9 | 174.6 | 473.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 203.6 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 930.9
2022-07-05 | 17:00 | 867.2 | 174.6 | 473 | 79.7 | 0 | 30.8 | 96.5 | 0 | 1.6 | 0 | 11 | 0 | 867.2
2022-07-05 | 18:00 | 829 | 174.6 | 472.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 44 | 0 | 829
2022-07-05 | 19:00 | 800.9 | 174.6 | 472.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 42 | 0 | 800.9
2022-07-05 | 20:00 | 769.5 | 174.6 | 473.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 769.5
2022-07-05 | 21:00 | 734.1 | 174.6 | 448.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 734.1
2022-07-05 | 22:00 | 701.7 | 174.6 | 416.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 701.7
2022-07-05 | 23:00 | 669.8 | 174.6 | 383.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 669.8
2022-07-06 | 0:00 | 631 | 174.6 | 351.5 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 631
2022-07-06 | 1:00 | 595.9 | 174.6 | 342 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 595.9
2022-07-06 | 2:00 | 602.2 | 174.6 | 344.8 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 602.2
2022-07-06 | 3:00 | 628.6 | 174.6 | 343.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 628.6
2022-07-06 | 4:00 | 643.2 | 174.6 | 356.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 643.2
2022-07-06 | 5:00 | 644.9 | 174.6 | 357.7 | 63.9 | 0 | 30.8 | 17.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 644.9
2022-07-06 | 6:00 | 660.7 | 174.6 | 334.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 660.7
2022-07-06 | 7:00 | 700.7 | 174.6 | 288.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 165.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 700.7
2022-07-06 | 8:00 | 799.8 | 174.6 | 272 | 41.3 | 0 | 30.8 | 281 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 799.8
2022-07-06 | 9:00 | 873.7 | 174.6 | 254.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 372.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 873.7
2022-07-06 | 10:00 | 891.9 | 174.6 | 257.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 387.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 891.9
2022-07-06 | 11:00 | 900.8 | 174.6 | 212.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 441.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 900.8
2022-07-06 | 12:00 | 886.5 | 174.6 | 229.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 490.8 | 0 | 0.2 | 0 | -81 | 0 | 886.5
2022-07-06 | 13:00 | 938.1 | 174.6 | 213.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 498 | 0 | 0.5 | 0 | -21 | 0 | 938.1
2022-07-06 | 14:00 | 951.1 | 174.6 | 255.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 499.2 | 0 | 1 | 0 | -51 | 0 | 951.1
2022-07-06 | 15:00 | 947.6 | 174.6 | 274.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 425.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 947.6
2022-07-06 | 16:00 | 939.4 | 174.6 | 386.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 305.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.4
2022-07-06 | 17:00 | 900.7 | 174.6 | 430.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 168.2 | 0 | 0.2 | 0 | 17 | 0 | 900.7
2022-07-06 | 18:00 | 862.7 | 174.6 | 430.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 49.9 | 0 | 0.5 | 0 | 97 | 0 | 862.7
2022-07-06 | 19:00 | 827.1 | 174.6 | 430.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 110 | 0 | 827.1
2022-07-06 | 20:00 | 788.6 | 174.6 | 430.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 73 | 0 | 788.6
2022-07-06 | 21:00 | 756 | 174.6 | 429.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 756
2022-07-06 | 22:00 | 718.8 | 174.6 | 430.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 718.8
2022-07-06 | 23:00 | 679 | 174.6 | 393.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679
2022-07-07 | 0:00 | 632.6 | 174.6 | 354.5 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.6
2022-07-07 | 1:00 | 594.5 | 174.6 | 342.2 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.5
2022-07-07 | 2:00 | 605.4 | 174.6 | 350.1 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.4
2022-07-07 | 3:00 | 624.6 | 174.6 | 341.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.6
2022-07-07 | 4:00 | 636.3 | 174.6 | 351.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.3
2022-07-07 | 5:00 | 645 | 174.6 | 356.2 | 63.9 | 0 | 30.8 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645
2022-07-07 | 6:00 | 657.1 | 174.6 | 294.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.1
2022-07-07 | 7:00 | 699.3 | 174.6 | 217.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 249 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 699.3
2022-07-07 | 8:00 | 811 | 174.6 | 235.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 378.9 | 0 | 1.1 | 0 | -51 | 0 | 811
2022-07-07 | 9:00 | 887.8 | 174.6 | 223 | 41.3 | 0 | 30.8 | 466.4 | 0 | 2.7 | 0 | -51 | 0 | 887.8
2022-07-07 | 10:00 | 906.1 | 174.6 | 219.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 547.6 | 0 | 3.1 | 0 | -111 | 0 | 906.1
2022-07-07 | 11:00 | 942.7 | 174.6 | 211.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 591.3 | 0 | 4 | 0 | -111 | 0 | 942.7
2022-07-07 | 12:00 | 920.6 | 174.6 | 236 | 41.3 | 0 | 30.8 | 544.5 | 0 | 4.4 | 0 | -111 | 0 | 920.6
2022-07-07 | 13:00 | 959.4 | 174.6 | 226.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 501.2 | 0 | 3.3 | 0 | -18.5 | 0 | 959.4
2022-07-07 | 14:00 | 970.4 | 174.6 | 271.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 449.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 970.4
2022-07-07 | 15:00 | 958.7 | 174.6 | 333 | 41.3 | 0 | 30.8 | 375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 958.7
2022-07-07 | 16:00 | 951.1 | 174.6 | 439.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 263.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 951.1
2022-07-07 | 17:00 | 930.3 | 174.6 | 445.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 142.2 | 0 | 1.2 | 0 | 56 | 0 | 930.3
2022-07-07 | 18:00 | 883.5 | 174.6 | 444.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 41.3 | 0 | 1.3 | 0 | 111 | 0 | 883.5
2022-07-07 | 19:00 | 843.6 | 174.6 | 445.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 111 | 0 | 843.6
2022-07-07 | 20:00 | 806.2 | 174.6 | 444.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 75 | 0 | 806.2
2022-07-07 | 21:00 | 765.5 | 174.6 | 445.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 33 | 0 | 765.5
2022-07-07 | 22:00 | 729.1 | 174.6 | 441.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 729.1
2022-07-07 | 23:00 | 688.8 | 174.6 | 401.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 688.8
2022-07-08 | 0:00 | 653.4 | 174.6 | 373.2 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 653.4
2022-07-08 | 1:00 | 620.5 | 174.6 | 365.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 620.5
2022-07-08 | 2:00 | 630.2 | 174.6 | 369.1 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 630.2
2022-07-08 | 3:00 | 660.9 | 174.6 | 369.5 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 660.9
2022-07-08 | 4:00 | 674 | 174.6 | 379.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 674
2022-07-08 | 5:00 | 686.9 | 174.6 | 395.3 | 63.9 | 0 | 30.8 | 13.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 686.9
2022-07-08 | 6:00 | 702.6 | 174.6 | 375.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 71.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 702.6
2022-07-08 | 7:00 | 743 | 174.6 | 350.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 137.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 743
2022-07-08 | 8:00 | 837.2 | 174.6 | 373.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 209 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 837.2
2022-07-08 | 9:00 | 909 | 174.6 | 410.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 244.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 909
2022-07-08 | 10:00 | 912 | 174.6 | 410.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 248.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 912
2022-07-08 | 11:00 | 903.1 | 174.6 | 356.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 292.6 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 903.1
2022-07-08 | 12:00 | 869.2 | 174.6 | 287.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 327.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 869.2
2022-07-08 | 13:00 | 913.8 | 174.6 | 342.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 319.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 913.8
2022-07-08 | 14:00 | 941.6 | 174.6 | 409.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 280 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 941.6
2022-07-08 | 15:00 | 914.4 | 174.6 | 444.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 208.5 | 0 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 914.4
2022-07-08 | 16:00 | 902.1 | 174.6 | 445.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 137.7 | 0 | 8.3 | 0 | 64 | 0 | 902.1
2022-07-08 | 17:00 | 844 | 174.6 | 445.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 66.7 | 0 | 7.8 | 0 | 39 | 0 | 844
2022-07-08 | 18:00 | 805.9 | 174.6 | 445 | 79.7 | 0 | 30.8 | 19.9 | 0 | 6.9 | 0 | 49 | 0 | 805.9
2022-07-08 | 19:00 | 779.8 | 174.6 | 445.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 6.6 | 0 | 42 | 0 | 779.8
2022-07-08 | 20:00 | 745.5 | 174.6 | 445.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 745.5
2022-07-08 | 21:00 | 711 | 174.6 | 419.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 711
2022-07-08 | 22:00 | 681.9 | 174.6 | 387.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 681.9
2022-07-08 | 23:00 | 653.2 | 174.6 | 358.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 653.2
2022-07-09 | 0:00 | 618.3 | 174.6 | 331.2 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 618.3
2022-07-09 | 1:00 | 589 | 174.6 | 325.1 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 589
2022-07-09 | 2:00 | 591.1 | 174.6 | 327.2 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 591.1
2022-07-09 | 3:00 | 609.9 | 174.6 | 319.7 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 609.9
2022-07-09 | 4:00 | 621.7 | 174.6 | 328.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2022-07-09 | 5:00 | 621.3 | 174.6 | 331.3 | 63.9 | 0 | 30.8 | 13.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 621.3
2022-07-09 | 6:00 | 619.1 | 174.6 | 302.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 62.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 619.1
2022-07-09 | 7:00 | 637.4 | 174.6 | 245.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 140.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 637.4
2022-07-09 | 8:00 | 698.8 | 174.6 | 258.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 189.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 698.8
2022-07-09 | 9:00 | 736.3 | 174.6 | 277.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 207.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 736.3
2022-07-09 | 10:00 | 736.4 | 174.6 | 284.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 275.6 | 0 | 7.1 | 0 | -77.5 | 0 | 736.4
2022-07-09 | 11:00 | 734.7 | 174.6 | 272.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 352.8 | 0 | 5.8 | 0 | -140 | -3.3 | 734.7
2022-07-09 | 12:00 | 738.9 | 174.6 | 272.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 444 | 0 | 6.7 | 0 | -171 | -60.1 | 738.9
2022-07-09 | 13:00 | 770.1 | 174.6 | 261.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 462.4 | 0 | 7 | 0 | -171 | -36.8 | 770.1
2022-07-09 | 14:00 | 775.4 | 174.6 | 240.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 440.6 | 0 | 7.6 | 0 | -160 | 0 | 775.4
2022-07-09 | 15:00 | 786.7 | 174.6 | 284.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 376.6 | 0 | 8.9 | 0 | -130 | 0 | 786.7
2022-07-09 | 16:00 | 805.4 | 174.6 | 279.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 269.9 | 0 | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 805.4
2022-07-09 | 17:00 | 795.6 | 174.6 | 279.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 154.3 | 0 | 1.9 | 0 | 75 | 0 | 795.6
2022-07-09 | 18:00 | 781.5 | 174.6 | 279.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 41.6 | 0 | 1.5 | 0 | 174 | 0 | 781.5
2022-07-09 | 19:00 | 756.5 | 174.6 | 289.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 180 | 0 | 756.5
2022-07-09 | 20:00 | 718.7 | 174.6 | 279.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 153 | 0 | 718.7
2022-07-09 | 21:00 | 678.8 | 174.6 | 279.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 0 | 678.8
2022-07-09 | 22:00 | 645.3 | 174.6 | 279.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 81 | 0 | 645.3
2022-07-09 | 23:00 | 618.4 | 174.6 | 279.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 618.4
2022-07-10 | 0:00 | 579.8 | 174.6 | 279.7 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 579.8
2022-07-10 | 1:00 | 555.5 | 174.6 | 279.2 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 555.5
2022-07-10 | 2:00 | 551.6 | 174.6 | 279.5 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16 | 0 | 551.6
2022-07-10 | 3:00 | 572.1 | 174.6 | 279.7 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 572.1
2022-07-10 | 4:00 | 593.4 | 174.6 | 279.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 28 | 0 | 593.4
2022-07-10 | 5:00 | 594 | 174.6 | 279.3 | 63.9 | 0 | 30.8 | 18 | 0 | 3.4 | 0 | 24 | 0 | 594
2022-07-10 | 6:00 | 587.5 | 174.6 | 231.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 106 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 587.5
2022-07-10 | 7:00 | 605.1 | 174.6 | 229.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 227.6 | 0 | 1.1 | 0 | -100 | 0 | 605.1
2022-07-10 | 8:00 | 642.3 | 174.6 | 222.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 353.8 | 0 | 0.4 | 0 | -167.5 | -14 | 642.3
2022-07-10 | 9:00 | 687.5 | 174.6 | 226.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 462.1 | 0 | 0.1 | 0 | -171 | -76.6 | 687.5
2022-07-10 | 10:00 | 711.8 | 174.6 | 227.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 502.4 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -93.9 | 711.8
2022-07-10 | 11:00 | 730.5 | 174.6 | 230.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 519.4 | 0 | 1.5 | 0 | -171 | -96.4 | 730.5
2022-07-10 | 12:00 | 741.5 | 174.6 | 232.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 513.8 | 0 | 2.4 | 0 | -171 | -82.9 | 741.5
2022-07-10 | 13:00 | 755.7 | 174.6 | 228.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 490.1 | 0 | 1.9 | 0 | -171 | -40.3 | 755.7
2022-07-10 | 14:00 | 755.9 | 174.6 | 227.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 429.5 | 0 | 2.2 | 0 | -150 | 0 | 755.9
2022-07-10 | 15:00 | 760.9 | 174.6 | 224.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 346.4 | 0 | 3.2 | 0 | -60 | 0 | 760.9
2022-07-10 | 16:00 | 757.8 | 174.6 | 237.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 272.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 757.8
2022-07-10 | 17:00 | 782.4 | 174.6 | 330.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 166.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 782.4
2022-07-10 | 18:00 | 778.4 | 174.6 | 409.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 778.4
2022-07-10 | 19:00 | 758.6 | 174.6 | 409.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 62 | 0 | 758.6
2022-07-10 | 20:00 | 729.8 | 174.6 | 410.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 34 | 0 | 729.8
2022-07-10 | 21:00 | 696 | 174.6 | 409.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 696
2022-07-10 | 22:00 | 645.4 | 174.6 | 358.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 645.4
2022-07-10 | 23:00 | 613 | 174.6 | 326.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 613
2022-07-11 | 0:00 | 575.4 | 174.6 | 294.2 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 575.4
2022-07-11 | 1:00 | 551.8 | 174.6 | 294.6 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 551.8
2022-07-11 | 2:00 | 558.2 | 174.6 | 297.5 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 558.2
2022-07-11 | 3:00 | 586.4 | 174.6 | 297.4 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2022-07-11 | 4:00 | 605.2 | 174.6 | 314.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 605.2
2022-07-11 | 5:00 | 618.5 | 174.6 | 326.5 | 63.9 | 0 | 30.8 | 16.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2022-07-11 | 6:00 | 642.6 | 174.6 | 291.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 98.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 642.6
2022-07-11 | 7:00 | 679.4 | 174.6 | 219.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 208.1 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 679.4
2022-07-11 | 8:00 | 799.2 | 174.6 | 245.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 305.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 799.2
2022-07-11 | 9:00 | 890.9 | 174.6 | 227.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 415.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 890.9
2022-07-11 | 10:00 | 917 | 174.6 | 240.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 917
2022-07-11 | 11:00 | 937.7 | 174.6 | 225.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 516.4 | 0 | 0.5 | 0 | -51 | 0 | 937.7
2022-07-11 | 12:00 | 916.9 | 174.6 | 214.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 534.8 | 0 | 1.5 | 0 | -81 | 0 | 916.9
2022-07-11 | 13:00 | 971.1 | 174.6 | 243.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 479.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 971.1
2022-07-11 | 14:00 | 965.6 | 174.6 | 322 | 41.3 | 0 | 30.8 | 396.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 965.6
2022-07-11 | 15:00 | 953.3 | 174.6 | 401 | 41.3 | 0 | 30.8 | 304.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 953.3
2022-07-11 | 16:00 | 938.2 | 174.6 | 502.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 188.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 938.2
2022-07-11 | 17:00 | 892.8 | 174.6 | 522.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 82.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 892.8
2022-07-11 | 18:00 | 861.2 | 174.6 | 521.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 20.5 | 0 | 2.7 | 0 | 31 | 0 | 861.2
2022-07-11 | 19:00 | 826.2 | 174.6 | 522.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 826.2
2022-07-11 | 20:00 | 786.6 | 174.6 | 499.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 786.6
2022-07-11 | 21:00 | 747.2 | 174.6 | 460.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 747.2
2022-07-11 | 22:00 | 712.6 | 174.6 | 426 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 712.6
2022-07-11 | 23:00 | 679.5 | 174.6 | 392.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 679.5
2022-07-12 | 0:00 | 635.9 | 174.6 | 355.2 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 635.9
2022-07-12 | 1:00 | 611.1 | 174.6 | 355.2 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 611.1
2022-07-12 | 2:00 | 611.6 | 174.6 | 351.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 611.6
2022-07-12 | 3:00 | 638 | 174.6 | 346.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 638
2022-07-12 | 4:00 | 654.4 | 174.6 | 359.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 654.4
2022-07-12 | 5:00 | 663.7 | 174.6 | 377.1 | 63.9 | 0 | 30.8 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 663.7
2022-07-12 | 6:00 | 686.1 | 174.6 | 377.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 53.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 686.1
2022-07-12 | 7:00 | 720.2 | 174.6 | 349.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 116.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 720.2
2022-07-12 | 8:00 | 823.7 | 174.6 | 377.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 182.5 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 823.7
2022-07-12 | 9:00 | 875.8 | 174.6 | 390.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 222.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 875.8
2022-07-12 | 10:00 | 872 | 174.6 | 317.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 299.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 872
2022-07-12 | 11:00 | 897.4 | 174.6 | 271 | 41.3 | 0 | 30.8 | 371.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 897.4
2022-07-12 | 12:00 | 855.4 | 174.6 | 222.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 380.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 855.4
2022-07-12 | 13:00 | 896.3 | 174.6 | 215.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 424.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 896.3
2022-07-12 | 14:00 | 908.1 | 174.6 | 218.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 439 | 0 | 17.6 | 0 | -14 | 0 | 908.1
2022-07-12 | 15:00 | 919.3 | 174.6 | 288.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 416.7 | 0 | 18.2 | 0 | -51 | 0 | 919.3
2022-07-12 | 16:00 | 916.8 | 174.6 | 347.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 286.6 | 0 | 15.9 | 0 | 20 | 0 | 916.8
2022-07-12 | 17:00 | 866.7 | 174.6 | 348 | 79.7 | 0 | 30.8 | 153.1 | 0 | 6.5 | 0 | 74 | 0 | 866.7
2022-07-12 | 18:00 | 822.6 | 174.6 | 347.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 40.8 | 0 | 5.1 | 0 | 144 | 0 | 822.6
2022-07-12 | 19:00 | 789.1 | 174.6 | 347.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 149 | 0 | 789.1
2022-07-12 | 20:00 | 751.8 | 174.6 | 348 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 108 | 0 | 751.8
2022-07-12 | 21:00 | 713.4 | 174.6 | 347.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 72 | 0 | 713.4
2022-07-12 | 22:00 | 679.7 | 174.6 | 347.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 40 | 0 | 679.7
2022-07-12 | 23:00 | 650.8 | 174.6 | 347.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 650.8
2022-07-13 | 0:00 | 618.2 | 174.6 | 336.5 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2022-07-13 | 1:00 | 592.2 | 174.6 | 338.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 592.2
2022-07-13 | 2:00 | 599.4 | 174.6 | 341.7 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 599.4
2022-07-13 | 3:00 | 623.1 | 174.6 | 339.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 623.1
2022-07-13 | 4:00 | 641.9 | 174.6 | 347.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 641.9
2022-07-13 | 5:00 | 650.3 | 174.6 | 347.8 | 63.9 | 0 | 30.8 | 18 | 0 | 2.2 | 0 | 13 | 0 | 650.3
2022-07-13 | 6:00 | 656.4 | 174.6 | 297.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 108.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 656.4
2022-07-13 | 7:00 | 682.2 | 174.6 | 226 | 41.3 | 0 | 30.8 | 268.6 | 0 | 0.9 | 0 | -60 | 0 | 682.2
2022-07-13 | 8:00 | 768.7 | 174.6 | 211.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 421.9 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 768.7
2022-07-13 | 9:00 | 853.3 | 174.6 | 218.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 498.8 | 0 | 0.5 | 0 | -111 | 0 | 853.3
2022-07-13 | 10:00 | 868.9 | 174.6 | 218.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 513.9 | 0 | 1 | 0 | -111 | 0 | 868.9
2022-07-13 | 11:00 | 895 | 174.6 | 235.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 553.9 | 0 | 0.1 | 0 | -141 | 0 | 895
2022-07-13 | 12:00 | 875.2 | 174.6 | 224.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 574.6 | 0 | 0.5 | 0 | -171 | 0 | 875.2
2022-07-13 | 13:00 | 908.1 | 174.6 | 228 | 41.3 | 0 | 30.8 | 540 | 0 | 0.9 | 0 | -107.5 | 0 | 908.1
2022-07-13 | 14:00 | 923.5 | 174.6 | 239.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 497.3 | 0 | 0.4 | 0 | -60 | 0 | 923.5
2022-07-13 | 15:00 | 928.6 | 174.6 | 296.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 385.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 928.6
2022-07-13 | 16:00 | 898.7 | 174.6 | 425.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 226 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 898.7
2022-07-13 | 17:00 | 839.4 | 174.6 | 437.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 116.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 839.4
2022-07-13 | 18:00 | 826.9 | 174.6 | 506 | 79.7 | 0 | 30.8 | 34.7 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 826.9
2022-07-13 | 19:00 | 798.9 | 174.6 | 506.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 798.9
2022-07-13 | 20:00 | 767 | 174.6 | 480.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 767
2022-07-13 | 21:00 | 730.5 | 174.6 | 443 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 730.5
2022-07-13 | 22:00 | 698.2 | 174.6 | 410.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 698.2
2022-07-13 | 23:00 | 670.8 | 174.6 | 381.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 670.8
2022-07-14 | 0:00 | 632.7 | 174.6 | 347.8 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 632.7
2022-07-14 | 1:00 | 606.6 | 174.6 | 340 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2022-07-14 | 2:00 | 605.8 | 174.6 | 334.8 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 605.8
2022-07-14 | 3:00 | 633.2 | 174.6 | 340.8 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 633.2
2022-07-14 | 4:00 | 643.1 | 174.6 | 347.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 643.1
2022-07-14 | 5:00 | 648.5 | 174.6 | 350.4 | 63.9 | 0 | 30.8 | 8.9 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 648.5
2022-07-14 | 6:00 | 664.2 | 174.6 | 354.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 32.8 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 664.2
2022-07-14 | 7:00 | 701.4 | 174.6 | 337.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 87.7 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 701.4
2022-07-14 | 8:00 | 797.3 | 174.6 | 389.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 124.8 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 797.3
2022-07-14 | 9:00 | 859.8 | 174.6 | 428.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 147.3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 859.8
2022-07-14 | 10:00 | 854.5 | 174.6 | 397.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 167.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 854.5
2022-07-14 | 11:00 | 850.5 | 174.6 | 345.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 203.8 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 850.5
2022-07-14 | 12:00 | 813.9 | 174.6 | 257.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 259.2 | 0 | 61.1 | 0 | -10.5 | 0 | 813.9
2022-07-14 | 13:00 | 873.2 | 174.6 | 331.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 235.4 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 873.2
2022-07-14 | 14:00 | 877 | 174.6 | 389.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 182.2 | 0 | 56.3 | 0 | 2 | 0 | 877
2022-07-14 | 15:00 | 865.4 | 174.6 | 390 | 41.3 | 0 | 30.8 | 148.1 | 0 | 48.6 | 0 | 32 | 0 | 865.4
2022-07-14 | 16:00 | 857.1 | 174.6 | 389.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 116.4 | 0 | 42.3 | 0 | 62 | 0 | 857.1
2022-07-14 | 17:00 | 807.7 | 174.6 | 390.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 56.1 | 0 | 46.9 | 0 | 29 | 0 | 807.7
2022-07-14 | 18:00 | 787.3 | 174.6 | 390.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 19.2 | 0 | 42.3 | 0 | 50 | 0 | 787.3
2022-07-14 | 19:00 | 768.3 | 174.6 | 390.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 33.6 | 0 | 59 | 0 | 768.3
2022-07-14 | 20:00 | 741.3 | 174.6 | 390 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 42 | 0 | 741.3
2022-07-14 | 21:00 | 705.1 | 174.6 | 390.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 14 | 0 | 705.1
2022-07-14 | 22:00 | 677.1 | 174.6 | 377.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 677.1
2022-07-14 | 23:00 | 655.2 | 174.6 | 361.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 655.2
2022-07-15 | 0:00 | 618.6 | 174.6 | 330.8 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 618.6
2022-07-15 | 1:00 | 595 | 174.6 | 333.2 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 595
2022-07-15 | 2:00 | 606.5 | 174.6 | 341.5 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 606.5
2022-07-15 | 3:00 | 629.3 | 174.6 | 335.6 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 629.3
2022-07-15 | 4:00 | 636.3 | 174.6 | 340.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 636.3
2022-07-15 | 5:00 | 645.5 | 174.6 | 356 | 63.9 | 0 | 30.8 | 10 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 645.5
2022-07-15 | 6:00 | 657.7 | 174.6 | 339.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 58.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 657.7
2022-07-15 | 7:00 | 705.2 | 174.6 | 287.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 160.1 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 705.2
2022-07-15 | 8:00 | 805 | 174.6 | 261.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 283.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 805
2022-07-15 | 9:00 | 877.8 | 174.6 | 212.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 425.9 | 0 | 7 | 0 | -14 | 0 | 877.8
2022-07-15 | 10:00 | 911.2 | 174.6 | 237.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 531.2 | 0 | 6.7 | 0 | -111 | 0 | 911.2
2022-07-15 | 11:00 | 933.6 | 174.6 | 217.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 572.1 | 0 | 8.3 | 0 | -111 | 0 | 933.6
2022-07-15 | 12:00 | 907.7 | 174.6 | 217.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 577.5 | 0 | 7.1 | 0 | -141 | 0 | 907.7
2022-07-15 | 13:00 | 955.1 | 174.6 | 210.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 513.3 | 0 | 5.2 | 0 | -21 | 0 | 955.1
2022-07-15 | 14:00 | 951.8 | 174.6 | 265.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 433.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 951.8
2022-07-15 | 15:00 | 930.1 | 174.6 | 344.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 303.3 | 0 | 6.7 | 0 | 29 | 0 | 930.1
2022-07-15 | 16:00 | 899.3 | 174.6 | 344.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 182.6 | 0 | 6.8 | 0 | 119 | 0 | 899.3
2022-07-15 | 17:00 | 839.5 | 174.6 | 344.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 91.4 | 0 | 7.1 | 0 | 111 | 0 | 839.5
2022-07-15 | 18:00 | 811.9 | 174.6 | 344.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 35 | 0 | 9.2 | 0 | 138 | 0 | 811.9
2022-07-15 | 19:00 | 782.9 | 174.6 | 344.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 7.3 | 0 | 145 | 0 | 782.9
2022-07-15 | 20:00 | 749.6 | 174.6 | 344.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 114 | 0 | 749.6
2022-07-15 | 21:00 | 714.5 | 174.6 | 344.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 77 | 0 | 714.5
2022-07-15 | 22:00 | 688.8 | 174.6 | 344.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 50 | 0 | 688.8
2022-07-15 | 23:00 | 657.3 | 174.6 | 344.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 19 | 0 | 657.3
2022-07-16 | 0:00 | 617.9 | 174.6 | 330.1 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 617.9
2022-07-16 | 1:00 | 586 | 174.6 | 328.3 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 586
2022-07-16 | 2:00 | 594.1 | 174.6 | 332.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 594.1
2022-07-16 | 3:00 | 620.1 | 174.6 | 326.8 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2022-07-16 | 4:00 | 628.5 | 174.6 | 336.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 628.5
2022-07-16 | 5:00 | 629 | 174.6 | 343.9 | 63.9 | 0 | 30.8 | 10.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 629
2022-07-16 | 6:00 | 616.5 | 174.6 | 300.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 64.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 616.5
2022-07-16 | 7:00 | 634.2 | 174.6 | 255.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 157.9 | 0 | 4.3 | 0 | -30 | 0 | 634.2
2022-07-16 | 8:00 | 673.2 | 174.6 | 271.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 251.6 | 0 | 3.8 | 0 | -100 | 0 | 673.2
2022-07-16 | 9:00 | 716.9 | 174.6 | 283.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 325.6 | 0 | 1.9 | 0 | -141 | 0 | 716.9
2022-07-16 | 10:00 | 722.2 | 174.6 | 280.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 364.9 | 0 | 0.9 | 0 | -171 | 0 | 722.2
2022-07-16 | 11:00 | 755.7 | 174.6 | 272.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 427.7 | 0 | 0.2 | 0 | -171 | -20.8 | 755.7
2022-07-16 | 12:00 | 750.2 | 174.6 | 280.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 396.9 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -3.4 | 750.2
2022-07-16 | 13:00 | 742.1 | 174.6 | 285.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 381.4 | 0 | 0.8 | 0 | -171 | -1.4 | 742.1
2022-07-16 | 14:00 | 731.7 | 174.6 | 266.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 377.9 | 0 | 1 | 0 | -160 | 0 | 731.7
2022-07-16 | 15:00 | 733.7 | 174.6 | 266.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 347.9 | 0 | 2.5 | 0 | -130 | 0 | 733.7
2022-07-16 | 16:00 | 751.1 | 174.6 | 266.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 266.1 | 0 | 2 | 0 | -30 | 0 | 751.1
2022-07-16 | 17:00 | 753.1 | 174.6 | 275.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 140.9 | 0 | 1.7 | 0 | 50 | 0 | 753.1
2022-07-16 | 18:00 | 721.1 | 174.6 | 234.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 37.5 | 0 | 1.1 | 0 | 163 | 0 | 721.1
2022-07-16 | 19:00 | 694.7 | 174.6 | 233.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 694.7
2022-07-16 | 20:00 | 649.1 | 174.6 | 234.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 129 | 0 | 649.1
2022-07-16 | 21:00 | 624.3 | 174.6 | 218.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 120 | 0 | 624.3
2022-07-16 | 22:00 | 610.1 | 174.6 | 219.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 105 | 0 | 610.1
2022-07-16 | 23:00 | 583 | 174.6 | 216.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 80 | 0 | 583
2022-07-17 | 0:00 | 547 | 174.6 | 234.1 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 32 | 0 | 547
2022-07-17 | 1:00 | 524.1 | 174.6 | 234.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 33 | 0 | 524.1
2022-07-17 | 2:00 | 527.7 | 174.6 | 233.7 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 33 | 0 | 527.7
2022-07-17 | 3:00 | 557.8 | 174.6 | 233.4 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 557.8
2022-07-17 | 4:00 | 575.2 | 174.6 | 233.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 51 | 0 | 575.2
2022-07-17 | 5:00 | 568.3 | 174.6 | 234.3 | 63.9 | 0 | 30.8 | 15.2 | 0 | 4.5 | 0 | 45 | 0 | 568.3
2022-07-17 | 6:00 | 556.6 | 174.6 | 224.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 110.4 | 0 | 5.4 | 0 | -30 | 0 | 556.6
2022-07-17 | 7:00 | 565.5 | 174.6 | 229.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 251.2 | 0 | 5.7 | 0 | -120 | -47.6 | 565.5
2022-07-17 | 8:00 | 598.2 | 174.6 | 232.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 398 | 0 | 8.4 | 0 | -120 | -167.7 | 598.2
2022-07-17 | 9:00 | 637.7 | 174.6 | 232.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 506 | -31.4872 | 17.8 | -5.8128 | -141 | -187 | 637.7
2022-07-17 | 10:00 | 662.7 | 174.6 | 232.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 548.7 | -37.7578 | 20.8 | -5.6422 | -156 | -187 | 662.7
2022-07-17 | 11:00 | 689.1 | 174.6 | 233.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 579.2 | -30.4701 | 23 | -5.2299 | -171 | -187 | 689.1
2022-07-17 | 12:00 | 693.4 | 174.6 | 234 | 41.3 | 0 | 30.8 | 551.3 | -2.8036 | 22.7 | -0.49639 | -171 | -187 | 693.4
2022-07-17 | 13:00 | 693.6 | 174.6 | 232.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 505.9 | 0 | 24.5 | 0 | -141 | -175.3 | 693.6
2022-07-17 | 14:00 | 681.7 | 174.6 | 227.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 493.6 | 0 | 20.5 | 0 | -137.5 | -169.4 | 681.7
2022-07-17 | 15:00 | 692.2 | 174.6 | 210.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 451.4 | 0 | 21.6 | 0 | -120 | -118 | 692.2
2022-07-17 | 16:00 | 718.5 | 174.6 | 235.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 314.7 | 0 | 21.4 | 0 | -100 | 0 | 718.5
2022-07-17 | 17:00 | 742.2 | 174.6 | 271.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 169.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2022-07-17 | 18:00 | 717.9 | 174.6 | 272.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 36.6 | 0 | 13.6 | 0 | 110 | 0 | 717.9
2022-07-17 | 19:00 | 699 | 174.6 | 262.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 10.9 | 0 | 140 | 0 | 699
2022-07-17 | 20:00 | 677.5 | 174.6 | 261.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 120 | 0 | 677.5
2022-07-17 | 21:00 | 655.6 | 174.6 | 251.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 110 | 0 | 655.6
2022-07-17 | 22:00 | 617.8 | 174.6 | 240.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 80 | 0 | 617.8
2022-07-17 | 23:00 | 602.4 | 174.6 | 233 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 70 | 0 | 602.4
2022-07-18 | 0:00 | 565.9 | 174.6 | 271.7 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 565.9
2022-07-18 | 1:00 | 531.2 | 174.6 | 261.7 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 531.2
2022-07-18 | 2:00 | 537.5 | 174.6 | 262.9 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 537.5
2022-07-18 | 3:00 | 563.9 | 174.6 | 260.4 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 563.9
2022-07-18 | 4:00 | 577.7 | 174.6 | 273.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 3 | 0 | 577.7
2022-07-18 | 5:00 | 593.6 | 174.6 | 272.3 | 63.9 | 0 | 30.8 | 10.8 | 0 | 21.2 | 0 | 20 | 0 | 593.6
2022-07-18 | 6:00 | 589.9 | 174.6 | 256.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 64.8 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 589.9
2022-07-18 | 7:00 | 605.3 | 174.6 | 216.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 142.2 | 0 | 18.1 | 0 | -18.5 | 0 | 605.3
2022-07-18 | 8:00 | 667.2 | 174.6 | 289.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 250.1 | 0 | 20.9 | 0 | -140 | 0 | 667.2
2022-07-18 | 9:00 | 717.7 | 174.6 | 286.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 314.6 | 0 | 19.8 | 0 | -150 | 0 | 717.7
2022-07-18 | 10:00 | 736.1 | 174.6 | 287.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 351.2 | 0 | 21.7 | 0 | -171 | 0 | 736.1
2022-07-18 | 11:00 | 766.3 | 174.6 | 278.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 415 | 0 | 21.6 | 0 | -171 | -24.9 | 766.3
2022-07-18 | 12:00 | 771.2 | 174.6 | 294.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 379.6 | 0 | 23.8 | 0 | -171 | -2.6 | 771.2
2022-07-18 | 13:00 | 788.5 | 174.6 | 304.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 289.5 | 0 | 28.1 | 0 | -80 | 0 | 788.5
2022-07-18 | 14:00 | 798 | 174.6 | 303.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 211.9 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 798
2022-07-18 | 15:00 | 788.9 | 174.6 | 361.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 133.2 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 788.9
2022-07-18 | 16:00 | 777.4 | 174.6 | 385.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 60.9 | 0 | 58.1 | 0 | 26 | 0 | 777.4
2022-07-18 | 17:00 | 779.7 | 174.6 | 386.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 25.4 | 0 | 61.9 | 0 | 21 | 0 | 779.7
2022-07-18 | 18:00 | 774.5 | 174.6 | 386.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 7.2 | 0 | 59.8 | 0 | 36 | 0 | 774.5
2022-07-18 | 19:00 | 744 | 174.6 | 385.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 13 | 0 | 744
2022-07-18 | 20:00 | 710.4 | 174.6 | 382.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 710.4
2022-07-18 | 21:00 | 689.5 | 174.6 | 352.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 689.5
2022-07-18 | 22:00 | 653.3 | 174.6 | 314.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 653.3
2022-07-18 | 23:00 | 631.6 | 174.6 | 295.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 631.6
2022-07-19 | 0:00 | 597.4 | 174.6 | 266 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 597.4
2022-07-19 | 1:00 | 575.3 | 174.6 | 266.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 575.3
2022-07-19 | 2:00 | 582.4 | 174.6 | 265.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 582.4
2022-07-19 | 3:00 | 613.5 | 174.6 | 276 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2022-07-19 | 4:00 | 630.6 | 174.6 | 297 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 630.6
2022-07-19 | 5:00 | 642.2 | 174.6 | 315.4 | 63.9 | 0 | 30.8 | 4.3 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2022-07-19 | 6:00 | 661.3 | 174.6 | 343.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 14.6 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 661.3
2022-07-19 | 7:00 | 705.7 | 174.6 | 383.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 26.3 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 705.7
2022-07-19 | 8:00 | 816.3 | 174.6 | 386.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 44.1 | 0 | 20.4 | 0 | 119 | 0 | 816.3
2022-07-19 | 9:00 | 878.6 | 174.6 | 385.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 50.5 | 0 | 19.6 | 0 | 176 | 0 | 878.6
2022-07-19 | 10:00 | 879.7 | 174.6 | 386.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 60.3 | 0 | 22.4 | 0 | 164 | 0 | 879.7
2022-07-19 | 11:00 | 871.1 | 174.6 | 386.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 91.8 | 0 | 26.3 | 0 | 120 | 0 | 871.1
2022-07-19 | 12:00 | 823.4 | 174.6 | 385.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 138.4 | 0 | 31.8 | 0 | 21 | 0 | 823.4
2022-07-19 | 13:00 | 845.2 | 174.6 | 385.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 184.5 | 0 | 25.4 | 0 | 3 | 0 | 845.2
2022-07-19 | 14:00 | 842.6 | 174.6 | 359.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 211.5 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 842.6
2022-07-19 | 15:00 | 826.6 | 174.6 | 329.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 229.1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 826.6
2022-07-19 | 16:00 | 850.4 | 174.6 | 373.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 207.7 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 850.4
2022-07-19 | 17:00 | 815 | 174.6 | 381.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 127 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 815
2022-07-19 | 18:00 | 797.4 | 174.6 | 386 | 79.7 | 0 | 30.8 | 43.3 | 0 | 17 | 0 | 66 | 0 | 797.4
2022-07-19 | 19:00 | 757.7 | 174.6 | 386.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 11.9 | 0 | 74 | 0 | 757.7
2022-07-19 | 20:00 | 724.7 | 174.6 | 385.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 45 | 0 | 724.7
2022-07-19 | 21:00 | 695.8 | 174.6 | 385.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 695.8
2022-07-19 | 22:00 | 667.2 | 174.6 | 372.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 667.2
2022-07-19 | 23:00 | 634.9 | 174.6 | 340.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 634.9
2022-07-20 | 0:00 | 608.8 | 174.6 | 322.1 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 608.8
2022-07-20 | 1:00 | 579.3 | 174.6 | 319.2 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 579.3
2022-07-20 | 2:00 | 582.4 | 174.6 | 316.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 582.4
2022-07-20 | 3:00 | 612.3 | 174.6 | 319.5 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 612.3
2022-07-20 | 4:00 | 627.5 | 174.6 | 332.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 627.5
2022-07-20 | 5:00 | 636.6 | 174.6 | 343.3 | 63.9 | 0 | 30.8 | 15.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 636.6
2022-07-20 | 6:00 | 648.9 | 174.6 | 275.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 116.8 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 648.9
2022-07-20 | 7:00 | 669.4 | 174.6 | 206 | 41.3 | 0 | 30.8 | 266.8 | 0 | 9.9 | 0 | -60 | 0 | 669.4
2022-07-20 | 8:00 | 779.9 | 174.6 | 214.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 430.7 | 0 | 7.8 | 0 | -120 | 0 | 779.9
2022-07-20 | 9:00 | 855.5 | 174.6 | 218 | 41.3 | 0 | 30.8 | 552.8 | 0 | 9 | 0 | -171 | 0 | 855.5
2022-07-20 | 10:00 | 886.1 | 174.6 | 212.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 639.6 | 0 | 9.1 | 0 | -171 | -50.8 | 886.1
2022-07-20 | 11:00 | 913.8 | 174.6 | 210.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 688.8 | 0 | 7.7 | 0 | -171 | -68.5 | 913.8
2022-07-20 | 12:00 | 899.9 | 174.6 | 217 | 41.3 | 0 | 30.8 | 700.6 | 0 | 7.2 | 0 | -171 | -100.6 | 899.9
2022-07-20 | 13:00 | 925.1 | 174.6 | 210.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 666.9 | 0 | 8.6 | 0 | -141 | -66.5 | 925.1
2022-07-20 | 14:00 | 931.4 | 174.6 | 223 | 41.3 | 0 | 30.8 | 603 | 0 | 8.7 | 0 | -126 | -24 | 931.4
2022-07-20 | 15:00 | 933.8 | 174.6 | 282.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 485.6 | 0 | 8.8 | 0 | -90 | 0 | 933.8
2022-07-20 | 16:00 | 932.2 | 174.6 | 360 | 41.3 | 0 | 30.8 | 321.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 932.2
2022-07-20 | 17:00 | 874 | 174.6 | 422.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 165.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 874
2022-07-20 | 18:00 | 833.1 | 174.6 | 443.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 41.5 | 0 | 0.1 | 0 | 63 | 0 | 833.1
2022-07-20 | 19:00 | 793.9 | 174.6 | 444.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 793.9
2022-07-20 | 20:00 | 759.1 | 174.6 | 443.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 28 | 0 | 759.1
2022-07-20 | 21:00 | 722.9 | 174.6 | 433.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 722.9
2022-07-20 | 22:00 | 681.6 | 174.6 | 391.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 681.6
2022-07-20 | 23:00 | 648.6 | 174.6 | 358.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 648.6
2022-07-21 | 0:00 | 610.2 | 174.6 | 326 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 610.2
2022-07-21 | 1:00 | 575.9 | 174.6 | 316.5 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 575.9
2022-07-21 | 2:00 | 570.1 | 174.6 | 307 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 570.1
2022-07-21 | 3:00 | 591.9 | 174.6 | 298.5 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 591.9
2022-07-21 | 4:00 | 611 | 174.6 | 315.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 611
2022-07-21 | 5:00 | 615.6 | 174.6 | 324.4 | 63.9 | 0 | 30.8 | 10.6 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 615.6
2022-07-21 | 6:00 | 618.1 | 174.6 | 296.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 60.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 618.1
2022-07-21 | 7:00 | 652.3 | 174.6 | 244.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 150.9 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 652.3
2022-07-21 | 8:00 | 764.5 | 174.6 | 252.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 250 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 764.5
2022-07-21 | 9:00 | 842.2 | 174.6 | 280.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 292.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 842.2
2022-07-21 | 10:00 | 853.2 | 174.6 | 292.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 290.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 853.2
2022-07-21 | 11:00 | 870.3 | 174.6 | 319.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 282.5 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 870.3
2022-07-21 | 12:00 | 843 | 174.6 | 348.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 223.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 843
2022-07-21 | 13:00 | 863.7 | 174.6 | 338.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 246.2 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 863.7
2022-07-21 | 14:00 | 875.8 | 174.6 | 273.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 317.4 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 875.8
2022-07-21 | 15:00 | 901.1 | 174.6 | 300.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 307.9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 901.1
2022-07-21 | 16:00 | 906.3 | 174.6 | 393.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 216.8 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 906.3
2022-07-21 | 17:00 | 865.3 | 174.6 | 409.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 118.3 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 865.3
2022-07-21 | 18:00 | 833.5 | 174.6 | 443.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 30.1 | 0 | 43.9 | 0 | 31 | 0 | 833.5
2022-07-21 | 19:00 | 797 | 174.6 | 443.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 39.3 | 0 | 29 | 0 | 797
2022-07-21 | 20:00 | 759.7 | 174.6 | 435.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 759.7
2022-07-21 | 21:00 | 716.9 | 174.6 | 387.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 716.9
2022-07-21 | 22:00 | 679 | 174.6 | 354.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 679
2022-07-21 | 23:00 | 646 | 174.6 | 325.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 646
2022-07-22 | 0:00 | 604.9 | 174.6 | 289.3 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 604.9
2022-07-22 | 1:00 | 586.9 | 174.6 | 296.7 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 586.9
2022-07-22 | 2:00 | 592.3 | 174.6 | 302.1 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 592.3
2022-07-22 | 3:00 | 608.9 | 174.6 | 293.1 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 608.9
2022-07-22 | 4:00 | 617.2 | 174.6 | 297.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 617.2
2022-07-22 | 5:00 | 616.5 | 174.6 | 297.7 | 63.9 | 0 | 30.8 | 10 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 616.5
2022-07-22 | 6:00 | 637.4 | 174.6 | 276.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 73.7 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 637.4
2022-07-22 | 7:00 | 676 | 174.6 | 232.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 162.7 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 676
2022-07-22 | 8:00 | 779 | 174.6 | 237.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 259.7 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 779
2022-07-22 | 9:00 | 831.8 | 174.6 | 253.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 293.5 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 831.8
2022-07-22 | 10:00 | 846.5 | 174.6 | 213.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 355.7 | 0 | 37.4 | 0 | -7 | 0 | 846.5
2022-07-22 | 11:00 | 851.4 | 174.6 | 228.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 386.5 | 0 | 40.3 | 0 | -51 | 0 | 851.4
2022-07-22 | 12:00 | 824.4 | 174.6 | 254.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 425.6 | 0 | 38.7 | 0 | -141 | 0 | 824.4
2022-07-22 | 13:00 | 866.2 | 174.6 | 217.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 454.8 | 0 | 27.9 | 0 | -81 | 0 | 866.2
2022-07-22 | 14:00 | 860.9 | 174.6 | 211.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 382.4 | 0 | 27.7 | 0 | -7 | 0 | 860.9
2022-07-22 | 15:00 | 853.5 | 174.6 | 224.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 364.1 | 0 | 25.1 | 0 | -7 | 0 | 853.5
2022-07-22 | 16:00 | 838.7 | 174.6 | 236.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 242.4 | 0 | 22.8 | 0 | 90 | 0 | 838.7
2022-07-22 | 17:00 | 798.3 | 174.6 | 244.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 140.3 | 0 | 18.2 | 0 | 110 | 0 | 798.3
2022-07-22 | 18:00 | 767.5 | 174.6 | 258.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 35.9 | 0 | 17.8 | 0 | 170 | 0 | 767.5
2022-07-22 | 19:00 | 737.2 | 174.6 | 270.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 11.7 | 0 | 170 | 0 | 737.2
2022-07-22 | 20:00 | 699.7 | 174.6 | 265.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 140 | 0 | 699.7
2022-07-22 | 21:00 | 663.8 | 174.6 | 277.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 92 | 0 | 663.8
2022-07-22 | 22:00 | 643.1 | 174.6 | 277.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 71 | 0 | 643.1
2022-07-22 | 23:00 | 616.8 | 174.6 | 277.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 49 | 0 | 616.8
2022-07-23 | 0:00 | 584.5 | 174.6 | 277.3 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 26 | 0 | 584.5
2022-07-23 | 1:00 | 563.6 | 174.6 | 277.3 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 563.6
2022-07-23 | 2:00 | 567.4 | 174.6 | 277 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 32 | 0 | 567.4
2022-07-23 | 3:00 | 589.4 | 174.6 | 276.9 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 27 | 0 | 589.4
2022-07-23 | 4:00 | 607.6 | 174.6 | 277.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 607.6
2022-07-23 | 5:00 | 609.2 | 174.6 | 277.1 | 63.9 | 0 | 30.8 | 12.1 | 0 | 1.7 | 0 | 49 | 0 | 609.2
2022-07-23 | 6:00 | 594.9 | 174.6 | 253.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 94.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 594.9
2022-07-23 | 7:00 | 597.9 | 174.6 | 211.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 229 | 0 | 0.7 | 0 | -90 | 0 | 597.9
2022-07-23 | 8:00 | 632.5 | 174.6 | 224.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 360.2 | 0 | 0.3 | 0 | -120 | -79.4 | 632.5
2022-07-23 | 9:00 | 680.1 | 174.6 | 224 | 41.3 | 0 | 30.8 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | -171 | -89.2 | 680.1
2022-07-23 | 10:00 | 698.6 | 174.6 | 225.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | -171 | -75.9 | 698.6
2022-07-23 | 11:00 | 701.5 | 174.6 | 226.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 445.5 | 0 | 1.1 | 0 | -171 | -47 | 701.5
2022-07-23 | 12:00 | 681.5 | 174.6 | 228.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 448.5 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -72.3 | 681.5
2022-07-23 | 13:00 | 690.3 | 174.6 | 227.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 467.2 | 0 | 1.5 | 0 | -141 | -111.3 | 690.3
2022-07-23 | 14:00 | 708.9 | 174.6 | 220 | 41.3 | 0 | 30.8 | 489.2 | 0 | 1.6 | 0 | -137.5 | -111.1 | 708.9
2022-07-23 | 15:00 | 715.2 | 174.6 | 207.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 441.7 | 0 | 1.5 | 0 | -120 | -62.3 | 715.2
2022-07-23 | 16:00 | 731.1 | 174.6 | 214.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 329.9 | 0 | 0.3 | 0 | -60 | 0 | 731.1
2022-07-23 | 17:00 | 737.6 | 174.6 | 225.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 181.5 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 737.6
2022-07-23 | 18:00 | 718.2 | 174.6 | 225.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 45 | 0 | 0.2 | 0 | 162 | 0 | 718.2
2022-07-23 | 19:00 | 693.8 | 174.6 | 228.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 693.8
2022-07-23 | 20:00 | 660 | 174.6 | 225.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 660
2022-07-23 | 21:00 | 628.3 | 174.6 | 226.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 116 | 0 | 628.3
2022-07-23 | 22:00 | 605.7 | 174.6 | 226.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 91 | 0 | 605.7
2022-07-23 | 23:00 | 579.8 | 174.6 | 226.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 579.8
2022-07-24 | 0:00 | 540.2 | 174.6 | 226.3 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 30 | 0 | 540.2
2022-07-24 | 1:00 | 516.2 | 174.6 | 226.6 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 30 | 0 | 516.2
2022-07-24 | 2:00 | 525.1 | 174.6 | 226.5 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 34 | 0 | 525.1
2022-07-24 | 3:00 | 546.3 | 174.6 | 226.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 25 | 0 | 546.3
2022-07-24 | 4:00 | 570.3 | 174.6 | 226.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 44 | 0 | 570.3
2022-07-24 | 5:00 | 562.2 | 174.6 | 245.6 | 63.9 | 0 | 30.8 | 11.8 | 0 | 15.5 | 0 | 20 | 0 | 562.2
2022-07-24 | 6:00 | 547 | 174.6 | 251.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 102.8 | 0 | 15.7 | 0 | -70 | 0 | 547
2022-07-24 | 7:00 | 552.4 | 174.6 | 213.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 248.3 | 0 | 15.4 | 0 | -120 | -51.1 | 552.4
2022-07-24 | 8:00 | 585.1 | 174.6 | 223.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 387.5 | 0 | 17.2 | 0 | -137.5 | -152.7 | 585.1
2022-07-24 | 9:00 | 627.3 | 174.6 | 225.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 514 | -16.6 | 15.3 | 0 | -171 | -187 | 627.3
2022-07-24 | 10:00 | 660 | 174.6 | 226.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 609.6 | -74.6 | 9.5 | 0 | -171 | -187 | 660
2022-07-24 | 11:00 | 691.1 | 174.6 | 224.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 609.8 | -42.5 | 10.8 | 0 | -171 | -187 | 691.1
2022-07-24 | 12:00 | 713.2 | 174.6 | 227.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 579.5 | 0 | 12.6 | 0 | -171 | -182.4 | 713.2
2022-07-24 | 13:00 | 722.3 | 174.6 | 225.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 513.3 | 0 | 17.2 | 0 | -141 | -139.2 | 722.3
2022-07-24 | 14:00 | 713.5 | 174.6 | 226.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 446.1 | 0 | 19.9 | 0 | -120 | -106 | 713.5
2022-07-24 | 15:00 | 703.8 | 174.6 | 234.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 321.7 | 0 | 21.1 | 0 | -120 | 0 | 703.8
2022-07-24 | 16:00 | 723.1 | 174.6 | 249.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 232.7 | 0 | 24.1 | 0 | -30 | 0 | 723.1
2022-07-24 | 17:00 | 736.3 | 174.6 | 310.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 119.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 736.3
2022-07-24 | 18:00 | 727.2 | 174.6 | 373.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 29.8 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 727.2
2022-07-24 | 19:00 | 724.9 | 174.6 | 374.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 11.5 | 0 | 54 | 0 | 724.9
2022-07-24 | 20:00 | 687.5 | 174.6 | 373.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 17 | 0 | 687.5
2022-07-24 | 21:00 | 663.6 | 174.6 | 365.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2022-07-24 | 22:00 | 618.6 | 174.6 | 319.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 618.6
2022-07-24 | 23:00 | 592.9 | 174.6 | 292.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 592.9
2022-07-25 | 0:00 | 559.5 | 174.6 | 267.5 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 559.5
2022-07-25 | 1:00 | 534 | 174.6 | 270 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 534
2022-07-25 | 2:00 | 542.9 | 174.6 | 282.3 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 542.9
2022-07-25 | 3:00 | 572 | 174.6 | 284.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 572
2022-07-25 | 4:00 | 597.7 | 174.6 | 307 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 597.7
2022-07-25 | 5:00 | 610.2 | 174.6 | 327.7 | 63.9 | 0 | 30.8 | 8.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 610.2
2022-07-25 | 6:00 | 619.3 | 174.6 | 305.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 63.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2022-07-25 | 7:00 | 667.3 | 174.6 | 280.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 137.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 667.3
2022-07-25 | 8:00 | 781.1 | 174.6 | 349.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 183.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 781.1
2022-07-25 | 9:00 | 840.4 | 174.6 | 364.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 228.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 840.4
2022-07-25 | 10:00 | 855 | 174.6 | 309.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 298.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 855
2022-07-25 | 11:00 | 869 | 174.6 | 283.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 337.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 869
2022-07-25 | 12:00 | 855.6 | 174.6 | 242.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 415.4 | 0 | 2.2 | 0 | -51 | 0 | 855.6
2022-07-25 | 13:00 | 909.3 | 174.6 | 213.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 468.2 | 0 | 1.7 | 0 | -21 | 0 | 909.3
2022-07-25 | 14:00 | 933.3 | 174.6 | 257.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 479 | 0 | 1.5 | 0 | -51 | 0 | 933.3
2022-07-25 | 15:00 | 936.3 | 174.6 | 270.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 425.3 | 0 | 1.2 | 0 | -7 | 0 | 936.3
2022-07-25 | 16:00 | 946.8 | 174.6 | 405.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 291.6 | 0 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 946.8
2022-07-25 | 17:00 | 903.9 | 174.6 | 405.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 160.5 | 0 | 0.2 | 0 | 53 | 0 | 903.9
2022-07-25 | 18:00 | 861.5 | 174.6 | 405.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 861.5
2022-07-25 | 19:00 | 823.1 | 174.6 | 404.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 823.1
2022-07-25 | 20:00 | 784.6 | 174.6 | 405.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 784.6
2022-07-25 | 21:00 | 746.8 | 174.6 | 405.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 56 | 0 | 746.8
2022-07-25 | 22:00 | 695.2 | 174.6 | 405 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 695.2
2022-07-25 | 23:00 | 664.7 | 174.6 | 379.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 664.7
2022-07-26 | 0:00 | 619.1 | 174.6 | 341 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.1
2022-07-26 | 1:00 | 598.4 | 174.6 | 346.1 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.4
2022-07-26 | 2:00 | 606.9 | 174.6 | 351.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2022-07-26 | 3:00 | 624 | 174.6 | 340.6 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624
2022-07-26 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 359 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2022-07-26 | 5:00 | 647.2 | 174.6 | 368 | 63.9 | 0 | 30.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.2
2022-07-26 | 6:00 | 669.2 | 174.6 | 338 | 41.3 | 0 | 30.8 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.2
2022-07-26 | 7:00 | 710.1 | 174.6 | 257.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.1
2022-07-26 | 8:00 | 815.5 | 174.6 | 233.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 335.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.5
2022-07-26 | 9:00 | 895.2 | 174.6 | 249 | 41.3 | 0 | 30.8 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 895.2
2022-07-26 | 10:00 | 925.1 | 174.6 | 250.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 537.8 | 0 | 1.5 | 0 | -111 | 0 | 925.1
2022-07-26 | 11:00 | 962.2 | 174.6 | 244.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 610.9 | 0 | 1.3 | 0 | -141 | 0 | 962.2
2022-07-26 | 12:00 | 956.8 | 174.6 | 223 | 41.3 | 0 | 30.8 | 625.6 | 0 | 2.5 | 0 | -141 | 0 | 956.8
2022-07-26 | 13:00 | 1004.4 | 174.6 | 247 | 41.3 | 0 | 30.8 | 618.1 | 0 | 3.6 | 0 | -111 | 0 | 1004.4
2022-07-26 | 14:00 | 1012.7 | 174.6 | 279.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 563.8 | 0 | 3.9 | 0 | -81 | 0 | 1012.7
2022-07-26 | 15:00 | 1013.2 | 174.6 | 315.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 470.8 | 0 | 5.5 | 0 | -25.5 | 0 | 1013.2
2022-07-26 | 16:00 | 1015.1 | 174.6 | 429.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 331.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1015.1
2022-07-26 | 17:00 | 975.9 | 174.6 | 513.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 171.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 975.9
2022-07-26 | 18:00 | 928.7 | 174.6 | 520.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 41.5 | 0 | 6.4 | 0 | 75 | 0 | 928.7
2022-07-26 | 19:00 | 877 | 174.6 | 521.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 3.4 | 0 | 67 | 0 | 877
2022-07-26 | 20:00 | 831.6 | 174.6 | 521.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 23 | 0 | 831.6
2022-07-26 | 21:00 | 781.3 | 174.6 | 494.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 781.3
2022-07-26 | 22:00 | 732.8 | 174.6 | 446.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 732.8
2022-07-26 | 23:00 | 691.2 | 174.6 | 404.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 691.2
2022-07-27 | 0:00 | 646.9 | 174.6 | 367.3 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 646.9
2022-07-27 | 1:00 | 606.6 | 174.6 | 353.8 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2022-07-27 | 2:00 | 610.3 | 174.6 | 354.7 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 610.3
2022-07-27 | 3:00 | 627.4 | 174.6 | 343.6 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 627.4
2022-07-27 | 4:00 | 646.1 | 174.6 | 360.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 646.1
2022-07-27 | 5:00 | 650.4 | 174.6 | 367.7 | 63.9 | 0 | 30.8 | 12.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 650.4
2022-07-27 | 6:00 | 677.5 | 174.6 | 322.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 105.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 677.5
2022-07-27 | 7:00 | 728.5 | 174.6 | 243.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 237.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 728.5
2022-07-27 | 8:00 | 840.8 | 174.6 | 244.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 346.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 840.8
2022-07-27 | 9:00 | 923.8 | 174.6 | 238.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 448.5 | 0 | 3.9 | 0 | -14 | 0 | 923.8
2022-07-27 | 10:00 | 959.6 | 174.6 | 226.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 530.1 | 0 | 7.4 | 0 | -51 | 0 | 959.6
2022-07-27 | 11:00 | 990.2 | 174.6 | 244.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 572.9 | 0 | 7.5 | 0 | -81 | 0 | 990.2
2022-07-27 | 12:00 | 975.2 | 174.6 | 229.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 571.1 | 0 | 9.3 | 0 | -81 | 0 | 975.2
2022-07-27 | 13:00 | 1004.9 | 174.6 | 269.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 477.5 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1004.9
2022-07-27 | 14:00 | 991.2 | 174.6 | 319 | 41.3 | 0 | 30.8 | 414.8 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 991.2
2022-07-27 | 15:00 | 996 | 174.6 | 378 | 41.3 | 0 | 30.8 | 360.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 996
2022-07-27 | 16:00 | 983.3 | 174.6 | 429.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 241.8 | 0 | 7.1 | 0 | 58 | 0 | 983.3
2022-07-27 | 17:00 | 935.4 | 174.6 | 429.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 118.7 | 0 | 4.4 | 0 | 98 | 0 | 935.4
2022-07-27 | 18:00 | 890.4 | 174.6 | 429.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 26.6 | 0 | 2.8 | 0 | 146 | 0 | 890.4
2022-07-27 | 19:00 | 843.9 | 174.6 | 429 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 121 | 0 | 843.9
2022-07-27 | 20:00 | 800.8 | 174.6 | 429.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 77 | 0 | 800.8
2022-07-27 | 21:00 | 763 | 174.6 | 429.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 39 | 0 | 763
2022-07-27 | 22:00 | 718.5 | 174.6 | 411.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2022-07-27 | 23:00 | 680.8 | 174.6 | 372.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 680.8
2022-07-28 | 0:00 | 642.1 | 174.6 | 345.6 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2022-07-28 | 1:00 | 607.1 | 174.6 | 330.5 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 607.1
2022-07-28 | 2:00 | 614.1 | 174.6 | 333 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 614.1
2022-07-28 | 3:00 | 637.7 | 174.6 | 335.8 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 637.7
2022-07-28 | 4:00 | 650.8 | 174.6 | 352.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 650.8
2022-07-28 | 5:00 | 654.7 | 174.6 | 359.9 | 63.9 | 0 | 30.8 | 9.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 654.7
2022-07-28 | 6:00 | 687.3 | 174.6 | 316.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 100.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 687.3
2022-07-28 | 7:00 | 742.1 | 174.6 | 266.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 238 | 0 | 21 | 0 | -30 | 0 | 742.1
2022-07-28 | 8:00 | 856.1 | 174.6 | 249.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 373.8 | 0 | 16 | 0 | -30 | 0 | 856.1
2022-07-28 | 9:00 | 941.7 | 174.6 | 260.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 484 | 0 | 12.8 | 0 | -62.5 | 0 | 941.7
2022-07-28 | 10:00 | 972.4 | 174.6 | 246.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 553 | 0 | 7.6 | 0 | -81 | 0 | 972.4
2022-07-28 | 11:00 | 1002.8 | 174.6 | 275.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 611.6 | 0 | 10.3 | 0 | -141 | 0 | 1002.8
2022-07-28 | 12:00 | 987.5 | 174.6 | 258.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 641.4 | 0 | 11.7 | 0 | -171 | 0 | 987.5
2022-07-28 | 13:00 | 1027.2 | 174.6 | 274.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 604.8 | 0 | 11.9 | 0 | -111 | 0 | 1027.2
2022-07-28 | 14:00 | 1022.5 | 174.6 | 297.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 548.6 | 0 | 10.7 | 0 | -81 | 0 | 1022.5
2022-07-28 | 15:00 | 1016.3 | 174.6 | 317.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 475.3 | 0 | 6.7 | 0 | -30 | 0 | 1016.3
2022-07-28 | 16:00 | 1015.3 | 174.6 | 422.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 339.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1015.3
2022-07-28 | 17:00 | 988.7 | 174.6 | 427.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 179.9 | 0 | 2.9 | 0 | 93 | 0 | 988.7
2022-07-28 | 18:00 | 938 | 174.6 | 429.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 41.5 | 0 | 2.3 | 0 | 180 | 0 | 938
2022-07-28 | 19:00 | 879 | 174.6 | 428.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 4.6 | 0 | 161 | 0 | 879
2022-07-28 | 20:00 | 829.4 | 174.6 | 427.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 111 | 0 | 829.4
2022-07-28 | 21:00 | 783.7 | 174.6 | 428.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 61 | 0 | 783.7
2022-07-28 | 22:00 | 732.6 | 174.6 | 427.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 9 | 0 | 732.6
2022-07-28 | 23:00 | 694.1 | 174.6 | 397.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 694.1
2022-07-29 | 0:00 | 650.2 | 174.6 | 362.6 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 650.2
2022-07-29 | 1:00 | 608.9 | 174.6 | 346.3 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 608.9
2022-07-29 | 2:00 | 610.1 | 174.6 | 342.9 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 610.1
2022-07-29 | 3:00 | 628.2 | 174.6 | 332.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 628.2
2022-07-29 | 4:00 | 642.3 | 174.6 | 341.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 642.3
2022-07-29 | 5:00 | 647.2 | 174.6 | 351.8 | 63.9 | 0 | 30.8 | 11.2 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 647.2
2022-07-29 | 6:00 | 688.3 | 174.6 | 314.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 117.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 688.3
2022-07-29 | 7:00 | 738.9 | 174.6 | 247.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 268.1 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 738.9
2022-07-29 | 8:00 | 857.8 | 174.6 | 268.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 395.9 | 0 | 7 | 0 | -60 | 0 | 857.8
2022-07-29 | 9:00 | 943.1 | 174.6 | 254.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 512.4 | 0 | 7.4 | 0 | -77.5 | 0 | 943.1
2022-07-29 | 10:00 | 980.7 | 174.6 | 270.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 596.5 | 0 | 8 | 0 | -141 | 0 | 980.7
2022-07-29 | 11:00 | 1008.8 | 174.6 | 245.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 649.7 | 0 | 8.1 | 0 | -141 | 0 | 1008.8
2022-07-29 | 12:00 | 996.2 | 174.6 | 263.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 649.1 | 0 | 7.8 | 0 | -171 | 0 | 996.2
2022-07-29 | 13:00 | 1025.5 | 174.6 | 248.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 600.5 | 0 | 11 | 0 | -81 | 0 | 1025.5
2022-07-29 | 14:00 | 1011.3 | 174.6 | 270.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 562.2 | 0 | 13 | 0 | -81 | 0 | 1011.3
2022-07-29 | 15:00 | 1011.9 | 174.6 | 322.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 489.6 | 0 | 13.5 | 0 | -60 | 0 | 1011.9
2022-07-29 | 16:00 | 1014.4 | 174.6 | 386.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 332.8 | 0 | 15.2 | 0 | 33 | 0 | 1014.4
2022-07-29 | 17:00 | 981.4 | 174.6 | 386.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 177.1 | 0 | 13.3 | 0 | 119 | 0 | 981.4
2022-07-29 | 18:00 | 938.1 | 174.6 | 419.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 42.1 | 0 | 11.6 | 0 | 180 | 0 | 938.1
2022-07-29 | 19:00 | 880.9 | 174.6 | 398.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 180 | 0 | 880.9
2022-07-29 | 20:00 | 829.8 | 174.6 | 386.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 135 | 0 | 829.8
2022-07-29 | 21:00 | 778.9 | 174.6 | 386.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 85 | 0 | 778.9
2022-07-29 | 22:00 | 730.6 | 174.6 | 386.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 37 | 0 | 730.6
2022-07-29 | 23:00 | 685.7 | 174.6 | 377.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2022-07-30 | 0:00 | 629.7 | 174.6 | 330.7 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 629.7
2022-07-30 | 1:00 | 595.6 | 174.6 | 311.9 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 595.6
2022-07-30 | 2:00 | 590.5 | 174.6 | 297.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 590.5
2022-07-30 | 3:00 | 605 | 174.6 | 274.4 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 605
2022-07-30 | 4:00 | 619.2 | 174.6 | 286.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 619.2
2022-07-30 | 5:00 | 614.1 | 174.6 | 284.7 | 63.9 | 0 | 30.8 | 9.3 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 614.1
2022-07-30 | 6:00 | 619.3 | 174.6 | 242.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 86.8 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2022-07-30 | 7:00 | 645.3 | 174.6 | 219.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 200.1 | 0 | 39 | 0 | -60 | 0 | 645.3
2022-07-30 | 8:00 | 707.5 | 174.6 | 222.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 291.2 | 0 | 40.6 | 0 | -93.5 | 0 | 707.5
2022-07-30 | 9:00 | 757.2 | 174.6 | 209.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 376.9 | 0 | 35.5 | 0 | -111 | 0 | 757.2
2022-07-30 | 10:00 | 780.4 | 174.6 | 225.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 438.1 | 0 | 44.2 | 0 | -171 | -3.2 | 780.4
2022-07-30 | 11:00 | 809.6 | 174.6 | 228.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 481.9 | 0 | 37.5 | 0 | -171 | -13.6 | 809.6
2022-07-30 | 12:00 | 804.1 | 174.6 | 252.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 457.4 | 0 | 36.5 | 0 | -171 | -17.7 | 804.1
2022-07-30 | 13:00 | 801.8 | 174.6 | 257.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 425.2 | 0 | 43.3 | 0 | -171 | 0 | 801.8
2022-07-30 | 14:00 | 805.8 | 174.6 | 222.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 406.7 | 0 | 33.6 | 0 | -104 | 0 | 805.8
2022-07-30 | 15:00 | 800.1 | 174.6 | 229.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 343.9 | 0 | 40.4 | 0 | -60 | 0 | 800.1
2022-07-30 | 16:00 | 807.5 | 174.6 | 243.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 259.6 | 0 | 37.6 | 0 | 20 | 0 | 807.5
2022-07-30 | 17:00 | 798.8 | 174.6 | 243.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 140.6 | 0 | 43.2 | 0 | 86 | 0 | 798.8
2022-07-30 | 18:00 | 782.9 | 174.6 | 244.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 30.9 | 0 | 45.5 | 0 | 177 | 0 | 782.9
2022-07-30 | 19:00 | 764.3 | 174.6 | 252.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 180 | 0 | 764.3
2022-07-30 | 20:00 | 723.6 | 174.6 | 243.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 151 | 0 | 723.6
2022-07-30 | 21:00 | 686.1 | 174.6 | 243.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 114 | 0 | 686.1
2022-07-30 | 22:00 | 665.7 | 174.6 | 244.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 92 | 0 | 665.7
2022-07-30 | 23:00 | 629.7 | 174.6 | 243.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 55 | 0 | 629.7
2022-07-31 | 0:00 | 593.5 | 174.6 | 243.8 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 24 | 0 | 593.5
2022-07-31 | 1:00 | 556.7 | 174.6 | 244.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 13 | 0 | 556.7
2022-07-31 | 2:00 | 558.5 | 174.6 | 244.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 12 | 0 | 558.5
2022-07-31 | 3:00 | 571.9 | 174.6 | 244 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 571.9
2022-07-31 | 4:00 | 586.6 | 174.6 | 243.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 12 | 0 | 586.6
2022-07-31 | 5:00 | 588.3 | 174.6 | 244.1 | 63.9 | 0 | 30.8 | 8.1 | 0 | 44.8 | 0 | 22 | 0 | 588.3
2022-07-31 | 6:00 | 585.3 | 174.6 | 205.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 82.7 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 585.3
2022-07-31 | 7:00 | 609.7 | 174.6 | 216.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 187.2 | 0 | 49.7 | 0 | -90 | 0 | 609.7
2022-07-31 | 8:00 | 651 | 174.6 | 222.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 256.6 | 0 | 45.6 | 0 | -120 | 0 | 651
2022-07-31 | 9:00 | 677 | 174.6 | 233.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 319.5 | 0 | 53.8 | 0 | -150 | -26.1 | 677
2022-07-31 | 10:00 | 685.7 | 174.6 | 238.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 384.2 | 0 | 51.8 | 0 | -155 | -80.3 | 685.7
2022-07-31 | 11:00 | 713.8 | 174.6 | 232 | 41.3 | 0 | 30.8 | 482.4 | 0 | 55.2 | 0 | -171 | -131.5 | 713.8
2022-07-31 | 12:00 | 739.1 | 174.6 | 231.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 510.2 | 0 | 47.5 | 0 | -171 | -125.7 | 739.1
2022-07-31 | 13:00 | 750.3 | 174.6 | 231.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 488 | 0 | 47.3 | 0 | -141 | -122.4 | 750.3
2022-07-31 | 14:00 | 757.4 | 174.6 | 213.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 446.9 | 0 | 50.5 | 0 | -137.5 | -62.8 | 757.4
2022-07-31 | 15:00 | 770.4 | 174.6 | 222.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 372.1 | 0 | 49.1 | 0 | -120 | 0 | 770.4
2022-07-31 | 16:00 | 782.2 | 174.6 | 243.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 277.6 | 0 | 44.7 | 0 | -30 | 0 | 782.2
2022-07-31 | 17:00 | 798.4 | 174.6 | 273.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 146 | 0 | 44.8 | 0 | 49 | 0 | 798.4
2022-07-31 | 18:00 | 790.4 | 174.6 | 273 | 79.7 | 0 | 30.8 | 31.5 | 0 | 46.8 | 0 | 154 | 0 | 790.4
2022-07-31 | 19:00 | 770.9 | 174.6 | 272.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 167 | 0 | 770.9
2022-07-31 | 20:00 | 743.5 | 174.6 | 272.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 136 | 0 | 743.5
2022-07-31 | 21:00 | 713.7 | 174.6 | 273.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 103 | 0 | 713.7
2022-07-31 | 22:00 | 670.4 | 174.6 | 273.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 63 | 0 | 670.4
2022-07-31 | 23:00 | 632.6 | 174.6 | 273.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 27 | 0 | 632.6
2022-08-01 | 0:00 | 594.5 | 174.6 | 273 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 1 | 0 | 594.5
2022-08-01 | 1:00 | 560.5 | 174.6 | 272.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 14 | 0 | 560.5
2022-08-01 | 2:00 | 563.7 | 174.6 | 273.5 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 8 | 0 | 563.7
2022-08-01 | 3:00 | 590.4 | 174.6 | 273.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 4 | 0 | 590.4
2022-08-01 | 4:00 | 607.7 | 174.6 | 273.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 21 | 0 | 607.7
2022-08-01 | 5:00 | 623.5 | 174.6 | 273.5 | 27.8 | 0 | 30.8 | 8.9 | 0 | 45.9 | 0 | 62 | 0 | 623.5
2022-08-01 | 6:00 | 667.5 | 174.6 | 272.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 109.5 | 0 | 46.2 | 0 | 10 | 0 | 667.5
2022-08-01 | 7:00 | 738.2 | 174.6 | 247.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 273.4 | 0 | 48.3 | 0 | -60 | 0 | 738.2
2022-08-01 | 8:00 | 856.1 | 174.6 | 267.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 438.5 | 0 | 41.5 | 0 | -120 | 0 | 856.1
2022-08-01 | 9:00 | 954 | 174.6 | 261.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 565.8 | 0 | 38.6 | 0 | -141 | 0 | 954
2022-08-01 | 10:00 | 993.5 | 174.6 | 261.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 652 | 0 | 43.9 | 0 | -141 | -52 | 993.5
2022-08-01 | 11:00 | 1030 | 174.6 | 267.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 695.1 | 0 | 48.6 | 0 | -141 | -69 | 1030
2022-08-01 | 12:00 | 1017.9 | 174.6 | 265.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 709.8 | 0 | 55.3 | 0 | -171 | -70.5 | 1017.9
2022-08-01 | 13:00 | 1062.8 | 174.6 | 267.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 686.3 | 0 | 51.7 | 0 | -141 | -30.3 | 1062.8
2022-08-01 | 14:00 | 1058.2 | 174.6 | 272.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 619 | 0 | 46.2 | 0 | -100 | -8.4 | 1058.2
2022-08-01 | 15:00 | 1047.9 | 174.6 | 359.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 508.3 | 0 | 41.6 | 0 | -90 | 0 | 1047.9
2022-08-01 | 16:00 | 1056.4 | 174.6 | 426.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 357.2 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 1056.4
2022-08-01 | 17:00 | 1029.3 | 174.6 | 458.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 190.5 | 0 | 41.4 | 0 | 62 | 0 | 1029.3
2022-08-01 | 18:00 | 971.8 | 174.6 | 458.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 39.1 | 0 | 42.4 | 0 | 155 | 0 | 971.8
2022-08-01 | 19:00 | 914.3 | 174.6 | 458 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 138 | 0 | 914.3
2022-08-01 | 20:00 | 858.2 | 174.6 | 457.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 81 | 0 | 858.2
2022-08-01 | 21:00 | 812.6 | 174.6 | 458.9 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 38 | 0 | 812.6
2022-08-01 | 22:00 | 777.8 | 174.6 | 458.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 5 | 0 | 777.8
2022-08-01 | 23:00 | 730.2 | 174.6 | 416.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 730.2
2022-08-02 | 0:00 | 682.8 | 174.6 | 369.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 682.8
2022-08-02 | 1:00 | 647.3 | 174.6 | 384.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 647.3
2022-08-02 | 2:00 | 648.8 | 174.6 | 380.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2022-08-02 | 3:00 | 664.8 | 174.6 | 362.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 664.8
2022-08-02 | 4:00 | 675.6 | 174.6 | 372 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 675.6
2022-08-02 | 5:00 | 689.8 | 174.6 | 411.8 | 27.8 | 0 | 30.8 | 8.4 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 689.8
2022-08-02 | 6:00 | 726.3 | 174.6 | 362.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 102.1 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 726.3
2022-08-02 | 7:00 | 790 | 174.6 | 267.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 267.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 790
2022-08-02 | 8:00 | 903.8 | 174.6 | 296.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 418.2 | 0 | 19.9 | 0 | -60 | 0 | 903.8
2022-08-02 | 9:00 | 998.3 | 174.6 | 305.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 522 | 0 | 15.7 | 0 | -74 | 0 | 998.3
2022-08-02 | 10:00 | 1022.8 | 174.6 | 311.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 581.6 | 0 | 11.9 | 0 | -111 | 0 | 1022.8
2022-08-02 | 11:00 | 1051.4 | 174.6 | 285.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 609.2 | 0 | 9.2 | 0 | -81 | 0 | 1051.4
2022-08-02 | 12:00 | 1037.9 | 174.6 | 293.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 650.6 | 0 | 6.3 | 0 | -141 | 0 | 1037.9
2022-08-02 | 13:00 | 1085 | 174.6 | 300.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 634.3 | 0 | 2.4 | 0 | -81 | 0 | 1085
2022-08-02 | 14:00 | 1076.4 | 174.6 | 339.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 583.8 | 0 | 1.9 | 0 | -77.5 | 0 | 1076.4
2022-08-02 | 15:00 | 1061.9 | 174.6 | 375 | 23.5 | 0 | 30.8 | 487.1 | 0 | 0.9 | 0 | -30 | 0 | 1061.9
2022-08-02 | 16:00 | 1061.7 | 174.6 | 485 | 23.5 | 0 | 30.8 | 347.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1061.7
2022-08-02 | 17:00 | 1023.5 | 174.6 | 503.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 185.3 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 1023.5
2022-08-02 | 18:00 | 973 | 174.6 | 503.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 37.7 | 0 | 1 | 0 | 154 | 0 | 973
2022-08-02 | 19:00 | 913.7 | 174.6 | 503.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 132 | 0 | 913.7
2022-08-02 | 20:00 | 877.9 | 174.6 | 502.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 877.9
2022-08-02 | 21:00 | 833.9 | 174.6 | 503 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 56 | 0 | 833.9
2022-08-02 | 22:00 | 796.3 | 174.6 | 503.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 17 | 0 | 796.3
2022-08-02 | 23:00 | 753.6 | 174.6 | 476.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2022-08-03 | 0:00 | 704 | 174.6 | 426 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 704
2022-08-03 | 1:00 | 653.8 | 174.6 | 416.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 653.8
2022-08-03 | 2:00 | 656.1 | 174.6 | 409.7 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 656.1
2022-08-03 | 3:00 | 667.5 | 174.6 | 387.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 667.5
2022-08-03 | 4:00 | 680.1 | 174.6 | 399.4 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 680.1
2022-08-03 | 5:00 | 695.2 | 174.6 | 442 | 27.8 | 0 | 30.8 | 6.7 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 695.2
2022-08-03 | 6:00 | 717.3 | 174.6 | 396.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 77.8 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 717.3
2022-08-03 | 7:00 | 778.8 | 174.6 | 283.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 249.7 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 778.8
2022-08-03 | 8:00 | 901.8 | 174.6 | 272.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 435.8 | 0 | 19.7 | 0 | -55.5 | 0 | 901.8
2022-08-03 | 9:00 | 1000.6 | 174.6 | 302.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 559.6 | 0 | 20.4 | 0 | -111 | 0 | 1000.6
2022-08-03 | 10:00 | 1038.4 | 174.6 | 297 | 23.5 | 0 | 30.8 | 630.1 | 0 | 23.4 | 0 | -141 | 0 | 1038.4
2022-08-03 | 11:00 | 1066.5 | 174.6 | 299.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 654.4 | 0 | 24.7 | 0 | -141 | 0 | 1066.5
2022-08-03 | 12:00 | 1052.6 | 174.6 | 303.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 636.7 | 0 | 24.2 | 0 | -141 | 0 | 1052.6
2022-08-03 | 13:00 | 1099.8 | 174.6 | 311.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 615.4 | 0 | 24.6 | 0 | -81 | 0 | 1099.8
2022-08-03 | 14:00 | 1101.1 | 174.6 | 329.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 548.3 | 0 | 24.3 | 0 | -30 | 0 | 1101.1
2022-08-03 | 15:00 | 1093.2 | 174.6 | 397.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 444.3 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 1093.2
2022-08-03 | 16:00 | 1073 | 174.6 | 518.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 301 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1073
2022-08-03 | 17:00 | 1026.5 | 174.6 | 557.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 160.6 | 0 | 29.7 | 0 | 2 | 0 | 1026.5
2022-08-03 | 18:00 | 971.8 | 174.6 | 557 | 71.6 | 0 | 30.8 | 34.9 | 0 | 28.9 | 0 | 74 | 0 | 971.8
2022-08-03 | 19:00 | 929.2 | 174.6 | 556.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 73 | 0 | 929.2
2022-08-03 | 20:00 | 878.8 | 174.6 | 556.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 878.8
2022-08-03 | 21:00 | 841.3 | 174.6 | 548.7 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 841.3
2022-08-03 | 22:00 | 795.5 | 174.6 | 501.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 795.5
2022-08-03 | 23:00 | 754.5 | 174.6 | 459.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 754.5
2022-08-04 | 0:00 | 697.7 | 174.6 | 399.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 697.7
2022-08-04 | 1:00 | 669.5 | 174.6 | 410.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 669.5
2022-08-04 | 2:00 | 666.5 | 174.6 | 397.6 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2022-08-04 | 3:00 | 672.6 | 174.6 | 367.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 672.6
2022-08-04 | 4:00 | 685.1 | 174.6 | 382.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 685.1
2022-08-04 | 5:00 | 687.2 | 174.6 | 413.3 | 27.8 | 0 | 30.8 | 6.6 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 687.2
2022-08-04 | 6:00 | 713.6 | 174.6 | 366.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 83.5 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 713.6
2022-08-04 | 7:00 | 781.7 | 174.6 | 283.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 237.5 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 781.7
2022-08-04 | 8:00 | 914.4 | 174.6 | 283 | 23.5 | 0 | 30.8 | 367.9 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 914.4
2022-08-04 | 9:00 | 990.3 | 174.6 | 332.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 400.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 990.3
2022-08-04 | 10:00 | 1002 | 174.6 | 310 | 23.5 | 0 | 30.8 | 434.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1002
2022-08-04 | 11:00 | 1026.7 | 174.6 | 283.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 503.9 | 0 | 31.1 | 0 | -21 | 0 | 1026.7
2022-08-04 | 12:00 | 1011 | 174.6 | 307.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 553.8 | 0 | 31.6 | 0 | -111 | 0 | 1011
2022-08-04 | 13:00 | 1058.2 | 174.6 | 303.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 573.5 | 0 | 33.2 | 0 | -81 | 0 | 1058.2
2022-08-04 | 14:00 | 1063.5 | 174.6 | 305.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 522.2 | 0 | 27.9 | 0 | -21 | 0 | 1063.5
2022-08-04 | 15:00 | 1049.2 | 174.6 | 366.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 431.3 | 0 | 29.5 | 0 | -7 | 0 | 1049.2
2022-08-04 | 16:00 | 1046.1 | 174.6 | 491.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 299.3 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1046.1
2022-08-04 | 17:00 | 993.1 | 174.6 | 494.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 160.7 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 993.1
2022-08-04 | 18:00 | 946.8 | 174.6 | 495.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 31.8 | 0 | 14.8 | 0 | 128 | 0 | 946.8
2022-08-04 | 19:00 | 901.3 | 174.6 | 494.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 113 | 0 | 901.3
2022-08-04 | 20:00 | 857.4 | 174.6 | 494.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 70 | 0 | 857.4
2022-08-04 | 21:00 | 817.2 | 174.6 | 495.1 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 37 | 0 | 817.2
2022-08-04 | 22:00 | 771.4 | 174.6 | 488.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 771.4
2022-08-04 | 23:00 | 732.4 | 174.6 | 452.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 732.4
2022-08-05 | 0:00 | 684.4 | 174.6 | 401.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 684.4
2022-08-05 | 1:00 | 647.5 | 174.6 | 403.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 647.5
2022-08-05 | 2:00 | 642.3 | 174.6 | 390.8 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 642.3
2022-08-05 | 3:00 | 657.2 | 174.6 | 363.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 657.2
2022-08-05 | 4:00 | 671.2 | 174.6 | 376.6 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2022-08-05 | 5:00 | 683 | 174.6 | 418.4 | 27.8 | 0 | 30.8 | 6.9 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 683
2022-08-05 | 6:00 | 709.7 | 174.6 | 381 | 23.5 | 0 | 30.8 | 77.3 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 709.7
2022-08-05 | 7:00 | 752.8 | 174.6 | 331 | 23.5 | 0 | 30.8 | 175.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 752.8
2022-08-05 | 8:00 | 861.2 | 174.6 | 305.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 312.2 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 861.2
2022-08-05 | 9:00 | 956.6 | 174.6 | 293.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 420.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 956.6
2022-08-05 | 10:00 | 994.6 | 174.6 | 319.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 436.2 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 994.6
2022-08-05 | 11:00 | 991 | 174.6 | 313.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 438.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 991
2022-08-05 | 12:00 | 963.7 | 174.6 | 323.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 400.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 963.7
2022-08-05 | 13:00 | 936.2 | 174.6 | 346.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 350.8 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 936.2
2022-08-05 | 14:00 | 929.3 | 174.6 | 301.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 389 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 929.3
2022-08-05 | 15:00 | 939.8 | 174.6 | 318.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 377.9 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 939.8
2022-08-05 | 16:00 | 947.5 | 174.6 | 445.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 262.5 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 947.5
2022-08-05 | 17:00 | 906.6 | 174.6 | 489.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 129.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 906.6
2022-08-05 | 18:00 | 877.9 | 174.6 | 495.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 27.2 | 0 | 8.5 | 0 | 70 | 0 | 877.9
2022-08-05 | 19:00 | 840.7 | 174.6 | 495.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 59 | 0 | 840.7
2022-08-05 | 20:00 | 796.4 | 174.6 | 495.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 16 | 0 | 796.4
2022-08-05 | 21:00 | 764.5 | 174.6 | 485 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 764.5
2022-08-05 | 22:00 | 740.6 | 174.6 | 457.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 740.6
2022-08-05 | 23:00 | 700.4 | 174.6 | 413.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 700.4
2022-08-06 | 0:00 | 655.2 | 174.6 | 367.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 655.2
2022-08-06 | 1:00 | 623.1 | 174.6 | 374.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 623.1
2022-08-06 | 2:00 | 615.8 | 174.6 | 361.7 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 615.8
2022-08-06 | 3:00 | 632.8 | 174.6 | 343.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2022-08-06 | 4:00 | 644.7 | 174.6 | 354.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 644.7
2022-08-06 | 5:00 | 640.4 | 174.6 | 380.6 | 27.8 | 0 | 30.8 | 5.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 640.4
2022-08-06 | 6:00 | 650.1 | 174.6 | 334.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 66.2 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 650.1
2022-08-06 | 7:00 | 679 | 174.6 | 260.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 172.7 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 679
2022-08-06 | 8:00 | 741.2 | 174.6 | 235.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 289.9 | 0 | 17 | 0 | -30 | 0 | 741.2
2022-08-06 | 9:00 | 790.2 | 174.6 | 206.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 383.2 | 0 | 15.2 | 0 | -44 | 0 | 790.2
2022-08-06 | 10:00 | 837.2 | 174.6 | 212.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 488.2 | 0 | 18.5 | 0 | -111 | 0 | 837.2
2022-08-06 | 11:00 | 867.7 | 174.6 | 235.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 556.7 | 0 | 17.4 | 0 | -171 | 0 | 867.7
2022-08-06 | 12:00 | 892.1 | 174.6 | 236.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 579.7 | 0 | 18.4 | 0 | -171 | 0 | 892.1
2022-08-06 | 13:00 | 911.6 | 174.6 | 214.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 560.6 | 0 | 18.8 | 0 | -111 | 0 | 911.6
2022-08-06 | 14:00 | 916.1 | 174.6 | 237.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 495.4 | 0 | 16.6 | 0 | -62.5 | 0 | 916.1
2022-08-06 | 15:00 | 900.8 | 174.6 | 287 | 23.5 | 0 | 30.8 | 402.8 | 0 | 12.1 | 0 | -30 | 0 | 900.8
2022-08-06 | 16:00 | 889.7 | 174.6 | 341.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 264.9 | 0 | 8.3 | 0 | 46 | 0 | 889.7
2022-08-06 | 17:00 | 845.1 | 174.6 | 341.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 131.7 | 0 | 6 | 0 | 89 | 0 | 845.1
2022-08-06 | 18:00 | 815.3 | 174.6 | 341.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 28.9 | 0 | 4.1 | 0 | 164 | 0 | 815.3
2022-08-06 | 19:00 | 787.3 | 174.6 | 341.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 5.4 | 0 | 163 | 0 | 787.3
2022-08-06 | 20:00 | 752.8 | 174.6 | 341.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 128 | 0 | 752.8
2022-08-06 | 21:00 | 727.1 | 174.6 | 341.3 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 107 | 0 | 727.1
2022-08-06 | 22:00 | 693.9 | 174.6 | 341.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 76 | 0 | 693.9
2022-08-06 | 23:00 | 660.3 | 174.6 | 341.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 660.3
2022-08-07 | 0:00 | 628.3 | 174.6 | 341.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 7 | 0 | 628.3
2022-08-07 | 1:00 | 591.8 | 174.6 | 342 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 11 | 0 | 591.8
2022-08-07 | 2:00 | 592 | 174.6 | 341.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 6 | 0 | 592
2022-08-07 | 3:00 | 608.5 | 174.6 | 330.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 608.5
2022-08-07 | 4:00 | 608.8 | 174.6 | 329.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 608.8
2022-08-07 | 5:00 | 607 | 174.6 | 341.8 | 27.8 | 0 | 30.8 | 5.6 | 0 | 12.4 | 0 | 14 | 0 | 607
2022-08-07 | 6:00 | 623 | 174.6 | 300.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 81.4 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 623
2022-08-07 | 7:00 | 666.4 | 174.6 | 216.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 239.9 | 0 | 11.5 | 0 | -30 | 0 | 666.4
2022-08-07 | 8:00 | 716.7 | 174.6 | 211.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 397.2 | 0 | 7 | 0 | -120 | -7.9 | 716.7
2022-08-07 | 9:00 | 780.3 | 174.6 | 211.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 505.3 | 0 | 8.8 | 0 | -134 | -40.4 | 780.3
2022-08-07 | 10:00 | 812.1 | 174.6 | 210.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 591.4 | 0 | 9.2 | 0 | -141 | -86.9 | 812.1
2022-08-07 | 11:00 | 838.4 | 174.6 | 212.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 622.2 | 0 | 7.9 | 0 | -171 | -62 | 838.4
2022-08-07 | 12:00 | 851.4 | 174.6 | 213.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 650.2 | 0 | 6.8 | 0 | -171 | -77.4 | 851.4
2022-08-07 | 13:00 | 857.5 | 174.6 | 213.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 640.7 | 0 | 8 | 0 | -141 | -92.6 | 857.5
2022-08-07 | 14:00 | 858.7 | 174.6 | 209.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 585.8 | 0 | 7.3 | 0 | -137.5 | -35.1 | 858.7
2022-08-07 | 15:00 | 855.1 | 174.6 | 263.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 473.3 | 0 | 9 | 0 | -120 | 0 | 855.1
2022-08-07 | 16:00 | 876.8 | 174.6 | 323.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 316.7 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 876.8
2022-08-07 | 17:00 | 863.8 | 174.6 | 387.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 152.2 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 863.8
2022-08-07 | 18:00 | 844 | 174.6 | 387.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 29.2 | 0 | 9.4 | 0 | 141 | 0 | 844
2022-08-07 | 19:00 | 815.1 | 174.6 | 387.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 140 | 0 | 815.1
2022-08-07 | 20:00 | 776.6 | 174.6 | 387.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 104 | 0 | 776.6
2022-08-07 | 21:00 | 736.4 | 174.6 | 386.7 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 69 | 0 | 736.4
2022-08-07 | 22:00 | 689.3 | 174.6 | 387.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 21 | 0 | 689.3
2022-08-07 | 23:00 | 649 | 174.6 | 367.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 649
2022-08-08 | 0:00 | 608.6 | 174.6 | 322.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 608.6
2022-08-08 | 1:00 | 573.9 | 174.6 | 328.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 573.9
2022-08-08 | 2:00 | 574.8 | 174.6 | 321.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 574.8
2022-08-08 | 3:00 | 598 | 174.6 | 308.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 598
2022-08-08 | 4:00 | 608.6 | 174.6 | 319.5 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 608.6
2022-08-08 | 5:00 | 627.3 | 174.6 | 367.4 | 27.8 | 0 | 30.8 | 5.1 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 627.3
2022-08-08 | 6:00 | 667.8 | 174.6 | 339.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 667.8
2022-08-08 | 7:00 | 744.1 | 174.6 | 258.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 234.7 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 744.1
2022-08-08 | 8:00 | 878 | 174.6 | 275 | 23.5 | 0 | 30.8 | 377.4 | 0 | 26.7 | 0 | -30 | 0 | 878
2022-08-08 | 9:00 | 970.4 | 174.6 | 298.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 488.2 | 0 | 28.4 | 0 | -74 | 0 | 970.4
2022-08-08 | 10:00 | 1006 | 174.6 | 276.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 585.6 | 0 | 25.8 | 0 | -111 | 0 | 1006
2022-08-08 | 11:00 | 1040.6 | 174.6 | 287.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 639.9 | 0 | 25.5 | 0 | -141 | 0 | 1040.6
2022-08-08 | 12:00 | 1029.2 | 174.6 | 287.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 661.2 | 0 | 22.6 | 0 | -171 | 0 | 1029.2
2022-08-08 | 13:00 | 1076.4 | 174.6 | 294.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 641.2 | 0 | 22.7 | 0 | -111 | 0 | 1076.4
2022-08-08 | 14:00 | 1074.7 | 174.6 | 329.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 557.1 | 0 | 22.1 | 0 | -62.5 | 0 | 1074.7
2022-08-08 | 15:00 | 1061.3 | 174.6 | 377.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 433 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1061.3
2022-08-08 | 16:00 | 1053.3 | 174.6 | 474.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 300.9 | 0 | 22.7 | 0 | 26 | 0 | 1053.3
2022-08-08 | 17:00 | 990.7 | 174.6 | 474.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 155.3 | 0 | 21.8 | 0 | 62 | 0 | 990.7
2022-08-08 | 18:00 | 946.9 | 174.6 | 474.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 29.5 | 0 | 18.6 | 0 | 147 | 0 | 946.9
2022-08-08 | 19:00 | 902.7 | 174.6 | 475 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 129 | 0 | 902.7
2022-08-08 | 20:00 | 843.5 | 174.6 | 474.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 73 | 0 | 843.5
2022-08-08 | 21:00 | 796.7 | 174.6 | 474.7 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 796.7
2022-08-08 | 22:00 | 758.7 | 174.6 | 466.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 758.7
2022-08-08 | 23:00 | 725.5 | 174.6 | 429.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 725.5
2022-08-09 | 0:00 | 675.7 | 174.6 | 379.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2022-08-09 | 1:00 | 653.8 | 174.6 | 401.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 653.8
2022-08-09 | 2:00 | 646.8 | 174.6 | 390.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2022-08-09 | 3:00 | 666.1 | 174.6 | 376.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 666.1
2022-08-09 | 4:00 | 667.4 | 174.6 | 377.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 667.4
2022-08-09 | 5:00 | 671.8 | 174.6 | 411.9 | 27.8 | 0 | 30.8 | 5.6 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 671.8
2022-08-09 | 6:00 | 712 | 174.6 | 371.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 92 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 712
2022-08-09 | 7:00 | 779.1 | 174.6 | 278.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 252.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 779.1
2022-08-09 | 8:00 | 910.6 | 174.6 | 275.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 413 | 0 | 22.9 | 0 | -30 | 0 | 910.6
2022-08-09 | 9:00 | 1005.8 | 174.6 | 306.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 528.3 | 0 | 23.2 | 0 | -81 | 0 | 1005.8
2022-08-09 | 10:00 | 1041.3 | 174.6 | 297.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 604.7 | 0 | 21.1 | 0 | -111 | 0 | 1041.3
2022-08-09 | 11:00 | 1060.2 | 174.6 | 295 | 23.5 | 0 | 30.8 | 657.1 | 0 | 20.2 | 0 | -141 | 0 | 1060.2
2022-08-09 | 12:00 | 1059.1 | 174.6 | 295.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 655.3 | 0 | 20.1 | 0 | -141 | 0 | 1059.1
2022-08-09 | 13:00 | 1093.2 | 174.6 | 307.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 619.5 | 0 | 18.3 | 0 | -81 | 0 | 1093.2
2022-08-09 | 14:00 | 1094 | 174.6 | 343.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 561.9 | 0 | 15.1 | 0 | -55.5 | 0 | 1094
2022-08-09 | 15:00 | 1086.8 | 174.6 | 392 | 23.5 | 0 | 30.8 | 452 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1086.8
2022-08-09 | 16:00 | 1072.1 | 174.6 | 522.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 309.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1072.1
2022-08-09 | 17:00 | 1010.6 | 174.6 | 582.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 140.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1010.6
2022-08-09 | 18:00 | 956 | 174.6 | 583.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 23 | 0 | 12.7 | 0 | 60 | 0 | 956
2022-08-09 | 19:00 | 910.4 | 174.6 | 582.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 41 | 0 | 910.4
2022-08-09 | 20:00 | 856.1 | 174.6 | 566.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 856.1
2022-08-09 | 21:00 | 804.3 | 174.6 | 520.2 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 804.3
2022-08-09 | 22:00 | 753.2 | 174.6 | 468.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 753.2
2022-08-09 | 23:00 | 709.1 | 174.6 | 425.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 709.1
2022-08-10 | 0:00 | 659 | 174.6 | 375.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 659
2022-08-10 | 1:00 | 624.3 | 174.6 | 381.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2022-08-10 | 2:00 | 617.3 | 174.6 | 362.7 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 617.3
2022-08-10 | 3:00 | 627.1 | 174.6 | 337.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 627.1
2022-08-10 | 4:00 | 639.4 | 174.6 | 347.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 639.4
2022-08-10 | 5:00 | 650 | 174.6 | 390.1 | 27.8 | 0 | 30.8 | 5.4 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 650
2022-08-10 | 6:00 | 670.1 | 174.6 | 349.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 73.8 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 670.1
2022-08-10 | 7:00 | 739.9 | 174.6 | 293.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 202.5 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 739.9
2022-08-10 | 8:00 | 856.2 | 174.6 | 283.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 327.3 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 856.2
2022-08-10 | 9:00 | 937 | 174.6 | 253.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 437.7 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 937
2022-08-10 | 10:00 | 969.1 | 174.6 | 251.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 479.1 | 0 | 16.7 | 0 | -7 | 0 | 969.1
2022-08-10 | 11:00 | 990.9 | 174.6 | 264.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 531.3 | 0 | 17.2 | 0 | -51 | 0 | 990.9
2022-08-10 | 12:00 | 987.1 | 174.6 | 274.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 549.8 | 0 | 14.6 | 0 | -81 | 0 | 987.1
2022-08-10 | 13:00 | 1026.9 | 174.6 | 273.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 512.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1026.9
2022-08-10 | 14:00 | 1021.7 | 174.6 | 333.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 448.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1021.7
2022-08-10 | 15:00 | 1004.3 | 174.6 | 424.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 342.6 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1004.3
2022-08-10 | 16:00 | 990 | 174.6 | 539.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 214.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 990
2022-08-10 | 17:00 | 914.7 | 174.6 | 543.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 88.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 914.7
2022-08-10 | 18:00 | 885.2 | 174.6 | 568 | 71.6 | 0 | 30.8 | 16.4 | 0 | 6.8 | 0 | 17 | 0 | 885.2
2022-08-10 | 19:00 | 863.9 | 174.6 | 568.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 13 | 0 | 863.9
2022-08-10 | 20:00 | 817.1 | 174.6 | 535.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 817.1
2022-08-10 | 21:00 | 773.1 | 174.6 | 494.6 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 773.1
2022-08-10 | 22:00 | 732.4 | 174.6 | 454 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 732.4
2022-08-10 | 23:00 | 699.1 | 174.6 | 421.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 699.1
2022-08-11 | 0:00 | 657.1 | 174.6 | 380.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 657.1
2022-08-11 | 1:00 | 625.8 | 174.6 | 387.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 625.8
2022-08-11 | 2:00 | 621.9 | 174.6 | 374.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 621.9
2022-08-11 | 3:00 | 630.4 | 174.6 | 348.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 630.4
2022-08-11 | 4:00 | 633.4 | 174.6 | 348.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 633.4
2022-08-11 | 5:00 | 641.9 | 174.6 | 382.4 | 27.8 | 0 | 30.8 | 3.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 641.9
2022-08-11 | 6:00 | 652.7 | 174.6 | 326.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 74 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 652.7
2022-08-11 | 7:00 | 702.3 | 174.6 | 253 | 23.5 | 0 | 30.8 | 201.6 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 702.3
2022-08-11 | 8:00 | 788.1 | 174.6 | 242.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 299.8 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 788.1
2022-08-11 | 9:00 | 837.5 | 174.6 | 224.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 372.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 837.5
2022-08-11 | 10:00 | 857 | 174.6 | 209.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 415.5 | 0 | 10.4 | 0 | -7 | 0 | 857
2022-08-11 | 11:00 | 877.6 | 174.6 | 211.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 439 | 0 | 12.4 | 0 | -14 | 0 | 877.6
2022-08-11 | 12:00 | 880.4 | 174.6 | 211.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 444.8 | 0 | 9.6 | 0 | -14 | 0 | 880.4
2022-08-11 | 13:00 | 905 | 174.6 | 213.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 458.4 | 0 | 10.8 | 0 | -7 | 0 | 905
2022-08-11 | 14:00 | 922.3 | 174.6 | 239.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 443.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 922.3
2022-08-11 | 15:00 | 910.8 | 174.6 | 327 | 23.5 | 0 | 30.8 | 342.8 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 910.8
2022-08-11 | 16:00 | 920.4 | 174.6 | 436.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 241.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 920.4
2022-08-11 | 17:00 | 901.5 | 174.6 | 506.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 108.1 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 901.5
2022-08-11 | 18:00 | 885.4 | 174.6 | 513.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 18.3 | 0 | 11.3 | 0 | 65 | 0 | 885.4
2022-08-11 | 19:00 | 865.5 | 174.6 | 513.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 62 | 0 | 865.5
2022-08-11 | 20:00 | 823.8 | 174.6 | 513.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 21 | 0 | 823.8
2022-08-11 | 21:00 | 781.7 | 174.6 | 497.7 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 781.7
2022-08-11 | 22:00 | 729.2 | 174.6 | 445.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 729.2
2022-08-11 | 23:00 | 691.2 | 174.6 | 410.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 691.2
2022-08-12 | 0:00 | 648.2 | 174.6 | 366 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 648.2
2022-08-12 | 1:00 | 615.6 | 174.6 | 371.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 615.6
2022-08-12 | 2:00 | 608.5 | 174.6 | 354.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 608.5
2022-08-12 | 3:00 | 623.3 | 174.6 | 335.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 623.3
2022-08-12 | 4:00 | 626.9 | 174.6 | 338.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 626.9
2022-08-12 | 5:00 | 637.4 | 174.6 | 383 | 27.8 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 637.4
2022-08-12 | 6:00 | 646.8 | 174.6 | 360 | 23.5 | 0 | 30.8 | 45.6 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2022-08-12 | 7:00 | 689.4 | 174.6 | 320 | 23.5 | 0 | 30.8 | 126.4 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 689.4
2022-08-12 | 8:00 | 784.1 | 174.6 | 272.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 270.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 784.1
2022-08-12 | 9:00 | 858.9 | 174.6 | 261.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 355.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 858.9
2022-08-12 | 10:00 | 871.4 | 174.6 | 226.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 400.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 871.4
2022-08-12 | 11:00 | 881.3 | 174.6 | 215.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 471.8 | 0 | 16 | 0 | -51 | 0 | 881.3
2022-08-12 | 12:00 | 898.3 | 174.6 | 233.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 498.6 | 0 | 18.6 | 0 | -81 | 0 | 898.3
2022-08-12 | 13:00 | 919.5 | 174.6 | 226.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 494.2 | 0 | 20.9 | 0 | -51 | 0 | 919.5
2022-08-12 | 14:00 | 921.4 | 174.6 | 237 | 23.5 | 0 | 30.8 | 456 | 0 | 20.5 | 0 | -21 | 0 | 921.4
2022-08-12 | 15:00 | 927.7 | 174.6 | 312.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 370.4 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 927.7
2022-08-12 | 16:00 | 915.8 | 174.6 | 373 | 23.5 | 0 | 30.8 | 233.3 | 0 | 12.6 | 0 | 68 | 0 | 915.8
2022-08-12 | 17:00 | 875.8 | 174.6 | 372.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 95.7 | 0 | 9.4 | 0 | 121 | 0 | 875.8
2022-08-12 | 18:00 | 848.5 | 174.6 | 373.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 16.6 | 0 | 6.7 | 0 | 175 | 0 | 848.5
2022-08-12 | 19:00 | 836.3 | 174.6 | 374.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 180 | 0 | 836.3
2022-08-12 | 20:00 | 789.1 | 174.6 | 359.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 789.1
2022-08-12 | 21:00 | 750.1 | 174.6 | 346.6 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 130 | 0 | 750.1
2022-08-12 | 22:00 | 698.9 | 174.6 | 355.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 68 | 0 | 698.9
2022-08-12 | 23:00 | 663.3 | 174.6 | 373 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 15 | 0 | 663.3
2022-08-13 | 0:00 | 615.1 | 174.6 | 340 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 615.1
2022-08-13 | 1:00 | 574.4 | 174.6 | 338.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 574.4
2022-08-13 | 2:00 | 575.3 | 174.6 | 332.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 575.3
2022-08-13 | 3:00 | 593.1 | 174.6 | 316.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 593.1
2022-08-13 | 4:00 | 600.5 | 174.6 | 326.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 600.5
2022-08-13 | 5:00 | 600 | 174.6 | 360.9 | 27.8 | 0 | 30.8 | 3.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 600
2022-08-13 | 6:00 | 608 | 174.6 | 297 | 23.5 | 0 | 30.8 | 79.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 608
2022-08-13 | 7:00 | 644.6 | 174.6 | 228.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 215.4 | 0 | 2.2 | 0 | -30 | 0 | 644.6
2022-08-13 | 8:00 | 692.1 | 174.6 | 229 | 23.5 | 0 | 30.8 | 353.3 | 0 | 4.4 | 0 | -123.5 | 0 | 692.1
2022-08-13 | 9:00 | 741.8 | 174.6 | 213.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 463.9 | 0 | 6.5 | 0 | -171 | 0 | 741.8
2022-08-13 | 10:00 | 785.2 | 174.6 | 209.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 534.7 | 0 | 4.4 | 0 | -171 | -21.2 | 785.2
2022-08-13 | 11:00 | 809.3 | 174.6 | 212.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 568.7 | 0 | 7.8 | 0 | -171 | -37.5 | 809.3
2022-08-13 | 12:00 | 814.6 | 174.6 | 217.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 554.3 | 0 | 6.8 | 0 | -171 | -22 | 814.6
2022-08-13 | 13:00 | 803.2 | 174.6 | 207 | 23.5 | 0 | 30.8 | 534.2 | 0 | 14.7 | 0 | -171 | -10.6 | 803.2
2022-08-13 | 14:00 | 813.5 | 174.6 | 231.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 465 | 0 | 14.7 | 0 | -127 | 0 | 813.5
2022-08-13 | 15:00 | 830 | 174.6 | 240.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 379.3 | 0 | 11.3 | 0 | -30 | 0 | 830
2022-08-13 | 16:00 | 815.6 | 174.6 | 355.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 222.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 815.6
2022-08-13 | 17:00 | 799.3 | 174.6 | 356.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 94.5 | 0 | 13 | 0 | 58 | 0 | 799.3
2022-08-13 | 18:00 | 787.8 | 174.6 | 356.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 13.9 | 0 | 12.7 | 0 | 128 | 0 | 787.8
2022-08-13 | 19:00 | 761.1 | 174.6 | 357 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 108 | 0 | 761.1
2022-08-13 | 20:00 | 722.9 | 174.6 | 356.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 69 | 0 | 722.9
2022-08-13 | 21:00 | 678 | 174.6 | 356.1 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 27 | 0 | 678
2022-08-13 | 22:00 | 637 | 174.6 | 339.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 637
2022-08-13 | 23:00 | 608.8 | 174.6 | 310.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 608.8
2022-08-14 | 0:00 | 576.1 | 174.6 | 276.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 576.1
2022-08-14 | 1:00 | 547.8 | 174.6 | 289.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 547.8
2022-08-14 | 2:00 | 549.1 | 174.6 | 285.5 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 549.1
2022-08-14 | 3:00 | 566.8 | 174.6 | 261.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 566.8
2022-08-14 | 4:00 | 568.8 | 174.6 | 264.3 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 568.8
2022-08-14 | 5:00 | 574.2 | 174.6 | 304.8 | 27.8 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 574.2
2022-08-14 | 6:00 | 578.2 | 174.6 | 270 | 23.5 | 0 | 30.8 | 44.5 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 578.2
2022-08-14 | 7:00 | 603.6 | 174.6 | 203.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 132.9 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 603.6
2022-08-14 | 8:00 | 650.8 | 174.6 | 221.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 273.5 | 0 | 37.6 | 0 | -111 | 0 | 650.8
2022-08-14 | 9:00 | 694.3 | 174.6 | 209.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 404 | 0 | 31.3 | 0 | -171 | -8 | 694.3
2022-08-14 | 10:00 | 746.3 | 174.6 | 206 | 23.5 | 0 | 30.8 | 482.4 | 0 | 24.6 | 0 | -171 | -24.6 | 746.3
2022-08-14 | 11:00 | 792.8 | 174.6 | 213.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 405.8 | 0 | 26 | 0 | -81 | 0 | 792.8
2022-08-14 | 12:00 | 751.9 | 174.6 | 205.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 257.2 | 0 | 27.8 | 0 | 32.3 | 0 | 751.9
2022-08-14 | 13:00 | 719.5 | 174.6 | 205.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 245.1 | 0 | 37.4 | 0 | 3 | 0 | 719.5
2022-08-14 | 14:00 | 705 | 174.6 | 210.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 307.1 | 0 | 32.4 | 0 | -74 | 0 | 705
2022-08-14 | 15:00 | 736.8 | 174.6 | 211.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 341.8 | 0 | 32.5 | 0 | -77.5 | 0 | 736.8
2022-08-14 | 16:00 | 785.6 | 174.6 | 269.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 250.3 | 0 | 26.5 | 0 | 10 | 0 | 785.6
2022-08-14 | 17:00 | 771.9 | 174.6 | 270.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 118.7 | 0 | 23.9 | 0 | 82 | 0 | 771.9
2022-08-14 | 18:00 | 764.9 | 174.6 | 269.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 20.7 | 0 | 21.8 | 0 | 176 | 0 | 764.9
2022-08-14 | 19:00 | 753.2 | 174.6 | 276.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 180 | 0 | 753.2
2022-08-14 | 20:00 | 727.2 | 174.6 | 269.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 158 | 0 | 727.2
2022-08-14 | 21:00 | 682.6 | 174.6 | 269.7 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 117 | 0 | 682.6
2022-08-14 | 22:00 | 646.5 | 174.6 | 269.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 80 | 0 | 646.5
2022-08-14 | 23:00 | 607.7 | 174.6 | 269.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 45 | 0 | 607.7
2022-08-15 | 0:00 | 570.9 | 174.6 | 269.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 4 | 0 | 570.9
2022-08-15 | 1:00 | 540.5 | 174.6 | 269.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 12 | 0 | 540.5
2022-08-15 | 2:00 | 536.7 | 174.6 | 265.8 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 536.7
2022-08-15 | 3:00 | 553.3 | 174.6 | 245 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 553.3
2022-08-15 | 4:00 | 565.9 | 174.6 | 257.5 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 565.9
2022-08-15 | 5:00 | 577.5 | 174.6 | 269.3 | 27.8 | 0 | 30.8 | 3.5 | 0 | 34.5 | 0 | 37 | 0 | 577.5
2022-08-15 | 6:00 | 589.7 | 174.6 | 254.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 68.3 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 589.7
2022-08-15 | 7:00 | 629.1 | 174.6 | 210.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 212.7 | 0 | 37.3 | 0 | -60 | 0 | 629.1
2022-08-15 | 8:00 | 702.5 | 174.6 | 217.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 383.1 | 0 | 33.8 | 0 | -160.5 | 0 | 702.5
2022-08-15 | 9:00 | 757.3 | 174.6 | 206 | 23.5 | 0 | 30.8 | 525.7 | 0 | 34.2 | 0 | -171 | -66.5 | 757.3
2022-08-15 | 10:00 | 801.1 | 174.6 | 214.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 607.6 | 0 | 32.5 | 0 | -171 | -111.7 | 801.1
2022-08-15 | 11:00 | 829.7 | 174.6 | 220.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 652 | 0 | 30.8 | 0 | -171 | -131.2 | 829.7
2022-08-15 | 12:00 | 858 | 174.6 | 210.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 664.9 | 0 | 31.3 | 0 | -171 | -106.7 | 858
2022-08-15 | 13:00 | 859.5 | 174.6 | 208.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 618.9 | 0 | 30.3 | 0 | -156 | -71.1 | 859.5
2022-08-15 | 14:00 | 861.4 | 174.6 | 214.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 533.2 | 0 | 25.8 | 0 | -120 | -21.2 | 861.4
2022-08-15 | 15:00 | 844.1 | 174.6 | 236.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 412.6 | 0 | 26.2 | 0 | -60 | 0 | 844.1
2022-08-15 | 16:00 | 856.6 | 174.6 | 303 | 23.5 | 0 | 30.8 | 296.2 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 856.6
2022-08-15 | 17:00 | 848.3 | 174.6 | 408.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 134.2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 848.3
2022-08-15 | 18:00 | 811.8 | 174.6 | 481.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 18.9 | 0 | 33.1 | 0 | 1 | 0 | 811.8
2022-08-15 | 19:00 | 791.3 | 174.6 | 482.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 4 | 0 | 791.3
2022-08-15 | 20:00 | 755.5 | 174.6 | 452.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 755.5
2022-08-15 | 21:00 | 716 | 174.6 | 411 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 716
2022-08-15 | 22:00 | 665.4 | 174.6 | 358 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 665.4
2022-08-15 | 23:00 | 625.8 | 174.6 | 311.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 625.8
2022-08-16 | 0:00 | 596.5 | 174.6 | 271.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2022-08-16 | 1:00 | 555.5 | 174.6 | 269.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 555.5
2022-08-16 | 2:00 | 553.3 | 174.6 | 259.8 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 553.3
2022-08-16 | 3:00 | 571.7 | 174.6 | 241.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 571.7
2022-08-16 | 4:00 | 587.9 | 174.6 | 260.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 587.9
2022-08-16 | 5:00 | 603.3 | 174.6 | 282.6 | 27.8 | 0 | 30.8 | 2.8 | 0 | 54.7 | 0 | 30 | 0 | 603.3
2022-08-16 | 6:00 | 618.3 | 174.6 | 235.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 59.1 | 0 | 55 | 0 | 40 | 0 | 618.3
2022-08-16 | 7:00 | 666.3 | 174.6 | 204 | 23.5 | 0 | 30.8 | 156.6 | 0 | 50.5 | 0 | 26.3 | 0 | 666.3
2022-08-16 | 8:00 | 762.4 | 174.6 | 212 | 23.5 | 0 | 30.8 | 278.9 | 0 | 49.6 | 0 | -7 | 0 | 762.4
2022-08-16 | 9:00 | 821.8 | 174.6 | 207.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 329.1 | 0 | 51.1 | 0 | 5.6 | 0 | 821.8
2022-08-16 | 10:00 | 840.3 | 174.6 | 223.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 388 | 0 | 51.1 | 0 | -51 | 0 | 840.3
2022-08-16 | 11:00 | 848.3 | 174.6 | 225.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 425.1 | 0 | 49.8 | 0 | -81 | 0 | 848.3
2022-08-16 | 12:00 | 875.3 | 174.6 | 219 | 23.5 | 0 | 30.8 | 428 | 0 | 50.4 | 0 | -51 | 0 | 875.3
2022-08-16 | 13:00 | 858 | 174.6 | 242.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 342.9 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 858
2022-08-16 | 14:00 | 849 | 174.6 | 347.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 230.4 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 849
2022-08-16 | 15:00 | 826.3 | 174.6 | 397.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 136.2 | 0 | 36.3 | 0 | 27 | 0 | 826.3
2022-08-16 | 16:00 | 816.5 | 174.6 | 397.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 63.1 | 0 | 25.8 | 0 | 101 | 0 | 816.5
2022-08-16 | 17:00 | 793.8 | 174.6 | 397.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 29.3 | 0 | 22.4 | 0 | 68 | 0 | 793.8
2022-08-16 | 18:00 | 786.4 | 174.6 | 397.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 5.1 | 0 | 22 | 0 | 85 | 0 | 786.4
2022-08-16 | 19:00 | 771.8 | 174.6 | 397.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 80 | 0 | 771.8
2022-08-16 | 20:00 | 730.7 | 174.6 | 397.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 41 | 0 | 730.7
2022-08-16 | 21:00 | 683.7 | 174.6 | 395.2 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2022-08-16 | 22:00 | 645.5 | 174.6 | 360.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 645.5
2022-08-16 | 23:00 | 614.8 | 174.6 | 335 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2022-08-17 | 0:00 | 577.7 | 174.6 | 302.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 577.7
2022-08-17 | 1:00 | 549.9 | 174.6 | 315.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 549.9
2022-08-17 | 2:00 | 555.5 | 174.6 | 312.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 555.5
2022-08-17 | 3:00 | 569 | 174.6 | 293.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 569
2022-08-17 | 4:00 | 576 | 174.6 | 300.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 576
2022-08-17 | 5:00 | 590.6 | 174.6 | 350.4 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 590.6
2022-08-17 | 6:00 | 609.3 | 174.6 | 357.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 18.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 609.3
2022-08-17 | 7:00 | 649.9 | 174.6 | 372.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 34.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 649.9
2022-08-17 | 8:00 | 746.5 | 174.6 | 397.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 48.8 | 0 | 19.9 | 0 | 51 | 0 | 746.5
2022-08-17 | 9:00 | 804 | 174.6 | 397.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 82.2 | 0 | 24.5 | 0 | 71 | 0 | 804
2022-08-17 | 10:00 | 800 | 174.6 | 398 | 23.5 | 0 | 30.8 | 134.9 | 0 | 19.2 | 0 | 19 | 0 | 800
2022-08-17 | 11:00 | 809.9 | 174.6 | 375 | 23.5 | 0 | 30.8 | 186.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 809.9
2022-08-17 | 12:00 | 785 | 174.6 | 315.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 221.5 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 785
2022-08-17 | 13:00 | 817.1 | 174.6 | 331.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 238.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 817.1
2022-08-17 | 14:00 | 812.6 | 174.6 | 334.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 225.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2022-08-17 | 15:00 | 814.3 | 174.6 | 356.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 201.4 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 814.3
2022-08-17 | 16:00 | 803.9 | 174.6 | 397.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 128.5 | 0 | 28.9 | 0 | 20 | 0 | 803.9
2022-08-17 | 17:00 | 777.8 | 174.6 | 397.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 46.6 | 0 | 27.4 | 0 | 29 | 0 | 777.8
2022-08-17 | 18:00 | 769.1 | 174.6 | 398 | 71.6 | 0 | 30.8 | 6.9 | 0 | 31.2 | 0 | 56 | 0 | 769.1
2022-08-17 | 19:00 | 736.1 | 174.6 | 397.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 736.1
2022-08-17 | 20:00 | 702.8 | 174.6 | 390.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 702.8
2022-08-17 | 21:00 | 667.7 | 174.6 | 359.8 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2022-08-17 | 22:00 | 632.5 | 174.6 | 325.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 632.5
2022-08-17 | 23:00 | 606.2 | 174.6 | 309.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2022-08-18 | 0:00 | 577.2 | 174.6 | 287.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 577.2
2022-08-18 | 1:00 | 542.7 | 174.6 | 298.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 542.7
2022-08-18 | 2:00 | 538.1 | 174.6 | 291.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 538.1
2022-08-18 | 3:00 | 554.5 | 174.6 | 278 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 554.5
2022-08-18 | 4:00 | 567.2 | 174.6 | 293.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 567.2
2022-08-18 | 5:00 | 588 | 174.6 | 351.8 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 588
2022-08-18 | 6:00 | 604.7 | 174.6 | 330.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 44.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 604.7
2022-08-18 | 7:00 | 640 | 174.6 | 259.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 151.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 640
2022-08-18 | 8:00 | 725.6 | 174.6 | 207.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 288.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 725.6
2022-08-18 | 9:00 | 782.3 | 174.6 | 218.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 445.4 | 0 | 0.5 | 0 | -111 | 0 | 782.3
2022-08-18 | 10:00 | 825.3 | 174.6 | 215.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 550.8 | 0 | 0.9 | 0 | -171 | 0 | 825.3
2022-08-18 | 11:00 | 855.4 | 174.6 | 218.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 600.5 | 0 | 2.1 | 0 | -171 | -23.8 | 855.4
2022-08-18 | 12:00 | 847.7 | 174.6 | 212.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 597.7 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | -23.8 | 847.7
2022-08-18 | 13:00 | 875 | 174.6 | 219.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 592.8 | 0 | 4.9 | 0 | -171 | 0 | 875
2022-08-18 | 14:00 | 888.8 | 174.6 | 222.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 534.2 | 0 | 3.8 | 0 | -100.5 | 0 | 888.8
2022-08-18 | 15:00 | 876.1 | 174.6 | 252.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 423.2 | 0 | 1.9 | 0 | -30 | 0 | 876.1
2022-08-18 | 16:00 | 885.2 | 174.6 | 325.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 284.3 | 0 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 885.2
2022-08-18 | 17:00 | 853.5 | 174.6 | 324.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 126.6 | 0 | 1.4 | 0 | 124 | 0 | 853.5
2022-08-18 | 18:00 | 804.2 | 174.6 | 329.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 17.1 | 0 | 0.8 | 0 | 180 | 0 | 804.2
2022-08-18 | 19:00 | 771.3 | 174.6 | 325.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 169 | 0 | 771.3
2022-08-18 | 20:00 | 717.5 | 174.6 | 324.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 717.5
2022-08-18 | 21:00 | 666.4 | 174.6 | 324.4 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 666.4
2022-08-18 | 22:00 | 645.5 | 174.6 | 324.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 51 | 0 | 645.5
2022-08-18 | 23:00 | 606 | 174.6 | 324.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 606
2022-08-19 | 0:00 | 573.5 | 174.6 | 302.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 573.5
2022-08-19 | 1:00 | 541.5 | 174.6 | 310.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 541.5
2022-08-19 | 2:00 | 545 | 174.6 | 306.5 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 545
2022-08-19 | 3:00 | 561.9 | 174.6 | 288.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 561.9
2022-08-19 | 4:00 | 585.5 | 174.6 | 311.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 585.5
2022-08-19 | 5:00 | 591.2 | 174.6 | 325.1 | 27.8 | 0 | 30.8 | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 25 | 0 | 591.2
2022-08-19 | 6:00 | 597.9 | 174.6 | 291.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 70 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 597.9
2022-08-19 | 7:00 | 637 | 174.6 | 225.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 207.8 | 0 | 4.6 | 0 | -30 | 0 | 637
2022-08-19 | 8:00 | 710.6 | 174.6 | 220.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 373.3 | 0 | 3.2 | 0 | -115.5 | 0 | 710.6
2022-08-19 | 9:00 | 788 | 174.6 | 207 | 23.5 | 0 | 30.8 | 539.7 | 0 | 4.8 | 0 | -171 | -21.4 | 788
2022-08-19 | 10:00 | 831.2 | 174.6 | 218.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 609.3 | 0 | 6.3 | 0 | -171 | -60.5 | 831.2
2022-08-19 | 11:00 | 867.6 | 174.6 | 216.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 633 | 0 | 10.6 | 0 | -171 | -50.4 | 867.6
2022-08-19 | 12:00 | 858.8 | 174.6 | 213.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 635.1 | 0 | 15.6 | 0 | -171 | -63 | 858.8
2022-08-19 | 13:00 | 903.1 | 174.6 | 214.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 596.3 | 0 | 16.3 | 0 | -141 | -11.9 | 903.1
2022-08-19 | 14:00 | 923.1 | 174.6 | 231.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 533.1 | 0 | 19.3 | 0 | -90 | 0 | 923.1
2022-08-19 | 15:00 | 926.8 | 174.6 | 288.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 413.6 | 0 | 26.2 | 0 | -30 | 0 | 926.8
2022-08-19 | 16:00 | 920.3 | 174.6 | 390.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 275.2 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 920.3
2022-08-19 | 17:00 | 884.4 | 174.6 | 439.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 116.6 | 0 | 25.5 | 0 | 26 | 0 | 884.4
2022-08-19 | 18:00 | 848.1 | 174.6 | 439.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 14.7 | 0 | 26.9 | 0 | 90 | 0 | 848.1
2022-08-19 | 19:00 | 811.2 | 174.6 | 439.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 66 | 0 | 811.2
2022-08-19 | 20:00 | 764 | 174.6 | 438.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 17 | 0 | 764
2022-08-19 | 21:00 | 727.9 | 174.6 | 427.7 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2022-08-19 | 22:00 | 698.3 | 174.6 | 396.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 698.3
2022-08-19 | 23:00 | 666 | 174.6 | 365.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 666
2022-08-20 | 0:00 | 625.4 | 174.6 | 323 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 625.4
2022-08-20 | 1:00 | 603.3 | 174.6 | 344.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 603.3
2022-08-20 | 2:00 | 604.4 | 174.6 | 333.1 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 604.4
2022-08-20 | 3:00 | 619.7 | 174.6 | 317.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 619.7
2022-08-20 | 4:00 | 628.8 | 174.6 | 326.3 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 628.8
2022-08-20 | 5:00 | 635.5 | 174.6 | 366.5 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1.6 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 635.5
2022-08-20 | 6:00 | 638.4 | 174.6 | 338.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 43.1 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 638.4
2022-08-20 | 7:00 | 669.4 | 174.6 | 286.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 123.1 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 669.4
2022-08-20 | 8:00 | 744.2 | 174.6 | 240.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 243.2 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 744.2
2022-08-20 | 9:00 | 798.4 | 174.6 | 228.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 307.5 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 798.4
2022-08-20 | 10:00 | 828 | 174.6 | 229.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 415.5 | 0 | 35 | 0 | -81 | 0 | 828
2022-08-20 | 11:00 | 866.6 | 174.6 | 219.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 463.7 | 0 | 35.1 | 0 | -81 | 0 | 866.6
2022-08-20 | 12:00 | 870.1 | 174.6 | 225 | 23.5 | 0 | 30.8 | 485.2 | 0 | 42 | 0 | -111 | 0 | 870.1
2022-08-20 | 13:00 | 896.7 | 174.6 | 209.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 415.2 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 896.7
2022-08-20 | 14:00 | 890.5 | 174.6 | 339.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 283.7 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 890.5
2022-08-20 | 15:00 | 829.2 | 174.6 | 362.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 138.9 | 0 | 37.1 | 0 | 62 | 0 | 829.2
2022-08-20 | 16:00 | 805.6 | 174.6 | 361.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 104.7 | 0 | 32.3 | 0 | 78 | 0 | 805.6
2022-08-20 | 17:00 | 796.3 | 174.6 | 362.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 47.9 | 0 | 25.2 | 0 | 84 | 0 | 796.3
2022-08-20 | 18:00 | 792.5 | 174.6 | 361.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 6 | 0 | 24.9 | 0 | 123 | 0 | 792.5
2022-08-20 | 19:00 | 769.3 | 174.6 | 362.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 117 | 0 | 769.3
2022-08-20 | 20:00 | 731.7 | 174.6 | 362 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 84 | 0 | 731.7
2022-08-20 | 21:00 | 691.9 | 174.6 | 362.3 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 54 | 0 | 691.9
2022-08-20 | 22:00 | 676.5 | 174.6 | 362.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 40 | 0 | 676.5
2022-08-20 | 23:00 | 649.6 | 174.6 | 362.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 12 | 0 | 649.6
2022-08-21 | 0:00 | 615 | 174.6 | 341.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 615
2022-08-21 | 1:00 | 584.9 | 174.6 | 353.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 584.9
2022-08-21 | 2:00 | 586.4 | 174.6 | 348.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2022-08-21 | 3:00 | 605 | 174.6 | 333.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 605
2022-08-21 | 4:00 | 615 | 174.6 | 340.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 615
2022-08-21 | 5:00 | 611.7 | 174.6 | 360.4 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 611.7
2022-08-21 | 6:00 | 612.2 | 174.6 | 326.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 39.1 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 612.2
2022-08-21 | 7:00 | 622.6 | 174.6 | 284.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 97.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 622.6
2022-08-21 | 8:00 | 652.1 | 174.6 | 231.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 213.7 | 0 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 652.1
2022-08-21 | 9:00 | 689.5 | 174.6 | 221.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 291 | 0 | 7.9 | 0 | -60 | 0 | 689.5
2022-08-21 | 10:00 | 712.9 | 174.6 | 233.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 349.9 | 0 | 11.6 | 0 | -111 | 0 | 712.9
2022-08-21 | 11:00 | 722.9 | 174.6 | 215.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 405.4 | 0 | 14.3 | 0 | -141 | 0 | 722.9
2022-08-21 | 12:00 | 757.9 | 174.6 | 206.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 467.1 | 0 | 26.6 | 0 | -171 | 0 | 757.9
2022-08-21 | 13:00 | 748.1 | 174.6 | 211.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 475.9 | 0 | 31.1 | 0 | -171 | -28.5 | 748.1
2022-08-21 | 14:00 | 776.6 | 174.6 | 222.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 439.2 | 0 | 26.7 | 0 | -141 | 0 | 776.6
2022-08-21 | 15:00 | 785.1 | 174.6 | 222.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 374 | 0 | 30.6 | 0 | -70.5 | 0 | 785.1
2022-08-21 | 16:00 | 795.7 | 174.6 | 279 | 23.5 | 0 | 30.8 | 256.8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 795.7
2022-08-21 | 17:00 | 801.1 | 174.6 | 388.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 112.5 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 801.1
2022-08-21 | 18:00 | 803.1 | 174.6 | 445.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 14.1 | 0 | 17.8 | 0 | 49 | 0 | 803.1
2022-08-21 | 19:00 | 784.2 | 174.6 | 445.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 46 | 0 | 784.2
2022-08-21 | 20:00 | 750.8 | 174.6 | 445.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 16 | 0 | 750.8
2022-08-21 | 21:00 | 717.1 | 174.6 | 434.9 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 717.1
2022-08-21 | 22:00 | 673.5 | 174.6 | 393.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 673.5
2022-08-21 | 23:00 | 638 | 174.6 | 361.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 638
2022-08-22 | 0:00 | 606.8 | 174.6 | 328.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 606.8
2022-08-22 | 1:00 | 568.7 | 174.6 | 331.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 568.7
2022-08-22 | 2:00 | 573.2 | 174.6 | 332.1 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 573.2
2022-08-22 | 3:00 | 597.6 | 174.6 | 326.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 597.6
2022-08-22 | 4:00 | 618.5 | 174.6 | 346.6 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2022-08-22 | 5:00 | 624 | 174.6 | 389.2 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 624
2022-08-22 | 6:00 | 648.4 | 174.6 | 367.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 50.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 648.4
2022-08-22 | 7:00 | 707.9 | 174.6 | 304.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 169.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 707.9
2022-08-22 | 8:00 | 842.8 | 174.6 | 340.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 269.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 842.8
2022-08-22 | 9:00 | 921.9 | 174.6 | 343.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 348.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 921.9
2022-08-22 | 10:00 | 941.2 | 174.6 | 278.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 431.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 941.2
2022-08-22 | 11:00 | 974.2 | 174.6 | 250.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 544.3 | 0 | 1.9 | 0 | -51 | 0 | 974.2
2022-08-22 | 12:00 | 977 | 174.6 | 251.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 576.9 | 0 | 0.9 | 0 | -81 | 0 | 977
2022-08-22 | 13:00 | 1032.4 | 174.6 | 265.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 557.2 | 0 | 1.4 | 0 | -21 | 0 | 1032.4
2022-08-22 | 14:00 | 1044.5 | 174.6 | 301.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 511.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1044.5
2022-08-22 | 15:00 | 1041.8 | 174.6 | 407.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 404.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1041.8
2022-08-22 | 16:00 | 1036.1 | 174.6 | 537.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 269.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1036.1
2022-08-22 | 17:00 | 975.2 | 174.6 | 582 | 71.6 | 0 | 30.8 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.2
2022-08-22 | 18:00 | 932.9 | 174.6 | 598.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 932.9
2022-08-22 | 19:00 | 889.5 | 174.6 | 598.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 14 | 0 | 889.5
2022-08-22 | 20:00 | 837.8 | 174.6 | 560.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 837.8
2022-08-22 | 21:00 | 793.6 | 174.6 | 522.1 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 793.6
2022-08-22 | 22:00 | 746.7 | 174.6 | 476.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 746.7
2022-08-22 | 23:00 | 710.6 | 174.6 | 439.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 710.6
2022-08-23 | 0:00 | 664.8 | 174.6 | 393.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 664.8
2022-08-23 | 1:00 | 636.1 | 174.6 | 405.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 636.1
2022-08-23 | 2:00 | 640.5 | 174.6 | 402.7 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 640.5
2022-08-23 | 3:00 | 656.9 | 174.6 | 385 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 656.9
2022-08-23 | 4:00 | 672 | 174.6 | 398.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 672
2022-08-23 | 5:00 | 666.7 | 174.6 | 428.7 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 666.7
2022-08-23 | 6:00 | 698.6 | 174.6 | 406.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 61.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 698.6
2022-08-23 | 7:00 | 760.6 | 174.6 | 351.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 177.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 760.6
2022-08-23 | 8:00 | 892.6 | 174.6 | 366.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 296.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 892.6
2022-08-23 | 9:00 | 964.9 | 174.6 | 372.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 361.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 964.9
2022-08-23 | 10:00 | 991.7 | 174.6 | 320.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 440.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 991.7
2022-08-23 | 11:00 | 1021.4 | 174.6 | 268 | 23.5 | 0 | 30.8 | 521.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1021.4
2022-08-23 | 12:00 | 1015.1 | 174.6 | 285.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 576.9 | 0 | 4.9 | 0 | -81 | 0 | 1015.1
2022-08-23 | 13:00 | 1063.3 | 174.6 | 283.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 544.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1063.3
2022-08-23 | 14:00 | 1063.9 | 174.6 | 358.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 468.4 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1063.9
2022-08-23 | 15:00 | 1054.5 | 174.6 | 451.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 364.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1054.5
2022-08-23 | 16:00 | 1044 | 174.6 | 568.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 237.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1044
2022-08-23 | 17:00 | 968.1 | 174.6 | 594 | 71.6 | 0 | 30.8 | 85.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 968.1
2022-08-23 | 18:00 | 933.3 | 174.6 | 603.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 9.4 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 933.3
2022-08-23 | 19:00 | 902.5 | 174.6 | 604 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 14 | 0 | 902.5
2022-08-23 | 20:00 | 849.2 | 174.6 | 568.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 849.2
2022-08-23 | 21:00 | 797.6 | 174.6 | 524.1 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 797.6
2022-08-23 | 22:00 | 756.4 | 174.6 | 485.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 756.4
2022-08-23 | 23:00 | 718.6 | 174.6 | 448 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 718.6
2022-08-24 | 0:00 | 677.7 | 174.6 | 405.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 677.7
2022-08-24 | 1:00 | 637.7 | 174.6 | 405.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 637.7
2022-08-24 | 2:00 | 641.7 | 174.6 | 400.4 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2022-08-24 | 3:00 | 661.5 | 174.6 | 382.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2022-08-24 | 4:00 | 668.7 | 174.6 | 391.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2022-08-24 | 5:00 | 679.6 | 174.6 | 431.4 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 679.6
2022-08-24 | 6:00 | 697.3 | 174.6 | 427.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 26.1 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 697.3
2022-08-24 | 7:00 | 737.6 | 174.6 | 426.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 71.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 737.6
2022-08-24 | 8:00 | 847.2 | 174.6 | 466.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 144.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 847.2
2022-08-24 | 9:00 | 910 | 174.6 | 456.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 220.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 910
2022-08-24 | 10:00 | 928.9 | 174.6 | 386.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 309.2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 928.9
2022-08-24 | 11:00 | 959.5 | 174.6 | 415.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 310.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 959.5
2022-08-24 | 12:00 | 911.3 | 174.6 | 373.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 304 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 911.3
2022-08-24 | 13:00 | 956.7 | 174.6 | 443.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 275.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 956.7
2022-08-24 | 14:00 | 963.2 | 174.6 | 499.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 228.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 963.2
2022-08-24 | 15:00 | 944.2 | 174.6 | 535.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 174.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 944.2
2022-08-24 | 16:00 | 937.6 | 174.6 | 584.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 116.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 937.6
2022-08-24 | 17:00 | 891.2 | 174.6 | 564.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 37.5 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 891.2
2022-08-24 | 18:00 | 867.7 | 174.6 | 574.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 3.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 867.7
2022-08-24 | 19:00 | 828.1 | 174.6 | 537.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 828.1
2022-08-24 | 20:00 | 790.7 | 174.6 | 501.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 790.7
2022-08-24 | 21:00 | 754.9 | 174.6 | 473.4 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 754.9
2022-08-24 | 22:00 | 724.1 | 174.6 | 446 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 724.1
2022-08-24 | 23:00 | 690.4 | 174.6 | 413.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 690.4
2022-08-25 | 0:00 | 656 | 174.6 | 379.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 656
2022-08-25 | 1:00 | 623.5 | 174.6 | 382.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 623.5
2022-08-25 | 2:00 | 627.9 | 174.6 | 379.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 627.9
2022-08-25 | 3:00 | 643 | 174.6 | 357.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 643
2022-08-25 | 4:00 | 657 | 174.6 | 371.3 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 657
2022-08-25 | 5:00 | 671.3 | 174.6 | 426.9 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 671.3
2022-08-25 | 6:00 | 688.8 | 174.6 | 401.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 47.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 688.8
2022-08-25 | 7:00 | 736.3 | 174.6 | 350 | 23.5 | 0 | 30.8 | 149.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 736.3
2022-08-25 | 8:00 | 842.2 | 174.6 | 337.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 263.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 842.2
2022-08-25 | 9:00 | 906.6 | 174.6 | 294.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 370.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 906.6
2022-08-25 | 10:00 | 935.8 | 174.6 | 223.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 468.2 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 935.8
2022-08-25 | 11:00 | 953.8 | 174.6 | 216.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 513 | 0 | 9.4 | 0 | -14 | 0 | 953.8
2022-08-25 | 12:00 | 923.5 | 174.6 | 217.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 524.2 | 0 | 4 | 0 | -51 | 0 | 923.5
2022-08-25 | 13:00 | 965.4 | 174.6 | 234.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 498.8 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 965.4
2022-08-25 | 14:00 | 964.7 | 174.6 | 265.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 467.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 964.7
2022-08-25 | 15:00 | 968.4 | 174.6 | 347.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 389.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 968.4
2022-08-25 | 16:00 | 962.9 | 174.6 | 433.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 250.1 | 0 | 1.4 | 0 | 49 | 0 | 962.9
2022-08-25 | 17:00 | 911.4 | 174.6 | 434.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 98.7 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 911.4
2022-08-25 | 18:00 | 862.2 | 174.6 | 434.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 9.4 | 0 | 0.5 | 0 | 141 | 0 | 862.2
2022-08-25 | 19:00 | 819.4 | 174.6 | 433.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 108 | 0 | 819.4
2022-08-25 | 20:00 | 769 | 174.6 | 434.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 769
2022-08-25 | 21:00 | 729 | 174.6 | 434.2 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 23 | 0 | 729
2022-08-25 | 22:00 | 692.2 | 174.6 | 420.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 692.2
2022-08-25 | 23:00 | 658 | 174.6 | 386.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 658
2022-08-26 | 0:00 | 617.4 | 174.6 | 343.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 617.4
2022-08-26 | 1:00 | 591.5 | 174.6 | 357 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 591.5
2022-08-26 | 2:00 | 591.6 | 174.6 | 349.1 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 591.6
2022-08-26 | 3:00 | 615.6 | 174.6 | 338.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 615.6
2022-08-26 | 4:00 | 626.3 | 174.6 | 350.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2022-08-26 | 5:00 | 642 | 174.6 | 404.3 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 642
2022-08-26 | 6:00 | 651.5 | 174.6 | 347.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 73 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 651.5
2022-08-26 | 7:00 | 698 | 174.6 | 235.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 232.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 698
2022-08-26 | 8:00 | 799.7 | 174.6 | 218.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 392.3 | 0 | 0.8 | 0 | -40.5 | 0 | 799.7
2022-08-26 | 9:00 | 873.2 | 174.6 | 218.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 506.6 | 0 | 0.6 | 0 | -81 | 0 | 873.2
2022-08-26 | 10:00 | 913.7 | 174.6 | 237 | 23.5 | 0 | 30.8 | 587.3 | 0 | 1.5 | 0 | -141 | 0 | 913.7
2022-08-26 | 11:00 | 938.6 | 174.6 | 234.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 614.6 | 0 | 1.9 | 0 | -141 | 0 | 938.6
2022-08-26 | 12:00 | 911 | 174.6 | 242 | 23.5 | 0 | 30.8 | 608.9 | 0 | 2.2 | 0 | -171 | 0 | 911
2022-08-26 | 13:00 | 953.4 | 174.6 | 238.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 564.7 | 0 | 2.2 | 0 | -81 | 0 | 953.4
2022-08-26 | 14:00 | 961.6 | 174.6 | 267.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 463.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 961.6
2022-08-26 | 15:00 | 949.5 | 174.6 | 367.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 351.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 949.5
2022-08-26 | 16:00 | 947.7 | 174.6 | 368.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 224.1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 947.7
2022-08-26 | 17:00 | 878.1 | 174.6 | 369.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 81.7 | 0 | 0.2 | 0 | 150 | 0 | 878.1
2022-08-26 | 18:00 | 844.3 | 174.6 | 378.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 8.1 | 0 | 0.8 | 0 | 180 | 0 | 844.3
2022-08-26 | 19:00 | 810.8 | 174.6 | 368.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 164 | 0 | 810.8
2022-08-26 | 20:00 | 764.4 | 174.6 | 369.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 118 | 0 | 764.4
2022-08-26 | 21:00 | 726.2 | 174.6 | 369 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 726.2
2022-08-26 | 22:00 | 691.6 | 174.6 | 368.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 53 | 0 | 691.6
2022-08-26 | 23:00 | 662.2 | 174.6 | 368.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 23 | 0 | 662.2
2022-08-27 | 0:00 | 621.5 | 174.6 | 350.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 621.5
2022-08-27 | 1:00 | 589.9 | 174.6 | 359.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 589.9
2022-08-27 | 2:00 | 593.3 | 174.6 | 354.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 593.3
2022-08-27 | 3:00 | 606.4 | 174.6 | 334 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 606.4
2022-08-27 | 4:00 | 619.9 | 174.6 | 348.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 619.9
2022-08-27 | 5:00 | 613.4 | 174.6 | 368.5 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 613.4
2022-08-27 | 6:00 | 606.2 | 174.6 | 308.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 65.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2022-08-27 | 7:00 | 631.9 | 174.6 | 225.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 234.1 | 0 | 3 | 0 | -60 | 0 | 631.9
2022-08-27 | 8:00 | 685.6 | 174.6 | 220.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 382 | 0 | 3.9 | 0 | -150 | 0 | 685.6
2022-08-27 | 9:00 | 728.7 | 174.6 | 215.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 449.8 | 0 | 3.5 | 0 | -160.5 | -8.9 | 728.7
2022-08-27 | 10:00 | 738.5 | 174.6 | 209 | 23.5 | 0 | 30.8 | 545.1 | 0 | 3.9 | 0 | -171 | -77.4 | 738.5
2022-08-27 | 11:00 | 773 | 174.6 | 210.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 643.1 | 0 | 4 | 0 | -171 | -142.6 | 773
2022-08-27 | 12:00 | 775.8 | 174.6 | 208.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 686.8 | 0 | 3.4 | 0 | -171 | -181 | 775.8
2022-08-27 | 13:00 | 795.9 | 174.6 | 208.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 657.5 | 0 | 5.5 | 0 | -171 | -133.6 | 795.9
2022-08-27 | 14:00 | 793.3 | 174.6 | 215.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 542.2 | 0 | 3.5 | 0 | -141 | -55.6 | 793.3
2022-08-27 | 15:00 | 792.9 | 174.6 | 225.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 379.6 | 0 | 8.6 | 0 | -50 | 0 | 792.9
2022-08-27 | 16:00 | 786 | 174.6 | 263.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 225.7 | 0 | 9 | 0 | 59 | 0 | 786
2022-08-27 | 17:00 | 761 | 174.6 | 263.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 86.7 | 0 | 6.8 | 0 | 127 | 0 | 761
2022-08-27 | 18:00 | 739.7 | 174.6 | 268.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 7.5 | 0 | 6.4 | 0 | 180 | 0 | 739.7
2022-08-27 | 19:00 | 723 | 174.6 | 263.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 176 | 0 | 723
2022-08-27 | 20:00 | 682.1 | 174.6 | 263.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 132 | 0 | 682.1
2022-08-27 | 21:00 | 640 | 174.6 | 263 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 95 | 0 | 640
2022-08-27 | 22:00 | 615.6 | 174.6 | 263.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 65 | 0 | 615.6
2022-08-27 | 23:00 | 586.3 | 174.6 | 263.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 31 | 0 | 586.3
2022-08-28 | 0:00 | 565.4 | 174.6 | 263.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 8 | 0 | 565.4
2022-08-28 | 1:00 | 541.4 | 174.6 | 262.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 28 | 0 | 541.4
2022-08-28 | 2:00 | 547.1 | 174.6 | 263.4 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 27 | 0 | 547.1
2022-08-28 | 3:00 | 565.3 | 174.6 | 262.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 11 | 0 | 565.3
2022-08-28 | 4:00 | 577.1 | 174.6 | 263.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 24 | 0 | 577.1
2022-08-28 | 5:00 | 576 | 174.6 | 263 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 19.8 | 0 | 59 | 0 | 576
2022-08-28 | 6:00 | 561.6 | 174.6 | 253.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 57.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 561.6
2022-08-28 | 7:00 | 562.8 | 174.6 | 208.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 165.9 | 0 | 19.5 | 0 | -60 | 0 | 562.8
2022-08-28 | 8:00 | 589.9 | 174.6 | 203.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 317.4 | 0 | 21.4 | 0 | -150 | -31.5 | 589.9
2022-08-28 | 9:00 | 619.6 | 174.6 | 203.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 407.8 | 0 | 21.9 | 0 | -157 | -85.8 | 619.6
2022-08-28 | 10:00 | 642.7 | 174.6 | 206.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 507.9 | 0 | 21.7 | 0 | -171 | -151.6 | 642.7
2022-08-28 | 11:00 | 645 | 174.6 | 204.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 515.5 | 0 | 19.1 | 0 | -171 | -151.7 | 645
2022-08-28 | 12:00 | 644.7 | 174.6 | 211.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 566.2 | -25.7 | 21.6 | 0 | -171 | -187 | 644.7
2022-08-28 | 13:00 | 664.7 | 174.6 | 209.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 617 | -58.9 | 25.8 | 0 | -171 | -187 | 664.7
2022-08-28 | 14:00 | 661.9 | 174.6 | 208.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 518.8 | 0 | 30 | 0 | -141 | -182.9 | 661.9
2022-08-28 | 15:00 | 659.1 | 174.6 | 207.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 433.2 | 0 | 30 | 0 | -123.5 | -117 | 659.1
2022-08-28 | 16:00 | 677.5 | 174.6 | 216.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 290.2 | 0 | 31.7 | 0 | -90 | 0 | 677.5
2022-08-28 | 17:00 | 711.1 | 174.6 | 230.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 126.7 | 0 | 24.7 | 0 | 52 | 0 | 711.1
2022-08-28 | 18:00 | 699.3 | 174.6 | 229.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 10.6 | 0 | 18.9 | 0 | 163 | 0 | 699.3
2022-08-28 | 19:00 | 680.7 | 174.6 | 230.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 154 | 0 | 680.7
2022-08-28 | 20:00 | 649.2 | 174.6 | 229.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 120 | 0 | 649.2
2022-08-28 | 21:00 | 618.5 | 174.6 | 229.9 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 94 | 0 | 618.5
2022-08-28 | 22:00 | 573 | 174.6 | 230.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 52 | 0 | 573
2022-08-28 | 23:00 | 551.1 | 174.6 | 230.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 30 | 0 | 551.1
2022-08-29 | 0:00 | 526 | 174.6 | 230 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 526
2022-08-29 | 1:00 | 503.9 | 174.6 | 230.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 19 | 0 | 503.9
2022-08-29 | 2:00 | 515.3 | 174.6 | 229.8 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 19 | 0 | 515.3
2022-08-29 | 3:00 | 544.9 | 174.6 | 230.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 14 | 0 | 544.9
2022-08-29 | 4:00 | 566.4 | 174.6 | 230 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 33 | 0 | 566.4
2022-08-29 | 5:00 | 588.4 | 174.6 | 230.5 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1.2 | 0 | 32.5 | 0 | 91 | 0 | 588.4
2022-08-29 | 6:00 | 596.7 | 174.6 | 230.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 79.1 | 0 | 29.1 | 0 | 29 | 0 | 596.7
2022-08-29 | 7:00 | 626.6 | 174.6 | 214.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 248.7 | 0 | 24.8 | 0 | -90 | 0 | 626.6
2022-08-29 | 8:00 | 698.2 | 174.6 | 214.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 408.8 | 0 | 17.2 | 0 | -171 | 0 | 698.2
2022-08-29 | 9:00 | 771.1 | 174.6 | 212.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 558.8 | 0 | 8.7 | 0 | -171 | -66.6 | 771.1
2022-08-29 | 10:00 | 816.1 | 174.6 | 210.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 644.4 | 0 | 6.1 | 0 | -171 | -102.4 | 816.1
2022-08-29 | 11:00 | 857.5 | 174.6 | 218.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 654.8 | 0 | 4 | 0 | -171 | -78 | 857.5
2022-08-29 | 12:00 | 839.6 | 174.6 | 209.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 620.7 | 0 | 0.8 | 0 | -171 | -49.2 | 839.6
2022-08-29 | 13:00 | 870.5 | 174.6 | 228.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 542.5 | 0 | 1.4 | 0 | -130.5 | 0 | 870.5
2022-08-29 | 14:00 | 878.9 | 174.6 | 228.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 510.6 | 0 | 0.9 | 0 | -90 | 0 | 878.9
2022-08-29 | 15:00 | 888.7 | 174.6 | 271.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 417.4 | 0 | 0.8 | 0 | -30 | 0 | 888.7
2022-08-29 | 16:00 | 902.7 | 174.6 | 349.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 288.6 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | 0 | 902.7
2022-08-29 | 17:00 | 861.7 | 174.6 | 349.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 111.4 | 0 | 1.5 | 0 | 122 | 0 | 861.7
2022-08-29 | 18:00 | 813.6 | 174.6 | 350.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 813.6
2022-08-29 | 19:00 | 770 | 174.6 | 350.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 140 | 0 | 770
2022-08-29 | 20:00 | 734.2 | 174.6 | 349.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 102 | 0 | 734.2
2022-08-29 | 21:00 | 704.3 | 174.6 | 349.8 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 71 | 0 | 704.3
2022-08-29 | 22:00 | 668.6 | 174.6 | 349.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 39 | 0 | 668.6
2022-08-29 | 23:00 | 641 | 174.6 | 349.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 18 | 0 | 641
2022-08-30 | 0:00 | 589.6 | 174.6 | 318.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 589.6
2022-08-30 | 1:00 | 568 | 174.6 | 338.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 568
2022-08-30 | 2:00 | 579.2 | 174.6 | 340.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 579.2
2022-08-30 | 3:00 | 601.9 | 174.6 | 329.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 601.9
2022-08-30 | 4:00 | 620.2 | 174.6 | 347.3 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 620.2
2022-08-30 | 5:00 | 628 | 174.6 | 349.2 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 6.9 | 0 | 38 | 0 | 628
2022-08-30 | 6:00 | 637.7 | 174.6 | 328.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 69.7 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 637.7
2022-08-30 | 7:00 | 686.3 | 174.6 | 234 | 23.5 | 0 | 30.8 | 242.7 | 0 | 10.7 | 0 | -30 | 0 | 686.3
2022-08-30 | 8:00 | 785.2 | 174.6 | 235.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 414.6 | 0 | 6.8 | 0 | -100.5 | 0 | 785.2
2022-08-30 | 9:00 | 869.8 | 174.6 | 228.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 550.3 | 0 | 3.3 | 0 | -141 | 0 | 869.8
2022-08-30 | 10:00 | 913.8 | 174.6 | 222.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 644.1 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | -12.8 | 913.8
2022-08-30 | 11:00 | 945.1 | 174.6 | 228.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 670.9 | 0 | 1.4 | 0 | -171 | -13.3 | 945.1
2022-08-30 | 12:00 | 929.4 | 174.6 | 218 | 23.5 | 0 | 30.8 | 665.1 | 0 | 1.6 | 0 | -171 | -13.2 | 929.4
2022-08-30 | 13:00 | 969.3 | 174.6 | 236.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 643.6 | 0 | 1.5 | 0 | -141 | 0 | 969.3
2022-08-30 | 14:00 | 982.6 | 174.6 | 275.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 566.1 | 0 | 2.3 | 0 | -90 | 0 | 982.6
2022-08-30 | 15:00 | 978.8 | 174.6 | 317.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 429.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 978.8
2022-08-30 | 16:00 | 967.5 | 174.6 | 458.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 278.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 967.5
2022-08-30 | 17:00 | 907.4 | 174.6 | 520.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 108.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 907.4
2022-08-30 | 18:00 | 866.7 | 174.6 | 540.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 8.1 | 0 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 866.7
2022-08-30 | 19:00 | 826.2 | 174.6 | 541.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 826.2
2022-08-30 | 20:00 | 777.4 | 174.6 | 494.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 777.4
2022-08-30 | 21:00 | 741.2 | 174.6 | 457.3 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2022-08-30 | 22:00 | 703.1 | 174.6 | 413.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 703.1
2022-08-30 | 23:00 | 678.7 | 174.6 | 385.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 678.7
2022-08-31 | 0:00 | 635.7 | 174.6 | 341.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 635.7
2022-08-31 | 1:00 | 604.2 | 174.6 | 351 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 604.2
2022-08-31 | 2:00 | 609 | 174.6 | 347.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 609
2022-08-31 | 3:00 | 622.6 | 174.6 | 333.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 622.6
2022-08-31 | 4:00 | 643.5 | 174.6 | 355 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 643.5
2022-08-31 | 5:00 | 656.6 | 174.6 | 403.3 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 656.6
2022-08-31 | 6:00 | 667.7 | 174.6 | 362 | 23.5 | 0 | 30.8 | 59.6 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2022-08-31 | 7:00 | 715.5 | 174.6 | 272.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 197.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 715.5
2022-08-31 | 8:00 | 836.3 | 174.6 | 261.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 332.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 836.3
2022-08-31 | 9:00 | 919.3 | 174.6 | 249.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 432.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 919.3
2022-08-31 | 10:00 | 968.6 | 174.6 | 252.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 481.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 968.6
2022-08-31 | 11:00 | 984.2 | 174.6 | 290.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 458.6 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 984.2
2022-08-31 | 12:00 | 947.6 | 174.6 | 284.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 424.4 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 947.6
2022-08-31 | 13:00 | 983 | 174.6 | 308 | 23.5 | 0 | 30.8 | 439.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 983
2022-08-31 | 14:00 | 1001.6 | 174.6 | 378.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 390.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1001.6
2022-08-31 | 15:00 | 983.4 | 174.6 | 456 | 23.5 | 0 | 30.8 | 294.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 983.4
2022-08-31 | 16:00 | 970.1 | 174.6 | 541.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 184.9 | 0 | 2.7 | 0 | 12 | 0 | 970.1
2022-08-31 | 17:00 | 912.8 | 174.6 | 541.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 63.3 | 0 | 2.4 | 0 | 29 | 0 | 912.8
2022-08-31 | 18:00 | 890.7 | 174.6 | 541.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 4.4 | 0 | 2.1 | 0 | 66 | 0 | 890.7
2022-08-31 | 19:00 | 849.5 | 174.6 | 541.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 849.5
2022-08-31 | 20:00 | 800.8 | 174.6 | 523.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 800.8
2022-08-31 | 21:00 | 758.7 | 174.6 | 487.2 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 758.7
2022-08-31 | 22:00 | 720 | 174.6 | 449.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 720
2022-08-31 | 23:00 | 678.9 | 174.6 | 407.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 678.9
2022-09-01 | 0:00 | 638.3 | 174.6 | 389.1 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 638.3
2022-09-01 | 1:00 | 608.6 | 174.6 | 368.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 608.6
2022-09-01 | 2:00 | 613.9 | 174.6 | 368.9 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 613.9
2022-09-01 | 3:00 | 629 | 174.6 | 372.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 629
2022-09-01 | 4:00 | 633.2 | 174.6 | 373.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 633.2
2022-09-01 | 5:00 | 653.7 | 174.6 | 400 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 653.7
2022-09-01 | 6:00 | 679.1 | 174.6 | 389.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 43.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 679.1
2022-09-01 | 7:00 | 740.4 | 174.6 | 361 | 32.6 | 0 | 30.8 | 132.1 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 740.4
2022-09-01 | 8:00 | 852.4 | 174.6 | 409.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 197.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 852.4
2022-09-01 | 9:00 | 916.2 | 174.6 | 432.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 239.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 916.2
2022-09-01 | 10:00 | 929.6 | 174.6 | 400.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 286.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 929.6
2022-09-01 | 11:00 | 931.2 | 174.6 | 415.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 272.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 931.2
2022-09-01 | 12:00 | 889.9 | 174.6 | 368.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 280.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 889.9
2022-09-01 | 13:00 | 932.8 | 174.6 | 435.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 250.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 932.8
2022-09-01 | 14:00 | 946.8 | 174.6 | 521.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 162.6 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 946.8
2022-09-01 | 15:00 | 925.2 | 174.6 | 540.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 95.5 | 0 | 33 | 0 | 18 | 0 | 925.2
2022-09-01 | 16:00 | 901.2 | 174.6 | 541.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 72.7 | 0 | 34.9 | 0 | 14 | 0 | 901.2
2022-09-01 | 17:00 | 845.1 | 174.6 | 517.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 845.1
2022-09-01 | 18:00 | 815.7 | 174.6 | 515.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 1.9 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 815.7
2022-09-01 | 19:00 | 768 | 174.6 | 471.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 768
2022-09-01 | 20:00 | 725.1 | 174.6 | 438.8 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 725.1
2022-09-01 | 21:00 | 695.1 | 174.6 | 413.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 695.1
2022-09-01 | 22:00 | 669 | 174.6 | 393 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 669
2022-09-01 | 23:00 | 642.8 | 174.6 | 376.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 642.8
2022-09-02 | 0:00 | 612 | 174.6 | 346.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 612
2022-09-02 | 1:00 | 589.5 | 174.6 | 336.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 589.5
2022-09-02 | 2:00 | 590.9 | 174.6 | 329.2 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 590.9
2022-09-02 | 3:00 | 619 | 174.6 | 346.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 619
2022-09-02 | 4:00 | 635.1 | 174.6 | 360.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 635.1
2022-09-02 | 5:00 | 643 | 174.6 | 353.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 643
2022-09-02 | 6:00 | 652.9 | 174.6 | 327.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 36.7 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 652.9
2022-09-02 | 7:00 | 683.6 | 174.6 | 300 | 32.6 | 0 | 30.8 | 95.5 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 683.6
2022-09-02 | 8:00 | 755.1 | 174.6 | 310.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 161.7 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 755.1
2022-09-02 | 9:00 | 803.4 | 174.6 | 277.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 245 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 803.4
2022-09-02 | 10:00 | 831.7 | 174.6 | 275 | 32.6 | 0 | 30.8 | 336.2 | 0 | 33.5 | 0 | -51 | 0 | 831.7
2022-09-02 | 11:00 | 839.3 | 174.6 | 302.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 352.9 | 0 | 27 | 0 | -81 | 0 | 839.3
2022-09-02 | 12:00 | 819.5 | 174.6 | 282.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 382.8 | 0 | 27 | 0 | -111 | 0 | 819.5
2022-09-02 | 13:00 | 876.4 | 174.6 | 297.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 358.8 | 0 | 32.9 | 0 | -51 | 0 | 876.4
2022-09-02 | 14:00 | 883.2 | 174.6 | 336.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 284.9 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 883.2
2022-09-02 | 15:00 | 864.2 | 174.6 | 401.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 197.4 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 864.2
2022-09-02 | 16:00 | 850.7 | 174.6 | 425.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 128.3 | 0 | 25.2 | 0 | 34 | 0 | 850.7
2022-09-02 | 17:00 | 803.2 | 174.6 | 424.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 38.9 | 0 | 22.3 | 0 | 43 | 0 | 803.2
2022-09-02 | 18:00 | 782.7 | 174.6 | 424.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 2.2 | 0 | 26.6 | 0 | 55 | 0 | 782.7
2022-09-02 | 19:00 | 748.6 | 174.6 | 425.2 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 31 | 0 | 748.6
2022-09-02 | 20:00 | 705.2 | 174.6 | 416.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 705.2
2022-09-02 | 21:00 | 681 | 174.6 | 393.5 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 681
2022-09-02 | 22:00 | 658.9 | 174.6 | 362.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 658.9
2022-09-02 | 23:00 | 634.5 | 174.6 | 368.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 634.5
2022-09-03 | 0:00 | 601 | 174.6 | 334.6 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 601
2022-09-03 | 1:00 | 572.5 | 174.6 | 316.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 572.5
2022-09-03 | 2:00 | 574.2 | 174.6 | 310.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 574.2
2022-09-03 | 3:00 | 594.9 | 174.6 | 325.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 594.9
2022-09-03 | 4:00 | 608.5 | 174.6 | 331.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 608.5
2022-09-03 | 5:00 | 603.9 | 174.6 | 333.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 603.9
2022-09-03 | 6:00 | 600.4 | 174.6 | 319.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 26.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 600.4
2022-09-03 | 7:00 | 602.4 | 174.6 | 236.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 103.8 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 602.4
2022-09-03 | 8:00 | 651.3 | 174.6 | 208.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 184.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 651.3
2022-09-03 | 9:00 | 684.4 | 174.6 | 208 | 32.6 | 0 | 30.8 | 248.3 | 0 | 11.1 | 0 | -21 | 0 | 684.4
2022-09-03 | 10:00 | 706.1 | 174.6 | 214.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 295 | 0 | 9.4 | 0 | -51 | 0 | 706.1
2022-09-03 | 11:00 | 726.5 | 174.6 | 211.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 325.1 | 0 | 3.1 | 0 | -51 | 0 | 726.5
2022-09-03 | 12:00 | 715.9 | 174.6 | 226.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 300 | 0 | 2.4 | 0 | -51 | 0 | 715.9
2022-09-03 | 13:00 | 729.3 | 174.6 | 232.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 307.9 | 0 | 1.6 | 0 | -51 | 0 | 729.3
2022-09-03 | 14:00 | 738.3 | 174.6 | 218.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 278 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 738.3
2022-09-03 | 15:00 | 728.8 | 174.6 | 280.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 166.1 | 0 | 4.4 | 0 | 40 | 0 | 728.8
2022-09-03 | 16:00 | 712.4 | 174.6 | 280.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 86.5 | 0 | 3.3 | 0 | 104 | 0 | 712.4
2022-09-03 | 17:00 | 695.1 | 174.6 | 279.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 26.3 | 0 | 6.3 | 0 | 108 | 0 | 695.1
2022-09-03 | 18:00 | 697.2 | 174.6 | 280.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 1.3 | 0 | 9.4 | 0 | 131 | 0 | 697.2
2022-09-03 | 19:00 | 678.6 | 174.6 | 280.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 110 | 0 | 678.6
2022-09-03 | 20:00 | 646.6 | 174.6 | 280.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 72 | 0 | 646.6
2022-09-03 | 21:00 | 625.5 | 174.6 | 280.4 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 59 | 0 | 625.5
2022-09-03 | 22:00 | 609.8 | 174.6 | 280.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 49 | 0 | 609.8
2022-09-03 | 23:00 | 593.7 | 174.6 | 280 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 52 | 0 | 593.7
2022-09-04 | 0:00 | 558.5 | 174.6 | 280.9 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 14 | 0 | 558.5
2022-09-04 | 1:00 | 516.9 | 174.6 | 266.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 516.9
2022-09-04 | 2:00 | 526.5 | 174.6 | 272.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 526.5
2022-09-04 | 3:00 | 549 | 174.6 | 277.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 549
2022-09-04 | 4:00 | 568.9 | 174.6 | 280.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 15 | 0 | 568.9
2022-09-04 | 5:00 | 577.9 | 174.6 | 280.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.4 | 0 | 24.6 | 0 | 24 | 0 | 577.9
2022-09-04 | 6:00 | 573.3 | 174.6 | 244.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 573.3
2022-09-04 | 7:00 | 592.7 | 174.6 | 203.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 204.3 | 0 | 36.5 | 0 | -90 | 0 | 592.7
2022-09-04 | 8:00 | 629 | 174.6 | 210.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 359.1 | 0 | 38.6 | 0 | -90 | -127.2 | 629
2022-09-04 | 9:00 | 669.8 | 174.6 | 209.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 472.5 | 0 | 33.4 | 0 | -111 | -173 | 669.8
2022-09-04 | 10:00 | 713 | 174.6 | 215.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 580.4 | -44.8 | 37.2 | 0 | -126 | -187 | 713
2022-09-04 | 11:00 | 748.7 | 174.6 | 213.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 640.8 | -49.6 | 34.3 | 0 | -141 | -187 | 748.7
2022-09-04 | 12:00 | 776.9 | 174.6 | 232.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 661.3 | -27.4 | 30.9 | 0 | -171 | -187 | 776.9
2022-09-04 | 13:00 | 789.2 | 174.6 | 236 | 32.6 | 0 | 30.8 | 623.4 | -41.4 | 31.2 | 0 | -111 | -187 | 789.2
2022-09-04 | 14:00 | 772 | 174.6 | 234.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 517.3 | 0 | 32.7 | 0 | -104 | -146.2 | 772
2022-09-04 | 15:00 | 766.1 | 174.6 | 252.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 413.9 | 0 | 31.8 | 0 | -90 | -80.2 | 766.1
2022-09-04 | 16:00 | 782.5 | 174.6 | 279.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 260.1 | 0 | 34.7 | 0 | -30 | 0 | 782.5
2022-09-04 | 17:00 | 788.2 | 174.6 | 302.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 94.4 | 0 | 25.1 | 0 | 92 | 0 | 788.2
2022-09-04 | 18:00 | 777.8 | 174.6 | 302.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 4.1 | 0 | 28.7 | 0 | 168 | 0 | 777.8
2022-09-04 | 19:00 | 757.1 | 174.6 | 301.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 142 | 0 | 757.1
2022-09-04 | 20:00 | 723.3 | 174.6 | 302.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 106 | 0 | 723.3
2022-09-04 | 21:00 | 690.5 | 174.6 | 302.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 79 | 0 | 690.5
2022-09-04 | 22:00 | 646.8 | 174.6 | 302.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 40 | 0 | 646.8
2022-09-04 | 23:00 | 615.3 | 174.6 | 302.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 26 | 0 | 615.3
2022-09-05 | 0:00 | 574.3 | 174.6 | 289.6 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 574.3
2022-09-05 | 1:00 | 549.6 | 174.6 | 271.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 549.6
2022-09-05 | 2:00 | 557.5 | 174.6 | 276.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 557.5
2022-09-05 | 3:00 | 587.8 | 174.6 | 297.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 587.8
2022-09-05 | 4:00 | 613.6 | 174.6 | 302.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 22 | 0 | 613.6
2022-09-05 | 5:00 | 617.3 | 174.6 | 302.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 40.4 | 0 | 26 | 0 | 617.3
2022-09-05 | 6:00 | 642.4 | 174.6 | 296 | 32.6 | 0 | 30.8 | 65.1 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 642.4
2022-09-05 | 7:00 | 697.2 | 174.6 | 248.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 220.9 | 0 | 49.4 | 0 | -60 | 0 | 697.2
2022-09-05 | 8:00 | 818.7 | 174.6 | 285.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 351.8 | 0 | 54.8 | 0 | -111 | 0 | 818.7
2022-09-05 | 9:00 | 900.2 | 174.6 | 301.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 445.1 | 0 | 57 | 0 | -141 | 0 | 900.2
2022-09-05 | 10:00 | 928.5 | 174.6 | 294.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 529.8 | 0 | 50.9 | 0 | -171 | -13.9 | 928.5
2022-09-05 | 11:00 | 964 | 174.6 | 301.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 569.4 | 0 | 47 | 0 | -171 | -21.2 | 964
2022-09-05 | 12:00 | 942.8 | 174.6 | 301.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 539.4 | 0 | 39.4 | 0 | -171 | -4.7 | 942.8
2022-09-05 | 13:00 | 990.6 | 174.6 | 336.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 484.2 | 0 | 35.5 | 0 | -104 | 0 | 990.6
2022-09-05 | 14:00 | 994.2 | 174.6 | 332.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 423.7 | 0 | 30.2 | 0 | -30 | 0 | 994.2
2022-09-05 | 15:00 | 988.5 | 174.6 | 376 | 32.6 | 0 | 30.8 | 347.2 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 988.5
2022-09-05 | 16:00 | 983.2 | 174.6 | 456.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 211.6 | 0 | 27.2 | 0 | 50 | 0 | 983.2
2022-09-05 | 17:00 | 919.9 | 174.6 | 456.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 74.3 | 0 | 27.3 | 0 | 87 | 0 | 919.9
2022-09-05 | 18:00 | 881.7 | 174.6 | 456.2 | 69.2 | 0 | 30.8 | 2.7 | 0 | 32.2 | 0 | 116 | 0 | 881.7
2022-09-05 | 19:00 | 834.3 | 174.6 | 457 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 73 | 0 | 834.3
2022-09-05 | 20:00 | 789 | 174.6 | 456.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 22 | 0 | 789
2022-09-05 | 21:00 | 747.6 | 174.6 | 441.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 747.6
2022-09-05 | 22:00 | 707.6 | 174.6 | 402.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 707.6
2022-09-05 | 23:00 | 677.5 | 174.6 | 395.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 677.5
2022-09-06 | 0:00 | 643.8 | 174.6 | 364.2 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 643.8
2022-09-06 | 1:00 | 617.8 | 174.6 | 341.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 617.8
2022-09-06 | 2:00 | 615.1 | 174.6 | 335.6 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 615.1
2022-09-06 | 3:00 | 641.7 | 174.6 | 356.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2022-09-06 | 4:00 | 661.9 | 174.6 | 375.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2022-09-06 | 5:00 | 671.1 | 174.6 | 384.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 671.1
2022-09-06 | 6:00 | 686.8 | 174.6 | 395.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 27.3 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 686.8
2022-09-06 | 7:00 | 739.4 | 174.6 | 405 | 32.6 | 0 | 30.8 | 75 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 739.4
2022-09-06 | 8:00 | 841.4 | 174.6 | 450.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 130.7 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 841.4
2022-09-06 | 9:00 | 931.9 | 174.6 | 456.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 183.1 | 0 | 11.7 | 0 | 43 | 0 | 931.9
2022-09-06 | 10:00 | 936.8 | 174.6 | 456.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 210.7 | 0 | 11.3 | 0 | 20 | 0 | 936.8
2022-09-06 | 11:00 | 943.5 | 174.6 | 423.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 253.5 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 943.5
2022-09-06 | 12:00 | 938.7 | 174.6 | 391.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 275.7 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 938.7
2022-09-06 | 13:00 | 956.8 | 174.6 | 456.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 191 | 0 | 31.9 | 0 | 39 | 0 | 956.8
2022-09-06 | 14:00 | 919.7 | 174.6 | 456.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 150.3 | 0 | 28.8 | 0 | 46 | 0 | 919.7
2022-09-06 | 15:00 | 887.8 | 174.6 | 456.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 89.6 | 0 | 14.9 | 0 | 89 | 0 | 887.8
2022-09-06 | 16:00 | 868.7 | 174.6 | 456.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 61.3 | 0 | 9.2 | 0 | 104 | 0 | 868.7
2022-09-06 | 17:00 | 833.2 | 174.6 | 456 | 69.2 | 0 | 30.8 | 21.9 | 0 | 4.7 | 0 | 76 | 0 | 833.2
2022-09-06 | 18:00 | 807.7 | 174.6 | 456.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 1.5 | 0 | 3.7 | 0 | 71 | 0 | 807.7
2022-09-06 | 19:00 | 775.1 | 174.6 | 456.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 40 | 0 | 775.1
2022-09-06 | 20:00 | 732.8 | 174.6 | 417.2 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 732.8
2022-09-06 | 21:00 | 691.9 | 174.6 | 418 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 691.9
2022-09-06 | 22:00 | 660.6 | 174.6 | 394 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 660.6
2022-09-06 | 23:00 | 637.1 | 174.6 | 387.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 637.1
2022-09-07 | 0:00 | 603.5 | 174.6 | 352.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 603.5
2022-09-07 | 1:00 | 581.6 | 174.6 | 335.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 581.6
2022-09-07 | 2:00 | 581.4 | 174.6 | 333 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 581.4
2022-09-07 | 3:00 | 600.5 | 174.6 | 346.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 600.5
2022-09-07 | 4:00 | 623.5 | 174.6 | 369.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 623.5
2022-09-07 | 5:00 | 637.5 | 174.6 | 384.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 637.5
2022-09-07 | 6:00 | 640 | 174.6 | 342.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 55.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 640
2022-09-07 | 7:00 | 667.2 | 174.6 | 298.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 218.7 | 0 | 2.1 | 0 | -90 | 0 | 667.2
2022-09-07 | 8:00 | 756 | 174.6 | 271.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 413.8 | 0 | 3.5 | 0 | -171 | 0 | 756
2022-09-07 | 9:00 | 825 | 174.6 | 276 | 32.6 | 0 | 30.8 | 544.4 | 0 | 4.4 | 0 | -171 | -66.8 | 825
2022-09-07 | 10:00 | 862.3 | 174.6 | 287.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 587.9 | 0 | 3.7 | 0 | -171 | -83.6 | 862.3
2022-09-07 | 11:00 | 869.9 | 174.6 | 289.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 567.7 | 0 | 3.5 | 0 | -171 | -58.1 | 869.9
2022-09-07 | 12:00 | 848.4 | 174.6 | 283 | 32.6 | 0 | 30.8 | 590.7 | 0 | 3.9 | 0 | -171 | -96.2 | 848.4
2022-09-07 | 13:00 | 901.1 | 174.6 | 292 | 32.6 | 0 | 30.8 | 567.4 | 0 | 4.8 | 0 | -165 | -36.1 | 901.1
2022-09-07 | 14:00 | 897.7 | 174.6 | 299.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 475.7 | 0 | 4.7 | 0 | -120 | 0 | 897.7
2022-09-07 | 15:00 | 885.1 | 174.6 | 315.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 355 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 885.1
2022-09-07 | 16:00 | 874.2 | 174.6 | 334 | 32.6 | 0 | 30.8 | 219.9 | 0 | 7.3 | 0 | 75 | 0 | 874.2
2022-09-07 | 17:00 | 829.1 | 174.6 | 334.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 79.5 | 0 | 6.3 | 0 | 134 | 0 | 829.1
2022-09-07 | 18:00 | 799.5 | 174.6 | 333.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 2.6 | 0 | 8.6 | 0 | 180 | 0 | 799.5
2022-09-07 | 19:00 | 752.8 | 174.6 | 334 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 132 | 0 | 752.8
2022-09-07 | 20:00 | 711.6 | 174.6 | 333.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 91 | 0 | 711.6
2022-09-07 | 21:00 | 672.5 | 174.6 | 334.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 58 | 0 | 672.5
2022-09-07 | 22:00 | 631.7 | 174.6 | 334.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 631.7
2022-09-07 | 23:00 | 601.8 | 174.6 | 333.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 6 | 0 | 601.8
2022-09-08 | 0:00 | 561.1 | 174.6 | 299.4 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 561.1
2022-09-08 | 1:00 | 539.4 | 174.6 | 284.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 539.4
2022-09-08 | 2:00 | 541.2 | 174.6 | 284.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 541.2
2022-09-08 | 3:00 | 573 | 174.6 | 308.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 573
2022-09-08 | 4:00 | 591.2 | 174.6 | 324.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 591.2
2022-09-08 | 5:00 | 608.4 | 174.6 | 334.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 20.4 | 0 | 5 | 0 | 608.4
2022-09-08 | 6:00 | 613.7 | 174.6 | 298.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 57.2 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 613.7
2022-09-08 | 7:00 | 637 | 174.6 | 215.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 196.6 | 0 | 16.7 | 0 | -30 | 0 | 637
2022-09-08 | 8:00 | 727.4 | 174.6 | 253.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 328.8 | 0 | 18.3 | 0 | -111 | 0 | 727.4
2022-09-08 | 9:00 | 794.4 | 174.6 | 275.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 425.7 | 0 | 25.8 | 0 | -171 | 0 | 794.4
2022-09-08 | 10:00 | 818.5 | 174.6 | 276 | 32.6 | 0 | 30.8 | 451.4 | 0 | 24.1 | 0 | -171 | 0 | 818.5
2022-09-08 | 11:00 | 825 | 174.6 | 284.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 450.4 | 0 | 22.7 | 0 | -171 | 0 | 825
2022-09-08 | 12:00 | 801.5 | 174.6 | 274.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 433.5 | 0 | 26.7 | 0 | -171 | 0 | 801.5
2022-09-08 | 13:00 | 828.9 | 174.6 | 271 | 32.6 | 0 | 30.8 | 390.8 | 0 | 33.1 | 0 | -104 | 0 | 828.9
2022-09-08 | 14:00 | 843.3 | 174.6 | 280.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 318.6 | 0 | 35.9 | 0 | -30 | 0 | 843.3
2022-09-08 | 15:00 | 841.6 | 174.6 | 322.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 245.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 841.6
2022-09-08 | 16:00 | 835.6 | 174.6 | 341.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 143.4 | 0 | 29.8 | 0 | 83 | 0 | 835.6
2022-09-08 | 17:00 | 787.6 | 174.6 | 341.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 49 | 0 | 23.6 | 0 | 99 | 0 | 787.6
2022-09-08 | 18:00 | 779.1 | 174.6 | 341.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 1.7 | 0 | 17.7 | 0 | 144 | 0 | 779.1
2022-09-08 | 19:00 | 740.9 | 174.6 | 341.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 111 | 0 | 740.9
2022-09-08 | 20:00 | 701.9 | 174.6 | 341.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 71 | 0 | 701.9
2022-09-08 | 21:00 | 676.8 | 174.6 | 342 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 46 | 0 | 676.8
2022-09-08 | 22:00 | 648.8 | 174.6 | 341.7 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 23 | 0 | 648.8
2022-09-08 | 23:00 | 626.9 | 174.6 | 341.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 21 | 0 | 626.9
2022-09-09 | 0:00 | 594 | 174.6 | 333.1 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 594
2022-09-09 | 1:00 | 575.2 | 174.6 | 326.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 575.2
2022-09-09 | 2:00 | 580.6 | 174.6 | 329.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 580.6
2022-09-09 | 3:00 | 610.7 | 174.6 | 341.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 10 | 0 | 610.7
2022-09-09 | 4:00 | 629.2 | 174.6 | 341 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 629.2
2022-09-09 | 5:00 | 637.7 | 174.6 | 341.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 637.7
2022-09-09 | 6:00 | 662.9 | 174.6 | 341.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 64.9 | 0 | 12.4 | 0 | 6 | 0 | 662.9
2022-09-09 | 7:00 | 689.4 | 174.6 | 241.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 225.7 | 0 | 14.1 | 0 | -30 | 0 | 689.4
2022-09-09 | 8:00 | 772.2 | 174.6 | 265.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 365.1 | 0 | 14.9 | 0 | -111 | 0 | 772.2
2022-09-09 | 9:00 | 847.6 | 174.6 | 287.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 444.3 | 0 | 18.8 | 0 | -141 | 0 | 847.6
2022-09-09 | 10:00 | 877 | 174.6 | 303.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 482.2 | 0 | 24.7 | 0 | -171 | 0 | 877
2022-09-09 | 11:00 | 895.8 | 174.6 | 297.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 473.7 | 0 | 27.8 | 0 | -141 | 0 | 895.8
2022-09-09 | 12:00 | 848.5 | 174.6 | 300.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 447.5 | 0 | 33.2 | 0 | -171 | 0 | 848.5
2022-09-09 | 13:00 | 900.1 | 174.6 | 299.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 432.5 | 0 | 34.4 | 0 | -104 | 0 | 900.1
2022-09-09 | 14:00 | 892.1 | 174.6 | 318 | 32.6 | 0 | 30.8 | 359.1 | 0 | 37 | 0 | -60 | 0 | 892.1
2022-09-09 | 15:00 | 902 | 174.6 | 355.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 270.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 902
2022-09-09 | 16:00 | 890.4 | 174.6 | 342.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 172.7 | 0 | 37.2 | 0 | 100 | 0 | 890.4
2022-09-09 | 17:00 | 827.5 | 174.6 | 338.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 60.8 | 0 | 34 | 0 | 120 | 0 | 827.5
2022-09-09 | 18:00 | 800.3 | 174.6 | 352.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 2.2 | 0 | 31.4 | 0 | 140 | 0 | 800.3
2022-09-09 | 19:00 | 758 | 174.6 | 338.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 120 | 0 | 758
2022-09-09 | 20:00 | 719.2 | 174.6 | 337.2 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 80 | 0 | 719.2
2022-09-09 | 21:00 | 682.5 | 174.6 | 364 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 22 | 0 | 682.5
2022-09-09 | 22:00 | 657.2 | 174.6 | 364.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 657.2
2022-09-09 | 23:00 | 637 | 174.6 | 364.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 3 | 0 | 637
2022-09-10 | 0:00 | 610.4 | 174.6 | 346.3 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 610.4
2022-09-10 | 1:00 | 583.4 | 174.6 | 331.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 583.4
2022-09-10 | 2:00 | 586.6 | 174.6 | 336.8 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 586.6
2022-09-10 | 3:00 | 606.2 | 174.6 | 347.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2022-09-10 | 4:00 | 626 | 174.6 | 364.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 5 | 0 | 626
2022-09-10 | 5:00 | 621.2 | 174.6 | 364.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 621.2
2022-09-10 | 6:00 | 605.4 | 174.6 | 319.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 39.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 605.4
2022-09-10 | 7:00 | 625.8 | 174.6 | 230.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 148.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 625.8
2022-09-10 | 8:00 | 665.4 | 174.6 | 208.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 240.5 | 0 | 8.2 | 0 | -30 | 0 | 665.4
2022-09-10 | 9:00 | 681.1 | 174.6 | 231.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 284.5 | 0 | 7.8 | 0 | -81 | 0 | 681.1
2022-09-10 | 10:00 | 686.2 | 174.6 | 208.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 342.2 | 0 | 8.8 | 0 | -111 | 0 | 686.2
2022-09-10 | 11:00 | 693.6 | 174.6 | 206.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 348.9 | 0 | 10.9 | 0 | -111 | 0 | 693.6
2022-09-10 | 12:00 | 695 | 174.6 | 212.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 338.8 | 0 | 16.6 | 0 | -111 | 0 | 695
2022-09-10 | 13:00 | 707 | 174.6 | 234.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 330 | 0 | 15.4 | 0 | -111 | 0 | 707
2022-09-10 | 14:00 | 710.8 | 174.6 | 226.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 302.1 | 0 | 17.8 | 0 | -74 | 0 | 710.8
2022-09-10 | 15:00 | 720.5 | 174.6 | 233.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 263.6 | 0 | 15 | 0 | -30 | 0 | 720.5
2022-09-10 | 16:00 | 732.4 | 174.6 | 286.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 181 | 0 | 12.8 | 0 | 14 | 0 | 732.4
2022-09-10 | 17:00 | 708.9 | 174.6 | 286 | 69.2 | 0 | 30.8 | 57.5 | 0 | 5.8 | 0 | 85 | 0 | 708.9
2022-09-10 | 18:00 | 713.2 | 174.6 | 286.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 1.5 | 0 | 5.4 | 0 | 145 | 0 | 713.2
2022-09-10 | 19:00 | 689 | 174.6 | 286.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 122 | 0 | 689
2022-09-10 | 20:00 | 654.7 | 174.6 | 285.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 87 | 0 | 654.7
2022-09-10 | 21:00 | 624.8 | 174.6 | 286.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61 | 0 | 624.8
2022-09-10 | 22:00 | 609.5 | 174.6 | 286.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 51 | 0 | 609.5
2022-09-10 | 23:00 | 599.7 | 174.6 | 286.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 61 | 0 | 599.7
2022-09-11 | 0:00 | 574.4 | 174.6 | 286.3 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 38 | 0 | 574.4
2022-09-11 | 1:00 | 542.5 | 174.6 | 286.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 16 | 0 | 542.5
2022-09-11 | 2:00 | 553 | 174.6 | 286.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 24 | 0 | 553
2022-09-11 | 3:00 | 573.4 | 174.6 | 286.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 38 | 0 | 573.4
2022-09-11 | 4:00 | 590.1 | 174.6 | 286.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 590.1
2022-09-11 | 5:00 | 589.7 | 174.6 | 286.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 54 | 0 | 589.7
2022-09-11 | 6:00 | 582.8 | 174.6 | 285.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 43 | 0 | 0.9 | 0 | 15 | 0 | 582.8
2022-09-11 | 7:00 | 600.6 | 174.6 | 219.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6
2022-09-11 | 8:00 | 622.9 | 174.6 | 221.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 253.7 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 622.9
2022-09-11 | 9:00 | 650.1 | 174.6 | 210.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 335.5 | 0 | 0 | 0 | -134 | 0 | 650.1
2022-09-11 | 10:00 | 661 | 174.6 | 207.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 420.4 | 0 | 0 | 0 | -171 | -33.6 | 661
2022-09-11 | 11:00 | 686.4 | 174.6 | 211.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 509.1 | 0 | 0 | 0 | -171 | -101 | 686.4
2022-09-11 | 12:00 | 720.9 | 174.6 | 205.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 519.6 | 0 | 1.4 | 0 | -171 | -72.8 | 720.9
2022-09-11 | 13:00 | 721.6 | 174.6 | 211.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 490.3 | 0 | 1.6 | 0 | -171 | -49 | 721.6
2022-09-11 | 14:00 | 724.4 | 174.6 | 212.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 444.3 | 0 | 2.8 | 0 | -156 | -17.6 | 724.4
2022-09-11 | 15:00 | 742.9 | 174.6 | 262.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 359.6 | 0 | 2.6 | 0 | -120 | 0 | 742.9
2022-09-11 | 16:00 | 759.6 | 174.6 | 295.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 223.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 759.6
2022-09-11 | 17:00 | 758.1 | 174.6 | 312.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 72.7 | 0 | 1.2 | 0 | 97 | 0 | 758.1
2022-09-11 | 18:00 | 746.4 | 174.6 | 312.8 | 69.2 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 157 | 0 | 746.4
2022-09-11 | 19:00 | 731.8 | 174.6 | 312.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 143 | 0 | 731.8
2022-09-11 | 20:00 | 694.2 | 174.6 | 312.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 106 | 0 | 694.2
2022-09-11 | 21:00 | 660.7 | 174.6 | 312.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 660.7
2022-09-11 | 22:00 | 621.7 | 174.6 | 312.1 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 40 | 0 | 621.7
2022-09-11 | 23:00 | 601.5 | 174.6 | 312.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 601.5
2022-09-12 | 0:00 | 569.5 | 174.6 | 311.9 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5 | 0 | 569.5
2022-09-12 | 1:00 | 543.5 | 174.6 | 299.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 543.5
2022-09-12 | 2:00 | 554.1 | 174.6 | 307.5 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 554.1
2022-09-12 | 3:00 | 586.6 | 174.6 | 312.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 21 | 0 | 586.6
2022-09-12 | 4:00 | 603.4 | 174.6 | 312.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 36 | 0 | 603.4
2022-09-12 | 5:00 | 613.1 | 174.6 | 312 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 46 | 0 | 613.1
2022-09-12 | 6:00 | 631.1 | 174.6 | 311.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 52.1 | 0 | 4.1 | 0 | 25 | 0 | 631.1
2022-09-12 | 7:00 | 678.6 | 174.6 | 316.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 193.3 | 0 | 0.5 | 0 | -70 | 0 | 678.6
2022-09-12 | 8:00 | 783.5 | 174.6 | 322.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 343 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 783.5
2022-09-12 | 9:00 | 871.6 | 174.6 | 322.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 482.2 | 0 | 0.2 | 0 | -171 | 0 | 871.6
2022-09-12 | 10:00 | 925.2 | 174.6 | 312.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 579.7 | 0 | 0.1 | 0 | -171 | -34.2 | 925.2
2022-09-12 | 11:00 | 955.4 | 174.6 | 311 | 32.6 | 0 | 30.8 | 628.9 | 0 | 0.9 | 0 | -171 | -52.4 | 955.4
2022-09-12 | 12:00 | 938.6 | 174.6 | 312.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 640 | 0 | 3.5 | 0 | -171 | -84 | 938.6
2022-09-12 | 13:00 | 983.4 | 174.6 | 309.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 611.7 | 0 | 4.5 | 0 | -171 | -9.6 | 983.4
2022-09-12 | 14:00 | 993.8 | 174.6 | 349.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 534.2 | 0 | 6.1 | 0 | -134 | 0 | 993.8
2022-09-12 | 15:00 | 996 | 174.6 | 371 | 32.6 | 0 | 30.8 | 408.1 | 0 | 8.9 | 0 | -30 | 0 | 996
2022-09-12 | 16:00 | 1003.1 | 174.6 | 423.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 236.6 | 0 | 12.3 | 0 | 93 | 0 | 1003.1
2022-09-12 | 17:00 | 936.4 | 174.6 | 423.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 73.6 | 0 | 13.9 | 0 | 151 | 0 | 936.4
2022-09-12 | 18:00 | 887.9 | 174.6 | 423.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 12.7 | 0 | 176 | 0 | 887.9
2022-09-12 | 19:00 | 834.7 | 174.6 | 423.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 118 | 0 | 834.7
2022-09-12 | 20:00 | 791.9 | 174.6 | 423.8 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 78 | 0 | 791.9
2022-09-12 | 21:00 | 750.9 | 174.6 | 423.6 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 39 | 0 | 750.9
2022-09-12 | 22:00 | 709.1 | 174.6 | 423.1 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 2 | 0 | 709.1
2022-09-12 | 23:00 | 679.9 | 174.6 | 409.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 679.9
2022-09-13 | 0:00 | 642.1 | 174.6 | 371.3 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2022-09-13 | 1:00 | 613.1 | 174.6 | 355.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2022-09-13 | 2:00 | 614 | 174.6 | 358.1 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 614
2022-09-13 | 3:00 | 642.9 | 174.6 | 381.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 642.9
2022-09-13 | 4:00 | 655.7 | 174.6 | 397.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 655.7
2022-09-13 | 5:00 | 661.2 | 174.6 | 403.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 661.2
2022-09-13 | 6:00 | 679.5 | 174.6 | 380.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 47.3 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 679.5
2022-09-13 | 7:00 | 731.8 | 174.6 | 298.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 176.3 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 731.8
2022-09-13 | 8:00 | 823.8 | 174.6 | 284.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 320 | 0 | 11.3 | 0 | -30 | 0 | 823.8
2022-09-13 | 9:00 | 903.3 | 174.6 | 315 | 32.6 | 0 | 30.8 | 447.2 | 0 | 14.1 | 0 | -111 | 0 | 903.3
2022-09-13 | 10:00 | 950 | 174.6 | 310.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 560.2 | 0 | 12.6 | 0 | -171 | 0 | 950
2022-09-13 | 11:00 | 984.1 | 174.6 | 316.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 601.1 | 0 | 11.3 | 0 | -171 | -12 | 984.1
2022-09-13 | 12:00 | 960 | 174.6 | 308.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 577.4 | 0 | 18.5 | 0 | -171 | -11.5 | 960
2022-09-13 | 13:00 | 1014.6 | 174.6 | 325.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 569.5 | 0 | 22.6 | 0 | -141 | 0 | 1014.6
2022-09-13 | 14:00 | 1023.6 | 174.6 | 373.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 490.1 | 0 | 25.7 | 0 | -104 | 0 | 1023.6
2022-09-13 | 15:00 | 1022.7 | 174.6 | 406.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 355 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 1022.7
2022-09-13 | 16:00 | 1015.5 | 174.6 | 428.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 207.1 | 0 | 24.5 | 0 | 117 | 0 | 1015.5
2022-09-13 | 17:00 | 954.6 | 174.6 | 428.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 59.5 | 0 | 22.1 | 0 | 170 | 0 | 954.6
2022-09-13 | 18:00 | 917.1 | 174.6 | 445.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 16 | 0 | 180 | 0 | 917.1
2022-09-13 | 19:00 | 860.5 | 174.6 | 429.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 143 | 0 | 860.5
2022-09-13 | 20:00 | 813.2 | 174.6 | 428.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 96 | 0 | 813.2
2022-09-13 | 21:00 | 768.8 | 174.6 | 428.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | 0 | 768.8
2022-09-13 | 22:00 | 734.5 | 174.6 | 428.3 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 21 | 0 | 734.5
2022-09-13 | 23:00 | 706.6 | 174.6 | 428.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 706.6
2022-09-14 | 0:00 | 664.5 | 174.6 | 397.4 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2022-09-14 | 1:00 | 629.5 | 174.6 | 374.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 629.5
2022-09-14 | 2:00 | 634.8 | 174.6 | 377.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2022-09-14 | 3:00 | 652.9 | 174.6 | 388.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 652.9
2022-09-14 | 4:00 | 664.4 | 174.6 | 396.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 664.4
2022-09-14 | 5:00 | 663.5 | 174.6 | 391.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 663.5
2022-09-14 | 6:00 | 679.7 | 174.6 | 362 | 32.6 | 0 | 30.8 | 56.6 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 679.7
2022-09-14 | 7:00 | 723.5 | 174.6 | 251.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 211.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 723.5
2022-09-14 | 8:00 | 833.1 | 174.6 | 294.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 366.3 | 0 | 23.9 | 0 | -90 | 0 | 833.1
2022-09-14 | 9:00 | 916.3 | 174.6 | 327.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 512.6 | 0 | 19.1 | 0 | -171 | -10.2 | 916.3
2022-09-14 | 10:00 | 963.8 | 174.6 | 324 | 32.6 | 0 | 30.8 | 604.2 | 0 | 16.6 | 0 | -171 | -48 | 963.8
2022-09-14 | 11:00 | 993.8 | 174.6 | 329.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 624.2 | 0 | 22.9 | 0 | -171 | -49.6 | 993.8
2022-09-14 | 12:00 | 980.2 | 174.6 | 325.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 624.3 | 0 | 25.2 | 0 | -171 | -62 | 980.2
2022-09-14 | 13:00 | 1014.8 | 174.6 | 332.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 588.5 | 0 | 27.1 | 0 | -171 | 0 | 1014.8
2022-09-14 | 14:00 | 1026.6 | 174.6 | 374.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 521.3 | 0 | 27.2 | 0 | -134 | 0 | 1026.6
2022-09-14 | 15:00 | 1022.6 | 174.6 | 373.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 401.8 | 0 | 29.7 | 0 | -20 | 0 | 1022.6
2022-09-14 | 16:00 | 1016.4 | 174.6 | 424.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 234.3 | 0 | 23.7 | 0 | 96 | 0 | 1016.4
2022-09-14 | 17:00 | 946 | 174.6 | 424.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 69.8 | 0 | 21 | 0 | 156 | 0 | 946
2022-09-14 | 18:00 | 906.1 | 174.6 | 432.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 18.4 | 0 | 180 | 0 | 906.1
2022-09-14 | 19:00 | 861.3 | 174.6 | 424.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 148 | 0 | 861.3
2022-09-14 | 20:00 | 814.8 | 174.6 | 424.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 105 | 0 | 814.8
2022-09-14 | 21:00 | 768.7 | 174.6 | 424 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 64 | 0 | 768.7
2022-09-14 | 22:00 | 739.2 | 174.6 | 424.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | 739.2
2022-09-14 | 23:00 | 704.1 | 174.6 | 424.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 16 | 0 | 704.1
2022-09-15 | 0:00 | 657.4 | 174.6 | 394.3 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 657.4
2022-09-15 | 1:00 | 622.5 | 174.6 | 369.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 622.5
2022-09-15 | 2:00 | 623.8 | 174.6 | 370.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 623.8
2022-09-15 | 3:00 | 642.3 | 174.6 | 383.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 642.3
2022-09-15 | 4:00 | 659.8 | 174.6 | 399.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 659.8
2022-09-15 | 5:00 | 660.8 | 174.6 | 403.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 660.8
2022-09-15 | 6:00 | 678.3 | 174.6 | 375.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 57.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 678.3
2022-09-15 | 7:00 | 740 | 174.6 | 298.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 227.7 | 0 | 5.4 | 0 | -30 | 0 | 740
2022-09-15 | 8:00 | 847.3 | 174.6 | 332.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 407.9 | 0 | 3.2 | 0 | -134 | 0 | 847.3
2022-09-15 | 9:00 | 926.7 | 174.6 | 326.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 552.8 | 0 | 2.8 | 0 | -171 | -22 | 926.7
2022-09-15 | 10:00 | 982.4 | 174.6 | 326.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 621.4 | 0 | 4.8 | 0 | -171 | -37.2 | 982.4
2022-09-15 | 11:00 | 1009.2 | 174.6 | 330 | 32.6 | 0 | 30.8 | 640 | 0 | 10.3 | 0 | -171 | -38.1 | 1009.2
2022-09-15 | 12:00 | 993 | 174.6 | 328.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 633.6 | 0 | 14.1 | 0 | -171 | -50.4 | 993
2022-09-15 | 13:00 | 1036.5 | 174.6 | 364.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 590.1 | 0 | 14.9 | 0 | -171 | 0 | 1036.5
2022-09-15 | 14:00 | 1036.5 | 174.6 | 364.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 500.3 | 0 | 13.7 | 0 | -80 | 0 | 1036.5
2022-09-15 | 15:00 | 1026.6 | 174.6 | 391.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 382.3 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1026.6
2022-09-15 | 16:00 | 1023 | 174.6 | 460.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 217 | 0 | 11.8 | 0 | 96 | 0 | 1023
2022-09-15 | 17:00 | 956.8 | 174.6 | 460.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 58.3 | 0 | 4.8 | 0 | 159 | 0 | 956.8
2022-09-15 | 18:00 | 916.6 | 174.6 | 459.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 176 | 0 | 916.6
2022-09-15 | 19:00 | 859.7 | 174.6 | 460 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 119 | 0 | 859.7
2022-09-15 | 20:00 | 821.6 | 174.6 | 459.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 76 | 0 | 821.6
2022-09-15 | 21:00 | 775.6 | 174.6 | 460 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 | 0 | 775.6
2022-09-15 | 22:00 | 737.7 | 174.6 | 460.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 737.7
2022-09-15 | 23:00 | 704 | 174.6 | 442.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 704
2022-09-16 | 0:00 | 665.5 | 174.6 | 405.1 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2022-09-16 | 1:00 | 631.3 | 174.6 | 382.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 631.3
2022-09-16 | 2:00 | 626.4 | 174.6 | 375.8 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 626.4
2022-09-16 | 3:00 | 639.7 | 174.6 | 381.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2022-09-16 | 4:00 | 654.6 | 174.6 | 395.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 654.6
2022-09-16 | 5:00 | 665.8 | 174.6 | 403.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 665.8
2022-09-16 | 6:00 | 690.1 | 174.6 | 400.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 38 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 690.1
2022-09-16 | 7:00 | 743.9 | 174.6 | 341.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 149.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 743.9
2022-09-16 | 8:00 | 830.5 | 174.6 | 306.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 272.2 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 830.5
2022-09-16 | 9:00 | 902.5 | 174.6 | 309.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 419.2 | 0 | 9.5 | 0 | -74 | 0 | 902.5
2022-09-16 | 10:00 | 941.3 | 174.6 | 331.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 533.6 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | 0 | 941.3
2022-09-16 | 11:00 | 966.5 | 174.6 | 308 | 32.6 | 0 | 30.8 | 583.1 | 0 | 8.4 | 0 | -171 | 0 | 966.5
2022-09-16 | 12:00 | 951.1 | 174.6 | 311.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 604.4 | 0 | 7.8 | 0 | -171 | -39.6 | 951.1
2022-09-16 | 13:00 | 991.8 | 174.6 | 334.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 593.1 | 0 | 9.2 | 0 | -171 | -11.8 | 991.8
2022-09-16 | 14:00 | 990 | 174.6 | 326.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 526.1 | 0 | 10.4 | 0 | -111 | 0 | 990
2022-09-16 | 15:00 | 974.6 | 174.6 | 366.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 392.9 | 0 | 7.2 | 0 | -30 | 0 | 974.6
2022-09-16 | 16:00 | 955.5 | 174.6 | 440.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 214.4 | 0 | 5.4 | 0 | 57 | 0 | 955.5
2022-09-16 | 17:00 | 894 | 174.6 | 440.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 64.2 | 0 | 2.7 | 0 | 112 | 0 | 894
2022-09-16 | 18:00 | 863.6 | 174.6 | 440.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | 143 | 0 | 863.6
2022-09-16 | 19:00 | 814.5 | 174.6 | 440.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 86 | 0 | 814.5
2022-09-16 | 20:00 | 768.4 | 174.6 | 441 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 34 | 0 | 768.4
2022-09-16 | 21:00 | 727.9 | 174.6 | 433.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2022-09-16 | 22:00 | 699.9 | 174.6 | 410 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 699.9
2022-09-16 | 23:00 | 669.2 | 174.6 | 399 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 669.2
2022-09-17 | 0:00 | 629.1 | 174.6 | 360.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 629.1
2022-09-17 | 1:00 | 601.2 | 174.6 | 342.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 601.2
2022-09-17 | 2:00 | 599.7 | 174.6 | 338.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 599.7
2022-09-17 | 3:00 | 613.8 | 174.6 | 350.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 613.8
2022-09-17 | 4:00 | 627.3 | 174.6 | 364.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 627.3
2022-09-17 | 5:00 | 634.8 | 174.6 | 372.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2022-09-17 | 6:00 | 619.4 | 174.6 | 329.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 35 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 619.4
2022-09-17 | 7:00 | 649.9 | 174.6 | 274.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 121.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 649.9
2022-09-17 | 8:00 | 710.3 | 174.6 | 248.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 201.1 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 710.3
2022-09-17 | 9:00 | 739 | 174.6 | 238.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 250.5 | 0 | 18.8 | 0 | -7 | 0 | 739
2022-09-17 | 10:00 | 760.7 | 174.6 | 250.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 374.1 | 0 | 8.8 | 0 | -111 | 0 | 760.7
2022-09-17 | 11:00 | 795.5 | 174.6 | 256 | 32.6 | 0 | 30.8 | 435.7 | 0 | 6.8 | 0 | -141 | 0 | 795.5
2022-09-17 | 12:00 | 790.9 | 174.6 | 265.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 454.5 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | 0 | 790.9
2022-09-17 | 13:00 | 817.1 | 174.6 | 273.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 412.3 | 0 | 4.1 | 0 | -111 | 0 | 817.1
2022-09-17 | 14:00 | 804.7 | 174.6 | 275 | 32.6 | 0 | 30.8 | 335.4 | 0 | 7.3 | 0 | -51 | 0 | 804.7
2022-09-17 | 15:00 | 808.3 | 174.6 | 308.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 249.6 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 808.3
2022-09-17 | 16:00 | 800.1 | 174.6 | 406.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 132.7 | 0 | 15.8 | 0 | 7 | 0 | 800.1
2022-09-17 | 17:00 | 773.6 | 174.6 | 406.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 30.3 | 0 | 20.2 | 0 | 42 | 0 | 773.6
2022-09-17 | 18:00 | 773.7 | 174.6 | 406.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 24.4 | 0 | 68 | 0 | 773.7
2022-09-17 | 19:00 | 747.6 | 174.6 | 406.8 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 33 | 0 | 747.6
2022-09-17 | 20:00 | 723.7 | 174.6 | 407.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 723.7
2022-09-17 | 21:00 | 680.1 | 174.6 | 385.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 680.1
2022-09-17 | 22:00 | 646.6 | 174.6 | 358.1 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 646.6
2022-09-17 | 23:00 | 627.6 | 174.6 | 352.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 627.6
2022-09-18 | 0:00 | 589 | 174.6 | 315.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 589
2022-09-18 | 1:00 | 566.7 | 174.6 | 295.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 566.7
2022-09-18 | 2:00 | 573.4 | 174.6 | 302.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 573.4
2022-09-18 | 3:00 | 591 | 174.6 | 317.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 591
2022-09-18 | 4:00 | 601 | 174.6 | 323.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 601
2022-09-18 | 5:00 | 599.6 | 174.6 | 256.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 60 | 0 | 599.6
2022-09-18 | 6:00 | 589.9 | 174.6 | 202.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 34.7 | 0 | 42.7 | 0 | 72 | 0 | 589.9
2022-09-18 | 7:00 | 624.8 | 174.6 | 203.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 153.1 | 0 | 43.9 | 0 | -14 | 0 | 624.8
2022-09-18 | 8:00 | 660.6 | 174.6 | 231.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 257.3 | 0 | 45 | 0 | -111 | 0 | 660.6
2022-09-18 | 9:00 | 714.2 | 174.6 | 212.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 298.6 | 0 | 45.7 | 0 | -81 | 0 | 714.2
2022-09-18 | 10:00 | 731.2 | 174.6 | 217.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 254.9 | 0 | 42 | 0 | -21 | 0 | 731.2
2022-09-18 | 11:00 | 731.8 | 174.6 | 230.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 218.9 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 731.8
2022-09-18 | 12:00 | 743.6 | 174.6 | 245.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 212.4 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2022-09-18 | 13:00 | 748.2 | 174.6 | 300 | 32.6 | 0 | 30.8 | 159.7 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 748.2
2022-09-18 | 14:00 | 735 | 174.6 | 365.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 75.4 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 735
2022-09-18 | 15:00 | 718.1 | 174.6 | 387.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 38.4 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 718.1
2022-09-18 | 16:00 | 711.3 | 174.6 | 398.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 22.9 | 0 | 47.7 | 0 | 4 | 0 | 711.3
2022-09-18 | 17:00 | 728.5 | 174.6 | 399.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 7.8 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 728.5
2022-09-18 | 18:00 | 732.5 | 174.6 | 398.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 18 | 0 | 732.5
2022-09-18 | 19:00 | 709.5 | 174.6 | 390.8 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 709.5
2022-09-18 | 20:00 | 675 | 174.6 | 349.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 675
2022-09-18 | 21:00 | 650 | 174.6 | 334.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 650
2022-09-18 | 22:00 | 618.5 | 174.6 | 306.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2022-09-18 | 23:00 | 593.4 | 174.6 | 308.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 593.4
2022-09-19 | 0:00 | 562.2 | 174.6 | 236.6 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 30 | 0 | 562.2
2022-09-19 | 1:00 | 543.2 | 174.6 | 228.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 30 | 0 | 543.2
2022-09-19 | 2:00 | 545.6 | 174.6 | 232.9 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 545.6
2022-09-19 | 3:00 | 571.6 | 174.6 | 255 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 30 | 0 | 571.6
2022-09-19 | 4:00 | 578.1 | 174.6 | 265.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 30 | 0 | 578.1
2022-09-19 | 5:00 | 586.2 | 174.6 | 275.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 30 | 0 | 586.2
2022-09-19 | 6:00 | 586.6 | 174.6 | 306.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 10.5 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 586.6
2022-09-19 | 7:00 | 605.3 | 174.6 | 294.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 31.4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 605.3
2022-09-19 | 8:00 | 651.6 | 174.6 | 313.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 61.4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 651.6
2022-09-19 | 9:00 | 694.5 | 174.6 | 345.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 76.4 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 694.5
2022-09-19 | 10:00 | 699 | 174.6 | 336.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 92.3 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 699
2022-09-19 | 11:00 | 703.8 | 174.6 | 333.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 101.3 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 703.8
2022-09-19 | 12:00 | 697.3 | 174.6 | 317.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 113.2 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 697.3
2022-09-19 | 13:00 | 686.1 | 174.6 | 341.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 88.6 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 686.1
2022-09-19 | 14:00 | 661 | 174.6 | 345.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 66.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 661
2022-09-19 | 15:00 | 635.5 | 174.6 | 329.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 49.8 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 635.5
2022-09-19 | 16:00 | 638.8 | 174.6 | 325.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 29.5 | 0 | 25.8 | 0 | 20 | 0 | 638.8
2022-09-19 | 17:00 | 652.3 | 174.6 | 258.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 11.5 | 0 | 27.6 | 0 | 80 | 0 | 652.3
2022-09-19 | 18:00 | 651.1 | 174.6 | 260.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 15.8 | 0 | 100 | 0 | 651.1
2022-09-19 | 19:00 | 630.6 | 174.6 | 260 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 | 0 | 630.6
2022-09-19 | 20:00 | 601.3 | 174.6 | 247.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 | 0 | 601.3
2022-09-19 | 21:00 | 582.2 | 174.6 | 232.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 60 | 0 | 582.2
2022-09-19 | 22:00 | 550.8 | 174.6 | 231.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 30 | 0 | 550.8
2022-09-19 | 23:00 | 533.9 | 174.6 | 225.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 30 | 0 | 533.9
2022-09-20 | 0:00 | 510.6 | 174.6 | 218 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 510.6
2022-09-20 | 1:00 | 482.4 | 174.6 | 221.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | -30 | 0 | 482.4
2022-09-20 | 2:00 | 495.4 | 174.6 | 203.6 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 495.4
2022-09-20 | 3:00 | 528.5 | 174.6 | 234.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 528.5
2022-09-20 | 4:00 | 548.6 | 174.6 | 254.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 548.6
2022-09-20 | 5:00 | 566.2 | 174.6 | 252.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 20 | 0 | 566.2
2022-09-20 | 6:00 | 586.8 | 174.6 | 252.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 44 | 0 | 42.1 | 0 | 10 | 0 | 586.8
2022-09-20 | 7:00 | 615 | 174.6 | 217.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 176.5 | 0 | 42.8 | 0 | -60 | 0 | 615
2022-09-20 | 8:00 | 666.9 | 174.6 | 205.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 352.6 | 0 | 48.2 | 0 | -120 | -57.1 | 666.9
2022-09-20 | 9:00 | 717.5 | 174.6 | 213.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 503.3 | 0 | 54.3 | 0 | -130 | -162 | 717.5
2022-09-20 | 10:00 | 739.6 | 174.6 | 217 | 32.6 | 0 | 30.8 | 571 | -36.1 | 57.7 | 0 | -141 | -167 | 739.6
2022-09-20 | 11:00 | 737.2 | 174.6 | 227.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 583.8 | -65.9 | 61.7 | 0 | -141 | -167 | 737.2
2022-09-20 | 12:00 | 707 | 174.6 | 225.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 570.4 | -50.4 | 61.9 | 0 | -171 | -167 | 707
2022-09-20 | 13:00 | 731.6 | 174.6 | 222.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 483.6 | 0 | 62.8 | 0 | -141 | -134.4 | 731.6
2022-09-20 | 14:00 | 732.8 | 174.6 | 217 | 32.6 | 0 | 30.8 | 403.6 | 0 | 59.6 | 0 | -134 | -51.4 | 732.8
2022-09-20 | 15:00 | 715.5 | 174.6 | 217.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 317.3 | 0 | 52.5 | 0 | -90 | -20.2 | 715.5
2022-09-20 | 16:00 | 724.1 | 174.6 | 248.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 188.2 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 724.1
2022-09-20 | 17:00 | 687.5 | 174.6 | 254.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 45.7 | 0 | 44.8 | 0 | 68 | 0 | 687.5
2022-09-20 | 18:00 | 679.6 | 174.6 | 254.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 117 | 0 | 679.6
2022-09-20 | 19:00 | 649.4 | 174.6 | 254.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 95 | 0 | 649.4
2022-09-20 | 20:00 | 623.8 | 174.6 | 254.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 72 | 0 | 623.8
2022-09-20 | 21:00 | 597.8 | 174.6 | 254.5 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 53 | 0 | 597.8
2022-09-20 | 22:00 | 583.9 | 174.6 | 254.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 48 | 0 | 583.9
2022-09-20 | 23:00 | 570.3 | 174.6 | 254.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 50 | 0 | 570.3
2022-09-21 | 0:00 | 545.3 | 174.6 | 254.1 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 26 | 0 | 545.3
2022-09-21 | 1:00 | 530.7 | 174.6 | 254.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 17 | 0 | 530.7
2022-09-21 | 2:00 | 545.8 | 174.6 | 255 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 24 | 0 | 545.8
2022-09-21 | 3:00 | 575.9 | 174.6 | 254.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 47 | 0 | 575.9
2022-09-21 | 4:00 | 608.4 | 174.6 | 254.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 77 | 0 | 608.4
2022-09-21 | 5:00 | 619.7 | 174.6 | 254 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 83 | 0 | 619.7
2022-09-21 | 6:00 | 622.5 | 174.6 | 255 | 32.6 | 0 | 30.8 | 28.7 | 0 | 33.8 | 0 | 67 | 0 | 622.5
2022-09-21 | 7:00 | 629.8 | 174.6 | 234.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 124.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 629.8
2022-09-21 | 8:00 | 660.7 | 174.6 | 227.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 280.4 | 0 | 35 | 0 | -120 | 0 | 660.7
2022-09-21 | 9:00 | 686 | 174.6 | 206.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 418.9 | 0 | 31.1 | 0 | -134 | -74.7 | 686
2022-09-21 | 10:00 | 693.6 | 174.6 | 204.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 528.1 | 0 | 30.3 | 0 | -156 | -151.7 | 693.6
2022-09-21 | 11:00 | 700.3 | 174.6 | 217.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 627.6 | -74.3 | 29.7 | 0 | -171 | -167 | 700.3
2022-09-21 | 12:00 | 687.2 | 174.6 | 204.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 689.6 | -123.7273 | 30.6 | -13.9727 | -171 | -167 | 687.2
2022-09-21 | 13:00 | 716.3 | 174.6 | 217.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 646.1 | -113.1 | 36.1 | 0 | -141 | -167 | 716.3
2022-09-21 | 14:00 | 721.3 | 174.6 | 209.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 557.2 | -12.2 | 36.6 | 0 | -141 | -167 | 721.3
2022-09-21 | 15:00 | 735.2 | 174.6 | 241.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 394.3 | 0 | 35.9 | 0 | -120 | -54.6 | 735.2
2022-09-21 | 16:00 | 736.6 | 174.6 | 264.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 201.3 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 736.6
2022-09-21 | 17:00 | 708.8 | 174.6 | 283.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 47.3 | 0 | 23.3 | 0 | 80 | 0 | 708.8
2022-09-21 | 18:00 | 694.8 | 174.6 | 282.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 114 | 0 | 694.8
2022-09-21 | 19:00 | 664.9 | 174.6 | 283.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 82 | 0 | 664.9
2022-09-21 | 20:00 | 635.6 | 174.6 | 282.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 55 | 0 | 635.6
2022-09-21 | 21:00 | 607 | 174.6 | 283 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 34 | 0 | 607
2022-09-21 | 22:00 | 593.2 | 174.6 | 282.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 593.2
2022-09-21 | 23:00 | 576.4 | 174.6 | 283.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 29 | 0 | 576.4
2022-09-22 | 0:00 | 545 | 174.6 | 283.4 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 1 | 0 | 545
2022-09-22 | 1:00 | 529.8 | 174.6 | 277.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 529.8
2022-09-22 | 2:00 | 545.7 | 174.6 | 283.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 10 | 0 | 545.7
2022-09-22 | 3:00 | 582.7 | 174.6 | 283.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 40 | 0 | 582.7
2022-09-22 | 4:00 | 610.7 | 174.6 | 283.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 69 | 0 | 610.7
2022-09-22 | 5:00 | 614 | 174.6 | 283.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 69 | 0 | 614
2022-09-22 | 6:00 | 613.5 | 174.6 | 283.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 28.6 | 0 | 12.6 | 0 | 51 | 0 | 613.5
2022-09-22 | 7:00 | 622.4 | 174.6 | 241.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 132.5 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 622.4
2022-09-22 | 8:00 | 659.4 | 174.6 | 204.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 254.6 | 0 | 5.9 | 0 | -44 | 0 | 659.4
2022-09-22 | 9:00 | 705.8 | 174.6 | 226.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 379.5 | 0 | 2.4 | 0 | -141 | 0 | 705.8
2022-09-22 | 10:00 | 719.7 | 174.6 | 214 | 32.6 | 0 | 30.8 | 474.7 | 0 | 1.6 | 0 | -171 | -37.6 | 719.7
2022-09-22 | 11:00 | 738 | 174.6 | 208.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 536.8 | 0 | 0.2 | 0 | -171 | -74.9 | 738
2022-09-22 | 12:00 | 722.1 | 174.6 | 211.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 539 | 0 | 1.9 | 0 | -171 | -97.2 | 722.1
2022-09-22 | 13:00 | 765.6 | 174.6 | 247.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 448 | 0 | 2.8 | 0 | -171 | 0 | 765.6
2022-09-22 | 14:00 | 769.9 | 174.6 | 233.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 325.9 | 0 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 769.9
2022-09-22 | 15:00 | 767.4 | 174.6 | 323.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 204.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 767.4
2022-09-22 | 16:00 | 756.7 | 174.6 | 428.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 87.5 | 0 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 756.7
2022-09-22 | 17:00 | 720.4 | 174.6 | 424.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 20.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 720.4
2022-09-22 | 18:00 | 717.7 | 174.6 | 428.8 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 717.7
2022-09-22 | 19:00 | 683.5 | 174.6 | 406.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 683.5
2022-09-22 | 20:00 | 658.4 | 174.6 | 377.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 658.4
2022-09-22 | 21:00 | 633.3 | 174.6 | 362.3 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 633.3
2022-09-22 | 22:00 | 620.2 | 174.6 | 354.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 620.2
2022-09-22 | 23:00 | 600.3 | 174.6 | 349.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 600.3
2022-09-23 | 0:00 | 561.8 | 174.6 | 307.9 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 561.8
2022-09-23 | 1:00 | 555.5 | 174.6 | 314.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 555.5
2022-09-23 | 2:00 | 574 | 174.6 | 332.1 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 574
2022-09-23 | 3:00 | 600.1 | 174.6 | 350.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 600.1
2022-09-23 | 4:00 | 616.1 | 174.6 | 367 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 616.1
2022-09-23 | 5:00 | 620.4 | 174.6 | 371.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 620.4
2022-09-23 | 6:00 | 599.8 | 174.6 | 343.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 18.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 599.8
2022-09-23 | 7:00 | 607.2 | 174.6 | 294.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 74.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 607.2
2022-09-23 | 8:00 | 661.9 | 174.6 | 255.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 168.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2022-09-23 | 9:00 | 708.9 | 174.6 | 212.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 263.8 | 0 | 1.3 | 0 | -7 | 0 | 708.9
2022-09-23 | 10:00 | 724 | 174.6 | 210.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 288.6 | 0 | 0.5 | 0 | -14 | 0 | 724
2022-09-23 | 11:00 | 735.6 | 174.6 | 205.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 274.5 | 0 | 0.3 | 0 | 17.4 | 0 | 735.6
2022-09-23 | 12:00 | 705.6 | 174.6 | 213.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 288.7 | 0 | 0.6 | 0 | -35 | 0 | 705.6
2022-09-23 | 13:00 | 714.7 | 174.6 | 223.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 253 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 714.7
2022-09-23 | 14:00 | 705.4 | 174.6 | 227.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 239.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2022-09-23 | 15:00 | 721.7 | 174.6 | 280.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 184 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | 0 | 721.7
2022-09-23 | 16:00 | 732.3 | 174.6 | 281.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 732.3
2022-09-23 | 17:00 | 726.1 | 174.6 | 281 | 69.2 | 0 | 30.8 | 27.4 | 0 | 2.1 | 0 | 141 | 0 | 726.1
2022-09-23 | 18:00 | 733.1 | 174.6 | 280.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 171 | 0 | 733.1
2022-09-23 | 19:00 | 692.7 | 174.6 | 281 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 127 | 0 | 692.7
2022-09-23 | 20:00 | 666.6 | 174.6 | 281 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 | 0 | 666.6
2022-09-23 | 21:00 | 645.5 | 174.6 | 281.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 83 | 0 | 645.5
2022-09-23 | 22:00 | 610.8 | 174.6 | 280.7 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 57 | 0 | 610.8
2022-09-23 | 23:00 | 589 | 174.6 | 280.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 55 | 0 | 589
2022-09-24 | 0:00 | 555 | 174.6 | 280.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 23 | 0 | 555
2022-09-24 | 1:00 | 534.2 | 174.6 | 280.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 11 | 0 | 534.2
2022-09-24 | 2:00 | 546.4 | 174.6 | 280.9 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 16 | 0 | 546.4
2022-09-24 | 3:00 | 573.1 | 174.6 | 280.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 31 | 0 | 573.1
2022-09-24 | 4:00 | 589.9 | 174.6 | 280.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 589.9
2022-09-24 | 5:00 | 580.6 | 174.6 | 281.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 40 | 0 | 580.6
2022-09-24 | 6:00 | 563.8 | 174.6 | 277 | 32.6 | 0 | 30.8 | 39.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 563.8
2022-09-24 | 7:00 | 565 | 174.6 | 228.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 152.9 | 0 | 5.6 | 0 | -60 | 0 | 565
2022-09-24 | 8:00 | 598.6 | 174.6 | 230.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 276.9 | 0 | 3 | 0 | -150 | 0 | 598.6
2022-09-24 | 9:00 | 614.8 | 174.6 | 205 | 32.6 | 0 | 30.8 | 407 | 0 | 3.1 | 0 | -164 | -74.3 | 614.8
2022-09-24 | 10:00 | 642.8 | 174.6 | 209 | 32.6 | 0 | 30.8 | 555.8 | -23.8581 | 3.9 | -2.0419 | -171 | -167 | 642.8
2022-09-24 | 11:00 | 659.6 | 174.6 | 214 | 32.6 | 0 | 30.8 | 610.9 | -67.2973 | 4.4 | -2.4027 | -171 | -167 | 659.6
2022-09-24 | 12:00 | 657.2 | 174.6 | 216.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 622.3 | -84.5371 | 6.8 | -3.7629 | -171 | -167 | 657.2
2022-09-24 | 13:00 | 664.9 | 174.6 | 207.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 555.3 | -4.5 | 6.2 | 0 | -171 | -167 | 664.9
2022-09-24 | 14:00 | 644.9 | 174.6 | 204.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 485.1 | 0 | 6 | 0 | -171 | -118 | 644.9
2022-09-24 | 15:00 | 649.7 | 174.6 | 204.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 383.2 | 0 | 6.4 | 0 | -150 | -32.4 | 649.7
2022-09-24 | 16:00 | 675.3 | 174.6 | 244.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 217.1 | 0 | 6.1 | 0 | -30 | 0 | 675.3
2022-09-24 | 17:00 | 659.4 | 174.6 | 203.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 48.6 | 0 | 7.1 | 0 | 125.2 | 0 | 659.4
2022-09-24 | 18:00 | 643.9 | 174.6 | 203.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 156.6 | 0 | 643.9
2022-09-24 | 19:00 | 616.1 | 174.6 | 203 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 126.2 | 0 | 616.1
2022-09-24 | 20:00 | 592.1 | 174.6 | 202.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 98.5 | 0 | 592.1
2022-09-24 | 21:00 | 556.8 | 174.6 | 201.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 69.1 | 0 | 556.8
2022-09-24 | 22:00 | 531 | 174.6 | 201.3 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 48.7 | 0 | 531
2022-09-24 | 23:00 | 515.9 | 174.6 | 201 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 54 | 0 | 515.9
2022-09-25 | 0:00 | 492.3 | 174.6 | 200.5 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 33.7 | 0 | 492.3
2022-09-25 | 1:00 | 477.9 | 174.6 | 200.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 22.9 | 0 | 477.9
2022-09-25 | 2:00 | 486.3 | 174.6 | 200.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 27.5 | 0 | 486.3
2022-09-25 | 3:00 | 519 | 174.6 | 201.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 55 | 0 | 519
2022-09-25 | 4:00 | 546.1 | 174.6 | 201.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 82.1 | 0 | 546.1
2022-09-25 | 5:00 | 544.5 | 174.6 | 201.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 85.1 | 0 | 544.5
2022-09-25 | 6:00 | 519.9 | 174.6 | 201.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 43.8 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 519.9
2022-09-25 | 7:00 | 513.5 | 174.6 | 201 | 32.6 | 0 | 30.8 | 190.6 | 0 | 11.6 | 0 | -127.7 | 0 | 513.5
2022-09-25 | 8:00 | 511.9 | 174.6 | 200.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 301.6 | 0 | 8.8 | 0 | -144.8 | -92.6 | 511.9
2022-09-25 | 9:00 | 530.9 | 174.6 | 201.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 421.1 | -8.4 | 7.6 | 0 | -161.7 | -167 | 530.9
2022-09-25 | 10:00 | 554.5 | 174.6 | 201.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 518.2 | -70.5122 | 3.1 | -1.3878 | -167.7 | -167 | 554.5
2022-09-25 | 11:00 | 553.8 | 174.6 | 201.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 583.8 | -133.3476 | 1 | -0.45243 | -170 | -167 | 553.8
2022-09-25 | 12:00 | 572.8 | 174.6 | 202.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 651.7 | -194.3918 | 1.7 | -0.80819 | -158.6 | -167 | 572.8
2022-09-25 | 13:00 | 577 | 174.6 | 202.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 614.6 | -161.8363 | 1.9 | -0.86373 | -150 | -167 | 577
2022-09-25 | 14:00 | 567.8 | 174.6 | 202.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 522 | -93.7132 | 4.4 | -1.9868 | -136 | -167 | 567.8
2022-09-25 | 15:00 | 579.7 | 174.6 | 202.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 386 | 0 | 2.9 | 0 | -115.3 | -134.2 | 579.7
2022-09-25 | 16:00 | 618.3 | 174.6 | 213.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 214.7 | 0 | 2 | 0 | -50 | 0 | 618.3
2022-09-25 | 17:00 | 614.7 | 174.6 | 238.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 44 | 0 | 1.8 | 0 | 56 | 0 | 614.7
2022-09-25 | 18:00 | 627 | 174.6 | 238.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 110 | 0 | 627
2022-09-25 | 19:00 | 606 | 174.6 | 238.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 85 | 0 | 606
2022-09-25 | 20:00 | 586 | 174.6 | 238.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 64 | 0 | 586
2022-09-25 | 21:00 | 560.8 | 174.6 | 239.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 50 | 0 | 560.8
2022-09-25 | 22:00 | 528.6 | 174.6 | 238.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 24 | 0 | 528.6
2022-09-25 | 23:00 | 513.4 | 174.6 | 238.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 26 | 0 | 513.4
2022-09-26 | 0:00 | 492.4 | 174.6 | 238.2 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 492.4
2022-09-26 | 1:00 | 475.4 | 174.6 | 237 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 475.4
2022-09-26 | 2:00 | 490.2 | 174.6 | 238.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 490.2
2022-09-26 | 3:00 | 522.8 | 174.6 | 238.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 522.8
2022-09-26 | 4:00 | 552.1 | 174.6 | 238.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 65 | 0 | 552.1
2022-09-26 | 5:00 | 558.8 | 174.6 | 238.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 71 | 0 | 558.8
2022-09-26 | 6:00 | 569.8 | 174.6 | 239 | 32.6 | 0 | 30.8 | 38 | 0 | 1.8 | 0 | 53 | 0 | 569.8
2022-09-26 | 7:00 | 598.2 | 174.6 | 222 | 32.6 | 0 | 30.8 | 165 | 0 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 598.2
2022-09-26 | 8:00 | 671.7 | 174.6 | 227.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 279.2 | 0 | 1 | 0 | -74 | 0 | 671.7
2022-09-26 | 9:00 | 718.4 | 174.6 | 224.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 365.6 | 0 | 0.9 | 0 | -111 | 0 | 718.4
2022-09-26 | 10:00 | 747.2 | 174.6 | 223.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | -171 | -9.3 | 747.2
2022-09-26 | 11:00 | 764.8 | 174.6 | 229 | 32.6 | 0 | 30.8 | 498.5 | 0 | 0 | 0 | -171 | -29.7 | 764.8
2022-09-26 | 12:00 | 747.9 | 174.6 | 228 | 32.6 | 0 | 30.8 | 481.6 | 0 | 0.1 | 0 | -171 | -28.8 | 747.9
2022-09-26 | 13:00 | 800.4 | 174.6 | 269.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 433.3 | 0 | 0.3 | 0 | -141 | 0 | 800.4
2022-09-26 | 14:00 | 813.1 | 174.6 | 259.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 345.8 | 0 | 0.1 | 0 | -30 | 0 | 813.1
2022-09-26 | 15:00 | 815.3 | 174.6 | 335.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 241.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.3
2022-09-26 | 16:00 | 819.6 | 174.6 | 412.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 131.4 | 0 | 0.5 | 0 | 37 | 0 | 819.6
2022-09-26 | 17:00 | 772.5 | 174.6 | 412 | 69.2 | 0 | 30.8 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 772.5
2022-09-26 | 18:00 | 755.8 | 174.6 | 412.2 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 755.8
2022-09-26 | 19:00 | 716 | 174.6 | 412.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0 | 716
2022-09-26 | 20:00 | 680.6 | 174.6 | 400.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 680.6
2022-09-26 | 21:00 | 651.3 | 174.6 | 372.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 651.3
2022-09-26 | 22:00 | 629.7 | 174.6 | 363.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 629.7
2022-09-26 | 23:00 | 611.9 | 174.6 | 363.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.9
2022-09-27 | 0:00 | 580 | 174.6 | 333 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580
2022-09-27 | 1:00 | 558.6 | 174.6 | 320.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.6
2022-09-27 | 2:00 | 572.4 | 174.6 | 331.7 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.4
2022-09-27 | 3:00 | 601.9 | 174.6 | 351.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 601.9
2022-09-27 | 4:00 | 617.4 | 174.6 | 362.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 617.4
2022-09-27 | 5:00 | 638.3 | 174.6 | 367.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 638.3
2022-09-27 | 6:00 | 644.7 | 174.6 | 371.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 11.2 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 644.7
2022-09-27 | 7:00 | 663.9 | 174.6 | 368.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 37.6 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 663.9
2022-09-27 | 8:00 | 745.9 | 174.6 | 412.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 52.9 | 0 | 12.2 | 0 | 30 | 0 | 745.9
2022-09-27 | 9:00 | 794.3 | 174.6 | 412.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 64 | 0 | 13.8 | 0 | 66 | 0 | 794.3
2022-09-27 | 10:00 | 794.7 | 174.6 | 413 | 32.6 | 0 | 30.8 | 72.8 | 0 | 4.9 | 0 | 66 | 0 | 794.7
2022-09-27 | 11:00 | 795.2 | 174.6 | 412.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 98.6 | 0 | 11.2 | 0 | 35 | 0 | 795.2
2022-09-27 | 12:00 | 740.8 | 174.6 | 378.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 116.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 740.8
2022-09-27 | 13:00 | 754.9 | 174.6 | 366.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 146.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 754.9
2022-09-27 | 14:00 | 751.3 | 174.6 | 348.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 160.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 751.3
2022-09-27 | 15:00 | 751.5 | 174.6 | 380.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 121.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 751.5
2022-09-27 | 16:00 | 748.7 | 174.6 | 412.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 61 | 0 | 16.4 | 0 | 21 | 0 | 748.7
2022-09-27 | 17:00 | 730.6 | 174.6 | 412.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 13.9 | 0 | 21.6 | 0 | 8 | 0 | 730.6
2022-09-27 | 18:00 | 722.2 | 174.6 | 412.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 722.2
2022-09-27 | 19:00 | 676.6 | 174.6 | 374.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 676.6
2022-09-27 | 20:00 | 648.4 | 174.6 | 348.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 648.4
2022-09-27 | 21:00 | 619.3 | 174.6 | 323.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2022-09-27 | 22:00 | 605.1 | 174.6 | 317.5 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 605.1
2022-09-27 | 23:00 | 590.3 | 174.6 | 322.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 590.3
2022-09-28 | 0:00 | 562.7 | 174.6 | 299.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 562.7
2022-09-28 | 1:00 | 549.4 | 174.6 | 293.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 549.4
2022-09-28 | 2:00 | 561.1 | 174.6 | 305.9 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 561.1
2022-09-28 | 3:00 | 595.7 | 174.6 | 335.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 595.7
2022-09-28 | 4:00 | 621.9 | 174.6 | 357.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 621.9
2022-09-28 | 5:00 | 621.7 | 174.6 | 355.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2022-09-28 | 6:00 | 620.8 | 174.6 | 328.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 29.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 620.8
2022-09-28 | 7:00 | 642.5 | 174.6 | 230.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 154.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 642.5
2022-09-28 | 8:00 | 692.6 | 174.6 | 250.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 263.7 | 0 | 14.3 | 0 | -74 | 0 | 692.6
2022-09-28 | 9:00 | 723.1 | 174.6 | 226.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 330.2 | 0 | 9.1 | 0 | -81 | 0 | 723.1
2022-09-28 | 10:00 | 757.1 | 174.6 | 240.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 376.2 | 0 | 13.4 | 0 | -111 | 0 | 757.1
2022-09-28 | 11:00 | 746 | 174.6 | 232.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 342.4 | 0 | 13.7 | 0 | -81 | 0 | 746
2022-09-28 | 12:00 | 722.8 | 174.6 | 254.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 358.8 | 0 | 12.7 | 0 | -141 | 0 | 722.8
2022-09-28 | 13:00 | 758.3 | 174.6 | 256.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 330.7 | 0 | 14.1 | 0 | -81 | 0 | 758.3
2022-09-28 | 14:00 | 763.1 | 174.6 | 258.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 285.7 | 0 | 10.6 | 0 | -30 | 0 | 763.1
2022-09-28 | 15:00 | 764.3 | 174.6 | 305.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 208.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 764.3
2022-09-28 | 16:00 | 760 | 174.6 | 311.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 115.9 | 0 | 10.2 | 0 | 84 | 0 | 760
2022-09-28 | 17:00 | 720.2 | 174.6 | 311.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 23.8 | 0 | 10.3 | 0 | 100 | 0 | 720.2
2022-09-28 | 18:00 | 709.9 | 174.6 | 311.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 114 | 0 | 709.9
2022-09-28 | 19:00 | 675.5 | 174.6 | 311.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 81 | 0 | 675.5
2022-09-28 | 20:00 | 646.3 | 174.6 | 311.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 51 | 0 | 646.3
2022-09-28 | 21:00 | 613.6 | 174.6 | 311.3 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 24 | 0 | 613.6
2022-09-28 | 22:00 | 588.9 | 174.6 | 311.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 4 | 0 | 588.9
2022-09-28 | 23:00 | 577.1 | 174.6 | 311.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 577.1
2022-09-29 | 0:00 | 543.3 | 174.6 | 290.5 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 543.3
2022-09-29 | 1:00 | 527.1 | 174.6 | 283.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 527.1
2022-09-29 | 2:00 | 544.6 | 174.6 | 300.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 544.6
2022-09-29 | 3:00 | 583.4 | 174.6 | 311.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 19 | 0 | 583.4
2022-09-29 | 4:00 | 609 | 174.6 | 312 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 45 | 0 | 609
2022-09-29 | 5:00 | 605.3 | 174.6 | 311.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 42 | 0 | 605.3
2022-09-29 | 6:00 | 620.2 | 174.6 | 311.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 27.6 | 0 | 3.7 | 0 | 39 | 0 | 620.2
2022-09-29 | 7:00 | 642.1 | 174.6 | 293 | 32.6 | 0 | 30.8 | 109.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2022-09-29 | 8:00 | 685.3 | 174.6 | 252.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 193 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 685.3
2022-09-29 | 9:00 | 709.4 | 174.6 | 235.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 308.5 | 0 | 1.2 | 0 | -74 | 0 | 709.4
2022-09-29 | 10:00 | 728.7 | 174.6 | 221.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 438 | 0 | 2 | 0 | -171 | 0 | 728.7
2022-09-29 | 11:00 | 737.2 | 174.6 | 215.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 478.4 | 0 | 5.1 | 0 | -171 | -28.5 | 737.2
2022-09-29 | 12:00 | 724.3 | 174.6 | 213 | 32.6 | 0 | 30.8 | 454.8 | 0 | 7.5 | 0 | -171 | -18 | 724.3
2022-09-29 | 13:00 | 748.4 | 174.6 | 218.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 392.7 | 0 | 10.6 | 0 | -111 | 0 | 748.4
2022-09-29 | 14:00 | 750.4 | 174.6 | 236.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 346.9 | 0 | 10.2 | 0 | -81 | 0 | 750.4
2022-09-29 | 15:00 | 750.6 | 174.6 | 266.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 294 | 0 | 12 | 0 | -60 | 0 | 750.6
2022-09-29 | 16:00 | 761.9 | 174.6 | 285.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 168.7 | 0 | 8.3 | 0 | 61 | 0 | 761.9
2022-09-29 | 17:00 | 725.9 | 174.6 | 285.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 33.5 | 0 | 3.7 | 0 | 129 | 0 | 725.9
2022-09-29 | 18:00 | 715.3 | 174.6 | 285.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 152 | 0 | 715.3
2022-09-29 | 19:00 | 671.4 | 174.6 | 285.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 108 | 0 | 671.4
2022-09-29 | 20:00 | 639 | 174.6 | 285.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 75 | 0 | 639
2022-09-29 | 21:00 | 610.8 | 174.6 | 285.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 52 | 0 | 610.8
2022-09-29 | 22:00 | 578.3 | 174.6 | 285 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 578.3
2022-09-29 | 23:00 | 561.8 | 174.6 | 285.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 25 | 0 | 561.8
2022-09-30 | 0:00 | 538.2 | 174.6 | 285.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 538.2
2022-09-30 | 1:00 | 521 | 174.6 | 278.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 521
2022-09-30 | 2:00 | 524.5 | 174.6 | 279.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 524.5
2022-09-30 | 3:00 | 566 | 174.6 | 285.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 29 | 0 | 566
2022-09-30 | 4:00 | 596.5 | 174.6 | 285.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 596.5
2022-09-30 | 5:00 | 605.5 | 174.6 | 285.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 69 | 0 | 605.5
2022-09-30 | 6:00 | 600.8 | 174.6 | 285.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 39.2 | 0 | 2.7 | 0 | 35 | 0 | 600.8
2022-09-30 | 7:00 | 610 | 174.6 | 217.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 211.5 | 0 | 3 | 0 | -60 | 0 | 610
2022-09-30 | 8:00 | 634 | 174.6 | 204.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 397.5 | 0 | 1.9 | 0 | -120 | -87.8 | 634
2022-09-30 | 9:00 | 680.9 | 174.6 | 207.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 549.9 | -6.4 | 0.2 | 0 | -141 | -167 | 680.9
2022-09-30 | 10:00 | 705.6 | 174.6 | 215 | 32.6 | 0 | 30.8 | 649.3 | -89.4 | 0.7 | 0 | -141 | -167 | 705.6
2022-09-30 | 11:00 | 735.1 | 174.6 | 217.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 692.9 | -107.5 | 1.8 | 0 | -141 | -167 | 735.1
2022-09-30 | 12:00 | 716.7 | 174.6 | 217.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 691.6 | -95.8 | 3.6 | 0 | -171 | -167 | 716.7
2022-09-30 | 13:00 | 750.8 | 174.6 | 213.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 643.6 | -40 | 3.6 | 0 | -141 | -167 | 750.8
2022-09-30 | 14:00 | 765.7 | 174.6 | 241.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 545.2 | 0 | 4 | 0 | -119 | -144 | 765.7
2022-09-30 | 15:00 | 767.8 | 174.6 | 252.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 395.1 | 0 | 3.9 | 0 | -90 | -31.6 | 767.8
2022-09-30 | 16:00 | 783.1 | 174.6 | 275 | 32.6 | 0 | 30.8 | 210.7 | 0 | 1.4 | 0 | 58 | 0 | 783.1
2022-09-30 | 17:00 | 736.7 | 174.6 | 275.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 38.5 | 0 | 1.2 | 0 | 147 | 0 | 736.7
2022-09-30 | 18:00 | 706.8 | 174.6 | 275.2 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 706.8
2022-09-30 | 19:00 | 662 | 174.6 | 274.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 111 | 0 | 662
2022-09-30 | 20:00 | 633.7 | 174.6 | 275 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 79 | 0 | 633.7
2022-09-30 | 21:00 | 605.7 | 174.6 | 275.4 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 58 | 0 | 605.7
2022-09-30 | 22:00 | 584.5 | 174.6 | 275.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 584.5
2022-09-30 | 23:00 | 563.9 | 174.6 | 274.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 39 | 0 | 563.9
2022-10-01 | 0:00 | 537.1 | 174.6 | 275.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 36 | 0 | 537.1
2022-10-01 | 1:00 | 510.1 | 174.6 | 275.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 9 | 0 | 510.1
2022-10-01 | 2:00 | 517.5 | 174.6 | 275.5 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 14 | 0 | 517.5
2022-10-01 | 3:00 | 554 | 174.6 | 274.9 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 554
2022-10-01 | 4:00 | 581.2 | 174.6 | 275.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 46 | 0 | 581.2
2022-10-01 | 5:00 | 581.7 | 174.6 | 274.9 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 51 | 0 | 581.7
2022-10-01 | 6:00 | 557.4 | 174.6 | 275.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 36.5 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 557.4
2022-10-01 | 7:00 | 555.6 | 174.6 | 212 | 19.7 | 0 | 30.8 | 208.2 | 0 | 0.3 | 0 | -90 | 0 | 555.6
2022-10-01 | 8:00 | 559.5 | 174.6 | 203 | 19.7 | 0 | 30.8 | 392.1 | 0 | 0 | 0 | -120 | -140.7 | 559.5
2022-10-01 | 9:00 | 595.5 | 174.6 | 210.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 536.7 | -69 | 0 | 0 | -141 | -167 | 595.5
2022-10-01 | 10:00 | 623.3 | 174.6 | 214.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 624.4 | -132.9831 | 1 | -0.51691 | -141 | -167 | 623.3
2022-10-01 | 11:00 | 649.5 | 174.6 | 208.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 664 | -125.3342 | 0.7 | -0.3658 | -156 | -167 | 649.5
2022-10-01 | 12:00 | 641.1 | 174.6 | 216.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 661.5 | -124.7836 | 2.1 | -1.1164 | -171 | -167 | 641.1
2022-10-01 | 13:00 | 663.7 | 174.6 | 221.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 615.3 | -90.9862 | 1.2 | -0.61375 | -141 | -167 | 663.7
2022-10-01 | 14:00 | 667.3 | 174.6 | 222.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 524.2 | -21 | 0.6 | 0 | -117 | -167 | 667.3
2022-10-01 | 15:00 | 681.7 | 174.6 | 221.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | -90 | -52.5 | 681.7
2022-10-01 | 16:00 | 689.7 | 174.6 | 230.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 689.7
2022-10-01 | 17:00 | 667.3 | 174.6 | 230.3 | 61.1 | 0 | 30.8 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 667.3
2022-10-01 | 18:00 | 660.2 | 174.6 | 230.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 660.2
2022-10-01 | 19:00 | 636.3 | 174.6 | 230.4 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 636.3
2022-10-01 | 20:00 | 598.6 | 174.6 | 230.6 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 107 | 0 | 598.6
2022-10-01 | 21:00 | 572.9 | 174.6 | 230.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 572.9
2022-10-01 | 22:00 | 543.6 | 174.6 | 229.9 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 58 | 0 | 543.6
2022-10-01 | 23:00 | 527.2 | 174.6 | 230.5 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 48 | 0 | 527.2
2022-10-02 | 0:00 | 501.4 | 174.6 | 230.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 39 | 0 | 501.4
2022-10-02 | 1:00 | 479.6 | 174.6 | 230.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 19 | 0 | 479.6
2022-10-02 | 2:00 | 485.3 | 174.6 | 229.9 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 485.3
2022-10-02 | 3:00 | 525.8 | 174.6 | 230.7 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 31 | 0 | 525.8
2022-10-02 | 4:00 | 547.7 | 174.6 | 229.9 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 50 | 0 | 547.7
2022-10-02 | 5:00 | 550.5 | 174.6 | 230.6 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 55 | 0 | 550.5
2022-10-02 | 6:00 | 523 | 174.6 | 230.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 34.8 | 0 | 10.6 | 0 | 22 | 0 | 523
2022-10-02 | 7:00 | 514.4 | 174.6 | 214.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 201.3 | 0 | 11.4 | 0 | -135 | -3 | 514.4
2022-10-02 | 8:00 | 509.6 | 174.6 | 208.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 389.8 | -5.0385 | 8.9 | -0.3 | -150 | -167 | 509.6
2022-10-02 | 9:00 | 528 | 174.6 | 207.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 532 | -103.6 | 5.4 | 0 | -171 | -167 | 528
2022-10-02 | 10:00 | 551 | 174.6 | 207.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 625.2 | -173.6 | 4.9 | 0 | -171 | -167 | 551
2022-10-02 | 11:00 | 579 | 174.6 | 203.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 667.2 | -180.7 | 2 | 0 | -171 | -167 | 579
2022-10-02 | 12:00 | 588.4 | 174.6 | 212.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 669.2 | -182.1 | 2 | 0 | -171 | -167 | 588.4
2022-10-02 | 13:00 | 602.3 | 174.6 | 206.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 621.5 | -144.6 | 1.4 | 0 | -141 | -167 | 602.3
2022-10-02 | 14:00 | 601.6 | 174.6 | 202.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 523.3 | -53.6 | 1.5 | 0 | -130.5 | -167 | 601.6
2022-10-02 | 15:00 | 614 | 174.6 | 205.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 370 | 0 | 0.7 | 0 | -120 | -66.9 | 614
2022-10-02 | 16:00 | 634.1 | 174.6 | 253.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 184.2 | 0 | 1.5 | 0 | -30 | 0 | 634.1
2022-10-02 | 17:00 | 626 | 174.6 | 210.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 28.9 | 0 | 0.9 | 0 | 119 | 0 | 626
2022-10-02 | 18:00 | 631.6 | 174.6 | 211 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 147 | 0 | 631.6
2022-10-02 | 19:00 | 600.7 | 174.6 | 211 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 108 | 0 | 600.7
2022-10-02 | 20:00 | 569.4 | 174.6 | 210 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 78 | 0 | 569.4
2022-10-02 | 21:00 | 559 | 174.6 | 210.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 61 | 0 | 559
2022-10-02 | 22:00 | 522.8 | 174.6 | 210.7 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 26 | 0 | 522.8
2022-10-02 | 23:00 | 510.7 | 174.6 | 211 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 23 | 0 | 510.7
2022-10-03 | 0:00 | 490 | 174.6 | 210.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 24 | 0 | 490
2022-10-03 | 1:00 | 477.3 | 174.6 | 210.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 13 | 0 | 477.3
2022-10-03 | 2:00 | 496.9 | 174.6 | 210.2 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 38 | 0 | 496.9
2022-10-03 | 3:00 | 531.7 | 174.6 | 210.1 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 43 | 0 | 531.7
2022-10-03 | 4:00 | 560.1 | 174.6 | 210.6 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 64 | 0 | 560.1
2022-10-03 | 5:00 | 580.2 | 174.6 | 210.1 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 85 | 0 | 580.2
2022-10-03 | 6:00 | 561.9 | 174.6 | 210.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 29.5 | 0 | 29.7 | 0 | 67 | 0 | 561.9
2022-10-03 | 7:00 | 590.6 | 174.6 | 218.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 171.9 | 0 | 35.4 | 0 | -60 | 0 | 590.6
2022-10-03 | 8:00 | 657.8 | 174.6 | 231 | 19.7 | 0 | 30.8 | 294.9 | 0 | 26.8 | 0 | -120 | 0 | 657.8
2022-10-03 | 9:00 | 720.7 | 174.6 | 253.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 447.4 | 0 | 18.4 | 0 | -171 | -53 | 720.7
2022-10-03 | 10:00 | 744.5 | 174.6 | 245 | 19.7 | 0 | 30.8 | 566.7 | 0 | 15.6 | 0 | -171 | -136.9 | 744.5
2022-10-03 | 11:00 | 777.7 | 174.6 | 261.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 588.1 | -1.8852 | 18.2 | -0.2 | -171 | -143.8 | 777.7
2022-10-03 | 12:00 | 765 | 174.6 | 261.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 601.9 | -1.5 | 15.6 | 0 | -171 | -167 | 765
2022-10-03 | 13:00 | 811.1 | 174.6 | 255.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 538.4 | 0 | 9.5 | 0 | -171 | -46.7 | 811.1
2022-10-03 | 14:00 | 832.3 | 174.6 | 323.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 439.3 | 0 | 5.1 | 0 | -160.5 | 0 | 832.3
2022-10-03 | 15:00 | 830.4 | 174.6 | 325.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 305.1 | 0 | 5.1 | 0 | -30 | 0 | 830.4
2022-10-03 | 16:00 | 823.4 | 174.6 | 314.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 157.9 | 0 | 6.6 | 0 | 119 | 0 | 823.4
2022-10-03 | 17:00 | 772 | 174.6 | 314.3 | 61.1 | 0 | 30.8 | 26.7 | 0 | 6.5 | 0 | 158 | 0 | 772
2022-10-03 | 18:00 | 756.3 | 174.6 | 315.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 160 | 0 | 756.3
2022-10-03 | 19:00 | 714.5 | 174.6 | 314.3 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 112 | 0 | 714.5
2022-10-03 | 20:00 | 674.8 | 174.6 | 315.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 66 | 0 | 674.8
2022-10-03 | 21:00 | 654.3 | 174.6 | 314.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 41 | 0 | 654.3
2022-10-03 | 22:00 | 620.9 | 174.6 | 314.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 12 | 0 | 620.9
2022-10-03 | 23:00 | 598.1 | 174.6 | 305.3 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 598.1
2022-10-04 | 0:00 | 569.3 | 174.6 | 293.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 569.3
2022-10-04 | 1:00 | 549.7 | 174.6 | 280.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 549.7
2022-10-04 | 2:00 | 557.1 | 174.6 | 287.6 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 557.1
2022-10-04 | 3:00 | 593.3 | 174.6 | 289.1 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 593.3
2022-10-04 | 4:00 | 619.6 | 174.6 | 311.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 619.6
2022-10-04 | 5:00 | 626.7 | 174.6 | 314.6 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 10 | 0 | 626.7
2022-10-04 | 6:00 | 627 | 174.6 | 315.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 26.2 | 0 | 40.5 | 0 | 20 | 0 | 627
2022-10-04 | 7:00 | 649 | 174.6 | 260.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 150.3 | 0 | 43 | 0 | -30 | 0 | 649
2022-10-04 | 8:00 | 730.1 | 174.6 | 279 | 19.7 | 0 | 30.8 | 281.7 | 0 | 44.8 | 0 | -100.5 | 0 | 730.1
2022-10-04 | 9:00 | 793.3 | 174.6 | 288.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 371.3 | 0 | 49.1 | 0 | -141 | 0 | 793.3
2022-10-04 | 10:00 | 821.5 | 174.6 | 294.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 496.3 | 0 | 47.7 | 0 | -171 | -71.4 | 821.5
2022-10-04 | 11:00 | 843.4 | 174.6 | 310.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 480.9 | 0 | 48.6 | 0 | -171 | -51.1 | 843.4
2022-10-04 | 12:00 | 813.3 | 174.6 | 305.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 424 | 0 | 50.6 | 0 | -171 | -20.7 | 813.3
2022-10-04 | 13:00 | 851.5 | 174.6 | 332.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 390 | 0 | 44.7 | 0 | -141 | 0 | 851.5
2022-10-04 | 14:00 | 857.7 | 174.6 | 311.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 309.7 | 0 | 41.2 | 0 | -30 | 0 | 857.7
2022-10-04 | 15:00 | 841.7 | 174.6 | 363.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 191.9 | 0 | 40 | 0 | 21 | 0 | 841.7
2022-10-04 | 16:00 | 834.8 | 174.6 | 364.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 71.1 | 0 | 42.2 | 0 | 132 | 0 | 834.8
2022-10-04 | 17:00 | 794.7 | 174.6 | 364.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 6.8 | 0 | 43.2 | 0 | 114 | 0 | 794.7
2022-10-04 | 18:00 | 780.2 | 174.6 | 364 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 109 | 0 | 780.2
2022-10-04 | 19:00 | 738.7 | 174.6 | 363.7 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 67 | 0 | 738.7
2022-10-04 | 20:00 | 705 | 174.6 | 364.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 41 | 0 | 705
2022-10-04 | 21:00 | 676.4 | 174.6 | 364.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 17 | 0 | 676.4
2022-10-04 | 22:00 | 635.7 | 174.6 | 345.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 635.7
2022-10-04 | 23:00 | 609.6 | 174.6 | 323.6 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 609.6
2022-10-05 | 0:00 | 580.7 | 174.6 | 306.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 580.7
2022-10-05 | 1:00 | 560 | 174.6 | 284.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 560
2022-10-05 | 2:00 | 565.3 | 174.6 | 284.3 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 565.3
2022-10-05 | 3:00 | 595.6 | 174.6 | 284.7 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 595.6
2022-10-05 | 4:00 | 619.3 | 174.6 | 313.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2022-10-05 | 5:00 | 625.7 | 174.6 | 323.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 625.7
2022-10-05 | 6:00 | 622.5 | 174.6 | 345.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 6.8 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 622.5
2022-10-05 | 7:00 | 641.7 | 174.6 | 322.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 52 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2022-10-05 | 8:00 | 700.5 | 174.6 | 299.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 135.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 700.5
2022-10-05 | 9:00 | 734 | 174.6 | 254.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 263.6 | 0 | 31.6 | 0 | -40.5 | 0 | 734
2022-10-05 | 10:00 | 743.9 | 174.6 | 283.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 343.2 | 0 | 32.9 | 0 | -141 | 0 | 743.9
2022-10-05 | 11:00 | 728.9 | 174.6 | 265 | 19.7 | 0 | 30.8 | 309.8 | 0 | 40 | 0 | -111 | 0 | 728.9
2022-10-05 | 12:00 | 706 | 174.6 | 280.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 299.9 | 0 | 41.3 | 0 | -141 | 0 | 706
2022-10-05 | 13:00 | 721.1 | 174.6 | 266.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 272.3 | 0 | 38 | 0 | -81 | 0 | 721.1
2022-10-05 | 14:00 | 728.1 | 174.6 | 273.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 328 | 0 | 42.8 | 0 | -141 | 0 | 728.1
2022-10-05 | 15:00 | 752.9 | 174.6 | 296.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 223.6 | 0 | 37.9 | 0 | -30 | 0 | 752.9
2022-10-05 | 16:00 | 741.9 | 174.6 | 305.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 103.9 | 0 | 35.2 | 0 | 72 | 0 | 741.9
2022-10-05 | 17:00 | 710.9 | 174.6 | 306.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 15.5 | 0 | 32.8 | 0 | 90 | 0 | 710.9
2022-10-05 | 18:00 | 705.7 | 174.6 | 305.8 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 103 | 0 | 705.7
2022-10-05 | 19:00 | 666 | 174.6 | 305.4 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 72 | 0 | 666
2022-10-05 | 20:00 | 640.6 | 174.6 | 306.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 53 | 0 | 640.6
2022-10-05 | 21:00 | 615.9 | 174.6 | 306.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 26 | 0 | 615.9
2022-10-05 | 22:00 | 583 | 174.6 | 302.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 583
2022-10-05 | 23:00 | 567.9 | 174.6 | 301.9 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 567.9
2022-10-06 | 0:00 | 548.9 | 174.6 | 305.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 548.9
2022-10-06 | 1:00 | 532.1 | 174.6 | 291 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 532.1
2022-10-06 | 2:00 | 541.9 | 174.6 | 302.4 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 541.9
2022-10-06 | 3:00 | 579.4 | 174.6 | 305.6 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 3 | 0 | 579.4
2022-10-06 | 4:00 | 605.9 | 174.6 | 305.9 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 23 | 0 | 605.9
2022-10-06 | 5:00 | 611.4 | 174.6 | 305.4 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 32 | 0 | 611.4
2022-10-06 | 6:00 | 613.1 | 174.6 | 305.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 11.1 | 0 | 23.2 | 0 | 48 | 0 | 613.1
2022-10-06 | 7:00 | 609.6 | 174.6 | 306.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 54.5 | 0 | 22.8 | 0 | 1 | 0 | 609.6
2022-10-06 | 8:00 | 675.2 | 174.6 | 294.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 134.3 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 675.2
2022-10-06 | 9:00 | 715.6 | 174.6 | 283.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 188.3 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 715.6
2022-10-06 | 10:00 | 700 | 174.6 | 250.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 249.9 | 0 | 15 | 0 | -40.5 | 0 | 700
2022-10-06 | 11:00 | 667.7 | 174.6 | 247.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 323.6 | 0 | 12.7 | 0 | -141 | 0 | 667.7
2022-10-06 | 12:00 | 654.2 | 174.6 | 239.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 450.6 | 0 | 9.1 | 0 | -171 | -99 | 654.2
2022-10-06 | 13:00 | 704 | 174.6 | 247.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 469.2 | 0 | 8 | 0 | -171 | -74.4 | 704
2022-10-06 | 14:00 | 722.1 | 174.6 | 254.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 375.4 | 0 | 8.3 | 0 | -141 | 0 | 722.1
2022-10-06 | 15:00 | 726.1 | 174.6 | 267.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 274.4 | 0 | 9.8 | 0 | -51 | 0 | 726.1
2022-10-06 | 16:00 | 726.1 | 174.6 | 382.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 98.1 | 0 | 8.2 | 0 | 12 | 0 | 726.1
2022-10-06 | 17:00 | 701 | 174.6 | 382.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 9.7 | 0 | 10.7 | 0 | 32 | 0 | 701
2022-10-06 | 18:00 | 707.4 | 174.6 | 382.8 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 43 | 0 | 707.4
2022-10-06 | 19:00 | 664.1 | 174.6 | 381.8 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 664.1
2022-10-06 | 20:00 | 643.4 | 174.6 | 365.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 643.4
2022-10-06 | 21:00 | 621.5 | 174.6 | 339.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 621.5
2022-10-06 | 22:00 | 586.3 | 174.6 | 315.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 586.3
2022-10-06 | 23:00 | 567.5 | 174.6 | 310.9 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 567.5
2022-10-07 | 0:00 | 543.6 | 174.6 | 311.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 543.6
2022-10-07 | 1:00 | 533.6 | 174.6 | 304 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 533.6
2022-10-07 | 2:00 | 547.5 | 174.6 | 314.6 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 547.5
2022-10-07 | 3:00 | 582.5 | 174.6 | 319.1 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 582.5
2022-10-07 | 4:00 | 613.3 | 174.6 | 350.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 613.3
2022-10-07 | 5:00 | 623.6 | 174.6 | 358.7 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 623.6
2022-10-07 | 6:00 | 628.9 | 174.6 | 382.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 7.1 | 0 | 11.9 | 0 | 2 | 0 | 628.9
2022-10-07 | 7:00 | 635.4 | 174.6 | 364.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 31.9 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2022-10-07 | 8:00 | 694.8 | 174.6 | 381.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 49.7 | 0 | 10.2 | 0 | 28 | 0 | 694.8
2022-10-07 | 9:00 | 740.5 | 174.6 | 382.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 87 | 0 | 7.6 | 0 | 38 | 0 | 740.5
2022-10-07 | 10:00 | 735.5 | 174.6 | 382.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 117.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 735.5
2022-10-07 | 11:00 | 715.1 | 174.6 | 310.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 170.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 715.1
2022-10-07 | 12:00 | 657.3 | 174.6 | 278.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 221.9 | 0 | 13 | 0 | -81 | 0 | 657.3
2022-10-07 | 13:00 | 687.3 | 174.6 | 268 | 19.7 | 0 | 30.8 | 257.8 | 0 | 17.4 | 0 | -81 | 0 | 687.3
2022-10-07 | 14:00 | 705.1 | 174.6 | 287.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 216.5 | 0 | 26.9 | 0 | -51 | 0 | 705.1
2022-10-07 | 15:00 | 697.6 | 174.6 | 230.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 162.3 | 0 | 24.1 | 0 | 56 | 0 | 697.6
2022-10-07 | 16:00 | 704.7 | 174.6 | 230.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 110.8 | 0 | 18.7 | 0 | 120 | 0 | 704.7
2022-10-07 | 17:00 | 693.2 | 174.6 | 230.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 16.3 | 0 | 46.2 | 0 | 134 | 0 | 693.2
2022-10-07 | 18:00 | 686.6 | 174.6 | 230.3 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 128 | 0 | 686.6
2022-10-07 | 19:00 | 649.8 | 174.6 | 230 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 90 | 0 | 649.8
2022-10-07 | 20:00 | 622.9 | 174.6 | 230.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 71 | 0 | 622.9
2022-10-07 | 21:00 | 602.3 | 174.6 | 229.5 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 55 | 0 | 602.3
2022-10-07 | 22:00 | 572.1 | 174.6 | 230.1 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 37 | 0 | 572.1
2022-10-07 | 23:00 | 561.4 | 174.6 | 229.8 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 561.4
2022-10-08 | 0:00 | 534.2 | 174.6 | 229.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 41 | 0 | 534.2
2022-10-08 | 1:00 | 524.2 | 174.6 | 229.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 26 | 0 | 524.2
2022-10-08 | 2:00 | 541.9 | 174.6 | 229.7 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 37 | 0 | 541.9
2022-10-08 | 3:00 | 568.7 | 174.6 | 229.8 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 27 | 0 | 568.7
2022-10-08 | 4:00 | 594.1 | 174.6 | 230.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 54 | 0 | 594.1
2022-10-08 | 5:00 | 591.3 | 174.6 | 229.6 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 55 | 0 | 591.3
2022-10-08 | 6:00 | 569.2 | 174.6 | 229.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 18.9 | 0 | 44.3 | 0 | 51 | 0 | 569.2
2022-10-08 | 7:00 | 561.2 | 174.6 | 207.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 142.8 | 0 | 45.5 | 0 | -60 | 0 | 561.2
2022-10-08 | 8:00 | 579.5 | 174.6 | 203.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 281.1 | 0 | 40.5 | 0 | -150 | -20.3 | 579.5
2022-10-08 | 9:00 | 603.8 | 174.6 | 210.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 419.9 | 0 | 34.5 | 0 | -160.5 | -125.7 | 603.8
2022-10-08 | 10:00 | 605.4 | 174.6 | 211.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 453.1 | 0 | 35.7 | 0 | -171 | -149 | 605.4
2022-10-08 | 11:00 | 599.3 | 174.6 | 203.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 446.9 | 0 | 35.5 | 0 | -171 | -140.5 | 599.3
2022-10-08 | 12:00 | 577.6 | 174.6 | 208.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 484.9 | -37 | 34.1 | 0 | -171 | -167 | 577.6
2022-10-08 | 13:00 | 590.8 | 174.6 | 209.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 476.7 | -17.2 | 35.1 | 0 | -171 | -167 | 590.8
2022-10-08 | 14:00 | 574.9 | 174.6 | 210 | 19.7 | 0 | 30.8 | 404.7 | 0 | 36 | 0 | -171 | -129.9 | 574.9
2022-10-08 | 15:00 | 574.6 | 174.6 | 207.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 300.7 | 0 | 28.7 | 0 | -150 | -37.2 | 574.6
2022-10-08 | 16:00 | 592.4 | 174.6 | 224 | 19.7 | 0 | 30.8 | 152 | 0 | 21.3 | 0 | -30 | 0 | 592.4
2022-10-08 | 17:00 | 591.2 | 174.6 | 254 | 61.1 | 0 | 30.8 | 18.2 | 0 | 20.5 | 0 | 32 | 0 | 591.2
2022-10-08 | 18:00 | 605.2 | 174.6 | 254 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 63 | 0 | 605.2
2022-10-08 | 19:00 | 590.3 | 174.6 | 254.4 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 52 | 0 | 590.3
2022-10-08 | 20:00 | 562.7 | 174.6 | 254 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 30 | 0 | 562.7
2022-10-08 | 21:00 | 546.7 | 174.6 | 254.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 14 | 0 | 546.7
2022-10-08 | 22:00 | 510.8 | 174.6 | 240.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 510.8
2022-10-08 | 23:00 | 495.3 | 174.6 | 236.1 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 495.3
2022-10-09 | 0:00 | 478.2 | 174.6 | 239.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 478.2
2022-10-09 | 1:00 | 467.1 | 174.6 | 230.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2022-10-09 | 2:00 | 479.6 | 174.6 | 236.2 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 479.6
2022-10-09 | 3:00 | 521 | 174.6 | 244 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 521
2022-10-09 | 4:00 | 549.7 | 174.6 | 254.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 13 | 0 | 549.7
2022-10-09 | 5:00 | 545.8 | 174.6 | 253.9 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 18 | 0 | 545.8
2022-10-09 | 6:00 | 521.4 | 174.6 | 254.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 11.3 | 0 | 15.6 | 0 | 15 | 0 | 521.4
2022-10-09 | 7:00 | 513.5 | 174.6 | 208.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 65 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 513.5
2022-10-09 | 8:00 | 525 | 174.6 | 214.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 116.9 | 0 | 19.4 | 0 | -51 | 0 | 525
2022-10-09 | 9:00 | 538.3 | 174.6 | 202.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 140.4 | 0 | 21 | 0 | -51 | 0 | 538.3
2022-10-09 | 10:00 | 533 | 174.6 | 230.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 139.1 | 0 | 19.2 | 0 | -81 | 0 | 533
2022-10-09 | 11:00 | 532.4 | 174.6 | 207.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 131.3 | 0 | 19.4 | 0 | -51 | 0 | 532.4
2022-10-09 | 12:00 | 539.6 | 174.6 | 219.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 122.2 | 0 | 24.2 | 0 | -51 | 0 | 539.6
2022-10-09 | 13:00 | 543.1 | 174.6 | 225.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 109.3 | 0 | 23.3 | 0 | -40.5 | 0 | 543.1
2022-10-09 | 14:00 | 544.5 | 174.6 | 221.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 76.3 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 544.5
2022-10-09 | 15:00 | 549.7 | 174.6 | 226.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 44.3 | 0 | 20.5 | 0 | 33 | 0 | 549.7
2022-10-09 | 16:00 | 560.2 | 174.6 | 226.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 17.3 | 0 | 19.5 | 0 | 72 | 0 | 560.2
2022-10-09 | 17:00 | 581.1 | 174.6 | 225.9 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1.9 | 0 | 21.8 | 0 | 65 | 0 | 581.1
2022-10-09 | 18:00 | 585.3 | 174.6 | 226.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 62 | 0 | 585.3
2022-10-09 | 19:00 | 578.9 | 174.6 | 226 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 53 | 0 | 578.9
2022-10-09 | 20:00 | 560.8 | 174.6 | 226.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 40 | 0 | 560.8
2022-10-09 | 21:00 | 541.5 | 174.6 | 226.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 38 | 0 | 541.5
2022-10-09 | 22:00 | 509.2 | 174.6 | 226.4 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 19 | 0 | 509.2
2022-10-09 | 23:00 | 495.3 | 174.6 | 226.6 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 8 | 0 | 495.3
2022-10-10 | 0:00 | 487.9 | 174.6 | 225.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 21 | 0 | 487.9
2022-10-10 | 1:00 | 471.8 | 174.6 | 223.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 471.8
2022-10-10 | 2:00 | 492.7 | 174.6 | 225.9 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 5 | 0 | 492.7
2022-10-10 | 3:00 | 542.1 | 174.6 | 226.7 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 15 | 0 | 542.1
2022-10-10 | 4:00 | 572.1 | 174.6 | 226.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 39 | 0 | 572.1
2022-10-10 | 5:00 | 575.3 | 174.6 | 225.9 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 48 | 0 | 575.3
2022-10-10 | 6:00 | 549.8 | 174.6 | 226.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 7.5 | 0 | 46.7 | 0 | 44 | 0 | 549.8
2022-10-10 | 7:00 | 560.6 | 174.6 | 226.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 53 | 0 | 47.1 | 0 | 9 | 0 | 560.6
2022-10-10 | 8:00 | 600.8 | 174.6 | 225.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 96.1 | 0 | 35.7 | 0 | 18 | 0 | 600.8
2022-10-10 | 9:00 | 617 | 174.6 | 227.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 150.1 | 0 | 44.3 | 0 | -30 | 0 | 617
2022-10-10 | 10:00 | 613.2 | 174.6 | 214 | 19.7 | 0 | 30.8 | 171.8 | 0 | 42.8 | 0 | -40.5 | 0 | 613.2
2022-10-10 | 11:00 | 569.1 | 174.6 | 207.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 208.2 | 0 | 39.2 | 0 | -111 | 0 | 569.1
2022-10-10 | 12:00 | 572.4 | 174.6 | 208.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 331.4 | 0 | 45.5 | 0 | -171 | -67.1 | 572.4
2022-10-10 | 13:00 | 596 | 174.6 | 203 | 19.7 | 0 | 30.8 | 378.9 | 0 | 50.9 | 0 | -171 | -90.9 | 596
2022-10-10 | 14:00 | 606.2 | 174.6 | 206 | 19.7 | 0 | 30.8 | 324.1 | 0 | 54 | 0 | -171 | -32 | 606.2
2022-10-10 | 15:00 | 628.6 | 174.6 | 220 | 19.7 | 0 | 30.8 | 235.4 | 0 | 59.1 | 0 | -111 | 0 | 628.6
2022-10-10 | 16:00 | 629.4 | 174.6 | 235.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 110.1 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 629.4
2022-10-10 | 17:00 | 631.2 | 174.6 | 250.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 11.3 | 0 | 59.8 | 0 | 43 | 0 | 631.2
2022-10-10 | 18:00 | 647.1 | 174.6 | 251.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 71 | 0 | 647.1
2022-10-10 | 19:00 | 624 | 174.6 | 250.7 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 52 | 0 | 624
2022-10-10 | 20:00 | 608.9 | 174.6 | 251 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 46 | 0 | 608.9
2022-10-10 | 21:00 | 595.3 | 174.6 | 251.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 34 | 0 | 595.3
2022-10-10 | 22:00 | 564.7 | 174.6 | 251.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 6 | 0 | 564.7
2022-10-10 | 23:00 | 544.7 | 174.6 | 232.9 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 544.7
2022-10-11 | 0:00 | 524.6 | 174.6 | 224.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 524.6
2022-10-11 | 1:00 | 518.4 | 174.6 | 222.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 518.4
2022-10-11 | 2:00 | 542.7 | 174.6 | 243.9 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 542.7
2022-10-11 | 3:00 | 584.6 | 174.6 | 251.3 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 13 | 0 | 584.6
2022-10-11 | 4:00 | 620.4 | 174.6 | 250.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 56 | 0 | 620.4
2022-10-11 | 5:00 | 627.2 | 174.6 | 251.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 72 | 0 | 627.2
2022-10-11 | 6:00 | 624.3 | 174.6 | 250.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 17.6 | 0 | 43.8 | 0 | 87 | 0 | 624.3
2022-10-11 | 7:00 | 646.6 | 174.6 | 251 | 19.7 | 0 | 30.8 | 109.6 | 0 | 39.9 | 0 | 21 | 0 | 646.6
2022-10-11 | 8:00 | 679.6 | 174.6 | 237.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 190 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 679.6
2022-10-11 | 9:00 | 682 | 174.6 | 253.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 265.4 | 0 | 19.2 | 0 | -81 | 0 | 682
2022-10-11 | 10:00 | 682.1 | 174.6 | 240.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 344.8 | 0 | 13.1 | 0 | -141 | 0 | 682.1
2022-10-11 | 11:00 | 666.9 | 174.6 | 227.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 347.9 | 0 | 7.4 | 0 | -141 | 0 | 666.9
2022-10-11 | 12:00 | 638.2 | 174.6 | 229.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 349 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | 0 | 638.2
2022-10-11 | 13:00 | 680.2 | 174.6 | 246.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 315 | 0 | 4.9 | 0 | -111 | 0 | 680.2
2022-10-11 | 14:00 | 689 | 174.6 | 243.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 258.7 | 0 | 2.6 | 0 | -40.5 | 0 | 689
2022-10-11 | 15:00 | 690.4 | 174.6 | 266.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 197.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 690.4
2022-10-11 | 16:00 | 688.5 | 174.6 | 296.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 108.8 | 0 | 0.1 | 0 | 58 | 0 | 688.5
2022-10-11 | 17:00 | 683.1 | 174.6 | 296.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 683.1
2022-10-11 | 18:00 | 688.4 | 174.6 | 295.9 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 688.4
2022-10-11 | 19:00 | 662.4 | 174.6 | 296.4 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 662.4
2022-10-11 | 20:00 | 644.7 | 174.6 | 296.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 88 | 0 | 644.7
2022-10-11 | 21:00 | 615.5 | 174.6 | 296.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 615.5
2022-10-11 | 22:00 | 579.8 | 174.6 | 296.6 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 579.8
2022-10-11 | 23:00 | 560 | 174.6 | 296.3 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 15 | 0 | 560
2022-10-12 | 0:00 | 535.3 | 174.6 | 296.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 10 | 0 | 535.3
2022-10-12 | 1:00 | 529 | 174.6 | 296.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 3 | 0 | 529
2022-10-12 | 2:00 | 549.4 | 174.6 | 295.8 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 19 | 0 | 549.4
2022-10-12 | 3:00 | 595.2 | 174.6 | 295.8 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 595.2
2022-10-12 | 4:00 | 625.7 | 174.6 | 296.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 53 | 0 | 625.7
2022-10-12 | 5:00 | 623.2 | 174.6 | 296.4 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 51 | 0 | 623.2
2022-10-12 | 6:00 | 616.9 | 174.6 | 296.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 11.3 | 0 | 21.8 | 0 | 62 | 0 | 616.9
2022-10-12 | 7:00 | 617.3 | 174.6 | 287.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 80 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 617.3
2022-10-12 | 8:00 | 662.4 | 174.6 | 261 | 19.7 | 0 | 30.8 | 182.4 | 0 | 23.9 | 0 | -30 | 0 | 662.4
2022-10-12 | 9:00 | 679.4 | 174.6 | 247.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 318.3 | 0 | 18.9 | 0 | -130.5 | 0 | 679.4
2022-10-12 | 10:00 | 669.3 | 174.6 | 220.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 430.8 | 0 | 18.2 | 0 | -171 | -54.7 | 669.3
2022-10-12 | 11:00 | 670.2 | 174.6 | 229.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 480.7 | 0 | 21.4 | 0 | -171 | -115.4 | 670.2
2022-10-12 | 12:00 | 651.5 | 174.6 | 229.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 495.3 | 0 | 26.9 | 0 | -171 | -154 | 651.5
2022-10-12 | 13:00 | 671.1 | 174.6 | 227.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 424.3 | 0 | 27.1 | 0 | -171 | -61.5 | 671.1
2022-10-12 | 14:00 | 666.8 | 174.6 | 227.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 363.6 | 0 | 28.4 | 0 | -171 | -7.2 | 666.8
2022-10-12 | 15:00 | 679.3 | 174.6 | 254.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 263 | 0 | 26.9 | 0 | -90 | 0 | 679.3
2022-10-12 | 16:00 | 698.1 | 174.6 | 273.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 118.6 | 0 | 23.8 | 0 | 57 | 0 | 698.1
2022-10-12 | 17:00 | 676.7 | 174.6 | 273.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 11.5 | 0 | 19.5 | 0 | 106 | 0 | 676.7
2022-10-12 | 18:00 | 683.9 | 174.6 | 273.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 125 | 0 | 683.9
2022-10-12 | 19:00 | 656.3 | 174.6 | 273.3 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 101 | 0 | 656.3
2022-10-12 | 20:00 | 637.5 | 174.6 | 273.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 82 | 0 | 637.5
2022-10-12 | 21:00 | 612 | 174.6 | 272.9 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 54 | 0 | 612
2022-10-12 | 22:00 | 576.5 | 174.6 | 273.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 25 | 0 | 576.5
2022-10-12 | 23:00 | 552.5 | 174.6 | 273.1 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 13 | 0 | 552.5
2022-10-13 | 0:00 | 542.3 | 174.6 | 273 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 27 | 0 | 542.3
2022-10-13 | 1:00 | 524 | 174.6 | 273.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 9 | 0 | 524
2022-10-13 | 2:00 | 537.5 | 174.6 | 273.1 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 537.5
2022-10-13 | 3:00 | 579.5 | 174.6 | 273.4 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 35 | 0 | 579.5
2022-10-13 | 4:00 | 615.2 | 174.6 | 273.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 68 | 0 | 615.2
2022-10-13 | 5:00 | 616.3 | 174.6 | 273.9 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 70 | 0 | 616.3
2022-10-13 | 6:00 | 617.2 | 174.6 | 273.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 22.8 | 0 | 19 | 0 | 77 | 0 | 617.2
2022-10-13 | 7:00 | 622.7 | 174.6 | 221.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 189.4 | 0 | 16.6 | 0 | -30 | 0 | 622.7
2022-10-13 | 8:00 | 641.7 | 174.6 | 225.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 382.5 | 0 | 11.9 | 0 | -120 | -83.6 | 641.7
2022-10-13 | 9:00 | 655.8 | 174.6 | 224.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 537.9 | -36.2 | 12.6 | 0 | -141 | -167 | 655.8
2022-10-13 | 10:00 | 667.8 | 174.6 | 233 | 19.7 | 0 | 30.8 | 629.2 | -87.4495 | 12.6 | -6.6505 | -171 | -167 | 667.8
2022-10-13 | 11:00 | 681.1 | 174.6 | 231.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 654 | -100.5369 | 16.5 | -7.2631 | -171 | -167 | 681.1
2022-10-13 | 12:00 | 651.1 | 174.6 | 236.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 637.6 | -121.5451 | 22.9 | -11.1549 | -171 | -167 | 651.1
2022-10-13 | 13:00 | 680.8 | 174.6 | 236.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 573.6 | -76 | 29.2 | 0 | -141 | -167 | 680.8
2022-10-13 | 14:00 | 690.7 | 174.6 | 240.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 477.4 | 0 | 28.7 | 0 | -130.5 | -150.6 | 690.7
2022-10-13 | 15:00 | 700.2 | 174.6 | 258.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 337.5 | 0 | 26.1 | 0 | -120 | -26.8 | 700.2
2022-10-13 | 16:00 | 719.1 | 174.6 | 282.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 158 | 0 | 26.5 | 0 | 27 | 0 | 719.1
2022-10-13 | 17:00 | 691.4 | 174.6 | 282.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 14.6 | 0 | 23.7 | 0 | 104 | 0 | 691.4
2022-10-13 | 18:00 | 690 | 174.6 | 282.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 123 | 0 | 690
2022-10-13 | 19:00 | 657.7 | 174.6 | 282.9 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 95 | 0 | 657.7
2022-10-13 | 20:00 | 633.9 | 174.6 | 282.9 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 79 | 0 | 633.9
2022-10-13 | 21:00 | 607.1 | 174.6 | 282.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 55 | 0 | 607.1
2022-10-13 | 22:00 | 572.2 | 174.6 | 282.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 26 | 0 | 572.2
2022-10-13 | 23:00 | 562.5 | 174.6 | 282.7 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 25 | 0 | 562.5
2022-10-14 | 0:00 | 537.1 | 174.6 | 282.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 21 | 0 | 537.1
2022-10-14 | 1:00 | 526.7 | 174.6 | 282 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 14 | 0 | 526.7
2022-10-14 | 2:00 | 539.6 | 174.6 | 282 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 25 | 0 | 539.6
2022-10-14 | 3:00 | 585.9 | 174.6 | 283 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 38 | 0 | 585.9
2022-10-14 | 4:00 | 612.1 | 174.6 | 282.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 65 | 0 | 612.1
2022-10-14 | 5:00 | 619.1 | 174.6 | 282.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 78 | 0 | 619.1
2022-10-14 | 6:00 | 611.2 | 174.6 | 282 | 19.7 | 0 | 30.8 | 21.2 | 0 | 5.9 | 0 | 77 | 0 | 611.2
2022-10-14 | 7:00 | 621.2 | 174.6 | 232.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 186.2 | 0 | 7.8 | 0 | -30 | 0 | 621.2
2022-10-14 | 8:00 | 644.3 | 174.6 | 222.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 371.6 | 0 | 8.1 | 0 | -120 | -62.9 | 644.3
2022-10-14 | 9:00 | 670.7 | 174.6 | 231.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 522.2 | -1.7787 | 2 | 0 | -141 | -167 | 670.7
2022-10-14 | 10:00 | 686.9 | 174.6 | 226.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 606.3 | -67.7 | 4.3 | 0 | -141 | -167 | 686.9
2022-10-14 | 11:00 | 693.2 | 174.6 | 238.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 643.6 | -86.5 | 10.2 | 0 | -171 | -167 | 693.2
2022-10-14 | 12:00 | 664.5 | 174.6 | 235.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 645 | -113.9 | 10.7 | 0 | -171 | -167 | 664.5
2022-10-14 | 13:00 | 698.1 | 174.6 | 244.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 593.4 | -72.1 | 14.8 | 0 | -141 | -167 | 698.1
2022-10-14 | 14:00 | 702.5 | 174.6 | 250.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 494.2 | 0 | 18.5 | 0 | -130.5 | -154.9 | 702.5
2022-10-14 | 15:00 | 710.1 | 174.6 | 264.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 337 | 0 | 23.3 | 0 | -120 | -20.1 | 710.1
2022-10-14 | 16:00 | 724.5 | 174.6 | 274.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 152.7 | 0 | 19.3 | 0 | 53 | 0 | 724.5
2022-10-14 | 17:00 | 690.9 | 174.6 | 274.3 | 61.1 | 0 | 30.8 | 12.4 | 0 | 12.7 | 0 | 125 | 0 | 690.9
2022-10-14 | 18:00 | 684.2 | 174.6 | 274.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 131 | 0 | 684.2
2022-10-14 | 19:00 | 649.8 | 174.6 | 274.2 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 99 | 0 | 649.8
2022-10-14 | 20:00 | 627.4 | 174.6 | 274.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 85 | 0 | 627.4
2022-10-14 | 21:00 | 597.7 | 174.6 | 274.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 56 | 0 | 597.7
2022-10-14 | 22:00 | 575.4 | 174.6 | 274.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 575.4
2022-10-14 | 23:00 | 563.4 | 174.6 | 274.6 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 37 | 0 | 563.4
2022-10-15 | 0:00 | 536.8 | 174.6 | 274.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 536.8
2022-10-15 | 1:00 | 516.7 | 174.6 | 274.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 516.7
2022-10-15 | 2:00 | 539.9 | 174.6 | 274.7 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 32 | 0 | 539.9
2022-10-15 | 3:00 | 591.3 | 174.6 | 273.7 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 56 | 0 | 591.3
2022-10-15 | 4:00 | 609 | 174.6 | 274.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 73 | 0 | 609
2022-10-15 | 5:00 | 609.6 | 174.6 | 274.7 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 79 | 0 | 609.6
2022-10-15 | 6:00 | 582.2 | 174.6 | 274.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 18.6 | 0 | 1.2 | 0 | 63 | 0 | 582.2
2022-10-15 | 7:00 | 580.8 | 174.6 | 217 | 19.7 | 0 | 30.8 | 168.6 | 0 | 0.1 | 0 | -30 | 0 | 580.8
2022-10-15 | 8:00 | 589.7 | 174.6 | 206 | 19.7 | 0 | 30.8 | 320.9 | 0 | 0.5 | 0 | -150 | -12.8 | 589.7
2022-10-15 | 9:00 | 596.1 | 174.6 | 203.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 454.3 | 0 | 0.5 | 0 | -160.5 | -126.7 | 596.1
2022-10-15 | 10:00 | 599.2 | 174.6 | 212.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 572.9 | -73.3984 | 0.3 | -0.10164 | -171 | -167 | 599.2
2022-10-15 | 11:00 | 609.6 | 174.6 | 209.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 617.2 | -104.3812 | 3.2 | -3.3188 | -171 | -167 | 609.6
2022-10-15 | 12:00 | 616 | 174.6 | 210.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 627.1 | -109.2234 | 6.7 | -6.0766 | -171 | -167 | 616
2022-10-15 | 13:00 | 629 | 174.6 | 209 | 19.7 | 0 | 30.8 | 588.4 | -60.6036 | 10.4 | -5.2964 | -171 | -167 | 629
2022-10-15 | 14:00 | 623.4 | 174.6 | 208.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 485 | 0 | 13.2 | 0 | -171 | -137.5 | 623.4
2022-10-15 | 15:00 | 642.5 | 174.6 | 224.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 332.2 | 0 | 15.5 | 0 | -135 | -19.8 | 642.5
2022-10-15 | 16:00 | 645.4 | 174.6 | 231 | 19.7 | 0 | 30.8 | 150.7 | 0 | 13.6 | 0 | 25 | 0 | 645.4
2022-10-15 | 17:00 | 640.2 | 174.6 | 231.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 11.3 | 0 | 9.3 | 0 | 122 | 0 | 640.2
2022-10-15 | 18:00 | 645 | 174.6 | 231 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 139 | 0 | 645
2022-10-15 | 19:00 | 622.6 | 174.6 | 230.8 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 119 | 0 | 622.6
2022-10-15 | 20:00 | 601.8 | 174.6 | 231 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 104 | 0 | 601.8
2022-10-15 | 21:00 | 572.1 | 174.6 | 231.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 74 | 0 | 572.1
2022-10-15 | 22:00 | 536.6 | 174.6 | 230.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 44 | 0 | 536.6
2022-10-15 | 23:00 | 511.4 | 174.6 | 231 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 28 | 0 | 511.4
2022-10-16 | 0:00 | 501.6 | 174.6 | 230.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 37 | 0 | 501.6
2022-10-16 | 1:00 | 484.9 | 174.6 | 230.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 484.9
2022-10-16 | 2:00 | 506.5 | 174.6 | 231.2 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 36 | 0 | 506.5
2022-10-16 | 3:00 | 545.8 | 174.6 | 230.8 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 43 | 0 | 545.8
2022-10-16 | 4:00 | 572.4 | 174.6 | 231.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 67 | 0 | 572.4
2022-10-16 | 5:00 | 558.8 | 174.6 | 230.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 58 | 0 | 558.8
2022-10-16 | 6:00 | 533.1 | 174.6 | 231.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 17.8 | 0 | 10.6 | 0 | 48 | 0 | 533.1
2022-10-16 | 7:00 | 540.9 | 174.6 | 207.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 160 | 0 | 8.4 | 0 | -60 | 0 | 540.9
2022-10-16 | 8:00 | 532.8 | 174.6 | 207.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 324.6 | 0 | 6 | 0 | -150 | -80.8 | 532.8
2022-10-16 | 9:00 | 537.9 | 174.6 | 204.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 479.2 | -39.8 | 6.7 | 0 | -171 | -167 | 537.9
2022-10-16 | 10:00 | 548 | 174.6 | 212 | 19.7 | 0 | 30.8 | 559.6 | -116.4 | 5.7 | 0 | -171 | -167 | 548
2022-10-16 | 11:00 | 551.7 | 174.6 | 201.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 585.5 | -125.9 | 2.4 | 0 | -170.1 | -167 | 551.7
2022-10-16 | 12:00 | 567.3 | 174.6 | 210.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 581.3 | -112.9 | 1.6 | 0 | -171 | -167 | 567.3
2022-10-16 | 13:00 | 574.8 | 174.6 | 204.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 546.1 | -63.6 | 0.8 | 0 | -171 | -167 | 574.8
2022-10-16 | 14:00 | 577.1 | 174.6 | 206 | 19.7 | 0 | 30.8 | 446.2 | -2.8 | 0.1 | 0 | -130.5 | -167 | 577.1
2022-10-16 | 15:00 | 593.2 | 174.6 | 206.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 292.9 | 0 | 0 | 0 | -120 | -11.6 | 593.2
2022-10-16 | 16:00 | 601.1 | 174.6 | 261.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.1
2022-10-16 | 17:00 | 609.5 | 174.6 | 316 | 61.1 | 0 | 30.8 | 6.8 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 609.5
2022-10-16 | 18:00 | 620.3 | 174.6 | 315.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 38 | 0 | 620.3
2022-10-16 | 19:00 | 599.6 | 174.6 | 316.4 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 599.6
2022-10-16 | 20:00 | 574.5 | 174.6 | 314.5 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 574.5
2022-10-16 | 21:00 | 561.2 | 174.6 | 300.5 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 561.2
2022-10-16 | 22:00 | 528.8 | 174.6 | 272.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 528.8
2022-10-16 | 23:00 | 515.3 | 174.6 | 269 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 515.3
2022-10-17 | 0:00 | 499.4 | 174.6 | 272.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 499.4
2022-10-17 | 1:00 | 484.9 | 174.6 | 256.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 484.9
2022-10-17 | 2:00 | 513.7 | 174.6 | 281.6 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 513.7
2022-10-17 | 3:00 | 556.7 | 174.6 | 294.3 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 556.7
2022-10-17 | 4:00 | 580.1 | 174.6 | 316.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 580.1
2022-10-17 | 5:00 | 582 | 174.6 | 316.4 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 4 | 0 | 582
2022-10-17 | 6:00 | 590.5 | 174.6 | 316.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0 | 36 | 0 | 590.5
2022-10-17 | 7:00 | 619.3 | 174.6 | 316 | 19.7 | 0 | 30.8 | 52.7 | 0 | 5.5 | 0 | 20 | 0 | 619.3
2022-10-17 | 8:00 | 679.5 | 174.6 | 316.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 119.8 | 0 | 5.2 | 0 | 13 | 0 | 679.5
2022-10-17 | 9:00 | 712.3 | 174.6 | 299.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 183.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 712.3
2022-10-17 | 10:00 | 713 | 174.6 | 248.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 247.3 | 0 | 6 | 0 | -14 | 0 | 713
2022-10-17 | 11:00 | 704.6 | 174.6 | 249 | 19.7 | 0 | 30.8 | 299.7 | 0 | 11.8 | 0 | -81 | 0 | 704.6
2022-10-17 | 12:00 | 676.7 | 174.6 | 269.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 281.6 | 0 | 11.4 | 0 | -111 | 0 | 676.7
2022-10-17 | 13:00 | 711 | 174.6 | 273.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 202.9 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 711
2022-10-17 | 14:00 | 716.3 | 174.6 | 287 | 19.7 | 0 | 30.8 | 118.6 | 0 | 9.6 | 0 | 76 | 0 | 716.3
2022-10-17 | 15:00 | 701.1 | 174.6 | 286.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 55.7 | 0 | 11.8 | 0 | 122 | 0 | 701.1
2022-10-17 | 16:00 | 700.4 | 174.6 | 286.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 17.7 | 0 | 9.7 | 0 | 161 | 0 | 700.4
2022-10-17 | 17:00 | 699.9 | 174.6 | 287.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1.4 | 0 | 6.8 | 0 | 138 | 0 | 699.9
2022-10-17 | 18:00 | 681.3 | 174.6 | 287.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 122 | 0 | 681.3
2022-10-17 | 19:00 | 645.8 | 174.6 | 286.6 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 85 | 0 | 645.8
2022-10-17 | 20:00 | 619.6 | 174.6 | 287 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 59 | 0 | 619.6
2022-10-17 | 21:00 | 600.1 | 174.6 | 286.5 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 37 | 0 | 600.1
2022-10-17 | 22:00 | 574.9 | 174.6 | 287 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 15 | 0 | 574.9
2022-10-17 | 23:00 | 557.8 | 174.6 | 286.7 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 8 | 0 | 557.8
2022-10-18 | 0:00 | 541.8 | 174.6 | 286.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 11 | 0 | 541.8
2022-10-18 | 1:00 | 530.1 | 174.6 | 281 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 530.1
2022-10-18 | 2:00 | 538.5 | 174.6 | 281.5 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 538.5
2022-10-18 | 3:00 | 587.2 | 174.6 | 286 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 587.2
2022-10-18 | 4:00 | 626.4 | 174.6 | 287 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 13 | 0 | 626.4
2022-10-18 | 5:00 | 622.4 | 174.6 | 286.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 7 | 0 | 622.4
2022-10-18 | 6:00 | 613.9 | 174.6 | 286.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 14.5 | 0 | 68 | 0 | 20 | 0 | 613.9
2022-10-18 | 7:00 | 624.4 | 174.6 | 224.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 130.6 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 624.4
2022-10-18 | 8:00 | 654 | 174.6 | 240.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 274.3 | 0 | 34.4 | 0 | -120 | 0 | 654
2022-10-18 | 9:00 | 675.1 | 174.6 | 233.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 378.2 | 0 | 22.4 | 0 | -171 | -13.4 | 675.1
2022-10-18 | 10:00 | 680.8 | 174.6 | 229 | 19.7 | 0 | 30.8 | 431.4 | 0 | 17.3 | 0 | -171 | -51 | 680.8
2022-10-18 | 11:00 | 671.8 | 174.6 | 227.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 456.4 | 0 | 12.6 | 0 | -171 | -78.6 | 671.8
2022-10-18 | 12:00 | 639.8 | 174.6 | 233.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 473.6 | 0 | 13.4 | 0 | -171 | -134.7 | 639.8
2022-10-18 | 13:00 | 671.9 | 174.6 | 227.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 441.1 | 0 | 13 | 0 | -141 | -94 | 671.9
2022-10-18 | 14:00 | 673 | 174.6 | 229 | 19.7 | 0 | 30.8 | 372 | 0 | 12.9 | 0 | -130.5 | -35.5 | 673
2022-10-18 | 15:00 | 673.8 | 174.6 | 266.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 286.3 | 0 | 15.6 | 0 | -120 | 0 | 673.8
2022-10-18 | 16:00 | 689.9 | 174.6 | 288.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 132.6 | 0 | 9.9 | 0 | 34 | 0 | 689.9
2022-10-18 | 17:00 | 673.5 | 174.6 | 289.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 8.7 | 0 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 673.5
2022-10-18 | 18:00 | 675.6 | 174.6 | 288.4 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 111 | 0 | 675.6
2022-10-18 | 19:00 | 649.3 | 174.6 | 288.9 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 87 | 0 | 649.3
2022-10-18 | 20:00 | 620.4 | 174.6 | 288.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 65 | 0 | 620.4
2022-10-18 | 21:00 | 601.4 | 174.6 | 288.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 44 | 0 | 601.4
2022-10-18 | 22:00 | 573.4 | 174.6 | 288.6 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 19 | 0 | 573.4
2022-10-18 | 23:00 | 561.9 | 174.6 | 288.5 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 22 | 0 | 561.9
2022-10-19 | 0:00 | 534.9 | 174.6 | 288.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 18 | 0 | 534.9
2022-10-19 | 1:00 | 521.4 | 174.6 | 288.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 521.4
2022-10-19 | 2:00 | 547.1 | 174.6 | 288.9 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 27 | 0 | 547.1
2022-10-19 | 3:00 | 605.3 | 174.6 | 289.1 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 56 | 0 | 605.3
2022-10-19 | 4:00 | 641.6 | 174.6 | 288.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 90 | 0 | 641.6
2022-10-19 | 5:00 | 642.2 | 174.6 | 288.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 94 | 0 | 642.2
2022-10-19 | 6:00 | 644.4 | 174.6 | 288.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 15.5 | 0 | 3.7 | 0 | 112 | 0 | 644.4
2022-10-19 | 7:00 | 631.2 | 174.6 | 234.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 167.5 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 631.2
2022-10-19 | 8:00 | 645.4 | 174.6 | 225.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 352.7 | 0 | 2.7 | 0 | -153.5 | -7 | 645.4
2022-10-19 | 9:00 | 657.2 | 174.6 | 229.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 503.3 | 0 | 0.9 | 0 | -171 | -130.5 | 657.2
2022-10-19 | 10:00 | 676.2 | 174.6 | 224 | 19.7 | 0 | 30.8 | 566.6 | -3.3 | 1.8 | 0 | -171 | -167 | 676.2
2022-10-19 | 11:00 | 678.2 | 174.6 | 222.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 512.5 | 0 | 2.9 | 0 | -171 | -113.5 | 678.2
2022-10-19 | 12:00 | 639.1 | 174.6 | 226.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 467.3 | 0 | 6 | 0 | -171 | -114.4 | 639.1
2022-10-19 | 13:00 | 664.8 | 174.6 | 228.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 447.7 | 0 | 6 | 0 | -171 | -71.2 | 664.8
2022-10-19 | 14:00 | 676.5 | 174.6 | 232.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 369.2 | 0 | 6.5 | 0 | -142 | -14.6 | 676.5
2022-10-19 | 15:00 | 680 | 174.6 | 247.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 259.6 | 0 | 7.5 | 0 | -60 | 0 | 680
2022-10-19 | 16:00 | 696.1 | 174.6 | 302.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 114 | 0 | 5.9 | 0 | 49 | 0 | 696.1
2022-10-19 | 17:00 | 680.8 | 174.6 | 302.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0 | 99 | 0 | 680.8
2022-10-19 | 18:00 | 689.7 | 174.6 | 302.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 114 | 0 | 689.7
2022-10-19 | 19:00 | 657.6 | 174.6 | 302.1 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 84 | 0 | 657.6
2022-10-19 | 20:00 | 638.4 | 174.6 | 302 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 73 | 0 | 638.4
2022-10-19 | 21:00 | 610.9 | 174.6 | 301.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 45 | 0 | 610.9
2022-10-19 | 22:00 | 584.3 | 174.6 | 302.1 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 584.3
2022-10-19 | 23:00 | 570.8 | 174.6 | 302.1 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 19 | 0 | 570.8
2022-10-20 | 0:00 | 551.1 | 174.6 | 302.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 19 | 0 | 551.1
2022-10-20 | 1:00 | 537.5 | 174.6 | 302.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 537.5
2022-10-20 | 2:00 | 554.3 | 174.6 | 302.1 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 19 | 0 | 554.3
2022-10-20 | 3:00 | 612.4 | 174.6 | 301.8 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 46 | 0 | 612.4
2022-10-20 | 4:00 | 644.4 | 174.6 | 302.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 74 | 0 | 644.4
2022-10-20 | 5:00 | 643.6 | 174.6 | 302.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 77 | 0 | 643.6
2022-10-20 | 6:00 | 646.6 | 174.6 | 301.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 16.3 | 0 | 8.3 | 0 | 95 | 0 | 646.6
2022-10-20 | 7:00 | 638.7 | 174.6 | 229.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 177.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 638.7
2022-10-20 | 8:00 | 642.4 | 174.6 | 220.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 362.8 | 0 | 4.1 | 0 | -120 | -50.4 | 642.4
2022-10-20 | 9:00 | 655.5 | 174.6 | 216.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 518.4 | 0 | 1.9 | 0 | -141 | -165.4 | 655.5
2022-10-20 | 10:00 | 658.7 | 174.6 | 225.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 619.4 | -89.4222 | 1.8 | -0.8778 | -156 | -167 | 658.7
2022-10-20 | 11:00 | 667.9 | 174.6 | 226 | 19.7 | 0 | 30.8 | 660.1 | -106.3469 | 2 | -0.95311 | -171 | -167 | 667.9
2022-10-20 | 12:00 | 636.9 | 174.6 | 223.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 656.5 | -130.9616 | 2.2 | -1.0384 | -171 | -167 | 636.9
2022-10-20 | 13:00 | 665.4 | 174.6 | 215.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 603.2 | -72.0777 | 2.9 | -1.3223 | -141 | -167 | 665.4
2022-10-20 | 14:00 | 678.5 | 174.6 | 238.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 491.7 | 0 | 2.8 | 0 | -130.5 | -148.7 | 678.5
2022-10-20 | 15:00 | 684.7 | 174.6 | 248.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 328.6 | 0 | 2.1 | 0 | -120 | 0 | 684.7
2022-10-20 | 16:00 | 697.7 | 174.6 | 293.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 140.3 | 0 | 1.9 | 0 | 37 | 0 | 697.7
2022-10-20 | 17:00 | 680.8 | 174.6 | 293.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 7.1 | 0 | 1.1 | 0 | 113 | 0 | 680.8
2022-10-20 | 18:00 | 686.8 | 174.6 | 293.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 126 | 0 | 686.8
2022-10-20 | 19:00 | 652.1 | 174.6 | 293.7 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 91 | 0 | 652.1
2022-10-20 | 20:00 | 632.2 | 174.6 | 293.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 73 | 0 | 632.2
2022-10-20 | 21:00 | 603.7 | 174.6 | 293.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 | 0 | 603.7
2022-10-20 | 22:00 | 584.2 | 174.6 | 293.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 21 | 0 | 584.2
2022-10-20 | 23:00 | 574.4 | 174.6 | 293.5 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 22 | 0 | 574.4
2022-10-21 | 0:00 | 551.7 | 174.6 | 292.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 15 | 0 | 551.7
2022-10-21 | 1:00 | 539.5 | 174.6 | 293.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 3 | 0 | 539.5
2022-10-21 | 2:00 | 563.7 | 174.6 | 293.2 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 26 | 0 | 563.7
2022-10-21 | 3:00 | 613.2 | 174.6 | 292.8 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 613.2
2022-10-21 | 4:00 | 649.2 | 174.6 | 293.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 84 | 0 | 649.2
2022-10-21 | 5:00 | 651.4 | 174.6 | 293.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 91 | 0 | 651.4
2022-10-21 | 6:00 | 644.9 | 174.6 | 293.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 14.9 | 0 | 15.2 | 0 | 96 | 0 | 644.9
2022-10-21 | 7:00 | 647.6 | 174.6 | 247.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 158.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 647.6
2022-10-21 | 8:00 | 664.1 | 174.6 | 226.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 321.4 | 0 | 10.8 | 0 | -120 | 0 | 664.1
2022-10-21 | 9:00 | 682.7 | 174.6 | 227.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 471.9 | 0 | 8.1 | 0 | -171 | -78.9 | 682.7
2022-10-21 | 10:00 | 668.7 | 174.6 | 228 | 19.7 | 0 | 30.8 | 585.6 | -36.0988 | 8.3 | -4.2012 | -171 | -167 | 668.7
2022-10-21 | 11:00 | 671.4 | 174.6 | 228.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 606.9 | -58.056 | 14.1 | -6.744 | -171 | -167 | 671.4
2022-10-21 | 12:00 | 635.3 | 174.6 | 226.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 609.6 | -94.9579 | 13 | -6.3421 | -171 | -167 | 635.3
2022-10-21 | 13:00 | 667.2 | 174.6 | 222.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 557.1 | -8.0241 | 13.8 | -4.8759 | -171 | -167 | 667.2
2022-10-21 | 14:00 | 681.5 | 174.6 | 238.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 444.3 | 0 | 12.6 | 0 | -145.5 | -93.8 | 681.5
2022-10-21 | 15:00 | 699.1 | 174.6 | 269.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 284 | 0 | 10.7 | 0 | -90 | 0 | 699.1
2022-10-21 | 16:00 | 701.4 | 174.6 | 261.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 109.5 | 0 | 6.7 | 0 | 99 | 0 | 701.4
2022-10-21 | 17:00 | 673.5 | 174.6 | 261.3 | 61.1 | 0 | 30.8 | 4.3 | 0 | 7.4 | 0 | 134 | 0 | 673.5
2022-10-21 | 18:00 | 672.7 | 174.6 | 261.8 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 132 | 0 | 672.7
2022-10-21 | 19:00 | 638 | 174.6 | 261.6 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 95 | 0 | 638
2022-10-21 | 20:00 | 609.5 | 174.6 | 261.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 68 | 0 | 609.5
2022-10-21 | 21:00 | 593.2 | 174.6 | 261.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 48 | 0 | 593.2
2022-10-21 | 22:00 | 575.3 | 174.6 | 261.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 36 | 0 | 575.3
2022-10-21 | 23:00 | 553 | 174.6 | 262.1 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 21 | 0 | 553
2022-10-22 | 0:00 | 525.1 | 174.6 | 261.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 15 | 0 | 525.1
2022-10-22 | 1:00 | 512.9 | 174.6 | 261.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 4 | 0 | 512.9
2022-10-22 | 2:00 | 537.5 | 174.6 | 261.9 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 25 | 0 | 537.5
2022-10-22 | 3:00 | 575.8 | 174.6 | 261.6 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 32 | 0 | 575.8
2022-10-22 | 4:00 | 597.3 | 174.6 | 262 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 53 | 0 | 597.3
2022-10-22 | 5:00 | 590.5 | 174.6 | 261.1 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 48 | 0 | 590.5
2022-10-22 | 6:00 | 564.9 | 174.6 | 261.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 6.5 | 0 | 29.5 | 0 | 42 | 0 | 564.9
2022-10-22 | 7:00 | 564.3 | 174.6 | 248.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 62.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 564.3
2022-10-22 | 8:00 | 574.4 | 174.6 | 219.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 166.7 | 0 | 23 | 0 | -60 | 0 | 574.4
2022-10-22 | 9:00 | 575.9 | 174.6 | 206.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 341 | 0 | 15 | 0 | -171 | -40.8 | 575.9
2022-10-22 | 10:00 | 594.2 | 174.6 | 206.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 448.6 | 0 | 20.1 | 0 | -171 | -134.9 | 594.2
2022-10-22 | 11:00 | 592.1 | 174.6 | 203.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 426.5 | 0 | 22.1 | 0 | -171 | -113.9 | 592.1
2022-10-22 | 12:00 | 562.2 | 174.6 | 206.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 369.7 | 0 | 23.7 | 0 | -171 | -92.2 | 562.2
2022-10-22 | 13:00 | 574.9 | 174.6 | 202.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 349.3 | 0 | 27.1 | 0 | -170.7 | -58.1 | 574.9
2022-10-22 | 14:00 | 578.7 | 174.6 | 208.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 299.7 | 0 | 24.3 | 0 | -160.5 | -18 | 578.7
2022-10-22 | 15:00 | 587.7 | 174.6 | 213.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 222.7 | 0 | 16.8 | 0 | -90 | 0 | 587.7
2022-10-22 | 16:00 | 610.1 | 174.6 | 218.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 97.1 | 0 | 14.7 | 0 | 55 | 0 | 610.1
2022-10-22 | 17:00 | 607.5 | 174.6 | 217.4 | 61.1 | 0 | 30.8 | 3.9 | 0 | 9.7 | 0 | 110 | 0 | 607.5
2022-10-22 | 18:00 | 600.7 | 174.6 | 218.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 0 | 600.7
2022-10-22 | 19:00 | 580.5 | 174.6 | 217.5 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 92 | 0 | 580.5
2022-10-22 | 20:00 | 559.8 | 174.6 | 217.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 79 | 0 | 559.8
2022-10-22 | 21:00 | 548.2 | 174.6 | 217.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 69 | 0 | 548.2
2022-10-22 | 22:00 | 523.8 | 174.6 | 217.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 523.8
2022-10-22 | 23:00 | 503.5 | 174.6 | 218 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 36 | 0 | 503.5
2022-10-23 | 0:00 | 491 | 174.6 | 218.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 43 | 0 | 491
2022-10-23 | 1:00 | 479.7 | 174.6 | 217.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 31 | 0 | 479.7
2022-10-23 | 2:00 | 501.5 | 174.6 | 217.3 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 51 | 0 | 501.5
2022-10-23 | 3:00 | 538.5 | 174.6 | 217.6 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 58 | 0 | 538.5
2022-10-23 | 4:00 | 561.6 | 174.6 | 217.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 80 | 0 | 561.6
2022-10-23 | 5:00 | 551.3 | 174.6 | 217.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 73 | 0 | 551.3
2022-10-23 | 6:00 | 528.3 | 174.6 | 217.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 11.9 | 0 | 4.1 | 0 | 70 | 0 | 528.3
2022-10-23 | 7:00 | 527.1 | 174.6 | 204.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 153.2 | 0 | 4.1 | 0 | -60 | 0 | 527.1
2022-10-23 | 8:00 | 524 | 174.6 | 206.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 335.9 | 0 | 2.4 | 0 | -150 | -96.2 | 524
2022-10-23 | 9:00 | 516.6 | 174.6 | 202.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 498.2 | -73.4 | 2 | 0 | -171 | -167 | 516.6
2022-10-23 | 10:00 | 521.8 | 174.6 | 203.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 596 | -167.7 | 2.5 | 0 | -171 | -167 | 521.8
2022-10-23 | 11:00 | 529.7 | 174.6 | 211.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 622.1 | -194.9 | 3.8 | 0 | -171 | -167 | 529.7
2022-10-23 | 12:00 | 535.1 | 174.6 | 209.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 611.7 | -179.6 | 6.2 | 0 | -171 | -167 | 535.1
2022-10-23 | 13:00 | 539.4 | 174.6 | 209.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 549.8 | -114.1 | 7.4 | 0 | -171 | -167 | 539.4
2022-10-23 | 14:00 | 529.4 | 174.6 | 208.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 427.1 | -11.1 | 7.7 | 0 | -160.5 | -167 | 529.4
2022-10-23 | 15:00 | 549.8 | 174.6 | 206.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 272.5 | 0 | 6.3 | 0 | -150 | -10.8 | 549.8
2022-10-23 | 16:00 | 565.8 | 174.6 | 229.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 102.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 565.8
2022-10-23 | 17:00 | 581 | 174.6 | 260.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 3.8 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 581
2022-10-23 | 18:00 | 585.6 | 174.6 | 261.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 24 | 0 | 585.6
2022-10-23 | 19:00 | 570.5 | 174.6 | 260.6 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 570.5
2022-10-23 | 20:00 | 554.6 | 174.6 | 234 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 554.6
2022-10-23 | 21:00 | 529.7 | 174.6 | 204.6 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 529.7
2022-10-23 | 22:00 | 502.9 | 174.6 | 200.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | -2.2 | 0 | 502.9
2022-10-23 | 23:00 | 479.8 | 174.6 | 200.3 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | -7.3 | 0 | 479.8
2022-10-24 | 0:00 | 469.2 | 174.6 | 200.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 19.8 | 0 | 469.2
2022-10-24 | 1:00 | 465.9 | 174.6 | 200 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 18.9 | 0 | 465.9
2022-10-24 | 2:00 | 498.6 | 174.6 | 200.7 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 49.6 | 0 | 498.6
2022-10-24 | 3:00 | 548.3 | 174.6 | 201.7 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 70.8 | 0 | 548.3
2022-10-24 | 4:00 | 585.6 | 174.6 | 202.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 112.8 | 0 | 585.6
2022-10-24 | 5:00 | 594.5 | 174.6 | 202.6 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 128 | 0 | 594.5
2022-10-24 | 6:00 | 599.7 | 174.6 | 202.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 10 | 0 | 5.6 | 0 | 156.3 | 0 | 599.7
2022-10-24 | 7:00 | 610.2 | 174.6 | 202.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 146 | 0 | 3.4 | 0 | 32.8 | 0 | 610.2
2022-10-24 | 8:00 | 633.8 | 174.6 | 203.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 325.8 | 0 | 2.5 | 0 | -123 | 0 | 633.8
2022-10-24 | 9:00 | 654.9 | 174.6 | 203.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 475.4 | 0 | 5.6 | 0 | -157.4 | -97.6 | 654.9
2022-10-24 | 10:00 | 665.2 | 174.6 | 204 | 19.7 | 0 | 30.8 | 519.8 | 0 | 3.8 | 0 | -149.9 | -137.6 | 665.2
2022-10-24 | 11:00 | 675.6 | 174.6 | 204.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 477.1 | 0 | 8.4 | 0 | -149.8 | -89.4 | 675.6
2022-10-24 | 12:00 | 641.4 | 174.6 | 203.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 394.1 | 0 | 3.8 | 0 | -153.9 | -31.2 | 641.4
2022-10-24 | 13:00 | 680.7 | 174.6 | 204.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 338.8 | 0 | 5.2 | 0 | -92.7 | 0 | 680.7
2022-10-24 | 14:00 | 675 | 174.6 | 204.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 273.6 | 0 | 19.8 | 0 | -47.7 | 0 | 675
2022-10-24 | 15:00 | 694.2 | 174.6 | 259.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 197.8 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 694.2
2022-10-24 | 16:00 | 690.3 | 174.6 | 293.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 65 | 0 | 18.7 | 0 | 88 | 0 | 690.3
2022-10-24 | 17:00 | 686.4 | 174.6 | 292.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 2.5 | 0 | 17.8 | 0 | 107 | 0 | 686.4
2022-10-24 | 18:00 | 687.3 | 174.6 | 292.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 116 | 0 | 687.3
2022-10-24 | 19:00 | 652.8 | 174.6 | 292.9 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 69 | 0 | 652.8
2022-10-24 | 20:00 | 633.7 | 174.6 | 293.5 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 67 | 0 | 633.7
2022-10-24 | 21:00 | 608.8 | 174.6 | 292.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 32 | 0 | 608.8
2022-10-24 | 22:00 | 587.8 | 174.6 | 293.4 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 16 | 0 | 587.8
2022-10-24 | 23:00 | 572.7 | 174.6 | 293 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 13 | 0 | 572.7
2022-10-25 | 0:00 | 539.2 | 174.6 | 286.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 539.2
2022-10-25 | 1:00 | 540.7 | 174.6 | 282.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 540.7
2022-10-25 | 2:00 | 568.9 | 174.6 | 292.6 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 17 | 0 | 568.9
2022-10-25 | 3:00 | 618.8 | 174.6 | 292.5 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 45 | 0 | 618.8
2022-10-25 | 4:00 | 651.2 | 174.6 | 293.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 68 | 0 | 651.2
2022-10-25 | 5:00 | 663.2 | 174.6 | 292.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 88 | 0 | 663.2
2022-10-25 | 6:00 | 656.6 | 174.6 | 293.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 8.8 | 0 | 25.5 | 0 | 104 | 0 | 656.6
2022-10-25 | 7:00 | 664.6 | 174.6 | 283.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 133.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 664.6
2022-10-25 | 8:00 | 665.1 | 174.6 | 232.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 334.9 | 0 | 16.1 | 0 | -123.5 | -20.1 | 665.1
2022-10-25 | 9:00 | 683.4 | 174.6 | 228.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 479.1 | 0 | 12.5 | 0 | -171 | -91.2 | 683.4
2022-10-25 | 10:00 | 686.2 | 174.6 | 235.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 564.3 | -14.2 | 13.6 | 0 | -171 | -167 | 686.2
2022-10-25 | 11:00 | 691.7 | 174.6 | 236.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 584.5 | -61.6 | 44.9 | 0 | -171 | -167 | 691.7
2022-10-25 | 12:00 | 657 | 174.6 | 232.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 511.2 | -18.7 | 45 | 0 | -171 | -167 | 657
2022-10-25 | 13:00 | 676.7 | 174.6 | 222.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 454.3 | 0 | 26.8 | 0 | -141 | -111.3 | 676.7
2022-10-25 | 14:00 | 676.8 | 174.6 | 235.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 342.7 | 0 | 20.5 | 0 | -127 | -20.4 | 676.8
2022-10-25 | 15:00 | 687.2 | 174.6 | 247.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 241.5 | 0 | 33 | 0 | -60 | 0 | 687.2
2022-10-25 | 16:00 | 696.8 | 174.6 | 302.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 97.7 | 0 | 34.5 | 0 | 37 | 0 | 696.8
2022-10-25 | 17:00 | 680.5 | 174.6 | 302.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 2.6 | 0 | 31.8 | 0 | 77 | 0 | 680.5
2022-10-25 | 18:00 | 684.2 | 174.6 | 302.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 88 | 0 | 684.2
2022-10-25 | 19:00 | 658.2 | 174.6 | 302.9 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 68 | 0 | 658.2
2022-10-25 | 20:00 | 644.2 | 174.6 | 303 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 58 | 0 | 644.2
2022-10-25 | 21:00 | 620.6 | 174.6 | 302.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | 0 | 620.6
2022-10-25 | 22:00 | 612.7 | 174.6 | 302.9 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 36 | 0 | 612.7
2022-10-25 | 23:00 | 595.8 | 174.6 | 302.9 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 30 | 0 | 595.8
2022-10-26 | 0:00 | 562.5 | 174.6 | 303 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 20 | 0 | 562.5
2022-10-26 | 1:00 | 556 | 174.6 | 302.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 16 | 0 | 556
2022-10-26 | 2:00 | 581.3 | 174.6 | 302.7 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 41 | 0 | 581.3
2022-10-26 | 3:00 | 632.1 | 174.6 | 302.4 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 60 | 0 | 632.1
2022-10-26 | 4:00 | 671.3 | 174.6 | 302.9 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 98 | 0 | 671.3
2022-10-26 | 5:00 | 679.3 | 174.6 | 302 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 112 | 0 | 679.3
2022-10-26 | 6:00 | 686.9 | 174.6 | 302.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 10.8 | 0 | 10.5 | 0 | 138 | 0 | 686.9
2022-10-26 | 7:00 | 690 | 174.6 | 294.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 158.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 690
2022-10-26 | 8:00 | 683.2 | 174.6 | 260.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 341.3 | 0 | 6.4 | 0 | -150 | 0 | 683.2
2022-10-26 | 9:00 | 685.4 | 174.6 | 240.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 496.7 | 0 | 5.4 | 0 | -171 | -111.4 | 685.4
2022-10-26 | 10:00 | 688.5 | 174.6 | 243.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 607.1 | -54.9 | 6.1 | 0 | -171 | -167 | 688.5
2022-10-26 | 11:00 | 685.5 | 174.6 | 231.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 619 | -57.2 | 4.8 | 0 | -171 | -167 | 685.5
2022-10-26 | 12:00 | 645.3 | 174.6 | 227.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 582.2 | -55.3 | 4.2 | 0 | -171 | -167 | 645.3
2022-10-26 | 13:00 | 666.4 | 174.6 | 234 | 19.7 | 0 | 30.8 | 510.4 | 0 | 3.8 | 0 | -171 | -135.9 | 666.4
2022-10-26 | 14:00 | 674 | 174.6 | 237.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 409.3 | 0 | 4.9 | 0 | -160.5 | -42.7 | 674
2022-10-26 | 15:00 | 688.4 | 174.6 | 269.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 278.1 | 0 | 6.1 | 0 | -90 | 0 | 688.4
2022-10-26 | 16:00 | 696.4 | 174.6 | 335.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 109.3 | 0 | 3.8 | 0 | 23 | 0 | 696.4
2022-10-26 | 17:00 | 690.9 | 174.6 | 335 | 61.1 | 0 | 30.8 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 690.9
2022-10-26 | 18:00 | 693.4 | 174.6 | 335.4 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 86 | 0 | 693.4
2022-10-26 | 19:00 | 663.2 | 174.6 | 334.5 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 55 | 0 | 663.2
2022-10-26 | 20:00 | 649.4 | 174.6 | 334.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 41 | 0 | 649.4
2022-10-26 | 21:00 | 622.7 | 174.6 | 334.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 7 | 0 | 622.7
2022-10-26 | 22:00 | 603.5 | 174.6 | 323.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 603.5
2022-10-26 | 23:00 | 585.2 | 174.6 | 317.5 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 585.2
2022-10-27 | 0:00 | 561.8 | 174.6 | 320.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 561.8
2022-10-27 | 1:00 | 553.5 | 174.6 | 319 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 553.5
2022-10-27 | 2:00 | 583.9 | 174.6 | 335 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 14 | 0 | 583.9
2022-10-27 | 3:00 | 626.6 | 174.6 | 335 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 25 | 0 | 626.6
2022-10-27 | 4:00 | 657.8 | 174.6 | 335.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 54 | 0 | 657.8
2022-10-27 | 5:00 | 652.1 | 174.6 | 334.7 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 53 | 0 | 652.1
2022-10-27 | 6:00 | 653.7 | 174.6 | 334.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 5.3 | 0 | 9.7 | 0 | 79 | 0 | 653.7
2022-10-27 | 7:00 | 655.9 | 174.6 | 334.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 45.8 | 0 | 9.4 | 0 | 41 | 0 | 655.9
2022-10-27 | 8:00 | 696.2 | 174.6 | 334.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 111.5 | 0 | 6.8 | 0 | 18 | 0 | 696.2
2022-10-27 | 9:00 | 708.9 | 174.6 | 260.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 218.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 708.9
2022-10-27 | 10:00 | 692.7 | 174.6 | 249.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 386.8 | 0 | 2.1 | 0 | -171 | 0 | 692.7
2022-10-27 | 11:00 | 699.2 | 174.6 | 232.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 428.6 | 0 | 0.8 | 0 | -171 | -17 | 699.2
2022-10-27 | 12:00 | 657 | 174.6 | 238.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 413.1 | 0 | 0.2 | 0 | -171 | -49.2 | 657
2022-10-27 | 13:00 | 690.3 | 174.6 | 256.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 380 | 0 | 0.1 | 0 | -171 | 0 | 690.3
2022-10-27 | 14:00 | 683.9 | 174.6 | 244.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 295.4 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | 683.9
2022-10-27 | 15:00 | 677 | 174.6 | 258 | 19.7 | 0 | 30.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | -25.5 | 0 | 677
2022-10-27 | 16:00 | 692.6 | 174.6 | 313.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 692.6
2022-10-27 | 17:00 | 686.1 | 174.6 | 313.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 686.1
2022-10-27 | 18:00 | 687.7 | 174.6 | 313 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 108 | 0 | 687.7
2022-10-27 | 19:00 | 657.9 | 174.6 | 313.6 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 79 | 0 | 657.9
2022-10-27 | 20:00 | 642.2 | 174.6 | 313.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 68 | 0 | 642.2
2022-10-27 | 21:00 | 620.8 | 174.6 | 313.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 620.8
2022-10-27 | 22:00 | 594.1 | 174.6 | 313 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 25 | 0 | 594.1
2022-10-27 | 23:00 | 580.4 | 174.6 | 313.3 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 580.4
2022-10-28 | 0:00 | 560.9 | 174.6 | 313.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 560.9
2022-10-28 | 1:00 | 554.3 | 174.6 | 313.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 12 | 0 | 554.3
2022-10-28 | 2:00 | 579.8 | 174.6 | 313.2 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 35 | 0 | 579.8
2022-10-28 | 3:00 | 625.1 | 174.6 | 312.9 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 51 | 0 | 625.1
2022-10-28 | 4:00 | 649.2 | 174.6 | 312.9 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 74 | 0 | 649.2
2022-10-28 | 5:00 | 649.5 | 174.6 | 313.7 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 78 | 0 | 649.5
2022-10-28 | 6:00 | 659.7 | 174.6 | 313.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 8.1 | 0 | 3.1 | 0 | 110 | 0 | 659.7
2022-10-28 | 7:00 | 673.7 | 174.6 | 301.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 142.8 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 673.7
2022-10-28 | 8:00 | 685.7 | 174.6 | 265.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 311.9 | 0 | 3.4 | 0 | -120 | 0 | 685.7
2022-10-28 | 9:00 | 691.4 | 174.6 | 238.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 451.3 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -55.5 | 691.4
2022-10-28 | 10:00 | 673.3 | 174.6 | 229.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 570.8 | -18.2 | 4.2 | 0 | -171 | -167 | 673.3
2022-10-28 | 11:00 | 677 | 174.6 | 229.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 630.9 | -73.9 | 3.5 | 0 | -171 | -167 | 677
2022-10-28 | 12:00 | 640 | 174.6 | 230.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 631 | -112.4 | 3.9 | 0 | -171 | -167 | 640
2022-10-28 | 13:00 | 680.3 | 174.6 | 228.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 564.3 | -6.2 | 6.3 | 0 | -171 | -167 | 680.3
2022-10-28 | 14:00 | 688.2 | 174.6 | 238.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 428.1 | 0 | 14.6 | 0 | -160.5 | -57.7 | 688.2
2022-10-28 | 15:00 | 687.6 | 174.6 | 259.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 267.2 | 0 | 26 | 0 | -90 | 0 | 687.6
2022-10-28 | 16:00 | 696.5 | 174.6 | 254.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 98.8 | 0 | 32.9 | 0 | 85 | 0 | 696.5
2022-10-28 | 17:00 | 676.7 | 174.6 | 253.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1.6 | 0 | 32.9 | 0 | 122 | 0 | 676.7
2022-10-28 | 18:00 | 667.8 | 174.6 | 254.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 114 | 0 | 667.8
2022-10-28 | 19:00 | 635.2 | 174.6 | 254.1 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 86 | 0 | 635.2
2022-10-28 | 20:00 | 616.9 | 174.6 | 254.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 74 | 0 | 616.9
2022-10-28 | 21:00 | 599.9 | 174.6 | 254.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 61 | 0 | 599.9
2022-10-28 | 22:00 | 583.1 | 174.6 | 254.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 46 | 0 | 583.1
2022-10-28 | 23:00 | 561.7 | 174.6 | 254 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 31 | 0 | 561.7
2022-10-29 | 0:00 | 535.5 | 174.6 | 254.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 30 | 0 | 535.5
2022-10-29 | 1:00 | 523.9 | 174.6 | 253.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 20 | 0 | 523.9
2022-10-29 | 2:00 | 547.8 | 174.6 | 254 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 39 | 0 | 547.8
2022-10-29 | 3:00 | 598.4 | 174.6 | 254.7 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 56 | 0 | 598.4
2022-10-29 | 4:00 | 623.5 | 174.6 | 254.6 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 78 | 0 | 623.5
2022-10-29 | 5:00 | 611.4 | 174.6 | 253.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 69 | 0 | 611.4
2022-10-29 | 6:00 | 589.7 | 174.6 | 254.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 7.8 | 0 | 29.7 | 0 | 73 | 0 | 589.7
2022-10-29 | 7:00 | 594.6 | 174.6 | 232.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 144 | 0 | 23 | 0 | -30 | 0 | 594.6
2022-10-29 | 8:00 | 592.5 | 174.6 | 207.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 332.3 | 0 | 24.1 | 0 | -150 | -46.2 | 592.5
2022-10-29 | 9:00 | 584.6 | 174.6 | 204.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 477.3 | -10.1 | 26 | 0 | -171 | -167 | 584.6
2022-10-29 | 10:00 | 582.6 | 174.6 | 207.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 570.2 | -95.3549 | 25.1 | -12.0451 | -171 | -167 | 582.6
2022-10-29 | 11:00 | 584.1 | 174.6 | 211.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 611.1 | -129.2607 | 24.5 | -20.5393 | -171 | -167 | 584.1
2022-10-29 | 12:00 | 567.6 | 174.6 | 203.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 616.9 | -141.8286 | 24.7 | -22.4714 | -171 | -167 | 567.6
2022-10-29 | 13:00 | 576.2 | 174.6 | 208.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 578.2 | -111.3286 | 25.2 | -11.1714 | -171 | -167 | 576.2
2022-10-29 | 14:00 | 579.6 | 174.6 | 205.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 464.6 | -13.6802 | 26.6 | -1.4198 | -160.5 | -167 | 579.6
2022-10-29 | 15:00 | 591.5 | 174.6 | 207.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 291.1 | 0 | 23.3 | 0 | -150 | -5.8 | 591.5
2022-10-29 | 16:00 | 597.6 | 174.6 | 223.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 99.4 | 0 | 20.5 | 0 | 29 | 0 | 597.6
2022-10-29 | 17:00 | 598.6 | 174.6 | 223.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1.4 | 0 | 24.2 | 0 | 83 | 0 | 598.6
2022-10-29 | 18:00 | 617.4 | 174.6 | 223.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 99 | 0 | 617.4
2022-10-29 | 19:00 | 601.5 | 174.6 | 223.7 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 88 | 0 | 601.5
2022-10-29 | 20:00 | 585.8 | 174.6 | 223 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 83 | 0 | 585.8
2022-10-29 | 21:00 | 569.2 | 174.6 | 223.6 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 65 | 0 | 569.2
2022-10-29 | 22:00 | 538.8 | 174.6 | 224 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 37 | 0 | 538.8
2022-10-29 | 23:00 | 519.7 | 174.6 | 223.7 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 30 | 0 | 519.7
2022-10-30 | 0:00 | 499.6 | 174.6 | 223.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 499.6
2022-10-30 | 1:00 | 497.7 | 174.6 | 224 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 31 | 0 | 497.7
2022-10-30 | 2:00 | 518.5 | 174.6 | 223.1 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | 0 | 518.5
2022-10-30 | 3:00 | 563.7 | 174.6 | 223.6 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 65 | 0 | 563.7
2022-10-30 | 4:00 | 600.8 | 174.6 | 223.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 104 | 0 | 600.8
2022-10-30 | 5:00 | 594.4 | 174.6 | 223.4 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 100 | 0 | 594.4
2022-10-30 | 6:00 | 563.7 | 174.6 | 223.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 7.5 | 0 | 17.3 | 0 | 90 | 0 | 563.7
2022-10-30 | 7:00 | 565.9 | 174.6 | 212.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 144.5 | 0 | 14.2 | 0 | -30 | 0 | 565.9
2022-10-30 | 8:00 | 543 | 174.6 | 205.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 328.1 | 0 | 10.5 | 0 | -150 | -76.3 | 543
2022-10-30 | 9:00 | 531.4 | 174.6 | 206 | 19.7 | 0 | 30.8 | 467 | -39.1 | 10.4 | 0 | -171 | -167 | 531.4
2022-10-30 | 10:00 | 530 | 174.6 | 211.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 544.6 | -126.9 | 13.6 | 0 | -171 | -167 | 530
2022-10-30 | 11:00 | 538.8 | 174.6 | 205.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 535.9 | -105.7 | 15.9 | 0 | -171 | -167 | 538.8
2022-10-30 | 12:00 | 530.9 | 174.6 | 201.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 488.1 | -65.3 | 18.8 | 0 | -170.1 | -167 | 530.9
2022-10-30 | 13:00 | 517.8 | 174.6 | 201.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 447.8 | -42.5 | 22.9 | 0 | -169.6 | -167 | 517.8
2022-10-30 | 14:00 | 524.7 | 174.6 | 204.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 372.9 | 0 | 24.4 | 0 | -160.5 | -142 | 524.7
2022-10-30 | 15:00 | 547.5 | 174.6 | 203.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 244.7 | 0 | 23.9 | 0 | -150 | 0 | 547.5
2022-10-30 | 16:00 | 568.9 | 174.6 | 232.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 92.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 568.9
2022-10-30 | 17:00 | 595.3 | 174.6 | 237.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1.2 | 0 | 16.1 | 0 | 74 | 0 | 595.3
2022-10-30 | 18:00 | 614.4 | 174.6 | 237.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 98 | 0 | 614.4
2022-10-30 | 19:00 | 598.9 | 174.6 | 237.3 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 84 | 0 | 598.9
2022-10-30 | 20:00 | 574.3 | 174.6 | 238.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 65 | 0 | 574.3
2022-10-30 | 21:00 | 567.6 | 174.6 | 238 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 60 | 0 | 567.6
2022-10-30 | 22:00 | 531.4 | 174.6 | 237.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 25 | 0 | 531.4
2022-10-30 | 23:00 | 514.9 | 174.6 | 237.6 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 13 | 0 | 514.9
2022-10-31 | 0:00 | 505.1 | 174.6 | 237.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21 | 0 | 505.1
2022-10-31 | 1:00 | 500.9 | 174.6 | 237.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19 | 0 | 500.9
2022-10-31 | 2:00 | 528.5 | 174.6 | 237.4 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 50 | 0 | 528.5
2022-10-31 | 3:00 | 579 | 174.6 | 237.8 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 68 | 0 | 579
2022-10-31 | 4:00 | 612.1 | 174.6 | 237.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 101 | 0 | 612.1
2022-10-31 | 5:00 | 612.4 | 174.6 | 237.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 103 | 0 | 612.4
2022-10-31 | 6:00 | 625.3 | 174.6 | 237.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 6.4 | 0 | 16.6 | 0 | 140 | 0 | 625.3
2022-10-31 | 7:00 | 643.7 | 174.6 | 237.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 144.6 | 0 | 17.7 | 0 | 19 | 0 | 643.7
2022-10-31 | 8:00 | 651.4 | 174.6 | 231.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 330.7 | 0 | 14.1 | 0 | -150 | 0 | 651.4
2022-10-31 | 9:00 | 647.5 | 174.6 | 209.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 494.7 | 0 | 12.6 | 0 | -171 | -123.4 | 647.5
2022-10-31 | 10:00 | 650.7 | 174.6 | 211.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 601.4 | -54.1679 | 8.9 | -3.9321 | -171 | -167 | 650.7
2022-10-31 | 11:00 | 651.5 | 174.6 | 216.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 634.4 | -91.0225 | 9.8 | -4.9775 | -171 | -167 | 651.5
2022-10-31 | 12:00 | 612 | 174.6 | 209.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 622.1 | -110.1311 | 7 | -3.3689 | -171 | -167 | 612
2022-10-31 | 13:00 | 641.8 | 174.6 | 210.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 569.7 | -30.8621 | 9.5 | -4.2379 | -171 | -167 | 641.8
2022-10-31 | 14:00 | 644.5 | 174.6 | 221.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 458 | 0 | 17.4 | 0 | -160.5 | -117.2 | 644.5
2022-10-31 | 15:00 | 656.9 | 174.6 | 245.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 291.7 | 0 | 14.3 | 0 | -120 | 0 | 656.9
2022-10-31 | 16:00 | 681.2 | 174.6 | 341.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 103.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 681.2
2022-10-31 | 17:00 | 668.1 | 174.6 | 362.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 9.5 | 0 | 29 | 0 | 668.1
2022-10-31 | 18:00 | 670 | 174.6 | 361.8 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 30 | 0 | 670
2022-10-31 | 19:00 | 643.8 | 174.6 | 362.7 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 5 | 0 | 643.8
2022-10-31 | 20:00 | 626.9 | 174.6 | 357.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 626.9
2022-10-31 | 21:00 | 603.3 | 174.6 | 333 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 603.3
2022-10-31 | 22:00 | 580.3 | 174.6 | 315.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 580.3
2022-10-31 | 23:00 | 570.9 | 174.6 | 317.1 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 570.9
2022-11-01 | 0:00 | 548 | 174.6 | 313.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 548
2022-11-01 | 1:00 | 543.2 | 174.6 | 309.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 543.2
2022-11-01 | 2:00 | 573.7 | 174.6 | 309.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 573.7
2022-11-01 | 3:00 | 625.8 | 174.6 | 362.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 3 | 0 | 625.8
2022-11-01 | 4:00 | 652.5 | 174.6 | 362.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 33 | 0 | 652.5
2022-11-01 | 5:00 | 653 | 174.6 | 362.2 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 44 | 0 | 653
2022-11-01 | 6:00 | 654.6 | 174.6 | 362.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 654.6
2022-11-01 | 7:00 | 653.7 | 174.6 | 362 | 19.7 | 0 | 30.8 | 26.4 | 0 | 4.2 | 0 | 36 | 0 | 653.7
2022-11-01 | 8:00 | 691.9 | 174.6 | 362.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 51.8 | 0 | 6.3 | 0 | 46 | 0 | 691.9
2022-11-01 | 9:00 | 733.1 | 174.6 | 361.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 81 | 0 | 4.1 | 0 | 61 | 0 | 733.1
2022-11-01 | 10:00 | 742.5 | 174.6 | 362.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 91.3 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 742.5
2022-11-01 | 11:00 | 736.8 | 174.6 | 362.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 94.3 | 0 | 3.8 | 0 | 51 | 0 | 736.8
2022-11-01 | 12:00 | 692.5 | 174.6 | 318.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 143.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 692.5
2022-11-01 | 13:00 | 722.9 | 174.6 | 322 | 19.7 | 0 | 30.8 | 168.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 722.9
2022-11-01 | 14:00 | 722.9 | 174.6 | 331.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 158.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 722.9
2022-11-01 | 15:00 | 714.3 | 174.6 | 361.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 108.4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 714.3
2022-11-01 | 16:00 | 708.6 | 174.6 | 362.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 35.9 | 0 | 5.1 | 0 | 80 | 0 | 708.6
2022-11-01 | 17:00 | 706.3 | 174.6 | 361.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 8.2 | 0 | 71 | 0 | 706.3
2022-11-01 | 18:00 | 699.5 | 174.6 | 361.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 62 | 0 | 699.5
2022-11-01 | 19:00 | 674.6 | 174.6 | 362.3 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 38 | 0 | 674.6
2022-11-01 | 20:00 | 653.3 | 174.6 | 361.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 25 | 0 | 653.3
2022-11-01 | 21:00 | 625.6 | 174.6 | 360.5 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 625.6
2022-11-01 | 22:00 | 600.9 | 174.6 | 340.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 600.9
2022-11-01 | 23:00 | 588.1 | 174.6 | 355.2 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 588.1
2022-11-02 | 0:00 | 565.2 | 174.6 | 335.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 565.2
2022-11-02 | 1:00 | 553 | 174.6 | 322.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 553
2022-11-02 | 2:00 | 577.6 | 174.6 | 316.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 577.6
2022-11-02 | 3:00 | 616.5 | 174.6 | 354.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 616.5
2022-11-02 | 4:00 | 646 | 174.6 | 362.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 19 | 0 | 646
2022-11-02 | 5:00 | 645.6 | 174.6 | 362.2 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 31 | 0 | 645.6
2022-11-02 | 6:00 | 643.9 | 174.6 | 362.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 4.6 | 0 | 7.8 | 0 | 44 | 0 | 643.9
2022-11-02 | 7:00 | 663 | 174.6 | 300.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 128.5 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 663
2022-11-02 | 8:00 | 668.8 | 174.6 | 234.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 295.6 | 0 | 3.2 | 0 | -90 | 0 | 668.8
2022-11-02 | 9:00 | 669.4 | 174.6 | 230.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 445.3 | 0 | 2.1 | 0 | -171 | -62.3 | 669.4
2022-11-02 | 10:00 | 670.8 | 174.6 | 233.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 561.1 | -13 | 2.1 | 0 | -171 | -167 | 670.8
2022-11-02 | 11:00 | 677.8 | 174.6 | 233.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 587.4 | -31.2 | 0.8 | 0 | -171 | -167 | 677.8
2022-11-02 | 12:00 | 644.4 | 174.6 | 226.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 579.9 | -51.5 | 2.2 | 0 | -171 | -167 | 644.4
2022-11-02 | 13:00 | 679.2 | 174.6 | 238.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 535.7 | 0 | 2.9 | 0 | -171 | -152 | 679.2
2022-11-02 | 14:00 | 679.2 | 174.6 | 236.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 433.8 | 0 | 2.8 | 0 | -150 | -68.8 | 679.2
2022-11-02 | 15:00 | 693 | 174.6 | 248.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 276.4 | 0 | 3.4 | 0 | -60 | 0 | 693
2022-11-02 | 16:00 | 702 | 174.6 | 302.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 95.8 | 0 | 3.2 | 0 | 75 | 0 | 702
2022-11-02 | 17:00 | 677.8 | 174.6 | 302.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0 | 108 | 0 | 677.8
2022-11-02 | 18:00 | 675.6 | 174.6 | 302.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 106 | 0 | 675.6
2022-11-02 | 19:00 | 648 | 174.6 | 302.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 79 | 0 | 648
2022-11-02 | 20:00 | 627.9 | 174.6 | 302.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 627.9
2022-11-02 | 21:00 | 604.6 | 174.6 | 303.2 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 43 | 0 | 604.6
2022-11-02 | 22:00 | 592.4 | 174.6 | 303.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 592.4
2022-11-02 | 23:00 | 567.4 | 174.6 | 302.2 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 37 | 0 | 567.4
2022-11-03 | 0:00 | 552.8 | 174.6 | 302.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 24 | 0 | 552.8
2022-11-03 | 1:00 | 541.3 | 174.6 | 302.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 541.3
2022-11-03 | 2:00 | 564.1 | 174.6 | 303.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 564.1
2022-11-03 | 3:00 | 611 | 174.6 | 302.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 52 | 0 | 611
2022-11-03 | 4:00 | 631.1 | 174.6 | 302.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 631.1
2022-11-03 | 5:00 | 617.7 | 174.6 | 303 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 617.7
2022-11-03 | 6:00 | 596 | 174.6 | 302.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0 | 63 | 0 | 596
2022-11-03 | 7:00 | 616.4 | 174.6 | 288.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 616.4
2022-11-03 | 8:00 | 641.9 | 174.6 | 239.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 235.6 | 0 | 1.9 | 0 | -60 | 0 | 641.9
2022-11-03 | 9:00 | 634.5 | 174.6 | 210.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 355.1 | 0 | 1.2 | 0 | -150 | -7.7 | 634.5
2022-11-03 | 10:00 | 629.5 | 174.6 | 217.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 495.9 | 0 | 3.1 | 0 | -171 | -140.9 | 629.5
2022-11-03 | 11:00 | 629 | 174.6 | 211.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 579.1 | -52.4806 | 5.8 | -2.4194 | -171 | -167 | 629
2022-11-03 | 12:00 | 617.3 | 174.6 | 212 | 19.7 | 0 | 30.8 | 598.8 | -85.006 | 8.4 | -3.994 | -171 | -167 | 617.3
2022-11-03 | 13:00 | 641.8 | 174.6 | 211.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 549 | -16.2 | 10.5 | 0 | -171 | -167 | 641.8
2022-11-03 | 14:00 | 636 | 174.6 | 217.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 430.5 | 0 | 5.7 | 0 | -171 | -71.5 | 636
2022-11-03 | 15:00 | 647.2 | 174.6 | 236.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 270.1 | 0 | 5.4 | 0 | -90 | 0 | 647.2
2022-11-03 | 16:00 | 656.6 | 174.6 | 292 | 19.7 | 0 | 30.8 | 91.2 | 0 | 7.3 | 0 | 41 | 0 | 656.6
2022-11-03 | 17:00 | 653.6 | 174.6 | 292 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 9.4 | 0 | 87 | 0 | 653.6
2022-11-03 | 18:00 | 667.2 | 174.6 | 292.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 103 | 0 | 667.2
2022-11-03 | 19:00 | 646.2 | 174.6 | 292.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 84 | 0 | 646.2
2022-11-03 | 20:00 | 643 | 174.6 | 292.4 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 87 | 0 | 643
2022-11-03 | 21:00 | 626.9 | 174.6 | 292.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 71 | 0 | 626.9
2022-11-03 | 22:00 | 587 | 174.6 | 292 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 587
2022-11-03 | 23:00 | 563.1 | 174.6 | 292.2 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 39 | 0 | 563.1
2022-11-04 | 0:00 | 549.5 | 174.6 | 292.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 549.5
2022-11-04 | 1:00 | 545.7 | 174.6 | 292 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 21 | 0 | 545.7
2022-11-04 | 2:00 | 569.2 | 174.6 | 292.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 11 | 0 | 569.2
2022-11-04 | 3:00 | 609.3 | 174.6 | 292.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 | 0 | 609.3
2022-11-04 | 4:00 | 642.4 | 174.6 | 292.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 63 | 0 | 642.4
2022-11-04 | 5:00 | 648.3 | 174.6 | 292.4 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 75 | 0 | 648.3
2022-11-04 | 6:00 | 635.5 | 174.6 | 292.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 35.3 | 0 | 79 | 0 | 635.5
2022-11-04 | 7:00 | 642.4 | 174.6 | 272.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 114 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 642.4
2022-11-04 | 8:00 | 673 | 174.6 | 239.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 275.1 | 0 | 23.5 | 0 | -90 | 0 | 673
2022-11-04 | 9:00 | 682.4 | 174.6 | 232.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 439.5 | 0 | 20.9 | 0 | -157 | -78.2 | 682.4
2022-11-04 | 10:00 | 668.2 | 174.6 | 228.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 533.1 | -2.0188 | 21.8 | -0.3 | -171 | -167 | 668.2
2022-11-04 | 11:00 | 656 | 174.6 | 220.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 574.8 | -50.8 | 24.2 | 0 | -171 | -167 | 656
2022-11-04 | 12:00 | 627.4 | 174.6 | 223.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 581.8 | -85.5 | 20.6 | 0 | -171 | -167 | 627.4
2022-11-04 | 13:00 | 654.6 | 174.6 | 228.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 529 | -6.174 | 16.8 | -0.6 | -171 | -167 | 654.6
2022-11-04 | 14:00 | 657.9 | 174.6 | 231.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 423.1 | 0 | 17 | 0 | -164 | -75 | 657.9
2022-11-04 | 15:00 | 667.4 | 174.6 | 247.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 269.2 | 0 | 15.9 | 0 | -90 | 0 | 667.4
2022-11-04 | 16:00 | 673.9 | 174.6 | 291.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 87.9 | 0 | 15 | 0 | 54 | 0 | 673.9
2022-11-04 | 17:00 | 669.4 | 174.6 | 292 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.4 | 0 | 17.4 | 0 | 95 | 0 | 669.4
2022-11-04 | 18:00 | 663 | 174.6 | 291.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 90 | 0 | 663
2022-11-04 | 19:00 | 638.3 | 174.6 | 292.4 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 64 | 0 | 638.3
2022-11-04 | 20:00 | 621.7 | 174.6 | 292.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 51 | 0 | 621.7
2022-11-04 | 21:00 | 598.8 | 174.6 | 291.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 27 | 0 | 598.8
2022-11-04 | 22:00 | 586.8 | 174.6 | 291.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 586.8
2022-11-04 | 23:00 | 571.9 | 174.6 | 292.5 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 37 | 0 | 571.9
2022-11-05 | 0:00 | 547.9 | 174.6 | 292 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 18 | 0 | 547.9
2022-11-05 | 1:00 | 537.5 | 174.6 | 292.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 8 | 0 | 537.5
2022-11-05 | 2:00 | 559.3 | 174.6 | 291.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 3 | 0 | 559.3
2022-11-05 | 3:00 | 598.8 | 174.6 | 291.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 45 | 0 | 598.8
2022-11-05 | 4:00 | 624.8 | 174.6 | 292.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 71 | 0 | 624.8
2022-11-05 | 5:00 | 632.3 | 174.6 | 291.8 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 86 | 0 | 632.3
2022-11-05 | 6:00 | 614.4 | 174.6 | 292.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 11.6 | 0 | 82 | 0 | 614.4
2022-11-05 | 7:00 | 615.2 | 174.6 | 271.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 109.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 615.2
2022-11-05 | 8:00 | 621.1 | 174.6 | 215.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 260.5 | 0 | 10.4 | 0 | -90 | 0 | 621.1
2022-11-05 | 9:00 | 612 | 174.6 | 205 | 19.7 | 0 | 30.8 | 403.3 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | -56 | 612
2022-11-05 | 10:00 | 595 | 174.6 | 202.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 481.9 | 0 | 10 | 0 | -171 | -153.8 | 595
2022-11-05 | 11:00 | 606.3 | 174.6 | 206.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 464.4 | 0 | 13.5 | 0 | -171 | -132.5 | 606.3
2022-11-05 | 12:00 | 578.8 | 174.6 | 209.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 387.1 | 0 | 13.2 | 0 | -171 | -84.7 | 578.8
2022-11-05 | 13:00 | 582.9 | 174.6 | 204.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 326.2 | 0 | 11.5 | 0 | -171 | -13 | 582.9
2022-11-05 | 14:00 | 596.4 | 174.6 | 206 | 19.7 | 0 | 30.8 | 246.6 | 0 | 8.7 | 0 | -90 | 0 | 596.4
2022-11-05 | 15:00 | 601 | 174.6 | 226.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 138.5 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 601
2022-11-05 | 16:00 | 602.8 | 174.6 | 257.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 46 | 0 | 11.5 | 0 | 63 | 0 | 602.8
2022-11-05 | 17:00 | 618.7 | 174.6 | 256.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 11.5 | 0 | 86 | 0 | 618.7
2022-11-05 | 18:00 | 636.2 | 174.6 | 256.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 100 | 0 | 636.2
2022-11-05 | 19:00 | 617.9 | 174.6 | 257.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 85 | 0 | 617.9
2022-11-05 | 20:00 | 597.7 | 174.6 | 257.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 76 | 0 | 597.7
2022-11-05 | 21:00 | 571.9 | 174.6 | 256.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 52 | 0 | 571.9
2022-11-05 | 22:00 | 549.1 | 174.6 | 256.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 31 | 0 | 549.1
2022-11-05 | 23:00 | 524.1 | 174.6 | 257.4 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 34 | 0 | 524.1
2022-11-06 | 0:00 | 502.9 | 174.6 | 257 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 17 | 0 | 502.9
2022-11-06 | 1:00 | 504 | 174.6 | 257 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 19 | 0 | 504
2022-11-06 | 2:00 | 534.7 | 174.6 | 256.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 22 | 0 | 534.7
2022-11-06 | 3:00 | 581.7 | 174.6 | 257.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 68 | 0 | 581.7
2022-11-06 | 4:00 | 605.6 | 174.6 | 257.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 92 | 0 | 605.6
2022-11-06 | 5:00 | 602.5 | 174.6 | 256.6 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 99 | 0 | 602.5
2022-11-06 | 6:00 | 574 | 174.6 | 257.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 2.1 | 0 | 1.7 | 0 | 88 | 0 | 574
2022-11-06 | 7:00 | 577.7 | 174.6 | 231.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 119.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 577.7
2022-11-06 | 8:00 | 551.4 | 174.6 | 201.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 296.2 | 0 | 2.3 | 0 | -149.3 | -24.6 | 551.4
2022-11-06 | 9:00 | 530.6 | 174.6 | 203.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 455.6 | -16.6 | 0.9 | 0 | -171 | -167 | 530.6
2022-11-06 | 10:00 | 522.3 | 174.6 | 206.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 566.6 | -138.5 | 0.5 | 0 | -171 | -167 | 522.3
2022-11-06 | 11:00 | 535.6 | 174.6 | 207.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 592.9 | -151.5 | 0 | 0 | -171 | -167 | 535.6
2022-11-06 | 12:00 | 536 | 174.6 | 203.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 577.7 | -133.1 | 0.9 | 0 | -171 | -167 | 536
2022-11-06 | 13:00 | 533.6 | 174.6 | 202.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 529.5 | -86.9 | 1 | 0 | -171 | -167 | 533.6
2022-11-06 | 14:00 | 537.6 | 174.6 | 203.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 417.7 | 0 | 1 | 0 | -150 | -159.4 | 537.6
2022-11-06 | 15:00 | 561.4 | 174.6 | 206.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 249.5 | 0 | 0.5 | 0 | -120 | 0 | 561.4
2022-11-06 | 16:00 | 571.4 | 174.6 | 272.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 571.4
2022-11-06 | 17:00 | 603.9 | 174.6 | 272.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 603.9
2022-11-06 | 18:00 | 617.2 | 174.6 | 271.7 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 80 | 0 | 617.2
2022-11-06 | 19:00 | 606.1 | 174.6 | 271.6 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 68 | 0 | 606.1
2022-11-06 | 20:00 | 598.3 | 174.6 | 272.1 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 66 | 0 | 598.3
2022-11-06 | 21:00 | 573.2 | 174.6 | 271.7 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 41 | 0 | 573.2
2022-11-06 | 22:00 | 549 | 174.6 | 272.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 18 | 0 | 549
2022-11-06 | 23:00 | 525.1 | 174.6 | 271.6 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 18 | 0 | 525.1
2022-11-07 | 0:00 | 501.7 | 174.6 | 271 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 501.7
2022-11-07 | 1:00 | 503.4 | 174.6 | 272 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 503.4
2022-11-07 | 2:00 | 540.7 | 174.6 | 272.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 540.7
2022-11-07 | 3:00 | 583.9 | 174.6 | 272.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 54 | 0 | 583.9
2022-11-07 | 4:00 | 626.7 | 174.6 | 271.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 99 | 0 | 626.7
2022-11-07 | 5:00 | 624.1 | 174.6 | 272.3 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 105 | 0 | 624.1
2022-11-07 | 6:00 | 642.6 | 174.6 | 271.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 141 | 0 | 642.6
2022-11-07 | 7:00 | 669.6 | 174.6 | 272.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 118.9 | 0 | 2.1 | 0 | 51 | 0 | 669.6
2022-11-07 | 8:00 | 687.2 | 174.6 | 253.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 297 | 0 | 1.3 | 0 | -90 | 0 | 687.2
2022-11-07 | 9:00 | 680.6 | 174.6 | 235 | 19.7 | 0 | 30.8 | 454.4 | 0 | 0.2 | 0 | -171 | -63.1 | 680.6
2022-11-07 | 10:00 | 676.5 | 174.6 | 235.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 552.2 | 0 | 1.5 | 0 | -171 | -166.6 | 676.5
2022-11-07 | 11:00 | 670.7 | 174.6 | 230 | 19.7 | 0 | 30.8 | 584.7 | -32.7 | 1.6 | 0 | -171 | -167 | 670.7
2022-11-07 | 12:00 | 637 | 174.6 | 231.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 565.4 | -50.9 | 3.9 | 0 | -171 | -167 | 637
2022-11-07 | 13:00 | 671.7 | 174.6 | 237.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 496.8 | 0 | 4.3 | 0 | -171 | -120.8 | 671.7
2022-11-07 | 14:00 | 684.2 | 174.6 | 245.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 385.2 | 0 | 2.3 | 0 | -150 | -24.1 | 684.2
2022-11-07 | 15:00 | 699.3 | 174.6 | 257.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 244.5 | 0 | 2.6 | 0 | -30 | 0 | 699.3
2022-11-07 | 16:00 | 702.7 | 174.6 | 324.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 76.4 | 0 | 1.5 | 0 | 75 | 0 | 702.7
2022-11-07 | 17:00 | 691.6 | 174.6 | 325 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 691.6
2022-11-07 | 18:00 | 694.9 | 174.6 | 324.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 103 | 0 | 694.9
2022-11-07 | 19:00 | 667.1 | 174.6 | 324.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 667.1
2022-11-07 | 20:00 | 649.2 | 174.6 | 324.7 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 65 | 0 | 649.2
2022-11-07 | 21:00 | 623 | 174.6 | 324.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 39 | 0 | 623
2022-11-07 | 22:00 | 595.6 | 174.6 | 324.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 15 | 0 | 595.6
2022-11-07 | 23:00 | 572.8 | 174.6 | 325.1 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 16 | 0 | 572.8
2022-11-08 | 0:00 | 548.2 | 174.6 | 320 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 548.2
2022-11-08 | 1:00 | 545.8 | 174.6 | 314.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 545.8
2022-11-08 | 2:00 | 582 | 174.6 | 321 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 582
2022-11-08 | 3:00 | 627.3 | 174.6 | 324.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 40 | 0 | 627.3
2022-11-08 | 4:00 | 659.4 | 174.6 | 324.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 73 | 0 | 659.4
2022-11-08 | 5:00 | 663.7 | 174.6 | 325 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 0 | 663.7
2022-11-08 | 6:00 | 673 | 174.6 | 324.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 2 | 0 | 11.2 | 0 | 110 | 0 | 673
2022-11-08 | 7:00 | 700.5 | 174.6 | 325.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 113.7 | 0 | 10.5 | 0 | 26 | 0 | 700.5
2022-11-08 | 8:00 | 722.3 | 174.6 | 288.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 288.4 | 0 | 10.3 | 0 | -90 | 0 | 722.3
2022-11-08 | 9:00 | 715.3 | 174.6 | 265.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 437.5 | 0 | 10.8 | 0 | -171 | -52.2 | 715.3
2022-11-08 | 10:00 | 708.3 | 174.6 | 267.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 536.1 | 0 | 9 | 0 | -171 | -158.6 | 708.3
2022-11-08 | 11:00 | 717.1 | 174.6 | 262.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 554.3 | 0 | 8.8 | 0 | -171 | -162.5 | 717.1
2022-11-08 | 12:00 | 681.8 | 174.6 | 264 | 19.7 | 0 | 30.8 | 490.7 | 0 | 8.8 | 0 | -171 | -135.8 | 681.8
2022-11-08 | 13:00 | 699 | 174.6 | 260.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 443 | 0 | 5.2 | 0 | -171 | -64 | 699
2022-11-08 | 14:00 | 709.5 | 174.6 | 267.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 365 | 0 | 2.2 | 0 | -150 | 0 | 709.5
2022-11-08 | 15:00 | 709.9 | 174.6 | 278.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 233.8 | 0 | 2.6 | 0 | -30 | 0 | 709.9
2022-11-08 | 16:00 | 722.9 | 174.6 | 337.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 75.2 | 0 | 1.5 | 0 | 84 | 0 | 722.9
2022-11-08 | 17:00 | 712.3 | 174.6 | 337.1 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 110 | 0 | 712.3
2022-11-08 | 18:00 | 704.5 | 174.6 | 336.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 102 | 0 | 704.5
2022-11-08 | 19:00 | 670.3 | 174.6 | 336.8 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 68 | 0 | 670.3
2022-11-08 | 20:00 | 652.8 | 174.6 | 336.4 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 652.8
2022-11-08 | 21:00 | 633.7 | 174.6 | 337 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 37 | 0 | 633.7
2022-11-08 | 22:00 | 603 | 174.6 | 336.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 11 | 0 | 603
2022-11-08 | 23:00 | 573.6 | 174.6 | 336.3 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 573.6
2022-11-09 | 0:00 | 559.1 | 174.6 | 332.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 559.1
2022-11-09 | 1:00 | 553.8 | 174.6 | 326.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 553.8
2022-11-09 | 2:00 | 579.3 | 174.6 | 323.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 579.3
2022-11-09 | 3:00 | 628 | 174.6 | 336.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 35 | 0 | 628
2022-11-09 | 4:00 | 662.1 | 174.6 | 336.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 69 | 0 | 662.1
2022-11-09 | 5:00 | 669.5 | 174.6 | 336.4 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 86 | 0 | 669.5
2022-11-09 | 6:00 | 680.1 | 174.6 | 336.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 1.9 | 0 | 3.5 | 0 | 113 | 0 | 680.1
2022-11-09 | 7:00 | 698.6 | 174.6 | 336.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 113.3 | 0 | 2.6 | 0 | 21 | 0 | 698.6
2022-11-09 | 8:00 | 713 | 174.6 | 253.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 291.9 | 0 | 2.4 | 0 | -60 | 0 | 713
2022-11-09 | 9:00 | 706 | 174.6 | 244 | 19.7 | 0 | 30.8 | 445 | 0 | 0.4 | 0 | -164 | -44.5 | 706
2022-11-09 | 10:00 | 690.1 | 174.6 | 234.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 556.7 | 0 | 0 | 0 | -171 | -155.6 | 690.1
2022-11-09 | 11:00 | 683.5 | 174.6 | 232.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 600.6 | -36.9 | 0.5 | 0 | -171 | -167 | 683.5
2022-11-09 | 12:00 | 647.8 | 174.6 | 236.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 593.9 | -70.7 | 0.9 | 0 | -171 | -167 | 647.8
2022-11-09 | 13:00 | 681.9 | 174.6 | 240.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 537 | 0 | 1.5 | 0 | -171 | -151.4 | 681.9
2022-11-09 | 14:00 | 692.1 | 174.6 | 244.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 421.2 | 0 | 0.6 | 0 | -157 | -42 | 692.1
2022-11-09 | 15:00 | 713.4 | 174.6 | 260.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 257 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 713.4
2022-11-09 | 16:00 | 711.3 | 174.6 | 338.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 78.8 | 0 | 0.9 | 0 | 68 | 0 | 711.3
2022-11-09 | 17:00 | 702.2 | 174.6 | 338.6 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 98 | 0 | 702.2
2022-11-09 | 18:00 | 699.4 | 174.6 | 337.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 95 | 0 | 699.4
2022-11-09 | 19:00 | 673.1 | 174.6 | 337.8 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 67 | 0 | 673.1
2022-11-09 | 20:00 | 660.9 | 174.6 | 338.1 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 58 | 0 | 660.9
2022-11-09 | 21:00 | 636.8 | 174.6 | 338.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 33 | 0 | 636.8
2022-11-09 | 22:00 | 606.1 | 174.6 | 338.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 6 | 0 | 606.1
2022-11-09 | 23:00 | 587.7 | 174.6 | 337.9 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 587.7
2022-11-10 | 0:00 | 569.7 | 174.6 | 333.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 569.7
2022-11-10 | 1:00 | 566.9 | 174.6 | 328.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 566.9
2022-11-10 | 2:00 | 598.6 | 174.6 | 333.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 598.6
2022-11-10 | 3:00 | 641.7 | 174.6 | 338.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 38 | 0 | 641.7
2022-11-10 | 4:00 | 668.4 | 174.6 | 338.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 65 | 0 | 668.4
2022-11-10 | 5:00 | 672.8 | 174.6 | 338.2 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 77 | 0 | 672.8
2022-11-10 | 6:00 | 679.7 | 174.6 | 338.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 1.6 | 0 | 15.5 | 0 | 99 | 0 | 679.7
2022-11-10 | 7:00 | 704.3 | 174.6 | 338.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 83.7 | 0 | 18 | 0 | 39 | 0 | 704.3
2022-11-10 | 8:00 | 735.6 | 174.6 | 268 | 19.7 | 0 | 30.8 | 255.4 | 0 | 17.1 | 0 | -30 | 0 | 735.6
2022-11-10 | 9:00 | 728.2 | 174.6 | 272.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 419.3 | 0 | 13.2 | 0 | -171 | -31 | 728.2
2022-11-10 | 10:00 | 716.7 | 174.6 | 266.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 533.5 | 0 | 13 | 0 | -171 | -150.3 | 716.7
2022-11-10 | 11:00 | 707.6 | 174.6 | 273.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 588.4 | -40.3059 | 13.6 | -14.7941 | -171 | -167 | 707.6
2022-11-10 | 12:00 | 668.8 | 174.6 | 271.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 583.2 | -73.4766 | 16 | -15.9234 | -171 | -167 | 668.8
2022-11-10 | 13:00 | 705.6 | 174.6 | 267.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 517.1 | 0 | 17.9 | 0 | -171 | -150.9 | 705.6
2022-11-10 | 14:00 | 722.1 | 174.6 | 265.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 388.7 | 0 | 15.4 | 0 | -150 | -22.4 | 722.1
2022-11-10 | 15:00 | 724.5 | 174.6 | 271.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 214.5 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 724.5
2022-11-10 | 16:00 | 704.8 | 174.6 | 318.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 58 | 0 | 10.5 | 0 | 93 | 0 | 704.8
2022-11-10 | 17:00 | 698.9 | 174.6 | 317.4 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 112 | 0 | 698.9
2022-11-10 | 18:00 | 693.5 | 174.6 | 318.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 693.5
2022-11-10 | 19:00 | 660.1 | 174.6 | 318 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 660.1
2022-11-10 | 20:00 | 644.6 | 174.6 | 318.2 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 66 | 0 | 644.6
2022-11-10 | 21:00 | 621.3 | 174.6 | 318 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 621.3
2022-11-10 | 22:00 | 595 | 174.6 | 318.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 20 | 0 | 595
2022-11-10 | 23:00 | 568.7 | 174.6 | 318 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 21 | 0 | 568.7
2022-11-11 | 0:00 | 550 | 174.6 | 317.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 550
2022-11-11 | 1:00 | 546.4 | 174.6 | 318 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 546.4
2022-11-11 | 2:00 | 573.3 | 174.6 | 316.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 573.3
2022-11-11 | 3:00 | 612 | 174.6 | 318 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 612
2022-11-11 | 4:00 | 642.6 | 174.6 | 317.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 61 | 0 | 642.6
2022-11-11 | 5:00 | 646.5 | 174.6 | 317.6 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 75 | 0 | 646.5
2022-11-11 | 6:00 | 645.4 | 174.6 | 318.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 10.2 | 0 | 91 | 0 | 645.4
2022-11-11 | 7:00 | 668.5 | 174.6 | 318 | 19.7 | 0 | 30.8 | 100.4 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 668.5
2022-11-11 | 8:00 | 699.7 | 174.6 | 255 | 19.7 | 0 | 30.8 | 275.1 | 0 | 4.5 | 0 | -60 | 0 | 699.7
2022-11-11 | 9:00 | 692.3 | 174.6 | 232.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 424.3 | 0 | 2.4 | 0 | -157 | -34.7 | 692.3
2022-11-11 | 10:00 | 679.9 | 174.6 | 231 | 19.7 | 0 | 30.8 | 532.3 | 0 | 0.9 | 0 | -171 | -138.4 | 679.9
2022-11-11 | 11:00 | 676.3 | 174.6 | 237.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 579.1 | -28 | 1 | 0 | -171 | -167 | 676.3
2022-11-11 | 12:00 | 632.1 | 174.6 | 235.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 564.1 | -58.5 | 3.7 | 0 | -171 | -167 | 632.1
2022-11-11 | 13:00 | 668.7 | 174.6 | 228.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 520.5 | 0 | 7 | 0 | -171 | -141.6 | 668.7
2022-11-11 | 14:00 | 678.8 | 174.6 | 244.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 408.7 | 0 | 8.9 | 0 | -164 | -44.6 | 678.8
2022-11-11 | 15:00 | 699.6 | 174.6 | 279.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 246.5 | 0 | 8.8 | 0 | -60 | 0 | 699.6
2022-11-11 | 16:00 | 700.8 | 174.6 | 284.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 71.9 | 0 | 2.9 | 0 | 116 | 0 | 700.8
2022-11-11 | 17:00 | 685.3 | 174.6 | 285.3 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 133 | 0 | 685.3
2022-11-11 | 18:00 | 675.1 | 174.6 | 285.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 121 | 0 | 675.1
2022-11-11 | 19:00 | 645.9 | 174.6 | 284.7 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 90 | 0 | 645.9
2022-11-11 | 20:00 | 633.1 | 174.6 | 284.7 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 80 | 0 | 633.1
2022-11-11 | 21:00 | 602.2 | 174.6 | 284.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 47 | 0 | 602.2
2022-11-11 | 22:00 | 578.1 | 174.6 | 285.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 26 | 0 | 578.1
2022-11-11 | 23:00 | 559.9 | 174.6 | 285 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 34 | 0 | 559.9
2022-11-12 | 0:00 | 533.2 | 174.6 | 285.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 7 | 0 | 533.2
2022-11-12 | 1:00 | 529.7 | 174.6 | 285.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 5 | 0 | 529.7
2022-11-12 | 2:00 | 553.2 | 174.6 | 284.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 2 | 0 | 553.2
2022-11-12 | 3:00 | 593.8 | 174.6 | 284.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 41 | 0 | 593.8
2022-11-12 | 4:00 | 615.6 | 174.6 | 285.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 59 | 0 | 615.6
2022-11-12 | 5:00 | 606.2 | 174.6 | 284.6 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 57 | 0 | 606.2
2022-11-12 | 6:00 | 580.5 | 174.6 | 285.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.8 | 0 | 20.5 | 0 | 49 | 0 | 580.5
2022-11-12 | 7:00 | 589.2 | 174.6 | 259.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 83.7 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 589.2
2022-11-12 | 8:00 | 607.7 | 174.6 | 213.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 239.7 | 0 | 19 | 0 | -90 | 0 | 607.7
2022-11-12 | 9:00 | 599.4 | 174.6 | 202.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 390.7 | 0 | 15 | 0 | -164 | -70.2 | 599.4
2022-11-12 | 10:00 | 578.9 | 174.6 | 210.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 522.5 | -52.4 | 11.2 | 0 | -171 | -167 | 578.9
2022-11-12 | 11:00 | 580.7 | 174.6 | 209.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 566.2 | -92 | 9.8 | 0 | -171 | -167 | 580.7
2022-11-12 | 12:00 | 568.6 | 174.6 | 211.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 560.5 | -98 | 7.8 | 0 | -171 | -167 | 568.6
2022-11-12 | 13:00 | 577.5 | 174.6 | 207.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 492.3 | -16.8 | 7.2 | 0 | -171 | -167 | 577.5
2022-11-12 | 14:00 | 587 | 174.6 | 208.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 375.8 | 0 | 9.6 | 0 | -157 | -75 | 587
2022-11-12 | 15:00 | 595 | 174.6 | 225.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 223 | 0 | 11.7 | 0 | -90 | 0 | 595
2022-11-12 | 16:00 | 595.6 | 174.6 | 288.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 62.3 | 0 | 16.9 | 0 | 3 | 0 | 595.6
2022-11-12 | 17:00 | 606 | 174.6 | 288.6 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 26 | 0 | 606
2022-11-12 | 18:00 | 612.1 | 174.6 | 288.5 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 24 | 0 | 612.1
2022-11-12 | 19:00 | 592.3 | 174.6 | 288.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 1 | 0 | 592.3
2022-11-12 | 20:00 | 576.3 | 174.6 | 270.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 576.3
2022-11-12 | 21:00 | 558.6 | 174.6 | 243.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 558.6
2022-11-12 | 22:00 | 528.9 | 174.6 | 209.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 528.9
2022-11-12 | 23:00 | 509.5 | 174.6 | 200.9 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 13.2 | 0 | 509.5
2022-11-13 | 0:00 | 502.7 | 174.6 | 200.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0.9 | 0 | 502.7
2022-11-13 | 1:00 | 493.4 | 174.6 | 200.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | -11.7 | 0 | 493.4
2022-11-13 | 2:00 | 512.8 | 174.6 | 201 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | -14.9 | 0 | 512.8
2022-11-13 | 3:00 | 556.5 | 174.6 | 201.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 29.4 | 0 | 556.5
2022-11-13 | 4:00 | 578 | 174.6 | 202.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 59.1 | 0 | 578
2022-11-13 | 5:00 | 554.4 | 174.6 | 201.8 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59 | 0 | 48.9 | 0 | 554.4
2022-11-13 | 6:00 | 523 | 174.6 | 201.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 60.4 | 0 | 36.2 | 0 | 523
2022-11-13 | 7:00 | 532.2 | 174.6 | 201.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 28.8 | 0 | 55.2 | 0 | 21.8 | 0 | 532.2
2022-11-13 | 8:00 | 559.1 | 174.6 | 201.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 68.2 | 0 | 56.7 | 0 | 7.2 | 0 | 559.1
2022-11-13 | 9:00 | 562.7 | 174.6 | 202 | 19.7 | 0 | 30.8 | 74.2 | 0 | 45.8 | 0 | 15.6 | 0 | 562.7
2022-11-13 | 10:00 | 555.7 | 174.6 | 201.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 100.4 | 0 | 45.3 | 0 | -16.9 | 0 | 555.7
2022-11-13 | 11:00 | 550.4 | 174.6 | 205 | 19.7 | 0 | 30.8 | 125.3 | 0 | 46 | 0 | -51 | 0 | 550.4
2022-11-13 | 12:00 | 545 | 174.6 | 227 | 19.7 | 0 | 30.8 | 154.6 | 0 | 49.3 | 0 | -111 | 0 | 545
2022-11-13 | 13:00 | 545.7 | 174.6 | 205.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 172 | 0 | 54.4 | 0 | -111 | 0 | 545.7
2022-11-13 | 14:00 | 558.9 | 174.6 | 205.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 158.6 | 0 | 51.1 | 0 | -81 | 0 | 558.9
2022-11-13 | 15:00 | 573.6 | 174.6 | 230.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 82.3 | 0 | 66 | 0 | -30 | 0 | 573.6
2022-11-13 | 16:00 | 587.5 | 174.6 | 236.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 18.4 | 0 | 72.6 | 0 | 35 | 0 | 587.5
2022-11-13 | 17:00 | 608.8 | 174.6 | 236 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 38 | 0 | 608.8
2022-11-13 | 18:00 | 625 | 174.6 | 236.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 54 | 0 | 625
2022-11-13 | 19:00 | 606.1 | 174.6 | 235.7 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 37 | 0 | 606.1
2022-11-13 | 20:00 | 587.8 | 174.6 | 236 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 28 | 0 | 587.8
2022-11-13 | 21:00 | 560.7 | 174.6 | 235.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 560.7
2022-11-13 | 22:00 | 523.7 | 174.6 | 203.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 523.7
2022-11-13 | 23:00 | 501 | 174.6 | 214 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 501
2022-11-14 | 0:00 | 488.4 | 174.6 | 213.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 488.4
2022-11-14 | 1:00 | 490.7 | 174.6 | 221.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 490.7
2022-11-14 | 2:00 | 524 | 174.6 | 229.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 524
2022-11-14 | 3:00 | 574.5 | 174.6 | 235.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 574.5
2022-11-14 | 4:00 | 606.8 | 174.6 | 235.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 81 | 0 | 606.8
2022-11-14 | 5:00 | 617.2 | 174.6 | 235.7 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 104 | 0 | 617.2
2022-11-14 | 6:00 | 615.5 | 174.6 | 235.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 30.5 | 0 | 124 | 0 | 615.5
2022-11-14 | 7:00 | 635.1 | 174.6 | 236 | 19.7 | 0 | 30.8 | 73 | 0 | 22 | 0 | 79 | 0 | 635.1
2022-11-14 | 8:00 | 685.4 | 174.6 | 249.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 227.1 | 0 | 13.6 | 0 | -30 | 0 | 685.4
2022-11-14 | 9:00 | 690.8 | 174.6 | 258.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 340 | 0 | 7.9 | 0 | -141 | 0 | 690.8
2022-11-14 | 10:00 | 690 | 174.6 | 247.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 410.3 | 0 | 4.7 | 0 | -171 | -26.8 | 690
2022-11-14 | 11:00 | 695.4 | 174.6 | 241.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 412 | 0 | 4.1 | 0 | -171 | -16.4 | 695.4
2022-11-14 | 12:00 | 650 | 174.6 | 242.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 380.7 | 0 | 5.4 | 0 | -171 | -32.9 | 650
2022-11-14 | 13:00 | 685.9 | 174.6 | 254.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 311.8 | 0 | 5.1 | 0 | -111 | 0 | 685.9
2022-11-14 | 14:00 | 682.6 | 174.6 | 260.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 252.6 | 0 | 4.3 | 0 | -60 | 0 | 682.6
2022-11-14 | 15:00 | 699.4 | 174.6 | 283.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 188.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 699.4
2022-11-14 | 16:00 | 709.2 | 174.6 | 341.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 55.1 | 0 | 2.1 | 0 | 85 | 0 | 709.2
2022-11-14 | 17:00 | 709.4 | 174.6 | 342.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 709.4
2022-11-14 | 18:00 | 699.3 | 174.6 | 342.1 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 90 | 0 | 699.3
2022-11-14 | 19:00 | 675.2 | 174.6 | 342 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 67 | 0 | 675.2
2022-11-14 | 20:00 | 656.6 | 174.6 | 342.5 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 53 | 0 | 656.6
2022-11-14 | 21:00 | 632 | 174.6 | 341.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 29 | 0 | 632
2022-11-14 | 22:00 | 605.9 | 174.6 | 341.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 605.9
2022-11-14 | 23:00 | 585 | 174.6 | 342.2 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 585
2022-11-15 | 0:00 | 565.7 | 174.6 | 337.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 565.7
2022-11-15 | 1:00 | 560.8 | 174.6 | 332.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 560.8
2022-11-15 | 2:00 | 587 | 174.6 | 330.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 587
2022-11-15 | 3:00 | 629.7 | 174.6 | 342.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 29 | 0 | 629.7
2022-11-15 | 4:00 | 657.8 | 174.6 | 341.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | 0 | 657.8
2022-11-15 | 5:00 | 662.9 | 174.6 | 342.5 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 68 | 0 | 662.9
2022-11-15 | 6:00 | 678 | 174.6 | 341.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 9 | 0 | 102 | 0 | 678
2022-11-15 | 7:00 | 677 | 174.6 | 341.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 63.3 | 0 | 9.8 | 0 | 37 | 0 | 677
2022-11-15 | 8:00 | 716.4 | 174.6 | 279 | 19.7 | 0 | 30.8 | 202.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2022-11-15 | 9:00 | 719.8 | 174.6 | 264.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 343.3 | 0 | 7.1 | 0 | -120 | 0 | 719.8
2022-11-15 | 10:00 | 699.1 | 174.6 | 259.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 462.5 | 0 | 10.7 | 0 | -171 | -87.7 | 699.1
2022-11-15 | 11:00 | 705.7 | 174.6 | 268.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 501.9 | 0 | 21.1 | 0 | -171 | -140.3 | 705.7
2022-11-15 | 12:00 | 660 | 174.6 | 258.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 493.4 | -4.4 | 25.4 | 0 | -171 | -167 | 660
2022-11-15 | 13:00 | 697.7 | 174.6 | 259.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 461.3 | 0 | 27.5 | 0 | -171 | -104.6 | 697.7
2022-11-15 | 14:00 | 696.1 | 174.6 | 260.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 367.2 | 0 | 29.1 | 0 | -171 | -14.6 | 696.1
2022-11-15 | 15:00 | 700.5 | 174.6 | 263.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 221 | 0 | 20.9 | 0 | -30 | 0 | 700.5
2022-11-15 | 16:00 | 706.1 | 174.6 | 324.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 61 | 0 | 21.9 | 0 | 74 | 0 | 706.1
2022-11-15 | 17:00 | 709.7 | 174.6 | 324.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 98 | 0 | 709.7
2022-11-15 | 18:00 | 710.8 | 174.6 | 324.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 99 | 0 | 710.8
2022-11-15 | 19:00 | 681.2 | 174.6 | 324.8 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 67 | 0 | 681.2
2022-11-15 | 20:00 | 662.9 | 174.6 | 324.5 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 53 | 0 | 662.9
2022-11-15 | 21:00 | 636.1 | 174.6 | 324.5 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 0 | 636.1
2022-11-15 | 22:00 | 599.5 | 174.6 | 325 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 599.5
2022-11-15 | 23:00 | 576.9 | 174.6 | 321.8 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 576.9
2022-11-16 | 0:00 | 555.7 | 174.6 | 312.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 555.7
2022-11-16 | 1:00 | 552.9 | 174.6 | 312.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 552.9
2022-11-16 | 2:00 | 588.7 | 174.6 | 318.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 588.7
2022-11-16 | 3:00 | 640.6 | 174.6 | 325.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 30 | 0 | 640.6
2022-11-16 | 4:00 | 668.8 | 174.6 | 324.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 54 | 0 | 668.8
2022-11-16 | 5:00 | 676.2 | 174.6 | 324.6 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 70 | 0 | 676.2
2022-11-16 | 6:00 | 689.8 | 174.6 | 324.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 34.5 | 0 | 105 | 0 | 689.8
2022-11-16 | 7:00 | 706.3 | 174.6 | 324.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 91.2 | 0 | 27.2 | 0 | 38 | 0 | 706.3
2022-11-16 | 8:00 | 737.9 | 174.6 | 303.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 266.2 | 0 | 33.5 | 0 | -90 | 0 | 737.9
2022-11-16 | 9:00 | 733 | 174.6 | 265.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 412 | 0 | 33.8 | 0 | -171 | -32.8 | 733
2022-11-16 | 10:00 | 716.9 | 174.6 | 264.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 485.3 | 0 | 33.2 | 0 | -171 | -120.4 | 716.9
2022-11-16 | 11:00 | 715.2 | 174.6 | 267 | 19.7 | 0 | 30.8 | 448.8 | 0 | 34.3 | 0 | -171 | -89 | 715.2
2022-11-16 | 12:00 | 671.2 | 174.6 | 266.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 387.8 | 0 | 40.1 | 0 | -171 | -77 | 671.2
2022-11-16 | 13:00 | 703 | 174.6 | 265.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 311.5 | 0 | 42.3 | 0 | -141 | 0 | 703
2022-11-16 | 14:00 | 725.2 | 174.6 | 284.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 240.1 | 0 | 35.2 | 0 | -60 | 0 | 725.2
2022-11-16 | 15:00 | 731.9 | 174.6 | 345 | 19.7 | 0 | 30.8 | 129.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 731.9
2022-11-16 | 16:00 | 725.4 | 174.6 | 389.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 28.8 | 0 | 23.8 | 0 | 58 | 0 | 725.4
2022-11-16 | 17:00 | 730.1 | 174.6 | 389.4 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 57 | 0 | 730.1
2022-11-16 | 18:00 | 730.2 | 174.6 | 389.1 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 56 | 0 | 730.2
2022-11-16 | 19:00 | 704.1 | 174.6 | 388.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 38 | 0 | 704.1
2022-11-16 | 20:00 | 687.1 | 174.6 | 388.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 687.1
2022-11-16 | 21:00 | 653.6 | 174.6 | 388 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 653.6
2022-11-16 | 22:00 | 621.1 | 174.6 | 361.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 621.1
2022-11-16 | 23:00 | 601.6 | 174.6 | 370.4 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 601.6
2022-11-17 | 0:00 | 576.2 | 174.6 | 348.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 576.2
2022-11-17 | 1:00 | 576.6 | 174.6 | 350 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 576.6
2022-11-17 | 2:00 | 609.3 | 174.6 | 353.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 609.3
2022-11-17 | 3:00 | 660.9 | 174.6 | 389.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 15 | 0 | 660.9
2022-11-17 | 4:00 | 685.4 | 174.6 | 389.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 40 | 0 | 685.4
2022-11-17 | 5:00 | 690.4 | 174.6 | 389.1 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 54 | 0 | 690.4
2022-11-17 | 6:00 | 704.4 | 174.6 | 388.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 2.9 | 0 | 87 | 0 | 704.4
2022-11-17 | 7:00 | 717.3 | 174.6 | 389.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 62.4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 717.3
2022-11-17 | 8:00 | 755.4 | 174.6 | 370.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 156.3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 755.4
2022-11-17 | 9:00 | 769.8 | 174.6 | 319 | 19.7 | 0 | 30.8 | 222.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 769.8
2022-11-17 | 10:00 | 755.9 | 174.6 | 307.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 271.7 | 0 | 2.2 | 0 | -51 | 0 | 755.9
2022-11-17 | 11:00 | 749.4 | 174.6 | 303.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 331.6 | 0 | 0.5 | 0 | -111 | 0 | 749.4
2022-11-17 | 12:00 | 707.8 | 174.6 | 281.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 404.4 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -32.2 | 707.8
2022-11-17 | 13:00 | 731.9 | 174.6 | 283.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 447.2 | 0 | 0.5 | 0 | -171 | -53.7 | 731.9
2022-11-17 | 14:00 | 737.6 | 174.6 | 294.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 358.9 | 0 | 0.1 | 0 | -141 | 0 | 737.6
2022-11-17 | 15:00 | 744 | 174.6 | 325.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2022-11-17 | 16:00 | 738.2 | 174.6 | 371.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 738.2
2022-11-17 | 17:00 | 740.7 | 174.6 | 371.1 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 740.7
2022-11-17 | 18:00 | 737.3 | 174.6 | 371.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 737.3
2022-11-17 | 19:00 | 717 | 174.6 | 371 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 79 | 0 | 717
2022-11-17 | 20:00 | 694 | 174.6 | 371.2 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 62 | 0 | 694
2022-11-17 | 21:00 | 661.1 | 174.6 | 371.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 28 | 0 | 661.1
2022-11-17 | 22:00 | 632.4 | 174.6 | 371.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 632.4
2022-11-17 | 23:00 | 606.2 | 174.6 | 370.9 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 606.2
2022-11-18 | 0:00 | 581.9 | 174.6 | 354.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 581.9
2022-11-18 | 1:00 | 574.4 | 174.6 | 347 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 574.4
2022-11-18 | 2:00 | 604.8 | 174.6 | 348.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 604.8
2022-11-18 | 3:00 | 657.3 | 174.6 | 371.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 28 | 0 | 657.3
2022-11-18 | 4:00 | 678.4 | 174.6 | 371.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 48 | 0 | 678.4
2022-11-18 | 5:00 | 689.5 | 174.6 | 370.9 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 70 | 0 | 689.5
2022-11-18 | 6:00 | 705 | 174.6 | 370.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 4.1 | 0 | 105 | 0 | 705
2022-11-18 | 7:00 | 731.5 | 174.6 | 371.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 82.5 | 0 | 3.5 | 0 | 49 | 0 | 731.5
2022-11-18 | 8:00 | 750.4 | 174.6 | 289.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 263.8 | 0 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 750.4
2022-11-18 | 9:00 | 725.6 | 174.6 | 254 | 19.7 | 0 | 30.8 | 420 | 0 | 1.7 | 0 | -150 | -25.2 | 725.6
2022-11-18 | 10:00 | 697.3 | 174.6 | 242 | 19.7 | 0 | 30.8 | 540.4 | 0 | 1.2 | 0 | -171 | -140.4 | 697.3
2022-11-18 | 11:00 | 687.1 | 174.6 | 237.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 597.8 | -36.9 | 1.2 | 0 | -171 | -167 | 687.1
2022-11-18 | 12:00 | 652.1 | 174.6 | 242.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 592.2 | -71 | 1.3 | 0 | -171 | -167 | 652.1
2022-11-18 | 13:00 | 675 | 174.6 | 239.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 528.5 | 0 | 2.4 | 0 | -171 | -149.6 | 675
2022-11-18 | 14:00 | 680 | 174.6 | 244.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 411.2 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -32.8 | 680
2022-11-18 | 15:00 | 696.4 | 174.6 | 254.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 243.1 | 0 | 4.1 | 0 | -30 | 0 | 696.4
2022-11-18 | 16:00 | 709.7 | 174.6 | 313.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 64.7 | 0 | 5 | 0 | 101 | 0 | 709.7
2022-11-18 | 17:00 | 702.2 | 174.6 | 313 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 119 | 0 | 702.2
2022-11-18 | 18:00 | 703.6 | 174.6 | 313.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 117 | 0 | 703.6
2022-11-18 | 19:00 | 678.6 | 174.6 | 313.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 93 | 0 | 678.6
2022-11-18 | 20:00 | 657.5 | 174.6 | 313.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 76 | 0 | 657.5
2022-11-18 | 21:00 | 633.9 | 174.6 | 313.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 51 | 0 | 633.9
2022-11-18 | 22:00 | 606.4 | 174.6 | 313.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 19 | 0 | 606.4
2022-11-18 | 23:00 | 579.4 | 174.6 | 313.1 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 20 | 0 | 579.4
2022-11-19 | 0:00 | 555.3 | 174.6 | 313 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 555.3
2022-11-19 | 1:00 | 546.7 | 174.6 | 305.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 546.7
2022-11-19 | 2:00 | 575.6 | 174.6 | 306.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 575.6
2022-11-19 | 3:00 | 621 | 174.6 | 313.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 35 | 0 | 621
2022-11-19 | 4:00 | 638.5 | 174.6 | 314 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 47 | 0 | 638.5
2022-11-19 | 5:00 | 631.9 | 174.6 | 313.1 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 46 | 0 | 631.9
2022-11-19 | 6:00 | 626 | 174.6 | 313.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 31.8 | 0 | 55 | 0 | 626
2022-11-19 | 7:00 | 626.3 | 174.6 | 301.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 74.3 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2022-11-19 | 8:00 | 645 | 174.6 | 248.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 239.8 | 0 | 21.8 | 0 | -90 | 0 | 645
2022-11-19 | 9:00 | 627.7 | 174.6 | 205.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 357.7 | 0 | 17.6 | 0 | -171 | -7.1 | 627.7
2022-11-19 | 10:00 | 615.8 | 174.6 | 203.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 461.6 | 0 | 16.5 | 0 | -171 | -120.2 | 615.8
2022-11-19 | 11:00 | 628.5 | 174.6 | 205.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 461.1 | 0 | 16.6 | 0 | -171 | -108.8 | 628.5
2022-11-19 | 12:00 | 605.7 | 174.6 | 205 | 19.7 | 0 | 30.8 | 425.3 | 0 | 11.5 | 0 | -171 | -90.2 | 605.7
2022-11-19 | 13:00 | 623.5 | 174.6 | 204.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 374.9 | 0 | 12.9 | 0 | -171 | -22.5 | 623.5
2022-11-19 | 14:00 | 617.1 | 174.6 | 224.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 274.6 | 0 | 13.2 | 0 | -120 | 0 | 617.1
2022-11-19 | 15:00 | 629.7 | 174.6 | 244.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 149.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 629.7
2022-11-19 | 16:00 | 623.6 | 174.6 | 267.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 30.2 | 0 | 5.4 | 0 | 95 | 0 | 623.6
2022-11-19 | 17:00 | 648.3 | 174.6 | 267.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 110 | 0 | 648.3
2022-11-19 | 18:00 | 658.3 | 174.6 | 267.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 114 | 0 | 658.3
2022-11-19 | 19:00 | 636.3 | 174.6 | 267.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 90 | 0 | 636.3
2022-11-19 | 20:00 | 619.7 | 174.6 | 267.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 78 | 0 | 619.7
2022-11-19 | 21:00 | 589.7 | 174.6 | 267.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 48 | 0 | 589.7
2022-11-19 | 22:00 | 544.7 | 174.6 | 268 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 11 | 0 | 544.7
2022-11-19 | 23:00 | 515.7 | 174.6 | 268 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 11 | 0 | 515.7
2022-11-20 | 0:00 | 507.8 | 174.6 | 267.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | 0 | 507.8
2022-11-20 | 1:00 | 500.2 | 174.6 | 267.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 500.2
2022-11-20 | 2:00 | 531.5 | 174.6 | 267.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 531.5
2022-11-20 | 3:00 | 571.3 | 174.6 | 267.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 571.3
2022-11-20 | 4:00 | 594.4 | 174.6 | 268.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 594.4
2022-11-20 | 5:00 | 581.2 | 174.6 | 267.5 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 581.2
2022-11-20 | 6:00 | 556.1 | 174.6 | 268.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 4.5 | 0 | 58 | 0 | 556.1
2022-11-20 | 7:00 | 558.8 | 174.6 | 258.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 69.7 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 558.8
2022-11-20 | 8:00 | 563.4 | 174.6 | 229 | 19.7 | 0 | 30.8 | 226 | 0 | 3.3 | 0 | -120 | 0 | 563.4
2022-11-20 | 9:00 | 541.8 | 174.6 | 201.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 375.1 | 0 | 1.9 | 0 | -170 | -91.8 | 541.8
2022-11-20 | 10:00 | 529.6 | 174.6 | 204.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 501.6 | -64.1874 | 1.4 | -1.2126 | -171 | -167 | 529.6
2022-11-20 | 11:00 | 526.4 | 174.6 | 206.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 550.3 | -118.004 | 1.4 | -1.296 | -171 | -167 | 526.4
2022-11-20 | 12:00 | 526.4 | 174.6 | 204.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 515.7 | -81.088 | 2.7 | -2.512 | -171 | -167 | 526.4
2022-11-20 | 13:00 | 521.2 | 174.6 | 206 | 19.7 | 0 | 30.8 | 395.3 | 0 | 1.6 | 0 | -171 | -135.8 | 521.2
2022-11-20 | 14:00 | 523.4 | 174.6 | 222.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 223 | 0 | 2.8 | 0 | -150 | 0 | 523.4
2022-11-20 | 15:00 | 536.5 | 174.6 | 210 | 19.7 | 0 | 30.8 | 96.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 536.5
2022-11-20 | 16:00 | 562.3 | 174.6 | 268.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 17.3 | 0 | 5.8 | 0 | 46 | 0 | 562.3
2022-11-20 | 17:00 | 602.3 | 174.6 | 268.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 67 | 0 | 602.3
2022-11-20 | 18:00 | 610.2 | 174.6 | 267.3 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 72 | 0 | 610.2
2022-11-20 | 19:00 | 599.8 | 174.6 | 268.3 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 59 | 0 | 599.8
2022-11-20 | 20:00 | 582.5 | 174.6 | 267.4 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 52 | 0 | 582.5
2022-11-20 | 21:00 | 558 | 174.6 | 267.5 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 31 | 0 | 558
2022-11-20 | 22:00 | 529.2 | 174.6 | 267.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 529.2
2022-11-20 | 23:00 | 509.5 | 174.6 | 268.1 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 11 | 0 | 509.5
2022-11-21 | 0:00 | 487.7 | 174.6 | 260 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 487.7
2022-11-21 | 1:00 | 487.1 | 174.6 | 258.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 487.1
2022-11-21 | 2:00 | 530.1 | 174.6 | 268.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 530.1
2022-11-21 | 3:00 | 570.5 | 174.6 | 267.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 45 | 0 | 570.5
2022-11-21 | 4:00 | 605.1 | 174.6 | 268 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 78 | 0 | 605.1
2022-11-21 | 5:00 | 605.6 | 174.6 | 268.1 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 85 | 0 | 605.6
2022-11-21 | 6:00 | 605.9 | 174.6 | 267.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 107 | 0 | 605.9
2022-11-21 | 7:00 | 637 | 174.6 | 267.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 68.7 | 0 | 4.4 | 0 | 71 | 0 | 637
2022-11-21 | 8:00 | 685.6 | 174.6 | 247.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 240.1 | 0 | 2.5 | 0 | -30 | 0 | 685.6
2022-11-21 | 9:00 | 684.2 | 174.6 | 237.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 390.5 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 684.2
2022-11-21 | 10:00 | 672.6 | 174.6 | 241.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 493.6 | 0 | 2.1 | 0 | -171 | -118.6 | 672.6
2022-11-21 | 11:00 | 684 | 174.6 | 240.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 526.1 | 0 | 2.1 | 0 | -171 | -138.6 | 684
2022-11-21 | 12:00 | 661.7 | 174.6 | 241.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 522 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | -159.4 | 661.7
2022-11-21 | 13:00 | 702.7 | 174.6 | 246.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 454.7 | 0 | 3.1 | 0 | -171 | -55.4 | 702.7
2022-11-21 | 14:00 | 699.2 | 174.6 | 267.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 324.1 | 0 | 2.4 | 0 | -120 | 0 | 699.2
2022-11-21 | 15:00 | 691.4 | 174.6 | 290.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 174.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 691.4
2022-11-21 | 16:00 | 681.3 | 174.6 | 378.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 44.6 | 0 | 0.9 | 0 | 32 | 0 | 681.3
2022-11-21 | 17:00 | 691.8 | 174.6 | 378.8 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 46 | 0 | 691.8
2022-11-21 | 18:00 | 678.6 | 174.6 | 378.3 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 678.6
2022-11-21 | 19:00 | 651.8 | 174.6 | 378.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 651.8
2022-11-21 | 20:00 | 638 | 174.6 | 378.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 638
2022-11-21 | 21:00 | 609.3 | 174.6 | 350.7 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 609.3
2022-11-21 | 22:00 | 575.8 | 174.6 | 320.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 575.8
2022-11-21 | 23:00 | 558 | 174.6 | 329.6 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 558
2022-11-22 | 0:00 | 542.3 | 174.6 | 316 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 542.3
2022-11-22 | 1:00 | 541.3 | 174.6 | 313.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 541.3
2022-11-22 | 2:00 | 573.1 | 174.6 | 315 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 573.1
2022-11-22 | 3:00 | 626.7 | 174.6 | 367.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 626.7
2022-11-22 | 4:00 | 652.3 | 174.6 | 378.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 13 | 0 | 652.3
2022-11-22 | 5:00 | 655.6 | 174.6 | 378.1 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 25 | 0 | 655.6
2022-11-22 | 6:00 | 670.4 | 174.6 | 378.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 10.5 | 0 | 56 | 0 | 670.4
2022-11-22 | 7:00 | 677.9 | 174.6 | 378.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 62.7 | 0 | 10.6 | 0 | 1 | 0 | 677.9
2022-11-22 | 8:00 | 721.6 | 174.6 | 273.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 211.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 721.6
2022-11-22 | 9:00 | 735.4 | 174.6 | 268.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 281.9 | 0 | 10.5 | 0 | -51 | 0 | 735.4
2022-11-22 | 10:00 | 725.8 | 174.6 | 285.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 316.6 | 0 | 9.5 | 0 | -111 | 0 | 725.8
2022-11-22 | 11:00 | 732 | 174.6 | 285.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 289.1 | 0 | 13.6 | 0 | -81 | 0 | 732
2022-11-22 | 12:00 | 680.5 | 174.6 | 264.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 224.7 | 0 | 16.9 | 0 | -51 | 0 | 680.5
2022-11-22 | 13:00 | 714.7 | 174.6 | 272.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 200.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 714.7
2022-11-22 | 14:00 | 714.3 | 174.6 | 313.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 157.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2022-11-22 | 15:00 | 704.5 | 174.6 | 370.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 64.6 | 0 | 20.3 | 0 | 24 | 0 | 704.5
2022-11-22 | 16:00 | 716.6 | 174.6 | 369.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 10.5 | 0 | 19.3 | 0 | 92 | 0 | 716.6
2022-11-22 | 17:00 | 726.3 | 174.6 | 370.4 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 68 | 0 | 726.3
2022-11-22 | 18:00 | 710.1 | 174.6 | 369.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 45 | 0 | 710.1
2022-11-22 | 19:00 | 677.4 | 174.6 | 370.3 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 13 | 0 | 677.4
2022-11-22 | 20:00 | 658.6 | 174.6 | 361.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2022-11-22 | 21:00 | 631.2 | 174.6 | 318.2 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 631.2
2022-11-22 | 22:00 | 604.5 | 174.6 | 288.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 604.5
2022-11-22 | 23:00 | 577.8 | 174.6 | 293.1 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 577.8
2022-11-23 | 0:00 | 546.7 | 174.6 | 277.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 546.7
2022-11-23 | 1:00 | 548.7 | 174.6 | 285.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 548.7
2022-11-23 | 2:00 | 578.6 | 174.6 | 293.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 578.6
2022-11-23 | 3:00 | 621.4 | 174.6 | 346 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 621.4
2022-11-23 | 4:00 | 649.7 | 174.6 | 369.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 7 | 0 | 649.7
2022-11-23 | 5:00 | 638 | 174.6 | 370.3 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 638
2022-11-23 | 6:00 | 611.1 | 174.6 | 367 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 611.1
2022-11-23 | 7:00 | 631.4 | 174.6 | 369.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 10.6 | 0 | 13.8 | 0 | 12 | 0 | 631.4
2022-11-23 | 8:00 | 684.8 | 174.6 | 369.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 40 | 0 | 17.9 | 0 | 32 | 0 | 684.8
2022-11-23 | 9:00 | 715.7 | 174.6 | 369.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 71.9 | 0 | 8.8 | 0 | 40 | 0 | 715.7
2022-11-23 | 10:00 | 717.4 | 174.6 | 369.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 74.2 | 0 | 5.2 | 0 | 43 | 0 | 717.4
2022-11-23 | 11:00 | 704.3 | 174.6 | 370 | 19.7 | 0 | 30.8 | 74.8 | 0 | 4.4 | 0 | 30 | 0 | 704.3
2022-11-23 | 12:00 | 680.6 | 174.6 | 366.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 80.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 680.6
2022-11-23 | 13:00 | 675.4 | 174.6 | 334.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 98.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 675.4
2022-11-23 | 14:00 | 658.8 | 174.6 | 316.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 89.7 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 658.8
2022-11-23 | 15:00 | 659.3 | 174.6 | 331.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 62 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 659.3
2022-11-23 | 16:00 | 675 | 174.6 | 370.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 14 | 0 | 49.7 | 0 | 16 | 0 | 675
2022-11-23 | 17:00 | 690.3 | 174.6 | 370.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 690.3
2022-11-23 | 18:00 | 691.3 | 174.6 | 360.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 691.3
2022-11-23 | 19:00 | 658.6 | 174.6 | 329.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2022-11-23 | 20:00 | 639.7 | 174.6 | 338 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2022-11-23 | 21:00 | 619.3 | 174.6 | 318.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2022-11-23 | 22:00 | 582.4 | 174.6 | 292.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 582.4
2022-11-23 | 23:00 | 560.5 | 174.6 | 305.5 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 560.5
2022-11-24 | 0:00 | 545.4 | 174.6 | 298.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 545.4
2022-11-24 | 1:00 | 540.2 | 174.6 | 284.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 540.2
2022-11-24 | 2:00 | 569.1 | 174.6 | 289.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 569.1
2022-11-24 | 3:00 | 607.8 | 174.6 | 335.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 607.8
2022-11-24 | 4:00 | 635.4 | 174.6 | 365.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2022-11-24 | 5:00 | 639 | 174.6 | 370.6 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 8 | 0 | 639
2022-11-24 | 6:00 | 656.5 | 174.6 | 370.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 34 | 0 | 656.5
2022-11-24 | 7:00 | 667.3 | 174.6 | 370.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 45.6 | 0 | 22.3 | 0 | 4 | 0 | 667.3
2022-11-24 | 8:00 | 712.5 | 174.6 | 293.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 175.2 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 712.5
2022-11-24 | 9:00 | 721 | 174.6 | 277.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 316.3 | 0 | 13.1 | 0 | -111 | 0 | 721
2022-11-24 | 10:00 | 702.5 | 174.6 | 252.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 403 | 0 | 9.3 | 0 | -171 | -16 | 702.5
2022-11-24 | 11:00 | 705.8 | 174.6 | 250.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 362.6 | 0 | 8.5 | 0 | -141 | 0 | 705.8
2022-11-24 | 12:00 | 670.3 | 174.6 | 272.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 308 | 0 | 5.4 | 0 | -141 | 0 | 670.3
2022-11-24 | 13:00 | 700.5 | 174.6 | 249 | 19.7 | 0 | 30.8 | 274.7 | 0 | 2.7 | 0 | -51 | 0 | 700.5
2022-11-24 | 14:00 | 703.6 | 174.6 | 279.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 227.4 | 0 | 2 | 0 | -30 | 0 | 703.6
2022-11-24 | 15:00 | 705.1 | 174.6 | 339.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 133.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 705.1
2022-11-24 | 16:00 | 717 | 174.6 | 356 | 19.7 | 0 | 30.8 | 34.4 | 0 | 5.5 | 0 | 96 | 0 | 717
2022-11-24 | 17:00 | 729.3 | 174.6 | 356.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 106 | 0 | 729.3
2022-11-24 | 18:00 | 719.3 | 174.6 | 356.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 94 | 0 | 719.3
2022-11-24 | 19:00 | 688.8 | 174.6 | 355.8 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 66 | 0 | 688.8
2022-11-24 | 20:00 | 671 | 174.6 | 356.4 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 671
2022-11-24 | 21:00 | 645.8 | 174.6 | 356.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 30 | 0 | 645.8
2022-11-24 | 22:00 | 614.8 | 174.6 | 356.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 614.8
2022-11-24 | 23:00 | 593.8 | 174.6 | 355.6 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 593.8
2022-11-25 | 0:00 | 571.1 | 174.6 | 344.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 571.1
2022-11-25 | 1:00 | 568.3 | 174.6 | 341.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 568.3
2022-11-25 | 2:00 | 600.7 | 174.6 | 345.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 600.7
2022-11-25 | 3:00 | 649.8 | 174.6 | 355.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 38 | 0 | 649.8
2022-11-25 | 4:00 | 672.4 | 174.6 | 355.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 60 | 0 | 672.4
2022-11-25 | 5:00 | 673.3 | 174.6 | 356.4 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 68 | 0 | 673.3
2022-11-25 | 6:00 | 687.1 | 174.6 | 355.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 6.2 | 0 | 100 | 0 | 687.1
2022-11-25 | 7:00 | 708 | 174.6 | 356.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 60.7 | 0 | 11.1 | 0 | 55 | 0 | 708
2022-11-25 | 8:00 | 729 | 174.6 | 290.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 229.6 | 0 | 14 | 0 | -30 | 0 | 729
2022-11-25 | 9:00 | 706.5 | 174.6 | 249.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 379.3 | 0 | 10.2 | 0 | -150 | -7.5 | 706.5
2022-11-25 | 10:00 | 683.3 | 174.6 | 234.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 499 | 0 | 7.8 | 0 | -171 | -112.4 | 683.3
2022-11-25 | 11:00 | 665.9 | 174.6 | 234.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 569.9 | -33.8 | 8.2 | 0 | -171 | -167 | 665.9
2022-11-25 | 12:00 | 618.6 | 174.6 | 236 | 19.7 | 0 | 30.8 | 565 | -79 | 9.5 | 0 | -171 | -167 | 618.6
2022-11-25 | 13:00 | 647.6 | 174.6 | 229.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 505.5 | 0 | 8.6 | 0 | -171 | -149.9 | 647.6
2022-11-25 | 14:00 | 661.6 | 174.6 | 233.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 393.9 | 0 | 6.8 | 0 | -171 | -26.5 | 661.6
2022-11-25 | 15:00 | 683 | 174.6 | 258.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 224.2 | 0 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 683
2022-11-25 | 16:00 | 688.6 | 174.6 | 315.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 52.8 | 0 | 6.6 | 0 | 89 | 0 | 688.6
2022-11-25 | 17:00 | 694.2 | 174.6 | 314.7 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 104 | 0 | 694.2
2022-11-25 | 18:00 | 691.6 | 174.6 | 314.5 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 94 | 0 | 691.6
2022-11-25 | 19:00 | 669.2 | 174.6 | 315.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 64 | 0 | 669.2
2022-11-25 | 20:00 | 656.1 | 174.6 | 314.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 50 | 0 | 656.1
2022-11-25 | 21:00 | 633.4 | 174.6 | 314.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 15 | 0 | 633.4
2022-11-25 | 22:00 | 608.8 | 174.6 | 302.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 608.8
2022-11-25 | 23:00 | 593.2 | 174.6 | 315.1 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 2 | 0 | 593.2
2022-11-26 | 0:00 | 568.2 | 174.6 | 305.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 568.2
2022-11-26 | 1:00 | 567.8 | 174.6 | 306.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 567.8
2022-11-26 | 2:00 | 590 | 174.6 | 302.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 590
2022-11-26 | 3:00 | 635.1 | 174.6 | 314.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 39 | 0 | 635.1
2022-11-26 | 4:00 | 660.8 | 174.6 | 315.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 63 | 0 | 660.8
2022-11-26 | 5:00 | 629.9 | 174.6 | 315.1 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 42 | 0 | 629.9
2022-11-26 | 6:00 | 613.1 | 174.6 | 314.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 53 | 0 | 613.1
2022-11-26 | 7:00 | 622.5 | 174.6 | 314.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 32.5 | 0 | 18.6 | 0 | 32 | 0 | 622.5
2022-11-26 | 8:00 | 666.8 | 174.6 | 293.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 131.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 666.8
2022-11-26 | 9:00 | 646.3 | 174.6 | 216.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 253.5 | 0 | 11 | 0 | -60 | 0 | 646.3
2022-11-26 | 10:00 | 609 | 174.6 | 206.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 349.1 | 0 | 13.4 | 0 | -171 | -13.8 | 609
2022-11-26 | 11:00 | 604.8 | 174.6 | 209.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 389.4 | 0 | 13.7 | 0 | -171 | -61.6 | 604.8
2022-11-26 | 12:00 | 582.8 | 174.6 | 203.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 398.9 | 0 | 23.9 | 0 | -171 | -97.8 | 582.8
2022-11-26 | 13:00 | 597.9 | 174.6 | 204.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 357.2 | 0 | 25.1 | 0 | -171 | -42.6 | 597.9
2022-11-26 | 14:00 | 604.3 | 174.6 | 223.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 276.1 | 0 | 20.2 | 0 | -141 | 0 | 604.3
2022-11-26 | 15:00 | 615.8 | 174.6 | 229 | 19.7 | 0 | 30.8 | 148.1 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 615.8
2022-11-26 | 16:00 | 622.5 | 174.6 | 276.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 36.2 | 0 | 14.9 | 0 | 70 | 0 | 622.5
2022-11-26 | 17:00 | 645.1 | 174.6 | 276.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 79 | 0 | 645.1
2022-11-26 | 18:00 | 651.8 | 174.6 | 276.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 87 | 0 | 651.8
2022-11-26 | 19:00 | 635.4 | 174.6 | 276.6 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 74 | 0 | 635.4
2022-11-26 | 20:00 | 613.2 | 174.6 | 276.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 60 | 0 | 613.2
2022-11-26 | 21:00 | 595.7 | 174.6 | 276.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 43 | 0 | 595.7
2022-11-26 | 22:00 | 563.6 | 174.6 | 276.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 17 | 0 | 563.6
2022-11-26 | 23:00 | 547.8 | 174.6 | 276.2 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 29 | 0 | 547.8
2022-11-27 | 0:00 | 537.7 | 174.6 | 276.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 27 | 0 | 537.7
2022-11-27 | 1:00 | 530.8 | 174.6 | 276.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 22 | 0 | 530.8
2022-11-27 | 2:00 | 558.4 | 174.6 | 276.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 22 | 0 | 558.4
2022-11-27 | 3:00 | 593.4 | 174.6 | 276.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 57 | 0 | 593.4
2022-11-27 | 4:00 | 620.1 | 174.6 | 276.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 80 | 0 | 620.1
2022-11-27 | 5:00 | 614.3 | 174.6 | 276.3 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 86 | 0 | 614.3
2022-11-27 | 6:00 | 593.6 | 174.6 | 276.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 87 | 0 | 593.6
2022-11-27 | 7:00 | 587.4 | 174.6 | 276.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 55.9 | 0 | 3.3 | 0 | 27 | 0 | 587.4
2022-11-27 | 8:00 | 585.5 | 174.6 | 224.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 224.4 | 0 | 1.6 | 0 | -90 | 0 | 585.5
2022-11-27 | 9:00 | 543.6 | 174.6 | 208.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 378.9 | 0 | 0.7 | 0 | -164 | -105.9 | 543.6
2022-11-27 | 10:00 | 535.6 | 174.6 | 201.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 481.6 | -35.9 | 0.4 | 0 | -170 | -167 | 535.6
2022-11-27 | 11:00 | 523.3 | 174.6 | 211.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 532.9 | -108 | 0.1 | 0 | -171 | -167 | 523.3
2022-11-27 | 12:00 | 515.5 | 174.6 | 205.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 528.3 | -105.4 | 0 | 0 | -171 | -167 | 515.5
2022-11-27 | 13:00 | 518.1 | 174.6 | 204.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 478.3 | -52.2 | 0.1 | 0 | -171 | -167 | 518.1
2022-11-27 | 14:00 | 534.5 | 174.6 | 203.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 364.9 | 0 | 1.9 | 0 | -157 | -104 | 534.5
2022-11-27 | 15:00 | 564.3 | 174.6 | 221.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 204.2 | 0 | 3.9 | 0 | -90 | 0 | 564.3
2022-11-27 | 16:00 | 581.7 | 174.6 | 270.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 42.4 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 581.7
2022-11-27 | 17:00 | 630.2 | 174.6 | 269.7 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 93 | 0 | 630.2
2022-11-27 | 18:00 | 640.2 | 174.6 | 270.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 98 | 0 | 640.2
2022-11-27 | 19:00 | 631.2 | 174.6 | 269.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 83 | 0 | 631.2
2022-11-27 | 20:00 | 609.2 | 174.6 | 269.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 63 | 0 | 609.2
2022-11-27 | 21:00 | 584.6 | 174.6 | 269.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 40 | 0 | 584.6
2022-11-27 | 22:00 | 554.7 | 174.6 | 270.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 7 | 0 | 554.7
2022-11-27 | 23:00 | 533.6 | 174.6 | 269.7 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 11 | 0 | 533.6
2022-11-28 | 0:00 | 521.6 | 174.6 | 267.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 521.6
2022-11-28 | 1:00 | 522.6 | 174.6 | 267.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 522.6
2022-11-28 | 2:00 | 551.1 | 174.6 | 262.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 551.1
2022-11-28 | 3:00 | 600.8 | 174.6 | 270.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 39 | 0 | 600.8
2022-11-28 | 4:00 | 637.4 | 174.6 | 270.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 72 | 0 | 637.4
2022-11-28 | 5:00 | 642.2 | 174.6 | 269.9 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 79 | 0 | 642.2
2022-11-28 | 6:00 | 652.9 | 174.6 | 269.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 101 | 0 | 652.9
2022-11-28 | 7:00 | 672.8 | 174.6 | 270 | 19.7 | 0 | 30.8 | 50.6 | 0 | 54.1 | 0 | 73 | 0 | 672.8
2022-11-28 | 8:00 | 708.6 | 174.6 | 275.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 218.9 | 0 | 49.3 | 0 | -60 | 0 | 708.6
2022-11-28 | 9:00 | 703.1 | 174.6 | 252.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 381.8 | 0 | 43.5 | 0 | -157 | -42.8 | 703.1
2022-11-28 | 10:00 | 679 | 174.6 | 224.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 484 | 0 | 41.1 | 0 | -171 | -124.5 | 679
2022-11-28 | 11:00 | 665.4 | 174.6 | 222.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 534.5 | -16.4 | 37.5 | 0 | -171 | -167 | 665.4
2022-11-28 | 12:00 | 623.9 | 174.6 | 222.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 534.6 | -53.6 | 33.2 | 0 | -171 | -167 | 623.9
2022-11-28 | 13:00 | 661 | 174.6 | 221.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 479.8 | 0 | 42.7 | 0 | -171 | -136.9 | 661
2022-11-28 | 14:00 | 675.1 | 174.6 | 238.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 367.8 | 0 | 41.9 | 0 | -164 | -33.8 | 675.1
2022-11-28 | 15:00 | 699.8 | 174.6 | 254.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 210.5 | 0 | 40.1 | 0 | -30 | 0 | 699.8
2022-11-28 | 16:00 | 700 | 174.6 | 383.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 48 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 700
2022-11-28 | 17:00 | 705.5 | 174.6 | 390.1 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 1 | 0 | 705.5
2022-11-28 | 18:00 | 702.4 | 174.6 | 382.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 702.4
2022-11-28 | 19:00 | 682.7 | 174.6 | 348.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2022-11-28 | 20:00 | 656.2 | 174.6 | 316.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 656.2
2022-11-28 | 21:00 | 627.9 | 174.6 | 280.5 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 627.9
2022-11-28 | 22:00 | 611.4 | 174.6 | 273.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 611.4
2022-11-28 | 23:00 | 589.3 | 174.6 | 270.2 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 589.3
2022-11-29 | 0:00 | 567.3 | 174.6 | 251.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 567.3
2022-11-29 | 1:00 | 565.9 | 174.6 | 243.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 565.9
2022-11-29 | 2:00 | 590.9 | 174.6 | 241.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 590.9
2022-11-29 | 3:00 | 633.8 | 174.6 | 295.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 633.8
2022-11-29 | 4:00 | 648.9 | 174.6 | 313.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 648.9
2022-11-29 | 5:00 | 645.1 | 174.6 | 320.2 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 645.1
2022-11-29 | 6:00 | 654.8 | 174.6 | 343.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 654.8
2022-11-29 | 7:00 | 676.6 | 174.6 | 361.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 15 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 676.6
2022-11-29 | 8:00 | 727.1 | 174.6 | 381.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 52.2 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 727.1
2022-11-29 | 9:00 | 756 | 174.6 | 390 | 19.7 | 0 | 30.8 | 77.2 | 0 | 59.7 | 0 | 4 | 0 | 756
2022-11-29 | 10:00 | 739.8 | 174.6 | 346.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 117.1 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 739.8
2022-11-29 | 11:00 | 716.5 | 174.6 | 280 | 19.7 | 0 | 30.8 | 159.5 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 716.5
2022-11-29 | 12:00 | 679.2 | 174.6 | 268.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 141.4 | 0 | 50.8 | 0 | -7 | 0 | 679.2
2022-11-29 | 13:00 | 720.2 | 174.6 | 343.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 111.5 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 720.2
2022-11-29 | 14:00 | 728.9 | 174.6 | 378.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 69.5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 728.9
2022-11-29 | 15:00 | 723.1 | 174.6 | 396.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 29.8 | 0 | 62.7 | 0 | 9 | 0 | 723.1
2022-11-29 | 16:00 | 738.5 | 174.6 | 397.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 7.3 | 0 | 45.8 | 0 | 63 | 0 | 738.5
2022-11-29 | 17:00 | 731 | 174.6 | 396.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 31 | 0 | 731
2022-11-29 | 18:00 | 713.7 | 174.6 | 396.5 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 3 | 0 | 713.7
2022-11-29 | 19:00 | 680 | 174.6 | 365.8 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 680
2022-11-29 | 20:00 | 656.9 | 174.6 | 359.7 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 656.9
2022-11-29 | 21:00 | 626.9 | 174.6 | 331 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 626.9
2022-11-29 | 22:00 | 595.1 | 174.6 | 316.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 595.1
2022-11-29 | 23:00 | 575.5 | 174.6 | 316.1 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 575.5
2022-11-30 | 0:00 | 559.6 | 174.6 | 304.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 559.6
2022-11-30 | 1:00 | 557.8 | 174.6 | 306 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 557.8
2022-11-30 | 2:00 | 588.4 | 174.6 | 295.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 588.4
2022-11-30 | 3:00 | 628.9 | 174.6 | 341.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 628.9
2022-11-30 | 4:00 | 656.7 | 174.6 | 363.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 656.7
2022-11-30 | 5:00 | 651.4 | 174.6 | 353.9 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 651.4
2022-11-30 | 6:00 | 655.3 | 174.6 | 376.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 655.3
2022-11-30 | 7:00 | 675 | 174.6 | 379.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 19.1 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 675
2022-11-30 | 8:00 | 732.8 | 174.6 | 351.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 88 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 732.8
2022-11-30 | 9:00 | 764.2 | 174.6 | 301.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 173.1 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 764.2
2022-11-30 | 10:00 | 760.8 | 174.6 | 272.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 204.1 | 0 | 66 | 0 | -7 | 0 | 760.8
2022-11-30 | 11:00 | 760.8 | 174.6 | 273.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 208.2 | 0 | 68.1 | 0 | -14 | 0 | 760.8
2022-11-30 | 12:00 | 717.9 | 174.6 | 294 | 19.7 | 0 | 30.8 | 238.5 | 0 | 71.3 | 0 | -111 | 0 | 717.9
2022-11-30 | 13:00 | 749.5 | 174.6 | 272.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 197.5 | 0 | 68.4 | 0 | -14 | 0 | 749.5
2022-11-30 | 14:00 | 739.1 | 174.6 | 300.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 150.7 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 739.1
2022-11-30 | 15:00 | 746.3 | 174.6 | 357.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 106.7 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 746.3
2022-11-30 | 16:00 | 761.6 | 174.6 | 444.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 25.6 | 0 | 50.1 | 0 | 16 | 0 | 761.6
2022-11-30 | 17:00 | 778.7 | 174.6 | 445.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 17 | 0 | 778.7
2022-11-30 | 18:00 | 772.4 | 174.6 | 445 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 13 | 0 | 772.4
2022-11-30 | 19:00 | 751.6 | 174.6 | 444 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 751.6
2022-11-30 | 20:00 | 730.5 | 174.6 | 433.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 730.5
2022-11-30 | 21:00 | 700 | 174.6 | 410.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 700
2022-11-30 | 22:00 | 668.3 | 174.6 | 390.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 668.3
2022-11-30 | 23:00 | 629.2 | 174.6 | 374.4 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 629.2
2022-12-01 | 0:00 | 604.3 | 174.6 | 347.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 604.3
2022-12-01 | 1:00 | 602.7 | 174.6 | 347.7 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 602.7
2022-12-01 | 2:00 | 629.6 | 174.6 | 373.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 629.6
2022-12-01 | 3:00 | 681.9 | 174.6 | 424 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 681.9
2022-12-01 | 4:00 | 704.7 | 174.6 | 444.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 4 | 0 | 704.7
2022-12-01 | 5:00 | 702.7 | 174.6 | 445.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 6 | 0 | 702.7
2022-12-01 | 6:00 | 725.3 | 174.6 | 445.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 24 | 0 | 725.3
2022-12-01 | 7:00 | 741.1 | 174.6 | 445.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 11.7 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 741.1
2022-12-01 | 8:00 | 797.4 | 174.6 | 444.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 67.9 | 0 | 26.9 | 0 | 26 | 0 | 797.4
2022-12-01 | 9:00 | 817.8 | 174.6 | 423.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 135.7 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 817.8
2022-12-01 | 10:00 | 803.4 | 174.6 | 337.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 204.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 803.4
2022-12-01 | 11:00 | 779.8 | 174.6 | 305.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 261.4 | 0 | 31.9 | 0 | -51 | 0 | 779.8
2022-12-01 | 12:00 | 736.1 | 174.6 | 300.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 247.1 | 0 | 38.1 | 0 | -81 | 0 | 736.1
2022-12-01 | 13:00 | 765.7 | 174.6 | 295 | 26.4 | 0 | 30.8 | 253.1 | 0 | 36.8 | 0 | -51 | 0 | 765.7
2022-12-01 | 14:00 | 792.8 | 174.6 | 295.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 229.5 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 792.8
2022-12-01 | 15:00 | 806.3 | 174.6 | 414.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 127.9 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 806.3
2022-12-01 | 16:00 | 820 | 174.6 | 451.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 26.1 | 0 | 30.2 | 0 | 80 | 0 | 820
2022-12-01 | 17:00 | 834.9 | 174.6 | 451.6 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 91 | 0 | 834.9
2022-12-01 | 18:00 | 824.5 | 174.6 | 451.6 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 79 | 0 | 824.5
2022-12-01 | 19:00 | 799.2 | 174.6 | 452.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 60 | 0 | 799.2
2022-12-01 | 20:00 | 776.1 | 174.6 | 451.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 42 | 0 | 776.1
2022-12-01 | 21:00 | 743.9 | 174.6 | 451.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 7 | 0 | 743.9
2022-12-01 | 22:00 | 704.9 | 174.6 | 446.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 704.9
2022-12-01 | 23:00 | 675.6 | 174.6 | 417.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 675.6
2022-12-02 | 0:00 | 650 | 174.6 | 397.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 650
2022-12-02 | 1:00 | 647.4 | 174.6 | 385.4 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2022-12-02 | 2:00 | 680 | 174.6 | 406.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 680
2022-12-02 | 3:00 | 729.4 | 174.6 | 446.6 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 729.4
2022-12-02 | 4:00 | 762.8 | 174.6 | 451.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 33 | 0 | 762.8
2022-12-02 | 5:00 | 764 | 174.6 | 452 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 43 | 0 | 764
2022-12-02 | 6:00 | 791 | 174.6 | 452 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 67 | 0 | 791
2022-12-02 | 7:00 | 813.4 | 174.6 | 451.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 37.4 | 0 | 35.6 | 0 | 57 | 0 | 813.4
2022-12-02 | 8:00 | 845.6 | 174.6 | 414 | 26.4 | 0 | 30.8 | 166.7 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 845.6
2022-12-02 | 9:00 | 858.5 | 174.6 | 324.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 302.5 | 0 | 29.5 | 0 | -30 | 0 | 858.5
2022-12-02 | 10:00 | 809.6 | 174.6 | 320.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 377 | 0 | 21.6 | 0 | -141 | 0 | 809.6
2022-12-02 | 11:00 | 790.9 | 174.6 | 310.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 423.8 | 0 | 23 | 0 | -171 | -27.3 | 790.9
2022-12-02 | 12:00 | 740.2 | 174.6 | 310.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 390.5 | 0 | 17.6 | 0 | -171 | -39.3 | 740.2
2022-12-02 | 13:00 | 765.7 | 174.6 | 325.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 367.5 | 0 | 11.5 | 0 | -171 | 0 | 765.7
2022-12-02 | 14:00 | 768.8 | 174.6 | 323 | 26.4 | 0 | 30.8 | 289.2 | 0 | 5.8 | 0 | -81 | 0 | 768.8
2022-12-02 | 15:00 | 793.2 | 174.6 | 370.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 188.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 793.2
2022-12-02 | 16:00 | 812.3 | 174.6 | 462.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 49.2 | 0 | 1.9 | 0 | 67 | 0 | 812.3
2022-12-02 | 17:00 | 827.7 | 174.6 | 461.9 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 102 | 0 | 827.7
2022-12-02 | 18:00 | 836.6 | 174.6 | 462.6 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 108 | 0 | 836.6
2022-12-02 | 19:00 | 818.5 | 174.6 | 462.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 97 | 0 | 818.5
2022-12-02 | 20:00 | 799.5 | 174.6 | 462.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 75 | 0 | 799.5
2022-12-02 | 21:00 | 769.1 | 174.6 | 462.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 40 | 0 | 769.1
2022-12-02 | 22:00 | 732.9 | 174.6 | 461.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 21 | 0 | 732.9
2022-12-02 | 23:00 | 709.4 | 174.6 | 460.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 709.4
2022-12-03 | 0:00 | 681.3 | 174.6 | 445.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 681.3
2022-12-03 | 1:00 | 683.7 | 174.6 | 442.9 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2022-12-03 | 2:00 | 709.3 | 174.6 | 462.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 3 | 0 | 709.3
2022-12-03 | 3:00 | 738.2 | 174.6 | 461.9 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 33 | 0 | 738.2
2022-12-03 | 4:00 | 748.1 | 174.6 | 462.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 748.1
2022-12-03 | 5:00 | 736.1 | 174.6 | 462.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 31 | 0 | 736.1
2022-12-03 | 6:00 | 744.1 | 174.6 | 462.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 37 | 0 | 744.1
2022-12-03 | 7:00 | 763.6 | 174.6 | 462.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 45.3 | 0 | 13.3 | 0 | 11 | 0 | 763.6
2022-12-03 | 8:00 | 794.9 | 174.6 | 348.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 203.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 794.9
2022-12-03 | 9:00 | 759.3 | 174.6 | 273.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 335.4 | 0 | 8.8 | 0 | -90 | 0 | 759.3
2022-12-03 | 10:00 | 719.9 | 174.6 | 243.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 435.5 | 0 | 11.9 | 0 | -171 | -31.6 | 719.9
2022-12-03 | 11:00 | 695.5 | 174.6 | 231.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 484.3 | 0 | 9.2 | 0 | -171 | -90.6 | 695.5
2022-12-03 | 12:00 | 684.5 | 174.6 | 232.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 458.5 | 0 | 10.3 | 0 | -171 | -77.6 | 684.5
2022-12-03 | 13:00 | 666.7 | 174.6 | 227.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 387.1 | 0 | 12.8 | 0 | -171 | -21.3 | 666.7
2022-12-03 | 14:00 | 666.5 | 174.6 | 247.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 317.4 | 0 | 10.7 | 0 | -141 | 0 | 666.5
2022-12-03 | 15:00 | 687.2 | 174.6 | 269.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 179 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 687.2
2022-12-03 | 16:00 | 698.7 | 174.6 | 378 | 26.4 | 0 | 30.8 | 38 | 0 | 5.9 | 0 | 45 | 0 | 698.7
2022-12-03 | 17:00 | 725 | 174.6 | 378.3 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78 | 0 | 725
2022-12-03 | 18:00 | 733.9 | 174.6 | 377.6 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 80 | 0 | 733.9
2022-12-03 | 19:00 | 713.3 | 174.6 | 378.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 60 | 0 | 713.3
2022-12-03 | 20:00 | 686.6 | 174.6 | 378 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 34 | 0 | 686.6
2022-12-03 | 21:00 | 668.1 | 174.6 | 378.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 19 | 0 | 668.1
2022-12-03 | 22:00 | 633.9 | 174.6 | 377.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 6 | 0 | 633.9
2022-12-03 | 23:00 | 613.3 | 174.6 | 367 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 613.3
2022-12-04 | 0:00 | 594.6 | 174.6 | 353.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 594.6
2022-12-04 | 1:00 | 588 | 174.6 | 344.7 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 588
2022-12-04 | 2:00 | 612.4 | 174.6 | 367.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 612.4
2022-12-04 | 3:00 | 644.3 | 174.6 | 377.9 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 12 | 0 | 644.3
2022-12-04 | 4:00 | 657.5 | 174.6 | 378.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 17 | 0 | 657.5
2022-12-04 | 5:00 | 641.9 | 174.6 | 378.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 641.9
2022-12-04 | 6:00 | 611.9 | 174.6 | 347.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 611.9
2022-12-04 | 7:00 | 623.4 | 174.6 | 335.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 14.1 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 623.4
2022-12-04 | 8:00 | 648.8 | 174.6 | 331.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 55.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2022-12-04 | 9:00 | 644.2 | 174.6 | 290.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 97.8 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 644.2
2022-12-04 | 10:00 | 629 | 174.6 | 204.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 179.9 | 0 | 19.7 | 0 | -7 | 0 | 629
2022-12-04 | 11:00 | 602.1 | 174.6 | 212.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 215.2 | 0 | 23.6 | 0 | -81 | 0 | 602.1
2022-12-04 | 12:00 | 601 | 174.6 | 220.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 291.6 | 0 | 28.1 | 0 | -171 | 0 | 601
2022-12-04 | 13:00 | 603.7 | 174.6 | 212.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 297.6 | 0 | 32.6 | 0 | -171 | 0 | 603.7
2022-12-04 | 14:00 | 609.9 | 174.6 | 212.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 187.2 | 0 | 29.2 | 0 | -51 | 0 | 609.9
2022-12-04 | 15:00 | 621.3 | 174.6 | 262 | 26.4 | 0 | 30.8 | 103.8 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 621.3
2022-12-04 | 16:00 | 638.4 | 174.6 | 369 | 26.4 | 0 | 30.8 | 21.1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 638.4
2022-12-04 | 17:00 | 689.3 | 174.6 | 416.8 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 689.3
2022-12-04 | 18:00 | 707.9 | 174.6 | 436.2 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 707.9
2022-12-04 | 19:00 | 694.4 | 174.6 | 429.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 694.4
2022-12-04 | 20:00 | 679.3 | 174.6 | 411.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 679.3
2022-12-04 | 21:00 | 647.4 | 174.6 | 382.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2022-12-04 | 22:00 | 607.4 | 174.6 | 356.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 607.4
2022-12-04 | 23:00 | 580.9 | 174.6 | 330.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 580.9
2022-12-05 | 0:00 | 560.2 | 174.6 | 315.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 560.2
2022-12-05 | 1:00 | 558.9 | 174.6 | 309.8 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 558.9
2022-12-05 | 2:00 | 589.1 | 174.6 | 333.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 589.1
2022-12-05 | 3:00 | 638 | 174.6 | 380.6 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 638
2022-12-05 | 4:00 | 663.8 | 174.6 | 404.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 663.8
2022-12-05 | 5:00 | 674.9 | 174.6 | 424.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 674.9
2022-12-05 | 6:00 | 710.8 | 174.6 | 463.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 710.8
2022-12-05 | 7:00 | 740.9 | 174.6 | 469.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 20.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 740.9
2022-12-05 | 8:00 | 813.1 | 174.6 | 480.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 74.8 | 0 | 17.9 | 0 | 8 | 0 | 813.1
2022-12-05 | 9:00 | 827.8 | 174.6 | 466.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 116.2 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 827.8
2022-12-05 | 10:00 | 814 | 174.6 | 395.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 176.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 814
2022-12-05 | 11:00 | 811.7 | 174.6 | 387.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 185 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 811.7
2022-12-05 | 12:00 | 766.8 | 174.6 | 367.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 158.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 766.8
2022-12-05 | 13:00 | 832.9 | 174.6 | 430.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 163.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 832.9
2022-12-05 | 14:00 | 827.4 | 174.6 | 481.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 65.7 | 0 | 9.5 | 0 | 39 | 0 | 827.4
2022-12-05 | 15:00 | 821.4 | 174.6 | 481.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 25.6 | 0 | 8.7 | 0 | 74 | 0 | 821.4
2022-12-05 | 16:00 | 839.6 | 174.6 | 481.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 5.9 | 0 | 11.6 | 0 | 109 | 0 | 839.6
2022-12-05 | 17:00 | 846.2 | 174.6 | 481.4 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 86 | 0 | 846.2
2022-12-05 | 18:00 | 841 | 174.6 | 480.8 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 79 | 0 | 841
2022-12-05 | 19:00 | 803.8 | 174.6 | 481.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 49 | 0 | 803.8
2022-12-05 | 20:00 | 781 | 174.6 | 480.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 21 | 0 | 781
2022-12-05 | 21:00 | 750.4 | 174.6 | 468.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 750.4
2022-12-05 | 22:00 | 710.5 | 174.6 | 450.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 710.5
2022-12-05 | 23:00 | 689.2 | 174.6 | 431.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 689.2
2022-12-06 | 0:00 | 675.6 | 174.6 | 422.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 675.6
2022-12-06 | 1:00 | 692.3 | 174.6 | 432.5 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 692.3
2022-12-06 | 2:00 | 722.5 | 174.6 | 457.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 722.5
2022-12-06 | 3:00 | 745.2 | 174.6 | 477.3 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 745.2
2022-12-06 | 4:00 | 756.5 | 174.6 | 481 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 7 | 0 | 756.5
2022-12-06 | 5:00 | 764 | 174.6 | 480.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 15 | 0 | 764
2022-12-06 | 6:00 | 794.1 | 174.6 | 480.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 46 | 0 | 794.1
2022-12-06 | 7:00 | 835.3 | 174.6 | 481.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 42.6 | 0 | 31.5 | 0 | 48 | 0 | 835.3
2022-12-06 | 8:00 | 876.3 | 174.6 | 408 | 26.4 | 0 | 30.8 | 208.7 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 876.3
2022-12-06 | 9:00 | 848.2 | 174.6 | 339.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 355.2 | 0 | 32.6 | 0 | -111 | 0 | 848.2
2022-12-06 | 10:00 | 811.3 | 174.6 | 317.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 432.8 | 0 | 34.5 | 0 | -171 | -34.4 | 811.3
2022-12-06 | 11:00 | 798.1 | 174.6 | 311 | 26.4 | 0 | 30.8 | 430.5 | 0 | 47.4 | 0 | -171 | -51.6 | 798.1
2022-12-06 | 12:00 | 764 | 174.6 | 310.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 391.3 | 0 | 48.4 | 0 | -171 | -46.8 | 764
2022-12-06 | 13:00 | 798.1 | 174.6 | 325 | 26.4 | 0 | 30.8 | 339 | 0 | 43.3 | 0 | -141 | 0 | 798.1
2022-12-06 | 14:00 | 807.3 | 174.6 | 319 | 26.4 | 0 | 30.8 | 244.1 | 0 | 42.4 | 0 | -30 | 0 | 807.3
2022-12-06 | 15:00 | 825.9 | 174.6 | 413.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 139.4 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 825.9
2022-12-06 | 16:00 | 853.2 | 174.6 | 483.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 33.7 | 0 | 43.1 | 0 | 61 | 0 | 853.2
2022-12-06 | 17:00 | 874.7 | 174.6 | 483.8 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 81 | 0 | 874.7
2022-12-06 | 18:00 | 868.1 | 174.6 | 483.2 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 66 | 0 | 868.1
2022-12-06 | 19:00 | 839.2 | 174.6 | 483.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 55 | 0 | 839.2
2022-12-06 | 20:00 | 817.7 | 174.6 | 483.6 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 38 | 0 | 817.7
2022-12-06 | 21:00 | 782.9 | 174.6 | 483.6 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 7 | 0 | 782.9
2022-12-06 | 22:00 | 734 | 174.6 | 453.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 734
2022-12-06 | 23:00 | 696.1 | 174.6 | 409.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2022-12-07 | 0:00 | 676.4 | 174.6 | 393 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 676.4
2022-12-07 | 1:00 | 674.4 | 174.6 | 386.2 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 674.4
2022-12-07 | 2:00 | 709.4 | 174.6 | 413 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 709.4
2022-12-07 | 3:00 | 745.6 | 174.6 | 443.5 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2022-12-07 | 4:00 | 762.7 | 174.6 | 466.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 762.7
2022-12-07 | 5:00 | 756.1 | 174.6 | 468.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 756.1
2022-12-07 | 6:00 | 799.7 | 174.6 | 484 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 39 | 0 | 799.7
2022-12-07 | 7:00 | 835.7 | 174.6 | 483.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 22.9 | 0 | 45.4 | 0 | 52 | 0 | 835.7
2022-12-07 | 8:00 | 890.4 | 174.6 | 483.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 123 | 0 | 46.4 | 0 | 6 | 0 | 890.4
2022-12-07 | 9:00 | 885.3 | 174.6 | 384 | 26.4 | 0 | 30.8 | 262.4 | 0 | 37.1 | 0 | -30 | 0 | 885.3
2022-12-07 | 10:00 | 854 | 174.6 | 354 | 26.4 | 0 | 30.8 | 334.8 | 0 | 44.4 | 0 | -111 | 0 | 854
2022-12-07 | 11:00 | 840 | 174.6 | 343.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 350.4 | 0 | 55.4 | 0 | -141 | 0 | 840
2022-12-07 | 12:00 | 777.4 | 174.6 | 332.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 304.1 | 0 | 49.6 | 0 | -141 | 0 | 777.4
2022-12-07 | 13:00 | 808.2 | 174.6 | 337.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 267.7 | 0 | 52.5 | 0 | -81 | 0 | 808.2
2022-12-07 | 14:00 | 804.1 | 174.6 | 350.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 219 | 0 | 54.2 | 0 | -51 | 0 | 804.1
2022-12-07 | 15:00 | 811.8 | 174.6 | 361 | 26.4 | 0 | 30.8 | 159.7 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 811.8
2022-12-07 | 16:00 | 841.4 | 174.6 | 464.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 40.7 | 0 | 66 | 0 | 38 | 0 | 841.4
2022-12-07 | 17:00 | 860.8 | 174.6 | 465.2 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 69 | 0 | 860.8
2022-12-07 | 18:00 | 853 | 174.6 | 465.4 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 62 | 0 | 853
2022-12-07 | 19:00 | 821.6 | 174.6 | 464.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 49 | 0 | 821.6
2022-12-07 | 20:00 | 793.4 | 174.6 | 465.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 25 | 0 | 793.4
2022-12-07 | 21:00 | 772.2 | 174.6 | 464.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 12 | 0 | 772.2
2022-12-07 | 22:00 | 730.1 | 174.6 | 457.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 730.1
2022-12-07 | 23:00 | 690.5 | 174.6 | 415.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 690.5
2022-12-08 | 0:00 | 672.9 | 174.6 | 407.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 672.9
2022-12-08 | 1:00 | 676 | 174.6 | 406.8 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 676
2022-12-08 | 2:00 | 711.3 | 174.6 | 435.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 711.3
2022-12-08 | 3:00 | 746.2 | 174.6 | 464.6 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 4 | 0 | 746.2
2022-12-08 | 4:00 | 769.8 | 174.6 | 465.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 36 | 0 | 769.8
2022-12-08 | 5:00 | 793.2 | 174.6 | 464.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 70 | 0 | 793.2
2022-12-08 | 6:00 | 829.2 | 174.6 | 464.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 110 | 0 | 829.2
2022-12-08 | 7:00 | 873.3 | 174.6 | 464.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 39.7 | 0 | 15.9 | 0 | 121 | 0 | 873.3
2022-12-08 | 8:00 | 924.7 | 174.6 | 464.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 209 | 0 | 12.3 | 0 | 7 | 0 | 924.7
2022-12-08 | 9:00 | 900.7 | 174.6 | 348.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 367.2 | 0 | 13.4 | 0 | -60 | 0 | 900.7
2022-12-08 | 10:00 | 837.4 | 174.6 | 313.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 464.6 | 0 | 16.5 | 0 | -171 | -18.4 | 837.4
2022-12-08 | 11:00 | 809.6 | 174.6 | 315.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 504.8 | 0 | 15.3 | 0 | -171 | -87 | 809.6
2022-12-08 | 12:00 | 764.9 | 174.6 | 311.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 493 | 0 | 13.6 | 0 | -171 | -114.1 | 764.9
2022-12-08 | 13:00 | 790.5 | 174.6 | 315.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 440.5 | 0 | 9.1 | 0 | -171 | -35.2 | 790.5
2022-12-08 | 14:00 | 810.1 | 174.6 | 323.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 329 | 0 | 6.6 | 0 | -81 | 0 | 810.1
2022-12-08 | 15:00 | 814.2 | 174.6 | 401.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 177.9 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 814.2
2022-12-08 | 16:00 | 818 | 174.6 | 512.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 35.8 | 0 | 1.3 | 0 | 37 | 0 | 818
2022-12-08 | 17:00 | 840 | 174.6 | 511.9 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 66 | 0 | 840
2022-12-08 | 18:00 | 843.2 | 174.6 | 511.7 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 68 | 0 | 843.2
2022-12-08 | 19:00 | 819.5 | 174.6 | 511.7 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 819.5
2022-12-08 | 20:00 | 797 | 174.6 | 511.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 28 | 0 | 797
2022-12-08 | 21:00 | 766.6 | 174.6 | 508.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 766.6
2022-12-08 | 22:00 | 730 | 174.6 | 490.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 730
2022-12-08 | 23:00 | 693.3 | 174.6 | 454.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 693.3
2022-12-09 | 0:00 | 669.8 | 174.6 | 435 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 669.8
2022-12-09 | 1:00 | 677.8 | 174.6 | 441.3 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 677.8
2022-12-09 | 2:00 | 706.2 | 174.6 | 466.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 706.2
2022-12-09 | 3:00 | 752.7 | 174.6 | 510 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 752.7
2022-12-09 | 4:00 | 779.5 | 174.6 | 512.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 27 | 0 | 779.5
2022-12-09 | 5:00 | 785 | 174.6 | 512.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 37 | 0 | 785
2022-12-09 | 6:00 | 824.7 | 174.6 | 511.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 79 | 0 | 824.7
2022-12-09 | 7:00 | 860.5 | 174.6 | 511.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 37.1 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 860.5
2022-12-09 | 8:00 | 909.7 | 174.6 | 472 | 26.4 | 0 | 30.8 | 204.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 909.7
2022-12-09 | 9:00 | 877.9 | 174.6 | 351.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 345 | 0 | 0.8 | 0 | -51 | 0 | 877.9
2022-12-09 | 10:00 | 802.5 | 174.6 | 303.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 438 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 802.5
2022-12-09 | 11:00 | 781 | 174.6 | 307.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 490.7 | 0 | 0.2 | 0 | -171 | -78.5 | 781
2022-12-09 | 12:00 | 751.1 | 174.6 | 303.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 438.2 | 0 | 1 | 0 | -171 | -52.2 | 751.1
2022-12-09 | 13:00 | 776.9 | 174.6 | 300.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 322.2 | 0 | 3.4 | 0 | -81 | 0 | 776.9
2022-12-09 | 14:00 | 789 | 174.6 | 323.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 227.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 789
2022-12-09 | 15:00 | 794.4 | 174.6 | 409.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 151.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 794.4
2022-12-09 | 16:00 | 804.7 | 174.6 | 441.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 38 | 0 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 804.7
2022-12-09 | 17:00 | 818.7 | 174.6 | 441 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 818.7
2022-12-09 | 18:00 | 813.5 | 174.6 | 440.9 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 109 | 0 | 813.5
2022-12-09 | 19:00 | 788.3 | 174.6 | 441.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 788.3
2022-12-09 | 20:00 | 768.6 | 174.6 | 441.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 71 | 0 | 768.6
2022-12-09 | 21:00 | 741.9 | 174.6 | 441.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 741.9
2022-12-09 | 22:00 | 705.9 | 174.6 | 441.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 705.9
2022-12-09 | 23:00 | 679 | 174.6 | 439.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 679
2022-12-10 | 0:00 | 661.5 | 174.6 | 427.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2022-12-10 | 1:00 | 665.7 | 174.6 | 429.9 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 665.7
2022-12-10 | 2:00 | 694.5 | 174.6 | 441.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 14 | 0 | 694.5
2022-12-10 | 3:00 | 729.1 | 174.6 | 441.1 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 46 | 0 | 729.1
2022-12-10 | 4:00 | 745.6 | 174.6 | 441.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 65 | 0 | 745.6
2022-12-10 | 5:00 | 719.4 | 174.6 | 440.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 719.4
2022-12-10 | 6:00 | 719 | 174.6 | 440.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 44 | 0 | 719
2022-12-10 | 7:00 | 731.8 | 174.6 | 441.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 36.6 | 0 | 4.9 | 0 | 17 | 0 | 731.8
2022-12-10 | 8:00 | 760.9 | 174.6 | 317.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 206.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 760.9
2022-12-10 | 9:00 | 711.1 | 174.6 | 261.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 365.1 | 0 | 2.7 | 0 | -150 | 0 | 711.1
2022-12-10 | 10:00 | 653 | 174.6 | 217.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 479.1 | 0 | 0.9 | 0 | -171 | -104.9 | 653
2022-12-10 | 11:00 | 628.5 | 174.6 | 212 | 26.4 | 0 | 30.8 | 536.1 | -13.4 | 0 | 0 | -171 | -167 | 628.5
2022-12-10 | 12:00 | 599.6 | 174.6 | 204.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 534.6 | -33.1 | 0 | 0 | -171 | -167 | 599.6
2022-12-10 | 13:00 | 607.4 | 174.6 | 208.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 481.1 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -143.8 | 607.4
2022-12-10 | 14:00 | 612.9 | 174.6 | 208.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 372.5 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -29.6 | 612.9
2022-12-10 | 15:00 | 639.5 | 174.6 | 253.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 214 | 0 | 0.5 | 0 | -60 | 0 | 639.5
2022-12-10 | 16:00 | 650.3 | 174.6 | 349.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 45 | 0 | 1.4 | 0 | 23 | 0 | 650.3
2022-12-10 | 17:00 | 688.9 | 174.6 | 349.4 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 77 | 0 | 688.9
2022-12-10 | 18:00 | 701.7 | 174.6 | 348.9 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 701.7
2022-12-10 | 19:00 | 688.5 | 174.6 | 349.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 83 | 0 | 688.5
2022-12-10 | 20:00 | 671.2 | 174.6 | 348.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 66 | 0 | 671.2
2022-12-10 | 21:00 | 639.9 | 174.6 | 349.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 34 | 0 | 639.9
2022-12-10 | 22:00 | 603.2 | 174.6 | 349.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 15 | 0 | 603.2
2022-12-10 | 23:00 | 591 | 174.6 | 348.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 591
2022-12-11 | 0:00 | 572.5 | 174.6 | 334.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 572.5
2022-12-11 | 1:00 | 581.5 | 174.6 | 333.8 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 581.5
2022-12-11 | 2:00 | 614.5 | 174.6 | 348.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 17 | 0 | 614.5
2022-12-11 | 3:00 | 641.6 | 174.6 | 348.8 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 43 | 0 | 641.6
2022-12-11 | 4:00 | 644.3 | 174.6 | 349.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 37 | 0 | 644.3
2022-12-11 | 5:00 | 632.1 | 174.6 | 348.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 27 | 0 | 632.1
2022-12-11 | 6:00 | 611.6 | 174.6 | 339.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 611.6
2022-12-11 | 7:00 | 625.4 | 174.6 | 346.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 9 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 625.4
2022-12-11 | 8:00 | 668.1 | 174.6 | 323.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 83.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 668.1
2022-12-11 | 9:00 | 667.4 | 174.6 | 239.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 194.7 | 0 | 31.7 | 0 | -30 | 0 | 667.4
2022-12-11 | 10:00 | 627.2 | 174.6 | 214.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 261.7 | 0 | 30.6 | 0 | -111 | 0 | 627.2
2022-12-11 | 11:00 | 612.6 | 174.6 | 204.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 355.6 | 0 | 37.3 | 0 | -171 | -45.5 | 612.6
2022-12-11 | 12:00 | 616.8 | 174.6 | 205.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 351.1 | 0 | 38.2 | 0 | -171 | -38.6 | 616.8
2022-12-11 | 13:00 | 616 | 174.6 | 211.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 284.9 | 0 | 29 | 0 | -141 | 0 | 616
2022-12-11 | 14:00 | 616.8 | 174.6 | 228.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 203.2 | 0 | 34.5 | 0 | -81 | 0 | 616.8
2022-12-11 | 15:00 | 648.2 | 174.6 | 264.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 118.3 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 648.2
2022-12-11 | 16:00 | 666.5 | 174.6 | 369.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 26.1 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2022-12-11 | 17:00 | 726 | 174.6 | 374 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 42 | 0 | 726
2022-12-11 | 18:00 | 733.6 | 174.6 | 374.4 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 41 | 0 | 733.6
2022-12-11 | 19:00 | 723.6 | 174.6 | 374.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 37 | 0 | 723.6
2022-12-11 | 20:00 | 702.2 | 174.6 | 374 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 13 | 0 | 702.2
2022-12-11 | 21:00 | 677.9 | 174.6 | 365.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 677.9
2022-12-11 | 22:00 | 637.5 | 174.6 | 340.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 637.5
2022-12-11 | 23:00 | 601.3 | 174.6 | 306.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 601.3
2022-12-12 | 0:00 | 582.6 | 174.6 | 298.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 582.6
2022-12-12 | 1:00 | 585.1 | 174.6 | 301.3 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 585.1
2022-12-12 | 2:00 | 629 | 174.6 | 346.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 629
2022-12-12 | 3:00 | 673.6 | 174.6 | 374.1 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 21 | 0 | 673.6
2022-12-12 | 4:00 | 711.1 | 174.6 | 374.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 69 | 0 | 711.1
2022-12-12 | 5:00 | 731.9 | 174.6 | 374.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 102 | 0 | 731.9
2022-12-12 | 6:00 | 770.4 | 174.6 | 374.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 138 | 0 | 770.4
2022-12-12 | 7:00 | 810.8 | 174.6 | 374.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 32.1 | 0 | 19.3 | 0 | 153 | 0 | 810.8
2022-12-12 | 8:00 | 863.6 | 174.6 | 374.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 191.8 | 0 | 12.7 | 0 | 53 | 0 | 863.6
2022-12-12 | 9:00 | 854.1 | 174.6 | 327.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 345.8 | 0 | 9.2 | 0 | -60 | 0 | 854.1
2022-12-12 | 10:00 | 801.3 | 174.6 | 306.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 456.8 | 0 | 8.1 | 0 | -171 | -31 | 801.3
2022-12-12 | 11:00 | 780.4 | 174.6 | 302 | 26.4 | 0 | 30.8 | 516.7 | 0 | 7.2 | 0 | -171 | -106.3 | 780.4
2022-12-12 | 12:00 | 731.9 | 174.6 | 301.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 527.6 | 0 | 4.4 | 0 | -171 | -162 | 731.9
2022-12-12 | 13:00 | 748.9 | 174.6 | 303.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 490.6 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | -109.4 | 748.9
2022-12-12 | 14:00 | 763.3 | 174.6 | 312.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 388.1 | 0 | 1.9 | 0 | -171 | 0 | 763.3
2022-12-12 | 15:00 | 791.4 | 174.6 | 325.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 230 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 791.4
2022-12-12 | 16:00 | 809.3 | 174.6 | 415.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 58.2 | 0 | 5.4 | 0 | 98 | 0 | 809.3
2022-12-12 | 17:00 | 831.1 | 174.6 | 415.6 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 141 | 0 | 831.1
2022-12-12 | 18:00 | 839 | 174.6 | 415.5 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 134 | 0 | 839
2022-12-12 | 19:00 | 806.1 | 174.6 | 416.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 96 | 0 | 806.1
2022-12-12 | 20:00 | 776.1 | 174.6 | 416.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 53 | 0 | 776.1
2022-12-12 | 21:00 | 748.9 | 174.6 | 415.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 35 | 0 | 748.9
2022-12-12 | 22:00 | 699.5 | 174.6 | 416.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 2 | 0 | 699.5
2022-12-12 | 23:00 | 667.3 | 174.6 | 387.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 667.3
2022-12-13 | 0:00 | 645.5 | 174.6 | 357.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 645.5
2022-12-13 | 1:00 | 642.8 | 174.6 | 336.1 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 642.8
2022-12-13 | 2:00 | 673.5 | 174.6 | 360.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 673.5
2022-12-13 | 3:00 | 704.9 | 174.6 | 398.8 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 704.9
2022-12-13 | 4:00 | 725.8 | 174.6 | 415.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 725.8
2022-12-13 | 5:00 | 728.4 | 174.6 | 416.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 13 | 0 | 728.4
2022-12-13 | 6:00 | 757.8 | 174.6 | 416.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 44 | 0 | 757.8
2022-12-13 | 7:00 | 782.9 | 174.6 | 415.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 20.6 | 0 | 62 | 0 | 53 | 0 | 782.9
2022-12-13 | 8:00 | 845.8 | 174.6 | 384.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 168.6 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 845.8
2022-12-13 | 9:00 | 830.3 | 174.6 | 332.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 304.4 | 0 | 52 | 0 | -90 | 0 | 830.3
2022-12-13 | 10:00 | 798.4 | 174.6 | 301.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 397.4 | 0 | 54.9 | 0 | -171 | -15.8 | 798.4
2022-12-13 | 11:00 | 776.6 | 174.6 | 306.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 411.3 | 0 | 65 | 0 | -171 | -67.2 | 776.6
2022-12-13 | 12:00 | 730.4 | 174.6 | 301 | 26.4 | 0 | 30.8 | 393.5 | 0 | 69.2 | 0 | -171 | -94.1 | 730.4
2022-12-13 | 13:00 | 757.8 | 174.6 | 305.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 356.8 | 0 | 62.9 | 0 | -171 | -28.4 | 757.8
2022-12-13 | 14:00 | 778.6 | 174.6 | 318.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 297.4 | 0 | 72.2 | 0 | -141 | 0 | 778.6
2022-12-13 | 15:00 | 797 | 174.6 | 305.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 179.2 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 797
2022-12-13 | 16:00 | 805 | 174.6 | 427.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 37.7 | 0 | 75.6 | 0 | 32 | 0 | 805
2022-12-13 | 17:00 | 821.3 | 174.6 | 428.4 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 63 | 0 | 821.3
2022-12-13 | 18:00 | 834.1 | 174.6 | 427.6 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 75 | 0 | 834.1
2022-12-13 | 19:00 | 805.5 | 174.6 | 427.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 48 | 0 | 805.5
2022-12-13 | 20:00 | 781.5 | 174.6 | 428.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 18 | 0 | 781.5
2022-12-13 | 21:00 | 742.7 | 174.6 | 408.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 742.7
2022-12-13 | 22:00 | 694.1 | 174.6 | 372.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 694.1
2022-12-13 | 23:00 | 664.8 | 174.6 | 341.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 664.8
2022-12-14 | 0:00 | 635.1 | 174.6 | 323 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 635.1
2022-12-14 | 1:00 | 638.7 | 174.6 | 322.1 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 638.7
2022-12-14 | 2:00 | 673.9 | 174.6 | 353.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 673.9
2022-12-14 | 3:00 | 717.9 | 174.6 | 390.5 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 717.9
2022-12-14 | 4:00 | 745.2 | 174.6 | 428 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 1 | 0 | 745.2
2022-12-14 | 5:00 | 759.4 | 174.6 | 428.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 24 | 0 | 759.4
2022-12-14 | 6:00 | 789 | 174.6 | 427.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 52 | 0 | 789
2022-12-14 | 7:00 | 823.6 | 174.6 | 427.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 16.5 | 0 | 76.4 | 0 | 71 | 0 | 823.6
2022-12-14 | 8:00 | 888.2 | 174.6 | 428.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 125 | 0 | 81.9 | 0 | 21 | 0 | 888.2
2022-12-14 | 9:00 | 923.1 | 174.6 | 392.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 214.2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 923.1
2022-12-14 | 10:00 | 892.4 | 174.6 | 333.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 294.8 | 0 | 83.3 | 0 | -51 | 0 | 892.4
2022-12-14 | 11:00 | 869.3 | 174.6 | 334.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 357.9 | 0 | 86.2 | 0 | -141 | 0 | 869.3
2022-12-14 | 12:00 | 832.6 | 174.6 | 326.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 372.9 | 0 | 94.4 | 0 | -171 | -22.2 | 832.6
2022-12-14 | 13:00 | 874.7 | 174.6 | 355.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 337.1 | 0 | 91.7 | 0 | -141 | 0 | 874.7
2022-12-14 | 14:00 | 874.1 | 174.6 | 342.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 260.7 | 0 | 89.9 | 0 | -51 | 0 | 874.1
2022-12-14 | 15:00 | 889.6 | 174.6 | 418.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 160 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 889.6
2022-12-14 | 16:00 | 905.5 | 174.6 | 539.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 38.3 | 0 | 62.8 | 0 | 33 | 0 | 905.5
2022-12-14 | 17:00 | 923.5 | 174.6 | 539.8 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53 | 0 | 69 | 0 | 923.5
2022-12-14 | 18:00 | 931.4 | 174.6 | 540.5 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 80 | 0 | 931.4
2022-12-14 | 19:00 | 918.1 | 174.6 | 540.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 83 | 0 | 918.1
2022-12-14 | 20:00 | 885.9 | 174.6 | 540.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 54 | 0 | 885.9
2022-12-14 | 21:00 | 842.9 | 174.6 | 540.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 11 | 0 | 842.9
2022-12-14 | 22:00 | 788.1 | 174.6 | 514.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 788.1
2022-12-14 | 23:00 | 748.4 | 174.6 | 468.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 748.4
2022-12-15 | 0:00 | 709.3 | 174.6 | 430.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 709.3
2022-12-15 | 1:00 | 713.5 | 174.6 | 425.1 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 713.5
2022-12-15 | 2:00 | 745.3 | 174.6 | 447.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 745.3
2022-12-15 | 3:00 | 777.2 | 174.6 | 471.4 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 777.2
2022-12-15 | 4:00 | 788.5 | 174.6 | 485.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 788.5
2022-12-15 | 5:00 | 792.8 | 174.6 | 486.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 792.8
2022-12-15 | 6:00 | 833.3 | 174.6 | 529.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 833.3
2022-12-15 | 7:00 | 875 | 174.6 | 539.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 15.5 | 0 | 66.8 | 0 | 21 | 0 | 875
2022-12-15 | 8:00 | 937 | 174.6 | 529.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 118.3 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 937
2022-12-15 | 9:00 | 946.7 | 174.6 | 464.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 198.9 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 946.7
2022-12-15 | 10:00 | 915.4 | 174.6 | 360.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 280.7 | 0 | 49.1 | 0 | -7 | 0 | 915.4
2022-12-15 | 11:00 | 887.5 | 174.6 | 378.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 316.1 | 0 | 41.7 | 0 | -81 | 0 | 887.5
2022-12-15 | 12:00 | 831.9 | 174.6 | 385.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 350.1 | 0 | 35.7 | 0 | -171 | 0 | 831.9
2022-12-15 | 13:00 | 854.6 | 174.6 | 371.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 361.4 | 0 | 31 | 0 | -141 | 0 | 854.6
2022-12-15 | 14:00 | 863.4 | 174.6 | 382 | 26.4 | 0 | 30.8 | 307.1 | 0 | 23.5 | 0 | -81 | 0 | 863.4
2022-12-15 | 15:00 | 880.6 | 174.6 | 450.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 185.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 880.6
2022-12-15 | 16:00 | 895.6 | 174.6 | 605.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 47.2 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 895.6
2022-12-15 | 17:00 | 920.6 | 174.6 | 632.8 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 18 | 0 | 920.6
2022-12-15 | 18:00 | 930.5 | 174.6 | 632.7 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 930.5
2022-12-15 | 19:00 | 904.4 | 174.6 | 632.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 3 | 0 | 904.4
2022-12-15 | 20:00 | 889.8 | 174.6 | 616.7 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 889.8
2022-12-15 | 21:00 | 851.8 | 174.6 | 575.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 851.8
2022-12-15 | 22:00 | 784 | 174.6 | 518 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 784
2022-12-15 | 23:00 | 748.2 | 174.6 | 473.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 748.2
2022-12-16 | 0:00 | 723.6 | 174.6 | 448.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 723.6
2022-12-16 | 1:00 | 729 | 174.6 | 449.8 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 729
2022-12-16 | 2:00 | 752.2 | 174.6 | 470 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 752.2
2022-12-16 | 3:00 | 775 | 174.6 | 485 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 775
2022-12-16 | 4:00 | 782.1 | 174.6 | 493.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 782.1
2022-12-16 | 5:00 | 793.7 | 174.6 | 502.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 793.7
2022-12-16 | 6:00 | 837.3 | 174.6 | 552.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 837.3
2022-12-16 | 7:00 | 881.9 | 174.6 | 586.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 15.3 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 881.9
2022-12-16 | 8:00 | 956.1 | 174.6 | 596.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 81.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 956.1
2022-12-16 | 9:00 | 965.6 | 174.6 | 565.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 115 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 965.6
2022-12-16 | 10:00 | 916 | 174.6 | 432.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 199.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 916
2022-12-16 | 11:00 | 911.3 | 174.6 | 393.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 240.2 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 911.3
2022-12-16 | 12:00 | 833.7 | 174.6 | 327.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 253 | 0 | 35.2 | 0 | -14 | 0 | 833.7
2022-12-16 | 13:00 | 851 | 174.6 | 353.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 293.2 | 0 | 23.8 | 0 | -51 | 0 | 851
2022-12-16 | 14:00 | 842.1 | 174.6 | 332.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 262 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 842.1
2022-12-16 | 15:00 | 854.9 | 174.6 | 432.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 180.2 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 854.9
2022-12-16 | 16:00 | 865.2 | 174.6 | 519.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 46.4 | 0 | 3.9 | 0 | 64 | 0 | 865.2
2022-12-16 | 17:00 | 880.6 | 174.6 | 518.9 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 0 | 880.6
2022-12-16 | 18:00 | 883.6 | 174.6 | 518.6 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 883.6
2022-12-16 | 19:00 | 862.7 | 174.6 | 519.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 86 | 0 | 862.7
2022-12-16 | 20:00 | 837.5 | 174.6 | 518.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 837.5
2022-12-16 | 21:00 | 806.8 | 174.6 | 518.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 31 | 0 | 806.8
2022-12-16 | 22:00 | 767.8 | 174.6 | 518.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 767.8
2022-12-16 | 23:00 | 734.3 | 174.6 | 496 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 734.3
2022-12-17 | 0:00 | 694.8 | 174.6 | 460.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 694.8
2022-12-17 | 1:00 | 691.7 | 174.6 | 456.1 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 691.7
2022-12-17 | 2:00 | 709.2 | 174.6 | 469.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 709.2
2022-12-17 | 3:00 | 741.5 | 174.6 | 499.4 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 741.5
2022-12-17 | 4:00 | 747.4 | 174.6 | 509 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 747.4
2022-12-17 | 5:00 | 724.8 | 174.6 | 491.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 724.8
2022-12-17 | 6:00 | 729.7 | 174.6 | 496.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 729.7
2022-12-17 | 7:00 | 758.3 | 174.6 | 514.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 7.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 758.3
2022-12-17 | 8:00 | 817 | 174.6 | 518.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 41.1 | 0 | 10.3 | 0 | 15 | 0 | 817
2022-12-17 | 9:00 | 852.3 | 174.6 | 518.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 80 | 0 | 17.4 | 0 | 5 | 0 | 852.3
2022-12-17 | 10:00 | 838.7 | 174.6 | 473.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 103.7 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 838.7
2022-12-17 | 11:00 | 830.5 | 174.6 | 444.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 105.7 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 830.5
2022-12-17 | 12:00 | 805.6 | 174.6 | 406.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 100.6 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 805.6
2022-12-17 | 13:00 | 804.4 | 174.6 | 418.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 87.1 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 804.4
2022-12-17 | 14:00 | 789.1 | 174.6 | 410.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 79 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2022-12-17 | 15:00 | 775.8 | 174.6 | 417.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 60 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 775.8
2022-12-17 | 16:00 | 784.7 | 174.6 | 476.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 14.8 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 784.7
2022-12-17 | 17:00 | 818 | 174.6 | 496.4 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 818
2022-12-17 | 18:00 | 826.5 | 174.6 | 501.7 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 826.5
2022-12-17 | 19:00 | 814.6 | 174.6 | 489.6 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 814.6
2022-12-17 | 20:00 | 793.9 | 174.6 | 460.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 793.9
2022-12-17 | 21:00 | 753.5 | 174.6 | 423.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 753.5
2022-12-17 | 22:00 | 721.4 | 174.6 | 407.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 721.4
2022-12-17 | 23:00 | 708.4 | 174.6 | 409.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 708.4
2022-12-18 | 0:00 | 693.2 | 174.6 | 399.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 693.2
2022-12-18 | 1:00 | 690.3 | 174.6 | 387.1 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 690.3
2022-12-18 | 2:00 | 711 | 174.6 | 410.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 711
2022-12-18 | 3:00 | 739.7 | 174.6 | 423 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 739.7
2022-12-18 | 4:00 | 738.6 | 174.6 | 426.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 738.6
2022-12-18 | 5:00 | 728.1 | 174.6 | 426 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 728.1
2022-12-18 | 6:00 | 736.9 | 174.6 | 436.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 736.9
2022-12-18 | 7:00 | 768.2 | 174.6 | 449.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 15.6 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 768.2
2022-12-18 | 8:00 | 824.7 | 174.6 | 399.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 126.6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 824.7
2022-12-18 | 9:00 | 815.4 | 174.6 | 301.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 241.8 | 0 | 70.5 | 0 | -30 | 0 | 815.4
2022-12-18 | 10:00 | 799.6 | 174.6 | 328.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 306.5 | 0 | 73.8 | 0 | -141 | 0 | 799.6
2022-12-18 | 11:00 | 798.1 | 174.6 | 312.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 353 | 0 | 71.6 | 0 | -171 | 0 | 798.1
2022-12-18 | 12:00 | 791.4 | 174.6 | 314.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 322.5 | 0 | 63.8 | 0 | -141 | 0 | 791.4
2022-12-18 | 13:00 | 780.7 | 174.6 | 309.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 286.5 | 0 | 63.6 | 0 | -111 | 0 | 780.7
2022-12-18 | 14:00 | 774.2 | 174.6 | 304.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 221.4 | 0 | 67.4 | 0 | -51 | 0 | 774.2
2022-12-18 | 15:00 | 778.7 | 174.6 | 353.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 135.5 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 778.7
2022-12-18 | 16:00 | 809.7 | 174.6 | 487.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 37 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 809.7
2022-12-18 | 17:00 | 881.7 | 174.6 | 570.3 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 881.7
2022-12-18 | 18:00 | 908.8 | 174.6 | 595.3 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 908.8
2022-12-18 | 19:00 | 912.9 | 174.6 | 610.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 912.9
2022-12-18 | 20:00 | 875.1 | 174.6 | 569.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 875.1
2022-12-18 | 21:00 | 834.4 | 174.6 | 530.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 834.4
2022-12-18 | 22:00 | 781.3 | 174.6 | 482.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 781.3
2022-12-18 | 23:00 | 762.9 | 174.6 | 457.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 762.9
2022-12-19 | 0:00 | 755.7 | 174.6 | 460.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 755.7
2022-12-19 | 1:00 | 751.6 | 174.6 | 450.3 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 751.6
2022-12-19 | 2:00 | 773.8 | 174.6 | 464.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 773.8
2022-12-19 | 3:00 | 801.5 | 174.6 | 485.6 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 801.5
2022-12-19 | 4:00 | 803.3 | 174.6 | 496.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 803.3
2022-12-19 | 5:00 | 820.3 | 174.6 | 523.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 820.3
2022-12-19 | 6:00 | 884.3 | 174.6 | 592.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 884.3
2022-12-19 | 7:00 | 947.6 | 174.6 | 635 | 26.4 | 0 | 30.8 | 17.9 | 0 | 52.9 | 0 | 10 | 0 | 947.6
2022-12-19 | 8:00 | 1024.1 | 174.6 | 594.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 133.5 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 1024.1
2022-12-19 | 9:00 | 1056 | 174.6 | 525.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 238.2 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 1056
2022-12-19 | 10:00 | 1019.9 | 174.6 | 432.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 300.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1019.9
2022-12-19 | 11:00 | 1006.2 | 174.6 | 383.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 331.5 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 1006.2
2022-12-19 | 12:00 | 956.8 | 174.6 | 370.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 309.1 | 0 | 59.3 | 0 | -14 | 0 | 956.8
2022-12-19 | 13:00 | 972.4 | 174.6 | 406.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 271.2 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 972.4
2022-12-19 | 14:00 | 970.1 | 174.6 | 437.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 237.4 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 970.1
2022-12-19 | 15:00 | 971.4 | 174.6 | 526.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 148.8 | 0 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 971.4
2022-12-19 | 16:00 | 995.7 | 174.6 | 637.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 41.6 | 0 | 73 | 0 | 12 | 0 | 995.7
2022-12-19 | 17:00 | 1012.2 | 174.6 | 638 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 40 | 0 | 1012.2
2022-12-19 | 18:00 | 1012.9 | 174.6 | 637.1 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72 | 0 | 41 | 0 | 1012.9
2022-12-19 | 19:00 | 979.8 | 174.6 | 637.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 17 | 0 | 979.8
2022-12-19 | 20:00 | 947.2 | 174.6 | 632.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 947.2
2022-12-19 | 21:00 | 900.7 | 174.6 | 584.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 900.7
2022-12-19 | 22:00 | 841.8 | 174.6 | 548.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 841.8
2022-12-19 | 23:00 | 796.5 | 174.6 | 502.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 796.5
2022-12-20 | 0:00 | 771.3 | 174.6 | 490.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 771.3
2022-12-20 | 1:00 | 776.3 | 174.6 | 501.2 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 776.3
2022-12-20 | 2:00 | 794.3 | 174.6 | 518.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 794.3
2022-12-20 | 3:00 | 816.1 | 174.6 | 535.2 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 816.1
2022-12-20 | 4:00 | 822.2 | 174.6 | 542.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 822.2
2022-12-20 | 5:00 | 831.4 | 174.6 | 564.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 831.4
2022-12-20 | 6:00 | 888.3 | 174.6 | 624.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 888.3
2022-12-20 | 7:00 | 936.9 | 174.6 | 637.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 9.3 | 0 | 31.5 | 0 | 27 | 0 | 936.9
2022-12-20 | 8:00 | 1002.2 | 174.6 | 637.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 93.6 | 0 | 21.7 | 0 | 18 | 0 | 1002.2
2022-12-20 | 9:00 | 997.4 | 174.6 | 548.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 201.3 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 997.4
2022-12-20 | 10:00 | 945.8 | 174.6 | 403.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 297.3 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 945.8
2022-12-20 | 11:00 | 917.3 | 174.6 | 377.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 377.5 | 0 | 11.2 | 0 | -81 | 0 | 917.3
2022-12-20 | 12:00 | 874 | 174.6 | 357 | 26.4 | 0 | 30.8 | 350.6 | 0 | 15.6 | 0 | -81 | 0 | 874
2022-12-20 | 13:00 | 879.6 | 174.6 | 382.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 300.4 | 0 | 15.7 | 0 | -51 | 0 | 879.6
2022-12-20 | 14:00 | 874.9 | 174.6 | 369.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 262.4 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 874.9
2022-12-20 | 15:00 | 891.9 | 174.6 | 480.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 174.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 891.9
2022-12-20 | 16:00 | 904.8 | 174.6 | 620.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 47.9 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 904.8
2022-12-20 | 17:00 | 931.2 | 174.6 | 619.6 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0 | 48 | 0 | 931.2
2022-12-20 | 18:00 | 947 | 174.6 | 619.7 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 61 | 0 | 947
2022-12-20 | 19:00 | 929.3 | 174.6 | 620.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 46 | 0 | 929.3
2022-12-20 | 20:00 | 906.3 | 174.6 | 619.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 20 | 0 | 906.3
2022-12-20 | 21:00 | 869.1 | 174.6 | 599.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 869.1
2022-12-20 | 22:00 | 819.4 | 174.6 | 564.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 819.4
2022-12-20 | 23:00 | 791.2 | 174.6 | 529.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 791.2
2022-12-21 | 0:00 | 765.5 | 174.6 | 504.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 765.5
2022-12-21 | 1:00 | 771.1 | 174.6 | 506.2 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 771.1
2022-12-21 | 2:00 | 790.3 | 174.6 | 531.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 790.3
2022-12-21 | 3:00 | 808.7 | 174.6 | 552.2 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 808.7
2022-12-21 | 4:00 | 817.9 | 174.6 | 565.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 817.9
2022-12-21 | 5:00 | 833.5 | 174.6 | 579.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 833.5
2022-12-21 | 6:00 | 881.7 | 174.6 | 607.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 881.7
2022-12-21 | 7:00 | 934.4 | 174.6 | 619.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 14.6 | 0 | 62.4 | 0 | 6 | 0 | 934.4
2022-12-21 | 8:00 | 1015.9 | 174.6 | 620.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 90 | 0 | 51.6 | 0 | 22 | 0 | 1015.9
2022-12-21 | 9:00 | 1026.3 | 174.6 | 619.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 118.8 | 0 | 29.9 | 0 | 26 | 0 | 1026.3
2022-12-21 | 10:00 | 996.2 | 174.6 | 619.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 110.9 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 996.2
2022-12-21 | 11:00 | 992.1 | 174.6 | 606.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 118.6 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 992.1
2022-12-21 | 12:00 | 944.5 | 174.6 | 526.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 136.4 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 944.5
2022-12-21 | 13:00 | 978.7 | 174.6 | 552.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 129.4 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 978.7
2022-12-21 | 14:00 | 957.6 | 174.6 | 558.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 101.6 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 957.6
2022-12-21 | 15:00 | 955.1 | 174.6 | 603.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 51.1 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 955.1
2022-12-21 | 16:00 | 963.5 | 174.6 | 620.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 5.9 | 0 | 75.6 | 0 | 30 | 0 | 963.5
2022-12-21 | 17:00 | 965.3 | 174.6 | 619.6 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 965.3
2022-12-21 | 18:00 | 947.7 | 174.6 | 620.4 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 8 | 0 | 947.7
2022-12-21 | 19:00 | 914 | 174.6 | 612.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 914
2022-12-21 | 20:00 | 874.7 | 174.6 | 594.7 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 874.7
2022-12-21 | 21:00 | 829.9 | 174.6 | 559 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 829.9
2022-12-21 | 22:00 | 765.7 | 174.6 | 505.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 765.7
2022-12-21 | 23:00 | 716.6 | 174.6 | 446.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 716.6
2022-12-22 | 0:00 | 690.3 | 174.6 | 433.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 690.3
2022-12-22 | 1:00 | 697.6 | 174.6 | 440.4 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 697.6
2022-12-22 | 2:00 | 726.5 | 174.6 | 472.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 726.5
2022-12-22 | 3:00 | 758.2 | 174.6 | 497.9 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 758.2
2022-12-22 | 4:00 | 771.4 | 174.6 | 497.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 771.4
2022-12-22 | 5:00 | 776.6 | 174.6 | 498.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 776.6
2022-12-22 | 6:00 | 808.9 | 174.6 | 513.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 808.9
2022-12-22 | 7:00 | 851 | 174.6 | 537.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 11.6 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 851
2022-12-22 | 8:00 | 928.4 | 174.6 | 541.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 72.3 | 0 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 928.4
2022-12-22 | 9:00 | 957.6 | 174.6 | 525.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 122.2 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 957.6
2022-12-22 | 10:00 | 935.9 | 174.6 | 434.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 191.7 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 935.9
2022-12-22 | 11:00 | 901.1 | 174.6 | 379.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 262.7 | 0 | 78 | 0 | -51 | 0 | 901.1
2022-12-22 | 12:00 | 852.3 | 174.6 | 375.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 345.3 | 0 | 70.7 | 0 | -171 | 0 | 852.3
2022-12-22 | 13:00 | 875.5 | 174.6 | 367 | 26.4 | 0 | 30.8 | 328 | 0 | 59.7 | 0 | -111 | 0 | 875.5
2022-12-22 | 14:00 | 884.9 | 174.6 | 375 | 26.4 | 0 | 30.8 | 266.4 | 0 | 62.7 | 0 | -51 | 0 | 884.9
2022-12-22 | 15:00 | 904.1 | 174.6 | 453.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 153.2 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 904.1
2022-12-22 | 16:00 | 928.7 | 174.6 | 584.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 34.6 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 928.7
2022-12-22 | 17:00 | 946 | 174.6 | 604.6 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 946
2022-12-22 | 18:00 | 953.8 | 174.6 | 610.1 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 953.8
2022-12-22 | 19:00 | 931.5 | 174.6 | 605.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 931.5
2022-12-22 | 20:00 | 905.1 | 174.6 | 575.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 905.1
2022-12-22 | 21:00 | 882.2 | 174.6 | 558 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 882.2
2022-12-22 | 22:00 | 831.2 | 174.6 | 524.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 831.2
2022-12-22 | 23:00 | 797.5 | 174.6 | 493.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 797.5
2022-12-23 | 0:00 | 780.9 | 174.6 | 488.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 780.9
2022-12-23 | 1:00 | 777.5 | 174.6 | 492.2 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 777.5
2022-12-23 | 2:00 | 796.4 | 174.6 | 511.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 796.4
2022-12-23 | 3:00 | 830.2 | 174.6 | 540 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 830.2
2022-12-23 | 4:00 | 836.7 | 174.6 | 548.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 836.7
2022-12-23 | 5:00 | 845.3 | 174.6 | 561 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 845.3
2022-12-23 | 6:00 | 910.5 | 174.6 | 621.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 910.5
2022-12-23 | 7:00 | 977.7 | 174.6 | 671.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 12.3 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 977.7
2022-12-23 | 8:00 | 1063.8 | 174.6 | 680.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 95 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 1063.8
2022-12-23 | 9:00 | 1084.2 | 174.6 | 620.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 174.5 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 1084.2
2022-12-23 | 10:00 | 1059.5 | 174.6 | 525.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 238.2 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 1059.5
2022-12-23 | 11:00 | 1050.4 | 174.6 | 480.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 278.7 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 1050.4
2022-12-23 | 12:00 | 1005.3 | 174.6 | 448.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 268.7 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 1005.3
2022-12-23 | 13:00 | 1039.5 | 174.6 | 522.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 230.7 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 1039.5
2022-12-23 | 14:00 | 1032.5 | 174.6 | 570.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 178.3 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 1032.5
2022-12-23 | 15:00 | 1030.5 | 174.6 | 647.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 102.1 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 1030.5
2022-12-23 | 16:00 | 1038.7 | 174.6 | 696.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 25.4 | 0 | 54.6 | 0 | 30 | 0 | 1038.7
2022-12-23 | 17:00 | 1040.7 | 174.6 | 696.9 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 26 | 0 | 1040.7
2022-12-23 | 18:00 | 1029.2 | 174.6 | 695.9 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 18 | 0 | 1029.2
2022-12-23 | 19:00 | 1002.9 | 174.6 | 681 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 1002.9
2022-12-23 | 20:00 | 975.4 | 174.6 | 645.7 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 975.4
2022-12-23 | 21:00 | 931.8 | 174.6 | 603.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 931.8
2022-12-23 | 22:00 | 873.1 | 174.6 | 561.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 873.1
2022-12-23 | 23:00 | 832.7 | 174.6 | 522.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 832.7
2022-12-24 | 0:00 | 810.1 | 174.6 | 515.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 810.1
2022-12-24 | 1:00 | 808.5 | 174.6 | 516.6 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 808.5
2022-12-24 | 2:00 | 812.3 | 174.6 | 520.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 812.3
2022-12-24 | 3:00 | 828.1 | 174.6 | 537.3 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 828.1
2022-12-24 | 4:00 | 824.6 | 174.6 | 549.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 824.6
2022-12-24 | 5:00 | 806.7 | 174.6 | 541 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 806.7
2022-12-24 | 6:00 | 818.6 | 174.6 | 563.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 818.6
2022-12-24 | 7:00 | 867.9 | 174.6 | 603.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 8.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 867.9
2022-12-24 | 8:00 | 896.4 | 174.6 | 570.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 65.2 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 896.4
2022-12-24 | 9:00 | 867 | 174.6 | 464.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 141.7 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 867
2022-12-24 | 10:00 | 806.2 | 174.6 | 347.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 196.1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 806.2
2022-12-24 | 11:00 | 772.1 | 174.6 | 318.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 237 | 0 | 35.5 | 0 | -51 | 0 | 772.1
2022-12-24 | 12:00 | 754.4 | 174.6 | 300.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 230.6 | 0 | 42.4 | 0 | -51 | 0 | 754.4
2022-12-24 | 13:00 | 767.6 | 174.6 | 329 | 26.4 | 0 | 30.8 | 162.9 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 767.6
2022-12-24 | 14:00 | 771.3 | 174.6 | 384.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 106.4 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 771.3
2022-12-24 | 15:00 | 779.8 | 174.6 | 415.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 80.8 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 779.8
2022-12-24 | 16:00 | 813.4 | 174.6 | 450.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 21.8 | 0 | 54 | 0 | 55 | 0 | 813.4
2022-12-24 | 17:00 | 855.8 | 174.6 | 450.8 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 82 | 0 | 855.8
2022-12-24 | 18:00 | 869.9 | 174.6 | 450.4 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 90 | 0 | 869.9
2022-12-24 | 19:00 | 849.9 | 174.6 | 450.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 81 | 0 | 849.9
2022-12-24 | 20:00 | 820.4 | 174.6 | 450.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 55 | 0 | 820.4
2022-12-24 | 21:00 | 790.6 | 174.6 | 450.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 29 | 0 | 790.6
2022-12-24 | 22:00 | 754.2 | 174.6 | 451 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 13 | 0 | 754.2
2022-12-24 | 23:00 | 730.9 | 174.6 | 441.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 730.9
2022-12-25 | 0:00 | 714.1 | 174.6 | 429.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 714.1
2022-12-25 | 1:00 | 706 | 174.6 | 424.7 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 706
2022-12-25 | 2:00 | 723.9 | 174.6 | 447.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 723.9
2022-12-25 | 3:00 | 743.3 | 174.6 | 451 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 15 | 0 | 743.3
2022-12-25 | 4:00 | 743.5 | 174.6 | 450.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 22 | 0 | 743.5
2022-12-25 | 5:00 | 724 | 174.6 | 450.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 10 | 0 | 724
2022-12-25 | 6:00 | 726.4 | 174.6 | 451.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 20 | 0 | 726.4
2022-12-25 | 7:00 | 754.1 | 174.6 | 450.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 12.9 | 0 | 15.7 | 0 | 43 | 0 | 754.1
2022-12-25 | 8:00 | 776.3 | 174.6 | 436.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 98.5 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 776.3
2022-12-25 | 9:00 | 727.9 | 174.6 | 294.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 195.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2022-12-25 | 10:00 | 661.9 | 174.6 | 242.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 289.5 | 0 | 9.5 | 0 | -111 | 0 | 661.9
2022-12-25 | 11:00 | 623.7 | 174.6 | 220.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 346.4 | 0 | 16.7 | 0 | -171 | -20.7 | 623.7
2022-12-25 | 12:00 | 627.3 | 174.6 | 215.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 336.4 | 0 | 28.2 | 0 | -171 | -13.4 | 627.3
2022-12-25 | 13:00 | 626.2 | 174.6 | 219.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 304 | 0 | 41.8 | 0 | -171 | 0 | 626.2
2022-12-25 | 14:00 | 646.3 | 174.6 | 241.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 197 | 0 | 56.8 | 0 | -81 | 0 | 646.3
2022-12-25 | 15:00 | 673.8 | 174.6 | 267.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 111.6 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 673.8
2022-12-25 | 16:00 | 717.3 | 174.6 | 377.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 36 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 717.3
2022-12-25 | 17:00 | 787.2 | 174.6 | 452.2 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 787.2
2022-12-25 | 18:00 | 812.9 | 174.6 | 478 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 812.9
2022-12-25 | 19:00 | 803.5 | 174.6 | 489.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 803.5
2022-12-25 | 20:00 | 781.2 | 174.6 | 472.7 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 781.2
2022-12-25 | 21:00 | 751.5 | 174.6 | 458 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 751.5
2022-12-25 | 22:00 | 708.6 | 174.6 | 440.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 708.6
2022-12-25 | 23:00 | 675.1 | 174.6 | 411.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 675.1
2022-12-26 | 0:00 | 663.4 | 174.6 | 404.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 663.4
2022-12-26 | 1:00 | 672.3 | 174.6 | 417.1 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 672.3
2022-12-26 | 2:00 | 698.5 | 174.6 | 445.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 698.5
2022-12-26 | 3:00 | 728.1 | 174.6 | 473.4 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 728.1
2022-12-26 | 4:00 | 732.7 | 174.6 | 481.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 732.7
2022-12-26 | 5:00 | 742.8 | 174.6 | 499.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 742.8
2022-12-26 | 6:00 | 801.2 | 174.6 | 520.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 38 | 0 | 801.2
2022-12-26 | 7:00 | 863.6 | 174.6 | 520.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 12.2 | 0 | 9.3 | 0 | 90 | 0 | 863.6
2022-12-26 | 8:00 | 938.1 | 174.6 | 519.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 116.8 | 0 | 5.8 | 0 | 64 | 0 | 938.1
2022-12-26 | 9:00 | 926.8 | 174.6 | 457.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 229.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 926.8
2022-12-26 | 10:00 | 861 | 174.6 | 353 | 26.4 | 0 | 30.8 | 320.7 | 0 | 6.5 | 0 | -51 | 0 | 861
2022-12-26 | 11:00 | 848 | 174.6 | 343.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 315 | 0 | 8.5 | 0 | -51 | 0 | 848
2022-12-26 | 12:00 | 797.7 | 174.6 | 349.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 317.2 | 0 | 10.3 | 0 | -111 | 0 | 797.7
2022-12-26 | 13:00 | 816.7 | 174.6 | 335.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 291.2 | 0 | 8.8 | 0 | -51 | 0 | 816.7
2022-12-26 | 14:00 | 824.6 | 174.6 | 349.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 235.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 824.6
2022-12-26 | 15:00 | 835.4 | 174.6 | 447.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 150.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 835.4
2022-12-26 | 16:00 | 856.8 | 174.6 | 534.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 46.2 | 0 | 6.3 | 0 | 38 | 0 | 856.8
2022-12-26 | 17:00 | 877.2 | 174.6 | 534.5 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 877.2
2022-12-26 | 18:00 | 877.3 | 174.6 | 534.9 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 78 | 0 | 877.3
2022-12-26 | 19:00 | 851 | 174.6 | 534.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 851
2022-12-26 | 20:00 | 826.4 | 174.6 | 535.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 32 | 0 | 826.4
2022-12-26 | 21:00 | 789 | 174.6 | 529.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 789
2022-12-26 | 22:00 | 740.7 | 174.6 | 501.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 740.7
2022-12-26 | 23:00 | 709.8 | 174.6 | 470.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 709.8
2022-12-27 | 0:00 | 685.6 | 174.6 | 451.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 685.6
2022-12-27 | 1:00 | 693.3 | 174.6 | 457.6 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 693.3
2022-12-27 | 2:00 | 722.9 | 174.6 | 483.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 722.9
2022-12-27 | 3:00 | 755.9 | 174.6 | 514.8 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 755.9
2022-12-27 | 4:00 | 762.3 | 174.6 | 523.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 762.3
2022-12-27 | 5:00 | 770.3 | 174.6 | 534.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 770.3
2022-12-27 | 6:00 | 799 | 174.6 | 534.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 799
2022-12-27 | 7:00 | 848.5 | 174.6 | 534.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 15.3 | 0 | 2.8 | 0 | 64 | 0 | 848.5
2022-12-27 | 8:00 | 914.2 | 174.6 | 535 | 26.4 | 0 | 30.8 | 134.4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 914.2
2022-12-27 | 9:00 | 867.2 | 174.6 | 374.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 260.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 867.2
2022-12-27 | 10:00 | 788 | 174.6 | 309.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 357.1 | 0 | 0.5 | 0 | -111 | 0 | 788
2022-12-27 | 11:00 | 758.9 | 174.6 | 314 | 26.4 | 0 | 30.8 | 399.4 | 0 | 0.5 | 0 | -171 | -15.8 | 758.9
2022-12-27 | 12:00 | 724.7 | 174.6 | 311.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 358.7 | 0 | 0.9 | 0 | -171 | -7.1 | 724.7
2022-12-27 | 13:00 | 762.3 | 174.6 | 313.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 297.4 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 762.3
2022-12-27 | 14:00 | 768 | 174.6 | 319.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 216.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 768
2022-12-27 | 15:00 | 788.6 | 174.6 | 433.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 122.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 788.6
2022-12-27 | 16:00 | 802.9 | 174.6 | 483.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 29.5 | 0 | 1.8 | 0 | 56 | 0 | 802.9
2022-12-27 | 17:00 | 824.3 | 174.6 | 484.5 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 71 | 0 | 824.3
2022-12-27 | 18:00 | 831.9 | 174.6 | 483.6 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 76 | 0 | 831.9
2022-12-27 | 19:00 | 810.3 | 174.6 | 484.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 810.3
2022-12-27 | 20:00 | 793.5 | 174.6 | 484 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 48 | 0 | 793.5
2022-12-27 | 21:00 | 766.5 | 174.6 | 483.6 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 19 | 0 | 766.5
2022-12-27 | 22:00 | 721.1 | 174.6 | 470.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 721.1
2022-12-27 | 23:00 | 696.4 | 174.6 | 443.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 696.4
2022-12-28 | 0:00 | 676.6 | 174.6 | 428.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 676.6
2022-12-28 | 1:00 | 685 | 174.6 | 430 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 685
2022-12-28 | 2:00 | 713.9 | 174.6 | 456 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 713.9
2022-12-28 | 3:00 | 742.5 | 174.6 | 484 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 3 | 0 | 742.5
2022-12-28 | 4:00 | 751.1 | 174.6 | 484.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 17 | 0 | 751.1
2022-12-28 | 5:00 | 741 | 174.6 | 484.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 741
2022-12-28 | 6:00 | 777.7 | 174.6 | 483.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47 | 0 | 777.7
2022-12-28 | 7:00 | 824 | 174.6 | 483.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 13.8 | 0 | 19.9 | 0 | 75 | 0 | 824
2022-12-28 | 8:00 | 881.4 | 174.6 | 483.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 139.6 | 0 | 19.2 | 0 | 7 | 0 | 881.4
2022-12-28 | 9:00 | 842.5 | 174.6 | 325.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 268 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 842.5
2022-12-28 | 10:00 | 771.6 | 174.6 | 299.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 362.4 | 0 | 19.2 | 0 | -141 | 0 | 771.6
2022-12-28 | 11:00 | 739 | 174.6 | 277.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 397.1 | 0 | 19.2 | 0 | -171 | -15.8 | 739
2022-12-28 | 12:00 | 710.2 | 174.6 | 279 | 26.4 | 0 | 30.8 | 361.7 | 0 | 23.1 | 0 | -171 | -14.4 | 710.2
2022-12-28 | 13:00 | 718.8 | 174.6 | 302.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 299.9 | 0 | 25.5 | 0 | -141 | 0 | 718.8
2022-12-28 | 14:00 | 728.3 | 174.6 | 301.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 221.7 | 0 | 24 | 0 | -51 | 0 | 728.3
2022-12-28 | 15:00 | 733.9 | 174.6 | 343.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 135.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 733.9
2022-12-28 | 16:00 | 747.1 | 174.6 | 391.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 40.4 | 0 | 31.5 | 0 | 52 | 0 | 747.1
2022-12-28 | 17:00 | 780.7 | 174.6 | 390.7 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 96 | 0 | 780.7
2022-12-28 | 18:00 | 789.4 | 174.6 | 391.1 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 108 | 0 | 789.4
2022-12-28 | 19:00 | 772.9 | 174.6 | 390.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 102 | 0 | 772.9
2022-12-28 | 20:00 | 756 | 174.6 | 391 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 79 | 0 | 756
2022-12-28 | 21:00 | 722.9 | 174.6 | 391 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 42 | 0 | 722.9
2022-12-28 | 22:00 | 686.7 | 174.6 | 390.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 22 | 0 | 686.7
2022-12-28 | 23:00 | 662.4 | 174.6 | 385.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 662.4
2022-12-29 | 0:00 | 647.3 | 174.6 | 374.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 647.3
2022-12-29 | 1:00 | 653 | 174.6 | 377.3 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 653
2022-12-29 | 2:00 | 684.9 | 174.6 | 391.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 15 | 0 | 684.9
2022-12-29 | 3:00 | 711.2 | 174.6 | 391.1 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 711.2
2022-12-29 | 4:00 | 709.7 | 174.6 | 391.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 46 | 0 | 709.7
2022-12-29 | 5:00 | 703 | 174.6 | 390.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 46 | 0 | 703
2022-12-29 | 6:00 | 712.6 | 174.6 | 390.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 52 | 0 | 712.6
2022-12-29 | 7:00 | 740.6 | 174.6 | 391.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 18.1 | 0 | 42.4 | 0 | 57 | 0 | 740.6
2022-12-29 | 8:00 | 778.4 | 174.6 | 349.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 152.7 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2022-12-29 | 9:00 | 720.3 | 174.6 | 273.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 292 | 0 | 43.3 | 0 | -120 | 0 | 720.3
2022-12-29 | 10:00 | 652.2 | 174.6 | 213.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 387.8 | 0 | 37.9 | 0 | -171 | -48.2 | 652.2
2022-12-29 | 11:00 | 626.6 | 174.6 | 206.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 423.5 | 0 | 36.8 | 0 | -171 | -100.9 | 626.6
2022-12-29 | 12:00 | 608.9 | 174.6 | 203.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 430.6 | 0 | 36.3 | 0 | -171 | -122.6 | 608.9
2022-12-29 | 13:00 | 602.8 | 174.6 | 208.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 392.1 | 0 | 35.6 | 0 | -171 | -94.3 | 602.8
2022-12-29 | 14:00 | 605.5 | 174.6 | 206.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 298.2 | 0 | 40.3 | 0 | -171 | 0 | 605.5
2022-12-29 | 15:00 | 640 | 174.6 | 238.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 190.3 | 0 | 39.2 | 0 | -60 | 0 | 640
2022-12-29 | 16:00 | 682.4 | 174.6 | 357.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 58.1 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 682.4
2022-12-29 | 17:00 | 744.1 | 174.6 | 396.2 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 55 | 0 | 744.1
2022-12-29 | 18:00 | 771.5 | 174.6 | 396 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 79 | 0 | 771.5
2022-12-29 | 19:00 | 756.4 | 174.6 | 396.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 69 | 0 | 756.4
2022-12-29 | 20:00 | 741.6 | 174.6 | 396.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 60 | 0 | 741.6
2022-12-29 | 21:00 | 707.9 | 174.6 | 396.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 28 | 0 | 707.9
2022-12-29 | 22:00 | 659.4 | 174.6 | 393 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 659.4
2022-12-29 | 23:00 | 629.1 | 174.6 | 368.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 629.1
2022-12-30 | 0:00 | 614.5 | 174.6 | 358.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 614.5
2022-12-30 | 1:00 | 620.7 | 174.6 | 358.5 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 620.7
2022-12-30 | 2:00 | 654.2 | 174.6 | 385.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 654.2
2022-12-30 | 3:00 | 673.2 | 174.6 | 395.6 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 5 | 0 | 673.2
2022-12-30 | 4:00 | 674.2 | 174.6 | 396.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 9 | 0 | 674.2
2022-12-30 | 5:00 | 663.6 | 174.6 | 396.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 5 | 0 | 663.6
2022-12-30 | 6:00 | 662.5 | 174.6 | 396.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 5 | 0 | 662.5
2022-12-30 | 7:00 | 689.1 | 174.6 | 396.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 10.6 | 0 | 26.5 | 0 | 24 | 0 | 689.1
2022-12-30 | 8:00 | 714.7 | 174.6 | 361.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 99.9 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 714.7
2022-12-30 | 9:00 | 677.7 | 174.6 | 235 | 26.4 | 0 | 30.8 | 189.8 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 677.7
2022-12-30 | 10:00 | 636.3 | 174.6 | 230 | 26.4 | 0 | 30.8 | 262.3 | 0 | 23.2 | 0 | -111 | 0 | 636.3
2022-12-30 | 11:00 | 617.8 | 174.6 | 212.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 288.4 | 0 | 26.1 | 0 | -141 | 0 | 617.8
2022-12-30 | 12:00 | 624.5 | 174.6 | 207.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 270.4 | 0 | 25.7 | 0 | -111 | 0 | 624.5
2022-12-30 | 13:00 | 615 | 174.6 | 214.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 227.5 | 0 | 21.9 | 0 | -81 | 0 | 615
2022-12-30 | 14:00 | 608.7 | 174.6 | 209.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 169.2 | 0 | 19 | 0 | -21 | 0 | 608.7
2022-12-30 | 15:00 | 634.1 | 174.6 | 276.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 108.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 634.1
2022-12-30 | 16:00 | 665.7 | 174.6 | 350.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 27.8 | 0 | 18.4 | 0 | 37 | 0 | 665.7
2022-12-30 | 17:00 | 724.4 | 174.6 | 350.5 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 93 | 0 | 724.4
2022-12-30 | 18:00 | 733.5 | 174.6 | 350.1 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 102 | 0 | 733.5
2022-12-30 | 19:00 | 726.6 | 174.6 | 350.7 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 99 | 0 | 726.6
2022-12-30 | 20:00 | 711.5 | 174.6 | 350.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 83 | 0 | 711.5
2022-12-30 | 21:00 | 682.7 | 174.6 | 350.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 58 | 0 | 682.7
2022-12-30 | 22:00 | 634.4 | 174.6 | 349.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 35 | 0 | 634.4
2022-12-30 | 23:00 | 611.7 | 174.6 | 349.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 11 | 0 | 611.7
2022-12-31 | 0:00 | 596 | 174.6 | 350.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 1 | 0 | 596
2022-12-31 | 1:00 | 594 | 174.6 | 344.8 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 594
2022-12-31 | 2:00 | 614.1 | 174.6 | 350.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | 0 | 614.1
2022-12-31 | 3:00 | 638.3 | 174.6 | 350.4 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 33 | 0 | 638.3
2022-12-31 | 4:00 | 643.3 | 174.6 | 350.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 39 | 0 | 643.3
2022-12-31 | 5:00 | 628.8 | 174.6 | 350.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 29 | 0 | 628.8
2022-12-31 | 6:00 | 618.4 | 174.6 | 350.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 13 | 0 | 618.4
2022-12-31 | 7:00 | 637.9 | 174.6 | 350.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 9.9 | 0 | 22.9 | 0 | 23 | 0 | 637.9
2022-12-31 | 8:00 | 666.5 | 174.6 | 310.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 100.9 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2022-12-31 | 9:00 | 641.7 | 174.6 | 218.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 187 | 0 | 34.5 | 0 | -30 | 0 | 641.7
2022-12-31 | 10:00 | 598.2 | 174.6 | 212 | 26.4 | 0 | 30.8 | 255.7 | 0 | 39.7 | 0 | -141 | 0 | 598.2
2022-12-31 | 11:00 | 571.2 | 174.6 | 202.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 303.6 | 0 | 44.4 | 0 | -170.6 | -40.1 | 571.2
2022-12-31 | 12:00 | 568.1 | 174.6 | 202.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 283.8 | 0 | 49.8 | 0 | -171 | -28.4 | 568.1
2022-12-31 | 13:00 | 548.6 | 174.6 | 201.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 246.4 | 0 | 53.6 | 0 | -170.2 | -14.7 | 548.6
2022-12-31 | 14:00 | 555.7 | 174.6 | 228.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 213 | 0 | 53.7 | 0 | -171 | 0 | 555.7
2022-12-31 | 15:00 | 588.4 | 174.6 | 208.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 155.1 | 0 | 52.7 | 0 | -60 | 0 | 588.4
2022-12-31 | 16:00 | 618.1 | 174.6 | 297.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 46.2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 618.1
2022-12-31 | 17:00 | 682.6 | 174.6 | 304.3 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 39.5 | 0 | 77 | 0 | 682.6
2022-12-31 | 18:00 | 706.7 | 174.6 | 304.7 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 106 | 0 | 706.7
2022-12-31 | 19:00 | 695.4 | 174.6 | 303.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 105 | 0 | 695.4
2022-12-31 | 20:00 | 674.2 | 174.6 | 304.6 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 88 | 0 | 674.2
2022-12-31 | 21:00 | 655.7 | 174.6 | 304.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 75 | 0 | 655.7
2022-12-31 | 22:00 | 627.1 | 174.6 | 303.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 66 | 0 | 627.1
2022-12-31 | 23:00 | 625.7 | 174.6 | 304.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 61 | 0 | 625.7
2023-01-01 | 0:00 | 622.3 | 174.6 | 304.4 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 49 | 0 | 622.3
2023-01-01 | 1:00 | 613.1 | 174.6 | 304.2 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 24 | 0 | 613.1
2023-01-01 | 2:00 | 629.2 | 174.6 | 303.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 33 | 0 | 629.2
2023-01-01 | 3:00 | 647.6 | 174.6 | 304.5 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 46 | 0 | 647.6
2023-01-01 | 4:00 | 640.1 | 174.6 | 304.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 34 | 0 | 640.1
2023-01-01 | 5:00 | 618.5 | 174.6 | 303.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 35 | 0 | 618.5
2023-01-01 | 6:00 | 599.5 | 174.6 | 304.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 20 | 0 | 599.5
2023-01-01 | 7:00 | 612.9 | 174.6 | 304.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 12 | 0 | 41.4 | 0 | 25 | 0 | 612.9
2023-01-01 | 8:00 | 639.3 | 174.6 | 234.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 135.2 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 639.3
2023-01-01 | 9:00 | 596.2 | 174.6 | 212.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 258.7 | 0 | 45.5 | 0 | -150 | 0 | 596.2
2023-01-01 | 10:00 | 533.9 | 174.6 | 201.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 349.1 | 0 | 43.8 | 0 | -170.3 | -120 | 533.9
2023-01-01 | 11:00 | 505.2 | 174.6 | 203.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 430.8 | -16.1162 | 49.3 | -43.8838 | -171 | -177 | 505.2
2023-01-01 | 12:00 | 499.8 | 174.6 | 200.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 422.4 | -8.4596 | 45.3 | -43.3404 | -169.7 | -177 | 499.8
2023-01-01 | 13:00 | 492.9 | 174.6 | 200.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 383.3 | -18.5 | 45 | 0 | -170.4 | -177 | 492.9
2023-01-01 | 14:00 | 502 | 174.6 | 206 | 24.5 | 0 | 30.8 | 308 | 0 | 40.9 | 0 | -171 | -111.8 | 502
2023-01-01 | 15:00 | 518.5 | 174.6 | 213.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 187.7 | 0 | 37.5 | 0 | -150 | 0 | 518.5
2023-01-01 | 16:00 | 551.2 | 174.6 | 234 | 24.5 | 0 | 30.8 | 58.5 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 551.2
2023-01-01 | 17:00 | 607.3 | 174.6 | 263 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 47 | 0 | 607.3
2023-01-01 | 18:00 | 632.8 | 174.6 | 262.8 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 73 | 0 | 632.8
2023-01-01 | 19:00 | 636.6 | 174.6 | 262.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 89 | 0 | 636.6
2023-01-01 | 20:00 | 633.4 | 174.6 | 263.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 84 | 0 | 633.4
2023-01-01 | 21:00 | 621 | 174.6 | 262.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 68 | 0 | 621
2023-01-01 | 22:00 | 589 | 174.6 | 262.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 38 | 0 | 589
2023-01-01 | 23:00 | 572.4 | 174.6 | 262.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 15 | 0 | 572.4
2023-01-02 | 0:00 | 565 | 174.6 | 262.9 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 12 | 0 | 565
2023-01-02 | 1:00 | 570.3 | 174.6 | 262.2 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 5 | 0 | 570.3
2023-01-02 | 2:00 | 592.4 | 174.6 | 262.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 34 | 0 | 592.4
2023-01-02 | 3:00 | 618.9 | 174.6 | 263 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 64 | 0 | 618.9
2023-01-02 | 4:00 | 619.1 | 174.6 | 262.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 73 | 0 | 619.1
2023-01-02 | 5:00 | 603.5 | 174.6 | 262.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 85 | 0 | 603.5
2023-01-02 | 6:00 | 590.1 | 174.6 | 262.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 71 | 0 | 590.1
2023-01-02 | 7:00 | 611.5 | 174.6 | 262.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 12.5 | 0 | 20.9 | 0 | 86 | 0 | 611.5
2023-01-02 | 8:00 | 651.3 | 174.6 | 257.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 144.2 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 651.3
2023-01-02 | 9:00 | 620.1 | 174.6 | 223.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 294 | 0 | 22.5 | 0 | -150 | 0 | 620.1
2023-01-02 | 10:00 | 571.2 | 174.6 | 203.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 376.6 | 0 | 25.6 | 0 | -171 | -93 | 571.2
2023-01-02 | 11:00 | 545.4 | 174.6 | 205.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 348.6 | 0 | 27.9 | 0 | -171 | -95.6 | 545.4
2023-01-02 | 12:00 | 518.4 | 174.6 | 206.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 349.4 | 0 | 32.7 | 0 | -171 | -129.1 | 518.4
2023-01-02 | 13:00 | 501.6 | 174.6 | 200.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 373.7 | 0 | 33.9 | 0 | -170.6 | -166 | 501.6
2023-01-02 | 14:00 | 506.3 | 174.6 | 205 | 24.5 | 0 | 30.8 | 325.2 | 0 | 32.8 | 0 | -171 | -115.6 | 506.3
2023-01-02 | 15:00 | 537.5 | 174.6 | 211.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 217.3 | 0 | 28.7 | 0 | -150 | 0 | 537.5
2023-01-02 | 16:00 | 573.1 | 174.6 | 253.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 68.2 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 573.1
2023-01-02 | 17:00 | 630.3 | 174.6 | 313.3 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 10.6 | 0 | 39 | 0 | 630.3
2023-01-02 | 18:00 | 664.4 | 174.6 | 312.9 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 71 | 0 | 664.4
2023-01-02 | 19:00 | 669.6 | 174.6 | 312.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 83 | 0 | 669.6
2023-01-02 | 20:00 | 658.5 | 174.6 | 313.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 70 | 0 | 658.5
2023-01-02 | 21:00 | 645.6 | 174.6 | 312.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 57 | 0 | 645.6
2023-01-02 | 22:00 | 618.6 | 174.6 | 312.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 36 | 0 | 618.6
2023-01-02 | 23:00 | 598.1 | 174.6 | 313.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 18 | 0 | 598.1
2023-01-03 | 0:00 | 594.7 | 174.6 | 312.6 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 29 | 0 | 594.7
2023-01-03 | 1:00 | 597.1 | 174.6 | 313.3 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 16 | 0 | 597.1
2023-01-03 | 2:00 | 629 | 174.6 | 312.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 50 | 0 | 629
2023-01-03 | 3:00 | 654 | 174.6 | 312.6 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 70 | 0 | 654
2023-01-03 | 4:00 | 649.3 | 174.6 | 313.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 64 | 0 | 649.3
2023-01-03 | 5:00 | 633.8 | 174.6 | 312.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 74 | 0 | 633.8
2023-01-03 | 6:00 | 626.2 | 174.6 | 313.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 65 | 0 | 626.2
2023-01-03 | 7:00 | 657.7 | 174.6 | 313.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 17.4 | 0 | 16.2 | 0 | 81 | 0 | 657.7
2023-01-03 | 8:00 | 688.8 | 174.6 | 272.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 166 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 688.8
2023-01-03 | 9:00 | 642.9 | 174.6 | 228.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 317.8 | 0 | 16.9 | 0 | -150 | 0 | 642.9
2023-01-03 | 10:00 | 590.4 | 174.6 | 203.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 422 | 0 | 19.9 | 0 | -171 | -113.5 | 590.4
2023-01-03 | 11:00 | 566 | 174.6 | 208 | 24.5 | 0 | 30.8 | 451.6 | 0 | 19.7 | 0 | -171 | -172.2 | 566
2023-01-03 | 12:00 | 545 | 174.6 | 201.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 413.9 | 0 | 27.5 | 0 | -170.2 | -157.7 | 545
2023-01-03 | 13:00 | 529.6 | 174.6 | 205.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 387.4 | 0 | 29.2 | 0 | -171 | -151.3 | 529.6
2023-01-03 | 14:00 | 532.4 | 174.6 | 207.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 296.7 | 0 | 29 | 0 | -171 | -59.4 | 532.4
2023-01-03 | 15:00 | 561.6 | 174.6 | 219.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 203.6 | 0 | 28.7 | 0 | -120 | 0 | 561.6
2023-01-03 | 16:00 | 613.8 | 174.6 | 291.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 67.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 613.8
2023-01-03 | 17:00 | 674.3 | 174.6 | 327.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 25.1 | 0 | 54 | 0 | 674.3
2023-01-03 | 18:00 | 710.4 | 174.6 | 328 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90 | 0 | 710.4
2023-01-03 | 19:00 | 706.4 | 174.6 | 328.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 88 | 0 | 706.4
2023-01-03 | 20:00 | 703.9 | 174.6 | 328.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 86 | 0 | 703.9
2023-01-03 | 21:00 | 682.3 | 174.6 | 327.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 65 | 0 | 682.3
2023-01-03 | 22:00 | 637.2 | 174.6 | 328.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 20 | 0 | 637.2
2023-01-03 | 23:00 | 611.6 | 174.6 | 311.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 611.6
2023-01-04 | 0:00 | 606.9 | 174.6 | 314.7 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2023-01-04 | 1:00 | 612 | 174.6 | 298.4 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 612
2023-01-04 | 2:00 | 637.2 | 174.6 | 323.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2023-01-04 | 3:00 | 665 | 174.6 | 327.7 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 29 | 0 | 665
2023-01-04 | 4:00 | 663.8 | 174.6 | 327.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 34 | 0 | 663.8
2023-01-04 | 5:00 | 660.7 | 174.6 | 327.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 61 | 0 | 660.7
2023-01-04 | 6:00 | 680.8 | 174.6 | 327.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 83 | 0 | 680.8
2023-01-04 | 7:00 | 727.4 | 174.6 | 328.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 16.6 | 0 | 44.6 | 0 | 108 | 0 | 727.4
2023-01-04 | 8:00 | 779.7 | 174.6 | 327.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 165.2 | 0 | 39.9 | 0 | 17 | 0 | 779.7
2023-01-04 | 9:00 | 743 | 174.6 | 261.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 305.3 | 0 | 35.9 | 0 | -90 | 0 | 743
2023-01-04 | 10:00 | 698.9 | 174.6 | 216 | 24.5 | 0 | 30.8 | 402 | 0 | 46 | 0 | -171 | -24 | 698.9
2023-01-04 | 11:00 | 663.9 | 174.6 | 204.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 409.2 | 0 | 48.4 | 0 | -171 | -56.7 | 663.9
2023-01-04 | 12:00 | 653.3 | 174.6 | 208.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 413.2 | 0 | 46.1 | 0 | -171 | -73.8 | 653.3
2023-01-04 | 13:00 | 638.3 | 174.6 | 206.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 379.6 | 0 | 46.7 | 0 | -171 | -53.2 | 638.3
2023-01-04 | 14:00 | 641.5 | 174.6 | 215.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 313.4 | 0 | 53.7 | 0 | -171 | 0 | 641.5
2023-01-04 | 15:00 | 676.1 | 174.6 | 250.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 203.3 | 0 | 52.6 | 0 | -60 | 0 | 676.1
2023-01-04 | 16:00 | 708.6 | 174.6 | 359.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 67.4 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 708.6
2023-01-04 | 17:00 | 761.5 | 174.6 | 403.1 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 44 | 0 | 761.5
2023-01-04 | 18:00 | 786 | 174.6 | 403.2 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 78 | 0 | 786
2023-01-04 | 19:00 | 777.9 | 174.6 | 403 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 73 | 0 | 777.9
2023-01-04 | 20:00 | 758.3 | 174.6 | 403.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 52 | 0 | 758.3
2023-01-04 | 21:00 | 728.4 | 174.6 | 403.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 18 | 0 | 728.4
2023-01-04 | 22:00 | 683.5 | 174.6 | 392.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 683.5
2023-01-04 | 23:00 | 662.5 | 174.6 | 378 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 662.5
2023-01-05 | 0:00 | 644.9 | 174.6 | 372.3 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 644.9
2023-01-05 | 1:00 | 644.7 | 174.6 | 363.8 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 644.7
2023-01-05 | 2:00 | 672.6 | 174.6 | 393 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 672.6
2023-01-05 | 3:00 | 696.3 | 174.6 | 403.3 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 10 | 0 | 696.3
2023-01-05 | 4:00 | 708.2 | 174.6 | 403.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 708.2
2023-01-05 | 5:00 | 713.8 | 174.6 | 402.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 57 | 0 | 713.8
2023-01-05 | 6:00 | 754.3 | 174.6 | 403.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 96 | 0 | 754.3
2023-01-05 | 7:00 | 817.5 | 174.6 | 402.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 15.9 | 0 | 33.1 | 0 | 136 | 0 | 817.5
2023-01-05 | 8:00 | 883.6 | 174.6 | 402.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 157.3 | 0 | 34.6 | 0 | 59 | 0 | 883.6
2023-01-05 | 9:00 | 875.4 | 174.6 | 330.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 313.4 | 0 | 31.8 | 0 | -30 | 0 | 875.4
2023-01-05 | 10:00 | 821 | 174.6 | 315.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 412.2 | 0 | 34 | 0 | -171 | 0 | 821
2023-01-05 | 11:00 | 802.5 | 174.6 | 305.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 444.8 | 0 | 36.7 | 0 | -171 | -43.2 | 802.5
2023-01-05 | 12:00 | 744 | 174.6 | 301.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 421.5 | 0 | 38.7 | 0 | -171 | -76.6 | 744
2023-01-05 | 13:00 | 763.4 | 174.6 | 300 | 24.5 | 0 | 30.8 | 390.1 | 0 | 36.1 | 0 | -171 | -21.7 | 763.4
2023-01-05 | 14:00 | 767.1 | 174.6 | 308.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 336.2 | 0 | 33.8 | 0 | -141 | 0 | 767.1
2023-01-05 | 15:00 | 777.9 | 174.6 | 324.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 223.4 | 0 | 30.2 | 0 | -30 | 0 | 777.9
2023-01-05 | 16:00 | 800.3 | 174.6 | 472.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 71.3 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 800.3
2023-01-05 | 17:00 | 812.2 | 174.6 | 497.1 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 27.7 | 0 | 20 | 0 | 812.2
2023-01-05 | 18:00 | 838.1 | 174.6 | 496.5 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 45 | 0 | 838.1
2023-01-05 | 19:00 | 815.9 | 174.6 | 496.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 32 | 0 | 815.9
2023-01-05 | 20:00 | 791 | 174.6 | 496.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 11 | 0 | 791
2023-01-05 | 21:00 | 765.7 | 174.6 | 488.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 765.7
2023-01-05 | 22:00 | 724.2 | 174.6 | 452 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 724.2
2023-01-05 | 23:00 | 699.8 | 174.6 | 428 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 699.8
2023-01-06 | 0:00 | 685.4 | 174.6 | 428.6 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 685.4
2023-01-06 | 1:00 | 679.9 | 174.6 | 412.8 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 679.9
2023-01-06 | 2:00 | 711.6 | 174.6 | 445.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 711.6
2023-01-06 | 3:00 | 737.2 | 174.6 | 468.2 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 737.2
2023-01-06 | 4:00 | 743.5 | 174.6 | 474.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 743.5
2023-01-06 | 5:00 | 750.4 | 174.6 | 497.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 17 | 0 | 750.4
2023-01-06 | 6:00 | 790.2 | 174.6 | 497.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 790.2
2023-01-06 | 7:00 | 847.3 | 174.6 | 497.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 13.2 | 0 | 2.9 | 0 | 104 | 0 | 847.3
2023-01-06 | 8:00 | 928 | 174.6 | 496.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 128.1 | 0 | 2.5 | 0 | 71 | 0 | 928
2023-01-06 | 9:00 | 934.4 | 174.6 | 439.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 263.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 934.4
2023-01-06 | 10:00 | 881.1 | 174.6 | 346.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 384.3 | 0 | 1.5 | 0 | -81 | 0 | 881.1
2023-01-06 | 11:00 | 853.3 | 174.6 | 331.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 430 | 0 | 2.7 | 0 | -141 | 0 | 853.3
2023-01-06 | 12:00 | 805.7 | 174.6 | 351.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 389.5 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | 0 | 805.7
2023-01-06 | 13:00 | 829.7 | 174.6 | 333 | 24.5 | 0 | 30.8 | 338.5 | 0 | 9.3 | 0 | -81 | 0 | 829.7
2023-01-06 | 14:00 | 824.4 | 174.6 | 331.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 271.9 | 0 | 11.9 | 0 | -21 | 0 | 824.4
2023-01-06 | 15:00 | 821.5 | 174.6 | 401.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 179.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 821.5
2023-01-06 | 16:00 | 832.5 | 174.6 | 532.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 60.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 832.5
2023-01-06 | 17:00 | 854.6 | 174.6 | 573.2 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 854.6
2023-01-06 | 18:00 | 859.3 | 174.6 | 573.7 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 7 | 0 | 859.3
2023-01-06 | 19:00 | 840 | 174.6 | 564.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 840
2023-01-06 | 20:00 | 818.2 | 174.6 | 539.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 818.2
2023-01-06 | 21:00 | 783.3 | 174.6 | 506.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 783.3
2023-01-06 | 22:00 | 746.8 | 174.6 | 471.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 746.8
2023-01-06 | 23:00 | 723.9 | 174.6 | 444.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 723.9
2023-01-07 | 0:00 | 711.7 | 174.6 | 444.7 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 711.7
2023-01-07 | 1:00 | 717.8 | 174.6 | 438.2 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 717.8
2023-01-07 | 2:00 | 742.2 | 174.6 | 466.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2023-01-07 | 3:00 | 766.6 | 174.6 | 489.1 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 766.6
2023-01-07 | 4:00 | 765.6 | 174.6 | 490.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 765.6
2023-01-07 | 5:00 | 749.2 | 174.6 | 498.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 749.2
2023-01-07 | 6:00 | 761.5 | 174.6 | 499.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 761.5
2023-01-07 | 7:00 | 795.1 | 174.6 | 516.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 5.7 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 795.1
2023-01-07 | 8:00 | 870.4 | 174.6 | 539.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 59.1 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 870.4
2023-01-07 | 9:00 | 904.1 | 174.6 | 505.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 120 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 904.1
2023-01-07 | 10:00 | 886.4 | 174.6 | 445.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 157.6 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 886.4
2023-01-07 | 11:00 | 866 | 174.6 | 416.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 165.9 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 866
2023-01-07 | 12:00 | 825.5 | 174.6 | 375.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 165.7 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 825.5
2023-01-07 | 13:00 | 815.7 | 174.6 | 336.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 188.2 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 815.7
2023-01-07 | 14:00 | 803.7 | 174.6 | 316.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 216.4 | 0 | 54.9 | 0 | -14 | 0 | 803.7
2023-01-07 | 15:00 | 811.8 | 174.6 | 387.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 135.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 811.8
2023-01-07 | 16:00 | 817.7 | 174.6 | 405.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 40.7 | 0 | 62.9 | 0 | 79 | 0 | 817.7
2023-01-07 | 17:00 | 834.2 | 174.6 | 405.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 100 | 0 | 834.2
2023-01-07 | 18:00 | 830.9 | 174.6 | 404.8 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 96 | 0 | 830.9
2023-01-07 | 19:00 | 818.6 | 174.6 | 405.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 100 | 0 | 818.6
2023-01-07 | 20:00 | 792.9 | 174.6 | 405.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 68 | 0 | 792.9
2023-01-07 | 21:00 | 762.3 | 174.6 | 405.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 45 | 0 | 762.3
2023-01-07 | 22:00 | 731.3 | 174.6 | 405.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 22 | 0 | 731.3
2023-01-07 | 23:00 | 697 | 174.6 | 380.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 697
2023-01-08 | 0:00 | 683.9 | 174.6 | 383.8 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 683.9
2023-01-08 | 1:00 | 684.2 | 174.6 | 379.8 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 684.2
2023-01-08 | 2:00 | 709.1 | 174.6 | 405.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 1 | 0 | 709.1
2023-01-08 | 3:00 | 731.5 | 174.6 | 405.5 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 26 | 0 | 731.5
2023-01-08 | 4:00 | 732.3 | 174.6 | 405.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 32 | 0 | 732.3
2023-01-08 | 5:00 | 713.5 | 174.6 | 405.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 47 | 0 | 713.5
2023-01-08 | 6:00 | 704.7 | 174.6 | 405.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 44 | 0 | 704.7
2023-01-08 | 7:00 | 715.4 | 174.6 | 405.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 13 | 0 | 14.1 | 0 | 53 | 0 | 715.4
2023-01-08 | 8:00 | 756.1 | 174.6 | 381.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 130.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 756.1
2023-01-08 | 9:00 | 730.8 | 174.6 | 269.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 256.5 | 0 | 4.6 | 0 | -30 | 0 | 730.8
2023-01-08 | 10:00 | 676 | 174.6 | 227.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 385.9 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 676
2023-01-08 | 11:00 | 636.6 | 174.6 | 210.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 455 | 0 | 6.5 | 0 | -171 | -94 | 636.6
2023-01-08 | 12:00 | 624.6 | 174.6 | 204.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 469.4 | 0 | 11.9 | 0 | -171 | -119.8 | 624.6
2023-01-08 | 13:00 | 612.4 | 174.6 | 209.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 411.9 | 0 | 11.7 | 0 | -171 | -79.2 | 612.4
2023-01-08 | 14:00 | 605.4 | 174.6 | 208.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 352 | 0 | 14.4 | 0 | -171 | -28 | 605.4
2023-01-08 | 15:00 | 634.9 | 174.6 | 218 | 24.5 | 0 | 30.8 | 257.5 | 0 | 19.5 | 0 | -90 | 0 | 634.9
2023-01-08 | 16:00 | 674.2 | 174.6 | 331.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 94.1 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 674.2
2023-01-08 | 17:00 | 721.5 | 174.6 | 402 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 34 | 0 | 721.5
2023-01-08 | 18:00 | 757.8 | 174.6 | 402.2 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 70 | 0 | 757.8
2023-01-08 | 19:00 | 759.6 | 174.6 | 401.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 77 | 0 | 759.6
2023-01-08 | 20:00 | 748.9 | 174.6 | 402.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 65 | 0 | 748.9
2023-01-08 | 21:00 | 728.9 | 174.6 | 402.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 48 | 0 | 728.9
2023-01-08 | 22:00 | 689.7 | 174.6 | 401.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 12 | 0 | 689.7
2023-01-08 | 23:00 | 681.5 | 174.6 | 400.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 681.5
2023-01-09 | 0:00 | 667.5 | 174.6 | 395.3 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 667.5
2023-01-09 | 1:00 | 679.7 | 174.6 | 390.7 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 679.7
2023-01-09 | 2:00 | 707.8 | 174.6 | 402.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 16 | 0 | 707.8
2023-01-09 | 3:00 | 736.6 | 174.6 | 401.9 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 44 | 0 | 736.6
2023-01-09 | 4:00 | 737.7 | 174.6 | 401.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 48 | 0 | 737.7
2023-01-09 | 5:00 | 727.6 | 174.6 | 401.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 67 | 0 | 727.6
2023-01-09 | 6:00 | 733 | 174.6 | 402.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 69 | 0 | 733
2023-01-09 | 7:00 | 769.4 | 174.6 | 402.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 15.8 | 0 | 35.6 | 0 | 86 | 0 | 769.4
2023-01-09 | 8:00 | 839.3 | 174.6 | 402 | 24.5 | 0 | 30.8 | 163.3 | 0 | 33.1 | 0 | 11 | 0 | 839.3
2023-01-09 | 9:00 | 833.7 | 174.6 | 311.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 317.2 | 0 | 35.5 | 0 | -60 | 0 | 833.7
2023-01-09 | 10:00 | 766.9 | 174.6 | 275.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 433.7 | 0 | 33.5 | 0 | -171 | -34.4 | 766.9
2023-01-09 | 11:00 | 728 | 174.6 | 274.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 493.9 | 0 | 34.1 | 0 | -171 | -133.3 | 728
2023-01-09 | 12:00 | 700.7 | 174.6 | 276.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 489.9 | 0 | 34.1 | 0 | -171 | -158.7 | 700.7
2023-01-09 | 13:00 | 715.2 | 174.6 | 272.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 419.1 | 0 | 33.8 | 0 | -171 | -68.8 | 715.2
2023-01-09 | 14:00 | 711.9 | 174.6 | 285.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 300.8 | 0 | 36.9 | 0 | -141 | 0 | 711.9
2023-01-09 | 15:00 | 728.8 | 174.6 | 295.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 163.5 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 728.8
2023-01-09 | 16:00 | 740.6 | 174.6 | 391.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 41.3 | 0 | 44.6 | 0 | 33 | 0 | 740.6
2023-01-09 | 17:00 | 779.4 | 174.6 | 392.3 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 57.7 | 0 | 62 | 0 | 779.4
2023-01-09 | 18:00 | 793 | 174.6 | 391.5 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 78 | 0 | 793
2023-01-09 | 19:00 | 779.1 | 174.6 | 391.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 80 | 0 | 779.1
2023-01-09 | 20:00 | 756.4 | 174.6 | 392.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 47 | 0 | 756.4
2023-01-09 | 21:00 | 723.6 | 174.6 | 392.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 723.6
2023-01-09 | 22:00 | 675.7 | 174.6 | 344.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2023-01-09 | 23:00 | 644.1 | 174.6 | 306.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2023-01-10 | 0:00 | 624.8 | 174.6 | 303.9 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 624.8
2023-01-10 | 1:00 | 631 | 174.6 | 297.2 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 631
2023-01-10 | 2:00 | 668.1 | 174.6 | 344 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 668.1
2023-01-10 | 3:00 | 709.2 | 174.6 | 387.3 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 709.2
2023-01-10 | 4:00 | 721.3 | 174.6 | 392.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 11 | 0 | 721.3
2023-01-10 | 5:00 | 733.4 | 174.6 | 392.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 51 | 0 | 733.4
2023-01-10 | 6:00 | 781 | 174.6 | 392 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 109 | 0 | 781
2023-01-10 | 7:00 | 822.3 | 174.6 | 392.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 17.2 | 0 | 35.9 | 0 | 147 | 0 | 822.3
2023-01-10 | 8:00 | 911.8 | 174.6 | 392.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 164.7 | 0 | 32.7 | 0 | 92 | 0 | 911.8
2023-01-10 | 9:00 | 907.6 | 174.6 | 376.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 308.6 | 0 | 22.9 | 0 | -30 | 0 | 907.6
2023-01-10 | 10:00 | 860.3 | 174.6 | 376.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 404.8 | 0 | 19.7 | 0 | -171 | 0 | 860.3
2023-01-10 | 11:00 | 837.5 | 174.6 | 350.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 468.2 | 0 | 15.6 | 0 | -171 | -55.8 | 837.5
2023-01-10 | 12:00 | 770.4 | 174.6 | 349.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 515.8 | 0 | 11.2 | 0 | -171 | -165.4 | 770.4
2023-01-10 | 13:00 | 785 | 174.6 | 358.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 510.2 | 0 | 11.7 | 0 | -171 | -154.1 | 785
2023-01-10 | 14:00 | 781.1 | 174.6 | 351.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 428.5 | 0 | 9.9 | 0 | -171 | -68 | 781.1
2023-01-10 | 15:00 | 803.8 | 174.6 | 375.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 281.4 | 0 | 7.1 | 0 | -90 | 0 | 803.8
2023-01-10 | 16:00 | 837.7 | 174.6 | 497.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 104.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 837.7
2023-01-10 | 17:00 | 856.3 | 174.6 | 519 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 5.3 | 0 | 64 | 0 | 856.3
2023-01-10 | 18:00 | 882.6 | 174.6 | 519 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 90 | 0 | 882.6
2023-01-10 | 19:00 | 860.6 | 174.6 | 519.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 76 | 0 | 860.6
2023-01-10 | 20:00 | 839.1 | 174.6 | 519.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 53 | 0 | 839.1
2023-01-10 | 21:00 | 810.6 | 174.6 | 518.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 20 | 0 | 810.6
2023-01-10 | 22:00 | 757.9 | 174.6 | 480.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 757.9
2023-01-10 | 23:00 | 734 | 174.6 | 461.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 734
2023-01-11 | 0:00 | 722 | 174.6 | 464 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 722
2023-01-11 | 1:00 | 733.8 | 174.6 | 467.3 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 733.8
2023-01-11 | 2:00 | 760 | 174.6 | 492.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 760
2023-01-11 | 3:00 | 796 | 174.6 | 519.5 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9 | 0 | 796
2023-01-11 | 4:00 | 809.1 | 174.6 | 518.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 22 | 0 | 809.1
2023-01-11 | 5:00 | 816.5 | 174.6 | 519.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 50 | 0 | 816.5
2023-01-11 | 6:00 | 870.4 | 174.6 | 519.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 103 | 0 | 870.4
2023-01-11 | 7:00 | 929.3 | 174.6 | 518.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 19.1 | 0 | 19.8 | 0 | 142 | 0 | 929.3
2023-01-11 | 8:00 | 990.1 | 174.6 | 519.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 179.7 | 0 | 21.3 | 0 | 40 | 0 | 990.1
2023-01-11 | 9:00 | 947 | 174.6 | 360.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 347.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 947
2023-01-11 | 10:00 | 866.1 | 174.6 | 326.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 484.2 | 0 | 6.3 | 0 | -171 | -9.6 | 866.1
2023-01-11 | 11:00 | 822.1 | 174.6 | 322 | 24.5 | 0 | 30.8 | 561.6 | 0 | 5.3 | 0 | -171 | -125.7 | 822.1
2023-01-11 | 12:00 | 752.1 | 174.6 | 324.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 576.1 | -37.6 | 7.4 | 0 | -171 | -177 | 752.1
2023-01-11 | 13:00 | 768 | 174.6 | 324 | 24.5 | 0 | 30.8 | 533.3 | 0 | 8.8 | 0 | -171 | -157 | 768
2023-01-11 | 14:00 | 766.9 | 174.6 | 319.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 435.9 | 0 | 8.3 | 0 | -171 | -56 | 766.9
2023-01-11 | 15:00 | 788.6 | 174.6 | 328.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 283.8 | 0 | 6.5 | 0 | -60 | 0 | 788.6
2023-01-11 | 16:00 | 825.5 | 174.6 | 483.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 105.9 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 825.5
2023-01-11 | 17:00 | 838.9 | 174.6 | 497.2 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 6.7 | 0 | 67 | 0 | 838.9
2023-01-11 | 18:00 | 858.1 | 174.6 | 497 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 85 | 0 | 858.1
2023-01-11 | 19:00 | 839.3 | 174.6 | 496.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 71 | 0 | 839.3
2023-01-11 | 20:00 | 819.4 | 174.6 | 496.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 46 | 0 | 819.4
2023-01-11 | 21:00 | 795.7 | 174.6 | 496.9 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 16 | 0 | 795.7
2023-01-11 | 22:00 | 749.1 | 174.6 | 470.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 749.1
2023-01-11 | 23:00 | 726.2 | 174.6 | 448.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 726.2
2023-01-12 | 0:00 | 711.4 | 174.6 | 444.1 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 711.4
2023-01-12 | 1:00 | 721 | 174.6 | 441.4 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 721
2023-01-12 | 2:00 | 751.3 | 174.6 | 469.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 751.3
2023-01-12 | 3:00 | 781.7 | 174.6 | 496.6 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 2 | 0 | 781.7
2023-01-12 | 4:00 | 790.3 | 174.6 | 496.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 9 | 0 | 790.3
2023-01-12 | 5:00 | 799.1 | 174.6 | 497 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 44 | 0 | 799.1
2023-01-12 | 6:00 | 838.2 | 174.6 | 496.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 85 | 0 | 838.2
2023-01-12 | 7:00 | 888.1 | 174.6 | 497 | 24.5 | 0 | 30.8 | 16.8 | 0 | 22.4 | 0 | 122 | 0 | 888.1
2023-01-12 | 8:00 | 966 | 174.6 | 497.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 161.7 | 0 | 21.3 | 0 | 56 | 0 | 966
2023-01-12 | 9:00 | 938.8 | 174.6 | 385 | 24.5 | 0 | 30.8 | 308.4 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 938.8
2023-01-12 | 10:00 | 874.9 | 174.6 | 350.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 426.1 | 0 | 9.7 | 0 | -141 | 0 | 874.9
2023-01-12 | 11:00 | 834.1 | 174.6 | 324 | 24.5 | 0 | 30.8 | 494.7 | 0 | 10.2 | 0 | -171 | -53.7 | 834.1
2023-01-12 | 12:00 | 768.1 | 174.6 | 328.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 513.2 | 0 | 7.8 | 0 | -171 | -140.1 | 768.1
2023-01-12 | 13:00 | 787.2 | 174.6 | 324.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 466.1 | 0 | 5.8 | 0 | -171 | -67.8 | 787.2
2023-01-12 | 14:00 | 788.5 | 174.6 | 346.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 376.7 | 0 | 6.3 | 0 | -171 | 0 | 788.5
2023-01-12 | 15:00 | 803.5 | 174.6 | 335.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 233.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 803.5
2023-01-12 | 16:00 | 815.3 | 174.6 | 509 | 24.5 | 0 | 30.8 | 71 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 815.3
2023-01-12 | 17:00 | 829.2 | 174.6 | 509.1 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 9.7 | 0 | 43 | 0 | 829.2
2023-01-12 | 18:00 | 841.1 | 174.6 | 508.3 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 50 | 0 | 841.1
2023-01-12 | 19:00 | 810.7 | 174.6 | 508.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 810.7
2023-01-12 | 20:00 | 792.2 | 174.6 | 508.9 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 792.2
2023-01-12 | 21:00 | 754.8 | 174.6 | 467.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 754.8
2023-01-12 | 22:00 | 715 | 174.6 | 428.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 715
2023-01-12 | 23:00 | 691.4 | 174.6 | 403.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 691.4
2023-01-13 | 0:00 | 677 | 174.6 | 404.8 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 677
2023-01-13 | 1:00 | 679.9 | 174.6 | 389.1 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 679.9
2023-01-13 | 2:00 | 716.4 | 174.6 | 416.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2023-01-13 | 3:00 | 745.4 | 174.6 | 436.1 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2023-01-13 | 4:00 | 757.4 | 174.6 | 440.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 757.4
2023-01-13 | 5:00 | 772.4 | 174.6 | 478.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 772.4
2023-01-13 | 6:00 | 791.1 | 174.6 | 493.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 791.1
2023-01-13 | 7:00 | 821.9 | 174.6 | 505.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 9.9 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 821.9
2023-01-13 | 8:00 | 879.1 | 174.6 | 484.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 87.3 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 879.1
2023-01-13 | 9:00 | 906.6 | 174.6 | 485.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 117.3 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 906.6
2023-01-13 | 10:00 | 870.7 | 174.6 | 428.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 136.1 | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 870.7
2023-01-13 | 11:00 | 875.3 | 174.6 | 435.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 128 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 875.3
2023-01-13 | 12:00 | 833.4 | 174.6 | 400.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 111.5 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 833.4
2023-01-13 | 13:00 | 867.1 | 174.6 | 465.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 76.4 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 867.1
2023-01-13 | 14:00 | 855 | 174.6 | 475.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 47.8 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 855
2023-01-13 | 15:00 | 846.3 | 174.6 | 490 | 24.5 | 0 | 30.8 | 31.4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 846.3
2023-01-13 | 16:00 | 848.6 | 174.6 | 508.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 10.6 | 0 | 98.3 | 0 | 1 | 0 | 848.6
2023-01-13 | 17:00 | 845.6 | 174.6 | 498.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 845.6
2023-01-13 | 18:00 | 837.2 | 174.6 | 503.7 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 837.2
2023-01-13 | 19:00 | 801 | 174.6 | 487.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 801
2023-01-13 | 20:00 | 767.7 | 174.6 | 455.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 767.7
2023-01-13 | 21:00 | 726.2 | 174.6 | 409 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 726.2
2023-01-13 | 22:00 | 678.1 | 174.6 | 375.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 678.1
2023-01-13 | 23:00 | 652.7 | 174.6 | 361.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 652.7
2023-01-14 | 0:00 | 629 | 174.6 | 363.3 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 629
2023-01-14 | 1:00 | 625.1 | 174.6 | 351 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 625.1
2023-01-14 | 2:00 | 657.6 | 174.6 | 387.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 657.6
2023-01-14 | 3:00 | 682.4 | 174.6 | 419.7 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 682.4
2023-01-14 | 4:00 | 681.5 | 174.6 | 420.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 681.5
2023-01-14 | 5:00 | 654.8 | 174.6 | 420.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 654.8
2023-01-14 | 6:00 | 637 | 174.6 | 405.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 637
2023-01-14 | 7:00 | 650.8 | 174.6 | 413 | 24.5 | 0 | 30.8 | 4.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 650.8
2023-01-14 | 8:00 | 715 | 174.6 | 440.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 37 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 715
2023-01-14 | 9:00 | 747.3 | 174.6 | 448.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 66.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 747.3
2023-01-14 | 10:00 | 729.8 | 174.6 | 383 | 24.5 | 0 | 30.8 | 113.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 729.8
2023-01-14 | 11:00 | 711.2 | 174.6 | 327.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 149 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 711.2
2023-01-14 | 12:00 | 666.9 | 174.6 | 262.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 167 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 666.9
2023-01-14 | 13:00 | 682.7 | 174.6 | 299.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 131.4 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2023-01-14 | 14:00 | 674.7 | 174.6 | 332.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 78.9 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 674.7
2023-01-14 | 15:00 | 670.7 | 174.6 | 343.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 55.1 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 670.7
2023-01-14 | 16:00 | 676.4 | 174.6 | 382.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 19.2 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 676.4
2023-01-14 | 17:00 | 699 | 174.6 | 386.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 699
2023-01-14 | 18:00 | 699.9 | 174.6 | 387.1 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 699.9
2023-01-14 | 19:00 | 678.8 | 174.6 | 373.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 678.8
2023-01-14 | 20:00 | 656.2 | 174.6 | 351.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 656.2
2023-01-14 | 21:00 | 630.6 | 174.6 | 327.7 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 630.6
2023-01-14 | 22:00 | 596.5 | 174.6 | 298.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2023-01-14 | 23:00 | 578.9 | 174.6 | 285 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 578.9
2023-01-15 | 0:00 | 569.1 | 174.6 | 292.8 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 569.1
2023-01-15 | 1:00 | 573.3 | 174.6 | 287.2 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 573.3
2023-01-15 | 2:00 | 612.3 | 174.6 | 327.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 612.3
2023-01-15 | 3:00 | 647.4 | 174.6 | 366.7 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2023-01-15 | 4:00 | 647.7 | 174.6 | 370.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 647.7
2023-01-15 | 5:00 | 626.6 | 174.6 | 376.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2023-01-15 | 6:00 | 598.8 | 174.6 | 344.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 598.8
2023-01-15 | 7:00 | 608.3 | 174.6 | 354.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 4.9 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 608.3
2023-01-15 | 8:00 | 643.7 | 174.6 | 336.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 65.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 643.7
2023-01-15 | 9:00 | 647.4 | 174.6 | 293.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 117.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2023-01-15 | 10:00 | 631.9 | 174.6 | 253.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 146.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 631.9
2023-01-15 | 11:00 | 621.7 | 174.6 | 237.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 151.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2023-01-15 | 12:00 | 602.1 | 174.6 | 222.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 225 | 0 | 5.7 | 0 | -81 | 0 | 602.1
2023-01-15 | 13:00 | 613.6 | 174.6 | 232.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 228.1 | 0 | 3.7 | 0 | -81 | 0 | 613.6
2023-01-15 | 14:00 | 611.3 | 174.6 | 228.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 150.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 611.3
2023-01-15 | 15:00 | 627 | 174.6 | 300.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 95.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 627
2023-01-15 | 16:00 | 642.1 | 174.6 | 372.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 35.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2023-01-15 | 17:00 | 697.2 | 174.6 | 387.4 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 5.4 | 0 | 37 | 0 | 697.2
2023-01-15 | 18:00 | 717.5 | 174.6 | 387.9 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 53 | 0 | 717.5
2023-01-15 | 19:00 | 695.8 | 174.6 | 387.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 40 | 0 | 695.8
2023-01-15 | 20:00 | 678.8 | 174.6 | 387.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 20 | 0 | 678.8
2023-01-15 | 21:00 | 641.9 | 174.6 | 361.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 641.9
2023-01-15 | 22:00 | 596.4 | 174.6 | 319.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 596.4
2023-01-15 | 23:00 | 569.5 | 174.6 | 284.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 569.5
2023-01-16 | 0:00 | 554.2 | 174.6 | 272.9 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 554.2
2023-01-16 | 1:00 | 560.9 | 174.6 | 264.4 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 560.9
2023-01-16 | 2:00 | 597.2 | 174.6 | 274.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 597.2
2023-01-16 | 3:00 | 642.2 | 174.6 | 324.2 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2023-01-16 | 4:00 | 660 | 174.6 | 350.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 660
2023-01-16 | 5:00 | 671.4 | 174.6 | 387.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 6 | 0 | 671.4
2023-01-16 | 6:00 | 698.8 | 174.6 | 387.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 39 | 0 | 698.8
2023-01-16 | 7:00 | 731.5 | 174.6 | 387.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 9.2 | 0 | 43.3 | 0 | 62 | 0 | 731.5
2023-01-16 | 8:00 | 814 | 174.6 | 387.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 119.9 | 0 | 43.3 | 0 | 33 | 0 | 814
2023-01-16 | 9:00 | 835.2 | 174.6 | 330.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 250.1 | 0 | 38.6 | 0 | -14 | 0 | 835.2
2023-01-16 | 10:00 | 812.3 | 174.6 | 319.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 325 | 0 | 48.7 | 0 | -111 | 0 | 812.3
2023-01-16 | 11:00 | 807 | 174.6 | 330.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 301 | 0 | 56.7 | 0 | -111 | 0 | 807
2023-01-16 | 12:00 | 763.5 | 174.6 | 317.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 261.5 | 0 | 65.4 | 0 | -111 | 0 | 763.5
2023-01-16 | 13:00 | 792.8 | 174.6 | 316.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 230.8 | 0 | 66.8 | 0 | -51 | 0 | 792.8
2023-01-16 | 14:00 | 803.9 | 174.6 | 319.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 184.2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 803.9
2023-01-16 | 15:00 | 817.5 | 174.6 | 384.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 141.2 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 817.5
2023-01-16 | 16:00 | 825.1 | 174.6 | 478.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 66.1 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 825.1
2023-01-16 | 17:00 | 826.2 | 174.6 | 482 | 61.9 | 0 | 30.8 | 1.4 | 0 | 43.5 | 0 | 32 | 0 | 826.2
2023-01-16 | 18:00 | 839.7 | 174.6 | 482.8 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 55 | 0 | 839.7
2023-01-16 | 19:00 | 810.1 | 174.6 | 482.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 36 | 0 | 810.1
2023-01-16 | 20:00 | 797.6 | 174.6 | 482.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 34 | 0 | 797.6
2023-01-16 | 21:00 | 769 | 174.6 | 482.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 769
2023-01-16 | 22:00 | 725.3 | 174.6 | 446.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2023-01-16 | 23:00 | 699.7 | 174.6 | 419.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 699.7
2023-01-17 | 0:00 | 687.6 | 174.6 | 419.9 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 687.6
2023-01-17 | 1:00 | 682.6 | 174.6 | 405.9 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 682.6
2023-01-17 | 2:00 | 723.2 | 174.6 | 452.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 723.2
2023-01-17 | 3:00 | 758.6 | 174.6 | 482.1 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 1 | 0 | 758.6
2023-01-17 | 4:00 | 771.5 | 174.6 | 482 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 12 | 0 | 771.5
2023-01-17 | 5:00 | 796.9 | 174.6 | 482.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 66 | 0 | 796.9
2023-01-17 | 6:00 | 846.1 | 174.6 | 482.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 119 | 0 | 846.1
2023-01-17 | 7:00 | 880.4 | 174.6 | 482.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 19.1 | 0 | 8 | 0 | 141 | 0 | 880.4
2023-01-17 | 8:00 | 958.5 | 174.6 | 482.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 183.8 | 0 | 8.4 | 0 | 54 | 0 | 958.5
2023-01-17 | 9:00 | 927.5 | 174.6 | 328.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 361.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 927.5
2023-01-17 | 10:00 | 875.4 | 174.6 | 327.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 485.5 | 0 | 3.7 | 0 | -171 | 0 | 875.4
2023-01-17 | 11:00 | 852.7 | 174.6 | 336 | 24.5 | 0 | 30.8 | 517.3 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | -61.8 | 852.7
2023-01-17 | 12:00 | 788.2 | 174.6 | 330 | 24.5 | 0 | 30.8 | 523 | 0 | 2.1 | 0 | -171 | -125.8 | 788.2
2023-01-17 | 13:00 | 831.4 | 174.6 | 329.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 469.6 | 0 | 1.1 | 0 | -171 | -27.9 | 831.4
2023-01-17 | 14:00 | 834.5 | 174.6 | 339.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 345.7 | 0 | 0.1 | 0 | -81 | 0 | 834.5
2023-01-17 | 15:00 | 845.4 | 174.6 | 398.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 216.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 845.4
2023-01-17 | 16:00 | 863.2 | 174.6 | 548.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 83.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 863.2
2023-01-17 | 17:00 | 871.7 | 174.6 | 587.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 3.6 | 0 | 12 | 0 | 871.7
2023-01-17 | 18:00 | 888.2 | 174.6 | 586.9 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 31 | 0 | 888.2
2023-01-17 | 19:00 | 855.3 | 174.6 | 587.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 855.3
2023-01-17 | 20:00 | 835.1 | 174.6 | 570.9 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 835.1
2023-01-17 | 21:00 | 794.7 | 174.6 | 528.9 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 794.7
2023-01-17 | 22:00 | 744.7 | 174.6 | 482.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 744.7
2023-01-17 | 23:00 | 713 | 174.6 | 452.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 713
2023-01-18 | 0:00 | 693.2 | 174.6 | 440 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 693.2
2023-01-18 | 1:00 | 698.1 | 174.6 | 431.4 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 698.1
2023-01-18 | 2:00 | 727.6 | 174.6 | 455.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 727.6
2023-01-18 | 3:00 | 759.3 | 174.6 | 482.1 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 759.3
2023-01-18 | 4:00 | 766.8 | 174.6 | 490.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 766.8
2023-01-18 | 5:00 | 762.6 | 174.6 | 513.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 762.6
2023-01-18 | 6:00 | 799.2 | 174.6 | 549.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 799.2
2023-01-18 | 7:00 | 837.2 | 174.6 | 578.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 10.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 837.2
2023-01-18 | 8:00 | 920.2 | 174.6 | 563.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 113.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 920.2
2023-01-18 | 9:00 | 922.8 | 174.6 | 470.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 213.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 922.8
2023-01-18 | 10:00 | 872 | 174.6 | 327.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 321.9 | 0 | 7.1 | 0 | -14 | 0 | 872
2023-01-18 | 11:00 | 857.5 | 174.6 | 352.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 318.4 | 0 | 7.7 | 0 | -51 | 0 | 857.5
2023-01-18 | 12:00 | 828.6 | 174.6 | 362.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 226.8 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 828.6
2023-01-18 | 13:00 | 850.3 | 174.6 | 414.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 197.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 850.3
2023-01-18 | 14:00 | 832.5 | 174.6 | 395.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 201.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 832.5
2023-01-18 | 15:00 | 848.2 | 174.6 | 415.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 198.5 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 848.2
2023-01-18 | 16:00 | 868.6 | 174.6 | 544.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 86.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 868.6
2023-01-18 | 17:00 | 872.6 | 174.6 | 592 | 61.9 | 0 | 30.8 | 1.9 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 872.6
2023-01-18 | 18:00 | 890.6 | 174.6 | 599.5 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 7 | 0 | 890.6
2023-01-18 | 19:00 | 860.5 | 174.6 | 585.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 860.5
2023-01-18 | 20:00 | 839.4 | 174.6 | 567.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 839.4
2023-01-18 | 21:00 | 805.2 | 174.6 | 536.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 805.2
2023-01-18 | 22:00 | 759.7 | 174.6 | 495.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 759.7
2023-01-18 | 23:00 | 731.9 | 174.6 | 468.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 731.9
2023-01-19 | 0:00 | 712.3 | 174.6 | 463.5 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 712.3
2023-01-19 | 1:00 | 725.3 | 174.6 | 465.9 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2023-01-19 | 2:00 | 753.6 | 174.6 | 494.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2023-01-19 | 3:00 | 769.4 | 174.6 | 508.8 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 769.4
2023-01-19 | 4:00 | 776.1 | 174.6 | 515.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 776.1
2023-01-19 | 5:00 | 776.4 | 174.6 | 542.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 776.4
2023-01-19 | 6:00 | 821.8 | 174.6 | 588 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 821.8
2023-01-19 | 7:00 | 874.1 | 174.6 | 599.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 12.7 | 0 | 3.1 | 0 | 29 | 0 | 874.1
2023-01-19 | 8:00 | 946.5 | 174.6 | 598.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 113.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 946.5
2023-01-19 | 9:00 | 934.4 | 174.6 | 494 | 24.5 | 0 | 30.8 | 208.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 934.4
2023-01-19 | 10:00 | 894.5 | 174.6 | 372.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 290.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 894.5
2023-01-19 | 11:00 | 887 | 174.6 | 383.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 322.4 | 0 | 1.9 | 0 | -51 | 0 | 887
2023-01-19 | 12:00 | 850 | 174.6 | 403.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 211.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 850
2023-01-19 | 13:00 | 873.1 | 174.6 | 473.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 160.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 873.1
2023-01-19 | 14:00 | 873.5 | 174.6 | 496.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 139.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 873.5
2023-01-19 | 15:00 | 886.4 | 174.6 | 524.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 108.5 | 0 | 7.3 | 0 | 16 | 0 | 886.4
2023-01-19 | 16:00 | 884.5 | 174.6 | 523.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 45.1 | 0 | 7.6 | 0 | 78 | 0 | 884.5
2023-01-19 | 17:00 | 897.9 | 174.6 | 523.9 | 61.9 | 0 | 30.8 | 1.6 | 0 | 10.1 | 0 | 95 | 0 | 897.9
2023-01-19 | 18:00 | 904.2 | 174.6 | 524.7 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 98 | 0 | 904.2
2023-01-19 | 19:00 | 875.2 | 174.6 | 524 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 73 | 0 | 875.2
2023-01-19 | 20:00 | 844.9 | 174.6 | 524.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 39 | 0 | 844.9
2023-01-19 | 21:00 | 811.1 | 174.6 | 524.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 3 | 0 | 811.1
2023-01-19 | 22:00 | 761.3 | 174.6 | 481.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 761.3
2023-01-19 | 23:00 | 733.8 | 174.6 | 448.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 733.8
2023-01-20 | 0:00 | 710.3 | 174.6 | 435.9 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 710.3
2023-01-20 | 1:00 | 717.5 | 174.6 | 428.8 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 717.5
2023-01-20 | 2:00 | 742.3 | 174.6 | 454.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 742.3
2023-01-20 | 3:00 | 765.8 | 174.6 | 469.4 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 765.8
2023-01-20 | 4:00 | 771.4 | 174.6 | 469 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 771.4
2023-01-20 | 5:00 | 782.8 | 174.6 | 507 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 782.8
2023-01-20 | 6:00 | 830.2 | 174.6 | 523.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 21 | 0 | 830.2
2023-01-20 | 7:00 | 873.6 | 174.6 | 524.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 16.2 | 0 | 55 | 0 | 48 | 0 | 873.6
2023-01-20 | 8:00 | 930.4 | 174.6 | 502.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 141.1 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 930.4
2023-01-20 | 9:00 | 904.8 | 174.6 | 326.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 293.3 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 904.8
2023-01-20 | 10:00 | 854.6 | 174.6 | 331.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 406.6 | 0 | 65.3 | 0 | -171 | -8.1 | 854.6
2023-01-20 | 11:00 | 838.6 | 174.6 | 325.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 422.4 | 0 | 75.4 | 0 | -171 | -43.8 | 838.6
2023-01-20 | 12:00 | 808.1 | 174.6 | 330.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 328.4 | 0 | 90.5 | 0 | -171 | 0 | 808.1
2023-01-20 | 13:00 | 840 | 174.6 | 329.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 241.6 | 0 | 90.1 | 0 | -51 | 0 | 840
2023-01-20 | 14:00 | 834.9 | 174.6 | 352.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 203.1 | 0 | 93.6 | 0 | -44 | 0 | 834.9
2023-01-20 | 15:00 | 832.1 | 174.6 | 350.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 197 | 0 | 92 | 0 | -37 | 0 | 832.1
2023-01-20 | 16:00 | 861.5 | 174.6 | 438.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 99.7 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 861.5
2023-01-20 | 17:00 | 858.6 | 174.6 | 446.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 2.6 | 0 | 86.1 | 0 | 56 | 0 | 858.6
2023-01-20 | 18:00 | 868.5 | 174.6 | 447.2 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 83 | 0 | 868.5
2023-01-20 | 19:00 | 841.5 | 174.6 | 446.9 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 70 | 0 | 841.5
2023-01-20 | 20:00 | 821 | 174.6 | 447.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 49 | 0 | 821
2023-01-20 | 21:00 | 790.6 | 174.6 | 447.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 28 | 0 | 790.6
2023-01-20 | 22:00 | 761.6 | 174.6 | 446.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 10 | 0 | 761.6
2023-01-20 | 23:00 | 739.6 | 174.6 | 441.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 739.6
2023-01-21 | 0:00 | 717 | 174.6 | 435.9 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 717
2023-01-21 | 1:00 | 715.6 | 174.6 | 432.5 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 715.6
2023-01-21 | 2:00 | 745.8 | 174.6 | 447.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 20 | 0 | 745.8
2023-01-21 | 3:00 | 776.2 | 174.6 | 446.4 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 56 | 0 | 776.2
2023-01-21 | 4:00 | 778.2 | 174.6 | 446.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 62 | 0 | 778.2
2023-01-21 | 5:00 | 759 | 174.6 | 447.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 74 | 0 | 759
2023-01-21 | 6:00 | 760.3 | 174.6 | 446.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 78 | 0 | 760.3
2023-01-21 | 7:00 | 801.7 | 174.6 | 447 | 24.5 | 0 | 30.8 | 18.1 | 0 | 6.7 | 0 | 100 | 0 | 801.7
2023-01-21 | 8:00 | 852.6 | 174.6 | 446.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 169.2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 852.6
2023-01-21 | 9:00 | 805.8 | 174.6 | 288.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 315.4 | 0 | 1.9 | 0 | -30 | 0 | 805.8
2023-01-21 | 10:00 | 749.6 | 174.6 | 278.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 419.3 | 0 | 1.3 | 0 | -171 | -8.3 | 749.6
2023-01-21 | 11:00 | 730.9 | 174.6 | 263.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 461.6 | 0 | 1.8 | 0 | -171 | -55.2 | 730.9
2023-01-21 | 12:00 | 700.4 | 174.6 | 264.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 415.8 | 0 | 2.4 | 0 | -171 | -41.5 | 700.4
2023-01-21 | 13:00 | 694.5 | 174.6 | 261.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 393.2 | 0 | 3.9 | 0 | -171 | -23.4 | 694.5
2023-01-21 | 14:00 | 679.8 | 174.6 | 279.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 335.5 | 0 | 6.2 | 0 | -171 | 0 | 679.8
2023-01-21 | 15:00 | 694.6 | 174.6 | 283.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 236.4 | 0 | 4.4 | 0 | -60 | 0 | 694.6
2023-01-21 | 16:00 | 730.5 | 174.6 | 384.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 112.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 730.5
2023-01-21 | 17:00 | 756.6 | 174.6 | 457.3 | 61.9 | 0 | 30.8 | 3.7 | 0 | 6.3 | 0 | 22 | 0 | 756.6
2023-01-21 | 18:00 | 793.3 | 174.6 | 457.5 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 64 | 0 | 793.3
2023-01-21 | 19:00 | 789.2 | 174.6 | 458 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 68 | 0 | 789.2
2023-01-21 | 20:00 | 779 | 174.6 | 457.9 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 779
2023-01-21 | 21:00 | 756.5 | 174.6 | 458.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 756.5
2023-01-21 | 22:00 | 712.2 | 174.6 | 450.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 712.2
2023-01-21 | 23:00 | 700.5 | 174.6 | 439.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 700.5
2023-01-22 | 0:00 | 696.4 | 174.6 | 449.4 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 696.4
2023-01-22 | 1:00 | 702.8 | 174.6 | 442.7 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 702.8
2023-01-22 | 2:00 | 717.8 | 174.6 | 455.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 717.8
2023-01-22 | 3:00 | 741.3 | 174.6 | 457.4 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 20 | 0 | 741.3
2023-01-22 | 4:00 | 748.4 | 174.6 | 457.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 28 | 0 | 748.4
2023-01-22 | 5:00 | 732.8 | 174.6 | 457.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 43 | 0 | 732.8
2023-01-22 | 6:00 | 732.8 | 174.6 | 458.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 40 | 0 | 732.8
2023-01-22 | 7:00 | 764.2 | 174.6 | 457.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 24.2 | 0 | 5.4 | 0 | 47 | 0 | 764.2
2023-01-22 | 8:00 | 789.1 | 174.6 | 375 | 24.5 | 0 | 30.8 | 180.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2023-01-22 | 9:00 | 759.4 | 174.6 | 275.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 331.7 | 0 | 3.4 | 0 | -81 | 0 | 759.4
2023-01-22 | 10:00 | 734.7 | 174.6 | 267 | 24.5 | 0 | 30.8 | 403.1 | 0 | 5.7 | 0 | -171 | 0 | 734.7
2023-01-22 | 11:00 | 695.7 | 174.6 | 235.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 368.7 | 0 | 2.9 | 0 | -141 | 0 | 695.7
2023-01-22 | 12:00 | 698.4 | 174.6 | 258.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 349.7 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 698.4
2023-01-22 | 13:00 | 685.9 | 174.6 | 250.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 255.8 | 0 | 1.1 | 0 | -51 | 0 | 685.9
2023-01-22 | 14:00 | 672.4 | 174.6 | 275.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 165.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672.4
2023-01-22 | 15:00 | 691.5 | 174.6 | 345.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 115 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 691.5
2023-01-22 | 16:00 | 715 | 174.6 | 449.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 35 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 715
2023-01-22 | 17:00 | 769.4 | 174.6 | 499.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 769.4
2023-01-22 | 18:00 | 803 | 174.6 | 528.5 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 803
2023-01-22 | 19:00 | 785.7 | 174.6 | 509.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 785.7
2023-01-22 | 20:00 | 780.7 | 174.6 | 498 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 780.7
2023-01-22 | 21:00 | 751 | 174.6 | 475.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 751
2023-01-22 | 22:00 | 693 | 174.6 | 425 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 693
2023-01-22 | 23:00 | 671.4 | 174.6 | 401.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2023-01-23 | 0:00 | 659.3 | 174.6 | 402.1 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 659.3
2023-01-23 | 1:00 | 669 | 174.6 | 404.8 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 669
2023-01-23 | 2:00 | 702.3 | 174.6 | 441.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 702.3
2023-01-23 | 3:00 | 732.5 | 174.6 | 468.9 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 732.5
2023-01-23 | 4:00 | 738.7 | 174.6 | 474.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 738.7
2023-01-23 | 5:00 | 753.7 | 174.6 | 517 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 753.7
2023-01-23 | 6:00 | 813.2 | 174.6 | 576.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 813.2
2023-01-23 | 7:00 | 868.7 | 174.6 | 600.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 7.6 | 0 | 8.9 | 0 | 22 | 0 | 868.7
2023-01-23 | 8:00 | 963.5 | 174.6 | 599.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 67.3 | 0 | 10.8 | 0 | 56 | 0 | 963.5
2023-01-23 | 9:00 | 993.8 | 174.6 | 599.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 139.4 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 993.8
2023-01-23 | 10:00 | 967.6 | 174.6 | 514.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 214.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 967.6
2023-01-23 | 11:00 | 942.9 | 174.6 | 430 | 24.5 | 0 | 30.8 | 267.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 942.9
2023-01-23 | 12:00 | 885.7 | 174.6 | 412.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 232.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 885.7
2023-01-23 | 13:00 | 901.4 | 174.6 | 380.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 268.7 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 901.4
2023-01-23 | 14:00 | 896.4 | 174.6 | 370.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 271.4 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 896.4
2023-01-23 | 15:00 | 882.4 | 174.6 | 449.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 177.1 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 882.4
2023-01-23 | 16:00 | 882.4 | 174.6 | 547.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 80 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 882.4
2023-01-23 | 17:00 | 881.8 | 174.6 | 599 | 61.9 | 0 | 30.8 | 2.4 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 881.8
2023-01-23 | 18:00 | 896.3 | 174.6 | 600 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 21 | 0 | 896.3
2023-01-23 | 19:00 | 865.3 | 174.6 | 599.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 865.3
2023-01-23 | 20:00 | 842.8 | 174.6 | 580.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 842.8
2023-01-23 | 21:00 | 809 | 174.6 | 545.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 809
2023-01-23 | 22:00 | 750 | 174.6 | 491.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 750
2023-01-23 | 23:00 | 714.4 | 174.6 | 455.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 714.4
2023-01-24 | 0:00 | 697.2 | 174.6 | 443.4 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 697.2
2023-01-24 | 1:00 | 700.5 | 174.6 | 424.3 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 700.5
2023-01-24 | 2:00 | 733 | 174.6 | 447.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 733
2023-01-24 | 3:00 | 757.6 | 174.6 | 451.2 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 757.6
2023-01-24 | 4:00 | 769.1 | 174.6 | 442.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 769.1
2023-01-24 | 5:00 | 779.3 | 174.6 | 478.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 779.3
2023-01-24 | 6:00 | 830 | 174.6 | 515.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 830
2023-01-24 | 7:00 | 873.7 | 174.6 | 550.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 10.5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 873.7
2023-01-24 | 8:00 | 966.1 | 174.6 | 567.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 966.1
2023-01-24 | 9:00 | 1002.4 | 174.6 | 507.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 173.5 | 0 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 1002.4
2023-01-24 | 10:00 | 991.3 | 174.6 | 396.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 266.3 | 0 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 991.3
2023-01-24 | 11:00 | 970.3 | 174.6 | 364.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 301.7 | 0 | 95 | 0 | -21 | 0 | 970.3
2023-01-24 | 12:00 | 936.2 | 174.6 | 384.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 335.3 | 0 | 97.6 | 0 | -111 | 0 | 936.2
2023-01-24 | 13:00 | 963 | 174.6 | 368.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 290.3 | 0 | 95.3 | 0 | -21 | 0 | 963
2023-01-24 | 14:00 | 974.7 | 174.6 | 396.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 263.6 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 974.7
2023-01-24 | 15:00 | 1000.5 | 174.6 | 510.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 186.7 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 1000.5
2023-01-24 | 16:00 | 1031.5 | 174.6 | 667.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 65.5 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 1031.5
2023-01-24 | 17:00 | 1042 | 174.6 | 700.3 | 61.9 | 0 | 30.8 | 3 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1042
2023-01-24 | 18:00 | 1054.5 | 174.6 | 713.1 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 1054.5
2023-01-24 | 19:00 | 1026.1 | 174.6 | 695.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 1026.1
2023-01-24 | 20:00 | 995.1 | 174.6 | 667.7 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 995.1
2023-01-24 | 21:00 | 949.2 | 174.6 | 619.7 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 949.2
2023-01-24 | 22:00 | 884.7 | 174.6 | 559.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 884.7
2023-01-24 | 23:00 | 863.4 | 174.6 | 542.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 863.4
2023-01-25 | 0:00 | 840.6 | 174.6 | 530.8 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 840.6
2023-01-25 | 1:00 | 834 | 174.6 | 513.3 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 834
2023-01-25 | 2:00 | 852.6 | 174.6 | 535.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 852.6
2023-01-25 | 3:00 | 860 | 174.6 | 539.2 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 860
2023-01-25 | 4:00 | 859.6 | 174.6 | 540.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 859.6
2023-01-25 | 5:00 | 881.2 | 174.6 | 595.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 881.2
2023-01-25 | 6:00 | 936.4 | 174.6 | 652.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 936.4
2023-01-25 | 7:00 | 992.7 | 174.6 | 706.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 5.6 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 992.7
2023-01-25 | 8:00 | 1058.8 | 174.6 | 713 | 24.5 | 0 | 30.8 | 58.1 | 0 | 42.8 | 0 | 15 | 0 | 1058.8
2023-01-25 | 9:00 | 1065 | 174.6 | 667.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 129.6 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 1065
2023-01-25 | 10:00 | 1029.2 | 174.6 | 574.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 186.1 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 1029.2
2023-01-25 | 11:00 | 1009.4 | 174.6 | 527.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 225.6 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1009.4
2023-01-25 | 12:00 | 953.3 | 174.6 | 464.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 232.3 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 953.3
2023-01-25 | 13:00 | 969.2 | 174.6 | 478.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 235 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 969.2
2023-01-25 | 14:00 | 962.4 | 174.6 | 506.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 206.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 962.4
2023-01-25 | 15:00 | 969.5 | 174.6 | 573.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 145.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 969.5
2023-01-25 | 16:00 | 996.1 | 174.6 | 684 | 24.5 | 0 | 30.8 | 65 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 996.1
2023-01-25 | 17:00 | 1014.4 | 174.6 | 713.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 4 | 0 | 14.5 | 0 | 15 | 0 | 1014.4
2023-01-25 | 18:00 | 1033.3 | 174.6 | 713.2 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 31 | 0 | 1033.3
2023-01-25 | 19:00 | 1011.2 | 174.6 | 713.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 17 | 0 | 1011.2
2023-01-25 | 20:00 | 987.1 | 174.6 | 704.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 987.1
2023-01-25 | 21:00 | 944.3 | 174.6 | 662.7 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 944.3
2023-01-25 | 22:00 | 878.9 | 174.6 | 600 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 878.9
2023-01-25 | 23:00 | 850.9 | 174.6 | 572.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 850.9
2023-01-26 | 0:00 | 832.2 | 174.6 | 570.7 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 832.2
2023-01-26 | 1:00 | 830.9 | 174.6 | 551.7 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 830.9
2023-01-26 | 2:00 | 852.8 | 174.6 | 568.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 852.8
2023-01-26 | 3:00 | 868.8 | 174.6 | 580 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 868.8
2023-01-26 | 4:00 | 864.2 | 174.6 | 576.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 864.2
2023-01-26 | 5:00 | 873.8 | 174.6 | 611.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 873.8
2023-01-26 | 6:00 | 940.4 | 174.6 | 683.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 940.4
2023-01-26 | 7:00 | 982.7 | 174.6 | 713 | 24.5 | 0 | 30.8 | 9.2 | 0 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 982.7
2023-01-26 | 8:00 | 1043.6 | 174.6 | 710.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 74.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1043.6
2023-01-26 | 9:00 | 1036.5 | 174.6 | 633.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 140.5 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 1036.5
2023-01-26 | 10:00 | 1012.1 | 174.6 | 564.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 180.8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1012.1
2023-01-26 | 11:00 | 960.2 | 174.6 | 458.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 233.6 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 960.2
2023-01-26 | 12:00 | 922.9 | 174.6 | 426.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 232.4 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 922.9
2023-01-26 | 13:00 | 938.2 | 174.6 | 496 | 24.5 | 0 | 30.8 | 182.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 938.2
2023-01-26 | 14:00 | 953.2 | 174.6 | 547.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 148.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 953.2
2023-01-26 | 15:00 | 930.4 | 174.6 | 595.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 87.5 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 930.4
2023-01-26 | 16:00 | 955.8 | 174.6 | 659.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 53.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 955.8
2023-01-26 | 17:00 | 975.3 | 174.6 | 699.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 975.3
2023-01-26 | 18:00 | 995.8 | 174.6 | 713.5 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 11 | 0 | 995.8
2023-01-26 | 19:00 | 966.7 | 174.6 | 702 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 966.7
2023-01-26 | 20:00 | 931.5 | 174.6 | 664.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 931.5
2023-01-26 | 21:00 | 894.4 | 174.6 | 624.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 894.4
2023-01-26 | 22:00 | 829 | 174.6 | 561.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 829
2023-01-26 | 23:00 | 801.4 | 174.6 | 535.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 801.4
2023-01-27 | 0:00 | 778.4 | 174.6 | 525.7 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2023-01-27 | 1:00 | 781.6 | 174.6 | 514.5 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 781.6
2023-01-27 | 2:00 | 797.6 | 174.6 | 525.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 797.6
2023-01-27 | 3:00 | 818.4 | 174.6 | 547.3 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 818.4
2023-01-27 | 4:00 | 818.5 | 174.6 | 551.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 818.5
2023-01-27 | 5:00 | 836.6 | 174.6 | 597.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 836.6
2023-01-27 | 6:00 | 886.7 | 174.6 | 627.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 886.7
2023-01-27 | 7:00 | 929 | 174.6 | 652.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 4.3 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 929
2023-01-27 | 8:00 | 1009.8 | 174.6 | 707.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 27.2 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 1009.8
2023-01-27 | 9:00 | 1045.1 | 174.6 | 708 | 24.5 | 0 | 30.8 | 55.8 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 1045.1
2023-01-27 | 10:00 | 1041.3 | 174.6 | 637.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 119.3 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 1041.3
2023-01-27 | 11:00 | 1016.8 | 174.6 | 560.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 163.4 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 1016.8
2023-01-27 | 12:00 | 933.1 | 174.6 | 428.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 211 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 933.1
2023-01-27 | 13:00 | 946.9 | 174.6 | 392.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 257.2 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 946.9
2023-01-27 | 14:00 | 940.1 | 174.6 | 419.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 213 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 940.1
2023-01-27 | 15:00 | 946.4 | 174.6 | 494.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 146.8 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 946.4
2023-01-27 | 16:00 | 971.4 | 174.6 | 588.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 69.7 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 971.4
2023-01-27 | 17:00 | 979.7 | 174.6 | 627.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 4.6 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 979.7
2023-01-27 | 18:00 | 990.2 | 174.6 | 637.6 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 990.2
2023-01-27 | 19:00 | 972.6 | 174.6 | 637.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 972.6
2023-01-27 | 20:00 | 943.6 | 174.6 | 606.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 943.6
2023-01-27 | 21:00 | 899.6 | 174.6 | 554.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 899.6
2023-01-27 | 22:00 | 837 | 174.6 | 508 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 837
2023-01-27 | 23:00 | 810.3 | 174.6 | 488.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 810.3
2023-01-28 | 0:00 | 792 | 174.6 | 487.8 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 792
2023-01-28 | 1:00 | 787.6 | 174.6 | 486.5 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 787.6
2023-01-28 | 2:00 | 805.4 | 174.6 | 507.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 805.4
2023-01-28 | 3:00 | 817.8 | 174.6 | 529.7 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 817.8
2023-01-28 | 4:00 | 809.1 | 174.6 | 527.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 809.1
2023-01-28 | 5:00 | 802.1 | 174.6 | 549.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 802.1
2023-01-28 | 6:00 | 812.1 | 174.6 | 556 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 812.1
2023-01-28 | 7:00 | 856.8 | 174.6 | 587.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 15.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 856.8
2023-01-28 | 8:00 | 911.9 | 174.6 | 542.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 112.6 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 911.9
2023-01-28 | 9:00 | 893.3 | 174.6 | 425.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 212.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 893.3
2023-01-28 | 10:00 | 856.8 | 174.6 | 310.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 284.1 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 856.8
2023-01-28 | 11:00 | 846.3 | 174.6 | 305.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 281.6 | 0 | 36.2 | 0 | -7 | 0 | 846.3
2023-01-28 | 12:00 | 811.4 | 174.6 | 309.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 249.6 | 0 | 43.7 | 0 | -21 | 0 | 811.4
2023-01-28 | 13:00 | 799.5 | 174.6 | 318.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 251.2 | 0 | 51.3 | 0 | -51 | 0 | 799.5
2023-01-28 | 14:00 | 790 | 174.6 | 324.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 235.2 | 0 | 51 | 0 | -51 | 0 | 790
2023-01-28 | 15:00 | 797.6 | 174.6 | 330.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 183.8 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 797.6
2023-01-28 | 16:00 | 832.6 | 174.6 | 472.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 85.6 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 832.6
2023-01-28 | 17:00 | 871.4 | 174.6 | 540.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 6 | 0 | 40.3 | 0 | 17 | 0 | 871.4
2023-01-28 | 18:00 | 901.9 | 174.6 | 541.6 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 50 | 0 | 901.9
2023-01-28 | 19:00 | 892.8 | 174.6 | 541.7 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 49 | 0 | 892.8
2023-01-28 | 20:00 | 873.4 | 174.6 | 541.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 20 | 0 | 873.4
2023-01-28 | 21:00 | 836.8 | 174.6 | 532.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 836.8
2023-01-28 | 22:00 | 795.1 | 174.6 | 495.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 795.1
2023-01-28 | 23:00 | 785.7 | 174.6 | 487.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 785.7
2023-01-29 | 0:00 | 768.7 | 174.6 | 480.3 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 768.7
2023-01-29 | 1:00 | 762.8 | 174.6 | 469.2 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 762.8
2023-01-29 | 2:00 | 779.2 | 174.6 | 486.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 779.2
2023-01-29 | 3:00 | 785.2 | 174.6 | 491 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 785.2
2023-01-29 | 4:00 | 780.7 | 174.6 | 485.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 780.7
2023-01-29 | 5:00 | 757.8 | 174.6 | 492.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 757.8
2023-01-29 | 6:00 | 753.1 | 174.6 | 491.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 753.1
2023-01-29 | 7:00 | 788.3 | 174.6 | 506.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 14.3 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 788.3
2023-01-29 | 8:00 | 829.2 | 174.6 | 460.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 96.4 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 829.2
2023-01-29 | 9:00 | 811.4 | 174.6 | 351.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 194.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 811.4
2023-01-29 | 10:00 | 783.1 | 174.6 | 296.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 271.7 | 0 | 35.6 | 0 | -51 | 0 | 783.1
2023-01-29 | 11:00 | 769.3 | 174.6 | 298 | 24.5 | 0 | 30.8 | 254.1 | 0 | 38.3 | 0 | -51 | 0 | 769.3
2023-01-29 | 12:00 | 751.8 | 174.6 | 276 | 24.5 | 0 | 30.8 | 213.2 | 0 | 46.7 | 0 | -14 | 0 | 751.8
2023-01-29 | 13:00 | 731.8 | 174.6 | 274.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 204.3 | 0 | 44.5 | 0 | -21 | 0 | 731.8
2023-01-29 | 14:00 | 721.2 | 174.6 | 279.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 223.4 | 0 | 39.6 | 0 | -51 | 0 | 721.2
2023-01-29 | 15:00 | 725.2 | 174.6 | 292.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 167.1 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 725.2
2023-01-29 | 16:00 | 747.4 | 174.6 | 394.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 87.3 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 747.4
2023-01-29 | 17:00 | 807.3 | 174.6 | 493.7 | 61.9 | 0 | 30.8 | 6.7 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 807.3
2023-01-29 | 18:00 | 856.4 | 174.6 | 503.4 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 46 | 0 | 856.4
2023-01-29 | 19:00 | 855.2 | 174.6 | 503.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 49 | 0 | 855.2
2023-01-29 | 20:00 | 839.1 | 174.6 | 503.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 31 | 0 | 839.1
2023-01-29 | 21:00 | 817.1 | 174.6 | 503.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 15 | 0 | 817.1
2023-01-29 | 22:00 | 757.1 | 174.6 | 469.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 757.1
2023-01-29 | 23:00 | 748.1 | 174.6 | 458.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 748.1
2023-01-30 | 0:00 | 733.2 | 174.6 | 452.8 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 733.2
2023-01-30 | 1:00 | 740.9 | 174.6 | 437.6 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 740.9
2023-01-30 | 2:00 | 761.5 | 174.6 | 450.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 761.5
2023-01-30 | 3:00 | 788.5 | 174.6 | 472.7 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 788.5
2023-01-30 | 4:00 | 805.1 | 174.6 | 481.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 805.1
2023-01-30 | 5:00 | 805 | 174.6 | 497.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 805
2023-01-30 | 6:00 | 871.3 | 174.6 | 502.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 64 | 0 | 871.3
2023-01-30 | 7:00 | 922.8 | 174.6 | 502.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 17.8 | 0 | 58.6 | 0 | 114 | 0 | 922.8
2023-01-30 | 8:00 | 989.4 | 174.6 | 502.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 139.8 | 0 | 53 | 0 | 64 | 0 | 989.4
2023-01-30 | 9:00 | 979.9 | 174.6 | 435.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 258 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 979.9
2023-01-30 | 10:00 | 944.8 | 174.6 | 360.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 353.8 | 0 | 51.2 | 0 | -51 | 0 | 944.8
2023-01-30 | 11:00 | 927.2 | 174.6 | 378.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 400.7 | 0 | 59.3 | 0 | -141 | 0 | 927.2
2023-01-30 | 12:00 | 884.6 | 174.6 | 369.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 398.9 | 0 | 57 | 0 | -171 | 0 | 884.6
2023-01-30 | 13:00 | 913.1 | 174.6 | 365.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 367 | 0 | 62 | 0 | -111 | 0 | 913.1
2023-01-30 | 14:00 | 898.6 | 174.6 | 358.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 306.5 | 0 | 55 | 0 | -51 | 0 | 898.6
2023-01-30 | 15:00 | 895.3 | 174.6 | 398.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 225.8 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 895.3
2023-01-30 | 16:00 | 916.3 | 174.6 | 534.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 118.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 916.3
2023-01-30 | 17:00 | 925.5 | 174.6 | 586.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 10.5 | 0 | 22.1 | 0 | 39 | 0 | 925.5
2023-01-30 | 18:00 | 948 | 174.6 | 586.2 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 74 | 0 | 948
2023-01-30 | 19:00 | 938.1 | 174.6 | 586.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 71 | 0 | 938.1
2023-01-30 | 20:00 | 917.9 | 174.6 | 586.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 917.9
2023-01-30 | 21:00 | 874.6 | 174.6 | 586.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 874.6
2023-01-30 | 22:00 | 821.2 | 174.6 | 559.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 821.2
2023-01-30 | 23:00 | 806.9 | 174.6 | 547 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 806.9
2023-01-31 | 0:00 | 788.2 | 174.6 | 540.6 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 788.2
2023-01-31 | 1:00 | 789.6 | 174.6 | 530.7 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 789.6
2023-01-31 | 2:00 | 810.4 | 174.6 | 551.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 810.4
2023-01-31 | 3:00 | 817.8 | 174.6 | 558.5 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 817.8
2023-01-31 | 4:00 | 824 | 174.6 | 565.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 824
2023-01-31 | 5:00 | 842.7 | 174.6 | 585.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 24 | 0 | 842.7
2023-01-31 | 6:00 | 901.9 | 174.6 | 586.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 80 | 0 | 901.9
2023-01-31 | 7:00 | 957.3 | 174.6 | 586.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 23.9 | 0 | 6.2 | 0 | 111 | 0 | 957.3
2023-01-31 | 8:00 | 997.9 | 174.6 | 586.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 166.1 | 0 | 6.8 | 0 | 9 | 0 | 997.9
2023-01-31 | 9:00 | 956.7 | 174.6 | 417.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 300.2 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 956.7
2023-01-31 | 10:00 | 898.5 | 174.6 | 338.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 403.5 | 0 | 7.7 | 0 | -81 | 0 | 898.5
2023-01-31 | 11:00 | 866.5 | 174.6 | 341.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 459.2 | 0 | 6.8 | 0 | -171 | 0 | 866.5
2023-01-31 | 12:00 | 827.5 | 174.6 | 320.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 446.6 | 0 | 10.5 | 0 | -171 | -8.9 | 827.5
2023-01-31 | 13:00 | 851.4 | 174.6 | 321.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 397.6 | 0 | 13.4 | 0 | -111 | 0 | 851.4
2023-01-31 | 14:00 | 841.9 | 174.6 | 328.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 346.1 | 0 | 18.5 | 0 | -81 | 0 | 841.9
2023-01-31 | 15:00 | 833.9 | 174.6 | 346.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 270.9 | 0 | 17 | 0 | -30 | 0 | 833.9
2023-01-31 | 16:00 | 870.9 | 174.6 | 491 | 24.5 | 0 | 30.8 | 137.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 870.9
2023-01-31 | 17:00 | 880.2 | 174.6 | 585.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 12.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 880.2
2023-01-31 | 18:00 | 911.4 | 174.6 | 606.2 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 12 | 0 | 911.4
2023-01-31 | 19:00 | 896.5 | 174.6 | 605.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 1 | 0 | 896.5
2023-01-31 | 20:00 | 877.1 | 174.6 | 576.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 877.1
2023-01-31 | 21:00 | 845.3 | 174.6 | 541.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 845.3
2023-01-31 | 22:00 | 789.1 | 174.6 | 485.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2023-01-31 | 23:00 | 771.6 | 174.6 | 462.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 771.6
2023-02-01 | 0:00 | 760.1 | 174.6 | 446.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 760.1
2023-02-01 | 1:00 | 762.2 | 174.6 | 447 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 762.2
2023-02-01 | 2:00 | 781.5 | 174.6 | 461.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 781.5
2023-02-01 | 3:00 | 798.7 | 174.6 | 478.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 798.7
2023-02-01 | 4:00 | 803 | 174.6 | 483.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 803
2023-02-01 | 5:00 | 813 | 174.6 | 514.4 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 813
2023-02-01 | 6:00 | 866 | 174.6 | 564.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 866
2023-02-01 | 7:00 | 920.8 | 174.6 | 605.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 11 | 0 | 64.2 | 0 | 2 | 0 | 920.8
2023-02-01 | 8:00 | 976.9 | 174.6 | 602 | 32.6 | 0 | 30.8 | 83.4 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 976.9
2023-02-01 | 9:00 | 1006.1 | 174.6 | 523.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 200 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 1006.1
2023-02-01 | 10:00 | 975.1 | 174.6 | 469.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 227.8 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 975.1
2023-02-01 | 11:00 | 963.7 | 174.6 | 473.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 206.9 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 963.7
2023-02-01 | 12:00 | 895.6 | 174.6 | 451.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 156.9 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 895.6
2023-02-01 | 13:00 | 889.8 | 174.6 | 422.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 188.8 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 889.8
2023-02-01 | 14:00 | 877.2 | 174.6 | 387.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 209.9 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 877.2
2023-02-01 | 15:00 | 857.3 | 174.6 | 400.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 162.8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 857.3
2023-02-01 | 16:00 | 865.9 | 174.6 | 472.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 91 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 865.9
2023-02-01 | 17:00 | 879.3 | 174.6 | 536.1 | 65.9 | 0 | 30.8 | 8.6 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 879.3
2023-02-01 | 18:00 | 902.2 | 174.6 | 570.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 902.2
2023-02-01 | 19:00 | 870.4 | 174.6 | 541.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 870.4
2023-02-01 | 20:00 | 851.2 | 174.6 | 525.5 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 851.2
2023-02-01 | 21:00 | 815 | 174.6 | 487.4 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 815
2023-02-01 | 22:00 | 759.9 | 174.6 | 433.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 759.9
2023-02-01 | 23:00 | 725.5 | 174.6 | 405.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 725.5
2023-02-02 | 0:00 | 702.9 | 174.6 | 387.7 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2023-02-02 | 1:00 | 715.3 | 174.6 | 405.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 715.3
2023-02-02 | 2:00 | 737.6 | 174.6 | 434.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 737.6
2023-02-02 | 3:00 | 765.7 | 174.6 | 470.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 765.7
2023-02-02 | 4:00 | 784 | 174.6 | 490.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 784
2023-02-02 | 5:00 | 802.2 | 174.6 | 534.3 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 802.2
2023-02-02 | 6:00 | 845 | 174.6 | 585.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 845
2023-02-02 | 7:00 | 881 | 174.6 | 605.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 15 | 0 | 17.2 | 0 | 5 | 0 | 881
2023-02-02 | 8:00 | 944.6 | 174.6 | 597.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 97.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 944.6
2023-02-02 | 9:00 | 951.3 | 174.6 | 519.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 186.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 951.3
2023-02-02 | 10:00 | 916.2 | 174.6 | 387.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 282.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 916.2
2023-02-02 | 11:00 | 893.6 | 174.6 | 357.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 296.9 | 0 | 8.4 | 0 | -7 | 0 | 893.6
2023-02-02 | 12:00 | 844 | 174.6 | 356.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 261.7 | 0 | 8.6 | 0 | -21 | 0 | 844
2023-02-02 | 13:00 | 876.7 | 174.6 | 404.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 226.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 876.7
2023-02-02 | 14:00 | 881.3 | 174.6 | 468 | 32.6 | 0 | 30.8 | 167.7 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 881.3
2023-02-02 | 15:00 | 878.4 | 174.6 | 537.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 98.6 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 878.4
2023-02-02 | 16:00 | 896.6 | 174.6 | 605.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 48.6 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 896.6
2023-02-02 | 17:00 | 906.7 | 174.6 | 606.4 | 65.9 | 0 | 30.8 | 5.8 | 0 | 2.2 | 0 | 21 | 0 | 906.7
2023-02-02 | 18:00 | 922.9 | 174.6 | 605.7 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 41 | 0 | 922.9
2023-02-02 | 19:00 | 896.6 | 174.6 | 606 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 15 | 0 | 896.6
2023-02-02 | 20:00 | 878.3 | 174.6 | 606.6 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 878.3
2023-02-02 | 21:00 | 841.9 | 174.6 | 573.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 841.9
2023-02-02 | 22:00 | 788.8 | 174.6 | 523.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 788.8
2023-02-02 | 23:00 | 764.6 | 174.6 | 500.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 764.6
2023-02-03 | 0:00 | 754.4 | 174.6 | 490.6 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 754.4
2023-02-03 | 1:00 | 764.1 | 174.6 | 500.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 764.1
2023-02-03 | 2:00 | 788.9 | 174.6 | 524.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 788.9
2023-02-03 | 3:00 | 809.3 | 174.6 | 544.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 809.3
2023-02-03 | 4:00 | 810.6 | 174.6 | 545.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 810.6
2023-02-03 | 5:00 | 814.6 | 174.6 | 573.1 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 814.6
2023-02-03 | 6:00 | 880.1 | 174.6 | 605.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 880.1
2023-02-03 | 7:00 | 919.1 | 174.6 | 605.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 25.5 | 0 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 919.1
2023-02-03 | 8:00 | 992.1 | 174.6 | 606.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 130 | 0 | 0.6 | 0 | 17 | 0 | 992.1
2023-02-03 | 9:00 | 989.6 | 174.6 | 558.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 193.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 989.6
2023-02-03 | 10:00 | 937.2 | 174.6 | 423.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.2
2023-02-03 | 11:00 | 901.2 | 174.6 | 356.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.2
2023-02-03 | 12:00 | 853.7 | 174.6 | 335.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 361.3 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | 853.7
2023-02-03 | 13:00 | 868.8 | 174.6 | 338.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 373 | 0 | 0.5 | 0 | -81 | 0 | 868.8
2023-02-03 | 14:00 | 845 | 174.6 | 337.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 349.5 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 845
2023-02-03 | 15:00 | 852.5 | 174.6 | 330.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 290.5 | 0 | 0.8 | 0 | -7 | 0 | 852.5
2023-02-03 | 16:00 | 863.3 | 174.6 | 478.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 146.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 863.3
2023-02-03 | 17:00 | 853.7 | 174.6 | 505.4 | 65.9 | 0 | 30.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 853.7
2023-02-03 | 18:00 | 883.3 | 174.6 | 505.9 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 883.3
2023-02-03 | 19:00 | 866.6 | 174.6 | 505.2 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 866.6
2023-02-03 | 20:00 | 852.1 | 174.6 | 505.2 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 79 | 0 | 852.1
2023-02-03 | 21:00 | 823.7 | 174.6 | 504.9 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 823.7
2023-02-03 | 22:00 | 773.8 | 174.6 | 505.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 773.8
2023-02-03 | 23:00 | 751.8 | 174.6 | 484.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 751.8
2023-02-04 | 0:00 | 740 | 174.6 | 472.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 740
2023-02-04 | 1:00 | 745.9 | 174.6 | 476.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 745.9
2023-02-04 | 2:00 | 770.5 | 174.6 | 499.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 770.5
2023-02-04 | 3:00 | 781.1 | 174.6 | 505.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 4 | 0 | 781.1
2023-02-04 | 4:00 | 778 | 174.6 | 502.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 778
2023-02-04 | 5:00 | 760.6 | 174.6 | 505.6 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | 0 | 760.6
2023-02-04 | 6:00 | 766.6 | 174.6 | 505.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 12 | 0 | 766.6
2023-02-04 | 7:00 | 810.1 | 174.6 | 505.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 23.5 | 0 | 10.4 | 0 | 33 | 0 | 810.1
2023-02-04 | 8:00 | 854.8 | 174.6 | 472.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 134.9 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 854.8
2023-02-04 | 9:00 | 842.7 | 174.6 | 351.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 236.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 842.7
2023-02-04 | 10:00 | 810.4 | 174.6 | 298.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 251.9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 810.4
2023-02-04 | 11:00 | 772.5 | 174.6 | 270.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 238.1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 772.5
2023-02-04 | 12:00 | 720.2 | 174.6 | 264.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 302.9 | 0 | 26.1 | 0 | -111 | 0 | 720.2
2023-02-04 | 13:00 | 694.1 | 174.6 | 256.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 381.5 | 0 | 35.5 | 0 | -171 | -46.7 | 694.1
2023-02-04 | 14:00 | 697.5 | 174.6 | 262.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 404.6 | 0 | 36.4 | 0 | -171 | -72.7 | 697.5
2023-02-04 | 15:00 | 699.5 | 174.6 | 270.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 302 | 0 | 30.2 | 0 | -141 | 0 | 699.5
2023-02-04 | 16:00 | 730.8 | 174.6 | 312.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 154.5 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 730.8
2023-02-04 | 17:00 | 760 | 174.6 | 417.4 | 65.9 | 0 | 30.8 | 17.1 | 0 | 22.2 | 0 | 32 | 0 | 760
2023-02-04 | 18:00 | 797 | 174.6 | 417.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 86 | 0 | 797
2023-02-04 | 19:00 | 792.5 | 174.6 | 416.9 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 83 | 0 | 792.5
2023-02-04 | 20:00 | 780.4 | 174.6 | 417.5 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 77 | 0 | 780.4
2023-02-04 | 21:00 | 751.5 | 174.6 | 416.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 47 | 0 | 751.5
2023-02-04 | 22:00 | 714.5 | 174.6 | 417 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 19 | 0 | 714.5
2023-02-04 | 23:00 | 700 | 174.6 | 416.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 700
2023-02-05 | 0:00 | 702.1 | 174.6 | 417.3 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 12 | 0 | 702.1
2023-02-05 | 1:00 | 710.8 | 174.6 | 417.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 23 | 0 | 710.8
2023-02-05 | 2:00 | 739.1 | 174.6 | 417.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 53 | 0 | 739.1
2023-02-05 | 3:00 | 767.2 | 174.6 | 417.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 84 | 0 | 767.2
2023-02-05 | 4:00 | 761 | 174.6 | 417.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 79 | 0 | 761
2023-02-05 | 5:00 | 744.8 | 174.6 | 417.1 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 0 | 744.8
2023-02-05 | 6:00 | 746.5 | 174.6 | 416.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 88 | 0 | 746.5
2023-02-05 | 7:00 | 772.8 | 174.6 | 417.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 40.8 | 0 | 3.4 | 0 | 73 | 0 | 772.8
2023-02-05 | 8:00 | 786.6 | 174.6 | 324.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 218.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 786.6
2023-02-05 | 9:00 | 731 | 174.6 | 247.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 392.6 | 0 | 2.5 | 0 | -150 | 0 | 731
2023-02-05 | 10:00 | 672.1 | 174.6 | 208.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 521.1 | 0 | 1 | 0 | -171 | -125.3 | 672.1
2023-02-05 | 11:00 | 643.7 | 174.6 | 211.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 587.8 | -46 | 0 | 0 | -171 | -177 | 643.7
2023-02-05 | 12:00 | 624.1 | 174.6 | 204.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 607.2 | -79.3 | 1.5 | 0 | -171 | -177 | 624.1
2023-02-05 | 13:00 | 605.7 | 174.6 | 213.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 579.8 | -80.4 | 2.6 | 0 | -171 | -177 | 605.7
2023-02-05 | 14:00 | 601.6 | 174.6 | 206.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 496.4 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | -172.2 | 601.6
2023-02-05 | 15:00 | 622.8 | 174.6 | 203.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 350 | 0 | 3.5 | 0 | -157 | -15.6 | 622.8
2023-02-05 | 16:00 | 676.1 | 174.6 | 262.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 172.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 676.1
2023-02-05 | 17:00 | 733.7 | 174.6 | 440.7 | 65.9 | 0 | 30.8 | 20.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 733.7
2023-02-05 | 18:00 | 799.4 | 174.6 | 517.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 799.4
2023-02-05 | 19:00 | 797.3 | 174.6 | 517.7 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 797.3
2023-02-05 | 20:00 | 787.2 | 174.6 | 517.8 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 787.2
2023-02-05 | 21:00 | 766.6 | 174.6 | 494.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 766.6
2023-02-05 | 22:00 | 706.4 | 174.6 | 438.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 706.4
2023-02-05 | 23:00 | 695.5 | 174.6 | 427.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 695.5
2023-02-06 | 0:00 | 688.1 | 174.6 | 420.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 688.1
2023-02-06 | 1:00 | 699.5 | 174.6 | 430.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 699.5
2023-02-06 | 2:00 | 731.5 | 174.6 | 461.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 731.5
2023-02-06 | 3:00 | 757.5 | 174.6 | 487.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 757.5
2023-02-06 | 4:00 | 769.4 | 174.6 | 500.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 769.4
2023-02-06 | 5:00 | 781.2 | 174.6 | 517.7 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 20 | 0 | 781.2
2023-02-06 | 6:00 | 836.9 | 174.6 | 517.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 836.9
2023-02-06 | 7:00 | 899.5 | 174.6 | 517.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 33.4 | 0 | 3.7 | 0 | 107 | 0 | 899.5
2023-02-06 | 8:00 | 968.3 | 174.6 | 518.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 163.2 | 0 | 3.8 | 0 | 45 | 0 | 968.3
2023-02-06 | 9:00 | 968 | 174.6 | 411.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 316.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 968
2023-02-06 | 10:00 | 922.5 | 174.6 | 342.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 421.7 | 0 | 1.6 | 0 | -81 | 0 | 922.5
2023-02-06 | 11:00 | 878.8 | 174.6 | 327.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 421.5 | 0 | 2.9 | 0 | -111 | 0 | 878.8
2023-02-06 | 12:00 | 838.2 | 174.6 | 334.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 404.1 | 0 | 2.5 | 0 | -141 | 0 | 838.2
2023-02-06 | 13:00 | 856.9 | 174.6 | 332.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 306.6 | 0 | 1.2 | 0 | -21 | 0 | 856.9
2023-02-06 | 14:00 | 851.5 | 174.6 | 401.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 211.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 851.5
2023-02-06 | 15:00 | 853.2 | 174.6 | 505.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 108.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 853.2
2023-02-06 | 16:00 | 860.7 | 174.6 | 532.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 35.8 | 0 | 0.7 | 0 | 54 | 0 | 860.7
2023-02-06 | 17:00 | 882.3 | 174.6 | 531.5 | 65.9 | 0 | 30.8 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 75 | 0 | 882.3
2023-02-06 | 18:00 | 887 | 174.6 | 531.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 887
2023-02-06 | 19:00 | 866.3 | 174.6 | 531.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 51 | 0 | 866.3
2023-02-06 | 20:00 | 838.8 | 174.6 | 532.1 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 33 | 0 | 838.8
2023-02-06 | 21:00 | 806.9 | 174.6 | 532.3 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 806.9
2023-02-06 | 22:00 | 757.8 | 174.6 | 491 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 757.8
2023-02-06 | 23:00 | 723.9 | 174.6 | 457.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 723.9
2023-02-07 | 0:00 | 690.2 | 174.6 | 422.6 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 690.2
2023-02-07 | 1:00 | 704.4 | 174.6 | 425.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 704.4
2023-02-07 | 2:00 | 734 | 174.6 | 439 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 734
2023-02-07 | 3:00 | 746.2 | 174.6 | 452.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 746.2
2023-02-07 | 4:00 | 766.6 | 174.6 | 473.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 766.6
2023-02-07 | 5:00 | 777.1 | 174.6 | 504 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 777.1
2023-02-07 | 6:00 | 821 | 174.6 | 532.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 28 | 0 | 821
2023-02-07 | 7:00 | 863.8 | 174.6 | 531.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 12.6 | 0 | 22.4 | 0 | 59 | 0 | 863.8
2023-02-07 | 8:00 | 932.6 | 174.6 | 532.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 72.9 | 0 | 11.4 | 0 | 78 | 0 | 932.6
2023-02-07 | 9:00 | 951.6 | 174.6 | 532.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 140.5 | 0 | 4.9 | 0 | 36 | 0 | 951.6
2023-02-07 | 10:00 | 918.2 | 174.6 | 478.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 196.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 918.2
2023-02-07 | 11:00 | 905.7 | 174.6 | 430.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 233.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 905.7
2023-02-07 | 12:00 | 841.5 | 174.6 | 355.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 243.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 841.5
2023-02-07 | 13:00 | 859.1 | 174.6 | 387 | 32.6 | 0 | 30.8 | 226.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 859.1
2023-02-07 | 14:00 | 851.2 | 174.6 | 420.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 185.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 851.2
2023-02-07 | 15:00 | 852 | 174.6 | 490.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 116.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 852
2023-02-07 | 16:00 | 850.9 | 174.6 | 532 | 32.6 | 0 | 30.8 | 47 | 0 | 11.9 | 0 | 22 | 0 | 850.9
2023-02-07 | 17:00 | 859.9 | 174.6 | 532.4 | 65.9 | 0 | 30.8 | 5.2 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 859.9
2023-02-07 | 18:00 | 872.3 | 174.6 | 532.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 45 | 0 | 872.3
2023-02-07 | 19:00 | 842.7 | 174.6 | 531.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 26 | 0 | 842.7
2023-02-07 | 20:00 | 820 | 174.6 | 532.3 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 14 | 0 | 820
2023-02-07 | 21:00 | 790.1 | 174.6 | 519.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 790.1
2023-02-07 | 22:00 | 743.9 | 174.6 | 477.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 743.9
2023-02-07 | 23:00 | 710.3 | 174.6 | 442.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 710.3
2023-02-08 | 0:00 | 691.7 | 174.6 | 422.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 691.7
2023-02-08 | 1:00 | 699.9 | 174.6 | 428.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 699.9
2023-02-08 | 2:00 | 724.1 | 174.6 | 449.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 724.1
2023-02-08 | 3:00 | 759.4 | 174.6 | 479.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 759.4
2023-02-08 | 4:00 | 770.5 | 174.6 | 484.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 770.5
2023-02-08 | 5:00 | 785.3 | 174.6 | 521.8 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 785.3
2023-02-08 | 6:00 | 838.8 | 174.6 | 531.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 45 | 0 | 838.8
2023-02-08 | 7:00 | 879.9 | 174.6 | 531.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 39.5 | 0 | 30.5 | 0 | 40 | 0 | 879.9
2023-02-08 | 8:00 | 924.2 | 174.6 | 447.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 202.8 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 924.2
2023-02-08 | 9:00 | 898 | 174.6 | 311.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 346.5 | 0 | 31.8 | 0 | -30 | 0 | 898
2023-02-08 | 10:00 | 840.5 | 174.6 | 302.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 468.2 | 0 | 23 | 0 | -171 | -19.8 | 840.5
2023-02-08 | 11:00 | 812.6 | 174.6 | 305.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 513.1 | 0 | 15.8 | 0 | -171 | -88.8 | 812.6
2023-02-08 | 12:00 | 759.4 | 174.6 | 300.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 496.3 | 0 | 8.8 | 0 | -171 | -113 | 759.4
2023-02-08 | 13:00 | 769 | 174.6 | 306.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 475.2 | 0 | 10.9 | 0 | -171 | -90.5 | 769
2023-02-08 | 14:00 | 768.6 | 174.6 | 306.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 421.8 | 0 | 12.7 | 0 | -171 | -39.4 | 768.6
2023-02-08 | 15:00 | 771.4 | 174.6 | 315.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 304.1 | 0 | 11 | 0 | -97 | 0 | 771.4
2023-02-08 | 16:00 | 797.6 | 174.6 | 384.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 161.3 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 797.6
2023-02-08 | 17:00 | 798.7 | 174.6 | 438.3 | 65.9 | 0 | 30.8 | 22.2 | 0 | 8.9 | 0 | 58 | 0 | 798.7
2023-02-08 | 18:00 | 827.9 | 174.6 | 438.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 103 | 0 | 827.9
2023-02-08 | 19:00 | 811.3 | 174.6 | 438.4 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 82 | 0 | 811.3
2023-02-08 | 20:00 | 790.8 | 174.6 | 438.5 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 67 | 0 | 790.8
2023-02-08 | 21:00 | 765.8 | 174.6 | 438.2 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 40 | 0 | 765.8
2023-02-08 | 22:00 | 724.5 | 174.6 | 438.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 8 | 0 | 724.5
2023-02-08 | 23:00 | 692.2 | 174.6 | 411.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 692.2
2023-02-09 | 0:00 | 682.2 | 174.6 | 404.2 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 682.2
2023-02-09 | 1:00 | 697.2 | 174.6 | 423.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 697.2
2023-02-09 | 2:00 | 730 | 174.6 | 437.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 21 | 0 | 730
2023-02-09 | 3:00 | 755.5 | 174.6 | 438.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 44 | 0 | 755.5
2023-02-09 | 4:00 | 756.5 | 174.6 | 438.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 | 0 | 756.5
2023-02-09 | 5:00 | 756.2 | 174.6 | 438.3 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 69 | 0 | 756.2
2023-02-09 | 6:00 | 801.9 | 174.6 | 438.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 120 | 0 | 801.9
2023-02-09 | 7:00 | 852.1 | 174.6 | 438.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 44.6 | 0 | 8.2 | 0 | 123 | 0 | 852.1
2023-02-09 | 8:00 | 899.4 | 174.6 | 438.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 212.9 | 0 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 899.4
2023-02-09 | 9:00 | 882.1 | 174.6 | 314.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 383.5 | 0 | 5.8 | 0 | -60 | 0 | 882.1
2023-02-09 | 10:00 | 846.7 | 174.6 | 306.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 473.8 | 0 | 9 | 0 | -171 | -9.4 | 846.7
2023-02-09 | 11:00 | 831.8 | 174.6 | 302.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 460.6 | 0 | 10.7 | 0 | -171 | -9.2 | 831.8
2023-02-09 | 12:00 | 770.3 | 174.6 | 302.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 463.7 | 0 | 11.1 | 0 | -171 | -73.6 | 770.3
2023-02-09 | 13:00 | 786.1 | 174.6 | 305 | 32.6 | 0 | 30.8 | 490.1 | 0 | 11.3 | 0 | -171 | -87.3 | 786.1
2023-02-09 | 14:00 | 770 | 174.6 | 305.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 468.8 | 0 | 21.9 | 0 | -171 | -93 | 770
2023-02-09 | 15:00 | 782.9 | 174.6 | 319.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 356.2 | 0 | 25.8 | 0 | -157 | 0 | 782.9
2023-02-09 | 16:00 | 815.8 | 174.6 | 367.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 185.4 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 815.8
2023-02-09 | 17:00 | 825.9 | 174.6 | 506.6 | 65.9 | 0 | 30.8 | 23.1 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 825.9
2023-02-09 | 18:00 | 846.2 | 174.6 | 519.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 32 | 0 | 846.2
2023-02-09 | 19:00 | 827 | 174.6 | 518.7 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 2 | 0 | 827
2023-02-09 | 20:00 | 804.4 | 174.6 | 492.1 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 804.4
2023-02-09 | 21:00 | 766.7 | 174.6 | 449.4 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 766.7
2023-02-09 | 22:00 | 721 | 174.6 | 406 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 721
2023-02-09 | 23:00 | 692.5 | 174.6 | 375.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 692.5
2023-02-10 | 0:00 | 660.4 | 174.6 | 344.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2023-02-10 | 1:00 | 661.7 | 174.6 | 342.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 661.7
2023-02-10 | 2:00 | 694.7 | 174.6 | 375.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 694.7
2023-02-10 | 3:00 | 727.1 | 174.6 | 405.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 727.1
2023-02-10 | 4:00 | 751.7 | 174.6 | 433.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 751.7
2023-02-10 | 5:00 | 772.5 | 174.6 | 501 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 772.5
2023-02-10 | 6:00 | 802.5 | 174.6 | 519.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 30 | 0 | 802.5
2023-02-10 | 7:00 | 847.7 | 174.6 | 519.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 8.9 | 0 | 37.6 | 0 | 44 | 0 | 847.7
2023-02-10 | 8:00 | 925.2 | 174.6 | 518.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 30.7 | 0 | 34.6 | 0 | 103 | 0 | 925.2
2023-02-10 | 9:00 | 958.2 | 174.6 | 518.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 48.9 | 0 | 22.7 | 0 | 130 | 0 | 958.2
2023-02-10 | 10:00 | 937.5 | 174.6 | 518.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 81.7 | 0 | 29 | 0 | 70 | 0 | 937.5
2023-02-10 | 11:00 | 922.1 | 174.6 | 518.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 91.9 | 0 | 28.3 | 0 | 45 | 0 | 922.1
2023-02-10 | 12:00 | 874.2 | 174.6 | 518.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 87.1 | 0 | 14.3 | 0 | 16 | 0 | 874.2
2023-02-10 | 13:00 | 894.3 | 174.6 | 518.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 80.6 | 0 | 8.9 | 0 | 48 | 0 | 894.3
2023-02-10 | 14:00 | 877 | 174.6 | 518.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 68.4 | 0 | 5.7 | 0 | 46 | 0 | 877
2023-02-10 | 15:00 | 864.4 | 174.6 | 519.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 57.3 | 0 | 8.6 | 0 | 41 | 0 | 864.4
2023-02-10 | 16:00 | 868.9 | 174.6 | 519 | 32.6 | 0 | 30.8 | 33.7 | 0 | 12.2 | 0 | 66 | 0 | 868.9
2023-02-10 | 17:00 | 854.2 | 174.6 | 519.4 | 65.9 | 0 | 30.8 | 5.5 | 0 | 23 | 0 | 35 | 0 | 854.2
2023-02-10 | 18:00 | 851.4 | 174.6 | 519.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 32 | 0 | 851.4
2023-02-10 | 19:00 | 816.4 | 174.6 | 500.7 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 816.4
2023-02-10 | 20:00 | 789.9 | 174.6 | 476.3 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 789.9
2023-02-10 | 21:00 | 756.6 | 174.6 | 444.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 756.6
2023-02-10 | 22:00 | 728.7 | 174.6 | 426.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 728.7
2023-02-10 | 23:00 | 688.5 | 174.6 | 384.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 688.5
2023-02-11 | 0:00 | 668.7 | 174.6 | 369.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2023-02-11 | 1:00 | 667.9 | 174.6 | 377.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 667.9
2023-02-11 | 2:00 | 688.5 | 174.6 | 403.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 688.5
2023-02-11 | 3:00 | 711.7 | 174.6 | 437.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 711.7
2023-02-11 | 4:00 | 721.7 | 174.6 | 451.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 721.7
2023-02-11 | 5:00 | 705.1 | 174.6 | 459.6 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 705.1
2023-02-11 | 6:00 | 704.2 | 174.6 | 461 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 704.2
2023-02-11 | 7:00 | 720.7 | 174.6 | 430.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 46.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2023-02-11 | 8:00 | 727.9 | 174.6 | 270.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 217 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2023-02-11 | 9:00 | 692 | 174.6 | 235.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 381.2 | 0 | 1 | 0 | -164 | 0 | 692
2023-02-11 | 10:00 | 650.1 | 174.6 | 212.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 500.7 | 0 | 0.7 | 0 | -171 | -130.9 | 650.1
2023-02-11 | 11:00 | 636.1 | 174.6 | 212.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 556.3 | -22.8 | 0.3 | 0 | -171 | -177 | 636.1
2023-02-11 | 12:00 | 613.8 | 174.6 | 211 | 32.6 | 0 | 30.8 | 574.5 | -62.7 | 1 | 0 | -171 | -177 | 613.8
2023-02-11 | 13:00 | 634.3 | 174.6 | 208.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 527.4 | 0 | 4 | 0 | -171 | -172.2 | 634.3
2023-02-11 | 14:00 | 642.2 | 174.6 | 216.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 346.5 | 0 | 5.1 | 0 | -164 | 0 | 642.2
2023-02-11 | 15:00 | 625.3 | 174.6 | 233.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 150.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 625.3
2023-02-11 | 16:00 | 637.3 | 174.6 | 322.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 57.7 | 0 | 2.7 | 0 | 16 | 0 | 637.3
2023-02-11 | 17:00 | 685.7 | 174.6 | 322.6 | 65.9 | 0 | 30.8 | 9.8 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | 685.7
2023-02-11 | 18:00 | 718.5 | 174.6 | 322.9 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 116 | 0 | 718.5
2023-02-11 | 19:00 | 708.7 | 174.6 | 323.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 106 | 0 | 708.7
2023-02-11 | 20:00 | 696.7 | 174.6 | 322.7 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 696.7
2023-02-11 | 21:00 | 671 | 174.6 | 323 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 71 | 0 | 671
2023-02-11 | 22:00 | 626.7 | 174.6 | 322.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 | 626.7
2023-02-11 | 23:00 | 600.3 | 174.6 | 323.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 4 | 0 | 600.3
2023-02-12 | 0:00 | 591.6 | 174.6 | 322.6 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 591.6
2023-02-12 | 1:00 | 604 | 174.6 | 323.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 14 | 0 | 604
2023-02-12 | 2:00 | 635.4 | 174.6 | 322.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 44 | 0 | 635.4
2023-02-12 | 3:00 | 661.2 | 174.6 | 323.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 67 | 0 | 661.2
2023-02-12 | 4:00 | 663.5 | 174.6 | 322.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 65 | 0 | 663.5
2023-02-12 | 5:00 | 654 | 174.6 | 323.5 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 79 | 0 | 654
2023-02-12 | 6:00 | 646.7 | 174.6 | 322.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 | 0 | 646.7
2023-02-12 | 7:00 | 661.8 | 174.6 | 323.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 52.7 | 0 | 15.8 | 0 | 32 | 0 | 661.8
2023-02-12 | 8:00 | 662.7 | 174.6 | 237.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 231.8 | 0 | 15.1 | 0 | -60 | 0 | 662.7
2023-02-12 | 9:00 | 613 | 174.6 | 204.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 403.3 | 0 | 8.3 | 0 | -157 | -83.8 | 613
2023-02-12 | 10:00 | 577.2 | 174.6 | 206.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 535.7 | -58.9 | 3.8 | 0 | -171 | -177 | 577.2
2023-02-12 | 11:00 | 560.5 | 174.6 | 213.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 595.9 | -139.2 | 0.4 | 0 | -171 | -177 | 560.5
2023-02-12 | 12:00 | 550.8 | 174.6 | 213.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 602.4 | -155.6 | 0.6 | 0 | -171 | -177 | 550.8
2023-02-12 | 13:00 | 539.3 | 174.6 | 205.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 565.2 | -122.2 | 0.9 | 0 | -171 | -177 | 539.3
2023-02-12 | 14:00 | 553.7 | 174.6 | 208.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 472.7 | -19.2 | 1.6 | 0 | -171 | -177 | 553.7
2023-02-12 | 15:00 | 573.2 | 174.6 | 202.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 287.5 | 0 | 1 | 0 | -149.8 | -5.7 | 573.2
2023-02-12 | 16:00 | 582.6 | 174.6 | 247.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 91.9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 582.6
2023-02-12 | 17:00 | 631.8 | 174.6 | 346.6 | 65.9 | 0 | 30.8 | 7.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 631.8
2023-02-12 | 18:00 | 673.8 | 174.6 | 393.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 673.8
2023-02-12 | 19:00 | 672.5 | 174.6 | 385.9 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 672.5
2023-02-12 | 20:00 | 660.1 | 174.6 | 384.5 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 660.1
2023-02-12 | 21:00 | 638.5 | 174.6 | 362.4 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 638.5
2023-02-12 | 22:00 | 596.4 | 174.6 | 323.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 596.4
2023-02-12 | 23:00 | 567.4 | 174.6 | 289.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 567.4
2023-02-13 | 0:00 | 563 | 174.6 | 282.5 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 563
2023-02-13 | 1:00 | 560.2 | 174.6 | 274.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 560.2
2023-02-13 | 2:00 | 593.9 | 174.6 | 306 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 593.9
2023-02-13 | 3:00 | 637.2 | 174.6 | 349.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2023-02-13 | 4:00 | 655.3 | 174.6 | 368.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 655.3
2023-02-13 | 5:00 | 654.9 | 174.6 | 391.6 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 654.9
2023-02-13 | 6:00 | 681.4 | 174.6 | 409.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 681.4
2023-02-13 | 7:00 | 724.7 | 174.6 | 426.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 11.2 | 0 | 42.2 | 0 | 7 | 0 | 724.7
2023-02-13 | 8:00 | 800.5 | 174.6 | 426.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 38.1 | 0 | 49.1 | 0 | 49 | 0 | 800.5
2023-02-13 | 9:00 | 840.7 | 174.6 | 426.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 72.5 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | 840.7
2023-02-13 | 10:00 | 837 | 174.6 | 426.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 88.4 | 0 | 60.8 | 0 | 23 | 0 | 837
2023-02-13 | 11:00 | 829.6 | 174.6 | 413.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 108.3 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 829.6
2023-02-13 | 12:00 | 792.9 | 174.6 | 350.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 128.2 | 0 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 792.9
2023-02-13 | 13:00 | 816.1 | 174.6 | 369.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 122.9 | 0 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 816.1
2023-02-13 | 14:00 | 815.3 | 174.6 | 397 | 32.6 | 0 | 30.8 | 98.6 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 815.3
2023-02-13 | 15:00 | 807.7 | 174.6 | 409.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 77.6 | 0 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 807.7
2023-02-13 | 16:00 | 819.8 | 174.6 | 426.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 38.7 | 0 | 81.4 | 0 | 35 | 0 | 819.8
2023-02-13 | 17:00 | 816.2 | 174.6 | 426.2 | 65.9 | 0 | 30.8 | 4.8 | 0 | 57.9 | 0 | 56 | 0 | 816.2
2023-02-13 | 18:00 | 824.3 | 174.6 | 426.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 73 | 0 | 824.3
2023-02-13 | 19:00 | 793.8 | 174.6 | 427 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 35 | 0 | 793.8
2023-02-13 | 20:00 | 765.4 | 174.6 | 426.6 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 17 | 0 | 765.4
2023-02-13 | 21:00 | 734.2 | 174.6 | 415.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 734.2
2023-02-13 | 22:00 | 690.9 | 174.6 | 367 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 690.9
2023-02-13 | 23:00 | 669.1 | 174.6 | 333.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 669.1
2023-02-14 | 0:00 | 641.7 | 174.6 | 302.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2023-02-14 | 1:00 | 642.2 | 174.6 | 307.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2023-02-14 | 2:00 | 672.1 | 174.6 | 335.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 672.1
2023-02-14 | 3:00 | 710.6 | 174.6 | 378.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 710.6
2023-02-14 | 4:00 | 728.6 | 174.6 | 403.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 728.6
2023-02-14 | 5:00 | 748.1 | 174.6 | 426.5 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 32 | 0 | 748.1
2023-02-14 | 6:00 | 788.4 | 174.6 | 427 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 82 | 0 | 788.4
2023-02-14 | 7:00 | 829.1 | 174.6 | 426.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 49.4 | 0 | 32.4 | 0 | 83 | 0 | 829.1
2023-02-14 | 8:00 | 877.6 | 174.6 | 400.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 198.1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 877.6
2023-02-14 | 9:00 | 871.5 | 174.6 | 333.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 339.8 | 0 | 26.9 | 0 | -67 | 0 | 871.5
2023-02-14 | 10:00 | 843.7 | 174.6 | 321.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 401.7 | 0 | 23.9 | 0 | -141 | 0 | 843.7
2023-02-14 | 11:00 | 828.6 | 174.6 | 305.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 440.7 | 0 | 22.2 | 0 | -171 | -7 | 828.6
2023-02-14 | 12:00 | 778.5 | 174.6 | 304.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 396.3 | 0 | 17 | 0 | -171 | -6.2 | 778.5
2023-02-14 | 13:00 | 808.2 | 174.6 | 308.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 354.4 | 0 | 18.5 | 0 | -111 | 0 | 808.2
2023-02-14 | 14:00 | 804.6 | 174.6 | 322.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 312.6 | 0 | 12.1 | 0 | -81 | 0 | 804.6
2023-02-14 | 15:00 | 812.6 | 174.6 | 317.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 245.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2023-02-14 | 16:00 | 841 | 174.6 | 447 | 32.6 | 0 | 30.8 | 140.1 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 841
2023-02-14 | 17:00 | 839.3 | 174.6 | 505.9 | 65.9 | 0 | 30.8 | 21.8 | 0 | 27.3 | 0 | 13 | 0 | 839.3
2023-02-14 | 18:00 | 871 | 174.6 | 506.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 50 | 0 | 871
2023-02-14 | 19:00 | 850.4 | 174.6 | 505.8 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 7 | 0 | 850.4
2023-02-14 | 20:00 | 827.1 | 174.6 | 493.3 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 827.1
2023-02-14 | 21:00 | 795.1 | 174.6 | 460.7 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 795.1
2023-02-14 | 22:00 | 754.7 | 174.6 | 428 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 754.7
2023-02-14 | 23:00 | 729.9 | 174.6 | 396.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 729.9
2023-02-15 | 0:00 | 713.6 | 174.6 | 385.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 713.6
2023-02-15 | 1:00 | 720.7 | 174.6 | 394.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2023-02-15 | 2:00 | 748.2 | 174.6 | 420.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 748.2
2023-02-15 | 3:00 | 776.6 | 174.6 | 461.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 776.6
2023-02-15 | 4:00 | 773 | 174.6 | 461.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 773
2023-02-15 | 5:00 | 778.3 | 174.6 | 491.5 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 778.3
2023-02-15 | 6:00 | 835.9 | 174.6 | 506.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 45 | 0 | 835.9
2023-02-15 | 7:00 | 869.5 | 174.6 | 506 | 32.6 | 0 | 30.8 | 27.1 | 0 | 36.4 | 0 | 62 | 0 | 869.5
2023-02-15 | 8:00 | 938.1 | 174.6 | 506.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 116.2 | 0 | 40.5 | 0 | 37 | 0 | 938.1
2023-02-15 | 9:00 | 942.1 | 174.6 | 427.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 233.7 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 942.1
2023-02-15 | 10:00 | 920.5 | 174.6 | 377.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 269.5 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 920.5
2023-02-15 | 11:00 | 895.6 | 174.6 | 355.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 285.6 | 0 | 37.4 | 0 | -21 | 0 | 895.6
2023-02-15 | 12:00 | 837.5 | 174.6 | 378 | 32.6 | 0 | 30.8 | 321 | 0 | 41.5 | 0 | -141 | 0 | 837.5
2023-02-15 | 13:00 | 863.6 | 174.6 | 368.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 303.1 | 0 | 35.1 | 0 | -81 | 0 | 863.6
2023-02-15 | 14:00 | 860 | 174.6 | 367.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 261.5 | 0 | 44.2 | 0 | -51 | 0 | 860
2023-02-15 | 15:00 | 874.9 | 174.6 | 401.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 189.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 874.9
2023-02-15 | 16:00 | 894.7 | 174.6 | 513.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 102.9 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 894.7
2023-02-15 | 17:00 | 899 | 174.6 | 517.7 | 65.9 | 0 | 30.8 | 16.9 | 0 | 43.1 | 0 | 50 | 0 | 899
2023-02-15 | 18:00 | 921.9 | 174.6 | 517.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 91 | 0 | 921.9
2023-02-15 | 19:00 | 894.8 | 174.6 | 518.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 69 | 0 | 894.8
2023-02-15 | 20:00 | 870 | 174.6 | 517.4 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 62 | 0 | 870
2023-02-15 | 21:00 | 829 | 174.6 | 518.3 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 20 | 0 | 829
2023-02-15 | 22:00 | 770.7 | 174.6 | 488.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 770.7
2023-02-15 | 23:00 | 735.5 | 174.6 | 456.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 735.5
2023-02-16 | 0:00 | 711.5 | 174.6 | 434.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 711.5
2023-02-16 | 1:00 | 714.8 | 174.6 | 435.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2023-02-16 | 2:00 | 742.1 | 174.6 | 466.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 742.1
2023-02-16 | 3:00 | 764.7 | 174.6 | 492.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 764.7
2023-02-16 | 4:00 | 764.9 | 174.6 | 493 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 764.9
2023-02-16 | 5:00 | 773.6 | 174.6 | 517.3 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 9 | 0 | 773.6
2023-02-16 | 6:00 | 820.3 | 174.6 | 517.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 60 | 0 | 820.3
2023-02-16 | 7:00 | 873.5 | 174.6 | 517.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 19 | 0 | 4.6 | 0 | 94 | 0 | 873.5
2023-02-16 | 8:00 | 941 | 174.6 | 518 | 32.6 | 0 | 30.8 | 98.9 | 0 | 4.1 | 0 | 82 | 0 | 941
2023-02-16 | 9:00 | 936.4 | 174.6 | 511.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 184.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 936.4
2023-02-16 | 10:00 | 888 | 174.6 | 361.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 288.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 888
2023-02-16 | 11:00 | 856 | 174.6 | 318.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 379.4 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 856
2023-02-16 | 12:00 | 791.4 | 174.6 | 304.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 454.7 | 0 | 1 | 0 | -171 | -36 | 791.4
2023-02-16 | 13:00 | 807.6 | 174.6 | 311.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 497.6 | 0 | 0.9 | 0 | -171 | -69.3 | 807.6
2023-02-16 | 14:00 | 781.1 | 174.6 | 309.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 480 | 0 | 0.4 | 0 | -171 | -76 | 781.1
2023-02-16 | 15:00 | 778.6 | 174.6 | 304 | 32.6 | 0 | 30.8 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 778.6
2023-02-16 | 16:00 | 819.1 | 174.6 | 370.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 209.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 819.1
2023-02-16 | 17:00 | 839 | 174.6 | 514.9 | 65.9 | 0 | 30.8 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 839
2023-02-16 | 18:00 | 882.4 | 174.6 | 515 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 882.4
2023-02-16 | 19:00 | 874.5 | 174.6 | 515 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 85 | 0 | 874.5
2023-02-16 | 20:00 | 851.9 | 174.6 | 514.9 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 68 | 0 | 851.9
2023-02-16 | 21:00 | 830.7 | 174.6 | 515.1 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 46 | 0 | 830.7
2023-02-16 | 22:00 | 785.8 | 174.6 | 515.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 785.8
2023-02-16 | 23:00 | 761.2 | 174.6 | 493.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 761.2
2023-02-17 | 0:00 | 740.2 | 174.6 | 469.6 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 740.2
2023-02-17 | 1:00 | 744.6 | 174.6 | 469.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 744.6
2023-02-17 | 2:00 | 781.3 | 174.6 | 500.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 781.3
2023-02-17 | 3:00 | 796.6 | 174.6 | 513.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 796.6
2023-02-17 | 4:00 | 809.6 | 174.6 | 514.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 4 | 0 | 809.6
2023-02-17 | 5:00 | 816.3 | 174.6 | 514.5 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 30 | 0 | 816.3
2023-02-17 | 6:00 | 869.9 | 174.6 | 515.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 91 | 0 | 869.9
2023-02-17 | 7:00 | 911.4 | 174.6 | 514.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 53.1 | 0 | 24.5 | 0 | 81 | 0 | 911.4
2023-02-17 | 8:00 | 948.7 | 174.6 | 511.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 176.3 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 948.7
2023-02-17 | 9:00 | 948.6 | 174.6 | 456.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 232.1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 948.6
2023-02-17 | 10:00 | 864.6 | 174.6 | 326.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 363.9 | 0 | 17 | 0 | -81 | 0 | 864.6
2023-02-17 | 11:00 | 836.5 | 174.6 | 313.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 508 | 0 | 15 | 0 | -171 | -67.4 | 836.5
2023-02-17 | 12:00 | 772 | 174.6 | 314.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 556.7 | -2.3231 | 13.4 | -0.2 | -171 | -177 | 772
2023-02-17 | 13:00 | 809.5 | 174.6 | 310.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 496.6 | 0 | 8.7 | 0 | -171 | -73.3 | 809.5
2023-02-17 | 14:00 | 812.1 | 174.6 | 327.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 350.4 | 0 | 6.8 | 0 | -111 | 0 | 812.1
2023-02-17 | 15:00 | 810.1 | 174.6 | 354.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 214.3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 810.1
2023-02-17 | 16:00 | 819.8 | 174.6 | 463.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 115.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 819.8
2023-02-17 | 17:00 | 809.8 | 174.6 | 463.3 | 65.9 | 0 | 30.8 | 20.1 | 0 | 1.1 | 0 | 54 | 0 | 809.8
2023-02-17 | 18:00 | 825.7 | 174.6 | 463.9 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 83 | 0 | 825.7
2023-02-17 | 19:00 | 807.3 | 174.6 | 463.8 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 63 | 0 | 807.3
2023-02-17 | 20:00 | 780.4 | 174.6 | 463.5 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 39 | 0 | 780.4
2023-02-17 | 21:00 | 749.4 | 174.6 | 463 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 8 | 0 | 749.4
2023-02-17 | 22:00 | 713.4 | 174.6 | 431.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 713.4
2023-02-17 | 23:00 | 677.7 | 174.6 | 394.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 677.7
2023-02-18 | 0:00 | 648.5 | 174.6 | 363.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 648.5
2023-02-18 | 1:00 | 649.6 | 174.6 | 364.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 649.6
2023-02-18 | 2:00 | 676.1 | 174.6 | 392.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 676.1
2023-02-18 | 3:00 | 697 | 174.6 | 408.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 697
2023-02-18 | 4:00 | 698.3 | 174.6 | 408.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 698.3
2023-02-18 | 5:00 | 680.7 | 174.6 | 408.3 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 680.7
2023-02-18 | 6:00 | 674.9 | 174.6 | 400.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 674.9
2023-02-18 | 7:00 | 698 | 174.6 | 405.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 13.7 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 698
2023-02-18 | 8:00 | 751.3 | 174.6 | 417 | 32.6 | 0 | 30.8 | 47.2 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 751.3
2023-02-18 | 9:00 | 767.1 | 174.6 | 427.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 59.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 767.1
2023-02-18 | 10:00 | 752.4 | 174.6 | 393.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 82.6 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 752.4
2023-02-18 | 11:00 | 740 | 174.6 | 355.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 110.5 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 740
2023-02-18 | 12:00 | 712.5 | 174.6 | 335.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 100.3 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 712.5
2023-02-18 | 13:00 | 716.6 | 174.6 | 340.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 96.3 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 716.6
2023-02-18 | 14:00 | 709.1 | 174.6 | 355.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 72.7 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 709.1
2023-02-18 | 15:00 | 710.5 | 174.6 | 370.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 61.5 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 710.5
2023-02-18 | 16:00 | 719.6 | 174.6 | 420.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 30 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 719.6
2023-02-18 | 17:00 | 724.3 | 174.6 | 422.7 | 65.9 | 0 | 30.8 | 5 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 724.3
2023-02-18 | 18:00 | 733.4 | 174.6 | 437.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 733.4
2023-02-18 | 19:00 | 714 | 174.6 | 423.2 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 714
2023-02-18 | 20:00 | 687.9 | 174.6 | 398.4 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 687.9
2023-02-18 | 21:00 | 653.2 | 174.6 | 364.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 653.2
2023-02-18 | 22:00 | 620.1 | 174.6 | 327.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2023-02-18 | 23:00 | 597.1 | 174.6 | 304.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 597.1
2023-02-19 | 0:00 | 583 | 174.6 | 288.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 583
2023-02-19 | 1:00 | 583.9 | 174.6 | 276.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 583.9
2023-02-19 | 2:00 | 610.2 | 174.6 | 301.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 610.2
2023-02-19 | 3:00 | 634.1 | 174.6 | 327.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 634.1
2023-02-19 | 4:00 | 634.1 | 174.6 | 328.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 634.1
2023-02-19 | 5:00 | 603.4 | 174.6 | 312.1 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 603.4
2023-02-19 | 6:00 | 579.6 | 174.6 | 282.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 579.6
2023-02-19 | 7:00 | 602.9 | 174.6 | 291.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 13.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 602.9
2023-02-19 | 8:00 | 639.8 | 174.6 | 291.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 33.3 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 639.8
2023-02-19 | 9:00 | 669.1 | 174.6 | 300.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 50 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 669.1
2023-02-19 | 10:00 | 665.7 | 174.6 | 293.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 68.4 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 665.7
2023-02-19 | 11:00 | 666.1 | 174.6 | 290.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 75.6 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 666.1
2023-02-19 | 12:00 | 646.2 | 174.6 | 233.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 116.9 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 646.2
2023-02-19 | 13:00 | 609.5 | 174.6 | 225 | 32.6 | 0 | 30.8 | 160.7 | 0 | 66.8 | 0 | -81 | 0 | 609.5
2023-02-19 | 14:00 | 582.9 | 174.6 | 213 | 32.6 | 0 | 30.8 | 202.8 | 0 | 70.1 | 0 | -141 | 0 | 582.9
2023-02-19 | 15:00 | 597.8 | 174.6 | 216.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 184.9 | 0 | 69.2 | 0 | -111 | 0 | 597.8
2023-02-19 | 16:00 | 622.8 | 174.6 | 215.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 117.9 | 0 | 58.7 | 0 | -7 | 0 | 622.8
2023-02-19 | 17:00 | 661.1 | 174.6 | 290 | 65.9 | 0 | 30.8 | 24.2 | 0 | 42.6 | 0 | 33 | 0 | 661.1
2023-02-19 | 18:00 | 700.4 | 174.6 | 289.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 109 | 0 | 700.4
2023-02-19 | 19:00 | 695.8 | 174.6 | 289.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 105 | 0 | 695.8
2023-02-19 | 20:00 | 683.5 | 174.6 | 289.6 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 97 | 0 | 683.5
2023-02-19 | 21:00 | 667.5 | 174.6 | 289.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 75 | 0 | 667.5
2023-02-19 | 22:00 | 613.9 | 174.6 | 289.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 22 | 0 | 613.9
2023-02-19 | 23:00 | 588.3 | 174.6 | 283 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 588.3
2023-02-20 | 0:00 | 581.9 | 174.6 | 273.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 581.9
2023-02-20 | 1:00 | 597.1 | 174.6 | 288.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 597.1
2023-02-20 | 2:00 | 630.7 | 174.6 | 289.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 30 | 0 | 630.7
2023-02-20 | 3:00 | 662.1 | 174.6 | 289.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 52 | 0 | 662.1
2023-02-20 | 4:00 | 679.2 | 174.6 | 289.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 57 | 0 | 679.2
2023-02-20 | 5:00 | 688.6 | 174.6 | 289.9 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 71 | 0 | 88 | 0 | 688.6
2023-02-20 | 6:00 | 730.5 | 174.6 | 289.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 128 | 0 | 730.5
2023-02-20 | 7:00 | 778.5 | 174.6 | 289.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 59.1 | 0 | 72.1 | 0 | 120 | 0 | 778.5
2023-02-20 | 8:00 | 814 | 174.6 | 319 | 32.6 | 0 | 30.8 | 241.3 | 0 | 75.7 | 0 | -60 | 0 | 814
2023-02-20 | 9:00 | 815.6 | 174.6 | 283.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 381.3 | 0 | 70.1 | 0 | -150 | -7.6 | 815.6
2023-02-20 | 10:00 | 790.3 | 174.6 | 279.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 462.6 | 0 | 65.6 | 0 | -171 | -84.4 | 790.3
2023-02-20 | 11:00 | 773.7 | 174.6 | 278.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 525.7 | 0 | 52.1 | 0 | -171 | -149.9 | 773.7
2023-02-20 | 12:00 | 740.7 | 174.6 | 283.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 568.7 | -49.8 | 48.1 | 0 | -171 | -177 | 740.7
2023-02-20 | 13:00 | 767.8 | 174.6 | 287.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 551 | -10.3 | 49.2 | 0 | -171 | -177 | 767.8
2023-02-20 | 14:00 | 750 | 174.6 | 284.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 482.9 | 0 | 57.2 | 0 | -171 | -141.4 | 750
2023-02-20 | 15:00 | 748.6 | 174.6 | 281.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 367.9 | 0 | 62 | 0 | -157 | -43.8 | 748.6
2023-02-20 | 16:00 | 785.9 | 174.6 | 315.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 192.8 | 0 | 69.8 | 0 | -30 | 0 | 785.9
2023-02-20 | 17:00 | 804.7 | 174.6 | 423.8 | 65.9 | 0 | 30.8 | 35.8 | 0 | 49.8 | 0 | 24 | 0 | 804.7
2023-02-20 | 18:00 | 841.2 | 174.6 | 423.8 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 99 | 0 | 841.2
2023-02-20 | 19:00 | 823.2 | 174.6 | 423.8 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 84 | 0 | 823.2
2023-02-20 | 20:00 | 800.9 | 174.6 | 423.4 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 67 | 0 | 800.9
2023-02-20 | 21:00 | 767.8 | 174.6 | 423.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43 | 0 | 34 | 0 | 767.8
2023-02-20 | 22:00 | 727 | 174.6 | 419.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 727
2023-02-20 | 23:00 | 693.9 | 174.6 | 374.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 693.9
2023-02-21 | 0:00 | 682.5 | 174.6 | 358.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2023-02-21 | 1:00 | 707.6 | 174.6 | 390.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 707.6
2023-02-21 | 2:00 | 743.6 | 174.6 | 423.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2023-02-21 | 3:00 | 763 | 174.6 | 424.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 9 | 0 | 763
2023-02-21 | 4:00 | 774.7 | 174.6 | 423.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 21 | 0 | 774.7
2023-02-21 | 5:00 | 791.5 | 174.6 | 423.7 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 62 | 0 | 791.5
2023-02-21 | 6:00 | 839.5 | 174.6 | 423.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 122 | 0 | 839.5
2023-02-21 | 7:00 | 885.7 | 174.6 | 424.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 54.8 | 0 | 54.6 | 0 | 114 | 0 | 885.7
2023-02-21 | 8:00 | 926.5 | 174.6 | 424.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 196.9 | 0 | 51.2 | 0 | 16 | 0 | 926.5
2023-02-21 | 9:00 | 926.1 | 174.6 | 383.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 314 | 0 | 50.5 | 0 | -60 | 0 | 926.1
2023-02-21 | 10:00 | 896.5 | 174.6 | 327.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 391.7 | 0 | 50.1 | 0 | -111 | 0 | 896.5
2023-02-21 | 11:00 | 870.4 | 174.6 | 332.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 431.3 | 0 | 48.6 | 0 | -171 | -8.6 | 870.4
2023-02-21 | 12:00 | 827.7 | 174.6 | 332.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 431.1 | 0 | 48.8 | 0 | -171 | -51.6 | 827.7
2023-02-21 | 13:00 | 850.1 | 174.6 | 346 | 32.6 | 0 | 30.8 | 384.8 | 0 | 52.3 | 0 | -171 | 0 | 850.1
2023-02-21 | 14:00 | 837 | 174.6 | 340.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 344.2 | 0 | 55.2 | 0 | -141 | 0 | 837
2023-02-21 | 15:00 | 838.5 | 174.6 | 344.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 273.6 | 0 | 49.5 | 0 | -67 | 0 | 838.5
2023-02-21 | 16:00 | 869.9 | 174.6 | 435.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 153.7 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 869.9
2023-02-21 | 17:00 | 875.9 | 174.6 | 493.8 | 65.9 | 0 | 30.8 | 29.3 | 0 | 35.5 | 0 | 46 | 0 | 875.9
2023-02-21 | 18:00 | 907.5 | 174.6 | 494 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 113 | 0 | 907.5
2023-02-21 | 19:00 | 890.9 | 174.6 | 493.5 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 | 0 | 890.9
2023-02-21 | 20:00 | 868.9 | 174.6 | 493.8 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 91 | 0 | 868.9
2023-02-21 | 21:00 | 838.1 | 174.6 | 493.2 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 64 | 0 | 838.1
2023-02-21 | 22:00 | 785.5 | 174.6 | 493.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 15 | 0 | 785.5
2023-02-21 | 23:00 | 761.3 | 174.6 | 486.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 761.3
2023-02-22 | 0:00 | 751.5 | 174.6 | 478.4 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 751.5
2023-02-22 | 1:00 | 747.2 | 174.6 | 471.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 747.2
2023-02-22 | 2:00 | 772.5 | 174.6 | 493.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 4 | 0 | 772.5
2023-02-22 | 3:00 | 791.1 | 174.6 | 493.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 23 | 0 | 791.1
2023-02-22 | 4:00 | 796.1 | 174.6 | 494.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 28 | 0 | 796.1
2023-02-22 | 5:00 | 795.3 | 174.6 | 493.3 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 52 | 0 | 795.3
2023-02-22 | 6:00 | 845 | 174.6 | 493.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 103 | 0 | 845
2023-02-22 | 7:00 | 900.1 | 174.6 | 493.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 54.7 | 0 | 13.1 | 0 | 101 | 0 | 900.1
2023-02-22 | 8:00 | 932.4 | 174.6 | 486.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 196.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 932.4
2023-02-22 | 9:00 | 899.7 | 174.6 | 310.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 342.7 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 899.7
2023-02-22 | 10:00 | 842.3 | 174.6 | 304.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 512.5 | 0 | 3.7 | 0 | -164 | -52.7 | 842.3
2023-02-22 | 11:00 | 807.3 | 174.6 | 301 | 32.6 | 0 | 30.8 | 625.8 | -11.1 | 1.6 | 0 | -171 | -177 | 807.3
2023-02-22 | 12:00 | 751.7 | 174.6 | 309.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 668.5 | -116.3964 | 2.4 | -2.5036 | -171 | -177 | 751.7
2023-02-22 | 13:00 | 767.4 | 174.6 | 311.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 647.8 | -87.3 | 5.7 | 0 | -171 | -177 | 767.4
2023-02-22 | 14:00 | 747.2 | 174.6 | 306.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 566.2 | -20.4 | 5.1 | 0 | -171 | -177 | 747.2
2023-02-22 | 15:00 | 744.8 | 174.6 | 305 | 32.6 | 0 | 30.8 | 422.7 | 0 | 3.5 | 0 | -164 | -60.4 | 744.8
2023-02-22 | 16:00 | 796.4 | 174.6 | 338.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 217.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 796.4
2023-02-22 | 17:00 | 806.9 | 174.6 | 445 | 65.9 | 0 | 30.8 | 40.4 | 0 | 1.2 | 0 | 49 | 0 | 806.9
2023-02-22 | 18:00 | 846.3 | 174.6 | 445.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 124 | 0 | 846.3
2023-02-22 | 19:00 | 830.8 | 174.6 | 445.2 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 104 | 0 | 830.8
2023-02-22 | 20:00 | 805.1 | 174.6 | 445 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 81 | 0 | 805.1
2023-02-22 | 21:00 | 778.6 | 174.6 | 445.2 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 54 | 0 | 778.6
2023-02-22 | 22:00 | 739.6 | 174.6 | 445.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 739.6
2023-02-22 | 23:00 | 723.9 | 174.6 | 444.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 723.9
2023-02-23 | 0:00 | 699.9 | 174.6 | 418.3 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 699.9
2023-02-23 | 1:00 | 698.2 | 174.6 | 421.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 698.2
2023-02-23 | 2:00 | 720.6 | 174.6 | 444.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 720.6
2023-02-23 | 3:00 | 746 | 174.6 | 445 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 27 | 0 | 746
2023-02-23 | 4:00 | 742.2 | 174.6 | 445.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 23 | 0 | 742.2
2023-02-23 | 5:00 | 734.3 | 174.6 | 445 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 41 | 0 | 734.3
2023-02-23 | 6:00 | 737.8 | 174.6 | 445.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 42 | 0 | 737.8
2023-02-23 | 7:00 | 768.5 | 174.6 | 445.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 32.9 | 0 | 12.4 | 0 | 40 | 0 | 768.5
2023-02-23 | 8:00 | 814.5 | 174.6 | 444.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | 0 | 814.5
2023-02-23 | 9:00 | 809.9 | 174.6 | 364.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 194.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 809.9
2023-02-23 | 10:00 | 770.6 | 174.6 | 273.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 325.5 | 0 | 14.7 | 0 | -81 | 0 | 770.6
2023-02-23 | 11:00 | 722.5 | 174.6 | 260.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 403.6 | 0 | 15.6 | 0 | -171 | -24 | 722.5
2023-02-23 | 12:00 | 688.6 | 174.6 | 256.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 478.6 | 0 | 17.2 | 0 | -171 | -130.3 | 688.6
2023-02-23 | 13:00 | 695.8 | 174.6 | 259.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 460.2 | 0 | 19.4 | 0 | -171 | -110.1 | 695.8
2023-02-23 | 14:00 | 704 | 174.6 | 277.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 343.8 | 0 | 15.4 | 0 | -171 | 0 | 704
2023-02-23 | 15:00 | 708.5 | 174.6 | 275.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 250.4 | 0 | 11.9 | 0 | -67 | 0 | 708.5
2023-02-23 | 16:00 | 734 | 174.6 | 364.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 125.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 734
2023-02-23 | 17:00 | 756.8 | 174.6 | 457.6 | 65.9 | 0 | 30.8 | 23.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 756.8
2023-02-23 | 18:00 | 791.8 | 174.6 | 492.5 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 23 | 0 | 791.8
2023-02-23 | 19:00 | 775.3 | 174.6 | 492.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 775.3
2023-02-23 | 20:00 | 755.8 | 174.6 | 487.8 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 755.8
2023-02-23 | 21:00 | 724.9 | 174.6 | 457 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 724.9
2023-02-23 | 22:00 | 685 | 174.6 | 421.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 685
2023-02-23 | 23:00 | 660.1 | 174.6 | 396.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 660.1
2023-02-24 | 0:00 | 642.1 | 174.6 | 378.5 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2023-02-24 | 1:00 | 659.7 | 174.6 | 394.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 659.7
2023-02-24 | 2:00 | 697.3 | 174.6 | 432.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 697.3
2023-02-24 | 3:00 | 720.7 | 174.6 | 457 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2023-02-24 | 4:00 | 738.6 | 174.6 | 475.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 738.6
2023-02-24 | 5:00 | 746.8 | 174.6 | 492 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 15 | 0 | 746.8
2023-02-24 | 6:00 | 773.7 | 174.6 | 492.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 43 | 0 | 773.7
2023-02-24 | 7:00 | 810.2 | 174.6 | 492.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 28 | 0 | 0.6 | 0 | 51 | 0 | 810.2
2023-02-24 | 8:00 | 865.7 | 174.6 | 491.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 92.3 | 0 | 0.5 | 0 | 43 | 0 | 865.7
2023-02-24 | 9:00 | 884.2 | 174.6 | 483.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.2
2023-02-24 | 10:00 | 847.4 | 174.6 | 390.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.4
2023-02-24 | 11:00 | 818.3 | 174.6 | 313.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 266.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 818.3
2023-02-24 | 12:00 | 770.2 | 174.6 | 316.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 321.1 | 0 | 5.8 | 0 | -111 | 0 | 770.2
2023-02-24 | 13:00 | 797 | 174.6 | 303.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 323.2 | 0 | 12.9 | 0 | -81 | 0 | 797
2023-02-24 | 14:00 | 778.2 | 174.6 | 309.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 267.1 | 0 | 14.6 | 0 | -51 | 0 | 778.2
2023-02-24 | 15:00 | 762.3 | 174.6 | 296.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 215.1 | 0 | 20 | 0 | -7 | 0 | 762.3
2023-02-24 | 16:00 | 780.3 | 174.6 | 351.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 153.2 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 780.3
2023-02-24 | 17:00 | 770.7 | 174.6 | 369 | 65.9 | 0 | 30.8 | 33.7 | 0 | 48.7 | 0 | 48 | 0 | 770.7
2023-02-24 | 18:00 | 787.7 | 174.6 | 369.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 97 | 0 | 787.7
2023-02-24 | 19:00 | 764 | 174.6 | 369 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 78 | 0 | 764
2023-02-24 | 20:00 | 748 | 174.6 | 368.6 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 68 | 0 | 748
2023-02-24 | 21:00 | 721.1 | 174.6 | 368.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 43 | 0 | 721.1
2023-02-24 | 22:00 | 693.7 | 174.6 | 369.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 16 | 0 | 693.7
2023-02-24 | 23:00 | 666.5 | 174.6 | 367.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2023-02-25 | 0:00 | 653.3 | 174.6 | 360.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 653.3
2023-02-25 | 1:00 | 656.2 | 174.6 | 362.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 656.2
2023-02-25 | 2:00 | 681.4 | 174.6 | 368.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 21 | 0 | 681.4
2023-02-25 | 3:00 | 714.3 | 174.6 | 368.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 62 | 0 | 714.3
2023-02-25 | 4:00 | 720.6 | 174.6 | 369.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 69 | 0 | 720.6
2023-02-25 | 5:00 | 701.6 | 174.6 | 368.6 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 73 | 0 | 701.6
2023-02-25 | 6:00 | 697.5 | 174.6 | 368.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 21.5 | 0 | 69 | 0 | 697.5
2023-02-25 | 7:00 | 730.4 | 174.6 | 369 | 32.6 | 0 | 30.8 | 79.7 | 0 | 13.7 | 0 | 30 | 0 | 730.4
2023-02-25 | 8:00 | 743.5 | 174.6 | 281.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 240.4 | 0 | 13.6 | 0 | -30 | 0 | 743.5
2023-02-25 | 9:00 | 719.4 | 174.6 | 239 | 32.6 | 0 | 30.8 | 371.5 | 0 | 11.9 | 0 | -141 | 0 | 719.4
2023-02-25 | 10:00 | 696.2 | 174.6 | 218 | 32.6 | 0 | 30.8 | 423 | 0 | 13.4 | 0 | -171 | -25.2 | 696.2
2023-02-25 | 11:00 | 665.8 | 174.6 | 229 | 32.6 | 0 | 30.8 | 354.1 | 0 | 15.7 | 0 | -171 | 0 | 665.8
2023-02-25 | 12:00 | 636.5 | 174.6 | 223.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 292.8 | 0 | 22.9 | 0 | -141 | 0 | 636.5
2023-02-25 | 13:00 | 653.1 | 174.6 | 229.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 268.7 | 0 | 27.5 | 0 | -111 | 0 | 653.1
2023-02-25 | 14:00 | 661.5 | 174.6 | 225.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 262.2 | 0 | 32.7 | 0 | -97 | 0 | 661.5
2023-02-25 | 15:00 | 675.8 | 174.6 | 239.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 221.2 | 0 | 36.7 | 0 | -60 | 0 | 675.8
2023-02-25 | 16:00 | 705.8 | 174.6 | 304.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 130.1 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2023-02-25 | 17:00 | 726.4 | 174.6 | 349.6 | 65.9 | 0 | 30.8 | 26.5 | 0 | 25 | 0 | 54 | 0 | 726.4
2023-02-25 | 18:00 | 750.3 | 174.6 | 349.5 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 107 | 0 | 750.3
2023-02-25 | 19:00 | 749.1 | 174.6 | 349.8 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 106 | 0 | 749.1
2023-02-25 | 20:00 | 735.6 | 174.6 | 349.8 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 97 | 0 | 735.6
2023-02-25 | 21:00 | 710.7 | 174.6 | 349.7 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 67 | 0 | 710.7
2023-02-25 | 22:00 | 676.6 | 174.6 | 349.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 42 | 0 | 676.6
2023-02-25 | 23:00 | 665.3 | 174.6 | 349 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 35 | 0 | 665.3
2023-02-26 | 0:00 | 670.3 | 174.6 | 349.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 37 | 0 | 670.3
2023-02-26 | 1:00 | 667.7 | 174.6 | 349.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 39 | 0 | 667.7
2023-02-26 | 2:00 | 687.6 | 174.6 | 349.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 48 | 0 | 687.6
2023-02-26 | 3:00 | 710.8 | 174.6 | 349.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 62 | 0 | 710.8
2023-02-26 | 4:00 | 716.2 | 174.6 | 349.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 60 | 0 | 716.2
2023-02-26 | 5:00 | 694.2 | 174.6 | 349.6 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 67 | 0 | 694.2
2023-02-26 | 6:00 | 683.3 | 174.6 | 349.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 29.3 | 0 | 66 | 0 | 683.3
2023-02-26 | 7:00 | 703 | 174.6 | 348.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 75.7 | 0 | 22.5 | 0 | 18 | 0 | 703
2023-02-26 | 8:00 | 698.6 | 174.6 | 260.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 237.3 | 0 | 23.2 | 0 | -60 | 0 | 698.6
2023-02-26 | 9:00 | 678.8 | 174.6 | 215.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 388.4 | 0 | 25.2 | 0 | -150 | -38.5 | 678.8
2023-02-26 | 10:00 | 650.3 | 174.6 | 208.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 444.6 | 0 | 24.5 | 0 | -157 | -108 | 650.3
2023-02-26 | 11:00 | 622.7 | 174.6 | 204.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 500.2 | 0 | 21.7 | 0 | -171 | -170.9 | 622.7
2023-02-26 | 12:00 | 609.5 | 174.6 | 211.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 549.4 | -58 | 17 | 0 | -171 | -177 | 609.5
2023-02-26 | 13:00 | 605.9 | 174.6 | 203.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 570.1 | -88.3 | 15.6 | 0 | -156 | -177 | 605.9
2023-02-26 | 14:00 | 585 | 174.6 | 211.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 512 | -71.7 | 13.6 | 0 | -141 | -177 | 585
2023-02-26 | 15:00 | 584 | 174.6 | 203.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 404.9 | 0 | 10.9 | 0 | -141 | -131.9 | 584
2023-02-26 | 16:00 | 636 | 174.6 | 242.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 236.5 | 0 | 9.4 | 0 | -90 | 0 | 636
2023-02-26 | 17:00 | 700.7 | 174.6 | 364.5 | 65.9 | 0 | 30.8 | 57.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 700.7
2023-02-26 | 18:00 | 748.9 | 174.6 | 393.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 75 | 0 | 748.9
2023-02-26 | 19:00 | 758.6 | 174.6 | 393.2 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 | 0 | 758.6
2023-02-26 | 20:00 | 750.8 | 174.6 | 393.4 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 82 | 0 | 750.8
2023-02-26 | 21:00 | 730 | 174.6 | 393.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 63 | 0 | 730
2023-02-26 | 22:00 | 683 | 174.6 | 393.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 20 | 0 | 683
2023-02-26 | 23:00 | 660.4 | 174.6 | 390.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2023-02-27 | 0:00 | 657 | 174.6 | 388.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 657
2023-02-27 | 1:00 | 670.2 | 174.6 | 393.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 670.2
2023-02-27 | 2:00 | 712.5 | 174.6 | 393.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 51 | 0 | 712.5
2023-02-27 | 3:00 | 737 | 174.6 | 393.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 77 | 0 | 737
2023-02-27 | 4:00 | 738.1 | 174.6 | 393.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 79 | 0 | 738.1
2023-02-27 | 5:00 | 746.1 | 174.6 | 393.2 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 111 | 0 | 746.1
2023-02-27 | 6:00 | 809.7 | 174.6 | 392.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 175 | 0 | 809.7
2023-02-27 | 7:00 | 859.9 | 174.6 | 393.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 111.6 | 0 | 3.1 | 0 | 114 | 0 | 859.9
2023-02-27 | 8:00 | 861.3 | 174.6 | 366.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 314.7 | 0 | 2.1 | 0 | -60 | 0 | 861.3
2023-02-27 | 9:00 | 828.7 | 174.6 | 305.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 493.5 | 0 | 1.7 | 0 | -150 | -59.6 | 828.7
2023-02-27 | 10:00 | 771.9 | 174.6 | 275.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 612.2 | -7.2604 | 1.1 | 0 | -171 | -177 | 771.9
2023-02-27 | 11:00 | 745.6 | 174.6 | 260.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 673.4 | -78.3298 | 0.5 | -0.37022 | -171 | -177 | 745.6
2023-02-27 | 12:00 | 698.2 | 174.6 | 261.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 686.3 | -139.233 | 0.9 | -0.86704 | -171 | -177 | 698.2
2023-02-27 | 13:00 | 710.7 | 174.6 | 260.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 658.8 | -98.9797 | 0.8 | -0.82033 | -171 | -177 | 710.7
2023-02-27 | 14:00 | 693.4 | 174.6 | 255.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 578.4 | -30.7891 | 1.9 | -1.6109 | -171 | -177 | 693.4
2023-02-27 | 15:00 | 688.3 | 174.6 | 254.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 440.1 | 0 | 2 | 0 | -157 | -89 | 688.3
2023-02-27 | 16:00 | 726.5 | 174.6 | 294.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 252.1 | 0 | 1.7 | 0 | -60 | 0 | 726.5
2023-02-27 | 17:00 | 751.6 | 174.6 | 393.2 | 65.9 | 0 | 30.8 | 62.3 | 0 | 0.8 | 0 | 24 | 0 | 751.6
2023-02-27 | 18:00 | 789.5 | 174.6 | 394 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 121 | 0 | 789.5
2023-02-27 | 19:00 | 779.8 | 174.6 | 393.7 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 110 | 0 | 779.8
2023-02-27 | 20:00 | 762.2 | 174.6 | 393.4 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 99 | 0 | 762.2
2023-02-27 | 21:00 | 739.4 | 174.6 | 393.4 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 76 | 0 | 739.4
2023-02-27 | 22:00 | 700.3 | 174.6 | 394.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 700.3
2023-02-27 | 23:00 | 682 | 174.6 | 393.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 14 | 0 | 682
2023-02-28 | 0:00 | 667.7 | 174.6 | 390 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2023-02-28 | 1:00 | 680.4 | 174.6 | 394.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 4 | 0 | 680.4
2023-02-28 | 2:00 | 712.9 | 174.6 | 393.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 31 | 0 | 712.9
2023-02-28 | 3:00 | 741.8 | 174.6 | 393.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 56 | 0 | 741.8
2023-02-28 | 4:00 | 758.2 | 174.6 | 393.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 69 | 0 | 758.2
2023-02-28 | 5:00 | 768.3 | 174.6 | 393.2 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 99 | 0 | 768.3
2023-02-28 | 6:00 | 813.6 | 174.6 | 394 | 32.6 | 0 | 30.8 | 1.3 | 0 | 40.3 | 0 | 140 | 0 | 813.6
2023-02-28 | 7:00 | 861.3 | 174.6 | 393.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 112.3 | 0 | 37.4 | 0 | 80 | 0 | 861.3
2023-02-28 | 8:00 | 855.8 | 174.6 | 333.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 312 | 0 | 31.9 | 0 | -60 | 0 | 855.8
2023-02-28 | 9:00 | 808.7 | 174.6 | 268.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 489.4 | 0 | 31 | 0 | -150 | -67.9 | 808.7
2023-02-28 | 10:00 | 754.8 | 174.6 | 248.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 607.1 | -29.6 | 38.9 | 0 | -171 | -177 | 754.8
2023-02-28 | 11:00 | 728.9 | 174.6 | 227.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 674.9 | -103.1 | 39.7 | 0 | -171 | -177 | 728.9
2023-02-28 | 12:00 | 678.8 | 174.6 | 234.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 688.6 | -177.4 | 42.8 | 0 | -171 | -177 | 678.8
2023-02-28 | 13:00 | 689.7 | 174.6 | 234.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 660.9 | -144.3 | 48.3 | 0 | -171 | -177 | 689.7
2023-02-28 | 14:00 | 672 | 174.6 | 231.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 578.6 | -75.2 | 46.9 | 0 | -171 | -177 | 672
2023-02-28 | 15:00 | 668.8 | 174.6 | 231.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 438.3 | 0 | 41.3 | 0 | -157 | -123.3 | 668.8
2023-02-28 | 16:00 | 700.9 | 174.6 | 262.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 251.4 | 0 | 38.6 | 0 | -90 | 0 | 700.9
2023-02-28 | 17:00 | 715.6 | 174.6 | 330.7 | 65.9 | 0 | 30.8 | 62.5 | 0 | 36.1 | 0 | 15 | 0 | 715.6
2023-02-28 | 18:00 | 748.6 | 174.6 | 330 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 113 | 0 | 748.6
2023-02-28 | 19:00 | 741.2 | 174.6 | 329.9 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 108 | 0 | 741.2
2023-02-28 | 20:00 | 725.7 | 174.6 | 330.1 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 96 | 0 | 725.7
2023-02-28 | 21:00 | 703 | 174.6 | 330.7 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 703
2023-02-28 | 22:00 | 654.8 | 174.6 | 330.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 16 | 0 | 654.8
2023-02-28 | 23:00 | 628.8 | 174.6 | 318.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 628.8
2023-03-01 | 0:00 | 625.1 | 174.6 | 321.4 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 625.1
2023-03-01 | 1:00 | 637.3 | 174.6 | 312.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 637.3
2023-03-01 | 2:00 | 672.8 | 174.6 | 330.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 16 | 0 | 672.8
2023-03-01 | 3:00 | 698 | 174.6 | 330 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 42 | 0 | 698
2023-03-01 | 4:00 | 710.3 | 174.6 | 330.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 58 | 0 | 710.3
2023-03-01 | 5:00 | 710.3 | 174.6 | 330.8 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 61 | 0 | 710.3
2023-03-01 | 6:00 | 741.5 | 174.6 | 330.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 1.1 | 0 | 39.1 | 0 | 116 | 0 | 741.5
2023-03-01 | 7:00 | 777.8 | 174.6 | 330.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 94.7 | 0 | 34.6 | 0 | 63 | 0 | 777.8
2023-03-01 | 8:00 | 793 | 174.6 | 291.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 273.4 | 0 | 33.5 | 0 | -60 | 0 | 793
2023-03-01 | 9:00 | 783.9 | 174.6 | 269.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 406.6 | 0 | 31.9 | 0 | -171 | -8.1 | 783.9
2023-03-01 | 10:00 | 749.3 | 174.6 | 246.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 457.8 | 0 | 28.8 | 0 | -171 | -67.8 | 749.3
2023-03-01 | 11:00 | 732.1 | 174.6 | 235.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 451.9 | 0 | 27.3 | 0 | -171 | -66.5 | 732.1
2023-03-01 | 12:00 | 693.3 | 174.6 | 236.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 396.7 | 0 | 28 | 0 | -171 | -52.3 | 693.3
2023-03-01 | 13:00 | 717.4 | 174.6 | 235.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 367.3 | 0 | 30.3 | 0 | -171 | 0 | 717.4
2023-03-01 | 14:00 | 720.9 | 174.6 | 248.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 303.6 | 0 | 21.4 | 0 | -107.5 | 0 | 720.9
2023-03-01 | 15:00 | 733.4 | 174.6 | 258.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 226.3 | 0 | 23.3 | 0 | -30 | 0 | 733.4
2023-03-01 | 16:00 | 738.5 | 174.6 | 294.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 99 | 0 | 36.1 | 0 | 54 | 0 | 738.5
2023-03-01 | 17:00 | 738 | 174.6 | 295.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 16.9 | 0 | 33.5 | 0 | 105 | 0 | 738
2023-03-01 | 18:00 | 746 | 174.6 | 294.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 136 | 0 | 746
2023-03-01 | 19:00 | 723 | 174.6 | 294.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 109 | 0 | 723
2023-03-01 | 20:00 | 706.4 | 174.6 | 294.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 91 | 0 | 706.4
2023-03-01 | 21:00 | 678.1 | 174.6 | 295.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 66 | 0 | 678.1
2023-03-01 | 22:00 | 641.2 | 174.6 | 294.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 19 | 0 | 641.2
2023-03-01 | 23:00 | 613.8 | 174.6 | 290.8 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 613.8
2023-03-02 | 0:00 | 592 | 174.6 | 272.2 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 592
2023-03-02 | 1:00 | 608.7 | 174.6 | 267.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 608.7
2023-03-02 | 2:00 | 636 | 174.6 | 280.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 636
2023-03-02 | 3:00 | 669.3 | 174.6 | 295.2 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 22 | 0 | 669.3
2023-03-02 | 4:00 | 681.4 | 174.6 | 294.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 36 | 0 | 681.4
2023-03-02 | 5:00 | 686.2 | 174.6 | 295.1 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 37 | 0 | 686.2
2023-03-02 | 6:00 | 716.1 | 174.6 | 295.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 0.8 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 716.1
2023-03-02 | 7:00 | 755.9 | 174.6 | 295.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 62.3 | 0 | 79.4 | 0 | 64 | 0 | 755.9
2023-03-02 | 8:00 | 807.1 | 174.6 | 280 | 49.6 | 0 | 30.8 | 200.4 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 807.1
2023-03-02 | 9:00 | 807.9 | 174.6 | 279.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 334.3 | 0 | 73.3 | 0 | -134 | 0 | 807.9
2023-03-02 | 10:00 | 789.5 | 174.6 | 282.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 418.8 | 0 | 70.9 | 0 | -171 | -66.4 | 789.5
2023-03-02 | 11:00 | 768.6 | 174.6 | 279.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 471.2 | 0 | 68.7 | 0 | -171 | -134.9 | 768.6
2023-03-02 | 12:00 | 734.3 | 174.6 | 286.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 465.2 | -1.905 | 63.6 | -0.7 | -171 | -162 | 734.3
2023-03-02 | 13:00 | 777.5 | 174.6 | 280.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 465.3 | 0 | 58.4 | 0 | -171 | -110.5 | 777.5
2023-03-02 | 14:00 | 768.3 | 174.6 | 279.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 393.2 | 0 | 58 | 0 | -171 | -46.8 | 768.3
2023-03-02 | 15:00 | 769.4 | 174.6 | 292.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 316.1 | 0 | 44.2 | 0 | -138.5 | 0 | 769.4
2023-03-02 | 16:00 | 794.6 | 174.6 | 313.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 181.3 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 794.6
2023-03-02 | 17:00 | 801.1 | 174.6 | 409.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 45.9 | 0 | 27.5 | 0 | 31 | 0 | 801.1
2023-03-02 | 18:00 | 821.7 | 174.6 | 409 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 99 | 0 | 821.7
2023-03-02 | 19:00 | 805.5 | 174.6 | 409.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 89 | 0 | 805.5
2023-03-02 | 20:00 | 789.3 | 174.6 | 409.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 79 | 0 | 789.3
2023-03-02 | 21:00 | 759.8 | 174.6 | 409.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 67 | 0 | 759.8
2023-03-02 | 22:00 | 724.6 | 174.6 | 409 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 37 | 0 | 724.6
2023-03-02 | 23:00 | 701.3 | 174.6 | 409.9 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 17 | 0 | 701.3
2023-03-03 | 0:00 | 685.8 | 174.6 | 409 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 685.8
2023-03-03 | 1:00 | 691.8 | 174.6 | 409 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 691.8
2023-03-03 | 2:00 | 724.4 | 174.6 | 409.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 37 | 0 | 724.4
2023-03-03 | 3:00 | 756.4 | 174.6 | 409.3 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 66 | 0 | 756.4
2023-03-03 | 4:00 | 756.5 | 174.6 | 409.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 68 | 0 | 756.5
2023-03-03 | 5:00 | 770.7 | 174.6 | 409.9 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 81 | 0 | 770.7
2023-03-03 | 6:00 | 827.9 | 174.6 | 409.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 1.7 | 0 | 8.6 | 0 | 153 | 0 | 827.9
2023-03-03 | 7:00 | 861.5 | 174.6 | 409.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 109.9 | 0 | 12.4 | 0 | 75 | 0 | 861.5
2023-03-03 | 8:00 | 852.8 | 174.6 | 312.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 301.3 | 0 | 13.8 | 0 | -30 | 0 | 852.8
2023-03-03 | 9:00 | 809.5 | 174.6 | 281.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 480.3 | 0 | 9.5 | 0 | -150 | -67.2 | 809.5
2023-03-03 | 10:00 | 772.5 | 174.6 | 249.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 606.8 | -13.8 | 7.6 | 0 | -171 | -162 | 772.5
2023-03-03 | 11:00 | 748.5 | 174.6 | 242.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 673.4 | -102.9 | 13.8 | 0 | -171 | -162 | 748.5
2023-03-03 | 12:00 | 694.9 | 174.6 | 233.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 685.8 | -167.5 | 21 | 0 | -171 | -162 | 694.9
2023-03-03 | 13:00 | 706.8 | 174.6 | 233 | 49.6 | 0 | 30.8 | 661 | -133.2 | 24 | 0 | -171 | -162 | 706.8
2023-03-03 | 14:00 | 693.2 | 174.6 | 222.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 579.7 | -52.5 | 21.6 | 0 | -171 | -162 | 693.2
2023-03-03 | 15:00 | 680.3 | 174.6 | 229.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 441.2 | 0 | 18.9 | 0 | -167.5 | -96.6 | 680.3
2023-03-03 | 16:00 | 716.3 | 174.6 | 251.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 252.4 | 0 | 17.2 | 0 | -60 | 0 | 716.3
2023-03-03 | 17:00 | 734.8 | 174.6 | 364.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 64.6 | 0 | 14.5 | 0 | 4 | 0 | 734.8
2023-03-03 | 18:00 | 771 | 174.6 | 364.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 11.2 | 0 | 108 | 0 | 771
2023-03-03 | 19:00 | 762.8 | 174.6 | 365.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 103 | 0 | 762.8
2023-03-03 | 20:00 | 754.3 | 174.6 | 364.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 96 | 0 | 754.3
2023-03-03 | 21:00 | 723.7 | 174.6 | 365.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 75 | 0 | 723.7
2023-03-03 | 22:00 | 691.8 | 174.6 | 365.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 41 | 0 | 691.8
2023-03-03 | 23:00 | 681 | 174.6 | 364.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 36 | 0 | 681
2023-03-04 | 0:00 | 668.5 | 174.6 | 364.4 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 42 | 0 | 668.5
2023-03-04 | 1:00 | 671.8 | 174.6 | 364.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 25 | 0 | 671.8
2023-03-04 | 2:00 | 702.9 | 174.6 | 364.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 57 | 0 | 702.9
2023-03-04 | 3:00 | 733.8 | 174.6 | 365.3 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 86 | 0 | 733.8
2023-03-04 | 4:00 | 724.8 | 174.6 | 364.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 81 | 0 | 724.8
2023-03-04 | 5:00 | 708.4 | 174.6 | 365.1 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 65 | 0 | 708.4
2023-03-04 | 6:00 | 709.2 | 174.6 | 364.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 709.2
2023-03-04 | 7:00 | 730.3 | 174.6 | 365 | 49.6 | 0 | 30.8 | 88.6 | 0 | 2.7 | 0 | 19 | 0 | 730.3
2023-03-04 | 8:00 | 744.4 | 174.6 | 262.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 254.9 | 0 | 1.9 | 0 | -30 | 0 | 744.4
2023-03-04 | 9:00 | 705.9 | 174.6 | 226.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 406.2 | 0 | 0.7 | 0 | -150 | -32.4 | 705.9
2023-03-04 | 10:00 | 641.5 | 174.6 | 204.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 550.5 | -35.9702 | 1.2 | -0.92984 | -171 | -162 | 641.5
2023-03-04 | 11:00 | 628.8 | 174.6 | 209 | 49.6 | 0 | 30.8 | 619.8 | -122.1544 | 2.3 | -2.1456 | -171 | -162 | 628.8
2023-03-04 | 12:00 | 613.3 | 174.6 | 213.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 606.1 | -128.195 | 7.2 | -7.205 | -171 | -162 | 613.3
2023-03-04 | 13:00 | 598.7 | 174.6 | 206.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 567.3 | -98.6345 | 13.5 | -12.3655 | -171 | -162 | 598.7
2023-03-04 | 14:00 | 601.4 | 174.6 | 211.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 489.4 | -20.98 | 19 | -19.52 | -171 | -162 | 601.4
2023-03-04 | 15:00 | 596.6 | 174.6 | 209.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 350.8 | 0 | 21.4 | 0 | -167.5 | -72.8 | 596.6
2023-03-04 | 16:00 | 622.9 | 174.6 | 217.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 190.3 | 0 | 20.2 | 0 | -60 | 0 | 622.9
2023-03-04 | 17:00 | 650.3 | 174.6 | 268.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 45.6 | 0 | 20.6 | 0 | 28 | 0 | 650.3
2023-03-04 | 18:00 | 697.2 | 174.6 | 269.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 122 | 0 | 697.2
2023-03-04 | 19:00 | 692.1 | 174.6 | 269.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 114 | 0 | 692.1
2023-03-04 | 20:00 | 671.6 | 174.6 | 269.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 92 | 0 | 671.6
2023-03-04 | 21:00 | 646.1 | 174.6 | 268.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 79 | 0 | 646.1
2023-03-04 | 22:00 | 606.8 | 174.6 | 269.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 40 | 0 | 606.8
2023-03-04 | 23:00 | 593.6 | 174.6 | 268.5 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 28 | 0 | 593.6
2023-03-05 | 0:00 | 583.8 | 174.6 | 269.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 30 | 0 | 583.8
2023-03-05 | 1:00 | 588.7 | 174.6 | 268.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 588.7
2023-03-05 | 2:00 | 622.5 | 174.6 | 268.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 58 | 0 | 622.5
2023-03-05 | 3:00 | 661.5 | 174.6 | 268.6 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 93 | 0 | 661.5
2023-03-05 | 4:00 | 669.6 | 174.6 | 268.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 107 | 0 | 669.6
2023-03-05 | 5:00 | 658.3 | 174.6 | 269 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 98 | 0 | 658.3
2023-03-05 | 6:00 | 643.2 | 174.6 | 279.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 2.9 | 0 | 15.9 | 0 | 90 | 0 | 643.2
2023-03-05 | 7:00 | 650.1 | 174.6 | 264.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 119.5 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 650.1
2023-03-05 | 8:00 | 605.2 | 174.6 | 205 | 49.6 | 0 | 30.8 | 316.4 | 0 | 4 | 0 | -150 | -25.2 | 605.2
2023-03-05 | 9:00 | 566.5 | 174.6 | 204.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 492.8 | -79.9 | 6.2 | 0 | -150 | -162 | 566.5
2023-03-05 | 10:00 | 536.2 | 174.6 | 204.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 609.9 | -214 | 13.6 | 0 | -171 | -162 | 536.2
2023-03-05 | 11:00 | 535.6 | 174.6 | 204.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 672.6 | -285.8 | 22.6 | 0 | -171 | -162 | 535.6
2023-03-05 | 12:00 | 526.4 | 174.6 | 203.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 683.2 | -309.7 | 27.2 | 0 | -171 | -162 | 526.4
2023-03-05 | 13:00 | 509.2 | 174.6 | 209.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 655.3 | -309.6 | 32.3 | 0 | -171 | -162 | 509.2
2023-03-05 | 14:00 | 482.9 | 174.6 | 210.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 580 | -296.5 | 36.8 | 0 | -141 | -162 | 482.9
2023-03-05 | 15:00 | 502.4 | 174.6 | 204.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 441.5 | -132.8 | 33.5 | 0 | -137.5 | -162 | 502.4
2023-03-05 | 16:00 | 552.1 | 174.6 | 201.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 256.1 | 0 | 28.2 | 0 | -119.9 | -69 | 552.1
2023-03-05 | 17:00 | 615.5 | 174.6 | 236.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 69.3 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 615.5
2023-03-05 | 18:00 | 665.1 | 174.6 | 308.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 53 | 0 | 665.1
2023-03-05 | 19:00 | 674 | 174.6 | 309 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 66 | 0 | 674
2023-03-05 | 20:00 | 665.3 | 174.6 | 308.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 59 | 0 | 665.3
2023-03-05 | 21:00 | 651.4 | 174.6 | 308.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 56 | 0 | 651.4
2023-03-05 | 22:00 | 614.5 | 174.6 | 308.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 22 | 0 | 614.5
2023-03-05 | 23:00 | 584.5 | 174.6 | 305.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 584.5
2023-03-06 | 0:00 | 585.2 | 174.6 | 308.5 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 17 | 0 | 585.2
2023-03-06 | 1:00 | 604.5 | 174.6 | 308.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 604.5
2023-03-06 | 2:00 | 645.6 | 174.6 | 308.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 645.6
2023-03-06 | 3:00 | 680 | 174.6 | 308.8 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 680
2023-03-06 | 4:00 | 690.4 | 174.6 | 308.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 104 | 0 | 690.4
2023-03-06 | 5:00 | 716.5 | 174.6 | 308.7 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 130 | 0 | 716.5
2023-03-06 | 6:00 | 756.6 | 174.6 | 315.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 3.9 | 0 | 2.6 | 0 | 180 | 0 | 756.6
2023-03-06 | 7:00 | 798.7 | 174.6 | 308.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 129.7 | 0 | 1.4 | 0 | 104 | 0 | 798.7
2023-03-06 | 8:00 | 788.3 | 174.6 | 296.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 326.8 | 0 | 0.3 | 0 | -90 | 0 | 788.3
2023-03-06 | 9:00 | 755.1 | 174.6 | 250.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 498.8 | 0 | 0.4 | 0 | -160.5 | -89.3 | 755.1
2023-03-06 | 10:00 | 729.3 | 174.6 | 237.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 615.3 | -46.7 | 1.4 | 0 | -171 | -162 | 729.3
2023-03-06 | 11:00 | 719.3 | 174.6 | 228.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 673.4 | -106.2 | 2 | 0 | -171 | -162 | 719.3
2023-03-06 | 12:00 | 665.3 | 174.6 | 222.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 684.3 | -166.4 | 2.8 | 0 | -171 | -162 | 665.3
2023-03-06 | 13:00 | 689 | 174.6 | 232 | 49.6 | 0 | 30.8 | 661.6 | -129.8 | 3.2 | 0 | -171 | -162 | 689
2023-03-06 | 14:00 | 674 | 174.6 | 227.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 579.9 | -59.1 | 3.4 | 0 | -171 | -162 | 674
2023-03-06 | 15:00 | 673.6 | 174.6 | 220.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 441.4 | 0 | 2.7 | 0 | -157 | -89.2 | 673.6
2023-03-06 | 16:00 | 710.5 | 174.6 | 257 | 49.6 | 0 | 30.8 | 256.1 | 0 | 2.4 | 0 | -60 | 0 | 710.5
2023-03-06 | 17:00 | 718.5 | 174.6 | 334.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 69.8 | 0 | 3.1 | 0 | 24 | 0 | 718.5
2023-03-06 | 18:00 | 737.4 | 174.6 | 334.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 110 | 0 | 737.4
2023-03-06 | 19:00 | 732 | 174.6 | 334.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 103 | 0 | 732
2023-03-06 | 20:00 | 720.8 | 174.6 | 335.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 90 | 0 | 720.8
2023-03-06 | 21:00 | 693.2 | 174.6 | 335.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 70 | 0 | 693.2
2023-03-06 | 22:00 | 667.6 | 174.6 | 334.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 667.6
2023-03-06 | 23:00 | 649.6 | 174.6 | 334.4 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 19 | 0 | 649.6
2023-03-07 | 0:00 | 629.6 | 174.6 | 334.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 13 | 0 | 629.6
2023-03-07 | 1:00 | 646.4 | 174.6 | 334.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 6 | 0 | 646.4
2023-03-07 | 2:00 | 687.1 | 174.6 | 334.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 50 | 0 | 687.1
2023-03-07 | 3:00 | 717.1 | 174.6 | 334.6 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 76 | 0 | 717.1
2023-03-07 | 4:00 | 728.9 | 174.6 | 335.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 90 | 0 | 728.9
2023-03-07 | 5:00 | 734.8 | 174.6 | 334.5 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 100 | 0 | 734.8
2023-03-07 | 6:00 | 770.9 | 174.6 | 335.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 4.5 | 0 | 24.3 | 0 | 152 | 0 | 770.9
2023-03-07 | 7:00 | 779.5 | 174.6 | 334.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 124.1 | 0 | 20.7 | 0 | 45 | 0 | 779.5
2023-03-07 | 8:00 | 776.2 | 174.6 | 279.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 313.9 | 0 | 18 | 0 | -90 | 0 | 776.2
2023-03-07 | 9:00 | 756 | 174.6 | 252.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 485.1 | 0 | 20.9 | 0 | -160.5 | -96.9 | 756
2023-03-07 | 10:00 | 714.1 | 174.6 | 229.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 605.8 | -41.5665 | 20.6 | -22.3335 | -171 | -162 | 714.1
2023-03-07 | 11:00 | 693.8 | 174.6 | 220.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 668.9 | -118.4379 | 17.8 | -16.6621 | -171 | -162 | 693.8
2023-03-07 | 12:00 | 644.3 | 174.6 | 217.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 682 | -178.1959 | 17.3 | -16.4041 | -171 | -162 | 644.3
2023-03-07 | 13:00 | 664.7 | 174.6 | 215 | 49.6 | 0 | 30.8 | 650.7 | -124.5296 | 17 | -15.4704 | -171 | -162 | 664.7
2023-03-07 | 14:00 | 654.6 | 174.6 | 218.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 566.5 | -51.2832 | 17.1 | -18.4168 | -171 | -162 | 654.6
2023-03-07 | 15:00 | 659.8 | 174.6 | 211.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 425.1 | 0 | 18.5 | 0 | -157 | -93.5 | 659.8
2023-03-07 | 16:00 | 694.9 | 174.6 | 268.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 242.3 | 0 | 19 | 0 | -90 | 0 | 694.9
2023-03-07 | 17:00 | 691.5 | 174.6 | 310.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 63.6 | 0 | 19.8 | 0 | 10 | 0 | 691.5
2023-03-07 | 18:00 | 723.8 | 174.6 | 311.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 24.1 | 0 | 101 | 0 | 723.8
2023-03-07 | 19:00 | 713.4 | 174.6 | 311.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 89 | 0 | 713.4
2023-03-07 | 20:00 | 699.3 | 174.6 | 311.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 72 | 0 | 699.3
2023-03-07 | 21:00 | 675.7 | 174.6 | 310.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 62 | 0 | 675.7
2023-03-07 | 22:00 | 651.8 | 174.6 | 311.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 33 | 0 | 651.8
2023-03-07 | 23:00 | 632.8 | 174.6 | 311.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 15 | 0 | 632.8
2023-03-08 | 0:00 | 618.8 | 174.6 | 311.5 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 13 | 0 | 618.8
2023-03-08 | 1:00 | 633.2 | 174.6 | 310.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 8 | 0 | 633.2
2023-03-08 | 2:00 | 669.3 | 174.6 | 311 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 40 | 0 | 669.3
2023-03-08 | 3:00 | 705.1 | 174.6 | 311.5 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 72 | 0 | 705.1
2023-03-08 | 4:00 | 720.8 | 174.6 | 311.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 94 | 0 | 720.8
2023-03-08 | 5:00 | 730.5 | 174.6 | 311.3 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 105 | 0 | 730.5
2023-03-08 | 6:00 | 752.1 | 174.6 | 311.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 4.1 | 0 | 34.9 | 0 | 147 | 0 | 752.1
2023-03-08 | 7:00 | 761.8 | 174.6 | 311 | 49.6 | 0 | 30.8 | 106.7 | 0 | 28.1 | 0 | 61 | 0 | 761.8
2023-03-08 | 8:00 | 772.7 | 174.6 | 299.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 284.3 | 0 | 24.1 | 0 | -90 | 0 | 772.7
2023-03-08 | 9:00 | 747.4 | 174.6 | 247.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 457.4 | 0 | 21.6 | 0 | -167.5 | -66.3 | 747.4
2023-03-08 | 10:00 | 704.8 | 174.6 | 219.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 587.6 | -46.3 | 21.8 | 0 | -171 | -162 | 704.8
2023-03-08 | 11:00 | 689.1 | 174.6 | 209.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 656.9 | -123.4 | 23.8 | 0 | -171 | -162 | 689.1
2023-03-08 | 12:00 | 636.9 | 174.6 | 216.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 669.6 | -192.7 | 21.6 | 0 | -171 | -162 | 636.9
2023-03-08 | 13:00 | 669.7 | 174.6 | 208.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 625.6 | -105.1 | 18.4 | 0 | -171 | -162 | 669.7
2023-03-08 | 14:00 | 664.6 | 174.6 | 208.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 516.2 | 0 | 12.8 | 0 | -171 | -156.6 | 664.6
2023-03-08 | 15:00 | 669.7 | 174.6 | 219.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 348.5 | 0 | 10.4 | 0 | -150 | -13.8 | 669.7
2023-03-08 | 16:00 | 664 | 174.6 | 221.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 178.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 664
2023-03-08 | 17:00 | 665.1 | 174.6 | 305.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 47.6 | 0 | 11.7 | 0 | 13 | 0 | 665.1
2023-03-08 | 18:00 | 691.2 | 174.6 | 304.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 17.1 | 0 | 82 | 0 | 691.2
2023-03-08 | 19:00 | 684.1 | 174.6 | 305.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 72 | 0 | 684.1
2023-03-08 | 20:00 | 671.4 | 174.6 | 305.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 59 | 0 | 671.4
2023-03-08 | 21:00 | 645.8 | 174.6 | 305.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 44 | 0 | 645.8
2023-03-08 | 22:00 | 629.7 | 174.6 | 304.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 28 | 0 | 629.7
2023-03-08 | 23:00 | 612.4 | 174.6 | 305.5 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 13 | 0 | 612.4
2023-03-09 | 0:00 | 600.1 | 174.6 | 305.1 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 16 | 0 | 600.1
2023-03-09 | 1:00 | 607.6 | 174.6 | 305.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 3 | 0 | 607.6
2023-03-09 | 2:00 | 644.2 | 174.6 | 304.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 41 | 0 | 644.2
2023-03-09 | 3:00 | 683.2 | 174.6 | 305.2 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 72 | 0 | 683.2
2023-03-09 | 4:00 | 708 | 174.6 | 305.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 102 | 0 | 708
2023-03-09 | 5:00 | 711.9 | 174.6 | 305.5 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 101 | 0 | 711.9
2023-03-09 | 6:00 | 730.4 | 174.6 | 305.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 5.8 | 0 | 31 | 0 | 133 | 0 | 730.4
2023-03-09 | 7:00 | 728.4 | 174.6 | 305.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 102.9 | 0 | 31.4 | 0 | 34 | 0 | 728.4
2023-03-09 | 8:00 | 742 | 174.6 | 277.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 270.9 | 0 | 28.5 | 0 | -90 | 0 | 742
2023-03-09 | 9:00 | 727.7 | 174.6 | 237.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 436.9 | 0 | 24.5 | 0 | -171 | -54.8 | 727.7
2023-03-09 | 10:00 | 711.7 | 174.6 | 232.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 546.8 | -15.6 | 26.2 | 0 | -171 | -162 | 711.7
2023-03-09 | 11:00 | 701.1 | 174.6 | 228.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 568.5 | -44.6 | 26.7 | 0 | -171 | -162 | 701.1
2023-03-09 | 12:00 | 666.6 | 174.6 | 227.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 520 | -26.4 | 23.9 | 0 | -171 | -162 | 666.6
2023-03-09 | 13:00 | 689 | 174.6 | 227.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 432.3 | 0 | 25.5 | 0 | -171 | -80.5 | 689
2023-03-09 | 14:00 | 690 | 174.6 | 242.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 312.3 | 0 | 18.1 | 0 | -137.5 | 0 | 690
2023-03-09 | 15:00 | 682.7 | 174.6 | 242.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 190.8 | 0 | 24.7 | 0 | -30 | 0 | 682.7
2023-03-09 | 16:00 | 682.6 | 174.6 | 266.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 99.4 | 0 | 25.7 | 0 | 36 | 0 | 682.6
2023-03-09 | 17:00 | 688.1 | 174.6 | 266.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 27 | 0 | 24.6 | 0 | 83 | 0 | 688.1
2023-03-09 | 18:00 | 706.1 | 174.6 | 266.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 27.9 | 0 | 124 | 0 | 706.1
2023-03-09 | 19:00 | 680.1 | 174.6 | 266.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 86 | 0 | 680.1
2023-03-09 | 20:00 | 658.9 | 174.6 | 266.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 60 | 0 | 658.9
2023-03-09 | 21:00 | 638.7 | 174.6 | 266.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 53 | 0 | 638.7
2023-03-09 | 22:00 | 611.4 | 174.6 | 267 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 21 | 0 | 611.4
2023-03-09 | 23:00 | 601.3 | 174.6 | 266.6 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 16 | 0 | 601.3
2023-03-10 | 0:00 | 574.6 | 174.6 | 266.7 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 8 | 0 | 574.6
2023-03-10 | 1:00 | 587.5 | 174.6 | 266.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 3 | 0 | 587.5
2023-03-10 | 2:00 | 617.7 | 174.6 | 266.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 37 | 0 | 617.7
2023-03-10 | 3:00 | 653.3 | 174.6 | 266.3 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 77 | 0 | 653.3
2023-03-10 | 4:00 | 669.8 | 174.6 | 266.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 101 | 0 | 669.8
2023-03-10 | 5:00 | 655.9 | 174.6 | 266.4 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 96 | 0 | 655.9
2023-03-10 | 6:00 | 659.1 | 174.6 | 266.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 5.1 | 0 | 11.7 | 0 | 121 | 0 | 659.1
2023-03-10 | 7:00 | 676.5 | 174.6 | 266 | 49.6 | 0 | 30.8 | 105.3 | 0 | 5.2 | 0 | 45 | 0 | 676.5
2023-03-10 | 8:00 | 716.3 | 174.6 | 260.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 259.7 | 0 | 1.2 | 0 | -60 | 0 | 716.3
2023-03-10 | 9:00 | 710.1 | 174.6 | 235 | 49.6 | 0 | 30.8 | 409.6 | 0 | 1 | 0 | -150 | -40.5 | 710.1
2023-03-10 | 10:00 | 675.6 | 174.6 | 210.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 543.5 | -0.69828 | 0.4 | 0 | -171 | -162 | 675.6
2023-03-10 | 11:00 | 670.8 | 174.6 | 214.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 618.9 | -85.6 | 0.9 | 0 | -171 | -162 | 670.8
2023-03-10 | 12:00 | 627.5 | 174.6 | 209.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 640.6 | -144.6271 | 4.6 | -4.4729 | -171 | -162 | 627.5
2023-03-10 | 13:00 | 655.8 | 174.6 | 212.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 619.2 | -103.1 | 5.3 | 0 | -171 | -162 | 655.8
2023-03-10 | 14:00 | 651.5 | 174.6 | 215 | 49.6 | 0 | 30.8 | 549.7 | -40.2 | 5 | 0 | -171 | -162 | 651.5
2023-03-10 | 15:00 | 657 | 174.6 | 215.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 416.2 | 0 | 3.8 | 0 | -167.5 | -66.4 | 657
2023-03-10 | 16:00 | 670 | 174.6 | 254.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 246.6 | 0 | 3.9 | 0 | -90 | 0 | 670
2023-03-10 | 17:00 | 651.6 | 174.6 | 249.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 68.6 | 0 | 3.8 | 0 | 42 | 0 | 651.6
2023-03-10 | 18:00 | 665.6 | 174.6 | 250 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 3.2 | 0 | 125 | 0 | 665.6
2023-03-10 | 19:00 | 646.1 | 174.6 | 250.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 105 | 0 | 646.1
2023-03-10 | 20:00 | 617.7 | 174.6 | 249.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 78 | 0 | 617.7
2023-03-10 | 21:00 | 601.1 | 174.6 | 250.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 601.1
2023-03-10 | 22:00 | 591.4 | 174.6 | 250.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 591.4
2023-03-10 | 23:00 | 582.7 | 174.6 | 249.8 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 582.7
2023-03-11 | 0:00 | 561.4 | 174.6 | 266.7 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 35 | 0 | 561.4
2023-03-11 | 1:00 | 565.8 | 174.6 | 265.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 20 | 0 | 565.8
2023-03-11 | 2:00 | 594 | 174.6 | 265 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 594
2023-03-11 | 3:00 | 639.6 | 174.6 | 264.5 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 90 | 0 | 639.6
2023-03-11 | 4:00 | 643.6 | 174.6 | 274 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 90 | 0 | 643.6
2023-03-11 | 5:00 | 620.3 | 174.6 | 250 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 92 | 0 | 620.3
2023-03-11 | 6:00 | 603.9 | 174.6 | 250.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 7.2 | 0 | 2.6 | 0 | 89 | 0 | 603.9
2023-03-11 | 7:00 | 591.7 | 174.6 | 228.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 135.7 | 0 | 2.6 | 0 | -30 | 0 | 591.7
2023-03-11 | 8:00 | 581.5 | 174.6 | 202.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 325.5 | 0 | 1.5 | 0 | -143.6 | -59.2 | 581.5
2023-03-11 | 9:00 | 574.3 | 174.6 | 202.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 495.9 | -53.6 | 0.1 | 0 | -163.3 | -162 | 574.3
2023-03-11 | 10:00 | 560.6 | 174.6 | 201.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 613.5 | -187.9 | 0.1 | 0 | -160 | -162 | 560.6
2023-03-11 | 11:00 | 539.1 | 174.6 | 201.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 675.5 | -264.2 | 0.3 | 0 | -167 | -162 | 539.1
2023-03-11 | 12:00 | 532.9 | 174.6 | 201.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 683.1 | -282.9 | 1 | 0 | -162.7 | -162 | 532.9
2023-03-11 | 13:00 | 551.5 | 174.6 | 201.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 655.6 | -241.3 | 3.7 | 0 | -161.2 | -162 | 551.5
2023-03-11 | 14:00 | 543.7 | 174.6 | 201.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 572.1 | -156.9 | 3.9 | 0 | -170 | -162 | 543.7
2023-03-11 | 15:00 | 533.8 | 174.6 | 201.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 434.4 | -52.3 | 1.4 | 0 | -144.1 | -162 | 533.8
2023-03-11 | 16:00 | 568.6 | 174.6 | 202.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 254.4 | 0 | 0.3 | 0 | -143.2 | 0 | 568.6
2023-03-11 | 17:00 | 591 | 174.6 | 202.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 71.5 | 0 | 0.1 | 0 | 29.6 | 0 | 591
2023-03-11 | 18:00 | 595.9 | 174.6 | 202.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 0 | 595.9
2023-03-11 | 19:00 | 592.7 | 174.6 | 202.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 102.4 | 0 | 592.7
2023-03-11 | 20:00 | 573.7 | 174.6 | 202.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 83.3 | 0 | 573.7
2023-03-11 | 21:00 | 557.9 | 174.6 | 201.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 78.3 | 0 | 557.9
2023-03-11 | 22:00 | 529.1 | 174.6 | 201.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 47.9 | 0 | 529.1
2023-03-11 | 23:00 | 530.7 | 174.6 | 201.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 52.9 | 0 | 530.7
2023-03-12 | 0:00 | 522.6 | 174.6 | 201.2 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 55.5 | 0 | 522.6
2023-03-12 | 1:00 | 519 | 174.6 | 201.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 27.3 | 0 | 519
2023-03-12 | 2:00 | 553.5 | 174.6 | 201.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 54.9 | 0 | 553.5
2023-03-12 | 3:00 | 592.1 | 174.6 | 202.5 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 87.2 | 0 | 592.1
2023-03-12 | 4:00 | 610.6 | 174.6 | 202.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 110.1 | 0 | 610.6
2023-03-12 | 5:00 | 575.3 | 174.6 | 202.2 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 79.1 | 0 | 575.3
2023-03-12 | 6:00 | 550.5 | 174.6 | 201.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 7.3 | 0 | 19.5 | 0 | 67 | 0 | 550.5
2023-03-12 | 7:00 | 530.3 | 174.6 | 201.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 94.6 | 0 | 14.4 | 0 | -35 | 0 | 530.3
2023-03-12 | 8:00 | 533.3 | 174.6 | 201.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | -149.7 | -25 | 533.3
2023-03-12 | 9:00 | 533.2 | 174.6 | 201.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 419.7 | -21.6 | 0 | 0 | -159.3 | -162 | 533.2
2023-03-12 | 10:00 | 527.6 | 174.6 | 201.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 490.8 | -93 | 0 | 0 | -164.5 | -162 | 527.6
2023-03-12 | 11:00 | 512.6 | 174.6 | 201 | 49.6 | 0 | 30.8 | 543.4 | -161 | 0 | 0 | -163.8 | -162 | 512.6
2023-03-12 | 12:00 | 506.4 | 174.6 | 200.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 570.4 | -188.1 | 0 | 0 | -169.7 | -162 | 506.4
2023-03-12 | 13:00 | 491.9 | 174.6 | 200.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 581.2 | -218.9 | 0 | 0 | -163.9 | -162 | 491.9
2023-03-12 | 14:00 | 506 | 174.6 | 200.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 541.3 | -192.5 | 0 | 0 | -136.6 | -162 | 506
2023-03-12 | 15:00 | 515.3 | 174.6 | 201 | 49.6 | 0 | 30.8 | 378.1 | -40.8 | 0 | 0 | -116 | -162 | 515.3
2023-03-12 | 16:00 | 537.4 | 174.6 | 201.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 188.4 | 0 | 44.9 | 0 | -116.9 | -35.4 | 537.4
2023-03-12 | 17:00 | 559 | 174.6 | 201.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 48.3 | 0 | 55.9 | 0 | -34.4 | 0 | 559
2023-03-12 | 18:00 | 597.6 | 174.6 | 215.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 51.9 | 0 | 43 | 0 | 597.6
2023-03-12 | 19:00 | 589.9 | 174.6 | 215.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 38 | 0 | 589.9
2023-03-12 | 20:00 | 573.6 | 174.6 | 215.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 23 | 0 | 573.6
2023-03-12 | 21:00 | 551.5 | 174.6 | 215.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 6 | 0 | 551.5
2023-03-12 | 22:00 | 521.8 | 174.6 | 217.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | -30 | 0 | 521.8
2023-03-12 | 23:00 | 520.4 | 174.6 | 212.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | -30 | 0 | 520.4
2023-03-13 | 0:00 | 497.4 | 174.6 | 204.5 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | -30 | 0 | 497.4
2023-03-13 | 1:00 | 505.6 | 174.6 | 200.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | -28.2 | -13.8 | 505.6
2023-03-13 | 2:00 | 542.7 | 174.6 | 201.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | -22.6 | 0 | 542.7
2023-03-13 | 3:00 | 588.3 | 174.6 | 202.5 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 14.8 | 0 | 588.3
2023-03-13 | 4:00 | 617.2 | 174.6 | 203 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 89 | 0 | 49.2 | 0 | 617.2
2023-03-13 | 5:00 | 618.9 | 174.6 | 203.1 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 83 | 0 | 56.9 | 0 | 618.9
2023-03-13 | 6:00 | 640.9 | 174.6 | 203.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 3.9 | 0 | 80.5 | 0 | 98 | 0 | 640.9
2023-03-13 | 7:00 | 671.6 | 174.6 | 204.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 65.5 | 0 | 76.3 | 0 | 70.7 | 0 | 671.6
2023-03-13 | 8:00 | 734.3 | 174.6 | 270.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 177 | 0 | 61.8 | 0 | -30 | 0 | 734.3
2023-03-13 | 9:00 | 761.2 | 174.6 | 232.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 300 | 0 | 57.2 | 0 | -3 | -80.2 | 761.2
2023-03-13 | 10:00 | 731.7 | 174.6 | 205.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 410 | -10.2 | 51.8 | 0 | -18.2 | -162 | 731.7
2023-03-13 | 11:00 | 713 | 174.6 | 205 | 49.6 | 0 | 30.8 | 557.2 | -81.1932 | 43.5 | -42.9068 | -61.6 | -162 | 713
2023-03-13 | 12:00 | 669.7 | 174.6 | 204.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 658.6 | -137.7026 | 40.6 | -40.2974 | -148.6 | -162 | 669.7
2023-03-13 | 13:00 | 693.1 | 174.6 | 204.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 668.1 | -246.7865 | 35.8 | -34.9135 | -26.7 | -162 | 693.1
2023-03-13 | 14:00 | 673.4 | 174.6 | 204.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 599.1 | -181.3063 | 28.1 | -26.9937 | -42.7 | -162 | 673.4
2023-03-13 | 15:00 | 658.2 | 174.6 | 203.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 473.2 | -73.635 | 19.9 | -18.365 | -39.8 | -162 | 658.2
2023-03-13 | 16:00 | 683 | 174.6 | 244.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 287.5 | 0 | 12 | 0 | -30 | -85.6 | 683
2023-03-13 | 17:00 | 711.1 | 174.6 | 328.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 89.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 711.1
2023-03-13 | 18:00 | 736.8 | 174.6 | 349 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.4 | 0 | 3.1 | 0 | 97 | 0 | 736.8
2023-03-13 | 19:00 | 734.9 | 174.6 | 348 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 98 | 0 | 734.9
2023-03-13 | 20:00 | 724.8 | 174.6 | 348.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 0 | 724.8
2023-03-13 | 21:00 | 696.1 | 174.6 | 348 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 69 | 0 | 696.1
2023-03-13 | 22:00 | 669 | 174.6 | 348.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 42 | 0 | 669
2023-03-13 | 23:00 | 647.8 | 174.6 | 348.1 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 25 | 0 | 647.8
2023-03-14 | 0:00 | 633.3 | 174.6 | 348.7 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 26 | 0 | 633.3
2023-03-14 | 1:00 | 643.2 | 174.6 | 348.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 17 | 0 | 643.2
2023-03-14 | 2:00 | 685.1 | 174.6 | 348.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 685.1
2023-03-14 | 3:00 | 726.1 | 174.6 | 348.8 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 97 | 0 | 726.1
2023-03-14 | 4:00 | 735.9 | 174.6 | 348.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 110 | 0 | 735.9
2023-03-14 | 5:00 | 742.6 | 174.6 | 348.3 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 116 | 0 | 742.6
2023-03-14 | 6:00 | 781.1 | 174.6 | 348.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 11.8 | 0 | 3.4 | 0 | 162 | 0 | 781.1
2023-03-14 | 7:00 | 797.3 | 174.6 | 348.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 161.9 | 0 | 3.5 | 0 | 28 | 0 | 797.3
2023-03-14 | 8:00 | 773.5 | 174.6 | 269.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 364.9 | 0 | 3.9 | 0 | -120 | 0 | 773.5
2023-03-14 | 9:00 | 758.5 | 174.6 | 247.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 540 | 0 | 5.8 | 0 | -157 | -133 | 758.5
2023-03-14 | 10:00 | 715.7 | 174.6 | 224 | 49.6 | 0 | 30.8 | 655.9 | -86.6266 | 4.2 | -3.7734 | -171 | -162 | 715.7
2023-03-14 | 11:00 | 698.3 | 174.6 | 213 | 49.6 | 0 | 30.8 | 715.5 | -152.5053 | 2.8 | -2.4947 | -171 | -162 | 698.3
2023-03-14 | 12:00 | 653.5 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 725.8 | -199.6052 | 3.3 | -3.0948 | -171 | -162 | 653.5
2023-03-14 | 13:00 | 661.8 | 174.6 | 217.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 691.2 | -168.6366 | 4.7 | -4.5634 | -171 | -162 | 661.8
2023-03-14 | 14:00 | 643.7 | 174.6 | 206.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 609.3 | -94.079 | 4.6 | -4.221 | -171 | -162 | 643.7
2023-03-14 | 15:00 | 640 | 174.6 | 206.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 470.2 | 0 | 4.4 | 0 | -160.5 | -136 | 640
2023-03-14 | 16:00 | 669.1 | 174.6 | 247.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 281.4 | 0 | 5.3 | 0 | -120 | 0 | 669.1
2023-03-14 | 17:00 | 685.1 | 174.6 | 286.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 89 | 0 | 6.4 | 0 | 16 | 0 | 685.1
2023-03-14 | 18:00 | 709.3 | 174.6 | 287 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 14.4 | 0 | 120 | 0 | 709.3
2023-03-14 | 19:00 | 703.8 | 174.6 | 286.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 107 | 0 | 703.8
2023-03-14 | 20:00 | 689.6 | 174.6 | 287 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 88 | 0 | 689.6
2023-03-14 | 21:00 | 666.9 | 174.6 | 286.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 75 | 0 | 666.9
2023-03-14 | 22:00 | 649.1 | 174.6 | 287.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 53 | 0 | 649.1
2023-03-14 | 23:00 | 633.4 | 174.6 | 287 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 38 | 0 | 633.4
2023-03-15 | 0:00 | 613.5 | 174.6 | 287.2 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 36 | 0 | 613.5
2023-03-15 | 1:00 | 619.8 | 174.6 | 286.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 19 | 0 | 619.8
2023-03-15 | 2:00 | 654.6 | 174.6 | 287.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 50 | 0 | 654.6
2023-03-15 | 3:00 | 694.2 | 174.6 | 287.2 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 83 | 0 | 694.2
2023-03-15 | 4:00 | 705.2 | 174.6 | 286.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 102 | 0 | 705.2
2023-03-15 | 5:00 | 708.8 | 174.6 | 287 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 107 | 0 | 708.8
2023-03-15 | 6:00 | 742.9 | 174.6 | 286.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 11.8 | 0 | 44.2 | 0 | 145 | 0 | 742.9
2023-03-15 | 7:00 | 761.5 | 174.6 | 286.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 163.7 | 0 | 41.5 | 0 | 15 | 0 | 761.5
2023-03-15 | 8:00 | 741.6 | 174.6 | 247.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 360.9 | 0 | 28.2 | 0 | -150 | 0 | 741.6
2023-03-15 | 9:00 | 719 | 174.6 | 234.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 533.7 | 0 | 15.7 | 0 | -167.5 | -152.8 | 719
2023-03-15 | 10:00 | 694.5 | 174.6 | 211 | 49.6 | 0 | 30.8 | 642.5 | -100 | 19 | 0 | -171 | -162 | 694.5
2023-03-15 | 11:00 | 687.9 | 174.6 | 213.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 695.3 | -157.8 | 14.9 | 0 | -171 | -162 | 687.9
2023-03-15 | 12:00 | 649.2 | 174.6 | 209.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 708.9 | -206.2 | 15.1 | 0 | -171 | -162 | 649.2
2023-03-15 | 13:00 | 669.5 | 174.6 | 216.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 680.9 | -170.6 | 21 | 0 | -171 | -162 | 669.5
2023-03-15 | 14:00 | 655.2 | 174.6 | 211.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 597.3 | -96.8 | 21.2 | 0 | -171 | -162 | 655.2
2023-03-15 | 15:00 | 646.4 | 174.6 | 207.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 450.4 | 0 | 20.6 | 0 | -150 | -136.8 | 646.4
2023-03-15 | 16:00 | 675.9 | 174.6 | 258.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 260.5 | 0 | 22.1 | 0 | -120 | 0 | 675.9
2023-03-15 | 17:00 | 672.6 | 174.6 | 285.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 75.2 | 0 | 20.6 | 0 | 4 | 0 | 672.6
2023-03-15 | 18:00 | 682.2 | 174.6 | 284.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.4 | 0 | 28.6 | 0 | 81 | 0 | 682.2
2023-03-15 | 19:00 | 678.1 | 174.6 | 285.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 65 | 0 | 678.1
2023-03-15 | 20:00 | 663.3 | 174.6 | 285.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 46 | 0 | 663.3
2023-03-15 | 21:00 | 641.4 | 174.6 | 285.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 31 | 0 | 641.4
2023-03-15 | 22:00 | 610.2 | 174.6 | 284.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 610.2
2023-03-15 | 23:00 | 595.4 | 174.6 | 270.9 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 595.4
2023-03-16 | 0:00 | 576.9 | 174.6 | 261.9 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 576.9
2023-03-16 | 1:00 | 583.3 | 174.6 | 244.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 583.3
2023-03-16 | 2:00 | 607.4 | 174.6 | 277.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 607.4
2023-03-16 | 3:00 | 643.1 | 174.6 | 285 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 31 | 0 | 643.1
2023-03-16 | 4:00 | 664.7 | 174.6 | 284.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 67 | 0 | 664.7
2023-03-16 | 5:00 | 643.7 | 174.6 | 284.9 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 54 | 0 | 643.7
2023-03-16 | 6:00 | 664 | 174.6 | 284.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 10.3 | 0 | 26.8 | 0 | 87 | 0 | 664
2023-03-16 | 7:00 | 670.2 | 174.6 | 285.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 91.1 | 0 | 20.4 | 0 | 18 | 0 | 670.2
2023-03-16 | 8:00 | 721.2 | 174.6 | 276.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 175.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2023-03-16 | 9:00 | 728.3 | 174.6 | 249.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 245 | 0 | 8.5 | 0 | -30 | 0 | 728.3
2023-03-16 | 10:00 | 716.2 | 174.6 | 247.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 283.7 | 0 | 11.1 | 0 | -81 | 0 | 716.2
2023-03-16 | 11:00 | 689.5 | 174.6 | 241.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 296.8 | 0 | 7.2 | 0 | -111 | 0 | 689.5
2023-03-16 | 12:00 | 647.5 | 174.6 | 219 | 49.6 | 0 | 30.8 | 309.1 | 0 | 5.4 | 0 | -141 | 0 | 647.5
2023-03-16 | 13:00 | 673.3 | 174.6 | 227.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 328.8 | 0 | 3.2 | 0 | -141 | 0 | 673.3
2023-03-16 | 14:00 | 684 | 174.6 | 232.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 301.2 | 0 | 6.5 | 0 | -111 | 0 | 684
2023-03-16 | 15:00 | 699.5 | 174.6 | 249.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 229.8 | 0 | 12.4 | 0 | -47.5 | 0 | 699.5
2023-03-16 | 16:00 | 696.9 | 174.6 | 301.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 129.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 696.9
2023-03-16 | 17:00 | 684.7 | 174.6 | 308.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 48.4 | 0 | 5.1 | 0 | 35 | 0 | 684.7
2023-03-16 | 18:00 | 703 | 174.6 | 309.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 7.3 | 0 | 99 | 0 | 703
2023-03-16 | 19:00 | 685.2 | 174.6 | 308.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 86 | 0 | 685.2
2023-03-16 | 20:00 | 658.9 | 174.6 | 309 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 58 | 0 | 658.9
2023-03-16 | 21:00 | 640.6 | 174.6 | 308.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 51 | 0 | 640.6
2023-03-16 | 22:00 | 624.8 | 174.6 | 309 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 33 | 0 | 624.8
2023-03-16 | 23:00 | 595.7 | 174.6 | 309.1 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9 | 0 | 595.7
2023-03-17 | 0:00 | 574 | 174.6 | 309.1 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 574
2023-03-17 | 1:00 | 576.6 | 174.6 | 293.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 576.6
2023-03-17 | 2:00 | 614.9 | 174.6 | 308.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 21 | 0 | 614.9
2023-03-17 | 3:00 | 653.6 | 174.6 | 308.9 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 51 | 0 | 653.6
2023-03-17 | 4:00 | 663.2 | 174.6 | 309.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 62 | 0 | 663.2
2023-03-17 | 5:00 | 646 | 174.6 | 308.7 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 41 | 0 | 646
2023-03-17 | 6:00 | 642.4 | 174.6 | 309.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 10.8 | 0 | 22.1 | 0 | 45 | 0 | 642.4
2023-03-17 | 7:00 | 653.2 | 174.6 | 280.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 95.7 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 653.2
2023-03-17 | 8:00 | 685.7 | 174.6 | 233.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 228.2 | 0 | 16.2 | 0 | -47.5 | 0 | 685.7
2023-03-17 | 9:00 | 709 | 174.6 | 235.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 346 | 0 | 13.5 | 0 | -141 | 0 | 709
2023-03-17 | 10:00 | 676.4 | 174.6 | 208.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 405.6 | 0 | 20.4 | 0 | -171 | -41.8 | 676.4
2023-03-17 | 11:00 | 676.5 | 174.6 | 206.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 443.6 | 0 | 23.5 | 0 | -171 | -81.2 | 676.5
2023-03-17 | 12:00 | 644.4 | 174.6 | 211.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 381.8 | 0 | 24.1 | 0 | -171 | -56.7 | 644.4
2023-03-17 | 13:00 | 682.5 | 174.6 | 218 | 49.6 | 0 | 30.8 | 264.7 | 0 | 25.8 | 0 | -81 | 0 | 682.5
2023-03-17 | 14:00 | 678.2 | 174.6 | 232.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 194.7 | 0 | 25.6 | 0 | -30 | 0 | 678.2
2023-03-17 | 15:00 | 682.5 | 174.6 | 284.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 128.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2023-03-17 | 16:00 | 697.9 | 174.6 | 300.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 67.3 | 0 | 10.1 | 0 | 65 | 0 | 697.9
2023-03-17 | 17:00 | 690 | 174.6 | 300.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 18 | 0 | 9.8 | 0 | 74 | 0 | 690
2023-03-17 | 18:00 | 702.3 | 174.6 | 300.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 8.8 | 0 | 106 | 0 | 702.3
2023-03-17 | 19:00 | 689.9 | 174.6 | 300.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 91 | 0 | 689.9
2023-03-17 | 20:00 | 661.6 | 174.6 | 300.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 61 | 0 | 661.6
2023-03-17 | 21:00 | 633.1 | 174.6 | 300.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 45 | 0 | 633.1
2023-03-17 | 22:00 | 608.6 | 174.6 | 300 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 21 | 0 | 608.6
2023-03-17 | 23:00 | 592.4 | 174.6 | 300.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 11 | 0 | 592.4
2023-03-18 | 0:00 | 581.1 | 174.6 | 300.5 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 16 | 0 | 581.1
2023-03-18 | 1:00 | 577.2 | 174.6 | 292.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 577.2
2023-03-18 | 2:00 | 606.8 | 174.6 | 300.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 23 | 0 | 606.8
2023-03-18 | 3:00 | 651.4 | 174.6 | 300.2 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 63 | 0 | 651.4
2023-03-18 | 4:00 | 661.8 | 174.6 | 300.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 78 | 0 | 661.8
2023-03-18 | 5:00 | 639.1 | 174.6 | 300.3 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 53 | 0 | 639.1
2023-03-18 | 6:00 | 615.6 | 174.6 | 300.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 5.9 | 0 | 10.9 | 0 | 43 | 0 | 615.6
2023-03-18 | 7:00 | 623.8 | 174.6 | 300.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 35.8 | 0 | 13.2 | 0 | 19 | 0 | 623.8
2023-03-18 | 8:00 | 644.4 | 174.6 | 264.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 103.2 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 644.4
2023-03-18 | 9:00 | 652.1 | 174.6 | 226.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 181.7 | 0 | 18.5 | 0 | -30 | 0 | 652.1
2023-03-18 | 10:00 | 633.1 | 174.6 | 223.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 241.3 | 0 | 20.9 | 0 | -107.5 | 0 | 633.1
2023-03-18 | 11:00 | 624 | 174.6 | 210.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 282.8 | 0 | 16.7 | 0 | -141 | 0 | 624
2023-03-18 | 12:00 | 600.3 | 174.6 | 205 | 49.6 | 0 | 30.8 | 335.7 | 0 | 16.9 | 0 | -171 | -41.3 | 600.3
2023-03-18 | 13:00 | 595.2 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 327.5 | 0 | 20.6 | 0 | -171 | -42 | 595.2
2023-03-18 | 14:00 | 591.9 | 174.6 | 207.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 321.1 | 0 | 20.5 | 0 | -171 | -41.4 | 591.9
2023-03-18 | 15:00 | 587.2 | 174.6 | 216.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 266.4 | 0 | 20.7 | 0 | -171 | 0 | 587.2
2023-03-18 | 16:00 | 593.4 | 174.6 | 232.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 177.2 | 0 | 19 | 0 | -90 | 0 | 593.4
2023-03-18 | 17:00 | 611.2 | 174.6 | 240.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 67.7 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 611.2
2023-03-18 | 18:00 | 645.6 | 174.6 | 245.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.8 | 0 | 10.3 | 0 | 102 | 0 | 645.6
2023-03-18 | 19:00 | 650.1 | 174.6 | 244.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 111 | 0 | 650.1
2023-03-18 | 20:00 | 629.4 | 174.6 | 244.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 92 | 0 | 629.4
2023-03-18 | 21:00 | 609.8 | 174.6 | 244.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 86 | 0 | 609.8
2023-03-18 | 22:00 | 585.6 | 174.6 | 244.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 585.6
2023-03-18 | 23:00 | 560.9 | 174.6 | 244.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 42 | 0 | 560.9
2023-03-19 | 0:00 | 541.7 | 174.6 | 244.2 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 37 | 0 | 541.7
2023-03-19 | 1:00 | 551.5 | 174.6 | 245 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 26 | 0 | 551.5
2023-03-19 | 2:00 | 581.7 | 174.6 | 244.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 57 | 0 | 581.7
2023-03-19 | 3:00 | 626.8 | 174.6 | 244.5 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 626.8
2023-03-19 | 4:00 | 641.5 | 174.6 | 244.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 119 | 0 | 641.5
2023-03-19 | 5:00 | 647.2 | 174.6 | 244.9 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 125 | 0 | 647.2
2023-03-19 | 6:00 | 632.9 | 174.6 | 245 | 49.6 | 0 | 30.8 | 16.6 | 0 | 1.3 | 0 | 115 | 0 | 632.9
2023-03-19 | 7:00 | 619.2 | 174.6 | 229.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 164.2 | 0 | 0.5 | 0 | -30 | 0 | 619.2
2023-03-19 | 8:00 | 563.1 | 174.6 | 209.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 366.1 | 0 | 0 | 0 | -150 | -117.2 | 563.1
2023-03-19 | 9:00 | 535 | 174.6 | 209.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 530 | -145.4 | 0 | 0 | -167.5 | -147 | 535
2023-03-19 | 10:00 | 513.9 | 174.6 | 205 | 49.6 | 0 | 30.8 | 643.4 | -271.5 | 0 | 0 | -171 | -147 | 513.9
2023-03-19 | 11:00 | 511.1 | 174.6 | 211.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 695.3 | -333.1 | 0 | 0 | -171 | -147 | 511.1
2023-03-19 | 12:00 | 504.8 | 174.6 | 203.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 702 | -338.0128 | 0.5 | -0.38722 | -171 | -147 | 504.8
2023-03-19 | 13:00 | 504.5 | 174.6 | 212.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 672 | -316.7338 | 1.7 | -1.6662 | -171 | -147 | 504.5
2023-03-19 | 14:00 | 497.5 | 174.6 | 207.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 591.5 | -238.4522 | 1.4 | -1.3478 | -171 | -147 | 497.5
2023-03-19 | 15:00 | 497.6 | 174.6 | 203.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 455.6 | -150.052 | 1.5 | -0.64795 | -120 | -147 | 497.6
2023-03-19 | 16:00 | 533.1 | 174.6 | 206.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 272.5 | 0 | 1.5 | 0 | -120 | -82.7 | 533.1
2023-03-19 | 17:00 | 574.4 | 174.6 | 215.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 91.5 | 0 | 0.5 | 0 | -20 | 0 | 574.4
2023-03-19 | 18:00 | 610.5 | 174.6 | 249.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 610.5
2023-03-19 | 19:00 | 633.7 | 174.6 | 249.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 96 | 0 | 633.7
2023-03-19 | 20:00 | 617.9 | 174.6 | 249.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 617.9
2023-03-19 | 21:00 | 596.9 | 174.6 | 249.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 70 | 0 | 596.9
2023-03-19 | 22:00 | 569.1 | 174.6 | 249.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 41 | 0 | 569.1
2023-03-19 | 23:00 | 542.5 | 174.6 | 249.2 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18 | 0 | 542.5
2023-03-20 | 0:00 | 534.3 | 174.6 | 250 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 24 | 0 | 534.3
2023-03-20 | 1:00 | 541.2 | 174.6 | 249.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 12 | 0 | 541.2
2023-03-20 | 2:00 | 578.9 | 174.6 | 249.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 48 | 0 | 578.9
2023-03-20 | 3:00 | 636.2 | 174.6 | 249.2 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 102 | 0 | 636.2
2023-03-20 | 4:00 | 662.4 | 174.6 | 249.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 130 | 0 | 662.4
2023-03-20 | 5:00 | 665.1 | 174.6 | 249.5 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 129 | 0 | 665.1
2023-03-20 | 6:00 | 696.7 | 174.6 | 250 | 49.6 | 0 | 30.8 | 19.7 | 0 | 14 | 0 | 158 | 0 | 696.7
2023-03-20 | 7:00 | 708.1 | 174.6 | 249.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 181.1 | 0 | 13.5 | 0 | 9 | 0 | 708.1
2023-03-20 | 8:00 | 707 | 174.6 | 243.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 381.8 | 0 | 12.7 | 0 | -150 | -36.3 | 707
2023-03-20 | 9:00 | 690.1 | 174.6 | 219.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 551.9 | -25.8 | 7.8 | 0 | -171 | -147 | 690.1
2023-03-20 | 10:00 | 669 | 174.6 | 214.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 662 | -144.4554 | 4.3 | -4.0446 | -171 | -147 | 669
2023-03-20 | 11:00 | 681.2 | 174.6 | 208.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 693.9 | -158.7963 | 4.1 | -3.7037 | -171 | -147 | 681.2
2023-03-20 | 12:00 | 645 | 174.6 | 207.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 654.7 | -154.3356 | 4.9 | -4.5644 | -171 | -147 | 645
2023-03-20 | 13:00 | 648.9 | 174.6 | 209.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 590.5 | -88.8705 | 5.4 | -4.8295 | -171 | -147 | 648.9
2023-03-20 | 14:00 | 651.4 | 174.6 | 205.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 526.5 | -26.2 | 5.1 | 0 | -167.5 | -147 | 651.4
2023-03-20 | 15:00 | 646.5 | 174.6 | 208.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 385.9 | 0 | 2.6 | 0 | -150 | -55.1 | 646.5
2023-03-20 | 16:00 | 673.4 | 174.6 | 236 | 49.6 | 0 | 30.8 | 211 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 673.4
2023-03-20 | 17:00 | 672 | 174.6 | 310 | 81.9 | 0 | 30.8 | 66.4 | 0 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 672
2023-03-20 | 18:00 | 683.9 | 174.6 | 310.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 5.8 | 0 | 80 | 0 | 683.9
2023-03-20 | 19:00 | 675.6 | 174.6 | 310 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 69 | 0 | 675.6
2023-03-20 | 20:00 | 659.1 | 174.6 | 310.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 54 | 0 | 659.1
2023-03-20 | 21:00 | 634.7 | 174.6 | 310.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 37 | 0 | 634.7
2023-03-20 | 22:00 | 598.6 | 174.6 | 302.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 598.6
2023-03-20 | 23:00 | 579.7 | 174.6 | 279.5 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 579.7
2023-03-21 | 0:00 | 574.1 | 174.6 | 290.9 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 574.1
2023-03-21 | 1:00 | 566.1 | 174.6 | 264.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 566.1
2023-03-21 | 2:00 | 603.8 | 174.6 | 300.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 603.8
2023-03-21 | 3:00 | 637.6 | 174.6 | 310 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 20 | 0 | 637.6
2023-03-21 | 4:00 | 656.4 | 174.6 | 309.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 | 0 | 656.4
2023-03-21 | 5:00 | 651 | 174.6 | 309.3 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 35 | 0 | 651
2023-03-21 | 6:00 | 630.1 | 174.6 | 309.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 6.3 | 0 | 30.3 | 0 | 29 | 0 | 630.1
2023-03-21 | 7:00 | 649.2 | 174.6 | 309.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 28.5 | 0 | 29.8 | 0 | 26 | 0 | 649.2
2023-03-21 | 8:00 | 697.8 | 174.6 | 309.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 59.4 | 0 | 34.5 | 0 | 39 | 0 | 697.8
2023-03-21 | 9:00 | 717.9 | 174.6 | 309.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 82.9 | 0 | 32.5 | 0 | 38 | 0 | 717.9
2023-03-21 | 10:00 | 710.6 | 174.6 | 310 | 49.6 | 0 | 30.8 | 93.3 | 0 | 30.3 | 0 | 22 | 0 | 710.6
2023-03-21 | 11:00 | 698.5 | 174.6 | 309.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 102 | 0 | 16.8 | 0 | 15 | 0 | 698.5
2023-03-21 | 12:00 | 663.6 | 174.6 | 289.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 100 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2023-03-21 | 13:00 | 681.8 | 174.6 | 307.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 97.4 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 681.8
2023-03-21 | 14:00 | 680.1 | 174.6 | 310.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 82.8 | 0 | 27.2 | 0 | 5 | 0 | 680.1
2023-03-21 | 15:00 | 680.2 | 174.6 | 309.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 61.7 | 0 | 23.6 | 0 | 30 | 0 | 680.2
2023-03-21 | 16:00 | 682.6 | 174.6 | 309.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 37.2 | 0 | 37.7 | 0 | 43 | 0 | 682.6
2023-03-21 | 17:00 | 694.7 | 174.6 | 309.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 14.5 | 0 | 34.4 | 0 | 49 | 0 | 694.7
2023-03-21 | 18:00 | 707.8 | 174.6 | 310.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 31.2 | 0 | 79 | 0 | 707.8
2023-03-21 | 19:00 | 690 | 174.6 | 310 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 63 | 0 | 690
2023-03-21 | 20:00 | 669.7 | 174.6 | 309.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 51 | 0 | 669.7
2023-03-21 | 21:00 | 647.7 | 174.6 | 309.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 36 | 0 | 647.7
2023-03-21 | 22:00 | 621 | 174.6 | 310 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 621
2023-03-21 | 23:00 | 596.4 | 174.6 | 294 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 596.4
2023-03-22 | 0:00 | 569.1 | 174.6 | 277.8 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 569.1
2023-03-22 | 1:00 | 568.8 | 174.6 | 255.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 568.8
2023-03-22 | 2:00 | 605.3 | 174.6 | 296.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 605.3
2023-03-22 | 3:00 | 653 | 174.6 | 309.6 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 29 | 0 | 653
2023-03-22 | 4:00 | 664.3 | 174.6 | 310.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 46 | 0 | 664.3
2023-03-22 | 5:00 | 658.6 | 174.6 | 309.2 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 40 | 0 | 658.6
2023-03-22 | 6:00 | 658.9 | 174.6 | 309.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 12.9 | 0 | 38.4 | 0 | 43 | 0 | 658.9
2023-03-22 | 7:00 | 664.9 | 174.6 | 264 | 49.6 | 0 | 30.8 | 104.8 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 664.9
2023-03-22 | 8:00 | 682.8 | 174.6 | 241 | 49.6 | 0 | 30.8 | 234.9 | 0 | 41.9 | 0 | -90 | 0 | 682.8
2023-03-22 | 9:00 | 675.6 | 174.6 | 216.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 357 | 0 | 33.7 | 0 | -150 | -36.8 | 675.6
2023-03-22 | 10:00 | 660.5 | 174.6 | 212.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 503.2 | -16.8 | 24.8 | 0 | -171 | -147 | 660.5
2023-03-22 | 11:00 | 656.3 | 174.6 | 213.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 594.7 | -116.6 | 27.4 | 0 | -171 | -147 | 656.3
2023-03-22 | 12:00 | 615.7 | 174.6 | 206.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 671.7 | -230.9 | 31.2 | 0 | -171 | -147 | 615.7
2023-03-22 | 13:00 | 643.3 | 174.6 | 206.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 674.7 | -206.4 | 31.6 | 0 | -171 | -147 | 643.3
2023-03-22 | 14:00 | 639.1 | 174.6 | 214.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 606 | -149.2 | 30.5 | 0 | -171 | -147 | 639.1
2023-03-22 | 15:00 | 636.9 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 462.4 | -0.8 | 29.7 | 0 | -167.5 | -147 | 636.9
2023-03-22 | 16:00 | 654.2 | 174.6 | 241.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 273.4 | 0 | 34.5 | 0 | -150 | 0 | 654.2
2023-03-22 | 17:00 | 645.9 | 174.6 | 234.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 89.8 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 645.9
2023-03-22 | 18:00 | 652.7 | 174.6 | 323.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 1.4 | 0 | 36.3 | 0 | 4 | 0 | 652.7
2023-03-22 | 19:00 | 641.8 | 174.6 | 313.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 641.8
2023-03-22 | 20:00 | 624.4 | 174.6 | 297 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 624.4
2023-03-22 | 21:00 | 604.9 | 174.6 | 286.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 604.9
2023-03-22 | 22:00 | 589.1 | 174.6 | 265.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 589.1
2023-03-22 | 23:00 | 574.3 | 174.6 | 251.4 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 574.3
2023-03-23 | 0:00 | 555 | 174.6 | 241.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 555
2023-03-23 | 1:00 | 556 | 174.6 | 220 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 556
2023-03-23 | 2:00 | 589.6 | 174.6 | 257.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 589.6
2023-03-23 | 3:00 | 629.3 | 174.6 | 297.9 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 629.3
2023-03-23 | 4:00 | 628.5 | 174.6 | 299.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 628.5
2023-03-23 | 5:00 | 605 | 174.6 | 278.2 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 605
2023-03-23 | 6:00 | 606.8 | 174.6 | 296.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 5.2 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 606.8
2023-03-23 | 7:00 | 617.2 | 174.6 | 293.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 17.6 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 617.2
2023-03-23 | 8:00 | 681.1 | 174.6 | 324.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 39.4 | 0 | 54.4 | 0 | 8 | 0 | 681.1
2023-03-23 | 9:00 | 722.4 | 174.6 | 324.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 63.8 | 0 | 50.2 | 0 | 29 | 0 | 722.4
2023-03-23 | 10:00 | 726 | 174.6 | 324.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 82.4 | 0 | 42.2 | 0 | 22 | 0 | 726
2023-03-23 | 11:00 | 718 | 174.6 | 323.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 82.2 | 0 | 34.1 | 0 | 23 | 0 | 718
2023-03-23 | 12:00 | 678.1 | 174.6 | 309.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 86.3 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 678.1
2023-03-23 | 13:00 | 711.5 | 174.6 | 323.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 75.3 | 0 | 15.6 | 0 | 42 | 0 | 711.5
2023-03-23 | 14:00 | 704.7 | 174.6 | 324 | 49.6 | 0 | 30.8 | 69.8 | 0 | 19.9 | 0 | 36 | 0 | 704.7
2023-03-23 | 15:00 | 695.2 | 174.6 | 323.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 64.8 | 0 | 32.6 | 0 | 19 | 0 | 695.2
2023-03-23 | 16:00 | 691.3 | 174.6 | 323.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 43.3 | 0 | 46.3 | 0 | 23 | 0 | 691.3
2023-03-23 | 17:00 | 678.4 | 174.6 | 323.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 12.3 | 0 | 34.1 | 0 | 21 | 0 | 678.4
2023-03-23 | 18:00 | 673.8 | 174.6 | 324.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 31.2 | 0 | 31 | 0 | 673.8
2023-03-23 | 19:00 | 649.2 | 174.6 | 324.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 14 | 0 | 649.2
2023-03-23 | 20:00 | 629.5 | 174.6 | 323.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 2 | 0 | 629.5
2023-03-23 | 21:00 | 606.6 | 174.6 | 322.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2023-03-23 | 22:00 | 589 | 174.6 | 305.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 589
2023-03-23 | 23:00 | 576.2 | 174.6 | 295.2 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 576.2
2023-03-24 | 0:00 | 552.3 | 174.6 | 287.9 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 552.3
2023-03-24 | 1:00 | 552.1 | 174.6 | 264.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 552.1
2023-03-24 | 2:00 | 584.4 | 174.6 | 291.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 584.4
2023-03-24 | 3:00 | 630.2 | 174.6 | 323.9 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 11 | 0 | 630.2
2023-03-24 | 4:00 | 638.7 | 174.6 | 323.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 23 | 0 | 638.7
2023-03-24 | 5:00 | 618.8 | 174.6 | 323.7 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 6 | 0 | 618.8
2023-03-24 | 6:00 | 600.2 | 174.6 | 324.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 7 | 0 | 10.6 | 0 | 3 | 0 | 600.2
2023-03-24 | 7:00 | 621.6 | 174.6 | 323.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 621.6
2023-03-24 | 8:00 | 666.5 | 174.6 | 323.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 80.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2023-03-24 | 9:00 | 673.9 | 174.6 | 243.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 163.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 673.9
2023-03-24 | 10:00 | 678.1 | 174.6 | 232 | 49.6 | 0 | 30.8 | 222 | 0 | 20.1 | 0 | -51 | 0 | 678.1
2023-03-24 | 11:00 | 658.1 | 174.6 | 229.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 227.3 | 0 | 26.9 | 0 | -81 | 0 | 658.1
2023-03-24 | 12:00 | 616.7 | 174.6 | 231.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 272.6 | 0 | 28.2 | 0 | -171 | 0 | 616.7
2023-03-24 | 13:00 | 659.6 | 174.6 | 208.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 247.6 | 0 | 29.7 | 0 | -81 | 0 | 659.6
2023-03-24 | 14:00 | 661.3 | 174.6 | 223.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 201.9 | 0 | 32.1 | 0 | -51 | 0 | 661.3
2023-03-24 | 15:00 | 662.5 | 174.6 | 225.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 152 | 0 | 27.3 | 0 | 3 | 0 | 662.5
2023-03-24 | 16:00 | 669.6 | 174.6 | 224.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 82.1 | 0 | 23.9 | 0 | 84 | 0 | 669.6
2023-03-24 | 17:00 | 654.8 | 174.6 | 224.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 23.6 | 0 | 25.2 | 0 | 94 | 0 | 654.8
2023-03-24 | 18:00 | 658.1 | 174.6 | 225.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 26 | 0 | 119 | 0 | 658.1
2023-03-24 | 19:00 | 638.6 | 174.6 | 225.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 98 | 0 | 638.6
2023-03-24 | 20:00 | 617.9 | 174.6 | 225.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 75 | 0 | 617.9
2023-03-24 | 21:00 | 590.8 | 174.6 | 225.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 58 | 0 | 590.8
2023-03-24 | 22:00 | 575.7 | 174.6 | 225.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 47 | 0 | 575.7
2023-03-24 | 23:00 | 569.3 | 174.6 | 225.2 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 41 | 0 | 569.3
2023-03-25 | 0:00 | 538.7 | 174.6 | 224.9 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 28 | 0 | 538.7
2023-03-25 | 1:00 | 537.6 | 174.6 | 225.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 7 | 0 | 537.6
2023-03-25 | 2:00 | 573.7 | 174.6 | 224.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 35 | 0 | 573.7
2023-03-25 | 3:00 | 612 | 174.6 | 225.4 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 63 | 0 | 612
2023-03-25 | 4:00 | 626.8 | 174.6 | 225.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 82 | 0 | 626.8
2023-03-25 | 5:00 | 606.5 | 174.6 | 225.1 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 65 | 0 | 606.5
2023-03-25 | 6:00 | 585 | 174.6 | 224.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 7.6 | 0 | 42.5 | 0 | 55 | 0 | 585
2023-03-25 | 7:00 | 583.1 | 174.6 | 225.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 47.1 | 0 | 42.3 | 0 | 13 | 0 | 583.1
2023-03-25 | 8:00 | 607.4 | 174.6 | 216.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 128.6 | 0 | 37.5 | 0 | -30 | 0 | 607.4
2023-03-25 | 9:00 | 586 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 254.5 | 0 | 21.4 | 0 | -150 | 0 | 586
2023-03-25 | 10:00 | 574.4 | 174.6 | 204 | 49.6 | 0 | 30.8 | 431.4 | -19.4 | 21.4 | 0 | -171 | -147 | 574.4
2023-03-25 | 11:00 | 577.1 | 174.6 | 211.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 552.6 | -153 | 29.2 | 0 | -171 | -147 | 577.1
2023-03-25 | 12:00 | 564.4 | 174.6 | 209.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 550 | -160.2 | 27.9 | 0 | -171 | -147 | 564.4
2023-03-25 | 13:00 | 564 | 174.6 | 205.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 482.7 | -82.7 | 21.4 | 0 | -171 | -147 | 564
2023-03-25 | 14:00 | 543.1 | 174.6 | 205.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 417.6 | -44.8 | 27.8 | 0 | -171 | -147 | 543.1
2023-03-25 | 15:00 | 550.9 | 174.6 | 208.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 323.2 | 0 | 32.9 | 0 | -167.5 | -101 | 550.9
2023-03-25 | 16:00 | 572.4 | 174.6 | 225.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 176.2 | 0 | 35.9 | 0 | -120 | 0 | 572.4
2023-03-25 | 17:00 | 584.2 | 174.6 | 214.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 48.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 584.2
2023-03-25 | 18:00 | 607.2 | 174.6 | 229 | 81.9 | 0 | 30.8 | 1.3 | 0 | 30.6 | 0 | 59 | 0 | 607.2
2023-03-25 | 19:00 | 607.7 | 174.6 | 228.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 65 | 0 | 607.7
2023-03-25 | 20:00 | 597.9 | 174.6 | 228.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 58 | 0 | 597.9
2023-03-25 | 21:00 | 568.8 | 174.6 | 228.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 43 | 0 | 568.8
2023-03-25 | 22:00 | 544.7 | 174.6 | 228.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 26 | 0 | 544.7
2023-03-25 | 23:00 | 531.7 | 174.6 | 228.9 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 531.7
2023-03-26 | 0:00 | 508.5 | 174.6 | 228.4 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 17 | 0 | 508.5
2023-03-26 | 1:00 | 515.3 | 174.6 | 228.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 515.3
2023-03-26 | 2:00 | 553.8 | 174.6 | 228.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 46 | 0 | 553.8
2023-03-26 | 3:00 | 585.5 | 174.6 | 228.3 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | 0 | 585.5
2023-03-26 | 4:00 | 600.8 | 174.6 | 228.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 87 | 0 | 600.8
2023-03-26 | 5:00 | 571.9 | 174.6 | 228.4 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 59 | 0 | 571.9
2023-03-26 | 6:00 | 551 | 174.6 | 228.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 5.6 | 0 | 10.9 | 0 | 51 | 0 | 551
2023-03-26 | 7:00 | 548.1 | 174.6 | 228 | 49.6 | 0 | 30.8 | 30.7 | 0 | 7.4 | 0 | 27 | 0 | 548.1
2023-03-26 | 8:00 | 554.3 | 174.6 | 220.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 103 | 0 | 6.1 | 0 | -30 | 0 | 554.3
2023-03-26 | 9:00 | 575.1 | 174.6 | 213.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 166 | 0 | 4.3 | 0 | -63.5 | 0 | 575.1
2023-03-26 | 10:00 | 571.6 | 174.6 | 230.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 193.2 | 0 | 4 | 0 | -111 | 0 | 571.6
2023-03-26 | 11:00 | 562 | 174.6 | 210.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 204.1 | 0 | 3 | 0 | -111 | 0 | 562
2023-03-26 | 12:00 | 540.1 | 174.6 | 226.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 226.7 | 0 | 2.7 | 0 | -171 | 0 | 540.1
2023-03-26 | 13:00 | 540.9 | 174.6 | 220.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 233.6 | 0 | 2.6 | 0 | -171 | 0 | 540.9
2023-03-26 | 14:00 | 536 | 174.6 | 205.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 180.7 | 0 | 5.4 | 0 | -111 | 0 | 536
2023-03-26 | 15:00 | 547.2 | 174.6 | 216.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 142.7 | 0 | 7.4 | 0 | -74 | 0 | 547.2
2023-03-26 | 16:00 | 555.7 | 174.6 | 229.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 94.3 | 0 | 7.2 | 0 | -30 | 0 | 555.7
2023-03-26 | 17:00 | 588.6 | 174.6 | 238.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 48.6 | 0 | 6.9 | 0 | 7 | 0 | 588.6
2023-03-26 | 18:00 | 617.1 | 174.6 | 239.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 2.3 | 0 | 7.8 | 0 | 80 | 0 | 617.1
2023-03-26 | 19:00 | 621.4 | 174.6 | 239.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 88 | 0 | 621.4
2023-03-26 | 20:00 | 611.6 | 174.6 | 239.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 80 | 0 | 611.6
2023-03-26 | 21:00 | 594.9 | 174.6 | 239.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 78 | 0 | 594.9
2023-03-26 | 22:00 | 560.6 | 174.6 | 239.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 43 | 0 | 560.6
2023-03-26 | 23:00 | 534.5 | 174.6 | 238.9 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 19 | 0 | 534.5
2023-03-27 | 0:00 | 520.3 | 174.6 | 239.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 22 | 0 | 520.3
2023-03-27 | 1:00 | 526.7 | 174.6 | 239.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 526.7
2023-03-27 | 2:00 | 563.9 | 174.6 | 239 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 563.9
2023-03-27 | 3:00 | 614.3 | 174.6 | 239.3 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 94 | 0 | 614.3
2023-03-27 | 4:00 | 640.4 | 174.6 | 239.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 640.4
2023-03-27 | 5:00 | 643.2 | 174.6 | 239.1 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 127 | 0 | 643.2
2023-03-27 | 6:00 | 647.1 | 174.6 | 239.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 24.6 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 647.1
2023-03-27 | 7:00 | 659.9 | 174.6 | 239.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 161.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 659.9
2023-03-27 | 8:00 | 683.9 | 174.6 | 240.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 347.7 | 0 | 1.4 | 0 | -160.5 | 0 | 683.9
2023-03-27 | 9:00 | 686.6 | 174.6 | 218.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 517.3 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | -133.8 | 686.6
2023-03-27 | 10:00 | 680.7 | 174.6 | 212.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 578.1 | -47.4 | 0.4 | 0 | -171 | -147 | 680.7
2023-03-27 | 11:00 | 682.1 | 174.6 | 213 | 49.6 | 0 | 30.8 | 547.6 | -16.4 | 0.9 | 0 | -171 | -147 | 682.1
2023-03-27 | 12:00 | 641.9 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 501.8 | -3.1 | 1.1 | 0 | -171 | -147 | 641.9
2023-03-27 | 13:00 | 671.9 | 174.6 | 208.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 393.7 | 0 | 1.8 | 0 | -171 | -16.5 | 671.9
2023-03-27 | 14:00 | 656.8 | 174.6 | 226.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 330.2 | 0 | 2.1 | 0 | -157 | 0 | 656.8
2023-03-27 | 15:00 | 656.4 | 174.6 | 209.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 280.4 | 0 | 1.4 | 0 | -90 | 0 | 656.4
2023-03-27 | 16:00 | 677.7 | 174.6 | 246.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 204.2 | 0 | 1.7 | 0 | -30 | 0 | 677.7
2023-03-27 | 17:00 | 669.8 | 174.6 | 284 | 81.9 | 0 | 30.8 | 81.1 | 0 | 2.4 | 0 | 15 | 0 | 669.8
2023-03-27 | 18:00 | 682.1 | 174.6 | 283.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 2.7 | 0 | 0.9 | 0 | 108 | 0 | 682.1
2023-03-27 | 19:00 | 675.7 | 174.6 | 284.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 103 | 0 | 675.7
2023-03-27 | 20:00 | 661.1 | 174.6 | 284 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 88 | 0 | 661.1
2023-03-27 | 21:00 | 636.6 | 174.6 | 284.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 636.6
2023-03-27 | 22:00 | 607.7 | 174.6 | 284.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 607.7
2023-03-27 | 23:00 | 588 | 174.6 | 283.7 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 588
2023-03-28 | 0:00 | 570.2 | 174.6 | 283.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 570.2
2023-03-28 | 1:00 | 572.3 | 174.6 | 284.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 572.3
2023-03-28 | 2:00 | 605.2 | 174.6 | 283.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 43 | 0 | 605.2
2023-03-28 | 3:00 | 647.8 | 174.6 | 284.1 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 82 | 0 | 647.8
2023-03-28 | 4:00 | 681.2 | 174.6 | 283.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 120 | 0 | 681.2
2023-03-28 | 5:00 | 679.4 | 174.6 | 283.4 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 119 | 0 | 679.4
2023-03-28 | 6:00 | 692.5 | 174.6 | 283.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 35.6 | 0 | 1.4 | 0 | 117 | 0 | 692.5
2023-03-28 | 7:00 | 693.9 | 174.6 | 257.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 210.9 | 0 | 0.6 | 0 | -30 | 0 | 693.9
2023-03-28 | 8:00 | 685.3 | 174.6 | 229 | 49.6 | 0 | 30.8 | 411.5 | 0 | 0.1 | 0 | -120 | -90.3 | 685.3
2023-03-28 | 9:00 | 685.2 | 174.6 | 225.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 579.9 | -61.0898 | 1.1 | -1.1102 | -167.5 | -147 | 685.2
2023-03-28 | 10:00 | 664.3 | 174.6 | 211 | 49.6 | 0 | 30.8 | 683.1 | -166.8445 | 1.4 | -1.3555 | -171 | -147 | 664.3
2023-03-28 | 11:00 | 661.6 | 174.6 | 209.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 733.1 | -218.3073 | 1.9 | -1.7927 | -171 | -147 | 661.6
2023-03-28 | 12:00 | 621.2 | 174.6 | 209.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 739.5 | -264.8499 | 2.6 | -2.5501 | -171 | -147 | 621.2
2023-03-28 | 13:00 | 653 | 174.6 | 215 | 49.6 | 0 | 30.8 | 701.3 | -230.4043 | 3.9 | -3.7957 | -141 | -147 | 653
2023-03-28 | 14:00 | 638.6 | 174.6 | 207.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 630.7 | -167.0199 | 3.9 | -3.7801 | -141 | -147 | 638.6
2023-03-28 | 15:00 | 631.3 | 174.6 | 206.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 500.2 | -64.2019 | 3.9 | -3.3981 | -120 | -147 | 631.3
2023-03-28 | 16:00 | 651.5 | 174.6 | 215.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 311.1 | 0 | 3.8 | 0 | -120 | -14.1 | 651.5
2023-03-28 | 17:00 | 662.1 | 174.6 | 258.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 114 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 662.1
2023-03-28 | 18:00 | 664.5 | 174.6 | 277.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 664.5
2023-03-28 | 19:00 | 664.6 | 174.6 | 278.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 97 | 0 | 664.6
2023-03-28 | 20:00 | 653.6 | 174.6 | 277.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 87 | 0 | 653.6
2023-03-28 | 21:00 | 637.6 | 174.6 | 278.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 82 | 0 | 637.6
2023-03-28 | 22:00 | 617.6 | 174.6 | 277.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 61 | 0 | 617.6
2023-03-28 | 23:00 | 594.4 | 174.6 | 277.8 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 38 | 0 | 594.4
2023-03-29 | 0:00 | 576.9 | 174.6 | 277.6 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 32 | 0 | 576.9
2023-03-29 | 1:00 | 581.7 | 174.6 | 277.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 16 | 0 | 581.7
2023-03-29 | 2:00 | 619 | 174.6 | 277.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 58 | 0 | 619
2023-03-29 | 3:00 | 659.8 | 174.6 | 278.2 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 99 | 0 | 659.8
2023-03-29 | 4:00 | 679.7 | 174.6 | 277.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 124 | 0 | 679.7
2023-03-29 | 5:00 | 692 | 174.6 | 277.7 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 137 | 0 | 692
2023-03-29 | 6:00 | 703.7 | 174.6 | 277.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 39.8 | 0 | 1.4 | 0 | 130 | 0 | 703.7
2023-03-29 | 7:00 | 698.9 | 174.6 | 254.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 218.1 | 0 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 698.9
2023-03-29 | 8:00 | 693.9 | 174.6 | 229 | 49.6 | 0 | 30.8 | 417.7 | 0 | 0.5 | 0 | -150 | -58.3 | 693.9
2023-03-29 | 9:00 | 687.9 | 174.6 | 218.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 578.3 | -49.6 | 0.6 | 0 | -167.5 | -147 | 687.9
2023-03-29 | 10:00 | 667.3 | 174.6 | 215.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 680.7 | -167.3 | 1.7 | 0 | -171 | -147 | 667.3
2023-03-29 | 11:00 | 663.1 | 174.6 | 211.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 732.9 | -220.1 | 1.9 | 0 | -171 | -147 | 663.1
2023-03-29 | 12:00 | 623.3 | 174.6 | 212.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 738.9 | -267.6 | 2.9 | 0 | -171 | -147 | 623.3
2023-03-29 | 13:00 | 644.3 | 174.6 | 210.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 697.4 | -206.8 | 6.3 | 0 | -171 | -147 | 644.3
2023-03-29 | 14:00 | 635 | 174.6 | 208.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 609.1 | -126.9 | 7.1 | 0 | -171 | -147 | 635
2023-03-29 | 15:00 | 641.5 | 174.6 | 205.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 469 | -27.5 | 6.8 | 0 | -120 | -147 | 641.5
2023-03-29 | 16:00 | 656.1 | 174.6 | 225.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 288.9 | 0 | 6.8 | 0 | -120 | 0 | 656.1
2023-03-29 | 17:00 | 648.8 | 174.6 | 252.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 106.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2023-03-29 | 18:00 | 662.8 | 174.6 | 279.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 4.5 | 0 | 1.8 | 0 | 90 | 0 | 662.8
2023-03-29 | 19:00 | 661.6 | 174.6 | 280 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 91 | 0 | 661.6
2023-03-29 | 20:00 | 651.7 | 174.6 | 280 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 82 | 0 | 651.7
2023-03-29 | 21:00 | 632.2 | 174.6 | 279.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 74 | 0 | 632.2
2023-03-29 | 22:00 | 620.6 | 174.6 | 279.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 63 | 0 | 620.6
2023-03-29 | 23:00 | 601.8 | 174.6 | 279.9 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 46 | 0 | 601.8
2023-03-30 | 0:00 | 579.1 | 174.6 | 279.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 39 | 0 | 579.1
2023-03-30 | 1:00 | 575.3 | 174.6 | 279.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 17 | 0 | 575.3
2023-03-30 | 2:00 | 613.3 | 174.6 | 279.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 56 | 0 | 613.3
2023-03-30 | 3:00 | 662.7 | 174.6 | 279.9 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 662.7
2023-03-30 | 4:00 | 685.4 | 174.6 | 279.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 127 | 0 | 685.4
2023-03-30 | 5:00 | 693.1 | 174.6 | 279.2 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 0 | 693.1
2023-03-30 | 6:00 | 711.9 | 174.6 | 279.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 40.4 | 0 | 4 | 0 | 133 | 0 | 711.9
2023-03-30 | 7:00 | 703.6 | 174.6 | 264 | 49.6 | 0 | 30.8 | 211.8 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 703.6
2023-03-30 | 8:00 | 697.9 | 174.6 | 230.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 401.6 | 0 | 1.3 | 0 | -150 | -40.6 | 697.9
2023-03-30 | 9:00 | 687.1 | 174.6 | 218.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 557.2 | -29.8 | 0.4 | 0 | -167.5 | -147 | 687.1
2023-03-30 | 10:00 | 670.6 | 174.6 | 208.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 644 | -119.3 | 0.2 | 0 | -171 | -147 | 670.6
2023-03-30 | 11:00 | 668.4 | 174.6 | 211.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 682.3 | -163 | 0.5 | 0 | -171 | -147 | 668.4
2023-03-30 | 12:00 | 619.4 | 174.6 | 207 | 49.6 | 0 | 30.8 | 675.1 | -199.7 | 0 | 0 | -171 | -147 | 619.4
2023-03-30 | 13:00 | 645.2 | 174.6 | 212.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 614.7 | -119.6 | 0.7 | 0 | -171 | -147 | 645.2
2023-03-30 | 14:00 | 629.2 | 174.6 | 204.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 528.3 | -40.8 | 0.5 | 0 | -171 | -147 | 629.2
2023-03-30 | 15:00 | 631.5 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 411.4 | 0 | 0.4 | 0 | -150 | -90.4 | 631.5
2023-03-30 | 16:00 | 636.6 | 174.6 | 221.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 249.9 | 0 | 0.2 | 0 | -90 | 0 | 636.6
2023-03-30 | 17:00 | 639.7 | 174.6 | 240 | 81.9 | 0 | 30.8 | 94.2 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 639.7
2023-03-30 | 18:00 | 650.6 | 174.6 | 240.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 0.7 | 0 | 119 | 0 | 650.6
2023-03-30 | 19:00 | 647.5 | 174.6 | 240.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 117 | 0 | 647.5
2023-03-30 | 20:00 | 626.8 | 174.6 | 240.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 95 | 0 | 626.8
2023-03-30 | 21:00 | 612.4 | 174.6 | 240.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 86 | 0 | 612.4
2023-03-30 | 22:00 | 584.9 | 174.6 | 240.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 56 | 0 | 584.9
2023-03-30 | 23:00 | 561.8 | 174.6 | 240.9 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 37 | 0 | 561.8
2023-03-31 | 0:00 | 548 | 174.6 | 240.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 40 | 0 | 548
2023-03-31 | 1:00 | 546.4 | 174.6 | 240.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 18 | 0 | 546.4
2023-03-31 | 2:00 | 573.8 | 174.6 | 241 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 48 | 0 | 573.8
2023-03-31 | 3:00 | 619.4 | 174.6 | 240.5 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 93 | 0 | 619.4
2023-03-31 | 4:00 | 634.8 | 174.6 | 240.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 114 | 0 | 634.8
2023-03-31 | 5:00 | 628.4 | 174.6 | 240.2 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 109 | 0 | 628.4
2023-03-31 | 6:00 | 631.5 | 174.6 | 240.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 27.7 | 0 | 2.9 | 0 | 105 | 0 | 631.5
2023-03-31 | 7:00 | 625.4 | 174.6 | 218.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 148.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625.4
2023-03-31 | 8:00 | 646.4 | 174.6 | 220.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 320 | 0 | 1 | 0 | -150 | 0 | 646.4
2023-03-31 | 9:00 | 645.7 | 174.6 | 208.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 502.4 | -23.5 | 0 | 0 | -150 | -147 | 645.7
2023-03-31 | 10:00 | 636.8 | 174.6 | 205 | 49.6 | 0 | 30.8 | 643.2 | -148.5337 | 0.5 | -0.36627 | -171 | -147 | 636.8
2023-03-31 | 11:00 | 627.8 | 174.6 | 213 | 49.6 | 0 | 30.8 | 716.5 | -238.8802 | 0.7 | -0.51985 | -171 | -147 | 627.8
2023-03-31 | 12:00 | 585.5 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 733.7 | -290.4086 | 1.8 | -1.6914 | -171 | -147 | 585.5
2023-03-31 | 13:00 | 600.5 | 174.6 | 204.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 703 | -244.1967 | 2.4 | -2.2033 | -171 | -147 | 600.5
2023-03-31 | 14:00 | 595.8 | 174.6 | 213.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 618.3 | -172.9842 | 1.7 | -1.6158 | -171 | -147 | 595.8
2023-03-31 | 15:00 | 593.2 | 174.6 | 209.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 476.9 | -36.4 | 2.3 | 0 | -167.5 | -147 | 593.2
2023-03-31 | 16:00 | 609.4 | 174.6 | 203.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 294.5 | 0 | 0.3 | 0 | -120 | -23.8 | 609.4
2023-03-31 | 17:00 | 606 | 174.6 | 210.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606
2023-03-31 | 18:00 | 610.7 | 174.6 | 318.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.7
2023-03-31 | 19:00 | 603.6 | 174.6 | 315.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 603.6
2023-03-31 | 20:00 | 590.5 | 174.6 | 301.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 590.5
2023-03-31 | 21:00 | 573.8 | 174.6 | 294.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 573.8
2023-03-31 | 22:00 | 552.9 | 174.6 | 275.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 552.9
2023-03-31 | 23:00 | 535.7 | 174.6 | 262.1 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 535.7
合計（百万kWh） |  | 60700.143 | 15294.96 | 27424.734 | 3972.14 | 0 | 2698.08 | 13129.771 | -1015.2896 | 1735.779 | -28.625 | -802.839 | -1708.588 | 60700.143

## 連系線活用0%
中国電力ネットワーク
本データは、太陽光・風力の導入量を2023年度供給計画における2032年度時点の導入量程度（太陽光935万kW、風力149万kW）とした場合の シミュレーション結果であり、2023年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2022年度データ（ケース①）の基となるデータ です。系統WGで示した出力制御見通しは、2023年3月末時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2022年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は935万kW、風力は149万kW（太陽光・風力ともに2023年度供給計画における2032年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2022年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時に余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は0%と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要 実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2022-04-01 | 0:00 | 595.8 | 174.6 | 232.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 60 | 0 | 595.8
2022-04-01 | 1:00 | 600.5 | 174.6 | 227 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 40 | 0 | 600.5
2022-04-01 | 2:00 | 630.2 | 174.6 | 226.7 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 60 | 0 | 630.2
2022-04-01 | 3:00 | 673.9 | 174.6 | 241.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68 | 0 | 80 | 0 | 673.9
2022-04-01 | 4:00 | 687.7 | 174.6 | 253.6 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 89 | 0 | 687.7
2022-04-01 | 5:00 | 694.6 | 174.6 | 255.2 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 99 | 0 | 694.6
2022-04-01 | 6:00 | 715.4 | 174.6 | 264 | 42.7 | 0 | 30.8 | 45.3 | 0 | 61.5 | 0 | 96.5 | 0 | 715.4
2022-04-01 | 7:00 | 718.3 | 174.6 | 253.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 221.1 | 0 | 60.7 | 0 | -65 | 0 | 718.3
2022-04-01 | 8:00 | 712.3 | 174.6 | 239.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 445.1 | -113.9 | 65.9 | -62.7 | -110 | 0 | 712.3
2022-04-01 | 9:00 | 723.7 | 174.6 | 237.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 623 | -257.7 | 64.4 | -61.2 | -130 | 0 | 723.7
2022-04-01 | 10:00 | 724.3 | 174.6 | 237 | 42.7 | 0 | 30.8 | 718.6 | -352.3 | 57.9 | -55 | -130 | 0 | 724.3
2022-04-01 | 11:00 | 730.7 | 174.6 | 234.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 766 | -360 | 52.5 | -50 | -160 | 0 | 730.7
2022-04-01 | 12:00 | 704.9 | 174.6 | 234.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 765 | -374.8 | 54.6 | -51.9 | -171 | 0 | 704.9
2022-04-01 | 13:00 | 725.6 | 174.6 | 239.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 710.1 | -333.6 | 50.3 | -47.8 | -141 | 0 | 725.6
2022-04-01 | 14:00 | 702.2 | 174.6 | 235.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 623.4 | -269.8 | 49.8 | -47.3 | -137.5 | 0 | 702.2
2022-04-01 | 15:00 | 694.5 | 174.6 | 227.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 491.6 | -155 | 48.8 | -46.4 | -120 | 0 | 694.5
2022-04-01 | 16:00 | 710 | 174.6 | 241.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 299.7 | -5.8 | 45.8 | -9.4 | -110 | 0 | 710
2022-04-01 | 17:00 | 716.3 | 174.6 | 292.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 99.2 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 716.3
2022-04-01 | 18:00 | 738 | 174.6 | 322 | 80.6 | 0 | 30.8 | 2.6 | 0 | 28.4 | 0 | 99 | 0 | 738
2022-04-01 | 19:00 | 741.5 | 174.6 | 322.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 103 | 0 | 741.5
2022-04-01 | 20:00 | 728.6 | 174.6 | 322 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 89 | 0 | 728.6
2022-04-01 | 21:00 | 705.1 | 174.6 | 321.8 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 76 | 0 | 705.1
2022-04-01 | 22:00 | 671.7 | 174.6 | 322.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 48 | 0 | 671.7
2022-04-01 | 23:00 | 651.7 | 174.6 | 321.6 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 42 | 0 | 651.7
2022-04-02 | 0:00 | 630.3 | 174.6 | 321.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 38 | 0 | 630.3
2022-04-02 | 1:00 | 636.2 | 174.6 | 321.7 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 24 | 0 | 636.2
2022-04-02 | 2:00 | 677.1 | 174.6 | 322.5 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 63 | 0 | 677.1
2022-04-02 | 3:00 | 703.4 | 174.6 | 322.3 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 87 | 0 | 703.4
2022-04-02 | 4:00 | 709.2 | 174.6 | 321.8 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 100 | 0 | 709.2
2022-04-02 | 5:00 | 699.1 | 174.6 | 322.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 92 | 0 | 699.1
2022-04-02 | 6:00 | 697.4 | 174.6 | 321.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 43.9 | 0 | 10.8 | 0 | 73 | 0 | 697.4
2022-04-02 | 7:00 | 689.2 | 174.6 | 254.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 207.6 | 0 | 8.9 | 0 | -30 | 0 | 689.2
2022-04-02 | 8:00 | 681.1 | 174.6 | 222.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 369.2 | -42.6 | 3.8 | 0 | -120 | 0 | 681.1
2022-04-02 | 9:00 | 682.9 | 174.6 | 218.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 486.6 | -154.4 | 4.2 | 0 | -120 | 0 | 682.9
2022-04-02 | 10:00 | 660.3 | 174.6 | 214.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 551.3 | -219.3 | 6.6 | 0 | -141 | 0 | 660.3
2022-04-02 | 11:00 | 650.9 | 174.6 | 214.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 637.7 | -303.5 | 10.2 | 0 | -156 | 0 | 650.9
2022-04-02 | 12:00 | 633.4 | 174.6 | 212.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 686.3 | -354.9 | 12.7 | 0 | -171 | 0 | 633.4
2022-04-02 | 13:00 | 632.7 | 174.6 | 204.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 696.7 | -387.9 | 12.5 | 0 | -141 | 0 | 632.7
2022-04-02 | 14:00 | 604.8 | 174.6 | 212.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 617.4 | -343.7 | 11.9 | 0 | -141 | 0 | 604.8
2022-04-02 | 15:00 | 597.4 | 174.6 | 203.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 481.7 | -210.5 | 12.3 | 0 | -137.5 | 0 | 597.4
2022-04-02 | 16:00 | 617 | 174.6 | 205.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 302.8 | -29.5 | 10.2 | 0 | -120 | 0 | 617
2022-04-02 | 17:00 | 645.6 | 174.6 | 232.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 119.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 645.6
2022-04-02 | 18:00 | 684.7 | 174.6 | 285.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 100 | 0 | 684.7
2022-04-02 | 19:00 | 705 | 174.6 | 293.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 117 | 0 | 705
2022-04-02 | 20:00 | 695.4 | 174.6 | 293.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 106 | 0 | 695.4
2022-04-02 | 21:00 | 670.7 | 174.6 | 293 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 89 | 0 | 670.7
2022-04-02 | 22:00 | 627.1 | 174.6 | 293.6 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 52 | 0 | 627.1
2022-04-02 | 23:00 | 614.9 | 174.6 | 293.6 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 | 0 | 614.9
2022-04-03 | 0:00 | 599.4 | 174.6 | 292.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 52 | 0 | 599.4
2022-04-03 | 1:00 | 611.6 | 174.6 | 292.8 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 39 | 0 | 611.6
2022-04-03 | 2:00 | 643.7 | 174.6 | 293 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 68 | 0 | 643.7
2022-04-03 | 3:00 | 680.8 | 174.6 | 293.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | 0 | 680.8
2022-04-03 | 4:00 | 683.8 | 174.6 | 293.7 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 106 | 0 | 683.8
2022-04-03 | 5:00 | 669.1 | 174.6 | 309.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 79 | 0 | 669.1
2022-04-03 | 6:00 | 665.4 | 174.6 | 309.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 63.5 | 0 | 5.6 | 0 | 39 | 0 | 665.4
2022-04-03 | 7:00 | 646 | 174.6 | 218.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 264.2 | 0 | 4.8 | 0 | -90 | 0 | 646
2022-04-03 | 8:00 | 604.9 | 174.6 | 206.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 466.4 | -196.2 | 4.6 | -4.4 | -120 | 0 | 604.9
2022-04-03 | 9:00 | 592.5 | 174.6 | 203.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 627.1 | -349.1 | 5.9 | -5.5 | -137.5 | 0 | 592.5
2022-04-03 | 10:00 | 580.8 | 174.6 | 210.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 718.4 | -441.2 | 13.2 | -12.5 | -156 | 0 | 580.8
2022-04-03 | 11:00 | 586.5 | 174.6 | 216.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 755.9 | -464 | 23.3 | -22 | -171 | 0 | 586.5
2022-04-03 | 12:00 | 584.9 | 174.6 | 203.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 746.4 | -443.4 | 24.8 | -23.6 | -171 | 0 | 584.9
2022-04-03 | 13:00 | 563.4 | 174.6 | 214.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 692.7 | -452.5 | 28.5 | -27.1 | -141 | 0 | 563.4
2022-04-03 | 14:00 | 547 | 174.6 | 212.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 618 | -392 | 32.5 | -30.9 | -141 | 0 | 547
2022-04-03 | 15:00 | 546 | 174.6 | 204.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 498 | -286.4 | 33.6 | -32 | -120 | 0 | 546
2022-04-03 | 16:00 | 567.5 | 174.6 | 204.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 314.6 | -81.9 | 41.7 | -39.5 | -120 | 0 | 567.5
2022-04-03 | 17:00 | 609.9 | 174.6 | 203 | 80.6 | 0 | 30.8 | 115.5 | 0 | 35.4 | 0 | -30 | 0 | 609.9
2022-04-03 | 18:00 | 656.1 | 174.6 | 264 | 80.6 | 0 | 30.8 | 4.5 | 0 | 28.6 | 0 | 73 | 0 | 656.1
2022-04-03 | 19:00 | 663.3 | 174.6 | 264.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 88 | 0 | 663.3
2022-04-03 | 20:00 | 647.5 | 174.6 | 263.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 74 | 0 | 647.5
2022-04-03 | 21:00 | 637.4 | 174.6 | 264 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 71 | 0 | 637.4
2022-04-03 | 22:00 | 592.4 | 174.6 | 263.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 33 | 0 | 592.4
2022-04-03 | 23:00 | 569.8 | 174.6 | 263.6 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 28 | 0 | 569.8
2022-04-04 | 0:00 | 554.6 | 174.6 | 263.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 33 | 0 | 554.6
2022-04-04 | 1:00 | 567 | 174.6 | 264.1 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 567
2022-04-04 | 2:00 | 611.5 | 174.6 | 264 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 65 | 0 | 611.5
2022-04-04 | 3:00 | 660.8 | 174.6 | 263.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 109 | 0 | 660.8
2022-04-04 | 4:00 | 683.5 | 174.6 | 264 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 136 | 0 | 683.5
2022-04-04 | 5:00 | 688.2 | 174.6 | 263.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 143 | 0 | 688.2
2022-04-04 | 6:00 | 714.1 | 174.6 | 264 | 42.7 | 0 | 30.8 | 62.2 | 0 | 6.8 | 0 | 133 | 0 | 714.1
2022-04-04 | 7:00 | 712.5 | 174.6 | 262.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 256.7 | 0 | 5.4 | 0 | -60 | 0 | 712.5
2022-04-04 | 8:00 | 709.8 | 174.6 | 244.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 455.3 | -118 | 4.8 | -4.6 | -120 | 0 | 709.8
2022-04-04 | 9:00 | 721.6 | 174.6 | 248.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 608.1 | -216 | 3.9 | -3.7 | -167.5 | 0 | 721.6
2022-04-04 | 10:00 | 720.9 | 174.6 | 246.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 699.3 | -302.4 | 6.4 | -6.1 | -171 | 0 | 720.9
2022-04-04 | 11:00 | 721.2 | 174.6 | 232.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 750.9 | -339.5 | 11.6 | -11 | -171 | 0 | 721.2
2022-04-04 | 12:00 | 686.3 | 174.6 | 222.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 761.8 | -375.9 | 12.1 | -11.5 | -171 | 0 | 686.3
2022-04-04 | 13:00 | 706 | 174.6 | 229.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 727.7 | -359.3 | 12.9 | -12.3 | -141 | 0 | 706
2022-04-04 | 14:00 | 684 | 174.6 | 233.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 650.4 | -307.5 | 12.6 | -12 | -141 | 0 | 684
2022-04-04 | 15:00 | 674.5 | 174.6 | 226.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 511.5 | -191.7 | 9.7 | -9.2 | -120 | 0 | 674.5
2022-04-04 | 16:00 | 685.2 | 174.6 | 236 | 42.7 | 0 | 30.8 | 329 | -13 | 9.5 | -4.4 | -120 | 0 | 685.2
2022-04-04 | 17:00 | 702.7 | 174.6 | 280 | 80.6 | 0 | 30.8 | 130.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 702.7
2022-04-04 | 18:00 | 704.5 | 174.6 | 326.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0 | 80 | 0 | 704.5
2022-04-04 | 19:00 | 702.2 | 174.6 | 326 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 86 | 0 | 702.2
2022-04-04 | 20:00 | 692.2 | 174.6 | 326 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 76 | 0 | 692.2
2022-04-04 | 21:00 | 663.9 | 174.6 | 326 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 53 | 0 | 663.9
2022-04-04 | 22:00 | 640.1 | 174.6 | 326.9 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 34 | 0 | 640.1
2022-04-04 | 23:00 | 622.6 | 174.6 | 326.1 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 33 | 0 | 622.6
2022-04-05 | 0:00 | 617.3 | 174.6 | 326.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 42 | 0 | 617.3
2022-04-05 | 1:00 | 627.9 | 174.6 | 326.5 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 27 | 0 | 627.9
2022-04-05 | 2:00 | 672.9 | 174.6 | 326.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 67 | 0 | 672.9
2022-04-05 | 3:00 | 722.2 | 174.6 | 326.8 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 110 | 0 | 722.2
2022-04-05 | 4:00 | 738.1 | 174.6 | 326.3 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 131 | 0 | 738.1
2022-04-05 | 5:00 | 733.6 | 174.6 | 326.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 131 | 0 | 733.6
2022-04-05 | 6:00 | 762.6 | 174.6 | 325.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 69.4 | 0 | 1.2 | 0 | 118 | 0 | 762.6
2022-04-05 | 7:00 | 746.1 | 174.6 | 257.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 270.2 | 0 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 746.1
2022-04-05 | 8:00 | 737.5 | 174.6 | 253.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 469.6 | -83.7 | 0 | 0 | -150 | 0 | 737.5
2022-04-05 | 9:00 | 735.2 | 174.6 | 242.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 623 | -211.3 | 0 | 0 | -167.5 | 0 | 735.2
2022-04-05 | 10:00 | 724.8 | 174.6 | 233.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 714.2 | -300 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 724.8
2022-04-05 | 11:00 | 730.2 | 174.6 | 228.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 758.9 | -334.2 | 2.1 | -2 | -171 | 0 | 730.2
2022-04-05 | 12:00 | 691.5 | 174.6 | 229.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 766.3 | -381.4 | 6.7 | -6.3 | -171 | 0 | 691.5
2022-04-05 | 13:00 | 710.6 | 174.6 | 225.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 727.9 | -320 | 7.2 | -6.8 | -171 | 0 | 710.6
2022-04-05 | 14:00 | 702.9 | 174.6 | 238.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 623.1 | -236.3 | 6.1 | -5.7 | -171 | 0 | 702.9
2022-04-05 | 15:00 | 700.3 | 174.6 | 237.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 421.5 | -58.8 | 3.8 | -1.7 | -150 | 0 | 700.3
2022-04-05 | 16:00 | 693.8 | 174.6 | 242.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 199.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 693.8
2022-04-05 | 17:00 | 672.6 | 174.6 | 276.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 68 | 0 | 5.8 | 0 | 36 | 0 | 672.6
2022-04-05 | 18:00 | 704.2 | 174.6 | 276.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 3.5 | 0 | 14 | 0 | 124 | 0 | 704.2
2022-04-05 | 19:00 | 701.8 | 174.6 | 277.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 117 | 0 | 701.8
2022-04-05 | 20:00 | 684.5 | 174.6 | 277.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 99 | 0 | 684.5
2022-04-05 | 21:00 | 664 | 174.6 | 276.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 81 | 0 | 664
2022-04-05 | 22:00 | 627.9 | 174.6 | 277.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 44 | 0 | 627.9
2022-04-05 | 23:00 | 609.6 | 174.6 | 277 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 36 | 0 | 609.6
2022-04-06 | 0:00 | 591.5 | 174.6 | 277.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 33 | 0 | 591.5
2022-04-06 | 1:00 | 589.3 | 174.6 | 277.7 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 4 | 0 | 589.3
2022-04-06 | 2:00 | 624.5 | 174.6 | 276.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 31 | 0 | 624.5
2022-04-06 | 3:00 | 677.2 | 174.6 | 277.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 81 | 0 | 677.2
2022-04-06 | 4:00 | 692.4 | 174.6 | 277.6 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 105 | 0 | 692.4
2022-04-06 | 5:00 | 694.9 | 174.6 | 277.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 111 | 0 | 694.9
2022-04-06 | 6:00 | 705.6 | 174.6 | 277.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 66.1 | 0 | 27.2 | 0 | 87 | 0 | 705.6
2022-04-06 | 7:00 | 704.8 | 174.6 | 267.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 259.6 | 0 | 19.5 | 0 | -90 | 0 | 704.8
2022-04-06 | 8:00 | 705.8 | 174.6 | 238.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 439.1 | -104.4 | 14.7 | -10.2 | -120 | 0 | 705.8
2022-04-06 | 9:00 | 727.5 | 174.6 | 244 | 42.7 | 0 | 30.8 | 581.6 | -209.4 | 14.1 | -13.4 | -137.5 | 0 | 727.5
2022-04-06 | 10:00 | 708.8 | 174.6 | 231.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 683.3 | -313.9 | 14.7 | -14 | -141 | 0 | 708.8
2022-04-06 | 11:00 | 711.7 | 174.6 | 222.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 734.1 | -323.2 | 16.3 | -15.5 | -171 | 0 | 711.7
2022-04-06 | 12:00 | 682 | 174.6 | 232.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 742.1 | -370.3 | 20.4 | -19.4 | -171 | 0 | 682
2022-04-06 | 13:00 | 703.9 | 174.6 | 232.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 699.2 | -335.4 | 14.2 | -13.5 | -141 | 0 | 703.9
2022-04-06 | 14:00 | 689.9 | 174.6 | 221.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 622.6 | -261.3 | 7.9 | -7.5 | -141 | 0 | 689.9
2022-04-06 | 15:00 | 684.7 | 174.6 | 225.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 484.6 | -154 | 6 | -5.7 | -120 | 0 | 684.7
2022-04-06 | 16:00 | 702 | 174.6 | 263.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 307.1 | 0 | 3.5 | 0 | -120 | 0 | 702
2022-04-06 | 17:00 | 690 | 174.6 | 282.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 119.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 690
2022-04-06 | 18:00 | 695.6 | 174.6 | 306.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 5.7 | 0 | 2.7 | 0 | 95 | 0 | 695.6
2022-04-06 | 19:00 | 692.1 | 174.6 | 305.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 97 | 0 | 692.1
2022-04-06 | 20:00 | 675.8 | 174.6 | 305.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 83 | 0 | 675.8
2022-04-06 | 21:00 | 654.8 | 174.6 | 305.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 67 | 0 | 654.8
2022-04-06 | 22:00 | 635.3 | 174.6 | 306.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 52 | 0 | 635.3
2022-04-06 | 23:00 | 621.4 | 174.6 | 305.9 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 53 | 0 | 621.4
2022-04-07 | 0:00 | 604 | 174.6 | 306.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 604
2022-04-07 | 1:00 | 608.1 | 174.6 | 306.1 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 28 | 0 | 608.1
2022-04-07 | 2:00 | 646.8 | 174.6 | 305.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 646.8
2022-04-07 | 3:00 | 698.4 | 174.6 | 305.7 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 107 | 0 | 698.4
2022-04-07 | 4:00 | 717.2 | 174.6 | 306.5 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 129 | 0 | 717.2
2022-04-07 | 5:00 | 702.2 | 174.6 | 306 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 3.9 | 0 | 117 | 0 | 702.2
2022-04-07 | 6:00 | 708.9 | 174.6 | 312.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 66.4 | 0 | 5.3 | 0 | 77 | 0 | 708.9
2022-04-07 | 7:00 | 695.5 | 174.6 | 252.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 248.6 | 0 | 6.3 | 0 | -60 | 0 | 695.5
2022-04-07 | 8:00 | 705.2 | 174.6 | 237 | 42.7 | 0 | 30.8 | 429.8 | -68 | 6.2 | -2.9 | -145 | 0 | 705.2
2022-04-07 | 9:00 | 717 | 174.6 | 237.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 588.1 | -197.4 | 6.7 | -6.3 | -160 | 0 | 717
2022-04-07 | 10:00 | 716.2 | 174.6 | 234.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 687.8 | -284.1 | 17.1 | -16.3 | -171 | 0 | 716.2
2022-04-07 | 11:00 | 714.2 | 174.6 | 229.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 741.3 | -334.8 | 28.6 | -27.2 | -171 | 0 | 714.2
2022-04-07 | 12:00 | 692.5 | 174.6 | 228.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 754.9 | -369.8 | 33.4 | -31.6 | -171 | 0 | 692.5
2022-04-07 | 13:00 | 715.2 | 174.6 | 234.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 684.7 | -282.9 | 35.9 | -34 | -171 | 0 | 715.2
2022-04-07 | 14:00 | 708.3 | 174.6 | 230.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 554.8 | -174.8 | 38.1 | -36.2 | -152.5 | 0 | 708.3
2022-04-07 | 15:00 | 698.7 | 174.6 | 232.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 399 | -79 | 33.9 | -15.6 | -120 | 0 | 698.7
2022-04-07 | 16:00 | 703.7 | 174.6 | 251.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 229.4 | 0 | 34.3 | 0 | -60 | 0 | 703.7
2022-04-07 | 17:00 | 690.1 | 174.6 | 268.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 98.4 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 690.1
2022-04-07 | 18:00 | 697 | 174.6 | 270.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 5 | 0 | 32.9 | 0 | 103 | 0 | 697
2022-04-07 | 19:00 | 681.6 | 174.6 | 270.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 99 | 0 | 681.6
2022-04-07 | 20:00 | 662.1 | 174.6 | 270.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 80 | 0 | 662.1
2022-04-07 | 21:00 | 640.1 | 174.6 | 270.4 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 65 | 0 | 640.1
2022-04-07 | 22:00 | 620.7 | 174.6 | 269.9 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 47 | 0 | 620.7
2022-04-07 | 23:00 | 592.9 | 174.6 | 269.9 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 31 | 0 | 592.9
2022-04-08 | 0:00 | 584.1 | 174.6 | 270.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 40 | 0 | 584.1
2022-04-08 | 1:00 | 590.2 | 174.6 | 270.6 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 24 | 0 | 590.2
2022-04-08 | 2:00 | 636.3 | 174.6 | 270.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 71 | 0 | 636.3
2022-04-08 | 3:00 | 679.3 | 174.6 | 270.7 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 110 | 0 | 679.3
2022-04-08 | 4:00 | 695.5 | 174.6 | 270 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 120 | 0 | 695.5
2022-04-08 | 5:00 | 685.2 | 174.6 | 270 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 18.2 | 0 | 122 | 0 | 685.2
2022-04-08 | 6:00 | 688.9 | 174.6 | 270.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 69.3 | 0 | 13.4 | 0 | 88 | 0 | 688.9
2022-04-08 | 7:00 | 688.8 | 174.6 | 271.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 257.1 | 0 | 14.4 | 0 | -102 | 0 | 688.8
2022-04-08 | 8:00 | 680.7 | 174.6 | 227 | 42.7 | 0 | 30.8 | 450.5 | -125.4 | 9.6 | -9.1 | -120 | 0 | 680.7
2022-04-08 | 9:00 | 692.1 | 174.6 | 229.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 604.6 | -252.8 | 8.4 | -8 | -137.5 | 0 | 692.1
2022-04-08 | 10:00 | 688.2 | 174.6 | 216.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 699.6 | -320.7 | 6 | -5.7 | -156 | 0 | 688.2
2022-04-08 | 11:00 | 696.8 | 174.6 | 216.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 744.4 | -341.4 | 6.2 | -5.9 | -171 | 0 | 696.8
2022-04-08 | 12:00 | 669.1 | 174.6 | 211.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 756.1 | -376.4 | 7.2 | -6.8 | -171 | 0 | 669.1
2022-04-08 | 13:00 | 691.8 | 174.6 | 219.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 726.1 | -361.6 | 7.5 | -7.1 | -141 | 0 | 691.8
2022-04-08 | 14:00 | 673.8 | 174.6 | 215 | 42.7 | 0 | 30.8 | 648.1 | -296.8 | 5.3 | -4.9 | -141 | 0 | 673.8
2022-04-08 | 15:00 | 665.5 | 174.6 | 219 | 42.7 | 0 | 30.8 | 511.9 | -193.7 | 4 | -3.8 | -120 | 0 | 665.5
2022-04-08 | 16:00 | 678.6 | 174.6 | 233.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 329 | -13 | 2.3 | -1 | -120 | 0 | 678.6
2022-04-08 | 17:00 | 674.7 | 174.6 | 251.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 132.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 674.7
2022-04-08 | 18:00 | 664 | 174.6 | 252 | 80.6 | 0 | 30.8 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 117 | 0 | 664
2022-04-08 | 19:00 | 656 | 174.6 | 251.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 116 | 0 | 656
2022-04-08 | 20:00 | 650 | 174.6 | 251.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 110 | 0 | 650
2022-04-08 | 21:00 | 635.8 | 174.6 | 252.3 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 635.8
2022-04-08 | 22:00 | 616.7 | 174.6 | 251.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 86 | 0 | 616.7
2022-04-08 | 23:00 | 598.5 | 174.6 | 251.6 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 72 | 0 | 598.5
2022-04-09 | 0:00 | 579.2 | 174.6 | 251.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 64 | 0 | 579.2
2022-04-09 | 1:00 | 579.3 | 174.6 | 252 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 35 | 0 | 579.3
2022-04-09 | 2:00 | 609.2 | 174.6 | 252.2 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 58 | 0 | 609.2
2022-04-09 | 3:00 | 660.3 | 174.6 | 251.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 103 | 0 | 660.3
2022-04-09 | 4:00 | 665 | 174.6 | 251.5 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 113 | 0 | 665
2022-04-09 | 5:00 | 653.9 | 174.6 | 251.3 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 23.6 | 0 | 104 | 0 | 653.9
2022-04-09 | 6:00 | 629.7 | 174.6 | 238.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 78.4 | 0 | 24.8 | 0 | 40 | 0 | 629.7
2022-04-09 | 7:00 | 603.2 | 174.6 | 208.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 275.3 | -5.5 | 21.7 | -10 | -135 | 0 | 603.2
2022-04-09 | 8:00 | 586.9 | 174.6 | 206.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 468.5 | -186.8 | 20.3 | -19.3 | -150 | 0 | 586.9
2022-04-09 | 9:00 | 591.4 | 174.6 | 209.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 622.8 | -322.6 | 20.7 | -19.7 | -167.5 | 0 | 591.4
2022-04-09 | 10:00 | 598.4 | 174.6 | 214.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 720.2 | -414.5 | 20.4 | -19.3 | -171 | 0 | 598.4
2022-04-09 | 11:00 | 612.3 | 174.6 | 208.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 767.6 | -442.4 | 21.8 | -20.6 | -171 | 0 | 612.3
2022-04-09 | 12:00 | 597 | 174.6 | 206.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 772.8 | -460.3 | 24.8 | -23.6 | -171 | 0 | 597
2022-04-09 | 13:00 | 592.6 | 174.6 | 202.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 737.1 | -467.9 | 23.5 | -22.2 | -128.6 | 0 | 592.6
2022-04-09 | 14:00 | 571 | 174.6 | 202.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 652.7 | -400.9 | 19.7 | -18.7 | -132 | 0 | 571
2022-04-09 | 15:00 | 572.6 | 174.6 | 202.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 512.5 | -275.3 | 17.4 | -16.5 | -115.8 | 0 | 572.6
2022-04-09 | 16:00 | 591.1 | 174.6 | 202.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 327.5 | -78 | 15.2 | -7 | -117.2 | 0 | 591.1
2022-04-09 | 17:00 | 612.3 | 174.6 | 202.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 131.7 | 0 | 19.9 | 0 | -28.2 | 0 | 612.3
2022-04-09 | 18:00 | 621.2 | 174.6 | 203.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 7.7 | 0 | 23.3 | 0 | 101.1 | 0 | 621.2
2022-04-09 | 19:00 | 618.8 | 174.6 | 203.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 108.7 | 0 | 618.8
2022-04-09 | 20:00 | 606.2 | 174.6 | 202.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 95.5 | 0 | 606.2
2022-04-09 | 21:00 | 575.8 | 174.6 | 202.2 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 67.9 | 0 | 575.8
2022-04-09 | 22:00 | 535.2 | 174.6 | 201.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 28.7 | 0 | 535.2
2022-04-09 | 23:00 | 520.4 | 174.6 | 201.1 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 28.4 | 0 | 520.4
2022-04-10 | 0:00 | 522.1 | 174.6 | 201.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 48.2 | 0 | 522.1
2022-04-10 | 1:00 | 520.3 | 174.6 | 201.1 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 26.6 | 0 | 520.3
2022-04-10 | 2:00 | 558.5 | 174.6 | 201.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 61.2 | 0 | 558.5
2022-04-10 | 3:00 | 597.5 | 174.6 | 202.7 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 95.8 | 0 | 597.5
2022-04-10 | 4:00 | 610.1 | 174.6 | 202.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 113.9 | 0 | 610.1
2022-04-10 | 5:00 | 586 | 174.6 | 202.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.5 | 0 | 13.6 | 0 | 94.8 | 0 | 586
2022-04-10 | 6:00 | 569.6 | 174.6 | 202.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 76.3 | 0 | 18.6 | 0 | 24.5 | 0 | 569.6
2022-04-10 | 7:00 | 548.5 | 174.6 | 201.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 265.7 | -58.3 | 17 | -7.8 | -117.9 | 0 | 548.5
2022-04-10 | 8:00 | 525.2 | 174.6 | 201.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 459.1 | -262.6 | 10.1 | -9.6 | -121.1 | 0 | 525.2
2022-04-10 | 9:00 | 539.4 | 174.6 | 201.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 612.9 | -388.4 | 9 | -8.5 | -135.2 | 0 | 539.4
2022-04-10 | 10:00 | 546.9 | 174.6 | 201.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 711.5 | -479.5 | 10.2 | -9.6 | -135.4 | 0 | 546.9
2022-04-10 | 11:00 | 552.2 | 174.6 | 201.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 758.6 | -525.9 | 9.4 | -9 | -130.7 | 0 | 552.2
2022-04-10 | 12:00 | 557.4 | 174.6 | 201.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 762.4 | -484.4 | 11.9 | -11.4 | -171 | 0 | 557.4
2022-04-10 | 13:00 | 550.9 | 174.6 | 201.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 716.8 | -482.9 | 10.2 | -9.8 | -133.2 | 0 | 550.9
2022-04-10 | 14:00 | 534 | 174.6 | 201.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 619.4 | -405.1 | 11.7 | -11.1 | -130.4 | 0 | 534
2022-04-10 | 15:00 | 536.3 | 174.6 | 201.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 456.3 | -270.8 | 10.3 | -9.8 | -99.2 | 0 | 536.3
2022-04-10 | 16:00 | 550.3 | 174.6 | 201.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 263.1 | -77.7 | 4.4 | -4.2 | -85.1 | 0 | 550.3
2022-04-10 | 17:00 | 567.7 | 174.6 | 202.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 100.8 | 0 | 2.1 | 0 | -23.3 | 0 | 567.7
2022-04-10 | 18:00 | 596.7 | 174.6 | 222.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 6.5 | 0 | 3.5 | 0 | 78 | 0 | 596.7
2022-04-10 | 19:00 | 605.8 | 174.6 | 222.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 91 | 0 | 605.8
2022-04-10 | 20:00 | 589.7 | 174.6 | 222.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 72 | 0 | 589.7
2022-04-10 | 21:00 | 574.4 | 174.6 | 221.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 63 | 0 | 574.4
2022-04-10 | 22:00 | 536.2 | 174.6 | 222.6 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 27 | 0 | 536.2
2022-04-10 | 23:00 | 513.3 | 174.6 | 222.2 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 20 | 0 | 513.3
2022-04-11 | 0:00 | 515 | 174.6 | 222.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 515
2022-04-11 | 1:00 | 513.3 | 174.6 | 222.4 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 513.3
2022-04-11 | 2:00 | 557.5 | 174.6 | 222.1 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 47 | 0 | 557.5
2022-04-11 | 3:00 | 609.6 | 174.6 | 222.8 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 92 | 0 | 609.6
2022-04-11 | 4:00 | 636.3 | 174.6 | 222.7 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 122 | 0 | 636.3
2022-04-11 | 5:00 | 615 | 174.6 | 222.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.5 | 0 | 18.1 | 0 | 99 | 0 | 615
2022-04-11 | 6:00 | 612.5 | 174.6 | 222.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 58.5 | 0 | 25.3 | 0 | 58 | 0 | 612.5
2022-04-11 | 7:00 | 618.5 | 174.6 | 218.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 210.1 | 0 | 31.5 | 0 | -90 | 0 | 618.5
2022-04-11 | 8:00 | 658.6 | 174.6 | 222.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 399.5 | -55.3 | 27.8 | -12.7 | -171 | 0 | 658.6
2022-04-11 | 9:00 | 686.9 | 174.6 | 228.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 557.8 | -178 | 23.1 | -21.9 | -171 | 0 | 686.9
2022-04-11 | 10:00 | 708.4 | 174.6 | 229.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 607.3 | -206.2 | 16.5 | -15.7 | -171 | 0 | 708.4
2022-04-11 | 11:00 | 719.9 | 174.6 | 227.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 536.6 | -128.4 | 15.4 | -8.2 | -171 | 0 | 719.9
2022-04-11 | 12:00 | 672.6 | 174.6 | 224.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 384.2 | -22.8 | 17.5 | -8.1 | -171 | 0 | 672.6
2022-04-11 | 13:00 | 695.9 | 174.6 | 225.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 309.5 | 0 | 19.9 | 0 | -107.5 | 0 | 695.9
2022-04-11 | 14:00 | 690 | 174.6 | 244.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 235.1 | 0 | 21.9 | 0 | -60 | 0 | 690
2022-04-11 | 15:00 | 683.2 | 174.6 | 236.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 181.5 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 683.2
2022-04-11 | 16:00 | 684.1 | 174.6 | 253 | 42.7 | 0 | 30.8 | 128.8 | 0 | 11.2 | 0 | 43 | 0 | 684.1
2022-04-11 | 17:00 | 665.3 | 174.6 | 252.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 52.7 | 0 | 8.8 | 0 | 65 | 0 | 665.3
2022-04-11 | 18:00 | 686 | 174.6 | 252.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 4.4 | 0 | 14 | 0 | 129 | 0 | 686
2022-04-11 | 19:00 | 673.1 | 174.6 | 253.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 109 | 0 | 673.1
2022-04-11 | 20:00 | 653.3 | 174.6 | 252.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 82 | 0 | 653.3
2022-04-11 | 21:00 | 627 | 174.6 | 252.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 53 | 0 | 627
2022-04-11 | 22:00 | 595.9 | 174.6 | 253.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 24 | 0 | 595.9
2022-04-11 | 23:00 | 577.2 | 174.6 | 253.1 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 22 | 0 | 577.2
2022-04-12 | 0:00 | 555.3 | 174.6 | 253.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 22 | 0 | 555.3
2022-04-12 | 1:00 | 554.9 | 174.6 | 252.7 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 6 | 0 | 554.9
2022-04-12 | 2:00 | 582.2 | 174.6 | 252.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 29 | 0 | 582.2
2022-04-12 | 3:00 | 626.7 | 174.6 | 253.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 67 | 0 | 626.7
2022-04-12 | 4:00 | 645 | 174.6 | 252.7 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 92 | 0 | 645
2022-04-12 | 5:00 | 621 | 174.6 | 252.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.5 | 0 | 19.1 | 0 | 74 | 0 | 621
2022-04-12 | 6:00 | 607.5 | 174.6 | 253.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 60.6 | 0 | 16.3 | 0 | 29 | 0 | 607.5
2022-04-12 | 7:00 | 625.3 | 174.6 | 220.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 203.4 | 0 | 13 | 0 | -60 | 0 | 625.3
2022-04-12 | 8:00 | 664.7 | 174.6 | 223 | 42.7 | 0 | 30.8 | 307.6 | -18.3 | 9.3 | 0 | -105 | 0 | 664.7
2022-04-12 | 9:00 | 680.3 | 174.6 | 215.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 384.5 | -53.2 | 5.4 | 0 | -120 | 0 | 680.3
2022-04-12 | 10:00 | 684.8 | 174.6 | 214.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 460.8 | -101.2 | 7.2 | -3.3 | -141 | 0 | 684.8
2022-04-12 | 11:00 | 688.1 | 174.6 | 214 | 42.7 | 0 | 30.8 | 494.2 | -127.5 | 6 | -5.7 | -141 | 0 | 688.1
2022-04-12 | 12:00 | 648.7 | 174.6 | 212.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 509.7 | -151.5 | 9.7 | -9.2 | -171 | 0 | 648.7
2022-04-12 | 13:00 | 691.9 | 174.6 | 214.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 543.5 | -203.9 | 8.2 | -7.8 | -111 | 0 | 691.9
2022-04-12 | 14:00 | 682.8 | 174.6 | 219.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 506.5 | -180.8 | 5.9 | -5.7 | -111 | 0 | 682.8
2022-04-12 | 15:00 | 690.4 | 174.6 | 228 | 42.7 | 0 | 30.8 | 433.3 | -111.9 | 7.1 | -6.7 | -107.5 | 0 | 690.4
2022-04-12 | 16:00 | 703.9 | 174.6 | 254.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 286.4 | 0 | 4.9 | 0 | -90 | 0 | 703.9
2022-04-12 | 17:00 | 677.2 | 174.6 | 233 | 80.6 | 0 | 30.8 | 115 | 0 | 3.2 | 0 | 40 | 0 | 677.2
2022-04-12 | 18:00 | 665.3 | 174.6 | 250.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 7.8 | 0 | 1.2 | 0 | 120 | 0 | 665.3
2022-04-12 | 19:00 | 655.5 | 174.6 | 257.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109 | 0 | 655.5
2022-04-12 | 20:00 | 629.7 | 174.6 | 257.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 74 | 0 | 629.7
2022-04-12 | 21:00 | 610 | 174.6 | 257.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 62 | 0 | 610
2022-04-12 | 22:00 | 594.6 | 174.6 | 257.2 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 53 | 0 | 594.6
2022-04-12 | 23:00 | 574.6 | 174.6 | 257.9 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 44 | 0 | 574.6
2022-04-13 | 0:00 | 552.7 | 174.6 | 257 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 39 | 0 | 552.7
2022-04-13 | 1:00 | 555 | 174.6 | 257 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 18 | 0 | 555
2022-04-13 | 2:00 | 585.6 | 174.6 | 257.7 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 585.6
2022-04-13 | 3:00 | 628.6 | 174.6 | 257.8 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 83 | 0 | 628.6
2022-04-13 | 4:00 | 647.5 | 174.6 | 257 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 106 | 0 | 647.5
2022-04-13 | 5:00 | 637.3 | 174.6 | 257.6 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 637.3
2022-04-13 | 6:00 | 619.5 | 174.6 | 257.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 55.7 | 0 | 7.2 | 0 | 51 | 0 | 619.5
2022-04-13 | 7:00 | 625.1 | 174.6 | 259.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 185.8 | 0 | 6.9 | 0 | -75 | 0 | 625.1
2022-04-13 | 8:00 | 667.1 | 174.6 | 236.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 341.7 | 0 | 8 | 0 | -167.5 | 0 | 667.1
2022-04-13 | 9:00 | 708.9 | 174.6 | 243.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 492.8 | -107.8 | 6.8 | -3.1 | -171 | 0 | 708.9
2022-04-13 | 10:00 | 720 | 174.6 | 248.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 575.1 | -181.2 | 8.4 | -8.1 | -171 | 0 | 720
2022-04-13 | 11:00 | 729.1 | 174.6 | 240.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 583.4 | -173.1 | 21.7 | -20.6 | -171 | 0 | 729.1
2022-04-13 | 12:00 | 695.5 | 174.6 | 247.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 556.2 | -187.2 | 33.4 | -31.6 | -171 | 0 | 695.5
2022-04-13 | 13:00 | 723.2 | 174.6 | 242.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 462.3 | -73.6 | 27.2 | -12.4 | -171 | 0 | 723.2
2022-04-13 | 14:00 | 719.6 | 174.6 | 253.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 335.9 | -6.7 | 24 | 0 | -135 | 0 | 719.6
2022-04-13 | 15:00 | 711.3 | 174.6 | 260 | 42.7 | 0 | 30.8 | 237.2 | 0 | 26 | 0 | -60 | 0 | 711.3
2022-04-13 | 16:00 | 717.5 | 174.6 | 287.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 155.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 717.5
2022-04-13 | 17:00 | 684.7 | 174.6 | 315.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 62.5 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 684.7
2022-04-13 | 18:00 | 686 | 174.6 | 344 | 80.6 | 0 | 30.8 | 4.4 | 0 | 27.6 | 0 | 24 | 0 | 686
2022-04-13 | 19:00 | 671.2 | 174.6 | 343.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 10 | 0 | 671.2
2022-04-13 | 20:00 | 653 | 174.6 | 341.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 653
2022-04-13 | 21:00 | 624.3 | 174.6 | 318.1 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2022-04-13 | 22:00 | 598.8 | 174.6 | 301.2 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 598.8
2022-04-13 | 23:00 | 583.7 | 174.6 | 306 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 583.7
2022-04-14 | 0:00 | 562.6 | 174.6 | 293.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 562.6
2022-04-14 | 1:00 | 558.2 | 174.6 | 253.7 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 558.2
2022-04-14 | 2:00 | 594.1 | 174.6 | 290.3 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 594.1
2022-04-14 | 3:00 | 632.1 | 174.6 | 324.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 632.1
2022-04-14 | 4:00 | 651.5 | 174.6 | 344.1 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 5 | 0 | 651.5
2022-04-14 | 5:00 | 647.1 | 174.6 | 344.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.2 | 0 | 24.1 | 0 | 4 | 0 | 647.1
2022-04-14 | 6:00 | 641.5 | 174.6 | 343.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 20.5 | 0 | 23.5 | 0 | 6 | 0 | 641.5
2022-04-14 | 7:00 | 651.7 | 174.6 | 329.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 50.7 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2022-04-14 | 8:00 | 716.5 | 174.6 | 354.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 81.4 | 0 | 12.9 | 0 | 20 | 0 | 716.5
2022-04-14 | 9:00 | 747.6 | 174.6 | 343.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 89.9 | 0 | 14.2 | 0 | 52 | 0 | 747.6
2022-04-14 | 10:00 | 742.4 | 174.6 | 343.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 117.4 | 0 | 15.1 | 0 | 18 | 0 | 742.4
2022-04-14 | 11:00 | 738 | 174.6 | 341.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 137 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 738
2022-04-14 | 12:00 | 708 | 174.6 | 282.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 168.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 708
2022-04-14 | 13:00 | 734.3 | 174.6 | 334.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 143.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 734.3
2022-04-14 | 14:00 | 721.6 | 174.6 | 344.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 114.2 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | 0 | 721.6
2022-04-14 | 15:00 | 720.3 | 174.6 | 343.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 68.3 | 0 | 20.4 | 0 | 40 | 0 | 720.3
2022-04-14 | 16:00 | 719.8 | 174.6 | 343.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 34.6 | 0 | 23.2 | 0 | 70 | 0 | 719.8
2022-04-14 | 17:00 | 700.2 | 174.6 | 344.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 14.2 | 0 | 30.7 | 0 | 25 | 0 | 700.2
2022-04-14 | 18:00 | 696.4 | 174.6 | 343.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 1.4 | 0 | 32.1 | 0 | 33 | 0 | 696.4
2022-04-14 | 19:00 | 672.3 | 174.6 | 344 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 3 | 0 | 672.3
2022-04-14 | 20:00 | 647 | 174.6 | 312.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 647
2022-04-14 | 21:00 | 621.9 | 174.6 | 302.3 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 621.9
2022-04-14 | 22:00 | 585.8 | 174.6 | 268.8 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 585.8
2022-04-14 | 23:00 | 575.2 | 174.6 | 267.6 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 575.2
2022-04-15 | 0:00 | 548.3 | 174.6 | 259.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 548.3
2022-04-15 | 1:00 | 541.5 | 174.6 | 223.8 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 541.5
2022-04-15 | 2:00 | 568.8 | 174.6 | 245.3 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 568.8
2022-04-15 | 3:00 | 612.9 | 174.6 | 286.3 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 612.9
2022-04-15 | 4:00 | 642.2 | 174.6 | 320.4 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2022-04-15 | 5:00 | 635.6 | 174.6 | 319.3 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 635.6
2022-04-15 | 6:00 | 629.5 | 174.6 | 301.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 34.8 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 629.5
2022-04-15 | 7:00 | 645.8 | 174.6 | 247.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 101.6 | 0 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 645.8
2022-04-15 | 8:00 | 691.3 | 174.6 | 241.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 157.2 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 691.3
2022-04-15 | 9:00 | 699.8 | 174.6 | 252 | 42.7 | 0 | 30.8 | 205.5 | 0 | 45.2 | 0 | -51 | 0 | 699.8
2022-04-15 | 10:00 | 692.1 | 174.6 | 220.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 254.5 | 0 | 50.1 | 0 | -81 | 0 | 692.1
2022-04-15 | 11:00 | 689.5 | 174.6 | 218 | 42.7 | 0 | 30.8 | 255.6 | 0 | 48.8 | 0 | -81 | 0 | 689.5
2022-04-15 | 12:00 | 652.5 | 174.6 | 235.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 264.7 | 0 | 45.6 | 0 | -141 | 0 | 652.5
2022-04-15 | 13:00 | 678.7 | 174.6 | 216.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 238.3 | 0 | 46.2 | 0 | -70 | 0 | 678.7
2022-04-15 | 14:00 | 687 | 174.6 | 212.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 186.1 | 0 | 43.5 | 0 | -3 | 0 | 687
2022-04-15 | 15:00 | 681.9 | 174.6 | 205.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 156.7 | 0 | 40.2 | 0 | 31 | 0 | 681.9
2022-04-15 | 16:00 | 693.2 | 174.6 | 205.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 95.6 | 0 | 48 | 0 | 96 | 0 | 693.2
2022-04-15 | 17:00 | 672 | 174.6 | 205.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 36.7 | 0 | 53.2 | 0 | 91 | 0 | 672
2022-04-15 | 18:00 | 679.6 | 174.6 | 205.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 52.9 | 0 | 132 | 0 | 679.6
2022-04-15 | 19:00 | 672.4 | 174.6 | 205.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 125 | 0 | 672.4
2022-04-15 | 20:00 | 645.9 | 174.6 | 205.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 91 | 0 | 645.9
2022-04-15 | 21:00 | 610.5 | 174.6 | 206 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 69 | 0 | 610.5
2022-04-15 | 22:00 | 585 | 174.6 | 205.8 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 54 | 0 | 585
2022-04-15 | 23:00 | 566.6 | 174.6 | 205.1 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 44 | 0 | 566.6
2022-04-16 | 0:00 | 549.5 | 174.6 | 205.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 42 | 0 | 549.5
2022-04-16 | 1:00 | 543.5 | 174.6 | 205.7 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 10 | 0 | 543.5
2022-04-16 | 2:00 | 569.9 | 174.6 | 205.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 36 | 0 | 569.9
2022-04-16 | 3:00 | 617.4 | 174.6 | 205.8 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 73 | 0 | 617.4
2022-04-16 | 4:00 | 636.9 | 174.6 | 206 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 96 | 0 | 636.9
2022-04-16 | 5:00 | 628.5 | 174.6 | 205.8 | 69.3 | 0 | 30.8 | 1.8 | 0 | 45.2 | 0 | 101 | 0 | 628.5
2022-04-16 | 6:00 | 606.7 | 174.6 | 205.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 92.2 | 0 | 42 | 0 | 19 | 0 | 606.7
2022-04-16 | 7:00 | 592.3 | 174.6 | 204.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 281.5 | -44.8 | 43.1 | -19.8 | -120 | 0 | 592.3
2022-04-16 | 8:00 | 583.1 | 174.6 | 204 | 42.7 | 0 | 30.8 | 475.6 | -226.4 | 38.8 | -37 | -120 | 0 | 583.1
2022-04-16 | 9:00 | 583.7 | 174.6 | 208 | 42.7 | 0 | 30.8 | 626.1 | -348.1 | 42 | -39.9 | -152.5 | 0 | 583.7
2022-04-16 | 10:00 | 601.4 | 174.6 | 213.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 725.5 | -416.8 | 37.9 | -36 | -171 | 0 | 601.4
2022-04-16 | 11:00 | 601 | 174.6 | 207.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 778.5 | -464.4 | 40.2 | -38.2 | -171 | 0 | 601
2022-04-16 | 12:00 | 587.9 | 174.6 | 217 | 42.7 | 0 | 30.8 | 796 | -504.2 | 40.4 | -38.4 | -171 | 0 | 587.9
2022-04-16 | 13:00 | 584.8 | 174.6 | 213.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 758 | -495.4 | 33.4 | -31.6 | -141 | 0 | 584.8
2022-04-16 | 14:00 | 559.4 | 174.6 | 213.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 683.8 | -447 | 32.5 | -30.9 | -141 | 0 | 559.4
2022-04-16 | 15:00 | 545.3 | 174.6 | 205.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 543.9 | -333.5 | 26.8 | -25.4 | -120 | 0 | 545.3
2022-04-16 | 16:00 | 556.7 | 174.6 | 207.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 351.9 | -131.6 | 23 | -21.9 | -120 | 0 | 556.7
2022-04-16 | 17:00 | 592.9 | 174.6 | 229.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 150.4 | 0 | 16.7 | 0 | -90 | 0 | 592.9
2022-04-16 | 18:00 | 604.7 | 174.6 | 212 | 80.6 | 0 | 30.8 | 11.7 | 0 | 8 | 0 | 87 | 0 | 604.7
2022-04-16 | 19:00 | 621.1 | 174.6 | 212.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 114 | 0 | 621.1
2022-04-16 | 20:00 | 616.8 | 174.6 | 212.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 112 | 0 | 616.8
2022-04-16 | 21:00 | 586.4 | 174.6 | 212.8 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 88 | 0 | 586.4
2022-04-16 | 22:00 | 559.8 | 174.6 | 212 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 65 | 0 | 559.8
2022-04-16 | 23:00 | 549.4 | 174.6 | 212.4 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 63 | 0 | 549.4
2022-04-17 | 0:00 | 538.9 | 174.6 | 211.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 72 | 0 | 538.9
2022-04-17 | 1:00 | 532.2 | 174.6 | 212.5 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 42 | 0 | 532.2
2022-04-17 | 2:00 | 564.6 | 174.6 | 211.9 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 69 | 0 | 564.6
2022-04-17 | 3:00 | 609.5 | 174.6 | 212.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 111 | 0 | 609.5
2022-04-17 | 4:00 | 635 | 174.6 | 211.8 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 142 | 0 | 635
2022-04-17 | 5:00 | 621.4 | 174.6 | 212.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0 | 129 | 0 | 621.4
2022-04-17 | 6:00 | 604.7 | 174.6 | 225.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 103.8 | 0 | 3.4 | 0 | 24 | 0 | 604.7
2022-04-17 | 7:00 | 568.5 | 174.6 | 203.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 297.9 | -47.2 | 1.2 | 0 | -135 | 0 | 568.5
2022-04-17 | 8:00 | 531.4 | 174.6 | 204.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 494.9 | -266 | 0.2 | -0.2 | -150 | 0 | 531.4
2022-04-17 | 9:00 | 533.7 | 174.6 | 206.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 639.1 | -392.4 | 0.9 | -0.9 | -167.5 | 0 | 533.7
2022-04-17 | 10:00 | 541.7 | 174.6 | 212.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 725.8 | -473.4 | 1.4 | -1.3 | -171 | 0 | 541.7
2022-04-17 | 11:00 | 548.9 | 174.6 | 205.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 769.5 | -503.1 | 2.8 | -2.6 | -171 | 0 | 548.9
2022-04-17 | 12:00 | 549.9 | 174.6 | 201.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 774.3 | -503.4 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 549.9
2022-04-17 | 13:00 | 533.1 | 174.6 | 212.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 739.9 | -526.2 | 5.9 | -5.7 | -141 | 0 | 533.1
2022-04-17 | 14:00 | 517 | 174.6 | 206.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 661.7 | -458.3 | 6.4 | -6.1 | -141 | 0 | 517
2022-04-17 | 15:00 | 519.7 | 174.6 | 209.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 526.8 | -344.6 | 4.4 | -4.2 | -120 | 0 | 519.7
2022-04-17 | 16:00 | 535.6 | 174.6 | 203 | 42.7 | 0 | 30.8 | 341.1 | -136.8 | 3.3 | -3.1 | -120 | 0 | 535.6
2022-04-17 | 17:00 | 580 | 174.6 | 197.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 147.5 | 0 | 1.2 | 0 | -52 | 0 | 580
2022-04-17 | 18:00 | 584.7 | 174.6 | 222.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 11.9 | 0 | 1.7 | 0 | 63 | 0 | 584.7
2022-04-17 | 19:00 | 593.7 | 174.6 | 202.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 102.7 | 0 | 593.7
2022-04-17 | 20:00 | 580.8 | 174.6 | 221.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 73 | 0 | 580.8
2022-04-17 | 21:00 | 564.8 | 174.6 | 222.6 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 63 | 0 | 564.8
2022-04-17 | 22:00 | 534.5 | 174.6 | 221.8 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 534.5
2022-04-17 | 23:00 | 515.4 | 174.6 | 222.2 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 515.4
2022-04-18 | 0:00 | 497.3 | 174.6 | 222.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 26 | 0 | 497.3
2022-04-18 | 1:00 | 499.6 | 174.6 | 221.6 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 499.6
2022-04-18 | 2:00 | 543.5 | 174.6 | 221.7 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 43 | 0 | 543.5
2022-04-18 | 3:00 | 600.2 | 174.6 | 221.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 94 | 0 | 600.2
2022-04-18 | 4:00 | 621.6 | 174.6 | 222.4 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 120 | 0 | 621.6
2022-04-18 | 5:00 | 625 | 174.6 | 221.8 | 69.3 | 0 | 30.8 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0 | 126 | 0 | 625
2022-04-18 | 6:00 | 626.5 | 174.6 | 221.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 72.2 | 0 | 0.3 | 0 | 84 | 0 | 626.5
2022-04-18 | 7:00 | 619.8 | 174.6 | 227.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 204.1 | 0 | 0.5 | 0 | -60 | 0 | 619.8
2022-04-18 | 8:00 | 646.5 | 174.6 | 212.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 339.3 | -33.5 | 0.2 | -0.1 | -120 | 0 | 646.5
2022-04-18 | 9:00 | 667.1 | 174.6 | 217.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 461.5 | -119.3 | 0 | 0 | -141 | 0 | 667.1
2022-04-18 | 10:00 | 656.8 | 174.6 | 214.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 554.5 | -219.7 | 0.5 | -0.5 | -141 | 0 | 656.8
2022-04-18 | 11:00 | 665.8 | 174.6 | 207.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 626 | -274.5 | 2.2 | -2.1 | -141 | 0 | 665.8
2022-04-18 | 12:00 | 623.6 | 174.6 | 211.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 594.3 | -259.4 | 3.1 | -2.9 | -171 | 0 | 623.6
2022-04-18 | 13:00 | 661.4 | 174.6 | 204.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 537.6 | -202.8 | 2.6 | -2.6 | -126 | 0 | 661.4
2022-04-18 | 14:00 | 671.2 | 174.6 | 204.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 439.1 | -112.9 | 1.6 | -1.5 | -107.5 | 0 | 671.2
2022-04-18 | 15:00 | 648.5 | 174.6 | 210 | 42.7 | 0 | 30.8 | 332.7 | -52.8 | 1 | -0.5 | -90 | 0 | 648.5
2022-04-18 | 16:00 | 655.7 | 174.6 | 219.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 246.8 | 0 | 1.2 | 0 | -60 | 0 | 655.7
2022-04-18 | 17:00 | 658.2 | 174.6 | 255.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 115.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 658.2
2022-04-18 | 18:00 | 662.2 | 174.6 | 270.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 8.6 | 0 | 0.9 | 0 | 96 | 0 | 662.2
2022-04-18 | 19:00 | 657.1 | 174.6 | 270.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 657.1
2022-04-18 | 20:00 | 638.9 | 174.6 | 270 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 82 | 0 | 638.9
2022-04-18 | 21:00 | 612.6 | 174.6 | 269.9 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 63 | 0 | 612.6
2022-04-18 | 22:00 | 582.9 | 174.6 | 270 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 37 | 0 | 582.9
2022-04-18 | 23:00 | 570.7 | 174.6 | 270.7 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 36 | 0 | 570.7
2022-04-19 | 0:00 | 553.5 | 174.6 | 270.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 34 | 0 | 553.5
2022-04-19 | 1:00 | 556.7 | 174.6 | 270.3 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 0 | 556.7
2022-04-19 | 2:00 | 595.7 | 174.6 | 270.4 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 46 | 0 | 595.7
2022-04-19 | 3:00 | 642.2 | 174.6 | 270.8 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 86 | 0 | 642.2
2022-04-19 | 4:00 | 662.7 | 174.6 | 270.5 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 112 | 0 | 662.7
2022-04-19 | 5:00 | 658.5 | 174.6 | 270 | 69.3 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0 | 110 | 0 | 658.5
2022-04-19 | 6:00 | 651.7 | 174.6 | 270.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 88.8 | 0 | 1.6 | 0 | 43 | 0 | 651.7
2022-04-19 | 7:00 | 644.2 | 174.6 | 242.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 241.5 | 0 | 1.9 | 0 | -90 | 0 | 644.2
2022-04-19 | 8:00 | 666.2 | 174.6 | 219.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 400.6 | -112.2 | 1.4 | -1.3 | -90 | 0 | 666.2
2022-04-19 | 9:00 | 684.8 | 174.6 | 220 | 42.7 | 0 | 30.8 | 570.3 | -216.1 | 0.9 | -0.9 | -137.5 | 0 | 684.8
2022-04-19 | 10:00 | 687.1 | 174.6 | 218.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 693 | -331.9 | 1 | -1 | -141 | 0 | 687.1
2022-04-19 | 11:00 | 693.7 | 174.6 | 214.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 742.7 | -370.3 | 1.4 | -1.3 | -141 | 0 | 693.7
2022-04-19 | 12:00 | 661.7 | 174.6 | 214.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 739 | -368.9 | 3.2 | -3.1 | -171 | 0 | 661.7
2022-04-19 | 13:00 | 690.9 | 174.6 | 213.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 679 | -338.9 | 6 | -5.7 | -111 | 0 | 690.9
2022-04-19 | 14:00 | 678.4 | 174.6 | 213.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 584.6 | -257.2 | 8 | -7.6 | -111 | 0 | 678.4
2022-04-19 | 15:00 | 676.7 | 174.6 | 223.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 458.9 | -164.4 | 6.8 | -6.5 | -90 | 0 | 676.7
2022-04-19 | 16:00 | 685.8 | 174.6 | 240.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 294.5 | -11.8 | 4.4 | 0 | -90 | 0 | 685.8
2022-04-19 | 17:00 | 661.3 | 174.6 | 248.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 123.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 661.3
2022-04-19 | 18:00 | 658 | 174.6 | 260.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 10.7 | 0 | 2.2 | 0 | 99 | 0 | 658
2022-04-19 | 19:00 | 657.7 | 174.6 | 260 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 111 | 0 | 657.7
2022-04-19 | 20:00 | 638.3 | 174.6 | 260.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 91 | 0 | 638.3
2022-04-19 | 21:00 | 619.1 | 174.6 | 260.4 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 76 | 0 | 619.1
2022-04-19 | 22:00 | 587.9 | 174.6 | 259.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 51 | 0 | 587.9
2022-04-19 | 23:00 | 568.8 | 174.6 | 259.7 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 45 | 0 | 568.8
2022-04-20 | 0:00 | 555.8 | 174.6 | 260.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 46 | 0 | 555.8
2022-04-20 | 1:00 | 553.7 | 174.6 | 260.5 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 19 | 0 | 553.7
2022-04-20 | 2:00 | 589 | 174.6 | 259.7 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 49 | 0 | 589
2022-04-20 | 3:00 | 632.3 | 174.6 | 260.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 85 | 0 | 632.3
2022-04-20 | 4:00 | 657 | 174.6 | 259.7 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 116 | 0 | 657
2022-04-20 | 5:00 | 654 | 174.6 | 260 | 69.3 | 0 | 30.8 | 4.2 | 0 | 3.1 | 0 | 112 | 0 | 654
2022-04-20 | 6:00 | 653.6 | 174.6 | 259.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 107.1 | 0 | 4.9 | 0 | 34 | 0 | 653.6
2022-04-20 | 7:00 | 632.1 | 174.6 | 214.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 298.6 | -11.8 | 4.9 | -2.2 | -120 | 0 | 632.1
2022-04-20 | 8:00 | 647.9 | 174.6 | 217.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 483.2 | -181 | 1.4 | -1.3 | -120 | 0 | 647.9
2022-04-20 | 9:00 | 665.1 | 174.6 | 214.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 625.6 | -281.9 | 1 | -1 | -141 | 0 | 665.1
2022-04-20 | 10:00 | 663.1 | 174.6 | 205.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 714.3 | -363.6 | 1.4 | -1.3 | -141 | 0 | 663.1
2022-04-20 | 11:00 | 672.4 | 174.6 | 207.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 756.3 | -399 | 5.1 | -4.8 | -141 | 0 | 672.4
2022-04-20 | 12:00 | 644 | 174.6 | 215.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 747.1 | -396.3 | 6.3 | -6.1 | -171 | 0 | 644
2022-04-20 | 13:00 | 678.1 | 174.6 | 208.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 709.5 | -347.3 | 6.3 | -5.9 | -141 | 0 | 678.1
2022-04-20 | 14:00 | 664.9 | 174.6 | 207.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 626.6 | -295.2 | 3.7 | -3.5 | -122.5 | 0 | 664.9
2022-04-20 | 15:00 | 658.4 | 174.6 | 213 | 42.7 | 0 | 30.8 | 490.2 | -203.1 | 3.1 | -2.9 | -90 | 0 | 658.4
2022-04-20 | 16:00 | 665.1 | 174.6 | 223.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 328.5 | -45.5 | 1.4 | -0.7 | -90 | 0 | 665.1
2022-04-20 | 17:00 | 662.1 | 174.6 | 230.8 | 80.6 | 0 | 30.8 | 144.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 662.1
2022-04-20 | 18:00 | 654.4 | 174.6 | 303.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 654.4
2022-04-20 | 19:00 | 645.3 | 174.6 | 303.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 54 | 0 | 645.3
2022-04-20 | 20:00 | 626.3 | 174.6 | 303.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 34 | 0 | 626.3
2022-04-20 | 21:00 | 601.2 | 174.6 | 303.6 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 13 | 0 | 601.2
2022-04-20 | 22:00 | 578.8 | 174.6 | 296.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 578.8
2022-04-20 | 23:00 | 564.4 | 174.6 | 291.7 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 564.4
2022-04-21 | 0:00 | 550.9 | 174.6 | 288.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 550.9
2022-04-21 | 1:00 | 545.9 | 174.6 | 255 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 545.9
2022-04-21 | 2:00 | 581 | 174.6 | 284.1 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 581
2022-04-21 | 3:00 | 624.4 | 174.6 | 303.2 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 15 | 0 | 624.4
2022-04-21 | 4:00 | 650.2 | 174.6 | 303.5 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 48 | 0 | 650.2
2022-04-21 | 5:00 | 639.2 | 174.6 | 304.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 2.4 | 0 | 23 | 0 | 35 | 0 | 639.2
2022-04-21 | 6:00 | 617.3 | 174.6 | 294.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 47.6 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 617.3
2022-04-21 | 7:00 | 616.9 | 174.6 | 226.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 109.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 616.9
2022-04-21 | 8:00 | 671.4 | 174.6 | 265.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 129.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2022-04-21 | 9:00 | 693.5 | 174.6 | 254.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 171.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 693.5
2022-04-21 | 10:00 | 701.8 | 174.6 | 239.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 197.4 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 701.8
2022-04-21 | 11:00 | 711.5 | 174.6 | 288.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 167.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 711.5
2022-04-21 | 12:00 | 675.8 | 174.6 | 274.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 148.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 675.8
2022-04-21 | 13:00 | 708.2 | 174.6 | 303.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 121.1 | 0 | 8.5 | 0 | 27 | 0 | 708.2
2022-04-21 | 14:00 | 705.4 | 174.6 | 304.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 99.8 | 0 | 7.4 | 0 | 46 | 0 | 705.4
2022-04-21 | 15:00 | 698.2 | 174.6 | 304.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 60.8 | 0 | 11.2 | 0 | 74 | 0 | 698.2
2022-04-21 | 16:00 | 705.5 | 174.6 | 303.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 37.8 | 0 | 25 | 0 | 91 | 0 | 705.5
2022-04-21 | 17:00 | 698.1 | 174.6 | 303.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 21.1 | 0 | 8.1 | 0 | 79 | 0 | 698.1
2022-04-21 | 18:00 | 696.2 | 174.6 | 303.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 3 | 0 | 12.9 | 0 | 91 | 0 | 696.2
2022-04-21 | 19:00 | 669.9 | 174.6 | 304 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 75 | 0 | 669.9
2022-04-21 | 20:00 | 645.3 | 174.6 | 303.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 53 | 0 | 645.3
2022-04-21 | 21:00 | 614.7 | 174.6 | 304 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 614.7
2022-04-21 | 22:00 | 575.1 | 174.6 | 299.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575.1
2022-04-21 | 23:00 | 553.1 | 174.6 | 290.3 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 553.1
2022-04-22 | 0:00 | 531.6 | 174.6 | 279.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 531.6
2022-04-22 | 1:00 | 527.9 | 174.6 | 248.9 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 527.9
2022-04-22 | 2:00 | 572.1 | 174.6 | 283 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 572.1
2022-04-22 | 3:00 | 622.2 | 174.6 | 303.9 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 622.2
2022-04-22 | 4:00 | 644.4 | 174.6 | 275.1 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 70 | 0 | 644.4
2022-04-22 | 5:00 | 639.1 | 174.6 | 264.3 | 69.3 | 0 | 30.8 | 3.3 | 0 | 18.8 | 0 | 78 | 0 | 639.1
2022-04-22 | 6:00 | 641.3 | 174.6 | 203.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 91.7 | 0 | 14.9 | 0 | 83.1 | 0 | 641.3
2022-04-22 | 7:00 | 632.2 | 174.6 | 203.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 263.3 | -15.6 | 13.9 | 0 | -80.8 | 0 | 632.2
2022-04-22 | 8:00 | 660 | 174.6 | 203.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 412.8 | -106.4 | 14 | -13.2 | -99.2 | 0 | 660
2022-04-22 | 9:00 | 683.6 | 174.6 | 204.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 550.5 | -208.9 | 18.5 | -17.5 | -111.5 | 0 | 683.6
2022-04-22 | 10:00 | 687.1 | 174.6 | 204.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 707.3 | -352.8 | 23.6 | -22.4 | -121.1 | 0 | 687.1
2022-04-22 | 11:00 | 704.4 | 174.6 | 204.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 784.9 | -393.5 | 23.7 | -22.6 | -141 | 0 | 704.4
2022-04-22 | 12:00 | 677.5 | 174.6 | 204.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 792 | -396.9 | 19.7 | -18.7 | -171 | 0 | 677.5
2022-04-22 | 13:00 | 692.2 | 174.6 | 204.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 752.8 | -403 | 15.7 | -14.9 | -111 | 0 | 692.2
2022-04-22 | 14:00 | 690.8 | 174.6 | 204.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 665.6 | -344.5 | 16.2 | -15.4 | -83.7 | 0 | 690.8
2022-04-22 | 15:00 | 672.3 | 174.6 | 204.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 526.5 | -231.2 | 19.2 | -18.2 | -76.2 | 0 | 672.3
2022-04-22 | 16:00 | 676.8 | 174.6 | 204.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 343.7 | -74.8 | 22.1 | 0 | -66.5 | 0 | 676.8
2022-04-22 | 17:00 | 666.6 | 174.6 | 204 | 80.6 | 0 | 30.8 | 151.2 | 0 | 23.8 | 0 | 1.6 | 0 | 666.6
2022-04-22 | 18:00 | 644.7 | 174.6 | 233.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 14.2 | 0 | 31.3 | 0 | 80 | 0 | 644.7
2022-04-22 | 19:00 | 643.4 | 174.6 | 230 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 90 | 0 | 643.4
2022-04-22 | 20:00 | 626.1 | 174.6 | 223 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 80 | 0 | 626.1
2022-04-22 | 21:00 | 607.1 | 174.6 | 231.1 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 60 | 0 | 607.1
2022-04-22 | 22:00 | 576.1 | 174.6 | 232.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 30 | 0 | 576.1
2022-04-22 | 23:00 | 558.9 | 174.6 | 230.2 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 30 | 0 | 558.9
2022-04-23 | 0:00 | 545.1 | 174.6 | 227.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 30 | 0 | 545.1
2022-04-23 | 1:00 | 536.3 | 174.6 | 217.6 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 536.3
2022-04-23 | 2:00 | 564.4 | 174.6 | 229 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 10 | 0 | 564.4
2022-04-23 | 3:00 | 609.7 | 174.6 | 226.9 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 50 | 0 | 609.7
2022-04-23 | 4:00 | 627 | 174.6 | 231.2 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 70 | 0 | 627
2022-04-23 | 5:00 | 600 | 174.6 | 225.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 3.3 | 0 | 46.5 | 0 | 50 | 0 | 600
2022-04-23 | 6:00 | 568.3 | 174.6 | 205.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 74.1 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 568.3
2022-04-23 | 7:00 | 575 | 174.6 | 202.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 224.3 | 0 | 35.6 | 0 | -135.2 | 0 | 575
2022-04-23 | 8:00 | 578.6 | 174.6 | 206.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 368.9 | -87.6 | 26.2 | -12.1 | -171 | 0 | 578.6
2022-04-23 | 9:00 | 615.6 | 174.6 | 205.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 459.5 | -127.6 | 14.6 | -13.9 | -171 | 0 | 615.6
2022-04-23 | 10:00 | 629.5 | 174.6 | 211.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 459.5 | -118.4 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 629.5
2022-04-23 | 11:00 | 600.3 | 174.6 | 203.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 387.7 | -69.3 | 1.8 | -0.9 | -171 | 0 | 600.3
2022-04-23 | 12:00 | 605.3 | 174.6 | 208.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 380.1 | -60.8 | 0.6 | -0.3 | -171 | 0 | 605.3
2022-04-23 | 13:00 | 601.8 | 174.6 | 206.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 273.9 | 0 | 1 | 0 | -128 | 0 | 601.8
2022-04-23 | 14:00 | 594.6 | 174.6 | 210.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 208.1 | 0 | 2.7 | 0 | -75 | 0 | 594.6
2022-04-23 | 15:00 | 573.8 | 174.6 | 206.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 146.5 | 0 | 2.9 | 0 | -30 | 0 | 573.8
2022-04-23 | 16:00 | 572.8 | 174.6 | 209.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 85 | 0 | 2.5 | 0 | 28 | 0 | 572.8
2022-04-23 | 17:00 | 590 | 174.6 | 210 | 80.6 | 0 | 30.8 | 31.6 | 0 | 3.4 | 0 | 59 | 0 | 590
2022-04-23 | 18:00 | 619.2 | 174.6 | 209.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 3.3 | 0 | 8.6 | 0 | 112 | 0 | 619.2
2022-04-23 | 19:00 | 615.6 | 174.6 | 209.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 109 | 0 | 615.6
2022-04-23 | 20:00 | 593.4 | 174.6 | 209.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 87 | 0 | 593.4
2022-04-23 | 21:00 | 567.1 | 174.6 | 210.2 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 67 | 0 | 567.1
2022-04-23 | 22:00 | 537.7 | 174.6 | 210.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 44 | 0 | 537.7
2022-04-23 | 23:00 | 514.2 | 174.6 | 209.7 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 33 | 0 | 514.2
2022-04-24 | 0:00 | 505.3 | 174.6 | 209.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 34 | 0 | 505.3
2022-04-24 | 1:00 | 501.4 | 174.6 | 209.8 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 501.4
2022-04-24 | 2:00 | 529.7 | 174.6 | 209.3 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 25 | 0 | 529.7
2022-04-24 | 3:00 | 574.4 | 174.6 | 209.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 68 | 0 | 574.4
2022-04-24 | 4:00 | 598.8 | 174.6 | 209.5 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 598.8
2022-04-24 | 5:00 | 577.2 | 174.6 | 209.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 1.7 | 0 | 5.4 | 0 | 86 | 0 | 577.2
2022-04-24 | 6:00 | 544.2 | 174.6 | 209.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 23.7 | 0 | 4.1 | 0 | 59 | 0 | 544.2
2022-04-24 | 7:00 | 545.4 | 174.6 | 210 | 42.7 | 0 | 30.8 | 75.6 | 0 | 2.7 | 0 | 9 | 0 | 545.4
2022-04-24 | 8:00 | 558.9 | 174.6 | 220.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 145.9 | 0 | 4.4 | 0 | -60 | 0 | 558.9
2022-04-24 | 9:00 | 572.3 | 174.6 | 224.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 186 | 0 | 3.3 | 0 | -90 | 0 | 572.3
2022-04-24 | 10:00 | 565.3 | 174.6 | 215.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 236.5 | 0 | 2.9 | 0 | -137.5 | 0 | 565.3
2022-04-24 | 11:00 | 566.5 | 174.6 | 206.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 286.9 | -5.7 | 2.4 | -1.1 | -171 | 0 | 566.5
2022-04-24 | 12:00 | 562.9 | 174.6 | 203.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 298.8 | -17.7 | 2.3 | -1 | -171 | 0 | 562.9
2022-04-24 | 13:00 | 557.5 | 174.6 | 206.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 290.3 | -17.4 | 1.9 | -0.9 | -171 | 0 | 557.5
2022-04-24 | 14:00 | 547.5 | 174.6 | 221.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 246.5 | 0 | 2.8 | 0 | -171 | 0 | 547.5
2022-04-24 | 15:00 | 537 | 174.6 | 217.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 210.1 | 0 | 2.3 | 0 | -141 | 0 | 537
2022-04-24 | 16:00 | 537.7 | 174.6 | 208.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 166.4 | 0 | 4.6 | 0 | -90 | 0 | 537.7
2022-04-24 | 17:00 | 560.1 | 174.6 | 229.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 98.3 | 0 | 6.7 | 0 | -60 | 0 | 560.1
2022-04-24 | 18:00 | 596.2 | 174.6 | 207.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 13.2 | 0 | 7.5 | 0 | 82 | 0 | 596.2
2022-04-24 | 19:00 | 610.2 | 174.6 | 208.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 109 | 0 | 610.2
2022-04-24 | 20:00 | 590.2 | 174.6 | 207.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 88 | 0 | 590.2
2022-04-24 | 21:00 | 566.6 | 174.6 | 207.4 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 69 | 0 | 566.6
2022-04-24 | 22:00 | 531.9 | 174.6 | 207.3 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 38 | 0 | 531.9
2022-04-24 | 23:00 | 514 | 174.6 | 207.7 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 514
2022-04-25 | 0:00 | 506.7 | 174.6 | 207.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 40 | 0 | 506.7
2022-04-25 | 1:00 | 497.8 | 174.6 | 207.2 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 8 | 0 | 497.8
2022-04-25 | 2:00 | 524.4 | 174.6 | 207.3 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 32 | 0 | 524.4
2022-04-25 | 3:00 | 565.7 | 174.6 | 208 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 63 | 0 | 565.7
2022-04-25 | 4:00 | 592 | 174.6 | 207.2 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 97 | 0 | 592
2022-04-25 | 5:00 | 588.1 | 174.6 | 207.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 3.9 | 0 | 7.8 | 0 | 94 | 0 | 588.1
2022-04-25 | 6:00 | 576.6 | 174.6 | 207.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 64.8 | 0 | 7.9 | 0 | 48 | 0 | 576.6
2022-04-25 | 7:00 | 584.9 | 174.6 | 217.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 174.4 | 0 | 4.8 | 0 | -60 | 0 | 584.9
2022-04-25 | 8:00 | 634 | 174.6 | 208.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 306.1 | -42.7 | 4.1 | 0 | -90 | 0 | 634
2022-04-25 | 9:00 | 657.7 | 174.6 | 211.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 436.1 | -148.4 | 4.4 | -4.2 | -90 | 0 | 657.7
2022-04-25 | 10:00 | 661.2 | 174.6 | 204.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 618.3 | -284 | 6 | -5.7 | -126 | 0 | 661.2
2022-04-25 | 11:00 | 687.9 | 174.6 | 223 | 42.7 | 0 | 30.8 | 742.2 | -384.7 | 5.6 | -5.3 | -141 | 0 | 687.9
2022-04-25 | 12:00 | 675.7 | 174.6 | 223.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 746.3 | -371.4 | 2.9 | -2.8 | -171 | 0 | 675.7
2022-04-25 | 13:00 | 688.9 | 174.6 | 222.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 711.2 | -381.7 | 2.9 | -2.8 | -111 | 0 | 688.9
2022-04-25 | 14:00 | 695.1 | 174.6 | 225.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 639.3 | -306.7 | 2.6 | -2.4 | -111 | 0 | 695.1
2022-04-25 | 15:00 | 686.7 | 174.6 | 225 | 42.7 | 0 | 30.8 | 484.6 | -163.7 | 4.7 | -4.5 | -107.5 | 0 | 686.7
2022-04-25 | 16:00 | 682.6 | 174.6 | 228.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 290.4 | 0 | 5.8 | 0 | -90 | 0 | 682.6
2022-04-25 | 17:00 | 650.4 | 174.6 | 242.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 112.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 650.4
2022-04-25 | 18:00 | 654.7 | 174.6 | 335.5 | 80.6 | 0 | 30.8 | 11.6 | 0 | 19.6 | 0 | 2 | 0 | 654.7
2022-04-25 | 19:00 | 648.1 | 174.6 | 335.1 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 648.1
2022-04-25 | 20:00 | 622 | 174.6 | 307 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 622
2022-04-25 | 21:00 | 599.2 | 174.6 | 284.4 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 599.2
2022-04-25 | 22:00 | 562.9 | 174.6 | 247.3 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 562.9
2022-04-25 | 23:00 | 548.4 | 174.6 | 241.9 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 548.4
2022-04-26 | 0:00 | 535.1 | 174.6 | 240.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 535.1
2022-04-26 | 1:00 | 523.9 | 174.6 | 201.2 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | -4.3 | 0 | 523.9
2022-04-26 | 2:00 | 554.8 | 174.6 | 206.6 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 554.8
2022-04-26 | 3:00 | 600.7 | 174.6 | 245.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 600.7
2022-04-26 | 4:00 | 619.6 | 174.6 | 270 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 1 | 0 | 619.6
2022-04-26 | 5:00 | 614.4 | 174.6 | 270.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 2.3 | 0 | 60.3 | 0 | 7 | 0 | 614.4
2022-04-26 | 6:00 | 609.1 | 174.6 | 270 | 42.7 | 0 | 30.8 | 32.1 | 0 | 56.9 | 0 | 2 | 0 | 609.1
2022-04-26 | 7:00 | 624.2 | 174.6 | 240.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 75 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 624.2
2022-04-26 | 8:00 | 683.3 | 174.6 | 255.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 118 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 683.3
2022-04-26 | 9:00 | 719.3 | 174.6 | 239.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 173.9 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 719.3
2022-04-26 | 10:00 | 731.8 | 174.6 | 240.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 188.6 | 0 | 69 | 0 | -14 | 0 | 731.8
2022-04-26 | 11:00 | 741.8 | 174.6 | 241.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 176.1 | 0 | 71.1 | 0 | 5 | 0 | 741.8
2022-04-26 | 12:00 | 685.4 | 174.6 | 240.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 130.1 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 685.4
2022-04-26 | 13:00 | 720.6 | 174.6 | 241 | 42.7 | 0 | 30.8 | 130.5 | 0 | 53 | 0 | 48 | 0 | 720.6
2022-04-26 | 14:00 | 714.1 | 174.6 | 241.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 100.3 | 0 | 48.6 | 0 | 76 | 0 | 714.1
2022-04-26 | 15:00 | 700.9 | 174.6 | 240.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 70.2 | 0 | 44.1 | 0 | 98 | 0 | 700.9
2022-04-26 | 16:00 | 706.3 | 174.6 | 240.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 39 | 0 | 56.3 | 0 | 122 | 0 | 706.3
2022-04-26 | 17:00 | 691.9 | 174.6 | 241.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 16.7 | 0 | 54.8 | 0 | 93 | 0 | 691.9
2022-04-26 | 18:00 | 681.3 | 174.6 | 241.4 | 80.6 | 0 | 30.8 | 2.3 | 0 | 50.6 | 0 | 101 | 0 | 681.3
2022-04-26 | 19:00 | 657.2 | 174.6 | 241.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 86 | 0 | 657.2
2022-04-26 | 20:00 | 624.8 | 174.6 | 240.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 60 | 0 | 624.8
2022-04-26 | 21:00 | 597.8 | 174.6 | 241 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 32 | 0 | 597.8
2022-04-26 | 22:00 | 574.9 | 174.6 | 241.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 14 | 0 | 574.9
2022-04-26 | 23:00 | 567 | 174.6 | 240.8 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 20 | 0 | 567
2022-04-27 | 0:00 | 547.2 | 174.6 | 241.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 13 | 0 | 547.2
2022-04-27 | 1:00 | 541.1 | 174.6 | 221.1 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 541.1
2022-04-27 | 2:00 | 563.5 | 174.6 | 241.3 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 1 | 0 | 563.5
2022-04-27 | 3:00 | 604.9 | 174.6 | 241.1 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 51 | 0 | 604.9
2022-04-27 | 4:00 | 625 | 174.6 | 240.8 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 85 | 0 | 625
2022-04-27 | 5:00 | 612.8 | 174.6 | 241 | 69.3 | 0 | 30.8 | 5 | 0 | 19.1 | 0 | 73 | 0 | 612.8
2022-04-27 | 6:00 | 585.7 | 174.6 | 236.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 76.3 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 585.7
2022-04-27 | 7:00 | 591.5 | 174.6 | 226.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 186.3 | 0 | 30.2 | 0 | -100 | 0 | 591.5
2022-04-27 | 8:00 | 658.3 | 174.6 | 224.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 271.1 | 0 | 34.2 | 0 | -120 | 0 | 658.3
2022-04-27 | 9:00 | 693.8 | 174.6 | 219.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 367.1 | -73 | 42.1 | 0 | -110 | 0 | 693.8
2022-04-27 | 10:00 | 683.5 | 174.6 | 218.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 434.2 | -103.2 | 37.2 | -9.9 | -141 | 0 | 683.5
2022-04-27 | 11:00 | 680.3 | 174.6 | 218.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 509.3 | -141 | 33.7 | -32 | -156 | 0 | 680.3
2022-04-27 | 12:00 | 641.9 | 174.6 | 214.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 540 | -191.4 | 37.2 | -35.3 | -171 | 0 | 641.9
2022-04-27 | 13:00 | 679.2 | 174.6 | 217.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 530.1 | -177.5 | 43.5 | -41.3 | -141 | 0 | 679.2
2022-04-27 | 14:00 | 676 | 174.6 | 218.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 481.4 | -133.8 | 50.9 | -48.4 | -141 | 0 | 676
2022-04-27 | 15:00 | 672.4 | 174.6 | 221.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 389.9 | -93.6 | 55.9 | -12.2 | -137.5 | 0 | 672.4
2022-04-27 | 16:00 | 666.2 | 174.6 | 237.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 252.7 | 0 | 47.9 | 0 | -120 | 0 | 666.2
2022-04-27 | 17:00 | 647.3 | 174.6 | 205.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 111.5 | 0 | 43.2 | 0 | 1 | 0 | 647.3
2022-04-27 | 18:00 | 643.9 | 174.6 | 205 | 80.6 | 0 | 30.8 | 12.8 | 0 | 43.1 | 0 | 97 | 0 | 643.9
2022-04-27 | 19:00 | 625.4 | 174.6 | 204.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 110 | 0 | 625.4
2022-04-27 | 20:00 | 601.9 | 174.6 | 205 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 89 | 0 | 601.9
2022-04-27 | 21:00 | 575.3 | 174.6 | 205 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 69 | 0 | 575.3
2022-04-27 | 22:00 | 544.4 | 174.6 | 205.4 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 45 | 0 | 544.4
2022-04-27 | 23:00 | 524.9 | 174.6 | 205.2 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 40 | 0 | 524.9
2022-04-28 | 0:00 | 509.2 | 174.6 | 200.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 45.6 | 0 | 509.2
2022-04-28 | 1:00 | 517.1 | 174.6 | 201 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 27.8 | 0 | 517.1
2022-04-28 | 2:00 | 541.7 | 174.6 | 201.5 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 43.4 | 0 | 541.7
2022-04-28 | 3:00 | 588.7 | 174.6 | 202.5 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 78.6 | 0 | 588.7
2022-04-28 | 4:00 | 615.3 | 174.6 | 203 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 108.8 | 0 | 615.3
2022-04-28 | 5:00 | 598.7 | 174.6 | 202.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 8.1 | 0 | 23.4 | 0 | 89.8 | 0 | 598.7
2022-04-28 | 6:00 | 590 | 174.6 | 202.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 105 | 0 | 20.6 | 0 | 13.8 | 0 | 590
2022-04-28 | 7:00 | 580.9 | 174.6 | 202.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 281.3 | -67.2 | 15.5 | -9.9 | -89.2 | 0 | 580.9
2022-04-28 | 8:00 | 630.4 | 174.6 | 208.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 482.7 | -219.9 | 12.4 | -11.8 | -90 | 0 | 630.4
2022-04-28 | 9:00 | 658.2 | 174.6 | 210.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 633.8 | -327 | 11.1 | -10.5 | -107.5 | 0 | 658.2
2022-04-28 | 10:00 | 670 | 174.6 | 205.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 735.6 | -409 | 20.3 | -19.3 | -111 | 0 | 670
2022-04-28 | 11:00 | 681.8 | 174.6 | 212.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 779.1 | -418.5 | 34.4 | -32.7 | -141 | 0 | 681.8
2022-04-28 | 12:00 | 646.1 | 174.6 | 204.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 782.7 | -420.2 | 33.6 | -32 | -171 | 0 | 646.1
2022-04-28 | 13:00 | 666.1 | 174.6 | 213.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 742.4 | -427.9 | 20.9 | -19.9 | -111 | 0 | 666.1
2022-04-28 | 14:00 | 660.6 | 174.6 | 204.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 657.2 | -339.5 | 19.6 | -18.6 | -111 | 0 | 660.6
2022-04-28 | 15:00 | 652.7 | 174.6 | 208.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 523.4 | -238.3 | 25 | -23.8 | -90 | 0 | 652.7
2022-04-28 | 16:00 | 666.2 | 174.6 | 204 | 42.7 | 0 | 30.8 | 345.1 | -75.9 | 26.3 | -12.1 | -69.3 | 0 | 666.2
2022-04-28 | 17:00 | 650.8 | 174.6 | 203.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 146.8 | 0 | 19.7 | 0 | -5.4 | 0 | 650.8
2022-04-28 | 18:00 | 630 | 174.6 | 203.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 14 | 0 | 11.9 | 0 | 114.8 | 0 | 630
2022-04-28 | 19:00 | 624.9 | 174.6 | 203.2 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 125.1 | 0 | 624.9
2022-04-28 | 20:00 | 598.5 | 174.6 | 202.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 96.7 | 0 | 598.5
2022-04-28 | 21:00 | 574.7 | 174.6 | 202.2 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80.5 | 0 | 574.7
2022-04-28 | 22:00 | 541.1 | 174.6 | 201.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 55.6 | 0 | 541.1
2022-04-28 | 23:00 | 526.6 | 174.6 | 201.2 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 57.3 | 0 | 526.6
2022-04-29 | 0:00 | 512 | 174.6 | 200.9 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 49.1 | 0 | 512
2022-04-29 | 1:00 | 507.8 | 174.6 | 200.9 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 18.2 | 0 | 507.8
2022-04-29 | 2:00 | 529.6 | 174.6 | 201.3 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 29 | 0 | 529.6
2022-04-29 | 3:00 | 576.9 | 174.6 | 202.2 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 61.7 | 0 | 576.9
2022-04-29 | 4:00 | 593.6 | 174.6 | 202.6 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 79.8 | 0 | 593.6
2022-04-29 | 5:00 | 574.4 | 174.6 | 202.2 | 69.3 | 0 | 30.8 | 4.1 | 0 | 31.8 | 0 | 61.6 | 0 | 574.4
2022-04-29 | 6:00 | 549.2 | 174.6 | 201.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 33.6 | 0 | 27 | 0 | 38.8 | 0 | 549.2
2022-04-29 | 7:00 | 554.9 | 174.6 | 201.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 41.6 | 0 | 24.9 | 0 | 38.5 | 0 | 554.9
2022-04-29 | 8:00 | 605.7 | 174.6 | 202.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 47.8 | 0 | 43.2 | 0 | 63.8 | 0 | 605.7
2022-04-29 | 9:00 | 640.4 | 174.6 | 203.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 61.9 | 0 | 55.1 | 0 | 71.8 | 0 | 640.4
2022-04-29 | 10:00 | 647.8 | 174.6 | 241.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 82.3 | 0 | 66.1 | 0 | 10 | 0 | 647.8
2022-04-29 | 11:00 | 640.8 | 174.6 | 211.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 96.8 | 0 | 70.2 | 0 | 14.5 | 0 | 640.8
2022-04-29 | 12:00 | 602.2 | 174.6 | 202.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 136.4 | 0 | 54.4 | 0 | -39.4 | 0 | 602.2
2022-04-29 | 13:00 | 605.6 | 174.6 | 202.8 | 42.7 | 0 | 30.8 | 180.5 | 0 | 59.3 | 0 | -85.1 | 0 | 605.6
2022-04-29 | 14:00 | 589.9 | 174.6 | 202.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 215.9 | 0 | 57 | 0 | -133.6 | 0 | 589.9
2022-04-29 | 15:00 | 578.2 | 174.6 | 202.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 211.2 | 0 | 61 | 0 | -144.4 | 0 | 578.2
2022-04-29 | 16:00 | 578.9 | 174.6 | 202.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 150.4 | 0 | 75.8 | 0 | -97.7 | 0 | 578.9
2022-04-29 | 17:00 | 592.7 | 174.6 | 202.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 65.3 | 0 | 77.9 | 0 | -39.1 | 0 | 592.7
2022-04-29 | 18:00 | 599.8 | 174.6 | 202.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 4.4 | 0 | 79.2 | 0 | 27.5 | 0 | 599.8
2022-04-29 | 19:00 | 596.5 | 174.6 | 202.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 35.3 | 0 | 596.5
2022-04-29 | 20:00 | 582.3 | 174.6 | 202.3 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 28.1 | 0 | 582.3
2022-04-29 | 21:00 | 564.2 | 174.6 | 202 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 27.1 | 0 | 564.2
2022-04-29 | 22:00 | 518.6 | 174.6 | 201.1 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | -6.4 | 0 | 518.6
2022-04-29 | 23:00 | 495.6 | 174.6 | 200.6 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | -3.5 | 0 | 495.6
2022-04-30 | 0:00 | 473.3 | 174.6 | 200.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | -4.4 | 0 | 473.3
2022-04-30 | 1:00 | 473.8 | 174.6 | 200.2 | 67.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | -29 | 0 | 473.8
2022-04-30 | 2:00 | 500.1 | 174.6 | 200.7 | 72.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | -4.1 | 0 | 500.1
2022-04-30 | 3:00 | 546.1 | 174.6 | 201.6 | 78.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 35.7 | 0 | 546.1
2022-04-30 | 4:00 | 566.8 | 174.6 | 202 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 65.4 | 0 | 566.8
2022-04-30 | 5:00 | 550.2 | 174.6 | 201.7 | 69.3 | 0 | 30.8 | 8 | 0 | 21.7 | 0 | 44.1 | 0 | 550.2
2022-04-30 | 6:00 | 533.9 | 174.6 | 201.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 115.8 | 0 | 21.6 | 0 | -53 | 0 | 533.9
2022-04-30 | 7:00 | 520.3 | 174.6 | 201.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 293.8 | -134.5 | 16.9 | -16.1 | -89 | 0 | 520.3
2022-04-30 | 8:00 | 520.7 | 174.6 | 201.1 | 42.7 | 0 | 30.8 | 446.4 | -291.8 | 6.1 | -5.7 | -83.5 | 0 | 520.7
2022-04-30 | 9:00 | 523.1 | 174.6 | 201.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 588.9 | -418.4 | 5 | -4.8 | -96.9 | 0 | 523.1
2022-04-30 | 10:00 | 534.1 | 174.6 | 201.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 741.1 | -554.8 | 3.9 | -3.7 | -101.9 | 0 | 534.1
2022-04-30 | 11:00 | 545 | 174.6 | 201.6 | 42.7 | 0 | 30.8 | 798.2 | -599.3 | 4.1 | -3.9 | -103.8 | 0 | 545
2022-04-30 | 12:00 | 529.2 | 174.6 | 201.3 | 42.7 | 0 | 30.8 | 799.9 | -553.9 | 4.7 | -4.5 | -166.4 | 0 | 529.2
2022-04-30 | 13:00 | 535 | 174.6 | 201.4 | 42.7 | 0 | 30.8 | 760.3 | -570 | 7.1 | -6.7 | -105.2 | 0 | 535
2022-04-30 | 14:00 | 498.8 | 174.6 | 200.7 | 42.7 | 0 | 30.8 | 679.3 | -510.7 | 7.6 | -7.2 | -119 | 0 | 498.8
2022-04-30 | 15:00 | 489.9 | 174.6 | 200.5 | 42.7 | 0 | 30.8 | 545.3 | -409.6 | 6.8 | -6.5 | -94.7 | 0 | 489.9
2022-04-30 | 16:00 | 522.9 | 174.6 | 201.2 | 42.7 | 0 | 30.8 | 361.8 | -201.7 | 10.9 | -10.4 | -87 | 0 | 522.9
2022-04-30 | 17:00 | 543.7 | 174.6 | 201.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 169.2 | -54.4 | 7.8 | -7.3 | -59.2 | 0 | 543.7
2022-04-30 | 18:00 | 551.7 | 174.6 | 201.7 | 80.6 | 0 | 30.8 | 19.4 | 0 | 4.4 | 0 | 40.2 | 0 | 551.7
2022-04-30 | 19:00 | 560.3 | 174.6 | 201.9 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 70.9 | 0 | 560.3
2022-04-30 | 20:00 | 546 | 174.6 | 201.6 | 80.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 56.9 | 0 | 546
2022-04-30 | 21:00 | 524.2 | 174.6 | 201.2 | 73.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 40.8 | 0 | 524.2
2022-04-30 | 22:00 | 490.4 | 174.6 | 200.5 | 69.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 11.7 | 0 | 490.4
2022-04-30 | 23:00 | 475.4 | 174.6 | 200.2 | 56.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 6.2 | 0 | 475.4
2022-05-01 | 0:00 | 453 | 174.6 | 199.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | -3.2 | 0 | 453
2022-05-01 | 1:00 | 451.5 | 174.6 | 199.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 451.5
2022-05-01 | 2:00 | 477.5 | 174.6 | 200.3 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0 | 477.5
2022-05-01 | 3:00 | 532.5 | 174.6 | 201.4 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 53.1 | 0 | 532.5
2022-05-01 | 4:00 | 547.8 | 174.6 | 201.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72.6 | 0 | 547.8
2022-05-01 | 5:00 | 531.3 | 174.6 | 201.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 7.8 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 531.3
2022-05-01 | 6:00 | 498.6 | 174.6 | 200.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 90.9 | 0 | 4.3 | 0 | -34.6 | 0 | 498.6
2022-05-01 | 7:00 | 483.4 | 174.6 | 200.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 240 | -138 | 2.1 | -2 | -56.4 | 0 | 483.4
2022-05-01 | 8:00 | 481.6 | 174.6 | 200.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 408.4 | -305.9 | 1.6 | -1.5 | -58.6 | 0 | 481.6
2022-05-01 | 9:00 | 498.5 | 174.6 | 200.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 483.1 | -344.1 | 9.8 | -9.4 | -78.9 | 0 | 498.5
2022-05-01 | 10:00 | 505.5 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 484.1 | -344.1 | 15.9 | -15.1 | -73.4 | 0 | 505.5
2022-05-01 | 11:00 | 505.1 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 467.3 | -323 | 13.2 | -12.5 | -78 | 0 | 505.1
2022-05-01 | 12:00 | 503.1 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 456.2 | -227.6 | 10.9 | -10.4 | -164.1 | 0 | 503.1
2022-05-01 | 13:00 | 487.2 | 174.6 | 200.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 428.3 | -304.5 | 12.1 | -11.5 | -74.9 | 0 | 487.2
2022-05-01 | 14:00 | 486.7 | 174.6 | 200.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 410.9 | -325.7 | 13.7 | -13 | -36.9 | 0 | 486.7
2022-05-01 | 15:00 | 481.3 | 174.6 | 200.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 342.6 | -276.3 | 18.4 | -17.5 | -23.5 | 0 | 481.3
2022-05-01 | 16:00 | 498.8 | 174.6 | 200.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 271.1 | -182.5 | 12.2 | -11.6 | -28.4 | 0 | 498.8
2022-05-01 | 17:00 | 518.6 | 174.6 | 201.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 140.7 | -79.5 | 7.2 | -6.8 | -20.6 | 0 | 518.6
2022-05-01 | 18:00 | 539.5 | 174.6 | 201.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 19.9 | 0 | 3.7 | 0 | 37.9 | 0 | 539.5
2022-05-01 | 19:00 | 558.6 | 174.6 | 201.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 78 | 0 | 558.6
2022-05-01 | 20:00 | 546.1 | 174.6 | 201.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 66.2 | 0 | 546.1
2022-05-01 | 21:00 | 522 | 174.6 | 201.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 49.5 | 0 | 522
2022-05-01 | 22:00 | 487.8 | 174.6 | 200.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.8 | 0 | 487.8
2022-05-01 | 23:00 | 477 | 174.6 | 200.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 7.8 | 0 | 477
2022-05-02 | 0:00 | 465.4 | 174.6 | 200 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 13.4 | 0 | 465.4
2022-05-02 | 1:00 | 461.9 | 174.6 | 199.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.1 | 0 | 461.9
2022-05-02 | 2:00 | 493.8 | 174.6 | 200.6 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 9 | 0 | 493.8
2022-05-02 | 3:00 | 550 | 174.6 | 201.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 51.5 | 0 | 550
2022-05-02 | 4:00 | 574.1 | 174.6 | 202.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 76.9 | 0 | 574.1
2022-05-02 | 5:00 | 578.3 | 174.6 | 202.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 13.3 | 0 | 29.8 | 0 | 67.7 | 0 | 578.3
2022-05-02 | 6:00 | 576 | 174.6 | 202.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 141.3 | 0 | 31.9 | 0 | -36.7 | 0 | 576
2022-05-02 | 7:00 | 548.5 | 174.6 | 201.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 329.9 | -164.2 | 33.7 | -32 | -57.9 | 0 | 548.5
2022-05-02 | 8:00 | 526.4 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 498.1 | -344 | 36.6 | -34.8 | -68 | 0 | 526.4
2022-05-02 | 9:00 | 540.1 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 630.4 | -460.5 | 37.5 | -35.6 | -70.5 | 0 | 540.1
2022-05-02 | 10:00 | 559.7 | 174.6 | 201.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 698.1 | -509.8 | 34.2 | -32.5 | -69.5 | 0 | 559.7
2022-05-02 | 11:00 | 561 | 174.6 | 201.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 658.8 | -468.8 | 31.4 | -29.8 | -69.8 | 0 | 561
2022-05-02 | 12:00 | 553.4 | 174.6 | 201.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 641.2 | -357.5 | 28.5 | -27.1 | -170.8 | 0 | 553.4
2022-05-02 | 13:00 | 558.4 | 174.6 | 201.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 576 | -411.2 | 28.1 | -26.7 | -47 | 0 | 558.4
2022-05-02 | 14:00 | 540 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 506 | -380.4 | 24.6 | -23.4 | -25.6 | 0 | 540
2022-05-02 | 15:00 | 536.2 | 174.6 | 201.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 407.5 | -282.2 | 21.4 | -20.4 | -28.8 | 0 | 536.2
2022-05-02 | 16:00 | 548.2 | 174.6 | 201.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 266.5 | -148.3 | 19.6 | -18.6 | -10 | 0 | 548.2
2022-05-02 | 17:00 | 560.7 | 174.6 | 201.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 142.6 | -52.5 | 8.8 | -6.6 | -10 | 0 | 560.7
2022-05-02 | 18:00 | 570.8 | 174.6 | 202.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 20.8 | 0 | 2.2 | 0 | 69.2 | 0 | 570.8
2022-05-02 | 19:00 | 590.5 | 174.6 | 202.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 110.9 | 0 | 590.5
2022-05-02 | 20:00 | 566.7 | 174.6 | 202 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 87.7 | 0 | 566.7
2022-05-02 | 21:00 | 559.3 | 174.6 | 201.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 87.3 | 0 | 559.3
2022-05-02 | 22:00 | 525.4 | 174.6 | 201.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 45.4 | 0 | 525.4
2022-05-02 | 23:00 | 503.4 | 174.6 | 200.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 30.2 | 0 | 503.4
2022-05-03 | 0:00 | 478.3 | 174.6 | 200.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 24.4 | 0 | 478.3
2022-05-03 | 1:00 | 488.5 | 174.6 | 200.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 45.9 | 0 | 488.5
2022-05-03 | 2:00 | 514.6 | 174.6 | 201 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 42.6 | 0 | 514.6
2022-05-03 | 3:00 | 561 | 174.6 | 201.9 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 81.4 | 0 | 561
2022-05-03 | 4:00 | 575.9 | 174.6 | 202.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 101.6 | 0 | 575.9
2022-05-03 | 5:00 | 571.7 | 174.6 | 202.1 | 59.8 | 0 | 30.8 | 13.3 | 0 | 2.9 | 0 | 88.2 | 0 | 571.7
2022-05-03 | 6:00 | 554.5 | 174.6 | 201.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 145.4 | 0 | 2.2 | 0 | -32.2 | 0 | 554.5
2022-05-03 | 7:00 | 518.1 | 174.6 | 201.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 334.2 | -164.7 | 1 | -1 | -89.8 | 0 | 518.1
2022-05-03 | 8:00 | 499.3 | 174.6 | 200.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 520.8 | -371.6 | 0.1 | 0 | -88 | 0 | 499.3
2022-05-03 | 9:00 | 510.5 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 656.4 | -480.2 | 0 | 0 | -103.9 | 0 | 510.5
2022-05-03 | 10:00 | 504.4 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 737.3 | -568 | 1.1 | -1 | -103.1 | 0 | 504.4
2022-05-03 | 11:00 | 523.8 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 773.2 | -580.3 | 1.6 | -1.5 | -107.7 | 0 | 523.8
2022-05-03 | 12:00 | 512.3 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 775.6 | -536.4 | 2.3 | -2.2 | -165.2 | 0 | 512.3
2022-05-03 | 13:00 | 502.7 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 742.8 | -571.9 | 2.7 | -2.6 | -106.4 | 0 | 502.7
2022-05-03 | 14:00 | 488.1 | 174.6 | 200.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 665.4 | -512.2 | 3.9 | -3.7 | -103.1 | 0 | 488.1
2022-05-03 | 15:00 | 482.4 | 174.6 | 200.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 534 | -409.7 | 2.6 | -2.4 | -79.7 | 0 | 482.4
2022-05-03 | 16:00 | 507.8 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 355.2 | -197.2 | 3.1 | -2.9 | -88.6 | 0 | 507.8
2022-05-03 | 17:00 | 539.2 | 174.6 | 201.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 169.1 | -61.5 | 2.9 | -1.3 | -48 | 0 | 539.2
2022-05-03 | 18:00 | 541.1 | 174.6 | 201.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 22.9 | 0 | 6.2 | 0 | 34 | 0 | 541.1
2022-05-03 | 19:00 | 547.8 | 174.6 | 201.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 59.1 | 0 | 547.8
2022-05-03 | 20:00 | 533.1 | 174.6 | 201.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 40 | 0 | 533.1
2022-05-03 | 21:00 | 511.9 | 174.6 | 200.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 24 | 0 | 511.9
2022-05-03 | 22:00 | 489.7 | 174.6 | 200.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | -0.7 | 0 | 489.7
2022-05-03 | 23:00 | 464.1 | 174.6 | 200 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | -26.9 | 0 | 464.1
2022-05-04 | 0:00 | 461.8 | 174.6 | 199.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | -8.1 | -7.1 | 0 | 461.8
2022-05-04 | 1:00 | 459 | 174.6 | 199.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | -8.5 | 0 | 459
2022-05-04 | 2:00 | 499.4 | 174.6 | 200.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 2.2 | 0 | 499.4
2022-05-04 | 3:00 | 548.3 | 174.6 | 201.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 43.3 | 0 | 548.3
2022-05-04 | 4:00 | 567.7 | 174.6 | 202.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 67.1 | 0 | 567.7
2022-05-04 | 5:00 | 558.8 | 174.6 | 201.9 | 59.8 | 0 | 30.8 | 14.8 | 0 | 29.3 | 0 | 47.6 | 0 | 558.8
2022-05-04 | 6:00 | 541 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 148.7 | -36 | 30.6 | -14.1 | -27 | 0 | 541
2022-05-04 | 7:00 | 495.6 | 174.6 | 200.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 333 | -248.9 | 25.9 | -24.6 | -27.7 | 0 | 495.6
2022-05-04 | 8:00 | 474.4 | 174.6 | 200.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 517.8 | -457 | 20.5 | -20.5 | -23.9 | 0 | 474.4
2022-05-04 | 9:00 | 485.8 | 174.6 | 200.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 654.4 | -563.7 | 20.4 | -20.4 | -42.6 | 0 | 485.8
2022-05-04 | 10:00 | 496.8 | 174.6 | 200.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 739.7 | -634.9 | 20.4 | -20.4 | -45.9 | 0 | 496.8
2022-05-04 | 11:00 | 504.2 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 778.5 | -669.5 | 20.4 | -20.4 | -42.9 | 0 | 504.2
2022-05-04 | 12:00 | 511.1 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 780.1 | -539.9 | 17.3 | -16.5 | -168.1 | 0 | 511.1
2022-05-04 | 13:00 | 502 | 174.6 | 200.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 745.4 | -670.4 | 11.4 | -11.4 | -11 | 0 | 502
2022-05-04 | 14:00 | 489.2 | 174.6 | 200.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 665 | -610.6 | 10 | -10 | -3 | 0 | 489.2
2022-05-04 | 15:00 | 493 | 174.6 | 200.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 532.5 | -477.4 | 9.8 | -9.8 | 0 | 0 | 493
2022-05-04 | 16:00 | 503.5 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 347.4 | -282.5 | 9 | -8.5 | 0 | 0 | 503.5
2022-05-04 | 17:00 | 518 | 174.6 | 201.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 158.5 | -118.7 | 11.2 | -10.6 | 0 | 0 | 518
2022-05-04 | 18:00 | 531.7 | 174.6 | 201.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 22.5 | 0 | 14.6 | 0 | 16.8 | 0 | 531.7
2022-05-04 | 19:00 | 554 | 174.6 | 201.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 57.2 | 0 | 554
2022-05-04 | 20:00 | 534.3 | 174.6 | 201.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 36.9 | 0 | 534.3
2022-05-04 | 21:00 | 515.5 | 174.6 | 201 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 20.8 | 0 | 515.5
2022-05-04 | 22:00 | 494.5 | 174.6 | 200.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4.4 | 0 | 494.5
2022-05-04 | 23:00 | 474.4 | 174.6 | 200.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | -12.8 | 0 | 0 | 474.4
2022-05-05 | 0:00 | 457.8 | 174.6 | 199.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | -11.5 | 0 | 457.8
2022-05-05 | 1:00 | 455.3 | 174.6 | 199.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 1.5 | 0 | 455.3
2022-05-05 | 2:00 | 490.4 | 174.6 | 200.5 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 6.1 | 0 | 490.4
2022-05-05 | 3:00 | 536.6 | 174.6 | 201.4 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 46.9 | 0 | 536.6
2022-05-05 | 4:00 | 561.7 | 174.6 | 201.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 79 | 0 | 561.7
2022-05-05 | 5:00 | 542.3 | 174.6 | 201.5 | 59.8 | 0 | 30.8 | 15.1 | 0 | 17.2 | 0 | 43.3 | 0 | 542.3
2022-05-05 | 6:00 | 516.3 | 174.6 | 201 | 31.9 | 0 | 30.8 | 142.8 | -36.5 | 18 | -17.1 | -29.2 | 0 | 516.3
2022-05-05 | 7:00 | 488.8 | 174.6 | 200.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 324.3 | -244 | 10.1 | -9.6 | -29.8 | 0 | 488.8
2022-05-05 | 8:00 | 471.6 | 174.6 | 200.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 512.7 | -454.4 | 1.6 | -1.5 | -24.2 | 0 | 471.6
2022-05-05 | 9:00 | 492.8 | 174.6 | 200.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 649.3 | -551.3 | 0.7 | -0.7 | -43.1 | 0 | 492.8
2022-05-05 | 10:00 | 503.9 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 735.8 | -622.4 | 0.9 | -0.9 | -47.6 | 0 | 503.9
2022-05-05 | 11:00 | 528.1 | 174.6 | 201.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 776.4 | -641.4 | 1.2 | -1.1 | -45.6 | 0 | 528.1
2022-05-05 | 12:00 | 539.9 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 778 | -557 | 2.2 | -2.1 | -120 | 0 | 539.9
2022-05-05 | 13:00 | 526.2 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 742.7 | -625.1 | 2.5 | -2.4 | -30 | 0 | 526.2
2022-05-05 | 14:00 | 518 | 174.6 | 201.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 642.2 | -532.7 | 1.6 | -1.5 | -30 | 0 | 518
2022-05-05 | 15:00 | 515.7 | 174.6 | 201 | 31.9 | 0 | 30.8 | 476 | -385.2 | 1.4 | -1.3 | -13.5 | 0 | 515.7
2022-05-05 | 16:00 | 517.8 | 174.6 | 203.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 306.3 | -229.9 | 3.2 | -2.9 | 0 | 0 | 517.8
2022-05-05 | 17:00 | 545.7 | 174.6 | 203.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 147.7 | -82.2 | 6.2 | -5.9 | 0 | 0 | 545.7
2022-05-05 | 18:00 | 554.8 | 174.6 | 201.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 23.4 | 0 | 8.5 | 0 | 44.6 | 0 | 554.8
2022-05-05 | 19:00 | 569.2 | 174.6 | 202.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 76.4 | 0 | 569.2
2022-05-05 | 20:00 | 552.1 | 174.6 | 201.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 50.7 | 0 | 552.1
2022-05-05 | 21:00 | 530.1 | 174.6 | 201.3 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31.3 | 0 | 530.1
2022-05-05 | 22:00 | 502.6 | 174.6 | 200.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 3.7 | 0 | 502.6
2022-05-05 | 23:00 | 487.3 | 174.6 | 201.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.6 | -5.8 | 0 | 0 | 487.3
2022-05-06 | 0:00 | 471.2 | 174.6 | 200.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | -3.1 | 0 | 471.2
2022-05-06 | 1:00 | 463 | 174.6 | 200 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | -2.9 | 0 | 463
2022-05-06 | 2:00 | 492.8 | 174.6 | 200.6 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | -9.4 | 0 | 492.8
2022-05-06 | 3:00 | 539.6 | 174.6 | 201.5 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 29.1 | 0 | 539.6
2022-05-06 | 4:00 | 562.2 | 174.6 | 201.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 58.3 | 0 | 562.2
2022-05-06 | 5:00 | 557.4 | 174.6 | 201.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 14.1 | 0 | 30.5 | 0 | 45.8 | 0 | 557.4
2022-05-06 | 6:00 | 546.8 | 174.6 | 201.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 118 | -13.8 | 33.1 | 0 | -29.4 | 0 | 546.8
2022-05-06 | 7:00 | 535.4 | 174.6 | 201.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 275.6 | -153 | 30.1 | -28.5 | -27.5 | 0 | 535.4
2022-05-06 | 8:00 | 562 | 174.6 | 201.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 437.1 | -286.2 | 24.8 | -23.6 | -29.3 | 0 | 562
2022-05-06 | 9:00 | 590.8 | 174.6 | 202.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 589.4 | -396.7 | 21.3 | -20.2 | -42.8 | 0 | 590.8
2022-05-06 | 10:00 | 603.5 | 174.6 | 202.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 640.3 | -430.7 | 23.5 | -22.4 | -47.3 | 0 | 603.5
2022-05-06 | 11:00 | 613.2 | 174.6 | 203 | 31.9 | 0 | 30.8 | 673.1 | -452.3 | 21.9 | -20.8 | -49 | 0 | 613.2
2022-05-06 | 12:00 | 597.2 | 174.6 | 202.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 655 | -339.3 | 20.9 | -19.9 | -159.4 | 0 | 597.2
2022-05-06 | 13:00 | 614 | 174.6 | 203 | 31.9 | 0 | 30.8 | 619.2 | -405.1 | 19.6 | -18.6 | -41.4 | 0 | 614
2022-05-06 | 14:00 | 613.5 | 174.6 | 203 | 31.9 | 0 | 30.8 | 531.3 | -347.9 | 18.8 | -17.9 | -11.1 | 0 | 613.5
2022-05-06 | 15:00 | 611.9 | 174.6 | 202.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 414.7 | -244 | 20.1 | -19.1 | 0 | 0 | 611.9
2022-05-06 | 16:00 | 611.4 | 174.6 | 202.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 280.5 | -110.2 | 17.6 | -16.7 | 0 | 0 | 611.4
2022-05-06 | 17:00 | 607 | 174.6 | 202.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 122.4 | -9.2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 607
2022-05-06 | 18:00 | 605 | 174.6 | 202.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 16 | 0 | 17.1 | 0 | 92.6 | 0 | 605
2022-05-06 | 19:00 | 604.8 | 174.6 | 202.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 109.5 | 0 | 604.8
2022-05-06 | 20:00 | 574.8 | 174.6 | 202.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 80.4 | 0 | 574.8
2022-05-06 | 21:00 | 542.1 | 174.6 | 201.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 52.4 | 0 | 542.1
2022-05-06 | 22:00 | 513 | 174.6 | 201 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 18.6 | 0 | 513
2022-05-06 | 23:00 | 506.8 | 174.6 | 200.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 15.6 | 0 | 506.8
2022-05-07 | 0:00 | 481 | 174.6 | 200.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 11.3 | 0 | 481
2022-05-07 | 1:00 | 475.1 | 174.6 | 200.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 13.8 | 0 | 475.1
2022-05-07 | 2:00 | 501.2 | 174.6 | 200.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 13.9 | 0 | 501.2
2022-05-07 | 3:00 | 542.6 | 174.6 | 201.6 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 49.7 | 0 | 542.6
2022-05-07 | 4:00 | 572 | 174.6 | 202.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 85.1 | 0 | 572
2022-05-07 | 5:00 | 557.8 | 174.6 | 201.9 | 59.8 | 0 | 30.8 | 12.3 | 0 | 9.9 | 0 | 68.5 | 0 | 557.8
2022-05-07 | 6:00 | 538 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 88 | 0 | 8 | 0 | 3.2 | 0 | 538
2022-05-07 | 7:00 | 539.5 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 211.5 | -54.7 | 5.7 | -5.5 | -56.3 | 0 | 539.5
2022-05-07 | 8:00 | 554.6 | 174.6 | 201.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 366.2 | -197.4 | 7.3 | -6.9 | -53.7 | 0 | 554.6
2022-05-07 | 9:00 | 564 | 174.6 | 202 | 31.9 | 0 | 30.8 | 542.1 | -312.5 | 8.7 | -8.3 | -105.3 | 0 | 564
2022-05-07 | 10:00 | 597.4 | 174.6 | 202.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 663.3 | -407.1 | 8.8 | -8.5 | -99 | 0 | 597.4
2022-05-07 | 11:00 | 618.5 | 174.6 | 203.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 717.4 | -441.2 | 14.3 | -13.6 | -98.8 | 0 | 618.5
2022-05-07 | 12:00 | 602 | 174.6 | 202.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 709.3 | -381.3 | 21.2 | -20 | -167.2 | 0 | 602
2022-05-07 | 13:00 | 595.9 | 174.6 | 202.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 666.3 | -436 | 26.6 | -25.2 | -75.7 | 0 | 595.9
2022-05-07 | 14:00 | 595.8 | 174.6 | 202.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 593.3 | -364.5 | 27.1 | -25.7 | -74.3 | 0 | 595.8
2022-05-07 | 15:00 | 602.4 | 174.6 | 202.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 478.7 | -285.5 | 24 | -22.8 | -32 | 0 | 602.4
2022-05-07 | 16:00 | 614.3 | 174.6 | 203 | 31.9 | 0 | 30.8 | 311 | -80.7 | 20.4 | -19.3 | -57.4 | 0 | 614.3
2022-05-07 | 17:00 | 607.5 | 174.6 | 202.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 139.4 | 0 | 25.6 | 0 | -36.9 | 0 | 607.5
2022-05-07 | 18:00 | 602.6 | 174.6 | 202.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 20.2 | 0 | 14.6 | 0 | 88.5 | 0 | 602.6
2022-05-07 | 19:00 | 597.4 | 174.6 | 202.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 95.4 | 0 | 597.4
2022-05-07 | 20:00 | 570.9 | 174.6 | 202.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 57 | 0 | 570.9
2022-05-07 | 21:00 | 547.6 | 174.6 | 201.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 41 | 0 | 547.6
2022-05-07 | 22:00 | 516.7 | 174.6 | 201 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 3.7 | 0 | 516.7
2022-05-07 | 23:00 | 496 | 174.6 | 200.6 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | -5.1 | 0 | 496
2022-05-08 | 0:00 | 487.6 | 174.6 | 200.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 9.1 | 0 | 487.6
2022-05-08 | 1:00 | 475.3 | 174.6 | 200.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 3.3 | 0 | 475.3
2022-05-08 | 2:00 | 506.1 | 174.6 | 200.8 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 10.3 | 0 | 506.1
2022-05-08 | 3:00 | 551.3 | 174.6 | 201.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 51 | 0 | 551.3
2022-05-08 | 4:00 | 573.7 | 174.6 | 202.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 73.8 | 0 | 573.7
2022-05-08 | 5:00 | 555.3 | 174.6 | 201.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 14.7 | 0 | 30.2 | 0 | 43.4 | 0 | 555.3
2022-05-08 | 6:00 | 526.7 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 136.1 | -32.4 | 26.4 | -12.2 | -29.7 | 0 | 526.7
2022-05-08 | 7:00 | 499.4 | 174.6 | 200.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 320.1 | -203 | 24 | -22.8 | -56.9 | 0 | 499.4
2022-05-08 | 8:00 | 495.7 | 174.6 | 200.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 506.6 | -390.2 | 15.8 | -15 | -59.4 | 0 | 495.7
2022-05-08 | 9:00 | 510.9 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 646.9 | -497.8 | 17.5 | -16.6 | -77.3 | 0 | 510.9
2022-05-08 | 10:00 | 518.4 | 174.6 | 201.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 741.3 | -585.1 | 25 | -23.8 | -77.4 | 0 | 518.4
2022-05-08 | 11:00 | 545.4 | 174.6 | 201.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 782.4 | -601.5 | 28.3 | -26.9 | -75.8 | 0 | 545.4
2022-05-08 | 12:00 | 545.4 | 174.6 | 201.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 783.6 | -581.8 | 33.7 | -32 | -97 | 0 | 545.4
2022-05-08 | 13:00 | 539.8 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 744.4 | -601.8 | 34.5 | -32.8 | -43.3 | 0 | 539.8
2022-05-08 | 14:00 | 532.7 | 174.6 | 201.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 644.9 | -509.1 | 31 | -29.5 | -43.3 | 0 | 532.7
2022-05-08 | 15:00 | 528.1 | 174.6 | 201.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 503.4 | -386.3 | 28.3 | -26.9 | -29 | 0 | 528.1
2022-05-08 | 16:00 | 543.8 | 174.6 | 201.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 343.3 | -210 | 29 | -27.6 | -29.8 | 0 | 543.8
2022-05-08 | 17:00 | 571.3 | 174.6 | 202.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 161.2 | -41.5 | 21.4 | -20.4 | -28 | 0 | 571.3
2022-05-08 | 18:00 | 573 | 174.6 | 202.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 23.2 | 0 | 16.5 | 0 | 54.6 | 0 | 573
2022-05-08 | 19:00 | 578.9 | 174.6 | 202.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 91.9 | 0 | 578.9
2022-05-08 | 20:00 | 560.8 | 174.6 | 201.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 78.3 | 0 | 560.8
2022-05-08 | 21:00 | 539.1 | 174.6 | 201.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61.1 | 0 | 539.1
2022-05-08 | 22:00 | 517.7 | 174.6 | 201.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 38.2 | 0 | 517.7
2022-05-08 | 23:00 | 503.4 | 174.6 | 200.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 31.6 | 0 | 503.4
2022-05-09 | 0:00 | 486.8 | 174.6 | 200.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 37.2 | 0 | 486.8
2022-05-09 | 1:00 | 480.7 | 174.6 | 200.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39.1 | 0 | 480.7
2022-05-09 | 2:00 | 510.9 | 174.6 | 200.9 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 38.5 | 0 | 510.9
2022-05-09 | 3:00 | 548.9 | 174.6 | 201.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 69.8 | 0 | 548.9
2022-05-09 | 4:00 | 578.4 | 174.6 | 202.3 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 97 | 0 | 578.4
2022-05-09 | 5:00 | 589.7 | 174.6 | 202.5 | 59.8 | 0 | 30.8 | 5.8 | 0 | 13.2 | 0 | 103 | 0 | 589.7
2022-05-09 | 6:00 | 583.8 | 174.6 | 202.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 47.9 | 0 | 15.1 | 0 | 81.1 | 0 | 583.8
2022-05-09 | 7:00 | 587.8 | 174.6 | 214.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 120.1 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 587.8
2022-05-09 | 8:00 | 631.5 | 174.6 | 221.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 193.4 | 0 | 8.9 | 0 | -30 | 0 | 631.5
2022-05-09 | 9:00 | 657.1 | 174.6 | 203.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 210.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0.2 | 0 | 657.1
2022-05-09 | 10:00 | 639.9 | 174.6 | 207.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 262.7 | 0 | 3.2 | 0 | -70.5 | 0 | 639.9
2022-05-09 | 11:00 | 640.1 | 174.6 | 217.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 344.4 | 0 | 12.3 | 0 | -171 | 0 | 640.1
2022-05-09 | 12:00 | 623.1 | 174.6 | 203.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 440 | -105.6 | 27.2 | -8.5 | -171 | 0 | 623.1
2022-05-09 | 13:00 | 641.4 | 174.6 | 210.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 446.4 | -106.8 | 24.8 | 0 | -171 | 0 | 641.4
2022-05-09 | 14:00 | 640.5 | 174.6 | 208.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 412.8 | -82 | 34.6 | 0 | -171 | 0 | 640.5
2022-05-09 | 15:00 | 640.6 | 174.6 | 210 | 31.9 | 0 | 30.8 | 358.5 | -28.4 | 34.2 | 0 | -171 | 0 | 640.6
2022-05-09 | 16:00 | 647.5 | 174.6 | 220.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 225.2 | 0 | 31.2 | 0 | -67 | 0 | 647.5
2022-05-09 | 17:00 | 626.6 | 174.6 | 213.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 104.9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2022-05-09 | 18:00 | 637.1 | 174.6 | 223.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 19 | 0 | 27.1 | 0 | 91 | 0 | 637.1
2022-05-09 | 19:00 | 634.8 | 174.6 | 223.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 108 | 0 | 634.8
2022-05-09 | 20:00 | 610 | 174.6 | 223.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 82 | 0 | 610
2022-05-09 | 21:00 | 590 | 174.6 | 222.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 77 | 0 | 590
2022-05-09 | 22:00 | 570.4 | 174.6 | 223.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 61 | 0 | 570.4
2022-05-09 | 23:00 | 542.7 | 174.6 | 222.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 32 | 0 | 542.7
2022-05-10 | 0:00 | 536 | 174.6 | 223.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 43 | 0 | 536
2022-05-10 | 1:00 | 531.7 | 174.6 | 223.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 49 | 0 | 531.7
2022-05-10 | 2:00 | 557.3 | 174.6 | 223.6 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 43 | 0 | 557.3
2022-05-10 | 3:00 | 607.5 | 174.6 | 222.6 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 87 | 0 | 607.5
2022-05-10 | 4:00 | 634.4 | 174.6 | 223.4 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 114 | 0 | 634.4
2022-05-10 | 5:00 | 633.5 | 174.6 | 223.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 16.3 | 0 | 28.8 | 0 | 100 | 0 | 633.5
2022-05-10 | 6:00 | 616.1 | 174.6 | 223 | 31.9 | 0 | 30.8 | 111 | 0 | 30.8 | 0 | 14 | 0 | 616.1
2022-05-10 | 7:00 | 597.9 | 174.6 | 203.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 253.7 | -5 | 28.1 | 0 | -120 | 0 | 597.9
2022-05-10 | 8:00 | 622.9 | 174.6 | 204.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 427.1 | -126.9 | 24.2 | -23 | -120 | 0 | 622.9
2022-05-10 | 9:00 | 653.6 | 174.6 | 211.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 562.8 | -221.6 | 17.8 | -16.9 | -137.5 | 0 | 653.6
2022-05-10 | 10:00 | 662.2 | 174.6 | 211.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 623.5 | -269.8 | 16.2 | -15.4 | -141 | 0 | 662.2
2022-05-10 | 11:00 | 659.1 | 174.6 | 214.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 685.7 | -337.6 | 12.8 | -12.2 | -141 | 0 | 659.1
2022-05-10 | 12:00 | 642.8 | 174.6 | 204.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 731.2 | -360.1 | 20.7 | -19.7 | -171 | 0 | 642.8
2022-05-10 | 13:00 | 667 | 174.6 | 205.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 690 | -326.2 | 21.2 | -20.2 | -141 | 0 | 667
2022-05-10 | 14:00 | 668.7 | 174.6 | 211.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 601.5 | -272.1 | 21.3 | -20.2 | -111 | 0 | 668.7
2022-05-10 | 15:00 | 671.4 | 174.6 | 222 | 31.9 | 0 | 30.8 | 439.5 | -138.4 | 18.5 | -17.5 | -90 | 0 | 671.4
2022-05-10 | 16:00 | 679.2 | 174.6 | 242.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 245.7 | 0 | 13.8 | 0 | -60 | 0 | 679.2
2022-05-10 | 17:00 | 652.8 | 174.6 | 272 | 71.1 | 0 | 30.8 | 90.4 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 652.8
2022-05-10 | 18:00 | 652.6 | 174.6 | 282.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 12.3 | 0 | 16.6 | 0 | 65 | 0 | 652.6
2022-05-10 | 19:00 | 642.2 | 174.6 | 282.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | 0 | 642.2
2022-05-10 | 20:00 | 616 | 174.6 | 282.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 33 | 0 | 616
2022-05-10 | 21:00 | 598.1 | 174.6 | 282.4 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 18 | 0 | 598.1
2022-05-10 | 22:00 | 585.4 | 174.6 | 282 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 1 | 0 | 585.4
2022-05-10 | 23:00 | 563.2 | 174.6 | 267.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 563.2
2022-05-11 | 0:00 | 547.9 | 174.6 | 273 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 547.9
2022-05-11 | 1:00 | 538.9 | 174.6 | 276.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 538.9
2022-05-11 | 2:00 | 561.9 | 174.6 | 273.9 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 561.9
2022-05-11 | 3:00 | 604.8 | 174.6 | 282.9 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 25 | 0 | 604.8
2022-05-11 | 4:00 | 635.1 | 174.6 | 283 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 64 | 0 | 635.1
2022-05-11 | 5:00 | 631.4 | 174.6 | 282.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 4.9 | 0 | 15.1 | 0 | 64 | 0 | 631.4
2022-05-11 | 6:00 | 622.6 | 174.6 | 282.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 32.4 | 0 | 15.7 | 0 | 55 | 0 | 622.6
2022-05-11 | 7:00 | 632.6 | 174.6 | 282.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 78.2 | 0 | 14.5 | 0 | 20 | 0 | 632.6
2022-05-11 | 8:00 | 682.1 | 174.6 | 282.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 147.5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 682.1
2022-05-11 | 9:00 | 705.7 | 174.6 | 271.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 181.5 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 705.7
2022-05-11 | 10:00 | 696.2 | 174.6 | 214.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 224 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 696.2
2022-05-11 | 11:00 | 685.7 | 174.6 | 237.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 270.6 | 0 | 21.2 | 0 | -81 | 0 | 685.7
2022-05-11 | 12:00 | 643.5 | 174.6 | 209.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 321.4 | 0 | 16 | 0 | -141 | 0 | 643.5
2022-05-11 | 13:00 | 677.3 | 174.6 | 239.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 327.7 | 0 | 14 | 0 | -141 | 0 | 677.3
2022-05-11 | 14:00 | 690.6 | 174.6 | 229.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 325.2 | 0 | 9.9 | 0 | -111 | 0 | 690.6
2022-05-11 | 15:00 | 676.7 | 174.6 | 229 | 31.9 | 0 | 30.8 | 284.9 | 0 | 6.5 | 0 | -81 | 0 | 676.7
2022-05-11 | 16:00 | 691.3 | 174.6 | 243.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 210.9 | 0 | 6.7 | 0 | -7 | 0 | 691.3
2022-05-11 | 17:00 | 660.9 | 174.6 | 279.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 97.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 660.9
2022-05-11 | 18:00 | 659.8 | 174.6 | 323.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 17.5 | 0 | 18.4 | 0 | 24 | 0 | 659.8
2022-05-11 | 19:00 | 662.1 | 174.6 | 323.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 43 | 0 | 662.1
2022-05-11 | 20:00 | 642.4 | 174.6 | 323.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 13 | 0 | 642.4
2022-05-11 | 21:00 | 617.5 | 174.6 | 311.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 617.5
2022-05-11 | 22:00 | 606.1 | 174.6 | 301.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 606.1
2022-05-11 | 23:00 | 585.9 | 174.6 | 286.6 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 585.9
2022-05-12 | 0:00 | 562.1 | 174.6 | 288.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 562.1
2022-05-12 | 1:00 | 560.3 | 174.6 | 293 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 560.3
2022-05-12 | 2:00 | 578.6 | 174.6 | 275.4 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 578.6
2022-05-12 | 3:00 | 621.7 | 174.6 | 308.5 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2022-05-12 | 4:00 | 654.1 | 174.6 | 323.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 | 0 | 654.1
2022-05-12 | 5:00 | 632.4 | 174.6 | 321.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 11.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 632.4
2022-05-12 | 6:00 | 615.2 | 174.6 | 272 | 31.9 | 0 | 30.8 | 73.5 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 615.2
2022-05-12 | 7:00 | 631.4 | 174.6 | 232.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 126.8 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 631.4
2022-05-12 | 8:00 | 693.4 | 174.6 | 250.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 175.9 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 693.4
2022-05-12 | 9:00 | 720.4 | 174.6 | 263.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 195 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 720.4
2022-05-12 | 10:00 | 722.8 | 174.6 | 245.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 222 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 722.8
2022-05-12 | 11:00 | 725.9 | 174.6 | 271 | 31.9 | 0 | 30.8 | 205.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 725.9
2022-05-12 | 12:00 | 681.8 | 174.6 | 230.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 201.7 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 681.8
2022-05-12 | 13:00 | 714.2 | 174.6 | 288.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 174.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 714.2
2022-05-12 | 14:00 | 718.7 | 174.6 | 323.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 133.1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 718.7
2022-05-12 | 15:00 | 702.3 | 174.6 | 323.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 86.7 | 0 | 15.9 | 0 | 39 | 0 | 702.3
2022-05-12 | 16:00 | 696.1 | 174.6 | 323.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 51.4 | 0 | 11.1 | 0 | 73 | 0 | 696.1
2022-05-12 | 17:00 | 682.1 | 174.6 | 323.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 34.7 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 682.1
2022-05-12 | 18:00 | 670.5 | 174.6 | 323.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 8.5 | 0 | 8 | 0 | 54 | 0 | 670.5
2022-05-12 | 19:00 | 645 | 174.6 | 324 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 645
2022-05-12 | 20:00 | 626.5 | 174.6 | 324 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 626.5
2022-05-12 | 21:00 | 602.9 | 174.6 | 323.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 8 | 0 | 602.9
2022-05-12 | 22:00 | 587.8 | 174.6 | 316.4 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 587.8
2022-05-12 | 23:00 | 573.2 | 174.6 | 305.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 573.2
2022-05-13 | 0:00 | 557.6 | 174.6 | 309.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 557.6
2022-05-13 | 1:00 | 550.3 | 174.6 | 312.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 550.3
2022-05-13 | 2:00 | 570.6 | 174.6 | 304.1 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 570.6
2022-05-13 | 3:00 | 613.5 | 174.6 | 323.6 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 613.5
2022-05-13 | 4:00 | 635.3 | 174.6 | 323.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 635.3
2022-05-13 | 5:00 | 623.5 | 174.6 | 323.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 8.4 | 0 | 0.2 | 0 | 26 | 0 | 623.5
2022-05-13 | 6:00 | 615.9 | 174.6 | 323.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 33.7 | 0 | 0.5 | 0 | 21 | 0 | 615.9
2022-05-13 | 7:00 | 635.7 | 174.6 | 323.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 57.5 | 0 | 0.6 | 0 | 17 | 0 | 635.7
2022-05-13 | 8:00 | 695.9 | 174.6 | 323.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 89.4 | 0 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 695.9
2022-05-13 | 9:00 | 735.9 | 174.6 | 323.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 116.2 | 0 | 0.6 | 0 | 58 | 0 | 735.9
2022-05-13 | 10:00 | 737.1 | 174.6 | 324.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 153.8 | 0 | 0.9 | 0 | 21 | 0 | 737.1
2022-05-13 | 11:00 | 740.2 | 174.6 | 323.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 170.1 | 0 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 740.2
2022-05-13 | 12:00 | 699.1 | 174.6 | 296.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 164.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 699.1
2022-05-13 | 13:00 | 726.4 | 174.6 | 324 | 31.9 | 0 | 30.8 | 154.6 | 0 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 726.4
2022-05-13 | 14:00 | 724.9 | 174.6 | 323.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 136 | 0 | 0.9 | 0 | 27 | 0 | 724.9
2022-05-13 | 15:00 | 715.7 | 174.6 | 323.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 715.7
2022-05-13 | 16:00 | 711.5 | 174.6 | 324 | 31.9 | 0 | 30.8 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 711.5
2022-05-13 | 17:00 | 693.2 | 174.6 | 323.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 693.2
2022-05-13 | 18:00 | 688.1 | 174.6 | 323.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 5.2 | 0 | 0.1 | 0 | 83 | 0 | 688.1
2022-05-13 | 19:00 | 660.4 | 174.6 | 362.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 21 | 0 | 660.4
2022-05-13 | 20:00 | 634.9 | 174.6 | 323.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 31 | 0 | 634.9
2022-05-13 | 21:00 | 616 | 174.6 | 344.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 616
2022-05-13 | 22:00 | 590.1 | 174.6 | 313.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 590.1
2022-05-13 | 23:00 | 572.4 | 174.6 | 300.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 572.4
2022-05-14 | 0:00 | 554.3 | 174.6 | 297.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 554.3
2022-05-14 | 1:00 | 542.9 | 174.6 | 283.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 542.9
2022-05-14 | 2:00 | 564.4 | 174.6 | 269.5 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 564.4
2022-05-14 | 3:00 | 610.5 | 174.6 | 302.9 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 610.5
2022-05-14 | 4:00 | 620.7 | 174.6 | 317.3 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 620.7
2022-05-14 | 5:00 | 604.4 | 174.6 | 301.6 | 59.8 | 0 | 30.8 | 8.1 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 604.4
2022-05-14 | 6:00 | 580.3 | 174.6 | 260.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 56.8 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 580.3
2022-05-14 | 7:00 | 568.7 | 174.6 | 205.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 165.1 | 0 | 21 | 0 | -60 | 0 | 568.7
2022-05-14 | 8:00 | 590.1 | 174.6 | 204.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 317.7 | -37.8 | 18 | 0 | -150 | 0 | 590.1
2022-05-14 | 9:00 | 598.8 | 174.6 | 203.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 381.4 | -83.6 | 15.3 | -4.8 | -150 | 0 | 598.8
2022-05-14 | 10:00 | 590.7 | 174.6 | 211.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 467.6 | -158.6 | 7.8 | -7.4 | -167.5 | 0 | 590.7
2022-05-14 | 11:00 | 598.8 | 174.6 | 206.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 625.6 | -299.5 | 6.6 | -6.3 | -171 | 0 | 598.8
2022-05-14 | 12:00 | 602.5 | 174.6 | 213.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 696.9 | -374.8 | 5.1 | -4.8 | -171 | 0 | 602.5
2022-05-14 | 13:00 | 610.1 | 174.6 | 210.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 690.6 | -357.5 | 4.4 | -4.2 | -171 | 0 | 610.1
2022-05-14 | 14:00 | 586.8 | 174.6 | 209.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 641.2 | -345.1 | 4.9 | -4.8 | -156 | 0 | 586.8
2022-05-14 | 15:00 | 583.7 | 174.6 | 210.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 529.3 | -252.8 | 4.1 | -3.9 | -141 | 0 | 583.7
2022-05-14 | 16:00 | 591.1 | 174.6 | 205.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 361.9 | -93.7 | 4.3 | -4.1 | -120 | 0 | 591.1
2022-05-14 | 17:00 | 614.7 | 174.6 | 226.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 167.5 | 0 | 3.8 | 0 | -60 | 0 | 614.7
2022-05-14 | 18:00 | 603.9 | 174.6 | 202.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 25.6 | 0 | 1.9 | 0 | 97.1 | 0 | 603.9
2022-05-14 | 19:00 | 614 | 174.6 | 203 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 133.7 | 0 | 614
2022-05-14 | 20:00 | 594.8 | 174.6 | 202.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 114.5 | 0 | 594.8
2022-05-14 | 21:00 | 573.2 | 174.6 | 202.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 100.9 | 0 | 573.2
2022-05-14 | 22:00 | 542.3 | 174.6 | 201.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69.3 | 0 | 542.3
2022-05-14 | 23:00 | 531.9 | 174.6 | 201.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 62 | 0 | 531.9
2022-05-15 | 0:00 | 508.5 | 174.6 | 200.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 56.8 | 0 | 508.5
2022-05-15 | 1:00 | 503.2 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 60.2 | 0 | 503.2
2022-05-15 | 2:00 | 528 | 174.6 | 201.3 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 55 | 0 | 528
2022-05-15 | 3:00 | 577.7 | 174.6 | 202.3 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 97.8 | 0 | 577.7
2022-05-15 | 4:00 | 594.7 | 174.6 | 202.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 114.9 | 0 | 594.7
2022-05-15 | 5:00 | 586 | 174.6 | 202.4 | 59.8 | 0 | 30.8 | 15.1 | 0 | 12.4 | 0 | 90.9 | 0 | 586
2022-05-15 | 6:00 | 555 | 174.6 | 201.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 82.7 | 0 | 8 | 0 | 25.2 | 0 | 555
2022-05-15 | 7:00 | 522.7 | 174.6 | 225 | 31.9 | 0 | 30.8 | 174.7 | 0 | 5.7 | 0 | -120 | 0 | 522.7
2022-05-15 | 8:00 | 518.7 | 174.6 | 201.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 272.7 | -48.6 | 5.5 | 0 | -149.3 | 0 | 518.7
2022-05-15 | 9:00 | 530.1 | 174.6 | 208 | 31.9 | 0 | 30.8 | 374.3 | -118.8 | 6.2 | -5.9 | -171 | 0 | 530.1
2022-05-15 | 10:00 | 540.1 | 174.6 | 206.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 416.6 | -150 | 6.4 | -6.1 | -171 | 0 | 540.1
2022-05-15 | 11:00 | 541.8 | 174.6 | 205.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 385 | -115.5 | 6 | -5.7 | -171 | 0 | 541.8
2022-05-15 | 12:00 | 523.7 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 360.9 | -115.6 | 7.7 | -7.3 | -160.5 | 0 | 523.7
2022-05-15 | 13:00 | 535.2 | 174.6 | 201.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 405.6 | -154.6 | 5.8 | -5.5 | -154.8 | 0 | 535.2
2022-05-15 | 14:00 | 516.5 | 174.6 | 201 | 31.9 | 0 | 30.8 | 379.7 | -167.2 | 4.2 | -4 | -134.5 | 0 | 516.5
2022-05-15 | 15:00 | 531.2 | 174.6 | 201.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 327.7 | -117.6 | 5.4 | -5.1 | -117.8 | 0 | 531.2
2022-05-15 | 16:00 | 531 | 174.6 | 201.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 206.5 | -4.1 | 6.8 | 0 | -116.8 | 0 | 531
2022-05-15 | 17:00 | 557.3 | 174.6 | 201.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 106.5 | 0 | 8.2 | 0 | -35.7 | 0 | 557.3
2022-05-15 | 18:00 | 587.7 | 174.6 | 214.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 19.5 | 0 | 5.8 | 0 | 71 | 0 | 587.7
2022-05-15 | 19:00 | 597 | 174.6 | 215.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 597
2022-05-15 | 20:00 | 585.7 | 174.6 | 215.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 92 | 0 | 585.7
2022-05-15 | 21:00 | 555.1 | 174.6 | 214.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 555.1
2022-05-15 | 22:00 | 530.7 | 174.6 | 215.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 46 | 0 | 530.7
2022-05-15 | 23:00 | 513.5 | 174.6 | 215.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 513.5
2022-05-16 | 0:00 | 485.8 | 174.6 | 215.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 23 | 0 | 485.8
2022-05-16 | 1:00 | 481.1 | 174.6 | 215 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 27 | 0 | 481.1
2022-05-16 | 2:00 | 522.9 | 174.6 | 214.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 40 | 0 | 522.9
2022-05-16 | 3:00 | 571.6 | 174.6 | 215.4 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 80 | 0 | 571.6
2022-05-16 | 4:00 | 602.5 | 174.6 | 214.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 116 | 0 | 602.5
2022-05-16 | 5:00 | 600.4 | 174.6 | 214.9 | 59.8 | 0 | 30.8 | 15.9 | 0 | 2.4 | 0 | 102 | 0 | 600.4
2022-05-16 | 6:00 | 579.8 | 174.6 | 215.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 103 | 0 | 1.4 | 0 | 23 | 0 | 579.8
2022-05-16 | 7:00 | 585.1 | 174.6 | 208.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 227.9 | 0 | 1.3 | 0 | -90 | 0 | 585.1
2022-05-16 | 8:00 | 636.3 | 174.6 | 206.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 345.1 | -48.3 | 1.1 | 0 | -105 | 0 | 636.3
2022-05-16 | 9:00 | 644.3 | 174.6 | 206.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 421 | -84 | 1 | 0 | -137.5 | 0 | 644.3
2022-05-16 | 10:00 | 653.3 | 174.6 | 206.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 530.8 | -180.7 | 1.2 | -1.1 | -141 | 0 | 653.3
2022-05-16 | 11:00 | 668.5 | 174.6 | 210.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 547.1 | -185.8 | 1.3 | -1.2 | -141 | 0 | 668.5
2022-05-16 | 12:00 | 633 | 174.6 | 213.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 604.1 | -251.3 | 2.7 | -2.6 | -171 | 0 | 633
2022-05-16 | 13:00 | 670.8 | 174.6 | 213.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 653 | -322.3 | 4.3 | -4.1 | -111 | 0 | 670.8
2022-05-16 | 14:00 | 689.9 | 174.6 | 222.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 583.5 | -242.9 | 2.9 | -2.8 | -111 | 0 | 689.9
2022-05-16 | 15:00 | 676.8 | 174.6 | 219.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 395.4 | -86.9 | 1.9 | 0 | -90 | 0 | 676.8
2022-05-16 | 16:00 | 661.5 | 174.6 | 225.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 228.2 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 661.5
2022-05-16 | 17:00 | 648.3 | 174.6 | 250.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 119.1 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 648.3
2022-05-16 | 18:00 | 646.9 | 174.6 | 251.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 22.8 | 0 | 0.3 | 0 | 96 | 0 | 646.9
2022-05-16 | 19:00 | 635.8 | 174.6 | 251.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 635.8
2022-05-16 | 20:00 | 621.4 | 174.6 | 250.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 93 | 0 | 621.4
2022-05-16 | 21:00 | 603.4 | 174.6 | 251 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 80 | 0 | 603.4
2022-05-16 | 22:00 | 568.2 | 174.6 | 251.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 44 | 0 | 568.2
2022-05-16 | 23:00 | 557.4 | 174.6 | 250.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 38 | 0 | 557.4
2022-05-17 | 0:00 | 536.7 | 174.6 | 250.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 34 | 0 | 536.7
2022-05-17 | 1:00 | 530.5 | 174.6 | 250.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 37 | 0 | 530.5
2022-05-17 | 2:00 | 552.4 | 174.6 | 251.1 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 552.4
2022-05-17 | 3:00 | 608.5 | 174.6 | 251.2 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 77 | 0 | 608.5
2022-05-17 | 4:00 | 638.5 | 174.6 | 250.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 111 | 0 | 638.5
2022-05-17 | 5:00 | 643.5 | 174.6 | 251 | 59.8 | 0 | 30.8 | 12.9 | 0 | 7.4 | 0 | 107 | 0 | 643.5
2022-05-17 | 6:00 | 622.4 | 174.6 | 250.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 81.9 | 0 | 6.8 | 0 | 46 | 0 | 622.4
2022-05-17 | 7:00 | 610 | 174.6 | 228.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 199.5 | 0 | 4.8 | 0 | -60 | 0 | 610
2022-05-17 | 8:00 | 651.3 | 174.6 | 218.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 349.6 | -35 | 2.4 | -1.1 | -120 | 0 | 651.3
2022-05-17 | 9:00 | 688.2 | 174.6 | 224.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 471.6 | -121.9 | 1.5 | -1.4 | -123.5 | 0 | 688.2
2022-05-17 | 10:00 | 681.5 | 174.6 | 227 | 31.9 | 0 | 30.8 | 611.7 | -253.6 | 2.3 | -2.2 | -141 | 0 | 681.5
2022-05-17 | 11:00 | 693 | 174.6 | 221.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 714.1 | -339 | 5.3 | -4.9 | -141 | 0 | 693
2022-05-17 | 12:00 | 673.7 | 174.6 | 219.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 738.9 | -351 | 4.9 | -4.8 | -171 | 0 | 673.7
2022-05-17 | 13:00 | 697 | 174.6 | 223.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 644 | -266.9 | 3.5 | -3.3 | -141 | 0 | 697
2022-05-17 | 14:00 | 681.3 | 174.6 | 223.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 585.7 | -254.9 | 3.8 | -3.5 | -111 | 0 | 681.3
2022-05-17 | 15:00 | 671.2 | 174.6 | 216.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 470.4 | -149.2 | 4.2 | -4 | -104 | 0 | 671.2
2022-05-17 | 16:00 | 672.4 | 174.6 | 227.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 329.5 | -33 | 2 | -1 | -90 | 0 | 672.4
2022-05-17 | 17:00 | 664.6 | 174.6 | 248.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 169.1 | 0 | 0.5 | 0 | -30 | 0 | 664.6
2022-05-17 | 18:00 | 661.9 | 174.6 | 253.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 661.9
2022-05-17 | 19:00 | 641.8 | 174.6 | 254.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 641.8
2022-05-17 | 20:00 | 626.3 | 174.6 | 253.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 626.3
2022-05-17 | 21:00 | 607.7 | 174.6 | 253.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 84 | 0 | 607.7
2022-05-17 | 22:00 | 579.2 | 174.6 | 254 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 55 | 0 | 579.2
2022-05-17 | 23:00 | 553.7 | 174.6 | 253.4 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 32 | 0 | 553.7
2022-05-18 | 0:00 | 542.8 | 174.6 | 253.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 40 | 0 | 542.8
2022-05-18 | 1:00 | 528.3 | 174.6 | 253.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 33 | 0 | 528.3
2022-05-18 | 2:00 | 561.6 | 174.6 | 254.3 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 561.6
2022-05-18 | 3:00 | 607.4 | 174.6 | 253.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 76 | 0 | 607.4
2022-05-18 | 4:00 | 634.4 | 174.6 | 253.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 107 | 0 | 634.4
2022-05-18 | 5:00 | 635 | 174.6 | 254.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 25.5 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 | 635
2022-05-18 | 6:00 | 629.4 | 174.6 | 216 | 31.9 | 0 | 30.8 | 171.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 629.4
2022-05-18 | 7:00 | 604.8 | 174.6 | 214.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 356.7 | -114 | 2.9 | -2.8 | -90 | 0 | 604.8
2022-05-18 | 8:00 | 632.2 | 174.6 | 211.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 526.2 | -252.9 | 0.5 | -0.5 | -90 | 0 | 632.2
2022-05-18 | 9:00 | 671.3 | 174.6 | 221.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 653.5 | -300.1 | 0 | 0 | -141 | 0 | 671.3
2022-05-18 | 10:00 | 687.9 | 174.6 | 210.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 730.4 | -349.8 | 1.1 | -1 | -141 | 0 | 687.9
2022-05-18 | 11:00 | 704 | 174.6 | 225.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 762.6 | -380.3 | 2.9 | -2.8 | -141 | 0 | 704
2022-05-18 | 12:00 | 672.4 | 174.6 | 223.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 763.8 | -381.4 | 5.4 | -5.1 | -171 | 0 | 672.4
2022-05-18 | 13:00 | 700 | 174.6 | 222.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 726.2 | -375.7 | 10.3 | -9.8 | -111 | 0 | 700
2022-05-18 | 14:00 | 701.9 | 174.6 | 229.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 655.7 | -313.9 | 10.5 | -10 | -107.5 | 0 | 701.9
2022-05-18 | 15:00 | 696.2 | 174.6 | 228.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 532.5 | -212.8 | 9.1 | -8.6 | -90 | 0 | 696.2
2022-05-18 | 16:00 | 701.6 | 174.6 | 227.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 362.8 | -64.8 | 6.5 | -2.9 | -65 | 0 | 701.6
2022-05-18 | 17:00 | 690.7 | 174.6 | 232.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 179.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 690.7
2022-05-18 | 18:00 | 665.8 | 174.6 | 250.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 34.7 | 0 | 3.8 | 0 | 100 | 0 | 665.8
2022-05-18 | 19:00 | 650 | 174.6 | 235.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 131 | 0 | 650
2022-05-18 | 20:00 | 629.5 | 174.6 | 234.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 111 | 0 | 629.5
2022-05-18 | 21:00 | 603.2 | 174.6 | 235.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 88 | 0 | 603.2
2022-05-18 | 22:00 | 568.8 | 174.6 | 235.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 53 | 0 | 568.8
2022-05-18 | 23:00 | 555.9 | 174.6 | 234.4 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 44 | 0 | 555.9
2022-05-19 | 0:00 | 539.5 | 174.6 | 235.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 42 | 0 | 539.5
2022-05-19 | 1:00 | 519.4 | 174.6 | 234.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 30 | 0 | 519.4
2022-05-19 | 2:00 | 550.2 | 174.6 | 235 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 29 | 0 | 550.2
2022-05-19 | 3:00 | 598.9 | 174.6 | 235.3 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 65 | 0 | 598.9
2022-05-19 | 4:00 | 625.7 | 174.6 | 234.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 92 | 0 | 625.7
2022-05-19 | 5:00 | 621 | 174.6 | 234.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 25.3 | 0 | 28.7 | 0 | 67 | 0 | 621
2022-05-19 | 6:00 | 608.6 | 174.6 | 218.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 157.7 | 0 | 25.5 | 0 | -30 | 0 | 608.6
2022-05-19 | 7:00 | 593.4 | 174.6 | 203.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 317.3 | -75.6 | 22.1 | -21 | -90 | 0 | 593.4
2022-05-19 | 8:00 | 644.5 | 174.6 | 209.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 459.9 | -173.3 | 17.7 | -16.7 | -90 | 0 | 644.5
2022-05-19 | 9:00 | 693.7 | 174.6 | 230.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 548.1 | -196.8 | 16.6 | -15.8 | -126 | 0 | 693.7
2022-05-19 | 10:00 | 697.4 | 174.6 | 225.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 584.6 | -210 | 21.2 | -20.2 | -141 | 0 | 697.4
2022-05-19 | 11:00 | 704.4 | 174.6 | 225.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 633.2 | -252 | 22.6 | -21.5 | -141 | 0 | 704.4
2022-05-19 | 12:00 | 670.8 | 174.6 | 218.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 639.1 | -254 | 20.4 | -19.3 | -171 | 0 | 670.8
2022-05-19 | 13:00 | 702.3 | 174.6 | 224.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 600.2 | -250.2 | 22.3 | -21.2 | -111 | 0 | 702.3
2022-05-19 | 14:00 | 714.6 | 174.6 | 233.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 515.8 | -165.2 | 19.9 | -18.9 | -107.5 | 0 | 714.6
2022-05-19 | 15:00 | 688 | 174.6 | 232.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 400 | -96 | 24.7 | -20.8 | -90 | 0 | 688
2022-05-19 | 16:00 | 694 | 174.6 | 247.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 271.9 | 0 | 27.7 | 0 | -90 | 0 | 694
2022-05-19 | 17:00 | 668.5 | 174.6 | 242.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 124.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 668.5
2022-05-19 | 18:00 | 656.4 | 174.6 | 273.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 24.5 | 0 | 16.5 | 0 | 65 | 0 | 656.4
2022-05-19 | 19:00 | 646.9 | 174.6 | 274.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 84 | 0 | 646.9
2022-05-19 | 20:00 | 627.9 | 174.6 | 274.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 0 | 627.9
2022-05-19 | 21:00 | 601.1 | 174.6 | 274.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 47 | 0 | 601.1
2022-05-19 | 22:00 | 570.8 | 174.6 | 274.4 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 14 | 0 | 570.8
2022-05-19 | 23:00 | 555.2 | 174.6 | 274.4 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 555.2
2022-05-20 | 0:00 | 539.2 | 174.6 | 274.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 3 | 0 | 539.2
2022-05-20 | 1:00 | 523.4 | 174.6 | 274 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 523.4
2022-05-20 | 2:00 | 548.7 | 174.6 | 272.3 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 548.7
2022-05-20 | 3:00 | 589.1 | 174.6 | 274.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 32 | 0 | 589.1
2022-05-20 | 4:00 | 607.1 | 174.6 | 274.4 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 55 | 0 | 607.1
2022-05-20 | 5:00 | 609.6 | 174.6 | 274 | 59.8 | 0 | 30.8 | 13.6 | 0 | 7.8 | 0 | 49 | 0 | 609.6
2022-05-20 | 6:00 | 592.5 | 174.6 | 274.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 58 | 0 | 8.5 | 0 | 14 | 0 | 592.5
2022-05-20 | 7:00 | 585.9 | 174.6 | 224.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 114.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 585.9
2022-05-20 | 8:00 | 638.5 | 174.6 | 217.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 174.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 638.5
2022-05-20 | 9:00 | 670.1 | 174.6 | 226.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 228.3 | 0 | 10.2 | 0 | -32.5 | 0 | 670.1
2022-05-20 | 10:00 | 657.1 | 174.6 | 220.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 303.4 | 0 | 7 | 0 | -111 | 0 | 657.1
2022-05-20 | 11:00 | 677.3 | 174.6 | 217.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 358.9 | 0 | 4.2 | 0 | -141 | 0 | 677.3
2022-05-20 | 12:00 | 640.2 | 174.6 | 213.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 326.8 | 0 | 3.6 | 0 | -141 | 0 | 640.2
2022-05-20 | 13:00 | 671.4 | 174.6 | 216.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 327.3 | 0 | 1.7 | 0 | -111 | 0 | 671.4
2022-05-20 | 14:00 | 697.8 | 174.6 | 246 | 31.9 | 0 | 30.8 | 264.4 | 0 | 1.1 | 0 | -51 | 0 | 697.8
2022-05-20 | 15:00 | 674.7 | 174.6 | 225.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 137.4 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 674.7
2022-05-20 | 16:00 | 664.7 | 174.6 | 225.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 84.9 | 0 | 3.1 | 0 | 114 | 0 | 664.7
2022-05-20 | 17:00 | 634.8 | 174.6 | 224.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 38.3 | 0 | 5.1 | 0 | 90 | 0 | 634.8
2022-05-20 | 18:00 | 636.4 | 174.6 | 224.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 9.7 | 0 | 13.4 | 0 | 112 | 0 | 636.4
2022-05-20 | 19:00 | 627.6 | 174.6 | 224.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 96 | 0 | 627.6
2022-05-20 | 20:00 | 613.3 | 174.6 | 225.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 77 | 0 | 613.3
2022-05-20 | 21:00 | 589.3 | 174.6 | 225.3 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 65 | 0 | 589.3
2022-05-20 | 22:00 | 573 | 174.6 | 225.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 48 | 0 | 573
2022-05-20 | 23:00 | 555.8 | 174.6 | 225.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 31 | 0 | 555.8
2022-05-21 | 0:00 | 529.2 | 174.6 | 225 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 22 | 0 | 529.2
2022-05-21 | 1:00 | 519.7 | 174.6 | 201.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 54 | 0 | 519.7
2022-05-21 | 2:00 | 543.9 | 174.6 | 201.6 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 52.5 | 0 | 543.9
2022-05-21 | 3:00 | 583.3 | 174.6 | 202.4 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 88.6 | 0 | 583.3
2022-05-21 | 4:00 | 604.7 | 174.6 | 225.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 96 | 0 | 604.7
2022-05-21 | 5:00 | 590.4 | 174.6 | 225.6 | 59.8 | 0 | 30.8 | 13.5 | 0 | 12.1 | 0 | 74 | 0 | 590.4
2022-05-21 | 6:00 | 558.3 | 174.6 | 224.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 76.1 | 0 | 11.1 | 0 | 9 | 0 | 558.3
2022-05-21 | 7:00 | 558.1 | 174.6 | 208.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 162.5 | 0 | 9.6 | 0 | -60 | 0 | 558.1
2022-05-21 | 8:00 | 587.3 | 174.6 | 202.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 232.3 | 0 | 7.8 | 0 | -92.5 | 0 | 587.3
2022-05-21 | 9:00 | 593.5 | 174.6 | 220.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 294.4 | 0 | 8.7 | 0 | -167.5 | 0 | 593.5
2022-05-21 | 10:00 | 582.7 | 174.6 | 206.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 401.2 | -96 | 8.5 | -3.9 | -171 | 0 | 582.7
2022-05-21 | 11:00 | 597.5 | 174.6 | 207.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 472.5 | -149.2 | 3.9 | -3.7 | -171 | 0 | 597.5
2022-05-21 | 12:00 | 581.5 | 174.6 | 202.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 469.2 | -157.1 | 2.8 | -2.6 | -170.4 | 0 | 581.5
2022-05-21 | 13:00 | 582.5 | 174.6 | 202.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 400.2 | -88 | 1.9 | -0.9 | -170.4 | 0 | 582.5
2022-05-21 | 14:00 | 593.1 | 174.6 | 202.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 333.3 | -13.2 | 2.1 | -1 | -168 | 0 | 593.1
2022-05-21 | 15:00 | 584.1 | 174.6 | 202.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 257.1 | 0 | 0.6 | 0 | -113.3 | 0 | 584.1
2022-05-21 | 16:00 | 581.6 | 174.6 | 202.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 196.2 | 0 | 0.5 | 0 | -54.7 | 0 | 581.6
2022-05-21 | 17:00 | 584.5 | 174.6 | 202.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 109.3 | 0 | 0.1 | 0 | -3.8 | 0 | 584.5
2022-05-21 | 18:00 | 592.2 | 174.6 | 202.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 592.2
2022-05-21 | 19:00 | 594.8 | 174.6 | 202.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 113.2 | 0 | 594.8
2022-05-21 | 20:00 | 573.6 | 174.6 | 202.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 90.7 | 0 | 573.6
2022-05-21 | 21:00 | 552.3 | 174.6 | 201.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 78.8 | 0 | 552.3
2022-05-21 | 22:00 | 517.4 | 174.6 | 201 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 43.5 | 0 | 517.4
2022-05-21 | 23:00 | 494.1 | 174.6 | 200.6 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 23.4 | 0 | 494.1
2022-05-22 | 0:00 | 488.9 | 174.6 | 200.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 34.4 | 0 | 488.9
2022-05-22 | 1:00 | 469.4 | 174.6 | 200.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 23.7 | 0 | 469.4
2022-05-22 | 2:00 | 499.2 | 174.6 | 200.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 21.4 | 0 | 499.2
2022-05-22 | 3:00 | 543.6 | 174.6 | 201.6 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 59 | 0 | 543.6
2022-05-22 | 4:00 | 566.4 | 174.6 | 202 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 83.2 | 0 | 566.4
2022-05-22 | 5:00 | 555.3 | 174.6 | 201.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 27.7 | 0 | 12.9 | 0 | 47.7 | 0 | 555.3
2022-05-22 | 6:00 | 531.6 | 174.6 | 201.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 170 | 0 | 12.4 | 0 | -89.4 | 0 | 531.6
2022-05-22 | 7:00 | 504.8 | 174.6 | 200.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 346.1 | -192.4 | 9.1 | -8.6 | -87.5 | 0 | 504.8
2022-05-22 | 8:00 | 511.1 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 523.2 | -361.5 | 8.3 | -7.9 | -89.2 | 0 | 511.1
2022-05-22 | 9:00 | 527 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 654.9 | -466.3 | 11.5 | -11 | -100.6 | 0 | 527
2022-05-22 | 10:00 | 538.5 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 737.6 | -539.4 | 16 | -15.1 | -99.4 | 0 | 538.5
2022-05-22 | 11:00 | 554.3 | 174.6 | 201.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 776 | -551.4 | 14.2 | -13.5 | -110.1 | 0 | 554.3
2022-05-22 | 12:00 | 563.1 | 174.6 | 202 | 31.9 | 0 | 30.8 | 770.9 | -488.2 | 14 | -13.3 | -159.6 | 0 | 563.1
2022-05-22 | 13:00 | 558.6 | 174.6 | 201.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 716 | -495.6 | 13.7 | -13 | -101.7 | 0 | 558.6
2022-05-22 | 14:00 | 547.5 | 174.6 | 201.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 634.6 | -427.3 | 16.3 | -15.5 | -99.6 | 0 | 547.5
2022-05-22 | 15:00 | 539.8 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 518.5 | -338 | 17 | -16.2 | -80.3 | 0 | 539.8
2022-05-22 | 16:00 | 566.2 | 174.6 | 202 | 31.9 | 0 | 30.8 | 350.4 | -152.4 | 21.4 | -20.2 | -72.3 | 0 | 566.2
2022-05-22 | 17:00 | 596.2 | 174.6 | 202.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 175.4 | -21 | 20.5 | 0 | -57.8 | 0 | 596.2
2022-05-22 | 18:00 | 595.5 | 174.6 | 202.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 34.8 | 0 | 19.3 | 0 | 62.3 | 0 | 595.5
2022-05-22 | 19:00 | 594.5 | 174.6 | 202.6 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95.4 | 0 | 594.5
2022-05-22 | 20:00 | 570.9 | 174.6 | 202.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 72.1 | 0 | 570.9
2022-05-22 | 21:00 | 548 | 174.6 | 201.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 61.5 | 0 | 548
2022-05-22 | 22:00 | 523.9 | 174.6 | 201.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 35.4 | 0 | 523.9
2022-05-22 | 23:00 | 501.5 | 174.6 | 200.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 19.4 | 0 | 501.5
2022-05-23 | 0:00 | 483 | 174.6 | 200.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 23.5 | 0 | 483
2022-05-23 | 1:00 | 477.4 | 174.6 | 200.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 29.6 | 0 | 477.4
2022-05-23 | 2:00 | 500.2 | 174.6 | 200.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27.2 | 0 | 500.2
2022-05-23 | 3:00 | 547.8 | 174.6 | 201.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 68.9 | 0 | 547.8
2022-05-23 | 4:00 | 576.8 | 174.6 | 202.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 103.8 | 0 | 576.8
2022-05-23 | 5:00 | 566.8 | 174.6 | 202 | 59.8 | 0 | 30.8 | 26.5 | 0 | 0.8 | 0 | 72.3 | 0 | 566.8
2022-05-23 | 6:00 | 563.4 | 174.6 | 202 | 31.9 | 0 | 30.8 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | -35.5 | 0 | 563.4
2022-05-23 | 7:00 | 568 | 174.6 | 202.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 335.1 | -120.5 | 0.1 | -0.1 | -86 | 0 | 568
2022-05-23 | 8:00 | 627.9 | 174.6 | 203.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 494.4 | -224.7 | 0 | 0 | -82.4 | 0 | 627.9
2022-05-23 | 9:00 | 668.7 | 174.6 | 204.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 605.6 | -275.2 | 0 | 0 | -103.1 | 0 | 668.7
2022-05-23 | 10:00 | 685.1 | 174.6 | 204.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 672.2 | -319.3 | 0.6 | -0.6 | -109.5 | 0 | 685.1
2022-05-23 | 11:00 | 695.9 | 174.6 | 204.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 690.8 | -341.1 | 1.9 | -1.8 | -95.8 | 0 | 695.9
2022-05-23 | 12:00 | 667.7 | 174.6 | 204.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 678.7 | -295.5 | 3.2 | -2.9 | -157.2 | 0 | 667.7
2022-05-23 | 13:00 | 707.4 | 174.6 | 204.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 656.5 | -324.8 | 5 | -4.8 | -66.6 | 0 | 707.4
2022-05-23 | 14:00 | 716.2 | 174.6 | 205 | 31.9 | 0 | 30.8 | 589.3 | -267.8 | 4.8 | -4.6 | -47.8 | 0 | 716.2
2022-05-23 | 15:00 | 711.8 | 174.6 | 204.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 453.5 | -162.3 | 4.5 | -4.3 | -21.8 | 0 | 711.8
2022-05-23 | 16:00 | 692.5 | 174.6 | 204.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 292.8 | -23.2 | 2.7 | 0 | -21.7 | 0 | 692.5
2022-05-23 | 17:00 | 684.4 | 174.6 | 250 | 71.1 | 0 | 30.8 | 154.3 | 0 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 684.4
2022-05-23 | 18:00 | 676.7 | 174.6 | 277.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 31.6 | 0 | 1.1 | 0 | 90 | 0 | 676.7
2022-05-23 | 19:00 | 660.3 | 174.6 | 282.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 660.3
2022-05-23 | 20:00 | 634.2 | 174.6 | 250.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 104 | 0 | 634.2
2022-05-23 | 21:00 | 607.5 | 174.6 | 250.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 84 | 0 | 607.5
2022-05-23 | 22:00 | 572.7 | 174.6 | 250.3 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 47 | 0 | 572.7
2022-05-23 | 23:00 | 553.9 | 174.6 | 250.9 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 32 | 0 | 553.9
2022-05-24 | 0:00 | 533 | 174.6 | 250.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 30 | 0 | 533
2022-05-24 | 1:00 | 521.2 | 174.6 | 250 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 521.2
2022-05-24 | 2:00 | 544.3 | 174.6 | 250.8 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 25 | 0 | 544.3
2022-05-24 | 3:00 | 583.5 | 174.6 | 250.7 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 583.5
2022-05-24 | 4:00 | 609.6 | 174.6 | 250 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 89 | 0 | 609.6
2022-05-24 | 5:00 | 600.4 | 174.6 | 250.6 | 59.8 | 0 | 30.8 | 29.3 | 0 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 600.4
2022-05-24 | 6:00 | 604.9 | 174.6 | 222.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 175 | 0 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 604.9
2022-05-24 | 7:00 | 591.7 | 174.6 | 206.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 357.8 | -119.8 | 0.7 | -0.7 | -90 | 0 | 591.7
2022-05-24 | 8:00 | 639.2 | 174.6 | 206.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 525.8 | -240.6 | 1 | -1 | -90 | 0 | 639.2
2022-05-24 | 9:00 | 686.7 | 174.6 | 233 | 31.9 | 0 | 30.8 | 650 | -322.6 | 0.9 | -0.9 | -111 | 0 | 686.7
2022-05-24 | 10:00 | 707.1 | 174.6 | 229.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 727 | -375.9 | 1 | -1 | -111 | 0 | 707.1
2022-05-24 | 11:00 | 724.3 | 174.6 | 229.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 761.6 | -393.6 | 1.1 | -1 | -111 | 0 | 724.3
2022-05-24 | 12:00 | 699.5 | 174.6 | 233.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 763.5 | -364.2 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 699.5
2022-05-24 | 13:00 | 732.2 | 174.6 | 236.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 732.7 | -363.8 | 1.9 | -1.8 | -111 | 0 | 732.2
2022-05-24 | 14:00 | 727.3 | 174.6 | 239.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 657.4 | -299.9 | 2.9 | -2.8 | -107.5 | 0 | 727.3
2022-05-24 | 15:00 | 722.4 | 174.6 | 240.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 534.3 | -200.1 | 3 | -2.9 | -90 | 0 | 722.4
2022-05-24 | 16:00 | 726 | 174.6 | 241 | 31.9 | 0 | 30.8 | 369.8 | -59.2 | 3.9 | -1.8 | -65 | 0 | 726
2022-05-24 | 17:00 | 711 | 174.6 | 247.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 190.7 | 0 | 3.5 | 0 | -7 | 0 | 711
2022-05-24 | 18:00 | 676.8 | 174.6 | 241.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 40.4 | 0 | 4.5 | 0 | 114 | 0 | 676.8
2022-05-24 | 19:00 | 658.2 | 174.6 | 241.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 122 | 0 | 658.2
2022-05-24 | 20:00 | 634 | 174.6 | 241.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 96 | 0 | 634
2022-05-24 | 21:00 | 606.8 | 174.6 | 241.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 81 | 0 | 606.8
2022-05-24 | 22:00 | 569.6 | 174.6 | 242.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 47 | 0 | 569.6
2022-05-24 | 23:00 | 549.3 | 174.6 | 242.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 34 | 0 | 549.3
2022-05-25 | 0:00 | 535 | 174.6 | 241.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 38 | 0 | 535
2022-05-25 | 1:00 | 522.3 | 174.6 | 242 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 522.3
2022-05-25 | 2:00 | 535.3 | 174.6 | 241.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 18 | 0 | 535.3
2022-05-25 | 3:00 | 578 | 174.6 | 242.3 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 55 | 0 | 578
2022-05-25 | 4:00 | 609.9 | 174.6 | 242.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 96 | 0 | 609.9
2022-05-25 | 5:00 | 598.1 | 174.6 | 241.5 | 59.8 | 0 | 30.8 | 22.8 | 0 | 1.6 | 0 | 67 | 0 | 598.1
2022-05-25 | 6:00 | 591.3 | 174.6 | 214.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 135.5 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 591.3
2022-05-25 | 7:00 | 600 | 174.6 | 207.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 287.5 | -45.6 | 5.4 | -2.5 | -90 | 0 | 600
2022-05-25 | 8:00 | 666 | 174.6 | 217.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 428.7 | -127.8 | 4.9 | -4.8 | -90 | 0 | 666
2022-05-25 | 9:00 | 710.7 | 174.6 | 204.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 572.6 | -228.8 | 2.6 | -2.6 | -75.3 | 0 | 710.7
2022-05-25 | 10:00 | 740.1 | 174.6 | 205.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 673.9 | -296.8 | 1.6 | -1.5 | -79.9 | 0 | 740.1
2022-05-25 | 11:00 | 760.9 | 174.6 | 205.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 730.5 | -286.9 | 1.5 | -1.4 | -126 | 0 | 760.9
2022-05-25 | 12:00 | 733.9 | 174.6 | 205.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 740.6 | -278.6 | 2.4 | -2.2 | -171 | 0 | 733.9
2022-05-25 | 13:00 | 762.3 | 174.6 | 205.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 710.4 | -280.4 | 2.5 | -2.4 | -111 | 0 | 762.3
2022-05-25 | 14:00 | 763.2 | 174.6 | 206 | 31.9 | 0 | 30.8 | 644.3 | -270.6 | 3 | -2.8 | -54 | 0 | 763.2
2022-05-25 | 15:00 | 752.1 | 174.6 | 205.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 527.1 | -179 | 4.4 | -4.2 | -39.2 | 0 | 752.1
2022-05-25 | 16:00 | 752.6 | 174.6 | 205.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 358.9 | -28.4 | 4.8 | -2.2 | -23.6 | 0 | 752.6
2022-05-25 | 17:00 | 723 | 174.6 | 258.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 181 | 0 | 3.3 | 0 | 4 | 0 | 723
2022-05-25 | 18:00 | 689.3 | 174.6 | 257.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 38.7 | 0 | 3.2 | 0 | 113 | 0 | 689.3
2022-05-25 | 19:00 | 671 | 174.6 | 228.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 160 | 0 | 671
2022-05-25 | 20:00 | 644 | 174.6 | 229.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 130 | 0 | 644
2022-05-25 | 21:00 | 614.7 | 174.6 | 231.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 100 | 0 | 614.7
2022-05-25 | 22:00 | 574.2 | 174.6 | 235.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 50 | 0 | 574.2
2022-05-25 | 23:00 | 550.9 | 174.6 | 257.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 10 | 0 | 550.9
2022-05-26 | 0:00 | 535.3 | 174.6 | 258.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 8 | 0 | 535.3
2022-05-26 | 1:00 | 517.8 | 174.6 | 257.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 517.8
2022-05-26 | 2:00 | 530.3 | 174.6 | 244.5 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 530.3
2022-05-26 | 3:00 | 578 | 174.6 | 257.9 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 32 | 0 | 578
2022-05-26 | 4:00 | 601.8 | 174.6 | 258.2 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 62 | 0 | 601.8
2022-05-26 | 5:00 | 598.6 | 174.6 | 258.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 18.6 | 0 | 13.5 | 0 | 43 | 0 | 598.6
2022-05-26 | 6:00 | 579.6 | 174.6 | 227.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 96.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 579.6
2022-05-26 | 7:00 | 589.8 | 174.6 | 219.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 203.3 | 0 | 22 | 0 | -92.5 | 0 | 589.8
2022-05-26 | 8:00 | 656 | 174.6 | 228.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 282 | 0 | 19 | 0 | -111 | 0 | 656
2022-05-26 | 9:00 | 715.8 | 174.6 | 256.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 373.2 | 0 | 19.9 | 0 | -171 | 0 | 715.8
2022-05-26 | 10:00 | 717.3 | 174.6 | 241.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 401.4 | -6 | 14.4 | 0 | -171 | 0 | 717.3
2022-05-26 | 11:00 | 723 | 174.6 | 247.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 410.8 | -8.2 | 12.1 | -5.5 | -171 | 0 | 723
2022-05-26 | 12:00 | 723.2 | 174.6 | 241.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 343.3 | 0 | 12.1 | 0 | -111 | 0 | 723.2
2022-05-26 | 13:00 | 738.3 | 174.6 | 285.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 195.2 | 0 | 12.7 | 0 | 8 | 0 | 738.3
2022-05-26 | 14:00 | 733.1 | 174.6 | 285.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 158.8 | 0 | 7.8 | 0 | 44 | 0 | 733.1
2022-05-26 | 15:00 | 716.7 | 174.6 | 285.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 115.9 | 0 | 4.1 | 0 | 74 | 0 | 716.7
2022-05-26 | 16:00 | 712.5 | 174.6 | 285.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 52.7 | 0 | 5.7 | 0 | 131 | 0 | 712.5
2022-05-26 | 17:00 | 691.7 | 174.6 | 285.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 20.8 | 0 | 3.3 | 0 | 106 | 0 | 691.7
2022-05-26 | 18:00 | 679.8 | 174.6 | 285.1 | 71.1 | 0 | 30.8 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 679.8
2022-05-26 | 19:00 | 655.4 | 174.6 | 317.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 655.4
2022-05-26 | 20:00 | 634.4 | 174.6 | 316.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 634.4
2022-05-26 | 21:00 | 611.6 | 174.6 | 285.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 611.6
2022-05-26 | 22:00 | 580.9 | 174.6 | 285.7 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 25 | 0 | 580.9
2022-05-26 | 23:00 | 563.2 | 174.6 | 285.1 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 11 | 0 | 563.2
2022-05-27 | 0:00 | 540.7 | 174.6 | 285.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 2 | 0 | 540.7
2022-05-27 | 1:00 | 527.1 | 174.6 | 278.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 527.1
2022-05-27 | 2:00 | 540.7 | 174.6 | 260.6 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 540.7
2022-05-27 | 3:00 | 585 | 174.6 | 291.5 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 6 | 0 | 585
2022-05-27 | 4:00 | 612 | 174.6 | 317 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 10 | 0 | 612
2022-05-27 | 5:00 | 609.4 | 174.6 | 285.1 | 59.8 | 0 | 30.8 | 22.9 | 0 | 18.2 | 0 | 18 | 0 | 609.4
2022-05-27 | 6:00 | 598.7 | 174.6 | 205.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 134.8 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 598.7
2022-05-27 | 7:00 | 592.2 | 174.6 | 202.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 307.1 | -73.2 | 17.7 | -9.6 | -90 | 0 | 592.2
2022-05-27 | 8:00 | 651.5 | 174.6 | 207.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 503.1 | -207.3 | 18.8 | -17.9 | -90 | 0 | 651.5
2022-05-27 | 9:00 | 699.8 | 174.6 | 204.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 648.7 | -318.6 | 24.6 | -23.4 | -73.5 | 0 | 699.8
2022-05-27 | 10:00 | 718.2 | 174.6 | 205.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 737.6 | -376.6 | 34.1 | -32.4 | -86.9 | 0 | 718.2
2022-05-27 | 11:00 | 731.2 | 174.6 | 205.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 774 | -376.7 | 46.2 | -43.9 | -111 | 0 | 731.2
2022-05-27 | 12:00 | 707.2 | 174.6 | 204.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 751.7 | -318.3 | 56.8 | -54.1 | -171 | 0 | 707.2
2022-05-27 | 13:00 | 729.4 | 174.6 | 205.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 703.7 | -309.2 | 66 | -62.7 | -111 | 0 | 729.4
2022-05-27 | 14:00 | 721.9 | 174.6 | 205.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 638.2 | -288.8 | 68.6 | -65.2 | -73.3 | 0 | 721.9
2022-05-27 | 15:00 | 711.8 | 174.6 | 204.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 529 | -228 | 69.6 | -66.2 | -34.8 | 0 | 711.8
2022-05-27 | 16:00 | 714.4 | 174.6 | 205 | 31.9 | 0 | 30.8 | 369.5 | -88.8 | 69.1 | -62.1 | -15.6 | 0 | 714.4
2022-05-27 | 17:00 | 693.2 | 174.6 | 224.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 189.5 | 0 | 62.7 | 0 | -60 | 0 | 693.2
2022-05-27 | 18:00 | 658.5 | 174.6 | 203.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 41.4 | 0 | 54.4 | 0 | 82.3 | 0 | 658.5
2022-05-27 | 19:00 | 639.8 | 174.6 | 203.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 49.5 | 0 | 110.2 | 0 | 639.8
2022-05-27 | 20:00 | 616.1 | 174.6 | 203 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 92 | 0 | 616.1
2022-05-27 | 21:00 | 593.1 | 174.6 | 202.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 74.6 | 0 | 593.1
2022-05-27 | 22:00 | 570.1 | 174.6 | 202.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 48.6 | 0 | 570.1
2022-05-27 | 23:00 | 553.2 | 174.6 | 201.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 36.7 | 0 | 553.2
2022-05-28 | 0:00 | 522.4 | 174.6 | 201.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 24.5 | 0 | 522.4
2022-05-28 | 1:00 | 513.1 | 174.6 | 201 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 27.1 | 0 | 513.1
2022-05-28 | 2:00 | 527.3 | 174.6 | 201.2 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 23.5 | 0 | 527.3
2022-05-28 | 3:00 | 572.7 | 174.6 | 202.2 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 68.9 | 0 | 572.7
2022-05-28 | 4:00 | 591 | 174.6 | 202.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 94.6 | 0 | 591
2022-05-28 | 5:00 | 574.9 | 174.6 | 202.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 25.7 | 0 | 51 | 0 | 574.9
2022-05-28 | 6:00 | 552.2 | 174.6 | 211.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 171.6 | 0 | 21.6 | 0 | -90 | 0 | 552.2
2022-05-28 | 7:00 | 526.3 | 174.6 | 201.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 344.4 | -171.7 | 18.2 | -17.3 | -85.8 | 0 | 526.3
2022-05-28 | 8:00 | 552.4 | 174.6 | 201.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 508.4 | -311.8 | 21.9 | -20.8 | -84.3 | 0 | 552.4
2022-05-28 | 9:00 | 589.3 | 174.6 | 202.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 620.3 | -369.1 | 28.2 | -26.8 | -103.1 | 0 | 589.3
2022-05-28 | 10:00 | 611.2 | 174.6 | 202.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 670.4 | -399.1 | 27.8 | -26.4 | -101.7 | 0 | 611.2
2022-05-28 | 11:00 | 617.1 | 174.6 | 205.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 671.7 | -387.3 | 23.1 | -21.9 | -111 | 0 | 617.1
2022-05-28 | 12:00 | 602.4 | 174.6 | 210.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 672.3 | -347.8 | 25.3 | -24 | -171 | 0 | 602.4
2022-05-28 | 13:00 | 611.4 | 174.6 | 202.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 630.5 | -387.3 | 25.1 | -23.8 | -73.3 | 0 | 611.4
2022-05-28 | 14:00 | 603.6 | 174.6 | 202.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 582.7 | -347 | 25.7 | -24.4 | -73.5 | 0 | 603.6
2022-05-28 | 15:00 | 599.6 | 174.6 | 202.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 482 | -268.4 | 26.1 | -24.8 | -55.3 | 0 | 599.6
2022-05-28 | 16:00 | 604.4 | 174.6 | 202.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 332.7 | -111.5 | 26.7 | -25.4 | -58.2 | 0 | 604.4
2022-05-28 | 17:00 | 615.9 | 174.6 | 203 | 71.1 | 0 | 30.8 | 172.6 | -6.8 | 27.6 | 0 | -57 | 0 | 615.9
2022-05-28 | 18:00 | 601.7 | 174.6 | 202.7 | 71.1 | 0 | 30.8 | 38.8 | 0 | 27.6 | 0 | 56.1 | 0 | 601.7
2022-05-28 | 19:00 | 598.2 | 174.6 | 243.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 32.2 | 0 | 46 | 0 | 598.2
2022-05-28 | 20:00 | 577.9 | 174.6 | 223.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 | 0 | 577.9
2022-05-28 | 21:00 | 554.1 | 174.6 | 218.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 30 | 0 | 554.1
2022-05-28 | 22:00 | 520.4 | 174.6 | 212.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 520.4
2022-05-28 | 23:00 | 497 | 174.6 | 218.4 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | -30 | 0 | 497
2022-05-29 | 0:00 | 480.1 | 174.6 | 220.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | -30 | 0 | 480.1
2022-05-29 | 1:00 | 465 | 174.6 | 217.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | -30 | 0 | 465
2022-05-29 | 2:00 | 477.6 | 174.6 | 204.1 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | -30 | 0 | 477.6
2022-05-29 | 3:00 | 522.1 | 174.6 | 201.1 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 12 | 0 | 522.1
2022-05-29 | 4:00 | 542.5 | 174.6 | 201.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 41.1 | 0 | 542.5
2022-05-29 | 5:00 | 534.5 | 174.6 | 201.4 | 59.8 | 0 | 30.8 | 30.9 | 0 | 23.6 | 0 | 13.4 | 0 | 534.5
2022-05-29 | 6:00 | 522.6 | 174.6 | 203 | 31.9 | 0 | 30.8 | 174 | -62.7 | 19.6 | -18.6 | -30 | 0 | 522.6
2022-05-29 | 7:00 | 487.6 | 174.6 | 204.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 354.3 | -279.4 | 14.1 | -13.4 | -30 | 0 | 487.6
2022-05-29 | 8:00 | 480.5 | 174.6 | 204.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 520.2 | -451.6 | 7.8 | -7.5 | -30 | 0 | 480.5
2022-05-29 | 9:00 | 512.4 | 174.6 | 200.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 642.9 | -518.7 | 5.2 | -4.9 | -50.3 | 0 | 512.4
2022-05-29 | 10:00 | 539.5 | 174.6 | 201.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 717.6 | -566.3 | 5.1 | -4.8 | -50.9 | 0 | 539.5
2022-05-29 | 11:00 | 558.2 | 174.6 | 213.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 752.7 | -594.3 | 4.3 | -4.1 | -51 | 0 | 558.2
2022-05-29 | 12:00 | 562.7 | 174.6 | 217.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 753.9 | -475 | 5.4 | -5.1 | -171 | 0 | 562.7
2022-05-29 | 13:00 | 565.6 | 174.6 | 209.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 724.9 | -585.4 | 6.1 | -5.9 | -21 | 0 | 565.6
2022-05-29 | 14:00 | 550.8 | 174.6 | 206.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 654.1 | -529.8 | 5.7 | -5.3 | -17.5 | 0 | 550.8
2022-05-29 | 15:00 | 552.4 | 174.6 | 203.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 527.5 | -416 | 2.6 | -2.4 | 0 | 0 | 552.4
2022-05-29 | 16:00 | 579.1 | 174.6 | 204.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 368.4 | -231.1 | 2.8 | -2.6 | 0 | 0 | 579.1
2022-05-29 | 17:00 | 604.2 | 174.6 | 204.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 190.8 | -68.1 | 3 | -2.8 | 0 | 0 | 604.2
2022-05-29 | 18:00 | 594.9 | 174.6 | 253.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 43 | 0 | 4.9 | 0 | 17 | 0 | 594.9
2022-05-29 | 19:00 | 586.3 | 174.6 | 254.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 11.4 | 0 | 44 | 0 | 586.3
2022-05-29 | 20:00 | 566.3 | 174.6 | 254.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 18 | 0 | 566.3
2022-05-29 | 21:00 | 530.9 | 174.6 | 242.3 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 530.9
2022-05-29 | 22:00 | 497.4 | 174.6 | 206.6 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 497.4
2022-05-29 | 23:00 | 472.7 | 174.6 | 200.7 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | -8 | 0 | 0 | 472.7
2022-05-30 | 0:00 | 459.8 | 174.6 | 227.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | -30 | 0 | 459.8
2022-05-30 | 1:00 | 450.1 | 174.6 | 217.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | -30 | 0 | 450.1
2022-05-30 | 2:00 | 472.4 | 174.6 | 217 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | -47.5 | 0 | 472.4
2022-05-30 | 3:00 | 518.9 | 174.6 | 201.1 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 11.7 | 0 | 518.9
2022-05-30 | 4:00 | 557.1 | 174.6 | 201.8 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 48.8 | 0 | 557.1
2022-05-30 | 5:00 | 555.3 | 174.6 | 201.8 | 59.8 | 0 | 30.8 | 24.1 | 0 | 37.1 | 0 | 27.1 | 0 | 555.3
2022-05-30 | 6:00 | 557.2 | 174.6 | 215.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 106 | 0 | 42.3 | 0 | -44 | 0 | 557.2
2022-05-30 | 7:00 | 586.2 | 174.6 | 209.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 176.2 | 0 | 44.5 | 0 | -81 | 0 | 586.2
2022-05-30 | 8:00 | 656.9 | 174.6 | 203.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 203.2 | 0 | 41.8 | 0 | -29.2 | 0 | 656.9
2022-05-30 | 9:00 | 691.4 | 174.6 | 204.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 225 | 0 | 38.2 | 0 | -13.6 | 0 | 691.4
2022-05-30 | 10:00 | 695.2 | 174.6 | 204.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 230.4 | 0 | 32.1 | 0 | -9.2 | 0 | 695.2
2022-05-30 | 11:00 | 698.4 | 174.6 | 204.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 246.3 | 0 | 32 | 0 | -21.9 | 0 | 698.4
2022-05-30 | 12:00 | 655.4 | 174.6 | 203.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 218.3 | 0 | 23.7 | 0 | -27.7 | 0 | 655.4
2022-05-30 | 13:00 | 686.7 | 174.6 | 256.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 177.3 | 0 | 11.7 | 0 | 4 | 0 | 686.7
2022-05-30 | 14:00 | 699.4 | 174.6 | 256.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 138.1 | 0 | 4.4 | 0 | 63 | 0 | 699.4
2022-05-30 | 15:00 | 691 | 174.6 | 256 | 31.9 | 0 | 30.8 | 102.7 | 0 | 3 | 0 | 92 | 0 | 691
2022-05-30 | 16:00 | 684 | 174.6 | 256.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 64.7 | 0 | 3.5 | 0 | 122 | 0 | 684
2022-05-30 | 17:00 | 664.5 | 174.6 | 256.9 | 71.1 | 0 | 30.8 | 32.9 | 0 | 4.2 | 0 | 94 | 0 | 664.5
2022-05-30 | 18:00 | 659.6 | 174.6 | 256.2 | 71.1 | 0 | 30.8 | 9.3 | 0 | 4.6 | 0 | 113 | 0 | 659.6
2022-05-30 | 19:00 | 637.8 | 174.6 | 256.4 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 100 | 0 | 637.8
2022-05-30 | 20:00 | 610.1 | 174.6 | 256.3 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 73 | 0 | 610.1
2022-05-30 | 21:00 | 587.2 | 174.6 | 256.9 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 56 | 0 | 587.2
2022-05-30 | 22:00 | 561.5 | 174.6 | 256.1 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 26 | 0 | 561.5
2022-05-30 | 23:00 | 538.2 | 174.6 | 256.2 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 4 | 0 | 538.2
2022-05-31 | 0:00 | 516.9 | 174.6 | 255.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 516.9
2022-05-31 | 1:00 | 506.5 | 174.6 | 256.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 506.5
2022-05-31 | 2:00 | 524.7 | 174.6 | 243.7 | 60.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 524.7
2022-05-31 | 3:00 | 563.7 | 174.6 | 256 | 68.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 18 | 0 | 563.7
2022-05-31 | 4:00 | 594.6 | 174.6 | 256.5 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 53 | 0 | 594.6
2022-05-31 | 5:00 | 594.2 | 174.6 | 256.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 17.4 | 0 | 16.3 | 0 | 39 | 0 | 594.2
2022-05-31 | 6:00 | 580.3 | 174.6 | 226 | 31.9 | 0 | 30.8 | 97 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 580.3
2022-05-31 | 7:00 | 591.5 | 174.6 | 206.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 259.4 | -41.6 | 20.3 | 0 | -90 | 0 | 591.5
2022-05-31 | 8:00 | 663 | 174.6 | 220.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 408.3 | -113.6 | 17.2 | -16.3 | -90 | 0 | 663
2022-05-31 | 9:00 | 706.2 | 174.6 | 239.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 467.7 | -149.2 | 21.2 | -20 | -90 | 0 | 706.2
2022-05-31 | 10:00 | 721.5 | 174.6 | 235.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 554.1 | -165.3 | 17.6 | -16.7 | -141 | 0 | 721.5
2022-05-31 | 11:00 | 735.7 | 174.6 | 241.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 601.4 | -204.5 | 18.1 | -17.1 | -141 | 0 | 735.7
2022-05-31 | 12:00 | 705.5 | 174.6 | 241.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 634.6 | -237.5 | 19 | -18.1 | -171 | 0 | 705.5
2022-05-31 | 13:00 | 743.8 | 174.6 | 239.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 654.1 | -288 | 14.5 | -13.8 | -100 | 0 | 743.8
2022-05-31 | 14:00 | 733.9 | 174.6 | 239.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 613.9 | -257.1 | 9.1 | -8.6 | -100 | 0 | 733.9
2022-05-31 | 15:00 | 705.4 | 174.6 | 237.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 516 | -186 | 5.4 | -5.1 | -100 | 0 | 705.4
2022-05-31 | 16:00 | 710.8 | 174.6 | 238.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 376.9 | -60 | 2.8 | 0 | -85 | 0 | 710.8
2022-05-31 | 17:00 | 698.4 | 174.6 | 251.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 198.9 | 0 | 1.2 | 0 | -30 | 0 | 698.4
2022-05-31 | 18:00 | 674 | 174.6 | 241.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 46.6 | 0 | 3.4 | 0 | 106 | 0 | 674
2022-05-31 | 19:00 | 660.5 | 174.6 | 241.5 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 4.4 | 0 | 138 | 0 | 660.5
2022-05-31 | 20:00 | 631.5 | 174.6 | 241.8 | 71.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 109 | 0 | 631.5
2022-05-31 | 21:00 | 596.5 | 174.6 | 242 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | 0 | 596.5
2022-05-31 | 22:00 | 568.8 | 174.6 | 242 | 64.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 51 | 0 | 568.8
2022-05-31 | 23:00 | 549.4 | 174.6 | 241.3 | 59.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 39 | 0 | 549.4
2022-06-01 | 0:00 | 531.7 | 174.6 | 241.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 531.7
2022-06-01 | 1:00 | 512.8 | 174.6 | 241.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 33 | 0 | 512.8
2022-06-01 | 2:00 | 530.8 | 174.6 | 241.5 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 45 | 0 | 530.8
2022-06-01 | 3:00 | 579.5 | 174.6 | 241.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 579.5
2022-06-01 | 4:00 | 611.9 | 174.6 | 241.9 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 92 | 0 | 611.9
2022-06-01 | 5:00 | 619.7 | 174.6 | 242.1 | 49.1 | 0 | 30.8 | 29.8 | 0 | 9.3 | 0 | 84 | 0 | 619.7
2022-06-01 | 6:00 | 590.7 | 174.6 | 229.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 145.9 | 0 | 9.6 | 0 | -30 | 0 | 590.7
2022-06-01 | 7:00 | 576.3 | 174.6 | 203.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 284.7 | -62.7 | 10 | -4.6 | -90 | 0 | 576.3
2022-06-01 | 8:00 | 620.3 | 174.6 | 210.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 442.5 | -157.5 | 8.2 | -7.8 | -111 | 0 | 620.3
2022-06-01 | 9:00 | 686 | 174.6 | 214.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 529.1 | -167.2 | 7 | -6.7 | -126 | 0 | 686
2022-06-01 | 10:00 | 709.3 | 174.6 | 210.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 472.4 | -84.6 | 11.3 | -5.2 | -130.5 | 0 | 709.3
2022-06-01 | 11:00 | 687.3 | 174.6 | 212.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 406.6 | -56.7 | 17 | -7.8 | -120 | 0 | 687.3
2022-06-01 | 12:00 | 627.5 | 174.6 | 207.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 504.9 | -149.8 | 14.1 | -13.4 | -171 | 0 | 627.5
2022-06-01 | 13:00 | 693.1 | 174.6 | 205.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 599 | -236 | 9.4 | -9 | -111 | 0 | 693.1
2022-06-01 | 14:00 | 716.1 | 174.6 | 217.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 562.8 | -189.3 | 9.2 | -8.7 | -111 | 0 | 716.1
2022-06-01 | 15:00 | 690.7 | 174.6 | 219.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 448.3 | -115.8 | 4.9 | -4.6 | -97 | 0 | 690.7
2022-06-01 | 16:00 | 689.3 | 174.6 | 236.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 330.3 | -26.4 | 3.2 | 0 | -90 | 0 | 689.3
2022-06-01 | 17:00 | 685.5 | 174.6 | 243.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 189.2 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 685.5
2022-06-01 | 18:00 | 666.9 | 174.6 | 245.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 49.2 | 0 | 7.3 | 0 | 89 | 0 | 666.9
2022-06-01 | 19:00 | 647.8 | 174.6 | 245 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 16.5 | 0 | 110 | 0 | 647.8
2022-06-01 | 20:00 | 630.4 | 174.6 | 245.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 83 | 0 | 630.4
2022-06-01 | 21:00 | 602.8 | 174.6 | 244.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 55 | 0 | 602.8
2022-06-01 | 22:00 | 579.9 | 174.6 | 244.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 38 | 0 | 579.9
2022-06-01 | 23:00 | 562.2 | 174.6 | 245.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 34 | 0 | 562.2
2022-06-02 | 0:00 | 538.3 | 174.6 | 245 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 42 | 0 | 538.3
2022-06-02 | 1:00 | 529.1 | 174.6 | 244.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 38 | 0 | 529.1
2022-06-02 | 2:00 | 544.6 | 174.6 | 245.5 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 48 | 0 | 544.6
2022-06-02 | 3:00 | 589 | 174.6 | 244.9 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 63 | 0 | 589
2022-06-02 | 4:00 | 621.2 | 174.6 | 245.6 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 94 | 0 | 621.2
2022-06-02 | 5:00 | 632.2 | 174.6 | 245.9 | 49.1 | 0 | 30.8 | 34.9 | 0 | 10.9 | 0 | 86 | 0 | 632.2
2022-06-02 | 6:00 | 621.3 | 174.6 | 224.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 180.2 | 0 | 10.8 | 0 | -30 | 0 | 621.3
2022-06-02 | 7:00 | 612.1 | 174.6 | 211.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 352.4 | -97.6 | 10.7 | -10.3 | -90 | 0 | 612.1
2022-06-02 | 8:00 | 670.3 | 174.6 | 217.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 505.1 | -198.4 | 8.1 | -7.7 | -90 | 0 | 670.3
2022-06-02 | 9:00 | 724 | 174.6 | 227.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 627.3 | -259.4 | 9.3 | -8.8 | -107.5 | 0 | 724
2022-06-02 | 10:00 | 749.1 | 174.6 | 230.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 720.2 | -326.3 | 11.3 | -10.8 | -111 | 0 | 749.1
2022-06-02 | 11:00 | 773.7 | 174.6 | 231.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 764.1 | -347 | 10.1 | -9.6 | -111 | 0 | 773.7
2022-06-02 | 12:00 | 741.1 | 174.6 | 241.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 767.6 | -333.6 | 11.1 | -10.5 | -171 | 0 | 741.1
2022-06-02 | 13:00 | 759.7 | 174.6 | 233 | 30.2 | 0 | 30.8 | 734.8 | -333.2 | 10.5 | -10 | -111 | 0 | 759.7
2022-06-02 | 14:00 | 761 | 174.6 | 237.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 661.6 | -274.1 | 8.5 | -8.1 | -100 | 0 | 761
2022-06-02 | 15:00 | 746.3 | 174.6 | 237.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 541.1 | -203.1 | 7.8 | -7.3 | -65 | 0 | 746.3
2022-06-02 | 16:00 | 753 | 174.6 | 240.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 379.7 | -68.4 | 8.3 | -3 | -40 | 0 | 753
2022-06-02 | 17:00 | 731.3 | 174.6 | 244.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 204.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 731.3
2022-06-02 | 18:00 | 697.2 | 174.6 | 262.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 50.8 | 0 | 3.9 | 0 | 104 | 0 | 697.2
2022-06-02 | 19:00 | 671.7 | 174.6 | 262.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 4.7 | 0 | 128 | 0 | 671.7
2022-06-02 | 20:00 | 654.2 | 174.6 | 262.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 108 | 0 | 654.2
2022-06-02 | 21:00 | 621.1 | 174.6 | 262.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 71 | 0 | 621.1
2022-06-02 | 22:00 | 597 | 174.6 | 262.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 47 | 0 | 597
2022-06-02 | 23:00 | 579.1 | 174.6 | 262.4 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 32 | 0 | 579.1
2022-06-03 | 0:00 | 555.8 | 174.6 | 262.1 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 39 | 0 | 555.8
2022-06-03 | 1:00 | 537.9 | 174.6 | 262.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 25 | 0 | 537.9
2022-06-03 | 2:00 | 555.7 | 174.6 | 262.2 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 41 | 0 | 555.7
2022-06-03 | 3:00 | 593.3 | 174.6 | 262.8 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 51 | 0 | 593.3
2022-06-03 | 4:00 | 618.9 | 174.6 | 262.2 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 76 | 0 | 618.9
2022-06-03 | 5:00 | 620.5 | 174.6 | 262.6 | 49.1 | 0 | 30.8 | 35.7 | 0 | 9.7 | 0 | 58 | 0 | 620.5
2022-06-03 | 6:00 | 621.3 | 174.6 | 230.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 177.6 | 0 | 7.9 | 0 | -30 | 0 | 621.3
2022-06-03 | 7:00 | 619.4 | 174.6 | 212.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 351.9 | -91.1 | 5.7 | -5.5 | -90 | 0 | 619.4
2022-06-03 | 8:00 | 680.9 | 174.6 | 222.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 519.2 | -206.8 | 6 | -5.7 | -90 | 0 | 680.9
2022-06-03 | 9:00 | 732.4 | 174.6 | 233.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 646.3 | -271.8 | 3.9 | -3.7 | -111 | 0 | 732.4
2022-06-03 | 10:00 | 760.3 | 174.6 | 235.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 714.5 | -314.4 | 6.6 | -6.3 | -111 | 0 | 760.3
2022-06-03 | 11:00 | 778.8 | 174.6 | 236.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 727.6 | -310 | 6.7 | -6.3 | -111 | 0 | 778.8
2022-06-03 | 12:00 | 755.4 | 174.6 | 237.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 730 | -276.9 | 5.1 | -4.8 | -171 | 0 | 755.4
2022-06-03 | 13:00 | 792.9 | 174.6 | 235.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 701.6 | -294.9 | 4.9 | -4.8 | -85 | 0 | 792.9
2022-06-03 | 14:00 | 793.3 | 174.6 | 235.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 616.3 | -209.6 | 3.7 | -3.5 | -85 | 0 | 793.3
2022-06-03 | 15:00 | 777.8 | 174.6 | 235.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 495.2 | -138.8 | 2.6 | -2.4 | -50 | 0 | 777.8
2022-06-03 | 16:00 | 777 | 174.6 | 235.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 353.1 | -42 | 5 | 0 | -10 | 0 | 777
2022-06-03 | 17:00 | 745.5 | 174.6 | 235.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 181.9 | 0 | 7.7 | 0 | 44 | 0 | 745.5
2022-06-03 | 18:00 | 705.7 | 174.6 | 235.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 45.6 | 0 | 12.1 | 0 | 136 | 0 | 705.7
2022-06-03 | 19:00 | 681.8 | 174.6 | 250.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 15.4 | 0 | 140 | 0 | 681.8
2022-06-03 | 20:00 | 651.6 | 174.6 | 235.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 125 | 0 | 651.6
2022-06-03 | 21:00 | 616.3 | 174.6 | 235.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 86 | 0 | 616.3
2022-06-03 | 22:00 | 584.9 | 174.6 | 236.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 54 | 0 | 584.9
2022-06-03 | 23:00 | 563.8 | 174.6 | 235.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 45 | 0 | 563.8
2022-06-04 | 0:00 | 547.9 | 174.6 | 236.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 62 | 0 | 547.9
2022-06-04 | 1:00 | 520.3 | 174.6 | 235.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 | 0 | 520.3
2022-06-04 | 2:00 | 547.1 | 174.6 | 236.2 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 54 | 0 | 547.1
2022-06-04 | 3:00 | 581 | 174.6 | 236.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 59 | 0 | 581
2022-06-04 | 4:00 | 590.7 | 174.6 | 235.8 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 67 | 0 | 590.7
2022-06-04 | 5:00 | 575 | 174.6 | 235.8 | 49.1 | 0 | 30.8 | 34.1 | 0 | 14.6 | 0 | 36 | 0 | 575
2022-06-04 | 6:00 | 566.9 | 174.6 | 224.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 181.9 | 0 | 14.5 | 0 | -90 | 0 | 566.9
2022-06-04 | 7:00 | 556.3 | 174.6 | 204.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 355.9 | -150 | 8.9 | -8.5 | -90 | 0 | 556.3
2022-06-04 | 8:00 | 587.1 | 174.6 | 207.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 524.3 | -290.8 | 6.4 | -6.1 | -90 | 0 | 587.1
2022-06-04 | 9:00 | 610.8 | 174.6 | 209.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 655.6 | -364.7 | 9.4 | -8.9 | -126 | 0 | 610.8
2022-06-04 | 10:00 | 624.4 | 174.6 | 217 | 30.2 | 0 | 30.8 | 735.4 | -423.2 | 12.8 | -12.2 | -141 | 0 | 624.4
2022-06-04 | 11:00 | 640.2 | 174.6 | 217.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 772.7 | -445.3 | 19.5 | -18.5 | -141 | 0 | 640.2
2022-06-04 | 12:00 | 631.2 | 174.6 | 207.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 774.3 | -416.4 | 21.4 | -20.2 | -171 | 0 | 631.2
2022-06-04 | 13:00 | 640.2 | 174.6 | 205.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 728.1 | -419.2 | 27.9 | -26.5 | -111 | 0 | 640.2
2022-06-04 | 14:00 | 634.4 | 174.6 | 207.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 644.4 | -346.6 | 24 | -22.8 | -107.5 | 0 | 634.4
2022-06-04 | 15:00 | 629 | 174.6 | 204.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 515 | -236.8 | 20.2 | -19.3 | -90 | 0 | 629
2022-06-04 | 16:00 | 627.9 | 174.6 | 204.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 345.4 | -75.9 | 15.2 | -7 | -90 | 0 | 627.9
2022-06-04 | 17:00 | 620.6 | 174.6 | 213.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 176.4 | 0 | 14.1 | 0 | -60 | 0 | 620.6
2022-06-04 | 18:00 | 607.7 | 174.6 | 202.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 42.2 | 0 | 13.1 | 0 | 73.3 | 0 | 607.7
2022-06-04 | 19:00 | 608.5 | 174.6 | 202.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 116.4 | 0 | 608.5
2022-06-04 | 20:00 | 588 | 174.6 | 202.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 95.9 | 0 | 588
2022-06-04 | 21:00 | 558.7 | 174.6 | 201.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 64.5 | 0 | 558.7
2022-06-04 | 22:00 | 531.8 | 174.6 | 201.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 38.6 | 0 | 531.8
2022-06-04 | 23:00 | 516.6 | 174.6 | 201 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 23.8 | 0 | 516.6
2022-06-05 | 0:00 | 500.5 | 174.6 | 200.7 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 31.5 | 0 | 500.5
2022-06-05 | 1:00 | 482.9 | 174.6 | 200.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 21.2 | 0 | 482.9
2022-06-05 | 2:00 | 502.5 | 174.6 | 200.8 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 30.8 | 0 | 502.5
2022-06-05 | 3:00 | 538 | 174.6 | 201.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 39.9 | 0 | 538
2022-06-05 | 4:00 | 558.4 | 174.6 | 201.9 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 63 | 0 | 558.4
2022-06-05 | 5:00 | 552.7 | 174.6 | 201.8 | 49.1 | 0 | 30.8 | 27.2 | 0 | 21.9 | 0 | 47.3 | 0 | 552.7
2022-06-05 | 6:00 | 516.9 | 174.6 | 201 | 30.2 | 0 | 30.8 | 87.8 | 0 | 19.8 | 0 | -27.3 | 0 | 516.9
2022-06-05 | 7:00 | 508.9 | 174.6 | 200.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 146.3 | 0 | 24.4 | 0 | -98.3 | 0 | 508.9
2022-06-05 | 8:00 | 522.7 | 174.6 | 205.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 231.8 | -18.4 | 39.6 | 0 | -171 | 0 | 522.7
2022-06-05 | 9:00 | 547.3 | 174.6 | 205.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 275.4 | -38.5 | 40.2 | 0 | -171 | 0 | 547.3
2022-06-05 | 10:00 | 578.2 | 174.6 | 217.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 250.5 | 0 | 45.2 | 0 | -171 | 0 | 578.2
2022-06-05 | 11:00 | 592.6 | 174.6 | 225.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 167.3 | 0 | 45.5 | 0 | -81 | 0 | 592.6
2022-06-05 | 12:00 | 589.1 | 174.6 | 221 | 30.2 | 0 | 30.8 | 146.9 | 0 | 45.6 | 0 | -60 | 0 | 589.1
2022-06-05 | 13:00 | 573.1 | 174.6 | 222.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 145 | 0 | 47.2 | 0 | -77.5 | 0 | 573.1
2022-06-05 | 14:00 | 574.1 | 174.6 | 206.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 112.4 | 0 | 49.9 | 0 | -30 | 0 | 574.1
2022-06-05 | 15:00 | 572.8 | 174.6 | 225.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 91.4 | 0 | 49.9 | 0 | -30 | 0 | 572.8
2022-06-05 | 16:00 | 578.1 | 174.6 | 202.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 58.9 | 0 | 46.1 | 0 | 35.2 | 0 | 578.1
2022-06-05 | 17:00 | 596.7 | 174.6 | 202.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 36 | 0 | 37.7 | 0 | 44.2 | 0 | 596.7
2022-06-05 | 18:00 | 612.4 | 174.6 | 202.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 15.9 | 0 | 36.4 | 0 | 81 | 0 | 612.4
2022-06-05 | 19:00 | 595.5 | 174.6 | 202.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 80 | 0 | 595.5
2022-06-05 | 20:00 | 570.3 | 174.6 | 202.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 53.8 | 0 | 570.3
2022-06-05 | 21:00 | 557.8 | 174.6 | 201.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 36.6 | 0 | 557.8
2022-06-05 | 22:00 | 538.7 | 174.6 | 201.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 18.1 | 0 | 538.7
2022-06-05 | 23:00 | 525 | 174.6 | 201.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 20.4 | 0 | 525
2022-06-06 | 0:00 | 497.1 | 174.6 | 200.6 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 23.3 | 0 | 497.1
2022-06-06 | 1:00 | 490 | 174.6 | 200.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 7.5 | 0 | 490
2022-06-06 | 2:00 | 513.2 | 174.6 | 201 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 25.2 | 0 | 513.2
2022-06-06 | 3:00 | 559.9 | 174.6 | 201.9 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 53.3 | 0 | 559.9
2022-06-06 | 4:00 | 592.9 | 174.6 | 202.6 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 94.4 | 0 | 592.9
2022-06-06 | 5:00 | 595.8 | 174.6 | 202.6 | 49.1 | 0 | 30.8 | 15.9 | 0 | 17.4 | 0 | 105.4 | 0 | 595.8
2022-06-06 | 6:00 | 590.7 | 174.6 | 202.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 68.5 | 0 | 14.5 | 0 | 69.6 | 0 | 590.7
2022-06-06 | 7:00 | 608.6 | 174.6 | 202.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 151.4 | 0 | 16.8 | 0 | 1.9 | 0 | 608.6
2022-06-06 | 8:00 | 646.2 | 174.6 | 211.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 249.5 | 0 | 10 | 0 | -60 | 0 | 646.2
2022-06-06 | 9:00 | 685 | 174.6 | 204.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 336.6 | 0 | 12.1 | 0 | -104 | 0 | 685
2022-06-06 | 10:00 | 700.1 | 174.6 | 227.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 360.2 | 0 | 17.4 | 0 | -141 | 0 | 700.1
2022-06-06 | 11:00 | 701.9 | 174.6 | 222.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 340.2 | 0 | 19.3 | 0 | -115.5 | 0 | 701.9
2022-06-06 | 12:00 | 651.3 | 174.6 | 232 | 30.2 | 0 | 30.8 | 334.1 | 0 | 20.6 | 0 | -171 | 0 | 651.3
2022-06-06 | 13:00 | 681.2 | 174.6 | 245.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 351.8 | 0 | 18.9 | 0 | -171 | 0 | 681.2
2022-06-06 | 14:00 | 699.9 | 174.6 | 242.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 370.4 | 0 | 22.1 | 0 | -171 | 0 | 699.9
2022-06-06 | 15:00 | 701 | 174.6 | 251 | 30.2 | 0 | 30.8 | 313.9 | 0 | 34.5 | 0 | -134 | 0 | 701
2022-06-06 | 16:00 | 701.1 | 174.6 | 249.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 230.4 | 0 | 45.7 | 0 | -60 | 0 | 701.1
2022-06-06 | 17:00 | 674.1 | 174.6 | 245.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 110.7 | 0 | 51.8 | 0 | -10 | 0 | 674.1
2022-06-06 | 18:00 | 662.2 | 174.6 | 204.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 36.9 | 0 | 57.6 | 0 | 87 | 0 | 662.2
2022-06-06 | 19:00 | 638.7 | 174.6 | 204.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 67.3 | 0 | 91 | 0 | 638.7
2022-06-06 | 20:00 | 618.2 | 174.6 | 204.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 77 | 0 | 618.2
2022-06-06 | 21:00 | 602.9 | 174.6 | 204.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 64 | 0 | 602.9
2022-06-06 | 22:00 | 584.4 | 174.6 | 204.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 51 | 0 | 584.4
2022-06-06 | 23:00 | 570.9 | 174.6 | 205 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 40 | 0 | 570.9
2022-06-07 | 0:00 | 554 | 174.6 | 204.7 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 53 | 0 | 554
2022-06-07 | 1:00 | 542.9 | 174.6 | 204.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 49 | 0 | 542.9
2022-06-07 | 2:00 | 563.3 | 174.6 | 204 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 70 | 0 | 563.3
2022-06-07 | 3:00 | 599.3 | 174.6 | 204 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 78 | 0 | 599.3
2022-06-07 | 4:00 | 615.9 | 174.6 | 204.3 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 93 | 0 | 615.9
2022-06-07 | 5:00 | 618.7 | 174.6 | 204.3 | 49.1 | 0 | 30.8 | 28.5 | 0 | 41.4 | 0 | 90 | 0 | 618.7
2022-06-07 | 6:00 | 615.2 | 174.6 | 204.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 134.5 | 0 | 35.2 | 0 | 5 | 0 | 615.2
2022-06-07 | 7:00 | 615.2 | 174.6 | 203.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 255 | -15.3 | 32 | -5.4 | -90 | 0 | 615.2
2022-06-07 | 8:00 | 663.9 | 174.6 | 207.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 353.3 | -56 | 24.6 | -11.3 | -90 | 0 | 663.9
2022-06-07 | 9:00 | 698.1 | 174.6 | 215.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 424.9 | -51 | 19.9 | -9.1 | -137.5 | 0 | 698.1
2022-06-07 | 10:00 | 695.1 | 174.6 | 213.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 449.9 | -72 | 16.7 | -7.7 | -141 | 0 | 695.1
2022-06-07 | 11:00 | 704 | 174.6 | 209.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 500.1 | -108.9 | 16.5 | -7.6 | -141 | 0 | 704
2022-06-07 | 12:00 | 660.8 | 174.6 | 206 | 30.2 | 0 | 30.8 | 475 | -94 | 17 | -7.8 | -171 | 0 | 660.8
2022-06-07 | 13:00 | 686.3 | 174.6 | 205.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 464.3 | -110.4 | 15.5 | -13.1 | -111 | 0 | 686.3
2022-06-07 | 14:00 | 700.9 | 174.6 | 212.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 444.9 | -89 | 15.1 | -6.9 | -111 | 0 | 700.9
2022-06-07 | 15:00 | 683.3 | 174.6 | 216.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 365.8 | -51.1 | 12 | -5.5 | -90 | 0 | 683.3
2022-06-07 | 16:00 | 678.5 | 174.6 | 233.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 287.6 | 0 | 11.6 | 0 | -90 | 0 | 678.5
2022-06-07 | 17:00 | 666.9 | 174.6 | 237.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 174.2 | 0 | 9.3 | 0 | -30 | 0 | 666.9
2022-06-07 | 18:00 | 652.5 | 174.6 | 239.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 49.6 | 0 | 5.6 | 0 | 82 | 0 | 652.5
2022-06-07 | 19:00 | 634.2 | 174.6 | 238.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 113 | 0 | 634.2
2022-06-07 | 20:00 | 620.6 | 174.6 | 238.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 98 | 0 | 620.6
2022-06-07 | 21:00 | 595.8 | 174.6 | 238.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 75 | 0 | 595.8
2022-06-07 | 22:00 | 569 | 174.6 | 238.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 49 | 0 | 569
2022-06-07 | 23:00 | 558.6 | 174.6 | 238.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 45 | 0 | 558.6
2022-06-08 | 0:00 | 535.6 | 174.6 | 238.9 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 53 | 0 | 535.6
2022-06-08 | 1:00 | 526.9 | 174.6 | 238.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 46 | 0 | 526.9
2022-06-08 | 2:00 | 547.7 | 174.6 | 238.4 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 63 | 0 | 547.7
2022-06-08 | 3:00 | 595.2 | 174.6 | 238.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 84 | 0 | 595.2
2022-06-08 | 4:00 | 610.5 | 174.6 | 238.8 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 96 | 0 | 610.5
2022-06-08 | 5:00 | 616.8 | 174.6 | 238.5 | 49.1 | 0 | 30.8 | 32.4 | 0 | 5.4 | 0 | 86 | 0 | 616.8
2022-06-08 | 6:00 | 613.4 | 174.6 | 237.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 164.6 | 0 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 613.4
2022-06-08 | 7:00 | 603.5 | 174.6 | 207.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 317.2 | -69.3 | 5.5 | -2.6 | -90 | 0 | 603.5
2022-06-08 | 8:00 | 636.8 | 174.6 | 210.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 477.3 | -196.8 | 3.2 | -2.9 | -90 | 0 | 636.8
2022-06-08 | 9:00 | 679.8 | 174.6 | 212.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 572.3 | -214.5 | 2.5 | -2.4 | -126 | 0 | 679.8
2022-06-08 | 10:00 | 691.6 | 174.6 | 212.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 634.3 | -249.6 | 2 | -1.9 | -141 | 0 | 691.6
2022-06-08 | 11:00 | 703.1 | 174.6 | 213.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 672.5 | -277.8 | 2.9 | -2.8 | -141 | 0 | 703.1
2022-06-08 | 12:00 | 672.5 | 174.6 | 216.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 665.3 | -274.5 | 4.2 | -4 | -171 | 0 | 672.5
2022-06-08 | 13:00 | 700.5 | 174.6 | 207.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 626.8 | -258.9 | 6.8 | -6.5 | -111 | 0 | 700.5
2022-06-08 | 14:00 | 701.9 | 174.6 | 212.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 559.2 | -198 | 7 | -6.7 | -107.5 | 0 | 701.9
2022-06-08 | 15:00 | 696.6 | 174.6 | 229 | 30.2 | 0 | 30.8 | 483.7 | -162.2 | 7.3 | -6.8 | -90 | 0 | 696.6
2022-06-08 | 16:00 | 704.4 | 174.6 | 230.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 368.1 | -65.7 | 10.4 | -4.8 | -70 | 0 | 704.4
2022-06-08 | 17:00 | 684 | 174.6 | 247.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 209.2 | 0 | 11.2 | 0 | -60 | 0 | 684
2022-06-08 | 18:00 | 655.3 | 174.6 | 242.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 53.2 | 0 | 8.2 | 0 | 75 | 0 | 655.3
2022-06-08 | 19:00 | 636.4 | 174.6 | 243.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 7.7 | 0 | 109 | 0 | 636.4
2022-06-08 | 20:00 | 616.8 | 174.6 | 242.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 91 | 0 | 616.8
2022-06-08 | 21:00 | 598.5 | 174.6 | 242.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 79 | 0 | 598.5
2022-06-08 | 22:00 | 572.4 | 174.6 | 243.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 52 | 0 | 572.4
2022-06-08 | 23:00 | 554.2 | 174.6 | 242.6 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 41 | 0 | 554.2
2022-06-09 | 0:00 | 530.6 | 174.6 | 243.2 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 530.6
2022-06-09 | 1:00 | 521.4 | 174.6 | 242.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 521.4
2022-06-09 | 2:00 | 539.1 | 174.6 | 242.6 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 55 | 0 | 539.1
2022-06-09 | 3:00 | 580 | 174.6 | 243 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 67 | 0 | 580
2022-06-09 | 4:00 | 606.4 | 174.6 | 242.5 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 91 | 0 | 606.4
2022-06-09 | 5:00 | 596.1 | 174.6 | 243 | 49.1 | 0 | 30.8 | 33.8 | 0 | 3.8 | 0 | 61 | 0 | 596.1
2022-06-09 | 6:00 | 595.6 | 174.6 | 242.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 175.1 | 0 | 2.2 | 0 | -60 | 0 | 595.6
2022-06-09 | 7:00 | 587.9 | 174.6 | 204.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 347.8 | -109.6 | 0.2 | -0.2 | -90 | 0 | 587.9
2022-06-09 | 8:00 | 644.3 | 174.6 | 205.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 519.6 | -226.4 | 1.6 | -1.5 | -90 | 0 | 644.3
2022-06-09 | 9:00 | 696 | 174.6 | 219.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 647.7 | -295.8 | 2.4 | -2.4 | -111 | 0 | 696
2022-06-09 | 10:00 | 717.3 | 174.6 | 213.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 724.7 | -345.6 | 5.8 | -5.5 | -111 | 0 | 717.3
2022-06-09 | 11:00 | 737.3 | 174.6 | 225.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 739.9 | -352.8 | 9.4 | -8.9 | -111 | 0 | 737.3
2022-06-09 | 12:00 | 707.2 | 174.6 | 220.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 721.2 | -300.1 | 12 | -11.4 | -171 | 0 | 707.2
2022-06-09 | 13:00 | 744.2 | 174.6 | 233 | 30.2 | 0 | 30.8 | 685.2 | -299.2 | 11.6 | -11 | -111 | 0 | 744.2
2022-06-09 | 14:00 | 742.8 | 174.6 | 242.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 616.7 | -244.8 | 11.7 | -11.2 | -107.5 | 0 | 742.8
2022-06-09 | 15:00 | 743 | 174.6 | 241.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 502 | -158.8 | 10.1 | -9.6 | -78 | 0 | 743
2022-06-09 | 16:00 | 747.9 | 174.6 | 242.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 339.9 | -13.6 | 8.7 | 0 | -65 | 0 | 747.9
2022-06-09 | 17:00 | 713.9 | 174.6 | 263.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 171 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 713.9
2022-06-09 | 18:00 | 679.9 | 174.6 | 265.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 43 | 0 | 2.4 | 0 | 93 | 0 | 679.9
2022-06-09 | 19:00 | 660.8 | 174.6 | 265.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 3.4 | 0 | 116 | 0 | 660.8
2022-06-09 | 20:00 | 636.1 | 174.6 | 265 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 92 | 0 | 636.1
2022-06-09 | 21:00 | 611.6 | 174.6 | 266 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 67 | 0 | 611.6
2022-06-09 | 22:00 | 593.3 | 174.6 | 265.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 51 | 0 | 593.3
2022-06-09 | 23:00 | 571.9 | 174.6 | 265.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 35 | 0 | 571.9
2022-06-10 | 0:00 | 541 | 174.6 | 265.2 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 36 | 0 | 541
2022-06-10 | 1:00 | 529.1 | 174.6 | 265.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 27 | 0 | 529.1
2022-06-10 | 2:00 | 553.7 | 174.6 | 265.2 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 46 | 0 | 553.7
2022-06-10 | 3:00 | 592 | 174.6 | 265.9 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 55 | 0 | 592
2022-06-10 | 4:00 | 624.3 | 174.6 | 265.5 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 624.3
2022-06-10 | 5:00 | 623.4 | 174.6 | 265.7 | 49.1 | 0 | 30.8 | 28.9 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 623.4
2022-06-10 | 6:00 | 616 | 174.6 | 243.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 136.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 616
2022-06-10 | 7:00 | 633.8 | 174.6 | 212.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 272.8 | 0 | 2.7 | 0 | -90 | 0 | 633.8
2022-06-10 | 8:00 | 688 | 174.6 | 221.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 434.8 | -103.2 | 2.7 | -2.6 | -100.5 | 0 | 688
2022-06-10 | 9:00 | 741.5 | 174.6 | 238.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 545.7 | -152.8 | 4.4 | -4.2 | -126 | 0 | 741.5
2022-06-10 | 10:00 | 765.3 | 174.6 | 234.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 621.8 | -186.3 | 4.4 | -4.1 | -141 | 0 | 765.3
2022-06-10 | 11:00 | 780.4 | 174.6 | 235.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 660.1 | -210.4 | 5.3 | -4.9 | -141 | 0 | 780.4
2022-06-10 | 12:00 | 746.2 | 174.6 | 235.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 653.7 | -208.4 | 5.7 | -5.3 | -171 | 0 | 746.2
2022-06-10 | 13:00 | 784.2 | 174.6 | 235.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 600.5 | -191.2 | 7.3 | -6.9 | -97 | 0 | 784.2
2022-06-10 | 14:00 | 793.9 | 174.6 | 238.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 505.6 | -111.1 | 4.4 | -2 | -77 | 0 | 793.9
2022-06-10 | 15:00 | 779.9 | 174.6 | 263.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 367.9 | 0 | 2.8 | 0 | -90 | 0 | 779.9
2022-06-10 | 16:00 | 754.9 | 174.6 | 301.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 216.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 754.9
2022-06-10 | 17:00 | 714.3 | 174.6 | 346.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 90.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2022-06-10 | 18:00 | 700.5 | 174.6 | 348.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 18.3 | 0 | 1.9 | 0 | 56 | 0 | 700.5
2022-06-10 | 19:00 | 682.5 | 174.6 | 349 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 53 | 0 | 682.5
2022-06-10 | 20:00 | 661.5 | 174.6 | 348.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 32 | 0 | 661.5
2022-06-10 | 21:00 | 633 | 174.6 | 348.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 633
2022-06-10 | 22:00 | 606.3 | 174.6 | 321.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 606.3
2022-06-10 | 23:00 | 587.7 | 174.6 | 308.9 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 587.7
2022-06-11 | 0:00 | 557 | 174.6 | 308.8 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 557
2022-06-11 | 1:00 | 541.6 | 174.6 | 290.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 541.6
2022-06-11 | 2:00 | 552.8 | 174.6 | 297.1 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 552.8
2022-06-11 | 3:00 | 591.9 | 174.6 | 305.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 591.9
2022-06-11 | 4:00 | 603.5 | 174.6 | 313.3 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 603.5
2022-06-11 | 5:00 | 594.1 | 174.6 | 311.1 | 49.1 | 0 | 30.8 | 12.2 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 594.1
2022-06-11 | 6:00 | 574 | 174.6 | 271.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 36.9 | 0 | 15.1 | 0 | 15 | 0 | 574
2022-06-11 | 7:00 | 570.9 | 174.6 | 202.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 77.3 | 0 | 16.5 | 0 | 39.4 | 0 | 570.9
2022-06-11 | 8:00 | 597.1 | 174.6 | 202.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 135.5 | 0 | 14.4 | 0 | 9 | 0 | 597.1
2022-06-11 | 9:00 | 623.5 | 174.6 | 203.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 178.9 | 0 | 10.8 | 0 | -5 | 0 | 623.5
2022-06-11 | 10:00 | 630.8 | 174.6 | 203.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 191.9 | 0 | 7.8 | 0 | -7.8 | 0 | 630.8
2022-06-11 | 11:00 | 633.7 | 174.6 | 203.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 193 | 0 | 7.9 | 0 | -6.2 | 0 | 633.7
2022-06-11 | 12:00 | 607.5 | 174.6 | 202.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 195.6 | 0 | 5.4 | 0 | -32 | 0 | 607.5
2022-06-11 | 13:00 | 619.7 | 174.6 | 203.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 203.5 | 0 | 7.2 | 0 | -29.7 | 0 | 619.7
2022-06-11 | 14:00 | 607.3 | 174.6 | 202.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 173.9 | 0 | 6.9 | 0 | -11.9 | 0 | 607.3
2022-06-11 | 15:00 | 593.1 | 174.6 | 202.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 166.6 | 0 | 9.3 | 0 | -21 | 0 | 593.1
2022-06-11 | 16:00 | 589 | 174.6 | 202.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 121.1 | 0 | 11 | 0 | 18.8 | 0 | 589
2022-06-11 | 17:00 | 604.5 | 174.6 | 202.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 71.4 | 0 | 10.2 | 0 | 43.9 | 0 | 604.5
2022-06-11 | 18:00 | 622 | 174.6 | 203.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 25.2 | 0 | 11.7 | 0 | 105.8 | 0 | 622
2022-06-11 | 19:00 | 624 | 174.6 | 203.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 9.7 | 0 | 134 | 0 | 624
2022-06-11 | 20:00 | 609.8 | 174.6 | 202.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 118.5 | 0 | 609.8
2022-06-11 | 21:00 | 582.4 | 174.6 | 202.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 90.9 | 0 | 582.4
2022-06-11 | 22:00 | 548 | 174.6 | 201.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 57.2 | 0 | 548
2022-06-11 | 23:00 | 525.3 | 174.6 | 201.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37.9 | 0 | 525.3
2022-06-12 | 0:00 | 512.1 | 174.6 | 200.9 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 60.3 | 0 | 512.1
2022-06-12 | 1:00 | 492.8 | 174.6 | 200.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 46.9 | 0 | 492.8
2022-06-12 | 2:00 | 502.3 | 174.6 | 200.7 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 49.9 | 0 | 502.3
2022-06-12 | 3:00 | 539.4 | 174.6 | 201.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 58 | 0 | 539.4
2022-06-12 | 4:00 | 564.3 | 174.6 | 202 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 79.6 | 0 | 564.3
2022-06-12 | 5:00 | 554.5 | 174.6 | 201.8 | 49.1 | 0 | 30.8 | 30.6 | 0 | 19 | 0 | 48.6 | 0 | 554.5
2022-06-12 | 6:00 | 536.2 | 174.6 | 201.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 154.4 | 0 | 20.7 | 0 | -75.9 | 0 | 536.2
2022-06-12 | 7:00 | 519.5 | 174.6 | 201.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 314.1 | -112.2 | 16.8 | -16 | -119.9 | 0 | 519.5
2022-06-12 | 8:00 | 539.6 | 174.6 | 201.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 462.5 | -247.2 | 14.2 | -13.6 | -113.4 | 0 | 539.6
2022-06-12 | 9:00 | 557.9 | 174.6 | 201.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 587.1 | -336.6 | 17 | -16.2 | -130.9 | 0 | 557.9
2022-06-12 | 10:00 | 576.5 | 174.6 | 202.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 672 | -397.8 | 17.4 | -16.5 | -136.4 | 0 | 576.5
2022-06-12 | 11:00 | 586 | 174.6 | 202.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 723.2 | -441.8 | 18.2 | -17.3 | -134.3 | 0 | 586
2022-06-12 | 12:00 | 582.7 | 174.6 | 202.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 740.1 | -437.4 | 21.4 | -20.2 | -159.2 | 0 | 582.7
2022-06-12 | 13:00 | 580.7 | 174.6 | 202.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 713.6 | -435.6 | 23.7 | -22.6 | -136.3 | 0 | 580.7
2022-06-12 | 14:00 | 576.4 | 174.6 | 202.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 632.7 | -361.6 | 23.8 | -22.6 | -133.7 | 0 | 576.4
2022-06-12 | 15:00 | 569.2 | 174.6 | 202.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 499.2 | -256.4 | 26.3 | -25 | -112.6 | 0 | 569.2
2022-06-12 | 16:00 | 576.1 | 174.6 | 202.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 334.8 | -80.4 | 28.3 | -25.4 | -119 | 0 | 576.1
2022-06-12 | 17:00 | 591.1 | 174.6 | 202.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 176.1 | 0 | 26 | 0 | -89.7 | 0 | 591.1
2022-06-12 | 18:00 | 594.3 | 174.6 | 202.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 44.3 | 0 | 15.9 | 0 | 55.3 | 0 | 594.3
2022-06-12 | 19:00 | 593.5 | 174.6 | 202.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 98.4 | 0 | 593.5
2022-06-12 | 20:00 | 577.4 | 174.6 | 202.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 84.3 | 0 | 577.4
2022-06-12 | 21:00 | 555.4 | 174.6 | 201.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 62.1 | 0 | 555.4
2022-06-12 | 22:00 | 519.9 | 174.6 | 201.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 31.5 | 0 | 519.9
2022-06-12 | 23:00 | 504.6 | 174.6 | 200.8 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 23.8 | 0 | 504.6
2022-06-13 | 0:00 | 489.8 | 174.6 | 200.5 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 41.5 | 0 | 489.8
2022-06-13 | 1:00 | 472.5 | 174.6 | 200.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 27.6 | 0 | 472.5
2022-06-13 | 2:00 | 494.9 | 174.6 | 200.6 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 42.8 | 0 | 494.9
2022-06-13 | 3:00 | 548.1 | 174.6 | 201.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 62.4 | 0 | 548.1
2022-06-13 | 4:00 | 587.8 | 174.6 | 202.5 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 96.6 | 0 | 587.8
2022-06-13 | 5:00 | 582 | 174.6 | 202.3 | 49.1 | 0 | 30.8 | 28.4 | 0 | 20.2 | 0 | 76.6 | 0 | 582
2022-06-13 | 6:00 | 576.9 | 174.6 | 202.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 134.6 | 0 | 33.6 | 0 | -29.1 | 0 | 576.9
2022-06-13 | 7:00 | 576.9 | 174.6 | 202.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 254.6 | -19.8 | 34.3 | 0 | -130 | 0 | 576.9
2022-06-13 | 8:00 | 631.1 | 174.6 | 203.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 372.2 | -74 | 28.7 | 0 | -134.7 | 0 | 631.1
2022-06-13 | 9:00 | 687.2 | 174.6 | 205.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 445.1 | -80.1 | 22.2 | 0 | -141 | 0 | 687.2
2022-06-13 | 10:00 | 697.2 | 174.6 | 210.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 456 | -63.7 | 30.2 | 0 | -171 | 0 | 697.2
2022-06-13 | 11:00 | 697.5 | 174.6 | 204.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 403.7 | -8 | 25.9 | 0 | -164.4 | 0 | 697.5
2022-06-13 | 12:00 | 663.5 | 174.6 | 204 | 30.2 | 0 | 30.8 | 373.2 | -7.4 | 22.2 | 0 | -164.1 | 0 | 663.5
2022-06-13 | 13:00 | 701.6 | 174.6 | 204.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 324.3 | 0 | 21.8 | 0 | -84.8 | 0 | 701.6
2022-06-13 | 14:00 | 705.9 | 174.6 | 204.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 261.3 | 0 | 25.9 | 0 | -21.7 | 0 | 705.9
2022-06-13 | 15:00 | 690 | 174.6 | 204.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 197 | 0 | 21.4 | 0 | 31.5 | 0 | 690
2022-06-13 | 16:00 | 696.3 | 174.6 | 204.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 154 | 0 | 14.6 | 0 | 87.5 | 0 | 696.3
2022-06-13 | 17:00 | 672.6 | 174.6 | 310.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 71.2 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 672.6
2022-06-13 | 18:00 | 668.8 | 174.6 | 317.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 16.3 | 0 | 37.1 | 0 | 22 | 0 | 668.8
2022-06-13 | 19:00 | 647.9 | 174.6 | 317.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 13 | 0 | 647.9
2022-06-13 | 20:00 | 627.5 | 174.6 | 317.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 8 | 0 | 627.5
2022-06-13 | 21:00 | 603.9 | 174.6 | 299.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 603.9
2022-06-13 | 22:00 | 585.5 | 174.6 | 275.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 585.5
2022-06-13 | 23:00 | 560.7 | 174.6 | 270.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 560.7
2022-06-14 | 0:00 | 550.3 | 174.6 | 298.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 550.3
2022-06-14 | 1:00 | 539 | 174.6 | 292.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 539
2022-06-14 | 2:00 | 548.7 | 174.6 | 297.9 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 548.7
2022-06-14 | 3:00 | 593.4 | 174.6 | 308.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 593.4
2022-06-14 | 4:00 | 628.3 | 174.6 | 317.2 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 19 | 0 | 628.3
2022-06-14 | 5:00 | 629.7 | 174.6 | 317.2 | 49.1 | 0 | 30.8 | 9.6 | 0 | 21.4 | 0 | 27 | 0 | 629.7
2022-06-14 | 6:00 | 611.2 | 174.6 | 313.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 40.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 611.2
2022-06-14 | 7:00 | 616.8 | 174.6 | 259.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 96.2 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 616.8
2022-06-14 | 8:00 | 680 | 174.6 | 267.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 155.3 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 680
2022-06-14 | 9:00 | 729.3 | 174.6 | 296.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 179.3 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 729.3
2022-06-14 | 10:00 | 730.7 | 174.6 | 283.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 189.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 730.7
2022-06-14 | 11:00 | 728.8 | 174.6 | 277.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 195.9 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 728.8
2022-06-14 | 12:00 | 689.6 | 174.6 | 253.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 178.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 689.6
2022-06-14 | 13:00 | 720.4 | 174.6 | 306.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 152.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 720.4
2022-06-14 | 14:00 | 729.8 | 174.6 | 316.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 142.7 | 0 | 26.7 | 0 | 8 | 0 | 729.8
2022-06-14 | 15:00 | 718.7 | 174.6 | 316.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 116.3 | 0 | 33.9 | 0 | 16 | 0 | 718.7
2022-06-14 | 16:00 | 704.1 | 174.6 | 317.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 75.7 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 704.1
2022-06-14 | 17:00 | 681.8 | 174.6 | 316.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 39.3 | 0 | 46.4 | 0 | 3 | 0 | 681.8
2022-06-14 | 18:00 | 673.3 | 174.6 | 317.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 14.7 | 0 | 44.8 | 0 | 20 | 0 | 673.3
2022-06-14 | 19:00 | 645.7 | 174.6 | 317.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 45.2 | 0 | 7 | 0 | 645.7
2022-06-14 | 20:00 | 629.9 | 174.6 | 307.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 629.9
2022-06-14 | 21:00 | 611 | 174.6 | 290.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 611
2022-06-14 | 22:00 | 593.6 | 174.6 | 267.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 593.6
2022-06-14 | 23:00 | 575.5 | 174.6 | 253.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 575.5
2022-06-15 | 0:00 | 546.9 | 174.6 | 256.9 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 546.9
2022-06-15 | 1:00 | 535.3 | 174.6 | 243 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 535.3
2022-06-15 | 2:00 | 564 | 174.6 | 271 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 564
2022-06-15 | 3:00 | 607.2 | 174.6 | 288.1 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 607.2
2022-06-15 | 4:00 | 625.1 | 174.6 | 310.3 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 625.1
2022-06-15 | 5:00 | 638.4 | 174.6 | 316.8 | 49.1 | 0 | 30.8 | 11.3 | 0 | 34.8 | 0 | 21 | 0 | 638.4
2022-06-15 | 6:00 | 643.4 | 174.6 | 317.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 37.2 | 0 | 32.8 | 0 | 20 | 0 | 643.4
2022-06-15 | 7:00 | 661.2 | 174.6 | 316.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 78.8 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 661.2
2022-06-15 | 8:00 | 705.4 | 174.6 | 303.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 139.6 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2022-06-15 | 9:00 | 741.1 | 174.6 | 274.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 212.8 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 741.1
2022-06-15 | 10:00 | 755.6 | 174.6 | 235.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 257.2 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 755.6
2022-06-15 | 11:00 | 750.7 | 174.6 | 233.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 252.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 750.7
2022-06-15 | 12:00 | 707.4 | 174.6 | 231.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 265.2 | 0 | 26 | 0 | -51 | 0 | 707.4
2022-06-15 | 13:00 | 724.2 | 174.6 | 237.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 279.3 | 0 | 22.8 | 0 | -51 | 0 | 724.2
2022-06-15 | 14:00 | 731 | 174.6 | 246.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 311.7 | 0 | 18.6 | 0 | -81 | 0 | 731
2022-06-15 | 15:00 | 728.3 | 174.6 | 250.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 308.9 | 0 | 14.6 | 0 | -81 | 0 | 728.3
2022-06-15 | 16:00 | 719.8 | 174.6 | 274.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 249.6 | 0 | 11.3 | 0 | -51 | 0 | 719.8
2022-06-15 | 17:00 | 698.4 | 174.6 | 260.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 151.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 698.4
2022-06-15 | 18:00 | 676.5 | 174.6 | 266.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 44.6 | 0 | 10.2 | 0 | 79 | 0 | 676.5
2022-06-15 | 19:00 | 660.4 | 174.6 | 266.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 10.2 | 0 | 107 | 0 | 660.4
2022-06-15 | 20:00 | 643.7 | 174.6 | 266.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 90 | 0 | 643.7
2022-06-15 | 21:00 | 628.6 | 174.6 | 266.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 75 | 0 | 628.6
2022-06-15 | 22:00 | 609.3 | 174.6 | 266.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 57 | 0 | 609.3
2022-06-15 | 23:00 | 587.5 | 174.6 | 266.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 46 | 0 | 587.5
2022-06-16 | 0:00 | 559.5 | 174.6 | 267 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 48 | 0 | 559.5
2022-06-16 | 1:00 | 546.9 | 174.6 | 266.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 546.9
2022-06-16 | 2:00 | 558.2 | 174.6 | 266.7 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 35 | 0 | 558.2
2022-06-16 | 3:00 | 596.7 | 174.6 | 266.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 47 | 0 | 596.7
2022-06-16 | 4:00 | 632.5 | 174.6 | 266.1 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 79 | 0 | 632.5
2022-06-16 | 5:00 | 622.5 | 174.6 | 266 | 49.1 | 0 | 30.8 | 17.2 | 0 | 19.8 | 0 | 65 | 0 | 622.5
2022-06-16 | 6:00 | 605.2 | 174.6 | 266.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 74.8 | 0 | 19.6 | 0 | 9 | 0 | 605.2
2022-06-16 | 7:00 | 619.5 | 174.6 | 249.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 166 | 0 | 18.6 | 0 | -50 | 0 | 619.5
2022-06-16 | 8:00 | 683.5 | 174.6 | 248.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 272.4 | 0 | 17.2 | 0 | -90 | 0 | 683.5
2022-06-16 | 9:00 | 736.9 | 174.6 | 233.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 373.2 | -8.2 | 22.6 | 0 | -120 | 0 | 736.9
2022-06-16 | 10:00 | 744.2 | 174.6 | 234.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 490.9 | -88.2 | 22.9 | -10.5 | -141 | 0 | 744.2
2022-06-16 | 11:00 | 767.2 | 174.6 | 238.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 583.3 | -150.5 | 25.3 | -24 | -141 | 0 | 767.2
2022-06-16 | 12:00 | 740.1 | 174.6 | 242.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 613.6 | -182.1 | 26.4 | -25.2 | -171 | 0 | 740.1
2022-06-16 | 13:00 | 781.1 | 174.6 | 249.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 629.5 | -223.2 | 22.2 | -21.1 | -111 | 0 | 781.1
2022-06-16 | 14:00 | 791.2 | 174.6 | 247.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 563.2 | -156.2 | 20.2 | -19.1 | -100 | 0 | 791.2
2022-06-16 | 15:00 | 771.1 | 174.6 | 247.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 429.1 | -51 | 18.8 | -8.6 | -100 | 0 | 771.1
2022-06-16 | 16:00 | 759.1 | 174.6 | 273.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 290.5 | 0 | 19.2 | 0 | -60 | 0 | 759.1
2022-06-16 | 17:00 | 752.5 | 174.6 | 267.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 171.4 | 0 | 16.4 | 0 | 21 | 0 | 752.5
2022-06-16 | 18:00 | 723.7 | 174.6 | 267.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 50.2 | 0 | 16.5 | 0 | 113 | 0 | 723.7
2022-06-16 | 19:00 | 693.9 | 174.6 | 267.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 18.2 | 0 | 131 | 0 | 693.9
2022-06-16 | 20:00 | 673.7 | 174.6 | 267.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 109 | 0 | 673.7
2022-06-16 | 21:00 | 642.4 | 174.6 | 267.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 78 | 0 | 642.4
2022-06-16 | 22:00 | 613 | 174.6 | 267.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 50 | 0 | 613
2022-06-16 | 23:00 | 593.7 | 174.6 | 267.8 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 37 | 0 | 593.7
2022-06-17 | 0:00 | 566.5 | 174.6 | 268.1 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 38 | 0 | 566.5
2022-06-17 | 1:00 | 550.7 | 174.6 | 267.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 27 | 0 | 550.7
2022-06-17 | 2:00 | 560.4 | 174.6 | 267.7 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 33 | 0 | 560.4
2022-06-17 | 3:00 | 597.2 | 174.6 | 267.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 37 | 0 | 597.2
2022-06-17 | 4:00 | 624 | 174.6 | 267.5 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 61 | 0 | 624
2022-06-17 | 5:00 | 623.8 | 174.6 | 267.4 | 49.1 | 0 | 30.8 | 25.3 | 0 | 20.6 | 0 | 56 | 0 | 623.8
2022-06-17 | 6:00 | 621.6 | 174.6 | 245.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 125.8 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 621.6
2022-06-17 | 7:00 | 633.6 | 174.6 | 213.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 262.9 | 0 | 11.2 | 0 | -90 | 0 | 633.6
2022-06-17 | 8:00 | 687.2 | 174.6 | 221.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 384.3 | -76 | 11.4 | 0 | -90 | 0 | 687.2
2022-06-17 | 9:00 | 726.1 | 174.6 | 229.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 524.4 | -156.3 | 9.1 | -8.6 | -107.5 | 0 | 726.1
2022-06-17 | 10:00 | 778.2 | 174.6 | 258.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 684.3 | -259.8 | 9.2 | -8.7 | -141 | 0 | 778.2
2022-06-17 | 11:00 | 806.7 | 174.6 | 251.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 697.2 | -236.8 | 7.8 | -7.4 | -141 | 0 | 806.7
2022-06-17 | 12:00 | 771.7 | 174.6 | 253.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 647.5 | -193.8 | 6.6 | -6.3 | -171 | 0 | 771.7
2022-06-17 | 13:00 | 803.1 | 174.6 | 248.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 613.2 | -183.3 | 5.7 | -5.5 | -111 | 0 | 803.1
2022-06-17 | 14:00 | 811.3 | 174.6 | 253.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 585.8 | -164 | 5.2 | -4.9 | -100 | 0 | 811.3
2022-06-17 | 15:00 | 811.1 | 174.6 | 254.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 459 | -81.9 | 3.8 | 0 | -60 | 0 | 811.1
2022-06-17 | 16:00 | 791.6 | 174.6 | 284.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 297.9 | 0 | 3.7 | 0 | -30 | 0 | 791.6
2022-06-17 | 17:00 | 753.9 | 174.6 | 279.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 167.5 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 753.9
2022-06-17 | 18:00 | 713 | 174.6 | 279.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 47.7 | 0 | 6.9 | 0 | 103 | 0 | 713
2022-06-17 | 19:00 | 696 | 174.6 | 278.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 12.4 | 0 | 128 | 0 | 696
2022-06-17 | 20:00 | 676.1 | 174.6 | 279.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 106 | 0 | 676.1
2022-06-17 | 21:00 | 647.9 | 174.6 | 279.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 77 | 0 | 647.9
2022-06-17 | 22:00 | 622.5 | 174.6 | 279 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 59 | 0 | 622.5
2022-06-17 | 23:00 | 597.4 | 174.6 | 278.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 43 | 0 | 597.4
2022-06-18 | 0:00 | 576.2 | 174.6 | 279.1 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 56 | 0 | 576.2
2022-06-18 | 1:00 | 561.4 | 174.6 | 278.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 46 | 0 | 561.4
2022-06-18 | 2:00 | 567.7 | 174.6 | 278.3 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 48 | 0 | 567.7
2022-06-18 | 3:00 | 599 | 174.6 | 278.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 51 | 0 | 599
2022-06-18 | 4:00 | 615.2 | 174.6 | 278.9 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 65 | 0 | 615.2
2022-06-18 | 5:00 | 607.6 | 174.6 | 279.1 | 49.1 | 0 | 30.8 | 25.9 | 0 | 0.1 | 0 | 48 | 0 | 607.6
2022-06-18 | 6:00 | 589.2 | 174.6 | 226.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.2
2022-06-18 | 7:00 | 588.9 | 174.6 | 207.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 273.2 | -37.8 | 0 | 0 | -90 | 0 | 588.9
2022-06-18 | 8:00 | 632.4 | 174.6 | 206.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 400.6 | -120.3 | 0.1 | 0 | -90 | 0 | 632.4
2022-06-18 | 9:00 | 677.4 | 174.6 | 210.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 460.8 | -92 | 0.5 | -0.2 | -137.5 | 0 | 677.4
2022-06-18 | 10:00 | 685.3 | 174.6 | 208 | 30.2 | 0 | 30.8 | 531.4 | -148.7 | 0.5 | -0.5 | -141 | 0 | 685.3
2022-06-18 | 11:00 | 706.1 | 174.6 | 207.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 560.1 | -155.8 | 1.2 | -1.1 | -141 | 0 | 706.1
2022-06-18 | 12:00 | 705.7 | 174.6 | 213.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 577.3 | -149.6 | 1.4 | -1.3 | -171 | 0 | 705.7
2022-06-18 | 13:00 | 703.4 | 174.6 | 206.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 529.9 | -158.1 | 1.5 | -1.4 | -111 | 0 | 703.4
2022-06-18 | 14:00 | 696.7 | 174.6 | 214.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 496.6 | -138.8 | 1.3 | -1.2 | -111 | 0 | 696.7
2022-06-18 | 15:00 | 690.1 | 174.6 | 216.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 431 | -103.2 | 2.6 | -2.6 | -90 | 0 | 690.1
2022-06-18 | 16:00 | 701.7 | 174.6 | 222.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 329.3 | -7.4 | 2.7 | -1.2 | -80 | 0 | 701.7
2022-06-18 | 17:00 | 727.7 | 174.6 | 225.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 186.8 | 0 | 2.3 | 0 | 37 | 0 | 727.7
2022-06-18 | 18:00 | 692.8 | 174.6 | 225.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 51.2 | 0 | 1.2 | 0 | 139 | 0 | 692.8
2022-06-18 | 19:00 | 662.4 | 174.6 | 224.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 158 | 0 | 662.4
2022-06-18 | 20:00 | 647.1 | 174.6 | 225.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 138 | 0 | 647.1
2022-06-18 | 21:00 | 609.1 | 174.6 | 225.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 96 | 0 | 609.1
2022-06-18 | 22:00 | 572.2 | 174.6 | 224.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 56 | 0 | 572.2
2022-06-18 | 23:00 | 549.5 | 174.6 | 225.4 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 37 | 0 | 549.5
2022-06-19 | 0:00 | 518.6 | 174.6 | 225.2 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 518.6
2022-06-19 | 1:00 | 499.9 | 174.6 | 224.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 25 | 0 | 499.9
2022-06-19 | 2:00 | 510.6 | 174.6 | 225.5 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 27 | 0 | 510.6
2022-06-19 | 3:00 | 545.1 | 174.6 | 225.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 30 | 0 | 545.1
2022-06-19 | 4:00 | 574.1 | 174.6 | 224.8 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 55 | 0 | 574.1
2022-06-19 | 5:00 | 559.7 | 174.6 | 225.3 | 49.1 | 0 | 30.8 | 24.7 | 0 | 23.2 | 0 | 32 | 0 | 559.7
2022-06-19 | 6:00 | 541.1 | 174.6 | 224.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 118.3 | 0 | 22.4 | 0 | -60 | 0 | 541.1
2022-06-19 | 7:00 | 542.8 | 174.6 | 201.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 248.5 | -58.8 | 16.4 | -11.3 | -89.2 | 0 | 542.8
2022-06-19 | 8:00 | 573.2 | 174.6 | 209.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 387.5 | -170.4 | 16.8 | -16 | -90 | 0 | 573.2
2022-06-19 | 9:00 | 607.4 | 174.6 | 210.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 477.6 | -190.8 | 13.8 | -13.1 | -126 | 0 | 607.4
2022-06-19 | 10:00 | 620.6 | 174.6 | 207.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 567.8 | -249.6 | 11.1 | -10.5 | -141 | 0 | 620.6
2022-06-19 | 11:00 | 653.9 | 174.6 | 211.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 667.4 | -319.9 | 10.6 | -10.1 | -141 | 0 | 653.9
2022-06-19 | 12:00 | 667.8 | 174.6 | 216.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 688.3 | -302.4 | 11 | -10.5 | -171 | 0 | 667.8
2022-06-19 | 13:00 | 678.7 | 174.6 | 205.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 644.9 | -296.6 | 9.8 | -9.4 | -111 | 0 | 678.7
2022-06-19 | 14:00 | 667.8 | 174.6 | 206.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 534.5 | -202.1 | 10.4 | -9.9 | -107.5 | 0 | 667.8
2022-06-19 | 15:00 | 648.4 | 174.6 | 206.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 375 | -82.5 | 6.7 | -3 | -90 | 0 | 648.4
2022-06-19 | 16:00 | 644.3 | 174.6 | 227.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 235.3 | 0 | 5.5 | 0 | -60 | 0 | 644.3
2022-06-19 | 17:00 | 643.9 | 174.6 | 243 | 70.8 | 0 | 30.8 | 118.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 643.9
2022-06-19 | 18:00 | 646.5 | 174.6 | 248.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 33 | 0 | 4.1 | 0 | 85 | 0 | 646.5
2022-06-19 | 19:00 | 650 | 174.6 | 247.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 5.1 | 0 | 120 | 0 | 650
2022-06-19 | 20:00 | 630.6 | 174.6 | 247.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 100 | 0 | 630.6
2022-06-19 | 21:00 | 600.3 | 174.6 | 247.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 73 | 0 | 600.3
2022-06-19 | 22:00 | 564.3 | 174.6 | 248.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 564.3
2022-06-19 | 23:00 | 544.6 | 174.6 | 247.3 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 25 | 0 | 544.6
2022-06-20 | 0:00 | 523.1 | 174.6 | 248.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 36 | 0 | 523.1
2022-06-20 | 1:00 | 504.5 | 174.6 | 247.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 21 | 0 | 504.5
2022-06-20 | 2:00 | 517.2 | 174.6 | 247.8 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 28 | 0 | 517.2
2022-06-20 | 3:00 | 548.2 | 174.6 | 247.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 31 | 0 | 548.2
2022-06-20 | 4:00 | 583.2 | 174.6 | 247.6 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 65 | 0 | 583.2
2022-06-20 | 5:00 | 591.8 | 174.6 | 247.3 | 49.1 | 0 | 30.8 | 17.9 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 591.8
2022-06-20 | 6:00 | 589.5 | 174.6 | 248 | 30.2 | 0 | 30.8 | 73.6 | 0 | 0.3 | 0 | 32 | 0 | 589.5
2022-06-20 | 7:00 | 618.5 | 174.6 | 219.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 162.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2022-06-20 | 8:00 | 703.3 | 174.6 | 237.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 259.6 | 0 | 0.5 | 0 | -30 | 0 | 703.3
2022-06-20 | 9:00 | 778.3 | 174.6 | 261.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 344.5 | 0 | 0.1 | 0 | -63.5 | 0 | 778.3
2022-06-20 | 10:00 | 794.2 | 174.6 | 268.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 429.7 | 0 | 1.5 | 0 | -141 | 0 | 794.2
2022-06-20 | 11:00 | 806.9 | 174.6 | 273.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 467.1 | 0 | 1.8 | 0 | -171 | 0 | 806.9
2022-06-20 | 12:00 | 780.2 | 174.6 | 261.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 526.4 | -73.5 | 1.7 | -0.8 | -171 | 0 | 780.2
2022-06-20 | 13:00 | 830.3 | 174.6 | 262.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 523.5 | -21.2 | 1.3 | -0.6 | -171 | 0 | 830.3
2022-06-20 | 14:00 | 839.6 | 174.6 | 296.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 475.7 | 0 | 2.7 | 0 | -171 | 0 | 839.6
2022-06-20 | 15:00 | 836.5 | 174.6 | 294.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 377.3 | 0 | 2.9 | 0 | -74 | 0 | 836.5
2022-06-20 | 16:00 | 812.6 | 174.6 | 340.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 232.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2022-06-20 | 17:00 | 768.4 | 174.6 | 362.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 113.7 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 768.4
2022-06-20 | 18:00 | 749 | 174.6 | 362 | 70.8 | 0 | 30.8 | 29.9 | 0 | 3.9 | 0 | 77 | 0 | 749
2022-06-20 | 19:00 | 725.2 | 174.6 | 362 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 5.7 | 0 | 81 | 0 | 725.2
2022-06-20 | 20:00 | 696.3 | 174.6 | 362.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 50 | 0 | 696.3
2022-06-20 | 21:00 | 664.3 | 174.6 | 362.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 19 | 0 | 664.3
2022-06-20 | 22:00 | 625.5 | 174.6 | 339.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 625.5
2022-06-20 | 23:00 | 600.2 | 174.6 | 316.8 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 600.2
2022-06-21 | 0:00 | 572.7 | 174.6 | 324.2 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 572.7
2022-06-21 | 1:00 | 559.8 | 174.6 | 312.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 559.8
2022-06-21 | 2:00 | 568.5 | 174.6 | 316.8 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 568.5
2022-06-21 | 3:00 | 603.1 | 174.6 | 320.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 603.1
2022-06-21 | 4:00 | 624.3 | 174.6 | 336.4 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2022-06-21 | 5:00 | 621.5 | 174.6 | 338.8 | 49.1 | 0 | 30.8 | 9.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 621.5
2022-06-21 | 6:00 | 625.8 | 174.6 | 341.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 28.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 625.8
2022-06-21 | 7:00 | 666.2 | 174.6 | 353 | 30.2 | 0 | 30.8 | 58.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 666.2
2022-06-21 | 8:00 | 745.5 | 174.6 | 362.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 90.7 | 0 | 15.6 | 0 | 41 | 0 | 745.5
2022-06-21 | 9:00 | 809.5 | 174.6 | 362.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 114.4 | 0 | 15.9 | 0 | 81 | 0 | 809.5
2022-06-21 | 10:00 | 815.4 | 174.6 | 362.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 158.2 | 0 | 17.1 | 0 | 42 | 0 | 815.4
2022-06-21 | 11:00 | 815.5 | 174.6 | 362 | 30.2 | 0 | 30.8 | 198.8 | 0 | 15.1 | 0 | 4 | 0 | 815.5
2022-06-21 | 12:00 | 776.8 | 174.6 | 308.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 220 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 776.8
2022-06-21 | 13:00 | 811.9 | 174.6 | 349 | 30.2 | 0 | 30.8 | 217.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 811.9
2022-06-21 | 14:00 | 803.9 | 174.6 | 353.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 204.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 803.9
2022-06-21 | 15:00 | 790.8 | 174.6 | 343.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 202.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 790.8
2022-06-21 | 16:00 | 799.1 | 174.6 | 362.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 129.7 | 0 | 4.1 | 0 | 67 | 0 | 799.1
2022-06-21 | 17:00 | 773.8 | 174.6 | 362.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 64.7 | 0 | 3.5 | 0 | 67 | 0 | 773.8
2022-06-21 | 18:00 | 748 | 174.6 | 362.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 23.6 | 0 | 2.9 | 0 | 83 | 0 | 748
2022-06-21 | 19:00 | 717.1 | 174.6 | 362.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 3.9 | 0 | 74 | 0 | 717.1
2022-06-21 | 20:00 | 688 | 174.6 | 362.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 42 | 0 | 688
2022-06-21 | 21:00 | 663.1 | 174.6 | 362.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 17 | 0 | 663.1
2022-06-21 | 22:00 | 644.1 | 174.6 | 362.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 644.1
2022-06-21 | 23:00 | 620.8 | 174.6 | 350.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 620.8
2022-06-22 | 0:00 | 605.8 | 174.6 | 362.8 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 605.8
2022-06-22 | 1:00 | 587.7 | 174.6 | 350.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 587.7
2022-06-22 | 2:00 | 596.5 | 174.6 | 354.5 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2022-06-22 | 3:00 | 621.8 | 174.6 | 352.4 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 621.8
2022-06-22 | 4:00 | 645.1 | 174.6 | 361.9 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 645.1
2022-06-22 | 5:00 | 652.8 | 174.6 | 362.9 | 49.1 | 0 | 30.8 | 19.2 | 0 | 0.2 | 0 | 16 | 0 | 652.8
2022-06-22 | 6:00 | 652.5 | 174.6 | 328.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 88.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 652.5
2022-06-22 | 7:00 | 667.9 | 174.6 | 247.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.9
2022-06-22 | 8:00 | 742.2 | 174.6 | 256.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 279.9 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 742.2
2022-06-22 | 9:00 | 793.5 | 174.6 | 264.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 352.2 | 0 | 1 | 0 | -60 | 0 | 793.5
2022-06-22 | 10:00 | 805 | 174.6 | 262.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 440.9 | 0 | 3.9 | 0 | -137.5 | 0 | 805
2022-06-22 | 11:00 | 836.2 | 174.6 | 260.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 516.3 | -10.3 | 5 | 0 | -171 | 0 | 836.2
2022-06-22 | 12:00 | 809.8 | 174.6 | 265.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 541.4 | -64.8 | 6 | -2.8 | -171 | 0 | 809.8
2022-06-22 | 13:00 | 860.9 | 174.6 | 262.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 545.8 | -17.4 | 9.8 | -4.6 | -171 | 0 | 860.9
2022-06-22 | 14:00 | 865.5 | 174.6 | 263.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 515.4 | -4.3 | 9 | -4.1 | -150 | 0 | 865.5
2022-06-22 | 15:00 | 858.5 | 174.6 | 310.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 444.7 | 0 | 8.3 | 0 | -141 | 0 | 858.5
2022-06-22 | 16:00 | 859.6 | 174.6 | 335.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 310.8 | 0 | 7.9 | 0 | -30 | 0 | 859.6
2022-06-22 | 17:00 | 819.5 | 174.6 | 330.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 177.2 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 819.5
2022-06-22 | 18:00 | 791.9 | 174.6 | 319.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 51.4 | 0 | 5.2 | 0 | 140 | 0 | 791.9
2022-06-22 | 19:00 | 752.2 | 174.6 | 306.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 7.2 | 0 | 161 | 0 | 752.2
2022-06-22 | 20:00 | 723.4 | 174.6 | 306.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 130 | 0 | 723.4
2022-06-22 | 21:00 | 702.4 | 174.6 | 306.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 109 | 0 | 702.4
2022-06-22 | 22:00 | 675 | 174.6 | 306.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 84 | 0 | 675
2022-06-22 | 23:00 | 635.7 | 174.6 | 306.4 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 49 | 0 | 635.7
2022-06-23 | 0:00 | 606.1 | 174.6 | 306.4 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 47 | 0 | 606.1
2022-06-23 | 1:00 | 589.2 | 174.6 | 306.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 30 | 0 | 589.2
2022-06-23 | 2:00 | 598.1 | 174.6 | 306.1 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 598.1
2022-06-23 | 3:00 | 632 | 174.6 | 306.4 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 35 | 0 | 632
2022-06-23 | 4:00 | 645.4 | 174.6 | 306.6 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 46 | 0 | 645.4
2022-06-23 | 5:00 | 646.9 | 174.6 | 317.3 | 49.1 | 0 | 30.8 | 26.2 | 0 | 22.9 | 0 | 26 | 0 | 646.9
2022-06-23 | 6:00 | 664 | 174.6 | 307.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 146 | 0 | 24.6 | 0 | -50 | 0 | 664
2022-06-23 | 7:00 | 692.2 | 174.6 | 305.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 285.7 | 0 | 20.8 | 0 | -155 | 0 | 692.2
2022-06-23 | 8:00 | 790.2 | 174.6 | 299.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 391.4 | 0 | 20.4 | 0 | -157 | 0 | 790.2
2022-06-23 | 9:00 | 874.7 | 174.6 | 295 | 30.2 | 0 | 30.8 | 485.6 | -7.1 | 25.6 | 0 | -160 | 0 | 874.7
2022-06-23 | 10:00 | 900.9 | 174.6 | 294.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 520.1 | -9.6 | 31.4 | 0 | -171 | 0 | 900.9
2022-06-23 | 11:00 | 921.3 | 174.6 | 296.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 546.8 | -17.3 | 31.1 | 0 | -171 | 0 | 921.3
2022-06-23 | 12:00 | 903.8 | 174.6 | 295.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 588.9 | -77.7 | 32.3 | 0 | -171 | 0 | 903.8
2022-06-23 | 13:00 | 943.1 | 174.6 | 295.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 555 | -29.8 | 37.1 | 0 | -150 | 0 | 943.1
2022-06-23 | 14:00 | 955.4 | 174.6 | 329.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 499.5 | 0 | 31.2 | 0 | -140 | 0 | 955.4
2022-06-23 | 15:00 | 944.3 | 174.6 | 342.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 404.5 | 0 | 21.5 | 0 | -60 | 0 | 944.3
2022-06-23 | 16:00 | 937.9 | 174.6 | 326.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 286.7 | 0 | 18.8 | 0 | 70 | 0 | 937.9
2022-06-23 | 17:00 | 899.3 | 174.6 | 313.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 172.6 | 0 | 23.8 | 0 | 113 | 0 | 899.3
2022-06-23 | 18:00 | 857.5 | 174.6 | 321.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 51.1 | 0 | 28.4 | 0 | 180 | 0 | 857.5
2022-06-23 | 19:00 | 807.7 | 174.6 | 313.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 38.9 | 0 | 178 | 0 | 807.7
2022-06-23 | 20:00 | 774.7 | 174.6 | 313.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 133 | 0 | 774.7
2022-06-23 | 21:00 | 733.1 | 174.6 | 313.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 80 | 0 | 733.1
2022-06-23 | 22:00 | 703.6 | 174.6 | 313 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 48 | 0 | 703.6
2022-06-23 | 23:00 | 670.2 | 174.6 | 313.1 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 21 | 0 | 670.2
2022-06-24 | 0:00 | 631.8 | 174.6 | 313 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 13 | 0 | 631.8
2022-06-24 | 1:00 | 609.2 | 174.6 | 302.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 609.2
2022-06-24 | 2:00 | 607.4 | 174.6 | 293.3 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 607.4
2022-06-24 | 3:00 | 641 | 174.6 | 298.8 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 641
2022-06-24 | 4:00 | 651.2 | 174.6 | 307.6 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 651.2
2022-06-24 | 5:00 | 651.7 | 174.6 | 299.9 | 49.1 | 0 | 30.8 | 23.8 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 651.7
2022-06-24 | 6:00 | 674.4 | 174.6 | 248.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 118.4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 674.4
2022-06-24 | 7:00 | 711.1 | 174.6 | 269.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 227.7 | 0 | 68 | 0 | -90 | 0 | 711.1
2022-06-24 | 8:00 | 806.6 | 174.6 | 305.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 339.4 | 0 | 66.7 | 0 | -141 | 0 | 806.6
2022-06-24 | 9:00 | 884.3 | 174.6 | 317.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 435.4 | 0 | 66.9 | 0 | -171 | 0 | 884.3
2022-06-24 | 10:00 | 923.5 | 174.6 | 329.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 434.1 | 0 | 61.7 | 0 | -137.5 | 0 | 923.5
2022-06-24 | 11:00 | 910.1 | 174.6 | 307.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 396.2 | 0 | 61.1 | 0 | -90 | 0 | 910.1
2022-06-24 | 12:00 | 874.7 | 174.6 | 328.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 421.2 | 0 | 60.5 | 0 | -171 | 0 | 874.7
2022-06-24 | 13:00 | 912.4 | 174.6 | 318.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 472.6 | 0 | 57 | 0 | -171 | 0 | 912.4
2022-06-24 | 14:00 | 938.2 | 174.6 | 322.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 465.8 | 0 | 55 | 0 | -141 | 0 | 938.2
2022-06-24 | 15:00 | 935.1 | 174.6 | 343.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 368.2 | 0 | 48 | 0 | -60 | 0 | 935.1
2022-06-24 | 16:00 | 914.9 | 174.6 | 343.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 248.7 | 0 | 38.9 | 0 | 48 | 0 | 914.9
2022-06-24 | 17:00 | 857 | 174.6 | 343.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 134.8 | 0 | 48.1 | 0 | 54 | 0 | 857
2022-06-24 | 18:00 | 813.4 | 174.6 | 344.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 37.3 | 0 | 52.6 | 0 | 103 | 0 | 813.4
2022-06-24 | 19:00 | 787.5 | 174.6 | 344.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 54.1 | 0 | 112 | 0 | 787.5
2022-06-24 | 20:00 | 751 | 174.6 | 344.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 84 | 0 | 751
2022-06-24 | 21:00 | 713.9 | 174.6 | 344.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57 | 0 | 36 | 0 | 713.9
2022-06-24 | 22:00 | 686.4 | 174.6 | 344.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52 | 0 | 14 | 0 | 686.4
2022-06-24 | 23:00 | 651 | 174.6 | 332.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 651
2022-06-25 | 0:00 | 617.6 | 174.6 | 333.5 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 617.6
2022-06-25 | 1:00 | 587 | 174.6 | 310.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 587
2022-06-25 | 2:00 | 585.2 | 174.6 | 307.9 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 585.2
2022-06-25 | 3:00 | 611.5 | 174.6 | 304.4 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 611.5
2022-06-25 | 4:00 | 626.6 | 174.6 | 319.5 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2022-06-25 | 5:00 | 609.6 | 174.6 | 299.3 | 49.1 | 0 | 30.8 | 24.3 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 609.6
2022-06-25 | 6:00 | 600.2 | 174.6 | 223.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 110.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 600.2
2022-06-25 | 7:00 | 623.3 | 174.6 | 228.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 211.4 | 0 | 28.9 | 0 | -81 | 0 | 623.3
2022-06-25 | 8:00 | 683.1 | 174.6 | 233.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 301.8 | 0 | 23 | 0 | -111 | 0 | 683.1
2022-06-25 | 9:00 | 731.2 | 174.6 | 238.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 370.4 | 0 | 27.3 | 0 | -141 | 0 | 731.2
2022-06-25 | 10:00 | 779.1 | 174.6 | 253.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 431.8 | 0 | 29.4 | 0 | -171 | 0 | 779.1
2022-06-25 | 11:00 | 787.9 | 174.6 | 256.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 343.6 | 0 | 33.2 | 0 | -81 | 0 | 787.9
2022-06-25 | 12:00 | 756 | 174.6 | 236.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 258.3 | 0 | 44.3 | 0 | -18.5 | 0 | 756
2022-06-25 | 13:00 | 731.8 | 174.6 | 222.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 250.3 | 0 | 37.2 | 0 | -14 | 0 | 731.8
2022-06-25 | 14:00 | 720.1 | 174.6 | 211.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 212.9 | 0 | 45.2 | 0 | 15 | 0 | 720.1
2022-06-25 | 15:00 | 694.1 | 174.6 | 211.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 149.6 | 0 | 54.5 | 0 | 43 | 0 | 694.1
2022-06-25 | 16:00 | 677.2 | 174.6 | 211.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 117.5 | 0 | 60.4 | 0 | 52 | 0 | 677.2
2022-06-25 | 17:00 | 653.4 | 174.6 | 211.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 77.3 | 0 | 60.4 | 0 | 28 | 0 | 653.4
2022-06-25 | 18:00 | 649.8 | 174.6 | 211.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 31.3 | 0 | 53.2 | 0 | 78 | 0 | 649.8
2022-06-25 | 19:00 | 651 | 174.6 | 211.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 46.4 | 0 | 117 | 0 | 651
2022-06-25 | 20:00 | 635.2 | 174.6 | 211.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 117 | 0 | 635.2
2022-06-25 | 21:00 | 604.3 | 174.6 | 211.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 80 | 0 | 604.3
2022-06-25 | 22:00 | 574.6 | 174.6 | 211.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 44 | 0 | 574.6
2022-06-25 | 23:00 | 559.2 | 174.6 | 211.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 43 | 0 | 559.2
2022-06-26 | 0:00 | 537.4 | 174.6 | 211.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 51 | 0 | 537.4
2022-06-26 | 1:00 | 520.8 | 174.6 | 212.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 35 | 0 | 520.8
2022-06-26 | 2:00 | 527.7 | 174.6 | 212 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 35 | 0 | 527.7
2022-06-26 | 3:00 | 558.6 | 174.6 | 211.6 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 43 | 0 | 558.6
2022-06-26 | 4:00 | 569.3 | 174.6 | 211.2 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 50 | 0 | 569.3
2022-06-26 | 5:00 | 565.8 | 174.6 | 211.2 | 49.1 | 0 | 30.8 | 21.8 | 0 | 41.3 | 0 | 37 | 0 | 565.8
2022-06-26 | 6:00 | 560.1 | 174.6 | 222.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 93.9 | 0 | 38.4 | 0 | -30 | 0 | 560.1
2022-06-26 | 7:00 | 569.2 | 174.6 | 229.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 161.6 | 0 | 32.8 | 0 | -90 | 0 | 569.2
2022-06-26 | 8:00 | 572.8 | 174.6 | 202.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 259.2 | -52 | 32.6 | -15 | -89.8 | 0 | 572.8
2022-06-26 | 9:00 | 611.2 | 174.6 | 210.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 380.1 | -98.8 | 32.4 | -25.7 | -122.5 | 0 | 611.2
2022-06-26 | 10:00 | 647.8 | 174.6 | 207.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 503.1 | -159.2 | 34.1 | -32.4 | -141 | 0 | 647.8
2022-06-26 | 11:00 | 659.3 | 174.6 | 209.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 517.9 | -164 | 32.8 | -31.3 | -141 | 0 | 659.3
2022-06-26 | 12:00 | 674.2 | 174.6 | 208.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 553.3 | -153.8 | 29.7 | -28.3 | -171 | 0 | 674.2
2022-06-26 | 13:00 | 690.8 | 174.6 | 206.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 541.1 | -182.5 | 23.3 | -22.2 | -111 | 0 | 690.8
2022-06-26 | 14:00 | 677.1 | 174.6 | 213 | 30.2 | 0 | 30.8 | 494.7 | -156.3 | 21.3 | -20.2 | -111 | 0 | 677.1
2022-06-26 | 15:00 | 692.5 | 174.6 | 222.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 447.7 | -124.5 | 19.3 | -18.3 | -90 | 0 | 692.5
2022-06-26 | 16:00 | 716.9 | 174.6 | 229.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 316.3 | -12.6 | 18.5 | 0 | -70 | 0 | 716.9
2022-06-26 | 17:00 | 738.8 | 174.6 | 257.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 190.1 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 738.8
2022-06-26 | 18:00 | 728.7 | 174.6 | 260.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 54.1 | 0 | 17.5 | 0 | 120 | 0 | 728.7
2022-06-26 | 19:00 | 705.2 | 174.6 | 251.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 27.4 | 0 | 149 | 0 | 705.2
2022-06-26 | 20:00 | 683.8 | 174.6 | 251.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 128 | 0 | 683.8
2022-06-26 | 21:00 | 643.7 | 174.6 | 252.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 86 | 0 | 643.7
2022-06-26 | 22:00 | 604.6 | 174.6 | 252.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 46 | 0 | 604.6
2022-06-26 | 23:00 | 583.3 | 174.6 | 251.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 30 | 0 | 583.3
2022-06-27 | 0:00 | 548.1 | 174.6 | 251.4 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 30 | 0 | 548.1
2022-06-27 | 1:00 | 520 | 174.6 | 251.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 2 | 0 | 520
2022-06-27 | 2:00 | 536.6 | 174.6 | 251.9 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 21 | 0 | 536.6
2022-06-27 | 3:00 | 573.9 | 174.6 | 251.8 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 32 | 0 | 573.9
2022-06-27 | 4:00 | 599.6 | 174.6 | 251.7 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 56 | 0 | 599.6
2022-06-27 | 5:00 | 608 | 174.6 | 251.5 | 49.1 | 0 | 30.8 | 25.6 | 0 | 22.4 | 0 | 54 | 0 | 608
2022-06-27 | 6:00 | 613.4 | 174.6 | 238.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 118.6 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 613.4
2022-06-27 | 7:00 | 667.8 | 174.6 | 248.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 225.1 | 0 | 18.8 | 0 | -60 | 0 | 667.8
2022-06-27 | 8:00 | 768.1 | 174.6 | 262.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 323.8 | 0 | 16.5 | 0 | -70.5 | 0 | 768.1
2022-06-27 | 9:00 | 851 | 174.6 | 294.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 444.1 | 0 | 17.6 | 0 | -141 | 0 | 851
2022-06-27 | 10:00 | 879.1 | 174.6 | 311.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 484.8 | 0 | 18.5 | 0 | -171 | 0 | 879.1
2022-06-27 | 11:00 | 904 | 174.6 | 318.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 504.3 | 0 | 16.9 | 0 | -171 | 0 | 904
2022-06-27 | 12:00 | 891.1 | 174.6 | 293.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 540.7 | -21.6 | 13.5 | 0 | -171 | 0 | 891.1
2022-06-27 | 13:00 | 934.1 | 174.6 | 333.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 525.2 | 0 | 11.2 | 0 | -171 | 0 | 934.1
2022-06-27 | 14:00 | 925.1 | 174.6 | 322.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 425.8 | 0 | 8.5 | 0 | -67 | 0 | 925.1
2022-06-27 | 15:00 | 909.2 | 174.6 | 333.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 361.2 | 0 | 8.5 | 0 | -30 | 0 | 909.2
2022-06-27 | 16:00 | 901.2 | 174.6 | 295.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 265.9 | 0 | 7.4 | 0 | 97 | 0 | 901.2
2022-06-27 | 17:00 | 864.1 | 174.6 | 296 | 70.8 | 0 | 30.8 | 151 | 0 | 8.9 | 0 | 132 | 0 | 864.1
2022-06-27 | 18:00 | 827.4 | 174.6 | 326.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 41.8 | 0 | 14.6 | 0 | 168 | 0 | 827.4
2022-06-27 | 19:00 | 788 | 174.6 | 336.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 25.1 | 0 | 150 | 0 | 788
2022-06-27 | 20:00 | 750.2 | 174.6 | 311.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 130 | 0 | 750.2
2022-06-27 | 21:00 | 718.7 | 174.6 | 296 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 101 | 0 | 718.7
2022-06-27 | 22:00 | 679.8 | 174.6 | 257.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 90 | 0 | 679.8
2022-06-27 | 23:00 | 659 | 174.6 | 259.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 70 | 0 | 659
2022-06-28 | 0:00 | 621.1 | 174.6 | 256.8 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 70 | 0 | 621.1
2022-06-28 | 1:00 | 597.1 | 174.6 | 295.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 11 | 0 | 597.1
2022-06-28 | 2:00 | 598.5 | 174.6 | 295.5 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 598.5
2022-06-28 | 3:00 | 618.7 | 174.6 | 295.7 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 6 | 0 | 618.7
2022-06-28 | 4:00 | 640.5 | 174.6 | 296 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 29 | 0 | 640.5
2022-06-28 | 5:00 | 640.8 | 174.6 | 295.5 | 49.1 | 0 | 30.8 | 25.6 | 0 | 47.2 | 0 | 18 | 0 | 640.8
2022-06-28 | 6:00 | 665.1 | 174.6 | 294.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 137.4 | 0 | 37.3 | 0 | -40 | 0 | 665.1
2022-06-28 | 7:00 | 707.8 | 174.6 | 298.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 284 | 0 | 29.5 | 0 | -140 | 0 | 707.8
2022-06-28 | 8:00 | 815.2 | 174.6 | 294.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 440.9 | -32.4 | 26.2 | 0 | -150 | 0 | 815.2
2022-06-28 | 9:00 | 895.8 | 174.6 | 295.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 567.9 | -50.3 | 33 | -15.1 | -171 | 0 | 895.8
2022-06-28 | 10:00 | 930 | 174.6 | 294.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 644.9 | -90.6 | 30.4 | -14 | -171 | 0 | 930
2022-06-28 | 11:00 | 954.8 | 174.6 | 294.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 678.1 | -98.3 | 28.9 | -13.3 | -171 | 0 | 954.8
2022-06-28 | 12:00 | 926.5 | 174.6 | 294.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 693.3 | -139.6 | 26.2 | -12.1 | -171 | 0 | 926.5
2022-06-28 | 13:00 | 976.8 | 174.6 | 296 | 30.2 | 0 | 30.8 | 674.5 | -72.3 | 26 | -12 | -171 | 0 | 976.8
2022-06-28 | 14:00 | 974 | 174.6 | 317.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 615.7 | -61 | 28.2 | -11.6 | -150 | 0 | 974
2022-06-28 | 15:00 | 968.3 | 174.6 | 322.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 516.2 | -20.6 | 24.8 | 0 | -110 | 0 | 968.3
2022-06-28 | 16:00 | 958.6 | 174.6 | 369.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 366 | 0 | 17.1 | 0 | -30 | 0 | 958.6
2022-06-28 | 17:00 | 918.8 | 174.6 | 371.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 201.8 | 0 | 19.5 | 0 | 50 | 0 | 918.8
2022-06-28 | 18:00 | 864.6 | 174.6 | 333.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 55.3 | 0 | 20 | 0 | 180 | 0 | 864.6
2022-06-28 | 19:00 | 820.2 | 174.6 | 337 | 70.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 26 | 0 | 180 | 0 | 820.2
2022-06-28 | 20:00 | 781.8 | 174.6 | 314.6 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 160 | 0 | 781.8
2022-06-28 | 21:00 | 750.2 | 174.6 | 315.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 122 | 0 | 750.2
2022-06-28 | 22:00 | 712.4 | 174.6 | 314.9 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 77 | 0 | 712.4
2022-06-28 | 23:00 | 685.4 | 174.6 | 314.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 52 | 0 | 685.4
2022-06-29 | 0:00 | 652 | 174.6 | 315.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 51 | 0 | 652
2022-06-29 | 1:00 | 615 | 174.6 | 314.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 19 | 0 | 615
2022-06-29 | 2:00 | 610 | 174.6 | 315.1 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 6 | 0 | 610
2022-06-29 | 3:00 | 630.7 | 174.6 | 315.1 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 9 | 0 | 630.7
2022-06-29 | 4:00 | 648.9 | 174.6 | 315.1 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 27 | 0 | 648.9
2022-06-29 | 5:00 | 660.2 | 174.6 | 315.2 | 49.1 | 0 | 30.8 | 28 | 0 | 36.5 | 0 | 26 | 0 | 660.2
2022-06-29 | 6:00 | 691.5 | 174.6 | 265.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 158.6 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 691.5
2022-06-29 | 7:00 | 725.3 | 174.6 | 257.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 320.8 | 0 | 31.5 | 0 | -120 | 0 | 725.3
2022-06-29 | 8:00 | 829 | 174.6 | 297.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 478.8 | -66.5 | 33.6 | 0 | -150 | 0 | 829
2022-06-29 | 9:00 | 901.9 | 174.6 | 312.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 598.5 | -95.2 | 39.9 | -18.3 | -171 | 0 | 901.9
2022-06-29 | 10:00 | 940.5 | 174.6 | 312.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 677.5 | -135 | 38.4 | -17.7 | -171 | 0 | 940.5
2022-06-29 | 11:00 | 965.9 | 174.6 | 310.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 716.4 | -143 | 32.7 | -15 | -171 | 0 | 965.9
2022-06-29 | 12:00 | 942.6 | 174.6 | 308.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 726.3 | -172.8 | 29.7 | -13.7 | -171 | 0 | 942.6
2022-06-29 | 13:00 | 987.2 | 174.6 | 311.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 694.6 | -96.8 | 23.8 | -10.9 | -171 | 0 | 987.2
2022-06-29 | 14:00 | 985.4 | 174.6 | 311.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 635.5 | -72.7 | 21.2 | -4.6 | -141 | 0 | 985.4
2022-06-29 | 15:00 | 968.7 | 174.6 | 312.7 | 30.2 | 0 | 30.8 | 532.5 | -59.1 | 17 | 0 | -70 | 0 | 968.7
2022-06-29 | 16:00 | 959.3 | 174.6 | 353.4 | 30.2 | 0 | 30.8 | 382.9 | 0 | 17.4 | 0 | -30 | 0 | 959.3
2022-06-29 | 17:00 | 923 | 174.6 | 329.3 | 70.8 | 0 | 30.8 | 215.1 | 0 | 16.4 | 0 | 86 | 0 | 923
2022-06-29 | 18:00 | 877.7 | 174.6 | 343 | 70.8 | 0 | 30.8 | 62.1 | 0 | 16.4 | 0 | 180 | 0 | 877.7
2022-06-29 | 19:00 | 822.6 | 174.6 | 348.8 | 70.8 | 0 | 30.8 | 1.2 | 0 | 16.4 | 0 | 180 | 0 | 822.6
2022-06-29 | 20:00 | 785.4 | 174.6 | 329.2 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 165 | 0 | 785.4
2022-06-29 | 21:00 | 748.1 | 174.6 | 329.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 127 | 0 | 748.1
2022-06-29 | 22:00 | 709.4 | 174.6 | 330 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 89 | 0 | 709.4
2022-06-29 | 23:00 | 670.3 | 174.6 | 329.5 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 58 | 0 | 670.3
2022-06-30 | 0:00 | 630.8 | 174.6 | 263.3 | 32 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 120 | 0 | 630.8
2022-06-30 | 1:00 | 594.3 | 174.6 | 287.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 60 | 0 | 594.3
2022-06-30 | 2:00 | 598.2 | 174.6 | 329.9 | 35.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 13 | 0 | 598.2
2022-06-30 | 3:00 | 617.5 | 174.6 | 329.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 3 | 0 | 617.5
2022-06-30 | 4:00 | 630 | 174.6 | 329.6 | 65.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 16 | 0 | 630
2022-06-30 | 5:00 | 630.3 | 174.6 | 329.2 | 49.1 | 0 | 30.8 | 23.7 | 0 | 12.9 | 0 | 10 | 0 | 630.3
2022-06-30 | 6:00 | 664 | 174.6 | 301.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 138.3 | 0 | 8.6 | 0 | -20 | 0 | 664
2022-06-30 | 7:00 | 709.9 | 174.6 | 307.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 284.4 | 0 | 7.3 | 0 | -125 | 0 | 709.9
2022-06-30 | 8:00 | 819.3 | 174.6 | 299.3 | 30.2 | 0 | 30.8 | 436.8 | -8.7 | 6.3 | 0 | -150 | 0 | 819.3
2022-06-30 | 9:00 | 911.3 | 174.6 | 305.9 | 30.2 | 0 | 30.8 | 557.7 | -23.4 | 6.5 | 0 | -171 | 0 | 911.3
2022-06-30 | 10:00 | 942.6 | 174.6 | 307.2 | 30.2 | 0 | 30.8 | 643 | -80.3 | 8.1 | 0 | -171 | 0 | 942.6
2022-06-30 | 11:00 | 969.8 | 174.6 | 310 | 30.2 | 0 | 30.8 | 700 | -113.1 | 8.3 | 0 | -171 | 0 | 969.8
2022-06-30 | 12:00 | 949.5 | 174.6 | 308 | 30.2 | 0 | 30.8 | 714.3 | -142.6 | 9.7 | -4.5 | -171 | 0 | 949.5
2022-06-30 | 13:00 | 1001.9 | 174.6 | 305.5 | 30.2 | 0 | 30.8 | 691.9 | -69.6 | 9.5 | 0 | -171 | 0 | 1001.9
2022-06-30 | 14:00 | 999.4 | 174.6 | 307.6 | 30.2 | 0 | 30.8 | 629 | -10.3 | 8.5 | 0 | -171 | 0 | 999.4
2022-06-30 | 15:00 | 996.1 | 174.6 | 368.8 | 30.2 | 0 | 30.8 | 526 | 0 | 9.7 | 0 | -144 | 0 | 996.1
2022-06-30 | 16:00 | 992.4 | 174.6 | 370.1 | 30.2 | 0 | 30.8 | 378.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 992.4
2022-06-30 | 17:00 | 955.6 | 174.6 | 375.5 | 70.8 | 0 | 30.8 | 214.1 | 0 | 5.8 | 0 | 84 | 0 | 955.6
2022-06-30 | 18:00 | 905.2 | 174.6 | 382.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 63.1 | 0 | 3.5 | 0 | 180 | 0 | 905.2
2022-06-30 | 19:00 | 842.8 | 174.6 | 383 | 70.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 2.6 | 0 | 180 | 0 | 842.8
2022-06-30 | 20:00 | 803 | 174.6 | 375.7 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 149 | 0 | 803
2022-06-30 | 21:00 | 760.8 | 174.6 | 376.1 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 106 | 0 | 760.8
2022-06-30 | 22:00 | 717.8 | 174.6 | 375.4 | 70.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 63 | 0 | 717.8
2022-06-30 | 23:00 | 674.5 | 174.6 | 375.2 | 63.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 26 | 0 | 674.5
2022-07-01 | 0:00 | 638.2 | 174.6 | 356.4 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 638.2
2022-07-01 | 1:00 | 603.7 | 174.6 | 349.7 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 603.7
2022-07-01 | 2:00 | 604.8 | 174.6 | 348.4 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 604.8
2022-07-01 | 3:00 | 623 | 174.6 | 338.4 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 623
2022-07-01 | 4:00 | 637.2 | 174.6 | 351.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2022-07-01 | 5:00 | 640.9 | 174.6 | 344.5 | 63.9 | 0 | 30.8 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.9
2022-07-01 | 6:00 | 670.4 | 174.6 | 270.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.4
2022-07-01 | 7:00 | 716.8 | 174.6 | 243.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 316.2 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 716.8
2022-07-01 | 8:00 | 820.9 | 174.6 | 243.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 468.5 | 0 | 0 | 0 | -137.5 | 0 | 820.9
2022-07-01 | 9:00 | 915.9 | 174.6 | 239.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 594 | -23.6 | 0 | 0 | -141 | 0 | 915.9
2022-07-01 | 10:00 | 958.4 | 174.6 | 232.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 673.9 | -53.6 | 0 | 0 | -141 | 0 | 958.4
2022-07-01 | 11:00 | 994.5 | 174.6 | 235.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 709.5 | -56.4 | 0 | 0 | -141 | 0 | 994.5
2022-07-01 | 12:00 | 977.8 | 174.6 | 245 | 41.3 | 0 | 30.8 | 713.7 | -56.8 | 0.4 | -0.2 | -171 | 0 | 977.8
2022-07-01 | 13:00 | 1022.3 | 174.6 | 252.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 676.3 | -27 | 0.4 | -0.2 | -126 | 0 | 1022.3
2022-07-01 | 14:00 | 1029.4 | 174.6 | 252.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 610.1 | -12.1 | 0.4 | -0.2 | -68 | 0 | 1029.4
2022-07-01 | 15:00 | 1025.2 | 174.6 | 334 | 41.3 | 0 | 30.8 | 504.5 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 1025.2
2022-07-01 | 16:00 | 1015.5 | 174.6 | 366.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 361.9 | 0 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 1015.5
2022-07-01 | 17:00 | 978.6 | 174.6 | 366.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 207.9 | 0 | 1.2 | 0 | 118 | 0 | 978.6
2022-07-01 | 18:00 | 928.3 | 174.6 | 401.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 60 | 0 | 1.8 | 0 | 180 | 0 | 928.3
2022-07-01 | 19:00 | 862.4 | 174.6 | 394.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 180 | 0 | 862.4
2022-07-01 | 20:00 | 820.3 | 174.6 | 365.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 164 | 0 | 820.3
2022-07-01 | 21:00 | 780.7 | 174.6 | 366.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 119 | 0 | 780.7
2022-07-01 | 22:00 | 737.8 | 174.6 | 365.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 71 | 0 | 737.8
2022-07-01 | 23:00 | 686.2 | 174.6 | 365.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 20 | 0 | 686.2
2022-07-02 | 0:00 | 648.5 | 174.6 | 358.7 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 648.5
2022-07-02 | 1:00 | 616.9 | 174.6 | 357.9 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 616.9
2022-07-02 | 2:00 | 616.2 | 174.6 | 353.7 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 616.2
2022-07-02 | 3:00 | 625.8 | 174.6 | 336.6 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 625.8
2022-07-02 | 4:00 | 636.6 | 174.6 | 345.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 636.6
2022-07-02 | 5:00 | 634.8 | 174.6 | 330.7 | 63.9 | 0 | 30.8 | 27 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2022-07-02 | 6:00 | 648.8 | 174.6 | 235.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 153.4 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2022-07-02 | 7:00 | 670 | 174.6 | 214 | 41.3 | 0 | 30.8 | 319.5 | 0 | 9.8 | 0 | -120 | 0 | 670
2022-07-02 | 8:00 | 742.4 | 174.6 | 214.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 479.3 | -76 | 5.2 | 0 | -127 | 0 | 742.4
2022-07-02 | 9:00 | 806.2 | 174.6 | 212.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 606.6 | -108.9 | 9.2 | -4.2 | -156 | 0 | 806.2
2022-07-02 | 10:00 | 845.3 | 174.6 | 210.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 690.2 | -137 | 10.4 | -4.8 | -171 | 0 | 845.3
2022-07-02 | 11:00 | 871.4 | 174.6 | 220.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 730.2 | -159.5 | 7.7 | -3.5 | -171 | 0 | 871.4
2022-07-02 | 12:00 | 878.6 | 174.6 | 213.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 731.8 | -146 | 7.2 | -3.3 | -171 | 0 | 878.6
2022-07-02 | 13:00 | 884.3 | 174.6 | 212.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 698.2 | -139 | 12.4 | -5.7 | -141 | 0 | 884.3
2022-07-02 | 14:00 | 889.4 | 174.6 | 215.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 620 | -73.8 | 11.8 | 0 | -130.5 | 0 | 889.4
2022-07-02 | 15:00 | 867.3 | 174.6 | 217.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 501.3 | -10 | 7.2 | 0 | -95 | 0 | 867.3
2022-07-02 | 16:00 | 863.8 | 174.6 | 282.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 330 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 863.8
2022-07-02 | 17:00 | 855.5 | 174.6 | 319.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 163 | 0 | 6.8 | 0 | 81 | 0 | 855.5
2022-07-02 | 18:00 | 836.5 | 174.6 | 320.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 47.1 | 0 | 10.9 | 0 | 173 | 0 | 836.5
2022-07-02 | 19:00 | 814.4 | 174.6 | 332.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 15.7 | 0 | 180 | 0 | 814.4
2022-07-02 | 20:00 | 766.8 | 174.6 | 319.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 138 | 0 | 766.8
2022-07-02 | 21:00 | 733.5 | 174.6 | 320 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 105 | 0 | 733.5
2022-07-02 | 22:00 | 694.7 | 174.6 | 288.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 94 | 0 | 694.7
2022-07-02 | 23:00 | 657.5 | 174.6 | 297.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 40 | 0 | 657.5
2022-07-03 | 0:00 | 607.4 | 174.6 | 257.2 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 40 | 0 | 607.4
2022-07-03 | 1:00 | 578.1 | 174.6 | 252.6 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 40 | 0 | 578.1
2022-07-03 | 2:00 | 580.3 | 174.6 | 255.9 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 40 | 0 | 580.3
2022-07-03 | 3:00 | 602.1 | 174.6 | 300.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 602.1
2022-07-03 | 4:00 | 613.1 | 174.6 | 312.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2022-07-03 | 5:00 | 614.5 | 174.6 | 316.8 | 63.9 | 0 | 30.8 | 13.3 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 614.5
2022-07-03 | 6:00 | 605.6 | 174.6 | 283 | 41.3 | 0 | 30.8 | 55.8 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 605.6
2022-07-03 | 7:00 | 613.9 | 174.6 | 283.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 132.1 | 0 | 21.8 | 0 | -70 | 0 | 613.9
2022-07-03 | 8:00 | 642.4 | 174.6 | 287.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 242.1 | 0 | 16.2 | 0 | -150 | 0 | 642.4
2022-07-03 | 9:00 | 680.5 | 174.6 | 255.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 363.4 | -21.6 | 13.3 | -6.1 | -171 | 0 | 680.5
2022-07-03 | 10:00 | 717.7 | 174.6 | 289.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 454 | -108 | 11.2 | -5.1 | -171 | 0 | 717.7
2022-07-03 | 11:00 | 757.1 | 174.6 | 287.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 420.1 | -33.6 | 13.3 | -6.1 | -171 | 0 | 757.1
2022-07-03 | 12:00 | 748.3 | 174.6 | 288 | 41.3 | 0 | 30.8 | 421.2 | -44.2 | 14.2 | -6.6 | -171 | 0 | 748.3
2022-07-03 | 13:00 | 773.8 | 174.6 | 251.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 465.8 | -27.9 | 13.1 | -4.1 | -171 | 0 | 773.8
2022-07-03 | 14:00 | 778.4 | 174.6 | 266.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 406.1 | 0 | 9.3 | 0 | -150 | 0 | 778.4
2022-07-03 | 15:00 | 756.7 | 174.6 | 271.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 269.8 | 0 | 8.8 | 0 | -40 | 0 | 756.7
2022-07-03 | 16:00 | 739.7 | 174.6 | 313.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 169.2 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 739.7
2022-07-03 | 17:00 | 749.8 | 174.6 | 368.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 82.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 749.8
2022-07-03 | 18:00 | 761.3 | 174.6 | 427.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 22.3 | 0 | 19.8 | 0 | 7 | 0 | 761.3
2022-07-03 | 19:00 | 749.4 | 174.6 | 427.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 26.2 | 0 | 10 | 0 | 749.4
2022-07-03 | 20:00 | 724 | 174.6 | 405.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 724
2022-07-03 | 21:00 | 691.8 | 174.6 | 368.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 691.8
2022-07-03 | 22:00 | 652.1 | 174.6 | 326.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 652.1
2022-07-03 | 23:00 | 623.6 | 174.6 | 295.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 623.6
2022-07-04 | 0:00 | 595.6 | 174.6 | 237.7 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 40 | 0 | 595.6
2022-07-04 | 1:00 | 560.7 | 174.6 | 222.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 | 0 | 560.7
2022-07-04 | 2:00 | 565.8 | 174.6 | 233.3 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 40 | 0 | 565.8
2022-07-04 | 3:00 | 592.2 | 174.6 | 240.5 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 40 | 0 | 592.2
2022-07-04 | 4:00 | 614.3 | 174.6 | 302.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 614.3
2022-07-04 | 5:00 | 632.7 | 174.6 | 314.1 | 63.9 | 0 | 30.8 | 13.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 632.7
2022-07-04 | 6:00 | 649.5 | 174.6 | 313.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 57 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 649.5
2022-07-04 | 7:00 | 697 | 174.6 | 297.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 110.3 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 697
2022-07-04 | 8:00 | 810.7 | 174.6 | 350.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 173.3 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 810.7
2022-07-04 | 9:00 | 874.2 | 174.6 | 364 | 41.3 | 0 | 30.8 | 220.8 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 874.2
2022-07-04 | 10:00 | 867.4 | 174.6 | 310.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 266 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 867.4
2022-07-04 | 11:00 | 867.6 | 174.6 | 272.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 313.1 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 867.6
2022-07-04 | 12:00 | 834.2 | 174.6 | 255.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 326.2 | 0 | 29.2 | 0 | -23.7 | 0 | 834.2
2022-07-04 | 13:00 | 861.1 | 174.6 | 272.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 307.5 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 861.1
2022-07-04 | 14:00 | 887.7 | 174.6 | 295.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 307 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 887.7
2022-07-04 | 15:00 | 877.3 | 174.6 | 359.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 233 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 877.3
2022-07-04 | 16:00 | 850.7 | 174.6 | 412.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 155.9 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 850.7
2022-07-04 | 17:00 | 807.7 | 174.6 | 400.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 85.8 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 807.7
2022-07-04 | 18:00 | 793.2 | 174.6 | 445 | 79.7 | 0 | 30.8 | 28.1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 793.2
2022-07-04 | 19:00 | 770.1 | 174.6 | 443.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 770.1
2022-07-04 | 20:00 | 742.5 | 174.6 | 414.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 742.5
2022-07-04 | 21:00 | 716 | 174.6 | 389.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 716
2022-07-04 | 22:00 | 686 | 174.6 | 365.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 686
2022-07-04 | 23:00 | 665.2 | 174.6 | 350.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 665.2
2022-07-05 | 0:00 | 627.7 | 174.6 | 322.9 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 627.7
2022-07-05 | 1:00 | 607.9 | 174.6 | 328.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 607.9
2022-07-05 | 2:00 | 606.2 | 174.6 | 327.2 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2022-07-05 | 3:00 | 630.9 | 174.6 | 320.7 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 630.9
2022-07-05 | 4:00 | 642.9 | 174.6 | 331.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 642.9
2022-07-05 | 5:00 | 659.9 | 174.6 | 351.5 | 63.9 | 0 | 30.8 | 13.3 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 659.9
2022-07-05 | 6:00 | 675.5 | 174.6 | 343.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 66.4 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 675.5
2022-07-05 | 7:00 | 713.4 | 174.6 | 312.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 138.8 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 713.4
2022-07-05 | 8:00 | 802 | 174.6 | 313.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 229.5 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 802
2022-07-05 | 9:00 | 868.2 | 174.6 | 305.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 312.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 868.2
2022-07-05 | 10:00 | 881.6 | 174.6 | 301.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 332.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 881.6
2022-07-05 | 11:00 | 889.1 | 174.6 | 314.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 325.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 889.1
2022-07-05 | 12:00 | 868.2 | 174.6 | 279.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 338.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 868.2
2022-07-05 | 13:00 | 900.1 | 174.6 | 301.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 348.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 900.1
2022-07-05 | 14:00 | 920.6 | 174.6 | 300.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 368.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 920.6
2022-07-05 | 15:00 | 934.3 | 174.6 | 371.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 308.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 934.3
2022-07-05 | 16:00 | 930.9 | 174.6 | 473.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 203.6 | 0 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 930.9
2022-07-05 | 17:00 | 867.2 | 174.6 | 473 | 79.7 | 0 | 30.8 | 96.5 | 0 | 1.6 | 0 | 11 | 0 | 867.2
2022-07-05 | 18:00 | 829 | 174.6 | 472.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 44 | 0 | 829
2022-07-05 | 19:00 | 800.9 | 174.6 | 472.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 42 | 0 | 800.9
2022-07-05 | 20:00 | 769.5 | 174.6 | 473.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 769.5
2022-07-05 | 21:00 | 734.1 | 174.6 | 448.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 734.1
2022-07-05 | 22:00 | 701.7 | 174.6 | 416.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 701.7
2022-07-05 | 23:00 | 669.8 | 174.6 | 383.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 669.8
2022-07-06 | 0:00 | 631 | 174.6 | 351.5 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 631
2022-07-06 | 1:00 | 595.9 | 174.6 | 342 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 595.9
2022-07-06 | 2:00 | 602.2 | 174.6 | 344.8 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 602.2
2022-07-06 | 3:00 | 628.6 | 174.6 | 343.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 628.6
2022-07-06 | 4:00 | 643.2 | 174.6 | 356.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 643.2
2022-07-06 | 5:00 | 644.9 | 174.6 | 357.7 | 63.9 | 0 | 30.8 | 17.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 644.9
2022-07-06 | 6:00 | 660.7 | 174.6 | 334.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 660.7
2022-07-06 | 7:00 | 700.7 | 174.6 | 288.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 165.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 700.7
2022-07-06 | 8:00 | 799.8 | 174.6 | 272 | 41.3 | 0 | 30.8 | 281 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 799.8
2022-07-06 | 9:00 | 873.7 | 174.6 | 254.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 372.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 873.7
2022-07-06 | 10:00 | 891.9 | 174.6 | 257.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 387.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 891.9
2022-07-06 | 11:00 | 900.8 | 174.6 | 212.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 441.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 900.8
2022-07-06 | 12:00 | 886.5 | 174.6 | 229.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 490.8 | 0 | 0.2 | 0 | -81 | 0 | 886.5
2022-07-06 | 13:00 | 938.1 | 174.6 | 213.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 498 | 0 | 0.5 | 0 | -21 | 0 | 938.1
2022-07-06 | 14:00 | 951.1 | 174.6 | 255.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 499.2 | 0 | 1 | 0 | -51 | 0 | 951.1
2022-07-06 | 15:00 | 947.6 | 174.6 | 274.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 425.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 947.6
2022-07-06 | 16:00 | 939.4 | 174.6 | 386.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 305.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.4
2022-07-06 | 17:00 | 900.7 | 174.6 | 430.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 168.2 | 0 | 0.2 | 0 | 17 | 0 | 900.7
2022-07-06 | 18:00 | 862.7 | 174.6 | 430.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 49.9 | 0 | 0.5 | 0 | 97 | 0 | 862.7
2022-07-06 | 19:00 | 827.1 | 174.6 | 430.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 110 | 0 | 827.1
2022-07-06 | 20:00 | 788.6 | 174.6 | 430.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 73 | 0 | 788.6
2022-07-06 | 21:00 | 756 | 174.6 | 429.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 756
2022-07-06 | 22:00 | 718.8 | 174.6 | 430.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 718.8
2022-07-06 | 23:00 | 679 | 174.6 | 393.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679
2022-07-07 | 0:00 | 632.6 | 174.6 | 354.5 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.6
2022-07-07 | 1:00 | 594.5 | 174.6 | 342.2 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.5
2022-07-07 | 2:00 | 605.4 | 174.6 | 350.1 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.4
2022-07-07 | 3:00 | 624.6 | 174.6 | 341.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.6
2022-07-07 | 4:00 | 636.3 | 174.6 | 351.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.3
2022-07-07 | 5:00 | 645 | 174.6 | 356.2 | 63.9 | 0 | 30.8 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645
2022-07-07 | 6:00 | 657.1 | 174.6 | 294.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.1
2022-07-07 | 7:00 | 699.3 | 174.6 | 217.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 249 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 699.3
2022-07-07 | 8:00 | 811 | 174.6 | 235.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 378.9 | 0 | 1.1 | 0 | -51 | 0 | 811
2022-07-07 | 9:00 | 887.8 | 174.6 | 223 | 41.3 | 0 | 30.8 | 466.4 | 0 | 2.7 | 0 | -51 | 0 | 887.8
2022-07-07 | 10:00 | 906.1 | 174.6 | 219.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 547.6 | 0 | 3.1 | 0 | -111 | 0 | 906.1
2022-07-07 | 11:00 | 942.7 | 174.6 | 211.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 591.3 | 0 | 4 | 0 | -111 | 0 | 942.7
2022-07-07 | 12:00 | 920.6 | 174.6 | 236 | 41.3 | 0 | 30.8 | 544.5 | 0 | 4.4 | 0 | -111 | 0 | 920.6
2022-07-07 | 13:00 | 959.4 | 174.6 | 226.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 501.2 | 0 | 3.3 | 0 | -18.5 | 0 | 959.4
2022-07-07 | 14:00 | 970.4 | 174.6 | 271.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 449.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 970.4
2022-07-07 | 15:00 | 958.7 | 174.6 | 333 | 41.3 | 0 | 30.8 | 375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 958.7
2022-07-07 | 16:00 | 951.1 | 174.6 | 439.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 263.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 951.1
2022-07-07 | 17:00 | 930.3 | 174.6 | 445.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 142.2 | 0 | 1.2 | 0 | 56 | 0 | 930.3
2022-07-07 | 18:00 | 883.5 | 174.6 | 444.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 41.3 | 0 | 1.3 | 0 | 111 | 0 | 883.5
2022-07-07 | 19:00 | 843.6 | 174.6 | 445.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 111 | 0 | 843.6
2022-07-07 | 20:00 | 806.2 | 174.6 | 444.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 75 | 0 | 806.2
2022-07-07 | 21:00 | 765.5 | 174.6 | 445.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 33 | 0 | 765.5
2022-07-07 | 22:00 | 729.1 | 174.6 | 441.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 729.1
2022-07-07 | 23:00 | 688.8 | 174.6 | 401.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 688.8
2022-07-08 | 0:00 | 653.4 | 174.6 | 373.2 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 653.4
2022-07-08 | 1:00 | 620.5 | 174.6 | 365.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 620.5
2022-07-08 | 2:00 | 630.2 | 174.6 | 369.1 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 630.2
2022-07-08 | 3:00 | 660.9 | 174.6 | 369.5 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 660.9
2022-07-08 | 4:00 | 674 | 174.6 | 379.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 674
2022-07-08 | 5:00 | 686.9 | 174.6 | 395.3 | 63.9 | 0 | 30.8 | 13.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 686.9
2022-07-08 | 6:00 | 702.6 | 174.6 | 375.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 71.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 702.6
2022-07-08 | 7:00 | 743 | 174.6 | 350.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 137.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 743
2022-07-08 | 8:00 | 837.2 | 174.6 | 373.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 209 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 837.2
2022-07-08 | 9:00 | 909 | 174.6 | 410.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 244.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 909
2022-07-08 | 10:00 | 912 | 174.6 | 410.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 248.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 912
2022-07-08 | 11:00 | 903.1 | 174.6 | 356.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 292.6 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 903.1
2022-07-08 | 12:00 | 869.2 | 174.6 | 287.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 327.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 869.2
2022-07-08 | 13:00 | 913.8 | 174.6 | 342.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 319.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 913.8
2022-07-08 | 14:00 | 941.6 | 174.6 | 409.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 280 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 941.6
2022-07-08 | 15:00 | 914.4 | 174.6 | 444.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 208.5 | 0 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 914.4
2022-07-08 | 16:00 | 902.1 | 174.6 | 445.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 137.7 | 0 | 8.3 | 0 | 64 | 0 | 902.1
2022-07-08 | 17:00 | 844 | 174.6 | 445.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 66.7 | 0 | 7.8 | 0 | 39 | 0 | 844
2022-07-08 | 18:00 | 805.9 | 174.6 | 445 | 79.7 | 0 | 30.8 | 19.9 | 0 | 6.9 | 0 | 49 | 0 | 805.9
2022-07-08 | 19:00 | 779.8 | 174.6 | 445.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 6.6 | 0 | 42 | 0 | 779.8
2022-07-08 | 20:00 | 745.5 | 174.6 | 445.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 745.5
2022-07-08 | 21:00 | 711 | 174.6 | 419.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 711
2022-07-08 | 22:00 | 681.9 | 174.6 | 387.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 681.9
2022-07-08 | 23:00 | 653.2 | 174.6 | 358.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 653.2
2022-07-09 | 0:00 | 618.3 | 174.6 | 331.2 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 618.3
2022-07-09 | 1:00 | 589 | 174.6 | 325.1 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 589
2022-07-09 | 2:00 | 591.1 | 174.6 | 327.2 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 591.1
2022-07-09 | 3:00 | 609.9 | 174.6 | 319.7 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 609.9
2022-07-09 | 4:00 | 621.7 | 174.6 | 328.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2022-07-09 | 5:00 | 621.3 | 174.6 | 331.3 | 63.9 | 0 | 30.8 | 13.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 621.3
2022-07-09 | 6:00 | 619.1 | 174.6 | 302.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 62.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 619.1
2022-07-09 | 7:00 | 637.4 | 174.6 | 245.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 140.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 637.4
2022-07-09 | 8:00 | 698.8 | 174.6 | 258.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 189.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 698.8
2022-07-09 | 9:00 | 736.3 | 174.6 | 277.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 207.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 736.3
2022-07-09 | 10:00 | 736.4 | 174.6 | 284.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 275.6 | 0 | 7.1 | 0 | -77.5 | 0 | 736.4
2022-07-09 | 11:00 | 734.7 | 174.6 | 272.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 352.8 | -3.3 | 5.8 | 0 | -140 | 0 | 734.7
2022-07-09 | 12:00 | 738.9 | 174.6 | 272.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 444 | -53.7 | 6.7 | -6.4 | -171 | 0 | 738.9
2022-07-09 | 13:00 | 770.1 | 174.6 | 261.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 462.4 | -36.8 | 7 | 0 | -171 | 0 | 770.1
2022-07-09 | 14:00 | 775.4 | 174.6 | 240.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 440.6 | 0 | 7.6 | 0 | -160 | 0 | 775.4
2022-07-09 | 15:00 | 786.7 | 174.6 | 284.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 376.6 | 0 | 8.9 | 0 | -130 | 0 | 786.7
2022-07-09 | 16:00 | 805.4 | 174.6 | 279.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 269.9 | 0 | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 805.4
2022-07-09 | 17:00 | 795.6 | 174.6 | 279.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 154.3 | 0 | 1.9 | 0 | 75 | 0 | 795.6
2022-07-09 | 18:00 | 781.5 | 174.6 | 279.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 41.6 | 0 | 1.5 | 0 | 174 | 0 | 781.5
2022-07-09 | 19:00 | 756.5 | 174.6 | 289.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 180 | 0 | 756.5
2022-07-09 | 20:00 | 718.7 | 174.6 | 279.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 153 | 0 | 718.7
2022-07-09 | 21:00 | 678.8 | 174.6 | 279.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 0 | 678.8
2022-07-09 | 22:00 | 645.3 | 174.6 | 279.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 81 | 0 | 645.3
2022-07-09 | 23:00 | 618.4 | 174.6 | 279.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 618.4
2022-07-10 | 0:00 | 579.8 | 174.6 | 279.7 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 579.8
2022-07-10 | 1:00 | 555.5 | 174.6 | 279.2 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 555.5
2022-07-10 | 2:00 | 551.6 | 174.6 | 279.5 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16 | 0 | 551.6
2022-07-10 | 3:00 | 572.1 | 174.6 | 279.7 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 572.1
2022-07-10 | 4:00 | 593.4 | 174.6 | 279.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 28 | 0 | 593.4
2022-07-10 | 5:00 | 594 | 174.6 | 279.3 | 63.9 | 0 | 30.8 | 18 | 0 | 3.4 | 0 | 24 | 0 | 594
2022-07-10 | 6:00 | 587.5 | 174.6 | 231.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 106 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 587.5
2022-07-10 | 7:00 | 605.1 | 174.6 | 229.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 227.6 | 0 | 1.1 | 0 | -100 | 0 | 605.1
2022-07-10 | 8:00 | 642.3 | 174.6 | 222.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 353.8 | -14 | 0.4 | 0 | -167.5 | 0 | 642.3
2022-07-10 | 9:00 | 687.5 | 174.6 | 226.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 462.1 | -76.6 | 0.1 | 0 | -171 | 0 | 687.5
2022-07-10 | 10:00 | 711.8 | 174.6 | 227.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 502.4 | -93.6 | 0.3 | -0.3 | -171 | 0 | 711.8
2022-07-10 | 11:00 | 730.5 | 174.6 | 230.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 519.4 | -95.1 | 1.5 | -1.3 | -171 | 0 | 730.5
2022-07-10 | 12:00 | 741.5 | 174.6 | 232.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 513.8 | -80.5 | 2.4 | -2.4 | -171 | 0 | 741.5
2022-07-10 | 13:00 | 755.7 | 174.6 | 228.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 490.1 | -40.3 | 1.9 | 0 | -171 | 0 | 755.7
2022-07-10 | 14:00 | 755.9 | 174.6 | 227.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 429.5 | 0 | 2.2 | 0 | -150 | 0 | 755.9
2022-07-10 | 15:00 | 760.9 | 174.6 | 224.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 346.4 | 0 | 3.2 | 0 | -60 | 0 | 760.9
2022-07-10 | 16:00 | 757.8 | 174.6 | 237.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 272.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 757.8
2022-07-10 | 17:00 | 782.4 | 174.6 | 330.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 166.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 782.4
2022-07-10 | 18:00 | 778.4 | 174.6 | 409.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 778.4
2022-07-10 | 19:00 | 758.6 | 174.6 | 409.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 62 | 0 | 758.6
2022-07-10 | 20:00 | 729.8 | 174.6 | 410.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 34 | 0 | 729.8
2022-07-10 | 21:00 | 696 | 174.6 | 409.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 696
2022-07-10 | 22:00 | 645.4 | 174.6 | 358.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 645.4
2022-07-10 | 23:00 | 613 | 174.6 | 326.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 613
2022-07-11 | 0:00 | 575.4 | 174.6 | 294.2 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 575.4
2022-07-11 | 1:00 | 551.8 | 174.6 | 294.6 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 551.8
2022-07-11 | 2:00 | 558.2 | 174.6 | 297.5 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 558.2
2022-07-11 | 3:00 | 586.4 | 174.6 | 297.4 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2022-07-11 | 4:00 | 605.2 | 174.6 | 314.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 605.2
2022-07-11 | 5:00 | 618.5 | 174.6 | 326.5 | 63.9 | 0 | 30.8 | 16.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2022-07-11 | 6:00 | 642.6 | 174.6 | 291.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 98.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 642.6
2022-07-11 | 7:00 | 679.4 | 174.6 | 219.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 208.1 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 679.4
2022-07-11 | 8:00 | 799.2 | 174.6 | 245.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 305.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 799.2
2022-07-11 | 9:00 | 890.9 | 174.6 | 227.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 415.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 890.9
2022-07-11 | 10:00 | 917 | 174.6 | 240.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 917
2022-07-11 | 11:00 | 937.7 | 174.6 | 225.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 516.4 | 0 | 0.5 | 0 | -51 | 0 | 937.7
2022-07-11 | 12:00 | 916.9 | 174.6 | 214.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 534.8 | 0 | 1.5 | 0 | -81 | 0 | 916.9
2022-07-11 | 13:00 | 971.1 | 174.6 | 243.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 479.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 971.1
2022-07-11 | 14:00 | 965.6 | 174.6 | 322 | 41.3 | 0 | 30.8 | 396.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 965.6
2022-07-11 | 15:00 | 953.3 | 174.6 | 401 | 41.3 | 0 | 30.8 | 304.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 953.3
2022-07-11 | 16:00 | 938.2 | 174.6 | 502.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 188.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 938.2
2022-07-11 | 17:00 | 892.8 | 174.6 | 522.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 82.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 892.8
2022-07-11 | 18:00 | 861.2 | 174.6 | 521.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 20.5 | 0 | 2.7 | 0 | 31 | 0 | 861.2
2022-07-11 | 19:00 | 826.2 | 174.6 | 522.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 826.2
2022-07-11 | 20:00 | 786.6 | 174.6 | 499.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 786.6
2022-07-11 | 21:00 | 747.2 | 174.6 | 460.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 747.2
2022-07-11 | 22:00 | 712.6 | 174.6 | 426 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 712.6
2022-07-11 | 23:00 | 679.5 | 174.6 | 392.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 679.5
2022-07-12 | 0:00 | 635.9 | 174.6 | 355.2 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 635.9
2022-07-12 | 1:00 | 611.1 | 174.6 | 355.2 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 611.1
2022-07-12 | 2:00 | 611.6 | 174.6 | 351.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 611.6
2022-07-12 | 3:00 | 638 | 174.6 | 346.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 638
2022-07-12 | 4:00 | 654.4 | 174.6 | 359.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 654.4
2022-07-12 | 5:00 | 663.7 | 174.6 | 377.1 | 63.9 | 0 | 30.8 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 663.7
2022-07-12 | 6:00 | 686.1 | 174.6 | 377.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 53.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 686.1
2022-07-12 | 7:00 | 720.2 | 174.6 | 349.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 116.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 720.2
2022-07-12 | 8:00 | 823.7 | 174.6 | 377.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 182.5 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 823.7
2022-07-12 | 9:00 | 875.8 | 174.6 | 390.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 222.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 875.8
2022-07-12 | 10:00 | 872 | 174.6 | 317.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 299.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 872
2022-07-12 | 11:00 | 897.4 | 174.6 | 271 | 41.3 | 0 | 30.8 | 371.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 897.4
2022-07-12 | 12:00 | 855.4 | 174.6 | 222.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 380.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 855.4
2022-07-12 | 13:00 | 896.3 | 174.6 | 215.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 424.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 896.3
2022-07-12 | 14:00 | 908.1 | 174.6 | 218.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 439 | 0 | 17.6 | 0 | -14 | 0 | 908.1
2022-07-12 | 15:00 | 919.3 | 174.6 | 288.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 416.7 | 0 | 18.2 | 0 | -51 | 0 | 919.3
2022-07-12 | 16:00 | 916.8 | 174.6 | 347.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 286.6 | 0 | 15.9 | 0 | 20 | 0 | 916.8
2022-07-12 | 17:00 | 866.7 | 174.6 | 348 | 79.7 | 0 | 30.8 | 153.1 | 0 | 6.5 | 0 | 74 | 0 | 866.7
2022-07-12 | 18:00 | 822.6 | 174.6 | 347.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 40.8 | 0 | 5.1 | 0 | 144 | 0 | 822.6
2022-07-12 | 19:00 | 789.1 | 174.6 | 347.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 7 | 0 | 149 | 0 | 789.1
2022-07-12 | 20:00 | 751.8 | 174.6 | 348 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 108 | 0 | 751.8
2022-07-12 | 21:00 | 713.4 | 174.6 | 347.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 72 | 0 | 713.4
2022-07-12 | 22:00 | 679.7 | 174.6 | 347.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 40 | 0 | 679.7
2022-07-12 | 23:00 | 650.8 | 174.6 | 347.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 650.8
2022-07-13 | 0:00 | 618.2 | 174.6 | 336.5 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 618.2
2022-07-13 | 1:00 | 592.2 | 174.6 | 338.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 592.2
2022-07-13 | 2:00 | 599.4 | 174.6 | 341.7 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 599.4
2022-07-13 | 3:00 | 623.1 | 174.6 | 339.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 623.1
2022-07-13 | 4:00 | 641.9 | 174.6 | 347.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 641.9
2022-07-13 | 5:00 | 650.3 | 174.6 | 347.8 | 63.9 | 0 | 30.8 | 18 | 0 | 2.2 | 0 | 13 | 0 | 650.3
2022-07-13 | 6:00 | 656.4 | 174.6 | 297.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 108.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 656.4
2022-07-13 | 7:00 | 682.2 | 174.6 | 226 | 41.3 | 0 | 30.8 | 268.6 | 0 | 0.9 | 0 | -60 | 0 | 682.2
2022-07-13 | 8:00 | 768.7 | 174.6 | 211.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 421.9 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 768.7
2022-07-13 | 9:00 | 853.3 | 174.6 | 218.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 498.8 | 0 | 0.5 | 0 | -111 | 0 | 853.3
2022-07-13 | 10:00 | 868.9 | 174.6 | 218.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 513.9 | 0 | 1 | 0 | -111 | 0 | 868.9
2022-07-13 | 11:00 | 895 | 174.6 | 235.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 553.9 | 0 | 0.1 | 0 | -141 | 0 | 895
2022-07-13 | 12:00 | 875.2 | 174.6 | 224.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 574.6 | 0 | 0.5 | 0 | -171 | 0 | 875.2
2022-07-13 | 13:00 | 908.1 | 174.6 | 228 | 41.3 | 0 | 30.8 | 540 | 0 | 0.9 | 0 | -107.5 | 0 | 908.1
2022-07-13 | 14:00 | 923.5 | 174.6 | 239.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 497.3 | 0 | 0.4 | 0 | -60 | 0 | 923.5
2022-07-13 | 15:00 | 928.6 | 174.6 | 296.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 385.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 928.6
2022-07-13 | 16:00 | 898.7 | 174.6 | 425.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 226 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 898.7
2022-07-13 | 17:00 | 839.4 | 174.6 | 437.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 116.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 839.4
2022-07-13 | 18:00 | 826.9 | 174.6 | 506 | 79.7 | 0 | 30.8 | 34.7 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 826.9
2022-07-13 | 19:00 | 798.9 | 174.6 | 506.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 798.9
2022-07-13 | 20:00 | 767 | 174.6 | 480.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 767
2022-07-13 | 21:00 | 730.5 | 174.6 | 443 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 730.5
2022-07-13 | 22:00 | 698.2 | 174.6 | 410.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 698.2
2022-07-13 | 23:00 | 670.8 | 174.6 | 381.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 670.8
2022-07-14 | 0:00 | 632.7 | 174.6 | 347.8 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 632.7
2022-07-14 | 1:00 | 606.6 | 174.6 | 340 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2022-07-14 | 2:00 | 605.8 | 174.6 | 334.8 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 605.8
2022-07-14 | 3:00 | 633.2 | 174.6 | 340.8 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 633.2
2022-07-14 | 4:00 | 643.1 | 174.6 | 347.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 643.1
2022-07-14 | 5:00 | 648.5 | 174.6 | 350.4 | 63.9 | 0 | 30.8 | 8.9 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 648.5
2022-07-14 | 6:00 | 664.2 | 174.6 | 354.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 32.8 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 664.2
2022-07-14 | 7:00 | 701.4 | 174.6 | 337.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 87.7 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 701.4
2022-07-14 | 8:00 | 797.3 | 174.6 | 389.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 124.8 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 797.3
2022-07-14 | 9:00 | 859.8 | 174.6 | 428.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 147.3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 859.8
2022-07-14 | 10:00 | 854.5 | 174.6 | 397.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 167.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 854.5
2022-07-14 | 11:00 | 850.5 | 174.6 | 345.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 203.8 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 850.5
2022-07-14 | 12:00 | 813.9 | 174.6 | 257.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 259.2 | 0 | 61.1 | 0 | -10.5 | 0 | 813.9
2022-07-14 | 13:00 | 873.2 | 174.6 | 331.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 235.4 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 873.2
2022-07-14 | 14:00 | 877 | 174.6 | 389.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 182.2 | 0 | 56.3 | 0 | 2 | 0 | 877
2022-07-14 | 15:00 | 865.4 | 174.6 | 390 | 41.3 | 0 | 30.8 | 148.1 | 0 | 48.6 | 0 | 32 | 0 | 865.4
2022-07-14 | 16:00 | 857.1 | 174.6 | 389.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 116.4 | 0 | 42.3 | 0 | 62 | 0 | 857.1
2022-07-14 | 17:00 | 807.7 | 174.6 | 390.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 56.1 | 0 | 46.9 | 0 | 29 | 0 | 807.7
2022-07-14 | 18:00 | 787.3 | 174.6 | 390.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 19.2 | 0 | 42.3 | 0 | 50 | 0 | 787.3
2022-07-14 | 19:00 | 768.3 | 174.6 | 390.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 33.6 | 0 | 59 | 0 | 768.3
2022-07-14 | 20:00 | 741.3 | 174.6 | 390 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 42 | 0 | 741.3
2022-07-14 | 21:00 | 705.1 | 174.6 | 390.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 14 | 0 | 705.1
2022-07-14 | 22:00 | 677.1 | 174.6 | 377.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 677.1
2022-07-14 | 23:00 | 655.2 | 174.6 | 361.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 655.2
2022-07-15 | 0:00 | 618.6 | 174.6 | 330.8 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 618.6
2022-07-15 | 1:00 | 595 | 174.6 | 333.2 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 595
2022-07-15 | 2:00 | 606.5 | 174.6 | 341.5 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 606.5
2022-07-15 | 3:00 | 629.3 | 174.6 | 335.6 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 629.3
2022-07-15 | 4:00 | 636.3 | 174.6 | 340.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 636.3
2022-07-15 | 5:00 | 645.5 | 174.6 | 356 | 63.9 | 0 | 30.8 | 10 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 645.5
2022-07-15 | 6:00 | 657.7 | 174.6 | 339.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 58.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 657.7
2022-07-15 | 7:00 | 705.2 | 174.6 | 287.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 160.1 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 705.2
2022-07-15 | 8:00 | 805 | 174.6 | 261.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 283.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 805
2022-07-15 | 9:00 | 877.8 | 174.6 | 212.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 425.9 | 0 | 7 | 0 | -14 | 0 | 877.8
2022-07-15 | 10:00 | 911.2 | 174.6 | 237.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 531.2 | 0 | 6.7 | 0 | -111 | 0 | 911.2
2022-07-15 | 11:00 | 933.6 | 174.6 | 217.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 572.1 | 0 | 8.3 | 0 | -111 | 0 | 933.6
2022-07-15 | 12:00 | 907.7 | 174.6 | 217.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 577.5 | 0 | 7.1 | 0 | -141 | 0 | 907.7
2022-07-15 | 13:00 | 955.1 | 174.6 | 210.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 513.3 | 0 | 5.2 | 0 | -21 | 0 | 955.1
2022-07-15 | 14:00 | 951.8 | 174.6 | 265.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 433.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 951.8
2022-07-15 | 15:00 | 930.1 | 174.6 | 344.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 303.3 | 0 | 6.7 | 0 | 29 | 0 | 930.1
2022-07-15 | 16:00 | 899.3 | 174.6 | 344.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 182.6 | 0 | 6.8 | 0 | 119 | 0 | 899.3
2022-07-15 | 17:00 | 839.5 | 174.6 | 344.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 91.4 | 0 | 7.1 | 0 | 111 | 0 | 839.5
2022-07-15 | 18:00 | 811.9 | 174.6 | 344.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 35 | 0 | 9.2 | 0 | 138 | 0 | 811.9
2022-07-15 | 19:00 | 782.9 | 174.6 | 344.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 7.3 | 0 | 145 | 0 | 782.9
2022-07-15 | 20:00 | 749.6 | 174.6 | 344.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 114 | 0 | 749.6
2022-07-15 | 21:00 | 714.5 | 174.6 | 344.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 77 | 0 | 714.5
2022-07-15 | 22:00 | 688.8 | 174.6 | 344.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 50 | 0 | 688.8
2022-07-15 | 23:00 | 657.3 | 174.6 | 344.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 19 | 0 | 657.3
2022-07-16 | 0:00 | 617.9 | 174.6 | 330.1 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 617.9
2022-07-16 | 1:00 | 586 | 174.6 | 328.3 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 586
2022-07-16 | 2:00 | 594.1 | 174.6 | 332.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 594.1
2022-07-16 | 3:00 | 620.1 | 174.6 | 326.8 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2022-07-16 | 4:00 | 628.5 | 174.6 | 336.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 628.5
2022-07-16 | 5:00 | 629 | 174.6 | 343.9 | 63.9 | 0 | 30.8 | 10.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 629
2022-07-16 | 6:00 | 616.5 | 174.6 | 300.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 64.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 616.5
2022-07-16 | 7:00 | 634.2 | 174.6 | 255.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 157.9 | 0 | 4.3 | 0 | -30 | 0 | 634.2
2022-07-16 | 8:00 | 673.2 | 174.6 | 271.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 251.6 | 0 | 3.8 | 0 | -100 | 0 | 673.2
2022-07-16 | 9:00 | 716.9 | 174.6 | 283.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 325.6 | 0 | 1.9 | 0 | -141 | 0 | 716.9
2022-07-16 | 10:00 | 722.2 | 174.6 | 280.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 364.9 | 0 | 0.9 | 0 | -171 | 0 | 722.2
2022-07-16 | 11:00 | 755.7 | 174.6 | 272.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 427.7 | -20.8 | 0.2 | 0 | -171 | 0 | 755.7
2022-07-16 | 12:00 | 750.2 | 174.6 | 280.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 396.9 | -3.2 | 0.3 | -0.2 | -171 | 0 | 750.2
2022-07-16 | 13:00 | 742.1 | 174.6 | 285.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 381.4 | -1.4 | 0.8 | 0 | -171 | 0 | 742.1
2022-07-16 | 14:00 | 731.7 | 174.6 | 266.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 377.9 | 0 | 1 | 0 | -160 | 0 | 731.7
2022-07-16 | 15:00 | 733.7 | 174.6 | 266.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 347.9 | 0 | 2.5 | 0 | -130 | 0 | 733.7
2022-07-16 | 16:00 | 751.1 | 174.6 | 266.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 266.1 | 0 | 2 | 0 | -30 | 0 | 751.1
2022-07-16 | 17:00 | 753.1 | 174.6 | 275.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 140.9 | 0 | 1.7 | 0 | 50 | 0 | 753.1
2022-07-16 | 18:00 | 721.1 | 174.6 | 234.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 37.5 | 0 | 1.1 | 0 | 163 | 0 | 721.1
2022-07-16 | 19:00 | 694.7 | 174.6 | 233.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 694.7
2022-07-16 | 20:00 | 649.1 | 174.6 | 234.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 129 | 0 | 649.1
2022-07-16 | 21:00 | 624.3 | 174.6 | 218.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 120 | 0 | 624.3
2022-07-16 | 22:00 | 610.1 | 174.6 | 219.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 105 | 0 | 610.1
2022-07-16 | 23:00 | 583 | 174.6 | 216.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 80 | 0 | 583
2022-07-17 | 0:00 | 547 | 174.6 | 234.1 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 32 | 0 | 547
2022-07-17 | 1:00 | 524.1 | 174.6 | 234.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 33 | 0 | 524.1
2022-07-17 | 2:00 | 527.7 | 174.6 | 233.7 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 33 | 0 | 527.7
2022-07-17 | 3:00 | 557.8 | 174.6 | 233.4 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 557.8
2022-07-17 | 4:00 | 575.2 | 174.6 | 233.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 51 | 0 | 575.2
2022-07-17 | 5:00 | 568.3 | 174.6 | 234.3 | 63.9 | 0 | 30.8 | 15.2 | 0 | 4.5 | 0 | 45 | 0 | 568.3
2022-07-17 | 6:00 | 556.6 | 174.6 | 224.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 110.4 | 0 | 5.4 | 0 | -30 | 0 | 556.6
2022-07-17 | 7:00 | 565.5 | 174.6 | 229.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 251.2 | -45 | 5.7 | -2.6 | -120 | 0 | 565.5
2022-07-17 | 8:00 | 598.2 | 174.6 | 232.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 398 | -159.7 | 8.4 | -8 | -120 | 0 | 598.2
2022-07-17 | 9:00 | 637.7 | 174.6 | 232.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 506 | -207.4 | 17.8 | -16.9 | -141 | 0 | 637.7
2022-07-17 | 10:00 | 662.7 | 174.6 | 232.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 548.7 | -210.7 | 20.8 | -19.7 | -156 | 0 | 662.7
2022-07-17 | 11:00 | 689.1 | 174.6 | 233.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 579.2 | -200.8 | 23 | -21.9 | -171 | 0 | 689.1
2022-07-17 | 12:00 | 693.4 | 174.6 | 234 | 41.3 | 0 | 30.8 | 551.3 | -168.7 | 22.7 | -21.6 | -171 | 0 | 693.4
2022-07-17 | 13:00 | 693.6 | 174.6 | 232.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 505.9 | -151.9 | 24.5 | -23.4 | -141 | 0 | 693.6
2022-07-17 | 14:00 | 681.7 | 174.6 | 227.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 493.6 | -149.9 | 20.5 | -19.5 | -137.5 | 0 | 681.7
2022-07-17 | 15:00 | 692.2 | 174.6 | 210.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 451.4 | -108 | 21.6 | -10 | -120 | 0 | 692.2
2022-07-17 | 16:00 | 718.5 | 174.6 | 235.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 314.7 | 0 | 21.4 | 0 | -100 | 0 | 718.5
2022-07-17 | 17:00 | 742.2 | 174.6 | 271.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 169.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2022-07-17 | 18:00 | 717.9 | 174.6 | 272.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 36.6 | 0 | 13.6 | 0 | 110 | 0 | 717.9
2022-07-17 | 19:00 | 699 | 174.6 | 262.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 10.9 | 0 | 140 | 0 | 699
2022-07-17 | 20:00 | 677.5 | 174.6 | 261.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 120 | 0 | 677.5
2022-07-17 | 21:00 | 655.6 | 174.6 | 251.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 110 | 0 | 655.6
2022-07-17 | 22:00 | 617.8 | 174.6 | 240.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 80 | 0 | 617.8
2022-07-17 | 23:00 | 602.4 | 174.6 | 233 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 70 | 0 | 602.4
2022-07-18 | 0:00 | 565.9 | 174.6 | 271.7 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 565.9
2022-07-18 | 1:00 | 531.2 | 174.6 | 261.7 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 531.2
2022-07-18 | 2:00 | 537.5 | 174.6 | 262.9 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 537.5
2022-07-18 | 3:00 | 563.9 | 174.6 | 260.4 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 563.9
2022-07-18 | 4:00 | 577.7 | 174.6 | 273.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 3 | 0 | 577.7
2022-07-18 | 5:00 | 593.6 | 174.6 | 272.3 | 63.9 | 0 | 30.8 | 10.8 | 0 | 21.2 | 0 | 20 | 0 | 593.6
2022-07-18 | 6:00 | 589.9 | 174.6 | 256.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 64.8 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 589.9
2022-07-18 | 7:00 | 605.3 | 174.6 | 216.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 142.2 | 0 | 18.1 | 0 | -18.5 | 0 | 605.3
2022-07-18 | 8:00 | 667.2 | 174.6 | 289.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 250.1 | 0 | 20.9 | 0 | -140 | 0 | 667.2
2022-07-18 | 9:00 | 717.7 | 174.6 | 286.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 314.6 | 0 | 19.8 | 0 | -150 | 0 | 717.7
2022-07-18 | 10:00 | 736.1 | 174.6 | 287.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 351.2 | 0 | 21.7 | 0 | -171 | 0 | 736.1
2022-07-18 | 11:00 | 766.3 | 174.6 | 278.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 415 | -24.9 | 21.6 | 0 | -171 | 0 | 766.3
2022-07-18 | 12:00 | 771.2 | 174.6 | 294.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 379.6 | -2.6 | 23.8 | 0 | -171 | 0 | 771.2
2022-07-18 | 13:00 | 788.5 | 174.6 | 304.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 289.5 | 0 | 28.1 | 0 | -80 | 0 | 788.5
2022-07-18 | 14:00 | 798 | 174.6 | 303.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 211.9 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 798
2022-07-18 | 15:00 | 788.9 | 174.6 | 361.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 133.2 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 788.9
2022-07-18 | 16:00 | 777.4 | 174.6 | 385.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 60.9 | 0 | 58.1 | 0 | 26 | 0 | 777.4
2022-07-18 | 17:00 | 779.7 | 174.6 | 386.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 25.4 | 0 | 61.9 | 0 | 21 | 0 | 779.7
2022-07-18 | 18:00 | 774.5 | 174.6 | 386.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 7.2 | 0 | 59.8 | 0 | 36 | 0 | 774.5
2022-07-18 | 19:00 | 744 | 174.6 | 385.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 13 | 0 | 744
2022-07-18 | 20:00 | 710.4 | 174.6 | 382.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 710.4
2022-07-18 | 21:00 | 689.5 | 174.6 | 352.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 689.5
2022-07-18 | 22:00 | 653.3 | 174.6 | 314.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 653.3
2022-07-18 | 23:00 | 631.6 | 174.6 | 295.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 631.6
2022-07-19 | 0:00 | 597.4 | 174.6 | 266 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 597.4
2022-07-19 | 1:00 | 575.3 | 174.6 | 266.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 575.3
2022-07-19 | 2:00 | 582.4 | 174.6 | 265.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 582.4
2022-07-19 | 3:00 | 613.5 | 174.6 | 276 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 613.5
2022-07-19 | 4:00 | 630.6 | 174.6 | 297 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 630.6
2022-07-19 | 5:00 | 642.2 | 174.6 | 315.4 | 63.9 | 0 | 30.8 | 4.3 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2022-07-19 | 6:00 | 661.3 | 174.6 | 343.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 14.6 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 661.3
2022-07-19 | 7:00 | 705.7 | 174.6 | 383.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 26.3 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 705.7
2022-07-19 | 8:00 | 816.3 | 174.6 | 386.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 44.1 | 0 | 20.4 | 0 | 119 | 0 | 816.3
2022-07-19 | 9:00 | 878.6 | 174.6 | 385.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 50.5 | 0 | 19.6 | 0 | 176 | 0 | 878.6
2022-07-19 | 10:00 | 879.7 | 174.6 | 386.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 60.3 | 0 | 22.4 | 0 | 164 | 0 | 879.7
2022-07-19 | 11:00 | 871.1 | 174.6 | 386.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 91.8 | 0 | 26.3 | 0 | 120 | 0 | 871.1
2022-07-19 | 12:00 | 823.4 | 174.6 | 385.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 138.4 | 0 | 31.8 | 0 | 21 | 0 | 823.4
2022-07-19 | 13:00 | 845.2 | 174.6 | 385.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 184.5 | 0 | 25.4 | 0 | 3 | 0 | 845.2
2022-07-19 | 14:00 | 842.6 | 174.6 | 359.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 211.5 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 842.6
2022-07-19 | 15:00 | 826.6 | 174.6 | 329.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 229.1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 826.6
2022-07-19 | 16:00 | 850.4 | 174.6 | 373.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 207.7 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 850.4
2022-07-19 | 17:00 | 815 | 174.6 | 381.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 127 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 815
2022-07-19 | 18:00 | 797.4 | 174.6 | 386 | 79.7 | 0 | 30.8 | 43.3 | 0 | 17 | 0 | 66 | 0 | 797.4
2022-07-19 | 19:00 | 757.7 | 174.6 | 386.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 11.9 | 0 | 74 | 0 | 757.7
2022-07-19 | 20:00 | 724.7 | 174.6 | 385.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 45 | 0 | 724.7
2022-07-19 | 21:00 | 695.8 | 174.6 | 385.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 695.8
2022-07-19 | 22:00 | 667.2 | 174.6 | 372.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 667.2
2022-07-19 | 23:00 | 634.9 | 174.6 | 340.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 634.9
2022-07-20 | 0:00 | 608.8 | 174.6 | 322.1 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 608.8
2022-07-20 | 1:00 | 579.3 | 174.6 | 319.2 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 579.3
2022-07-20 | 2:00 | 582.4 | 174.6 | 316.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 582.4
2022-07-20 | 3:00 | 612.3 | 174.6 | 319.5 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 612.3
2022-07-20 | 4:00 | 627.5 | 174.6 | 332.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 627.5
2022-07-20 | 5:00 | 636.6 | 174.6 | 343.3 | 63.9 | 0 | 30.8 | 15.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 636.6
2022-07-20 | 6:00 | 648.9 | 174.6 | 275.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 116.8 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 648.9
2022-07-20 | 7:00 | 669.4 | 174.6 | 206 | 41.3 | 0 | 30.8 | 266.8 | 0 | 9.9 | 0 | -60 | 0 | 669.4
2022-07-20 | 8:00 | 779.9 | 174.6 | 214.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 430.7 | 0 | 7.8 | 0 | -120 | 0 | 779.9
2022-07-20 | 9:00 | 855.5 | 174.6 | 218 | 41.3 | 0 | 30.8 | 552.8 | 0 | 9 | 0 | -171 | 0 | 855.5
2022-07-20 | 10:00 | 886.1 | 174.6 | 212.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 639.6 | -50.8 | 9.1 | 0 | -171 | 0 | 886.1
2022-07-20 | 11:00 | 913.8 | 174.6 | 210.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 688.8 | -68.5 | 7.7 | 0 | -171 | 0 | 913.8
2022-07-20 | 12:00 | 899.9 | 174.6 | 217 | 41.3 | 0 | 30.8 | 700.6 | -97.3 | 7.2 | -3.3 | -171 | 0 | 899.9
2022-07-20 | 13:00 | 925.1 | 174.6 | 210.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 666.9 | -66.5 | 8.6 | 0 | -141 | 0 | 925.1
2022-07-20 | 14:00 | 931.4 | 174.6 | 223 | 41.3 | 0 | 30.8 | 603 | -24 | 8.7 | 0 | -126 | 0 | 931.4
2022-07-20 | 15:00 | 933.8 | 174.6 | 282.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 485.6 | 0 | 8.8 | 0 | -90 | 0 | 933.8
2022-07-20 | 16:00 | 932.2 | 174.6 | 360 | 41.3 | 0 | 30.8 | 321.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 932.2
2022-07-20 | 17:00 | 874 | 174.6 | 422.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 165.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 874
2022-07-20 | 18:00 | 833.1 | 174.6 | 443.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 41.5 | 0 | 0.1 | 0 | 63 | 0 | 833.1
2022-07-20 | 19:00 | 793.9 | 174.6 | 444.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 793.9
2022-07-20 | 20:00 | 759.1 | 174.6 | 443.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 28 | 0 | 759.1
2022-07-20 | 21:00 | 722.9 | 174.6 | 433.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 722.9
2022-07-20 | 22:00 | 681.6 | 174.6 | 391.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 681.6
2022-07-20 | 23:00 | 648.6 | 174.6 | 358.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 648.6
2022-07-21 | 0:00 | 610.2 | 174.6 | 326 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 610.2
2022-07-21 | 1:00 | 575.9 | 174.6 | 316.5 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 575.9
2022-07-21 | 2:00 | 570.1 | 174.6 | 307 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 570.1
2022-07-21 | 3:00 | 591.9 | 174.6 | 298.5 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 591.9
2022-07-21 | 4:00 | 611 | 174.6 | 315.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 611
2022-07-21 | 5:00 | 615.6 | 174.6 | 324.4 | 63.9 | 0 | 30.8 | 10.6 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 615.6
2022-07-21 | 6:00 | 618.1 | 174.6 | 296.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 60.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 618.1
2022-07-21 | 7:00 | 652.3 | 174.6 | 244.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 150.9 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 652.3
2022-07-21 | 8:00 | 764.5 | 174.6 | 252.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 250 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 764.5
2022-07-21 | 9:00 | 842.2 | 174.6 | 280.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 292.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 842.2
2022-07-21 | 10:00 | 853.2 | 174.6 | 292.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 290.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 853.2
2022-07-21 | 11:00 | 870.3 | 174.6 | 319.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 282.5 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 870.3
2022-07-21 | 12:00 | 843 | 174.6 | 348.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 223.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 843
2022-07-21 | 13:00 | 863.7 | 174.6 | 338.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 246.2 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 863.7
2022-07-21 | 14:00 | 875.8 | 174.6 | 273.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 317.4 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 875.8
2022-07-21 | 15:00 | 901.1 | 174.6 | 300.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 307.9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 901.1
2022-07-21 | 16:00 | 906.3 | 174.6 | 393.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 216.8 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 906.3
2022-07-21 | 17:00 | 865.3 | 174.6 | 409.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 118.3 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 865.3
2022-07-21 | 18:00 | 833.5 | 174.6 | 443.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 30.1 | 0 | 43.9 | 0 | 31 | 0 | 833.5
2022-07-21 | 19:00 | 797 | 174.6 | 443.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 39.3 | 0 | 29 | 0 | 797
2022-07-21 | 20:00 | 759.7 | 174.6 | 435.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 759.7
2022-07-21 | 21:00 | 716.9 | 174.6 | 387.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 716.9
2022-07-21 | 22:00 | 679 | 174.6 | 354.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 679
2022-07-21 | 23:00 | 646 | 174.6 | 325.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 646
2022-07-22 | 0:00 | 604.9 | 174.6 | 289.3 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 604.9
2022-07-22 | 1:00 | 586.9 | 174.6 | 296.7 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 586.9
2022-07-22 | 2:00 | 592.3 | 174.6 | 302.1 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 592.3
2022-07-22 | 3:00 | 608.9 | 174.6 | 293.1 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 608.9
2022-07-22 | 4:00 | 617.2 | 174.6 | 297.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 617.2
2022-07-22 | 5:00 | 616.5 | 174.6 | 297.7 | 63.9 | 0 | 30.8 | 10 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 616.5
2022-07-22 | 6:00 | 637.4 | 174.6 | 276.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 73.7 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 637.4
2022-07-22 | 7:00 | 676 | 174.6 | 232.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 162.7 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 676
2022-07-22 | 8:00 | 779 | 174.6 | 237.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 259.7 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 779
2022-07-22 | 9:00 | 831.8 | 174.6 | 253.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 293.5 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 831.8
2022-07-22 | 10:00 | 846.5 | 174.6 | 213.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 355.7 | 0 | 37.4 | 0 | -7 | 0 | 846.5
2022-07-22 | 11:00 | 851.4 | 174.6 | 228.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 386.5 | 0 | 40.3 | 0 | -51 | 0 | 851.4
2022-07-22 | 12:00 | 824.4 | 174.6 | 254.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 425.6 | 0 | 38.7 | 0 | -141 | 0 | 824.4
2022-07-22 | 13:00 | 866.2 | 174.6 | 217.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 454.8 | 0 | 27.9 | 0 | -81 | 0 | 866.2
2022-07-22 | 14:00 | 860.9 | 174.6 | 211.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 382.4 | 0 | 27.7 | 0 | -7 | 0 | 860.9
2022-07-22 | 15:00 | 853.5 | 174.6 | 224.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 364.1 | 0 | 25.1 | 0 | -7 | 0 | 853.5
2022-07-22 | 16:00 | 838.7 | 174.6 | 236.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 242.4 | 0 | 22.8 | 0 | 90 | 0 | 838.7
2022-07-22 | 17:00 | 798.3 | 174.6 | 244.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 140.3 | 0 | 18.2 | 0 | 110 | 0 | 798.3
2022-07-22 | 18:00 | 767.5 | 174.6 | 258.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 35.9 | 0 | 17.8 | 0 | 170 | 0 | 767.5
2022-07-22 | 19:00 | 737.2 | 174.6 | 270.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 11.7 | 0 | 170 | 0 | 737.2
2022-07-22 | 20:00 | 699.7 | 174.6 | 265.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 140 | 0 | 699.7
2022-07-22 | 21:00 | 663.8 | 174.6 | 277.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 92 | 0 | 663.8
2022-07-22 | 22:00 | 643.1 | 174.6 | 277.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 71 | 0 | 643.1
2022-07-22 | 23:00 | 616.8 | 174.6 | 277.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 49 | 0 | 616.8
2022-07-23 | 0:00 | 584.5 | 174.6 | 277.3 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 26 | 0 | 584.5
2022-07-23 | 1:00 | 563.6 | 174.6 | 277.3 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 563.6
2022-07-23 | 2:00 | 567.4 | 174.6 | 277 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 32 | 0 | 567.4
2022-07-23 | 3:00 | 589.4 | 174.6 | 276.9 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 27 | 0 | 589.4
2022-07-23 | 4:00 | 607.6 | 174.6 | 277.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 607.6
2022-07-23 | 5:00 | 609.2 | 174.6 | 277.1 | 63.9 | 0 | 30.8 | 12.1 | 0 | 1.7 | 0 | 49 | 0 | 609.2
2022-07-23 | 6:00 | 594.9 | 174.6 | 253.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 94.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 594.9
2022-07-23 | 7:00 | 597.9 | 174.6 | 211.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 229 | 0 | 0.7 | 0 | -90 | 0 | 597.9
2022-07-23 | 8:00 | 632.5 | 174.6 | 224.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 360.2 | -79.2 | 0.3 | -0.2 | -120 | 0 | 632.5
2022-07-23 | 9:00 | 680.1 | 174.6 | 224 | 41.3 | 0 | 30.8 | 469.6 | -89.2 | 0 | 0 | -171 | 0 | 680.1
2022-07-23 | 10:00 | 698.6 | 174.6 | 225.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 473.7 | -75.9 | 0 | 0 | -171 | 0 | 698.6
2022-07-23 | 11:00 | 701.5 | 174.6 | 226.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 445.5 | -46 | 1.1 | -1 | -171 | 0 | 701.5
2022-07-23 | 12:00 | 681.5 | 174.6 | 228.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 448.5 | -71.1 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 681.5
2022-07-23 | 13:00 | 690.3 | 174.6 | 227.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 467.2 | -110 | 1.5 | -1.3 | -141 | 0 | 690.3
2022-07-23 | 14:00 | 708.9 | 174.6 | 220 | 41.3 | 0 | 30.8 | 489.2 | -109.6 | 1.6 | -1.5 | -137.5 | 0 | 708.9
2022-07-23 | 15:00 | 715.2 | 174.6 | 207.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 441.7 | -61.6 | 1.5 | -0.7 | -120 | 0 | 715.2
2022-07-23 | 16:00 | 731.1 | 174.6 | 214.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 329.9 | 0 | 0.3 | 0 | -60 | 0 | 731.1
2022-07-23 | 17:00 | 737.6 | 174.6 | 225.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 181.5 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 737.6
2022-07-23 | 18:00 | 718.2 | 174.6 | 225.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 45 | 0 | 0.2 | 0 | 162 | 0 | 718.2
2022-07-23 | 19:00 | 693.8 | 174.6 | 228.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 693.8
2022-07-23 | 20:00 | 660 | 174.6 | 225.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 660
2022-07-23 | 21:00 | 628.3 | 174.6 | 226.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 116 | 0 | 628.3
2022-07-23 | 22:00 | 605.7 | 174.6 | 226.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 91 | 0 | 605.7
2022-07-23 | 23:00 | 579.8 | 174.6 | 226.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 579.8
2022-07-24 | 0:00 | 540.2 | 174.6 | 226.3 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 30 | 0 | 540.2
2022-07-24 | 1:00 | 516.2 | 174.6 | 226.6 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 30 | 0 | 516.2
2022-07-24 | 2:00 | 525.1 | 174.6 | 226.5 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 34 | 0 | 525.1
2022-07-24 | 3:00 | 546.3 | 174.6 | 226.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 25 | 0 | 546.3
2022-07-24 | 4:00 | 570.3 | 174.6 | 226.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 44 | 0 | 570.3
2022-07-24 | 5:00 | 562.2 | 174.6 | 245.6 | 63.9 | 0 | 30.8 | 11.8 | 0 | 15.5 | 0 | 20 | 0 | 562.2
2022-07-24 | 6:00 | 547 | 174.6 | 251.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 102.8 | 0 | 15.7 | 0 | -70 | 0 | 547
2022-07-24 | 7:00 | 552.4 | 174.6 | 213.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 248.3 | -44.1 | 15.4 | -7 | -120 | 0 | 552.4
2022-07-24 | 8:00 | 585.1 | 174.6 | 223.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 387.5 | -136.4 | 17.2 | -16.3 | -137.5 | 0 | 585.1
2022-07-24 | 9:00 | 627.3 | 174.6 | 225.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 514 | -189.1 | 15.3 | -14.5 | -171 | 0 | 627.3
2022-07-24 | 10:00 | 660 | 174.6 | 226.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 609.6 | -252.6 | 9.5 | -9 | -171 | 0 | 660
2022-07-24 | 11:00 | 691.1 | 174.6 | 224.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 609.8 | -219.2 | 10.8 | -10.3 | -171 | 0 | 691.1
2022-07-24 | 12:00 | 713.2 | 174.6 | 227.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 579.5 | -170.4 | 12.6 | -12 | -171 | 0 | 713.2
2022-07-24 | 13:00 | 722.3 | 174.6 | 225.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 513.3 | -122.9 | 17.2 | -16.3 | -141 | 0 | 722.3
2022-07-24 | 14:00 | 713.5 | 174.6 | 226.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 446.1 | -87.1 | 19.9 | -18.9 | -120 | 0 | 713.5
2022-07-24 | 15:00 | 703.8 | 174.6 | 234.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 321.7 | 0 | 21.1 | 0 | -120 | 0 | 703.8
2022-07-24 | 16:00 | 723.1 | 174.6 | 249.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 232.7 | 0 | 24.1 | 0 | -30 | 0 | 723.1
2022-07-24 | 17:00 | 736.3 | 174.6 | 310.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 119.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 736.3
2022-07-24 | 18:00 | 727.2 | 174.6 | 373.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 29.8 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 727.2
2022-07-24 | 19:00 | 724.9 | 174.6 | 374.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 11.5 | 0 | 54 | 0 | 724.9
2022-07-24 | 20:00 | 687.5 | 174.6 | 373.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 17 | 0 | 687.5
2022-07-24 | 21:00 | 663.6 | 174.6 | 365.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2022-07-24 | 22:00 | 618.6 | 174.6 | 319.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 618.6
2022-07-24 | 23:00 | 592.9 | 174.6 | 292.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 592.9
2022-07-25 | 0:00 | 559.5 | 174.6 | 267.5 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 559.5
2022-07-25 | 1:00 | 534 | 174.6 | 270 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 534
2022-07-25 | 2:00 | 542.9 | 174.6 | 282.3 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 542.9
2022-07-25 | 3:00 | 572 | 174.6 | 284.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 572
2022-07-25 | 4:00 | 597.7 | 174.6 | 307 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 597.7
2022-07-25 | 5:00 | 610.2 | 174.6 | 327.7 | 63.9 | 0 | 30.8 | 8.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 610.2
2022-07-25 | 6:00 | 619.3 | 174.6 | 305.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 63.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2022-07-25 | 7:00 | 667.3 | 174.6 | 280.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 137.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 667.3
2022-07-25 | 8:00 | 781.1 | 174.6 | 349.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 183.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 781.1
2022-07-25 | 9:00 | 840.4 | 174.6 | 364.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 228.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 840.4
2022-07-25 | 10:00 | 855 | 174.6 | 309.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 298.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 855
2022-07-25 | 11:00 | 869 | 174.6 | 283.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 337.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 869
2022-07-25 | 12:00 | 855.6 | 174.6 | 242.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 415.4 | 0 | 2.2 | 0 | -51 | 0 | 855.6
2022-07-25 | 13:00 | 909.3 | 174.6 | 213.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 468.2 | 0 | 1.7 | 0 | -21 | 0 | 909.3
2022-07-25 | 14:00 | 933.3 | 174.6 | 257.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 479 | 0 | 1.5 | 0 | -51 | 0 | 933.3
2022-07-25 | 15:00 | 936.3 | 174.6 | 270.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 425.3 | 0 | 1.2 | 0 | -7 | 0 | 936.3
2022-07-25 | 16:00 | 946.8 | 174.6 | 405.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 291.6 | 0 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 946.8
2022-07-25 | 17:00 | 903.9 | 174.6 | 405.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 160.5 | 0 | 0.2 | 0 | 53 | 0 | 903.9
2022-07-25 | 18:00 | 861.5 | 174.6 | 405.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 861.5
2022-07-25 | 19:00 | 823.1 | 174.6 | 404.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 823.1
2022-07-25 | 20:00 | 784.6 | 174.6 | 405.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 784.6
2022-07-25 | 21:00 | 746.8 | 174.6 | 405.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 56 | 0 | 746.8
2022-07-25 | 22:00 | 695.2 | 174.6 | 405 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 695.2
2022-07-25 | 23:00 | 664.7 | 174.6 | 379.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 664.7
2022-07-26 | 0:00 | 619.1 | 174.6 | 341 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.1
2022-07-26 | 1:00 | 598.4 | 174.6 | 346.1 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.4
2022-07-26 | 2:00 | 606.9 | 174.6 | 351.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2022-07-26 | 3:00 | 624 | 174.6 | 340.6 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624
2022-07-26 | 4:00 | 644.1 | 174.6 | 359 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2022-07-26 | 5:00 | 647.2 | 174.6 | 368 | 63.9 | 0 | 30.8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.2
2022-07-26 | 6:00 | 669.2 | 174.6 | 338 | 41.3 | 0 | 30.8 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.2
2022-07-26 | 7:00 | 710.1 | 174.6 | 257.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.1
2022-07-26 | 8:00 | 815.5 | 174.6 | 233.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 335.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.5
2022-07-26 | 9:00 | 895.2 | 174.6 | 249 | 41.3 | 0 | 30.8 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 895.2
2022-07-26 | 10:00 | 925.1 | 174.6 | 250.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 537.8 | 0 | 1.5 | 0 | -111 | 0 | 925.1
2022-07-26 | 11:00 | 962.2 | 174.6 | 244.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 610.9 | 0 | 1.3 | 0 | -141 | 0 | 962.2
2022-07-26 | 12:00 | 956.8 | 174.6 | 223 | 41.3 | 0 | 30.8 | 625.6 | 0 | 2.5 | 0 | -141 | 0 | 956.8
2022-07-26 | 13:00 | 1004.4 | 174.6 | 247 | 41.3 | 0 | 30.8 | 618.1 | 0 | 3.6 | 0 | -111 | 0 | 1004.4
2022-07-26 | 14:00 | 1012.7 | 174.6 | 279.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 563.8 | 0 | 3.9 | 0 | -81 | 0 | 1012.7
2022-07-26 | 15:00 | 1013.2 | 174.6 | 315.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 470.8 | 0 | 5.5 | 0 | -25.5 | 0 | 1013.2
2022-07-26 | 16:00 | 1015.1 | 174.6 | 429.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 331.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1015.1
2022-07-26 | 17:00 | 975.9 | 174.6 | 513.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 171.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 975.9
2022-07-26 | 18:00 | 928.7 | 174.6 | 520.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 41.5 | 0 | 6.4 | 0 | 75 | 0 | 928.7
2022-07-26 | 19:00 | 877 | 174.6 | 521.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 3.4 | 0 | 67 | 0 | 877
2022-07-26 | 20:00 | 831.6 | 174.6 | 521.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 23 | 0 | 831.6
2022-07-26 | 21:00 | 781.3 | 174.6 | 494.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 781.3
2022-07-26 | 22:00 | 732.8 | 174.6 | 446.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 732.8
2022-07-26 | 23:00 | 691.2 | 174.6 | 404.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 691.2
2022-07-27 | 0:00 | 646.9 | 174.6 | 367.3 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 646.9
2022-07-27 | 1:00 | 606.6 | 174.6 | 353.8 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2022-07-27 | 2:00 | 610.3 | 174.6 | 354.7 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 610.3
2022-07-27 | 3:00 | 627.4 | 174.6 | 343.6 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 627.4
2022-07-27 | 4:00 | 646.1 | 174.6 | 360.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 646.1
2022-07-27 | 5:00 | 650.4 | 174.6 | 367.7 | 63.9 | 0 | 30.8 | 12.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 650.4
2022-07-27 | 6:00 | 677.5 | 174.6 | 322.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 105.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 677.5
2022-07-27 | 7:00 | 728.5 | 174.6 | 243.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 237.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 728.5
2022-07-27 | 8:00 | 840.8 | 174.6 | 244.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 346.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 840.8
2022-07-27 | 9:00 | 923.8 | 174.6 | 238.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 448.5 | 0 | 3.9 | 0 | -14 | 0 | 923.8
2022-07-27 | 10:00 | 959.6 | 174.6 | 226.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 530.1 | 0 | 7.4 | 0 | -51 | 0 | 959.6
2022-07-27 | 11:00 | 990.2 | 174.6 | 244.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 572.9 | 0 | 7.5 | 0 | -81 | 0 | 990.2
2022-07-27 | 12:00 | 975.2 | 174.6 | 229.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 571.1 | 0 | 9.3 | 0 | -81 | 0 | 975.2
2022-07-27 | 13:00 | 1004.9 | 174.6 | 269.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 477.5 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1004.9
2022-07-27 | 14:00 | 991.2 | 174.6 | 319 | 41.3 | 0 | 30.8 | 414.8 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 991.2
2022-07-27 | 15:00 | 996 | 174.6 | 378 | 41.3 | 0 | 30.8 | 360.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 996
2022-07-27 | 16:00 | 983.3 | 174.6 | 429.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 241.8 | 0 | 7.1 | 0 | 58 | 0 | 983.3
2022-07-27 | 17:00 | 935.4 | 174.6 | 429.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 118.7 | 0 | 4.4 | 0 | 98 | 0 | 935.4
2022-07-27 | 18:00 | 890.4 | 174.6 | 429.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 26.6 | 0 | 2.8 | 0 | 146 | 0 | 890.4
2022-07-27 | 19:00 | 843.9 | 174.6 | 429 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 121 | 0 | 843.9
2022-07-27 | 20:00 | 800.8 | 174.6 | 429.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 77 | 0 | 800.8
2022-07-27 | 21:00 | 763 | 174.6 | 429.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 39 | 0 | 763
2022-07-27 | 22:00 | 718.5 | 174.6 | 411.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 718.5
2022-07-27 | 23:00 | 680.8 | 174.6 | 372.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 680.8
2022-07-28 | 0:00 | 642.1 | 174.6 | 345.6 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2022-07-28 | 1:00 | 607.1 | 174.6 | 330.5 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 607.1
2022-07-28 | 2:00 | 614.1 | 174.6 | 333 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 614.1
2022-07-28 | 3:00 | 637.7 | 174.6 | 335.8 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 637.7
2022-07-28 | 4:00 | 650.8 | 174.6 | 352.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 650.8
2022-07-28 | 5:00 | 654.7 | 174.6 | 359.9 | 63.9 | 0 | 30.8 | 9.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 654.7
2022-07-28 | 6:00 | 687.3 | 174.6 | 316.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 100.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 687.3
2022-07-28 | 7:00 | 742.1 | 174.6 | 266.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 238 | 0 | 21 | 0 | -30 | 0 | 742.1
2022-07-28 | 8:00 | 856.1 | 174.6 | 249.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 373.8 | 0 | 16 | 0 | -30 | 0 | 856.1
2022-07-28 | 9:00 | 941.7 | 174.6 | 260.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 484 | 0 | 12.8 | 0 | -62.5 | 0 | 941.7
2022-07-28 | 10:00 | 972.4 | 174.6 | 246.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 553 | 0 | 7.6 | 0 | -81 | 0 | 972.4
2022-07-28 | 11:00 | 1002.8 | 174.6 | 275.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 611.6 | 0 | 10.3 | 0 | -141 | 0 | 1002.8
2022-07-28 | 12:00 | 987.5 | 174.6 | 258.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 641.4 | 0 | 11.7 | 0 | -171 | 0 | 987.5
2022-07-28 | 13:00 | 1027.2 | 174.6 | 274.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 604.8 | 0 | 11.9 | 0 | -111 | 0 | 1027.2
2022-07-28 | 14:00 | 1022.5 | 174.6 | 297.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 548.6 | 0 | 10.7 | 0 | -81 | 0 | 1022.5
2022-07-28 | 15:00 | 1016.3 | 174.6 | 317.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 475.3 | 0 | 6.7 | 0 | -30 | 0 | 1016.3
2022-07-28 | 16:00 | 1015.3 | 174.6 | 422.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 339.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 1015.3
2022-07-28 | 17:00 | 988.7 | 174.6 | 427.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 179.9 | 0 | 2.9 | 0 | 93 | 0 | 988.7
2022-07-28 | 18:00 | 938 | 174.6 | 429.1 | 79.7 | 0 | 30.8 | 41.5 | 0 | 2.3 | 0 | 180 | 0 | 938
2022-07-28 | 19:00 | 879 | 174.6 | 428.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 4.6 | 0 | 161 | 0 | 879
2022-07-28 | 20:00 | 829.4 | 174.6 | 427.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 111 | 0 | 829.4
2022-07-28 | 21:00 | 783.7 | 174.6 | 428.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 61 | 0 | 783.7
2022-07-28 | 22:00 | 732.6 | 174.6 | 427.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 9 | 0 | 732.6
2022-07-28 | 23:00 | 694.1 | 174.6 | 397.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 694.1
2022-07-29 | 0:00 | 650.2 | 174.6 | 362.6 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 650.2
2022-07-29 | 1:00 | 608.9 | 174.6 | 346.3 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 608.9
2022-07-29 | 2:00 | 610.1 | 174.6 | 342.9 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 610.1
2022-07-29 | 3:00 | 628.2 | 174.6 | 332.2 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 628.2
2022-07-29 | 4:00 | 642.3 | 174.6 | 341.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 642.3
2022-07-29 | 5:00 | 647.2 | 174.6 | 351.8 | 63.9 | 0 | 30.8 | 11.2 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 647.2
2022-07-29 | 6:00 | 688.3 | 174.6 | 314.9 | 41.3 | 0 | 30.8 | 117.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 688.3
2022-07-29 | 7:00 | 738.9 | 174.6 | 247.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 268.1 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 738.9
2022-07-29 | 8:00 | 857.8 | 174.6 | 268.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 395.9 | 0 | 7 | 0 | -60 | 0 | 857.8
2022-07-29 | 9:00 | 943.1 | 174.6 | 254.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 512.4 | 0 | 7.4 | 0 | -77.5 | 0 | 943.1
2022-07-29 | 10:00 | 980.7 | 174.6 | 270.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 596.5 | 0 | 8 | 0 | -141 | 0 | 980.7
2022-07-29 | 11:00 | 1008.8 | 174.6 | 245.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 649.7 | 0 | 8.1 | 0 | -141 | 0 | 1008.8
2022-07-29 | 12:00 | 996.2 | 174.6 | 263.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 649.1 | 0 | 7.8 | 0 | -171 | 0 | 996.2
2022-07-29 | 13:00 | 1025.5 | 174.6 | 248.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 600.5 | 0 | 11 | 0 | -81 | 0 | 1025.5
2022-07-29 | 14:00 | 1011.3 | 174.6 | 270.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 562.2 | 0 | 13 | 0 | -81 | 0 | 1011.3
2022-07-29 | 15:00 | 1011.9 | 174.6 | 322.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 489.6 | 0 | 13.5 | 0 | -60 | 0 | 1011.9
2022-07-29 | 16:00 | 1014.4 | 174.6 | 386.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 332.8 | 0 | 15.2 | 0 | 33 | 0 | 1014.4
2022-07-29 | 17:00 | 981.4 | 174.6 | 386.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 177.1 | 0 | 13.3 | 0 | 119 | 0 | 981.4
2022-07-29 | 18:00 | 938.1 | 174.6 | 419.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 42.1 | 0 | 11.6 | 0 | 180 | 0 | 938.1
2022-07-29 | 19:00 | 880.9 | 174.6 | 398.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 180 | 0 | 880.9
2022-07-29 | 20:00 | 829.8 | 174.6 | 386.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 135 | 0 | 829.8
2022-07-29 | 21:00 | 778.9 | 174.6 | 386.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 85 | 0 | 778.9
2022-07-29 | 22:00 | 730.6 | 174.6 | 386.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 37 | 0 | 730.6
2022-07-29 | 23:00 | 685.7 | 174.6 | 377.3 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 685.7
2022-07-30 | 0:00 | 629.7 | 174.6 | 330.7 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 629.7
2022-07-30 | 1:00 | 595.6 | 174.6 | 311.9 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 595.6
2022-07-30 | 2:00 | 590.5 | 174.6 | 297.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 590.5
2022-07-30 | 3:00 | 605 | 174.6 | 274.4 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 605
2022-07-30 | 4:00 | 619.2 | 174.6 | 286.2 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 619.2
2022-07-30 | 5:00 | 614.1 | 174.6 | 284.7 | 63.9 | 0 | 30.8 | 9.3 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 614.1
2022-07-30 | 6:00 | 619.3 | 174.6 | 242.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 86.8 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2022-07-30 | 7:00 | 645.3 | 174.6 | 219.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 200.1 | 0 | 39 | 0 | -60 | 0 | 645.3
2022-07-30 | 8:00 | 707.5 | 174.6 | 222.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 291.2 | 0 | 40.6 | 0 | -93.5 | 0 | 707.5
2022-07-30 | 9:00 | 757.2 | 174.6 | 209.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 376.9 | 0 | 35.5 | 0 | -111 | 0 | 757.2
2022-07-30 | 10:00 | 780.4 | 174.6 | 225.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 438.1 | -3.2 | 44.2 | 0 | -171 | 0 | 780.4
2022-07-30 | 11:00 | 809.6 | 174.6 | 228.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 481.9 | -13.6 | 37.5 | 0 | -171 | 0 | 809.6
2022-07-30 | 12:00 | 804.1 | 174.6 | 252.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 457.4 | -1 | 36.5 | -16.7 | -171 | 0 | 804.1
2022-07-30 | 13:00 | 801.8 | 174.6 | 257.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 425.2 | 0 | 43.3 | 0 | -171 | 0 | 801.8
2022-07-30 | 14:00 | 805.8 | 174.6 | 222.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 406.7 | 0 | 33.6 | 0 | -104 | 0 | 805.8
2022-07-30 | 15:00 | 800.1 | 174.6 | 229.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 343.9 | 0 | 40.4 | 0 | -60 | 0 | 800.1
2022-07-30 | 16:00 | 807.5 | 174.6 | 243.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 259.6 | 0 | 37.6 | 0 | 20 | 0 | 807.5
2022-07-30 | 17:00 | 798.8 | 174.6 | 243.9 | 79.7 | 0 | 30.8 | 140.6 | 0 | 43.2 | 0 | 86 | 0 | 798.8
2022-07-30 | 18:00 | 782.9 | 174.6 | 244.4 | 79.7 | 0 | 30.8 | 30.9 | 0 | 45.5 | 0 | 177 | 0 | 782.9
2022-07-30 | 19:00 | 764.3 | 174.6 | 252.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 180 | 0 | 764.3
2022-07-30 | 20:00 | 723.6 | 174.6 | 243.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 151 | 0 | 723.6
2022-07-30 | 21:00 | 686.1 | 174.6 | 243.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 114 | 0 | 686.1
2022-07-30 | 22:00 | 665.7 | 174.6 | 244.6 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 92 | 0 | 665.7
2022-07-30 | 23:00 | 629.7 | 174.6 | 243.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 55 | 0 | 629.7
2022-07-31 | 0:00 | 593.5 | 174.6 | 243.8 | 72.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 24 | 0 | 593.5
2022-07-31 | 1:00 | 556.7 | 174.6 | 244.4 | 46.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 13 | 0 | 556.7
2022-07-31 | 2:00 | 558.5 | 174.6 | 244.6 | 49.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 12 | 0 | 558.5
2022-07-31 | 3:00 | 571.9 | 174.6 | 244 | 78 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 571.9
2022-07-31 | 4:00 | 586.6 | 174.6 | 243.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 12 | 0 | 586.6
2022-07-31 | 5:00 | 588.3 | 174.6 | 244.1 | 63.9 | 0 | 30.8 | 8.1 | 0 | 44.8 | 0 | 22 | 0 | 588.3
2022-07-31 | 6:00 | 585.3 | 174.6 | 205.8 | 41.3 | 0 | 30.8 | 82.7 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 585.3
2022-07-31 | 7:00 | 609.7 | 174.6 | 216.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 187.2 | 0 | 49.7 | 0 | -90 | 0 | 609.7
2022-07-31 | 8:00 | 651 | 174.6 | 222.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 256.6 | 0 | 45.6 | 0 | -120 | 0 | 651
2022-07-31 | 9:00 | 677 | 174.6 | 233.1 | 41.3 | 0 | 30.8 | 319.5 | -24.8 | 53.8 | -1.3 | -150 | 0 | 677
2022-07-31 | 10:00 | 685.7 | 174.6 | 238.3 | 41.3 | 0 | 30.8 | 384.2 | -31.1 | 51.8 | -49.2 | -155 | 0 | 685.7
2022-07-31 | 11:00 | 713.8 | 174.6 | 232 | 41.3 | 0 | 30.8 | 482.4 | -79.1 | 55.2 | -52.4 | -171 | 0 | 713.8
2022-07-31 | 12:00 | 739.1 | 174.6 | 231.4 | 41.3 | 0 | 30.8 | 510.2 | -80.5 | 47.5 | -45.2 | -171 | 0 | 739.1
2022-07-31 | 13:00 | 750.3 | 174.6 | 231.7 | 41.3 | 0 | 30.8 | 488 | -77.5 | 47.3 | -44.9 | -141 | 0 | 750.3
2022-07-31 | 14:00 | 757.4 | 174.6 | 213.6 | 41.3 | 0 | 30.8 | 446.9 | -44.5 | 50.5 | -18.3 | -137.5 | 0 | 757.4
2022-07-31 | 15:00 | 770.4 | 174.6 | 222.5 | 41.3 | 0 | 30.8 | 372.1 | 0 | 49.1 | 0 | -120 | 0 | 770.4
2022-07-31 | 16:00 | 782.2 | 174.6 | 243.2 | 41.3 | 0 | 30.8 | 277.6 | 0 | 44.7 | 0 | -30 | 0 | 782.2
2022-07-31 | 17:00 | 798.4 | 174.6 | 273.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 146 | 0 | 44.8 | 0 | 49 | 0 | 798.4
2022-07-31 | 18:00 | 790.4 | 174.6 | 273 | 79.7 | 0 | 30.8 | 31.5 | 0 | 46.8 | 0 | 154 | 0 | 790.4
2022-07-31 | 19:00 | 770.9 | 174.6 | 272.8 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 167 | 0 | 770.9
2022-07-31 | 20:00 | 743.5 | 174.6 | 272.7 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 136 | 0 | 743.5
2022-07-31 | 21:00 | 713.7 | 174.6 | 273.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 103 | 0 | 713.7
2022-07-31 | 22:00 | 670.4 | 174.6 | 273.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 63 | 0 | 670.4
2022-07-31 | 23:00 | 632.6 | 174.6 | 273.5 | 79.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 27 | 0 | 632.6
2022-08-01 | 0:00 | 594.5 | 174.6 | 273 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 1 | 0 | 594.5
2022-08-01 | 1:00 | 560.5 | 174.6 | 272.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 14 | 0 | 560.5
2022-08-01 | 2:00 | 563.7 | 174.6 | 273.5 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 8 | 0 | 563.7
2022-08-01 | 3:00 | 590.4 | 174.6 | 273.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 4 | 0 | 590.4
2022-08-01 | 4:00 | 607.7 | 174.6 | 273.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 21 | 0 | 607.7
2022-08-01 | 5:00 | 623.5 | 174.6 | 273.5 | 27.8 | 0 | 30.8 | 8.9 | 0 | 45.9 | 0 | 62 | 0 | 623.5
2022-08-01 | 6:00 | 667.5 | 174.6 | 272.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 109.5 | 0 | 46.2 | 0 | 10 | 0 | 667.5
2022-08-01 | 7:00 | 738.2 | 174.6 | 247.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 273.4 | 0 | 48.3 | 0 | -60 | 0 | 738.2
2022-08-01 | 8:00 | 856.1 | 174.6 | 267.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 438.5 | 0 | 41.5 | 0 | -120 | 0 | 856.1
2022-08-01 | 9:00 | 954 | 174.6 | 261.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 565.8 | 0 | 38.6 | 0 | -141 | 0 | 954
2022-08-01 | 10:00 | 993.5 | 174.6 | 261.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 652 | -52 | 43.9 | 0 | -141 | 0 | 993.5
2022-08-01 | 11:00 | 1030 | 174.6 | 267.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 695.1 | -69 | 48.6 | 0 | -141 | 0 | 1030
2022-08-01 | 12:00 | 1017.9 | 174.6 | 265.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 709.8 | -70.5 | 55.3 | 0 | -171 | 0 | 1017.9
2022-08-01 | 13:00 | 1062.8 | 174.6 | 267.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 686.3 | -30.3 | 51.7 | 0 | -141 | 0 | 1062.8
2022-08-01 | 14:00 | 1058.2 | 174.6 | 272.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 619 | -8.4 | 46.2 | 0 | -100 | 0 | 1058.2
2022-08-01 | 15:00 | 1047.9 | 174.6 | 359.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 508.3 | 0 | 41.6 | 0 | -90 | 0 | 1047.9
2022-08-01 | 16:00 | 1056.4 | 174.6 | 426.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 357.2 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 1056.4
2022-08-01 | 17:00 | 1029.3 | 174.6 | 458.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 190.5 | 0 | 41.4 | 0 | 62 | 0 | 1029.3
2022-08-01 | 18:00 | 971.8 | 174.6 | 458.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 39.1 | 0 | 42.4 | 0 | 155 | 0 | 971.8
2022-08-01 | 19:00 | 914.3 | 174.6 | 458 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 138 | 0 | 914.3
2022-08-01 | 20:00 | 858.2 | 174.6 | 457.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 81 | 0 | 858.2
2022-08-01 | 21:00 | 812.6 | 174.6 | 458.9 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 38 | 0 | 812.6
2022-08-01 | 22:00 | 777.8 | 174.6 | 458.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 5 | 0 | 777.8
2022-08-01 | 23:00 | 730.2 | 174.6 | 416.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 730.2
2022-08-02 | 0:00 | 682.8 | 174.6 | 369.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 682.8
2022-08-02 | 1:00 | 647.3 | 174.6 | 384.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 647.3
2022-08-02 | 2:00 | 648.8 | 174.6 | 380.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2022-08-02 | 3:00 | 664.8 | 174.6 | 362.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 664.8
2022-08-02 | 4:00 | 675.6 | 174.6 | 372 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 675.6
2022-08-02 | 5:00 | 689.8 | 174.6 | 411.8 | 27.8 | 0 | 30.8 | 8.4 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 689.8
2022-08-02 | 6:00 | 726.3 | 174.6 | 362.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 102.1 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 726.3
2022-08-02 | 7:00 | 790 | 174.6 | 267.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 267.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 790
2022-08-02 | 8:00 | 903.8 | 174.6 | 296.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 418.2 | 0 | 19.9 | 0 | -60 | 0 | 903.8
2022-08-02 | 9:00 | 998.3 | 174.6 | 305.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 522 | 0 | 15.7 | 0 | -74 | 0 | 998.3
2022-08-02 | 10:00 | 1022.8 | 174.6 | 311.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 581.6 | 0 | 11.9 | 0 | -111 | 0 | 1022.8
2022-08-02 | 11:00 | 1051.4 | 174.6 | 285.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 609.2 | 0 | 9.2 | 0 | -81 | 0 | 1051.4
2022-08-02 | 12:00 | 1037.9 | 174.6 | 293.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 650.6 | 0 | 6.3 | 0 | -141 | 0 | 1037.9
2022-08-02 | 13:00 | 1085 | 174.6 | 300.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 634.3 | 0 | 2.4 | 0 | -81 | 0 | 1085
2022-08-02 | 14:00 | 1076.4 | 174.6 | 339.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 583.8 | 0 | 1.9 | 0 | -77.5 | 0 | 1076.4
2022-08-02 | 15:00 | 1061.9 | 174.6 | 375 | 23.5 | 0 | 30.8 | 487.1 | 0 | 0.9 | 0 | -30 | 0 | 1061.9
2022-08-02 | 16:00 | 1061.7 | 174.6 | 485 | 23.5 | 0 | 30.8 | 347.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1061.7
2022-08-02 | 17:00 | 1023.5 | 174.6 | 503.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 185.3 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 1023.5
2022-08-02 | 18:00 | 973 | 174.6 | 503.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 37.7 | 0 | 1 | 0 | 154 | 0 | 973
2022-08-02 | 19:00 | 913.7 | 174.6 | 503.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 132 | 0 | 913.7
2022-08-02 | 20:00 | 877.9 | 174.6 | 502.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 877.9
2022-08-02 | 21:00 | 833.9 | 174.6 | 503 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 56 | 0 | 833.9
2022-08-02 | 22:00 | 796.3 | 174.6 | 503.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 17 | 0 | 796.3
2022-08-02 | 23:00 | 753.6 | 174.6 | 476.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2022-08-03 | 0:00 | 704 | 174.6 | 426 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 704
2022-08-03 | 1:00 | 653.8 | 174.6 | 416.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 653.8
2022-08-03 | 2:00 | 656.1 | 174.6 | 409.7 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 656.1
2022-08-03 | 3:00 | 667.5 | 174.6 | 387.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 667.5
2022-08-03 | 4:00 | 680.1 | 174.6 | 399.4 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 680.1
2022-08-03 | 5:00 | 695.2 | 174.6 | 442 | 27.8 | 0 | 30.8 | 6.7 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 695.2
2022-08-03 | 6:00 | 717.3 | 174.6 | 396.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 77.8 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 717.3
2022-08-03 | 7:00 | 778.8 | 174.6 | 283.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 249.7 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 778.8
2022-08-03 | 8:00 | 901.8 | 174.6 | 272.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 435.8 | 0 | 19.7 | 0 | -55.5 | 0 | 901.8
2022-08-03 | 9:00 | 1000.6 | 174.6 | 302.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 559.6 | 0 | 20.4 | 0 | -111 | 0 | 1000.6
2022-08-03 | 10:00 | 1038.4 | 174.6 | 297 | 23.5 | 0 | 30.8 | 630.1 | 0 | 23.4 | 0 | -141 | 0 | 1038.4
2022-08-03 | 11:00 | 1066.5 | 174.6 | 299.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 654.4 | 0 | 24.7 | 0 | -141 | 0 | 1066.5
2022-08-03 | 12:00 | 1052.6 | 174.6 | 303.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 636.7 | 0 | 24.2 | 0 | -141 | 0 | 1052.6
2022-08-03 | 13:00 | 1099.8 | 174.6 | 311.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 615.4 | 0 | 24.6 | 0 | -81 | 0 | 1099.8
2022-08-03 | 14:00 | 1101.1 | 174.6 | 329.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 548.3 | 0 | 24.3 | 0 | -30 | 0 | 1101.1
2022-08-03 | 15:00 | 1093.2 | 174.6 | 397.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 444.3 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 1093.2
2022-08-03 | 16:00 | 1073 | 174.6 | 518.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 301 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1073
2022-08-03 | 17:00 | 1026.5 | 174.6 | 557.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 160.6 | 0 | 29.7 | 0 | 2 | 0 | 1026.5
2022-08-03 | 18:00 | 971.8 | 174.6 | 557 | 71.6 | 0 | 30.8 | 34.9 | 0 | 28.9 | 0 | 74 | 0 | 971.8
2022-08-03 | 19:00 | 929.2 | 174.6 | 556.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 73 | 0 | 929.2
2022-08-03 | 20:00 | 878.8 | 174.6 | 556.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 878.8
2022-08-03 | 21:00 | 841.3 | 174.6 | 548.7 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 841.3
2022-08-03 | 22:00 | 795.5 | 174.6 | 501.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 795.5
2022-08-03 | 23:00 | 754.5 | 174.6 | 459.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 754.5
2022-08-04 | 0:00 | 697.7 | 174.6 | 399.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 697.7
2022-08-04 | 1:00 | 669.5 | 174.6 | 410.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 669.5
2022-08-04 | 2:00 | 666.5 | 174.6 | 397.6 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2022-08-04 | 3:00 | 672.6 | 174.6 | 367.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 672.6
2022-08-04 | 4:00 | 685.1 | 174.6 | 382.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 685.1
2022-08-04 | 5:00 | 687.2 | 174.6 | 413.3 | 27.8 | 0 | 30.8 | 6.6 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 687.2
2022-08-04 | 6:00 | 713.6 | 174.6 | 366.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 83.5 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 713.6
2022-08-04 | 7:00 | 781.7 | 174.6 | 283.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 237.5 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 781.7
2022-08-04 | 8:00 | 914.4 | 174.6 | 283 | 23.5 | 0 | 30.8 | 367.9 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 914.4
2022-08-04 | 9:00 | 990.3 | 174.6 | 332.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 400.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 990.3
2022-08-04 | 10:00 | 1002 | 174.6 | 310 | 23.5 | 0 | 30.8 | 434.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 1002
2022-08-04 | 11:00 | 1026.7 | 174.6 | 283.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 503.9 | 0 | 31.1 | 0 | -21 | 0 | 1026.7
2022-08-04 | 12:00 | 1011 | 174.6 | 307.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 553.8 | 0 | 31.6 | 0 | -111 | 0 | 1011
2022-08-04 | 13:00 | 1058.2 | 174.6 | 303.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 573.5 | 0 | 33.2 | 0 | -81 | 0 | 1058.2
2022-08-04 | 14:00 | 1063.5 | 174.6 | 305.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 522.2 | 0 | 27.9 | 0 | -21 | 0 | 1063.5
2022-08-04 | 15:00 | 1049.2 | 174.6 | 366.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 431.3 | 0 | 29.5 | 0 | -7 | 0 | 1049.2
2022-08-04 | 16:00 | 1046.1 | 174.6 | 491.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 299.3 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1046.1
2022-08-04 | 17:00 | 993.1 | 174.6 | 494.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 160.7 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 993.1
2022-08-04 | 18:00 | 946.8 | 174.6 | 495.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 31.8 | 0 | 14.8 | 0 | 128 | 0 | 946.8
2022-08-04 | 19:00 | 901.3 | 174.6 | 494.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 113 | 0 | 901.3
2022-08-04 | 20:00 | 857.4 | 174.6 | 494.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 70 | 0 | 857.4
2022-08-04 | 21:00 | 817.2 | 174.6 | 495.1 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 37 | 0 | 817.2
2022-08-04 | 22:00 | 771.4 | 174.6 | 488.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 771.4
2022-08-04 | 23:00 | 732.4 | 174.6 | 452.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 732.4
2022-08-05 | 0:00 | 684.4 | 174.6 | 401.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 684.4
2022-08-05 | 1:00 | 647.5 | 174.6 | 403.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 647.5
2022-08-05 | 2:00 | 642.3 | 174.6 | 390.8 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 642.3
2022-08-05 | 3:00 | 657.2 | 174.6 | 363.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 657.2
2022-08-05 | 4:00 | 671.2 | 174.6 | 376.6 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 671.2
2022-08-05 | 5:00 | 683 | 174.6 | 418.4 | 27.8 | 0 | 30.8 | 6.9 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 683
2022-08-05 | 6:00 | 709.7 | 174.6 | 381 | 23.5 | 0 | 30.8 | 77.3 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 709.7
2022-08-05 | 7:00 | 752.8 | 174.6 | 331 | 23.5 | 0 | 30.8 | 175.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 752.8
2022-08-05 | 8:00 | 861.2 | 174.6 | 305.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 312.2 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 861.2
2022-08-05 | 9:00 | 956.6 | 174.6 | 293.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 420.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 956.6
2022-08-05 | 10:00 | 994.6 | 174.6 | 319.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 436.2 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 994.6
2022-08-05 | 11:00 | 991 | 174.6 | 313.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 438.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 991
2022-08-05 | 12:00 | 963.7 | 174.6 | 323.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 400.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 963.7
2022-08-05 | 13:00 | 936.2 | 174.6 | 346.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 350.8 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 936.2
2022-08-05 | 14:00 | 929.3 | 174.6 | 301.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 389 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 929.3
2022-08-05 | 15:00 | 939.8 | 174.6 | 318.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 377.9 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 939.8
2022-08-05 | 16:00 | 947.5 | 174.6 | 445.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 262.5 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 947.5
2022-08-05 | 17:00 | 906.6 | 174.6 | 489.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 129.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 906.6
2022-08-05 | 18:00 | 877.9 | 174.6 | 495.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 27.2 | 0 | 8.5 | 0 | 70 | 0 | 877.9
2022-08-05 | 19:00 | 840.7 | 174.6 | 495.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 59 | 0 | 840.7
2022-08-05 | 20:00 | 796.4 | 174.6 | 495.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 16 | 0 | 796.4
2022-08-05 | 21:00 | 764.5 | 174.6 | 485 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 764.5
2022-08-05 | 22:00 | 740.6 | 174.6 | 457.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 740.6
2022-08-05 | 23:00 | 700.4 | 174.6 | 413.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 700.4
2022-08-06 | 0:00 | 655.2 | 174.6 | 367.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 655.2
2022-08-06 | 1:00 | 623.1 | 174.6 | 374.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 623.1
2022-08-06 | 2:00 | 615.8 | 174.6 | 361.7 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 615.8
2022-08-06 | 3:00 | 632.8 | 174.6 | 343.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 632.8
2022-08-06 | 4:00 | 644.7 | 174.6 | 354.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 644.7
2022-08-06 | 5:00 | 640.4 | 174.6 | 380.6 | 27.8 | 0 | 30.8 | 5.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 640.4
2022-08-06 | 6:00 | 650.1 | 174.6 | 334.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 66.2 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 650.1
2022-08-06 | 7:00 | 679 | 174.6 | 260.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 172.7 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 679
2022-08-06 | 8:00 | 741.2 | 174.6 | 235.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 289.9 | 0 | 17 | 0 | -30 | 0 | 741.2
2022-08-06 | 9:00 | 790.2 | 174.6 | 206.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 383.2 | 0 | 15.2 | 0 | -44 | 0 | 790.2
2022-08-06 | 10:00 | 837.2 | 174.6 | 212.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 488.2 | 0 | 18.5 | 0 | -111 | 0 | 837.2
2022-08-06 | 11:00 | 867.7 | 174.6 | 235.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 556.7 | 0 | 17.4 | 0 | -171 | 0 | 867.7
2022-08-06 | 12:00 | 892.1 | 174.6 | 236.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 579.7 | 0 | 18.4 | 0 | -171 | 0 | 892.1
2022-08-06 | 13:00 | 911.6 | 174.6 | 214.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 560.6 | 0 | 18.8 | 0 | -111 | 0 | 911.6
2022-08-06 | 14:00 | 916.1 | 174.6 | 237.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 495.4 | 0 | 16.6 | 0 | -62.5 | 0 | 916.1
2022-08-06 | 15:00 | 900.8 | 174.6 | 287 | 23.5 | 0 | 30.8 | 402.8 | 0 | 12.1 | 0 | -30 | 0 | 900.8
2022-08-06 | 16:00 | 889.7 | 174.6 | 341.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 264.9 | 0 | 8.3 | 0 | 46 | 0 | 889.7
2022-08-06 | 17:00 | 845.1 | 174.6 | 341.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 131.7 | 0 | 6 | 0 | 89 | 0 | 845.1
2022-08-06 | 18:00 | 815.3 | 174.6 | 341.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 28.9 | 0 | 4.1 | 0 | 164 | 0 | 815.3
2022-08-06 | 19:00 | 787.3 | 174.6 | 341.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 5.4 | 0 | 163 | 0 | 787.3
2022-08-06 | 20:00 | 752.8 | 174.6 | 341.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 128 | 0 | 752.8
2022-08-06 | 21:00 | 727.1 | 174.6 | 341.3 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 107 | 0 | 727.1
2022-08-06 | 22:00 | 693.9 | 174.6 | 341.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 76 | 0 | 693.9
2022-08-06 | 23:00 | 660.3 | 174.6 | 341.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 660.3
2022-08-07 | 0:00 | 628.3 | 174.6 | 341.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 7 | 0 | 628.3
2022-08-07 | 1:00 | 591.8 | 174.6 | 342 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 11 | 0 | 591.8
2022-08-07 | 2:00 | 592 | 174.6 | 341.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 6 | 0 | 592
2022-08-07 | 3:00 | 608.5 | 174.6 | 330.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 608.5
2022-08-07 | 4:00 | 608.8 | 174.6 | 329.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 608.8
2022-08-07 | 5:00 | 607 | 174.6 | 341.8 | 27.8 | 0 | 30.8 | 5.6 | 0 | 12.4 | 0 | 14 | 0 | 607
2022-08-07 | 6:00 | 623 | 174.6 | 300.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 81.4 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 623
2022-08-07 | 7:00 | 666.4 | 174.6 | 216.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 239.9 | 0 | 11.5 | 0 | -30 | 0 | 666.4
2022-08-07 | 8:00 | 716.7 | 174.6 | 211.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 397.2 | -7.9 | 7 | 0 | -120 | 0 | 716.7
2022-08-07 | 9:00 | 780.3 | 174.6 | 211.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 505.3 | -40.4 | 8.8 | 0 | -134 | 0 | 780.3
2022-08-07 | 10:00 | 812.1 | 174.6 | 210.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 591.4 | -82.6 | 9.2 | -4.3 | -141 | 0 | 812.1
2022-08-07 | 11:00 | 838.4 | 174.6 | 212.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 622.2 | -62 | 7.9 | 0 | -171 | 0 | 838.4
2022-08-07 | 12:00 | 851.4 | 174.6 | 213.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 650.2 | -77.4 | 6.8 | 0 | -171 | 0 | 851.4
2022-08-07 | 13:00 | 857.5 | 174.6 | 213.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 640.7 | -88.9 | 8 | -3.7 | -141 | 0 | 857.5
2022-08-07 | 14:00 | 858.7 | 174.6 | 209.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 585.8 | -35.1 | 7.3 | 0 | -137.5 | 0 | 858.7
2022-08-07 | 15:00 | 855.1 | 174.6 | 263.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 473.3 | 0 | 9 | 0 | -120 | 0 | 855.1
2022-08-07 | 16:00 | 876.8 | 174.6 | 323.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 316.7 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 876.8
2022-08-07 | 17:00 | 863.8 | 174.6 | 387.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 152.2 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 863.8
2022-08-07 | 18:00 | 844 | 174.6 | 387.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 29.2 | 0 | 9.4 | 0 | 141 | 0 | 844
2022-08-07 | 19:00 | 815.1 | 174.6 | 387.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 140 | 0 | 815.1
2022-08-07 | 20:00 | 776.6 | 174.6 | 387.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 104 | 0 | 776.6
2022-08-07 | 21:00 | 736.4 | 174.6 | 386.7 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 69 | 0 | 736.4
2022-08-07 | 22:00 | 689.3 | 174.6 | 387.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 21 | 0 | 689.3
2022-08-07 | 23:00 | 649 | 174.6 | 367.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 649
2022-08-08 | 0:00 | 608.6 | 174.6 | 322.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 608.6
2022-08-08 | 1:00 | 573.9 | 174.6 | 328.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 573.9
2022-08-08 | 2:00 | 574.8 | 174.6 | 321.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 574.8
2022-08-08 | 3:00 | 598 | 174.6 | 308.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 598
2022-08-08 | 4:00 | 608.6 | 174.6 | 319.5 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 608.6
2022-08-08 | 5:00 | 627.3 | 174.6 | 367.4 | 27.8 | 0 | 30.8 | 5.1 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 627.3
2022-08-08 | 6:00 | 667.8 | 174.6 | 339.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 667.8
2022-08-08 | 7:00 | 744.1 | 174.6 | 258.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 234.7 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 744.1
2022-08-08 | 8:00 | 878 | 174.6 | 275 | 23.5 | 0 | 30.8 | 377.4 | 0 | 26.7 | 0 | -30 | 0 | 878
2022-08-08 | 9:00 | 970.4 | 174.6 | 298.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 488.2 | 0 | 28.4 | 0 | -74 | 0 | 970.4
2022-08-08 | 10:00 | 1006 | 174.6 | 276.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 585.6 | 0 | 25.8 | 0 | -111 | 0 | 1006
2022-08-08 | 11:00 | 1040.6 | 174.6 | 287.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 639.9 | 0 | 25.5 | 0 | -141 | 0 | 1040.6
2022-08-08 | 12:00 | 1029.2 | 174.6 | 287.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 661.2 | 0 | 22.6 | 0 | -171 | 0 | 1029.2
2022-08-08 | 13:00 | 1076.4 | 174.6 | 294.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 641.2 | 0 | 22.7 | 0 | -111 | 0 | 1076.4
2022-08-08 | 14:00 | 1074.7 | 174.6 | 329.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 557.1 | 0 | 22.1 | 0 | -62.5 | 0 | 1074.7
2022-08-08 | 15:00 | 1061.3 | 174.6 | 377.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 433 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 1061.3
2022-08-08 | 16:00 | 1053.3 | 174.6 | 474.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 300.9 | 0 | 22.7 | 0 | 26 | 0 | 1053.3
2022-08-08 | 17:00 | 990.7 | 174.6 | 474.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 155.3 | 0 | 21.8 | 0 | 62 | 0 | 990.7
2022-08-08 | 18:00 | 946.9 | 174.6 | 474.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 29.5 | 0 | 18.6 | 0 | 147 | 0 | 946.9
2022-08-08 | 19:00 | 902.7 | 174.6 | 475 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 129 | 0 | 902.7
2022-08-08 | 20:00 | 843.5 | 174.6 | 474.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 73 | 0 | 843.5
2022-08-08 | 21:00 | 796.7 | 174.6 | 474.7 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 796.7
2022-08-08 | 22:00 | 758.7 | 174.6 | 466.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 758.7
2022-08-08 | 23:00 | 725.5 | 174.6 | 429.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 725.5
2022-08-09 | 0:00 | 675.7 | 174.6 | 379.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2022-08-09 | 1:00 | 653.8 | 174.6 | 401.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 653.8
2022-08-09 | 2:00 | 646.8 | 174.6 | 390.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2022-08-09 | 3:00 | 666.1 | 174.6 | 376.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 666.1
2022-08-09 | 4:00 | 667.4 | 174.6 | 377.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 667.4
2022-08-09 | 5:00 | 671.8 | 174.6 | 411.9 | 27.8 | 0 | 30.8 | 5.6 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 671.8
2022-08-09 | 6:00 | 712 | 174.6 | 371.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 92 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 712
2022-08-09 | 7:00 | 779.1 | 174.6 | 278.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 252.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 779.1
2022-08-09 | 8:00 | 910.6 | 174.6 | 275.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 413 | 0 | 22.9 | 0 | -30 | 0 | 910.6
2022-08-09 | 9:00 | 1005.8 | 174.6 | 306.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 528.3 | 0 | 23.2 | 0 | -81 | 0 | 1005.8
2022-08-09 | 10:00 | 1041.3 | 174.6 | 297.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 604.7 | 0 | 21.1 | 0 | -111 | 0 | 1041.3
2022-08-09 | 11:00 | 1060.2 | 174.6 | 295 | 23.5 | 0 | 30.8 | 657.1 | 0 | 20.2 | 0 | -141 | 0 | 1060.2
2022-08-09 | 12:00 | 1059.1 | 174.6 | 295.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 655.3 | 0 | 20.1 | 0 | -141 | 0 | 1059.1
2022-08-09 | 13:00 | 1093.2 | 174.6 | 307.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 619.5 | 0 | 18.3 | 0 | -81 | 0 | 1093.2
2022-08-09 | 14:00 | 1094 | 174.6 | 343.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 561.9 | 0 | 15.1 | 0 | -55.5 | 0 | 1094
2022-08-09 | 15:00 | 1086.8 | 174.6 | 392 | 23.5 | 0 | 30.8 | 452 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1086.8
2022-08-09 | 16:00 | 1072.1 | 174.6 | 522.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 309.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1072.1
2022-08-09 | 17:00 | 1010.6 | 174.6 | 582.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 140.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1010.6
2022-08-09 | 18:00 | 956 | 174.6 | 583.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 23 | 0 | 12.7 | 0 | 60 | 0 | 956
2022-08-09 | 19:00 | 910.4 | 174.6 | 582.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 41 | 0 | 910.4
2022-08-09 | 20:00 | 856.1 | 174.6 | 566.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 856.1
2022-08-09 | 21:00 | 804.3 | 174.6 | 520.2 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 804.3
2022-08-09 | 22:00 | 753.2 | 174.6 | 468.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 753.2
2022-08-09 | 23:00 | 709.1 | 174.6 | 425.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 709.1
2022-08-10 | 0:00 | 659 | 174.6 | 375.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 659
2022-08-10 | 1:00 | 624.3 | 174.6 | 381.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 624.3
2022-08-10 | 2:00 | 617.3 | 174.6 | 362.7 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 617.3
2022-08-10 | 3:00 | 627.1 | 174.6 | 337.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 627.1
2022-08-10 | 4:00 | 639.4 | 174.6 | 347.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 639.4
2022-08-10 | 5:00 | 650 | 174.6 | 390.1 | 27.8 | 0 | 30.8 | 5.4 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 650
2022-08-10 | 6:00 | 670.1 | 174.6 | 349.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 73.8 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 670.1
2022-08-10 | 7:00 | 739.9 | 174.6 | 293.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 202.5 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 739.9
2022-08-10 | 8:00 | 856.2 | 174.6 | 283.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 327.3 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 856.2
2022-08-10 | 9:00 | 937 | 174.6 | 253.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 437.7 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 937
2022-08-10 | 10:00 | 969.1 | 174.6 | 251.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 479.1 | 0 | 16.7 | 0 | -7 | 0 | 969.1
2022-08-10 | 11:00 | 990.9 | 174.6 | 264.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 531.3 | 0 | 17.2 | 0 | -51 | 0 | 990.9
2022-08-10 | 12:00 | 987.1 | 174.6 | 274.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 549.8 | 0 | 14.6 | 0 | -81 | 0 | 987.1
2022-08-10 | 13:00 | 1026.9 | 174.6 | 273.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 512.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1026.9
2022-08-10 | 14:00 | 1021.7 | 174.6 | 333.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 448.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 1021.7
2022-08-10 | 15:00 | 1004.3 | 174.6 | 424.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 342.6 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1004.3
2022-08-10 | 16:00 | 990 | 174.6 | 539.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 214.7 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 990
2022-08-10 | 17:00 | 914.7 | 174.6 | 543.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 88.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 914.7
2022-08-10 | 18:00 | 885.2 | 174.6 | 568 | 71.6 | 0 | 30.8 | 16.4 | 0 | 6.8 | 0 | 17 | 0 | 885.2
2022-08-10 | 19:00 | 863.9 | 174.6 | 568.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 13 | 0 | 863.9
2022-08-10 | 20:00 | 817.1 | 174.6 | 535.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 817.1
2022-08-10 | 21:00 | 773.1 | 174.6 | 494.6 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 773.1
2022-08-10 | 22:00 | 732.4 | 174.6 | 454 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 732.4
2022-08-10 | 23:00 | 699.1 | 174.6 | 421.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 699.1
2022-08-11 | 0:00 | 657.1 | 174.6 | 380.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 657.1
2022-08-11 | 1:00 | 625.8 | 174.6 | 387.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 625.8
2022-08-11 | 2:00 | 621.9 | 174.6 | 374.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 621.9
2022-08-11 | 3:00 | 630.4 | 174.6 | 348.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 630.4
2022-08-11 | 4:00 | 633.4 | 174.6 | 348.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 633.4
2022-08-11 | 5:00 | 641.9 | 174.6 | 382.4 | 27.8 | 0 | 30.8 | 3.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 641.9
2022-08-11 | 6:00 | 652.7 | 174.6 | 326.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 74 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 652.7
2022-08-11 | 7:00 | 702.3 | 174.6 | 253 | 23.5 | 0 | 30.8 | 201.6 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 702.3
2022-08-11 | 8:00 | 788.1 | 174.6 | 242.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 299.8 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 788.1
2022-08-11 | 9:00 | 837.5 | 174.6 | 224.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 372.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 837.5
2022-08-11 | 10:00 | 857 | 174.6 | 209.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 415.5 | 0 | 10.4 | 0 | -7 | 0 | 857
2022-08-11 | 11:00 | 877.6 | 174.6 | 211.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 439 | 0 | 12.4 | 0 | -14 | 0 | 877.6
2022-08-11 | 12:00 | 880.4 | 174.6 | 211.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 444.8 | 0 | 9.6 | 0 | -14 | 0 | 880.4
2022-08-11 | 13:00 | 905 | 174.6 | 213.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 458.4 | 0 | 10.8 | 0 | -7 | 0 | 905
2022-08-11 | 14:00 | 922.3 | 174.6 | 239.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 443.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 922.3
2022-08-11 | 15:00 | 910.8 | 174.6 | 327 | 23.5 | 0 | 30.8 | 342.8 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 910.8
2022-08-11 | 16:00 | 920.4 | 174.6 | 436.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 241.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 920.4
2022-08-11 | 17:00 | 901.5 | 174.6 | 506.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 108.1 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 901.5
2022-08-11 | 18:00 | 885.4 | 174.6 | 513.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 18.3 | 0 | 11.3 | 0 | 65 | 0 | 885.4
2022-08-11 | 19:00 | 865.5 | 174.6 | 513.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 62 | 0 | 865.5
2022-08-11 | 20:00 | 823.8 | 174.6 | 513.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 21 | 0 | 823.8
2022-08-11 | 21:00 | 781.7 | 174.6 | 497.7 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 781.7
2022-08-11 | 22:00 | 729.2 | 174.6 | 445.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 729.2
2022-08-11 | 23:00 | 691.2 | 174.6 | 410.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 691.2
2022-08-12 | 0:00 | 648.2 | 174.6 | 366 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 648.2
2022-08-12 | 1:00 | 615.6 | 174.6 | 371.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 615.6
2022-08-12 | 2:00 | 608.5 | 174.6 | 354.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 608.5
2022-08-12 | 3:00 | 623.3 | 174.6 | 335.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 623.3
2022-08-12 | 4:00 | 626.9 | 174.6 | 338.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 626.9
2022-08-12 | 5:00 | 637.4 | 174.6 | 383 | 27.8 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 637.4
2022-08-12 | 6:00 | 646.8 | 174.6 | 360 | 23.5 | 0 | 30.8 | 45.6 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 646.8
2022-08-12 | 7:00 | 689.4 | 174.6 | 320 | 23.5 | 0 | 30.8 | 126.4 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 689.4
2022-08-12 | 8:00 | 784.1 | 174.6 | 272.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 270.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 784.1
2022-08-12 | 9:00 | 858.9 | 174.6 | 261.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 355.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 858.9
2022-08-12 | 10:00 | 871.4 | 174.6 | 226.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 400.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 871.4
2022-08-12 | 11:00 | 881.3 | 174.6 | 215.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 471.8 | 0 | 16 | 0 | -51 | 0 | 881.3
2022-08-12 | 12:00 | 898.3 | 174.6 | 233.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 498.6 | 0 | 18.6 | 0 | -81 | 0 | 898.3
2022-08-12 | 13:00 | 919.5 | 174.6 | 226.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 494.2 | 0 | 20.9 | 0 | -51 | 0 | 919.5
2022-08-12 | 14:00 | 921.4 | 174.6 | 237 | 23.5 | 0 | 30.8 | 456 | 0 | 20.5 | 0 | -21 | 0 | 921.4
2022-08-12 | 15:00 | 927.7 | 174.6 | 312.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 370.4 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 927.7
2022-08-12 | 16:00 | 915.8 | 174.6 | 373 | 23.5 | 0 | 30.8 | 233.3 | 0 | 12.6 | 0 | 68 | 0 | 915.8
2022-08-12 | 17:00 | 875.8 | 174.6 | 372.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 95.7 | 0 | 9.4 | 0 | 121 | 0 | 875.8
2022-08-12 | 18:00 | 848.5 | 174.6 | 373.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 16.6 | 0 | 6.7 | 0 | 175 | 0 | 848.5
2022-08-12 | 19:00 | 836.3 | 174.6 | 374.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 180 | 0 | 836.3
2022-08-12 | 20:00 | 789.1 | 174.6 | 359.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 789.1
2022-08-12 | 21:00 | 750.1 | 174.6 | 346.6 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 130 | 0 | 750.1
2022-08-12 | 22:00 | 698.9 | 174.6 | 355.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 68 | 0 | 698.9
2022-08-12 | 23:00 | 663.3 | 174.6 | 373 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 15 | 0 | 663.3
2022-08-13 | 0:00 | 615.1 | 174.6 | 340 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 615.1
2022-08-13 | 1:00 | 574.4 | 174.6 | 338.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 574.4
2022-08-13 | 2:00 | 575.3 | 174.6 | 332.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 575.3
2022-08-13 | 3:00 | 593.1 | 174.6 | 316.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 593.1
2022-08-13 | 4:00 | 600.5 | 174.6 | 326.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 600.5
2022-08-13 | 5:00 | 600 | 174.6 | 360.9 | 27.8 | 0 | 30.8 | 3.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 600
2022-08-13 | 6:00 | 608 | 174.6 | 297 | 23.5 | 0 | 30.8 | 79.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 608
2022-08-13 | 7:00 | 644.6 | 174.6 | 228.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 215.4 | 0 | 2.2 | 0 | -30 | 0 | 644.6
2022-08-13 | 8:00 | 692.1 | 174.6 | 229 | 23.5 | 0 | 30.8 | 353.3 | 0 | 4.4 | 0 | -123.5 | 0 | 692.1
2022-08-13 | 9:00 | 741.8 | 174.6 | 213.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 463.9 | 0 | 6.5 | 0 | -171 | 0 | 741.8
2022-08-13 | 10:00 | 785.2 | 174.6 | 209.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 534.7 | -21.2 | 4.4 | 0 | -171 | 0 | 785.2
2022-08-13 | 11:00 | 809.3 | 174.6 | 212.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 568.7 | -33.9 | 7.8 | -3.6 | -171 | 0 | 809.3
2022-08-13 | 12:00 | 814.6 | 174.6 | 217.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 554.3 | -22 | 6.8 | 0 | -171 | 0 | 814.6
2022-08-13 | 13:00 | 803.2 | 174.6 | 207 | 23.5 | 0 | 30.8 | 534.2 | -10.6 | 14.7 | 0 | -171 | 0 | 803.2
2022-08-13 | 14:00 | 813.5 | 174.6 | 231.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 465 | 0 | 14.7 | 0 | -127 | 0 | 813.5
2022-08-13 | 15:00 | 830 | 174.6 | 240.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 379.3 | 0 | 11.3 | 0 | -30 | 0 | 830
2022-08-13 | 16:00 | 815.6 | 174.6 | 355.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 222.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 815.6
2022-08-13 | 17:00 | 799.3 | 174.6 | 356.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 94.5 | 0 | 13 | 0 | 58 | 0 | 799.3
2022-08-13 | 18:00 | 787.8 | 174.6 | 356.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 13.9 | 0 | 12.7 | 0 | 128 | 0 | 787.8
2022-08-13 | 19:00 | 761.1 | 174.6 | 357 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 108 | 0 | 761.1
2022-08-13 | 20:00 | 722.9 | 174.6 | 356.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 69 | 0 | 722.9
2022-08-13 | 21:00 | 678 | 174.6 | 356.1 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 27 | 0 | 678
2022-08-13 | 22:00 | 637 | 174.6 | 339.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 637
2022-08-13 | 23:00 | 608.8 | 174.6 | 310.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 608.8
2022-08-14 | 0:00 | 576.1 | 174.6 | 276.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 576.1
2022-08-14 | 1:00 | 547.8 | 174.6 | 289.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 547.8
2022-08-14 | 2:00 | 549.1 | 174.6 | 285.5 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 549.1
2022-08-14 | 3:00 | 566.8 | 174.6 | 261.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 566.8
2022-08-14 | 4:00 | 568.8 | 174.6 | 264.3 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 568.8
2022-08-14 | 5:00 | 574.2 | 174.6 | 304.8 | 27.8 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 574.2
2022-08-14 | 6:00 | 578.2 | 174.6 | 270 | 23.5 | 0 | 30.8 | 44.5 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 578.2
2022-08-14 | 7:00 | 603.6 | 174.6 | 203.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 132.9 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 603.6
2022-08-14 | 8:00 | 650.8 | 174.6 | 221.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 273.5 | 0 | 37.6 | 0 | -111 | 0 | 650.8
2022-08-14 | 9:00 | 694.3 | 174.6 | 209.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 404 | -8 | 31.3 | 0 | -171 | 0 | 694.3
2022-08-14 | 10:00 | 746.3 | 174.6 | 206 | 23.5 | 0 | 30.8 | 482.4 | -19.2 | 24.6 | -5.4 | -171 | 0 | 746.3
2022-08-14 | 11:00 | 792.8 | 174.6 | 213.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 405.8 | 0 | 26 | 0 | -81 | 0 | 792.8
2022-08-14 | 12:00 | 751.9 | 174.6 | 205.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 257.2 | 0 | 27.8 | 0 | 32.3 | 0 | 751.9
2022-08-14 | 13:00 | 719.5 | 174.6 | 205.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 245.1 | 0 | 37.4 | 0 | 3 | 0 | 719.5
2022-08-14 | 14:00 | 705 | 174.6 | 210.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 307.1 | 0 | 32.4 | 0 | -74 | 0 | 705
2022-08-14 | 15:00 | 736.8 | 174.6 | 211.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 341.8 | 0 | 32.5 | 0 | -77.5 | 0 | 736.8
2022-08-14 | 16:00 | 785.6 | 174.6 | 269.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 250.3 | 0 | 26.5 | 0 | 10 | 0 | 785.6
2022-08-14 | 17:00 | 771.9 | 174.6 | 270.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 118.7 | 0 | 23.9 | 0 | 82 | 0 | 771.9
2022-08-14 | 18:00 | 764.9 | 174.6 | 269.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 20.7 | 0 | 21.8 | 0 | 176 | 0 | 764.9
2022-08-14 | 19:00 | 753.2 | 174.6 | 276.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 180 | 0 | 753.2
2022-08-14 | 20:00 | 727.2 | 174.6 | 269.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 158 | 0 | 727.2
2022-08-14 | 21:00 | 682.6 | 174.6 | 269.7 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 117 | 0 | 682.6
2022-08-14 | 22:00 | 646.5 | 174.6 | 269.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 80 | 0 | 646.5
2022-08-14 | 23:00 | 607.7 | 174.6 | 269.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 45 | 0 | 607.7
2022-08-15 | 0:00 | 570.9 | 174.6 | 269.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 4 | 0 | 570.9
2022-08-15 | 1:00 | 540.5 | 174.6 | 269.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 12 | 0 | 540.5
2022-08-15 | 2:00 | 536.7 | 174.6 | 265.8 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 536.7
2022-08-15 | 3:00 | 553.3 | 174.6 | 245 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 553.3
2022-08-15 | 4:00 | 565.9 | 174.6 | 257.5 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 565.9
2022-08-15 | 5:00 | 577.5 | 174.6 | 269.3 | 27.8 | 0 | 30.8 | 3.5 | 0 | 34.5 | 0 | 37 | 0 | 577.5
2022-08-15 | 6:00 | 589.7 | 174.6 | 254.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 68.3 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 589.7
2022-08-15 | 7:00 | 629.1 | 174.6 | 210.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 212.7 | 0 | 37.3 | 0 | -60 | 0 | 629.1
2022-08-15 | 8:00 | 702.5 | 174.6 | 217.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 383.1 | 0 | 33.8 | 0 | -160.5 | 0 | 702.5
2022-08-15 | 9:00 | 757.3 | 174.6 | 206 | 23.5 | 0 | 30.8 | 525.7 | -52.5 | 34.2 | -14 | -171 | 0 | 757.3
2022-08-15 | 10:00 | 801.1 | 174.6 | 214.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 607.6 | -96.8 | 32.5 | -14.9 | -171 | 0 | 801.1
2022-08-15 | 11:00 | 829.7 | 174.6 | 220.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 652 | -117 | 30.8 | -14.2 | -171 | 0 | 829.7
2022-08-15 | 12:00 | 858 | 174.6 | 210.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 664.9 | -92.4 | 31.3 | -14.3 | -171 | 0 | 858
2022-08-15 | 13:00 | 859.5 | 174.6 | 208.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 618.9 | -61.5 | 30.3 | -9.6 | -156 | 0 | 859.5
2022-08-15 | 14:00 | 861.4 | 174.6 | 214.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 533.2 | -21.2 | 25.8 | 0 | -120 | 0 | 861.4
2022-08-15 | 15:00 | 844.1 | 174.6 | 236.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 412.6 | 0 | 26.2 | 0 | -60 | 0 | 844.1
2022-08-15 | 16:00 | 856.6 | 174.6 | 303 | 23.5 | 0 | 30.8 | 296.2 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 856.6
2022-08-15 | 17:00 | 848.3 | 174.6 | 408.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 134.2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 848.3
2022-08-15 | 18:00 | 811.8 | 174.6 | 481.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 18.9 | 0 | 33.1 | 0 | 1 | 0 | 811.8
2022-08-15 | 19:00 | 791.3 | 174.6 | 482.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 4 | 0 | 791.3
2022-08-15 | 20:00 | 755.5 | 174.6 | 452.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 755.5
2022-08-15 | 21:00 | 716 | 174.6 | 411 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 716
2022-08-15 | 22:00 | 665.4 | 174.6 | 358 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 665.4
2022-08-15 | 23:00 | 625.8 | 174.6 | 311.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 625.8
2022-08-16 | 0:00 | 596.5 | 174.6 | 271.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2022-08-16 | 1:00 | 555.5 | 174.6 | 269.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 555.5
2022-08-16 | 2:00 | 553.3 | 174.6 | 259.8 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 553.3
2022-08-16 | 3:00 | 571.7 | 174.6 | 241.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 571.7
2022-08-16 | 4:00 | 587.9 | 174.6 | 260.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 587.9
2022-08-16 | 5:00 | 603.3 | 174.6 | 282.6 | 27.8 | 0 | 30.8 | 2.8 | 0 | 54.7 | 0 | 30 | 0 | 603.3
2022-08-16 | 6:00 | 618.3 | 174.6 | 235.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 59.1 | 0 | 55 | 0 | 40 | 0 | 618.3
2022-08-16 | 7:00 | 666.3 | 174.6 | 204 | 23.5 | 0 | 30.8 | 156.6 | 0 | 50.5 | 0 | 26.3 | 0 | 666.3
2022-08-16 | 8:00 | 762.4 | 174.6 | 212 | 23.5 | 0 | 30.8 | 278.9 | 0 | 49.6 | 0 | -7 | 0 | 762.4
2022-08-16 | 9:00 | 821.8 | 174.6 | 207.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 329.1 | 0 | 51.1 | 0 | 5.6 | 0 | 821.8
2022-08-16 | 10:00 | 840.3 | 174.6 | 223.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 388 | 0 | 51.1 | 0 | -51 | 0 | 840.3
2022-08-16 | 11:00 | 848.3 | 174.6 | 225.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 425.1 | 0 | 49.8 | 0 | -81 | 0 | 848.3
2022-08-16 | 12:00 | 875.3 | 174.6 | 219 | 23.5 | 0 | 30.8 | 428 | 0 | 50.4 | 0 | -51 | 0 | 875.3
2022-08-16 | 13:00 | 858 | 174.6 | 242.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 342.9 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 858
2022-08-16 | 14:00 | 849 | 174.6 | 347.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 230.4 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 849
2022-08-16 | 15:00 | 826.3 | 174.6 | 397.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 136.2 | 0 | 36.3 | 0 | 27 | 0 | 826.3
2022-08-16 | 16:00 | 816.5 | 174.6 | 397.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 63.1 | 0 | 25.8 | 0 | 101 | 0 | 816.5
2022-08-16 | 17:00 | 793.8 | 174.6 | 397.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 29.3 | 0 | 22.4 | 0 | 68 | 0 | 793.8
2022-08-16 | 18:00 | 786.4 | 174.6 | 397.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 5.1 | 0 | 22 | 0 | 85 | 0 | 786.4
2022-08-16 | 19:00 | 771.8 | 174.6 | 397.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 80 | 0 | 771.8
2022-08-16 | 20:00 | 730.7 | 174.6 | 397.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 41 | 0 | 730.7
2022-08-16 | 21:00 | 683.7 | 174.6 | 395.2 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2022-08-16 | 22:00 | 645.5 | 174.6 | 360.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 645.5
2022-08-16 | 23:00 | 614.8 | 174.6 | 335 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 614.8
2022-08-17 | 0:00 | 577.7 | 174.6 | 302.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 577.7
2022-08-17 | 1:00 | 549.9 | 174.6 | 315.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 549.9
2022-08-17 | 2:00 | 555.5 | 174.6 | 312.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 555.5
2022-08-17 | 3:00 | 569 | 174.6 | 293.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 569
2022-08-17 | 4:00 | 576 | 174.6 | 300.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 576
2022-08-17 | 5:00 | 590.6 | 174.6 | 350.4 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 590.6
2022-08-17 | 6:00 | 609.3 | 174.6 | 357.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 18.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 609.3
2022-08-17 | 7:00 | 649.9 | 174.6 | 372.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 34.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 649.9
2022-08-17 | 8:00 | 746.5 | 174.6 | 397.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 48.8 | 0 | 19.9 | 0 | 51 | 0 | 746.5
2022-08-17 | 9:00 | 804 | 174.6 | 397.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 82.2 | 0 | 24.5 | 0 | 71 | 0 | 804
2022-08-17 | 10:00 | 800 | 174.6 | 398 | 23.5 | 0 | 30.8 | 134.9 | 0 | 19.2 | 0 | 19 | 0 | 800
2022-08-17 | 11:00 | 809.9 | 174.6 | 375 | 23.5 | 0 | 30.8 | 186.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 809.9
2022-08-17 | 12:00 | 785 | 174.6 | 315.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 221.5 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 785
2022-08-17 | 13:00 | 817.1 | 174.6 | 331.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 238.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 817.1
2022-08-17 | 14:00 | 812.6 | 174.6 | 334.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 225.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2022-08-17 | 15:00 | 814.3 | 174.6 | 356.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 201.4 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 814.3
2022-08-17 | 16:00 | 803.9 | 174.6 | 397.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 128.5 | 0 | 28.9 | 0 | 20 | 0 | 803.9
2022-08-17 | 17:00 | 777.8 | 174.6 | 397.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 46.6 | 0 | 27.4 | 0 | 29 | 0 | 777.8
2022-08-17 | 18:00 | 769.1 | 174.6 | 398 | 71.6 | 0 | 30.8 | 6.9 | 0 | 31.2 | 0 | 56 | 0 | 769.1
2022-08-17 | 19:00 | 736.1 | 174.6 | 397.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 736.1
2022-08-17 | 20:00 | 702.8 | 174.6 | 390.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 702.8
2022-08-17 | 21:00 | 667.7 | 174.6 | 359.8 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2022-08-17 | 22:00 | 632.5 | 174.6 | 325.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 632.5
2022-08-17 | 23:00 | 606.2 | 174.6 | 309.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2022-08-18 | 0:00 | 577.2 | 174.6 | 287.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 577.2
2022-08-18 | 1:00 | 542.7 | 174.6 | 298.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 542.7
2022-08-18 | 2:00 | 538.1 | 174.6 | 291.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 538.1
2022-08-18 | 3:00 | 554.5 | 174.6 | 278 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 554.5
2022-08-18 | 4:00 | 567.2 | 174.6 | 293.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 567.2
2022-08-18 | 5:00 | 588 | 174.6 | 351.8 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 588
2022-08-18 | 6:00 | 604.7 | 174.6 | 330.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 44.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 604.7
2022-08-18 | 7:00 | 640 | 174.6 | 259.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 151.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 640
2022-08-18 | 8:00 | 725.6 | 174.6 | 207.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 288.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 725.6
2022-08-18 | 9:00 | 782.3 | 174.6 | 218.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 445.4 | 0 | 0.5 | 0 | -111 | 0 | 782.3
2022-08-18 | 10:00 | 825.3 | 174.6 | 215.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 550.8 | 0 | 0.9 | 0 | -171 | 0 | 825.3
2022-08-18 | 11:00 | 855.4 | 174.6 | 218.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 600.5 | -23.8 | 2.1 | 0 | -171 | 0 | 855.4
2022-08-18 | 12:00 | 847.7 | 174.6 | 212.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 597.7 | -23.8 | 3.6 | 0 | -171 | 0 | 847.7
2022-08-18 | 13:00 | 875 | 174.6 | 219.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 592.8 | 0 | 4.9 | 0 | -171 | 0 | 875
2022-08-18 | 14:00 | 888.8 | 174.6 | 222.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 534.2 | 0 | 3.8 | 0 | -100.5 | 0 | 888.8
2022-08-18 | 15:00 | 876.1 | 174.6 | 252.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 423.2 | 0 | 1.9 | 0 | -30 | 0 | 876.1
2022-08-18 | 16:00 | 885.2 | 174.6 | 325.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 284.3 | 0 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 885.2
2022-08-18 | 17:00 | 853.5 | 174.6 | 324.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 126.6 | 0 | 1.4 | 0 | 124 | 0 | 853.5
2022-08-18 | 18:00 | 804.2 | 174.6 | 329.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 17.1 | 0 | 0.8 | 0 | 180 | 0 | 804.2
2022-08-18 | 19:00 | 771.3 | 174.6 | 325.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 169 | 0 | 771.3
2022-08-18 | 20:00 | 717.5 | 174.6 | 324.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 717.5
2022-08-18 | 21:00 | 666.4 | 174.6 | 324.4 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 666.4
2022-08-18 | 22:00 | 645.5 | 174.6 | 324.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 51 | 0 | 645.5
2022-08-18 | 23:00 | 606 | 174.6 | 324.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 606
2022-08-19 | 0:00 | 573.5 | 174.6 | 302.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 573.5
2022-08-19 | 1:00 | 541.5 | 174.6 | 310.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 541.5
2022-08-19 | 2:00 | 545 | 174.6 | 306.5 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 545
2022-08-19 | 3:00 | 561.9 | 174.6 | 288.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 561.9
2022-08-19 | 4:00 | 585.5 | 174.6 | 311.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 585.5
2022-08-19 | 5:00 | 591.2 | 174.6 | 325.1 | 27.8 | 0 | 30.8 | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 25 | 0 | 591.2
2022-08-19 | 6:00 | 597.9 | 174.6 | 291.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 70 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 597.9
2022-08-19 | 7:00 | 637 | 174.6 | 225.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 207.8 | 0 | 4.6 | 0 | -30 | 0 | 637
2022-08-19 | 8:00 | 710.6 | 174.6 | 220.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 373.3 | 0 | 3.2 | 0 | -115.5 | 0 | 710.6
2022-08-19 | 9:00 | 788 | 174.6 | 207 | 23.5 | 0 | 30.8 | 539.7 | -21.4 | 4.8 | 0 | -171 | 0 | 788
2022-08-19 | 10:00 | 831.2 | 174.6 | 218.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 609.3 | -60.5 | 6.3 | 0 | -171 | 0 | 831.2
2022-08-19 | 11:00 | 867.6 | 174.6 | 216.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 633 | -50.4 | 10.6 | 0 | -171 | 0 | 867.6
2022-08-19 | 12:00 | 858.8 | 174.6 | 213.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 635.1 | -63 | 15.6 | 0 | -171 | 0 | 858.8
2022-08-19 | 13:00 | 903.1 | 174.6 | 214.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 596.3 | -11.9 | 16.3 | 0 | -141 | 0 | 903.1
2022-08-19 | 14:00 | 923.1 | 174.6 | 231.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 533.1 | 0 | 19.3 | 0 | -90 | 0 | 923.1
2022-08-19 | 15:00 | 926.8 | 174.6 | 288.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 413.6 | 0 | 26.2 | 0 | -30 | 0 | 926.8
2022-08-19 | 16:00 | 920.3 | 174.6 | 390.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 275.2 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 920.3
2022-08-19 | 17:00 | 884.4 | 174.6 | 439.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 116.6 | 0 | 25.5 | 0 | 26 | 0 | 884.4
2022-08-19 | 18:00 | 848.1 | 174.6 | 439.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 14.7 | 0 | 26.9 | 0 | 90 | 0 | 848.1
2022-08-19 | 19:00 | 811.2 | 174.6 | 439.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 66 | 0 | 811.2
2022-08-19 | 20:00 | 764 | 174.6 | 438.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 17 | 0 | 764
2022-08-19 | 21:00 | 727.9 | 174.6 | 427.7 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2022-08-19 | 22:00 | 698.3 | 174.6 | 396.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 698.3
2022-08-19 | 23:00 | 666 | 174.6 | 365.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 666
2022-08-20 | 0:00 | 625.4 | 174.6 | 323 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 625.4
2022-08-20 | 1:00 | 603.3 | 174.6 | 344.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 603.3
2022-08-20 | 2:00 | 604.4 | 174.6 | 333.1 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 604.4
2022-08-20 | 3:00 | 619.7 | 174.6 | 317.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 619.7
2022-08-20 | 4:00 | 628.8 | 174.6 | 326.3 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 628.8
2022-08-20 | 5:00 | 635.5 | 174.6 | 366.5 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1.6 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 635.5
2022-08-20 | 6:00 | 638.4 | 174.6 | 338.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 43.1 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 638.4
2022-08-20 | 7:00 | 669.4 | 174.6 | 286.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 123.1 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 669.4
2022-08-20 | 8:00 | 744.2 | 174.6 | 240.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 243.2 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 744.2
2022-08-20 | 9:00 | 798.4 | 174.6 | 228.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 307.5 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 798.4
2022-08-20 | 10:00 | 828 | 174.6 | 229.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 415.5 | 0 | 35 | 0 | -81 | 0 | 828
2022-08-20 | 11:00 | 866.6 | 174.6 | 219.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 463.7 | 0 | 35.1 | 0 | -81 | 0 | 866.6
2022-08-20 | 12:00 | 870.1 | 174.6 | 225 | 23.5 | 0 | 30.8 | 485.2 | 0 | 42 | 0 | -111 | 0 | 870.1
2022-08-20 | 13:00 | 896.7 | 174.6 | 209.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 415.2 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 896.7
2022-08-20 | 14:00 | 890.5 | 174.6 | 339.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 283.7 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 890.5
2022-08-20 | 15:00 | 829.2 | 174.6 | 362.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 138.9 | 0 | 37.1 | 0 | 62 | 0 | 829.2
2022-08-20 | 16:00 | 805.6 | 174.6 | 361.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 104.7 | 0 | 32.3 | 0 | 78 | 0 | 805.6
2022-08-20 | 17:00 | 796.3 | 174.6 | 362.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 47.9 | 0 | 25.2 | 0 | 84 | 0 | 796.3
2022-08-20 | 18:00 | 792.5 | 174.6 | 361.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 6 | 0 | 24.9 | 0 | 123 | 0 | 792.5
2022-08-20 | 19:00 | 769.3 | 174.6 | 362.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 117 | 0 | 769.3
2022-08-20 | 20:00 | 731.7 | 174.6 | 362 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 84 | 0 | 731.7
2022-08-20 | 21:00 | 691.9 | 174.6 | 362.3 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 54 | 0 | 691.9
2022-08-20 | 22:00 | 676.5 | 174.6 | 362.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 40 | 0 | 676.5
2022-08-20 | 23:00 | 649.6 | 174.6 | 362.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 12 | 0 | 649.6
2022-08-21 | 0:00 | 615 | 174.6 | 341.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 615
2022-08-21 | 1:00 | 584.9 | 174.6 | 353.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 584.9
2022-08-21 | 2:00 | 586.4 | 174.6 | 348.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 586.4
2022-08-21 | 3:00 | 605 | 174.6 | 333.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 605
2022-08-21 | 4:00 | 615 | 174.6 | 340.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 615
2022-08-21 | 5:00 | 611.7 | 174.6 | 360.4 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 611.7
2022-08-21 | 6:00 | 612.2 | 174.6 | 326.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 39.1 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 612.2
2022-08-21 | 7:00 | 622.6 | 174.6 | 284.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 97.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 622.6
2022-08-21 | 8:00 | 652.1 | 174.6 | 231.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 213.7 | 0 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 652.1
2022-08-21 | 9:00 | 689.5 | 174.6 | 221.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 291 | 0 | 7.9 | 0 | -60 | 0 | 689.5
2022-08-21 | 10:00 | 712.9 | 174.6 | 233.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 349.9 | 0 | 11.6 | 0 | -111 | 0 | 712.9
2022-08-21 | 11:00 | 722.9 | 174.6 | 215.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 405.4 | 0 | 14.3 | 0 | -141 | 0 | 722.9
2022-08-21 | 12:00 | 757.9 | 174.6 | 206.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 467.1 | 0 | 26.6 | 0 | -171 | 0 | 757.9
2022-08-21 | 13:00 | 748.1 | 174.6 | 211.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 475.9 | -28.5 | 31.1 | 0 | -171 | 0 | 748.1
2022-08-21 | 14:00 | 776.6 | 174.6 | 222.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 439.2 | 0 | 26.7 | 0 | -141 | 0 | 776.6
2022-08-21 | 15:00 | 785.1 | 174.6 | 222.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 374 | 0 | 30.6 | 0 | -70.5 | 0 | 785.1
2022-08-21 | 16:00 | 795.7 | 174.6 | 279 | 23.5 | 0 | 30.8 | 256.8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 795.7
2022-08-21 | 17:00 | 801.1 | 174.6 | 388.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 112.5 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 801.1
2022-08-21 | 18:00 | 803.1 | 174.6 | 445.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 14.1 | 0 | 17.8 | 0 | 49 | 0 | 803.1
2022-08-21 | 19:00 | 784.2 | 174.6 | 445.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 46 | 0 | 784.2
2022-08-21 | 20:00 | 750.8 | 174.6 | 445.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 16 | 0 | 750.8
2022-08-21 | 21:00 | 717.1 | 174.6 | 434.9 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 717.1
2022-08-21 | 22:00 | 673.5 | 174.6 | 393.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 673.5
2022-08-21 | 23:00 | 638 | 174.6 | 361.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 638
2022-08-22 | 0:00 | 606.8 | 174.6 | 328.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 606.8
2022-08-22 | 1:00 | 568.7 | 174.6 | 331.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 568.7
2022-08-22 | 2:00 | 573.2 | 174.6 | 332.1 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 573.2
2022-08-22 | 3:00 | 597.6 | 174.6 | 326.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 597.6
2022-08-22 | 4:00 | 618.5 | 174.6 | 346.6 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2022-08-22 | 5:00 | 624 | 174.6 | 389.2 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 624
2022-08-22 | 6:00 | 648.4 | 174.6 | 367.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 50.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 648.4
2022-08-22 | 7:00 | 707.9 | 174.6 | 304.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 169.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 707.9
2022-08-22 | 8:00 | 842.8 | 174.6 | 340.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 269.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 842.8
2022-08-22 | 9:00 | 921.9 | 174.6 | 343.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 348.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 921.9
2022-08-22 | 10:00 | 941.2 | 174.6 | 278.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 431.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 941.2
2022-08-22 | 11:00 | 974.2 | 174.6 | 250.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 544.3 | 0 | 1.9 | 0 | -51 | 0 | 974.2
2022-08-22 | 12:00 | 977 | 174.6 | 251.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 576.9 | 0 | 0.9 | 0 | -81 | 0 | 977
2022-08-22 | 13:00 | 1032.4 | 174.6 | 265.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 557.2 | 0 | 1.4 | 0 | -21 | 0 | 1032.4
2022-08-22 | 14:00 | 1044.5 | 174.6 | 301.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 511.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1044.5
2022-08-22 | 15:00 | 1041.8 | 174.6 | 407.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 404.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1041.8
2022-08-22 | 16:00 | 1036.1 | 174.6 | 537.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 269.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1036.1
2022-08-22 | 17:00 | 975.2 | 174.6 | 582 | 71.6 | 0 | 30.8 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.2
2022-08-22 | 18:00 | 932.9 | 174.6 | 598.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 932.9
2022-08-22 | 19:00 | 889.5 | 174.6 | 598.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 14 | 0 | 889.5
2022-08-22 | 20:00 | 837.8 | 174.6 | 560.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 837.8
2022-08-22 | 21:00 | 793.6 | 174.6 | 522.1 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 793.6
2022-08-22 | 22:00 | 746.7 | 174.6 | 476.3 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 746.7
2022-08-22 | 23:00 | 710.6 | 174.6 | 439.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 710.6
2022-08-23 | 0:00 | 664.8 | 174.6 | 393.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 664.8
2022-08-23 | 1:00 | 636.1 | 174.6 | 405.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 636.1
2022-08-23 | 2:00 | 640.5 | 174.6 | 402.7 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 640.5
2022-08-23 | 3:00 | 656.9 | 174.6 | 385 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 656.9
2022-08-23 | 4:00 | 672 | 174.6 | 398.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 672
2022-08-23 | 5:00 | 666.7 | 174.6 | 428.7 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 666.7
2022-08-23 | 6:00 | 698.6 | 174.6 | 406.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 61.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 698.6
2022-08-23 | 7:00 | 760.6 | 174.6 | 351.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 177.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 760.6
2022-08-23 | 8:00 | 892.6 | 174.6 | 366.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 296.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 892.6
2022-08-23 | 9:00 | 964.9 | 174.6 | 372.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 361.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 964.9
2022-08-23 | 10:00 | 991.7 | 174.6 | 320.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 440.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 991.7
2022-08-23 | 11:00 | 1021.4 | 174.6 | 268 | 23.5 | 0 | 30.8 | 521.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1021.4
2022-08-23 | 12:00 | 1015.1 | 174.6 | 285.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 576.9 | 0 | 4.9 | 0 | -81 | 0 | 1015.1
2022-08-23 | 13:00 | 1063.3 | 174.6 | 283.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 544.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1063.3
2022-08-23 | 14:00 | 1063.9 | 174.6 | 358.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 468.4 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1063.9
2022-08-23 | 15:00 | 1054.5 | 174.6 | 451.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 364.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1054.5
2022-08-23 | 16:00 | 1044 | 174.6 | 568.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 237.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1044
2022-08-23 | 17:00 | 968.1 | 174.6 | 594 | 71.6 | 0 | 30.8 | 85.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 968.1
2022-08-23 | 18:00 | 933.3 | 174.6 | 603.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 9.4 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 933.3
2022-08-23 | 19:00 | 902.5 | 174.6 | 604 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 14 | 0 | 902.5
2022-08-23 | 20:00 | 849.2 | 174.6 | 568.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 849.2
2022-08-23 | 21:00 | 797.6 | 174.6 | 524.1 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 797.6
2022-08-23 | 22:00 | 756.4 | 174.6 | 485.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 756.4
2022-08-23 | 23:00 | 718.6 | 174.6 | 448 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 718.6
2022-08-24 | 0:00 | 677.7 | 174.6 | 405.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 677.7
2022-08-24 | 1:00 | 637.7 | 174.6 | 405.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 637.7
2022-08-24 | 2:00 | 641.7 | 174.6 | 400.4 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2022-08-24 | 3:00 | 661.5 | 174.6 | 382.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2022-08-24 | 4:00 | 668.7 | 174.6 | 391.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2022-08-24 | 5:00 | 679.6 | 174.6 | 431.4 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 679.6
2022-08-24 | 6:00 | 697.3 | 174.6 | 427.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 26.1 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 697.3
2022-08-24 | 7:00 | 737.6 | 174.6 | 426.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 71.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 737.6
2022-08-24 | 8:00 | 847.2 | 174.6 | 466.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 144.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 847.2
2022-08-24 | 9:00 | 910 | 174.6 | 456.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 220.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 910
2022-08-24 | 10:00 | 928.9 | 174.6 | 386.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 309.2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 928.9
2022-08-24 | 11:00 | 959.5 | 174.6 | 415.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 310.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 959.5
2022-08-24 | 12:00 | 911.3 | 174.6 | 373.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 304 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 911.3
2022-08-24 | 13:00 | 956.7 | 174.6 | 443.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 275.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 956.7
2022-08-24 | 14:00 | 963.2 | 174.6 | 499.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 228.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 963.2
2022-08-24 | 15:00 | 944.2 | 174.6 | 535.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 174.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 944.2
2022-08-24 | 16:00 | 937.6 | 174.6 | 584.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 116.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 937.6
2022-08-24 | 17:00 | 891.2 | 174.6 | 564.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 37.5 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 891.2
2022-08-24 | 18:00 | 867.7 | 174.6 | 574.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 3.5 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 867.7
2022-08-24 | 19:00 | 828.1 | 174.6 | 537.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 828.1
2022-08-24 | 20:00 | 790.7 | 174.6 | 501.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 790.7
2022-08-24 | 21:00 | 754.9 | 174.6 | 473.4 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 754.9
2022-08-24 | 22:00 | 724.1 | 174.6 | 446 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 724.1
2022-08-24 | 23:00 | 690.4 | 174.6 | 413.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 690.4
2022-08-25 | 0:00 | 656 | 174.6 | 379.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 656
2022-08-25 | 1:00 | 623.5 | 174.6 | 382.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 623.5
2022-08-25 | 2:00 | 627.9 | 174.6 | 379.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 627.9
2022-08-25 | 3:00 | 643 | 174.6 | 357.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 643
2022-08-25 | 4:00 | 657 | 174.6 | 371.3 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 657
2022-08-25 | 5:00 | 671.3 | 174.6 | 426.9 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 671.3
2022-08-25 | 6:00 | 688.8 | 174.6 | 401.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 47.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 688.8
2022-08-25 | 7:00 | 736.3 | 174.6 | 350 | 23.5 | 0 | 30.8 | 149.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 736.3
2022-08-25 | 8:00 | 842.2 | 174.6 | 337.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 263.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 842.2
2022-08-25 | 9:00 | 906.6 | 174.6 | 294.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 370.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 906.6
2022-08-25 | 10:00 | 935.8 | 174.6 | 223.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 468.2 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 935.8
2022-08-25 | 11:00 | 953.8 | 174.6 | 216.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 513 | 0 | 9.4 | 0 | -14 | 0 | 953.8
2022-08-25 | 12:00 | 923.5 | 174.6 | 217.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 524.2 | 0 | 4 | 0 | -51 | 0 | 923.5
2022-08-25 | 13:00 | 965.4 | 174.6 | 234.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 498.8 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 965.4
2022-08-25 | 14:00 | 964.7 | 174.6 | 265.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 467.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 964.7
2022-08-25 | 15:00 | 968.4 | 174.6 | 347.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 389.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 968.4
2022-08-25 | 16:00 | 962.9 | 174.6 | 433.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 250.1 | 0 | 1.4 | 0 | 49 | 0 | 962.9
2022-08-25 | 17:00 | 911.4 | 174.6 | 434.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 98.7 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 911.4
2022-08-25 | 18:00 | 862.2 | 174.6 | 434.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 9.4 | 0 | 0.5 | 0 | 141 | 0 | 862.2
2022-08-25 | 19:00 | 819.4 | 174.6 | 433.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 108 | 0 | 819.4
2022-08-25 | 20:00 | 769 | 174.6 | 434.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 769
2022-08-25 | 21:00 | 729 | 174.6 | 434.2 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 23 | 0 | 729
2022-08-25 | 22:00 | 692.2 | 174.6 | 420.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 692.2
2022-08-25 | 23:00 | 658 | 174.6 | 386.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 658
2022-08-26 | 0:00 | 617.4 | 174.6 | 343.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 617.4
2022-08-26 | 1:00 | 591.5 | 174.6 | 357 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 591.5
2022-08-26 | 2:00 | 591.6 | 174.6 | 349.1 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 591.6
2022-08-26 | 3:00 | 615.6 | 174.6 | 338.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 615.6
2022-08-26 | 4:00 | 626.3 | 174.6 | 350.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2022-08-26 | 5:00 | 642 | 174.6 | 404.3 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 642
2022-08-26 | 6:00 | 651.5 | 174.6 | 347.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 73 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 651.5
2022-08-26 | 7:00 | 698 | 174.6 | 235.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 232.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 698
2022-08-26 | 8:00 | 799.7 | 174.6 | 218.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 392.3 | 0 | 0.8 | 0 | -40.5 | 0 | 799.7
2022-08-26 | 9:00 | 873.2 | 174.6 | 218.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 506.6 | 0 | 0.6 | 0 | -81 | 0 | 873.2
2022-08-26 | 10:00 | 913.7 | 174.6 | 237 | 23.5 | 0 | 30.8 | 587.3 | 0 | 1.5 | 0 | -141 | 0 | 913.7
2022-08-26 | 11:00 | 938.6 | 174.6 | 234.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 614.6 | 0 | 1.9 | 0 | -141 | 0 | 938.6
2022-08-26 | 12:00 | 911 | 174.6 | 242 | 23.5 | 0 | 30.8 | 608.9 | 0 | 2.2 | 0 | -171 | 0 | 911
2022-08-26 | 13:00 | 953.4 | 174.6 | 238.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 564.7 | 0 | 2.2 | 0 | -81 | 0 | 953.4
2022-08-26 | 14:00 | 961.6 | 174.6 | 267.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 463.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 961.6
2022-08-26 | 15:00 | 949.5 | 174.6 | 367.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 351.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 949.5
2022-08-26 | 16:00 | 947.7 | 174.6 | 368.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 224.1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 947.7
2022-08-26 | 17:00 | 878.1 | 174.6 | 369.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 81.7 | 0 | 0.2 | 0 | 150 | 0 | 878.1
2022-08-26 | 18:00 | 844.3 | 174.6 | 378.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 8.1 | 0 | 0.8 | 0 | 180 | 0 | 844.3
2022-08-26 | 19:00 | 810.8 | 174.6 | 368.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 164 | 0 | 810.8
2022-08-26 | 20:00 | 764.4 | 174.6 | 369.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 118 | 0 | 764.4
2022-08-26 | 21:00 | 726.2 | 174.6 | 369 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 726.2
2022-08-26 | 22:00 | 691.6 | 174.6 | 368.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 53 | 0 | 691.6
2022-08-26 | 23:00 | 662.2 | 174.6 | 368.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 23 | 0 | 662.2
2022-08-27 | 0:00 | 621.5 | 174.6 | 350.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 621.5
2022-08-27 | 1:00 | 589.9 | 174.6 | 359.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 589.9
2022-08-27 | 2:00 | 593.3 | 174.6 | 354.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 593.3
2022-08-27 | 3:00 | 606.4 | 174.6 | 334 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 606.4
2022-08-27 | 4:00 | 619.9 | 174.6 | 348.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 619.9
2022-08-27 | 5:00 | 613.4 | 174.6 | 368.5 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 613.4
2022-08-27 | 6:00 | 606.2 | 174.6 | 308.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 65.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2022-08-27 | 7:00 | 631.9 | 174.6 | 225.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 234.1 | 0 | 3 | 0 | -60 | 0 | 631.9
2022-08-27 | 8:00 | 685.6 | 174.6 | 220.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 382 | 0 | 3.9 | 0 | -150 | 0 | 685.6
2022-08-27 | 9:00 | 728.7 | 174.6 | 215.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 449.8 | -8.9 | 3.5 | 0 | -160.5 | 0 | 728.7
2022-08-27 | 10:00 | 738.5 | 174.6 | 209 | 23.5 | 0 | 30.8 | 545.1 | -75.6 | 3.9 | -1.8 | -171 | 0 | 738.5
2022-08-27 | 11:00 | 773 | 174.6 | 210.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 643.1 | -140.8 | 4 | -1.8 | -171 | 0 | 773
2022-08-27 | 12:00 | 775.8 | 174.6 | 208.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 686.8 | -177.7 | 3.4 | -3.3 | -171 | 0 | 775.8
2022-08-27 | 13:00 | 795.9 | 174.6 | 208.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 657.5 | -131 | 5.5 | -2.6 | -171 | 0 | 795.9
2022-08-27 | 14:00 | 793.3 | 174.6 | 215.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 542.2 | -54 | 3.5 | -1.6 | -141 | 0 | 793.3
2022-08-27 | 15:00 | 792.9 | 174.6 | 225.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 379.6 | 0 | 8.6 | 0 | -50 | 0 | 792.9
2022-08-27 | 16:00 | 786 | 174.6 | 263.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 225.7 | 0 | 9 | 0 | 59 | 0 | 786
2022-08-27 | 17:00 | 761 | 174.6 | 263.5 | 71.6 | 0 | 30.8 | 86.7 | 0 | 6.8 | 0 | 127 | 0 | 761
2022-08-27 | 18:00 | 739.7 | 174.6 | 268.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 7.5 | 0 | 6.4 | 0 | 180 | 0 | 739.7
2022-08-27 | 19:00 | 723 | 174.6 | 263.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 176 | 0 | 723
2022-08-27 | 20:00 | 682.1 | 174.6 | 263.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 132 | 0 | 682.1
2022-08-27 | 21:00 | 640 | 174.6 | 263 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 95 | 0 | 640
2022-08-27 | 22:00 | 615.6 | 174.6 | 263.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 65 | 0 | 615.6
2022-08-27 | 23:00 | 586.3 | 174.6 | 263.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 31 | 0 | 586.3
2022-08-28 | 0:00 | 565.4 | 174.6 | 263.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 8 | 0 | 565.4
2022-08-28 | 1:00 | 541.4 | 174.6 | 262.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 28 | 0 | 541.4
2022-08-28 | 2:00 | 547.1 | 174.6 | 263.4 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 27 | 0 | 547.1
2022-08-28 | 3:00 | 565.3 | 174.6 | 262.9 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 11 | 0 | 565.3
2022-08-28 | 4:00 | 577.1 | 174.6 | 263.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 24 | 0 | 577.1
2022-08-28 | 5:00 | 576 | 174.6 | 263 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 19.8 | 0 | 59 | 0 | 576
2022-08-28 | 6:00 | 561.6 | 174.6 | 253.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 57.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 561.6
2022-08-28 | 7:00 | 562.8 | 174.6 | 208.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 165.9 | 0 | 19.5 | 0 | -60 | 0 | 562.8
2022-08-28 | 8:00 | 589.9 | 174.6 | 203.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 317.4 | -31.5 | 21.4 | 0 | -150 | 0 | 589.9
2022-08-28 | 9:00 | 619.6 | 174.6 | 203.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 407.8 | -81 | 21.9 | -4.8 | -157 | 0 | 619.6
2022-08-28 | 10:00 | 642.7 | 174.6 | 206.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 507.9 | -131 | 21.7 | -20.6 | -171 | 0 | 642.7
2022-08-28 | 11:00 | 645 | 174.6 | 204.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 515.5 | -133.6 | 19.1 | -18.1 | -171 | 0 | 645
2022-08-28 | 12:00 | 644.7 | 174.6 | 211.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 566.2 | -192.2 | 21.6 | -20.5 | -171 | 0 | 644.7
2022-08-28 | 13:00 | 664.7 | 174.6 | 209.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 617 | -221.5 | 25.8 | -24.4 | -171 | 0 | 664.7
2022-08-28 | 14:00 | 661.9 | 174.6 | 208.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 518.8 | -154.4 | 30 | -28.5 | -141 | 0 | 661.9
2022-08-28 | 15:00 | 659.1 | 174.6 | 207.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 433.2 | -103.2 | 30 | -13.8 | -123.5 | 0 | 659.1
2022-08-28 | 16:00 | 677.5 | 174.6 | 216.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 290.2 | 0 | 31.7 | 0 | -90 | 0 | 677.5
2022-08-28 | 17:00 | 711.1 | 174.6 | 230.7 | 71.6 | 0 | 30.8 | 126.7 | 0 | 24.7 | 0 | 52 | 0 | 711.1
2022-08-28 | 18:00 | 699.3 | 174.6 | 229.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 10.6 | 0 | 18.9 | 0 | 163 | 0 | 699.3
2022-08-28 | 19:00 | 680.7 | 174.6 | 230.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 154 | 0 | 680.7
2022-08-28 | 20:00 | 649.2 | 174.6 | 229.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 120 | 0 | 649.2
2022-08-28 | 21:00 | 618.5 | 174.6 | 229.9 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 94 | 0 | 618.5
2022-08-28 | 22:00 | 573 | 174.6 | 230.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 52 | 0 | 573
2022-08-28 | 23:00 | 551.1 | 174.6 | 230.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 30 | 0 | 551.1
2022-08-29 | 0:00 | 526 | 174.6 | 230 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 526
2022-08-29 | 1:00 | 503.9 | 174.6 | 230.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 19 | 0 | 503.9
2022-08-29 | 2:00 | 515.3 | 174.6 | 229.8 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 19 | 0 | 515.3
2022-08-29 | 3:00 | 544.9 | 174.6 | 230.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 14 | 0 | 544.9
2022-08-29 | 4:00 | 566.4 | 174.6 | 230 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 33 | 0 | 566.4
2022-08-29 | 5:00 | 588.4 | 174.6 | 230.5 | 27.8 | 0 | 30.8 | 1.2 | 0 | 32.5 | 0 | 91 | 0 | 588.4
2022-08-29 | 6:00 | 596.7 | 174.6 | 230.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 79.1 | 0 | 29.1 | 0 | 29 | 0 | 596.7
2022-08-29 | 7:00 | 626.6 | 174.6 | 214.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 248.7 | 0 | 24.8 | 0 | -90 | 0 | 626.6
2022-08-29 | 8:00 | 698.2 | 174.6 | 214.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 408.8 | 0 | 17.2 | 0 | -171 | 0 | 698.2
2022-08-29 | 9:00 | 771.1 | 174.6 | 212.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 558.8 | -66.6 | 8.7 | 0 | -171 | 0 | 771.1
2022-08-29 | 10:00 | 816.1 | 174.6 | 210.1 | 23.5 | 0 | 30.8 | 644.4 | -102.4 | 6.1 | 0 | -171 | 0 | 816.1
2022-08-29 | 11:00 | 857.5 | 174.6 | 218.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 654.8 | -78 | 4 | 0 | -171 | 0 | 857.5
2022-08-29 | 12:00 | 839.6 | 174.6 | 209.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 620.7 | -49.2 | 0.8 | 0 | -171 | 0 | 839.6
2022-08-29 | 13:00 | 870.5 | 174.6 | 228.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 542.5 | 0 | 1.4 | 0 | -130.5 | 0 | 870.5
2022-08-29 | 14:00 | 878.9 | 174.6 | 228.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 510.6 | 0 | 0.9 | 0 | -90 | 0 | 878.9
2022-08-29 | 15:00 | 888.7 | 174.6 | 271.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 417.4 | 0 | 0.8 | 0 | -30 | 0 | 888.7
2022-08-29 | 16:00 | 902.7 | 174.6 | 349.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 288.6 | 0 | 0.5 | 0 | 35 | 0 | 902.7
2022-08-29 | 17:00 | 861.7 | 174.6 | 349.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 111.4 | 0 | 1.5 | 0 | 122 | 0 | 861.7
2022-08-29 | 18:00 | 813.6 | 174.6 | 350.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 813.6
2022-08-29 | 19:00 | 770 | 174.6 | 350.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 140 | 0 | 770
2022-08-29 | 20:00 | 734.2 | 174.6 | 349.8 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 102 | 0 | 734.2
2022-08-29 | 21:00 | 704.3 | 174.6 | 349.8 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 71 | 0 | 704.3
2022-08-29 | 22:00 | 668.6 | 174.6 | 349.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 39 | 0 | 668.6
2022-08-29 | 23:00 | 641 | 174.6 | 349.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 18 | 0 | 641
2022-08-30 | 0:00 | 589.6 | 174.6 | 318.2 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 589.6
2022-08-30 | 1:00 | 568 | 174.6 | 338.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 568
2022-08-30 | 2:00 | 579.2 | 174.6 | 340.2 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 579.2
2022-08-30 | 3:00 | 601.9 | 174.6 | 329.1 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 601.9
2022-08-30 | 4:00 | 620.2 | 174.6 | 347.3 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 620.2
2022-08-30 | 5:00 | 628 | 174.6 | 349.2 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 6.9 | 0 | 38 | 0 | 628
2022-08-30 | 6:00 | 637.7 | 174.6 | 328.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 69.7 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 637.7
2022-08-30 | 7:00 | 686.3 | 174.6 | 234 | 23.5 | 0 | 30.8 | 242.7 | 0 | 10.7 | 0 | -30 | 0 | 686.3
2022-08-30 | 8:00 | 785.2 | 174.6 | 235.4 | 23.5 | 0 | 30.8 | 414.6 | 0 | 6.8 | 0 | -100.5 | 0 | 785.2
2022-08-30 | 9:00 | 869.8 | 174.6 | 228.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 550.3 | 0 | 3.3 | 0 | -141 | 0 | 869.8
2022-08-30 | 10:00 | 913.8 | 174.6 | 222.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 644.1 | -12.8 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 913.8
2022-08-30 | 11:00 | 945.1 | 174.6 | 228.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 670.9 | -13.3 | 1.4 | 0 | -171 | 0 | 945.1
2022-08-30 | 12:00 | 929.4 | 174.6 | 218 | 23.5 | 0 | 30.8 | 665.1 | -13.2 | 1.6 | 0 | -171 | 0 | 929.4
2022-08-30 | 13:00 | 969.3 | 174.6 | 236.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 643.6 | 0 | 1.5 | 0 | -141 | 0 | 969.3
2022-08-30 | 14:00 | 982.6 | 174.6 | 275.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 566.1 | 0 | 2.3 | 0 | -90 | 0 | 982.6
2022-08-30 | 15:00 | 978.8 | 174.6 | 317.7 | 23.5 | 0 | 30.8 | 429.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 978.8
2022-08-30 | 16:00 | 967.5 | 174.6 | 458.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 278.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 967.5
2022-08-30 | 17:00 | 907.4 | 174.6 | 520.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 108.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 907.4
2022-08-30 | 18:00 | 866.7 | 174.6 | 540.9 | 71.6 | 0 | 30.8 | 8.1 | 0 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 866.7
2022-08-30 | 19:00 | 826.2 | 174.6 | 541.4 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 826.2
2022-08-30 | 20:00 | 777.4 | 174.6 | 494.3 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 777.4
2022-08-30 | 21:00 | 741.2 | 174.6 | 457.3 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 741.2
2022-08-30 | 22:00 | 703.1 | 174.6 | 413.7 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 703.1
2022-08-30 | 23:00 | 678.7 | 174.6 | 385.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 678.7
2022-08-31 | 0:00 | 635.7 | 174.6 | 341.8 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 635.7
2022-08-31 | 1:00 | 604.2 | 174.6 | 351 | 23.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 604.2
2022-08-31 | 2:00 | 609 | 174.6 | 347.9 | 31.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 609
2022-08-31 | 3:00 | 622.6 | 174.6 | 333.6 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 622.6
2022-08-31 | 4:00 | 643.5 | 174.6 | 355 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 643.5
2022-08-31 | 5:00 | 656.6 | 174.6 | 403.3 | 27.8 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 656.6
2022-08-31 | 6:00 | 667.7 | 174.6 | 362 | 23.5 | 0 | 30.8 | 59.6 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2022-08-31 | 7:00 | 715.5 | 174.6 | 272.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 197.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 715.5
2022-08-31 | 8:00 | 836.3 | 174.6 | 261.5 | 23.5 | 0 | 30.8 | 332.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 836.3
2022-08-31 | 9:00 | 919.3 | 174.6 | 249.9 | 23.5 | 0 | 30.8 | 432.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 919.3
2022-08-31 | 10:00 | 968.6 | 174.6 | 252.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 481.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 968.6
2022-08-31 | 11:00 | 984.2 | 174.6 | 290.3 | 23.5 | 0 | 30.8 | 458.6 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 984.2
2022-08-31 | 12:00 | 947.6 | 174.6 | 284.8 | 23.5 | 0 | 30.8 | 424.4 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 947.6
2022-08-31 | 13:00 | 983 | 174.6 | 308 | 23.5 | 0 | 30.8 | 439.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 983
2022-08-31 | 14:00 | 1001.6 | 174.6 | 378.2 | 23.5 | 0 | 30.8 | 390.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1001.6
2022-08-31 | 15:00 | 983.4 | 174.6 | 456 | 23.5 | 0 | 30.8 | 294.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 983.4
2022-08-31 | 16:00 | 970.1 | 174.6 | 541.6 | 23.5 | 0 | 30.8 | 184.9 | 0 | 2.7 | 0 | 12 | 0 | 970.1
2022-08-31 | 17:00 | 912.8 | 174.6 | 541.1 | 71.6 | 0 | 30.8 | 63.3 | 0 | 2.4 | 0 | 29 | 0 | 912.8
2022-08-31 | 18:00 | 890.7 | 174.6 | 541.2 | 71.6 | 0 | 30.8 | 4.4 | 0 | 2.1 | 0 | 66 | 0 | 890.7
2022-08-31 | 19:00 | 849.5 | 174.6 | 541.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 849.5
2022-08-31 | 20:00 | 800.8 | 174.6 | 523.6 | 71.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 800.8
2022-08-31 | 21:00 | 758.7 | 174.6 | 487.2 | 65.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 758.7
2022-08-31 | 22:00 | 720 | 174.6 | 449.4 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 720
2022-08-31 | 23:00 | 678.9 | 174.6 | 407.5 | 64.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 678.9
2022-09-01 | 0:00 | 638.3 | 174.6 | 389.1 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 638.3
2022-09-01 | 1:00 | 608.6 | 174.6 | 368.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 608.6
2022-09-01 | 2:00 | 613.9 | 174.6 | 368.9 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 613.9
2022-09-01 | 3:00 | 629 | 174.6 | 372.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 629
2022-09-01 | 4:00 | 633.2 | 174.6 | 373.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 633.2
2022-09-01 | 5:00 | 653.7 | 174.6 | 400 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 653.7
2022-09-01 | 6:00 | 679.1 | 174.6 | 389.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 43.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 679.1
2022-09-01 | 7:00 | 740.4 | 174.6 | 361 | 32.6 | 0 | 30.8 | 132.1 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 740.4
2022-09-01 | 8:00 | 852.4 | 174.6 | 409.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 197.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 852.4
2022-09-01 | 9:00 | 916.2 | 174.6 | 432.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 239.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 916.2
2022-09-01 | 10:00 | 929.6 | 174.6 | 400.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 286.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 929.6
2022-09-01 | 11:00 | 931.2 | 174.6 | 415.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 272.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 931.2
2022-09-01 | 12:00 | 889.9 | 174.6 | 368.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 280.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 889.9
2022-09-01 | 13:00 | 932.8 | 174.6 | 435.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 250.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 932.8
2022-09-01 | 14:00 | 946.8 | 174.6 | 521.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 162.6 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 946.8
2022-09-01 | 15:00 | 925.2 | 174.6 | 540.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 95.5 | 0 | 33 | 0 | 18 | 0 | 925.2
2022-09-01 | 16:00 | 901.2 | 174.6 | 541.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 72.7 | 0 | 34.9 | 0 | 14 | 0 | 901.2
2022-09-01 | 17:00 | 845.1 | 174.6 | 517.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 845.1
2022-09-01 | 18:00 | 815.7 | 174.6 | 515.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 1.9 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 815.7
2022-09-01 | 19:00 | 768 | 174.6 | 471.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 768
2022-09-01 | 20:00 | 725.1 | 174.6 | 438.8 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 725.1
2022-09-01 | 21:00 | 695.1 | 174.6 | 413.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 695.1
2022-09-01 | 22:00 | 669 | 174.6 | 393 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 669
2022-09-01 | 23:00 | 642.8 | 174.6 | 376.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 642.8
2022-09-02 | 0:00 | 612 | 174.6 | 346.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 612
2022-09-02 | 1:00 | 589.5 | 174.6 | 336.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 589.5
2022-09-02 | 2:00 | 590.9 | 174.6 | 329.2 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 590.9
2022-09-02 | 3:00 | 619 | 174.6 | 346.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 619
2022-09-02 | 4:00 | 635.1 | 174.6 | 360.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 635.1
2022-09-02 | 5:00 | 643 | 174.6 | 353.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 643
2022-09-02 | 6:00 | 652.9 | 174.6 | 327.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 36.7 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 652.9
2022-09-02 | 7:00 | 683.6 | 174.6 | 300 | 32.6 | 0 | 30.8 | 95.5 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 683.6
2022-09-02 | 8:00 | 755.1 | 174.6 | 310.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 161.7 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 755.1
2022-09-02 | 9:00 | 803.4 | 174.6 | 277.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 245 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 803.4
2022-09-02 | 10:00 | 831.7 | 174.6 | 275 | 32.6 | 0 | 30.8 | 336.2 | 0 | 33.5 | 0 | -51 | 0 | 831.7
2022-09-02 | 11:00 | 839.3 | 174.6 | 302.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 352.9 | 0 | 27 | 0 | -81 | 0 | 839.3
2022-09-02 | 12:00 | 819.5 | 174.6 | 282.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 382.8 | 0 | 27 | 0 | -111 | 0 | 819.5
2022-09-02 | 13:00 | 876.4 | 174.6 | 297.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 358.8 | 0 | 32.9 | 0 | -51 | 0 | 876.4
2022-09-02 | 14:00 | 883.2 | 174.6 | 336.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 284.9 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 883.2
2022-09-02 | 15:00 | 864.2 | 174.6 | 401.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 197.4 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 864.2
2022-09-02 | 16:00 | 850.7 | 174.6 | 425.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 128.3 | 0 | 25.2 | 0 | 34 | 0 | 850.7
2022-09-02 | 17:00 | 803.2 | 174.6 | 424.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 38.9 | 0 | 22.3 | 0 | 43 | 0 | 803.2
2022-09-02 | 18:00 | 782.7 | 174.6 | 424.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 2.2 | 0 | 26.6 | 0 | 55 | 0 | 782.7
2022-09-02 | 19:00 | 748.6 | 174.6 | 425.2 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 31 | 0 | 748.6
2022-09-02 | 20:00 | 705.2 | 174.6 | 416.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 705.2
2022-09-02 | 21:00 | 681 | 174.6 | 393.5 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 681
2022-09-02 | 22:00 | 658.9 | 174.6 | 362.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 658.9
2022-09-02 | 23:00 | 634.5 | 174.6 | 368.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 634.5
2022-09-03 | 0:00 | 601 | 174.6 | 334.6 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 601
2022-09-03 | 1:00 | 572.5 | 174.6 | 316.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 572.5
2022-09-03 | 2:00 | 574.2 | 174.6 | 310.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 574.2
2022-09-03 | 3:00 | 594.9 | 174.6 | 325.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 594.9
2022-09-03 | 4:00 | 608.5 | 174.6 | 331.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 608.5
2022-09-03 | 5:00 | 603.9 | 174.6 | 333.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 603.9
2022-09-03 | 6:00 | 600.4 | 174.6 | 319.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 26.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 600.4
2022-09-03 | 7:00 | 602.4 | 174.6 | 236.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 103.8 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 602.4
2022-09-03 | 8:00 | 651.3 | 174.6 | 208.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 184.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 651.3
2022-09-03 | 9:00 | 684.4 | 174.6 | 208 | 32.6 | 0 | 30.8 | 248.3 | 0 | 11.1 | 0 | -21 | 0 | 684.4
2022-09-03 | 10:00 | 706.1 | 174.6 | 214.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 295 | 0 | 9.4 | 0 | -51 | 0 | 706.1
2022-09-03 | 11:00 | 726.5 | 174.6 | 211.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 325.1 | 0 | 3.1 | 0 | -51 | 0 | 726.5
2022-09-03 | 12:00 | 715.9 | 174.6 | 226.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 300 | 0 | 2.4 | 0 | -51 | 0 | 715.9
2022-09-03 | 13:00 | 729.3 | 174.6 | 232.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 307.9 | 0 | 1.6 | 0 | -51 | 0 | 729.3
2022-09-03 | 14:00 | 738.3 | 174.6 | 218.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 278 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 738.3
2022-09-03 | 15:00 | 728.8 | 174.6 | 280.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 166.1 | 0 | 4.4 | 0 | 40 | 0 | 728.8
2022-09-03 | 16:00 | 712.4 | 174.6 | 280.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 86.5 | 0 | 3.3 | 0 | 104 | 0 | 712.4
2022-09-03 | 17:00 | 695.1 | 174.6 | 279.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 26.3 | 0 | 6.3 | 0 | 108 | 0 | 695.1
2022-09-03 | 18:00 | 697.2 | 174.6 | 280.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 1.3 | 0 | 9.4 | 0 | 131 | 0 | 697.2
2022-09-03 | 19:00 | 678.6 | 174.6 | 280.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 110 | 0 | 678.6
2022-09-03 | 20:00 | 646.6 | 174.6 | 280.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 72 | 0 | 646.6
2022-09-03 | 21:00 | 625.5 | 174.6 | 280.4 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 59 | 0 | 625.5
2022-09-03 | 22:00 | 609.8 | 174.6 | 280.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 49 | 0 | 609.8
2022-09-03 | 23:00 | 593.7 | 174.6 | 280 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 52 | 0 | 593.7
2022-09-04 | 0:00 | 558.5 | 174.6 | 280.9 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 14 | 0 | 558.5
2022-09-04 | 1:00 | 516.9 | 174.6 | 266.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 516.9
2022-09-04 | 2:00 | 526.5 | 174.6 | 272.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 526.5
2022-09-04 | 3:00 | 549 | 174.6 | 277.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 549
2022-09-04 | 4:00 | 568.9 | 174.6 | 280.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 15 | 0 | 568.9
2022-09-04 | 5:00 | 577.9 | 174.6 | 280.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.4 | 0 | 24.6 | 0 | 24 | 0 | 577.9
2022-09-04 | 6:00 | 573.3 | 174.6 | 244.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 573.3
2022-09-04 | 7:00 | 592.7 | 174.6 | 203.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 204.3 | 0 | 36.5 | 0 | -90 | 0 | 592.7
2022-09-04 | 8:00 | 629 | 174.6 | 210.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 359.1 | -92.4 | 38.6 | -34.8 | -90 | 0 | 629
2022-09-04 | 9:00 | 669.8 | 174.6 | 209.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 472.5 | -141.3 | 33.4 | -31.7 | -111 | 0 | 669.8
2022-09-04 | 10:00 | 713 | 174.6 | 215.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 580.4 | -196.5 | 37.2 | -35.3 | -126 | 0 | 713
2022-09-04 | 11:00 | 748.7 | 174.6 | 213.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 640.8 | -204 | 34.3 | -32.6 | -141 | 0 | 748.7
2022-09-04 | 12:00 | 776.9 | 174.6 | 232.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 661.3 | -185 | 30.9 | -29.4 | -171 | 0 | 776.9
2022-09-04 | 13:00 | 789.2 | 174.6 | 236 | 32.6 | 0 | 30.8 | 623.4 | -198.8 | 31.2 | -29.6 | -111 | 0 | 789.2
2022-09-04 | 14:00 | 772 | 174.6 | 234.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 517.3 | -123.6 | 32.7 | -22.6 | -104 | 0 | 772
2022-09-04 | 15:00 | 766.1 | 174.6 | 252.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 413.9 | -65.6 | 31.8 | -14.6 | -90 | 0 | 766.1
2022-09-04 | 16:00 | 782.5 | 174.6 | 279.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 260.1 | 0 | 34.7 | 0 | -30 | 0 | 782.5
2022-09-04 | 17:00 | 788.2 | 174.6 | 302.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 94.4 | 0 | 25.1 | 0 | 92 | 0 | 788.2
2022-09-04 | 18:00 | 777.8 | 174.6 | 302.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 4.1 | 0 | 28.7 | 0 | 168 | 0 | 777.8
2022-09-04 | 19:00 | 757.1 | 174.6 | 301.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 142 | 0 | 757.1
2022-09-04 | 20:00 | 723.3 | 174.6 | 302.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 106 | 0 | 723.3
2022-09-04 | 21:00 | 690.5 | 174.6 | 302.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 79 | 0 | 690.5
2022-09-04 | 22:00 | 646.8 | 174.6 | 302.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 40 | 0 | 646.8
2022-09-04 | 23:00 | 615.3 | 174.6 | 302.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 26 | 0 | 615.3
2022-09-05 | 0:00 | 574.3 | 174.6 | 289.6 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 574.3
2022-09-05 | 1:00 | 549.6 | 174.6 | 271.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 549.6
2022-09-05 | 2:00 | 557.5 | 174.6 | 276.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 557.5
2022-09-05 | 3:00 | 587.8 | 174.6 | 297.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 587.8
2022-09-05 | 4:00 | 613.6 | 174.6 | 302.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 22 | 0 | 613.6
2022-09-05 | 5:00 | 617.3 | 174.6 | 302.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 40.4 | 0 | 26 | 0 | 617.3
2022-09-05 | 6:00 | 642.4 | 174.6 | 296 | 32.6 | 0 | 30.8 | 65.1 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 642.4
2022-09-05 | 7:00 | 697.2 | 174.6 | 248.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 220.9 | 0 | 49.4 | 0 | -60 | 0 | 697.2
2022-09-05 | 8:00 | 818.7 | 174.6 | 285.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 351.8 | 0 | 54.8 | 0 | -111 | 0 | 818.7
2022-09-05 | 9:00 | 900.2 | 174.6 | 301.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 445.1 | 0 | 57 | 0 | -141 | 0 | 900.2
2022-09-05 | 10:00 | 928.5 | 174.6 | 294.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 529.8 | -13.9 | 50.9 | 0 | -171 | 0 | 928.5
2022-09-05 | 11:00 | 964 | 174.6 | 301.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 569.4 | -17.8 | 47 | -3.4 | -171 | 0 | 964
2022-09-05 | 12:00 | 942.8 | 174.6 | 301.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 539.4 | -4.7 | 39.4 | 0 | -171 | 0 | 942.8
2022-09-05 | 13:00 | 990.6 | 174.6 | 336.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 484.2 | 0 | 35.5 | 0 | -104 | 0 | 990.6
2022-09-05 | 14:00 | 994.2 | 174.6 | 332.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 423.7 | 0 | 30.2 | 0 | -30 | 0 | 994.2
2022-09-05 | 15:00 | 988.5 | 174.6 | 376 | 32.6 | 0 | 30.8 | 347.2 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 988.5
2022-09-05 | 16:00 | 983.2 | 174.6 | 456.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 211.6 | 0 | 27.2 | 0 | 50 | 0 | 983.2
2022-09-05 | 17:00 | 919.9 | 174.6 | 456.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 74.3 | 0 | 27.3 | 0 | 87 | 0 | 919.9
2022-09-05 | 18:00 | 881.7 | 174.6 | 456.2 | 69.2 | 0 | 30.8 | 2.7 | 0 | 32.2 | 0 | 116 | 0 | 881.7
2022-09-05 | 19:00 | 834.3 | 174.6 | 457 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 73 | 0 | 834.3
2022-09-05 | 20:00 | 789 | 174.6 | 456.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 22 | 0 | 789
2022-09-05 | 21:00 | 747.6 | 174.6 | 441.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 747.6
2022-09-05 | 22:00 | 707.6 | 174.6 | 402.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 707.6
2022-09-05 | 23:00 | 677.5 | 174.6 | 395.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 677.5
2022-09-06 | 0:00 | 643.8 | 174.6 | 364.2 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 643.8
2022-09-06 | 1:00 | 617.8 | 174.6 | 341.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 617.8
2022-09-06 | 2:00 | 615.1 | 174.6 | 335.6 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 615.1
2022-09-06 | 3:00 | 641.7 | 174.6 | 356.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2022-09-06 | 4:00 | 661.9 | 174.6 | 375.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2022-09-06 | 5:00 | 671.1 | 174.6 | 384.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 671.1
2022-09-06 | 6:00 | 686.8 | 174.6 | 395.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 27.3 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 686.8
2022-09-06 | 7:00 | 739.4 | 174.6 | 405 | 32.6 | 0 | 30.8 | 75 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 739.4
2022-09-06 | 8:00 | 841.4 | 174.6 | 450.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 130.7 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 841.4
2022-09-06 | 9:00 | 931.9 | 174.6 | 456.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 183.1 | 0 | 11.7 | 0 | 43 | 0 | 931.9
2022-09-06 | 10:00 | 936.8 | 174.6 | 456.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 210.7 | 0 | 11.3 | 0 | 20 | 0 | 936.8
2022-09-06 | 11:00 | 943.5 | 174.6 | 423.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 253.5 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 943.5
2022-09-06 | 12:00 | 938.7 | 174.6 | 391.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 275.7 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 938.7
2022-09-06 | 13:00 | 956.8 | 174.6 | 456.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 191 | 0 | 31.9 | 0 | 39 | 0 | 956.8
2022-09-06 | 14:00 | 919.7 | 174.6 | 456.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 150.3 | 0 | 28.8 | 0 | 46 | 0 | 919.7
2022-09-06 | 15:00 | 887.8 | 174.6 | 456.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 89.6 | 0 | 14.9 | 0 | 89 | 0 | 887.8
2022-09-06 | 16:00 | 868.7 | 174.6 | 456.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 61.3 | 0 | 9.2 | 0 | 104 | 0 | 868.7
2022-09-06 | 17:00 | 833.2 | 174.6 | 456 | 69.2 | 0 | 30.8 | 21.9 | 0 | 4.7 | 0 | 76 | 0 | 833.2
2022-09-06 | 18:00 | 807.7 | 174.6 | 456.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 1.5 | 0 | 3.7 | 0 | 71 | 0 | 807.7
2022-09-06 | 19:00 | 775.1 | 174.6 | 456.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 40 | 0 | 775.1
2022-09-06 | 20:00 | 732.8 | 174.6 | 417.2 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 732.8
2022-09-06 | 21:00 | 691.9 | 174.6 | 418 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 691.9
2022-09-06 | 22:00 | 660.6 | 174.6 | 394 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 660.6
2022-09-06 | 23:00 | 637.1 | 174.6 | 387.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 637.1
2022-09-07 | 0:00 | 603.5 | 174.6 | 352.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 603.5
2022-09-07 | 1:00 | 581.6 | 174.6 | 335.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 581.6
2022-09-07 | 2:00 | 581.4 | 174.6 | 333 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 581.4
2022-09-07 | 3:00 | 600.5 | 174.6 | 346.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 600.5
2022-09-07 | 4:00 | 623.5 | 174.6 | 369.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 623.5
2022-09-07 | 5:00 | 637.5 | 174.6 | 384.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 637.5
2022-09-07 | 6:00 | 640 | 174.6 | 342.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 55.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 640
2022-09-07 | 7:00 | 667.2 | 174.6 | 298.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 218.7 | 0 | 2.1 | 0 | -90 | 0 | 667.2
2022-09-07 | 8:00 | 756 | 174.6 | 271.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 413.8 | 0 | 3.5 | 0 | -171 | 0 | 756
2022-09-07 | 9:00 | 825 | 174.6 | 276 | 32.6 | 0 | 30.8 | 544.4 | -64.8 | 4.4 | -2 | -171 | 0 | 825
2022-09-07 | 10:00 | 862.3 | 174.6 | 287.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 587.9 | -81.9 | 3.7 | -1.7 | -171 | 0 | 862.3
2022-09-07 | 11:00 | 869.9 | 174.6 | 289.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 567.7 | -56.5 | 3.5 | -1.6 | -171 | 0 | 869.9
2022-09-07 | 12:00 | 848.4 | 174.6 | 283 | 32.6 | 0 | 30.8 | 590.7 | -94.4 | 3.9 | -1.8 | -171 | 0 | 848.4
2022-09-07 | 13:00 | 901.1 | 174.6 | 292 | 32.6 | 0 | 30.8 | 567.4 | -33.9 | 4.8 | -2.2 | -165 | 0 | 901.1
2022-09-07 | 14:00 | 897.7 | 174.6 | 299.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 475.7 | 0 | 4.7 | 0 | -120 | 0 | 897.7
2022-09-07 | 15:00 | 885.1 | 174.6 | 315.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 355 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 885.1
2022-09-07 | 16:00 | 874.2 | 174.6 | 334 | 32.6 | 0 | 30.8 | 219.9 | 0 | 7.3 | 0 | 75 | 0 | 874.2
2022-09-07 | 17:00 | 829.1 | 174.6 | 334.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 79.5 | 0 | 6.3 | 0 | 134 | 0 | 829.1
2022-09-07 | 18:00 | 799.5 | 174.6 | 333.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 2.6 | 0 | 8.6 | 0 | 180 | 0 | 799.5
2022-09-07 | 19:00 | 752.8 | 174.6 | 334 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 132 | 0 | 752.8
2022-09-07 | 20:00 | 711.6 | 174.6 | 333.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 91 | 0 | 711.6
2022-09-07 | 21:00 | 672.5 | 174.6 | 334.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 58 | 0 | 672.5
2022-09-07 | 22:00 | 631.7 | 174.6 | 334.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 631.7
2022-09-07 | 23:00 | 601.8 | 174.6 | 333.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 6 | 0 | 601.8
2022-09-08 | 0:00 | 561.1 | 174.6 | 299.4 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 561.1
2022-09-08 | 1:00 | 539.4 | 174.6 | 284.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 539.4
2022-09-08 | 2:00 | 541.2 | 174.6 | 284.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 541.2
2022-09-08 | 3:00 | 573 | 174.6 | 308.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 573
2022-09-08 | 4:00 | 591.2 | 174.6 | 324.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 591.2
2022-09-08 | 5:00 | 608.4 | 174.6 | 334.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 20.4 | 0 | 5 | 0 | 608.4
2022-09-08 | 6:00 | 613.7 | 174.6 | 298.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 57.2 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 613.7
2022-09-08 | 7:00 | 637 | 174.6 | 215.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 196.6 | 0 | 16.7 | 0 | -30 | 0 | 637
2022-09-08 | 8:00 | 727.4 | 174.6 | 253.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 328.8 | 0 | 18.3 | 0 | -111 | 0 | 727.4
2022-09-08 | 9:00 | 794.4 | 174.6 | 275.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 425.7 | 0 | 25.8 | 0 | -171 | 0 | 794.4
2022-09-08 | 10:00 | 818.5 | 174.6 | 276 | 32.6 | 0 | 30.8 | 451.4 | 0 | 24.1 | 0 | -171 | 0 | 818.5
2022-09-08 | 11:00 | 825 | 174.6 | 284.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 450.4 | 0 | 22.7 | 0 | -171 | 0 | 825
2022-09-08 | 12:00 | 801.5 | 174.6 | 274.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 433.5 | 0 | 26.7 | 0 | -171 | 0 | 801.5
2022-09-08 | 13:00 | 828.9 | 174.6 | 271 | 32.6 | 0 | 30.8 | 390.8 | 0 | 33.1 | 0 | -104 | 0 | 828.9
2022-09-08 | 14:00 | 843.3 | 174.6 | 280.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 318.6 | 0 | 35.9 | 0 | -30 | 0 | 843.3
2022-09-08 | 15:00 | 841.6 | 174.6 | 322.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 245.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 841.6
2022-09-08 | 16:00 | 835.6 | 174.6 | 341.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 143.4 | 0 | 29.8 | 0 | 83 | 0 | 835.6
2022-09-08 | 17:00 | 787.6 | 174.6 | 341.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 49 | 0 | 23.6 | 0 | 99 | 0 | 787.6
2022-09-08 | 18:00 | 779.1 | 174.6 | 341.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 1.7 | 0 | 17.7 | 0 | 144 | 0 | 779.1
2022-09-08 | 19:00 | 740.9 | 174.6 | 341.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 111 | 0 | 740.9
2022-09-08 | 20:00 | 701.9 | 174.6 | 341.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 71 | 0 | 701.9
2022-09-08 | 21:00 | 676.8 | 174.6 | 342 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 46 | 0 | 676.8
2022-09-08 | 22:00 | 648.8 | 174.6 | 341.7 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 23 | 0 | 648.8
2022-09-08 | 23:00 | 626.9 | 174.6 | 341.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 21 | 0 | 626.9
2022-09-09 | 0:00 | 594 | 174.6 | 333.1 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 594
2022-09-09 | 1:00 | 575.2 | 174.6 | 326.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 575.2
2022-09-09 | 2:00 | 580.6 | 174.6 | 329.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 580.6
2022-09-09 | 3:00 | 610.7 | 174.6 | 341.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 10 | 0 | 610.7
2022-09-09 | 4:00 | 629.2 | 174.6 | 341 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 629.2
2022-09-09 | 5:00 | 637.7 | 174.6 | 341.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 637.7
2022-09-09 | 6:00 | 662.9 | 174.6 | 341.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 64.9 | 0 | 12.4 | 0 | 6 | 0 | 662.9
2022-09-09 | 7:00 | 689.4 | 174.6 | 241.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 225.7 | 0 | 14.1 | 0 | -30 | 0 | 689.4
2022-09-09 | 8:00 | 772.2 | 174.6 | 265.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 365.1 | 0 | 14.9 | 0 | -111 | 0 | 772.2
2022-09-09 | 9:00 | 847.6 | 174.6 | 287.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 444.3 | 0 | 18.8 | 0 | -141 | 0 | 847.6
2022-09-09 | 10:00 | 877 | 174.6 | 303.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 482.2 | 0 | 24.7 | 0 | -171 | 0 | 877
2022-09-09 | 11:00 | 895.8 | 174.6 | 297.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 473.7 | 0 | 27.8 | 0 | -141 | 0 | 895.8
2022-09-09 | 12:00 | 848.5 | 174.6 | 300.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 447.5 | 0 | 33.2 | 0 | -171 | 0 | 848.5
2022-09-09 | 13:00 | 900.1 | 174.6 | 299.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 432.5 | 0 | 34.4 | 0 | -104 | 0 | 900.1
2022-09-09 | 14:00 | 892.1 | 174.6 | 318 | 32.6 | 0 | 30.8 | 359.1 | 0 | 37 | 0 | -60 | 0 | 892.1
2022-09-09 | 15:00 | 902 | 174.6 | 355.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 270.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 902
2022-09-09 | 16:00 | 890.4 | 174.6 | 342.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 172.7 | 0 | 37.2 | 0 | 100 | 0 | 890.4
2022-09-09 | 17:00 | 827.5 | 174.6 | 338.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 60.8 | 0 | 34 | 0 | 120 | 0 | 827.5
2022-09-09 | 18:00 | 800.3 | 174.6 | 352.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 2.2 | 0 | 31.4 | 0 | 140 | 0 | 800.3
2022-09-09 | 19:00 | 758 | 174.6 | 338.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 120 | 0 | 758
2022-09-09 | 20:00 | 719.2 | 174.6 | 337.2 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 80 | 0 | 719.2
2022-09-09 | 21:00 | 682.5 | 174.6 | 364 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 22 | 0 | 682.5
2022-09-09 | 22:00 | 657.2 | 174.6 | 364.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 657.2
2022-09-09 | 23:00 | 637 | 174.6 | 364.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 3 | 0 | 637
2022-09-10 | 0:00 | 610.4 | 174.6 | 346.3 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 610.4
2022-09-10 | 1:00 | 583.4 | 174.6 | 331.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 583.4
2022-09-10 | 2:00 | 586.6 | 174.6 | 336.8 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 586.6
2022-09-10 | 3:00 | 606.2 | 174.6 | 347.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 606.2
2022-09-10 | 4:00 | 626 | 174.6 | 364.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 5 | 0 | 626
2022-09-10 | 5:00 | 621.2 | 174.6 | 364.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 621.2
2022-09-10 | 6:00 | 605.4 | 174.6 | 319.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 39.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 605.4
2022-09-10 | 7:00 | 625.8 | 174.6 | 230.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 148.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 625.8
2022-09-10 | 8:00 | 665.4 | 174.6 | 208.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 240.5 | 0 | 8.2 | 0 | -30 | 0 | 665.4
2022-09-10 | 9:00 | 681.1 | 174.6 | 231.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 284.5 | 0 | 7.8 | 0 | -81 | 0 | 681.1
2022-09-10 | 10:00 | 686.2 | 174.6 | 208.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 342.2 | 0 | 8.8 | 0 | -111 | 0 | 686.2
2022-09-10 | 11:00 | 693.6 | 174.6 | 206.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 348.9 | 0 | 10.9 | 0 | -111 | 0 | 693.6
2022-09-10 | 12:00 | 695 | 174.6 | 212.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 338.8 | 0 | 16.6 | 0 | -111 | 0 | 695
2022-09-10 | 13:00 | 707 | 174.6 | 234.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 330 | 0 | 15.4 | 0 | -111 | 0 | 707
2022-09-10 | 14:00 | 710.8 | 174.6 | 226.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 302.1 | 0 | 17.8 | 0 | -74 | 0 | 710.8
2022-09-10 | 15:00 | 720.5 | 174.6 | 233.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 263.6 | 0 | 15 | 0 | -30 | 0 | 720.5
2022-09-10 | 16:00 | 732.4 | 174.6 | 286.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 181 | 0 | 12.8 | 0 | 14 | 0 | 732.4
2022-09-10 | 17:00 | 708.9 | 174.6 | 286 | 69.2 | 0 | 30.8 | 57.5 | 0 | 5.8 | 0 | 85 | 0 | 708.9
2022-09-10 | 18:00 | 713.2 | 174.6 | 286.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 1.5 | 0 | 5.4 | 0 | 145 | 0 | 713.2
2022-09-10 | 19:00 | 689 | 174.6 | 286.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 122 | 0 | 689
2022-09-10 | 20:00 | 654.7 | 174.6 | 285.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 87 | 0 | 654.7
2022-09-10 | 21:00 | 624.8 | 174.6 | 286.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61 | 0 | 624.8
2022-09-10 | 22:00 | 609.5 | 174.6 | 286.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 51 | 0 | 609.5
2022-09-10 | 23:00 | 599.7 | 174.6 | 286.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 61 | 0 | 599.7
2022-09-11 | 0:00 | 574.4 | 174.6 | 286.3 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 38 | 0 | 574.4
2022-09-11 | 1:00 | 542.5 | 174.6 | 286.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 16 | 0 | 542.5
2022-09-11 | 2:00 | 553 | 174.6 | 286.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 24 | 0 | 553
2022-09-11 | 3:00 | 573.4 | 174.6 | 286.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 38 | 0 | 573.4
2022-09-11 | 4:00 | 590.1 | 174.6 | 286.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 590.1
2022-09-11 | 5:00 | 589.7 | 174.6 | 286.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 54 | 0 | 589.7
2022-09-11 | 6:00 | 582.8 | 174.6 | 285.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 43 | 0 | 0.9 | 0 | 15 | 0 | 582.8
2022-09-11 | 7:00 | 600.6 | 174.6 | 219.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6
2022-09-11 | 8:00 | 622.9 | 174.6 | 221.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 253.7 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | 622.9
2022-09-11 | 9:00 | 650.1 | 174.6 | 210.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 335.5 | 0 | 0 | 0 | -134 | 0 | 650.1
2022-09-11 | 10:00 | 661 | 174.6 | 207.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 420.4 | -33.6 | 0 | 0 | -171 | 0 | 661
2022-09-11 | 11:00 | 686.4 | 174.6 | 211.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 509.1 | -101 | 0 | 0 | -171 | 0 | 686.4
2022-09-11 | 12:00 | 720.9 | 174.6 | 205.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 519.6 | -72.1 | 1.4 | -0.7 | -171 | 0 | 720.9
2022-09-11 | 13:00 | 721.6 | 174.6 | 211.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 490.3 | -49 | 1.6 | 0 | -171 | 0 | 721.6
2022-09-11 | 14:00 | 724.4 | 174.6 | 212.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 444.3 | -17.6 | 2.8 | 0 | -156 | 0 | 724.4
2022-09-11 | 15:00 | 742.9 | 174.6 | 262.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 359.6 | 0 | 2.6 | 0 | -120 | 0 | 742.9
2022-09-11 | 16:00 | 759.6 | 174.6 | 295.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 223.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 759.6
2022-09-11 | 17:00 | 758.1 | 174.6 | 312.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 72.7 | 0 | 1.2 | 0 | 97 | 0 | 758.1
2022-09-11 | 18:00 | 746.4 | 174.6 | 312.8 | 69.2 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 157 | 0 | 746.4
2022-09-11 | 19:00 | 731.8 | 174.6 | 312.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 143 | 0 | 731.8
2022-09-11 | 20:00 | 694.2 | 174.6 | 312.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 106 | 0 | 694.2
2022-09-11 | 21:00 | 660.7 | 174.6 | 312.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 660.7
2022-09-11 | 22:00 | 621.7 | 174.6 | 312.1 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 40 | 0 | 621.7
2022-09-11 | 23:00 | 601.5 | 174.6 | 312.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 601.5
2022-09-12 | 0:00 | 569.5 | 174.6 | 311.9 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5 | 0 | 569.5
2022-09-12 | 1:00 | 543.5 | 174.6 | 299.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 543.5
2022-09-12 | 2:00 | 554.1 | 174.6 | 307.5 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 554.1
2022-09-12 | 3:00 | 586.6 | 174.6 | 312.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 21 | 0 | 586.6
2022-09-12 | 4:00 | 603.4 | 174.6 | 312.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 36 | 0 | 603.4
2022-09-12 | 5:00 | 613.1 | 174.6 | 312 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 46 | 0 | 613.1
2022-09-12 | 6:00 | 631.1 | 174.6 | 311.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 52.1 | 0 | 4.1 | 0 | 25 | 0 | 631.1
2022-09-12 | 7:00 | 678.6 | 174.6 | 316.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 193.3 | 0 | 0.5 | 0 | -70 | 0 | 678.6
2022-09-12 | 8:00 | 783.5 | 174.6 | 322.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 343 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 783.5
2022-09-12 | 9:00 | 871.6 | 174.6 | 322.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 482.2 | 0 | 0.2 | 0 | -171 | 0 | 871.6
2022-09-12 | 10:00 | 925.2 | 174.6 | 312.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 579.7 | -34.2 | 0.1 | 0 | -171 | 0 | 925.2
2022-09-12 | 11:00 | 955.4 | 174.6 | 311 | 32.6 | 0 | 30.8 | 628.9 | -52 | 0.9 | -0.4 | -171 | 0 | 955.4
2022-09-12 | 12:00 | 938.6 | 174.6 | 312.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 640 | -82.4 | 3.5 | -1.6 | -171 | 0 | 938.6
2022-09-12 | 13:00 | 983.4 | 174.6 | 309.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 611.7 | -7.5 | 4.5 | -2.1 | -171 | 0 | 983.4
2022-09-12 | 14:00 | 993.8 | 174.6 | 349.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 534.2 | 0 | 6.1 | 0 | -134 | 0 | 993.8
2022-09-12 | 15:00 | 996 | 174.6 | 371 | 32.6 | 0 | 30.8 | 408.1 | 0 | 8.9 | 0 | -30 | 0 | 996
2022-09-12 | 16:00 | 1003.1 | 174.6 | 423.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 236.6 | 0 | 12.3 | 0 | 93 | 0 | 1003.1
2022-09-12 | 17:00 | 936.4 | 174.6 | 423.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 73.6 | 0 | 13.9 | 0 | 151 | 0 | 936.4
2022-09-12 | 18:00 | 887.9 | 174.6 | 423.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 12.7 | 0 | 176 | 0 | 887.9
2022-09-12 | 19:00 | 834.7 | 174.6 | 423.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 118 | 0 | 834.7
2022-09-12 | 20:00 | 791.9 | 174.6 | 423.8 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 78 | 0 | 791.9
2022-09-12 | 21:00 | 750.9 | 174.6 | 423.6 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 39 | 0 | 750.9
2022-09-12 | 22:00 | 709.1 | 174.6 | 423.1 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 2 | 0 | 709.1
2022-09-12 | 23:00 | 679.9 | 174.6 | 409.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 679.9
2022-09-13 | 0:00 | 642.1 | 174.6 | 371.3 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2022-09-13 | 1:00 | 613.1 | 174.6 | 355.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 613.1
2022-09-13 | 2:00 | 614 | 174.6 | 358.1 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 614
2022-09-13 | 3:00 | 642.9 | 174.6 | 381.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 642.9
2022-09-13 | 4:00 | 655.7 | 174.6 | 397.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 655.7
2022-09-13 | 5:00 | 661.2 | 174.6 | 403.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 661.2
2022-09-13 | 6:00 | 679.5 | 174.6 | 380.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 47.3 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 679.5
2022-09-13 | 7:00 | 731.8 | 174.6 | 298.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 176.3 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 731.8
2022-09-13 | 8:00 | 823.8 | 174.6 | 284.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 320 | 0 | 11.3 | 0 | -30 | 0 | 823.8
2022-09-13 | 9:00 | 903.3 | 174.6 | 315 | 32.6 | 0 | 30.8 | 447.2 | 0 | 14.1 | 0 | -111 | 0 | 903.3
2022-09-13 | 10:00 | 950 | 174.6 | 310.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 560.2 | 0 | 12.6 | 0 | -171 | 0 | 950
2022-09-13 | 11:00 | 984.1 | 174.6 | 316.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 601.1 | -12 | 11.3 | 0 | -171 | 0 | 984.1
2022-09-13 | 12:00 | 960 | 174.6 | 308.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 577.4 | -11.5 | 18.5 | 0 | -171 | 0 | 960
2022-09-13 | 13:00 | 1014.6 | 174.6 | 325.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 569.5 | 0 | 22.6 | 0 | -141 | 0 | 1014.6
2022-09-13 | 14:00 | 1023.6 | 174.6 | 373.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 490.1 | 0 | 25.7 | 0 | -104 | 0 | 1023.6
2022-09-13 | 15:00 | 1022.7 | 174.6 | 406.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 355 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 1022.7
2022-09-13 | 16:00 | 1015.5 | 174.6 | 428.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 207.1 | 0 | 24.5 | 0 | 117 | 0 | 1015.5
2022-09-13 | 17:00 | 954.6 | 174.6 | 428.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 59.5 | 0 | 22.1 | 0 | 170 | 0 | 954.6
2022-09-13 | 18:00 | 917.1 | 174.6 | 445.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 16 | 0 | 180 | 0 | 917.1
2022-09-13 | 19:00 | 860.5 | 174.6 | 429.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 143 | 0 | 860.5
2022-09-13 | 20:00 | 813.2 | 174.6 | 428.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 96 | 0 | 813.2
2022-09-13 | 21:00 | 768.8 | 174.6 | 428.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | 0 | 768.8
2022-09-13 | 22:00 | 734.5 | 174.6 | 428.3 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 21 | 0 | 734.5
2022-09-13 | 23:00 | 706.6 | 174.6 | 428.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 706.6
2022-09-14 | 0:00 | 664.5 | 174.6 | 397.4 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 664.5
2022-09-14 | 1:00 | 629.5 | 174.6 | 374.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 629.5
2022-09-14 | 2:00 | 634.8 | 174.6 | 377.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2022-09-14 | 3:00 | 652.9 | 174.6 | 388.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 652.9
2022-09-14 | 4:00 | 664.4 | 174.6 | 396.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 664.4
2022-09-14 | 5:00 | 663.5 | 174.6 | 391.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 663.5
2022-09-14 | 6:00 | 679.7 | 174.6 | 362 | 32.6 | 0 | 30.8 | 56.6 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 679.7
2022-09-14 | 7:00 | 723.5 | 174.6 | 251.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 211.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 723.5
2022-09-14 | 8:00 | 833.1 | 174.6 | 294.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 366.3 | 0 | 23.9 | 0 | -90 | 0 | 833.1
2022-09-14 | 9:00 | 916.3 | 174.6 | 327.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 512.6 | -10.2 | 19.1 | 0 | -171 | 0 | 916.3
2022-09-14 | 10:00 | 963.8 | 174.6 | 324 | 32.6 | 0 | 30.8 | 604.2 | -48 | 16.6 | 0 | -171 | 0 | 963.8
2022-09-14 | 11:00 | 993.8 | 174.6 | 329.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 624.2 | -49.6 | 22.9 | 0 | -171 | 0 | 993.8
2022-09-14 | 12:00 | 980.2 | 174.6 | 325.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 624.3 | -62 | 25.2 | 0 | -171 | 0 | 980.2
2022-09-14 | 13:00 | 1014.8 | 174.6 | 332.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 588.5 | 0 | 27.1 | 0 | -171 | 0 | 1014.8
2022-09-14 | 14:00 | 1026.6 | 174.6 | 374.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 521.3 | 0 | 27.2 | 0 | -134 | 0 | 1026.6
2022-09-14 | 15:00 | 1022.6 | 174.6 | 373.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 401.8 | 0 | 29.7 | 0 | -20 | 0 | 1022.6
2022-09-14 | 16:00 | 1016.4 | 174.6 | 424.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 234.3 | 0 | 23.7 | 0 | 96 | 0 | 1016.4
2022-09-14 | 17:00 | 946 | 174.6 | 424.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 69.8 | 0 | 21 | 0 | 156 | 0 | 946
2022-09-14 | 18:00 | 906.1 | 174.6 | 432.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 18.4 | 0 | 180 | 0 | 906.1
2022-09-14 | 19:00 | 861.3 | 174.6 | 424.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 148 | 0 | 861.3
2022-09-14 | 20:00 | 814.8 | 174.6 | 424.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 105 | 0 | 814.8
2022-09-14 | 21:00 | 768.7 | 174.6 | 424 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 64 | 0 | 768.7
2022-09-14 | 22:00 | 739.2 | 174.6 | 424.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | 739.2
2022-09-14 | 23:00 | 704.1 | 174.6 | 424.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 16 | 0 | 704.1
2022-09-15 | 0:00 | 657.4 | 174.6 | 394.3 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 657.4
2022-09-15 | 1:00 | 622.5 | 174.6 | 369.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 622.5
2022-09-15 | 2:00 | 623.8 | 174.6 | 370.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 623.8
2022-09-15 | 3:00 | 642.3 | 174.6 | 383.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 642.3
2022-09-15 | 4:00 | 659.8 | 174.6 | 399.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 659.8
2022-09-15 | 5:00 | 660.8 | 174.6 | 403.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 660.8
2022-09-15 | 6:00 | 678.3 | 174.6 | 375.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 57.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 678.3
2022-09-15 | 7:00 | 740 | 174.6 | 298.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 227.7 | 0 | 5.4 | 0 | -30 | 0 | 740
2022-09-15 | 8:00 | 847.3 | 174.6 | 332.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 407.9 | 0 | 3.2 | 0 | -134 | 0 | 847.3
2022-09-15 | 9:00 | 926.7 | 174.6 | 326.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 552.8 | -22 | 2.8 | 0 | -171 | 0 | 926.7
2022-09-15 | 10:00 | 982.4 | 174.6 | 326.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 621.4 | -37.2 | 4.8 | 0 | -171 | 0 | 982.4
2022-09-15 | 11:00 | 1009.2 | 174.6 | 330 | 32.6 | 0 | 30.8 | 640 | -38.1 | 10.3 | 0 | -171 | 0 | 1009.2
2022-09-15 | 12:00 | 993 | 174.6 | 328.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 633.6 | -50.4 | 14.1 | 0 | -171 | 0 | 993
2022-09-15 | 13:00 | 1036.5 | 174.6 | 364.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 590.1 | 0 | 14.9 | 0 | -171 | 0 | 1036.5
2022-09-15 | 14:00 | 1036.5 | 174.6 | 364.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 500.3 | 0 | 13.7 | 0 | -80 | 0 | 1036.5
2022-09-15 | 15:00 | 1026.6 | 174.6 | 391.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 382.3 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 1026.6
2022-09-15 | 16:00 | 1023 | 174.6 | 460.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 217 | 0 | 11.8 | 0 | 96 | 0 | 1023
2022-09-15 | 17:00 | 956.8 | 174.6 | 460.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 58.3 | 0 | 4.8 | 0 | 159 | 0 | 956.8
2022-09-15 | 18:00 | 916.6 | 174.6 | 459.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 176 | 0 | 916.6
2022-09-15 | 19:00 | 859.7 | 174.6 | 460 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 119 | 0 | 859.7
2022-09-15 | 20:00 | 821.6 | 174.6 | 459.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 76 | 0 | 821.6
2022-09-15 | 21:00 | 775.6 | 174.6 | 460 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 | 0 | 775.6
2022-09-15 | 22:00 | 737.7 | 174.6 | 460.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 737.7
2022-09-15 | 23:00 | 704 | 174.6 | 442.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 704
2022-09-16 | 0:00 | 665.5 | 174.6 | 405.1 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 665.5
2022-09-16 | 1:00 | 631.3 | 174.6 | 382.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 631.3
2022-09-16 | 2:00 | 626.4 | 174.6 | 375.8 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 626.4
2022-09-16 | 3:00 | 639.7 | 174.6 | 381.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2022-09-16 | 4:00 | 654.6 | 174.6 | 395.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 654.6
2022-09-16 | 5:00 | 665.8 | 174.6 | 403.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 665.8
2022-09-16 | 6:00 | 690.1 | 174.6 | 400.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 38 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 690.1
2022-09-16 | 7:00 | 743.9 | 174.6 | 341.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 149.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 743.9
2022-09-16 | 8:00 | 830.5 | 174.6 | 306.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 272.2 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 830.5
2022-09-16 | 9:00 | 902.5 | 174.6 | 309.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 419.2 | 0 | 9.5 | 0 | -74 | 0 | 902.5
2022-09-16 | 10:00 | 941.3 | 174.6 | 331.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 533.6 | 0 | 8.9 | 0 | -171 | 0 | 941.3
2022-09-16 | 11:00 | 966.5 | 174.6 | 308 | 32.6 | 0 | 30.8 | 583.1 | 0 | 8.4 | 0 | -171 | 0 | 966.5
2022-09-16 | 12:00 | 951.1 | 174.6 | 311.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 604.4 | -36 | 7.8 | -3.6 | -171 | 0 | 951.1
2022-09-16 | 13:00 | 991.8 | 174.6 | 334.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 593.1 | -11.8 | 9.2 | 0 | -171 | 0 | 991.8
2022-09-16 | 14:00 | 990 | 174.6 | 326.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 526.1 | 0 | 10.4 | 0 | -111 | 0 | 990
2022-09-16 | 15:00 | 974.6 | 174.6 | 366.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 392.9 | 0 | 7.2 | 0 | -30 | 0 | 974.6
2022-09-16 | 16:00 | 955.5 | 174.6 | 440.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 214.4 | 0 | 5.4 | 0 | 57 | 0 | 955.5
2022-09-16 | 17:00 | 894 | 174.6 | 440.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 64.2 | 0 | 2.7 | 0 | 112 | 0 | 894
2022-09-16 | 18:00 | 863.6 | 174.6 | 440.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | 143 | 0 | 863.6
2022-09-16 | 19:00 | 814.5 | 174.6 | 440.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 86 | 0 | 814.5
2022-09-16 | 20:00 | 768.4 | 174.6 | 441 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 34 | 0 | 768.4
2022-09-16 | 21:00 | 727.9 | 174.6 | 433.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2022-09-16 | 22:00 | 699.9 | 174.6 | 410 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 699.9
2022-09-16 | 23:00 | 669.2 | 174.6 | 399 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 669.2
2022-09-17 | 0:00 | 629.1 | 174.6 | 360.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 629.1
2022-09-17 | 1:00 | 601.2 | 174.6 | 342.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 601.2
2022-09-17 | 2:00 | 599.7 | 174.6 | 338.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 599.7
2022-09-17 | 3:00 | 613.8 | 174.6 | 350.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 613.8
2022-09-17 | 4:00 | 627.3 | 174.6 | 364.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 627.3
2022-09-17 | 5:00 | 634.8 | 174.6 | 372.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 634.8
2022-09-17 | 6:00 | 619.4 | 174.6 | 329.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 35 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 619.4
2022-09-17 | 7:00 | 649.9 | 174.6 | 274.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 121.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 649.9
2022-09-17 | 8:00 | 710.3 | 174.6 | 248.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 201.1 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 710.3
2022-09-17 | 9:00 | 739 | 174.6 | 238.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 250.5 | 0 | 18.8 | 0 | -7 | 0 | 739
2022-09-17 | 10:00 | 760.7 | 174.6 | 250.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 374.1 | 0 | 8.8 | 0 | -111 | 0 | 760.7
2022-09-17 | 11:00 | 795.5 | 174.6 | 256 | 32.6 | 0 | 30.8 | 435.7 | 0 | 6.8 | 0 | -141 | 0 | 795.5
2022-09-17 | 12:00 | 790.9 | 174.6 | 265.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 454.5 | 0 | 3.6 | 0 | -171 | 0 | 790.9
2022-09-17 | 13:00 | 817.1 | 174.6 | 273.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 412.3 | 0 | 4.1 | 0 | -111 | 0 | 817.1
2022-09-17 | 14:00 | 804.7 | 174.6 | 275 | 32.6 | 0 | 30.8 | 335.4 | 0 | 7.3 | 0 | -51 | 0 | 804.7
2022-09-17 | 15:00 | 808.3 | 174.6 | 308.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 249.6 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 808.3
2022-09-17 | 16:00 | 800.1 | 174.6 | 406.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 132.7 | 0 | 15.8 | 0 | 7 | 0 | 800.1
2022-09-17 | 17:00 | 773.6 | 174.6 | 406.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 30.3 | 0 | 20.2 | 0 | 42 | 0 | 773.6
2022-09-17 | 18:00 | 773.7 | 174.6 | 406.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 24.4 | 0 | 68 | 0 | 773.7
2022-09-17 | 19:00 | 747.6 | 174.6 | 406.8 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 33 | 0 | 747.6
2022-09-17 | 20:00 | 723.7 | 174.6 | 407.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 723.7
2022-09-17 | 21:00 | 680.1 | 174.6 | 385.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 680.1
2022-09-17 | 22:00 | 646.6 | 174.6 | 358.1 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 646.6
2022-09-17 | 23:00 | 627.6 | 174.6 | 352.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 627.6
2022-09-18 | 0:00 | 589 | 174.6 | 315.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 589
2022-09-18 | 1:00 | 566.7 | 174.6 | 295.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 566.7
2022-09-18 | 2:00 | 573.4 | 174.6 | 302.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 573.4
2022-09-18 | 3:00 | 591 | 174.6 | 317.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 591
2022-09-18 | 4:00 | 601 | 174.6 | 323.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 601
2022-09-18 | 5:00 | 599.6 | 174.6 | 256.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 60 | 0 | 599.6
2022-09-18 | 6:00 | 589.9 | 174.6 | 202.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 34.7 | 0 | 42.7 | 0 | 72 | 0 | 589.9
2022-09-18 | 7:00 | 624.8 | 174.6 | 203.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 153.1 | 0 | 43.9 | 0 | -14 | 0 | 624.8
2022-09-18 | 8:00 | 660.6 | 174.6 | 231.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 257.3 | 0 | 45 | 0 | -111 | 0 | 660.6
2022-09-18 | 9:00 | 714.2 | 174.6 | 212.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 298.6 | 0 | 45.7 | 0 | -81 | 0 | 714.2
2022-09-18 | 10:00 | 731.2 | 174.6 | 217.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 254.9 | 0 | 42 | 0 | -21 | 0 | 731.2
2022-09-18 | 11:00 | 731.8 | 174.6 | 230.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 218.9 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 731.8
2022-09-18 | 12:00 | 743.6 | 174.6 | 245.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 212.4 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2022-09-18 | 13:00 | 748.2 | 174.6 | 300 | 32.6 | 0 | 30.8 | 159.7 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 748.2
2022-09-18 | 14:00 | 735 | 174.6 | 365.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 75.4 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 735
2022-09-18 | 15:00 | 718.1 | 174.6 | 387.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 38.4 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 718.1
2022-09-18 | 16:00 | 711.3 | 174.6 | 398.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 22.9 | 0 | 47.7 | 0 | 4 | 0 | 711.3
2022-09-18 | 17:00 | 728.5 | 174.6 | 399.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 7.8 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 728.5
2022-09-18 | 18:00 | 732.5 | 174.6 | 398.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 18 | 0 | 732.5
2022-09-18 | 19:00 | 709.5 | 174.6 | 390.8 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 709.5
2022-09-18 | 20:00 | 675 | 174.6 | 349.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 675
2022-09-18 | 21:00 | 650 | 174.6 | 334.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 650
2022-09-18 | 22:00 | 618.5 | 174.6 | 306.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 618.5
2022-09-18 | 23:00 | 593.4 | 174.6 | 308.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 593.4
2022-09-19 | 0:00 | 562.2 | 174.6 | 236.6 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 30 | 0 | 562.2
2022-09-19 | 1:00 | 543.2 | 174.6 | 228.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 30 | 0 | 543.2
2022-09-19 | 2:00 | 545.6 | 174.6 | 232.9 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 545.6
2022-09-19 | 3:00 | 571.6 | 174.6 | 255 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 30 | 0 | 571.6
2022-09-19 | 4:00 | 578.1 | 174.6 | 265.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 30 | 0 | 578.1
2022-09-19 | 5:00 | 586.2 | 174.6 | 275.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 30 | 0 | 586.2
2022-09-19 | 6:00 | 586.6 | 174.6 | 306.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 10.5 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 586.6
2022-09-19 | 7:00 | 605.3 | 174.6 | 294.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 31.4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 605.3
2022-09-19 | 8:00 | 651.6 | 174.6 | 313.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 61.4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 651.6
2022-09-19 | 9:00 | 694.5 | 174.6 | 345.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 76.4 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 694.5
2022-09-19 | 10:00 | 699 | 174.6 | 336.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 92.3 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 699
2022-09-19 | 11:00 | 703.8 | 174.6 | 333.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 101.3 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 703.8
2022-09-19 | 12:00 | 697.3 | 174.6 | 317.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 113.2 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 697.3
2022-09-19 | 13:00 | 686.1 | 174.6 | 341.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 88.6 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 686.1
2022-09-19 | 14:00 | 661 | 174.6 | 345.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 66.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 661
2022-09-19 | 15:00 | 635.5 | 174.6 | 329.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 49.8 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 635.5
2022-09-19 | 16:00 | 638.8 | 174.6 | 325.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 29.5 | 0 | 25.8 | 0 | 20 | 0 | 638.8
2022-09-19 | 17:00 | 652.3 | 174.6 | 258.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 11.5 | 0 | 27.6 | 0 | 80 | 0 | 652.3
2022-09-19 | 18:00 | 651.1 | 174.6 | 260.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 15.8 | 0 | 100 | 0 | 651.1
2022-09-19 | 19:00 | 630.6 | 174.6 | 260 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 | 0 | 630.6
2022-09-19 | 20:00 | 601.3 | 174.6 | 247.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 | 0 | 601.3
2022-09-19 | 21:00 | 582.2 | 174.6 | 232.2 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 60 | 0 | 582.2
2022-09-19 | 22:00 | 550.8 | 174.6 | 231.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 30 | 0 | 550.8
2022-09-19 | 23:00 | 533.9 | 174.6 | 225.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 30 | 0 | 533.9
2022-09-20 | 0:00 | 510.6 | 174.6 | 218 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 510.6
2022-09-20 | 1:00 | 482.4 | 174.6 | 221.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | -30 | 0 | 482.4
2022-09-20 | 2:00 | 495.4 | 174.6 | 203.6 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 495.4
2022-09-20 | 3:00 | 528.5 | 174.6 | 234.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 528.5
2022-09-20 | 4:00 | 548.6 | 174.6 | 254.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 548.6
2022-09-20 | 5:00 | 566.2 | 174.6 | 252.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 20 | 0 | 566.2
2022-09-20 | 6:00 | 586.8 | 174.6 | 252.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 44 | 0 | 42.1 | 0 | 10 | 0 | 586.8
2022-09-20 | 7:00 | 615 | 174.6 | 217.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 176.5 | 0 | 42.8 | 0 | -60 | 0 | 615
2022-09-20 | 8:00 | 666.9 | 174.6 | 205.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 352.6 | -35 | 48.2 | -22.1 | -120 | 0 | 666.9
2022-09-20 | 9:00 | 717.5 | 174.6 | 213.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 503.3 | -130.1 | 54.3 | -31.9 | -130 | 0 | 717.5
2022-09-20 | 10:00 | 739.6 | 174.6 | 217 | 32.6 | 0 | 30.8 | 571 | -148.3 | 57.7 | -54.8 | -141 | 0 | 739.6
2022-09-20 | 11:00 | 737.2 | 174.6 | 227.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 583.8 | -174.3 | 61.7 | -58.6 | -141 | 0 | 737.2
2022-09-20 | 12:00 | 707 | 174.6 | 225.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 570.4 | -158.6 | 61.9 | -58.8 | -171 | 0 | 707
2022-09-20 | 13:00 | 731.6 | 174.6 | 222.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 483.6 | -105.6 | 62.8 | -28.8 | -141 | 0 | 731.6
2022-09-20 | 14:00 | 732.8 | 174.6 | 217 | 32.6 | 0 | 30.8 | 403.6 | -24 | 59.6 | -27.4 | -134 | 0 | 732.8
2022-09-20 | 15:00 | 715.5 | 174.6 | 217.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 317.3 | -18.9 | 52.5 | -1.3 | -90 | 0 | 715.5
2022-09-20 | 16:00 | 724.1 | 174.6 | 248.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 188.2 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 724.1
2022-09-20 | 17:00 | 687.5 | 174.6 | 254.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 45.7 | 0 | 44.8 | 0 | 68 | 0 | 687.5
2022-09-20 | 18:00 | 679.6 | 174.6 | 254.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 117 | 0 | 679.6
2022-09-20 | 19:00 | 649.4 | 174.6 | 254.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 95 | 0 | 649.4
2022-09-20 | 20:00 | 623.8 | 174.6 | 254.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 72 | 0 | 623.8
2022-09-20 | 21:00 | 597.8 | 174.6 | 254.5 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 53 | 0 | 597.8
2022-09-20 | 22:00 | 583.9 | 174.6 | 254.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 48 | 0 | 583.9
2022-09-20 | 23:00 | 570.3 | 174.6 | 254.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 50 | 0 | 570.3
2022-09-21 | 0:00 | 545.3 | 174.6 | 254.1 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 26 | 0 | 545.3
2022-09-21 | 1:00 | 530.7 | 174.6 | 254.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 17 | 0 | 530.7
2022-09-21 | 2:00 | 545.8 | 174.6 | 255 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 24 | 0 | 545.8
2022-09-21 | 3:00 | 575.9 | 174.6 | 254.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 47 | 0 | 575.9
2022-09-21 | 4:00 | 608.4 | 174.6 | 254.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 77 | 0 | 608.4
2022-09-21 | 5:00 | 619.7 | 174.6 | 254 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 83 | 0 | 619.7
2022-09-21 | 6:00 | 622.5 | 174.6 | 255 | 32.6 | 0 | 30.8 | 28.7 | 0 | 33.8 | 0 | 67 | 0 | 622.5
2022-09-21 | 7:00 | 629.8 | 174.6 | 234.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 124.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 629.8
2022-09-21 | 8:00 | 660.7 | 174.6 | 227.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 280.4 | 0 | 35 | 0 | -120 | 0 | 660.7
2022-09-21 | 9:00 | 686 | 174.6 | 206.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 418.9 | -74.7 | 31.1 | 0 | -134 | 0 | 686
2022-09-21 | 10:00 | 693.6 | 174.6 | 204.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 528.1 | -126 | 30.3 | -25.7 | -156 | 0 | 693.6
2022-09-21 | 11:00 | 700.3 | 174.6 | 217.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 627.6 | -213 | 29.7 | -28.3 | -171 | 0 | 700.3
2022-09-21 | 12:00 | 687.2 | 174.6 | 204.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 689.6 | -275.6 | 30.6 | -29.1 | -171 | 0 | 687.2
2022-09-21 | 13:00 | 716.3 | 174.6 | 217.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 646.1 | -245.8 | 36.1 | -34.3 | -141 | 0 | 716.3
2022-09-21 | 14:00 | 721.3 | 174.6 | 209.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 557.2 | -144.4 | 36.6 | -34.8 | -141 | 0 | 721.3
2022-09-21 | 15:00 | 735.2 | 174.6 | 241.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 394.3 | -54.6 | 35.9 | 0 | -120 | 0 | 735.2
2022-09-21 | 16:00 | 736.6 | 174.6 | 264.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 201.3 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 736.6
2022-09-21 | 17:00 | 708.8 | 174.6 | 283.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 47.3 | 0 | 23.3 | 0 | 80 | 0 | 708.8
2022-09-21 | 18:00 | 694.8 | 174.6 | 282.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 114 | 0 | 694.8
2022-09-21 | 19:00 | 664.9 | 174.6 | 283.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 82 | 0 | 664.9
2022-09-21 | 20:00 | 635.6 | 174.6 | 282.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 55 | 0 | 635.6
2022-09-21 | 21:00 | 607 | 174.6 | 283 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 34 | 0 | 607
2022-09-21 | 22:00 | 593.2 | 174.6 | 282.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 593.2
2022-09-21 | 23:00 | 576.4 | 174.6 | 283.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 29 | 0 | 576.4
2022-09-22 | 0:00 | 545 | 174.6 | 283.4 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 1 | 0 | 545
2022-09-22 | 1:00 | 529.8 | 174.6 | 277.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 529.8
2022-09-22 | 2:00 | 545.7 | 174.6 | 283.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 10 | 0 | 545.7
2022-09-22 | 3:00 | 582.7 | 174.6 | 283.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 40 | 0 | 582.7
2022-09-22 | 4:00 | 610.7 | 174.6 | 283.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 69 | 0 | 610.7
2022-09-22 | 5:00 | 614 | 174.6 | 283.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 69 | 0 | 614
2022-09-22 | 6:00 | 613.5 | 174.6 | 283.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 28.6 | 0 | 12.6 | 0 | 51 | 0 | 613.5
2022-09-22 | 7:00 | 622.4 | 174.6 | 241.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 132.5 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 622.4
2022-09-22 | 8:00 | 659.4 | 174.6 | 204.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 254.6 | 0 | 5.9 | 0 | -44 | 0 | 659.4
2022-09-22 | 9:00 | 705.8 | 174.6 | 226.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 379.5 | 0 | 2.4 | 0 | -141 | 0 | 705.8
2022-09-22 | 10:00 | 719.7 | 174.6 | 214 | 32.6 | 0 | 30.8 | 474.7 | -37.6 | 1.6 | 0 | -171 | 0 | 719.7
2022-09-22 | 11:00 | 738 | 174.6 | 208.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 536.8 | -74.9 | 0.2 | 0 | -171 | 0 | 738
2022-09-22 | 12:00 | 722.1 | 174.6 | 211.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 539 | -96.3 | 1.9 | -0.9 | -171 | 0 | 722.1
2022-09-22 | 13:00 | 765.6 | 174.6 | 247.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 448 | 0 | 2.8 | 0 | -171 | 0 | 765.6
2022-09-22 | 14:00 | 769.9 | 174.6 | 233.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 325.9 | 0 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 769.9
2022-09-22 | 15:00 | 767.4 | 174.6 | 323.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 204.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 767.4
2022-09-22 | 16:00 | 756.7 | 174.6 | 428.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 87.5 | 0 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 756.7
2022-09-22 | 17:00 | 720.4 | 174.6 | 424.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 20.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 720.4
2022-09-22 | 18:00 | 717.7 | 174.6 | 428.8 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 717.7
2022-09-22 | 19:00 | 683.5 | 174.6 | 406.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 683.5
2022-09-22 | 20:00 | 658.4 | 174.6 | 377.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 658.4
2022-09-22 | 21:00 | 633.3 | 174.6 | 362.3 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 633.3
2022-09-22 | 22:00 | 620.2 | 174.6 | 354.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 620.2
2022-09-22 | 23:00 | 600.3 | 174.6 | 349.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 600.3
2022-09-23 | 0:00 | 561.8 | 174.6 | 307.9 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 561.8
2022-09-23 | 1:00 | 555.5 | 174.6 | 314.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 555.5
2022-09-23 | 2:00 | 574 | 174.6 | 332.1 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 574
2022-09-23 | 3:00 | 600.1 | 174.6 | 350.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 600.1
2022-09-23 | 4:00 | 616.1 | 174.6 | 367 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 616.1
2022-09-23 | 5:00 | 620.4 | 174.6 | 371.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 620.4
2022-09-23 | 6:00 | 599.8 | 174.6 | 343.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 18.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 599.8
2022-09-23 | 7:00 | 607.2 | 174.6 | 294.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 74.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 607.2
2022-09-23 | 8:00 | 661.9 | 174.6 | 255.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 168.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 661.9
2022-09-23 | 9:00 | 708.9 | 174.6 | 212.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 263.8 | 0 | 1.3 | 0 | -7 | 0 | 708.9
2022-09-23 | 10:00 | 724 | 174.6 | 210.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 288.6 | 0 | 0.5 | 0 | -14 | 0 | 724
2022-09-23 | 11:00 | 735.6 | 174.6 | 205.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 274.5 | 0 | 0.3 | 0 | 17.4 | 0 | 735.6
2022-09-23 | 12:00 | 705.6 | 174.6 | 213.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 288.7 | 0 | 0.6 | 0 | -35 | 0 | 705.6
2022-09-23 | 13:00 | 714.7 | 174.6 | 223.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 253 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 714.7
2022-09-23 | 14:00 | 705.4 | 174.6 | 227.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 239.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 705.4
2022-09-23 | 15:00 | 721.7 | 174.6 | 280.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 184 | 0 | 1.1 | 0 | 18 | 0 | 721.7
2022-09-23 | 16:00 | 732.3 | 174.6 | 281.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 732.3
2022-09-23 | 17:00 | 726.1 | 174.6 | 281 | 69.2 | 0 | 30.8 | 27.4 | 0 | 2.1 | 0 | 141 | 0 | 726.1
2022-09-23 | 18:00 | 733.1 | 174.6 | 280.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 171 | 0 | 733.1
2022-09-23 | 19:00 | 692.7 | 174.6 | 281 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 127 | 0 | 692.7
2022-09-23 | 20:00 | 666.6 | 174.6 | 281 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 | 0 | 666.6
2022-09-23 | 21:00 | 645.5 | 174.6 | 281.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 83 | 0 | 645.5
2022-09-23 | 22:00 | 610.8 | 174.6 | 280.7 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 57 | 0 | 610.8
2022-09-23 | 23:00 | 589 | 174.6 | 280.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 55 | 0 | 589
2022-09-24 | 0:00 | 555 | 174.6 | 280.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 23 | 0 | 555
2022-09-24 | 1:00 | 534.2 | 174.6 | 280.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 11 | 0 | 534.2
2022-09-24 | 2:00 | 546.4 | 174.6 | 280.9 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 16 | 0 | 546.4
2022-09-24 | 3:00 | 573.1 | 174.6 | 280.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 31 | 0 | 573.1
2022-09-24 | 4:00 | 589.9 | 174.6 | 280.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 589.9
2022-09-24 | 5:00 | 580.6 | 174.6 | 281.2 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 40 | 0 | 580.6
2022-09-24 | 6:00 | 563.8 | 174.6 | 277 | 32.6 | 0 | 30.8 | 39.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 563.8
2022-09-24 | 7:00 | 565 | 174.6 | 228.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 152.9 | 0 | 5.6 | 0 | -60 | 0 | 565
2022-09-24 | 8:00 | 598.6 | 174.6 | 230.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 276.9 | 0 | 3 | 0 | -150 | 0 | 598.6
2022-09-24 | 9:00 | 614.8 | 174.6 | 205 | 32.6 | 0 | 30.8 | 407 | -72.9 | 3.1 | -1.4 | -164 | 0 | 614.8
2022-09-24 | 10:00 | 642.8 | 174.6 | 209 | 32.6 | 0 | 30.8 | 555.8 | -189.2 | 3.9 | -3.7 | -171 | 0 | 642.8
2022-09-24 | 11:00 | 659.6 | 174.6 | 214 | 32.6 | 0 | 30.8 | 610.9 | -232.5 | 4.4 | -4.2 | -171 | 0 | 659.6
2022-09-24 | 12:00 | 657.2 | 174.6 | 216.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 622.3 | -248.8 | 6.8 | -6.5 | -171 | 0 | 657.2
2022-09-24 | 13:00 | 664.9 | 174.6 | 207.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 555.3 | -165.6 | 6.2 | -5.9 | -171 | 0 | 664.9
2022-09-24 | 14:00 | 644.9 | 174.6 | 204.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 485.1 | -115.2 | 6 | -2.8 | -171 | 0 | 644.9
2022-09-24 | 15:00 | 649.7 | 174.6 | 204.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 383.2 | -30.4 | 6.4 | -2 | -150 | 0 | 649.7
2022-09-24 | 16:00 | 675.3 | 174.6 | 244.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 217.1 | 0 | 6.1 | 0 | -30 | 0 | 675.3
2022-09-24 | 17:00 | 659.4 | 174.6 | 203.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 48.6 | 0 | 7.1 | 0 | 125.2 | 0 | 659.4
2022-09-24 | 18:00 | 643.9 | 174.6 | 203.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 156.6 | 0 | 643.9
2022-09-24 | 19:00 | 616.1 | 174.6 | 203 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 126.2 | 0 | 616.1
2022-09-24 | 20:00 | 592.1 | 174.6 | 202.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 98.5 | 0 | 592.1
2022-09-24 | 21:00 | 556.8 | 174.6 | 201.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 69.1 | 0 | 556.8
2022-09-24 | 22:00 | 531 | 174.6 | 201.3 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 48.7 | 0 | 531
2022-09-24 | 23:00 | 515.9 | 174.6 | 201 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 54 | 0 | 515.9
2022-09-25 | 0:00 | 492.3 | 174.6 | 200.5 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 33.7 | 0 | 492.3
2022-09-25 | 1:00 | 477.9 | 174.6 | 200.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 22.9 | 0 | 477.9
2022-09-25 | 2:00 | 486.3 | 174.6 | 200.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 27.5 | 0 | 486.3
2022-09-25 | 3:00 | 519 | 174.6 | 201.1 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 55 | 0 | 519
2022-09-25 | 4:00 | 546.1 | 174.6 | 201.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 82.1 | 0 | 546.1
2022-09-25 | 5:00 | 544.5 | 174.6 | 201.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 85.1 | 0 | 544.5
2022-09-25 | 6:00 | 519.9 | 174.6 | 201.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 43.8 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 519.9
2022-09-25 | 7:00 | 513.5 | 174.6 | 201 | 32.6 | 0 | 30.8 | 190.6 | 0 | 11.6 | 0 | -127.7 | 0 | 513.5
2022-09-25 | 8:00 | 511.9 | 174.6 | 200.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 301.6 | -84.2 | 8.8 | -8.4 | -144.8 | 0 | 511.9
2022-09-25 | 9:00 | 530.9 | 174.6 | 201.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 421.1 | -168.2 | 7.6 | -7.2 | -161.7 | 0 | 530.9
2022-09-25 | 10:00 | 554.5 | 174.6 | 201.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 518.2 | -236 | 3.1 | -2.9 | -167.7 | 0 | 554.5
2022-09-25 | 11:00 | 553.8 | 174.6 | 201.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 583.8 | -299.8 | 1 | -1 | -170 | 0 | 553.8
2022-09-25 | 12:00 | 572.8 | 174.6 | 202.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 651.7 | -360.6 | 1.7 | -1.6 | -158.6 | 0 | 572.8
2022-09-25 | 13:00 | 577 | 174.6 | 202.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 614.6 | -327.9 | 1.9 | -1.8 | -150 | 0 | 577
2022-09-25 | 14:00 | 567.8 | 174.6 | 202.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 522 | -258.5 | 4.4 | -4.2 | -136 | 0 | 567.8
2022-09-25 | 15:00 | 579.7 | 174.6 | 202.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 386 | -131.4 | 2.9 | -2.8 | -115.3 | 0 | 579.7
2022-09-25 | 16:00 | 618.3 | 174.6 | 213.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 214.7 | 0 | 2 | 0 | -50 | 0 | 618.3
2022-09-25 | 17:00 | 614.7 | 174.6 | 238.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 44 | 0 | 1.8 | 0 | 56 | 0 | 614.7
2022-09-25 | 18:00 | 627 | 174.6 | 238.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 110 | 0 | 627
2022-09-25 | 19:00 | 606 | 174.6 | 238.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 85 | 0 | 606
2022-09-25 | 20:00 | 586 | 174.6 | 238.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 64 | 0 | 586
2022-09-25 | 21:00 | 560.8 | 174.6 | 239.1 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 50 | 0 | 560.8
2022-09-25 | 22:00 | 528.6 | 174.6 | 238.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 24 | 0 | 528.6
2022-09-25 | 23:00 | 513.4 | 174.6 | 238.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 26 | 0 | 513.4
2022-09-26 | 0:00 | 492.4 | 174.6 | 238.2 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 492.4
2022-09-26 | 1:00 | 475.4 | 174.6 | 237 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 475.4
2022-09-26 | 2:00 | 490.2 | 174.6 | 238.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 490.2
2022-09-26 | 3:00 | 522.8 | 174.6 | 238.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 522.8
2022-09-26 | 4:00 | 552.1 | 174.6 | 238.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 65 | 0 | 552.1
2022-09-26 | 5:00 | 558.8 | 174.6 | 238.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 71 | 0 | 558.8
2022-09-26 | 6:00 | 569.8 | 174.6 | 239 | 32.6 | 0 | 30.8 | 38 | 0 | 1.8 | 0 | 53 | 0 | 569.8
2022-09-26 | 7:00 | 598.2 | 174.6 | 222 | 32.6 | 0 | 30.8 | 165 | 0 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 598.2
2022-09-26 | 8:00 | 671.7 | 174.6 | 227.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 279.2 | 0 | 1 | 0 | -74 | 0 | 671.7
2022-09-26 | 9:00 | 718.4 | 174.6 | 224.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 365.6 | 0 | 0.9 | 0 | -111 | 0 | 718.4
2022-09-26 | 10:00 | 747.2 | 174.6 | 223.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 465.8 | -9.3 | 0 | 0 | -171 | 0 | 747.2
2022-09-26 | 11:00 | 764.8 | 174.6 | 229 | 32.6 | 0 | 30.8 | 498.5 | -29.7 | 0 | 0 | -171 | 0 | 764.8
2022-09-26 | 12:00 | 747.9 | 174.6 | 228 | 32.6 | 0 | 30.8 | 481.6 | -28.8 | 0.1 | 0 | -171 | 0 | 747.9
2022-09-26 | 13:00 | 800.4 | 174.6 | 269.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 433.3 | 0 | 0.3 | 0 | -141 | 0 | 800.4
2022-09-26 | 14:00 | 813.1 | 174.6 | 259.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 345.8 | 0 | 0.1 | 0 | -30 | 0 | 813.1
2022-09-26 | 15:00 | 815.3 | 174.6 | 335.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 241.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.3
2022-09-26 | 16:00 | 819.6 | 174.6 | 412.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 131.4 | 0 | 0.5 | 0 | 37 | 0 | 819.6
2022-09-26 | 17:00 | 772.5 | 174.6 | 412 | 69.2 | 0 | 30.8 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 772.5
2022-09-26 | 18:00 | 755.8 | 174.6 | 412.2 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 755.8
2022-09-26 | 19:00 | 716 | 174.6 | 412.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 28 | 0 | 716
2022-09-26 | 20:00 | 680.6 | 174.6 | 400.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 680.6
2022-09-26 | 21:00 | 651.3 | 174.6 | 372.9 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 651.3
2022-09-26 | 22:00 | 629.7 | 174.6 | 363.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 629.7
2022-09-26 | 23:00 | 611.9 | 174.6 | 363.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.9
2022-09-27 | 0:00 | 580 | 174.6 | 333 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580
2022-09-27 | 1:00 | 558.6 | 174.6 | 320.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.6
2022-09-27 | 2:00 | 572.4 | 174.6 | 331.7 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.4
2022-09-27 | 3:00 | 601.9 | 174.6 | 351.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 601.9
2022-09-27 | 4:00 | 617.4 | 174.6 | 362.4 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 617.4
2022-09-27 | 5:00 | 638.3 | 174.6 | 367.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 638.3
2022-09-27 | 6:00 | 644.7 | 174.6 | 371.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 11.2 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 644.7
2022-09-27 | 7:00 | 663.9 | 174.6 | 368.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 37.6 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 663.9
2022-09-27 | 8:00 | 745.9 | 174.6 | 412.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 52.9 | 0 | 12.2 | 0 | 30 | 0 | 745.9
2022-09-27 | 9:00 | 794.3 | 174.6 | 412.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 64 | 0 | 13.8 | 0 | 66 | 0 | 794.3
2022-09-27 | 10:00 | 794.7 | 174.6 | 413 | 32.6 | 0 | 30.8 | 72.8 | 0 | 4.9 | 0 | 66 | 0 | 794.7
2022-09-27 | 11:00 | 795.2 | 174.6 | 412.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 98.6 | 0 | 11.2 | 0 | 35 | 0 | 795.2
2022-09-27 | 12:00 | 740.8 | 174.6 | 378.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 116.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 740.8
2022-09-27 | 13:00 | 754.9 | 174.6 | 366.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 146.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 754.9
2022-09-27 | 14:00 | 751.3 | 174.6 | 348.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 160.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 751.3
2022-09-27 | 15:00 | 751.5 | 174.6 | 380.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 121.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 751.5
2022-09-27 | 16:00 | 748.7 | 174.6 | 412.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 61 | 0 | 16.4 | 0 | 21 | 0 | 748.7
2022-09-27 | 17:00 | 730.6 | 174.6 | 412.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 13.9 | 0 | 21.6 | 0 | 8 | 0 | 730.6
2022-09-27 | 18:00 | 722.2 | 174.6 | 412.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 722.2
2022-09-27 | 19:00 | 676.6 | 174.6 | 374.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 676.6
2022-09-27 | 20:00 | 648.4 | 174.6 | 348.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 648.4
2022-09-27 | 21:00 | 619.3 | 174.6 | 323.7 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2022-09-27 | 22:00 | 605.1 | 174.6 | 317.5 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 605.1
2022-09-27 | 23:00 | 590.3 | 174.6 | 322.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 590.3
2022-09-28 | 0:00 | 562.7 | 174.6 | 299.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 562.7
2022-09-28 | 1:00 | 549.4 | 174.6 | 293.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 549.4
2022-09-28 | 2:00 | 561.1 | 174.6 | 305.9 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 561.1
2022-09-28 | 3:00 | 595.7 | 174.6 | 335.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 595.7
2022-09-28 | 4:00 | 621.9 | 174.6 | 357.6 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 621.9
2022-09-28 | 5:00 | 621.7 | 174.6 | 355.8 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2022-09-28 | 6:00 | 620.8 | 174.6 | 328.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 29.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 620.8
2022-09-28 | 7:00 | 642.5 | 174.6 | 230.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 154.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 642.5
2022-09-28 | 8:00 | 692.6 | 174.6 | 250.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 263.7 | 0 | 14.3 | 0 | -74 | 0 | 692.6
2022-09-28 | 9:00 | 723.1 | 174.6 | 226.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 330.2 | 0 | 9.1 | 0 | -81 | 0 | 723.1
2022-09-28 | 10:00 | 757.1 | 174.6 | 240.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 376.2 | 0 | 13.4 | 0 | -111 | 0 | 757.1
2022-09-28 | 11:00 | 746 | 174.6 | 232.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 342.4 | 0 | 13.7 | 0 | -81 | 0 | 746
2022-09-28 | 12:00 | 722.8 | 174.6 | 254.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 358.8 | 0 | 12.7 | 0 | -141 | 0 | 722.8
2022-09-28 | 13:00 | 758.3 | 174.6 | 256.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 330.7 | 0 | 14.1 | 0 | -81 | 0 | 758.3
2022-09-28 | 14:00 | 763.1 | 174.6 | 258.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 285.7 | 0 | 10.6 | 0 | -30 | 0 | 763.1
2022-09-28 | 15:00 | 764.3 | 174.6 | 305.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 208.4 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 764.3
2022-09-28 | 16:00 | 760 | 174.6 | 311.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 115.9 | 0 | 10.2 | 0 | 84 | 0 | 760
2022-09-28 | 17:00 | 720.2 | 174.6 | 311.5 | 69.2 | 0 | 30.8 | 23.8 | 0 | 10.3 | 0 | 100 | 0 | 720.2
2022-09-28 | 18:00 | 709.9 | 174.6 | 311.9 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 114 | 0 | 709.9
2022-09-28 | 19:00 | 675.5 | 174.6 | 311.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 81 | 0 | 675.5
2022-09-28 | 20:00 | 646.3 | 174.6 | 311.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 51 | 0 | 646.3
2022-09-28 | 21:00 | 613.6 | 174.6 | 311.3 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 24 | 0 | 613.6
2022-09-28 | 22:00 | 588.9 | 174.6 | 311.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 4 | 0 | 588.9
2022-09-28 | 23:00 | 577.1 | 174.6 | 311.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 577.1
2022-09-29 | 0:00 | 543.3 | 174.6 | 290.5 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 543.3
2022-09-29 | 1:00 | 527.1 | 174.6 | 283.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 527.1
2022-09-29 | 2:00 | 544.6 | 174.6 | 300.4 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 544.6
2022-09-29 | 3:00 | 583.4 | 174.6 | 311.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 19 | 0 | 583.4
2022-09-29 | 4:00 | 609 | 174.6 | 312 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 45 | 0 | 609
2022-09-29 | 5:00 | 605.3 | 174.6 | 311.7 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 42 | 0 | 605.3
2022-09-29 | 6:00 | 620.2 | 174.6 | 311.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 27.6 | 0 | 3.7 | 0 | 39 | 0 | 620.2
2022-09-29 | 7:00 | 642.1 | 174.6 | 293 | 32.6 | 0 | 30.8 | 109.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2022-09-29 | 8:00 | 685.3 | 174.6 | 252.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 193 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 685.3
2022-09-29 | 9:00 | 709.4 | 174.6 | 235.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 308.5 | 0 | 1.2 | 0 | -74 | 0 | 709.4
2022-09-29 | 10:00 | 728.7 | 174.6 | 221.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 438 | 0 | 2 | 0 | -171 | 0 | 728.7
2022-09-29 | 11:00 | 737.2 | 174.6 | 215.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 478.4 | -28.5 | 5.1 | 0 | -171 | 0 | 737.2
2022-09-29 | 12:00 | 724.3 | 174.6 | 213 | 32.6 | 0 | 30.8 | 454.8 | -18 | 7.5 | 0 | -171 | 0 | 724.3
2022-09-29 | 13:00 | 748.4 | 174.6 | 218.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 392.7 | 0 | 10.6 | 0 | -111 | 0 | 748.4
2022-09-29 | 14:00 | 750.4 | 174.6 | 236.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 346.9 | 0 | 10.2 | 0 | -81 | 0 | 750.4
2022-09-29 | 15:00 | 750.6 | 174.6 | 266.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 294 | 0 | 12 | 0 | -60 | 0 | 750.6
2022-09-29 | 16:00 | 761.9 | 174.6 | 285.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 168.7 | 0 | 8.3 | 0 | 61 | 0 | 761.9
2022-09-29 | 17:00 | 725.9 | 174.6 | 285.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 33.5 | 0 | 3.7 | 0 | 129 | 0 | 725.9
2022-09-29 | 18:00 | 715.3 | 174.6 | 285.6 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 152 | 0 | 715.3
2022-09-29 | 19:00 | 671.4 | 174.6 | 285.1 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 108 | 0 | 671.4
2022-09-29 | 20:00 | 639 | 174.6 | 285.3 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 75 | 0 | 639
2022-09-29 | 21:00 | 610.8 | 174.6 | 285.8 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 52 | 0 | 610.8
2022-09-29 | 22:00 | 578.3 | 174.6 | 285 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 578.3
2022-09-29 | 23:00 | 561.8 | 174.6 | 285.5 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 25 | 0 | 561.8
2022-09-30 | 0:00 | 538.2 | 174.6 | 285.7 | 41.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 538.2
2022-09-30 | 1:00 | 521 | 174.6 | 278.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 521
2022-09-30 | 2:00 | 524.5 | 174.6 | 279.3 | 35.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 524.5
2022-09-30 | 3:00 | 566 | 174.6 | 285.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 29 | 0 | 566
2022-09-30 | 4:00 | 596.5 | 174.6 | 285.3 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 596.5
2022-09-30 | 5:00 | 605.5 | 174.6 | 285.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 69 | 0 | 605.5
2022-09-30 | 6:00 | 600.8 | 174.6 | 285.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 39.2 | 0 | 2.7 | 0 | 35 | 0 | 600.8
2022-09-30 | 7:00 | 610 | 174.6 | 217.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 211.5 | 0 | 3 | 0 | -60 | 0 | 610
2022-09-30 | 8:00 | 634 | 174.6 | 204.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 397.5 | -86.9 | 1.9 | -0.9 | -120 | 0 | 634
2022-09-30 | 9:00 | 680.9 | 174.6 | 207.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 549.9 | -173.2 | 0.2 | -0.2 | -141 | 0 | 680.9
2022-09-30 | 10:00 | 705.6 | 174.6 | 215 | 32.6 | 0 | 30.8 | 649.3 | -255.7 | 0.7 | -0.7 | -141 | 0 | 705.6
2022-09-30 | 11:00 | 735.1 | 174.6 | 217.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 692.9 | -272.8 | 1.8 | -1.7 | -141 | 0 | 735.1
2022-09-30 | 12:00 | 716.7 | 174.6 | 217.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 691.6 | -259.4 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 716.7
2022-09-30 | 13:00 | 750.8 | 174.6 | 213.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 643.6 | -203.6 | 3.6 | -3.4 | -141 | 0 | 750.8
2022-09-30 | 14:00 | 765.7 | 174.6 | 241.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 545.2 | -140.2 | 4 | -3.8 | -119 | 0 | 765.7
2022-09-30 | 15:00 | 767.8 | 174.6 | 252.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 395.1 | -31.6 | 3.9 | 0 | -90 | 0 | 767.8
2022-09-30 | 16:00 | 783.1 | 174.6 | 275 | 32.6 | 0 | 30.8 | 210.7 | 0 | 1.4 | 0 | 58 | 0 | 783.1
2022-09-30 | 17:00 | 736.7 | 174.6 | 275.4 | 69.2 | 0 | 30.8 | 38.5 | 0 | 1.2 | 0 | 147 | 0 | 736.7
2022-09-30 | 18:00 | 706.8 | 174.6 | 275.2 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 706.8
2022-09-30 | 19:00 | 662 | 174.6 | 274.7 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 111 | 0 | 662
2022-09-30 | 20:00 | 633.7 | 174.6 | 275 | 69.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 79 | 0 | 633.7
2022-09-30 | 21:00 | 605.7 | 174.6 | 275.4 | 64.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 58 | 0 | 605.7
2022-09-30 | 22:00 | 584.5 | 174.6 | 275.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 584.5
2022-09-30 | 23:00 | 563.9 | 174.6 | 274.9 | 42.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 39 | 0 | 563.9
2022-10-01 | 0:00 | 537.1 | 174.6 | 275.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 36 | 0 | 537.1
2022-10-01 | 1:00 | 510.1 | 174.6 | 275.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 9 | 0 | 510.1
2022-10-01 | 2:00 | 517.5 | 174.6 | 275.5 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 14 | 0 | 517.5
2022-10-01 | 3:00 | 554 | 174.6 | 274.9 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 554
2022-10-01 | 4:00 | 581.2 | 174.6 | 275.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 46 | 0 | 581.2
2022-10-01 | 5:00 | 581.7 | 174.6 | 274.9 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 51 | 0 | 581.7
2022-10-01 | 6:00 | 557.4 | 174.6 | 275.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 36.5 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 557.4
2022-10-01 | 7:00 | 555.6 | 174.6 | 212 | 19.7 | 0 | 30.8 | 208.2 | 0 | 0.3 | 0 | -90 | 0 | 555.6
2022-10-01 | 8:00 | 559.5 | 174.6 | 203 | 19.7 | 0 | 30.8 | 392.1 | -140.7 | 0 | 0 | -120 | 0 | 559.5
2022-10-01 | 9:00 | 595.5 | 174.6 | 210.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 536.7 | -236 | 0 | 0 | -141 | 0 | 595.5
2022-10-01 | 10:00 | 623.3 | 174.6 | 214.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 624.4 | -299.5 | 1 | -1 | -141 | 0 | 623.3
2022-10-01 | 11:00 | 649.5 | 174.6 | 208.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 664 | -292 | 0.7 | -0.7 | -156 | 0 | 649.5
2022-10-01 | 12:00 | 641.1 | 174.6 | 216.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 661.5 | -290.9 | 2.1 | -2 | -171 | 0 | 641.1
2022-10-01 | 13:00 | 663.7 | 174.6 | 221.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 615.3 | -257.5 | 1.2 | -1.1 | -141 | 0 | 663.7
2022-10-01 | 14:00 | 667.3 | 174.6 | 222.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 524.2 | -187.4 | 0.6 | -0.6 | -117 | 0 | 667.3
2022-10-01 | 15:00 | 681.7 | 174.6 | 221.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 377.9 | -52.5 | 0 | 0 | -90 | 0 | 681.7
2022-10-01 | 16:00 | 689.7 | 174.6 | 230.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 689.7
2022-10-01 | 17:00 | 667.3 | 174.6 | 230.3 | 61.1 | 0 | 30.8 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 667.3
2022-10-01 | 18:00 | 660.2 | 174.6 | 230.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 660.2
2022-10-01 | 19:00 | 636.3 | 174.6 | 230.4 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 636.3
2022-10-01 | 20:00 | 598.6 | 174.6 | 230.6 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 107 | 0 | 598.6
2022-10-01 | 21:00 | 572.9 | 174.6 | 230.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 572.9
2022-10-01 | 22:00 | 543.6 | 174.6 | 229.9 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 58 | 0 | 543.6
2022-10-01 | 23:00 | 527.2 | 174.6 | 230.5 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 48 | 0 | 527.2
2022-10-02 | 0:00 | 501.4 | 174.6 | 230.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 39 | 0 | 501.4
2022-10-02 | 1:00 | 479.6 | 174.6 | 230.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 19 | 0 | 479.6
2022-10-02 | 2:00 | 485.3 | 174.6 | 229.9 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 485.3
2022-10-02 | 3:00 | 525.8 | 174.6 | 230.7 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 31 | 0 | 525.8
2022-10-02 | 4:00 | 547.7 | 174.6 | 229.9 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 50 | 0 | 547.7
2022-10-02 | 5:00 | 550.5 | 174.6 | 230.6 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 55 | 0 | 550.5
2022-10-02 | 6:00 | 523 | 174.6 | 230.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 34.8 | 0 | 10.6 | 0 | 22 | 0 | 523
2022-10-02 | 7:00 | 514.4 | 174.6 | 214.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 201.3 | -3 | 11.4 | 0 | -135 | 0 | 514.4
2022-10-02 | 8:00 | 509.6 | 174.6 | 208.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 389.8 | -163.8 | 8.9 | -8.5 | -150 | 0 | 509.6
2022-10-02 | 9:00 | 528 | 174.6 | 207.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 532 | -265.5 | 5.4 | -5.1 | -171 | 0 | 528
2022-10-02 | 10:00 | 551 | 174.6 | 207.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 625.2 | -335.8 | 4.9 | -4.8 | -171 | 0 | 551
2022-10-02 | 11:00 | 579 | 174.6 | 203.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 667.2 | -345.7 | 2 | -2 | -171 | 0 | 579
2022-10-02 | 12:00 | 588.4 | 174.6 | 212.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 669.2 | -347.1 | 2 | -2 | -171 | 0 | 588.4
2022-10-02 | 13:00 | 602.3 | 174.6 | 206.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 621.5 | -310.3 | 1.4 | -1.3 | -141 | 0 | 602.3
2022-10-02 | 14:00 | 601.6 | 174.6 | 202.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 523.3 | -219.3 | 1.5 | -1.3 | -130.5 | 0 | 601.6
2022-10-02 | 15:00 | 614 | 174.6 | 205.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 370 | -66.6 | 0.7 | -0.3 | -120 | 0 | 614
2022-10-02 | 16:00 | 634.1 | 174.6 | 253.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 184.2 | 0 | 1.5 | 0 | -30 | 0 | 634.1
2022-10-02 | 17:00 | 626 | 174.6 | 210.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 28.9 | 0 | 0.9 | 0 | 119 | 0 | 626
2022-10-02 | 18:00 | 631.6 | 174.6 | 211 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 147 | 0 | 631.6
2022-10-02 | 19:00 | 600.7 | 174.6 | 211 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 108 | 0 | 600.7
2022-10-02 | 20:00 | 569.4 | 174.6 | 210 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 78 | 0 | 569.4
2022-10-02 | 21:00 | 559 | 174.6 | 210.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 61 | 0 | 559
2022-10-02 | 22:00 | 522.8 | 174.6 | 210.7 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 26 | 0 | 522.8
2022-10-02 | 23:00 | 510.7 | 174.6 | 211 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 23 | 0 | 510.7
2022-10-03 | 0:00 | 490 | 174.6 | 210.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 24 | 0 | 490
2022-10-03 | 1:00 | 477.3 | 174.6 | 210.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 13 | 0 | 477.3
2022-10-03 | 2:00 | 496.9 | 174.6 | 210.2 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 38 | 0 | 496.9
2022-10-03 | 3:00 | 531.7 | 174.6 | 210.1 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 43 | 0 | 531.7
2022-10-03 | 4:00 | 560.1 | 174.6 | 210.6 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 64 | 0 | 560.1
2022-10-03 | 5:00 | 580.2 | 174.6 | 210.1 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 85 | 0 | 580.2
2022-10-03 | 6:00 | 561.9 | 174.6 | 210.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 29.5 | 0 | 29.7 | 0 | 67 | 0 | 561.9
2022-10-03 | 7:00 | 590.6 | 174.6 | 218.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 171.9 | 0 | 35.4 | 0 | -60 | 0 | 590.6
2022-10-03 | 8:00 | 657.8 | 174.6 | 231 | 19.7 | 0 | 30.8 | 294.9 | 0 | 26.8 | 0 | -120 | 0 | 657.8
2022-10-03 | 9:00 | 720.7 | 174.6 | 253.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 447.4 | -44.5 | 18.4 | -8.5 | -171 | 0 | 720.7
2022-10-03 | 10:00 | 744.5 | 174.6 | 245 | 19.7 | 0 | 30.8 | 566.7 | -125.3 | 15.6 | -11.6 | -171 | 0 | 744.5
2022-10-03 | 11:00 | 777.7 | 174.6 | 261.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 588.1 | -126.5 | 18.2 | -17.3 | -171 | 0 | 777.7
2022-10-03 | 12:00 | 765 | 174.6 | 261.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 601.9 | -153.8 | 15.6 | -14.7 | -171 | 0 | 765
2022-10-03 | 13:00 | 811.1 | 174.6 | 255.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 538.4 | -42.3 | 9.5 | -4.4 | -171 | 0 | 811.1
2022-10-03 | 14:00 | 832.3 | 174.6 | 323.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 439.3 | 0 | 5.1 | 0 | -160.5 | 0 | 832.3
2022-10-03 | 15:00 | 830.4 | 174.6 | 325.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 305.1 | 0 | 5.1 | 0 | -30 | 0 | 830.4
2022-10-03 | 16:00 | 823.4 | 174.6 | 314.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 157.9 | 0 | 6.6 | 0 | 119 | 0 | 823.4
2022-10-03 | 17:00 | 772 | 174.6 | 314.3 | 61.1 | 0 | 30.8 | 26.7 | 0 | 6.5 | 0 | 158 | 0 | 772
2022-10-03 | 18:00 | 756.3 | 174.6 | 315.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 160 | 0 | 756.3
2022-10-03 | 19:00 | 714.5 | 174.6 | 314.3 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 112 | 0 | 714.5
2022-10-03 | 20:00 | 674.8 | 174.6 | 315.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 66 | 0 | 674.8
2022-10-03 | 21:00 | 654.3 | 174.6 | 314.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 41 | 0 | 654.3
2022-10-03 | 22:00 | 620.9 | 174.6 | 314.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 12 | 0 | 620.9
2022-10-03 | 23:00 | 598.1 | 174.6 | 305.3 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 598.1
2022-10-04 | 0:00 | 569.3 | 174.6 | 293.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 569.3
2022-10-04 | 1:00 | 549.7 | 174.6 | 280.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 549.7
2022-10-04 | 2:00 | 557.1 | 174.6 | 287.6 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 557.1
2022-10-04 | 3:00 | 593.3 | 174.6 | 289.1 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 593.3
2022-10-04 | 4:00 | 619.6 | 174.6 | 311.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 619.6
2022-10-04 | 5:00 | 626.7 | 174.6 | 314.6 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 10 | 0 | 626.7
2022-10-04 | 6:00 | 627 | 174.6 | 315.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 26.2 | 0 | 40.5 | 0 | 20 | 0 | 627
2022-10-04 | 7:00 | 649 | 174.6 | 260.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 150.3 | 0 | 43 | 0 | -30 | 0 | 649
2022-10-04 | 8:00 | 730.1 | 174.6 | 279 | 19.7 | 0 | 30.8 | 281.7 | 0 | 44.8 | 0 | -100.5 | 0 | 730.1
2022-10-04 | 9:00 | 793.3 | 174.6 | 288.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 371.3 | 0 | 49.1 | 0 | -141 | 0 | 793.3
2022-10-04 | 10:00 | 821.5 | 174.6 | 294.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 496.3 | -49.5 | 47.7 | -21.9 | -171 | 0 | 821.5
2022-10-04 | 11:00 | 843.4 | 174.6 | 310.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 480.9 | -28.8 | 48.6 | -22.3 | -171 | 0 | 843.4
2022-10-04 | 12:00 | 813.3 | 174.6 | 305.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 424 | -20.7 | 50.6 | 0 | -171 | 0 | 813.3
2022-10-04 | 13:00 | 851.5 | 174.6 | 332.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 390 | 0 | 44.7 | 0 | -141 | 0 | 851.5
2022-10-04 | 14:00 | 857.7 | 174.6 | 311.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 309.7 | 0 | 41.2 | 0 | -30 | 0 | 857.7
2022-10-04 | 15:00 | 841.7 | 174.6 | 363.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 191.9 | 0 | 40 | 0 | 21 | 0 | 841.7
2022-10-04 | 16:00 | 834.8 | 174.6 | 364.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 71.1 | 0 | 42.2 | 0 | 132 | 0 | 834.8
2022-10-04 | 17:00 | 794.7 | 174.6 | 364.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 6.8 | 0 | 43.2 | 0 | 114 | 0 | 794.7
2022-10-04 | 18:00 | 780.2 | 174.6 | 364 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 109 | 0 | 780.2
2022-10-04 | 19:00 | 738.7 | 174.6 | 363.7 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 67 | 0 | 738.7
2022-10-04 | 20:00 | 705 | 174.6 | 364.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 41 | 0 | 705
2022-10-04 | 21:00 | 676.4 | 174.6 | 364.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 17 | 0 | 676.4
2022-10-04 | 22:00 | 635.7 | 174.6 | 345.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 635.7
2022-10-04 | 23:00 | 609.6 | 174.6 | 323.6 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 609.6
2022-10-05 | 0:00 | 580.7 | 174.6 | 306.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 580.7
2022-10-05 | 1:00 | 560 | 174.6 | 284.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 560
2022-10-05 | 2:00 | 565.3 | 174.6 | 284.3 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 565.3
2022-10-05 | 3:00 | 595.6 | 174.6 | 284.7 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 595.6
2022-10-05 | 4:00 | 619.3 | 174.6 | 313.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2022-10-05 | 5:00 | 625.7 | 174.6 | 323.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 625.7
2022-10-05 | 6:00 | 622.5 | 174.6 | 345.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 6.8 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 622.5
2022-10-05 | 7:00 | 641.7 | 174.6 | 322.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 52 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2022-10-05 | 8:00 | 700.5 | 174.6 | 299.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 135.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 700.5
2022-10-05 | 9:00 | 734 | 174.6 | 254.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 263.6 | 0 | 31.6 | 0 | -40.5 | 0 | 734
2022-10-05 | 10:00 | 743.9 | 174.6 | 283.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 343.2 | 0 | 32.9 | 0 | -141 | 0 | 743.9
2022-10-05 | 11:00 | 728.9 | 174.6 | 265 | 19.7 | 0 | 30.8 | 309.8 | 0 | 40 | 0 | -111 | 0 | 728.9
2022-10-05 | 12:00 | 706 | 174.6 | 280.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 299.9 | 0 | 41.3 | 0 | -141 | 0 | 706
2022-10-05 | 13:00 | 721.1 | 174.6 | 266.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 272.3 | 0 | 38 | 0 | -81 | 0 | 721.1
2022-10-05 | 14:00 | 728.1 | 174.6 | 273.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 328 | 0 | 42.8 | 0 | -141 | 0 | 728.1
2022-10-05 | 15:00 | 752.9 | 174.6 | 296.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 223.6 | 0 | 37.9 | 0 | -30 | 0 | 752.9
2022-10-05 | 16:00 | 741.9 | 174.6 | 305.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 103.9 | 0 | 35.2 | 0 | 72 | 0 | 741.9
2022-10-05 | 17:00 | 710.9 | 174.6 | 306.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 15.5 | 0 | 32.8 | 0 | 90 | 0 | 710.9
2022-10-05 | 18:00 | 705.7 | 174.6 | 305.8 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 103 | 0 | 705.7
2022-10-05 | 19:00 | 666 | 174.6 | 305.4 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 72 | 0 | 666
2022-10-05 | 20:00 | 640.6 | 174.6 | 306.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 53 | 0 | 640.6
2022-10-05 | 21:00 | 615.9 | 174.6 | 306.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 26 | 0 | 615.9
2022-10-05 | 22:00 | 583 | 174.6 | 302.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 583
2022-10-05 | 23:00 | 567.9 | 174.6 | 301.9 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 567.9
2022-10-06 | 0:00 | 548.9 | 174.6 | 305.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 548.9
2022-10-06 | 1:00 | 532.1 | 174.6 | 291 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 532.1
2022-10-06 | 2:00 | 541.9 | 174.6 | 302.4 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 541.9
2022-10-06 | 3:00 | 579.4 | 174.6 | 305.6 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 3 | 0 | 579.4
2022-10-06 | 4:00 | 605.9 | 174.6 | 305.9 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 23 | 0 | 605.9
2022-10-06 | 5:00 | 611.4 | 174.6 | 305.4 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 32 | 0 | 611.4
2022-10-06 | 6:00 | 613.1 | 174.6 | 305.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 11.1 | 0 | 23.2 | 0 | 48 | 0 | 613.1
2022-10-06 | 7:00 | 609.6 | 174.6 | 306.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 54.5 | 0 | 22.8 | 0 | 1 | 0 | 609.6
2022-10-06 | 8:00 | 675.2 | 174.6 | 294.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 134.3 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 675.2
2022-10-06 | 9:00 | 715.6 | 174.6 | 283.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 188.3 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 715.6
2022-10-06 | 10:00 | 700 | 174.6 | 250.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 249.9 | 0 | 15 | 0 | -40.5 | 0 | 700
2022-10-06 | 11:00 | 667.7 | 174.6 | 247.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 323.6 | 0 | 12.7 | 0 | -141 | 0 | 667.7
2022-10-06 | 12:00 | 654.2 | 174.6 | 239.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 450.6 | -99 | 9.1 | 0 | -171 | 0 | 654.2
2022-10-06 | 13:00 | 704 | 174.6 | 247.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 469.2 | -74.4 | 8 | 0 | -171 | 0 | 704
2022-10-06 | 14:00 | 722.1 | 174.6 | 254.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 375.4 | 0 | 8.3 | 0 | -141 | 0 | 722.1
2022-10-06 | 15:00 | 726.1 | 174.6 | 267.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 274.4 | 0 | 9.8 | 0 | -51 | 0 | 726.1
2022-10-06 | 16:00 | 726.1 | 174.6 | 382.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 98.1 | 0 | 8.2 | 0 | 12 | 0 | 726.1
2022-10-06 | 17:00 | 701 | 174.6 | 382.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 9.7 | 0 | 10.7 | 0 | 32 | 0 | 701
2022-10-06 | 18:00 | 707.4 | 174.6 | 382.8 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 43 | 0 | 707.4
2022-10-06 | 19:00 | 664.1 | 174.6 | 381.8 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 664.1
2022-10-06 | 20:00 | 643.4 | 174.6 | 365.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 643.4
2022-10-06 | 21:00 | 621.5 | 174.6 | 339.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 621.5
2022-10-06 | 22:00 | 586.3 | 174.6 | 315.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 586.3
2022-10-06 | 23:00 | 567.5 | 174.6 | 310.9 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 567.5
2022-10-07 | 0:00 | 543.6 | 174.6 | 311.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 543.6
2022-10-07 | 1:00 | 533.6 | 174.6 | 304 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 533.6
2022-10-07 | 2:00 | 547.5 | 174.6 | 314.6 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 547.5
2022-10-07 | 3:00 | 582.5 | 174.6 | 319.1 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 582.5
2022-10-07 | 4:00 | 613.3 | 174.6 | 350.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 613.3
2022-10-07 | 5:00 | 623.6 | 174.6 | 358.7 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 623.6
2022-10-07 | 6:00 | 628.9 | 174.6 | 382.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 7.1 | 0 | 11.9 | 0 | 2 | 0 | 628.9
2022-10-07 | 7:00 | 635.4 | 174.6 | 364.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 31.9 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2022-10-07 | 8:00 | 694.8 | 174.6 | 381.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 49.7 | 0 | 10.2 | 0 | 28 | 0 | 694.8
2022-10-07 | 9:00 | 740.5 | 174.6 | 382.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 87 | 0 | 7.6 | 0 | 38 | 0 | 740.5
2022-10-07 | 10:00 | 735.5 | 174.6 | 382.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 117.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 735.5
2022-10-07 | 11:00 | 715.1 | 174.6 | 310.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 170.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 715.1
2022-10-07 | 12:00 | 657.3 | 174.6 | 278.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 221.9 | 0 | 13 | 0 | -81 | 0 | 657.3
2022-10-07 | 13:00 | 687.3 | 174.6 | 268 | 19.7 | 0 | 30.8 | 257.8 | 0 | 17.4 | 0 | -81 | 0 | 687.3
2022-10-07 | 14:00 | 705.1 | 174.6 | 287.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 216.5 | 0 | 26.9 | 0 | -51 | 0 | 705.1
2022-10-07 | 15:00 | 697.6 | 174.6 | 230.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 162.3 | 0 | 24.1 | 0 | 56 | 0 | 697.6
2022-10-07 | 16:00 | 704.7 | 174.6 | 230.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 110.8 | 0 | 18.7 | 0 | 120 | 0 | 704.7
2022-10-07 | 17:00 | 693.2 | 174.6 | 230.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 16.3 | 0 | 46.2 | 0 | 134 | 0 | 693.2
2022-10-07 | 18:00 | 686.6 | 174.6 | 230.3 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 128 | 0 | 686.6
2022-10-07 | 19:00 | 649.8 | 174.6 | 230 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 90 | 0 | 649.8
2022-10-07 | 20:00 | 622.9 | 174.6 | 230.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 71 | 0 | 622.9
2022-10-07 | 21:00 | 602.3 | 174.6 | 229.5 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 55 | 0 | 602.3
2022-10-07 | 22:00 | 572.1 | 174.6 | 230.1 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 37 | 0 | 572.1
2022-10-07 | 23:00 | 561.4 | 174.6 | 229.8 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 561.4
2022-10-08 | 0:00 | 534.2 | 174.6 | 229.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 41 | 0 | 534.2
2022-10-08 | 1:00 | 524.2 | 174.6 | 229.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 26 | 0 | 524.2
2022-10-08 | 2:00 | 541.9 | 174.6 | 229.7 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 37 | 0 | 541.9
2022-10-08 | 3:00 | 568.7 | 174.6 | 229.8 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 27 | 0 | 568.7
2022-10-08 | 4:00 | 594.1 | 174.6 | 230.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 54 | 0 | 594.1
2022-10-08 | 5:00 | 591.3 | 174.6 | 229.6 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 55 | 0 | 591.3
2022-10-08 | 6:00 | 569.2 | 174.6 | 229.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 18.9 | 0 | 44.3 | 0 | 51 | 0 | 569.2
2022-10-08 | 7:00 | 561.2 | 174.6 | 207.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 142.8 | 0 | 45.5 | 0 | -60 | 0 | 561.2
2022-10-08 | 8:00 | 579.5 | 174.6 | 203.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 281.1 | -5.6 | 40.5 | -14.7 | -150 | 0 | 579.5
2022-10-08 | 9:00 | 603.8 | 174.6 | 210.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 419.9 | -108.9 | 34.5 | -16.8 | -160.5 | 0 | 603.8
2022-10-08 | 10:00 | 605.4 | 174.6 | 211.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 453.1 | -116.8 | 35.7 | -32.2 | -171 | 0 | 605.4
2022-10-08 | 11:00 | 599.3 | 174.6 | 203.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 446.9 | -106.8 | 35.5 | -33.7 | -171 | 0 | 599.3
2022-10-08 | 12:00 | 577.6 | 174.6 | 208.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 484.9 | -171.6 | 34.1 | -32.4 | -171 | 0 | 577.6
2022-10-08 | 13:00 | 590.8 | 174.6 | 209.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 476.7 | -150.8 | 35.1 | -33.4 | -171 | 0 | 590.8
2022-10-08 | 14:00 | 574.9 | 174.6 | 210 | 19.7 | 0 | 30.8 | 404.7 | -105 | 36 | -24.9 | -171 | 0 | 574.9
2022-10-08 | 15:00 | 574.6 | 174.6 | 207.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 300.7 | -24 | 28.7 | -13.2 | -150 | 0 | 574.6
2022-10-08 | 16:00 | 592.4 | 174.6 | 224 | 19.7 | 0 | 30.8 | 152 | 0 | 21.3 | 0 | -30 | 0 | 592.4
2022-10-08 | 17:00 | 591.2 | 174.6 | 254 | 61.1 | 0 | 30.8 | 18.2 | 0 | 20.5 | 0 | 32 | 0 | 591.2
2022-10-08 | 18:00 | 605.2 | 174.6 | 254 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 63 | 0 | 605.2
2022-10-08 | 19:00 | 590.3 | 174.6 | 254.4 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 52 | 0 | 590.3
2022-10-08 | 20:00 | 562.7 | 174.6 | 254 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 30 | 0 | 562.7
2022-10-08 | 21:00 | 546.7 | 174.6 | 254.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 14 | 0 | 546.7
2022-10-08 | 22:00 | 510.8 | 174.6 | 240.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 510.8
2022-10-08 | 23:00 | 495.3 | 174.6 | 236.1 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 495.3
2022-10-09 | 0:00 | 478.2 | 174.6 | 239.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 478.2
2022-10-09 | 1:00 | 467.1 | 174.6 | 230.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 467.1
2022-10-09 | 2:00 | 479.6 | 174.6 | 236.2 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 479.6
2022-10-09 | 3:00 | 521 | 174.6 | 244 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 521
2022-10-09 | 4:00 | 549.7 | 174.6 | 254.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 13 | 0 | 549.7
2022-10-09 | 5:00 | 545.8 | 174.6 | 253.9 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 18 | 0 | 545.8
2022-10-09 | 6:00 | 521.4 | 174.6 | 254.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 11.3 | 0 | 15.6 | 0 | 15 | 0 | 521.4
2022-10-09 | 7:00 | 513.5 | 174.6 | 208.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 65 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 513.5
2022-10-09 | 8:00 | 525 | 174.6 | 214.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 116.9 | 0 | 19.4 | 0 | -51 | 0 | 525
2022-10-09 | 9:00 | 538.3 | 174.6 | 202.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 140.4 | 0 | 21 | 0 | -51 | 0 | 538.3
2022-10-09 | 10:00 | 533 | 174.6 | 230.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 139.1 | 0 | 19.2 | 0 | -81 | 0 | 533
2022-10-09 | 11:00 | 532.4 | 174.6 | 207.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 131.3 | 0 | 19.4 | 0 | -51 | 0 | 532.4
2022-10-09 | 12:00 | 539.6 | 174.6 | 219.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 122.2 | 0 | 24.2 | 0 | -51 | 0 | 539.6
2022-10-09 | 13:00 | 543.1 | 174.6 | 225.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 109.3 | 0 | 23.3 | 0 | -40.5 | 0 | 543.1
2022-10-09 | 14:00 | 544.5 | 174.6 | 221.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 76.3 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 544.5
2022-10-09 | 15:00 | 549.7 | 174.6 | 226.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 44.3 | 0 | 20.5 | 0 | 33 | 0 | 549.7
2022-10-09 | 16:00 | 560.2 | 174.6 | 226.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 17.3 | 0 | 19.5 | 0 | 72 | 0 | 560.2
2022-10-09 | 17:00 | 581.1 | 174.6 | 225.9 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1.9 | 0 | 21.8 | 0 | 65 | 0 | 581.1
2022-10-09 | 18:00 | 585.3 | 174.6 | 226.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 62 | 0 | 585.3
2022-10-09 | 19:00 | 578.9 | 174.6 | 226 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 53 | 0 | 578.9
2022-10-09 | 20:00 | 560.8 | 174.6 | 226.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 40 | 0 | 560.8
2022-10-09 | 21:00 | 541.5 | 174.6 | 226.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 38 | 0 | 541.5
2022-10-09 | 22:00 | 509.2 | 174.6 | 226.4 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 19 | 0 | 509.2
2022-10-09 | 23:00 | 495.3 | 174.6 | 226.6 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 8 | 0 | 495.3
2022-10-10 | 0:00 | 487.9 | 174.6 | 225.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 21 | 0 | 487.9
2022-10-10 | 1:00 | 471.8 | 174.6 | 223.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 471.8
2022-10-10 | 2:00 | 492.7 | 174.6 | 225.9 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 5 | 0 | 492.7
2022-10-10 | 3:00 | 542.1 | 174.6 | 226.7 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 15 | 0 | 542.1
2022-10-10 | 4:00 | 572.1 | 174.6 | 226.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 39 | 0 | 572.1
2022-10-10 | 5:00 | 575.3 | 174.6 | 225.9 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 48 | 0 | 575.3
2022-10-10 | 6:00 | 549.8 | 174.6 | 226.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 7.5 | 0 | 46.7 | 0 | 44 | 0 | 549.8
2022-10-10 | 7:00 | 560.6 | 174.6 | 226.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 53 | 0 | 47.1 | 0 | 9 | 0 | 560.6
2022-10-10 | 8:00 | 600.8 | 174.6 | 225.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 96.1 | 0 | 35.7 | 0 | 18 | 0 | 600.8
2022-10-10 | 9:00 | 617 | 174.6 | 227.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 150.1 | 0 | 44.3 | 0 | -30 | 0 | 617
2022-10-10 | 10:00 | 613.2 | 174.6 | 214 | 19.7 | 0 | 30.8 | 171.8 | 0 | 42.8 | 0 | -40.5 | 0 | 613.2
2022-10-10 | 11:00 | 569.1 | 174.6 | 207.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 208.2 | 0 | 39.2 | 0 | -111 | 0 | 569.1
2022-10-10 | 12:00 | 572.4 | 174.6 | 208.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 331.4 | -46.2 | 45.5 | -20.9 | -171 | 0 | 572.4
2022-10-10 | 13:00 | 596 | 174.6 | 203 | 19.7 | 0 | 30.8 | 378.9 | -67.5 | 50.9 | -23.4 | -171 | 0 | 596
2022-10-10 | 14:00 | 606.2 | 174.6 | 206 | 19.7 | 0 | 30.8 | 324.1 | -32 | 54 | 0 | -171 | 0 | 606.2
2022-10-10 | 15:00 | 628.6 | 174.6 | 220 | 19.7 | 0 | 30.8 | 235.4 | 0 | 59.1 | 0 | -111 | 0 | 628.6
2022-10-10 | 16:00 | 629.4 | 174.6 | 235.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 110.1 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 629.4
2022-10-10 | 17:00 | 631.2 | 174.6 | 250.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 11.3 | 0 | 59.8 | 0 | 43 | 0 | 631.2
2022-10-10 | 18:00 | 647.1 | 174.6 | 251.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 71 | 0 | 647.1
2022-10-10 | 19:00 | 624 | 174.6 | 250.7 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 52 | 0 | 624
2022-10-10 | 20:00 | 608.9 | 174.6 | 251 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 46 | 0 | 608.9
2022-10-10 | 21:00 | 595.3 | 174.6 | 251.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 34 | 0 | 595.3
2022-10-10 | 22:00 | 564.7 | 174.6 | 251.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 6 | 0 | 564.7
2022-10-10 | 23:00 | 544.7 | 174.6 | 232.9 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 544.7
2022-10-11 | 0:00 | 524.6 | 174.6 | 224.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 524.6
2022-10-11 | 1:00 | 518.4 | 174.6 | 222.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 518.4
2022-10-11 | 2:00 | 542.7 | 174.6 | 243.9 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 542.7
2022-10-11 | 3:00 | 584.6 | 174.6 | 251.3 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 13 | 0 | 584.6
2022-10-11 | 4:00 | 620.4 | 174.6 | 250.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 56 | 0 | 620.4
2022-10-11 | 5:00 | 627.2 | 174.6 | 251.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 72 | 0 | 627.2
2022-10-11 | 6:00 | 624.3 | 174.6 | 250.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 17.6 | 0 | 43.8 | 0 | 87 | 0 | 624.3
2022-10-11 | 7:00 | 646.6 | 174.6 | 251 | 19.7 | 0 | 30.8 | 109.6 | 0 | 39.9 | 0 | 21 | 0 | 646.6
2022-10-11 | 8:00 | 679.6 | 174.6 | 237.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 190 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 679.6
2022-10-11 | 9:00 | 682 | 174.6 | 253.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 265.4 | 0 | 19.2 | 0 | -81 | 0 | 682
2022-10-11 | 10:00 | 682.1 | 174.6 | 240.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 344.8 | 0 | 13.1 | 0 | -141 | 0 | 682.1
2022-10-11 | 11:00 | 666.9 | 174.6 | 227.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 347.9 | 0 | 7.4 | 0 | -141 | 0 | 666.9
2022-10-11 | 12:00 | 638.2 | 174.6 | 229.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 349 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | 0 | 638.2
2022-10-11 | 13:00 | 680.2 | 174.6 | 246.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 315 | 0 | 4.9 | 0 | -111 | 0 | 680.2
2022-10-11 | 14:00 | 689 | 174.6 | 243.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 258.7 | 0 | 2.6 | 0 | -40.5 | 0 | 689
2022-10-11 | 15:00 | 690.4 | 174.6 | 266.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 197.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 690.4
2022-10-11 | 16:00 | 688.5 | 174.6 | 296.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 108.8 | 0 | 0.1 | 0 | 58 | 0 | 688.5
2022-10-11 | 17:00 | 683.1 | 174.6 | 296.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 683.1
2022-10-11 | 18:00 | 688.4 | 174.6 | 295.9 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 688.4
2022-10-11 | 19:00 | 662.4 | 174.6 | 296.4 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 662.4
2022-10-11 | 20:00 | 644.7 | 174.6 | 296.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 88 | 0 | 644.7
2022-10-11 | 21:00 | 615.5 | 174.6 | 296.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 59 | 0 | 615.5
2022-10-11 | 22:00 | 579.8 | 174.6 | 296.6 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 579.8
2022-10-11 | 23:00 | 560 | 174.6 | 296.3 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 15 | 0 | 560
2022-10-12 | 0:00 | 535.3 | 174.6 | 296.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 10 | 0 | 535.3
2022-10-12 | 1:00 | 529 | 174.6 | 296.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 3 | 0 | 529
2022-10-12 | 2:00 | 549.4 | 174.6 | 295.8 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 19 | 0 | 549.4
2022-10-12 | 3:00 | 595.2 | 174.6 | 295.8 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 595.2
2022-10-12 | 4:00 | 625.7 | 174.6 | 296.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 53 | 0 | 625.7
2022-10-12 | 5:00 | 623.2 | 174.6 | 296.4 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 51 | 0 | 623.2
2022-10-12 | 6:00 | 616.9 | 174.6 | 296.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 11.3 | 0 | 21.8 | 0 | 62 | 0 | 616.9
2022-10-12 | 7:00 | 617.3 | 174.6 | 287.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 80 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 617.3
2022-10-12 | 8:00 | 662.4 | 174.6 | 261 | 19.7 | 0 | 30.8 | 182.4 | 0 | 23.9 | 0 | -30 | 0 | 662.4
2022-10-12 | 9:00 | 679.4 | 174.6 | 247.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 318.3 | 0 | 18.9 | 0 | -130.5 | 0 | 679.4
2022-10-12 | 10:00 | 669.3 | 174.6 | 220.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 430.8 | -51.6 | 18.2 | -3.1 | -171 | 0 | 669.3
2022-10-12 | 11:00 | 670.2 | 174.6 | 229.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 480.7 | -105.6 | 21.4 | -9.8 | -171 | 0 | 670.2
2022-10-12 | 12:00 | 651.5 | 174.6 | 229.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 495.3 | -128.4 | 26.9 | -25.6 | -171 | 0 | 651.5
2022-10-12 | 13:00 | 671.1 | 174.6 | 227.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 424.3 | -50.4 | 27.1 | -11.1 | -171 | 0 | 671.1
2022-10-12 | 14:00 | 666.8 | 174.6 | 227.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 363.6 | -7.2 | 28.4 | 0 | -171 | 0 | 666.8
2022-10-12 | 15:00 | 679.3 | 174.6 | 254.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 263 | 0 | 26.9 | 0 | -90 | 0 | 679.3
2022-10-12 | 16:00 | 698.1 | 174.6 | 273.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 118.6 | 0 | 23.8 | 0 | 57 | 0 | 698.1
2022-10-12 | 17:00 | 676.7 | 174.6 | 273.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 11.5 | 0 | 19.5 | 0 | 106 | 0 | 676.7
2022-10-12 | 18:00 | 683.9 | 174.6 | 273.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 125 | 0 | 683.9
2022-10-12 | 19:00 | 656.3 | 174.6 | 273.3 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 101 | 0 | 656.3
2022-10-12 | 20:00 | 637.5 | 174.6 | 273.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 82 | 0 | 637.5
2022-10-12 | 21:00 | 612 | 174.6 | 272.9 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 54 | 0 | 612
2022-10-12 | 22:00 | 576.5 | 174.6 | 273.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 25 | 0 | 576.5
2022-10-12 | 23:00 | 552.5 | 174.6 | 273.1 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 13 | 0 | 552.5
2022-10-13 | 0:00 | 542.3 | 174.6 | 273 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 27 | 0 | 542.3
2022-10-13 | 1:00 | 524 | 174.6 | 273.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 9 | 0 | 524
2022-10-13 | 2:00 | 537.5 | 174.6 | 273.1 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 537.5
2022-10-13 | 3:00 | 579.5 | 174.6 | 273.4 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 35 | 0 | 579.5
2022-10-13 | 4:00 | 615.2 | 174.6 | 273.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 68 | 0 | 615.2
2022-10-13 | 5:00 | 616.3 | 174.6 | 273.9 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 70 | 0 | 616.3
2022-10-13 | 6:00 | 617.2 | 174.6 | 273.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 22.8 | 0 | 19 | 0 | 77 | 0 | 617.2
2022-10-13 | 7:00 | 622.7 | 174.6 | 221.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 189.4 | 0 | 16.6 | 0 | -30 | 0 | 622.7
2022-10-13 | 8:00 | 641.7 | 174.6 | 225.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 382.5 | -83.6 | 11.9 | 0 | -120 | 0 | 641.7
2022-10-13 | 9:00 | 655.8 | 174.6 | 224.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 537.9 | -191.2 | 12.6 | -12 | -141 | 0 | 655.8
2022-10-13 | 10:00 | 667.8 | 174.6 | 233 | 19.7 | 0 | 30.8 | 629.2 | -249.1 | 12.6 | -12 | -171 | 0 | 667.8
2022-10-13 | 11:00 | 681.1 | 174.6 | 231.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 654 | -259.1 | 16.5 | -15.7 | -171 | 0 | 681.1
2022-10-13 | 12:00 | 651.1 | 174.6 | 236.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 637.6 | -277.9 | 22.9 | -21.8 | -171 | 0 | 651.1
2022-10-13 | 13:00 | 680.8 | 174.6 | 236.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 573.6 | -215.3 | 29.2 | -27.7 | -141 | 0 | 680.8
2022-10-13 | 14:00 | 690.7 | 174.6 | 240.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 477.4 | -123.2 | 28.7 | -27.4 | -130.5 | 0 | 690.7
2022-10-13 | 15:00 | 700.2 | 174.6 | 258.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 337.5 | -26.8 | 26.1 | 0 | -120 | 0 | 700.2
2022-10-13 | 16:00 | 719.1 | 174.6 | 282.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 158 | 0 | 26.5 | 0 | 27 | 0 | 719.1
2022-10-13 | 17:00 | 691.4 | 174.6 | 282.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 14.6 | 0 | 23.7 | 0 | 104 | 0 | 691.4
2022-10-13 | 18:00 | 690 | 174.6 | 282.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 123 | 0 | 690
2022-10-13 | 19:00 | 657.7 | 174.6 | 282.9 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 95 | 0 | 657.7
2022-10-13 | 20:00 | 633.9 | 174.6 | 282.9 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 79 | 0 | 633.9
2022-10-13 | 21:00 | 607.1 | 174.6 | 282.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 55 | 0 | 607.1
2022-10-13 | 22:00 | 572.2 | 174.6 | 282.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 26 | 0 | 572.2
2022-10-13 | 23:00 | 562.5 | 174.6 | 282.7 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 25 | 0 | 562.5
2022-10-14 | 0:00 | 537.1 | 174.6 | 282.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 21 | 0 | 537.1
2022-10-14 | 1:00 | 526.7 | 174.6 | 282 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 14 | 0 | 526.7
2022-10-14 | 2:00 | 539.6 | 174.6 | 282 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 25 | 0 | 539.6
2022-10-14 | 3:00 | 585.9 | 174.6 | 283 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 38 | 0 | 585.9
2022-10-14 | 4:00 | 612.1 | 174.6 | 282.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 65 | 0 | 612.1
2022-10-14 | 5:00 | 619.1 | 174.6 | 282.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 78 | 0 | 619.1
2022-10-14 | 6:00 | 611.2 | 174.6 | 282 | 19.7 | 0 | 30.8 | 21.2 | 0 | 5.9 | 0 | 77 | 0 | 611.2
2022-10-14 | 7:00 | 621.2 | 174.6 | 232.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 186.2 | 0 | 7.8 | 0 | -30 | 0 | 621.2
2022-10-14 | 8:00 | 644.3 | 174.6 | 222.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 371.6 | -59.2 | 8.1 | -3.7 | -120 | 0 | 644.3
2022-10-14 | 9:00 | 670.7 | 174.6 | 231.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 522.2 | -166.8 | 2 | -2 | -141 | 0 | 670.7
2022-10-14 | 10:00 | 686.9 | 174.6 | 226.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 606.3 | -230.6 | 4.3 | -4.1 | -141 | 0 | 686.9
2022-10-14 | 11:00 | 693.2 | 174.6 | 238.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 643.6 | -243.9 | 10.2 | -9.6 | -171 | 0 | 693.2
2022-10-14 | 12:00 | 664.5 | 174.6 | 235.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 645 | -270.6 | 10.7 | -10.3 | -171 | 0 | 664.5
2022-10-14 | 13:00 | 698.1 | 174.6 | 244.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 593.4 | -224.9 | 14.8 | -14.2 | -141 | 0 | 698.1
2022-10-14 | 14:00 | 702.5 | 174.6 | 250.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 494.2 | -137.4 | 18.5 | -17.5 | -130.5 | 0 | 702.5
2022-10-14 | 15:00 | 710.1 | 174.6 | 264.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 337 | -20.1 | 23.3 | 0 | -120 | 0 | 710.1
2022-10-14 | 16:00 | 724.5 | 174.6 | 274.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 152.7 | 0 | 19.3 | 0 | 53 | 0 | 724.5
2022-10-14 | 17:00 | 690.9 | 174.6 | 274.3 | 61.1 | 0 | 30.8 | 12.4 | 0 | 12.7 | 0 | 125 | 0 | 690.9
2022-10-14 | 18:00 | 684.2 | 174.6 | 274.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 131 | 0 | 684.2
2022-10-14 | 19:00 | 649.8 | 174.6 | 274.2 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 99 | 0 | 649.8
2022-10-14 | 20:00 | 627.4 | 174.6 | 274.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 85 | 0 | 627.4
2022-10-14 | 21:00 | 597.7 | 174.6 | 274.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 56 | 0 | 597.7
2022-10-14 | 22:00 | 575.4 | 174.6 | 274.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 575.4
2022-10-14 | 23:00 | 563.4 | 174.6 | 274.6 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 37 | 0 | 563.4
2022-10-15 | 0:00 | 536.8 | 174.6 | 274.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 536.8
2022-10-15 | 1:00 | 516.7 | 174.6 | 274.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 516.7
2022-10-15 | 2:00 | 539.9 | 174.6 | 274.7 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 32 | 0 | 539.9
2022-10-15 | 3:00 | 591.3 | 174.6 | 273.7 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 56 | 0 | 591.3
2022-10-15 | 4:00 | 609 | 174.6 | 274.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 73 | 0 | 609
2022-10-15 | 5:00 | 609.6 | 174.6 | 274.7 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 79 | 0 | 609.6
2022-10-15 | 6:00 | 582.2 | 174.6 | 274.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 18.6 | 0 | 1.2 | 0 | 63 | 0 | 582.2
2022-10-15 | 7:00 | 580.8 | 174.6 | 217 | 19.7 | 0 | 30.8 | 168.6 | 0 | 0.1 | 0 | -30 | 0 | 580.8
2022-10-15 | 8:00 | 589.7 | 174.6 | 206 | 19.7 | 0 | 30.8 | 320.9 | -12.8 | 0.5 | 0 | -150 | 0 | 589.7
2022-10-15 | 9:00 | 596.1 | 174.6 | 203.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 454.3 | -126.2 | 0.5 | -0.5 | -160.5 | 0 | 596.1
2022-10-15 | 10:00 | 599.2 | 174.6 | 212.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 572.9 | -240.3 | 0.3 | -0.2 | -171 | 0 | 599.2
2022-10-15 | 11:00 | 609.6 | 174.6 | 209.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 617.2 | -271.6 | 3.2 | -3.1 | -171 | 0 | 609.6
2022-10-15 | 12:00 | 616 | 174.6 | 210.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 627.1 | -276 | 6.7 | -6.3 | -171 | 0 | 616
2022-10-15 | 13:00 | 629 | 174.6 | 209 | 19.7 | 0 | 30.8 | 588.4 | -223 | 10.4 | -9.9 | -171 | 0 | 629
2022-10-15 | 14:00 | 623.4 | 174.6 | 208.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 485 | -125 | 13.2 | -12.5 | -171 | 0 | 623.4
2022-10-15 | 15:00 | 642.5 | 174.6 | 224.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 332.2 | -19.8 | 15.5 | 0 | -135 | 0 | 642.5
2022-10-15 | 16:00 | 645.4 | 174.6 | 231 | 19.7 | 0 | 30.8 | 150.7 | 0 | 13.6 | 0 | 25 | 0 | 645.4
2022-10-15 | 17:00 | 640.2 | 174.6 | 231.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 11.3 | 0 | 9.3 | 0 | 122 | 0 | 640.2
2022-10-15 | 18:00 | 645 | 174.6 | 231 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 139 | 0 | 645
2022-10-15 | 19:00 | 622.6 | 174.6 | 230.8 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 119 | 0 | 622.6
2022-10-15 | 20:00 | 601.8 | 174.6 | 231 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 104 | 0 | 601.8
2022-10-15 | 21:00 | 572.1 | 174.6 | 231.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 74 | 0 | 572.1
2022-10-15 | 22:00 | 536.6 | 174.6 | 230.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 44 | 0 | 536.6
2022-10-15 | 23:00 | 511.4 | 174.6 | 231 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 28 | 0 | 511.4
2022-10-16 | 0:00 | 501.6 | 174.6 | 230.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 37 | 0 | 501.6
2022-10-16 | 1:00 | 484.9 | 174.6 | 230.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 484.9
2022-10-16 | 2:00 | 506.5 | 174.6 | 231.2 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 36 | 0 | 506.5
2022-10-16 | 3:00 | 545.8 | 174.6 | 230.8 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 43 | 0 | 545.8
2022-10-16 | 4:00 | 572.4 | 174.6 | 231.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 67 | 0 | 572.4
2022-10-16 | 5:00 | 558.8 | 174.6 | 230.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 58 | 0 | 558.8
2022-10-16 | 6:00 | 533.1 | 174.6 | 231.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 17.8 | 0 | 10.6 | 0 | 48 | 0 | 533.1
2022-10-16 | 7:00 | 540.9 | 174.6 | 207.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 160 | 0 | 8.4 | 0 | -60 | 0 | 540.9
2022-10-16 | 8:00 | 532.8 | 174.6 | 207.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 324.6 | -78 | 6 | -2.8 | -150 | 0 | 532.8
2022-10-16 | 9:00 | 537.9 | 174.6 | 204.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 479.2 | -200.4 | 6.7 | -6.4 | -171 | 0 | 537.9
2022-10-16 | 10:00 | 548 | 174.6 | 212 | 19.7 | 0 | 30.8 | 559.6 | -278.1 | 5.7 | -5.3 | -171 | 0 | 548
2022-10-16 | 11:00 | 551.7 | 174.6 | 201.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 585.5 | -290.6 | 2.4 | -2.3 | -170.1 | 0 | 551.7
2022-10-16 | 12:00 | 567.3 | 174.6 | 210.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 581.3 | -278.4 | 1.6 | -1.5 | -171 | 0 | 567.3
2022-10-16 | 13:00 | 574.8 | 174.6 | 204.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 546.1 | -229.8 | 0.8 | -0.8 | -171 | 0 | 574.8
2022-10-16 | 14:00 | 577.1 | 174.6 | 206 | 19.7 | 0 | 30.8 | 446.2 | -169.8 | 0.1 | 0 | -130.5 | 0 | 577.1
2022-10-16 | 15:00 | 593.2 | 174.6 | 206.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 292.9 | -11.6 | 0 | 0 | -120 | 0 | 593.2
2022-10-16 | 16:00 | 601.1 | 174.6 | 261.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.1
2022-10-16 | 17:00 | 609.5 | 174.6 | 316 | 61.1 | 0 | 30.8 | 6.8 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 609.5
2022-10-16 | 18:00 | 620.3 | 174.6 | 315.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 38 | 0 | 620.3
2022-10-16 | 19:00 | 599.6 | 174.6 | 316.4 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 599.6
2022-10-16 | 20:00 | 574.5 | 174.6 | 314.5 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 574.5
2022-10-16 | 21:00 | 561.2 | 174.6 | 300.5 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 561.2
2022-10-16 | 22:00 | 528.8 | 174.6 | 272.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 528.8
2022-10-16 | 23:00 | 515.3 | 174.6 | 269 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 515.3
2022-10-17 | 0:00 | 499.4 | 174.6 | 272.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 499.4
2022-10-17 | 1:00 | 484.9 | 174.6 | 256.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 484.9
2022-10-17 | 2:00 | 513.7 | 174.6 | 281.6 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 513.7
2022-10-17 | 3:00 | 556.7 | 174.6 | 294.3 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 556.7
2022-10-17 | 4:00 | 580.1 | 174.6 | 316.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 580.1
2022-10-17 | 5:00 | 582 | 174.6 | 316.4 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 4 | 0 | 582
2022-10-17 | 6:00 | 590.5 | 174.6 | 316.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0 | 36 | 0 | 590.5
2022-10-17 | 7:00 | 619.3 | 174.6 | 316 | 19.7 | 0 | 30.8 | 52.7 | 0 | 5.5 | 0 | 20 | 0 | 619.3
2022-10-17 | 8:00 | 679.5 | 174.6 | 316.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 119.8 | 0 | 5.2 | 0 | 13 | 0 | 679.5
2022-10-17 | 9:00 | 712.3 | 174.6 | 299.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 183.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 712.3
2022-10-17 | 10:00 | 713 | 174.6 | 248.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 247.3 | 0 | 6 | 0 | -14 | 0 | 713
2022-10-17 | 11:00 | 704.6 | 174.6 | 249 | 19.7 | 0 | 30.8 | 299.7 | 0 | 11.8 | 0 | -81 | 0 | 704.6
2022-10-17 | 12:00 | 676.7 | 174.6 | 269.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 281.6 | 0 | 11.4 | 0 | -111 | 0 | 676.7
2022-10-17 | 13:00 | 711 | 174.6 | 273.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 202.9 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 711
2022-10-17 | 14:00 | 716.3 | 174.6 | 287 | 19.7 | 0 | 30.8 | 118.6 | 0 | 9.6 | 0 | 76 | 0 | 716.3
2022-10-17 | 15:00 | 701.1 | 174.6 | 286.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 55.7 | 0 | 11.8 | 0 | 122 | 0 | 701.1
2022-10-17 | 16:00 | 700.4 | 174.6 | 286.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 17.7 | 0 | 9.7 | 0 | 161 | 0 | 700.4
2022-10-17 | 17:00 | 699.9 | 174.6 | 287.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1.4 | 0 | 6.8 | 0 | 138 | 0 | 699.9
2022-10-17 | 18:00 | 681.3 | 174.6 | 287.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 122 | 0 | 681.3
2022-10-17 | 19:00 | 645.8 | 174.6 | 286.6 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 85 | 0 | 645.8
2022-10-17 | 20:00 | 619.6 | 174.6 | 287 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 59 | 0 | 619.6
2022-10-17 | 21:00 | 600.1 | 174.6 | 286.5 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 37 | 0 | 600.1
2022-10-17 | 22:00 | 574.9 | 174.6 | 287 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 15 | 0 | 574.9
2022-10-17 | 23:00 | 557.8 | 174.6 | 286.7 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 8 | 0 | 557.8
2022-10-18 | 0:00 | 541.8 | 174.6 | 286.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 11 | 0 | 541.8
2022-10-18 | 1:00 | 530.1 | 174.6 | 281 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 530.1
2022-10-18 | 2:00 | 538.5 | 174.6 | 281.5 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 538.5
2022-10-18 | 3:00 | 587.2 | 174.6 | 286 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 587.2
2022-10-18 | 4:00 | 626.4 | 174.6 | 287 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 13 | 0 | 626.4
2022-10-18 | 5:00 | 622.4 | 174.6 | 286.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 7 | 0 | 622.4
2022-10-18 | 6:00 | 613.9 | 174.6 | 286.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 14.5 | 0 | 68 | 0 | 20 | 0 | 613.9
2022-10-18 | 7:00 | 624.4 | 174.6 | 224.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 130.6 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 624.4
2022-10-18 | 8:00 | 654 | 174.6 | 240.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 274.3 | 0 | 34.4 | 0 | -120 | 0 | 654
2022-10-18 | 9:00 | 675.1 | 174.6 | 233.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 378.2 | -7.5 | 22.4 | -5.9 | -171 | 0 | 675.1
2022-10-18 | 10:00 | 680.8 | 174.6 | 229 | 19.7 | 0 | 30.8 | 431.4 | -43 | 17.3 | -8 | -171 | 0 | 680.8
2022-10-18 | 11:00 | 671.8 | 174.6 | 227.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 456.4 | -72.8 | 12.6 | -5.8 | -171 | 0 | 671.8
2022-10-18 | 12:00 | 639.8 | 174.6 | 233.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 473.6 | -122 | 13.4 | -12.7 | -171 | 0 | 639.8
2022-10-18 | 13:00 | 671.9 | 174.6 | 227.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 441.1 | -88 | 13 | -6 | -141 | 0 | 671.9
2022-10-18 | 14:00 | 673 | 174.6 | 229 | 19.7 | 0 | 30.8 | 372 | -29.6 | 12.9 | -5.9 | -130.5 | 0 | 673
2022-10-18 | 15:00 | 673.8 | 174.6 | 266.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 286.3 | 0 | 15.6 | 0 | -120 | 0 | 673.8
2022-10-18 | 16:00 | 689.9 | 174.6 | 288.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 132.6 | 0 | 9.9 | 0 | 34 | 0 | 689.9
2022-10-18 | 17:00 | 673.5 | 174.6 | 289.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 8.7 | 0 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 673.5
2022-10-18 | 18:00 | 675.6 | 174.6 | 288.4 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 111 | 0 | 675.6
2022-10-18 | 19:00 | 649.3 | 174.6 | 288.9 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 87 | 0 | 649.3
2022-10-18 | 20:00 | 620.4 | 174.6 | 288.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 65 | 0 | 620.4
2022-10-18 | 21:00 | 601.4 | 174.6 | 288.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 44 | 0 | 601.4
2022-10-18 | 22:00 | 573.4 | 174.6 | 288.6 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 19 | 0 | 573.4
2022-10-18 | 23:00 | 561.9 | 174.6 | 288.5 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 22 | 0 | 561.9
2022-10-19 | 0:00 | 534.9 | 174.6 | 288.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 18 | 0 | 534.9
2022-10-19 | 1:00 | 521.4 | 174.6 | 288.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 521.4
2022-10-19 | 2:00 | 547.1 | 174.6 | 288.9 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 27 | 0 | 547.1
2022-10-19 | 3:00 | 605.3 | 174.6 | 289.1 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 56 | 0 | 605.3
2022-10-19 | 4:00 | 641.6 | 174.6 | 288.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 90 | 0 | 641.6
2022-10-19 | 5:00 | 642.2 | 174.6 | 288.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 94 | 0 | 642.2
2022-10-19 | 6:00 | 644.4 | 174.6 | 288.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 15.5 | 0 | 3.7 | 0 | 112 | 0 | 644.4
2022-10-19 | 7:00 | 631.2 | 174.6 | 234.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 167.5 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 631.2
2022-10-19 | 8:00 | 645.4 | 174.6 | 225.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 352.7 | -7 | 2.7 | 0 | -153.5 | 0 | 645.4
2022-10-19 | 9:00 | 657.2 | 174.6 | 229.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 503.3 | -129.7 | 0.9 | -0.8 | -171 | 0 | 657.2
2022-10-19 | 10:00 | 676.2 | 174.6 | 224 | 19.7 | 0 | 30.8 | 566.6 | -168.6 | 1.8 | -1.7 | -171 | 0 | 676.2
2022-10-19 | 11:00 | 678.2 | 174.6 | 222.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 512.5 | -112.2 | 2.9 | -1.3 | -171 | 0 | 678.2
2022-10-19 | 12:00 | 639.1 | 174.6 | 226.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 467.3 | -111.6 | 6 | -2.8 | -171 | 0 | 639.1
2022-10-19 | 13:00 | 664.8 | 174.6 | 228.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 447.7 | -71.2 | 6 | 0 | -171 | 0 | 664.8
2022-10-19 | 14:00 | 676.5 | 174.6 | 232.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 369.2 | -14.6 | 6.5 | 0 | -142 | 0 | 676.5
2022-10-19 | 15:00 | 680 | 174.6 | 247.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 259.6 | 0 | 7.5 | 0 | -60 | 0 | 680
2022-10-19 | 16:00 | 696.1 | 174.6 | 302.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 114 | 0 | 5.9 | 0 | 49 | 0 | 696.1
2022-10-19 | 17:00 | 680.8 | 174.6 | 302.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0 | 99 | 0 | 680.8
2022-10-19 | 18:00 | 689.7 | 174.6 | 302.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 114 | 0 | 689.7
2022-10-19 | 19:00 | 657.6 | 174.6 | 302.1 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 84 | 0 | 657.6
2022-10-19 | 20:00 | 638.4 | 174.6 | 302 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 73 | 0 | 638.4
2022-10-19 | 21:00 | 610.9 | 174.6 | 301.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 45 | 0 | 610.9
2022-10-19 | 22:00 | 584.3 | 174.6 | 302.1 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 584.3
2022-10-19 | 23:00 | 570.8 | 174.6 | 302.1 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 19 | 0 | 570.8
2022-10-20 | 0:00 | 551.1 | 174.6 | 302.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 19 | 0 | 551.1
2022-10-20 | 1:00 | 537.5 | 174.6 | 302.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 537.5
2022-10-20 | 2:00 | 554.3 | 174.6 | 302.1 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 19 | 0 | 554.3
2022-10-20 | 3:00 | 612.4 | 174.6 | 301.8 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 46 | 0 | 612.4
2022-10-20 | 4:00 | 644.4 | 174.6 | 302.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 74 | 0 | 644.4
2022-10-20 | 5:00 | 643.6 | 174.6 | 302.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 77 | 0 | 643.6
2022-10-20 | 6:00 | 646.6 | 174.6 | 301.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 16.3 | 0 | 8.3 | 0 | 95 | 0 | 646.6
2022-10-20 | 7:00 | 638.7 | 174.6 | 229.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 177.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 638.7
2022-10-20 | 8:00 | 642.4 | 174.6 | 220.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 362.8 | -50.4 | 4.1 | 0 | -120 | 0 | 642.4
2022-10-20 | 9:00 | 655.5 | 174.6 | 216.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 518.4 | -163.6 | 1.9 | -1.8 | -141 | 0 | 655.5
2022-10-20 | 10:00 | 658.7 | 174.6 | 225.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 619.4 | -255.6 | 1.8 | -1.7 | -156 | 0 | 658.7
2022-10-20 | 11:00 | 667.9 | 174.6 | 226 | 19.7 | 0 | 30.8 | 660.1 | -272.4 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 667.9
2022-10-20 | 12:00 | 636.9 | 174.6 | 223.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 656.5 | -296.9 | 2.2 | -2.1 | -171 | 0 | 636.9
2022-10-20 | 13:00 | 665.4 | 174.6 | 215.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 603.2 | -237.6 | 2.9 | -2.8 | -141 | 0 | 665.4
2022-10-20 | 14:00 | 678.5 | 174.6 | 238.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 491.7 | -146.1 | 2.8 | -2.6 | -130.5 | 0 | 678.5
2022-10-20 | 15:00 | 684.7 | 174.6 | 248.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 328.6 | 0 | 2.1 | 0 | -120 | 0 | 684.7
2022-10-20 | 16:00 | 697.7 | 174.6 | 293.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 140.3 | 0 | 1.9 | 0 | 37 | 0 | 697.7
2022-10-20 | 17:00 | 680.8 | 174.6 | 293.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 7.1 | 0 | 1.1 | 0 | 113 | 0 | 680.8
2022-10-20 | 18:00 | 686.8 | 174.6 | 293.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 126 | 0 | 686.8
2022-10-20 | 19:00 | 652.1 | 174.6 | 293.7 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 91 | 0 | 652.1
2022-10-20 | 20:00 | 632.2 | 174.6 | 293.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 73 | 0 | 632.2
2022-10-20 | 21:00 | 603.7 | 174.6 | 293.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 | 0 | 603.7
2022-10-20 | 22:00 | 584.2 | 174.6 | 293.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 21 | 0 | 584.2
2022-10-20 | 23:00 | 574.4 | 174.6 | 293.5 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 22 | 0 | 574.4
2022-10-21 | 0:00 | 551.7 | 174.6 | 292.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 15 | 0 | 551.7
2022-10-21 | 1:00 | 539.5 | 174.6 | 293.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 3 | 0 | 539.5
2022-10-21 | 2:00 | 563.7 | 174.6 | 293.2 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 26 | 0 | 563.7
2022-10-21 | 3:00 | 613.2 | 174.6 | 292.8 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 613.2
2022-10-21 | 4:00 | 649.2 | 174.6 | 293.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 84 | 0 | 649.2
2022-10-21 | 5:00 | 651.4 | 174.6 | 293.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 91 | 0 | 651.4
2022-10-21 | 6:00 | 644.9 | 174.6 | 293.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 14.9 | 0 | 15.2 | 0 | 96 | 0 | 644.9
2022-10-21 | 7:00 | 647.6 | 174.6 | 247.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 158.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 647.6
2022-10-21 | 8:00 | 664.1 | 174.6 | 226.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 321.4 | 0 | 10.8 | 0 | -120 | 0 | 664.1
2022-10-21 | 9:00 | 682.7 | 174.6 | 227.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 471.9 | -75.2 | 8.1 | -3.7 | -171 | 0 | 682.7
2022-10-21 | 10:00 | 668.7 | 174.6 | 228 | 19.7 | 0 | 30.8 | 585.6 | -199.4 | 8.3 | -7.9 | -171 | 0 | 668.7
2022-10-21 | 11:00 | 671.4 | 174.6 | 228.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 606.9 | -218.4 | 14.1 | -13.4 | -171 | 0 | 671.4
2022-10-21 | 12:00 | 635.3 | 174.6 | 226.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 609.6 | -255.9 | 13 | -12.4 | -171 | 0 | 635.3
2022-10-21 | 13:00 | 667.2 | 174.6 | 222.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 557.1 | -166.8 | 13.8 | -13.1 | -171 | 0 | 667.2
2022-10-21 | 14:00 | 681.5 | 174.6 | 238.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 444.3 | -88 | 12.6 | -5.8 | -145.5 | 0 | 681.5
2022-10-21 | 15:00 | 699.1 | 174.6 | 269.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 284 | 0 | 10.7 | 0 | -90 | 0 | 699.1
2022-10-21 | 16:00 | 701.4 | 174.6 | 261.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 109.5 | 0 | 6.7 | 0 | 99 | 0 | 701.4
2022-10-21 | 17:00 | 673.5 | 174.6 | 261.3 | 61.1 | 0 | 30.8 | 4.3 | 0 | 7.4 | 0 | 134 | 0 | 673.5
2022-10-21 | 18:00 | 672.7 | 174.6 | 261.8 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 132 | 0 | 672.7
2022-10-21 | 19:00 | 638 | 174.6 | 261.6 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 95 | 0 | 638
2022-10-21 | 20:00 | 609.5 | 174.6 | 261.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 68 | 0 | 609.5
2022-10-21 | 21:00 | 593.2 | 174.6 | 261.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 48 | 0 | 593.2
2022-10-21 | 22:00 | 575.3 | 174.6 | 261.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 36 | 0 | 575.3
2022-10-21 | 23:00 | 553 | 174.6 | 262.1 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 21 | 0 | 553
2022-10-22 | 0:00 | 525.1 | 174.6 | 261.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 15 | 0 | 525.1
2022-10-22 | 1:00 | 512.9 | 174.6 | 261.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 4 | 0 | 512.9
2022-10-22 | 2:00 | 537.5 | 174.6 | 261.9 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 25 | 0 | 537.5
2022-10-22 | 3:00 | 575.8 | 174.6 | 261.6 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 32 | 0 | 575.8
2022-10-22 | 4:00 | 597.3 | 174.6 | 262 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 53 | 0 | 597.3
2022-10-22 | 5:00 | 590.5 | 174.6 | 261.1 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 48 | 0 | 590.5
2022-10-22 | 6:00 | 564.9 | 174.6 | 261.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 6.5 | 0 | 29.5 | 0 | 42 | 0 | 564.9
2022-10-22 | 7:00 | 564.3 | 174.6 | 248.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 62.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 564.3
2022-10-22 | 8:00 | 574.4 | 174.6 | 219.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 166.7 | 0 | 23 | 0 | -60 | 0 | 574.4
2022-10-22 | 9:00 | 575.9 | 174.6 | 206.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 341 | -40.8 | 15 | 0 | -171 | 0 | 575.9
2022-10-22 | 10:00 | 594.2 | 174.6 | 206.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 448.6 | -115.8 | 20.1 | -19.1 | -171 | 0 | 594.2
2022-10-22 | 11:00 | 592.1 | 174.6 | 203.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 426.5 | -102 | 22.1 | -11.9 | -171 | 0 | 592.1
2022-10-22 | 12:00 | 562.2 | 174.6 | 206.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 369.7 | -81.4 | 23.7 | -10.8 | -171 | 0 | 562.2
2022-10-22 | 13:00 | 574.9 | 174.6 | 202.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 349.3 | -48.3 | 27.1 | -9.8 | -170.7 | 0 | 574.9
2022-10-22 | 14:00 | 578.7 | 174.6 | 208.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 299.7 | -18 | 24.3 | 0 | -160.5 | 0 | 578.7
2022-10-22 | 15:00 | 587.7 | 174.6 | 213.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 222.7 | 0 | 16.8 | 0 | -90 | 0 | 587.7
2022-10-22 | 16:00 | 610.1 | 174.6 | 218.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 97.1 | 0 | 14.7 | 0 | 55 | 0 | 610.1
2022-10-22 | 17:00 | 607.5 | 174.6 | 217.4 | 61.1 | 0 | 30.8 | 3.9 | 0 | 9.7 | 0 | 110 | 0 | 607.5
2022-10-22 | 18:00 | 600.7 | 174.6 | 218.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 0 | 600.7
2022-10-22 | 19:00 | 580.5 | 174.6 | 217.5 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 92 | 0 | 580.5
2022-10-22 | 20:00 | 559.8 | 174.6 | 217.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 79 | 0 | 559.8
2022-10-22 | 21:00 | 548.2 | 174.6 | 217.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 69 | 0 | 548.2
2022-10-22 | 22:00 | 523.8 | 174.6 | 217.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 523.8
2022-10-22 | 23:00 | 503.5 | 174.6 | 218 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 36 | 0 | 503.5
2022-10-23 | 0:00 | 491 | 174.6 | 218.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 43 | 0 | 491
2022-10-23 | 1:00 | 479.7 | 174.6 | 217.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 31 | 0 | 479.7
2022-10-23 | 2:00 | 501.5 | 174.6 | 217.3 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 51 | 0 | 501.5
2022-10-23 | 3:00 | 538.5 | 174.6 | 217.6 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 58 | 0 | 538.5
2022-10-23 | 4:00 | 561.6 | 174.6 | 217.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 80 | 0 | 561.6
2022-10-23 | 5:00 | 551.3 | 174.6 | 217.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 73 | 0 | 551.3
2022-10-23 | 6:00 | 528.3 | 174.6 | 217.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 11.9 | 0 | 4.1 | 0 | 70 | 0 | 528.3
2022-10-23 | 7:00 | 527.1 | 174.6 | 204.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 153.2 | 0 | 4.1 | 0 | -60 | 0 | 527.1
2022-10-23 | 8:00 | 524 | 174.6 | 206.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 335.9 | -94 | 2.4 | -2.2 | -150 | 0 | 524
2022-10-23 | 9:00 | 516.6 | 174.6 | 202.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 498.2 | -238.4 | 2 | -2 | -171 | 0 | 516.6
2022-10-23 | 10:00 | 521.8 | 174.6 | 203.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 596 | -332.3 | 2.5 | -2.4 | -171 | 0 | 521.8
2022-10-23 | 11:00 | 529.7 | 174.6 | 211.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 622.1 | -358.3 | 3.8 | -3.6 | -171 | 0 | 529.7
2022-10-23 | 12:00 | 535.1 | 174.6 | 209.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 611.7 | -340.7 | 6.2 | -5.9 | -171 | 0 | 535.1
2022-10-23 | 13:00 | 539.4 | 174.6 | 209.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 549.8 | -274.1 | 7.4 | -7 | -171 | 0 | 539.4
2022-10-23 | 14:00 | 529.4 | 174.6 | 208.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 427.1 | -170.8 | 7.7 | -7.3 | -160.5 | 0 | 529.4
2022-10-23 | 15:00 | 549.8 | 174.6 | 206.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 272.5 | -10.8 | 6.3 | 0 | -150 | 0 | 549.8
2022-10-23 | 16:00 | 565.8 | 174.6 | 229.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 102.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 565.8
2022-10-23 | 17:00 | 581 | 174.6 | 260.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 3.8 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 581
2022-10-23 | 18:00 | 585.6 | 174.6 | 261.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 24 | 0 | 585.6
2022-10-23 | 19:00 | 570.5 | 174.6 | 260.6 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 570.5
2022-10-23 | 20:00 | 554.6 | 174.6 | 234 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 554.6
2022-10-23 | 21:00 | 529.7 | 174.6 | 204.6 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 529.7
2022-10-23 | 22:00 | 502.9 | 174.6 | 200.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | -2.2 | 0 | 502.9
2022-10-23 | 23:00 | 479.8 | 174.6 | 200.3 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | -7.3 | 0 | 479.8
2022-10-24 | 0:00 | 469.2 | 174.6 | 200.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 19.8 | 0 | 469.2
2022-10-24 | 1:00 | 465.9 | 174.6 | 200 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 18.9 | 0 | 465.9
2022-10-24 | 2:00 | 498.6 | 174.6 | 200.7 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 49.6 | 0 | 498.6
2022-10-24 | 3:00 | 548.3 | 174.6 | 201.7 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 70.8 | 0 | 548.3
2022-10-24 | 4:00 | 585.6 | 174.6 | 202.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 112.8 | 0 | 585.6
2022-10-24 | 5:00 | 594.5 | 174.6 | 202.6 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 128 | 0 | 594.5
2022-10-24 | 6:00 | 599.7 | 174.6 | 202.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 10 | 0 | 5.6 | 0 | 156.3 | 0 | 599.7
2022-10-24 | 7:00 | 610.2 | 174.6 | 202.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 146 | 0 | 3.4 | 0 | 32.8 | 0 | 610.2
2022-10-24 | 8:00 | 633.8 | 174.6 | 203.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 325.8 | 0 | 2.5 | 0 | -123 | 0 | 633.8
2022-10-24 | 9:00 | 654.9 | 174.6 | 203.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 475.4 | -95 | 5.6 | -2.6 | -157.4 | 0 | 654.9
2022-10-24 | 10:00 | 665.2 | 174.6 | 204 | 19.7 | 0 | 30.8 | 519.8 | -134.1 | 3.8 | -3.5 | -149.9 | 0 | 665.2
2022-10-24 | 11:00 | 675.6 | 174.6 | 204.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 477.1 | -85.5 | 8.4 | -3.9 | -149.8 | 0 | 675.6
2022-10-24 | 12:00 | 641.4 | 174.6 | 203.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 394.1 | -31.2 | 3.8 | 0 | -153.9 | 0 | 641.4
2022-10-24 | 13:00 | 680.7 | 174.6 | 204.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 338.8 | 0 | 5.2 | 0 | -92.7 | 0 | 680.7
2022-10-24 | 14:00 | 675 | 174.6 | 204.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 273.6 | 0 | 19.8 | 0 | -47.7 | 0 | 675
2022-10-24 | 15:00 | 694.2 | 174.6 | 259.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 197.8 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 694.2
2022-10-24 | 16:00 | 690.3 | 174.6 | 293.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 65 | 0 | 18.7 | 0 | 88 | 0 | 690.3
2022-10-24 | 17:00 | 686.4 | 174.6 | 292.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 2.5 | 0 | 17.8 | 0 | 107 | 0 | 686.4
2022-10-24 | 18:00 | 687.3 | 174.6 | 292.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 116 | 0 | 687.3
2022-10-24 | 19:00 | 652.8 | 174.6 | 292.9 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 69 | 0 | 652.8
2022-10-24 | 20:00 | 633.7 | 174.6 | 293.5 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 67 | 0 | 633.7
2022-10-24 | 21:00 | 608.8 | 174.6 | 292.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 32 | 0 | 608.8
2022-10-24 | 22:00 | 587.8 | 174.6 | 293.4 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 16 | 0 | 587.8
2022-10-24 | 23:00 | 572.7 | 174.6 | 293 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 13 | 0 | 572.7
2022-10-25 | 0:00 | 539.2 | 174.6 | 286.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 539.2
2022-10-25 | 1:00 | 540.7 | 174.6 | 282.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 540.7
2022-10-25 | 2:00 | 568.9 | 174.6 | 292.6 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 17 | 0 | 568.9
2022-10-25 | 3:00 | 618.8 | 174.6 | 292.5 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 45 | 0 | 618.8
2022-10-25 | 4:00 | 651.2 | 174.6 | 293.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 68 | 0 | 651.2
2022-10-25 | 5:00 | 663.2 | 174.6 | 292.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 88 | 0 | 663.2
2022-10-25 | 6:00 | 656.6 | 174.6 | 293.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 8.8 | 0 | 25.5 | 0 | 104 | 0 | 656.6
2022-10-25 | 7:00 | 664.6 | 174.6 | 283.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 133.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 664.6
2022-10-25 | 8:00 | 665.1 | 174.6 | 232.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 334.9 | -20.1 | 16.1 | 0 | -123.5 | 0 | 665.1
2022-10-25 | 9:00 | 683.4 | 174.6 | 228.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 479.1 | -85.5 | 12.5 | -5.7 | -171 | 0 | 683.4
2022-10-25 | 10:00 | 686.2 | 174.6 | 235.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 564.3 | -168.3 | 13.6 | -12.9 | -171 | 0 | 686.2
2022-10-25 | 11:00 | 691.7 | 174.6 | 236.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 584.5 | -185.9 | 44.9 | -42.7 | -171 | 0 | 691.7
2022-10-25 | 12:00 | 657 | 174.6 | 232.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 511.2 | -143 | 45 | -42.7 | -171 | 0 | 657
2022-10-25 | 13:00 | 676.7 | 174.6 | 222.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 454.3 | -99 | 26.8 | -12.3 | -141 | 0 | 676.7
2022-10-25 | 14:00 | 676.8 | 174.6 | 235.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 342.7 | -20.4 | 20.5 | 0 | -127 | 0 | 676.8
2022-10-25 | 15:00 | 687.2 | 174.6 | 247.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 241.5 | 0 | 33 | 0 | -60 | 0 | 687.2
2022-10-25 | 16:00 | 696.8 | 174.6 | 302.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 97.7 | 0 | 34.5 | 0 | 37 | 0 | 696.8
2022-10-25 | 17:00 | 680.5 | 174.6 | 302.6 | 61.1 | 0 | 30.8 | 2.6 | 0 | 31.8 | 0 | 77 | 0 | 680.5
2022-10-25 | 18:00 | 684.2 | 174.6 | 302.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 88 | 0 | 684.2
2022-10-25 | 19:00 | 658.2 | 174.6 | 302.9 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 68 | 0 | 658.2
2022-10-25 | 20:00 | 644.2 | 174.6 | 303 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 58 | 0 | 644.2
2022-10-25 | 21:00 | 620.6 | 174.6 | 302.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | 0 | 620.6
2022-10-25 | 22:00 | 612.7 | 174.6 | 302.9 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 36 | 0 | 612.7
2022-10-25 | 23:00 | 595.8 | 174.6 | 302.9 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 30 | 0 | 595.8
2022-10-26 | 0:00 | 562.5 | 174.6 | 303 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 20 | 0 | 562.5
2022-10-26 | 1:00 | 556 | 174.6 | 302.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 16 | 0 | 556
2022-10-26 | 2:00 | 581.3 | 174.6 | 302.7 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 41 | 0 | 581.3
2022-10-26 | 3:00 | 632.1 | 174.6 | 302.4 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 60 | 0 | 632.1
2022-10-26 | 4:00 | 671.3 | 174.6 | 302.9 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 98 | 0 | 671.3
2022-10-26 | 5:00 | 679.3 | 174.6 | 302 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 112 | 0 | 679.3
2022-10-26 | 6:00 | 686.9 | 174.6 | 302.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 10.8 | 0 | 10.5 | 0 | 138 | 0 | 686.9
2022-10-26 | 7:00 | 690 | 174.6 | 294.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 158.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 690
2022-10-26 | 8:00 | 683.2 | 174.6 | 260.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 341.3 | 0 | 6.4 | 0 | -150 | 0 | 683.2
2022-10-26 | 9:00 | 685.4 | 174.6 | 240.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 496.7 | -108.9 | 5.4 | -2.5 | -171 | 0 | 685.4
2022-10-26 | 10:00 | 688.5 | 174.6 | 243.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 607.1 | -216 | 6.1 | -5.9 | -171 | 0 | 688.5
2022-10-26 | 11:00 | 685.5 | 174.6 | 231.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 619 | -219.6 | 4.8 | -4.6 | -171 | 0 | 685.5
2022-10-26 | 12:00 | 645.3 | 174.6 | 227.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 582.2 | -218.3 | 4.2 | -4 | -171 | 0 | 645.3
2022-10-26 | 13:00 | 666.4 | 174.6 | 234 | 19.7 | 0 | 30.8 | 510.4 | -132.3 | 3.8 | -3.6 | -171 | 0 | 666.4
2022-10-26 | 14:00 | 674 | 174.6 | 237.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 409.3 | -40.5 | 4.9 | -2.2 | -160.5 | 0 | 674
2022-10-26 | 15:00 | 688.4 | 174.6 | 269.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 278.1 | 0 | 6.1 | 0 | -90 | 0 | 688.4
2022-10-26 | 16:00 | 696.4 | 174.6 | 335.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 109.3 | 0 | 3.8 | 0 | 23 | 0 | 696.4
2022-10-26 | 17:00 | 690.9 | 174.6 | 335 | 61.1 | 0 | 30.8 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 690.9
2022-10-26 | 18:00 | 693.4 | 174.6 | 335.4 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 86 | 0 | 693.4
2022-10-26 | 19:00 | 663.2 | 174.6 | 334.5 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 55 | 0 | 663.2
2022-10-26 | 20:00 | 649.4 | 174.6 | 334.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 41 | 0 | 649.4
2022-10-26 | 21:00 | 622.7 | 174.6 | 334.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 7 | 0 | 622.7
2022-10-26 | 22:00 | 603.5 | 174.6 | 323.3 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 603.5
2022-10-26 | 23:00 | 585.2 | 174.6 | 317.5 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 585.2
2022-10-27 | 0:00 | 561.8 | 174.6 | 320.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 561.8
2022-10-27 | 1:00 | 553.5 | 174.6 | 319 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 553.5
2022-10-27 | 2:00 | 583.9 | 174.6 | 335 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 14 | 0 | 583.9
2022-10-27 | 3:00 | 626.6 | 174.6 | 335 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 25 | 0 | 626.6
2022-10-27 | 4:00 | 657.8 | 174.6 | 335.4 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 54 | 0 | 657.8
2022-10-27 | 5:00 | 652.1 | 174.6 | 334.7 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 53 | 0 | 652.1
2022-10-27 | 6:00 | 653.7 | 174.6 | 334.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 5.3 | 0 | 9.7 | 0 | 79 | 0 | 653.7
2022-10-27 | 7:00 | 655.9 | 174.6 | 334.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 45.8 | 0 | 9.4 | 0 | 41 | 0 | 655.9
2022-10-27 | 8:00 | 696.2 | 174.6 | 334.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 111.5 | 0 | 6.8 | 0 | 18 | 0 | 696.2
2022-10-27 | 9:00 | 708.9 | 174.6 | 260.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 218.6 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 708.9
2022-10-27 | 10:00 | 692.7 | 174.6 | 249.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 386.8 | 0 | 2.1 | 0 | -171 | 0 | 692.7
2022-10-27 | 11:00 | 699.2 | 174.6 | 232.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 428.6 | -17 | 0.8 | 0 | -171 | 0 | 699.2
2022-10-27 | 12:00 | 657 | 174.6 | 238.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 413.1 | -49.2 | 0.2 | 0 | -171 | 0 | 657
2022-10-27 | 13:00 | 690.3 | 174.6 | 256.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 380 | 0 | 0.1 | 0 | -171 | 0 | 690.3
2022-10-27 | 14:00 | 683.9 | 174.6 | 244.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 295.4 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | 683.9
2022-10-27 | 15:00 | 677 | 174.6 | 258 | 19.7 | 0 | 30.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | -25.5 | 0 | 677
2022-10-27 | 16:00 | 692.6 | 174.6 | 313.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 692.6
2022-10-27 | 17:00 | 686.1 | 174.6 | 313.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 686.1
2022-10-27 | 18:00 | 687.7 | 174.6 | 313 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 108 | 0 | 687.7
2022-10-27 | 19:00 | 657.9 | 174.6 | 313.6 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 79 | 0 | 657.9
2022-10-27 | 20:00 | 642.2 | 174.6 | 313.8 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 68 | 0 | 642.2
2022-10-27 | 21:00 | 620.8 | 174.6 | 313.3 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 620.8
2022-10-27 | 22:00 | 594.1 | 174.6 | 313 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 25 | 0 | 594.1
2022-10-27 | 23:00 | 580.4 | 174.6 | 313.3 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 580.4
2022-10-28 | 0:00 | 560.9 | 174.6 | 313.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 560.9
2022-10-28 | 1:00 | 554.3 | 174.6 | 313.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 12 | 0 | 554.3
2022-10-28 | 2:00 | 579.8 | 174.6 | 313.2 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 35 | 0 | 579.8
2022-10-28 | 3:00 | 625.1 | 174.6 | 312.9 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 51 | 0 | 625.1
2022-10-28 | 4:00 | 649.2 | 174.6 | 312.9 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 74 | 0 | 649.2
2022-10-28 | 5:00 | 649.5 | 174.6 | 313.7 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 78 | 0 | 649.5
2022-10-28 | 6:00 | 659.7 | 174.6 | 313.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 8.1 | 0 | 3.1 | 0 | 110 | 0 | 659.7
2022-10-28 | 7:00 | 673.7 | 174.6 | 301.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 142.8 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 673.7
2022-10-28 | 8:00 | 685.7 | 174.6 | 265.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 311.9 | 0 | 3.4 | 0 | -120 | 0 | 685.7
2022-10-28 | 9:00 | 691.4 | 174.6 | 238.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 451.3 | -54 | 3.3 | -1.5 | -171 | 0 | 691.4
2022-10-28 | 10:00 | 673.3 | 174.6 | 229.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 570.8 | -181.2 | 4.2 | -4 | -171 | 0 | 673.3
2022-10-28 | 11:00 | 677 | 174.6 | 229.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 630.9 | -237.6 | 3.5 | -3.3 | -171 | 0 | 677
2022-10-28 | 12:00 | 640 | 174.6 | 230.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 631 | -275.7 | 3.9 | -3.7 | -171 | 0 | 640
2022-10-28 | 13:00 | 680.3 | 174.6 | 228.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 564.3 | -167.1 | 6.3 | -6.1 | -171 | 0 | 680.3
2022-10-28 | 14:00 | 688.2 | 174.6 | 238.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 428.1 | -51 | 14.6 | -6.7 | -160.5 | 0 | 688.2
2022-10-28 | 15:00 | 687.6 | 174.6 | 259.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 267.2 | 0 | 26 | 0 | -90 | 0 | 687.6
2022-10-28 | 16:00 | 696.5 | 174.6 | 254.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 98.8 | 0 | 32.9 | 0 | 85 | 0 | 696.5
2022-10-28 | 17:00 | 676.7 | 174.6 | 253.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1.6 | 0 | 32.9 | 0 | 122 | 0 | 676.7
2022-10-28 | 18:00 | 667.8 | 174.6 | 254.2 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 114 | 0 | 667.8
2022-10-28 | 19:00 | 635.2 | 174.6 | 254.1 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 86 | 0 | 635.2
2022-10-28 | 20:00 | 616.9 | 174.6 | 254.2 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 74 | 0 | 616.9
2022-10-28 | 21:00 | 599.9 | 174.6 | 254.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 61 | 0 | 599.9
2022-10-28 | 22:00 | 583.1 | 174.6 | 254.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 46 | 0 | 583.1
2022-10-28 | 23:00 | 561.7 | 174.6 | 254 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 31 | 0 | 561.7
2022-10-29 | 0:00 | 535.5 | 174.6 | 254.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 30 | 0 | 535.5
2022-10-29 | 1:00 | 523.9 | 174.6 | 253.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 20 | 0 | 523.9
2022-10-29 | 2:00 | 547.8 | 174.6 | 254 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 39 | 0 | 547.8
2022-10-29 | 3:00 | 598.4 | 174.6 | 254.7 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 56 | 0 | 598.4
2022-10-29 | 4:00 | 623.5 | 174.6 | 254.6 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 78 | 0 | 623.5
2022-10-29 | 5:00 | 611.4 | 174.6 | 253.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 69 | 0 | 611.4
2022-10-29 | 6:00 | 589.7 | 174.6 | 254.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 7.8 | 0 | 29.7 | 0 | 73 | 0 | 589.7
2022-10-29 | 7:00 | 594.6 | 174.6 | 232.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 144 | 0 | 23 | 0 | -30 | 0 | 594.6
2022-10-29 | 8:00 | 592.5 | 174.6 | 207.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 332.3 | -46.2 | 24.1 | 0 | -150 | 0 | 592.5
2022-10-29 | 9:00 | 584.6 | 174.6 | 204.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 477.3 | -152.4 | 26 | -24.7 | -171 | 0 | 584.6
2022-10-29 | 10:00 | 582.6 | 174.6 | 207.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 570.2 | -250.6 | 25.1 | -23.8 | -171 | 0 | 582.6
2022-10-29 | 11:00 | 584.1 | 174.6 | 211.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 611.1 | -293.5 | 24.5 | -23.3 | -171 | 0 | 584.1
2022-10-29 | 12:00 | 567.6 | 174.6 | 203.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 616.9 | -307.8 | 24.7 | -23.5 | -171 | 0 | 567.6
2022-10-29 | 13:00 | 576.2 | 174.6 | 208.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 578.2 | -265.6 | 25.2 | -23.9 | -171 | 0 | 576.2
2022-10-29 | 14:00 | 579.6 | 174.6 | 205.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 464.6 | -156.9 | 26.6 | -25.2 | -160.5 | 0 | 579.6
2022-10-29 | 15:00 | 591.5 | 174.6 | 207.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 291.1 | -5.8 | 23.3 | 0 | -150 | 0 | 591.5
2022-10-29 | 16:00 | 597.6 | 174.6 | 223.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 99.4 | 0 | 20.5 | 0 | 29 | 0 | 597.6
2022-10-29 | 17:00 | 598.6 | 174.6 | 223.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1.4 | 0 | 24.2 | 0 | 83 | 0 | 598.6
2022-10-29 | 18:00 | 617.4 | 174.6 | 223.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 99 | 0 | 617.4
2022-10-29 | 19:00 | 601.5 | 174.6 | 223.7 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 88 | 0 | 601.5
2022-10-29 | 20:00 | 585.8 | 174.6 | 223 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 83 | 0 | 585.8
2022-10-29 | 21:00 | 569.2 | 174.6 | 223.6 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 65 | 0 | 569.2
2022-10-29 | 22:00 | 538.8 | 174.6 | 224 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 37 | 0 | 538.8
2022-10-29 | 23:00 | 519.7 | 174.6 | 223.7 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 30 | 0 | 519.7
2022-10-30 | 0:00 | 499.6 | 174.6 | 223.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 499.6
2022-10-30 | 1:00 | 497.7 | 174.6 | 224 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 31 | 0 | 497.7
2022-10-30 | 2:00 | 518.5 | 174.6 | 223.1 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | 0 | 518.5
2022-10-30 | 3:00 | 563.7 | 174.6 | 223.6 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 65 | 0 | 563.7
2022-10-30 | 4:00 | 600.8 | 174.6 | 223.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 104 | 0 | 600.8
2022-10-30 | 5:00 | 594.4 | 174.6 | 223.4 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 100 | 0 | 594.4
2022-10-30 | 6:00 | 563.7 | 174.6 | 223.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 7.5 | 0 | 17.3 | 0 | 90 | 0 | 563.7
2022-10-30 | 7:00 | 565.9 | 174.6 | 212.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 144.5 | 0 | 14.2 | 0 | -30 | 0 | 565.9
2022-10-30 | 8:00 | 543 | 174.6 | 205.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 328.1 | -71.5 | 10.5 | -4.8 | -150 | 0 | 543
2022-10-30 | 9:00 | 531.4 | 174.6 | 206 | 19.7 | 0 | 30.8 | 467 | -196.2 | 10.4 | -9.9 | -171 | 0 | 531.4
2022-10-30 | 10:00 | 530 | 174.6 | 211.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 544.6 | -281 | 13.6 | -12.9 | -171 | 0 | 530
2022-10-30 | 11:00 | 538.8 | 174.6 | 205.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 535.9 | -257.6 | 15.9 | -15.1 | -171 | 0 | 538.8
2022-10-30 | 12:00 | 530.9 | 174.6 | 201.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 488.1 | -214.4 | 18.8 | -17.9 | -170.1 | 0 | 530.9
2022-10-30 | 13:00 | 517.8 | 174.6 | 201.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 447.8 | -187.8 | 22.9 | -21.7 | -169.6 | 0 | 517.8
2022-10-30 | 14:00 | 524.7 | 174.6 | 204.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 372.9 | -118.8 | 24.4 | -23.2 | -160.5 | 0 | 524.7
2022-10-30 | 15:00 | 547.5 | 174.6 | 203.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 244.7 | 0 | 23.9 | 0 | -150 | 0 | 547.5
2022-10-30 | 16:00 | 568.9 | 174.6 | 232.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 92.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 568.9
2022-10-30 | 17:00 | 595.3 | 174.6 | 237.5 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1.2 | 0 | 16.1 | 0 | 74 | 0 | 595.3
2022-10-30 | 18:00 | 614.4 | 174.6 | 237.7 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 98 | 0 | 614.4
2022-10-30 | 19:00 | 598.9 | 174.6 | 237.3 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 84 | 0 | 598.9
2022-10-30 | 20:00 | 574.3 | 174.6 | 238.1 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 65 | 0 | 574.3
2022-10-30 | 21:00 | 567.6 | 174.6 | 238 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 60 | 0 | 567.6
2022-10-30 | 22:00 | 531.4 | 174.6 | 237.8 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 25 | 0 | 531.4
2022-10-30 | 23:00 | 514.9 | 174.6 | 237.6 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 13 | 0 | 514.9
2022-10-31 | 0:00 | 505.1 | 174.6 | 237.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21 | 0 | 505.1
2022-10-31 | 1:00 | 500.9 | 174.6 | 237.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 19 | 0 | 500.9
2022-10-31 | 2:00 | 528.5 | 174.6 | 237.4 | 22 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 50 | 0 | 528.5
2022-10-31 | 3:00 | 579 | 174.6 | 237.8 | 53 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 68 | 0 | 579
2022-10-31 | 4:00 | 612.1 | 174.6 | 237.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 101 | 0 | 612.1
2022-10-31 | 5:00 | 612.4 | 174.6 | 237.5 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 103 | 0 | 612.4
2022-10-31 | 6:00 | 625.3 | 174.6 | 237.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 6.4 | 0 | 16.6 | 0 | 140 | 0 | 625.3
2022-10-31 | 7:00 | 643.7 | 174.6 | 237.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 144.6 | 0 | 17.7 | 0 | 19 | 0 | 643.7
2022-10-31 | 8:00 | 651.4 | 174.6 | 231.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 330.7 | 0 | 14.1 | 0 | -150 | 0 | 651.4
2022-10-31 | 9:00 | 647.5 | 174.6 | 209.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 494.7 | -117.6 | 12.6 | -5.8 | -171 | 0 | 647.5
2022-10-31 | 10:00 | 650.7 | 174.6 | 211.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 601.4 | -216.6 | 8.9 | -8.5 | -171 | 0 | 650.7
2022-10-31 | 11:00 | 651.5 | 174.6 | 216.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 634.4 | -253.6 | 9.8 | -9.4 | -171 | 0 | 651.5
2022-10-31 | 12:00 | 612 | 174.6 | 209.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 622.1 | -273.8 | 7 | -6.7 | -171 | 0 | 612
2022-10-31 | 13:00 | 641.8 | 174.6 | 210.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 569.7 | -193.1 | 9.5 | -9 | -171 | 0 | 641.8
2022-10-31 | 14:00 | 644.5 | 174.6 | 221.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 458 | -109.2 | 17.4 | -8 | -160.5 | 0 | 644.5
2022-10-31 | 15:00 | 656.9 | 174.6 | 245.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 291.7 | 0 | 14.3 | 0 | -120 | 0 | 656.9
2022-10-31 | 16:00 | 681.2 | 174.6 | 341.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 103.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 681.2
2022-10-31 | 17:00 | 668.1 | 174.6 | 362.1 | 61.1 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 9.5 | 0 | 29 | 0 | 668.1
2022-10-31 | 18:00 | 670 | 174.6 | 361.8 | 61.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 30 | 0 | 670
2022-10-31 | 19:00 | 643.8 | 174.6 | 362.7 | 59.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 5 | 0 | 643.8
2022-10-31 | 20:00 | 626.9 | 174.6 | 357.7 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 626.9
2022-10-31 | 21:00 | 603.3 | 174.6 | 333 | 54.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 603.3
2022-10-31 | 22:00 | 580.3 | 174.6 | 315.2 | 49.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 580.3
2022-10-31 | 23:00 | 570.9 | 174.6 | 317.1 | 40.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 570.9
2022-11-01 | 0:00 | 548 | 174.6 | 313.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 548
2022-11-01 | 1:00 | 543.2 | 174.6 | 309.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 543.2
2022-11-01 | 2:00 | 573.7 | 174.6 | 309.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 573.7
2022-11-01 | 3:00 | 625.8 | 174.6 | 362.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 3 | 0 | 625.8
2022-11-01 | 4:00 | 652.5 | 174.6 | 362.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 33 | 0 | 652.5
2022-11-01 | 5:00 | 653 | 174.6 | 362.2 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 44 | 0 | 653
2022-11-01 | 6:00 | 654.6 | 174.6 | 362.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 654.6
2022-11-01 | 7:00 | 653.7 | 174.6 | 362 | 19.7 | 0 | 30.8 | 26.4 | 0 | 4.2 | 0 | 36 | 0 | 653.7
2022-11-01 | 8:00 | 691.9 | 174.6 | 362.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 51.8 | 0 | 6.3 | 0 | 46 | 0 | 691.9
2022-11-01 | 9:00 | 733.1 | 174.6 | 361.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 81 | 0 | 4.1 | 0 | 61 | 0 | 733.1
2022-11-01 | 10:00 | 742.5 | 174.6 | 362.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 91.3 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 742.5
2022-11-01 | 11:00 | 736.8 | 174.6 | 362.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 94.3 | 0 | 3.8 | 0 | 51 | 0 | 736.8
2022-11-01 | 12:00 | 692.5 | 174.6 | 318.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 143.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 692.5
2022-11-01 | 13:00 | 722.9 | 174.6 | 322 | 19.7 | 0 | 30.8 | 168.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 722.9
2022-11-01 | 14:00 | 722.9 | 174.6 | 331.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 158.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 722.9
2022-11-01 | 15:00 | 714.3 | 174.6 | 361.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 108.4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 714.3
2022-11-01 | 16:00 | 708.6 | 174.6 | 362.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 35.9 | 0 | 5.1 | 0 | 80 | 0 | 708.6
2022-11-01 | 17:00 | 706.3 | 174.6 | 361.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 8.2 | 0 | 71 | 0 | 706.3
2022-11-01 | 18:00 | 699.5 | 174.6 | 361.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 62 | 0 | 699.5
2022-11-01 | 19:00 | 674.6 | 174.6 | 362.3 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 38 | 0 | 674.6
2022-11-01 | 20:00 | 653.3 | 174.6 | 361.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 25 | 0 | 653.3
2022-11-01 | 21:00 | 625.6 | 174.6 | 360.5 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 625.6
2022-11-01 | 22:00 | 600.9 | 174.6 | 340.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 600.9
2022-11-01 | 23:00 | 588.1 | 174.6 | 355.2 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 588.1
2022-11-02 | 0:00 | 565.2 | 174.6 | 335.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 565.2
2022-11-02 | 1:00 | 553 | 174.6 | 322.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 553
2022-11-02 | 2:00 | 577.6 | 174.6 | 316.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 577.6
2022-11-02 | 3:00 | 616.5 | 174.6 | 354.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 616.5
2022-11-02 | 4:00 | 646 | 174.6 | 362.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 19 | 0 | 646
2022-11-02 | 5:00 | 645.6 | 174.6 | 362.2 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 31 | 0 | 645.6
2022-11-02 | 6:00 | 643.9 | 174.6 | 362.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 4.6 | 0 | 7.8 | 0 | 44 | 0 | 643.9
2022-11-02 | 7:00 | 663 | 174.6 | 300.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 128.5 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 663
2022-11-02 | 8:00 | 668.8 | 174.6 | 234.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 295.6 | 0 | 3.2 | 0 | -90 | 0 | 668.8
2022-11-02 | 9:00 | 669.4 | 174.6 | 230.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 445.3 | -62.3 | 2.1 | 0 | -171 | 0 | 669.4
2022-11-02 | 10:00 | 670.8 | 174.6 | 233.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 561.1 | -178 | 2.1 | -2 | -171 | 0 | 670.8
2022-11-02 | 11:00 | 677.8 | 174.6 | 233.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 587.4 | -197.4 | 0.8 | -0.8 | -171 | 0 | 677.8
2022-11-02 | 12:00 | 644.4 | 174.6 | 226.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 579.9 | -216.4 | 2.2 | -2.1 | -171 | 0 | 644.4
2022-11-02 | 13:00 | 679.2 | 174.6 | 238.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 535.7 | -149.2 | 2.9 | -2.8 | -171 | 0 | 679.2
2022-11-02 | 14:00 | 679.2 | 174.6 | 236.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 433.8 | -68.8 | 2.8 | 0 | -150 | 0 | 679.2
2022-11-02 | 15:00 | 693 | 174.6 | 248.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 276.4 | 0 | 3.4 | 0 | -60 | 0 | 693
2022-11-02 | 16:00 | 702 | 174.6 | 302.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 95.8 | 0 | 3.2 | 0 | 75 | 0 | 702
2022-11-02 | 17:00 | 677.8 | 174.6 | 302.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0 | 108 | 0 | 677.8
2022-11-02 | 18:00 | 675.6 | 174.6 | 302.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 106 | 0 | 675.6
2022-11-02 | 19:00 | 648 | 174.6 | 302.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 79 | 0 | 648
2022-11-02 | 20:00 | 627.9 | 174.6 | 302.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 627.9
2022-11-02 | 21:00 | 604.6 | 174.6 | 303.2 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 43 | 0 | 604.6
2022-11-02 | 22:00 | 592.4 | 174.6 | 303.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 35 | 0 | 592.4
2022-11-02 | 23:00 | 567.4 | 174.6 | 302.2 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 37 | 0 | 567.4
2022-11-03 | 0:00 | 552.8 | 174.6 | 302.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 24 | 0 | 552.8
2022-11-03 | 1:00 | 541.3 | 174.6 | 302.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 541.3
2022-11-03 | 2:00 | 564.1 | 174.6 | 303.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 5 | 0 | 564.1
2022-11-03 | 3:00 | 611 | 174.6 | 302.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 52 | 0 | 611
2022-11-03 | 4:00 | 631.1 | 174.6 | 302.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 631.1
2022-11-03 | 5:00 | 617.7 | 174.6 | 303 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 617.7
2022-11-03 | 6:00 | 596 | 174.6 | 302.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0 | 63 | 0 | 596
2022-11-03 | 7:00 | 616.4 | 174.6 | 288.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 616.4
2022-11-03 | 8:00 | 641.9 | 174.6 | 239.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 235.6 | 0 | 1.9 | 0 | -60 | 0 | 641.9
2022-11-03 | 9:00 | 634.5 | 174.6 | 210.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 355.1 | -7.1 | 1.2 | -0.6 | -150 | 0 | 634.5
2022-11-03 | 10:00 | 629.5 | 174.6 | 217.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 495.9 | -138 | 3.1 | -2.9 | -171 | 0 | 629.5
2022-11-03 | 11:00 | 629 | 174.6 | 211.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 579.1 | -216.4 | 5.8 | -5.5 | -171 | 0 | 629
2022-11-03 | 12:00 | 617.3 | 174.6 | 212 | 19.7 | 0 | 30.8 | 598.8 | -248 | 8.4 | -8 | -171 | 0 | 617.3
2022-11-03 | 13:00 | 641.8 | 174.6 | 211.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 549 | -173.2 | 10.5 | -10 | -171 | 0 | 641.8
2022-11-03 | 14:00 | 636 | 174.6 | 217.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 430.5 | -68.8 | 5.7 | -2.7 | -171 | 0 | 636
2022-11-03 | 15:00 | 647.2 | 174.6 | 236.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 270.1 | 0 | 5.4 | 0 | -90 | 0 | 647.2
2022-11-03 | 16:00 | 656.6 | 174.6 | 292 | 19.7 | 0 | 30.8 | 91.2 | 0 | 7.3 | 0 | 41 | 0 | 656.6
2022-11-03 | 17:00 | 653.6 | 174.6 | 292 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 9.4 | 0 | 87 | 0 | 653.6
2022-11-03 | 18:00 | 667.2 | 174.6 | 292.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 103 | 0 | 667.2
2022-11-03 | 19:00 | 646.2 | 174.6 | 292.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 84 | 0 | 646.2
2022-11-03 | 20:00 | 643 | 174.6 | 292.4 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 87 | 0 | 643
2022-11-03 | 21:00 | 626.9 | 174.6 | 292.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 71 | 0 | 626.9
2022-11-03 | 22:00 | 587 | 174.6 | 292 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 587
2022-11-03 | 23:00 | 563.1 | 174.6 | 292.2 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 39 | 0 | 563.1
2022-11-04 | 0:00 | 549.5 | 174.6 | 292.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 549.5
2022-11-04 | 1:00 | 545.7 | 174.6 | 292 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 21 | 0 | 545.7
2022-11-04 | 2:00 | 569.2 | 174.6 | 292.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 11 | 0 | 569.2
2022-11-04 | 3:00 | 609.3 | 174.6 | 292.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 | 0 | 609.3
2022-11-04 | 4:00 | 642.4 | 174.6 | 292.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 63 | 0 | 642.4
2022-11-04 | 5:00 | 648.3 | 174.6 | 292.4 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 75 | 0 | 648.3
2022-11-04 | 6:00 | 635.5 | 174.6 | 292.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 35.3 | 0 | 79 | 0 | 635.5
2022-11-04 | 7:00 | 642.4 | 174.6 | 272.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 114 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 642.4
2022-11-04 | 8:00 | 673 | 174.6 | 239.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 275.1 | 0 | 23.5 | 0 | -90 | 0 | 673
2022-11-04 | 9:00 | 682.4 | 174.6 | 232.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 439.5 | -69.6 | 20.9 | -8.6 | -157 | 0 | 682.4
2022-11-04 | 10:00 | 668.2 | 174.6 | 228.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 533.1 | -148.6 | 21.8 | -20.7 | -171 | 0 | 668.2
2022-11-04 | 11:00 | 656 | 174.6 | 220.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 574.8 | -194.8 | 24.2 | -23 | -171 | 0 | 656
2022-11-04 | 12:00 | 627.4 | 174.6 | 223.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 581.8 | -232.8 | 20.6 | -19.7 | -171 | 0 | 627.4
2022-11-04 | 13:00 | 654.6 | 174.6 | 228.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 529 | -157.8 | 16.8 | -16 | -171 | 0 | 654.6
2022-11-04 | 14:00 | 657.9 | 174.6 | 231.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 423.1 | -67.2 | 17 | -7.8 | -164 | 0 | 657.9
2022-11-04 | 15:00 | 667.4 | 174.6 | 247.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 269.2 | 0 | 15.9 | 0 | -90 | 0 | 667.4
2022-11-04 | 16:00 | 673.9 | 174.6 | 291.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 87.9 | 0 | 15 | 0 | 54 | 0 | 673.9
2022-11-04 | 17:00 | 669.4 | 174.6 | 292 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.4 | 0 | 17.4 | 0 | 95 | 0 | 669.4
2022-11-04 | 18:00 | 663 | 174.6 | 291.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 90 | 0 | 663
2022-11-04 | 19:00 | 638.3 | 174.6 | 292.4 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 64 | 0 | 638.3
2022-11-04 | 20:00 | 621.7 | 174.6 | 292.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 51 | 0 | 621.7
2022-11-04 | 21:00 | 598.8 | 174.6 | 291.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 27 | 0 | 598.8
2022-11-04 | 22:00 | 586.8 | 174.6 | 291.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 586.8
2022-11-04 | 23:00 | 571.9 | 174.6 | 292.5 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 37 | 0 | 571.9
2022-11-05 | 0:00 | 547.9 | 174.6 | 292 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 18 | 0 | 547.9
2022-11-05 | 1:00 | 537.5 | 174.6 | 292.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 8 | 0 | 537.5
2022-11-05 | 2:00 | 559.3 | 174.6 | 291.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 3 | 0 | 559.3
2022-11-05 | 3:00 | 598.8 | 174.6 | 291.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 45 | 0 | 598.8
2022-11-05 | 4:00 | 624.8 | 174.6 | 292.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 71 | 0 | 624.8
2022-11-05 | 5:00 | 632.3 | 174.6 | 291.8 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 86 | 0 | 632.3
2022-11-05 | 6:00 | 614.4 | 174.6 | 292.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 11.6 | 0 | 82 | 0 | 614.4
2022-11-05 | 7:00 | 615.2 | 174.6 | 271.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 109.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 615.2
2022-11-05 | 8:00 | 621.1 | 174.6 | 215.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 260.5 | 0 | 10.4 | 0 | -90 | 0 | 621.1
2022-11-05 | 9:00 | 612 | 174.6 | 205 | 19.7 | 0 | 30.8 | 403.3 | -56 | 5.6 | 0 | -171 | 0 | 612
2022-11-05 | 10:00 | 595 | 174.6 | 202.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 481.9 | -144.3 | 10 | -9.5 | -171 | 0 | 595
2022-11-05 | 11:00 | 606.3 | 174.6 | 206.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 464.4 | -119.7 | 13.5 | -12.8 | -171 | 0 | 606.3
2022-11-05 | 12:00 | 578.8 | 174.6 | 209.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 387.1 | -84.7 | 13.2 | 0 | -171 | 0 | 578.8
2022-11-05 | 13:00 | 582.9 | 174.6 | 204.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 326.2 | -13 | 11.5 | 0 | -171 | 0 | 582.9
2022-11-05 | 14:00 | 596.4 | 174.6 | 206 | 19.7 | 0 | 30.8 | 246.6 | 0 | 8.7 | 0 | -90 | 0 | 596.4
2022-11-05 | 15:00 | 601 | 174.6 | 226.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 138.5 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 601
2022-11-05 | 16:00 | 602.8 | 174.6 | 257.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 46 | 0 | 11.5 | 0 | 63 | 0 | 602.8
2022-11-05 | 17:00 | 618.7 | 174.6 | 256.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 11.5 | 0 | 86 | 0 | 618.7
2022-11-05 | 18:00 | 636.2 | 174.6 | 256.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 100 | 0 | 636.2
2022-11-05 | 19:00 | 617.9 | 174.6 | 257.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 85 | 0 | 617.9
2022-11-05 | 20:00 | 597.7 | 174.6 | 257.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 76 | 0 | 597.7
2022-11-05 | 21:00 | 571.9 | 174.6 | 256.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 52 | 0 | 571.9
2022-11-05 | 22:00 | 549.1 | 174.6 | 256.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 31 | 0 | 549.1
2022-11-05 | 23:00 | 524.1 | 174.6 | 257.4 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 34 | 0 | 524.1
2022-11-06 | 0:00 | 502.9 | 174.6 | 257 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 17 | 0 | 502.9
2022-11-06 | 1:00 | 504 | 174.6 | 257 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 19 | 0 | 504
2022-11-06 | 2:00 | 534.7 | 174.6 | 256.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 22 | 0 | 534.7
2022-11-06 | 3:00 | 581.7 | 174.6 | 257.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 68 | 0 | 581.7
2022-11-06 | 4:00 | 605.6 | 174.6 | 257.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 92 | 0 | 605.6
2022-11-06 | 5:00 | 602.5 | 174.6 | 256.6 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 99 | 0 | 602.5
2022-11-06 | 6:00 | 574 | 174.6 | 257.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 2.1 | 0 | 1.7 | 0 | 88 | 0 | 574
2022-11-06 | 7:00 | 577.7 | 174.6 | 231.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 119.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 577.7
2022-11-06 | 8:00 | 551.4 | 174.6 | 201.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 296.2 | -23.6 | 2.3 | -1 | -149.3 | 0 | 551.4
2022-11-06 | 9:00 | 530.6 | 174.6 | 203.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 455.6 | -182.8 | 0.9 | -0.8 | -171 | 0 | 530.6
2022-11-06 | 10:00 | 522.3 | 174.6 | 206.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 566.6 | -305 | 0.5 | -0.5 | -171 | 0 | 522.3
2022-11-06 | 11:00 | 535.6 | 174.6 | 207.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 592.9 | -318.5 | 0 | 0 | -171 | 0 | 535.6
2022-11-06 | 12:00 | 536 | 174.6 | 203.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 577.7 | -299.2 | 0.9 | -0.9 | -171 | 0 | 536
2022-11-06 | 13:00 | 533.6 | 174.6 | 202.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 529.5 | -252.9 | 1 | -1 | -171 | 0 | 533.6
2022-11-06 | 14:00 | 537.6 | 174.6 | 203.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 417.7 | -158.4 | 1 | -1 | -150 | 0 | 537.6
2022-11-06 | 15:00 | 561.4 | 174.6 | 206.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 249.5 | 0 | 0.5 | 0 | -120 | 0 | 561.4
2022-11-06 | 16:00 | 571.4 | 174.6 | 272.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 571.4
2022-11-06 | 17:00 | 603.9 | 174.6 | 272.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 603.9
2022-11-06 | 18:00 | 617.2 | 174.6 | 271.7 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 80 | 0 | 617.2
2022-11-06 | 19:00 | 606.1 | 174.6 | 271.6 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 68 | 0 | 606.1
2022-11-06 | 20:00 | 598.3 | 174.6 | 272.1 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 66 | 0 | 598.3
2022-11-06 | 21:00 | 573.2 | 174.6 | 271.7 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 41 | 0 | 573.2
2022-11-06 | 22:00 | 549 | 174.6 | 272.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 18 | 0 | 549
2022-11-06 | 23:00 | 525.1 | 174.6 | 271.6 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 18 | 0 | 525.1
2022-11-07 | 0:00 | 501.7 | 174.6 | 271 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 501.7
2022-11-07 | 1:00 | 503.4 | 174.6 | 272 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 503.4
2022-11-07 | 2:00 | 540.7 | 174.6 | 272.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 540.7
2022-11-07 | 3:00 | 583.9 | 174.6 | 272.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 54 | 0 | 583.9
2022-11-07 | 4:00 | 626.7 | 174.6 | 271.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 99 | 0 | 626.7
2022-11-07 | 5:00 | 624.1 | 174.6 | 272.3 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 105 | 0 | 624.1
2022-11-07 | 6:00 | 642.6 | 174.6 | 271.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 141 | 0 | 642.6
2022-11-07 | 7:00 | 669.6 | 174.6 | 272.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 118.9 | 0 | 2.1 | 0 | 51 | 0 | 669.6
2022-11-07 | 8:00 | 687.2 | 174.6 | 253.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 297 | 0 | 1.3 | 0 | -90 | 0 | 687.2
2022-11-07 | 9:00 | 680.6 | 174.6 | 235 | 19.7 | 0 | 30.8 | 454.4 | -63 | 0.2 | -0.1 | -171 | 0 | 680.6
2022-11-07 | 10:00 | 676.5 | 174.6 | 235.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 552.2 | -165.3 | 1.5 | -1.3 | -171 | 0 | 676.5
2022-11-07 | 11:00 | 670.7 | 174.6 | 230 | 19.7 | 0 | 30.8 | 584.7 | -198.2 | 1.6 | -1.5 | -171 | 0 | 670.7
2022-11-07 | 12:00 | 637 | 174.6 | 231.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 565.4 | -214.2 | 3.9 | -3.7 | -171 | 0 | 637
2022-11-07 | 13:00 | 671.7 | 174.6 | 237.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 496.8 | -118.8 | 4.3 | -2 | -171 | 0 | 671.7
2022-11-07 | 14:00 | 684.2 | 174.6 | 245.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 385.2 | -23.1 | 2.3 | -1 | -150 | 0 | 684.2
2022-11-07 | 15:00 | 699.3 | 174.6 | 257.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 244.5 | 0 | 2.6 | 0 | -30 | 0 | 699.3
2022-11-07 | 16:00 | 702.7 | 174.6 | 324.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 76.4 | 0 | 1.5 | 0 | 75 | 0 | 702.7
2022-11-07 | 17:00 | 691.6 | 174.6 | 325 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 691.6
2022-11-07 | 18:00 | 694.9 | 174.6 | 324.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 103 | 0 | 694.9
2022-11-07 | 19:00 | 667.1 | 174.6 | 324.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | 667.1
2022-11-07 | 20:00 | 649.2 | 174.6 | 324.7 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 65 | 0 | 649.2
2022-11-07 | 21:00 | 623 | 174.6 | 324.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 39 | 0 | 623
2022-11-07 | 22:00 | 595.6 | 174.6 | 324.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 15 | 0 | 595.6
2022-11-07 | 23:00 | 572.8 | 174.6 | 325.1 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 16 | 0 | 572.8
2022-11-08 | 0:00 | 548.2 | 174.6 | 320 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 548.2
2022-11-08 | 1:00 | 545.8 | 174.6 | 314.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 545.8
2022-11-08 | 2:00 | 582 | 174.6 | 321 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 582
2022-11-08 | 3:00 | 627.3 | 174.6 | 324.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 40 | 0 | 627.3
2022-11-08 | 4:00 | 659.4 | 174.6 | 324.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 73 | 0 | 659.4
2022-11-08 | 5:00 | 663.7 | 174.6 | 325 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 0 | 663.7
2022-11-08 | 6:00 | 673 | 174.6 | 324.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 2 | 0 | 11.2 | 0 | 110 | 0 | 673
2022-11-08 | 7:00 | 700.5 | 174.6 | 325.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 113.7 | 0 | 10.5 | 0 | 26 | 0 | 700.5
2022-11-08 | 8:00 | 722.3 | 174.6 | 288.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 288.4 | 0 | 10.3 | 0 | -90 | 0 | 722.3
2022-11-08 | 9:00 | 715.3 | 174.6 | 265.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 437.5 | -52.2 | 10.8 | 0 | -171 | 0 | 715.3
2022-11-08 | 10:00 | 708.3 | 174.6 | 267.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 536.1 | -150 | 9 | -8.6 | -171 | 0 | 708.3
2022-11-08 | 11:00 | 717.1 | 174.6 | 262.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 554.3 | -154.2 | 8.8 | -8.3 | -171 | 0 | 717.1
2022-11-08 | 12:00 | 681.8 | 174.6 | 264 | 19.7 | 0 | 30.8 | 490.7 | -127.5 | 8.8 | -8.3 | -171 | 0 | 681.8
2022-11-08 | 13:00 | 699 | 174.6 | 260.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 443 | -61.6 | 5.2 | -2.4 | -171 | 0 | 699
2022-11-08 | 14:00 | 709.5 | 174.6 | 267.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 365 | 0 | 2.2 | 0 | -150 | 0 | 709.5
2022-11-08 | 15:00 | 709.9 | 174.6 | 278.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 233.8 | 0 | 2.6 | 0 | -30 | 0 | 709.9
2022-11-08 | 16:00 | 722.9 | 174.6 | 337.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 75.2 | 0 | 1.5 | 0 | 84 | 0 | 722.9
2022-11-08 | 17:00 | 712.3 | 174.6 | 337.1 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 110 | 0 | 712.3
2022-11-08 | 18:00 | 704.5 | 174.6 | 336.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 102 | 0 | 704.5
2022-11-08 | 19:00 | 670.3 | 174.6 | 336.8 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 68 | 0 | 670.3
2022-11-08 | 20:00 | 652.8 | 174.6 | 336.4 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 652.8
2022-11-08 | 21:00 | 633.7 | 174.6 | 337 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 37 | 0 | 633.7
2022-11-08 | 22:00 | 603 | 174.6 | 336.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 11 | 0 | 603
2022-11-08 | 23:00 | 573.6 | 174.6 | 336.3 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 573.6
2022-11-09 | 0:00 | 559.1 | 174.6 | 332.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 559.1
2022-11-09 | 1:00 | 553.8 | 174.6 | 326.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 553.8
2022-11-09 | 2:00 | 579.3 | 174.6 | 323.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 579.3
2022-11-09 | 3:00 | 628 | 174.6 | 336.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 35 | 0 | 628
2022-11-09 | 4:00 | 662.1 | 174.6 | 336.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 69 | 0 | 662.1
2022-11-09 | 5:00 | 669.5 | 174.6 | 336.4 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 86 | 0 | 669.5
2022-11-09 | 6:00 | 680.1 | 174.6 | 336.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 1.9 | 0 | 3.5 | 0 | 113 | 0 | 680.1
2022-11-09 | 7:00 | 698.6 | 174.6 | 336.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 113.3 | 0 | 2.6 | 0 | 21 | 0 | 698.6
2022-11-09 | 8:00 | 713 | 174.6 | 253.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 291.9 | 0 | 2.4 | 0 | -60 | 0 | 713
2022-11-09 | 9:00 | 706 | 174.6 | 244 | 19.7 | 0 | 30.8 | 445 | -44.5 | 0.4 | 0 | -164 | 0 | 706
2022-11-09 | 10:00 | 690.1 | 174.6 | 234.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 556.7 | -155.6 | 0 | 0 | -171 | 0 | 690.1
2022-11-09 | 11:00 | 683.5 | 174.6 | 232.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 600.6 | -203.4 | 0.5 | -0.5 | -171 | 0 | 683.5
2022-11-09 | 12:00 | 647.8 | 174.6 | 236.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 593.9 | -236.8 | 0.9 | -0.9 | -171 | 0 | 647.8
2022-11-09 | 13:00 | 681.9 | 174.6 | 240.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 537 | -150 | 1.5 | -1.4 | -171 | 0 | 681.9
2022-11-09 | 14:00 | 692.1 | 174.6 | 244.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 421.2 | -42 | 0.6 | 0 | -157 | 0 | 692.1
2022-11-09 | 15:00 | 713.4 | 174.6 | 260.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 257 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 713.4
2022-11-09 | 16:00 | 711.3 | 174.6 | 338.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 78.8 | 0 | 0.9 | 0 | 68 | 0 | 711.3
2022-11-09 | 17:00 | 702.2 | 174.6 | 338.6 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 98 | 0 | 702.2
2022-11-09 | 18:00 | 699.4 | 174.6 | 337.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 95 | 0 | 699.4
2022-11-09 | 19:00 | 673.1 | 174.6 | 337.8 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 67 | 0 | 673.1
2022-11-09 | 20:00 | 660.9 | 174.6 | 338.1 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 58 | 0 | 660.9
2022-11-09 | 21:00 | 636.8 | 174.6 | 338.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 33 | 0 | 636.8
2022-11-09 | 22:00 | 606.1 | 174.6 | 338.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 6 | 0 | 606.1
2022-11-09 | 23:00 | 587.7 | 174.6 | 337.9 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 587.7
2022-11-10 | 0:00 | 569.7 | 174.6 | 333.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 569.7
2022-11-10 | 1:00 | 566.9 | 174.6 | 328.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 566.9
2022-11-10 | 2:00 | 598.6 | 174.6 | 333.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 598.6
2022-11-10 | 3:00 | 641.7 | 174.6 | 338.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 38 | 0 | 641.7
2022-11-10 | 4:00 | 668.4 | 174.6 | 338.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 65 | 0 | 668.4
2022-11-10 | 5:00 | 672.8 | 174.6 | 338.2 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 77 | 0 | 672.8
2022-11-10 | 6:00 | 679.7 | 174.6 | 338.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 1.6 | 0 | 15.5 | 0 | 99 | 0 | 679.7
2022-11-10 | 7:00 | 704.3 | 174.6 | 338.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 83.7 | 0 | 18 | 0 | 39 | 0 | 704.3
2022-11-10 | 8:00 | 735.6 | 174.6 | 268 | 19.7 | 0 | 30.8 | 255.4 | 0 | 17.1 | 0 | -30 | 0 | 735.6
2022-11-10 | 9:00 | 728.2 | 174.6 | 272.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 419.3 | -24.9 | 13.2 | -6.1 | -171 | 0 | 728.2
2022-11-10 | 10:00 | 716.7 | 174.6 | 266.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 533.5 | -137.9 | 13 | -12.4 | -171 | 0 | 716.7
2022-11-10 | 11:00 | 707.6 | 174.6 | 273.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 588.4 | -209.2 | 13.6 | -12.9 | -171 | 0 | 707.6
2022-11-10 | 12:00 | 668.8 | 174.6 | 271.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 583.2 | -241.3 | 16 | -15.1 | -171 | 0 | 668.8
2022-11-10 | 13:00 | 705.6 | 174.6 | 267.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 517.1 | -134 | 17.9 | -16.9 | -171 | 0 | 705.6
2022-11-10 | 14:00 | 722.1 | 174.6 | 265.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 388.7 | -15.4 | 15.4 | -7 | -150 | 0 | 722.1
2022-11-10 | 15:00 | 724.5 | 174.6 | 271.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 214.5 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 724.5
2022-11-10 | 16:00 | 704.8 | 174.6 | 318.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 58 | 0 | 10.5 | 0 | 93 | 0 | 704.8
2022-11-10 | 17:00 | 698.9 | 174.6 | 317.4 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 112 | 0 | 698.9
2022-11-10 | 18:00 | 693.5 | 174.6 | 318.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 693.5
2022-11-10 | 19:00 | 660.1 | 174.6 | 318 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | 660.1
2022-11-10 | 20:00 | 644.6 | 174.6 | 318.2 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 66 | 0 | 644.6
2022-11-10 | 21:00 | 621.3 | 174.6 | 318 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 621.3
2022-11-10 | 22:00 | 595 | 174.6 | 318.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 20 | 0 | 595
2022-11-10 | 23:00 | 568.7 | 174.6 | 318 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 21 | 0 | 568.7
2022-11-11 | 0:00 | 550 | 174.6 | 317.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 550
2022-11-11 | 1:00 | 546.4 | 174.6 | 318 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 546.4
2022-11-11 | 2:00 | 573.3 | 174.6 | 316.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 573.3
2022-11-11 | 3:00 | 612 | 174.6 | 318 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 612
2022-11-11 | 4:00 | 642.6 | 174.6 | 317.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 61 | 0 | 642.6
2022-11-11 | 5:00 | 646.5 | 174.6 | 317.6 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 75 | 0 | 646.5
2022-11-11 | 6:00 | 645.4 | 174.6 | 318.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 10.2 | 0 | 91 | 0 | 645.4
2022-11-11 | 7:00 | 668.5 | 174.6 | 318 | 19.7 | 0 | 30.8 | 100.4 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 668.5
2022-11-11 | 8:00 | 699.7 | 174.6 | 255 | 19.7 | 0 | 30.8 | 275.1 | 0 | 4.5 | 0 | -60 | 0 | 699.7
2022-11-11 | 9:00 | 692.3 | 174.6 | 232.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 424.3 | -33.6 | 2.4 | -1.1 | -157 | 0 | 692.3
2022-11-11 | 10:00 | 679.9 | 174.6 | 231 | 19.7 | 0 | 30.8 | 532.3 | -137.5 | 0.9 | -0.9 | -171 | 0 | 679.9
2022-11-11 | 11:00 | 676.3 | 174.6 | 237.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 579.1 | -194 | 1 | -1 | -171 | 0 | 676.3
2022-11-11 | 12:00 | 632.1 | 174.6 | 235.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 564.1 | -222 | 3.7 | -3.5 | -171 | 0 | 632.1
2022-11-11 | 13:00 | 668.7 | 174.6 | 228.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 520.5 | -134.9 | 7 | -6.7 | -171 | 0 | 668.7
2022-11-11 | 14:00 | 678.8 | 174.6 | 244.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 408.7 | -40.5 | 8.9 | -4.1 | -164 | 0 | 678.8
2022-11-11 | 15:00 | 699.6 | 174.6 | 279.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 246.5 | 0 | 8.8 | 0 | -60 | 0 | 699.6
2022-11-11 | 16:00 | 700.8 | 174.6 | 284.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 71.9 | 0 | 2.9 | 0 | 116 | 0 | 700.8
2022-11-11 | 17:00 | 685.3 | 174.6 | 285.3 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 133 | 0 | 685.3
2022-11-11 | 18:00 | 675.1 | 174.6 | 285.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 121 | 0 | 675.1
2022-11-11 | 19:00 | 645.9 | 174.6 | 284.7 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 90 | 0 | 645.9
2022-11-11 | 20:00 | 633.1 | 174.6 | 284.7 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 80 | 0 | 633.1
2022-11-11 | 21:00 | 602.2 | 174.6 | 284.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 47 | 0 | 602.2
2022-11-11 | 22:00 | 578.1 | 174.6 | 285.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 26 | 0 | 578.1
2022-11-11 | 23:00 | 559.9 | 174.6 | 285 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 34 | 0 | 559.9
2022-11-12 | 0:00 | 533.2 | 174.6 | 285.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 7 | 0 | 533.2
2022-11-12 | 1:00 | 529.7 | 174.6 | 285.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 5 | 0 | 529.7
2022-11-12 | 2:00 | 553.2 | 174.6 | 284.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 2 | 0 | 553.2
2022-11-12 | 3:00 | 593.8 | 174.6 | 284.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 41 | 0 | 593.8
2022-11-12 | 4:00 | 615.6 | 174.6 | 285.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 59 | 0 | 615.6
2022-11-12 | 5:00 | 606.2 | 174.6 | 284.6 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 57 | 0 | 606.2
2022-11-12 | 6:00 | 580.5 | 174.6 | 285.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.8 | 0 | 20.5 | 0 | 49 | 0 | 580.5
2022-11-12 | 7:00 | 589.2 | 174.6 | 259.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 83.7 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 589.2
2022-11-12 | 8:00 | 607.7 | 174.6 | 213.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 239.7 | 0 | 19 | 0 | -90 | 0 | 607.7
2022-11-12 | 9:00 | 599.4 | 174.6 | 202.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 390.7 | -70.2 | 15 | 0 | -164 | 0 | 599.4
2022-11-12 | 10:00 | 578.9 | 174.6 | 210.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 522.5 | -208.8 | 11.2 | -10.6 | -171 | 0 | 578.9
2022-11-12 | 11:00 | 580.7 | 174.6 | 209.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 566.2 | -249.6 | 9.8 | -9.4 | -171 | 0 | 580.7
2022-11-12 | 12:00 | 568.6 | 174.6 | 211.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 560.5 | -257.5 | 7.8 | -7.5 | -171 | 0 | 568.6
2022-11-12 | 13:00 | 577.5 | 174.6 | 207.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 492.3 | -177 | 7.2 | -6.8 | -171 | 0 | 577.5
2022-11-12 | 14:00 | 587 | 174.6 | 208.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 375.8 | -75 | 9.6 | 0 | -157 | 0 | 587
2022-11-12 | 15:00 | 595 | 174.6 | 225.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 223 | 0 | 11.7 | 0 | -90 | 0 | 595
2022-11-12 | 16:00 | 595.6 | 174.6 | 288.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 62.3 | 0 | 16.9 | 0 | 3 | 0 | 595.6
2022-11-12 | 17:00 | 606 | 174.6 | 288.6 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 26 | 0 | 606
2022-11-12 | 18:00 | 612.1 | 174.6 | 288.5 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 24 | 0 | 612.1
2022-11-12 | 19:00 | 592.3 | 174.6 | 288.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 1 | 0 | 592.3
2022-11-12 | 20:00 | 576.3 | 174.6 | 270.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 576.3
2022-11-12 | 21:00 | 558.6 | 174.6 | 243.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 558.6
2022-11-12 | 22:00 | 528.9 | 174.6 | 209.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 528.9
2022-11-12 | 23:00 | 509.5 | 174.6 | 200.9 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 13.2 | 0 | 509.5
2022-11-13 | 0:00 | 502.7 | 174.6 | 200.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0.9 | 0 | 502.7
2022-11-13 | 1:00 | 493.4 | 174.6 | 200.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | -11.7 | 0 | 493.4
2022-11-13 | 2:00 | 512.8 | 174.6 | 201 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | -14.9 | 0 | 512.8
2022-11-13 | 3:00 | 556.5 | 174.6 | 201.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 71.3 | 0 | 29.4 | 0 | 556.5
2022-11-13 | 4:00 | 578 | 174.6 | 202.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 59.1 | 0 | 578
2022-11-13 | 5:00 | 554.4 | 174.6 | 201.8 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59 | 0 | 48.9 | 0 | 554.4
2022-11-13 | 6:00 | 523 | 174.6 | 201.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 60.4 | 0 | 36.2 | 0 | 523
2022-11-13 | 7:00 | 532.2 | 174.6 | 201.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 28.8 | 0 | 55.2 | 0 | 21.8 | 0 | 532.2
2022-11-13 | 8:00 | 559.1 | 174.6 | 201.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 68.2 | 0 | 56.7 | 0 | 7.2 | 0 | 559.1
2022-11-13 | 9:00 | 562.7 | 174.6 | 202 | 19.7 | 0 | 30.8 | 74.2 | 0 | 45.8 | 0 | 15.6 | 0 | 562.7
2022-11-13 | 10:00 | 555.7 | 174.6 | 201.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 100.4 | 0 | 45.3 | 0 | -16.9 | 0 | 555.7
2022-11-13 | 11:00 | 550.4 | 174.6 | 205 | 19.7 | 0 | 30.8 | 125.3 | 0 | 46 | 0 | -51 | 0 | 550.4
2022-11-13 | 12:00 | 545 | 174.6 | 227 | 19.7 | 0 | 30.8 | 154.6 | 0 | 49.3 | 0 | -111 | 0 | 545
2022-11-13 | 13:00 | 545.7 | 174.6 | 205.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 172 | 0 | 54.4 | 0 | -111 | 0 | 545.7
2022-11-13 | 14:00 | 558.9 | 174.6 | 205.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 158.6 | 0 | 51.1 | 0 | -81 | 0 | 558.9
2022-11-13 | 15:00 | 573.6 | 174.6 | 230.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 82.3 | 0 | 66 | 0 | -30 | 0 | 573.6
2022-11-13 | 16:00 | 587.5 | 174.6 | 236.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 18.4 | 0 | 72.6 | 0 | 35 | 0 | 587.5
2022-11-13 | 17:00 | 608.8 | 174.6 | 236 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 38 | 0 | 608.8
2022-11-13 | 18:00 | 625 | 174.6 | 236.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 54 | 0 | 625
2022-11-13 | 19:00 | 606.1 | 174.6 | 235.7 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 37 | 0 | 606.1
2022-11-13 | 20:00 | 587.8 | 174.6 | 236 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 28 | 0 | 587.8
2022-11-13 | 21:00 | 560.7 | 174.6 | 235.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 560.7
2022-11-13 | 22:00 | 523.7 | 174.6 | 203.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 523.7
2022-11-13 | 23:00 | 501 | 174.6 | 214 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 501
2022-11-14 | 0:00 | 488.4 | 174.6 | 213.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 488.4
2022-11-14 | 1:00 | 490.7 | 174.6 | 221.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 490.7
2022-11-14 | 2:00 | 524 | 174.6 | 229.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 524
2022-11-14 | 3:00 | 574.5 | 174.6 | 235.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 574.5
2022-11-14 | 4:00 | 606.8 | 174.6 | 235.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 81 | 0 | 606.8
2022-11-14 | 5:00 | 617.2 | 174.6 | 235.7 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 104 | 0 | 617.2
2022-11-14 | 6:00 | 615.5 | 174.6 | 235.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 30.5 | 0 | 124 | 0 | 615.5
2022-11-14 | 7:00 | 635.1 | 174.6 | 236 | 19.7 | 0 | 30.8 | 73 | 0 | 22 | 0 | 79 | 0 | 635.1
2022-11-14 | 8:00 | 685.4 | 174.6 | 249.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 227.1 | 0 | 13.6 | 0 | -30 | 0 | 685.4
2022-11-14 | 9:00 | 690.8 | 174.6 | 258.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 340 | 0 | 7.9 | 0 | -141 | 0 | 690.8
2022-11-14 | 10:00 | 690 | 174.6 | 247.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 410.3 | -24.6 | 4.7 | -2.2 | -171 | 0 | 690
2022-11-14 | 11:00 | 695.4 | 174.6 | 241.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 412 | -16.4 | 4.1 | 0 | -171 | 0 | 695.4
2022-11-14 | 12:00 | 650 | 174.6 | 242.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 380.7 | -30.4 | 5.4 | -2.5 | -171 | 0 | 650
2022-11-14 | 13:00 | 685.9 | 174.6 | 254.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 311.8 | 0 | 5.1 | 0 | -111 | 0 | 685.9
2022-11-14 | 14:00 | 682.6 | 174.6 | 260.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 252.6 | 0 | 4.3 | 0 | -60 | 0 | 682.6
2022-11-14 | 15:00 | 699.4 | 174.6 | 283.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 188.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 699.4
2022-11-14 | 16:00 | 709.2 | 174.6 | 341.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 55.1 | 0 | 2.1 | 0 | 85 | 0 | 709.2
2022-11-14 | 17:00 | 709.4 | 174.6 | 342.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 709.4
2022-11-14 | 18:00 | 699.3 | 174.6 | 342.1 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 90 | 0 | 699.3
2022-11-14 | 19:00 | 675.2 | 174.6 | 342 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 67 | 0 | 675.2
2022-11-14 | 20:00 | 656.6 | 174.6 | 342.5 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 53 | 0 | 656.6
2022-11-14 | 21:00 | 632 | 174.6 | 341.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 29 | 0 | 632
2022-11-14 | 22:00 | 605.9 | 174.6 | 341.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 605.9
2022-11-14 | 23:00 | 585 | 174.6 | 342.2 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 585
2022-11-15 | 0:00 | 565.7 | 174.6 | 337.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 565.7
2022-11-15 | 1:00 | 560.8 | 174.6 | 332.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 560.8
2022-11-15 | 2:00 | 587 | 174.6 | 330.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 587
2022-11-15 | 3:00 | 629.7 | 174.6 | 342.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 29 | 0 | 629.7
2022-11-15 | 4:00 | 657.8 | 174.6 | 341.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | 0 | 657.8
2022-11-15 | 5:00 | 662.9 | 174.6 | 342.5 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 68 | 0 | 662.9
2022-11-15 | 6:00 | 678 | 174.6 | 341.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 9 | 0 | 102 | 0 | 678
2022-11-15 | 7:00 | 677 | 174.6 | 341.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 63.3 | 0 | 9.8 | 0 | 37 | 0 | 677
2022-11-15 | 8:00 | 716.4 | 174.6 | 279 | 19.7 | 0 | 30.8 | 202.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2022-11-15 | 9:00 | 719.8 | 174.6 | 264.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 343.3 | 0 | 7.1 | 0 | -120 | 0 | 719.8
2022-11-15 | 10:00 | 699.1 | 174.6 | 259.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 462.5 | -82.8 | 10.7 | -4.9 | -171 | 0 | 699.1
2022-11-15 | 11:00 | 705.7 | 174.6 | 268.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 501.9 | -130.1 | 21.1 | -10.2 | -171 | 0 | 705.7
2022-11-15 | 12:00 | 660 | 174.6 | 258.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 493.4 | -147.3 | 25.4 | -24.1 | -171 | 0 | 660
2022-11-15 | 13:00 | 697.7 | 174.6 | 259.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 461.3 | -92 | 27.5 | -12.6 | -171 | 0 | 697.7
2022-11-15 | 14:00 | 696.1 | 174.6 | 260.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 367.2 | -14.6 | 29.1 | 0 | -171 | 0 | 696.1
2022-11-15 | 15:00 | 700.5 | 174.6 | 263.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 221 | 0 | 20.9 | 0 | -30 | 0 | 700.5
2022-11-15 | 16:00 | 706.1 | 174.6 | 324.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 61 | 0 | 21.9 | 0 | 74 | 0 | 706.1
2022-11-15 | 17:00 | 709.7 | 174.6 | 324.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 98 | 0 | 709.7
2022-11-15 | 18:00 | 710.8 | 174.6 | 324.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 99 | 0 | 710.8
2022-11-15 | 19:00 | 681.2 | 174.6 | 324.8 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 67 | 0 | 681.2
2022-11-15 | 20:00 | 662.9 | 174.6 | 324.5 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 53 | 0 | 662.9
2022-11-15 | 21:00 | 636.1 | 174.6 | 324.5 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 25 | 0 | 636.1
2022-11-15 | 22:00 | 599.5 | 174.6 | 325 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 599.5
2022-11-15 | 23:00 | 576.9 | 174.6 | 321.8 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 576.9
2022-11-16 | 0:00 | 555.7 | 174.6 | 312.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 555.7
2022-11-16 | 1:00 | 552.9 | 174.6 | 312.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 552.9
2022-11-16 | 2:00 | 588.7 | 174.6 | 318.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 588.7
2022-11-16 | 3:00 | 640.6 | 174.6 | 325.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 30 | 0 | 640.6
2022-11-16 | 4:00 | 668.8 | 174.6 | 324.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 54 | 0 | 668.8
2022-11-16 | 5:00 | 676.2 | 174.6 | 324.6 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 70 | 0 | 676.2
2022-11-16 | 6:00 | 689.8 | 174.6 | 324.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 34.5 | 0 | 105 | 0 | 689.8
2022-11-16 | 7:00 | 706.3 | 174.6 | 324.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 91.2 | 0 | 27.2 | 0 | 38 | 0 | 706.3
2022-11-16 | 8:00 | 737.9 | 174.6 | 303.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 266.2 | 0 | 33.5 | 0 | -90 | 0 | 737.9
2022-11-16 | 9:00 | 733 | 174.6 | 265.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 412 | -32.8 | 33.8 | 0 | -171 | 0 | 733
2022-11-16 | 10:00 | 716.9 | 174.6 | 264.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 485.3 | -116.4 | 33.2 | -4 | -171 | 0 | 716.9
2022-11-16 | 11:00 | 715.2 | 174.6 | 267 | 19.7 | 0 | 30.8 | 448.8 | -89 | 34.3 | 0 | -171 | 0 | 715.2
2022-11-16 | 12:00 | 671.2 | 174.6 | 266.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 387.8 | -77 | 40.1 | 0 | -171 | 0 | 671.2
2022-11-16 | 13:00 | 703 | 174.6 | 265.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 311.5 | 0 | 42.3 | 0 | -141 | 0 | 703
2022-11-16 | 14:00 | 725.2 | 174.6 | 284.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 240.1 | 0 | 35.2 | 0 | -60 | 0 | 725.2
2022-11-16 | 15:00 | 731.9 | 174.6 | 345 | 19.7 | 0 | 30.8 | 129.8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 731.9
2022-11-16 | 16:00 | 725.4 | 174.6 | 389.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 28.8 | 0 | 23.8 | 0 | 58 | 0 | 725.4
2022-11-16 | 17:00 | 730.1 | 174.6 | 389.4 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 57 | 0 | 730.1
2022-11-16 | 18:00 | 730.2 | 174.6 | 389.1 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 56 | 0 | 730.2
2022-11-16 | 19:00 | 704.1 | 174.6 | 388.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 38 | 0 | 704.1
2022-11-16 | 20:00 | 687.1 | 174.6 | 388.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 687.1
2022-11-16 | 21:00 | 653.6 | 174.6 | 388 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 653.6
2022-11-16 | 22:00 | 621.1 | 174.6 | 361.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 621.1
2022-11-16 | 23:00 | 601.6 | 174.6 | 370.4 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 601.6
2022-11-17 | 0:00 | 576.2 | 174.6 | 348.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 576.2
2022-11-17 | 1:00 | 576.6 | 174.6 | 350 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 576.6
2022-11-17 | 2:00 | 609.3 | 174.6 | 353.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 609.3
2022-11-17 | 3:00 | 660.9 | 174.6 | 389.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 15 | 0 | 660.9
2022-11-17 | 4:00 | 685.4 | 174.6 | 389.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 40 | 0 | 685.4
2022-11-17 | 5:00 | 690.4 | 174.6 | 389.1 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 54 | 0 | 690.4
2022-11-17 | 6:00 | 704.4 | 174.6 | 388.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 2.9 | 0 | 87 | 0 | 704.4
2022-11-17 | 7:00 | 717.3 | 174.6 | 389.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 62.4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 717.3
2022-11-17 | 8:00 | 755.4 | 174.6 | 370.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 156.3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 755.4
2022-11-17 | 9:00 | 769.8 | 174.6 | 319 | 19.7 | 0 | 30.8 | 222.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 769.8
2022-11-17 | 10:00 | 755.9 | 174.6 | 307.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 271.7 | 0 | 2.2 | 0 | -51 | 0 | 755.9
2022-11-17 | 11:00 | 749.4 | 174.6 | 303.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 331.6 | 0 | 0.5 | 0 | -111 | 0 | 749.4
2022-11-17 | 12:00 | 707.8 | 174.6 | 281.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 404.4 | -32 | 0.3 | -0.2 | -171 | 0 | 707.8
2022-11-17 | 13:00 | 731.9 | 174.6 | 283.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 447.2 | -53.4 | 0.5 | -0.3 | -171 | 0 | 731.9
2022-11-17 | 14:00 | 737.6 | 174.6 | 294.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 358.9 | 0 | 0.1 | 0 | -141 | 0 | 737.6
2022-11-17 | 15:00 | 744 | 174.6 | 325.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744
2022-11-17 | 16:00 | 738.2 | 174.6 | 371.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 738.2
2022-11-17 | 17:00 | 740.7 | 174.6 | 371.1 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 740.7
2022-11-17 | 18:00 | 737.3 | 174.6 | 371.6 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 737.3
2022-11-17 | 19:00 | 717 | 174.6 | 371 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 79 | 0 | 717
2022-11-17 | 20:00 | 694 | 174.6 | 371.2 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 62 | 0 | 694
2022-11-17 | 21:00 | 661.1 | 174.6 | 371.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 28 | 0 | 661.1
2022-11-17 | 22:00 | 632.4 | 174.6 | 371.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 632.4
2022-11-17 | 23:00 | 606.2 | 174.6 | 370.9 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 606.2
2022-11-18 | 0:00 | 581.9 | 174.6 | 354.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 581.9
2022-11-18 | 1:00 | 574.4 | 174.6 | 347 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 574.4
2022-11-18 | 2:00 | 604.8 | 174.6 | 348.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 604.8
2022-11-18 | 3:00 | 657.3 | 174.6 | 371.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 28 | 0 | 657.3
2022-11-18 | 4:00 | 678.4 | 174.6 | 371.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 48 | 0 | 678.4
2022-11-18 | 5:00 | 689.5 | 174.6 | 370.9 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 70 | 0 | 689.5
2022-11-18 | 6:00 | 705 | 174.6 | 370.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 4.1 | 0 | 105 | 0 | 705
2022-11-18 | 7:00 | 731.5 | 174.6 | 371.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 82.5 | 0 | 3.5 | 0 | 49 | 0 | 731.5
2022-11-18 | 8:00 | 750.4 | 174.6 | 289.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 263.8 | 0 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 750.4
2022-11-18 | 9:00 | 725.6 | 174.6 | 254 | 19.7 | 0 | 30.8 | 420 | -25.2 | 1.7 | 0 | -150 | 0 | 725.6
2022-11-18 | 10:00 | 697.3 | 174.6 | 242 | 19.7 | 0 | 30.8 | 540.4 | -139.3 | 1.2 | -1.1 | -171 | 0 | 697.3
2022-11-18 | 11:00 | 687.1 | 174.6 | 237.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 597.8 | -202.8 | 1.2 | -1.1 | -171 | 0 | 687.1
2022-11-18 | 12:00 | 652.1 | 174.6 | 242.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 592.2 | -236.8 | 1.3 | -1.2 | -171 | 0 | 652.1
2022-11-18 | 13:00 | 675 | 174.6 | 239.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 528.5 | -147.2 | 2.4 | -2.4 | -171 | 0 | 675
2022-11-18 | 14:00 | 680 | 174.6 | 244.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 411.2 | -32.8 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 680
2022-11-18 | 15:00 | 696.4 | 174.6 | 254.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 243.1 | 0 | 4.1 | 0 | -30 | 0 | 696.4
2022-11-18 | 16:00 | 709.7 | 174.6 | 313.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 64.7 | 0 | 5 | 0 | 101 | 0 | 709.7
2022-11-18 | 17:00 | 702.2 | 174.6 | 313 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 119 | 0 | 702.2
2022-11-18 | 18:00 | 703.6 | 174.6 | 313.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 117 | 0 | 703.6
2022-11-18 | 19:00 | 678.6 | 174.6 | 313.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 93 | 0 | 678.6
2022-11-18 | 20:00 | 657.5 | 174.6 | 313.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 76 | 0 | 657.5
2022-11-18 | 21:00 | 633.9 | 174.6 | 313.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 51 | 0 | 633.9
2022-11-18 | 22:00 | 606.4 | 174.6 | 313.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 19 | 0 | 606.4
2022-11-18 | 23:00 | 579.4 | 174.6 | 313.1 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 20 | 0 | 579.4
2022-11-19 | 0:00 | 555.3 | 174.6 | 313 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 555.3
2022-11-19 | 1:00 | 546.7 | 174.6 | 305.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 546.7
2022-11-19 | 2:00 | 575.6 | 174.6 | 306.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 575.6
2022-11-19 | 3:00 | 621 | 174.6 | 313.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 35 | 0 | 621
2022-11-19 | 4:00 | 638.5 | 174.6 | 314 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 47 | 0 | 638.5
2022-11-19 | 5:00 | 631.9 | 174.6 | 313.1 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 46 | 0 | 631.9
2022-11-19 | 6:00 | 626 | 174.6 | 313.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 31.8 | 0 | 55 | 0 | 626
2022-11-19 | 7:00 | 626.3 | 174.6 | 301.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 74.3 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 626.3
2022-11-19 | 8:00 | 645 | 174.6 | 248.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 239.8 | 0 | 21.8 | 0 | -90 | 0 | 645
2022-11-19 | 9:00 | 627.7 | 174.6 | 205.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 357.7 | -7.1 | 17.6 | 0 | -171 | 0 | 627.7
2022-11-19 | 10:00 | 615.8 | 174.6 | 203.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 461.6 | -110.4 | 16.5 | -9.8 | -171 | 0 | 615.8
2022-11-19 | 11:00 | 628.5 | 174.6 | 205.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 461.1 | -101.2 | 16.6 | -7.6 | -171 | 0 | 628.5
2022-11-19 | 12:00 | 605.7 | 174.6 | 205 | 19.7 | 0 | 30.8 | 425.3 | -85 | 11.5 | -5.2 | -171 | 0 | 605.7
2022-11-19 | 13:00 | 623.5 | 174.6 | 204.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 374.9 | -22.5 | 12.9 | 0 | -171 | 0 | 623.5
2022-11-19 | 14:00 | 617.1 | 174.6 | 224.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 274.6 | 0 | 13.2 | 0 | -120 | 0 | 617.1
2022-11-19 | 15:00 | 629.7 | 174.6 | 244.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 149.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 629.7
2022-11-19 | 16:00 | 623.6 | 174.6 | 267.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 30.2 | 0 | 5.4 | 0 | 95 | 0 | 623.6
2022-11-19 | 17:00 | 648.3 | 174.6 | 267.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 110 | 0 | 648.3
2022-11-19 | 18:00 | 658.3 | 174.6 | 267.8 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 114 | 0 | 658.3
2022-11-19 | 19:00 | 636.3 | 174.6 | 267.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 90 | 0 | 636.3
2022-11-19 | 20:00 | 619.7 | 174.6 | 267.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 78 | 0 | 619.7
2022-11-19 | 21:00 | 589.7 | 174.6 | 267.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 48 | 0 | 589.7
2022-11-19 | 22:00 | 544.7 | 174.6 | 268 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 11 | 0 | 544.7
2022-11-19 | 23:00 | 515.7 | 174.6 | 268 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 11 | 0 | 515.7
2022-11-20 | 0:00 | 507.8 | 174.6 | 267.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 11 | 0 | 507.8
2022-11-20 | 1:00 | 500.2 | 174.6 | 267.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 500.2
2022-11-20 | 2:00 | 531.5 | 174.6 | 267.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 8 | 0 | 531.5
2022-11-20 | 3:00 | 571.3 | 174.6 | 267.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 571.3
2022-11-20 | 4:00 | 594.4 | 174.6 | 268.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 594.4
2022-11-20 | 5:00 | 581.2 | 174.6 | 267.5 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 581.2
2022-11-20 | 6:00 | 556.1 | 174.6 | 268.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 4.5 | 0 | 58 | 0 | 556.1
2022-11-20 | 7:00 | 558.8 | 174.6 | 258.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 69.7 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 558.8
2022-11-20 | 8:00 | 563.4 | 174.6 | 229 | 19.7 | 0 | 30.8 | 226 | 0 | 3.3 | 0 | -120 | 0 | 563.4
2022-11-20 | 9:00 | 541.8 | 174.6 | 201.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 375.1 | -90 | 1.9 | -1.8 | -170 | 0 | 541.8
2022-11-20 | 10:00 | 529.6 | 174.6 | 204.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 501.6 | -231.1 | 1.4 | -1.3 | -171 | 0 | 529.6
2022-11-20 | 11:00 | 526.4 | 174.6 | 206.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 550.3 | -285 | 1.4 | -1.3 | -171 | 0 | 526.4
2022-11-20 | 12:00 | 526.4 | 174.6 | 204.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 515.7 | -248 | 2.7 | -2.6 | -171 | 0 | 526.4
2022-11-20 | 13:00 | 521.2 | 174.6 | 206 | 19.7 | 0 | 30.8 | 395.3 | -134.3 | 1.6 | -1.5 | -171 | 0 | 521.2
2022-11-20 | 14:00 | 523.4 | 174.6 | 222.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 223 | 0 | 2.8 | 0 | -150 | 0 | 523.4
2022-11-20 | 15:00 | 536.5 | 174.6 | 210 | 19.7 | 0 | 30.8 | 96.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 536.5
2022-11-20 | 16:00 | 562.3 | 174.6 | 268.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 17.3 | 0 | 5.8 | 0 | 46 | 0 | 562.3
2022-11-20 | 17:00 | 602.3 | 174.6 | 268.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 67 | 0 | 602.3
2022-11-20 | 18:00 | 610.2 | 174.6 | 267.3 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 72 | 0 | 610.2
2022-11-20 | 19:00 | 599.8 | 174.6 | 268.3 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 59 | 0 | 599.8
2022-11-20 | 20:00 | 582.5 | 174.6 | 267.4 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 52 | 0 | 582.5
2022-11-20 | 21:00 | 558 | 174.6 | 267.5 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 31 | 0 | 558
2022-11-20 | 22:00 | 529.2 | 174.6 | 267.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 529.2
2022-11-20 | 23:00 | 509.5 | 174.6 | 268.1 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 11 | 0 | 509.5
2022-11-21 | 0:00 | 487.7 | 174.6 | 260 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 487.7
2022-11-21 | 1:00 | 487.1 | 174.6 | 258.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 487.1
2022-11-21 | 2:00 | 530.1 | 174.6 | 268.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 5 | 0 | 530.1
2022-11-21 | 3:00 | 570.5 | 174.6 | 267.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 45 | 0 | 570.5
2022-11-21 | 4:00 | 605.1 | 174.6 | 268 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 78 | 0 | 605.1
2022-11-21 | 5:00 | 605.6 | 174.6 | 268.1 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 85 | 0 | 605.6
2022-11-21 | 6:00 | 605.9 | 174.6 | 267.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 107 | 0 | 605.9
2022-11-21 | 7:00 | 637 | 174.6 | 267.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 68.7 | 0 | 4.4 | 0 | 71 | 0 | 637
2022-11-21 | 8:00 | 685.6 | 174.6 | 247.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 240.1 | 0 | 2.5 | 0 | -30 | 0 | 685.6
2022-11-21 | 9:00 | 684.2 | 174.6 | 237.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 390.5 | 0 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 684.2
2022-11-21 | 10:00 | 672.6 | 174.6 | 241.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 493.6 | -117.6 | 2.1 | -1 | -171 | 0 | 672.6
2022-11-21 | 11:00 | 684 | 174.6 | 240.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 526.1 | -136.6 | 2.1 | -2 | -171 | 0 | 684
2022-11-21 | 12:00 | 661.7 | 174.6 | 241.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 522 | -156.3 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 661.7
2022-11-21 | 13:00 | 702.7 | 174.6 | 246.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 454.7 | -54 | 3.1 | -1.4 | -171 | 0 | 702.7
2022-11-21 | 14:00 | 699.2 | 174.6 | 267.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 324.1 | 0 | 2.4 | 0 | -120 | 0 | 699.2
2022-11-21 | 15:00 | 691.4 | 174.6 | 290.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 174.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 691.4
2022-11-21 | 16:00 | 681.3 | 174.6 | 378.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 44.6 | 0 | 0.9 | 0 | 32 | 0 | 681.3
2022-11-21 | 17:00 | 691.8 | 174.6 | 378.8 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 46 | 0 | 691.8
2022-11-21 | 18:00 | 678.6 | 174.6 | 378.3 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 678.6
2022-11-21 | 19:00 | 651.8 | 174.6 | 378.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 651.8
2022-11-21 | 20:00 | 638 | 174.6 | 378.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 638
2022-11-21 | 21:00 | 609.3 | 174.6 | 350.7 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 609.3
2022-11-21 | 22:00 | 575.8 | 174.6 | 320.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 575.8
2022-11-21 | 23:00 | 558 | 174.6 | 329.6 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 558
2022-11-22 | 0:00 | 542.3 | 174.6 | 316 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 542.3
2022-11-22 | 1:00 | 541.3 | 174.6 | 313.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 541.3
2022-11-22 | 2:00 | 573.1 | 174.6 | 315 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 573.1
2022-11-22 | 3:00 | 626.7 | 174.6 | 367.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 626.7
2022-11-22 | 4:00 | 652.3 | 174.6 | 378.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 13 | 0 | 652.3
2022-11-22 | 5:00 | 655.6 | 174.6 | 378.1 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 25 | 0 | 655.6
2022-11-22 | 6:00 | 670.4 | 174.6 | 378.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 10.5 | 0 | 56 | 0 | 670.4
2022-11-22 | 7:00 | 677.9 | 174.6 | 378.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 62.7 | 0 | 10.6 | 0 | 1 | 0 | 677.9
2022-11-22 | 8:00 | 721.6 | 174.6 | 273.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 211.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 721.6
2022-11-22 | 9:00 | 735.4 | 174.6 | 268.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 281.9 | 0 | 10.5 | 0 | -51 | 0 | 735.4
2022-11-22 | 10:00 | 725.8 | 174.6 | 285.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 316.6 | 0 | 9.5 | 0 | -111 | 0 | 725.8
2022-11-22 | 11:00 | 732 | 174.6 | 285.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 289.1 | 0 | 13.6 | 0 | -81 | 0 | 732
2022-11-22 | 12:00 | 680.5 | 174.6 | 264.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 224.7 | 0 | 16.9 | 0 | -51 | 0 | 680.5
2022-11-22 | 13:00 | 714.7 | 174.6 | 272.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 200.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 714.7
2022-11-22 | 14:00 | 714.3 | 174.6 | 313.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 157.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 714.3
2022-11-22 | 15:00 | 704.5 | 174.6 | 370.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 64.6 | 0 | 20.3 | 0 | 24 | 0 | 704.5
2022-11-22 | 16:00 | 716.6 | 174.6 | 369.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 10.5 | 0 | 19.3 | 0 | 92 | 0 | 716.6
2022-11-22 | 17:00 | 726.3 | 174.6 | 370.4 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 68 | 0 | 726.3
2022-11-22 | 18:00 | 710.1 | 174.6 | 369.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 45 | 0 | 710.1
2022-11-22 | 19:00 | 677.4 | 174.6 | 370.3 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 13 | 0 | 677.4
2022-11-22 | 20:00 | 658.6 | 174.6 | 361.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2022-11-22 | 21:00 | 631.2 | 174.6 | 318.2 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 631.2
2022-11-22 | 22:00 | 604.5 | 174.6 | 288.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 604.5
2022-11-22 | 23:00 | 577.8 | 174.6 | 293.1 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 577.8
2022-11-23 | 0:00 | 546.7 | 174.6 | 277.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 546.7
2022-11-23 | 1:00 | 548.7 | 174.6 | 285.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 548.7
2022-11-23 | 2:00 | 578.6 | 174.6 | 293.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 578.6
2022-11-23 | 3:00 | 621.4 | 174.6 | 346 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 621.4
2022-11-23 | 4:00 | 649.7 | 174.6 | 369.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 7 | 0 | 649.7
2022-11-23 | 5:00 | 638 | 174.6 | 370.3 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 638
2022-11-23 | 6:00 | 611.1 | 174.6 | 367 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 611.1
2022-11-23 | 7:00 | 631.4 | 174.6 | 369.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 10.6 | 0 | 13.8 | 0 | 12 | 0 | 631.4
2022-11-23 | 8:00 | 684.8 | 174.6 | 369.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 40 | 0 | 17.9 | 0 | 32 | 0 | 684.8
2022-11-23 | 9:00 | 715.7 | 174.6 | 369.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 71.9 | 0 | 8.8 | 0 | 40 | 0 | 715.7
2022-11-23 | 10:00 | 717.4 | 174.6 | 369.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 74.2 | 0 | 5.2 | 0 | 43 | 0 | 717.4
2022-11-23 | 11:00 | 704.3 | 174.6 | 370 | 19.7 | 0 | 30.8 | 74.8 | 0 | 4.4 | 0 | 30 | 0 | 704.3
2022-11-23 | 12:00 | 680.6 | 174.6 | 366.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 80.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 680.6
2022-11-23 | 13:00 | 675.4 | 174.6 | 334.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 98.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 675.4
2022-11-23 | 14:00 | 658.8 | 174.6 | 316.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 89.7 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 658.8
2022-11-23 | 15:00 | 659.3 | 174.6 | 331.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 62 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 659.3
2022-11-23 | 16:00 | 675 | 174.6 | 370.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 14 | 0 | 49.7 | 0 | 16 | 0 | 675
2022-11-23 | 17:00 | 690.3 | 174.6 | 370.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 690.3
2022-11-23 | 18:00 | 691.3 | 174.6 | 360.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 691.3
2022-11-23 | 19:00 | 658.6 | 174.6 | 329.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 658.6
2022-11-23 | 20:00 | 639.7 | 174.6 | 338 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 639.7
2022-11-23 | 21:00 | 619.3 | 174.6 | 318.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 619.3
2022-11-23 | 22:00 | 582.4 | 174.6 | 292.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 582.4
2022-11-23 | 23:00 | 560.5 | 174.6 | 305.5 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 560.5
2022-11-24 | 0:00 | 545.4 | 174.6 | 298.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 545.4
2022-11-24 | 1:00 | 540.2 | 174.6 | 284.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 540.2
2022-11-24 | 2:00 | 569.1 | 174.6 | 289.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 569.1
2022-11-24 | 3:00 | 607.8 | 174.6 | 335.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 607.8
2022-11-24 | 4:00 | 635.4 | 174.6 | 365.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 635.4
2022-11-24 | 5:00 | 639 | 174.6 | 370.6 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 8 | 0 | 639
2022-11-24 | 6:00 | 656.5 | 174.6 | 370.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 34 | 0 | 656.5
2022-11-24 | 7:00 | 667.3 | 174.6 | 370.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 45.6 | 0 | 22.3 | 0 | 4 | 0 | 667.3
2022-11-24 | 8:00 | 712.5 | 174.6 | 293.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 175.2 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 712.5
2022-11-24 | 9:00 | 721 | 174.6 | 277.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 316.3 | 0 | 13.1 | 0 | -111 | 0 | 721
2022-11-24 | 10:00 | 702.5 | 174.6 | 252.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 403 | -16 | 9.3 | 0 | -171 | 0 | 702.5
2022-11-24 | 11:00 | 705.8 | 174.6 | 250.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 362.6 | 0 | 8.5 | 0 | -141 | 0 | 705.8
2022-11-24 | 12:00 | 670.3 | 174.6 | 272.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 308 | 0 | 5.4 | 0 | -141 | 0 | 670.3
2022-11-24 | 13:00 | 700.5 | 174.6 | 249 | 19.7 | 0 | 30.8 | 274.7 | 0 | 2.7 | 0 | -51 | 0 | 700.5
2022-11-24 | 14:00 | 703.6 | 174.6 | 279.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 227.4 | 0 | 2 | 0 | -30 | 0 | 703.6
2022-11-24 | 15:00 | 705.1 | 174.6 | 339.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 133.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 705.1
2022-11-24 | 16:00 | 717 | 174.6 | 356 | 19.7 | 0 | 30.8 | 34.4 | 0 | 5.5 | 0 | 96 | 0 | 717
2022-11-24 | 17:00 | 729.3 | 174.6 | 356.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 106 | 0 | 729.3
2022-11-24 | 18:00 | 719.3 | 174.6 | 356.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 94 | 0 | 719.3
2022-11-24 | 19:00 | 688.8 | 174.6 | 355.8 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 66 | 0 | 688.8
2022-11-24 | 20:00 | 671 | 174.6 | 356.4 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 55 | 0 | 671
2022-11-24 | 21:00 | 645.8 | 174.6 | 356.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 30 | 0 | 645.8
2022-11-24 | 22:00 | 614.8 | 174.6 | 356.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 614.8
2022-11-24 | 23:00 | 593.8 | 174.6 | 355.6 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 593.8
2022-11-25 | 0:00 | 571.1 | 174.6 | 344.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 571.1
2022-11-25 | 1:00 | 568.3 | 174.6 | 341.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 568.3
2022-11-25 | 2:00 | 600.7 | 174.6 | 345.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 600.7
2022-11-25 | 3:00 | 649.8 | 174.6 | 355.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 38 | 0 | 649.8
2022-11-25 | 4:00 | 672.4 | 174.6 | 355.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 60 | 0 | 672.4
2022-11-25 | 5:00 | 673.3 | 174.6 | 356.4 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 68 | 0 | 673.3
2022-11-25 | 6:00 | 687.1 | 174.6 | 355.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 6.2 | 0 | 100 | 0 | 687.1
2022-11-25 | 7:00 | 708 | 174.6 | 356.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 60.7 | 0 | 11.1 | 0 | 55 | 0 | 708
2022-11-25 | 8:00 | 729 | 174.6 | 290.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 229.6 | 0 | 14 | 0 | -30 | 0 | 729
2022-11-25 | 9:00 | 706.5 | 174.6 | 249.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 379.3 | -7.5 | 10.2 | 0 | -150 | 0 | 706.5
2022-11-25 | 10:00 | 683.3 | 174.6 | 234.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 499 | -108.9 | 7.8 | -3.5 | -171 | 0 | 683.3
2022-11-25 | 11:00 | 665.9 | 174.6 | 234.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 569.9 | -193.1 | 8.2 | -7.7 | -171 | 0 | 665.9
2022-11-25 | 12:00 | 618.6 | 174.6 | 236 | 19.7 | 0 | 30.8 | 565 | -237 | 9.5 | -9 | -171 | 0 | 618.6
2022-11-25 | 13:00 | 647.6 | 174.6 | 229.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 505.5 | -141.6 | 8.6 | -8.3 | -171 | 0 | 647.6
2022-11-25 | 14:00 | 661.6 | 174.6 | 233.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 393.9 | -23.4 | 6.8 | -3.1 | -171 | 0 | 661.6
2022-11-25 | 15:00 | 683 | 174.6 | 258.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 224.2 | 0 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 683
2022-11-25 | 16:00 | 688.6 | 174.6 | 315.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 52.8 | 0 | 6.6 | 0 | 89 | 0 | 688.6
2022-11-25 | 17:00 | 694.2 | 174.6 | 314.7 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 104 | 0 | 694.2
2022-11-25 | 18:00 | 691.6 | 174.6 | 314.5 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 94 | 0 | 691.6
2022-11-25 | 19:00 | 669.2 | 174.6 | 315.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 64 | 0 | 669.2
2022-11-25 | 20:00 | 656.1 | 174.6 | 314.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 50 | 0 | 656.1
2022-11-25 | 21:00 | 633.4 | 174.6 | 314.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 15 | 0 | 633.4
2022-11-25 | 22:00 | 608.8 | 174.6 | 302.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 608.8
2022-11-25 | 23:00 | 593.2 | 174.6 | 315.1 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 2 | 0 | 593.2
2022-11-26 | 0:00 | 568.2 | 174.6 | 305.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 568.2
2022-11-26 | 1:00 | 567.8 | 174.6 | 306.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 567.8
2022-11-26 | 2:00 | 590 | 174.6 | 302.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 590
2022-11-26 | 3:00 | 635.1 | 174.6 | 314.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 39 | 0 | 635.1
2022-11-26 | 4:00 | 660.8 | 174.6 | 315.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 63 | 0 | 660.8
2022-11-26 | 5:00 | 629.9 | 174.6 | 315.1 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 42 | 0 | 629.9
2022-11-26 | 6:00 | 613.1 | 174.6 | 314.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 53 | 0 | 613.1
2022-11-26 | 7:00 | 622.5 | 174.6 | 314.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 32.5 | 0 | 18.6 | 0 | 32 | 0 | 622.5
2022-11-26 | 8:00 | 666.8 | 174.6 | 293.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 131.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 666.8
2022-11-26 | 9:00 | 646.3 | 174.6 | 216.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 253.5 | 0 | 11 | 0 | -60 | 0 | 646.3
2022-11-26 | 10:00 | 609 | 174.6 | 206.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 349.1 | -13.8 | 13.4 | 0 | -171 | 0 | 609
2022-11-26 | 11:00 | 604.8 | 174.6 | 209.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 389.4 | -61.6 | 13.7 | 0 | -171 | 0 | 604.8
2022-11-26 | 12:00 | 582.8 | 174.6 | 203.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 398.9 | -86.9 | 23.9 | -10.9 | -171 | 0 | 582.8
2022-11-26 | 13:00 | 597.9 | 174.6 | 204.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 357.2 | -42.6 | 25.1 | 0 | -171 | 0 | 597.9
2022-11-26 | 14:00 | 604.3 | 174.6 | 223.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 276.1 | 0 | 20.2 | 0 | -141 | 0 | 604.3
2022-11-26 | 15:00 | 615.8 | 174.6 | 229 | 19.7 | 0 | 30.8 | 148.1 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 615.8
2022-11-26 | 16:00 | 622.5 | 174.6 | 276.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 36.2 | 0 | 14.9 | 0 | 70 | 0 | 622.5
2022-11-26 | 17:00 | 645.1 | 174.6 | 276.2 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 79 | 0 | 645.1
2022-11-26 | 18:00 | 651.8 | 174.6 | 276.4 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 87 | 0 | 651.8
2022-11-26 | 19:00 | 635.4 | 174.6 | 276.6 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 74 | 0 | 635.4
2022-11-26 | 20:00 | 613.2 | 174.6 | 276.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 60 | 0 | 613.2
2022-11-26 | 21:00 | 595.7 | 174.6 | 276.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 43 | 0 | 595.7
2022-11-26 | 22:00 | 563.6 | 174.6 | 276.8 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 17 | 0 | 563.6
2022-11-26 | 23:00 | 547.8 | 174.6 | 276.2 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 29 | 0 | 547.8
2022-11-27 | 0:00 | 537.7 | 174.6 | 276.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 27 | 0 | 537.7
2022-11-27 | 1:00 | 530.8 | 174.6 | 276.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 22 | 0 | 530.8
2022-11-27 | 2:00 | 558.4 | 174.6 | 276.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 22 | 0 | 558.4
2022-11-27 | 3:00 | 593.4 | 174.6 | 276.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 57 | 0 | 593.4
2022-11-27 | 4:00 | 620.1 | 174.6 | 276.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 80 | 0 | 620.1
2022-11-27 | 5:00 | 614.3 | 174.6 | 276.3 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 86 | 0 | 614.3
2022-11-27 | 6:00 | 593.6 | 174.6 | 276.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 87 | 0 | 593.6
2022-11-27 | 7:00 | 587.4 | 174.6 | 276.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 55.9 | 0 | 3.3 | 0 | 27 | 0 | 587.4
2022-11-27 | 8:00 | 585.5 | 174.6 | 224.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 224.4 | 0 | 1.6 | 0 | -90 | 0 | 585.5
2022-11-27 | 9:00 | 543.6 | 174.6 | 208.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 378.9 | -105.2 | 0.7 | -0.7 | -164 | 0 | 543.6
2022-11-27 | 10:00 | 535.6 | 174.6 | 201.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 481.6 | -202.5 | 0.4 | -0.4 | -170 | 0 | 535.6
2022-11-27 | 11:00 | 523.3 | 174.6 | 211.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 532.9 | -275 | 0.1 | 0 | -171 | 0 | 523.3
2022-11-27 | 12:00 | 515.5 | 174.6 | 205.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 528.3 | -272.4 | 0 | 0 | -171 | 0 | 515.5
2022-11-27 | 13:00 | 518.1 | 174.6 | 204.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 478.3 | -219.1 | 0.1 | -0.1 | -171 | 0 | 518.1
2022-11-27 | 14:00 | 534.5 | 174.6 | 203.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 364.9 | -102.2 | 1.9 | -1.8 | -157 | 0 | 534.5
2022-11-27 | 15:00 | 564.3 | 174.6 | 221.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 204.2 | 0 | 3.9 | 0 | -90 | 0 | 564.3
2022-11-27 | 16:00 | 581.7 | 174.6 | 270.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 42.4 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 581.7
2022-11-27 | 17:00 | 630.2 | 174.6 | 269.7 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 93 | 0 | 630.2
2022-11-27 | 18:00 | 640.2 | 174.6 | 270.2 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 98 | 0 | 640.2
2022-11-27 | 19:00 | 631.2 | 174.6 | 269.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 83 | 0 | 631.2
2022-11-27 | 20:00 | 609.2 | 174.6 | 269.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 63 | 0 | 609.2
2022-11-27 | 21:00 | 584.6 | 174.6 | 269.6 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 40 | 0 | 584.6
2022-11-27 | 22:00 | 554.7 | 174.6 | 270.6 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 7 | 0 | 554.7
2022-11-27 | 23:00 | 533.6 | 174.6 | 269.7 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 11 | 0 | 533.6
2022-11-28 | 0:00 | 521.6 | 174.6 | 267.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 521.6
2022-11-28 | 1:00 | 522.6 | 174.6 | 267.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 522.6
2022-11-28 | 2:00 | 551.1 | 174.6 | 262.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 551.1
2022-11-28 | 3:00 | 600.8 | 174.6 | 270.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 39 | 0 | 600.8
2022-11-28 | 4:00 | 637.4 | 174.6 | 270.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 72 | 0 | 637.4
2022-11-28 | 5:00 | 642.2 | 174.6 | 269.9 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 79 | 0 | 642.2
2022-11-28 | 6:00 | 652.9 | 174.6 | 269.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 101 | 0 | 652.9
2022-11-28 | 7:00 | 672.8 | 174.6 | 270 | 19.7 | 0 | 30.8 | 50.6 | 0 | 54.1 | 0 | 73 | 0 | 672.8
2022-11-28 | 8:00 | 708.6 | 174.6 | 275.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 218.9 | 0 | 49.3 | 0 | -60 | 0 | 708.6
2022-11-28 | 9:00 | 703.1 | 174.6 | 252.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 381.8 | -22.8 | 43.5 | -20 | -157 | 0 | 703.1
2022-11-28 | 10:00 | 679 | 174.6 | 224.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 484 | -105.6 | 41.1 | -18.9 | -171 | 0 | 679
2022-11-28 | 11:00 | 665.4 | 174.6 | 222.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 534.5 | -147.8 | 37.5 | -35.6 | -171 | 0 | 665.4
2022-11-28 | 12:00 | 623.9 | 174.6 | 222.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 534.6 | -189 | 33.2 | -31.6 | -171 | 0 | 623.9
2022-11-28 | 13:00 | 661 | 174.6 | 221.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 479.8 | -114 | 42.7 | -22.9 | -171 | 0 | 661
2022-11-28 | 14:00 | 675.1 | 174.6 | 238.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 367.8 | -14.6 | 41.9 | -19.2 | -164 | 0 | 675.1
2022-11-28 | 15:00 | 699.8 | 174.6 | 254.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 210.5 | 0 | 40.1 | 0 | -30 | 0 | 699.8
2022-11-28 | 16:00 | 700 | 174.6 | 383.7 | 19.7 | 0 | 30.8 | 48 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 700
2022-11-28 | 17:00 | 705.5 | 174.6 | 390.1 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 1 | 0 | 705.5
2022-11-28 | 18:00 | 702.4 | 174.6 | 382.9 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 702.4
2022-11-28 | 19:00 | 682.7 | 174.6 | 348.9 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2022-11-28 | 20:00 | 656.2 | 174.6 | 316.8 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 656.2
2022-11-28 | 21:00 | 627.9 | 174.6 | 280.5 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 627.9
2022-11-28 | 22:00 | 611.4 | 174.6 | 273.1 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 611.4
2022-11-28 | 23:00 | 589.3 | 174.6 | 270.2 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 589.3
2022-11-29 | 0:00 | 567.3 | 174.6 | 251.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 567.3
2022-11-29 | 1:00 | 565.9 | 174.6 | 243.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 565.9
2022-11-29 | 2:00 | 590.9 | 174.6 | 241.3 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 590.9
2022-11-29 | 3:00 | 633.8 | 174.6 | 295.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 633.8
2022-11-29 | 4:00 | 648.9 | 174.6 | 313.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 648.9
2022-11-29 | 5:00 | 645.1 | 174.6 | 320.2 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 645.1
2022-11-29 | 6:00 | 654.8 | 174.6 | 343.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 654.8
2022-11-29 | 7:00 | 676.6 | 174.6 | 361.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 15 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 676.6
2022-11-29 | 8:00 | 727.1 | 174.6 | 381.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 52.2 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 727.1
2022-11-29 | 9:00 | 756 | 174.6 | 390 | 19.7 | 0 | 30.8 | 77.2 | 0 | 59.7 | 0 | 4 | 0 | 756
2022-11-29 | 10:00 | 739.8 | 174.6 | 346.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 117.1 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 739.8
2022-11-29 | 11:00 | 716.5 | 174.6 | 280 | 19.7 | 0 | 30.8 | 159.5 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 716.5
2022-11-29 | 12:00 | 679.2 | 174.6 | 268.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 141.4 | 0 | 50.8 | 0 | -7 | 0 | 679.2
2022-11-29 | 13:00 | 720.2 | 174.6 | 343.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 111.5 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 720.2
2022-11-29 | 14:00 | 728.9 | 174.6 | 378.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 69.5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 728.9
2022-11-29 | 15:00 | 723.1 | 174.6 | 396.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 29.8 | 0 | 62.7 | 0 | 9 | 0 | 723.1
2022-11-29 | 16:00 | 738.5 | 174.6 | 397.3 | 19.7 | 0 | 30.8 | 7.3 | 0 | 45.8 | 0 | 63 | 0 | 738.5
2022-11-29 | 17:00 | 731 | 174.6 | 396.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 31 | 0 | 731
2022-11-29 | 18:00 | 713.7 | 174.6 | 396.5 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 3 | 0 | 713.7
2022-11-29 | 19:00 | 680 | 174.6 | 365.8 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 680
2022-11-29 | 20:00 | 656.9 | 174.6 | 359.7 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 656.9
2022-11-29 | 21:00 | 626.9 | 174.6 | 331 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 626.9
2022-11-29 | 22:00 | 595.1 | 174.6 | 316.5 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 595.1
2022-11-29 | 23:00 | 575.5 | 174.6 | 316.1 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 575.5
2022-11-30 | 0:00 | 559.6 | 174.6 | 304.9 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 559.6
2022-11-30 | 1:00 | 557.8 | 174.6 | 306 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 557.8
2022-11-30 | 2:00 | 588.4 | 174.6 | 295.9 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 588.4
2022-11-30 | 3:00 | 628.9 | 174.6 | 341.2 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 628.9
2022-11-30 | 4:00 | 656.7 | 174.6 | 363.7 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 656.7
2022-11-30 | 5:00 | 651.4 | 174.6 | 353.9 | 39.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 651.4
2022-11-30 | 6:00 | 655.3 | 174.6 | 376.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 655.3
2022-11-30 | 7:00 | 675 | 174.6 | 379.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 19.1 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 675
2022-11-30 | 8:00 | 732.8 | 174.6 | 351.1 | 19.7 | 0 | 30.8 | 88 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 732.8
2022-11-30 | 9:00 | 764.2 | 174.6 | 301.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 173.1 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 764.2
2022-11-30 | 10:00 | 760.8 | 174.6 | 272.6 | 19.7 | 0 | 30.8 | 204.1 | 0 | 66 | 0 | -7 | 0 | 760.8
2022-11-30 | 11:00 | 760.8 | 174.6 | 273.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 208.2 | 0 | 68.1 | 0 | -14 | 0 | 760.8
2022-11-30 | 12:00 | 717.9 | 174.6 | 294 | 19.7 | 0 | 30.8 | 238.5 | 0 | 71.3 | 0 | -111 | 0 | 717.9
2022-11-30 | 13:00 | 749.5 | 174.6 | 272.5 | 19.7 | 0 | 30.8 | 197.5 | 0 | 68.4 | 0 | -14 | 0 | 749.5
2022-11-30 | 14:00 | 739.1 | 174.6 | 300.4 | 19.7 | 0 | 30.8 | 150.7 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 739.1
2022-11-30 | 15:00 | 746.3 | 174.6 | 357.2 | 19.7 | 0 | 30.8 | 106.7 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 746.3
2022-11-30 | 16:00 | 761.6 | 174.6 | 444.8 | 19.7 | 0 | 30.8 | 25.6 | 0 | 50.1 | 0 | 16 | 0 | 761.6
2022-11-30 | 17:00 | 778.7 | 174.6 | 445.5 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 17 | 0 | 778.7
2022-11-30 | 18:00 | 772.4 | 174.6 | 445 | 59.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 13 | 0 | 772.4
2022-11-30 | 19:00 | 751.6 | 174.6 | 444 | 59.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 751.6
2022-11-30 | 20:00 | 730.5 | 174.6 | 433.9 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 730.5
2022-11-30 | 21:00 | 700 | 174.6 | 410.3 | 52.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 700
2022-11-30 | 22:00 | 668.3 | 174.6 | 390.4 | 48.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 668.3
2022-11-30 | 23:00 | 629.2 | 174.6 | 374.4 | 22.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 629.2
2022-12-01 | 0:00 | 604.3 | 174.6 | 347.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 604.3
2022-12-01 | 1:00 | 602.7 | 174.6 | 347.7 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 602.7
2022-12-01 | 2:00 | 629.6 | 174.6 | 373.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 629.6
2022-12-01 | 3:00 | 681.9 | 174.6 | 424 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 681.9
2022-12-01 | 4:00 | 704.7 | 174.6 | 444.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 4 | 0 | 704.7
2022-12-01 | 5:00 | 702.7 | 174.6 | 445.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 6 | 0 | 702.7
2022-12-01 | 6:00 | 725.3 | 174.6 | 445.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 24 | 0 | 725.3
2022-12-01 | 7:00 | 741.1 | 174.6 | 445.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 11.7 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 741.1
2022-12-01 | 8:00 | 797.4 | 174.6 | 444.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 67.9 | 0 | 26.9 | 0 | 26 | 0 | 797.4
2022-12-01 | 9:00 | 817.8 | 174.6 | 423.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 135.7 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 817.8
2022-12-01 | 10:00 | 803.4 | 174.6 | 337.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 204.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 803.4
2022-12-01 | 11:00 | 779.8 | 174.6 | 305.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 261.4 | 0 | 31.9 | 0 | -51 | 0 | 779.8
2022-12-01 | 12:00 | 736.1 | 174.6 | 300.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 247.1 | 0 | 38.1 | 0 | -81 | 0 | 736.1
2022-12-01 | 13:00 | 765.7 | 174.6 | 295 | 26.4 | 0 | 30.8 | 253.1 | 0 | 36.8 | 0 | -51 | 0 | 765.7
2022-12-01 | 14:00 | 792.8 | 174.6 | 295.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 229.5 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 792.8
2022-12-01 | 15:00 | 806.3 | 174.6 | 414.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 127.9 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 806.3
2022-12-01 | 16:00 | 820 | 174.6 | 451.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 26.1 | 0 | 30.2 | 0 | 80 | 0 | 820
2022-12-01 | 17:00 | 834.9 | 174.6 | 451.6 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 91 | 0 | 834.9
2022-12-01 | 18:00 | 824.5 | 174.6 | 451.6 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 79 | 0 | 824.5
2022-12-01 | 19:00 | 799.2 | 174.6 | 452.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 60 | 0 | 799.2
2022-12-01 | 20:00 | 776.1 | 174.6 | 451.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 42 | 0 | 776.1
2022-12-01 | 21:00 | 743.9 | 174.6 | 451.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 7 | 0 | 743.9
2022-12-01 | 22:00 | 704.9 | 174.6 | 446.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 704.9
2022-12-01 | 23:00 | 675.6 | 174.6 | 417.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 675.6
2022-12-02 | 0:00 | 650 | 174.6 | 397.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 650
2022-12-02 | 1:00 | 647.4 | 174.6 | 385.4 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2022-12-02 | 2:00 | 680 | 174.6 | 406.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 680
2022-12-02 | 3:00 | 729.4 | 174.6 | 446.6 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 729.4
2022-12-02 | 4:00 | 762.8 | 174.6 | 451.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 33 | 0 | 762.8
2022-12-02 | 5:00 | 764 | 174.6 | 452 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 43 | 0 | 764
2022-12-02 | 6:00 | 791 | 174.6 | 452 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 67 | 0 | 791
2022-12-02 | 7:00 | 813.4 | 174.6 | 451.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 37.4 | 0 | 35.6 | 0 | 57 | 0 | 813.4
2022-12-02 | 8:00 | 845.6 | 174.6 | 414 | 26.4 | 0 | 30.8 | 166.7 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 845.6
2022-12-02 | 9:00 | 858.5 | 174.6 | 324.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 302.5 | 0 | 29.5 | 0 | -30 | 0 | 858.5
2022-12-02 | 10:00 | 809.6 | 174.6 | 320.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 377 | 0 | 21.6 | 0 | -141 | 0 | 809.6
2022-12-02 | 11:00 | 790.9 | 174.6 | 310.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 423.8 | -16.8 | 23 | -10.5 | -171 | 0 | 790.9
2022-12-02 | 12:00 | 740.2 | 174.6 | 310.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 390.5 | -31.2 | 17.6 | -8.1 | -171 | 0 | 740.2
2022-12-02 | 13:00 | 765.7 | 174.6 | 325.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 367.5 | 0 | 11.5 | 0 | -171 | 0 | 765.7
2022-12-02 | 14:00 | 768.8 | 174.6 | 323 | 26.4 | 0 | 30.8 | 289.2 | 0 | 5.8 | 0 | -81 | 0 | 768.8
2022-12-02 | 15:00 | 793.2 | 174.6 | 370.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 188.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 793.2
2022-12-02 | 16:00 | 812.3 | 174.6 | 462.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 49.2 | 0 | 1.9 | 0 | 67 | 0 | 812.3
2022-12-02 | 17:00 | 827.7 | 174.6 | 461.9 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 102 | 0 | 827.7
2022-12-02 | 18:00 | 836.6 | 174.6 | 462.6 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 108 | 0 | 836.6
2022-12-02 | 19:00 | 818.5 | 174.6 | 462.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 97 | 0 | 818.5
2022-12-02 | 20:00 | 799.5 | 174.6 | 462.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 75 | 0 | 799.5
2022-12-02 | 21:00 | 769.1 | 174.6 | 462.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 40 | 0 | 769.1
2022-12-02 | 22:00 | 732.9 | 174.6 | 461.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 21 | 0 | 732.9
2022-12-02 | 23:00 | 709.4 | 174.6 | 460.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 709.4
2022-12-03 | 0:00 | 681.3 | 174.6 | 445.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 681.3
2022-12-03 | 1:00 | 683.7 | 174.6 | 442.9 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 683.7
2022-12-03 | 2:00 | 709.3 | 174.6 | 462.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 3 | 0 | 709.3
2022-12-03 | 3:00 | 738.2 | 174.6 | 461.9 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 33 | 0 | 738.2
2022-12-03 | 4:00 | 748.1 | 174.6 | 462.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 748.1
2022-12-03 | 5:00 | 736.1 | 174.6 | 462.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 31 | 0 | 736.1
2022-12-03 | 6:00 | 744.1 | 174.6 | 462.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 37 | 0 | 744.1
2022-12-03 | 7:00 | 763.6 | 174.6 | 462.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 45.3 | 0 | 13.3 | 0 | 11 | 0 | 763.6
2022-12-03 | 8:00 | 794.9 | 174.6 | 348.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 203.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 794.9
2022-12-03 | 9:00 | 759.3 | 174.6 | 273.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 335.4 | 0 | 8.8 | 0 | -90 | 0 | 759.3
2022-12-03 | 10:00 | 719.9 | 174.6 | 243.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 435.5 | -26.1 | 11.9 | -5.5 | -171 | 0 | 719.9
2022-12-03 | 11:00 | 695.5 | 174.6 | 231.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 484.3 | -86.4 | 9.2 | -4.2 | -171 | 0 | 695.5
2022-12-03 | 12:00 | 684.5 | 174.6 | 232.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 458.5 | -72.8 | 10.3 | -4.8 | -171 | 0 | 684.5
2022-12-03 | 13:00 | 666.7 | 174.6 | 227.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 387.1 | -15.4 | 12.8 | -5.9 | -171 | 0 | 666.7
2022-12-03 | 14:00 | 666.5 | 174.6 | 247.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 317.4 | 0 | 10.7 | 0 | -141 | 0 | 666.5
2022-12-03 | 15:00 | 687.2 | 174.6 | 269.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 179 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 687.2
2022-12-03 | 16:00 | 698.7 | 174.6 | 378 | 26.4 | 0 | 30.8 | 38 | 0 | 5.9 | 0 | 45 | 0 | 698.7
2022-12-03 | 17:00 | 725 | 174.6 | 378.3 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78 | 0 | 725
2022-12-03 | 18:00 | 733.9 | 174.6 | 377.6 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 80 | 0 | 733.9
2022-12-03 | 19:00 | 713.3 | 174.6 | 378.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 60 | 0 | 713.3
2022-12-03 | 20:00 | 686.6 | 174.6 | 378 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 34 | 0 | 686.6
2022-12-03 | 21:00 | 668.1 | 174.6 | 378.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 19 | 0 | 668.1
2022-12-03 | 22:00 | 633.9 | 174.6 | 377.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 6 | 0 | 633.9
2022-12-03 | 23:00 | 613.3 | 174.6 | 367 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 613.3
2022-12-04 | 0:00 | 594.6 | 174.6 | 353.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 594.6
2022-12-04 | 1:00 | 588 | 174.6 | 344.7 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 588
2022-12-04 | 2:00 | 612.4 | 174.6 | 367.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 612.4
2022-12-04 | 3:00 | 644.3 | 174.6 | 377.9 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 12 | 0 | 644.3
2022-12-04 | 4:00 | 657.5 | 174.6 | 378.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 17 | 0 | 657.5
2022-12-04 | 5:00 | 641.9 | 174.6 | 378.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 641.9
2022-12-04 | 6:00 | 611.9 | 174.6 | 347.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 611.9
2022-12-04 | 7:00 | 623.4 | 174.6 | 335.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 14.1 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 623.4
2022-12-04 | 8:00 | 648.8 | 174.6 | 331.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 55.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2022-12-04 | 9:00 | 644.2 | 174.6 | 290.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 97.8 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 644.2
2022-12-04 | 10:00 | 629 | 174.6 | 204.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 179.9 | 0 | 19.7 | 0 | -7 | 0 | 629
2022-12-04 | 11:00 | 602.1 | 174.6 | 212.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 215.2 | 0 | 23.6 | 0 | -81 | 0 | 602.1
2022-12-04 | 12:00 | 601 | 174.6 | 220.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 291.6 | 0 | 28.1 | 0 | -171 | 0 | 601
2022-12-04 | 13:00 | 603.7 | 174.6 | 212.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 297.6 | 0 | 32.6 | 0 | -171 | 0 | 603.7
2022-12-04 | 14:00 | 609.9 | 174.6 | 212.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 187.2 | 0 | 29.2 | 0 | -51 | 0 | 609.9
2022-12-04 | 15:00 | 621.3 | 174.6 | 262 | 26.4 | 0 | 30.8 | 103.8 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 621.3
2022-12-04 | 16:00 | 638.4 | 174.6 | 369 | 26.4 | 0 | 30.8 | 21.1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 638.4
2022-12-04 | 17:00 | 689.3 | 174.6 | 416.8 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 689.3
2022-12-04 | 18:00 | 707.9 | 174.6 | 436.2 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 707.9
2022-12-04 | 19:00 | 694.4 | 174.6 | 429.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 694.4
2022-12-04 | 20:00 | 679.3 | 174.6 | 411.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 679.3
2022-12-04 | 21:00 | 647.4 | 174.6 | 382.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2022-12-04 | 22:00 | 607.4 | 174.6 | 356.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 607.4
2022-12-04 | 23:00 | 580.9 | 174.6 | 330.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 580.9
2022-12-05 | 0:00 | 560.2 | 174.6 | 315.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 560.2
2022-12-05 | 1:00 | 558.9 | 174.6 | 309.8 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 558.9
2022-12-05 | 2:00 | 589.1 | 174.6 | 333.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 589.1
2022-12-05 | 3:00 | 638 | 174.6 | 380.6 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 638
2022-12-05 | 4:00 | 663.8 | 174.6 | 404.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 663.8
2022-12-05 | 5:00 | 674.9 | 174.6 | 424.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 674.9
2022-12-05 | 6:00 | 710.8 | 174.6 | 463.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 710.8
2022-12-05 | 7:00 | 740.9 | 174.6 | 469.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 20.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 740.9
2022-12-05 | 8:00 | 813.1 | 174.6 | 480.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 74.8 | 0 | 17.9 | 0 | 8 | 0 | 813.1
2022-12-05 | 9:00 | 827.8 | 174.6 | 466.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 116.2 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 827.8
2022-12-05 | 10:00 | 814 | 174.6 | 395.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 176.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 814
2022-12-05 | 11:00 | 811.7 | 174.6 | 387.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 185 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 811.7
2022-12-05 | 12:00 | 766.8 | 174.6 | 367.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 158.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 766.8
2022-12-05 | 13:00 | 832.9 | 174.6 | 430.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 163.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 832.9
2022-12-05 | 14:00 | 827.4 | 174.6 | 481.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 65.7 | 0 | 9.5 | 0 | 39 | 0 | 827.4
2022-12-05 | 15:00 | 821.4 | 174.6 | 481.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 25.6 | 0 | 8.7 | 0 | 74 | 0 | 821.4
2022-12-05 | 16:00 | 839.6 | 174.6 | 481.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 5.9 | 0 | 11.6 | 0 | 109 | 0 | 839.6
2022-12-05 | 17:00 | 846.2 | 174.6 | 481.4 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 86 | 0 | 846.2
2022-12-05 | 18:00 | 841 | 174.6 | 480.8 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 79 | 0 | 841
2022-12-05 | 19:00 | 803.8 | 174.6 | 481.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 49 | 0 | 803.8
2022-12-05 | 20:00 | 781 | 174.6 | 480.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 21 | 0 | 781
2022-12-05 | 21:00 | 750.4 | 174.6 | 468.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 750.4
2022-12-05 | 22:00 | 710.5 | 174.6 | 450.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 710.5
2022-12-05 | 23:00 | 689.2 | 174.6 | 431.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 689.2
2022-12-06 | 0:00 | 675.6 | 174.6 | 422.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 675.6
2022-12-06 | 1:00 | 692.3 | 174.6 | 432.5 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 692.3
2022-12-06 | 2:00 | 722.5 | 174.6 | 457.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 722.5
2022-12-06 | 3:00 | 745.2 | 174.6 | 477.3 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 745.2
2022-12-06 | 4:00 | 756.5 | 174.6 | 481 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 7 | 0 | 756.5
2022-12-06 | 5:00 | 764 | 174.6 | 480.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 15 | 0 | 764
2022-12-06 | 6:00 | 794.1 | 174.6 | 480.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 46 | 0 | 794.1
2022-12-06 | 7:00 | 835.3 | 174.6 | 481.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 42.6 | 0 | 31.5 | 0 | 48 | 0 | 835.3
2022-12-06 | 8:00 | 876.3 | 174.6 | 408 | 26.4 | 0 | 30.8 | 208.7 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 876.3
2022-12-06 | 9:00 | 848.2 | 174.6 | 339.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 355.2 | 0 | 32.6 | 0 | -111 | 0 | 848.2
2022-12-06 | 10:00 | 811.3 | 174.6 | 317.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 432.8 | -34.4 | 34.5 | 0 | -171 | 0 | 811.3
2022-12-06 | 11:00 | 798.1 | 174.6 | 311 | 26.4 | 0 | 30.8 | 430.5 | -51.6 | 47.4 | 0 | -171 | 0 | 798.1
2022-12-06 | 12:00 | 764 | 174.6 | 310.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 391.3 | -46.8 | 48.4 | 0 | -171 | 0 | 764
2022-12-06 | 13:00 | 798.1 | 174.6 | 325 | 26.4 | 0 | 30.8 | 339 | 0 | 43.3 | 0 | -141 | 0 | 798.1
2022-12-06 | 14:00 | 807.3 | 174.6 | 319 | 26.4 | 0 | 30.8 | 244.1 | 0 | 42.4 | 0 | -30 | 0 | 807.3
2022-12-06 | 15:00 | 825.9 | 174.6 | 413.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 139.4 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 825.9
2022-12-06 | 16:00 | 853.2 | 174.6 | 483.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 33.7 | 0 | 43.1 | 0 | 61 | 0 | 853.2
2022-12-06 | 17:00 | 874.7 | 174.6 | 483.8 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 81 | 0 | 874.7
2022-12-06 | 18:00 | 868.1 | 174.6 | 483.2 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 66 | 0 | 868.1
2022-12-06 | 19:00 | 839.2 | 174.6 | 483.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 55 | 0 | 839.2
2022-12-06 | 20:00 | 817.7 | 174.6 | 483.6 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 38 | 0 | 817.7
2022-12-06 | 21:00 | 782.9 | 174.6 | 483.6 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 7 | 0 | 782.9
2022-12-06 | 22:00 | 734 | 174.6 | 453.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 734
2022-12-06 | 23:00 | 696.1 | 174.6 | 409.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 696.1
2022-12-07 | 0:00 | 676.4 | 174.6 | 393 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 676.4
2022-12-07 | 1:00 | 674.4 | 174.6 | 386.2 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 674.4
2022-12-07 | 2:00 | 709.4 | 174.6 | 413 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 709.4
2022-12-07 | 3:00 | 745.6 | 174.6 | 443.5 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 745.6
2022-12-07 | 4:00 | 762.7 | 174.6 | 466.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 762.7
2022-12-07 | 5:00 | 756.1 | 174.6 | 468.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 756.1
2022-12-07 | 6:00 | 799.7 | 174.6 | 484 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 39 | 0 | 799.7
2022-12-07 | 7:00 | 835.7 | 174.6 | 483.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 22.9 | 0 | 45.4 | 0 | 52 | 0 | 835.7
2022-12-07 | 8:00 | 890.4 | 174.6 | 483.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 123 | 0 | 46.4 | 0 | 6 | 0 | 890.4
2022-12-07 | 9:00 | 885.3 | 174.6 | 384 | 26.4 | 0 | 30.8 | 262.4 | 0 | 37.1 | 0 | -30 | 0 | 885.3
2022-12-07 | 10:00 | 854 | 174.6 | 354 | 26.4 | 0 | 30.8 | 334.8 | 0 | 44.4 | 0 | -111 | 0 | 854
2022-12-07 | 11:00 | 840 | 174.6 | 343.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 350.4 | 0 | 55.4 | 0 | -141 | 0 | 840
2022-12-07 | 12:00 | 777.4 | 174.6 | 332.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 304.1 | 0 | 49.6 | 0 | -141 | 0 | 777.4
2022-12-07 | 13:00 | 808.2 | 174.6 | 337.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 267.7 | 0 | 52.5 | 0 | -81 | 0 | 808.2
2022-12-07 | 14:00 | 804.1 | 174.6 | 350.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 219 | 0 | 54.2 | 0 | -51 | 0 | 804.1
2022-12-07 | 15:00 | 811.8 | 174.6 | 361 | 26.4 | 0 | 30.8 | 159.7 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 811.8
2022-12-07 | 16:00 | 841.4 | 174.6 | 464.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 40.7 | 0 | 66 | 0 | 38 | 0 | 841.4
2022-12-07 | 17:00 | 860.8 | 174.6 | 465.2 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 69 | 0 | 860.8
2022-12-07 | 18:00 | 853 | 174.6 | 465.4 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 62 | 0 | 853
2022-12-07 | 19:00 | 821.6 | 174.6 | 464.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 49 | 0 | 821.6
2022-12-07 | 20:00 | 793.4 | 174.6 | 465.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 25 | 0 | 793.4
2022-12-07 | 21:00 | 772.2 | 174.6 | 464.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 12 | 0 | 772.2
2022-12-07 | 22:00 | 730.1 | 174.6 | 457.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 730.1
2022-12-07 | 23:00 | 690.5 | 174.6 | 415.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 690.5
2022-12-08 | 0:00 | 672.9 | 174.6 | 407.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 672.9
2022-12-08 | 1:00 | 676 | 174.6 | 406.8 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 676
2022-12-08 | 2:00 | 711.3 | 174.6 | 435.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 711.3
2022-12-08 | 3:00 | 746.2 | 174.6 | 464.6 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 4 | 0 | 746.2
2022-12-08 | 4:00 | 769.8 | 174.6 | 465.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 36 | 0 | 769.8
2022-12-08 | 5:00 | 793.2 | 174.6 | 464.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 70 | 0 | 793.2
2022-12-08 | 6:00 | 829.2 | 174.6 | 464.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 110 | 0 | 829.2
2022-12-08 | 7:00 | 873.3 | 174.6 | 464.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 39.7 | 0 | 15.9 | 0 | 121 | 0 | 873.3
2022-12-08 | 8:00 | 924.7 | 174.6 | 464.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 209 | 0 | 12.3 | 0 | 7 | 0 | 924.7
2022-12-08 | 9:00 | 900.7 | 174.6 | 348.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 367.2 | 0 | 13.4 | 0 | -60 | 0 | 900.7
2022-12-08 | 10:00 | 837.4 | 174.6 | 313.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 464.6 | -18.4 | 16.5 | 0 | -171 | 0 | 837.4
2022-12-08 | 11:00 | 809.6 | 174.6 | 315.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 504.8 | -80 | 15.3 | -7 | -171 | 0 | 809.6
2022-12-08 | 12:00 | 764.9 | 174.6 | 311.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 493 | -107.8 | 13.6 | -6.3 | -171 | 0 | 764.9
2022-12-08 | 13:00 | 790.5 | 174.6 | 315.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 440.5 | -35.2 | 9.1 | 0 | -171 | 0 | 790.5
2022-12-08 | 14:00 | 810.1 | 174.6 | 323.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 329 | 0 | 6.6 | 0 | -81 | 0 | 810.1
2022-12-08 | 15:00 | 814.2 | 174.6 | 401.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 177.9 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 814.2
2022-12-08 | 16:00 | 818 | 174.6 | 512.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 35.8 | 0 | 1.3 | 0 | 37 | 0 | 818
2022-12-08 | 17:00 | 840 | 174.6 | 511.9 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 66 | 0 | 840
2022-12-08 | 18:00 | 843.2 | 174.6 | 511.7 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 68 | 0 | 843.2
2022-12-08 | 19:00 | 819.5 | 174.6 | 511.7 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 819.5
2022-12-08 | 20:00 | 797 | 174.6 | 511.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 28 | 0 | 797
2022-12-08 | 21:00 | 766.6 | 174.6 | 508.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 766.6
2022-12-08 | 22:00 | 730 | 174.6 | 490.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 730
2022-12-08 | 23:00 | 693.3 | 174.6 | 454.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 693.3
2022-12-09 | 0:00 | 669.8 | 174.6 | 435 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 669.8
2022-12-09 | 1:00 | 677.8 | 174.6 | 441.3 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 677.8
2022-12-09 | 2:00 | 706.2 | 174.6 | 466.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 706.2
2022-12-09 | 3:00 | 752.7 | 174.6 | 510 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 752.7
2022-12-09 | 4:00 | 779.5 | 174.6 | 512.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 27 | 0 | 779.5
2022-12-09 | 5:00 | 785 | 174.6 | 512.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 37 | 0 | 785
2022-12-09 | 6:00 | 824.7 | 174.6 | 511.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 79 | 0 | 824.7
2022-12-09 | 7:00 | 860.5 | 174.6 | 511.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 37.1 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 860.5
2022-12-09 | 8:00 | 909.7 | 174.6 | 472 | 26.4 | 0 | 30.8 | 204.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 909.7
2022-12-09 | 9:00 | 877.9 | 174.6 | 351.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 345 | 0 | 0.8 | 0 | -51 | 0 | 877.9
2022-12-09 | 10:00 | 802.5 | 174.6 | 303.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 438 | 0 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 802.5
2022-12-09 | 11:00 | 781 | 174.6 | 307.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 490.7 | -78.4 | 0.2 | -0.1 | -171 | 0 | 781
2022-12-09 | 12:00 | 751.1 | 174.6 | 303.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 438.2 | -52.2 | 1 | 0 | -171 | 0 | 751.1
2022-12-09 | 13:00 | 776.9 | 174.6 | 300.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 322.2 | 0 | 3.4 | 0 | -81 | 0 | 776.9
2022-12-09 | 14:00 | 789 | 174.6 | 323.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 227.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 789
2022-12-09 | 15:00 | 794.4 | 174.6 | 409.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 151.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 794.4
2022-12-09 | 16:00 | 804.7 | 174.6 | 441.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 38 | 0 | 0.5 | 0 | 93 | 0 | 804.7
2022-12-09 | 17:00 | 818.7 | 174.6 | 441 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 818.7
2022-12-09 | 18:00 | 813.5 | 174.6 | 440.9 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 109 | 0 | 813.5
2022-12-09 | 19:00 | 788.3 | 174.6 | 441.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 788.3
2022-12-09 | 20:00 | 768.6 | 174.6 | 441.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 71 | 0 | 768.6
2022-12-09 | 21:00 | 741.9 | 174.6 | 441.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 741.9
2022-12-09 | 22:00 | 705.9 | 174.6 | 441.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 705.9
2022-12-09 | 23:00 | 679 | 174.6 | 439.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 679
2022-12-10 | 0:00 | 661.5 | 174.6 | 427.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 661.5
2022-12-10 | 1:00 | 665.7 | 174.6 | 429.9 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 665.7
2022-12-10 | 2:00 | 694.5 | 174.6 | 441.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 14 | 0 | 694.5
2022-12-10 | 3:00 | 729.1 | 174.6 | 441.1 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 46 | 0 | 729.1
2022-12-10 | 4:00 | 745.6 | 174.6 | 441.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 65 | 0 | 745.6
2022-12-10 | 5:00 | 719.4 | 174.6 | 440.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 719.4
2022-12-10 | 6:00 | 719 | 174.6 | 440.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 44 | 0 | 719
2022-12-10 | 7:00 | 731.8 | 174.6 | 441.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 36.6 | 0 | 4.9 | 0 | 17 | 0 | 731.8
2022-12-10 | 8:00 | 760.9 | 174.6 | 317.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 206.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 760.9
2022-12-10 | 9:00 | 711.1 | 174.6 | 261.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 365.1 | 0 | 2.7 | 0 | -150 | 0 | 711.1
2022-12-10 | 10:00 | 653 | 174.6 | 217.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 479.1 | -104.5 | 0.9 | -0.4 | -171 | 0 | 653
2022-12-10 | 11:00 | 628.5 | 174.6 | 212 | 26.4 | 0 | 30.8 | 536.1 | -180.4 | 0 | 0 | -171 | 0 | 628.5
2022-12-10 | 12:00 | 599.6 | 174.6 | 204.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 534.6 | -200.1 | 0 | 0 | -171 | 0 | 599.6
2022-12-10 | 13:00 | 607.4 | 174.6 | 208.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 481.1 | -143.1 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 607.4
2022-12-10 | 14:00 | 612.9 | 174.6 | 208.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 372.5 | -29.6 | 0.3 | 0 | -171 | 0 | 612.9
2022-12-10 | 15:00 | 639.5 | 174.6 | 253.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 214 | 0 | 0.5 | 0 | -60 | 0 | 639.5
2022-12-10 | 16:00 | 650.3 | 174.6 | 349.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 45 | 0 | 1.4 | 0 | 23 | 0 | 650.3
2022-12-10 | 17:00 | 688.9 | 174.6 | 349.4 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 77 | 0 | 688.9
2022-12-10 | 18:00 | 701.7 | 174.6 | 348.9 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 701.7
2022-12-10 | 19:00 | 688.5 | 174.6 | 349.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 83 | 0 | 688.5
2022-12-10 | 20:00 | 671.2 | 174.6 | 348.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 66 | 0 | 671.2
2022-12-10 | 21:00 | 639.9 | 174.6 | 349.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 34 | 0 | 639.9
2022-12-10 | 22:00 | 603.2 | 174.6 | 349.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 15 | 0 | 603.2
2022-12-10 | 23:00 | 591 | 174.6 | 348.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 591
2022-12-11 | 0:00 | 572.5 | 174.6 | 334.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 572.5
2022-12-11 | 1:00 | 581.5 | 174.6 | 333.8 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 581.5
2022-12-11 | 2:00 | 614.5 | 174.6 | 348.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 17 | 0 | 614.5
2022-12-11 | 3:00 | 641.6 | 174.6 | 348.8 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 43 | 0 | 641.6
2022-12-11 | 4:00 | 644.3 | 174.6 | 349.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 37 | 0 | 644.3
2022-12-11 | 5:00 | 632.1 | 174.6 | 348.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 27 | 0 | 632.1
2022-12-11 | 6:00 | 611.6 | 174.6 | 339.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 611.6
2022-12-11 | 7:00 | 625.4 | 174.6 | 346.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 9 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 625.4
2022-12-11 | 8:00 | 668.1 | 174.6 | 323.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 83.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 668.1
2022-12-11 | 9:00 | 667.4 | 174.6 | 239.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 194.7 | 0 | 31.7 | 0 | -30 | 0 | 667.4
2022-12-11 | 10:00 | 627.2 | 174.6 | 214.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 261.7 | 0 | 30.6 | 0 | -111 | 0 | 627.2
2022-12-11 | 11:00 | 612.6 | 174.6 | 204.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 355.6 | -28.4 | 37.3 | -17.1 | -171 | 0 | 612.6
2022-12-11 | 12:00 | 616.8 | 174.6 | 205.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 351.1 | -21 | 38.2 | -17.6 | -171 | 0 | 616.8
2022-12-11 | 13:00 | 616 | 174.6 | 211.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 284.9 | 0 | 29 | 0 | -141 | 0 | 616
2022-12-11 | 14:00 | 616.8 | 174.6 | 228.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 203.2 | 0 | 34.5 | 0 | -81 | 0 | 616.8
2022-12-11 | 15:00 | 648.2 | 174.6 | 264.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 118.3 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 648.2
2022-12-11 | 16:00 | 666.5 | 174.6 | 369.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 26.1 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2022-12-11 | 17:00 | 726 | 174.6 | 374 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 42 | 0 | 726
2022-12-11 | 18:00 | 733.6 | 174.6 | 374.4 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 41 | 0 | 733.6
2022-12-11 | 19:00 | 723.6 | 174.6 | 374.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 37 | 0 | 723.6
2022-12-11 | 20:00 | 702.2 | 174.6 | 374 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 13 | 0 | 702.2
2022-12-11 | 21:00 | 677.9 | 174.6 | 365.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 677.9
2022-12-11 | 22:00 | 637.5 | 174.6 | 340.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 637.5
2022-12-11 | 23:00 | 601.3 | 174.6 | 306.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 601.3
2022-12-12 | 0:00 | 582.6 | 174.6 | 298.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 582.6
2022-12-12 | 1:00 | 585.1 | 174.6 | 301.3 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 585.1
2022-12-12 | 2:00 | 629 | 174.6 | 346.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 629
2022-12-12 | 3:00 | 673.6 | 174.6 | 374.1 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 21 | 0 | 673.6
2022-12-12 | 4:00 | 711.1 | 174.6 | 374.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 69 | 0 | 711.1
2022-12-12 | 5:00 | 731.9 | 174.6 | 374.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 102 | 0 | 731.9
2022-12-12 | 6:00 | 770.4 | 174.6 | 374.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 138 | 0 | 770.4
2022-12-12 | 7:00 | 810.8 | 174.6 | 374.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 32.1 | 0 | 19.3 | 0 | 153 | 0 | 810.8
2022-12-12 | 8:00 | 863.6 | 174.6 | 374.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 191.8 | 0 | 12.7 | 0 | 53 | 0 | 863.6
2022-12-12 | 9:00 | 854.1 | 174.6 | 327.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 345.8 | 0 | 9.2 | 0 | -60 | 0 | 854.1
2022-12-12 | 10:00 | 801.3 | 174.6 | 306.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 456.8 | -27.3 | 8.1 | -3.7 | -171 | 0 | 801.3
2022-12-12 | 11:00 | 780.4 | 174.6 | 302 | 26.4 | 0 | 30.8 | 516.7 | -103 | 7.2 | -3.3 | -171 | 0 | 780.4
2022-12-12 | 12:00 | 731.9 | 174.6 | 301.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 527.6 | -157.8 | 4.4 | -4.2 | -171 | 0 | 731.9
2022-12-12 | 13:00 | 748.9 | 174.6 | 303.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 490.6 | -107.8 | 3.6 | -1.6 | -171 | 0 | 748.9
2022-12-12 | 14:00 | 763.3 | 174.6 | 312.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 388.1 | 0 | 1.9 | 0 | -171 | 0 | 763.3
2022-12-12 | 15:00 | 791.4 | 174.6 | 325.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 230 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 791.4
2022-12-12 | 16:00 | 809.3 | 174.6 | 415.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 58.2 | 0 | 5.4 | 0 | 98 | 0 | 809.3
2022-12-12 | 17:00 | 831.1 | 174.6 | 415.6 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 141 | 0 | 831.1
2022-12-12 | 18:00 | 839 | 174.6 | 415.5 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 134 | 0 | 839
2022-12-12 | 19:00 | 806.1 | 174.6 | 416.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 96 | 0 | 806.1
2022-12-12 | 20:00 | 776.1 | 174.6 | 416.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 53 | 0 | 776.1
2022-12-12 | 21:00 | 748.9 | 174.6 | 415.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 35 | 0 | 748.9
2022-12-12 | 22:00 | 699.5 | 174.6 | 416.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 2 | 0 | 699.5
2022-12-12 | 23:00 | 667.3 | 174.6 | 387.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 667.3
2022-12-13 | 0:00 | 645.5 | 174.6 | 357.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 645.5
2022-12-13 | 1:00 | 642.8 | 174.6 | 336.1 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 642.8
2022-12-13 | 2:00 | 673.5 | 174.6 | 360.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 673.5
2022-12-13 | 3:00 | 704.9 | 174.6 | 398.8 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 704.9
2022-12-13 | 4:00 | 725.8 | 174.6 | 415.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 725.8
2022-12-13 | 5:00 | 728.4 | 174.6 | 416.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 13 | 0 | 728.4
2022-12-13 | 6:00 | 757.8 | 174.6 | 416.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 44 | 0 | 757.8
2022-12-13 | 7:00 | 782.9 | 174.6 | 415.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 20.6 | 0 | 62 | 0 | 53 | 0 | 782.9
2022-12-13 | 8:00 | 845.8 | 174.6 | 384.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 168.6 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 845.8
2022-12-13 | 9:00 | 830.3 | 174.6 | 332.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 304.4 | 0 | 52 | 0 | -90 | 0 | 830.3
2022-12-13 | 10:00 | 798.4 | 174.6 | 301.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 397.4 | -15.8 | 54.9 | 0 | -171 | 0 | 798.4
2022-12-13 | 11:00 | 776.6 | 174.6 | 306.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 411.3 | -65.6 | 65 | -1.6 | -171 | 0 | 776.6
2022-12-13 | 12:00 | 730.4 | 174.6 | 301 | 26.4 | 0 | 30.8 | 393.5 | -62.4 | 69.2 | -31.7 | -171 | 0 | 730.4
2022-12-13 | 13:00 | 757.8 | 174.6 | 305.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 356.8 | -28.4 | 62.9 | 0 | -171 | 0 | 757.8
2022-12-13 | 14:00 | 778.6 | 174.6 | 318.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 297.4 | 0 | 72.2 | 0 | -141 | 0 | 778.6
2022-12-13 | 15:00 | 797 | 174.6 | 305.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 179.2 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 797
2022-12-13 | 16:00 | 805 | 174.6 | 427.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 37.7 | 0 | 75.6 | 0 | 32 | 0 | 805
2022-12-13 | 17:00 | 821.3 | 174.6 | 428.4 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 63 | 0 | 821.3
2022-12-13 | 18:00 | 834.1 | 174.6 | 427.6 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.7 | 0 | 75 | 0 | 834.1
2022-12-13 | 19:00 | 805.5 | 174.6 | 427.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 48 | 0 | 805.5
2022-12-13 | 20:00 | 781.5 | 174.6 | 428.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 18 | 0 | 781.5
2022-12-13 | 21:00 | 742.7 | 174.6 | 408.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 742.7
2022-12-13 | 22:00 | 694.1 | 174.6 | 372.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 694.1
2022-12-13 | 23:00 | 664.8 | 174.6 | 341.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 664.8
2022-12-14 | 0:00 | 635.1 | 174.6 | 323 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 635.1
2022-12-14 | 1:00 | 638.7 | 174.6 | 322.1 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 638.7
2022-12-14 | 2:00 | 673.9 | 174.6 | 353.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 673.9
2022-12-14 | 3:00 | 717.9 | 174.6 | 390.5 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 717.9
2022-12-14 | 4:00 | 745.2 | 174.6 | 428 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 1 | 0 | 745.2
2022-12-14 | 5:00 | 759.4 | 174.6 | 428.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 24 | 0 | 759.4
2022-12-14 | 6:00 | 789 | 174.6 | 427.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 52 | 0 | 789
2022-12-14 | 7:00 | 823.6 | 174.6 | 427.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 16.5 | 0 | 76.4 | 0 | 71 | 0 | 823.6
2022-12-14 | 8:00 | 888.2 | 174.6 | 428.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 125 | 0 | 81.9 | 0 | 21 | 0 | 888.2
2022-12-14 | 9:00 | 923.1 | 174.6 | 392.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 214.2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 923.1
2022-12-14 | 10:00 | 892.4 | 174.6 | 333.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 294.8 | 0 | 83.3 | 0 | -51 | 0 | 892.4
2022-12-14 | 11:00 | 869.3 | 174.6 | 334.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 357.9 | 0 | 86.2 | 0 | -141 | 0 | 869.3
2022-12-14 | 12:00 | 832.6 | 174.6 | 326.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 372.9 | -22.2 | 94.4 | 0 | -171 | 0 | 832.6
2022-12-14 | 13:00 | 874.7 | 174.6 | 355.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 337.1 | 0 | 91.7 | 0 | -141 | 0 | 874.7
2022-12-14 | 14:00 | 874.1 | 174.6 | 342.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 260.7 | 0 | 89.9 | 0 | -51 | 0 | 874.1
2022-12-14 | 15:00 | 889.6 | 174.6 | 418.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 160 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 889.6
2022-12-14 | 16:00 | 905.5 | 174.6 | 539.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 38.3 | 0 | 62.8 | 0 | 33 | 0 | 905.5
2022-12-14 | 17:00 | 923.5 | 174.6 | 539.8 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53 | 0 | 69 | 0 | 923.5
2022-12-14 | 18:00 | 931.4 | 174.6 | 540.5 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 80 | 0 | 931.4
2022-12-14 | 19:00 | 918.1 | 174.6 | 540.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 83 | 0 | 918.1
2022-12-14 | 20:00 | 885.9 | 174.6 | 540.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 54 | 0 | 885.9
2022-12-14 | 21:00 | 842.9 | 174.6 | 540.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 11 | 0 | 842.9
2022-12-14 | 22:00 | 788.1 | 174.6 | 514.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 788.1
2022-12-14 | 23:00 | 748.4 | 174.6 | 468.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 748.4
2022-12-15 | 0:00 | 709.3 | 174.6 | 430.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 709.3
2022-12-15 | 1:00 | 713.5 | 174.6 | 425.1 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 713.5
2022-12-15 | 2:00 | 745.3 | 174.6 | 447.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 745.3
2022-12-15 | 3:00 | 777.2 | 174.6 | 471.4 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 777.2
2022-12-15 | 4:00 | 788.5 | 174.6 | 485.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 788.5
2022-12-15 | 5:00 | 792.8 | 174.6 | 486.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 792.8
2022-12-15 | 6:00 | 833.3 | 174.6 | 529.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 833.3
2022-12-15 | 7:00 | 875 | 174.6 | 539.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 15.5 | 0 | 66.8 | 0 | 21 | 0 | 875
2022-12-15 | 8:00 | 937 | 174.6 | 529.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 118.3 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 937
2022-12-15 | 9:00 | 946.7 | 174.6 | 464.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 198.9 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 946.7
2022-12-15 | 10:00 | 915.4 | 174.6 | 360.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 280.7 | 0 | 49.1 | 0 | -7 | 0 | 915.4
2022-12-15 | 11:00 | 887.5 | 174.6 | 378.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 316.1 | 0 | 41.7 | 0 | -81 | 0 | 887.5
2022-12-15 | 12:00 | 831.9 | 174.6 | 385.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 350.1 | 0 | 35.7 | 0 | -171 | 0 | 831.9
2022-12-15 | 13:00 | 854.6 | 174.6 | 371.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 361.4 | 0 | 31 | 0 | -141 | 0 | 854.6
2022-12-15 | 14:00 | 863.4 | 174.6 | 382 | 26.4 | 0 | 30.8 | 307.1 | 0 | 23.5 | 0 | -81 | 0 | 863.4
2022-12-15 | 15:00 | 880.6 | 174.6 | 450.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 185.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 880.6
2022-12-15 | 16:00 | 895.6 | 174.6 | 605.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 47.2 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 895.6
2022-12-15 | 17:00 | 920.6 | 174.6 | 632.8 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 18 | 0 | 920.6
2022-12-15 | 18:00 | 930.5 | 174.6 | 632.7 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 930.5
2022-12-15 | 19:00 | 904.4 | 174.6 | 632.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 3 | 0 | 904.4
2022-12-15 | 20:00 | 889.8 | 174.6 | 616.7 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 889.8
2022-12-15 | 21:00 | 851.8 | 174.6 | 575.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 851.8
2022-12-15 | 22:00 | 784 | 174.6 | 518 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 784
2022-12-15 | 23:00 | 748.2 | 174.6 | 473.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 748.2
2022-12-16 | 0:00 | 723.6 | 174.6 | 448.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 723.6
2022-12-16 | 1:00 | 729 | 174.6 | 449.8 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 729
2022-12-16 | 2:00 | 752.2 | 174.6 | 470 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 752.2
2022-12-16 | 3:00 | 775 | 174.6 | 485 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 775
2022-12-16 | 4:00 | 782.1 | 174.6 | 493.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 782.1
2022-12-16 | 5:00 | 793.7 | 174.6 | 502.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 793.7
2022-12-16 | 6:00 | 837.3 | 174.6 | 552.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 837.3
2022-12-16 | 7:00 | 881.9 | 174.6 | 586.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 15.3 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 881.9
2022-12-16 | 8:00 | 956.1 | 174.6 | 596.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 81.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 956.1
2022-12-16 | 9:00 | 965.6 | 174.6 | 565.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 115 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 965.6
2022-12-16 | 10:00 | 916 | 174.6 | 432.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 199.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 916
2022-12-16 | 11:00 | 911.3 | 174.6 | 393.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 240.2 | 0 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 911.3
2022-12-16 | 12:00 | 833.7 | 174.6 | 327.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 253 | 0 | 35.2 | 0 | -14 | 0 | 833.7
2022-12-16 | 13:00 | 851 | 174.6 | 353.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 293.2 | 0 | 23.8 | 0 | -51 | 0 | 851
2022-12-16 | 14:00 | 842.1 | 174.6 | 332.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 262 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 842.1
2022-12-16 | 15:00 | 854.9 | 174.6 | 432.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 180.2 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 854.9
2022-12-16 | 16:00 | 865.2 | 174.6 | 519.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 46.4 | 0 | 3.9 | 0 | 64 | 0 | 865.2
2022-12-16 | 17:00 | 880.6 | 174.6 | 518.9 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 0 | 880.6
2022-12-16 | 18:00 | 883.6 | 174.6 | 518.6 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 883.6
2022-12-16 | 19:00 | 862.7 | 174.6 | 519.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 86 | 0 | 862.7
2022-12-16 | 20:00 | 837.5 | 174.6 | 518.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 61 | 0 | 837.5
2022-12-16 | 21:00 | 806.8 | 174.6 | 518.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 31 | 0 | 806.8
2022-12-16 | 22:00 | 767.8 | 174.6 | 518.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 767.8
2022-12-16 | 23:00 | 734.3 | 174.6 | 496 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 734.3
2022-12-17 | 0:00 | 694.8 | 174.6 | 460.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 694.8
2022-12-17 | 1:00 | 691.7 | 174.6 | 456.1 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 691.7
2022-12-17 | 2:00 | 709.2 | 174.6 | 469.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 709.2
2022-12-17 | 3:00 | 741.5 | 174.6 | 499.4 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 741.5
2022-12-17 | 4:00 | 747.4 | 174.6 | 509 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 747.4
2022-12-17 | 5:00 | 724.8 | 174.6 | 491.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 724.8
2022-12-17 | 6:00 | 729.7 | 174.6 | 496.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 729.7
2022-12-17 | 7:00 | 758.3 | 174.6 | 514.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 7.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 758.3
2022-12-17 | 8:00 | 817 | 174.6 | 518.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 41.1 | 0 | 10.3 | 0 | 15 | 0 | 817
2022-12-17 | 9:00 | 852.3 | 174.6 | 518.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 80 | 0 | 17.4 | 0 | 5 | 0 | 852.3
2022-12-17 | 10:00 | 838.7 | 174.6 | 473.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 103.7 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 838.7
2022-12-17 | 11:00 | 830.5 | 174.6 | 444.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 105.7 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 830.5
2022-12-17 | 12:00 | 805.6 | 174.6 | 406.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 100.6 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 805.6
2022-12-17 | 13:00 | 804.4 | 174.6 | 418.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 87.1 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 804.4
2022-12-17 | 14:00 | 789.1 | 174.6 | 410.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 79 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2022-12-17 | 15:00 | 775.8 | 174.6 | 417.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 60 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 775.8
2022-12-17 | 16:00 | 784.7 | 174.6 | 476.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 14.8 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 784.7
2022-12-17 | 17:00 | 818 | 174.6 | 496.4 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 818
2022-12-17 | 18:00 | 826.5 | 174.6 | 501.7 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 826.5
2022-12-17 | 19:00 | 814.6 | 174.6 | 489.6 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 814.6
2022-12-17 | 20:00 | 793.9 | 174.6 | 460.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 793.9
2022-12-17 | 21:00 | 753.5 | 174.6 | 423.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 753.5
2022-12-17 | 22:00 | 721.4 | 174.6 | 407.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 721.4
2022-12-17 | 23:00 | 708.4 | 174.6 | 409.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 708.4
2022-12-18 | 0:00 | 693.2 | 174.6 | 399.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 693.2
2022-12-18 | 1:00 | 690.3 | 174.6 | 387.1 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 690.3
2022-12-18 | 2:00 | 711 | 174.6 | 410.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 711
2022-12-18 | 3:00 | 739.7 | 174.6 | 423 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 739.7
2022-12-18 | 4:00 | 738.6 | 174.6 | 426.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 738.6
2022-12-18 | 5:00 | 728.1 | 174.6 | 426 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 728.1
2022-12-18 | 6:00 | 736.9 | 174.6 | 436.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 736.9
2022-12-18 | 7:00 | 768.2 | 174.6 | 449.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 15.6 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 768.2
2022-12-18 | 8:00 | 824.7 | 174.6 | 399.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 126.6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 824.7
2022-12-18 | 9:00 | 815.4 | 174.6 | 301.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 241.8 | 0 | 70.5 | 0 | -30 | 0 | 815.4
2022-12-18 | 10:00 | 799.6 | 174.6 | 328.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 306.5 | 0 | 73.8 | 0 | -141 | 0 | 799.6
2022-12-18 | 11:00 | 798.1 | 174.6 | 312.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 353 | 0 | 71.6 | 0 | -171 | 0 | 798.1
2022-12-18 | 12:00 | 791.4 | 174.6 | 314.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 322.5 | 0 | 63.8 | 0 | -141 | 0 | 791.4
2022-12-18 | 13:00 | 780.7 | 174.6 | 309.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 286.5 | 0 | 63.6 | 0 | -111 | 0 | 780.7
2022-12-18 | 14:00 | 774.2 | 174.6 | 304.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 221.4 | 0 | 67.4 | 0 | -51 | 0 | 774.2
2022-12-18 | 15:00 | 778.7 | 174.6 | 353.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 135.5 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 778.7
2022-12-18 | 16:00 | 809.7 | 174.6 | 487.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 37 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 809.7
2022-12-18 | 17:00 | 881.7 | 174.6 | 570.3 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 881.7
2022-12-18 | 18:00 | 908.8 | 174.6 | 595.3 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 908.8
2022-12-18 | 19:00 | 912.9 | 174.6 | 610.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 912.9
2022-12-18 | 20:00 | 875.1 | 174.6 | 569.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 875.1
2022-12-18 | 21:00 | 834.4 | 174.6 | 530.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 834.4
2022-12-18 | 22:00 | 781.3 | 174.6 | 482.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 781.3
2022-12-18 | 23:00 | 762.9 | 174.6 | 457.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 762.9
2022-12-19 | 0:00 | 755.7 | 174.6 | 460.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 755.7
2022-12-19 | 1:00 | 751.6 | 174.6 | 450.3 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 751.6
2022-12-19 | 2:00 | 773.8 | 174.6 | 464.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 773.8
2022-12-19 | 3:00 | 801.5 | 174.6 | 485.6 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 801.5
2022-12-19 | 4:00 | 803.3 | 174.6 | 496.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 803.3
2022-12-19 | 5:00 | 820.3 | 174.6 | 523.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 820.3
2022-12-19 | 6:00 | 884.3 | 174.6 | 592.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 884.3
2022-12-19 | 7:00 | 947.6 | 174.6 | 635 | 26.4 | 0 | 30.8 | 17.9 | 0 | 52.9 | 0 | 10 | 0 | 947.6
2022-12-19 | 8:00 | 1024.1 | 174.6 | 594.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 133.5 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 1024.1
2022-12-19 | 9:00 | 1056 | 174.6 | 525.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 238.2 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 1056
2022-12-19 | 10:00 | 1019.9 | 174.6 | 432.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 300.8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1019.9
2022-12-19 | 11:00 | 1006.2 | 174.6 | 383.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 331.5 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 1006.2
2022-12-19 | 12:00 | 956.8 | 174.6 | 370.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 309.1 | 0 | 59.3 | 0 | -14 | 0 | 956.8
2022-12-19 | 13:00 | 972.4 | 174.6 | 406.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 271.2 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 972.4
2022-12-19 | 14:00 | 970.1 | 174.6 | 437.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 237.4 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 970.1
2022-12-19 | 15:00 | 971.4 | 174.6 | 526.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 148.8 | 0 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 971.4
2022-12-19 | 16:00 | 995.7 | 174.6 | 637.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 41.6 | 0 | 73 | 0 | 12 | 0 | 995.7
2022-12-19 | 17:00 | 1012.2 | 174.6 | 638 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 40 | 0 | 1012.2
2022-12-19 | 18:00 | 1012.9 | 174.6 | 637.1 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72 | 0 | 41 | 0 | 1012.9
2022-12-19 | 19:00 | 979.8 | 174.6 | 637.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 17 | 0 | 979.8
2022-12-19 | 20:00 | 947.2 | 174.6 | 632.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 947.2
2022-12-19 | 21:00 | 900.7 | 174.6 | 584.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 900.7
2022-12-19 | 22:00 | 841.8 | 174.6 | 548.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 841.8
2022-12-19 | 23:00 | 796.5 | 174.6 | 502.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 796.5
2022-12-20 | 0:00 | 771.3 | 174.6 | 490.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 771.3
2022-12-20 | 1:00 | 776.3 | 174.6 | 501.2 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 776.3
2022-12-20 | 2:00 | 794.3 | 174.6 | 518.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 794.3
2022-12-20 | 3:00 | 816.1 | 174.6 | 535.2 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 816.1
2022-12-20 | 4:00 | 822.2 | 174.6 | 542.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 822.2
2022-12-20 | 5:00 | 831.4 | 174.6 | 564.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 831.4
2022-12-20 | 6:00 | 888.3 | 174.6 | 624.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 888.3
2022-12-20 | 7:00 | 936.9 | 174.6 | 637.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 9.3 | 0 | 31.5 | 0 | 27 | 0 | 936.9
2022-12-20 | 8:00 | 1002.2 | 174.6 | 637.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 93.6 | 0 | 21.7 | 0 | 18 | 0 | 1002.2
2022-12-20 | 9:00 | 997.4 | 174.6 | 548.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 201.3 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 997.4
2022-12-20 | 10:00 | 945.8 | 174.6 | 403.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 297.3 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 945.8
2022-12-20 | 11:00 | 917.3 | 174.6 | 377.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 377.5 | 0 | 11.2 | 0 | -81 | 0 | 917.3
2022-12-20 | 12:00 | 874 | 174.6 | 357 | 26.4 | 0 | 30.8 | 350.6 | 0 | 15.6 | 0 | -81 | 0 | 874
2022-12-20 | 13:00 | 879.6 | 174.6 | 382.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 300.4 | 0 | 15.7 | 0 | -51 | 0 | 879.6
2022-12-20 | 14:00 | 874.9 | 174.6 | 369.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 262.4 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 874.9
2022-12-20 | 15:00 | 891.9 | 174.6 | 480.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 174.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 891.9
2022-12-20 | 16:00 | 904.8 | 174.6 | 620.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 47.9 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 904.8
2022-12-20 | 17:00 | 931.2 | 174.6 | 619.6 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0 | 48 | 0 | 931.2
2022-12-20 | 18:00 | 947 | 174.6 | 619.7 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 61 | 0 | 947
2022-12-20 | 19:00 | 929.3 | 174.6 | 620.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 46 | 0 | 929.3
2022-12-20 | 20:00 | 906.3 | 174.6 | 619.8 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 20 | 0 | 906.3
2022-12-20 | 21:00 | 869.1 | 174.6 | 599.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 869.1
2022-12-20 | 22:00 | 819.4 | 174.6 | 564.3 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 819.4
2022-12-20 | 23:00 | 791.2 | 174.6 | 529.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 791.2
2022-12-21 | 0:00 | 765.5 | 174.6 | 504.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 765.5
2022-12-21 | 1:00 | 771.1 | 174.6 | 506.2 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 771.1
2022-12-21 | 2:00 | 790.3 | 174.6 | 531.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 790.3
2022-12-21 | 3:00 | 808.7 | 174.6 | 552.2 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 808.7
2022-12-21 | 4:00 | 817.9 | 174.6 | 565.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 817.9
2022-12-21 | 5:00 | 833.5 | 174.6 | 579.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 833.5
2022-12-21 | 6:00 | 881.7 | 174.6 | 607.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 881.7
2022-12-21 | 7:00 | 934.4 | 174.6 | 619.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 14.6 | 0 | 62.4 | 0 | 6 | 0 | 934.4
2022-12-21 | 8:00 | 1015.9 | 174.6 | 620.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 90 | 0 | 51.6 | 0 | 22 | 0 | 1015.9
2022-12-21 | 9:00 | 1026.3 | 174.6 | 619.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 118.8 | 0 | 29.9 | 0 | 26 | 0 | 1026.3
2022-12-21 | 10:00 | 996.2 | 174.6 | 619.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 110.9 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 996.2
2022-12-21 | 11:00 | 992.1 | 174.6 | 606.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 118.6 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 992.1
2022-12-21 | 12:00 | 944.5 | 174.6 | 526.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 136.4 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 944.5
2022-12-21 | 13:00 | 978.7 | 174.6 | 552.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 129.4 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 978.7
2022-12-21 | 14:00 | 957.6 | 174.6 | 558.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 101.6 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 957.6
2022-12-21 | 15:00 | 955.1 | 174.6 | 603.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 51.1 | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 955.1
2022-12-21 | 16:00 | 963.5 | 174.6 | 620.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 5.9 | 0 | 75.6 | 0 | 30 | 0 | 963.5
2022-12-21 | 17:00 | 965.3 | 174.6 | 619.6 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 965.3
2022-12-21 | 18:00 | 947.7 | 174.6 | 620.4 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 8 | 0 | 947.7
2022-12-21 | 19:00 | 914 | 174.6 | 612.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 914
2022-12-21 | 20:00 | 874.7 | 174.6 | 594.7 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 874.7
2022-12-21 | 21:00 | 829.9 | 174.6 | 559 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 829.9
2022-12-21 | 22:00 | 765.7 | 174.6 | 505.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 765.7
2022-12-21 | 23:00 | 716.6 | 174.6 | 446.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 716.6
2022-12-22 | 0:00 | 690.3 | 174.6 | 433.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 690.3
2022-12-22 | 1:00 | 697.6 | 174.6 | 440.4 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 697.6
2022-12-22 | 2:00 | 726.5 | 174.6 | 472.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 726.5
2022-12-22 | 3:00 | 758.2 | 174.6 | 497.9 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 758.2
2022-12-22 | 4:00 | 771.4 | 174.6 | 497.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 771.4
2022-12-22 | 5:00 | 776.6 | 174.6 | 498.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 776.6
2022-12-22 | 6:00 | 808.9 | 174.6 | 513.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 808.9
2022-12-22 | 7:00 | 851 | 174.6 | 537.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 11.6 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 851
2022-12-22 | 8:00 | 928.4 | 174.6 | 541.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 72.3 | 0 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 928.4
2022-12-22 | 9:00 | 957.6 | 174.6 | 525.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 122.2 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 957.6
2022-12-22 | 10:00 | 935.9 | 174.6 | 434.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 191.7 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 935.9
2022-12-22 | 11:00 | 901.1 | 174.6 | 379.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 262.7 | 0 | 78 | 0 | -51 | 0 | 901.1
2022-12-22 | 12:00 | 852.3 | 174.6 | 375.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 345.3 | 0 | 70.7 | 0 | -171 | 0 | 852.3
2022-12-22 | 13:00 | 875.5 | 174.6 | 367 | 26.4 | 0 | 30.8 | 328 | 0 | 59.7 | 0 | -111 | 0 | 875.5
2022-12-22 | 14:00 | 884.9 | 174.6 | 375 | 26.4 | 0 | 30.8 | 266.4 | 0 | 62.7 | 0 | -51 | 0 | 884.9
2022-12-22 | 15:00 | 904.1 | 174.6 | 453.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 153.2 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 904.1
2022-12-22 | 16:00 | 928.7 | 174.6 | 584.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 34.6 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 928.7
2022-12-22 | 17:00 | 946 | 174.6 | 604.6 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 946
2022-12-22 | 18:00 | 953.8 | 174.6 | 610.1 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 953.8
2022-12-22 | 19:00 | 931.5 | 174.6 | 605.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 931.5
2022-12-22 | 20:00 | 905.1 | 174.6 | 575.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 905.1
2022-12-22 | 21:00 | 882.2 | 174.6 | 558 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 882.2
2022-12-22 | 22:00 | 831.2 | 174.6 | 524.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 831.2
2022-12-22 | 23:00 | 797.5 | 174.6 | 493.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 797.5
2022-12-23 | 0:00 | 780.9 | 174.6 | 488.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 780.9
2022-12-23 | 1:00 | 777.5 | 174.6 | 492.2 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 777.5
2022-12-23 | 2:00 | 796.4 | 174.6 | 511.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 796.4
2022-12-23 | 3:00 | 830.2 | 174.6 | 540 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 830.2
2022-12-23 | 4:00 | 836.7 | 174.6 | 548.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 836.7
2022-12-23 | 5:00 | 845.3 | 174.6 | 561 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 845.3
2022-12-23 | 6:00 | 910.5 | 174.6 | 621.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 910.5
2022-12-23 | 7:00 | 977.7 | 174.6 | 671.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 12.3 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 977.7
2022-12-23 | 8:00 | 1063.8 | 174.6 | 680.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 95 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 1063.8
2022-12-23 | 9:00 | 1084.2 | 174.6 | 620.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 174.5 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 1084.2
2022-12-23 | 10:00 | 1059.5 | 174.6 | 525.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 238.2 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 1059.5
2022-12-23 | 11:00 | 1050.4 | 174.6 | 480.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 278.7 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 1050.4
2022-12-23 | 12:00 | 1005.3 | 174.6 | 448.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 268.7 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 1005.3
2022-12-23 | 13:00 | 1039.5 | 174.6 | 522.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 230.7 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 1039.5
2022-12-23 | 14:00 | 1032.5 | 174.6 | 570.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 178.3 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 1032.5
2022-12-23 | 15:00 | 1030.5 | 174.6 | 647.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 102.1 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 1030.5
2022-12-23 | 16:00 | 1038.7 | 174.6 | 696.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 25.4 | 0 | 54.6 | 0 | 30 | 0 | 1038.7
2022-12-23 | 17:00 | 1040.7 | 174.6 | 696.9 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 26 | 0 | 1040.7
2022-12-23 | 18:00 | 1029.2 | 174.6 | 695.9 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 18 | 0 | 1029.2
2022-12-23 | 19:00 | 1002.9 | 174.6 | 681 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 1002.9
2022-12-23 | 20:00 | 975.4 | 174.6 | 645.7 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 975.4
2022-12-23 | 21:00 | 931.8 | 174.6 | 603.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 931.8
2022-12-23 | 22:00 | 873.1 | 174.6 | 561.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 873.1
2022-12-23 | 23:00 | 832.7 | 174.6 | 522.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 832.7
2022-12-24 | 0:00 | 810.1 | 174.6 | 515.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 810.1
2022-12-24 | 1:00 | 808.5 | 174.6 | 516.6 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 808.5
2022-12-24 | 2:00 | 812.3 | 174.6 | 520.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 812.3
2022-12-24 | 3:00 | 828.1 | 174.6 | 537.3 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 828.1
2022-12-24 | 4:00 | 824.6 | 174.6 | 549.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 824.6
2022-12-24 | 5:00 | 806.7 | 174.6 | 541 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 806.7
2022-12-24 | 6:00 | 818.6 | 174.6 | 563.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 818.6
2022-12-24 | 7:00 | 867.9 | 174.6 | 603.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 8.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 867.9
2022-12-24 | 8:00 | 896.4 | 174.6 | 570.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 65.2 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 896.4
2022-12-24 | 9:00 | 867 | 174.6 | 464.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 141.7 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 867
2022-12-24 | 10:00 | 806.2 | 174.6 | 347.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 196.1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 806.2
2022-12-24 | 11:00 | 772.1 | 174.6 | 318.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 237 | 0 | 35.5 | 0 | -51 | 0 | 772.1
2022-12-24 | 12:00 | 754.4 | 174.6 | 300.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 230.6 | 0 | 42.4 | 0 | -51 | 0 | 754.4
2022-12-24 | 13:00 | 767.6 | 174.6 | 329 | 26.4 | 0 | 30.8 | 162.9 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 767.6
2022-12-24 | 14:00 | 771.3 | 174.6 | 384.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 106.4 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 771.3
2022-12-24 | 15:00 | 779.8 | 174.6 | 415.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 80.8 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 779.8
2022-12-24 | 16:00 | 813.4 | 174.6 | 450.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 21.8 | 0 | 54 | 0 | 55 | 0 | 813.4
2022-12-24 | 17:00 | 855.8 | 174.6 | 450.8 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 82 | 0 | 855.8
2022-12-24 | 18:00 | 869.9 | 174.6 | 450.4 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 90 | 0 | 869.9
2022-12-24 | 19:00 | 849.9 | 174.6 | 450.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 81 | 0 | 849.9
2022-12-24 | 20:00 | 820.4 | 174.6 | 450.2 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 55 | 0 | 820.4
2022-12-24 | 21:00 | 790.6 | 174.6 | 450.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 29 | 0 | 790.6
2022-12-24 | 22:00 | 754.2 | 174.6 | 451 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 13 | 0 | 754.2
2022-12-24 | 23:00 | 730.9 | 174.6 | 441.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 730.9
2022-12-25 | 0:00 | 714.1 | 174.6 | 429.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 714.1
2022-12-25 | 1:00 | 706 | 174.6 | 424.7 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 706
2022-12-25 | 2:00 | 723.9 | 174.6 | 447.4 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 723.9
2022-12-25 | 3:00 | 743.3 | 174.6 | 451 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 15 | 0 | 743.3
2022-12-25 | 4:00 | 743.5 | 174.6 | 450.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 22 | 0 | 743.5
2022-12-25 | 5:00 | 724 | 174.6 | 450.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 10 | 0 | 724
2022-12-25 | 6:00 | 726.4 | 174.6 | 451.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 20 | 0 | 726.4
2022-12-25 | 7:00 | 754.1 | 174.6 | 450.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 12.9 | 0 | 15.7 | 0 | 43 | 0 | 754.1
2022-12-25 | 8:00 | 776.3 | 174.6 | 436.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 98.5 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 776.3
2022-12-25 | 9:00 | 727.9 | 174.6 | 294.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 195.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2022-12-25 | 10:00 | 661.9 | 174.6 | 242.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 289.5 | 0 | 9.5 | 0 | -111 | 0 | 661.9
2022-12-25 | 11:00 | 623.7 | 174.6 | 220.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 346.4 | -20.7 | 16.7 | 0 | -171 | 0 | 623.7
2022-12-25 | 12:00 | 627.3 | 174.6 | 215.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 336.4 | -13.4 | 28.2 | 0 | -171 | 0 | 627.3
2022-12-25 | 13:00 | 626.2 | 174.6 | 219.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 304 | 0 | 41.8 | 0 | -171 | 0 | 626.2
2022-12-25 | 14:00 | 646.3 | 174.6 | 241.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 197 | 0 | 56.8 | 0 | -81 | 0 | 646.3
2022-12-25 | 15:00 | 673.8 | 174.6 | 267.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 111.6 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 673.8
2022-12-25 | 16:00 | 717.3 | 174.6 | 377.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 36 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 717.3
2022-12-25 | 17:00 | 787.2 | 174.6 | 452.2 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 787.2
2022-12-25 | 18:00 | 812.9 | 174.6 | 478 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 812.9
2022-12-25 | 19:00 | 803.5 | 174.6 | 489.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 803.5
2022-12-25 | 20:00 | 781.2 | 174.6 | 472.7 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 781.2
2022-12-25 | 21:00 | 751.5 | 174.6 | 458 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 751.5
2022-12-25 | 22:00 | 708.6 | 174.6 | 440.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 708.6
2022-12-25 | 23:00 | 675.1 | 174.6 | 411.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 675.1
2022-12-26 | 0:00 | 663.4 | 174.6 | 404.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 663.4
2022-12-26 | 1:00 | 672.3 | 174.6 | 417.1 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 672.3
2022-12-26 | 2:00 | 698.5 | 174.6 | 445.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 698.5
2022-12-26 | 3:00 | 728.1 | 174.6 | 473.4 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 728.1
2022-12-26 | 4:00 | 732.7 | 174.6 | 481.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 732.7
2022-12-26 | 5:00 | 742.8 | 174.6 | 499.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 742.8
2022-12-26 | 6:00 | 801.2 | 174.6 | 520.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 38 | 0 | 801.2
2022-12-26 | 7:00 | 863.6 | 174.6 | 520.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 12.2 | 0 | 9.3 | 0 | 90 | 0 | 863.6
2022-12-26 | 8:00 | 938.1 | 174.6 | 519.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 116.8 | 0 | 5.8 | 0 | 64 | 0 | 938.1
2022-12-26 | 9:00 | 926.8 | 174.6 | 457.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 229.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 926.8
2022-12-26 | 10:00 | 861 | 174.6 | 353 | 26.4 | 0 | 30.8 | 320.7 | 0 | 6.5 | 0 | -51 | 0 | 861
2022-12-26 | 11:00 | 848 | 174.6 | 343.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 315 | 0 | 8.5 | 0 | -51 | 0 | 848
2022-12-26 | 12:00 | 797.7 | 174.6 | 349.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 317.2 | 0 | 10.3 | 0 | -111 | 0 | 797.7
2022-12-26 | 13:00 | 816.7 | 174.6 | 335.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 291.2 | 0 | 8.8 | 0 | -51 | 0 | 816.7
2022-12-26 | 14:00 | 824.6 | 174.6 | 349.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 235.3 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 824.6
2022-12-26 | 15:00 | 835.4 | 174.6 | 447.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 150.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 835.4
2022-12-26 | 16:00 | 856.8 | 174.6 | 534.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 46.2 | 0 | 6.3 | 0 | 38 | 0 | 856.8
2022-12-26 | 17:00 | 877.2 | 174.6 | 534.5 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 877.2
2022-12-26 | 18:00 | 877.3 | 174.6 | 534.9 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 78 | 0 | 877.3
2022-12-26 | 19:00 | 851 | 174.6 | 534.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 59 | 0 | 851
2022-12-26 | 20:00 | 826.4 | 174.6 | 535.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 32 | 0 | 826.4
2022-12-26 | 21:00 | 789 | 174.6 | 529.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 789
2022-12-26 | 22:00 | 740.7 | 174.6 | 501.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 740.7
2022-12-26 | 23:00 | 709.8 | 174.6 | 470.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 709.8
2022-12-27 | 0:00 | 685.6 | 174.6 | 451.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 685.6
2022-12-27 | 1:00 | 693.3 | 174.6 | 457.6 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 693.3
2022-12-27 | 2:00 | 722.9 | 174.6 | 483.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 722.9
2022-12-27 | 3:00 | 755.9 | 174.6 | 514.8 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 755.9
2022-12-27 | 4:00 | 762.3 | 174.6 | 523.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 762.3
2022-12-27 | 5:00 | 770.3 | 174.6 | 534.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 770.3
2022-12-27 | 6:00 | 799 | 174.6 | 534.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 799
2022-12-27 | 7:00 | 848.5 | 174.6 | 534.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 15.3 | 0 | 2.8 | 0 | 64 | 0 | 848.5
2022-12-27 | 8:00 | 914.2 | 174.6 | 535 | 26.4 | 0 | 30.8 | 134.4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 914.2
2022-12-27 | 9:00 | 867.2 | 174.6 | 374.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 260.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 867.2
2022-12-27 | 10:00 | 788 | 174.6 | 309.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 357.1 | 0 | 0.5 | 0 | -111 | 0 | 788
2022-12-27 | 11:00 | 758.9 | 174.6 | 314 | 26.4 | 0 | 30.8 | 399.4 | -15.8 | 0.5 | 0 | -171 | 0 | 758.9
2022-12-27 | 12:00 | 724.7 | 174.6 | 311.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 358.7 | -7.1 | 0.9 | 0 | -171 | 0 | 724.7
2022-12-27 | 13:00 | 762.3 | 174.6 | 313.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 297.4 | 0 | 0.3 | 0 | -81 | 0 | 762.3
2022-12-27 | 14:00 | 768 | 174.6 | 319.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 216.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 768
2022-12-27 | 15:00 | 788.6 | 174.6 | 433.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 122.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 788.6
2022-12-27 | 16:00 | 802.9 | 174.6 | 483.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 29.5 | 0 | 1.8 | 0 | 56 | 0 | 802.9
2022-12-27 | 17:00 | 824.3 | 174.6 | 484.5 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 71 | 0 | 824.3
2022-12-27 | 18:00 | 831.9 | 174.6 | 483.6 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 76 | 0 | 831.9
2022-12-27 | 19:00 | 810.3 | 174.6 | 484.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 810.3
2022-12-27 | 20:00 | 793.5 | 174.6 | 484 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 48 | 0 | 793.5
2022-12-27 | 21:00 | 766.5 | 174.6 | 483.6 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 19 | 0 | 766.5
2022-12-27 | 22:00 | 721.1 | 174.6 | 470.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 721.1
2022-12-27 | 23:00 | 696.4 | 174.6 | 443.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 696.4
2022-12-28 | 0:00 | 676.6 | 174.6 | 428.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 676.6
2022-12-28 | 1:00 | 685 | 174.6 | 430 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 685
2022-12-28 | 2:00 | 713.9 | 174.6 | 456 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 713.9
2022-12-28 | 3:00 | 742.5 | 174.6 | 484 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 3 | 0 | 742.5
2022-12-28 | 4:00 | 751.1 | 174.6 | 484.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 17 | 0 | 751.1
2022-12-28 | 5:00 | 741 | 174.6 | 484.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 741
2022-12-28 | 6:00 | 777.7 | 174.6 | 483.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47 | 0 | 777.7
2022-12-28 | 7:00 | 824 | 174.6 | 483.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 13.8 | 0 | 19.9 | 0 | 75 | 0 | 824
2022-12-28 | 8:00 | 881.4 | 174.6 | 483.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 139.6 | 0 | 19.2 | 0 | 7 | 0 | 881.4
2022-12-28 | 9:00 | 842.5 | 174.6 | 325.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 268 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 842.5
2022-12-28 | 10:00 | 771.6 | 174.6 | 299.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 362.4 | 0 | 19.2 | 0 | -141 | 0 | 771.6
2022-12-28 | 11:00 | 739 | 174.6 | 277.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 397.1 | -15.8 | 19.2 | 0 | -171 | 0 | 739
2022-12-28 | 12:00 | 710.2 | 174.6 | 279 | 26.4 | 0 | 30.8 | 361.7 | -14.4 | 23.1 | 0 | -171 | 0 | 710.2
2022-12-28 | 13:00 | 718.8 | 174.6 | 302.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 299.9 | 0 | 25.5 | 0 | -141 | 0 | 718.8
2022-12-28 | 14:00 | 728.3 | 174.6 | 301.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 221.7 | 0 | 24 | 0 | -51 | 0 | 728.3
2022-12-28 | 15:00 | 733.9 | 174.6 | 343.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 135.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 733.9
2022-12-28 | 16:00 | 747.1 | 174.6 | 391.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 40.4 | 0 | 31.5 | 0 | 52 | 0 | 747.1
2022-12-28 | 17:00 | 780.7 | 174.6 | 390.7 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 96 | 0 | 780.7
2022-12-28 | 18:00 | 789.4 | 174.6 | 391.1 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 108 | 0 | 789.4
2022-12-28 | 19:00 | 772.9 | 174.6 | 390.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 102 | 0 | 772.9
2022-12-28 | 20:00 | 756 | 174.6 | 391 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 79 | 0 | 756
2022-12-28 | 21:00 | 722.9 | 174.6 | 391 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 42 | 0 | 722.9
2022-12-28 | 22:00 | 686.7 | 174.6 | 390.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 22 | 0 | 686.7
2022-12-28 | 23:00 | 662.4 | 174.6 | 385.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 662.4
2022-12-29 | 0:00 | 647.3 | 174.6 | 374.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 647.3
2022-12-29 | 1:00 | 653 | 174.6 | 377.3 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 653
2022-12-29 | 2:00 | 684.9 | 174.6 | 391.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 15 | 0 | 684.9
2022-12-29 | 3:00 | 711.2 | 174.6 | 391.1 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 711.2
2022-12-29 | 4:00 | 709.7 | 174.6 | 391.1 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 46 | 0 | 709.7
2022-12-29 | 5:00 | 703 | 174.6 | 390.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 46 | 0 | 703
2022-12-29 | 6:00 | 712.6 | 174.6 | 390.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 52 | 0 | 712.6
2022-12-29 | 7:00 | 740.6 | 174.6 | 391.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 18.1 | 0 | 42.4 | 0 | 57 | 0 | 740.6
2022-12-29 | 8:00 | 778.4 | 174.6 | 349.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 152.7 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2022-12-29 | 9:00 | 720.3 | 174.6 | 273.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 292 | 0 | 43.3 | 0 | -120 | 0 | 720.3
2022-12-29 | 10:00 | 652.2 | 174.6 | 213.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 387.8 | -30.8 | 37.9 | -17.4 | -171 | 0 | 652.2
2022-12-29 | 11:00 | 626.6 | 174.6 | 206.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 423.5 | -84 | 36.8 | -16.9 | -171 | 0 | 626.6
2022-12-29 | 12:00 | 608.9 | 174.6 | 203.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 430.6 | -103.2 | 36.3 | -19.4 | -171 | 0 | 608.9
2022-12-29 | 13:00 | 602.8 | 174.6 | 208.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 392.1 | -78 | 35.6 | -16.3 | -171 | 0 | 602.8
2022-12-29 | 14:00 | 605.5 | 174.6 | 206.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 298.2 | 0 | 40.3 | 0 | -171 | 0 | 605.5
2022-12-29 | 15:00 | 640 | 174.6 | 238.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 190.3 | 0 | 39.2 | 0 | -60 | 0 | 640
2022-12-29 | 16:00 | 682.4 | 174.6 | 357.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 58.1 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 682.4
2022-12-29 | 17:00 | 744.1 | 174.6 | 396.2 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 55 | 0 | 744.1
2022-12-29 | 18:00 | 771.5 | 174.6 | 396 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 79 | 0 | 771.5
2022-12-29 | 19:00 | 756.4 | 174.6 | 396.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 69 | 0 | 756.4
2022-12-29 | 20:00 | 741.6 | 174.6 | 396.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 60 | 0 | 741.6
2022-12-29 | 21:00 | 707.9 | 174.6 | 396.4 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 28 | 0 | 707.9
2022-12-29 | 22:00 | 659.4 | 174.6 | 393 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 659.4
2022-12-29 | 23:00 | 629.1 | 174.6 | 368.5 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 629.1
2022-12-30 | 0:00 | 614.5 | 174.6 | 358.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 614.5
2022-12-30 | 1:00 | 620.7 | 174.6 | 358.5 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 620.7
2022-12-30 | 2:00 | 654.2 | 174.6 | 385.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 654.2
2022-12-30 | 3:00 | 673.2 | 174.6 | 395.6 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 5 | 0 | 673.2
2022-12-30 | 4:00 | 674.2 | 174.6 | 396.6 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 9 | 0 | 674.2
2022-12-30 | 5:00 | 663.6 | 174.6 | 396.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 5 | 0 | 663.6
2022-12-30 | 6:00 | 662.5 | 174.6 | 396.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 5 | 0 | 662.5
2022-12-30 | 7:00 | 689.1 | 174.6 | 396.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 10.6 | 0 | 26.5 | 0 | 24 | 0 | 689.1
2022-12-30 | 8:00 | 714.7 | 174.6 | 361.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 99.9 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 714.7
2022-12-30 | 9:00 | 677.7 | 174.6 | 235 | 26.4 | 0 | 30.8 | 189.8 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 677.7
2022-12-30 | 10:00 | 636.3 | 174.6 | 230 | 26.4 | 0 | 30.8 | 262.3 | 0 | 23.2 | 0 | -111 | 0 | 636.3
2022-12-30 | 11:00 | 617.8 | 174.6 | 212.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 288.4 | 0 | 26.1 | 0 | -141 | 0 | 617.8
2022-12-30 | 12:00 | 624.5 | 174.6 | 207.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 270.4 | 0 | 25.7 | 0 | -111 | 0 | 624.5
2022-12-30 | 13:00 | 615 | 174.6 | 214.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 227.5 | 0 | 21.9 | 0 | -81 | 0 | 615
2022-12-30 | 14:00 | 608.7 | 174.6 | 209.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 169.2 | 0 | 19 | 0 | -21 | 0 | 608.7
2022-12-30 | 15:00 | 634.1 | 174.6 | 276.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 108.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 634.1
2022-12-30 | 16:00 | 665.7 | 174.6 | 350.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 27.8 | 0 | 18.4 | 0 | 37 | 0 | 665.7
2022-12-30 | 17:00 | 724.4 | 174.6 | 350.5 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 93 | 0 | 724.4
2022-12-30 | 18:00 | 733.5 | 174.6 | 350.1 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 102 | 0 | 733.5
2022-12-30 | 19:00 | 726.6 | 174.6 | 350.7 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 99 | 0 | 726.6
2022-12-30 | 20:00 | 711.5 | 174.6 | 350.5 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 83 | 0 | 711.5
2022-12-30 | 21:00 | 682.7 | 174.6 | 350.1 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 58 | 0 | 682.7
2022-12-30 | 22:00 | 634.4 | 174.6 | 349.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 35 | 0 | 634.4
2022-12-30 | 23:00 | 611.7 | 174.6 | 349.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 11 | 0 | 611.7
2022-12-31 | 0:00 | 596 | 174.6 | 350.6 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 1 | 0 | 596
2022-12-31 | 1:00 | 594 | 174.6 | 344.8 | 28.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 594
2022-12-31 | 2:00 | 614.1 | 174.6 | 350.7 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | 0 | 614.1
2022-12-31 | 3:00 | 638.3 | 174.6 | 350.4 | 34.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 33 | 0 | 638.3
2022-12-31 | 4:00 | 643.3 | 174.6 | 350.8 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 39 | 0 | 643.3
2022-12-31 | 5:00 | 628.8 | 174.6 | 350.5 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 29 | 0 | 628.8
2022-12-31 | 6:00 | 618.4 | 174.6 | 350.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 13 | 0 | 618.4
2022-12-31 | 7:00 | 637.9 | 174.6 | 350.3 | 26.4 | 0 | 30.8 | 9.9 | 0 | 22.9 | 0 | 23 | 0 | 637.9
2022-12-31 | 8:00 | 666.5 | 174.6 | 310.9 | 26.4 | 0 | 30.8 | 100.9 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2022-12-31 | 9:00 | 641.7 | 174.6 | 218.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 187 | 0 | 34.5 | 0 | -30 | 0 | 641.7
2022-12-31 | 10:00 | 598.2 | 174.6 | 212 | 26.4 | 0 | 30.8 | 255.7 | 0 | 39.7 | 0 | -141 | 0 | 598.2
2022-12-31 | 11:00 | 571.2 | 174.6 | 202.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 303.6 | -24 | 44.4 | -16.1 | -170.6 | 0 | 571.2
2022-12-31 | 12:00 | 568.1 | 174.6 | 202.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 283.8 | -22.4 | 49.8 | -6 | -171 | 0 | 568.1
2022-12-31 | 13:00 | 548.6 | 174.6 | 201.7 | 26.4 | 0 | 30.8 | 246.4 | -14.7 | 53.6 | 0 | -170.2 | 0 | 548.6
2022-12-31 | 14:00 | 555.7 | 174.6 | 228.2 | 26.4 | 0 | 30.8 | 213 | 0 | 53.7 | 0 | -171 | 0 | 555.7
2022-12-31 | 15:00 | 588.4 | 174.6 | 208.8 | 26.4 | 0 | 30.8 | 155.1 | 0 | 52.7 | 0 | -60 | 0 | 588.4
2022-12-31 | 16:00 | 618.1 | 174.6 | 297.1 | 26.4 | 0 | 30.8 | 46.2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 618.1
2022-12-31 | 17:00 | 682.6 | 174.6 | 304.3 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 39.5 | 0 | 77 | 0 | 682.6
2022-12-31 | 18:00 | 706.7 | 174.6 | 304.7 | 57.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 106 | 0 | 706.7
2022-12-31 | 19:00 | 695.4 | 174.6 | 303.9 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 105 | 0 | 695.4
2022-12-31 | 20:00 | 674.2 | 174.6 | 304.6 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 88 | 0 | 674.2
2022-12-31 | 21:00 | 655.7 | 174.6 | 304.3 | 50.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 75 | 0 | 655.7
2022-12-31 | 22:00 | 627.1 | 174.6 | 303.9 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 66 | 0 | 627.1
2022-12-31 | 23:00 | 625.7 | 174.6 | 304.2 | 31.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 61 | 0 | 625.7
2023-01-01 | 0:00 | 622.3 | 174.6 | 304.4 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 49 | 0 | 622.3
2023-01-01 | 1:00 | 613.1 | 174.6 | 304.2 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 24 | 0 | 613.1
2023-01-01 | 2:00 | 629.2 | 174.6 | 303.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 33 | 0 | 629.2
2023-01-01 | 3:00 | 647.6 | 174.6 | 304.5 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 46 | 0 | 647.6
2023-01-01 | 4:00 | 640.1 | 174.6 | 304.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 34 | 0 | 640.1
2023-01-01 | 5:00 | 618.5 | 174.6 | 303.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 35 | 0 | 618.5
2023-01-01 | 6:00 | 599.5 | 174.6 | 304.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 20 | 0 | 599.5
2023-01-01 | 7:00 | 612.9 | 174.6 | 304.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 12 | 0 | 41.4 | 0 | 25 | 0 | 612.9
2023-01-01 | 8:00 | 639.3 | 174.6 | 234.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 135.2 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 639.3
2023-01-01 | 9:00 | 596.2 | 174.6 | 212.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 258.7 | 0 | 45.5 | 0 | -150 | 0 | 596.2
2023-01-01 | 10:00 | 533.9 | 174.6 | 201.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 349.1 | -82.8 | 43.8 | -37.2 | -170.3 | 0 | 533.9
2023-01-01 | 11:00 | 505.2 | 174.6 | 203.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 430.8 | -190.2 | 49.3 | -46.8 | -171 | 0 | 505.2
2023-01-01 | 12:00 | 499.8 | 174.6 | 200.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 422.4 | -185.8 | 45.3 | -43 | -169.7 | 0 | 499.8
2023-01-01 | 13:00 | 492.9 | 174.6 | 200.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 383.3 | -152.8 | 45 | -42.7 | -170.4 | 0 | 492.9
2023-01-01 | 14:00 | 502 | 174.6 | 206 | 24.5 | 0 | 30.8 | 308 | -79.4 | 40.9 | -32.4 | -171 | 0 | 502
2023-01-01 | 15:00 | 518.5 | 174.6 | 213.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 187.7 | 0 | 37.5 | 0 | -150 | 0 | 518.5
2023-01-01 | 16:00 | 551.2 | 174.6 | 234 | 24.5 | 0 | 30.8 | 58.5 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 551.2
2023-01-01 | 17:00 | 607.3 | 174.6 | 263 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 47 | 0 | 607.3
2023-01-01 | 18:00 | 632.8 | 174.6 | 262.8 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 73 | 0 | 632.8
2023-01-01 | 19:00 | 636.6 | 174.6 | 262.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 89 | 0 | 636.6
2023-01-01 | 20:00 | 633.4 | 174.6 | 263.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 84 | 0 | 633.4
2023-01-01 | 21:00 | 621 | 174.6 | 262.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 68 | 0 | 621
2023-01-01 | 22:00 | 589 | 174.6 | 262.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 38 | 0 | 589
2023-01-01 | 23:00 | 572.4 | 174.6 | 262.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 15 | 0 | 572.4
2023-01-02 | 0:00 | 565 | 174.6 | 262.9 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 12 | 0 | 565
2023-01-02 | 1:00 | 570.3 | 174.6 | 262.2 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 5 | 0 | 570.3
2023-01-02 | 2:00 | 592.4 | 174.6 | 262.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 34 | 0 | 592.4
2023-01-02 | 3:00 | 618.9 | 174.6 | 263 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 64 | 0 | 618.9
2023-01-02 | 4:00 | 619.1 | 174.6 | 262.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 73 | 0 | 619.1
2023-01-02 | 5:00 | 603.5 | 174.6 | 262.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 85 | 0 | 603.5
2023-01-02 | 6:00 | 590.1 | 174.6 | 262.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 71 | 0 | 590.1
2023-01-02 | 7:00 | 611.5 | 174.6 | 262.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 12.5 | 0 | 20.9 | 0 | 86 | 0 | 611.5
2023-01-02 | 8:00 | 651.3 | 174.6 | 257.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 144.2 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 651.3
2023-01-02 | 9:00 | 620.1 | 174.6 | 223.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 294 | 0 | 22.5 | 0 | -150 | 0 | 620.1
2023-01-02 | 10:00 | 571.2 | 174.6 | 203.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 376.6 | -82.5 | 25.6 | -10.5 | -171 | 0 | 571.2
2023-01-02 | 11:00 | 545.4 | 174.6 | 205.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 348.6 | -82.8 | 27.9 | -12.8 | -171 | 0 | 545.4
2023-01-02 | 12:00 | 518.4 | 174.6 | 206.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 349.4 | -98 | 32.7 | -31.1 | -171 | 0 | 518.4
2023-01-02 | 13:00 | 501.6 | 174.6 | 200.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 373.7 | -133.8 | 33.9 | -32.2 | -170.6 | 0 | 501.6
2023-01-02 | 14:00 | 506.3 | 174.6 | 205 | 24.5 | 0 | 30.8 | 325.2 | -84.5 | 32.8 | -31.1 | -171 | 0 | 506.3
2023-01-02 | 15:00 | 537.5 | 174.6 | 211.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 217.3 | 0 | 28.7 | 0 | -150 | 0 | 537.5
2023-01-02 | 16:00 | 573.1 | 174.6 | 253.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 68.2 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 573.1
2023-01-02 | 17:00 | 630.3 | 174.6 | 313.3 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 10.6 | 0 | 39 | 0 | 630.3
2023-01-02 | 18:00 | 664.4 | 174.6 | 312.9 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 71 | 0 | 664.4
2023-01-02 | 19:00 | 669.6 | 174.6 | 312.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 83 | 0 | 669.6
2023-01-02 | 20:00 | 658.5 | 174.6 | 313.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 70 | 0 | 658.5
2023-01-02 | 21:00 | 645.6 | 174.6 | 312.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 57 | 0 | 645.6
2023-01-02 | 22:00 | 618.6 | 174.6 | 312.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 36 | 0 | 618.6
2023-01-02 | 23:00 | 598.1 | 174.6 | 313.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 18 | 0 | 598.1
2023-01-03 | 0:00 | 594.7 | 174.6 | 312.6 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 29 | 0 | 594.7
2023-01-03 | 1:00 | 597.1 | 174.6 | 313.3 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 16 | 0 | 597.1
2023-01-03 | 2:00 | 629 | 174.6 | 312.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 50 | 0 | 629
2023-01-03 | 3:00 | 654 | 174.6 | 312.6 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 70 | 0 | 654
2023-01-03 | 4:00 | 649.3 | 174.6 | 313.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 64 | 0 | 649.3
2023-01-03 | 5:00 | 633.8 | 174.6 | 312.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 74 | 0 | 633.8
2023-01-03 | 6:00 | 626.2 | 174.6 | 313.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 65 | 0 | 626.2
2023-01-03 | 7:00 | 657.7 | 174.6 | 313.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 17.4 | 0 | 16.2 | 0 | 81 | 0 | 657.7
2023-01-03 | 8:00 | 688.8 | 174.6 | 272.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 166 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 688.8
2023-01-03 | 9:00 | 642.9 | 174.6 | 228.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 317.8 | 0 | 16.9 | 0 | -150 | 0 | 642.9
2023-01-03 | 10:00 | 590.4 | 174.6 | 203.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 422 | -100.8 | 19.9 | -12.7 | -171 | 0 | 590.4
2023-01-03 | 11:00 | 566 | 174.6 | 208 | 24.5 | 0 | 30.8 | 451.6 | -153.5 | 19.7 | -18.7 | -171 | 0 | 566
2023-01-03 | 12:00 | 545 | 174.6 | 201.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 413.9 | -131.6 | 27.5 | -26.1 | -170.2 | 0 | 545
2023-01-03 | 13:00 | 529.6 | 174.6 | 205.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 387.4 | -123.6 | 29.2 | -27.7 | -171 | 0 | 529.6
2023-01-03 | 14:00 | 532.4 | 174.6 | 207.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 296.7 | -53.1 | 29 | -6.3 | -171 | 0 | 532.4
2023-01-03 | 15:00 | 561.6 | 174.6 | 219.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 203.6 | 0 | 28.7 | 0 | -120 | 0 | 561.6
2023-01-03 | 16:00 | 613.8 | 174.6 | 291.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 67.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 613.8
2023-01-03 | 17:00 | 674.3 | 174.6 | 327.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 25.1 | 0 | 54 | 0 | 674.3
2023-01-03 | 18:00 | 710.4 | 174.6 | 328 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90 | 0 | 710.4
2023-01-03 | 19:00 | 706.4 | 174.6 | 328.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 88 | 0 | 706.4
2023-01-03 | 20:00 | 703.9 | 174.6 | 328.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 86 | 0 | 703.9
2023-01-03 | 21:00 | 682.3 | 174.6 | 327.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 65 | 0 | 682.3
2023-01-03 | 22:00 | 637.2 | 174.6 | 328.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 20 | 0 | 637.2
2023-01-03 | 23:00 | 611.6 | 174.6 | 311.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 611.6
2023-01-04 | 0:00 | 606.9 | 174.6 | 314.7 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 606.9
2023-01-04 | 1:00 | 612 | 174.6 | 298.4 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 612
2023-01-04 | 2:00 | 637.2 | 174.6 | 323.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2023-01-04 | 3:00 | 665 | 174.6 | 327.7 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 29 | 0 | 665
2023-01-04 | 4:00 | 663.8 | 174.6 | 327.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 34 | 0 | 663.8
2023-01-04 | 5:00 | 660.7 | 174.6 | 327.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 61 | 0 | 660.7
2023-01-04 | 6:00 | 680.8 | 174.6 | 327.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 83 | 0 | 680.8
2023-01-04 | 7:00 | 727.4 | 174.6 | 328.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 16.6 | 0 | 44.6 | 0 | 108 | 0 | 727.4
2023-01-04 | 8:00 | 779.7 | 174.6 | 327.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 165.2 | 0 | 39.9 | 0 | 17 | 0 | 779.7
2023-01-04 | 9:00 | 743 | 174.6 | 261.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 305.3 | 0 | 35.9 | 0 | -90 | 0 | 743
2023-01-04 | 10:00 | 698.9 | 174.6 | 216 | 24.5 | 0 | 30.8 | 402 | -24 | 46 | 0 | -171 | 0 | 698.9
2023-01-04 | 11:00 | 663.9 | 174.6 | 204.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 409.2 | -56.7 | 48.4 | 0 | -171 | 0 | 663.9
2023-01-04 | 12:00 | 653.3 | 174.6 | 208.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 413.2 | -73.8 | 46.1 | 0 | -171 | 0 | 653.3
2023-01-04 | 13:00 | 638.3 | 174.6 | 206.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 379.6 | -53.2 | 46.7 | 0 | -171 | 0 | 638.3
2023-01-04 | 14:00 | 641.5 | 174.6 | 215.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 313.4 | 0 | 53.7 | 0 | -171 | 0 | 641.5
2023-01-04 | 15:00 | 676.1 | 174.6 | 250.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 203.3 | 0 | 52.6 | 0 | -60 | 0 | 676.1
2023-01-04 | 16:00 | 708.6 | 174.6 | 359.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 67.4 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 708.6
2023-01-04 | 17:00 | 761.5 | 174.6 | 403.1 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 44 | 0 | 761.5
2023-01-04 | 18:00 | 786 | 174.6 | 403.2 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 78 | 0 | 786
2023-01-04 | 19:00 | 777.9 | 174.6 | 403 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 73 | 0 | 777.9
2023-01-04 | 20:00 | 758.3 | 174.6 | 403.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 52 | 0 | 758.3
2023-01-04 | 21:00 | 728.4 | 174.6 | 403.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 18 | 0 | 728.4
2023-01-04 | 22:00 | 683.5 | 174.6 | 392.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 683.5
2023-01-04 | 23:00 | 662.5 | 174.6 | 378 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 662.5
2023-01-05 | 0:00 | 644.9 | 174.6 | 372.3 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 644.9
2023-01-05 | 1:00 | 644.7 | 174.6 | 363.8 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 644.7
2023-01-05 | 2:00 | 672.6 | 174.6 | 393 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 672.6
2023-01-05 | 3:00 | 696.3 | 174.6 | 403.3 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 10 | 0 | 696.3
2023-01-05 | 4:00 | 708.2 | 174.6 | 403.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 708.2
2023-01-05 | 5:00 | 713.8 | 174.6 | 402.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 57 | 0 | 713.8
2023-01-05 | 6:00 | 754.3 | 174.6 | 403.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 96 | 0 | 754.3
2023-01-05 | 7:00 | 817.5 | 174.6 | 402.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 15.9 | 0 | 33.1 | 0 | 136 | 0 | 817.5
2023-01-05 | 8:00 | 883.6 | 174.6 | 402.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 157.3 | 0 | 34.6 | 0 | 59 | 0 | 883.6
2023-01-05 | 9:00 | 875.4 | 174.6 | 330.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 313.4 | 0 | 31.8 | 0 | -30 | 0 | 875.4
2023-01-05 | 10:00 | 821 | 174.6 | 315.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 412.2 | 0 | 34 | 0 | -171 | 0 | 821
2023-01-05 | 11:00 | 802.5 | 174.6 | 305.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 444.8 | -26.4 | 36.7 | -16.8 | -171 | 0 | 802.5
2023-01-05 | 12:00 | 744 | 174.6 | 301.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 421.5 | -58.8 | 38.7 | -17.8 | -171 | 0 | 744
2023-01-05 | 13:00 | 763.4 | 174.6 | 300 | 24.5 | 0 | 30.8 | 390.1 | -15.6 | 36.1 | -6.1 | -171 | 0 | 763.4
2023-01-05 | 14:00 | 767.1 | 174.6 | 308.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 336.2 | 0 | 33.8 | 0 | -141 | 0 | 767.1
2023-01-05 | 15:00 | 777.9 | 174.6 | 324.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 223.4 | 0 | 30.2 | 0 | -30 | 0 | 777.9
2023-01-05 | 16:00 | 800.3 | 174.6 | 472.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 71.3 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 800.3
2023-01-05 | 17:00 | 812.2 | 174.6 | 497.1 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 27.7 | 0 | 20 | 0 | 812.2
2023-01-05 | 18:00 | 838.1 | 174.6 | 496.5 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 45 | 0 | 838.1
2023-01-05 | 19:00 | 815.9 | 174.6 | 496.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 32 | 0 | 815.9
2023-01-05 | 20:00 | 791 | 174.6 | 496.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 11 | 0 | 791
2023-01-05 | 21:00 | 765.7 | 174.6 | 488.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 765.7
2023-01-05 | 22:00 | 724.2 | 174.6 | 452 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 724.2
2023-01-05 | 23:00 | 699.8 | 174.6 | 428 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 699.8
2023-01-06 | 0:00 | 685.4 | 174.6 | 428.6 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 685.4
2023-01-06 | 1:00 | 679.9 | 174.6 | 412.8 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 679.9
2023-01-06 | 2:00 | 711.6 | 174.6 | 445.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 711.6
2023-01-06 | 3:00 | 737.2 | 174.6 | 468.2 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 737.2
2023-01-06 | 4:00 | 743.5 | 174.6 | 474.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 743.5
2023-01-06 | 5:00 | 750.4 | 174.6 | 497.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 17 | 0 | 750.4
2023-01-06 | 6:00 | 790.2 | 174.6 | 497.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 61 | 0 | 790.2
2023-01-06 | 7:00 | 847.3 | 174.6 | 497.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 13.2 | 0 | 2.9 | 0 | 104 | 0 | 847.3
2023-01-06 | 8:00 | 928 | 174.6 | 496.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 128.1 | 0 | 2.5 | 0 | 71 | 0 | 928
2023-01-06 | 9:00 | 934.4 | 174.6 | 439.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 263.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 934.4
2023-01-06 | 10:00 | 881.1 | 174.6 | 346.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 384.3 | 0 | 1.5 | 0 | -81 | 0 | 881.1
2023-01-06 | 11:00 | 853.3 | 174.6 | 331.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 430 | 0 | 2.7 | 0 | -141 | 0 | 853.3
2023-01-06 | 12:00 | 805.7 | 174.6 | 351.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 389.5 | 0 | 5.6 | 0 | -171 | 0 | 805.7
2023-01-06 | 13:00 | 829.7 | 174.6 | 333 | 24.5 | 0 | 30.8 | 338.5 | 0 | 9.3 | 0 | -81 | 0 | 829.7
2023-01-06 | 14:00 | 824.4 | 174.6 | 331.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 271.9 | 0 | 11.9 | 0 | -21 | 0 | 824.4
2023-01-06 | 15:00 | 821.5 | 174.6 | 401.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 179.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 821.5
2023-01-06 | 16:00 | 832.5 | 174.6 | 532.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 60.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 832.5
2023-01-06 | 17:00 | 854.6 | 174.6 | 573.2 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 854.6
2023-01-06 | 18:00 | 859.3 | 174.6 | 573.7 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 7 | 0 | 859.3
2023-01-06 | 19:00 | 840 | 174.6 | 564.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 840
2023-01-06 | 20:00 | 818.2 | 174.6 | 539.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 818.2
2023-01-06 | 21:00 | 783.3 | 174.6 | 506.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 783.3
2023-01-06 | 22:00 | 746.8 | 174.6 | 471.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 746.8
2023-01-06 | 23:00 | 723.9 | 174.6 | 444.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 723.9
2023-01-07 | 0:00 | 711.7 | 174.6 | 444.7 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 711.7
2023-01-07 | 1:00 | 717.8 | 174.6 | 438.2 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 717.8
2023-01-07 | 2:00 | 742.2 | 174.6 | 466.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 742.2
2023-01-07 | 3:00 | 766.6 | 174.6 | 489.1 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 766.6
2023-01-07 | 4:00 | 765.6 | 174.6 | 490.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 765.6
2023-01-07 | 5:00 | 749.2 | 174.6 | 498.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 749.2
2023-01-07 | 6:00 | 761.5 | 174.6 | 499.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 761.5
2023-01-07 | 7:00 | 795.1 | 174.6 | 516.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 5.7 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 795.1
2023-01-07 | 8:00 | 870.4 | 174.6 | 539.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 59.1 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 870.4
2023-01-07 | 9:00 | 904.1 | 174.6 | 505.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 120 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 904.1
2023-01-07 | 10:00 | 886.4 | 174.6 | 445.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 157.6 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 886.4
2023-01-07 | 11:00 | 866 | 174.6 | 416.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 165.9 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 866
2023-01-07 | 12:00 | 825.5 | 174.6 | 375.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 165.7 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 825.5
2023-01-07 | 13:00 | 815.7 | 174.6 | 336.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 188.2 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 815.7
2023-01-07 | 14:00 | 803.7 | 174.6 | 316.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 216.4 | 0 | 54.9 | 0 | -14 | 0 | 803.7
2023-01-07 | 15:00 | 811.8 | 174.6 | 387.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 135.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 811.8
2023-01-07 | 16:00 | 817.7 | 174.6 | 405.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 40.7 | 0 | 62.9 | 0 | 79 | 0 | 817.7
2023-01-07 | 17:00 | 834.2 | 174.6 | 405.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 100 | 0 | 834.2
2023-01-07 | 18:00 | 830.9 | 174.6 | 404.8 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 96 | 0 | 830.9
2023-01-07 | 19:00 | 818.6 | 174.6 | 405.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 100 | 0 | 818.6
2023-01-07 | 20:00 | 792.9 | 174.6 | 405.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 68 | 0 | 792.9
2023-01-07 | 21:00 | 762.3 | 174.6 | 405.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 45 | 0 | 762.3
2023-01-07 | 22:00 | 731.3 | 174.6 | 405.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 22 | 0 | 731.3
2023-01-07 | 23:00 | 697 | 174.6 | 380.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 697
2023-01-08 | 0:00 | 683.9 | 174.6 | 383.8 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 683.9
2023-01-08 | 1:00 | 684.2 | 174.6 | 379.8 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 684.2
2023-01-08 | 2:00 | 709.1 | 174.6 | 405.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 1 | 0 | 709.1
2023-01-08 | 3:00 | 731.5 | 174.6 | 405.5 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 26 | 0 | 731.5
2023-01-08 | 4:00 | 732.3 | 174.6 | 405.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 32 | 0 | 732.3
2023-01-08 | 5:00 | 713.5 | 174.6 | 405.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 47 | 0 | 713.5
2023-01-08 | 6:00 | 704.7 | 174.6 | 405.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 44 | 0 | 704.7
2023-01-08 | 7:00 | 715.4 | 174.6 | 405.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 13 | 0 | 14.1 | 0 | 53 | 0 | 715.4
2023-01-08 | 8:00 | 756.1 | 174.6 | 381.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 130.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 756.1
2023-01-08 | 9:00 | 730.8 | 174.6 | 269.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 256.5 | 0 | 4.6 | 0 | -30 | 0 | 730.8
2023-01-08 | 10:00 | 676 | 174.6 | 227.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 385.9 | 0 | 3.3 | 0 | -171 | 0 | 676
2023-01-08 | 11:00 | 636.6 | 174.6 | 210.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 455 | -91 | 6.5 | -3 | -171 | 0 | 636.6
2023-01-08 | 12:00 | 624.6 | 174.6 | 204.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 469.4 | -111.6 | 11.9 | -8.2 | -171 | 0 | 624.6
2023-01-08 | 13:00 | 612.4 | 174.6 | 209.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 411.9 | -73.8 | 11.7 | -5.4 | -171 | 0 | 612.4
2023-01-08 | 14:00 | 605.4 | 174.6 | 208.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 352 | -28 | 14.4 | 0 | -171 | 0 | 605.4
2023-01-08 | 15:00 | 634.9 | 174.6 | 218 | 24.5 | 0 | 30.8 | 257.5 | 0 | 19.5 | 0 | -90 | 0 | 634.9
2023-01-08 | 16:00 | 674.2 | 174.6 | 331.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 94.1 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 674.2
2023-01-08 | 17:00 | 721.5 | 174.6 | 402 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 34 | 0 | 721.5
2023-01-08 | 18:00 | 757.8 | 174.6 | 402.2 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 70 | 0 | 757.8
2023-01-08 | 19:00 | 759.6 | 174.6 | 401.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 77 | 0 | 759.6
2023-01-08 | 20:00 | 748.9 | 174.6 | 402.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 65 | 0 | 748.9
2023-01-08 | 21:00 | 728.9 | 174.6 | 402.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 48 | 0 | 728.9
2023-01-08 | 22:00 | 689.7 | 174.6 | 401.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 12 | 0 | 689.7
2023-01-08 | 23:00 | 681.5 | 174.6 | 400.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 681.5
2023-01-09 | 0:00 | 667.5 | 174.6 | 395.3 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 667.5
2023-01-09 | 1:00 | 679.7 | 174.6 | 390.7 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 679.7
2023-01-09 | 2:00 | 707.8 | 174.6 | 402.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 16 | 0 | 707.8
2023-01-09 | 3:00 | 736.6 | 174.6 | 401.9 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 44 | 0 | 736.6
2023-01-09 | 4:00 | 737.7 | 174.6 | 401.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 48 | 0 | 737.7
2023-01-09 | 5:00 | 727.6 | 174.6 | 401.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 67 | 0 | 727.6
2023-01-09 | 6:00 | 733 | 174.6 | 402.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 69 | 0 | 733
2023-01-09 | 7:00 | 769.4 | 174.6 | 402.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 15.8 | 0 | 35.6 | 0 | 86 | 0 | 769.4
2023-01-09 | 8:00 | 839.3 | 174.6 | 402 | 24.5 | 0 | 30.8 | 163.3 | 0 | 33.1 | 0 | 11 | 0 | 839.3
2023-01-09 | 9:00 | 833.7 | 174.6 | 311.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 317.2 | 0 | 35.5 | 0 | -60 | 0 | 833.7
2023-01-09 | 10:00 | 766.9 | 174.6 | 275.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 433.7 | -34.4 | 33.5 | 0 | -171 | 0 | 766.9
2023-01-09 | 11:00 | 728 | 174.6 | 274.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 493.9 | -117.6 | 34.1 | -15.7 | -171 | 0 | 728
2023-01-09 | 12:00 | 700.7 | 174.6 | 276.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 489.9 | -126.3 | 34.1 | -32.4 | -171 | 0 | 700.7
2023-01-09 | 13:00 | 715.2 | 174.6 | 272.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 419.1 | -66.4 | 33.8 | -2.4 | -171 | 0 | 715.2
2023-01-09 | 14:00 | 711.9 | 174.6 | 285.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 300.8 | 0 | 36.9 | 0 | -141 | 0 | 711.9
2023-01-09 | 15:00 | 728.8 | 174.6 | 295.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 163.5 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 728.8
2023-01-09 | 16:00 | 740.6 | 174.6 | 391.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 41.3 | 0 | 44.6 | 0 | 33 | 0 | 740.6
2023-01-09 | 17:00 | 779.4 | 174.6 | 392.3 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 57.7 | 0 | 62 | 0 | 779.4
2023-01-09 | 18:00 | 793 | 174.6 | 391.5 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 78 | 0 | 793
2023-01-09 | 19:00 | 779.1 | 174.6 | 391.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 80 | 0 | 779.1
2023-01-09 | 20:00 | 756.4 | 174.6 | 392.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 47 | 0 | 756.4
2023-01-09 | 21:00 | 723.6 | 174.6 | 392.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 723.6
2023-01-09 | 22:00 | 675.7 | 174.6 | 344.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 675.7
2023-01-09 | 23:00 | 644.1 | 174.6 | 306.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 644.1
2023-01-10 | 0:00 | 624.8 | 174.6 | 303.9 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 624.8
2023-01-10 | 1:00 | 631 | 174.6 | 297.2 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 631
2023-01-10 | 2:00 | 668.1 | 174.6 | 344 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 668.1
2023-01-10 | 3:00 | 709.2 | 174.6 | 387.3 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 709.2
2023-01-10 | 4:00 | 721.3 | 174.6 | 392.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 11 | 0 | 721.3
2023-01-10 | 5:00 | 733.4 | 174.6 | 392.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 51 | 0 | 733.4
2023-01-10 | 6:00 | 781 | 174.6 | 392 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 109 | 0 | 781
2023-01-10 | 7:00 | 822.3 | 174.6 | 392.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 17.2 | 0 | 35.9 | 0 | 147 | 0 | 822.3
2023-01-10 | 8:00 | 911.8 | 174.6 | 392.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 164.7 | 0 | 32.7 | 0 | 92 | 0 | 911.8
2023-01-10 | 9:00 | 907.6 | 174.6 | 376.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 308.6 | 0 | 22.9 | 0 | -30 | 0 | 907.6
2023-01-10 | 10:00 | 860.3 | 174.6 | 376.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 404.8 | 0 | 19.7 | 0 | -171 | 0 | 860.3
2023-01-10 | 11:00 | 837.5 | 174.6 | 350.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 468.2 | -55.8 | 15.6 | 0 | -171 | 0 | 837.5
2023-01-10 | 12:00 | 770.4 | 174.6 | 349.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 515.8 | -154.8 | 11.2 | -10.6 | -171 | 0 | 770.4
2023-01-10 | 13:00 | 785 | 174.6 | 358.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 510.2 | -143 | 11.7 | -11.1 | -171 | 0 | 785
2023-01-10 | 14:00 | 781.1 | 174.6 | 351.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 428.5 | -68 | 9.9 | 0 | -171 | 0 | 781.1
2023-01-10 | 15:00 | 803.8 | 174.6 | 375.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 281.4 | 0 | 7.1 | 0 | -90 | 0 | 803.8
2023-01-10 | 16:00 | 837.7 | 174.6 | 497.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 104.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 837.7
2023-01-10 | 17:00 | 856.3 | 174.6 | 519 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 5.3 | 0 | 64 | 0 | 856.3
2023-01-10 | 18:00 | 882.6 | 174.6 | 519 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 90 | 0 | 882.6
2023-01-10 | 19:00 | 860.6 | 174.6 | 519.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 76 | 0 | 860.6
2023-01-10 | 20:00 | 839.1 | 174.6 | 519.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 53 | 0 | 839.1
2023-01-10 | 21:00 | 810.6 | 174.6 | 518.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 20 | 0 | 810.6
2023-01-10 | 22:00 | 757.9 | 174.6 | 480.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 757.9
2023-01-10 | 23:00 | 734 | 174.6 | 461.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 734
2023-01-11 | 0:00 | 722 | 174.6 | 464 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 722
2023-01-11 | 1:00 | 733.8 | 174.6 | 467.3 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 733.8
2023-01-11 | 2:00 | 760 | 174.6 | 492.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 760
2023-01-11 | 3:00 | 796 | 174.6 | 519.5 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 9 | 0 | 796
2023-01-11 | 4:00 | 809.1 | 174.6 | 518.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 22 | 0 | 809.1
2023-01-11 | 5:00 | 816.5 | 174.6 | 519.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 50 | 0 | 816.5
2023-01-11 | 6:00 | 870.4 | 174.6 | 519.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 103 | 0 | 870.4
2023-01-11 | 7:00 | 929.3 | 174.6 | 518.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 19.1 | 0 | 19.8 | 0 | 142 | 0 | 929.3
2023-01-11 | 8:00 | 990.1 | 174.6 | 519.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 179.7 | 0 | 21.3 | 0 | 40 | 0 | 990.1
2023-01-11 | 9:00 | 947 | 174.6 | 360.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 347.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 947
2023-01-11 | 10:00 | 866.1 | 174.6 | 326.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 484.2 | -9.6 | 6.3 | 0 | -171 | 0 | 866.1
2023-01-11 | 11:00 | 822.1 | 174.6 | 322 | 24.5 | 0 | 30.8 | 561.6 | -123.2 | 5.3 | -2.5 | -171 | 0 | 822.1
2023-01-11 | 12:00 | 752.1 | 174.6 | 324.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 576.1 | -207.6 | 7.4 | -7 | -171 | 0 | 752.1
2023-01-11 | 13:00 | 768 | 174.6 | 324 | 24.5 | 0 | 30.8 | 533.3 | -148.6 | 8.8 | -8.4 | -171 | 0 | 768
2023-01-11 | 14:00 | 766.9 | 174.6 | 319.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 435.9 | -52.2 | 8.3 | -3.8 | -171 | 0 | 766.9
2023-01-11 | 15:00 | 788.6 | 174.6 | 328.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 283.8 | 0 | 6.5 | 0 | -60 | 0 | 788.6
2023-01-11 | 16:00 | 825.5 | 174.6 | 483.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 105.9 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 825.5
2023-01-11 | 17:00 | 838.9 | 174.6 | 497.2 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 6.7 | 0 | 67 | 0 | 838.9
2023-01-11 | 18:00 | 858.1 | 174.6 | 497 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 85 | 0 | 858.1
2023-01-11 | 19:00 | 839.3 | 174.6 | 496.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 71 | 0 | 839.3
2023-01-11 | 20:00 | 819.4 | 174.6 | 496.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 46 | 0 | 819.4
2023-01-11 | 21:00 | 795.7 | 174.6 | 496.9 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 16 | 0 | 795.7
2023-01-11 | 22:00 | 749.1 | 174.6 | 470.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 749.1
2023-01-11 | 23:00 | 726.2 | 174.6 | 448.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 726.2
2023-01-12 | 0:00 | 711.4 | 174.6 | 444.1 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 711.4
2023-01-12 | 1:00 | 721 | 174.6 | 441.4 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 721
2023-01-12 | 2:00 | 751.3 | 174.6 | 469.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 751.3
2023-01-12 | 3:00 | 781.7 | 174.6 | 496.6 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 2 | 0 | 781.7
2023-01-12 | 4:00 | 790.3 | 174.6 | 496.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 9 | 0 | 790.3
2023-01-12 | 5:00 | 799.1 | 174.6 | 497 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 44 | 0 | 799.1
2023-01-12 | 6:00 | 838.2 | 174.6 | 496.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 85 | 0 | 838.2
2023-01-12 | 7:00 | 888.1 | 174.6 | 497 | 24.5 | 0 | 30.8 | 16.8 | 0 | 22.4 | 0 | 122 | 0 | 888.1
2023-01-12 | 8:00 | 966 | 174.6 | 497.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 161.7 | 0 | 21.3 | 0 | 56 | 0 | 966
2023-01-12 | 9:00 | 938.8 | 174.6 | 385 | 24.5 | 0 | 30.8 | 308.4 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 938.8
2023-01-12 | 10:00 | 874.9 | 174.6 | 350.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 426.1 | 0 | 9.7 | 0 | -141 | 0 | 874.9
2023-01-12 | 11:00 | 834.1 | 174.6 | 324 | 24.5 | 0 | 30.8 | 494.7 | -49 | 10.2 | -4.7 | -171 | 0 | 834.1
2023-01-12 | 12:00 | 768.1 | 174.6 | 328.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 513.2 | -132.7 | 7.8 | -7.4 | -171 | 0 | 768.1
2023-01-12 | 13:00 | 787.2 | 174.6 | 324.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 466.1 | -65.1 | 5.8 | -2.7 | -171 | 0 | 787.2
2023-01-12 | 14:00 | 788.5 | 174.6 | 346.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 376.7 | 0 | 6.3 | 0 | -171 | 0 | 788.5
2023-01-12 | 15:00 | 803.5 | 174.6 | 335.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 233.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 803.5
2023-01-12 | 16:00 | 815.3 | 174.6 | 509 | 24.5 | 0 | 30.8 | 71 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 815.3
2023-01-12 | 17:00 | 829.2 | 174.6 | 509.1 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 9.7 | 0 | 43 | 0 | 829.2
2023-01-12 | 18:00 | 841.1 | 174.6 | 508.3 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 50 | 0 | 841.1
2023-01-12 | 19:00 | 810.7 | 174.6 | 508.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 810.7
2023-01-12 | 20:00 | 792.2 | 174.6 | 508.9 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 792.2
2023-01-12 | 21:00 | 754.8 | 174.6 | 467.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 754.8
2023-01-12 | 22:00 | 715 | 174.6 | 428.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 715
2023-01-12 | 23:00 | 691.4 | 174.6 | 403.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 691.4
2023-01-13 | 0:00 | 677 | 174.6 | 404.8 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 677
2023-01-13 | 1:00 | 679.9 | 174.6 | 389.1 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 679.9
2023-01-13 | 2:00 | 716.4 | 174.6 | 416.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 716.4
2023-01-13 | 3:00 | 745.4 | 174.6 | 436.1 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 745.4
2023-01-13 | 4:00 | 757.4 | 174.6 | 440.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 757.4
2023-01-13 | 5:00 | 772.4 | 174.6 | 478.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 772.4
2023-01-13 | 6:00 | 791.1 | 174.6 | 493.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 791.1
2023-01-13 | 7:00 | 821.9 | 174.6 | 505.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 9.9 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 821.9
2023-01-13 | 8:00 | 879.1 | 174.6 | 484.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 87.3 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 879.1
2023-01-13 | 9:00 | 906.6 | 174.6 | 485.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 117.3 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 906.6
2023-01-13 | 10:00 | 870.7 | 174.6 | 428.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 136.1 | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 870.7
2023-01-13 | 11:00 | 875.3 | 174.6 | 435.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 128 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 875.3
2023-01-13 | 12:00 | 833.4 | 174.6 | 400.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 111.5 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 833.4
2023-01-13 | 13:00 | 867.1 | 174.6 | 465.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 76.4 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 867.1
2023-01-13 | 14:00 | 855 | 174.6 | 475.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 47.8 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 855
2023-01-13 | 15:00 | 846.3 | 174.6 | 490 | 24.5 | 0 | 30.8 | 31.4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 846.3
2023-01-13 | 16:00 | 848.6 | 174.6 | 508.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 10.6 | 0 | 98.3 | 0 | 1 | 0 | 848.6
2023-01-13 | 17:00 | 845.6 | 174.6 | 498.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 845.6
2023-01-13 | 18:00 | 837.2 | 174.6 | 503.7 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 837.2
2023-01-13 | 19:00 | 801 | 174.6 | 487.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 801
2023-01-13 | 20:00 | 767.7 | 174.6 | 455.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 767.7
2023-01-13 | 21:00 | 726.2 | 174.6 | 409 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 726.2
2023-01-13 | 22:00 | 678.1 | 174.6 | 375.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 678.1
2023-01-13 | 23:00 | 652.7 | 174.6 | 361.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 652.7
2023-01-14 | 0:00 | 629 | 174.6 | 363.3 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 629
2023-01-14 | 1:00 | 625.1 | 174.6 | 351 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 625.1
2023-01-14 | 2:00 | 657.6 | 174.6 | 387.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 657.6
2023-01-14 | 3:00 | 682.4 | 174.6 | 419.7 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 682.4
2023-01-14 | 4:00 | 681.5 | 174.6 | 420.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 681.5
2023-01-14 | 5:00 | 654.8 | 174.6 | 420.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 654.8
2023-01-14 | 6:00 | 637 | 174.6 | 405.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 637
2023-01-14 | 7:00 | 650.8 | 174.6 | 413 | 24.5 | 0 | 30.8 | 4.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 650.8
2023-01-14 | 8:00 | 715 | 174.6 | 440.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 37 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 715
2023-01-14 | 9:00 | 747.3 | 174.6 | 448.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 66.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 747.3
2023-01-14 | 10:00 | 729.8 | 174.6 | 383 | 24.5 | 0 | 30.8 | 113.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 729.8
2023-01-14 | 11:00 | 711.2 | 174.6 | 327.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 149 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 711.2
2023-01-14 | 12:00 | 666.9 | 174.6 | 262.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 167 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 666.9
2023-01-14 | 13:00 | 682.7 | 174.6 | 299.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 131.4 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 682.7
2023-01-14 | 14:00 | 674.7 | 174.6 | 332.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 78.9 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 674.7
2023-01-14 | 15:00 | 670.7 | 174.6 | 343.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 55.1 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 670.7
2023-01-14 | 16:00 | 676.4 | 174.6 | 382.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 19.2 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 676.4
2023-01-14 | 17:00 | 699 | 174.6 | 386.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 699
2023-01-14 | 18:00 | 699.9 | 174.6 | 387.1 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 699.9
2023-01-14 | 19:00 | 678.8 | 174.6 | 373.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 678.8
2023-01-14 | 20:00 | 656.2 | 174.6 | 351.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 656.2
2023-01-14 | 21:00 | 630.6 | 174.6 | 327.7 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 630.6
2023-01-14 | 22:00 | 596.5 | 174.6 | 298.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 596.5
2023-01-14 | 23:00 | 578.9 | 174.6 | 285 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 578.9
2023-01-15 | 0:00 | 569.1 | 174.6 | 292.8 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 569.1
2023-01-15 | 1:00 | 573.3 | 174.6 | 287.2 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 573.3
2023-01-15 | 2:00 | 612.3 | 174.6 | 327.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 612.3
2023-01-15 | 3:00 | 647.4 | 174.6 | 366.7 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2023-01-15 | 4:00 | 647.7 | 174.6 | 370.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 647.7
2023-01-15 | 5:00 | 626.6 | 174.6 | 376.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 626.6
2023-01-15 | 6:00 | 598.8 | 174.6 | 344.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 598.8
2023-01-15 | 7:00 | 608.3 | 174.6 | 354.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 4.9 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 608.3
2023-01-15 | 8:00 | 643.7 | 174.6 | 336.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 65.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 643.7
2023-01-15 | 9:00 | 647.4 | 174.6 | 293.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 117.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 647.4
2023-01-15 | 10:00 | 631.9 | 174.6 | 253.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 146.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 631.9
2023-01-15 | 11:00 | 621.7 | 174.6 | 237.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 151.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 621.7
2023-01-15 | 12:00 | 602.1 | 174.6 | 222.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 225 | 0 | 5.7 | 0 | -81 | 0 | 602.1
2023-01-15 | 13:00 | 613.6 | 174.6 | 232.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 228.1 | 0 | 3.7 | 0 | -81 | 0 | 613.6
2023-01-15 | 14:00 | 611.3 | 174.6 | 228.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 150.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 611.3
2023-01-15 | 15:00 | 627 | 174.6 | 300.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 95.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 627
2023-01-15 | 16:00 | 642.1 | 174.6 | 372.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 35.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2023-01-15 | 17:00 | 697.2 | 174.6 | 387.4 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 5.4 | 0 | 37 | 0 | 697.2
2023-01-15 | 18:00 | 717.5 | 174.6 | 387.9 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 53 | 0 | 717.5
2023-01-15 | 19:00 | 695.8 | 174.6 | 387.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 40 | 0 | 695.8
2023-01-15 | 20:00 | 678.8 | 174.6 | 387.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 20 | 0 | 678.8
2023-01-15 | 21:00 | 641.9 | 174.6 | 361.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 641.9
2023-01-15 | 22:00 | 596.4 | 174.6 | 319.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 596.4
2023-01-15 | 23:00 | 569.5 | 174.6 | 284.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 569.5
2023-01-16 | 0:00 | 554.2 | 174.6 | 272.9 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 554.2
2023-01-16 | 1:00 | 560.9 | 174.6 | 264.4 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 560.9
2023-01-16 | 2:00 | 597.2 | 174.6 | 274.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 597.2
2023-01-16 | 3:00 | 642.2 | 174.6 | 324.2 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2023-01-16 | 4:00 | 660 | 174.6 | 350.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 660
2023-01-16 | 5:00 | 671.4 | 174.6 | 387.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 6 | 0 | 671.4
2023-01-16 | 6:00 | 698.8 | 174.6 | 387.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 39 | 0 | 698.8
2023-01-16 | 7:00 | 731.5 | 174.6 | 387.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 9.2 | 0 | 43.3 | 0 | 62 | 0 | 731.5
2023-01-16 | 8:00 | 814 | 174.6 | 387.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 119.9 | 0 | 43.3 | 0 | 33 | 0 | 814
2023-01-16 | 9:00 | 835.2 | 174.6 | 330.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 250.1 | 0 | 38.6 | 0 | -14 | 0 | 835.2
2023-01-16 | 10:00 | 812.3 | 174.6 | 319.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 325 | 0 | 48.7 | 0 | -111 | 0 | 812.3
2023-01-16 | 11:00 | 807 | 174.6 | 330.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 301 | 0 | 56.7 | 0 | -111 | 0 | 807
2023-01-16 | 12:00 | 763.5 | 174.6 | 317.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 261.5 | 0 | 65.4 | 0 | -111 | 0 | 763.5
2023-01-16 | 13:00 | 792.8 | 174.6 | 316.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 230.8 | 0 | 66.8 | 0 | -51 | 0 | 792.8
2023-01-16 | 14:00 | 803.9 | 174.6 | 319.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 184.2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 803.9
2023-01-16 | 15:00 | 817.5 | 174.6 | 384.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 141.2 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 817.5
2023-01-16 | 16:00 | 825.1 | 174.6 | 478.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 66.1 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 825.1
2023-01-16 | 17:00 | 826.2 | 174.6 | 482 | 61.9 | 0 | 30.8 | 1.4 | 0 | 43.5 | 0 | 32 | 0 | 826.2
2023-01-16 | 18:00 | 839.7 | 174.6 | 482.8 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 55 | 0 | 839.7
2023-01-16 | 19:00 | 810.1 | 174.6 | 482.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 36 | 0 | 810.1
2023-01-16 | 20:00 | 797.6 | 174.6 | 482.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 34 | 0 | 797.6
2023-01-16 | 21:00 | 769 | 174.6 | 482.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 769
2023-01-16 | 22:00 | 725.3 | 174.6 | 446.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2023-01-16 | 23:00 | 699.7 | 174.6 | 419.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 699.7
2023-01-17 | 0:00 | 687.6 | 174.6 | 419.9 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 687.6
2023-01-17 | 1:00 | 682.6 | 174.6 | 405.9 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 682.6
2023-01-17 | 2:00 | 723.2 | 174.6 | 452.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 723.2
2023-01-17 | 3:00 | 758.6 | 174.6 | 482.1 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 1 | 0 | 758.6
2023-01-17 | 4:00 | 771.5 | 174.6 | 482 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 12 | 0 | 771.5
2023-01-17 | 5:00 | 796.9 | 174.6 | 482.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 66 | 0 | 796.9
2023-01-17 | 6:00 | 846.1 | 174.6 | 482.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 119 | 0 | 846.1
2023-01-17 | 7:00 | 880.4 | 174.6 | 482.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 19.1 | 0 | 8 | 0 | 141 | 0 | 880.4
2023-01-17 | 8:00 | 958.5 | 174.6 | 482.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 183.8 | 0 | 8.4 | 0 | 54 | 0 | 958.5
2023-01-17 | 9:00 | 927.5 | 174.6 | 328.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 361.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 927.5
2023-01-17 | 10:00 | 875.4 | 174.6 | 327.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 485.5 | 0 | 3.7 | 0 | -171 | 0 | 875.4
2023-01-17 | 11:00 | 852.7 | 174.6 | 336 | 24.5 | 0 | 30.8 | 517.3 | -61.8 | 2.3 | 0 | -171 | 0 | 852.7
2023-01-17 | 12:00 | 788.2 | 174.6 | 330 | 24.5 | 0 | 30.8 | 523 | -124.8 | 2.1 | -1 | -171 | 0 | 788.2
2023-01-17 | 13:00 | 831.4 | 174.6 | 329.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 469.6 | -27.9 | 1.1 | 0 | -171 | 0 | 831.4
2023-01-17 | 14:00 | 834.5 | 174.6 | 339.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 345.7 | 0 | 0.1 | 0 | -81 | 0 | 834.5
2023-01-17 | 15:00 | 845.4 | 174.6 | 398.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 216.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 845.4
2023-01-17 | 16:00 | 863.2 | 174.6 | 548.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 83.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 863.2
2023-01-17 | 17:00 | 871.7 | 174.6 | 587.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 3.6 | 0 | 12 | 0 | 871.7
2023-01-17 | 18:00 | 888.2 | 174.6 | 586.9 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 31 | 0 | 888.2
2023-01-17 | 19:00 | 855.3 | 174.6 | 587.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 855.3
2023-01-17 | 20:00 | 835.1 | 174.6 | 570.9 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 835.1
2023-01-17 | 21:00 | 794.7 | 174.6 | 528.9 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 794.7
2023-01-17 | 22:00 | 744.7 | 174.6 | 482.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 744.7
2023-01-17 | 23:00 | 713 | 174.6 | 452.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 713
2023-01-18 | 0:00 | 693.2 | 174.6 | 440 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 693.2
2023-01-18 | 1:00 | 698.1 | 174.6 | 431.4 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 698.1
2023-01-18 | 2:00 | 727.6 | 174.6 | 455.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 727.6
2023-01-18 | 3:00 | 759.3 | 174.6 | 482.1 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 759.3
2023-01-18 | 4:00 | 766.8 | 174.6 | 490.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 766.8
2023-01-18 | 5:00 | 762.6 | 174.6 | 513.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 762.6
2023-01-18 | 6:00 | 799.2 | 174.6 | 549.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 799.2
2023-01-18 | 7:00 | 837.2 | 174.6 | 578.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 10.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 837.2
2023-01-18 | 8:00 | 920.2 | 174.6 | 563.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 113.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 920.2
2023-01-18 | 9:00 | 922.8 | 174.6 | 470.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 213.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 922.8
2023-01-18 | 10:00 | 872 | 174.6 | 327.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 321.9 | 0 | 7.1 | 0 | -14 | 0 | 872
2023-01-18 | 11:00 | 857.5 | 174.6 | 352.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 318.4 | 0 | 7.7 | 0 | -51 | 0 | 857.5
2023-01-18 | 12:00 | 828.6 | 174.6 | 362.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 226.8 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 828.6
2023-01-18 | 13:00 | 850.3 | 174.6 | 414.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 197.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 850.3
2023-01-18 | 14:00 | 832.5 | 174.6 | 395.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 201.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 832.5
2023-01-18 | 15:00 | 848.2 | 174.6 | 415.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 198.5 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 848.2
2023-01-18 | 16:00 | 868.6 | 174.6 | 544.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 86.6 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 868.6
2023-01-18 | 17:00 | 872.6 | 174.6 | 592 | 61.9 | 0 | 30.8 | 1.9 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 872.6
2023-01-18 | 18:00 | 890.6 | 174.6 | 599.5 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 7 | 0 | 890.6
2023-01-18 | 19:00 | 860.5 | 174.6 | 585.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 860.5
2023-01-18 | 20:00 | 839.4 | 174.6 | 567.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 839.4
2023-01-18 | 21:00 | 805.2 | 174.6 | 536.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 805.2
2023-01-18 | 22:00 | 759.7 | 174.6 | 495.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 759.7
2023-01-18 | 23:00 | 731.9 | 174.6 | 468.7 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 731.9
2023-01-19 | 0:00 | 712.3 | 174.6 | 463.5 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 712.3
2023-01-19 | 1:00 | 725.3 | 174.6 | 465.9 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 725.3
2023-01-19 | 2:00 | 753.6 | 174.6 | 494.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 753.6
2023-01-19 | 3:00 | 769.4 | 174.6 | 508.8 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 769.4
2023-01-19 | 4:00 | 776.1 | 174.6 | 515.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 776.1
2023-01-19 | 5:00 | 776.4 | 174.6 | 542.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 776.4
2023-01-19 | 6:00 | 821.8 | 174.6 | 588 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 821.8
2023-01-19 | 7:00 | 874.1 | 174.6 | 599.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 12.7 | 0 | 3.1 | 0 | 29 | 0 | 874.1
2023-01-19 | 8:00 | 946.5 | 174.6 | 598.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 113.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 946.5
2023-01-19 | 9:00 | 934.4 | 174.6 | 494 | 24.5 | 0 | 30.8 | 208.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 934.4
2023-01-19 | 10:00 | 894.5 | 174.6 | 372.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 290.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 894.5
2023-01-19 | 11:00 | 887 | 174.6 | 383.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 322.4 | 0 | 1.9 | 0 | -51 | 0 | 887
2023-01-19 | 12:00 | 850 | 174.6 | 403.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 211.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 850
2023-01-19 | 13:00 | 873.1 | 174.6 | 473.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 160.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 873.1
2023-01-19 | 14:00 | 873.5 | 174.6 | 496.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 139.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 873.5
2023-01-19 | 15:00 | 886.4 | 174.6 | 524.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 108.5 | 0 | 7.3 | 0 | 16 | 0 | 886.4
2023-01-19 | 16:00 | 884.5 | 174.6 | 523.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 45.1 | 0 | 7.6 | 0 | 78 | 0 | 884.5
2023-01-19 | 17:00 | 897.9 | 174.6 | 523.9 | 61.9 | 0 | 30.8 | 1.6 | 0 | 10.1 | 0 | 95 | 0 | 897.9
2023-01-19 | 18:00 | 904.2 | 174.6 | 524.7 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 98 | 0 | 904.2
2023-01-19 | 19:00 | 875.2 | 174.6 | 524 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 73 | 0 | 875.2
2023-01-19 | 20:00 | 844.9 | 174.6 | 524.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 39 | 0 | 844.9
2023-01-19 | 21:00 | 811.1 | 174.6 | 524.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 3 | 0 | 811.1
2023-01-19 | 22:00 | 761.3 | 174.6 | 481.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 761.3
2023-01-19 | 23:00 | 733.8 | 174.6 | 448.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 733.8
2023-01-20 | 0:00 | 710.3 | 174.6 | 435.9 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 710.3
2023-01-20 | 1:00 | 717.5 | 174.6 | 428.8 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 717.5
2023-01-20 | 2:00 | 742.3 | 174.6 | 454.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 742.3
2023-01-20 | 3:00 | 765.8 | 174.6 | 469.4 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 765.8
2023-01-20 | 4:00 | 771.4 | 174.6 | 469 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 771.4
2023-01-20 | 5:00 | 782.8 | 174.6 | 507 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 782.8
2023-01-20 | 6:00 | 830.2 | 174.6 | 523.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 21 | 0 | 830.2
2023-01-20 | 7:00 | 873.6 | 174.6 | 524.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 16.2 | 0 | 55 | 0 | 48 | 0 | 873.6
2023-01-20 | 8:00 | 930.4 | 174.6 | 502.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 141.1 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 930.4
2023-01-20 | 9:00 | 904.8 | 174.6 | 326.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 293.3 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 904.8
2023-01-20 | 10:00 | 854.6 | 174.6 | 331.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 406.6 | -8.1 | 65.3 | 0 | -171 | 0 | 854.6
2023-01-20 | 11:00 | 838.6 | 174.6 | 325.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 422.4 | -42 | 75.4 | -1.8 | -171 | 0 | 838.6
2023-01-20 | 12:00 | 808.1 | 174.6 | 330.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 328.4 | 0 | 90.5 | 0 | -171 | 0 | 808.1
2023-01-20 | 13:00 | 840 | 174.6 | 329.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 241.6 | 0 | 90.1 | 0 | -51 | 0 | 840
2023-01-20 | 14:00 | 834.9 | 174.6 | 352.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 203.1 | 0 | 93.6 | 0 | -44 | 0 | 834.9
2023-01-20 | 15:00 | 832.1 | 174.6 | 350.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 197 | 0 | 92 | 0 | -37 | 0 | 832.1
2023-01-20 | 16:00 | 861.5 | 174.6 | 438.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 99.7 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 861.5
2023-01-20 | 17:00 | 858.6 | 174.6 | 446.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 2.6 | 0 | 86.1 | 0 | 56 | 0 | 858.6
2023-01-20 | 18:00 | 868.5 | 174.6 | 447.2 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 83 | 0 | 868.5
2023-01-20 | 19:00 | 841.5 | 174.6 | 446.9 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 70 | 0 | 841.5
2023-01-20 | 20:00 | 821 | 174.6 | 447.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 49 | 0 | 821
2023-01-20 | 21:00 | 790.6 | 174.6 | 447.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 28 | 0 | 790.6
2023-01-20 | 22:00 | 761.6 | 174.6 | 446.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 10 | 0 | 761.6
2023-01-20 | 23:00 | 739.6 | 174.6 | 441.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 739.6
2023-01-21 | 0:00 | 717 | 174.6 | 435.9 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 717
2023-01-21 | 1:00 | 715.6 | 174.6 | 432.5 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 715.6
2023-01-21 | 2:00 | 745.8 | 174.6 | 447.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 20 | 0 | 745.8
2023-01-21 | 3:00 | 776.2 | 174.6 | 446.4 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 56 | 0 | 776.2
2023-01-21 | 4:00 | 778.2 | 174.6 | 446.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 62 | 0 | 778.2
2023-01-21 | 5:00 | 759 | 174.6 | 447.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 74 | 0 | 759
2023-01-21 | 6:00 | 760.3 | 174.6 | 446.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 78 | 0 | 760.3
2023-01-21 | 7:00 | 801.7 | 174.6 | 447 | 24.5 | 0 | 30.8 | 18.1 | 0 | 6.7 | 0 | 100 | 0 | 801.7
2023-01-21 | 8:00 | 852.6 | 174.6 | 446.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 169.2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 852.6
2023-01-21 | 9:00 | 805.8 | 174.6 | 288.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 315.4 | 0 | 1.9 | 0 | -30 | 0 | 805.8
2023-01-21 | 10:00 | 749.6 | 174.6 | 278.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 419.3 | -8.3 | 1.3 | 0 | -171 | 0 | 749.6
2023-01-21 | 11:00 | 730.9 | 174.6 | 263.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 461.6 | -55.2 | 1.8 | 0 | -171 | 0 | 730.9
2023-01-21 | 12:00 | 700.4 | 174.6 | 264.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 415.8 | -41.5 | 2.4 | 0 | -171 | 0 | 700.4
2023-01-21 | 13:00 | 694.5 | 174.6 | 261.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 393.2 | -23.4 | 3.9 | 0 | -171 | 0 | 694.5
2023-01-21 | 14:00 | 679.8 | 174.6 | 279.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 335.5 | 0 | 6.2 | 0 | -171 | 0 | 679.8
2023-01-21 | 15:00 | 694.6 | 174.6 | 283.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 236.4 | 0 | 4.4 | 0 | -60 | 0 | 694.6
2023-01-21 | 16:00 | 730.5 | 174.6 | 384.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 112.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 730.5
2023-01-21 | 17:00 | 756.6 | 174.6 | 457.3 | 61.9 | 0 | 30.8 | 3.7 | 0 | 6.3 | 0 | 22 | 0 | 756.6
2023-01-21 | 18:00 | 793.3 | 174.6 | 457.5 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 64 | 0 | 793.3
2023-01-21 | 19:00 | 789.2 | 174.6 | 458 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 68 | 0 | 789.2
2023-01-21 | 20:00 | 779 | 174.6 | 457.9 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 779
2023-01-21 | 21:00 | 756.5 | 174.6 | 458.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 756.5
2023-01-21 | 22:00 | 712.2 | 174.6 | 450.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 712.2
2023-01-21 | 23:00 | 700.5 | 174.6 | 439.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 700.5
2023-01-22 | 0:00 | 696.4 | 174.6 | 449.4 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 696.4
2023-01-22 | 1:00 | 702.8 | 174.6 | 442.7 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 702.8
2023-01-22 | 2:00 | 717.8 | 174.6 | 455.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 717.8
2023-01-22 | 3:00 | 741.3 | 174.6 | 457.4 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 20 | 0 | 741.3
2023-01-22 | 4:00 | 748.4 | 174.6 | 457.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 28 | 0 | 748.4
2023-01-22 | 5:00 | 732.8 | 174.6 | 457.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 43 | 0 | 732.8
2023-01-22 | 6:00 | 732.8 | 174.6 | 458.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 40 | 0 | 732.8
2023-01-22 | 7:00 | 764.2 | 174.6 | 457.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 24.2 | 0 | 5.4 | 0 | 47 | 0 | 764.2
2023-01-22 | 8:00 | 789.1 | 174.6 | 375 | 24.5 | 0 | 30.8 | 180.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2023-01-22 | 9:00 | 759.4 | 174.6 | 275.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 331.7 | 0 | 3.4 | 0 | -81 | 0 | 759.4
2023-01-22 | 10:00 | 734.7 | 174.6 | 267 | 24.5 | 0 | 30.8 | 403.1 | 0 | 5.7 | 0 | -171 | 0 | 734.7
2023-01-22 | 11:00 | 695.7 | 174.6 | 235.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 368.7 | 0 | 2.9 | 0 | -141 | 0 | 695.7
2023-01-22 | 12:00 | 698.4 | 174.6 | 258.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 349.7 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 698.4
2023-01-22 | 13:00 | 685.9 | 174.6 | 250.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 255.8 | 0 | 1.1 | 0 | -51 | 0 | 685.9
2023-01-22 | 14:00 | 672.4 | 174.6 | 275.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 165.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672.4
2023-01-22 | 15:00 | 691.5 | 174.6 | 345.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 115 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 691.5
2023-01-22 | 16:00 | 715 | 174.6 | 449.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 35 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 715
2023-01-22 | 17:00 | 769.4 | 174.6 | 499.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 769.4
2023-01-22 | 18:00 | 803 | 174.6 | 528.5 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 803
2023-01-22 | 19:00 | 785.7 | 174.6 | 509.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 785.7
2023-01-22 | 20:00 | 780.7 | 174.6 | 498 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 780.7
2023-01-22 | 21:00 | 751 | 174.6 | 475.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 751
2023-01-22 | 22:00 | 693 | 174.6 | 425 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 693
2023-01-22 | 23:00 | 671.4 | 174.6 | 401.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 671.4
2023-01-23 | 0:00 | 659.3 | 174.6 | 402.1 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 659.3
2023-01-23 | 1:00 | 669 | 174.6 | 404.8 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 669
2023-01-23 | 2:00 | 702.3 | 174.6 | 441.5 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 702.3
2023-01-23 | 3:00 | 732.5 | 174.6 | 468.9 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 732.5
2023-01-23 | 4:00 | 738.7 | 174.6 | 474.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 738.7
2023-01-23 | 5:00 | 753.7 | 174.6 | 517 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 753.7
2023-01-23 | 6:00 | 813.2 | 174.6 | 576.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 813.2
2023-01-23 | 7:00 | 868.7 | 174.6 | 600.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 7.6 | 0 | 8.9 | 0 | 22 | 0 | 868.7
2023-01-23 | 8:00 | 963.5 | 174.6 | 599.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 67.3 | 0 | 10.8 | 0 | 56 | 0 | 963.5
2023-01-23 | 9:00 | 993.8 | 174.6 | 599.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 139.4 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 993.8
2023-01-23 | 10:00 | 967.6 | 174.6 | 514.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 214.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 967.6
2023-01-23 | 11:00 | 942.9 | 174.6 | 430 | 24.5 | 0 | 30.8 | 267.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 942.9
2023-01-23 | 12:00 | 885.7 | 174.6 | 412.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 232.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 885.7
2023-01-23 | 13:00 | 901.4 | 174.6 | 380.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 268.7 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 901.4
2023-01-23 | 14:00 | 896.4 | 174.6 | 370.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 271.4 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 896.4
2023-01-23 | 15:00 | 882.4 | 174.6 | 449.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 177.1 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 882.4
2023-01-23 | 16:00 | 882.4 | 174.6 | 547.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 80 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 882.4
2023-01-23 | 17:00 | 881.8 | 174.6 | 599 | 61.9 | 0 | 30.8 | 2.4 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 881.8
2023-01-23 | 18:00 | 896.3 | 174.6 | 600 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 21 | 0 | 896.3
2023-01-23 | 19:00 | 865.3 | 174.6 | 599.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 865.3
2023-01-23 | 20:00 | 842.8 | 174.6 | 580.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 842.8
2023-01-23 | 21:00 | 809 | 174.6 | 545.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 809
2023-01-23 | 22:00 | 750 | 174.6 | 491.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 750
2023-01-23 | 23:00 | 714.4 | 174.6 | 455.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 714.4
2023-01-24 | 0:00 | 697.2 | 174.6 | 443.4 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 697.2
2023-01-24 | 1:00 | 700.5 | 174.6 | 424.3 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 700.5
2023-01-24 | 2:00 | 733 | 174.6 | 447.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 733
2023-01-24 | 3:00 | 757.6 | 174.6 | 451.2 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 757.6
2023-01-24 | 4:00 | 769.1 | 174.6 | 442.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 769.1
2023-01-24 | 5:00 | 779.3 | 174.6 | 478.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 779.3
2023-01-24 | 6:00 | 830 | 174.6 | 515.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 830
2023-01-24 | 7:00 | 873.7 | 174.6 | 550.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 10.5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 873.7
2023-01-24 | 8:00 | 966.1 | 174.6 | 567.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 966.1
2023-01-24 | 9:00 | 1002.4 | 174.6 | 507.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 173.5 | 0 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 1002.4
2023-01-24 | 10:00 | 991.3 | 174.6 | 396.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 266.3 | 0 | 98.3 | 0 | 0 | 0 | 991.3
2023-01-24 | 11:00 | 970.3 | 174.6 | 364.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 301.7 | 0 | 95 | 0 | -21 | 0 | 970.3
2023-01-24 | 12:00 | 936.2 | 174.6 | 384.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 335.3 | 0 | 97.6 | 0 | -111 | 0 | 936.2
2023-01-24 | 13:00 | 963 | 174.6 | 368.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 290.3 | 0 | 95.3 | 0 | -21 | 0 | 963
2023-01-24 | 14:00 | 974.7 | 174.6 | 396.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 263.6 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 974.7
2023-01-24 | 15:00 | 1000.5 | 174.6 | 510.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 186.7 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 1000.5
2023-01-24 | 16:00 | 1031.5 | 174.6 | 667.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 65.5 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 1031.5
2023-01-24 | 17:00 | 1042 | 174.6 | 700.3 | 61.9 | 0 | 30.8 | 3 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1042
2023-01-24 | 18:00 | 1054.5 | 174.6 | 713.1 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 1054.5
2023-01-24 | 19:00 | 1026.1 | 174.6 | 695.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 1026.1
2023-01-24 | 20:00 | 995.1 | 174.6 | 667.7 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 995.1
2023-01-24 | 21:00 | 949.2 | 174.6 | 619.7 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 949.2
2023-01-24 | 22:00 | 884.7 | 174.6 | 559.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 884.7
2023-01-24 | 23:00 | 863.4 | 174.6 | 542.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 863.4
2023-01-25 | 0:00 | 840.6 | 174.6 | 530.8 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 840.6
2023-01-25 | 1:00 | 834 | 174.6 | 513.3 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 834
2023-01-25 | 2:00 | 852.6 | 174.6 | 535.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 852.6
2023-01-25 | 3:00 | 860 | 174.6 | 539.2 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 860
2023-01-25 | 4:00 | 859.6 | 174.6 | 540.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 859.6
2023-01-25 | 5:00 | 881.2 | 174.6 | 595.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 881.2
2023-01-25 | 6:00 | 936.4 | 174.6 | 652.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 936.4
2023-01-25 | 7:00 | 992.7 | 174.6 | 706.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 5.6 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 992.7
2023-01-25 | 8:00 | 1058.8 | 174.6 | 713 | 24.5 | 0 | 30.8 | 58.1 | 0 | 42.8 | 0 | 15 | 0 | 1058.8
2023-01-25 | 9:00 | 1065 | 174.6 | 667.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 129.6 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 1065
2023-01-25 | 10:00 | 1029.2 | 174.6 | 574.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 186.1 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 1029.2
2023-01-25 | 11:00 | 1009.4 | 174.6 | 527.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 225.6 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1009.4
2023-01-25 | 12:00 | 953.3 | 174.6 | 464.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 232.3 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 953.3
2023-01-25 | 13:00 | 969.2 | 174.6 | 478.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 235 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 969.2
2023-01-25 | 14:00 | 962.4 | 174.6 | 506.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 206.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 962.4
2023-01-25 | 15:00 | 969.5 | 174.6 | 573.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 145.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 969.5
2023-01-25 | 16:00 | 996.1 | 174.6 | 684 | 24.5 | 0 | 30.8 | 65 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 996.1
2023-01-25 | 17:00 | 1014.4 | 174.6 | 713.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 4 | 0 | 14.5 | 0 | 15 | 0 | 1014.4
2023-01-25 | 18:00 | 1033.3 | 174.6 | 713.2 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 31 | 0 | 1033.3
2023-01-25 | 19:00 | 1011.2 | 174.6 | 713.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 17 | 0 | 1011.2
2023-01-25 | 20:00 | 987.1 | 174.6 | 704.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 987.1
2023-01-25 | 21:00 | 944.3 | 174.6 | 662.7 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 944.3
2023-01-25 | 22:00 | 878.9 | 174.6 | 600 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 878.9
2023-01-25 | 23:00 | 850.9 | 174.6 | 572.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 850.9
2023-01-26 | 0:00 | 832.2 | 174.6 | 570.7 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 832.2
2023-01-26 | 1:00 | 830.9 | 174.6 | 551.7 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 830.9
2023-01-26 | 2:00 | 852.8 | 174.6 | 568.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 852.8
2023-01-26 | 3:00 | 868.8 | 174.6 | 580 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 868.8
2023-01-26 | 4:00 | 864.2 | 174.6 | 576.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 864.2
2023-01-26 | 5:00 | 873.8 | 174.6 | 611.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 873.8
2023-01-26 | 6:00 | 940.4 | 174.6 | 683.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 940.4
2023-01-26 | 7:00 | 982.7 | 174.6 | 713 | 24.5 | 0 | 30.8 | 9.2 | 0 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 982.7
2023-01-26 | 8:00 | 1043.6 | 174.6 | 710.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 74.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1043.6
2023-01-26 | 9:00 | 1036.5 | 174.6 | 633.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 140.5 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 1036.5
2023-01-26 | 10:00 | 1012.1 | 174.6 | 564.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 180.8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1012.1
2023-01-26 | 11:00 | 960.2 | 174.6 | 458.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 233.6 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 960.2
2023-01-26 | 12:00 | 922.9 | 174.6 | 426.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 232.4 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 922.9
2023-01-26 | 13:00 | 938.2 | 174.6 | 496 | 24.5 | 0 | 30.8 | 182.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 938.2
2023-01-26 | 14:00 | 953.2 | 174.6 | 547.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 148.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 953.2
2023-01-26 | 15:00 | 930.4 | 174.6 | 595.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 87.5 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 930.4
2023-01-26 | 16:00 | 955.8 | 174.6 | 659.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 53.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 955.8
2023-01-26 | 17:00 | 975.3 | 174.6 | 699.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 3.3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 975.3
2023-01-26 | 18:00 | 995.8 | 174.6 | 713.5 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 11 | 0 | 995.8
2023-01-26 | 19:00 | 966.7 | 174.6 | 702 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 966.7
2023-01-26 | 20:00 | 931.5 | 174.6 | 664.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 931.5
2023-01-26 | 21:00 | 894.4 | 174.6 | 624.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 894.4
2023-01-26 | 22:00 | 829 | 174.6 | 561.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 829
2023-01-26 | 23:00 | 801.4 | 174.6 | 535.1 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 801.4
2023-01-27 | 0:00 | 778.4 | 174.6 | 525.7 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 778.4
2023-01-27 | 1:00 | 781.6 | 174.6 | 514.5 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 781.6
2023-01-27 | 2:00 | 797.6 | 174.6 | 525.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 797.6
2023-01-27 | 3:00 | 818.4 | 174.6 | 547.3 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 818.4
2023-01-27 | 4:00 | 818.5 | 174.6 | 551.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 818.5
2023-01-27 | 5:00 | 836.6 | 174.6 | 597.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 836.6
2023-01-27 | 6:00 | 886.7 | 174.6 | 627.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 886.7
2023-01-27 | 7:00 | 929 | 174.6 | 652.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 4.3 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 929
2023-01-27 | 8:00 | 1009.8 | 174.6 | 707.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 27.2 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 1009.8
2023-01-27 | 9:00 | 1045.1 | 174.6 | 708 | 24.5 | 0 | 30.8 | 55.8 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 1045.1
2023-01-27 | 10:00 | 1041.3 | 174.6 | 637.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 119.3 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 1041.3
2023-01-27 | 11:00 | 1016.8 | 174.6 | 560.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 163.4 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 1016.8
2023-01-27 | 12:00 | 933.1 | 174.6 | 428.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 211 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 933.1
2023-01-27 | 13:00 | 946.9 | 174.6 | 392.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 257.2 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 946.9
2023-01-27 | 14:00 | 940.1 | 174.6 | 419.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 213 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 940.1
2023-01-27 | 15:00 | 946.4 | 174.6 | 494.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 146.8 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 946.4
2023-01-27 | 16:00 | 971.4 | 174.6 | 588.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 69.7 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 971.4
2023-01-27 | 17:00 | 979.7 | 174.6 | 627.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 4.6 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 979.7
2023-01-27 | 18:00 | 990.2 | 174.6 | 637.6 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 990.2
2023-01-27 | 19:00 | 972.6 | 174.6 | 637.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 972.6
2023-01-27 | 20:00 | 943.6 | 174.6 | 606.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 943.6
2023-01-27 | 21:00 | 899.6 | 174.6 | 554.3 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 899.6
2023-01-27 | 22:00 | 837 | 174.6 | 508 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 837
2023-01-27 | 23:00 | 810.3 | 174.6 | 488.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 810.3
2023-01-28 | 0:00 | 792 | 174.6 | 487.8 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 792
2023-01-28 | 1:00 | 787.6 | 174.6 | 486.5 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 787.6
2023-01-28 | 2:00 | 805.4 | 174.6 | 507.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 805.4
2023-01-28 | 3:00 | 817.8 | 174.6 | 529.7 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 817.8
2023-01-28 | 4:00 | 809.1 | 174.6 | 527.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 809.1
2023-01-28 | 5:00 | 802.1 | 174.6 | 549.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 802.1
2023-01-28 | 6:00 | 812.1 | 174.6 | 556 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 812.1
2023-01-28 | 7:00 | 856.8 | 174.6 | 587.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 15.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 856.8
2023-01-28 | 8:00 | 911.9 | 174.6 | 542.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 112.6 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 911.9
2023-01-28 | 9:00 | 893.3 | 174.6 | 425.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 212.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 893.3
2023-01-28 | 10:00 | 856.8 | 174.6 | 310.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 284.1 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 856.8
2023-01-28 | 11:00 | 846.3 | 174.6 | 305.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 281.6 | 0 | 36.2 | 0 | -7 | 0 | 846.3
2023-01-28 | 12:00 | 811.4 | 174.6 | 309.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 249.6 | 0 | 43.7 | 0 | -21 | 0 | 811.4
2023-01-28 | 13:00 | 799.5 | 174.6 | 318.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 251.2 | 0 | 51.3 | 0 | -51 | 0 | 799.5
2023-01-28 | 14:00 | 790 | 174.6 | 324.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 235.2 | 0 | 51 | 0 | -51 | 0 | 790
2023-01-28 | 15:00 | 797.6 | 174.6 | 330.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 183.8 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 797.6
2023-01-28 | 16:00 | 832.6 | 174.6 | 472.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 85.6 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 832.6
2023-01-28 | 17:00 | 871.4 | 174.6 | 540.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 6 | 0 | 40.3 | 0 | 17 | 0 | 871.4
2023-01-28 | 18:00 | 901.9 | 174.6 | 541.6 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 50 | 0 | 901.9
2023-01-28 | 19:00 | 892.8 | 174.6 | 541.7 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 49 | 0 | 892.8
2023-01-28 | 20:00 | 873.4 | 174.6 | 541.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 20 | 0 | 873.4
2023-01-28 | 21:00 | 836.8 | 174.6 | 532.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 836.8
2023-01-28 | 22:00 | 795.1 | 174.6 | 495.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 795.1
2023-01-28 | 23:00 | 785.7 | 174.6 | 487.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 785.7
2023-01-29 | 0:00 | 768.7 | 174.6 | 480.3 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 768.7
2023-01-29 | 1:00 | 762.8 | 174.6 | 469.2 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 762.8
2023-01-29 | 2:00 | 779.2 | 174.6 | 486.8 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 779.2
2023-01-29 | 3:00 | 785.2 | 174.6 | 491 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 785.2
2023-01-29 | 4:00 | 780.7 | 174.6 | 485.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 780.7
2023-01-29 | 5:00 | 757.8 | 174.6 | 492.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 757.8
2023-01-29 | 6:00 | 753.1 | 174.6 | 491.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 753.1
2023-01-29 | 7:00 | 788.3 | 174.6 | 506.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 14.3 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 788.3
2023-01-29 | 8:00 | 829.2 | 174.6 | 460.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 96.4 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 829.2
2023-01-29 | 9:00 | 811.4 | 174.6 | 351.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 194.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 811.4
2023-01-29 | 10:00 | 783.1 | 174.6 | 296.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 271.7 | 0 | 35.6 | 0 | -51 | 0 | 783.1
2023-01-29 | 11:00 | 769.3 | 174.6 | 298 | 24.5 | 0 | 30.8 | 254.1 | 0 | 38.3 | 0 | -51 | 0 | 769.3
2023-01-29 | 12:00 | 751.8 | 174.6 | 276 | 24.5 | 0 | 30.8 | 213.2 | 0 | 46.7 | 0 | -14 | 0 | 751.8
2023-01-29 | 13:00 | 731.8 | 174.6 | 274.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 204.3 | 0 | 44.5 | 0 | -21 | 0 | 731.8
2023-01-29 | 14:00 | 721.2 | 174.6 | 279.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 223.4 | 0 | 39.6 | 0 | -51 | 0 | 721.2
2023-01-29 | 15:00 | 725.2 | 174.6 | 292.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 167.1 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 725.2
2023-01-29 | 16:00 | 747.4 | 174.6 | 394.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 87.3 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 747.4
2023-01-29 | 17:00 | 807.3 | 174.6 | 493.7 | 61.9 | 0 | 30.8 | 6.7 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 807.3
2023-01-29 | 18:00 | 856.4 | 174.6 | 503.4 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 46 | 0 | 856.4
2023-01-29 | 19:00 | 855.2 | 174.6 | 503.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 49 | 0 | 855.2
2023-01-29 | 20:00 | 839.1 | 174.6 | 503.4 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 31 | 0 | 839.1
2023-01-29 | 21:00 | 817.1 | 174.6 | 503.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 15 | 0 | 817.1
2023-01-29 | 22:00 | 757.1 | 174.6 | 469.6 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 757.1
2023-01-29 | 23:00 | 748.1 | 174.6 | 458.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 748.1
2023-01-30 | 0:00 | 733.2 | 174.6 | 452.8 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 733.2
2023-01-30 | 1:00 | 740.9 | 174.6 | 437.6 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 740.9
2023-01-30 | 2:00 | 761.5 | 174.6 | 450.4 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 761.5
2023-01-30 | 3:00 | 788.5 | 174.6 | 472.7 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 788.5
2023-01-30 | 4:00 | 805.1 | 174.6 | 481.3 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 805.1
2023-01-30 | 5:00 | 805 | 174.6 | 497.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 805
2023-01-30 | 6:00 | 871.3 | 174.6 | 502.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 64 | 0 | 871.3
2023-01-30 | 7:00 | 922.8 | 174.6 | 502.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 17.8 | 0 | 58.6 | 0 | 114 | 0 | 922.8
2023-01-30 | 8:00 | 989.4 | 174.6 | 502.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 139.8 | 0 | 53 | 0 | 64 | 0 | 989.4
2023-01-30 | 9:00 | 979.9 | 174.6 | 435.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 258 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 979.9
2023-01-30 | 10:00 | 944.8 | 174.6 | 360.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 353.8 | 0 | 51.2 | 0 | -51 | 0 | 944.8
2023-01-30 | 11:00 | 927.2 | 174.6 | 378.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 400.7 | 0 | 59.3 | 0 | -141 | 0 | 927.2
2023-01-30 | 12:00 | 884.6 | 174.6 | 369.8 | 24.5 | 0 | 30.8 | 398.9 | 0 | 57 | 0 | -171 | 0 | 884.6
2023-01-30 | 13:00 | 913.1 | 174.6 | 365.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 367 | 0 | 62 | 0 | -111 | 0 | 913.1
2023-01-30 | 14:00 | 898.6 | 174.6 | 358.2 | 24.5 | 0 | 30.8 | 306.5 | 0 | 55 | 0 | -51 | 0 | 898.6
2023-01-30 | 15:00 | 895.3 | 174.6 | 398.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 225.8 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 895.3
2023-01-30 | 16:00 | 916.3 | 174.6 | 534.7 | 24.5 | 0 | 30.8 | 118.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 916.3
2023-01-30 | 17:00 | 925.5 | 174.6 | 586.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 10.5 | 0 | 22.1 | 0 | 39 | 0 | 925.5
2023-01-30 | 18:00 | 948 | 174.6 | 586.2 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 74 | 0 | 948
2023-01-30 | 19:00 | 938.1 | 174.6 | 586.6 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 71 | 0 | 938.1
2023-01-30 | 20:00 | 917.9 | 174.6 | 586.5 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 917.9
2023-01-30 | 21:00 | 874.6 | 174.6 | 586.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 874.6
2023-01-30 | 22:00 | 821.2 | 174.6 | 559.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 821.2
2023-01-30 | 23:00 | 806.9 | 174.6 | 547 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 806.9
2023-01-31 | 0:00 | 788.2 | 174.6 | 540.6 | 39 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 788.2
2023-01-31 | 1:00 | 789.6 | 174.6 | 530.7 | 51.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 789.6
2023-01-31 | 2:00 | 810.4 | 174.6 | 551.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 810.4
2023-01-31 | 3:00 | 817.8 | 174.6 | 558.5 | 52.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 817.8
2023-01-31 | 4:00 | 824 | 174.6 | 565.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 824
2023-01-31 | 5:00 | 842.7 | 174.6 | 585.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 24 | 0 | 842.7
2023-01-31 | 6:00 | 901.9 | 174.6 | 586.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 80 | 0 | 901.9
2023-01-31 | 7:00 | 957.3 | 174.6 | 586.3 | 24.5 | 0 | 30.8 | 23.9 | 0 | 6.2 | 0 | 111 | 0 | 957.3
2023-01-31 | 8:00 | 997.9 | 174.6 | 586.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 166.1 | 0 | 6.8 | 0 | 9 | 0 | 997.9
2023-01-31 | 9:00 | 956.7 | 174.6 | 417.9 | 24.5 | 0 | 30.8 | 300.2 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 956.7
2023-01-31 | 10:00 | 898.5 | 174.6 | 338.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 403.5 | 0 | 7.7 | 0 | -81 | 0 | 898.5
2023-01-31 | 11:00 | 866.5 | 174.6 | 341.6 | 24.5 | 0 | 30.8 | 459.2 | 0 | 6.8 | 0 | -171 | 0 | 866.5
2023-01-31 | 12:00 | 827.5 | 174.6 | 320.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 446.6 | -8.9 | 10.5 | 0 | -171 | 0 | 827.5
2023-01-31 | 13:00 | 851.4 | 174.6 | 321.5 | 24.5 | 0 | 30.8 | 397.6 | 0 | 13.4 | 0 | -111 | 0 | 851.4
2023-01-31 | 14:00 | 841.9 | 174.6 | 328.4 | 24.5 | 0 | 30.8 | 346.1 | 0 | 18.5 | 0 | -81 | 0 | 841.9
2023-01-31 | 15:00 | 833.9 | 174.6 | 346.1 | 24.5 | 0 | 30.8 | 270.9 | 0 | 17 | 0 | -30 | 0 | 833.9
2023-01-31 | 16:00 | 870.9 | 174.6 | 491 | 24.5 | 0 | 30.8 | 137.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 870.9
2023-01-31 | 17:00 | 880.2 | 174.6 | 585.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 12.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 880.2
2023-01-31 | 18:00 | 911.4 | 174.6 | 606.2 | 63 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 12 | 0 | 911.4
2023-01-31 | 19:00 | 896.5 | 174.6 | 605.8 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 1 | 0 | 896.5
2023-01-31 | 20:00 | 877.1 | 174.6 | 576.1 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 877.1
2023-01-31 | 21:00 | 845.3 | 174.6 | 541.2 | 56 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 845.3
2023-01-31 | 22:00 | 789.1 | 174.6 | 485.2 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 789.1
2023-01-31 | 23:00 | 771.6 | 174.6 | 462.9 | 51.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 771.6
2023-02-01 | 0:00 | 760.1 | 174.6 | 446.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 760.1
2023-02-01 | 1:00 | 762.2 | 174.6 | 447 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 762.2
2023-02-01 | 2:00 | 781.5 | 174.6 | 461.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 781.5
2023-02-01 | 3:00 | 798.7 | 174.6 | 478.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 798.7
2023-02-01 | 4:00 | 803 | 174.6 | 483.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 803
2023-02-01 | 5:00 | 813 | 174.6 | 514.4 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 813
2023-02-01 | 6:00 | 866 | 174.6 | 564.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 866
2023-02-01 | 7:00 | 920.8 | 174.6 | 605.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 11 | 0 | 64.2 | 0 | 2 | 0 | 920.8
2023-02-01 | 8:00 | 976.9 | 174.6 | 602 | 32.6 | 0 | 30.8 | 83.4 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 976.9
2023-02-01 | 9:00 | 1006.1 | 174.6 | 523.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 200 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 1006.1
2023-02-01 | 10:00 | 975.1 | 174.6 | 469.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 227.8 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 975.1
2023-02-01 | 11:00 | 963.7 | 174.6 | 473.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 206.9 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 963.7
2023-02-01 | 12:00 | 895.6 | 174.6 | 451.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 156.9 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 895.6
2023-02-01 | 13:00 | 889.8 | 174.6 | 422.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 188.8 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 889.8
2023-02-01 | 14:00 | 877.2 | 174.6 | 387.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 209.9 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 877.2
2023-02-01 | 15:00 | 857.3 | 174.6 | 400.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 162.8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 857.3
2023-02-01 | 16:00 | 865.9 | 174.6 | 472.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 91 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 865.9
2023-02-01 | 17:00 | 879.3 | 174.6 | 536.1 | 65.9 | 0 | 30.8 | 8.6 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 879.3
2023-02-01 | 18:00 | 902.2 | 174.6 | 570.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 902.2
2023-02-01 | 19:00 | 870.4 | 174.6 | 541.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 870.4
2023-02-01 | 20:00 | 851.2 | 174.6 | 525.5 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 851.2
2023-02-01 | 21:00 | 815 | 174.6 | 487.4 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 815
2023-02-01 | 22:00 | 759.9 | 174.6 | 433.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 759.9
2023-02-01 | 23:00 | 725.5 | 174.6 | 405.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 725.5
2023-02-02 | 0:00 | 702.9 | 174.6 | 387.7 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 702.9
2023-02-02 | 1:00 | 715.3 | 174.6 | 405.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 715.3
2023-02-02 | 2:00 | 737.6 | 174.6 | 434.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 737.6
2023-02-02 | 3:00 | 765.7 | 174.6 | 470.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 765.7
2023-02-02 | 4:00 | 784 | 174.6 | 490.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 784
2023-02-02 | 5:00 | 802.2 | 174.6 | 534.3 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 802.2
2023-02-02 | 6:00 | 845 | 174.6 | 585.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 845
2023-02-02 | 7:00 | 881 | 174.6 | 605.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 15 | 0 | 17.2 | 0 | 5 | 0 | 881
2023-02-02 | 8:00 | 944.6 | 174.6 | 597.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 97.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 944.6
2023-02-02 | 9:00 | 951.3 | 174.6 | 519.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 186.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 951.3
2023-02-02 | 10:00 | 916.2 | 174.6 | 387.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 282.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 916.2
2023-02-02 | 11:00 | 893.6 | 174.6 | 357.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 296.9 | 0 | 8.4 | 0 | -7 | 0 | 893.6
2023-02-02 | 12:00 | 844 | 174.6 | 356.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 261.7 | 0 | 8.6 | 0 | -21 | 0 | 844
2023-02-02 | 13:00 | 876.7 | 174.6 | 404.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 226.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 876.7
2023-02-02 | 14:00 | 881.3 | 174.6 | 468 | 32.6 | 0 | 30.8 | 167.7 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 881.3
2023-02-02 | 15:00 | 878.4 | 174.6 | 537.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 98.6 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 878.4
2023-02-02 | 16:00 | 896.6 | 174.6 | 605.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 48.6 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 896.6
2023-02-02 | 17:00 | 906.7 | 174.6 | 606.4 | 65.9 | 0 | 30.8 | 5.8 | 0 | 2.2 | 0 | 21 | 0 | 906.7
2023-02-02 | 18:00 | 922.9 | 174.6 | 605.7 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 41 | 0 | 922.9
2023-02-02 | 19:00 | 896.6 | 174.6 | 606 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 15 | 0 | 896.6
2023-02-02 | 20:00 | 878.3 | 174.6 | 606.6 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 878.3
2023-02-02 | 21:00 | 841.9 | 174.6 | 573.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 841.9
2023-02-02 | 22:00 | 788.8 | 174.6 | 523.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 788.8
2023-02-02 | 23:00 | 764.6 | 174.6 | 500.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 764.6
2023-02-03 | 0:00 | 754.4 | 174.6 | 490.6 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 754.4
2023-02-03 | 1:00 | 764.1 | 174.6 | 500.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 764.1
2023-02-03 | 2:00 | 788.9 | 174.6 | 524.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 788.9
2023-02-03 | 3:00 | 809.3 | 174.6 | 544.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 809.3
2023-02-03 | 4:00 | 810.6 | 174.6 | 545.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 810.6
2023-02-03 | 5:00 | 814.6 | 174.6 | 573.1 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 814.6
2023-02-03 | 6:00 | 880.1 | 174.6 | 605.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 880.1
2023-02-03 | 7:00 | 919.1 | 174.6 | 605.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 25.5 | 0 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 919.1
2023-02-03 | 8:00 | 992.1 | 174.6 | 606.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 130 | 0 | 0.6 | 0 | 17 | 0 | 992.1
2023-02-03 | 9:00 | 989.6 | 174.6 | 558.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 193.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 989.6
2023-02-03 | 10:00 | 937.2 | 174.6 | 423.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.2
2023-02-03 | 11:00 | 901.2 | 174.6 | 356.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.2
2023-02-03 | 12:00 | 853.7 | 174.6 | 335.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 361.3 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | 853.7
2023-02-03 | 13:00 | 868.8 | 174.6 | 338.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 373 | 0 | 0.5 | 0 | -81 | 0 | 868.8
2023-02-03 | 14:00 | 845 | 174.6 | 337.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 349.5 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 845
2023-02-03 | 15:00 | 852.5 | 174.6 | 330.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 290.5 | 0 | 0.8 | 0 | -7 | 0 | 852.5
2023-02-03 | 16:00 | 863.3 | 174.6 | 478.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 146.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 863.3
2023-02-03 | 17:00 | 853.7 | 174.6 | 505.4 | 65.9 | 0 | 30.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 853.7
2023-02-03 | 18:00 | 883.3 | 174.6 | 505.9 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 883.3
2023-02-03 | 19:00 | 866.6 | 174.6 | 505.2 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 866.6
2023-02-03 | 20:00 | 852.1 | 174.6 | 505.2 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 79 | 0 | 852.1
2023-02-03 | 21:00 | 823.7 | 174.6 | 504.9 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 823.7
2023-02-03 | 22:00 | 773.8 | 174.6 | 505.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 773.8
2023-02-03 | 23:00 | 751.8 | 174.6 | 484.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 751.8
2023-02-04 | 0:00 | 740 | 174.6 | 472.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 740
2023-02-04 | 1:00 | 745.9 | 174.6 | 476.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 745.9
2023-02-04 | 2:00 | 770.5 | 174.6 | 499.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 770.5
2023-02-04 | 3:00 | 781.1 | 174.6 | 505.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 4 | 0 | 781.1
2023-02-04 | 4:00 | 778 | 174.6 | 502.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 778
2023-02-04 | 5:00 | 760.6 | 174.6 | 505.6 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | 0 | 760.6
2023-02-04 | 6:00 | 766.6 | 174.6 | 505.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 12 | 0 | 766.6
2023-02-04 | 7:00 | 810.1 | 174.6 | 505.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 23.5 | 0 | 10.4 | 0 | 33 | 0 | 810.1
2023-02-04 | 8:00 | 854.8 | 174.6 | 472.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 134.9 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 854.8
2023-02-04 | 9:00 | 842.7 | 174.6 | 351.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 236.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 842.7
2023-02-04 | 10:00 | 810.4 | 174.6 | 298.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 251.9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 810.4
2023-02-04 | 11:00 | 772.5 | 174.6 | 270.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 238.1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 772.5
2023-02-04 | 12:00 | 720.2 | 174.6 | 264.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 302.9 | 0 | 26.1 | 0 | -111 | 0 | 720.2
2023-02-04 | 13:00 | 694.1 | 174.6 | 256.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 381.5 | -30.4 | 35.5 | -16.3 | -171 | 0 | 694.1
2023-02-04 | 14:00 | 697.5 | 174.6 | 262.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 404.6 | -56 | 36.4 | -16.7 | -171 | 0 | 697.5
2023-02-04 | 15:00 | 699.5 | 174.6 | 270.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 302 | 0 | 30.2 | 0 | -141 | 0 | 699.5
2023-02-04 | 16:00 | 730.8 | 174.6 | 312.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 154.5 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 730.8
2023-02-04 | 17:00 | 760 | 174.6 | 417.4 | 65.9 | 0 | 30.8 | 17.1 | 0 | 22.2 | 0 | 32 | 0 | 760
2023-02-04 | 18:00 | 797 | 174.6 | 417.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 86 | 0 | 797
2023-02-04 | 19:00 | 792.5 | 174.6 | 416.9 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 83 | 0 | 792.5
2023-02-04 | 20:00 | 780.4 | 174.6 | 417.5 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 77 | 0 | 780.4
2023-02-04 | 21:00 | 751.5 | 174.6 | 416.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 47 | 0 | 751.5
2023-02-04 | 22:00 | 714.5 | 174.6 | 417 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 19 | 0 | 714.5
2023-02-04 | 23:00 | 700 | 174.6 | 416.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 700
2023-02-05 | 0:00 | 702.1 | 174.6 | 417.3 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 12 | 0 | 702.1
2023-02-05 | 1:00 | 710.8 | 174.6 | 417.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 23 | 0 | 710.8
2023-02-05 | 2:00 | 739.1 | 174.6 | 417.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 53 | 0 | 739.1
2023-02-05 | 3:00 | 767.2 | 174.6 | 417.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 84 | 0 | 767.2
2023-02-05 | 4:00 | 761 | 174.6 | 417.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 79 | 0 | 761
2023-02-05 | 5:00 | 744.8 | 174.6 | 417.1 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 0 | 744.8
2023-02-05 | 6:00 | 746.5 | 174.6 | 416.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 88 | 0 | 746.5
2023-02-05 | 7:00 | 772.8 | 174.6 | 417.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 40.8 | 0 | 3.4 | 0 | 73 | 0 | 772.8
2023-02-05 | 8:00 | 786.6 | 174.6 | 324.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 218.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 786.6
2023-02-05 | 9:00 | 731 | 174.6 | 247.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 392.6 | 0 | 2.5 | 0 | -150 | 0 | 731
2023-02-05 | 10:00 | 672.1 | 174.6 | 208.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 521.1 | -124.8 | 1 | -0.5 | -171 | 0 | 672.1
2023-02-05 | 11:00 | 643.7 | 174.6 | 211.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 587.8 | -223 | 0 | 0 | -171 | 0 | 643.7
2023-02-05 | 12:00 | 624.1 | 174.6 | 204.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 607.2 | -255 | 1.5 | -1.3 | -171 | 0 | 624.1
2023-02-05 | 13:00 | 605.7 | 174.6 | 213.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 579.8 | -255 | 2.6 | -2.4 | -171 | 0 | 605.7
2023-02-05 | 14:00 | 601.6 | 174.6 | 206.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 496.4 | -168.8 | 3.6 | -3.4 | -171 | 0 | 601.6
2023-02-05 | 15:00 | 622.8 | 174.6 | 203.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 350 | -14 | 3.5 | -1.6 | -157 | 0 | 622.8
2023-02-05 | 16:00 | 676.1 | 174.6 | 262.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 172.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 676.1
2023-02-05 | 17:00 | 733.7 | 174.6 | 440.7 | 65.9 | 0 | 30.8 | 20.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 733.7
2023-02-05 | 18:00 | 799.4 | 174.6 | 517.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 799.4
2023-02-05 | 19:00 | 797.3 | 174.6 | 517.7 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 797.3
2023-02-05 | 20:00 | 787.2 | 174.6 | 517.8 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 787.2
2023-02-05 | 21:00 | 766.6 | 174.6 | 494.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 766.6
2023-02-05 | 22:00 | 706.4 | 174.6 | 438.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 706.4
2023-02-05 | 23:00 | 695.5 | 174.6 | 427.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 695.5
2023-02-06 | 0:00 | 688.1 | 174.6 | 420.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 688.1
2023-02-06 | 1:00 | 699.5 | 174.6 | 430.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 699.5
2023-02-06 | 2:00 | 731.5 | 174.6 | 461.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 731.5
2023-02-06 | 3:00 | 757.5 | 174.6 | 487.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 757.5
2023-02-06 | 4:00 | 769.4 | 174.6 | 500.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 769.4
2023-02-06 | 5:00 | 781.2 | 174.6 | 517.7 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 20 | 0 | 781.2
2023-02-06 | 6:00 | 836.9 | 174.6 | 517.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 836.9
2023-02-06 | 7:00 | 899.5 | 174.6 | 517.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 33.4 | 0 | 3.7 | 0 | 107 | 0 | 899.5
2023-02-06 | 8:00 | 968.3 | 174.6 | 518.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 163.2 | 0 | 3.8 | 0 | 45 | 0 | 968.3
2023-02-06 | 9:00 | 968 | 174.6 | 411.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 316.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 968
2023-02-06 | 10:00 | 922.5 | 174.6 | 342.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 421.7 | 0 | 1.6 | 0 | -81 | 0 | 922.5
2023-02-06 | 11:00 | 878.8 | 174.6 | 327.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 421.5 | 0 | 2.9 | 0 | -111 | 0 | 878.8
2023-02-06 | 12:00 | 838.2 | 174.6 | 334.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 404.1 | 0 | 2.5 | 0 | -141 | 0 | 838.2
2023-02-06 | 13:00 | 856.9 | 174.6 | 332.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 306.6 | 0 | 1.2 | 0 | -21 | 0 | 856.9
2023-02-06 | 14:00 | 851.5 | 174.6 | 401.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 211.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 851.5
2023-02-06 | 15:00 | 853.2 | 174.6 | 505.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 108.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 853.2
2023-02-06 | 16:00 | 860.7 | 174.6 | 532.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 35.8 | 0 | 0.7 | 0 | 54 | 0 | 860.7
2023-02-06 | 17:00 | 882.3 | 174.6 | 531.5 | 65.9 | 0 | 30.8 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 75 | 0 | 882.3
2023-02-06 | 18:00 | 887 | 174.6 | 531.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 887
2023-02-06 | 19:00 | 866.3 | 174.6 | 531.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 51 | 0 | 866.3
2023-02-06 | 20:00 | 838.8 | 174.6 | 532.1 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 33 | 0 | 838.8
2023-02-06 | 21:00 | 806.9 | 174.6 | 532.3 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 806.9
2023-02-06 | 22:00 | 757.8 | 174.6 | 491 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 757.8
2023-02-06 | 23:00 | 723.9 | 174.6 | 457.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 723.9
2023-02-07 | 0:00 | 690.2 | 174.6 | 422.6 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 690.2
2023-02-07 | 1:00 | 704.4 | 174.6 | 425.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 704.4
2023-02-07 | 2:00 | 734 | 174.6 | 439 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 734
2023-02-07 | 3:00 | 746.2 | 174.6 | 452.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 746.2
2023-02-07 | 4:00 | 766.6 | 174.6 | 473.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 766.6
2023-02-07 | 5:00 | 777.1 | 174.6 | 504 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 777.1
2023-02-07 | 6:00 | 821 | 174.6 | 532.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 28 | 0 | 821
2023-02-07 | 7:00 | 863.8 | 174.6 | 531.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 12.6 | 0 | 22.4 | 0 | 59 | 0 | 863.8
2023-02-07 | 8:00 | 932.6 | 174.6 | 532.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 72.9 | 0 | 11.4 | 0 | 78 | 0 | 932.6
2023-02-07 | 9:00 | 951.6 | 174.6 | 532.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 140.5 | 0 | 4.9 | 0 | 36 | 0 | 951.6
2023-02-07 | 10:00 | 918.2 | 174.6 | 478.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 196.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 918.2
2023-02-07 | 11:00 | 905.7 | 174.6 | 430.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 233.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 905.7
2023-02-07 | 12:00 | 841.5 | 174.6 | 355.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 243.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 841.5
2023-02-07 | 13:00 | 859.1 | 174.6 | 387 | 32.6 | 0 | 30.8 | 226.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 859.1
2023-02-07 | 14:00 | 851.2 | 174.6 | 420.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 185.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 851.2
2023-02-07 | 15:00 | 852 | 174.6 | 490.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 116.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 852
2023-02-07 | 16:00 | 850.9 | 174.6 | 532 | 32.6 | 0 | 30.8 | 47 | 0 | 11.9 | 0 | 22 | 0 | 850.9
2023-02-07 | 17:00 | 859.9 | 174.6 | 532.4 | 65.9 | 0 | 30.8 | 5.2 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 859.9
2023-02-07 | 18:00 | 872.3 | 174.6 | 532.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 45 | 0 | 872.3
2023-02-07 | 19:00 | 842.7 | 174.6 | 531.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 26 | 0 | 842.7
2023-02-07 | 20:00 | 820 | 174.6 | 532.3 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 14 | 0 | 820
2023-02-07 | 21:00 | 790.1 | 174.6 | 519.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 790.1
2023-02-07 | 22:00 | 743.9 | 174.6 | 477.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 743.9
2023-02-07 | 23:00 | 710.3 | 174.6 | 442.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 710.3
2023-02-08 | 0:00 | 691.7 | 174.6 | 422.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 691.7
2023-02-08 | 1:00 | 699.9 | 174.6 | 428.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 699.9
2023-02-08 | 2:00 | 724.1 | 174.6 | 449.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 724.1
2023-02-08 | 3:00 | 759.4 | 174.6 | 479.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 759.4
2023-02-08 | 4:00 | 770.5 | 174.6 | 484.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 770.5
2023-02-08 | 5:00 | 785.3 | 174.6 | 521.8 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 785.3
2023-02-08 | 6:00 | 838.8 | 174.6 | 531.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 45 | 0 | 838.8
2023-02-08 | 7:00 | 879.9 | 174.6 | 531.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 39.5 | 0 | 30.5 | 0 | 40 | 0 | 879.9
2023-02-08 | 8:00 | 924.2 | 174.6 | 447.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 202.8 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 924.2
2023-02-08 | 9:00 | 898 | 174.6 | 311.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 346.5 | 0 | 31.8 | 0 | -30 | 0 | 898
2023-02-08 | 10:00 | 840.5 | 174.6 | 302.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 468.2 | -9.3 | 23 | -10.5 | -171 | 0 | 840.5
2023-02-08 | 11:00 | 812.6 | 174.6 | 305.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 513.1 | -81.6 | 15.8 | -7.2 | -171 | 0 | 812.6
2023-02-08 | 12:00 | 759.4 | 174.6 | 300.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 496.3 | -108.9 | 8.8 | -4.1 | -171 | 0 | 759.4
2023-02-08 | 13:00 | 769 | 174.6 | 306.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 475.2 | -85.5 | 10.9 | -5 | -171 | 0 | 769
2023-02-08 | 14:00 | 768.6 | 174.6 | 306.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 421.8 | -33.6 | 12.7 | -5.8 | -171 | 0 | 768.6
2023-02-08 | 15:00 | 771.4 | 174.6 | 315.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 304.1 | 0 | 11 | 0 | -97 | 0 | 771.4
2023-02-08 | 16:00 | 797.6 | 174.6 | 384.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 161.3 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 797.6
2023-02-08 | 17:00 | 798.7 | 174.6 | 438.3 | 65.9 | 0 | 30.8 | 22.2 | 0 | 8.9 | 0 | 58 | 0 | 798.7
2023-02-08 | 18:00 | 827.9 | 174.6 | 438.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 103 | 0 | 827.9
2023-02-08 | 19:00 | 811.3 | 174.6 | 438.4 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 82 | 0 | 811.3
2023-02-08 | 20:00 | 790.8 | 174.6 | 438.5 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 67 | 0 | 790.8
2023-02-08 | 21:00 | 765.8 | 174.6 | 438.2 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 40 | 0 | 765.8
2023-02-08 | 22:00 | 724.5 | 174.6 | 438.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 8 | 0 | 724.5
2023-02-08 | 23:00 | 692.2 | 174.6 | 411.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 692.2
2023-02-09 | 0:00 | 682.2 | 174.6 | 404.2 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 682.2
2023-02-09 | 1:00 | 697.2 | 174.6 | 423.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 697.2
2023-02-09 | 2:00 | 730 | 174.6 | 437.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 21 | 0 | 730
2023-02-09 | 3:00 | 755.5 | 174.6 | 438.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 44 | 0 | 755.5
2023-02-09 | 4:00 | 756.5 | 174.6 | 438.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 | 0 | 756.5
2023-02-09 | 5:00 | 756.2 | 174.6 | 438.3 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 69 | 0 | 756.2
2023-02-09 | 6:00 | 801.9 | 174.6 | 438.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 120 | 0 | 801.9
2023-02-09 | 7:00 | 852.1 | 174.6 | 438.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 44.6 | 0 | 8.2 | 0 | 123 | 0 | 852.1
2023-02-09 | 8:00 | 899.4 | 174.6 | 438.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 212.9 | 0 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 899.4
2023-02-09 | 9:00 | 882.1 | 174.6 | 314.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 383.5 | 0 | 5.8 | 0 | -60 | 0 | 882.1
2023-02-09 | 10:00 | 846.7 | 174.6 | 306.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 473.8 | -9.4 | 9 | 0 | -171 | 0 | 846.7
2023-02-09 | 11:00 | 831.8 | 174.6 | 302.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 460.6 | -9.2 | 10.7 | 0 | -171 | 0 | 831.8
2023-02-09 | 12:00 | 770.3 | 174.6 | 302.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 463.7 | -73.6 | 11.1 | 0 | -171 | 0 | 770.3
2023-02-09 | 13:00 | 786.1 | 174.6 | 305 | 32.6 | 0 | 30.8 | 490.1 | -87.3 | 11.3 | 0 | -171 | 0 | 786.1
2023-02-09 | 14:00 | 770 | 174.6 | 305.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 468.8 | -93 | 21.9 | 0 | -171 | 0 | 770
2023-02-09 | 15:00 | 782.9 | 174.6 | 319.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 356.2 | 0 | 25.8 | 0 | -157 | 0 | 782.9
2023-02-09 | 16:00 | 815.8 | 174.6 | 367.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 185.4 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 815.8
2023-02-09 | 17:00 | 825.9 | 174.6 | 506.6 | 65.9 | 0 | 30.8 | 23.1 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 825.9
2023-02-09 | 18:00 | 846.2 | 174.6 | 519.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 32 | 0 | 846.2
2023-02-09 | 19:00 | 827 | 174.6 | 518.7 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 2 | 0 | 827
2023-02-09 | 20:00 | 804.4 | 174.6 | 492.1 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 804.4
2023-02-09 | 21:00 | 766.7 | 174.6 | 449.4 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 766.7
2023-02-09 | 22:00 | 721 | 174.6 | 406 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 721
2023-02-09 | 23:00 | 692.5 | 174.6 | 375.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 692.5
2023-02-10 | 0:00 | 660.4 | 174.6 | 344.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2023-02-10 | 1:00 | 661.7 | 174.6 | 342.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 661.7
2023-02-10 | 2:00 | 694.7 | 174.6 | 375.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 694.7
2023-02-10 | 3:00 | 727.1 | 174.6 | 405.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 727.1
2023-02-10 | 4:00 | 751.7 | 174.6 | 433.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 751.7
2023-02-10 | 5:00 | 772.5 | 174.6 | 501 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 772.5
2023-02-10 | 6:00 | 802.5 | 174.6 | 519.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 30 | 0 | 802.5
2023-02-10 | 7:00 | 847.7 | 174.6 | 519.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 8.9 | 0 | 37.6 | 0 | 44 | 0 | 847.7
2023-02-10 | 8:00 | 925.2 | 174.6 | 518.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 30.7 | 0 | 34.6 | 0 | 103 | 0 | 925.2
2023-02-10 | 9:00 | 958.2 | 174.6 | 518.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 48.9 | 0 | 22.7 | 0 | 130 | 0 | 958.2
2023-02-10 | 10:00 | 937.5 | 174.6 | 518.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 81.7 | 0 | 29 | 0 | 70 | 0 | 937.5
2023-02-10 | 11:00 | 922.1 | 174.6 | 518.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 91.9 | 0 | 28.3 | 0 | 45 | 0 | 922.1
2023-02-10 | 12:00 | 874.2 | 174.6 | 518.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 87.1 | 0 | 14.3 | 0 | 16 | 0 | 874.2
2023-02-10 | 13:00 | 894.3 | 174.6 | 518.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 80.6 | 0 | 8.9 | 0 | 48 | 0 | 894.3
2023-02-10 | 14:00 | 877 | 174.6 | 518.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 68.4 | 0 | 5.7 | 0 | 46 | 0 | 877
2023-02-10 | 15:00 | 864.4 | 174.6 | 519.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 57.3 | 0 | 8.6 | 0 | 41 | 0 | 864.4
2023-02-10 | 16:00 | 868.9 | 174.6 | 519 | 32.6 | 0 | 30.8 | 33.7 | 0 | 12.2 | 0 | 66 | 0 | 868.9
2023-02-10 | 17:00 | 854.2 | 174.6 | 519.4 | 65.9 | 0 | 30.8 | 5.5 | 0 | 23 | 0 | 35 | 0 | 854.2
2023-02-10 | 18:00 | 851.4 | 174.6 | 519.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 32 | 0 | 851.4
2023-02-10 | 19:00 | 816.4 | 174.6 | 500.7 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 816.4
2023-02-10 | 20:00 | 789.9 | 174.6 | 476.3 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 789.9
2023-02-10 | 21:00 | 756.6 | 174.6 | 444.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 756.6
2023-02-10 | 22:00 | 728.7 | 174.6 | 426.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 728.7
2023-02-10 | 23:00 | 688.5 | 174.6 | 384.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 688.5
2023-02-11 | 0:00 | 668.7 | 174.6 | 369.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 668.7
2023-02-11 | 1:00 | 667.9 | 174.6 | 377.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 667.9
2023-02-11 | 2:00 | 688.5 | 174.6 | 403.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 688.5
2023-02-11 | 3:00 | 711.7 | 174.6 | 437.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 711.7
2023-02-11 | 4:00 | 721.7 | 174.6 | 451.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 721.7
2023-02-11 | 5:00 | 705.1 | 174.6 | 459.6 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 705.1
2023-02-11 | 6:00 | 704.2 | 174.6 | 461 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 704.2
2023-02-11 | 7:00 | 720.7 | 174.6 | 430.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 46.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2023-02-11 | 8:00 | 727.9 | 174.6 | 270.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 217 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 727.9
2023-02-11 | 9:00 | 692 | 174.6 | 235.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 381.2 | 0 | 1 | 0 | -164 | 0 | 692
2023-02-11 | 10:00 | 650.1 | 174.6 | 212.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 500.7 | -130.2 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 650.1
2023-02-11 | 11:00 | 636.1 | 174.6 | 212.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 556.3 | -199.6 | 0.3 | -0.2 | -171 | 0 | 636.1
2023-02-11 | 12:00 | 613.8 | 174.6 | 211 | 32.6 | 0 | 30.8 | 574.5 | -238.7 | 1 | -1 | -171 | 0 | 613.8
2023-02-11 | 13:00 | 634.3 | 174.6 | 208.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 527.4 | -168.4 | 4 | -3.8 | -171 | 0 | 634.3
2023-02-11 | 14:00 | 642.2 | 174.6 | 216.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 346.5 | 0 | 5.1 | 0 | -164 | 0 | 642.2
2023-02-11 | 15:00 | 625.3 | 174.6 | 233.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 150.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 625.3
2023-02-11 | 16:00 | 637.3 | 174.6 | 322.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 57.7 | 0 | 2.7 | 0 | 16 | 0 | 637.3
2023-02-11 | 17:00 | 685.7 | 174.6 | 322.6 | 65.9 | 0 | 30.8 | 9.8 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | 685.7
2023-02-11 | 18:00 | 718.5 | 174.6 | 322.9 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 116 | 0 | 718.5
2023-02-11 | 19:00 | 708.7 | 174.6 | 323.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 106 | 0 | 708.7
2023-02-11 | 20:00 | 696.7 | 174.6 | 322.7 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 696.7
2023-02-11 | 21:00 | 671 | 174.6 | 323 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 71 | 0 | 671
2023-02-11 | 22:00 | 626.7 | 174.6 | 322.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 | 626.7
2023-02-11 | 23:00 | 600.3 | 174.6 | 323.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 4 | 0 | 600.3
2023-02-12 | 0:00 | 591.6 | 174.6 | 322.6 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 591.6
2023-02-12 | 1:00 | 604 | 174.6 | 323.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 14 | 0 | 604
2023-02-12 | 2:00 | 635.4 | 174.6 | 322.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 44 | 0 | 635.4
2023-02-12 | 3:00 | 661.2 | 174.6 | 323.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 67 | 0 | 661.2
2023-02-12 | 4:00 | 663.5 | 174.6 | 322.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 65 | 0 | 663.5
2023-02-12 | 5:00 | 654 | 174.6 | 323.5 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 79 | 0 | 654
2023-02-12 | 6:00 | 646.7 | 174.6 | 322.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 | 0 | 646.7
2023-02-12 | 7:00 | 661.8 | 174.6 | 323.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 52.7 | 0 | 15.8 | 0 | 32 | 0 | 661.8
2023-02-12 | 8:00 | 662.7 | 174.6 | 237.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 231.8 | 0 | 15.1 | 0 | -60 | 0 | 662.7
2023-02-12 | 9:00 | 613 | 174.6 | 204.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 403.3 | -80 | 8.3 | -3.8 | -157 | 0 | 613
2023-02-12 | 10:00 | 577.2 | 174.6 | 206.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 535.7 | -232.4 | 3.8 | -3.5 | -171 | 0 | 577.2
2023-02-12 | 11:00 | 560.5 | 174.6 | 213.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 595.9 | -315.8 | 0.4 | -0.4 | -171 | 0 | 560.5
2023-02-12 | 12:00 | 550.8 | 174.6 | 213.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 602.4 | -332 | 0.6 | -0.6 | -171 | 0 | 550.8
2023-02-12 | 13:00 | 539.3 | 174.6 | 205.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 565.2 | -298.4 | 0.9 | -0.8 | -171 | 0 | 539.3
2023-02-12 | 14:00 | 553.7 | 174.6 | 208.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 472.7 | -194.7 | 1.6 | -1.5 | -171 | 0 | 553.7
2023-02-12 | 15:00 | 573.2 | 174.6 | 202.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 287.5 | -5.7 | 1 | 0 | -149.8 | 0 | 573.2
2023-02-12 | 16:00 | 582.6 | 174.6 | 247.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 91.9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 582.6
2023-02-12 | 17:00 | 631.8 | 174.6 | 346.6 | 65.9 | 0 | 30.8 | 7.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 631.8
2023-02-12 | 18:00 | 673.8 | 174.6 | 393.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 673.8
2023-02-12 | 19:00 | 672.5 | 174.6 | 385.9 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 672.5
2023-02-12 | 20:00 | 660.1 | 174.6 | 384.5 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 660.1
2023-02-12 | 21:00 | 638.5 | 174.6 | 362.4 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 638.5
2023-02-12 | 22:00 | 596.4 | 174.6 | 323.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 596.4
2023-02-12 | 23:00 | 567.4 | 174.6 | 289.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 567.4
2023-02-13 | 0:00 | 563 | 174.6 | 282.5 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 563
2023-02-13 | 1:00 | 560.2 | 174.6 | 274.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 560.2
2023-02-13 | 2:00 | 593.9 | 174.6 | 306 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 593.9
2023-02-13 | 3:00 | 637.2 | 174.6 | 349.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 637.2
2023-02-13 | 4:00 | 655.3 | 174.6 | 368.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 655.3
2023-02-13 | 5:00 | 654.9 | 174.6 | 391.6 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 654.9
2023-02-13 | 6:00 | 681.4 | 174.6 | 409.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 681.4
2023-02-13 | 7:00 | 724.7 | 174.6 | 426.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 11.2 | 0 | 42.2 | 0 | 7 | 0 | 724.7
2023-02-13 | 8:00 | 800.5 | 174.6 | 426.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 38.1 | 0 | 49.1 | 0 | 49 | 0 | 800.5
2023-02-13 | 9:00 | 840.7 | 174.6 | 426.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 72.5 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | 840.7
2023-02-13 | 10:00 | 837 | 174.6 | 426.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 88.4 | 0 | 60.8 | 0 | 23 | 0 | 837
2023-02-13 | 11:00 | 829.6 | 174.6 | 413.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 108.3 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 829.6
2023-02-13 | 12:00 | 792.9 | 174.6 | 350.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 128.2 | 0 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 792.9
2023-02-13 | 13:00 | 816.1 | 174.6 | 369.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 122.9 | 0 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 816.1
2023-02-13 | 14:00 | 815.3 | 174.6 | 397 | 32.6 | 0 | 30.8 | 98.6 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 815.3
2023-02-13 | 15:00 | 807.7 | 174.6 | 409.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 77.6 | 0 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 807.7
2023-02-13 | 16:00 | 819.8 | 174.6 | 426.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 38.7 | 0 | 81.4 | 0 | 35 | 0 | 819.8
2023-02-13 | 17:00 | 816.2 | 174.6 | 426.2 | 65.9 | 0 | 30.8 | 4.8 | 0 | 57.9 | 0 | 56 | 0 | 816.2
2023-02-13 | 18:00 | 824.3 | 174.6 | 426.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 73 | 0 | 824.3
2023-02-13 | 19:00 | 793.8 | 174.6 | 427 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 35 | 0 | 793.8
2023-02-13 | 20:00 | 765.4 | 174.6 | 426.6 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 17 | 0 | 765.4
2023-02-13 | 21:00 | 734.2 | 174.6 | 415.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 734.2
2023-02-13 | 22:00 | 690.9 | 174.6 | 367 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 690.9
2023-02-13 | 23:00 | 669.1 | 174.6 | 333.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 669.1
2023-02-14 | 0:00 | 641.7 | 174.6 | 302.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 641.7
2023-02-14 | 1:00 | 642.2 | 174.6 | 307.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 642.2
2023-02-14 | 2:00 | 672.1 | 174.6 | 335.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 672.1
2023-02-14 | 3:00 | 710.6 | 174.6 | 378.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 710.6
2023-02-14 | 4:00 | 728.6 | 174.6 | 403.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 728.6
2023-02-14 | 5:00 | 748.1 | 174.6 | 426.5 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 32 | 0 | 748.1
2023-02-14 | 6:00 | 788.4 | 174.6 | 427 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 82 | 0 | 788.4
2023-02-14 | 7:00 | 829.1 | 174.6 | 426.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 49.4 | 0 | 32.4 | 0 | 83 | 0 | 829.1
2023-02-14 | 8:00 | 877.6 | 174.6 | 400.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 198.1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 877.6
2023-02-14 | 9:00 | 871.5 | 174.6 | 333.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 339.8 | 0 | 26.9 | 0 | -67 | 0 | 871.5
2023-02-14 | 10:00 | 843.7 | 174.6 | 321.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 401.7 | 0 | 23.9 | 0 | -141 | 0 | 843.7
2023-02-14 | 11:00 | 828.6 | 174.6 | 305.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 440.7 | -7 | 22.2 | 0 | -171 | 0 | 828.6
2023-02-14 | 12:00 | 778.5 | 174.6 | 304.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 396.3 | -6.2 | 17 | 0 | -171 | 0 | 778.5
2023-02-14 | 13:00 | 808.2 | 174.6 | 308.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 354.4 | 0 | 18.5 | 0 | -111 | 0 | 808.2
2023-02-14 | 14:00 | 804.6 | 174.6 | 322.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 312.6 | 0 | 12.1 | 0 | -81 | 0 | 804.6
2023-02-14 | 15:00 | 812.6 | 174.6 | 317.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 245.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 812.6
2023-02-14 | 16:00 | 841 | 174.6 | 447 | 32.6 | 0 | 30.8 | 140.1 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 841
2023-02-14 | 17:00 | 839.3 | 174.6 | 505.9 | 65.9 | 0 | 30.8 | 21.8 | 0 | 27.3 | 0 | 13 | 0 | 839.3
2023-02-14 | 18:00 | 871 | 174.6 | 506.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 50 | 0 | 871
2023-02-14 | 19:00 | 850.4 | 174.6 | 505.8 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 7 | 0 | 850.4
2023-02-14 | 20:00 | 827.1 | 174.6 | 493.3 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 827.1
2023-02-14 | 21:00 | 795.1 | 174.6 | 460.7 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 795.1
2023-02-14 | 22:00 | 754.7 | 174.6 | 428 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 754.7
2023-02-14 | 23:00 | 729.9 | 174.6 | 396.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 729.9
2023-02-15 | 0:00 | 713.6 | 174.6 | 385.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 713.6
2023-02-15 | 1:00 | 720.7 | 174.6 | 394.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2023-02-15 | 2:00 | 748.2 | 174.6 | 420.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 748.2
2023-02-15 | 3:00 | 776.6 | 174.6 | 461.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 776.6
2023-02-15 | 4:00 | 773 | 174.6 | 461.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 773
2023-02-15 | 5:00 | 778.3 | 174.6 | 491.5 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 778.3
2023-02-15 | 6:00 | 835.9 | 174.6 | 506.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 45 | 0 | 835.9
2023-02-15 | 7:00 | 869.5 | 174.6 | 506 | 32.6 | 0 | 30.8 | 27.1 | 0 | 36.4 | 0 | 62 | 0 | 869.5
2023-02-15 | 8:00 | 938.1 | 174.6 | 506.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 116.2 | 0 | 40.5 | 0 | 37 | 0 | 938.1
2023-02-15 | 9:00 | 942.1 | 174.6 | 427.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 233.7 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 942.1
2023-02-15 | 10:00 | 920.5 | 174.6 | 377.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 269.5 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 920.5
2023-02-15 | 11:00 | 895.6 | 174.6 | 355.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 285.6 | 0 | 37.4 | 0 | -21 | 0 | 895.6
2023-02-15 | 12:00 | 837.5 | 174.6 | 378 | 32.6 | 0 | 30.8 | 321 | 0 | 41.5 | 0 | -141 | 0 | 837.5
2023-02-15 | 13:00 | 863.6 | 174.6 | 368.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 303.1 | 0 | 35.1 | 0 | -81 | 0 | 863.6
2023-02-15 | 14:00 | 860 | 174.6 | 367.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 261.5 | 0 | 44.2 | 0 | -51 | 0 | 860
2023-02-15 | 15:00 | 874.9 | 174.6 | 401.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 189.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 874.9
2023-02-15 | 16:00 | 894.7 | 174.6 | 513.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 102.9 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 894.7
2023-02-15 | 17:00 | 899 | 174.6 | 517.7 | 65.9 | 0 | 30.8 | 16.9 | 0 | 43.1 | 0 | 50 | 0 | 899
2023-02-15 | 18:00 | 921.9 | 174.6 | 517.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 91 | 0 | 921.9
2023-02-15 | 19:00 | 894.8 | 174.6 | 518.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 69 | 0 | 894.8
2023-02-15 | 20:00 | 870 | 174.6 | 517.4 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 62 | 0 | 870
2023-02-15 | 21:00 | 829 | 174.6 | 518.3 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 20 | 0 | 829
2023-02-15 | 22:00 | 770.7 | 174.6 | 488.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 770.7
2023-02-15 | 23:00 | 735.5 | 174.6 | 456.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 735.5
2023-02-16 | 0:00 | 711.5 | 174.6 | 434.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 711.5
2023-02-16 | 1:00 | 714.8 | 174.6 | 435.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 714.8
2023-02-16 | 2:00 | 742.1 | 174.6 | 466.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 742.1
2023-02-16 | 3:00 | 764.7 | 174.6 | 492.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 764.7
2023-02-16 | 4:00 | 764.9 | 174.6 | 493 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 764.9
2023-02-16 | 5:00 | 773.6 | 174.6 | 517.3 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 9 | 0 | 773.6
2023-02-16 | 6:00 | 820.3 | 174.6 | 517.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 60 | 0 | 820.3
2023-02-16 | 7:00 | 873.5 | 174.6 | 517.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 19 | 0 | 4.6 | 0 | 94 | 0 | 873.5
2023-02-16 | 8:00 | 941 | 174.6 | 518 | 32.6 | 0 | 30.8 | 98.9 | 0 | 4.1 | 0 | 82 | 0 | 941
2023-02-16 | 9:00 | 936.4 | 174.6 | 511.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 184.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 936.4
2023-02-16 | 10:00 | 888 | 174.6 | 361.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 288.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 888
2023-02-16 | 11:00 | 856 | 174.6 | 318.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 379.4 | 0 | 0.7 | 0 | -81 | 0 | 856
2023-02-16 | 12:00 | 791.4 | 174.6 | 304.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 454.7 | -36 | 1 | 0 | -171 | 0 | 791.4
2023-02-16 | 13:00 | 807.6 | 174.6 | 311.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 497.6 | -69.3 | 0.9 | 0 | -171 | 0 | 807.6
2023-02-16 | 14:00 | 781.1 | 174.6 | 309.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 480 | -76 | 0.4 | 0 | -171 | 0 | 781.1
2023-02-16 | 15:00 | 778.6 | 174.6 | 304 | 32.6 | 0 | 30.8 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 778.6
2023-02-16 | 16:00 | 819.1 | 174.6 | 370.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 209.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 819.1
2023-02-16 | 17:00 | 839 | 174.6 | 514.9 | 65.9 | 0 | 30.8 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 839
2023-02-16 | 18:00 | 882.4 | 174.6 | 515 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 882.4
2023-02-16 | 19:00 | 874.5 | 174.6 | 515 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 85 | 0 | 874.5
2023-02-16 | 20:00 | 851.9 | 174.6 | 514.9 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 68 | 0 | 851.9
2023-02-16 | 21:00 | 830.7 | 174.6 | 515.1 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 46 | 0 | 830.7
2023-02-16 | 22:00 | 785.8 | 174.6 | 515.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 785.8
2023-02-16 | 23:00 | 761.2 | 174.6 | 493.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 761.2
2023-02-17 | 0:00 | 740.2 | 174.6 | 469.6 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 740.2
2023-02-17 | 1:00 | 744.6 | 174.6 | 469.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 744.6
2023-02-17 | 2:00 | 781.3 | 174.6 | 500.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 781.3
2023-02-17 | 3:00 | 796.6 | 174.6 | 513.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 796.6
2023-02-17 | 4:00 | 809.6 | 174.6 | 514.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 4 | 0 | 809.6
2023-02-17 | 5:00 | 816.3 | 174.6 | 514.5 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 30 | 0 | 816.3
2023-02-17 | 6:00 | 869.9 | 174.6 | 515.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 91 | 0 | 869.9
2023-02-17 | 7:00 | 911.4 | 174.6 | 514.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 53.1 | 0 | 24.5 | 0 | 81 | 0 | 911.4
2023-02-17 | 8:00 | 948.7 | 174.6 | 511.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 176.3 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 948.7
2023-02-17 | 9:00 | 948.6 | 174.6 | 456.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 232.1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 948.6
2023-02-17 | 10:00 | 864.6 | 174.6 | 326.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 363.9 | 0 | 17 | 0 | -81 | 0 | 864.6
2023-02-17 | 11:00 | 836.5 | 174.6 | 313.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 508 | -60.6 | 15 | -6.8 | -171 | 0 | 836.5
2023-02-17 | 12:00 | 772 | 174.6 | 314.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 556.7 | -166.8 | 13.4 | -12.7 | -171 | 0 | 772
2023-02-17 | 13:00 | 809.5 | 174.6 | 310.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 496.6 | -69.3 | 8.7 | -4 | -171 | 0 | 809.5
2023-02-17 | 14:00 | 812.1 | 174.6 | 327.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 350.4 | 0 | 6.8 | 0 | -111 | 0 | 812.1
2023-02-17 | 15:00 | 810.1 | 174.6 | 354.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 214.3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 810.1
2023-02-17 | 16:00 | 819.8 | 174.6 | 463.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 115.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 819.8
2023-02-17 | 17:00 | 809.8 | 174.6 | 463.3 | 65.9 | 0 | 30.8 | 20.1 | 0 | 1.1 | 0 | 54 | 0 | 809.8
2023-02-17 | 18:00 | 825.7 | 174.6 | 463.9 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 83 | 0 | 825.7
2023-02-17 | 19:00 | 807.3 | 174.6 | 463.8 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 63 | 0 | 807.3
2023-02-17 | 20:00 | 780.4 | 174.6 | 463.5 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 39 | 0 | 780.4
2023-02-17 | 21:00 | 749.4 | 174.6 | 463 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 8 | 0 | 749.4
2023-02-17 | 22:00 | 713.4 | 174.6 | 431.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 713.4
2023-02-17 | 23:00 | 677.7 | 174.6 | 394.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 677.7
2023-02-18 | 0:00 | 648.5 | 174.6 | 363.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 648.5
2023-02-18 | 1:00 | 649.6 | 174.6 | 364.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 649.6
2023-02-18 | 2:00 | 676.1 | 174.6 | 392.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 676.1
2023-02-18 | 3:00 | 697 | 174.6 | 408.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 697
2023-02-18 | 4:00 | 698.3 | 174.6 | 408.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 698.3
2023-02-18 | 5:00 | 680.7 | 174.6 | 408.3 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 680.7
2023-02-18 | 6:00 | 674.9 | 174.6 | 400.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 674.9
2023-02-18 | 7:00 | 698 | 174.6 | 405.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 13.7 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 698
2023-02-18 | 8:00 | 751.3 | 174.6 | 417 | 32.6 | 0 | 30.8 | 47.2 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 751.3
2023-02-18 | 9:00 | 767.1 | 174.6 | 427.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 59.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 767.1
2023-02-18 | 10:00 | 752.4 | 174.6 | 393.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 82.6 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 752.4
2023-02-18 | 11:00 | 740 | 174.6 | 355.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 110.5 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 740
2023-02-18 | 12:00 | 712.5 | 174.6 | 335.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 100.3 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 712.5
2023-02-18 | 13:00 | 716.6 | 174.6 | 340.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 96.3 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 716.6
2023-02-18 | 14:00 | 709.1 | 174.6 | 355.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 72.7 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 709.1
2023-02-18 | 15:00 | 710.5 | 174.6 | 370.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 61.5 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 710.5
2023-02-18 | 16:00 | 719.6 | 174.6 | 420.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 30 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 719.6
2023-02-18 | 17:00 | 724.3 | 174.6 | 422.7 | 65.9 | 0 | 30.8 | 5 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 724.3
2023-02-18 | 18:00 | 733.4 | 174.6 | 437.1 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 733.4
2023-02-18 | 19:00 | 714 | 174.6 | 423.2 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 714
2023-02-18 | 20:00 | 687.9 | 174.6 | 398.4 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 687.9
2023-02-18 | 21:00 | 653.2 | 174.6 | 364.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 653.2
2023-02-18 | 22:00 | 620.1 | 174.6 | 327.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 620.1
2023-02-18 | 23:00 | 597.1 | 174.6 | 304.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 597.1
2023-02-19 | 0:00 | 583 | 174.6 | 288.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 583
2023-02-19 | 1:00 | 583.9 | 174.6 | 276.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 583.9
2023-02-19 | 2:00 | 610.2 | 174.6 | 301.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 610.2
2023-02-19 | 3:00 | 634.1 | 174.6 | 327.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 634.1
2023-02-19 | 4:00 | 634.1 | 174.6 | 328.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 634.1
2023-02-19 | 5:00 | 603.4 | 174.6 | 312.1 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 603.4
2023-02-19 | 6:00 | 579.6 | 174.6 | 282.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 579.6
2023-02-19 | 7:00 | 602.9 | 174.6 | 291.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 13.3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 602.9
2023-02-19 | 8:00 | 639.8 | 174.6 | 291.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 33.3 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 639.8
2023-02-19 | 9:00 | 669.1 | 174.6 | 300.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 50 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 669.1
2023-02-19 | 10:00 | 665.7 | 174.6 | 293.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 68.4 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 665.7
2023-02-19 | 11:00 | 666.1 | 174.6 | 290.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 75.6 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 666.1
2023-02-19 | 12:00 | 646.2 | 174.6 | 233.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 116.9 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 646.2
2023-02-19 | 13:00 | 609.5 | 174.6 | 225 | 32.6 | 0 | 30.8 | 160.7 | 0 | 66.8 | 0 | -81 | 0 | 609.5
2023-02-19 | 14:00 | 582.9 | 174.6 | 213 | 32.6 | 0 | 30.8 | 202.8 | 0 | 70.1 | 0 | -141 | 0 | 582.9
2023-02-19 | 15:00 | 597.8 | 174.6 | 216.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 184.9 | 0 | 69.2 | 0 | -111 | 0 | 597.8
2023-02-19 | 16:00 | 622.8 | 174.6 | 215.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 117.9 | 0 | 58.7 | 0 | -7 | 0 | 622.8
2023-02-19 | 17:00 | 661.1 | 174.6 | 290 | 65.9 | 0 | 30.8 | 24.2 | 0 | 42.6 | 0 | 33 | 0 | 661.1
2023-02-19 | 18:00 | 700.4 | 174.6 | 289.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 109 | 0 | 700.4
2023-02-19 | 19:00 | 695.8 | 174.6 | 289.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 105 | 0 | 695.8
2023-02-19 | 20:00 | 683.5 | 174.6 | 289.6 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 97 | 0 | 683.5
2023-02-19 | 21:00 | 667.5 | 174.6 | 289.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 75 | 0 | 667.5
2023-02-19 | 22:00 | 613.9 | 174.6 | 289.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 22 | 0 | 613.9
2023-02-19 | 23:00 | 588.3 | 174.6 | 283 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 588.3
2023-02-20 | 0:00 | 581.9 | 174.6 | 273.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 581.9
2023-02-20 | 1:00 | 597.1 | 174.6 | 288.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 597.1
2023-02-20 | 2:00 | 630.7 | 174.6 | 289.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 30 | 0 | 630.7
2023-02-20 | 3:00 | 662.1 | 174.6 | 289.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 52 | 0 | 662.1
2023-02-20 | 4:00 | 679.2 | 174.6 | 289.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 57 | 0 | 679.2
2023-02-20 | 5:00 | 688.6 | 174.6 | 289.9 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 71 | 0 | 88 | 0 | 688.6
2023-02-20 | 6:00 | 730.5 | 174.6 | 289.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 128 | 0 | 730.5
2023-02-20 | 7:00 | 778.5 | 174.6 | 289.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 59.1 | 0 | 72.1 | 0 | 120 | 0 | 778.5
2023-02-20 | 8:00 | 814 | 174.6 | 319 | 32.6 | 0 | 30.8 | 241.3 | 0 | 75.7 | 0 | -60 | 0 | 814
2023-02-20 | 9:00 | 815.6 | 174.6 | 283.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 381.3 | -7.6 | 70.1 | 0 | -150 | 0 | 815.6
2023-02-20 | 10:00 | 790.3 | 174.6 | 279.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 462.6 | -82.8 | 65.6 | -1.6 | -171 | 0 | 790.3
2023-02-20 | 11:00 | 773.7 | 174.6 | 278.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 525.7 | -126 | 52.1 | -23.9 | -171 | 0 | 773.7
2023-02-20 | 12:00 | 740.7 | 174.6 | 283.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 568.7 | -181.2 | 48.1 | -45.6 | -171 | 0 | 740.7
2023-02-20 | 13:00 | 767.8 | 174.6 | 287.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 551 | -143.1 | 49.2 | -44.2 | -171 | 0 | 767.8
2023-02-20 | 14:00 | 750 | 174.6 | 284.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 482.9 | -115.2 | 57.2 | -26.2 | -171 | 0 | 750
2023-02-20 | 15:00 | 748.6 | 174.6 | 281.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 367.9 | -43.8 | 62 | 0 | -157 | 0 | 748.6
2023-02-20 | 16:00 | 785.9 | 174.6 | 315.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 192.8 | 0 | 69.8 | 0 | -30 | 0 | 785.9
2023-02-20 | 17:00 | 804.7 | 174.6 | 423.8 | 65.9 | 0 | 30.8 | 35.8 | 0 | 49.8 | 0 | 24 | 0 | 804.7
2023-02-20 | 18:00 | 841.2 | 174.6 | 423.8 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 99 | 0 | 841.2
2023-02-20 | 19:00 | 823.2 | 174.6 | 423.8 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 84 | 0 | 823.2
2023-02-20 | 20:00 | 800.9 | 174.6 | 423.4 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 67 | 0 | 800.9
2023-02-20 | 21:00 | 767.8 | 174.6 | 423.5 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43 | 0 | 34 | 0 | 767.8
2023-02-20 | 22:00 | 727 | 174.6 | 419.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 727
2023-02-20 | 23:00 | 693.9 | 174.6 | 374.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 693.9
2023-02-21 | 0:00 | 682.5 | 174.6 | 358.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2023-02-21 | 1:00 | 707.6 | 174.6 | 390.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 707.6
2023-02-21 | 2:00 | 743.6 | 174.6 | 423.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 743.6
2023-02-21 | 3:00 | 763 | 174.6 | 424.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 9 | 0 | 763
2023-02-21 | 4:00 | 774.7 | 174.6 | 423.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 21 | 0 | 774.7
2023-02-21 | 5:00 | 791.5 | 174.6 | 423.7 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 62 | 0 | 791.5
2023-02-21 | 6:00 | 839.5 | 174.6 | 423.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 122 | 0 | 839.5
2023-02-21 | 7:00 | 885.7 | 174.6 | 424.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 54.8 | 0 | 54.6 | 0 | 114 | 0 | 885.7
2023-02-21 | 8:00 | 926.5 | 174.6 | 424.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 196.9 | 0 | 51.2 | 0 | 16 | 0 | 926.5
2023-02-21 | 9:00 | 926.1 | 174.6 | 383.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 314 | 0 | 50.5 | 0 | -60 | 0 | 926.1
2023-02-21 | 10:00 | 896.5 | 174.6 | 327.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 391.7 | 0 | 50.1 | 0 | -111 | 0 | 896.5
2023-02-21 | 11:00 | 870.4 | 174.6 | 332.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 431.3 | -8.6 | 48.6 | 0 | -171 | 0 | 870.4
2023-02-21 | 12:00 | 827.7 | 174.6 | 332.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 431.1 | -51.6 | 48.8 | 0 | -171 | 0 | 827.7
2023-02-21 | 13:00 | 850.1 | 174.6 | 346 | 32.6 | 0 | 30.8 | 384.8 | 0 | 52.3 | 0 | -171 | 0 | 850.1
2023-02-21 | 14:00 | 837 | 174.6 | 340.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 344.2 | 0 | 55.2 | 0 | -141 | 0 | 837
2023-02-21 | 15:00 | 838.5 | 174.6 | 344.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 273.6 | 0 | 49.5 | 0 | -67 | 0 | 838.5
2023-02-21 | 16:00 | 869.9 | 174.6 | 435.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 153.7 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 869.9
2023-02-21 | 17:00 | 875.9 | 174.6 | 493.8 | 65.9 | 0 | 30.8 | 29.3 | 0 | 35.5 | 0 | 46 | 0 | 875.9
2023-02-21 | 18:00 | 907.5 | 174.6 | 494 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 113 | 0 | 907.5
2023-02-21 | 19:00 | 890.9 | 174.6 | 493.5 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 | 0 | 890.9
2023-02-21 | 20:00 | 868.9 | 174.6 | 493.8 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 91 | 0 | 868.9
2023-02-21 | 21:00 | 838.1 | 174.6 | 493.2 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 64 | 0 | 838.1
2023-02-21 | 22:00 | 785.5 | 174.6 | 493.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 15 | 0 | 785.5
2023-02-21 | 23:00 | 761.3 | 174.6 | 486.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 761.3
2023-02-22 | 0:00 | 751.5 | 174.6 | 478.4 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 751.5
2023-02-22 | 1:00 | 747.2 | 174.6 | 471.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 747.2
2023-02-22 | 2:00 | 772.5 | 174.6 | 493.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 4 | 0 | 772.5
2023-02-22 | 3:00 | 791.1 | 174.6 | 493.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 23 | 0 | 791.1
2023-02-22 | 4:00 | 796.1 | 174.6 | 494.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 28 | 0 | 796.1
2023-02-22 | 5:00 | 795.3 | 174.6 | 493.3 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 52 | 0 | 795.3
2023-02-22 | 6:00 | 845 | 174.6 | 493.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 103 | 0 | 845
2023-02-22 | 7:00 | 900.1 | 174.6 | 493.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 54.7 | 0 | 13.1 | 0 | 101 | 0 | 900.1
2023-02-22 | 8:00 | 932.4 | 174.6 | 486.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 196.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 932.4
2023-02-22 | 9:00 | 899.7 | 174.6 | 310.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 342.7 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 899.7
2023-02-22 | 10:00 | 842.3 | 174.6 | 304.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 512.5 | -51 | 3.7 | -1.7 | -164 | 0 | 842.3
2023-02-22 | 11:00 | 807.3 | 174.6 | 301 | 32.6 | 0 | 30.8 | 625.8 | -186.6 | 1.6 | -1.5 | -171 | 0 | 807.3
2023-02-22 | 12:00 | 751.7 | 174.6 | 309.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 668.5 | -293.6 | 2.4 | -2.3 | -171 | 0 | 751.7
2023-02-22 | 13:00 | 767.4 | 174.6 | 311.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 647.8 | -258.8 | 5.7 | -5.5 | -171 | 0 | 767.4
2023-02-22 | 14:00 | 747.2 | 174.6 | 306.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 566.2 | -192.6 | 5.1 | -4.8 | -171 | 0 | 747.2
2023-02-22 | 15:00 | 744.8 | 174.6 | 305 | 32.6 | 0 | 30.8 | 422.7 | -58.8 | 3.5 | -1.6 | -164 | 0 | 744.8
2023-02-22 | 16:00 | 796.4 | 174.6 | 338.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 217.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 796.4
2023-02-22 | 17:00 | 806.9 | 174.6 | 445 | 65.9 | 0 | 30.8 | 40.4 | 0 | 1.2 | 0 | 49 | 0 | 806.9
2023-02-22 | 18:00 | 846.3 | 174.6 | 445.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 124 | 0 | 846.3
2023-02-22 | 19:00 | 830.8 | 174.6 | 445.2 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 104 | 0 | 830.8
2023-02-22 | 20:00 | 805.1 | 174.6 | 445 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 81 | 0 | 805.1
2023-02-22 | 21:00 | 778.6 | 174.6 | 445.2 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 54 | 0 | 778.6
2023-02-22 | 22:00 | 739.6 | 174.6 | 445.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 739.6
2023-02-22 | 23:00 | 723.9 | 174.6 | 444.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 723.9
2023-02-23 | 0:00 | 699.9 | 174.6 | 418.3 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 699.9
2023-02-23 | 1:00 | 698.2 | 174.6 | 421.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 698.2
2023-02-23 | 2:00 | 720.6 | 174.6 | 444.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 720.6
2023-02-23 | 3:00 | 746 | 174.6 | 445 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 27 | 0 | 746
2023-02-23 | 4:00 | 742.2 | 174.6 | 445.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 23 | 0 | 742.2
2023-02-23 | 5:00 | 734.3 | 174.6 | 445 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 41 | 0 | 734.3
2023-02-23 | 6:00 | 737.8 | 174.6 | 445.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 42 | 0 | 737.8
2023-02-23 | 7:00 | 768.5 | 174.6 | 445.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 32.9 | 0 | 12.4 | 0 | 40 | 0 | 768.5
2023-02-23 | 8:00 | 814.5 | 174.6 | 444.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 116.7 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | 0 | 814.5
2023-02-23 | 9:00 | 809.9 | 174.6 | 364.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 194.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 809.9
2023-02-23 | 10:00 | 770.6 | 174.6 | 273.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 325.5 | 0 | 14.7 | 0 | -81 | 0 | 770.6
2023-02-23 | 11:00 | 722.5 | 174.6 | 260.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 403.6 | -24 | 15.6 | 0 | -171 | 0 | 722.5
2023-02-23 | 12:00 | 688.6 | 174.6 | 256.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 478.6 | -114 | 17.2 | -16.3 | -171 | 0 | 688.6
2023-02-23 | 13:00 | 695.8 | 174.6 | 259.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 460.2 | -101.2 | 19.4 | -8.9 | -171 | 0 | 695.8
2023-02-23 | 14:00 | 704 | 174.6 | 277.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 343.8 | 0 | 15.4 | 0 | -171 | 0 | 704
2023-02-23 | 15:00 | 708.5 | 174.6 | 275.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 250.4 | 0 | 11.9 | 0 | -67 | 0 | 708.5
2023-02-23 | 16:00 | 734 | 174.6 | 364.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 125.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 734
2023-02-23 | 17:00 | 756.8 | 174.6 | 457.6 | 65.9 | 0 | 30.8 | 23.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 756.8
2023-02-23 | 18:00 | 791.8 | 174.6 | 492.5 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 23 | 0 | 791.8
2023-02-23 | 19:00 | 775.3 | 174.6 | 492.6 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 775.3
2023-02-23 | 20:00 | 755.8 | 174.6 | 487.8 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 755.8
2023-02-23 | 21:00 | 724.9 | 174.6 | 457 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 724.9
2023-02-23 | 22:00 | 685 | 174.6 | 421.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 685
2023-02-23 | 23:00 | 660.1 | 174.6 | 396.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 660.1
2023-02-24 | 0:00 | 642.1 | 174.6 | 378.5 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 642.1
2023-02-24 | 1:00 | 659.7 | 174.6 | 394.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 659.7
2023-02-24 | 2:00 | 697.3 | 174.6 | 432.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 697.3
2023-02-24 | 3:00 | 720.7 | 174.6 | 457 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 720.7
2023-02-24 | 4:00 | 738.6 | 174.6 | 475.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 738.6
2023-02-24 | 5:00 | 746.8 | 174.6 | 492 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 15 | 0 | 746.8
2023-02-24 | 6:00 | 773.7 | 174.6 | 492.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 43 | 0 | 773.7
2023-02-24 | 7:00 | 810.2 | 174.6 | 492.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 28 | 0 | 0.6 | 0 | 51 | 0 | 810.2
2023-02-24 | 8:00 | 865.7 | 174.6 | 491.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 92.3 | 0 | 0.5 | 0 | 43 | 0 | 865.7
2023-02-24 | 9:00 | 884.2 | 174.6 | 483.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.2
2023-02-24 | 10:00 | 847.4 | 174.6 | 390.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.4
2023-02-24 | 11:00 | 818.3 | 174.6 | 313.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 266.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 818.3
2023-02-24 | 12:00 | 770.2 | 174.6 | 316.3 | 32.6 | 0 | 30.8 | 321.1 | 0 | 5.8 | 0 | -111 | 0 | 770.2
2023-02-24 | 13:00 | 797 | 174.6 | 303.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 323.2 | 0 | 12.9 | 0 | -81 | 0 | 797
2023-02-24 | 14:00 | 778.2 | 174.6 | 309.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 267.1 | 0 | 14.6 | 0 | -51 | 0 | 778.2
2023-02-24 | 15:00 | 762.3 | 174.6 | 296.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 215.1 | 0 | 20 | 0 | -7 | 0 | 762.3
2023-02-24 | 16:00 | 780.3 | 174.6 | 351.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 153.2 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 780.3
2023-02-24 | 17:00 | 770.7 | 174.6 | 369 | 65.9 | 0 | 30.8 | 33.7 | 0 | 48.7 | 0 | 48 | 0 | 770.7
2023-02-24 | 18:00 | 787.7 | 174.6 | 369.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47 | 0 | 97 | 0 | 787.7
2023-02-24 | 19:00 | 764 | 174.6 | 369 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 78 | 0 | 764
2023-02-24 | 20:00 | 748 | 174.6 | 368.6 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 68 | 0 | 748
2023-02-24 | 21:00 | 721.1 | 174.6 | 368.8 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 43 | 0 | 721.1
2023-02-24 | 22:00 | 693.7 | 174.6 | 369.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 16 | 0 | 693.7
2023-02-24 | 23:00 | 666.5 | 174.6 | 367.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2023-02-25 | 0:00 | 653.3 | 174.6 | 360.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 653.3
2023-02-25 | 1:00 | 656.2 | 174.6 | 362.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 656.2
2023-02-25 | 2:00 | 681.4 | 174.6 | 368.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 21 | 0 | 681.4
2023-02-25 | 3:00 | 714.3 | 174.6 | 368.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 62 | 0 | 714.3
2023-02-25 | 4:00 | 720.6 | 174.6 | 369.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 69 | 0 | 720.6
2023-02-25 | 5:00 | 701.6 | 174.6 | 368.6 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 73 | 0 | 701.6
2023-02-25 | 6:00 | 697.5 | 174.6 | 368.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 21.5 | 0 | 69 | 0 | 697.5
2023-02-25 | 7:00 | 730.4 | 174.6 | 369 | 32.6 | 0 | 30.8 | 79.7 | 0 | 13.7 | 0 | 30 | 0 | 730.4
2023-02-25 | 8:00 | 743.5 | 174.6 | 281.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 240.4 | 0 | 13.6 | 0 | -30 | 0 | 743.5
2023-02-25 | 9:00 | 719.4 | 174.6 | 239 | 32.6 | 0 | 30.8 | 371.5 | 0 | 11.9 | 0 | -141 | 0 | 719.4
2023-02-25 | 10:00 | 696.2 | 174.6 | 218 | 32.6 | 0 | 30.8 | 423 | -25.2 | 13.4 | 0 | -171 | 0 | 696.2
2023-02-25 | 11:00 | 665.8 | 174.6 | 229 | 32.6 | 0 | 30.8 | 354.1 | 0 | 15.7 | 0 | -171 | 0 | 665.8
2023-02-25 | 12:00 | 636.5 | 174.6 | 223.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 292.8 | 0 | 22.9 | 0 | -141 | 0 | 636.5
2023-02-25 | 13:00 | 653.1 | 174.6 | 229.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 268.7 | 0 | 27.5 | 0 | -111 | 0 | 653.1
2023-02-25 | 14:00 | 661.5 | 174.6 | 225.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 262.2 | 0 | 32.7 | 0 | -97 | 0 | 661.5
2023-02-25 | 15:00 | 675.8 | 174.6 | 239.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 221.2 | 0 | 36.7 | 0 | -60 | 0 | 675.8
2023-02-25 | 16:00 | 705.8 | 174.6 | 304.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 130.1 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 705.8
2023-02-25 | 17:00 | 726.4 | 174.6 | 349.6 | 65.9 | 0 | 30.8 | 26.5 | 0 | 25 | 0 | 54 | 0 | 726.4
2023-02-25 | 18:00 | 750.3 | 174.6 | 349.5 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 107 | 0 | 750.3
2023-02-25 | 19:00 | 749.1 | 174.6 | 349.8 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 106 | 0 | 749.1
2023-02-25 | 20:00 | 735.6 | 174.6 | 349.8 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 97 | 0 | 735.6
2023-02-25 | 21:00 | 710.7 | 174.6 | 349.7 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 67 | 0 | 710.7
2023-02-25 | 22:00 | 676.6 | 174.6 | 349.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 42 | 0 | 676.6
2023-02-25 | 23:00 | 665.3 | 174.6 | 349 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 35 | 0 | 665.3
2023-02-26 | 0:00 | 670.3 | 174.6 | 349.8 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 37 | 0 | 670.3
2023-02-26 | 1:00 | 667.7 | 174.6 | 349.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 39 | 0 | 667.7
2023-02-26 | 2:00 | 687.6 | 174.6 | 349.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 48 | 0 | 687.6
2023-02-26 | 3:00 | 710.8 | 174.6 | 349.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 62 | 0 | 710.8
2023-02-26 | 4:00 | 716.2 | 174.6 | 349.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 60 | 0 | 716.2
2023-02-26 | 5:00 | 694.2 | 174.6 | 349.6 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 67 | 0 | 694.2
2023-02-26 | 6:00 | 683.3 | 174.6 | 349.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 29.3 | 0 | 66 | 0 | 683.3
2023-02-26 | 7:00 | 703 | 174.6 | 348.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 75.7 | 0 | 22.5 | 0 | 18 | 0 | 703
2023-02-26 | 8:00 | 698.6 | 174.6 | 260.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 237.3 | 0 | 23.2 | 0 | -60 | 0 | 698.6
2023-02-26 | 9:00 | 678.8 | 174.6 | 215.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 388.4 | -38.5 | 25.2 | 0 | -150 | 0 | 678.8
2023-02-26 | 10:00 | 650.3 | 174.6 | 208.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 444.6 | -96.8 | 24.5 | -11.2 | -157 | 0 | 650.3
2023-02-26 | 11:00 | 622.7 | 174.6 | 204.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 500.2 | -150.3 | 21.7 | -20.6 | -171 | 0 | 622.7
2023-02-26 | 12:00 | 609.5 | 174.6 | 211.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 549.4 | -218.8 | 17 | -16.2 | -171 | 0 | 609.5
2023-02-26 | 13:00 | 605.9 | 174.6 | 203.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 570.1 | -250.6 | 15.6 | -14.7 | -156 | 0 | 605.9
2023-02-26 | 14:00 | 585 | 174.6 | 211.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 512 | -235.7 | 13.6 | -13 | -141 | 0 | 585
2023-02-26 | 15:00 | 584 | 174.6 | 203.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 404.9 | -121.5 | 10.9 | -10.4 | -141 | 0 | 584
2023-02-26 | 16:00 | 636 | 174.6 | 242.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 236.5 | 0 | 9.4 | 0 | -90 | 0 | 636
2023-02-26 | 17:00 | 700.7 | 174.6 | 364.5 | 65.9 | 0 | 30.8 | 57.6 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 700.7
2023-02-26 | 18:00 | 748.9 | 174.6 | 393.3 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 75 | 0 | 748.9
2023-02-26 | 19:00 | 758.6 | 174.6 | 393.2 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 | 0 | 758.6
2023-02-26 | 20:00 | 750.8 | 174.6 | 393.4 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 82 | 0 | 750.8
2023-02-26 | 21:00 | 730 | 174.6 | 393.6 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 63 | 0 | 730
2023-02-26 | 22:00 | 683 | 174.6 | 393.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 20 | 0 | 683
2023-02-26 | 23:00 | 660.4 | 174.6 | 390.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 660.4
2023-02-27 | 0:00 | 657 | 174.6 | 388.1 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 657
2023-02-27 | 1:00 | 670.2 | 174.6 | 393.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 8 | 0 | 670.2
2023-02-27 | 2:00 | 712.5 | 174.6 | 393.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 51 | 0 | 712.5
2023-02-27 | 3:00 | 737 | 174.6 | 393.8 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 77 | 0 | 737
2023-02-27 | 4:00 | 738.1 | 174.6 | 393.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 79 | 0 | 738.1
2023-02-27 | 5:00 | 746.1 | 174.6 | 393.2 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 111 | 0 | 746.1
2023-02-27 | 6:00 | 809.7 | 174.6 | 392.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 175 | 0 | 809.7
2023-02-27 | 7:00 | 859.9 | 174.6 | 393.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 111.6 | 0 | 3.1 | 0 | 114 | 0 | 859.9
2023-02-27 | 8:00 | 861.3 | 174.6 | 366.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 314.7 | 0 | 2.1 | 0 | -60 | 0 | 861.3
2023-02-27 | 9:00 | 828.7 | 174.6 | 305.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 493.5 | -58.8 | 1.7 | -0.8 | -150 | 0 | 828.7
2023-02-27 | 10:00 | 771.9 | 174.6 | 275.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 612.2 | -183.3 | 1.1 | -1 | -171 | 0 | 771.9
2023-02-27 | 11:00 | 745.6 | 174.6 | 260.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 673.4 | -255.3 | 0.5 | -0.4 | -171 | 0 | 745.6
2023-02-27 | 12:00 | 698.2 | 174.6 | 261.1 | 32.6 | 0 | 30.8 | 686.3 | -316.2 | 0.9 | -0.9 | -171 | 0 | 698.2
2023-02-27 | 13:00 | 710.7 | 174.6 | 260.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 658.8 | -276 | 0.8 | -0.8 | -171 | 0 | 710.7
2023-02-27 | 14:00 | 693.4 | 174.6 | 255.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 578.4 | -207.6 | 1.9 | -1.8 | -171 | 0 | 693.4
2023-02-27 | 15:00 | 688.3 | 174.6 | 254.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 440.1 | -88 | 2 | -1 | -157 | 0 | 688.3
2023-02-27 | 16:00 | 726.5 | 174.6 | 294.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 252.1 | 0 | 1.7 | 0 | -60 | 0 | 726.5
2023-02-27 | 17:00 | 751.6 | 174.6 | 393.2 | 65.9 | 0 | 30.8 | 62.3 | 0 | 0.8 | 0 | 24 | 0 | 751.6
2023-02-27 | 18:00 | 789.5 | 174.6 | 394 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 121 | 0 | 789.5
2023-02-27 | 19:00 | 779.8 | 174.6 | 393.7 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 110 | 0 | 779.8
2023-02-27 | 20:00 | 762.2 | 174.6 | 393.4 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 99 | 0 | 762.2
2023-02-27 | 21:00 | 739.4 | 174.6 | 393.4 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 76 | 0 | 739.4
2023-02-27 | 22:00 | 700.3 | 174.6 | 394.2 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 700.3
2023-02-27 | 23:00 | 682 | 174.6 | 393.7 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 14 | 0 | 682
2023-02-28 | 0:00 | 667.7 | 174.6 | 390 | 57.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 667.7
2023-02-28 | 1:00 | 680.4 | 174.6 | 394.1 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 4 | 0 | 680.4
2023-02-28 | 2:00 | 712.9 | 174.6 | 393.4 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 31 | 0 | 712.9
2023-02-28 | 3:00 | 741.8 | 174.6 | 393.6 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 56 | 0 | 741.8
2023-02-28 | 4:00 | 758.2 | 174.6 | 393.9 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 69 | 0 | 758.2
2023-02-28 | 5:00 | 768.3 | 174.6 | 393.2 | 34.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 99 | 0 | 768.3
2023-02-28 | 6:00 | 813.6 | 174.6 | 394 | 32.6 | 0 | 30.8 | 1.3 | 0 | 40.3 | 0 | 140 | 0 | 813.6
2023-02-28 | 7:00 | 861.3 | 174.6 | 393.6 | 32.6 | 0 | 30.8 | 112.3 | 0 | 37.4 | 0 | 80 | 0 | 861.3
2023-02-28 | 8:00 | 855.8 | 174.6 | 333.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 312 | 0 | 31.9 | 0 | -60 | 0 | 855.8
2023-02-28 | 9:00 | 808.7 | 174.6 | 268.2 | 32.6 | 0 | 30.8 | 489.4 | -67.9 | 31 | 0 | -150 | 0 | 808.7
2023-02-28 | 10:00 | 754.8 | 174.6 | 248.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 607.1 | -169.6 | 38.9 | -37 | -171 | 0 | 754.8
2023-02-28 | 11:00 | 728.9 | 174.6 | 227.4 | 32.6 | 0 | 30.8 | 674.9 | -242.4 | 39.7 | -37.7 | -171 | 0 | 728.9
2023-02-28 | 12:00 | 678.8 | 174.6 | 234.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 688.6 | -313.7 | 42.8 | -40.7 | -171 | 0 | 678.8
2023-02-28 | 13:00 | 689.7 | 174.6 | 234.8 | 32.6 | 0 | 30.8 | 660.9 | -275.4 | 48.3 | -45.9 | -171 | 0 | 689.7
2023-02-28 | 14:00 | 672 | 174.6 | 231.7 | 32.6 | 0 | 30.8 | 578.6 | -207.6 | 46.9 | -44.6 | -171 | 0 | 672
2023-02-28 | 15:00 | 668.8 | 174.6 | 231.5 | 32.6 | 0 | 30.8 | 438.3 | -104.4 | 41.3 | -18.9 | -157 | 0 | 668.8
2023-02-28 | 16:00 | 700.9 | 174.6 | 262.9 | 32.6 | 0 | 30.8 | 251.4 | 0 | 38.6 | 0 | -90 | 0 | 700.9
2023-02-28 | 17:00 | 715.6 | 174.6 | 330.7 | 65.9 | 0 | 30.8 | 62.5 | 0 | 36.1 | 0 | 15 | 0 | 715.6
2023-02-28 | 18:00 | 748.6 | 174.6 | 330 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 113 | 0 | 748.6
2023-02-28 | 19:00 | 741.2 | 174.6 | 329.9 | 69 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 108 | 0 | 741.2
2023-02-28 | 20:00 | 725.7 | 174.6 | 330.1 | 62 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 96 | 0 | 725.7
2023-02-28 | 21:00 | 703 | 174.6 | 330.7 | 61.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 703
2023-02-28 | 22:00 | 654.8 | 174.6 | 330.3 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 16 | 0 | 654.8
2023-02-28 | 23:00 | 628.8 | 174.6 | 318.5 | 57.7 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 628.8
2023-03-01 | 0:00 | 625.1 | 174.6 | 321.4 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 625.1
2023-03-01 | 1:00 | 637.3 | 174.6 | 312.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 637.3
2023-03-01 | 2:00 | 672.8 | 174.6 | 330.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 16 | 0 | 672.8
2023-03-01 | 3:00 | 698 | 174.6 | 330 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 42 | 0 | 698
2023-03-01 | 4:00 | 710.3 | 174.6 | 330.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 58 | 0 | 710.3
2023-03-01 | 5:00 | 710.3 | 174.6 | 330.8 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 61 | 0 | 710.3
2023-03-01 | 6:00 | 741.5 | 174.6 | 330.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 1.1 | 0 | 39.1 | 0 | 116 | 0 | 741.5
2023-03-01 | 7:00 | 777.8 | 174.6 | 330.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 94.7 | 0 | 34.6 | 0 | 63 | 0 | 777.8
2023-03-01 | 8:00 | 793 | 174.6 | 291.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 273.4 | 0 | 33.5 | 0 | -60 | 0 | 793
2023-03-01 | 9:00 | 783.9 | 174.6 | 269.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 406.6 | -8.1 | 31.9 | 0 | -171 | 0 | 783.9
2023-03-01 | 10:00 | 749.3 | 174.6 | 246.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 457.8 | -54.6 | 28.8 | -13.2 | -171 | 0 | 749.3
2023-03-01 | 11:00 | 732.1 | 174.6 | 235.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 451.9 | -54 | 27.3 | -12.5 | -171 | 0 | 732.1
2023-03-01 | 12:00 | 693.3 | 174.6 | 236.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 396.7 | -39.5 | 28 | -12.8 | -171 | 0 | 693.3
2023-03-01 | 13:00 | 717.4 | 174.6 | 235.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 367.3 | 0 | 30.3 | 0 | -171 | 0 | 717.4
2023-03-01 | 14:00 | 720.9 | 174.6 | 248.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 303.6 | 0 | 21.4 | 0 | -107.5 | 0 | 720.9
2023-03-01 | 15:00 | 733.4 | 174.6 | 258.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 226.3 | 0 | 23.3 | 0 | -30 | 0 | 733.4
2023-03-01 | 16:00 | 738.5 | 174.6 | 294.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 99 | 0 | 36.1 | 0 | 54 | 0 | 738.5
2023-03-01 | 17:00 | 738 | 174.6 | 295.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 16.9 | 0 | 33.5 | 0 | 105 | 0 | 738
2023-03-01 | 18:00 | 746 | 174.6 | 294.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 136 | 0 | 746
2023-03-01 | 19:00 | 723 | 174.6 | 294.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 109 | 0 | 723
2023-03-01 | 20:00 | 706.4 | 174.6 | 294.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 91 | 0 | 706.4
2023-03-01 | 21:00 | 678.1 | 174.6 | 295.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 66 | 0 | 678.1
2023-03-01 | 22:00 | 641.2 | 174.6 | 294.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 19 | 0 | 641.2
2023-03-01 | 23:00 | 613.8 | 174.6 | 290.8 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 613.8
2023-03-02 | 0:00 | 592 | 174.6 | 272.2 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 592
2023-03-02 | 1:00 | 608.7 | 174.6 | 267.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 608.7
2023-03-02 | 2:00 | 636 | 174.6 | 280.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 636
2023-03-02 | 3:00 | 669.3 | 174.6 | 295.2 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 22 | 0 | 669.3
2023-03-02 | 4:00 | 681.4 | 174.6 | 294.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 74.9 | 0 | 36 | 0 | 681.4
2023-03-02 | 5:00 | 686.2 | 174.6 | 295.1 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 37 | 0 | 686.2
2023-03-02 | 6:00 | 716.1 | 174.6 | 295.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 0.8 | 0 | 80 | 0 | 85 | 0 | 716.1
2023-03-02 | 7:00 | 755.9 | 174.6 | 295.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 62.3 | 0 | 79.4 | 0 | 64 | 0 | 755.9
2023-03-02 | 8:00 | 807.1 | 174.6 | 280 | 49.6 | 0 | 30.8 | 200.4 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 807.1
2023-03-02 | 9:00 | 807.9 | 174.6 | 279.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 334.3 | 0 | 73.3 | 0 | -134 | 0 | 807.9
2023-03-02 | 10:00 | 789.5 | 174.6 | 282.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 418.8 | -66.4 | 70.9 | 0 | -171 | 0 | 789.5
2023-03-02 | 11:00 | 768.6 | 174.6 | 279.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 471.2 | -103.4 | 68.7 | -31.5 | -171 | 0 | 768.6
2023-03-02 | 12:00 | 734.3 | 174.6 | 286.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 465.2 | -120.6 | 63.6 | -44 | -171 | 0 | 734.3
2023-03-02 | 13:00 | 777.5 | 174.6 | 280.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 465.3 | -83.7 | 58.4 | -26.8 | -171 | 0 | 777.5
2023-03-02 | 14:00 | 768.3 | 174.6 | 279.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 393.2 | -46.8 | 58 | 0 | -171 | 0 | 768.3
2023-03-02 | 15:00 | 769.4 | 174.6 | 292.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 316.1 | 0 | 44.2 | 0 | -138.5 | 0 | 769.4
2023-03-02 | 16:00 | 794.6 | 174.6 | 313.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 181.3 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 794.6
2023-03-02 | 17:00 | 801.1 | 174.6 | 409.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 45.9 | 0 | 27.5 | 0 | 31 | 0 | 801.1
2023-03-02 | 18:00 | 821.7 | 174.6 | 409 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 99 | 0 | 821.7
2023-03-02 | 19:00 | 805.5 | 174.6 | 409.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 89 | 0 | 805.5
2023-03-02 | 20:00 | 789.3 | 174.6 | 409.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 79 | 0 | 789.3
2023-03-02 | 21:00 | 759.8 | 174.6 | 409.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 67 | 0 | 759.8
2023-03-02 | 22:00 | 724.6 | 174.6 | 409 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 37 | 0 | 724.6
2023-03-02 | 23:00 | 701.3 | 174.6 | 409.9 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 17 | 0 | 701.3
2023-03-03 | 0:00 | 685.8 | 174.6 | 409 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 685.8
2023-03-03 | 1:00 | 691.8 | 174.6 | 409 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 691.8
2023-03-03 | 2:00 | 724.4 | 174.6 | 409.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 37 | 0 | 724.4
2023-03-03 | 3:00 | 756.4 | 174.6 | 409.3 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 66 | 0 | 756.4
2023-03-03 | 4:00 | 756.5 | 174.6 | 409.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 68 | 0 | 756.5
2023-03-03 | 5:00 | 770.7 | 174.6 | 409.9 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 81 | 0 | 770.7
2023-03-03 | 6:00 | 827.9 | 174.6 | 409.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 1.7 | 0 | 8.6 | 0 | 153 | 0 | 827.9
2023-03-03 | 7:00 | 861.5 | 174.6 | 409.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 109.9 | 0 | 12.4 | 0 | 75 | 0 | 861.5
2023-03-03 | 8:00 | 852.8 | 174.6 | 312.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 301.3 | 0 | 13.8 | 0 | -30 | 0 | 852.8
2023-03-03 | 9:00 | 809.5 | 174.6 | 281.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 480.3 | -67.2 | 9.5 | 0 | -150 | 0 | 809.5
2023-03-03 | 10:00 | 772.5 | 174.6 | 249.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 606.8 | -168.6 | 7.6 | -7.2 | -171 | 0 | 772.5
2023-03-03 | 11:00 | 748.5 | 174.6 | 242.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 673.4 | -251.8 | 13.8 | -13.1 | -171 | 0 | 748.5
2023-03-03 | 12:00 | 694.9 | 174.6 | 233.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 685.8 | -309.5 | 21 | -20 | -171 | 0 | 694.9
2023-03-03 | 13:00 | 706.8 | 174.6 | 233 | 49.6 | 0 | 30.8 | 661 | -272.4 | 24 | -22.8 | -171 | 0 | 706.8
2023-03-03 | 14:00 | 693.2 | 174.6 | 222.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 579.7 | -194 | 21.6 | -20.5 | -171 | 0 | 693.2
2023-03-03 | 15:00 | 680.3 | 174.6 | 229.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 441.2 | -88 | 18.9 | -8.6 | -167.5 | 0 | 680.3
2023-03-03 | 16:00 | 716.3 | 174.6 | 251.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 252.4 | 0 | 17.2 | 0 | -60 | 0 | 716.3
2023-03-03 | 17:00 | 734.8 | 174.6 | 364.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 64.6 | 0 | 14.5 | 0 | 4 | 0 | 734.8
2023-03-03 | 18:00 | 771 | 174.6 | 364.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 11.2 | 0 | 108 | 0 | 771
2023-03-03 | 19:00 | 762.8 | 174.6 | 365.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 103 | 0 | 762.8
2023-03-03 | 20:00 | 754.3 | 174.6 | 364.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 96 | 0 | 754.3
2023-03-03 | 21:00 | 723.7 | 174.6 | 365.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 75 | 0 | 723.7
2023-03-03 | 22:00 | 691.8 | 174.6 | 365.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 41 | 0 | 691.8
2023-03-03 | 23:00 | 681 | 174.6 | 364.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 36 | 0 | 681
2023-03-04 | 0:00 | 668.5 | 174.6 | 364.4 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 42 | 0 | 668.5
2023-03-04 | 1:00 | 671.8 | 174.6 | 364.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 25 | 0 | 671.8
2023-03-04 | 2:00 | 702.9 | 174.6 | 364.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 57 | 0 | 702.9
2023-03-04 | 3:00 | 733.8 | 174.6 | 365.3 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 86 | 0 | 733.8
2023-03-04 | 4:00 | 724.8 | 174.6 | 364.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 81 | 0 | 724.8
2023-03-04 | 5:00 | 708.4 | 174.6 | 365.1 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 65 | 0 | 708.4
2023-03-04 | 6:00 | 709.2 | 174.6 | 364.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 709.2
2023-03-04 | 7:00 | 730.3 | 174.6 | 365 | 49.6 | 0 | 30.8 | 88.6 | 0 | 2.7 | 0 | 19 | 0 | 730.3
2023-03-04 | 8:00 | 744.4 | 174.6 | 262.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 254.9 | 0 | 1.9 | 0 | -30 | 0 | 744.4
2023-03-04 | 9:00 | 705.9 | 174.6 | 226.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 406.2 | -32.4 | 0.7 | 0 | -150 | 0 | 705.9
2023-03-04 | 10:00 | 641.5 | 174.6 | 204.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 550.5 | -197.8 | 1.2 | -1.1 | -171 | 0 | 641.5
2023-03-04 | 11:00 | 628.8 | 174.6 | 209 | 49.6 | 0 | 30.8 | 619.8 | -284.1 | 2.3 | -2.2 | -171 | 0 | 628.8
2023-03-04 | 12:00 | 613.3 | 174.6 | 213.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 606.1 | -290.6 | 7.2 | -6.8 | -171 | 0 | 613.3
2023-03-04 | 13:00 | 598.7 | 174.6 | 206.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 567.3 | -260.2 | 13.5 | -12.8 | -171 | 0 | 598.7
2023-03-04 | 14:00 | 601.4 | 174.6 | 211.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 489.4 | -184.4 | 19 | -18.1 | -171 | 0 | 601.4
2023-03-04 | 15:00 | 596.6 | 174.6 | 209.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 350.8 | -63 | 21.4 | -9.8 | -167.5 | 0 | 596.6
2023-03-04 | 16:00 | 622.9 | 174.6 | 217.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 190.3 | 0 | 20.2 | 0 | -60 | 0 | 622.9
2023-03-04 | 17:00 | 650.3 | 174.6 | 268.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 45.6 | 0 | 20.6 | 0 | 28 | 0 | 650.3
2023-03-04 | 18:00 | 697.2 | 174.6 | 269.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 122 | 0 | 697.2
2023-03-04 | 19:00 | 692.1 | 174.6 | 269.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 114 | 0 | 692.1
2023-03-04 | 20:00 | 671.6 | 174.6 | 269.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 92 | 0 | 671.6
2023-03-04 | 21:00 | 646.1 | 174.6 | 268.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 79 | 0 | 646.1
2023-03-04 | 22:00 | 606.8 | 174.6 | 269.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 40 | 0 | 606.8
2023-03-04 | 23:00 | 593.6 | 174.6 | 268.5 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 28 | 0 | 593.6
2023-03-05 | 0:00 | 583.8 | 174.6 | 269.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 30 | 0 | 583.8
2023-03-05 | 1:00 | 588.7 | 174.6 | 268.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 588.7
2023-03-05 | 2:00 | 622.5 | 174.6 | 268.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 58 | 0 | 622.5
2023-03-05 | 3:00 | 661.5 | 174.6 | 268.6 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 93 | 0 | 661.5
2023-03-05 | 4:00 | 669.6 | 174.6 | 268.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 107 | 0 | 669.6
2023-03-05 | 5:00 | 658.3 | 174.6 | 269 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 98 | 0 | 658.3
2023-03-05 | 6:00 | 643.2 | 174.6 | 279.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 2.9 | 0 | 15.9 | 0 | 90 | 0 | 643.2
2023-03-05 | 7:00 | 650.1 | 174.6 | 264.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 119.5 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 650.1
2023-03-05 | 8:00 | 605.2 | 174.6 | 205 | 49.6 | 0 | 30.8 | 316.4 | -25.2 | 4 | 0 | -150 | 0 | 605.2
2023-03-05 | 9:00 | 566.5 | 174.6 | 204.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 492.8 | -236 | 6.2 | -5.9 | -150 | 0 | 566.5
2023-03-05 | 10:00 | 536.2 | 174.6 | 204.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 609.9 | -363.1 | 13.6 | -12.9 | -171 | 0 | 536.2
2023-03-05 | 11:00 | 535.6 | 174.6 | 204.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 672.6 | -426.3 | 22.6 | -21.5 | -171 | 0 | 535.6
2023-03-05 | 12:00 | 526.4 | 174.6 | 203.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 683.2 | -445.9 | 27.2 | -25.8 | -171 | 0 | 526.4
2023-03-05 | 13:00 | 509.2 | 174.6 | 209.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 655.3 | -440.9 | 32.3 | -30.7 | -171 | 0 | 509.2
2023-03-05 | 14:00 | 482.9 | 174.6 | 210.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 580 | -423.5 | 36.8 | -35 | -141 | 0 | 482.9
2023-03-05 | 15:00 | 502.4 | 174.6 | 204.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 441.5 | -263 | 33.5 | -31.8 | -137.5 | 0 | 502.4
2023-03-05 | 16:00 | 552.1 | 174.6 | 201.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 256.1 | -56.1 | 28.2 | -12.9 | -119.9 | 0 | 552.1
2023-03-05 | 17:00 | 615.5 | 174.6 | 236.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 69.3 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 615.5
2023-03-05 | 18:00 | 665.1 | 174.6 | 308.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 53 | 0 | 665.1
2023-03-05 | 19:00 | 674 | 174.6 | 309 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 66 | 0 | 674
2023-03-05 | 20:00 | 665.3 | 174.6 | 308.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 59 | 0 | 665.3
2023-03-05 | 21:00 | 651.4 | 174.6 | 308.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 56 | 0 | 651.4
2023-03-05 | 22:00 | 614.5 | 174.6 | 308.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 22 | 0 | 614.5
2023-03-05 | 23:00 | 584.5 | 174.6 | 305.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 584.5
2023-03-06 | 0:00 | 585.2 | 174.6 | 308.5 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 17 | 0 | 585.2
2023-03-06 | 1:00 | 604.5 | 174.6 | 308.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 604.5
2023-03-06 | 2:00 | 645.6 | 174.6 | 308.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 60 | 0 | 645.6
2023-03-06 | 3:00 | 680 | 174.6 | 308.8 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 680
2023-03-06 | 4:00 | 690.4 | 174.6 | 308.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 104 | 0 | 690.4
2023-03-06 | 5:00 | 716.5 | 174.6 | 308.7 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 130 | 0 | 716.5
2023-03-06 | 6:00 | 756.6 | 174.6 | 315.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 3.9 | 0 | 2.6 | 0 | 180 | 0 | 756.6
2023-03-06 | 7:00 | 798.7 | 174.6 | 308.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 129.7 | 0 | 1.4 | 0 | 104 | 0 | 798.7
2023-03-06 | 8:00 | 788.3 | 174.6 | 296.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 326.8 | 0 | 0.3 | 0 | -90 | 0 | 788.3
2023-03-06 | 9:00 | 755.1 | 174.6 | 250.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 498.8 | -89.1 | 0.4 | -0.2 | -160.5 | 0 | 755.1
2023-03-06 | 10:00 | 729.3 | 174.6 | 237.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 615.3 | -207.4 | 1.4 | -1.3 | -171 | 0 | 729.3
2023-03-06 | 11:00 | 719.3 | 174.6 | 228.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 673.4 | -266.3 | 2 | -1.9 | -171 | 0 | 719.3
2023-03-06 | 12:00 | 665.3 | 174.6 | 222.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 684.3 | -325.8 | 2.8 | -2.6 | -171 | 0 | 665.3
2023-03-06 | 13:00 | 689 | 174.6 | 232 | 49.6 | 0 | 30.8 | 661.6 | -288.9 | 3.2 | -2.9 | -171 | 0 | 689
2023-03-06 | 14:00 | 674 | 174.6 | 227.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 579.9 | -217.9 | 3.4 | -3.2 | -171 | 0 | 674
2023-03-06 | 15:00 | 673.6 | 174.6 | 220.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 441.4 | -88 | 2.7 | -1.2 | -157 | 0 | 673.6
2023-03-06 | 16:00 | 710.5 | 174.6 | 257 | 49.6 | 0 | 30.8 | 256.1 | 0 | 2.4 | 0 | -60 | 0 | 710.5
2023-03-06 | 17:00 | 718.5 | 174.6 | 334.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 69.8 | 0 | 3.1 | 0 | 24 | 0 | 718.5
2023-03-06 | 18:00 | 737.4 | 174.6 | 334.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 110 | 0 | 737.4
2023-03-06 | 19:00 | 732 | 174.6 | 334.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 103 | 0 | 732
2023-03-06 | 20:00 | 720.8 | 174.6 | 335.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 90 | 0 | 720.8
2023-03-06 | 21:00 | 693.2 | 174.6 | 335.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 70 | 0 | 693.2
2023-03-06 | 22:00 | 667.6 | 174.6 | 334.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 667.6
2023-03-06 | 23:00 | 649.6 | 174.6 | 334.4 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 19 | 0 | 649.6
2023-03-07 | 0:00 | 629.6 | 174.6 | 334.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 13 | 0 | 629.6
2023-03-07 | 1:00 | 646.4 | 174.6 | 334.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 6 | 0 | 646.4
2023-03-07 | 2:00 | 687.1 | 174.6 | 334.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 50 | 0 | 687.1
2023-03-07 | 3:00 | 717.1 | 174.6 | 334.6 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 76 | 0 | 717.1
2023-03-07 | 4:00 | 728.9 | 174.6 | 335.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 90 | 0 | 728.9
2023-03-07 | 5:00 | 734.8 | 174.6 | 334.5 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 100 | 0 | 734.8
2023-03-07 | 6:00 | 770.9 | 174.6 | 335.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 4.5 | 0 | 24.3 | 0 | 152 | 0 | 770.9
2023-03-07 | 7:00 | 779.5 | 174.6 | 334.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 124.1 | 0 | 20.7 | 0 | 45 | 0 | 779.5
2023-03-07 | 8:00 | 776.2 | 174.6 | 279.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 313.9 | 0 | 18 | 0 | -90 | 0 | 776.2
2023-03-07 | 9:00 | 756 | 174.6 | 252.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 485.1 | -87.3 | 20.9 | -9.6 | -160.5 | 0 | 756
2023-03-07 | 10:00 | 714.1 | 174.6 | 229.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 605.8 | -206.2 | 20.6 | -19.7 | -171 | 0 | 714.1
2023-03-07 | 11:00 | 693.8 | 174.6 | 220.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 668.9 | -280.2 | 17.8 | -16.9 | -171 | 0 | 693.8
2023-03-07 | 12:00 | 644.3 | 174.6 | 217.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 682 | -340.3 | 17.3 | -16.3 | -171 | 0 | 644.3
2023-03-07 | 13:00 | 664.7 | 174.6 | 215 | 49.6 | 0 | 30.8 | 650.7 | -285.8 | 17 | -16.2 | -171 | 0 | 664.7
2023-03-07 | 14:00 | 654.6 | 174.6 | 218.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 566.5 | -215.4 | 17.1 | -16.3 | -171 | 0 | 654.6
2023-03-07 | 15:00 | 659.8 | 174.6 | 211.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 425.1 | -85 | 18.5 | -8.5 | -157 | 0 | 659.8
2023-03-07 | 16:00 | 694.9 | 174.6 | 268.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 242.3 | 0 | 19 | 0 | -90 | 0 | 694.9
2023-03-07 | 17:00 | 691.5 | 174.6 | 310.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 63.6 | 0 | 19.8 | 0 | 10 | 0 | 691.5
2023-03-07 | 18:00 | 723.8 | 174.6 | 311.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 24.1 | 0 | 101 | 0 | 723.8
2023-03-07 | 19:00 | 713.4 | 174.6 | 311.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 89 | 0 | 713.4
2023-03-07 | 20:00 | 699.3 | 174.6 | 311.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 72 | 0 | 699.3
2023-03-07 | 21:00 | 675.7 | 174.6 | 310.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 62 | 0 | 675.7
2023-03-07 | 22:00 | 651.8 | 174.6 | 311.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 33 | 0 | 651.8
2023-03-07 | 23:00 | 632.8 | 174.6 | 311.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 15 | 0 | 632.8
2023-03-08 | 0:00 | 618.8 | 174.6 | 311.5 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 13 | 0 | 618.8
2023-03-08 | 1:00 | 633.2 | 174.6 | 310.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 8 | 0 | 633.2
2023-03-08 | 2:00 | 669.3 | 174.6 | 311 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 40 | 0 | 669.3
2023-03-08 | 3:00 | 705.1 | 174.6 | 311.5 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 72 | 0 | 705.1
2023-03-08 | 4:00 | 720.8 | 174.6 | 311.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 94 | 0 | 720.8
2023-03-08 | 5:00 | 730.5 | 174.6 | 311.3 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 105 | 0 | 730.5
2023-03-08 | 6:00 | 752.1 | 174.6 | 311.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 4.1 | 0 | 34.9 | 0 | 147 | 0 | 752.1
2023-03-08 | 7:00 | 761.8 | 174.6 | 311 | 49.6 | 0 | 30.8 | 106.7 | 0 | 28.1 | 0 | 61 | 0 | 761.8
2023-03-08 | 8:00 | 772.7 | 174.6 | 299.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 284.3 | 0 | 24.1 | 0 | -90 | 0 | 772.7
2023-03-08 | 9:00 | 747.4 | 174.6 | 247.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 457.4 | -63.7 | 21.6 | -2.6 | -167.5 | 0 | 747.4
2023-03-08 | 10:00 | 704.8 | 174.6 | 219.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 587.6 | -187.6 | 21.8 | -20.7 | -171 | 0 | 704.8
2023-03-08 | 11:00 | 689.1 | 174.6 | 209.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 656.9 | -262.8 | 23.8 | -22.6 | -171 | 0 | 689.1
2023-03-08 | 12:00 | 636.9 | 174.6 | 216.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 669.6 | -334.1 | 21.6 | -20.6 | -171 | 0 | 636.9
2023-03-08 | 13:00 | 669.7 | 174.6 | 208.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 625.6 | -249.6 | 18.4 | -17.5 | -171 | 0 | 669.7
2023-03-08 | 14:00 | 664.6 | 174.6 | 208.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 516.2 | -144.4 | 12.8 | -12.2 | -171 | 0 | 664.6
2023-03-08 | 15:00 | 669.7 | 174.6 | 219.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 348.5 | -13.8 | 10.4 | 0 | -150 | 0 | 669.7
2023-03-08 | 16:00 | 664 | 174.6 | 221.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 178.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 664
2023-03-08 | 17:00 | 665.1 | 174.6 | 305.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 47.6 | 0 | 11.7 | 0 | 13 | 0 | 665.1
2023-03-08 | 18:00 | 691.2 | 174.6 | 304.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 17.1 | 0 | 82 | 0 | 691.2
2023-03-08 | 19:00 | 684.1 | 174.6 | 305.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 72 | 0 | 684.1
2023-03-08 | 20:00 | 671.4 | 174.6 | 305.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 59 | 0 | 671.4
2023-03-08 | 21:00 | 645.8 | 174.6 | 305.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 44 | 0 | 645.8
2023-03-08 | 22:00 | 629.7 | 174.6 | 304.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 28 | 0 | 629.7
2023-03-08 | 23:00 | 612.4 | 174.6 | 305.5 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 13 | 0 | 612.4
2023-03-09 | 0:00 | 600.1 | 174.6 | 305.1 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 16 | 0 | 600.1
2023-03-09 | 1:00 | 607.6 | 174.6 | 305.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 3 | 0 | 607.6
2023-03-09 | 2:00 | 644.2 | 174.6 | 304.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 41 | 0 | 644.2
2023-03-09 | 3:00 | 683.2 | 174.6 | 305.2 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 72 | 0 | 683.2
2023-03-09 | 4:00 | 708 | 174.6 | 305.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 102 | 0 | 708
2023-03-09 | 5:00 | 711.9 | 174.6 | 305.5 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 101 | 0 | 711.9
2023-03-09 | 6:00 | 730.4 | 174.6 | 305.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 5.8 | 0 | 31 | 0 | 133 | 0 | 730.4
2023-03-09 | 7:00 | 728.4 | 174.6 | 305.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 102.9 | 0 | 31.4 | 0 | 34 | 0 | 728.4
2023-03-09 | 8:00 | 742 | 174.6 | 277.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 270.9 | 0 | 28.5 | 0 | -90 | 0 | 742
2023-03-09 | 9:00 | 727.7 | 174.6 | 237.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 436.9 | -43.5 | 24.5 | -11.3 | -171 | 0 | 727.7
2023-03-09 | 10:00 | 711.7 | 174.6 | 232.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 546.8 | -152.8 | 26.2 | -24.8 | -171 | 0 | 711.7
2023-03-09 | 11:00 | 701.1 | 174.6 | 228.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 568.5 | -181.2 | 26.7 | -25.4 | -171 | 0 | 701.1
2023-03-09 | 12:00 | 666.6 | 174.6 | 227.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 520 | -165.6 | 23.9 | -22.8 | -171 | 0 | 666.6
2023-03-09 | 13:00 | 689 | 174.6 | 227.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 432.3 | -68.8 | 25.5 | -11.7 | -171 | 0 | 689
2023-03-09 | 14:00 | 690 | 174.6 | 242.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 312.3 | 0 | 18.1 | 0 | -137.5 | 0 | 690
2023-03-09 | 15:00 | 682.7 | 174.6 | 242.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 190.8 | 0 | 24.7 | 0 | -30 | 0 | 682.7
2023-03-09 | 16:00 | 682.6 | 174.6 | 266.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 99.4 | 0 | 25.7 | 0 | 36 | 0 | 682.6
2023-03-09 | 17:00 | 688.1 | 174.6 | 266.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 27 | 0 | 24.6 | 0 | 83 | 0 | 688.1
2023-03-09 | 18:00 | 706.1 | 174.6 | 266.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 27.9 | 0 | 124 | 0 | 706.1
2023-03-09 | 19:00 | 680.1 | 174.6 | 266.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 86 | 0 | 680.1
2023-03-09 | 20:00 | 658.9 | 174.6 | 266.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 60 | 0 | 658.9
2023-03-09 | 21:00 | 638.7 | 174.6 | 266.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 53 | 0 | 638.7
2023-03-09 | 22:00 | 611.4 | 174.6 | 267 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 21 | 0 | 611.4
2023-03-09 | 23:00 | 601.3 | 174.6 | 266.6 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 16 | 0 | 601.3
2023-03-10 | 0:00 | 574.6 | 174.6 | 266.7 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 8 | 0 | 574.6
2023-03-10 | 1:00 | 587.5 | 174.6 | 266.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 3 | 0 | 587.5
2023-03-10 | 2:00 | 617.7 | 174.6 | 266.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 37 | 0 | 617.7
2023-03-10 | 3:00 | 653.3 | 174.6 | 266.3 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 77 | 0 | 653.3
2023-03-10 | 4:00 | 669.8 | 174.6 | 266.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 101 | 0 | 669.8
2023-03-10 | 5:00 | 655.9 | 174.6 | 266.4 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 96 | 0 | 655.9
2023-03-10 | 6:00 | 659.1 | 174.6 | 266.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 5.1 | 0 | 11.7 | 0 | 121 | 0 | 659.1
2023-03-10 | 7:00 | 676.5 | 174.6 | 266 | 49.6 | 0 | 30.8 | 105.3 | 0 | 5.2 | 0 | 45 | 0 | 676.5
2023-03-10 | 8:00 | 716.3 | 174.6 | 260.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 259.7 | 0 | 1.2 | 0 | -60 | 0 | 716.3
2023-03-10 | 9:00 | 710.1 | 174.6 | 235 | 49.6 | 0 | 30.8 | 409.6 | -40.5 | 1 | 0 | -150 | 0 | 710.1
2023-03-10 | 10:00 | 675.6 | 174.6 | 210.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 543.5 | -162.3 | 0.4 | -0.4 | -171 | 0 | 675.6
2023-03-10 | 11:00 | 670.8 | 174.6 | 214.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 618.9 | -246.8 | 0.9 | -0.8 | -171 | 0 | 670.8
2023-03-10 | 12:00 | 627.5 | 174.6 | 209.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 640.6 | -306.7 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 627.5
2023-03-10 | 13:00 | 655.8 | 174.6 | 212.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 619.2 | -260.1 | 5.3 | -5 | -171 | 0 | 655.8
2023-03-10 | 14:00 | 651.5 | 174.6 | 215 | 49.6 | 0 | 30.8 | 549.7 | -197.4 | 5 | -4.8 | -171 | 0 | 651.5
2023-03-10 | 15:00 | 657 | 174.6 | 215.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 416.2 | -66.4 | 3.8 | 0 | -167.5 | 0 | 657
2023-03-10 | 16:00 | 670 | 174.6 | 254.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 246.6 | 0 | 3.9 | 0 | -90 | 0 | 670
2023-03-10 | 17:00 | 651.6 | 174.6 | 249.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 68.6 | 0 | 3.8 | 0 | 42 | 0 | 651.6
2023-03-10 | 18:00 | 665.6 | 174.6 | 250 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 3.2 | 0 | 125 | 0 | 665.6
2023-03-10 | 19:00 | 646.1 | 174.6 | 250.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 105 | 0 | 646.1
2023-03-10 | 20:00 | 617.7 | 174.6 | 249.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 78 | 0 | 617.7
2023-03-10 | 21:00 | 601.1 | 174.6 | 250.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 601.1
2023-03-10 | 22:00 | 591.4 | 174.6 | 250.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 591.4
2023-03-10 | 23:00 | 582.7 | 174.6 | 249.8 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 582.7
2023-03-11 | 0:00 | 561.4 | 174.6 | 266.7 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 35 | 0 | 561.4
2023-03-11 | 1:00 | 565.8 | 174.6 | 265.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 20 | 0 | 565.8
2023-03-11 | 2:00 | 594 | 174.6 | 265 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 594
2023-03-11 | 3:00 | 639.6 | 174.6 | 264.5 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 90 | 0 | 639.6
2023-03-11 | 4:00 | 643.6 | 174.6 | 274 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 90 | 0 | 643.6
2023-03-11 | 5:00 | 620.3 | 174.6 | 250 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 92 | 0 | 620.3
2023-03-11 | 6:00 | 603.9 | 174.6 | 250.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 7.2 | 0 | 2.6 | 0 | 89 | 0 | 603.9
2023-03-11 | 7:00 | 591.7 | 174.6 | 228.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 135.7 | 0 | 2.6 | 0 | -30 | 0 | 591.7
2023-03-11 | 8:00 | 581.5 | 174.6 | 202.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 325.5 | -58.5 | 1.5 | -0.7 | -143.6 | 0 | 581.5
2023-03-11 | 9:00 | 574.3 | 174.6 | 202.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 495.9 | -215.6 | 0.1 | 0 | -163.3 | 0 | 574.3
2023-03-11 | 10:00 | 560.6 | 174.6 | 201.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 613.5 | -349.9 | 0.1 | 0 | -160 | 0 | 560.6
2023-03-11 | 11:00 | 539.1 | 174.6 | 201.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 675.5 | -425.9 | 0.3 | -0.3 | -167 | 0 | 539.1
2023-03-11 | 12:00 | 532.9 | 174.6 | 201.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 683.1 | -443.9 | 1 | -1 | -162.7 | 0 | 532.9
2023-03-11 | 13:00 | 551.5 | 174.6 | 201.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 655.6 | -399.8 | 3.7 | -3.5 | -161.2 | 0 | 551.5
2023-03-11 | 14:00 | 543.7 | 174.6 | 201.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 572.1 | -315.2 | 3.9 | -3.7 | -170 | 0 | 543.7
2023-03-11 | 15:00 | 533.8 | 174.6 | 201.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 434.4 | -213 | 1.4 | -1.3 | -144.1 | 0 | 533.8
2023-03-11 | 16:00 | 568.6 | 174.6 | 202.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 254.4 | 0 | 0.3 | 0 | -143.2 | 0 | 568.6
2023-03-11 | 17:00 | 591 | 174.6 | 202.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 71.5 | 0 | 0.1 | 0 | 29.6 | 0 | 591
2023-03-11 | 18:00 | 595.9 | 174.6 | 202.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 0 | 595.9
2023-03-11 | 19:00 | 592.7 | 174.6 | 202.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 102.4 | 0 | 592.7
2023-03-11 | 20:00 | 573.7 | 174.6 | 202.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 83.3 | 0 | 573.7
2023-03-11 | 21:00 | 557.9 | 174.6 | 201.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 78.3 | 0 | 557.9
2023-03-11 | 22:00 | 529.1 | 174.6 | 201.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 47.9 | 0 | 529.1
2023-03-11 | 23:00 | 530.7 | 174.6 | 201.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 52.9 | 0 | 530.7
2023-03-12 | 0:00 | 522.6 | 174.6 | 201.2 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 55.5 | 0 | 522.6
2023-03-12 | 1:00 | 519 | 174.6 | 201.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 27.3 | 0 | 519
2023-03-12 | 2:00 | 553.5 | 174.6 | 201.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 54.9 | 0 | 553.5
2023-03-12 | 3:00 | 592.1 | 174.6 | 202.5 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 87.2 | 0 | 592.1
2023-03-12 | 4:00 | 610.6 | 174.6 | 202.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 110.1 | 0 | 610.6
2023-03-12 | 5:00 | 575.3 | 174.6 | 202.2 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 79.1 | 0 | 575.3
2023-03-12 | 6:00 | 550.5 | 174.6 | 201.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 7.3 | 0 | 19.5 | 0 | 67 | 0 | 550.5
2023-03-12 | 7:00 | 530.3 | 174.6 | 201.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 94.6 | 0 | 14.4 | 0 | -35 | 0 | 530.3
2023-03-12 | 8:00 | 533.3 | 174.6 | 201.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 251.6 | -25 | 0 | 0 | -149.7 | 0 | 533.3
2023-03-12 | 9:00 | 533.2 | 174.6 | 201.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 419.7 | -183.6 | 0 | 0 | -159.3 | 0 | 533.2
2023-03-12 | 10:00 | 527.6 | 174.6 | 201.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 490.8 | -255 | 0 | 0 | -164.5 | 0 | 527.6
2023-03-12 | 11:00 | 512.6 | 174.6 | 201 | 49.6 | 0 | 30.8 | 543.4 | -323 | 0 | 0 | -163.8 | 0 | 512.6
2023-03-12 | 12:00 | 506.4 | 174.6 | 200.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 570.4 | -350.1 | 0 | 0 | -169.7 | 0 | 506.4
2023-03-12 | 13:00 | 491.9 | 174.6 | 200.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 581.2 | -380.9 | 0 | 0 | -163.9 | 0 | 491.9
2023-03-12 | 14:00 | 506 | 174.6 | 200.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 541.3 | -354.5 | 0 | 0 | -136.6 | 0 | 506
2023-03-12 | 15:00 | 515.3 | 174.6 | 201 | 49.6 | 0 | 30.8 | 378.1 | -202.8 | 0 | 0 | -116 | 0 | 515.3
2023-03-12 | 16:00 | 537.4 | 174.6 | 201.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 188.4 | -14.8 | 44.9 | -20.6 | -116.9 | 0 | 537.4
2023-03-12 | 17:00 | 559 | 174.6 | 201.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 48.3 | 0 | 55.9 | 0 | -34.4 | 0 | 559
2023-03-12 | 18:00 | 597.6 | 174.6 | 215.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 51.9 | 0 | 43 | 0 | 597.6
2023-03-12 | 19:00 | 589.9 | 174.6 | 215.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 38 | 0 | 589.9
2023-03-12 | 20:00 | 573.6 | 174.6 | 215.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 23 | 0 | 573.6
2023-03-12 | 21:00 | 551.5 | 174.6 | 215.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 6 | 0 | 551.5
2023-03-12 | 22:00 | 521.8 | 174.6 | 217.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | -30 | 0 | 521.8
2023-03-12 | 23:00 | 520.4 | 174.6 | 212.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | -30 | 0 | 520.4
2023-03-13 | 0:00 | 497.4 | 174.6 | 204.5 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 66.5 | 0 | -30 | 0 | 497.4
2023-03-13 | 1:00 | 505.6 | 174.6 | 200.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 70.8 | -13.8 | -28.2 | 0 | 505.6
2023-03-13 | 2:00 | 542.7 | 174.6 | 201.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | -22.6 | 0 | 542.7
2023-03-13 | 3:00 | 588.3 | 174.6 | 202.5 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 14.8 | 0 | 588.3
2023-03-13 | 4:00 | 617.2 | 174.6 | 203 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 89 | 0 | 49.2 | 0 | 617.2
2023-03-13 | 5:00 | 618.9 | 174.6 | 203.1 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 83 | 0 | 56.9 | 0 | 618.9
2023-03-13 | 6:00 | 640.9 | 174.6 | 203.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 3.9 | 0 | 80.5 | 0 | 98 | 0 | 640.9
2023-03-13 | 7:00 | 671.6 | 174.6 | 204.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 65.5 | 0 | 76.3 | 0 | 70.7 | 0 | 671.6
2023-03-13 | 8:00 | 734.3 | 174.6 | 270.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 177 | 0 | 61.8 | 0 | -30 | 0 | 734.3
2023-03-13 | 9:00 | 761.2 | 174.6 | 232.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 300 | -54 | 57.2 | -26.2 | -3 | 0 | 761.2
2023-03-13 | 10:00 | 731.7 | 174.6 | 205.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 410 | -123 | 51.8 | -49.2 | -18.2 | 0 | 731.7
2023-03-13 | 11:00 | 713 | 174.6 | 205 | 49.6 | 0 | 30.8 | 557.2 | -244.8 | 43.5 | -41.3 | -61.6 | 0 | 713
2023-03-13 | 12:00 | 669.7 | 174.6 | 204.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 658.6 | -301.4 | 40.6 | -38.6 | -148.6 | 0 | 669.7
2023-03-13 | 13:00 | 693.1 | 174.6 | 204.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 668.1 | -409.7 | 35.8 | -34 | -26.7 | 0 | 693.1
2023-03-13 | 14:00 | 673.4 | 174.6 | 204.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 599.1 | -343.6 | 28.1 | -26.7 | -42.7 | 0 | 673.4
2023-03-13 | 15:00 | 658.2 | 174.6 | 203.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 473.2 | -235.1 | 19.9 | -18.9 | -39.8 | 0 | 658.2
2023-03-13 | 16:00 | 683 | 174.6 | 244.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 287.5 | -74.2 | 12 | -11.4 | -30 | 0 | 683
2023-03-13 | 17:00 | 711.1 | 174.6 | 328.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 89.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 711.1
2023-03-13 | 18:00 | 736.8 | 174.6 | 349 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.4 | 0 | 3.1 | 0 | 97 | 0 | 736.8
2023-03-13 | 19:00 | 734.9 | 174.6 | 348 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 98 | 0 | 734.9
2023-03-13 | 20:00 | 724.8 | 174.6 | 348.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 0 | 724.8
2023-03-13 | 21:00 | 696.1 | 174.6 | 348 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 69 | 0 | 696.1
2023-03-13 | 22:00 | 669 | 174.6 | 348.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 42 | 0 | 669
2023-03-13 | 23:00 | 647.8 | 174.6 | 348.1 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 25 | 0 | 647.8
2023-03-14 | 0:00 | 633.3 | 174.6 | 348.7 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 26 | 0 | 633.3
2023-03-14 | 1:00 | 643.2 | 174.6 | 348.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 17 | 0 | 643.2
2023-03-14 | 2:00 | 685.1 | 174.6 | 348.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 685.1
2023-03-14 | 3:00 | 726.1 | 174.6 | 348.8 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 97 | 0 | 726.1
2023-03-14 | 4:00 | 735.9 | 174.6 | 348.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 110 | 0 | 735.9
2023-03-14 | 5:00 | 742.6 | 174.6 | 348.3 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 116 | 0 | 742.6
2023-03-14 | 6:00 | 781.1 | 174.6 | 348.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 11.8 | 0 | 3.4 | 0 | 162 | 0 | 781.1
2023-03-14 | 7:00 | 797.3 | 174.6 | 348.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 161.9 | 0 | 3.5 | 0 | 28 | 0 | 797.3
2023-03-14 | 8:00 | 773.5 | 174.6 | 269.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 364.9 | 0 | 3.9 | 0 | -120 | 0 | 773.5
2023-03-14 | 9:00 | 758.5 | 174.6 | 247.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 540 | -128.4 | 5.8 | -4.6 | -157 | 0 | 758.5
2023-03-14 | 10:00 | 715.7 | 174.6 | 224 | 49.6 | 0 | 30.8 | 655.9 | -248.4 | 4.2 | -4 | -171 | 0 | 715.7
2023-03-14 | 11:00 | 698.3 | 174.6 | 213 | 49.6 | 0 | 30.8 | 715.5 | -314.4 | 2.8 | -2.6 | -171 | 0 | 698.3
2023-03-14 | 12:00 | 653.5 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 725.8 | -361.6 | 3.3 | -3.1 | -171 | 0 | 653.5
2023-03-14 | 13:00 | 661.8 | 174.6 | 217.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 691.2 | -330.7 | 4.7 | -4.5 | -171 | 0 | 661.8
2023-03-14 | 14:00 | 643.7 | 174.6 | 206.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 609.3 | -255.9 | 4.6 | -4.4 | -171 | 0 | 643.7
2023-03-14 | 15:00 | 640 | 174.6 | 206.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 470.2 | -131.8 | 4.4 | -4.2 | -160.5 | 0 | 640
2023-03-14 | 16:00 | 669.1 | 174.6 | 247.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 281.4 | 0 | 5.3 | 0 | -120 | 0 | 669.1
2023-03-14 | 17:00 | 685.1 | 174.6 | 286.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 89 | 0 | 6.4 | 0 | 16 | 0 | 685.1
2023-03-14 | 18:00 | 709.3 | 174.6 | 287 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.6 | 0 | 14.4 | 0 | 120 | 0 | 709.3
2023-03-14 | 19:00 | 703.8 | 174.6 | 286.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 107 | 0 | 703.8
2023-03-14 | 20:00 | 689.6 | 174.6 | 287 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 88 | 0 | 689.6
2023-03-14 | 21:00 | 666.9 | 174.6 | 286.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 75 | 0 | 666.9
2023-03-14 | 22:00 | 649.1 | 174.6 | 287.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 53 | 0 | 649.1
2023-03-14 | 23:00 | 633.4 | 174.6 | 287 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 38 | 0 | 633.4
2023-03-15 | 0:00 | 613.5 | 174.6 | 287.2 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 36 | 0 | 613.5
2023-03-15 | 1:00 | 619.8 | 174.6 | 286.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 19 | 0 | 619.8
2023-03-15 | 2:00 | 654.6 | 174.6 | 287.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 50 | 0 | 654.6
2023-03-15 | 3:00 | 694.2 | 174.6 | 287.2 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 83 | 0 | 694.2
2023-03-15 | 4:00 | 705.2 | 174.6 | 286.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 102 | 0 | 705.2
2023-03-15 | 5:00 | 708.8 | 174.6 | 287 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 107 | 0 | 708.8
2023-03-15 | 6:00 | 742.9 | 174.6 | 286.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 11.8 | 0 | 44.2 | 0 | 145 | 0 | 742.9
2023-03-15 | 7:00 | 761.5 | 174.6 | 286.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 163.7 | 0 | 41.5 | 0 | 15 | 0 | 761.5
2023-03-15 | 8:00 | 741.6 | 174.6 | 247.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 360.9 | 0 | 28.2 | 0 | -150 | 0 | 741.6
2023-03-15 | 9:00 | 719 | 174.6 | 234.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 533.7 | -137.9 | 15.7 | -14.9 | -167.5 | 0 | 719
2023-03-15 | 10:00 | 694.5 | 174.6 | 211 | 49.6 | 0 | 30.8 | 642.5 | -243.9 | 19 | -18.1 | -171 | 0 | 694.5
2023-03-15 | 11:00 | 687.9 | 174.6 | 213.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 695.3 | -305.6 | 14.9 | -14.2 | -171 | 0 | 687.9
2023-03-15 | 12:00 | 649.2 | 174.6 | 209.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 708.9 | -353.9 | 15.1 | -14.3 | -171 | 0 | 649.2
2023-03-15 | 13:00 | 669.5 | 174.6 | 216.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 680.9 | -312.7 | 21 | -19.9 | -171 | 0 | 669.5
2023-03-15 | 14:00 | 655.2 | 174.6 | 211.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 597.3 | -238.8 | 21.2 | -20 | -171 | 0 | 655.2
2023-03-15 | 15:00 | 646.4 | 174.6 | 207.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 450.4 | -117.1 | 20.6 | -19.7 | -150 | 0 | 646.4
2023-03-15 | 16:00 | 675.9 | 174.6 | 258.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 260.5 | 0 | 22.1 | 0 | -120 | 0 | 675.9
2023-03-15 | 17:00 | 672.6 | 174.6 | 285.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 75.2 | 0 | 20.6 | 0 | 4 | 0 | 672.6
2023-03-15 | 18:00 | 682.2 | 174.6 | 284.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.4 | 0 | 28.6 | 0 | 81 | 0 | 682.2
2023-03-15 | 19:00 | 678.1 | 174.6 | 285.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 65 | 0 | 678.1
2023-03-15 | 20:00 | 663.3 | 174.6 | 285.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 46 | 0 | 663.3
2023-03-15 | 21:00 | 641.4 | 174.6 | 285.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 31 | 0 | 641.4
2023-03-15 | 22:00 | 610.2 | 174.6 | 284.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 610.2
2023-03-15 | 23:00 | 595.4 | 174.6 | 270.9 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 595.4
2023-03-16 | 0:00 | 576.9 | 174.6 | 261.9 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 576.9
2023-03-16 | 1:00 | 583.3 | 174.6 | 244.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 583.3
2023-03-16 | 2:00 | 607.4 | 174.6 | 277.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 607.4
2023-03-16 | 3:00 | 643.1 | 174.6 | 285 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 31 | 0 | 643.1
2023-03-16 | 4:00 | 664.7 | 174.6 | 284.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 67 | 0 | 664.7
2023-03-16 | 5:00 | 643.7 | 174.6 | 284.9 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 54 | 0 | 643.7
2023-03-16 | 6:00 | 664 | 174.6 | 284.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 10.3 | 0 | 26.8 | 0 | 87 | 0 | 664
2023-03-16 | 7:00 | 670.2 | 174.6 | 285.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 91.1 | 0 | 20.4 | 0 | 18 | 0 | 670.2
2023-03-16 | 8:00 | 721.2 | 174.6 | 276.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 175.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 721.2
2023-03-16 | 9:00 | 728.3 | 174.6 | 249.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 245 | 0 | 8.5 | 0 | -30 | 0 | 728.3
2023-03-16 | 10:00 | 716.2 | 174.6 | 247.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 283.7 | 0 | 11.1 | 0 | -81 | 0 | 716.2
2023-03-16 | 11:00 | 689.5 | 174.6 | 241.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 296.8 | 0 | 7.2 | 0 | -111 | 0 | 689.5
2023-03-16 | 12:00 | 647.5 | 174.6 | 219 | 49.6 | 0 | 30.8 | 309.1 | 0 | 5.4 | 0 | -141 | 0 | 647.5
2023-03-16 | 13:00 | 673.3 | 174.6 | 227.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 328.8 | 0 | 3.2 | 0 | -141 | 0 | 673.3
2023-03-16 | 14:00 | 684 | 174.6 | 232.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 301.2 | 0 | 6.5 | 0 | -111 | 0 | 684
2023-03-16 | 15:00 | 699.5 | 174.6 | 249.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 229.8 | 0 | 12.4 | 0 | -47.5 | 0 | 699.5
2023-03-16 | 16:00 | 696.9 | 174.6 | 301.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 129.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 696.9
2023-03-16 | 17:00 | 684.7 | 174.6 | 308.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 48.4 | 0 | 5.1 | 0 | 35 | 0 | 684.7
2023-03-16 | 18:00 | 703 | 174.6 | 309.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 7.3 | 0 | 99 | 0 | 703
2023-03-16 | 19:00 | 685.2 | 174.6 | 308.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 86 | 0 | 685.2
2023-03-16 | 20:00 | 658.9 | 174.6 | 309 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 58 | 0 | 658.9
2023-03-16 | 21:00 | 640.6 | 174.6 | 308.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 51 | 0 | 640.6
2023-03-16 | 22:00 | 624.8 | 174.6 | 309 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 33 | 0 | 624.8
2023-03-16 | 23:00 | 595.7 | 174.6 | 309.1 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9 | 0 | 595.7
2023-03-17 | 0:00 | 574 | 174.6 | 309.1 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 574
2023-03-17 | 1:00 | 576.6 | 174.6 | 293.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 576.6
2023-03-17 | 2:00 | 614.9 | 174.6 | 308.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 21 | 0 | 614.9
2023-03-17 | 3:00 | 653.6 | 174.6 | 308.9 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 51 | 0 | 653.6
2023-03-17 | 4:00 | 663.2 | 174.6 | 309.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 62 | 0 | 663.2
2023-03-17 | 5:00 | 646 | 174.6 | 308.7 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 41 | 0 | 646
2023-03-17 | 6:00 | 642.4 | 174.6 | 309.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 10.8 | 0 | 22.1 | 0 | 45 | 0 | 642.4
2023-03-17 | 7:00 | 653.2 | 174.6 | 280.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 95.7 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 653.2
2023-03-17 | 8:00 | 685.7 | 174.6 | 233.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 228.2 | 0 | 16.2 | 0 | -47.5 | 0 | 685.7
2023-03-17 | 9:00 | 709 | 174.6 | 235.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 346 | 0 | 13.5 | 0 | -141 | 0 | 709
2023-03-17 | 10:00 | 676.4 | 174.6 | 208.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 405.6 | -32.4 | 20.4 | -9.4 | -171 | 0 | 676.4
2023-03-17 | 11:00 | 676.5 | 174.6 | 206.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 443.6 | -70.4 | 23.5 | -10.8 | -171 | 0 | 676.5
2023-03-17 | 12:00 | 644.4 | 174.6 | 211.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 381.8 | -45.6 | 24.1 | -11.1 | -171 | 0 | 644.4
2023-03-17 | 13:00 | 682.5 | 174.6 | 218 | 49.6 | 0 | 30.8 | 264.7 | 0 | 25.8 | 0 | -81 | 0 | 682.5
2023-03-17 | 14:00 | 678.2 | 174.6 | 232.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 194.7 | 0 | 25.6 | 0 | -30 | 0 | 678.2
2023-03-17 | 15:00 | 682.5 | 174.6 | 284.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 128.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 682.5
2023-03-17 | 16:00 | 697.9 | 174.6 | 300.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 67.3 | 0 | 10.1 | 0 | 65 | 0 | 697.9
2023-03-17 | 17:00 | 690 | 174.6 | 300.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 18 | 0 | 9.8 | 0 | 74 | 0 | 690
2023-03-17 | 18:00 | 702.3 | 174.6 | 300.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 8.8 | 0 | 106 | 0 | 702.3
2023-03-17 | 19:00 | 689.9 | 174.6 | 300.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 91 | 0 | 689.9
2023-03-17 | 20:00 | 661.6 | 174.6 | 300.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 61 | 0 | 661.6
2023-03-17 | 21:00 | 633.1 | 174.6 | 300.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 45 | 0 | 633.1
2023-03-17 | 22:00 | 608.6 | 174.6 | 300 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 21 | 0 | 608.6
2023-03-17 | 23:00 | 592.4 | 174.6 | 300.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 11 | 0 | 592.4
2023-03-18 | 0:00 | 581.1 | 174.6 | 300.5 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 16 | 0 | 581.1
2023-03-18 | 1:00 | 577.2 | 174.6 | 292.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 577.2
2023-03-18 | 2:00 | 606.8 | 174.6 | 300.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 23 | 0 | 606.8
2023-03-18 | 3:00 | 651.4 | 174.6 | 300.2 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 63 | 0 | 651.4
2023-03-18 | 4:00 | 661.8 | 174.6 | 300.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 78 | 0 | 661.8
2023-03-18 | 5:00 | 639.1 | 174.6 | 300.3 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 53 | 0 | 639.1
2023-03-18 | 6:00 | 615.6 | 174.6 | 300.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 5.9 | 0 | 10.9 | 0 | 43 | 0 | 615.6
2023-03-18 | 7:00 | 623.8 | 174.6 | 300.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 35.8 | 0 | 13.2 | 0 | 19 | 0 | 623.8
2023-03-18 | 8:00 | 644.4 | 174.6 | 264.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 103.2 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 644.4
2023-03-18 | 9:00 | 652.1 | 174.6 | 226.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 181.7 | 0 | 18.5 | 0 | -30 | 0 | 652.1
2023-03-18 | 10:00 | 633.1 | 174.6 | 223.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 241.3 | 0 | 20.9 | 0 | -107.5 | 0 | 633.1
2023-03-18 | 11:00 | 624 | 174.6 | 210.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 282.8 | 0 | 16.7 | 0 | -141 | 0 | 624
2023-03-18 | 12:00 | 600.3 | 174.6 | 205 | 49.6 | 0 | 30.8 | 335.7 | -33.5 | 16.9 | -7.8 | -171 | 0 | 600.3
2023-03-18 | 13:00 | 595.2 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 327.5 | -32.5 | 20.6 | -9.5 | -171 | 0 | 595.2
2023-03-18 | 14:00 | 591.9 | 174.6 | 207.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 321.1 | -32 | 20.5 | -9.4 | -171 | 0 | 591.9
2023-03-18 | 15:00 | 587.2 | 174.6 | 216.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 266.4 | 0 | 20.7 | 0 | -171 | 0 | 587.2
2023-03-18 | 16:00 | 593.4 | 174.6 | 232.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 177.2 | 0 | 19 | 0 | -90 | 0 | 593.4
2023-03-18 | 17:00 | 611.2 | 174.6 | 240.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 67.7 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 611.2
2023-03-18 | 18:00 | 645.6 | 174.6 | 245.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.8 | 0 | 10.3 | 0 | 102 | 0 | 645.6
2023-03-18 | 19:00 | 650.1 | 174.6 | 244.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 111 | 0 | 650.1
2023-03-18 | 20:00 | 629.4 | 174.6 | 244.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 92 | 0 | 629.4
2023-03-18 | 21:00 | 609.8 | 174.6 | 244.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 86 | 0 | 609.8
2023-03-18 | 22:00 | 585.6 | 174.6 | 244.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 585.6
2023-03-18 | 23:00 | 560.9 | 174.6 | 244.3 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 42 | 0 | 560.9
2023-03-19 | 0:00 | 541.7 | 174.6 | 244.2 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 37 | 0 | 541.7
2023-03-19 | 1:00 | 551.5 | 174.6 | 245 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 26 | 0 | 551.5
2023-03-19 | 2:00 | 581.7 | 174.6 | 244.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 57 | 0 | 581.7
2023-03-19 | 3:00 | 626.8 | 174.6 | 244.5 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 626.8
2023-03-19 | 4:00 | 641.5 | 174.6 | 244.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 119 | 0 | 641.5
2023-03-19 | 5:00 | 647.2 | 174.6 | 244.9 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 125 | 0 | 647.2
2023-03-19 | 6:00 | 632.9 | 174.6 | 245 | 49.6 | 0 | 30.8 | 16.6 | 0 | 1.3 | 0 | 115 | 0 | 632.9
2023-03-19 | 7:00 | 619.2 | 174.6 | 229.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 164.2 | 0 | 0.5 | 0 | -30 | 0 | 619.2
2023-03-19 | 8:00 | 563.1 | 174.6 | 209.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 366.1 | -117.2 | 0 | 0 | -150 | 0 | 563.1
2023-03-19 | 9:00 | 535 | 174.6 | 209.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 530 | -292.4 | 0 | 0 | -167.5 | 0 | 535
2023-03-19 | 10:00 | 513.9 | 174.6 | 205 | 49.6 | 0 | 30.8 | 643.4 | -418.5 | 0 | 0 | -171 | 0 | 513.9
2023-03-19 | 11:00 | 511.1 | 174.6 | 211.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 695.3 | -480.1 | 0 | 0 | -171 | 0 | 511.1
2023-03-19 | 12:00 | 504.8 | 174.6 | 203.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 702 | -484.9 | 0.5 | -0.5 | -171 | 0 | 504.8
2023-03-19 | 13:00 | 504.5 | 174.6 | 212.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 672 | -463.8 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 504.5
2023-03-19 | 14:00 | 497.5 | 174.6 | 207.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 591.5 | -385.5 | 1.4 | -1.3 | -171 | 0 | 497.5
2023-03-19 | 15:00 | 497.6 | 174.6 | 203.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 455.6 | -296.4 | 1.5 | -1.3 | -120 | 0 | 497.6
2023-03-19 | 16:00 | 533.1 | 174.6 | 206.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 272.5 | -81.3 | 1.5 | -1.4 | -120 | 0 | 533.1
2023-03-19 | 17:00 | 574.4 | 174.6 | 215.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 91.5 | 0 | 0.5 | 0 | -20 | 0 | 574.4
2023-03-19 | 18:00 | 610.5 | 174.6 | 249.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 610.5
2023-03-19 | 19:00 | 633.7 | 174.6 | 249.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 96 | 0 | 633.7
2023-03-19 | 20:00 | 617.9 | 174.6 | 249.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 617.9
2023-03-19 | 21:00 | 596.9 | 174.6 | 249.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 70 | 0 | 596.9
2023-03-19 | 22:00 | 569.1 | 174.6 | 249.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 41 | 0 | 569.1
2023-03-19 | 23:00 | 542.5 | 174.6 | 249.2 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18 | 0 | 542.5
2023-03-20 | 0:00 | 534.3 | 174.6 | 250 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 24 | 0 | 534.3
2023-03-20 | 1:00 | 541.2 | 174.6 | 249.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 12 | 0 | 541.2
2023-03-20 | 2:00 | 578.9 | 174.6 | 249.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 48 | 0 | 578.9
2023-03-20 | 3:00 | 636.2 | 174.6 | 249.2 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 102 | 0 | 636.2
2023-03-20 | 4:00 | 662.4 | 174.6 | 249.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 130 | 0 | 662.4
2023-03-20 | 5:00 | 665.1 | 174.6 | 249.5 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 129 | 0 | 665.1
2023-03-20 | 6:00 | 696.7 | 174.6 | 250 | 49.6 | 0 | 30.8 | 19.7 | 0 | 14 | 0 | 158 | 0 | 696.7
2023-03-20 | 7:00 | 708.1 | 174.6 | 249.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 181.1 | 0 | 13.5 | 0 | 9 | 0 | 708.1
2023-03-20 | 8:00 | 707 | 174.6 | 243.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 381.8 | -30.4 | 12.7 | -5.9 | -150 | 0 | 707
2023-03-20 | 9:00 | 690.1 | 174.6 | 219.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 551.9 | -165.3 | 7.8 | -7.5 | -171 | 0 | 690.1
2023-03-20 | 10:00 | 669 | 174.6 | 214.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 662 | -291.4 | 4.3 | -4.1 | -171 | 0 | 669
2023-03-20 | 11:00 | 681.2 | 174.6 | 208.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 693.9 | -305.6 | 4.1 | -3.9 | -171 | 0 | 681.2
2023-03-20 | 12:00 | 645 | 174.6 | 207.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 654.7 | -301.2 | 4.9 | -4.7 | -171 | 0 | 645
2023-03-20 | 13:00 | 648.9 | 174.6 | 209.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 590.5 | -235.6 | 5.4 | -5.1 | -171 | 0 | 648.9
2023-03-20 | 14:00 | 651.4 | 174.6 | 205.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 526.5 | -168.4 | 5.1 | -4.8 | -167.5 | 0 | 651.4
2023-03-20 | 15:00 | 646.5 | 174.6 | 208.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 385.9 | -53.9 | 2.6 | -1.2 | -150 | 0 | 646.5
2023-03-20 | 16:00 | 673.4 | 174.6 | 236 | 49.6 | 0 | 30.8 | 211 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 673.4
2023-03-20 | 17:00 | 672 | 174.6 | 310 | 81.9 | 0 | 30.8 | 66.4 | 0 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 672
2023-03-20 | 18:00 | 683.9 | 174.6 | 310.1 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.7 | 0 | 5.8 | 0 | 80 | 0 | 683.9
2023-03-20 | 19:00 | 675.6 | 174.6 | 310 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 69 | 0 | 675.6
2023-03-20 | 20:00 | 659.1 | 174.6 | 310.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 54 | 0 | 659.1
2023-03-20 | 21:00 | 634.7 | 174.6 | 310.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 37 | 0 | 634.7
2023-03-20 | 22:00 | 598.6 | 174.6 | 302.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 598.6
2023-03-20 | 23:00 | 579.7 | 174.6 | 279.5 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 579.7
2023-03-21 | 0:00 | 574.1 | 174.6 | 290.9 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 574.1
2023-03-21 | 1:00 | 566.1 | 174.6 | 264.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 566.1
2023-03-21 | 2:00 | 603.8 | 174.6 | 300.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 603.8
2023-03-21 | 3:00 | 637.6 | 174.6 | 310 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 20 | 0 | 637.6
2023-03-21 | 4:00 | 656.4 | 174.6 | 309.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 | 0 | 656.4
2023-03-21 | 5:00 | 651 | 174.6 | 309.3 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 35 | 0 | 651
2023-03-21 | 6:00 | 630.1 | 174.6 | 309.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 6.3 | 0 | 30.3 | 0 | 29 | 0 | 630.1
2023-03-21 | 7:00 | 649.2 | 174.6 | 309.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 28.5 | 0 | 29.8 | 0 | 26 | 0 | 649.2
2023-03-21 | 8:00 | 697.8 | 174.6 | 309.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 59.4 | 0 | 34.5 | 0 | 39 | 0 | 697.8
2023-03-21 | 9:00 | 717.9 | 174.6 | 309.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 82.9 | 0 | 32.5 | 0 | 38 | 0 | 717.9
2023-03-21 | 10:00 | 710.6 | 174.6 | 310 | 49.6 | 0 | 30.8 | 93.3 | 0 | 30.3 | 0 | 22 | 0 | 710.6
2023-03-21 | 11:00 | 698.5 | 174.6 | 309.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 102 | 0 | 16.8 | 0 | 15 | 0 | 698.5
2023-03-21 | 12:00 | 663.6 | 174.6 | 289.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 100 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 663.6
2023-03-21 | 13:00 | 681.8 | 174.6 | 307.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 97.4 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 681.8
2023-03-21 | 14:00 | 680.1 | 174.6 | 310.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 82.8 | 0 | 27.2 | 0 | 5 | 0 | 680.1
2023-03-21 | 15:00 | 680.2 | 174.6 | 309.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 61.7 | 0 | 23.6 | 0 | 30 | 0 | 680.2
2023-03-21 | 16:00 | 682.6 | 174.6 | 309.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 37.2 | 0 | 37.7 | 0 | 43 | 0 | 682.6
2023-03-21 | 17:00 | 694.7 | 174.6 | 309.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 14.5 | 0 | 34.4 | 0 | 49 | 0 | 694.7
2023-03-21 | 18:00 | 707.8 | 174.6 | 310.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 31.2 | 0 | 79 | 0 | 707.8
2023-03-21 | 19:00 | 690 | 174.6 | 310 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 63 | 0 | 690
2023-03-21 | 20:00 | 669.7 | 174.6 | 309.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 51 | 0 | 669.7
2023-03-21 | 21:00 | 647.7 | 174.6 | 309.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 36 | 0 | 647.7
2023-03-21 | 22:00 | 621 | 174.6 | 310 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 621
2023-03-21 | 23:00 | 596.4 | 174.6 | 294 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 596.4
2023-03-22 | 0:00 | 569.1 | 174.6 | 277.8 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 569.1
2023-03-22 | 1:00 | 568.8 | 174.6 | 255.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 568.8
2023-03-22 | 2:00 | 605.3 | 174.6 | 296.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 605.3
2023-03-22 | 3:00 | 653 | 174.6 | 309.6 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 29 | 0 | 653
2023-03-22 | 4:00 | 664.3 | 174.6 | 310.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 46 | 0 | 664.3
2023-03-22 | 5:00 | 658.6 | 174.6 | 309.2 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 40 | 0 | 658.6
2023-03-22 | 6:00 | 658.9 | 174.6 | 309.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 12.9 | 0 | 38.4 | 0 | 43 | 0 | 658.9
2023-03-22 | 7:00 | 664.9 | 174.6 | 264 | 49.6 | 0 | 30.8 | 104.8 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 664.9
2023-03-22 | 8:00 | 682.8 | 174.6 | 241 | 49.6 | 0 | 30.8 | 234.9 | 0 | 41.9 | 0 | -90 | 0 | 682.8
2023-03-22 | 9:00 | 675.6 | 174.6 | 216.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 357 | -21.3 | 33.7 | -15.5 | -150 | 0 | 675.6
2023-03-22 | 10:00 | 660.5 | 174.6 | 212.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 503.2 | -140.2 | 24.8 | -23.6 | -171 | 0 | 660.5
2023-03-22 | 11:00 | 656.3 | 174.6 | 213.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 594.7 | -237.6 | 27.4 | -26 | -171 | 0 | 656.3
2023-03-22 | 12:00 | 615.7 | 174.6 | 206.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 671.7 | -348.3 | 31.2 | -29.6 | -171 | 0 | 615.7
2023-03-22 | 13:00 | 643.3 | 174.6 | 206.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 674.7 | -323.5 | 31.6 | -29.9 | -171 | 0 | 643.3
2023-03-22 | 14:00 | 639.1 | 174.6 | 214.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 606 | -267.2 | 30.5 | -29 | -171 | 0 | 639.1
2023-03-22 | 15:00 | 636.9 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 462.4 | -119.7 | 29.7 | -28.1 | -167.5 | 0 | 636.9
2023-03-22 | 16:00 | 654.2 | 174.6 | 241.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 273.4 | 0 | 34.5 | 0 | -150 | 0 | 654.2
2023-03-22 | 17:00 | 645.9 | 174.6 | 234.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 89.8 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 645.9
2023-03-22 | 18:00 | 652.7 | 174.6 | 323.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 1.4 | 0 | 36.3 | 0 | 4 | 0 | 652.7
2023-03-22 | 19:00 | 641.8 | 174.6 | 313.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 641.8
2023-03-22 | 20:00 | 624.4 | 174.6 | 297 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 624.4
2023-03-22 | 21:00 | 604.9 | 174.6 | 286.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 604.9
2023-03-22 | 22:00 | 589.1 | 174.6 | 265.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 589.1
2023-03-22 | 23:00 | 574.3 | 174.6 | 251.4 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 574.3
2023-03-23 | 0:00 | 555 | 174.6 | 241.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 555
2023-03-23 | 1:00 | 556 | 174.6 | 220 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 556
2023-03-23 | 2:00 | 589.6 | 174.6 | 257.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 589.6
2023-03-23 | 3:00 | 629.3 | 174.6 | 297.9 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 629.3
2023-03-23 | 4:00 | 628.5 | 174.6 | 299.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 628.5
2023-03-23 | 5:00 | 605 | 174.6 | 278.2 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 605
2023-03-23 | 6:00 | 606.8 | 174.6 | 296.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 5.2 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 606.8
2023-03-23 | 7:00 | 617.2 | 174.6 | 293.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 17.6 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 617.2
2023-03-23 | 8:00 | 681.1 | 174.6 | 324.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 39.4 | 0 | 54.4 | 0 | 8 | 0 | 681.1
2023-03-23 | 9:00 | 722.4 | 174.6 | 324.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 63.8 | 0 | 50.2 | 0 | 29 | 0 | 722.4
2023-03-23 | 10:00 | 726 | 174.6 | 324.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 82.4 | 0 | 42.2 | 0 | 22 | 0 | 726
2023-03-23 | 11:00 | 718 | 174.6 | 323.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 82.2 | 0 | 34.1 | 0 | 23 | 0 | 718
2023-03-23 | 12:00 | 678.1 | 174.6 | 309.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 86.3 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 678.1
2023-03-23 | 13:00 | 711.5 | 174.6 | 323.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 75.3 | 0 | 15.6 | 0 | 42 | 0 | 711.5
2023-03-23 | 14:00 | 704.7 | 174.6 | 324 | 49.6 | 0 | 30.8 | 69.8 | 0 | 19.9 | 0 | 36 | 0 | 704.7
2023-03-23 | 15:00 | 695.2 | 174.6 | 323.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 64.8 | 0 | 32.6 | 0 | 19 | 0 | 695.2
2023-03-23 | 16:00 | 691.3 | 174.6 | 323.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 43.3 | 0 | 46.3 | 0 | 23 | 0 | 691.3
2023-03-23 | 17:00 | 678.4 | 174.6 | 323.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 12.3 | 0 | 34.1 | 0 | 21 | 0 | 678.4
2023-03-23 | 18:00 | 673.8 | 174.6 | 324.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.1 | 0 | 31.2 | 0 | 31 | 0 | 673.8
2023-03-23 | 19:00 | 649.2 | 174.6 | 324.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 14 | 0 | 649.2
2023-03-23 | 20:00 | 629.5 | 174.6 | 323.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 2 | 0 | 629.5
2023-03-23 | 21:00 | 606.6 | 174.6 | 322.3 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 606.6
2023-03-23 | 22:00 | 589 | 174.6 | 305.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 589
2023-03-23 | 23:00 | 576.2 | 174.6 | 295.2 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 576.2
2023-03-24 | 0:00 | 552.3 | 174.6 | 287.9 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 552.3
2023-03-24 | 1:00 | 552.1 | 174.6 | 264.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 552.1
2023-03-24 | 2:00 | 584.4 | 174.6 | 291.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 584.4
2023-03-24 | 3:00 | 630.2 | 174.6 | 323.9 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 11 | 0 | 630.2
2023-03-24 | 4:00 | 638.7 | 174.6 | 323.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 23 | 0 | 638.7
2023-03-24 | 5:00 | 618.8 | 174.6 | 323.7 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 6 | 0 | 618.8
2023-03-24 | 6:00 | 600.2 | 174.6 | 324.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 7 | 0 | 10.6 | 0 | 3 | 0 | 600.2
2023-03-24 | 7:00 | 621.6 | 174.6 | 323.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 621.6
2023-03-24 | 8:00 | 666.5 | 174.6 | 323.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 80.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 666.5
2023-03-24 | 9:00 | 673.9 | 174.6 | 243.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 163.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 673.9
2023-03-24 | 10:00 | 678.1 | 174.6 | 232 | 49.6 | 0 | 30.8 | 222 | 0 | 20.1 | 0 | -51 | 0 | 678.1
2023-03-24 | 11:00 | 658.1 | 174.6 | 229.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 227.3 | 0 | 26.9 | 0 | -81 | 0 | 658.1
2023-03-24 | 12:00 | 616.7 | 174.6 | 231.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 272.6 | 0 | 28.2 | 0 | -171 | 0 | 616.7
2023-03-24 | 13:00 | 659.6 | 174.6 | 208.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 247.6 | 0 | 29.7 | 0 | -81 | 0 | 659.6
2023-03-24 | 14:00 | 661.3 | 174.6 | 223.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 201.9 | 0 | 32.1 | 0 | -51 | 0 | 661.3
2023-03-24 | 15:00 | 662.5 | 174.6 | 225.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 152 | 0 | 27.3 | 0 | 3 | 0 | 662.5
2023-03-24 | 16:00 | 669.6 | 174.6 | 224.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 82.1 | 0 | 23.9 | 0 | 84 | 0 | 669.6
2023-03-24 | 17:00 | 654.8 | 174.6 | 224.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 23.6 | 0 | 25.2 | 0 | 94 | 0 | 654.8
2023-03-24 | 18:00 | 658.1 | 174.6 | 225.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0.3 | 0 | 26 | 0 | 119 | 0 | 658.1
2023-03-24 | 19:00 | 638.6 | 174.6 | 225.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 98 | 0 | 638.6
2023-03-24 | 20:00 | 617.9 | 174.6 | 225.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 75 | 0 | 617.9
2023-03-24 | 21:00 | 590.8 | 174.6 | 225.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 58 | 0 | 590.8
2023-03-24 | 22:00 | 575.7 | 174.6 | 225.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 47 | 0 | 575.7
2023-03-24 | 23:00 | 569.3 | 174.6 | 225.2 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 41 | 0 | 569.3
2023-03-25 | 0:00 | 538.7 | 174.6 | 224.9 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 28 | 0 | 538.7
2023-03-25 | 1:00 | 537.6 | 174.6 | 225.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 7 | 0 | 537.6
2023-03-25 | 2:00 | 573.7 | 174.6 | 224.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 35 | 0 | 573.7
2023-03-25 | 3:00 | 612 | 174.6 | 225.4 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 63 | 0 | 612
2023-03-25 | 4:00 | 626.8 | 174.6 | 225.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 82 | 0 | 626.8
2023-03-25 | 5:00 | 606.5 | 174.6 | 225.1 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 65 | 0 | 606.5
2023-03-25 | 6:00 | 585 | 174.6 | 224.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 7.6 | 0 | 42.5 | 0 | 55 | 0 | 585
2023-03-25 | 7:00 | 583.1 | 174.6 | 225.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 47.1 | 0 | 42.3 | 0 | 13 | 0 | 583.1
2023-03-25 | 8:00 | 607.4 | 174.6 | 216.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 128.6 | 0 | 37.5 | 0 | -30 | 0 | 607.4
2023-03-25 | 9:00 | 586 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 254.5 | 0 | 21.4 | 0 | -150 | 0 | 586
2023-03-25 | 10:00 | 574.4 | 174.6 | 204 | 49.6 | 0 | 30.8 | 431.4 | -146.1 | 21.4 | -20.3 | -171 | 0 | 574.4
2023-03-25 | 11:00 | 577.1 | 174.6 | 211.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 552.6 | -272.3 | 29.2 | -27.7 | -171 | 0 | 577.1
2023-03-25 | 12:00 | 564.4 | 174.6 | 209.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 550 | -280.7 | 27.9 | -26.5 | -171 | 0 | 564.4
2023-03-25 | 13:00 | 564 | 174.6 | 205.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 482.7 | -209.4 | 21.4 | -20.3 | -171 | 0 | 564
2023-03-25 | 14:00 | 543.1 | 174.6 | 205.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 417.6 | -165.3 | 27.8 | -26.5 | -171 | 0 | 543.1
2023-03-25 | 15:00 | 550.9 | 174.6 | 208.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 323.2 | -83.3 | 32.9 | -17.7 | -167.5 | 0 | 550.9
2023-03-25 | 16:00 | 572.4 | 174.6 | 225.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 176.2 | 0 | 35.9 | 0 | -120 | 0 | 572.4
2023-03-25 | 17:00 | 584.2 | 174.6 | 214.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 48.7 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 584.2
2023-03-25 | 18:00 | 607.2 | 174.6 | 229 | 81.9 | 0 | 30.8 | 1.3 | 0 | 30.6 | 0 | 59 | 0 | 607.2
2023-03-25 | 19:00 | 607.7 | 174.6 | 228.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 65 | 0 | 607.7
2023-03-25 | 20:00 | 597.9 | 174.6 | 228.3 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 58 | 0 | 597.9
2023-03-25 | 21:00 | 568.8 | 174.6 | 228.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 43 | 0 | 568.8
2023-03-25 | 22:00 | 544.7 | 174.6 | 228.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 26 | 0 | 544.7
2023-03-25 | 23:00 | 531.7 | 174.6 | 228.9 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 531.7
2023-03-26 | 0:00 | 508.5 | 174.6 | 228.4 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 17 | 0 | 508.5
2023-03-26 | 1:00 | 515.3 | 174.6 | 228.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 8 | 0 | 515.3
2023-03-26 | 2:00 | 553.8 | 174.6 | 228.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 46 | 0 | 553.8
2023-03-26 | 3:00 | 585.5 | 174.6 | 228.3 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | 0 | 585.5
2023-03-26 | 4:00 | 600.8 | 174.6 | 228.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 87 | 0 | 600.8
2023-03-26 | 5:00 | 571.9 | 174.6 | 228.4 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 59 | 0 | 571.9
2023-03-26 | 6:00 | 551 | 174.6 | 228.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 5.6 | 0 | 10.9 | 0 | 51 | 0 | 551
2023-03-26 | 7:00 | 548.1 | 174.6 | 228 | 49.6 | 0 | 30.8 | 30.7 | 0 | 7.4 | 0 | 27 | 0 | 548.1
2023-03-26 | 8:00 | 554.3 | 174.6 | 220.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 103 | 0 | 6.1 | 0 | -30 | 0 | 554.3
2023-03-26 | 9:00 | 575.1 | 174.6 | 213.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 166 | 0 | 4.3 | 0 | -63.5 | 0 | 575.1
2023-03-26 | 10:00 | 571.6 | 174.6 | 230.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 193.2 | 0 | 4 | 0 | -111 | 0 | 571.6
2023-03-26 | 11:00 | 562 | 174.6 | 210.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 204.1 | 0 | 3 | 0 | -111 | 0 | 562
2023-03-26 | 12:00 | 540.1 | 174.6 | 226.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 226.7 | 0 | 2.7 | 0 | -171 | 0 | 540.1
2023-03-26 | 13:00 | 540.9 | 174.6 | 220.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 233.6 | 0 | 2.6 | 0 | -171 | 0 | 540.9
2023-03-26 | 14:00 | 536 | 174.6 | 205.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 180.7 | 0 | 5.4 | 0 | -111 | 0 | 536
2023-03-26 | 15:00 | 547.2 | 174.6 | 216.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 142.7 | 0 | 7.4 | 0 | -74 | 0 | 547.2
2023-03-26 | 16:00 | 555.7 | 174.6 | 229.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 94.3 | 0 | 7.2 | 0 | -30 | 0 | 555.7
2023-03-26 | 17:00 | 588.6 | 174.6 | 238.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 48.6 | 0 | 6.9 | 0 | 7 | 0 | 588.6
2023-03-26 | 18:00 | 617.1 | 174.6 | 239.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 2.3 | 0 | 7.8 | 0 | 80 | 0 | 617.1
2023-03-26 | 19:00 | 621.4 | 174.6 | 239.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 88 | 0 | 621.4
2023-03-26 | 20:00 | 611.6 | 174.6 | 239.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 80 | 0 | 611.6
2023-03-26 | 21:00 | 594.9 | 174.6 | 239.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 78 | 0 | 594.9
2023-03-26 | 22:00 | 560.6 | 174.6 | 239.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 43 | 0 | 560.6
2023-03-26 | 23:00 | 534.5 | 174.6 | 238.9 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 19 | 0 | 534.5
2023-03-27 | 0:00 | 520.3 | 174.6 | 239.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 22 | 0 | 520.3
2023-03-27 | 1:00 | 526.7 | 174.6 | 239.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 526.7
2023-03-27 | 2:00 | 563.9 | 174.6 | 239 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 563.9
2023-03-27 | 3:00 | 614.3 | 174.6 | 239.3 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 94 | 0 | 614.3
2023-03-27 | 4:00 | 640.4 | 174.6 | 239.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 640.4
2023-03-27 | 5:00 | 643.2 | 174.6 | 239.1 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 127 | 0 | 643.2
2023-03-27 | 6:00 | 647.1 | 174.6 | 239.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 24.6 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 647.1
2023-03-27 | 7:00 | 659.9 | 174.6 | 239.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 161.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 659.9
2023-03-27 | 8:00 | 683.9 | 174.6 | 240.3 | 49.6 | 0 | 30.8 | 347.7 | 0 | 1.4 | 0 | -160.5 | 0 | 683.9
2023-03-27 | 9:00 | 686.6 | 174.6 | 218.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 517.3 | -133.6 | 0.3 | -0.2 | -171 | 0 | 686.6
2023-03-27 | 10:00 | 680.7 | 174.6 | 212.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 578.1 | -194 | 0.4 | -0.4 | -171 | 0 | 680.7
2023-03-27 | 11:00 | 682.1 | 174.6 | 213 | 49.6 | 0 | 30.8 | 547.6 | -162.6 | 0.9 | -0.8 | -171 | 0 | 682.1
2023-03-27 | 12:00 | 641.9 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 501.8 | -149.1 | 1.1 | -1 | -171 | 0 | 641.9
2023-03-27 | 13:00 | 671.9 | 174.6 | 208.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 393.7 | -15.6 | 1.8 | -0.9 | -171 | 0 | 671.9
2023-03-27 | 14:00 | 656.8 | 174.6 | 226.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 330.2 | 0 | 2.1 | 0 | -157 | 0 | 656.8
2023-03-27 | 15:00 | 656.4 | 174.6 | 209.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 280.4 | 0 | 1.4 | 0 | -90 | 0 | 656.4
2023-03-27 | 16:00 | 677.7 | 174.6 | 246.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 204.2 | 0 | 1.7 | 0 | -30 | 0 | 677.7
2023-03-27 | 17:00 | 669.8 | 174.6 | 284 | 81.9 | 0 | 30.8 | 81.1 | 0 | 2.4 | 0 | 15 | 0 | 669.8
2023-03-27 | 18:00 | 682.1 | 174.6 | 283.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 2.7 | 0 | 0.9 | 0 | 108 | 0 | 682.1
2023-03-27 | 19:00 | 675.7 | 174.6 | 284.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 103 | 0 | 675.7
2023-03-27 | 20:00 | 661.1 | 174.6 | 284 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 88 | 0 | 661.1
2023-03-27 | 21:00 | 636.6 | 174.6 | 284.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 636.6
2023-03-27 | 22:00 | 607.7 | 174.6 | 284.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 607.7
2023-03-27 | 23:00 | 588 | 174.6 | 283.7 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 588
2023-03-28 | 0:00 | 570.2 | 174.6 | 283.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 570.2
2023-03-28 | 1:00 | 572.3 | 174.6 | 284.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 572.3
2023-03-28 | 2:00 | 605.2 | 174.6 | 283.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 43 | 0 | 605.2
2023-03-28 | 3:00 | 647.8 | 174.6 | 284.1 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 82 | 0 | 647.8
2023-03-28 | 4:00 | 681.2 | 174.6 | 283.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 120 | 0 | 681.2
2023-03-28 | 5:00 | 679.4 | 174.6 | 283.4 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 119 | 0 | 679.4
2023-03-28 | 6:00 | 692.5 | 174.6 | 283.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 35.6 | 0 | 1.4 | 0 | 117 | 0 | 692.5
2023-03-28 | 7:00 | 693.9 | 174.6 | 257.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 210.9 | 0 | 0.6 | 0 | -30 | 0 | 693.9
2023-03-28 | 8:00 | 685.3 | 174.6 | 229 | 49.6 | 0 | 30.8 | 411.5 | -90.2 | 0.1 | -0.1 | -120 | 0 | 685.3
2023-03-28 | 9:00 | 685.2 | 174.6 | 225.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 579.9 | -208.2 | 1.1 | -1 | -167.5 | 0 | 685.2
2023-03-28 | 10:00 | 664.3 | 174.6 | 211 | 49.6 | 0 | 30.8 | 683.1 | -313.9 | 1.4 | -1.3 | -171 | 0 | 664.3
2023-03-28 | 11:00 | 661.6 | 174.6 | 209.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 733.1 | -365.3 | 1.9 | -1.8 | -171 | 0 | 661.6
2023-03-28 | 12:00 | 621.2 | 174.6 | 209.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 739.5 | -411.8 | 2.6 | -2.6 | -171 | 0 | 621.2
2023-03-28 | 13:00 | 653 | 174.6 | 215 | 49.6 | 0 | 30.8 | 701.3 | -377.5 | 3.9 | -3.7 | -141 | 0 | 653
2023-03-28 | 14:00 | 638.6 | 174.6 | 207.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 630.7 | -314.1 | 3.9 | -3.7 | -141 | 0 | 638.6
2023-03-28 | 15:00 | 631.3 | 174.6 | 206.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 500.2 | -210.9 | 3.9 | -3.7 | -120 | 0 | 631.3
2023-03-28 | 16:00 | 651.5 | 174.6 | 215.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 311.1 | -12.4 | 3.8 | -1.7 | -120 | 0 | 651.5
2023-03-28 | 17:00 | 662.1 | 174.6 | 258.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 114 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 662.1
2023-03-28 | 18:00 | 664.5 | 174.6 | 277.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 664.5
2023-03-28 | 19:00 | 664.6 | 174.6 | 278.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 97 | 0 | 664.6
2023-03-28 | 20:00 | 653.6 | 174.6 | 277.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 87 | 0 | 653.6
2023-03-28 | 21:00 | 637.6 | 174.6 | 278.1 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 82 | 0 | 637.6
2023-03-28 | 22:00 | 617.6 | 174.6 | 277.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 61 | 0 | 617.6
2023-03-28 | 23:00 | 594.4 | 174.6 | 277.8 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 38 | 0 | 594.4
2023-03-29 | 0:00 | 576.9 | 174.6 | 277.6 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 32 | 0 | 576.9
2023-03-29 | 1:00 | 581.7 | 174.6 | 277.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 16 | 0 | 581.7
2023-03-29 | 2:00 | 619 | 174.6 | 277.8 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 58 | 0 | 619
2023-03-29 | 3:00 | 659.8 | 174.6 | 278.2 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 99 | 0 | 659.8
2023-03-29 | 4:00 | 679.7 | 174.6 | 277.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 124 | 0 | 679.7
2023-03-29 | 5:00 | 692 | 174.6 | 277.7 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 137 | 0 | 692
2023-03-29 | 6:00 | 703.7 | 174.6 | 277.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 39.8 | 0 | 1.4 | 0 | 130 | 0 | 703.7
2023-03-29 | 7:00 | 698.9 | 174.6 | 254.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 218.1 | 0 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 698.9
2023-03-29 | 8:00 | 693.9 | 174.6 | 229 | 49.6 | 0 | 30.8 | 417.7 | -58.1 | 0.5 | -0.2 | -150 | 0 | 693.9
2023-03-29 | 9:00 | 687.9 | 174.6 | 218.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 578.3 | -196 | 0.6 | -0.6 | -167.5 | 0 | 687.9
2023-03-29 | 10:00 | 667.3 | 174.6 | 215.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 680.7 | -312.7 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 667.3
2023-03-29 | 11:00 | 663.1 | 174.6 | 211.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 732.9 | -365.3 | 1.9 | -1.8 | -171 | 0 | 663.1
2023-03-29 | 12:00 | 623.3 | 174.6 | 212.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 738.9 | -411.8 | 2.9 | -2.8 | -171 | 0 | 623.3
2023-03-29 | 13:00 | 644.3 | 174.6 | 210.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 697.4 | -347.8 | 6.3 | -6 | -171 | 0 | 644.3
2023-03-29 | 14:00 | 635 | 174.6 | 208.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 609.1 | -267.2 | 7.1 | -6.7 | -171 | 0 | 635
2023-03-29 | 15:00 | 641.5 | 174.6 | 205.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 469 | -168 | 6.8 | -6.5 | -120 | 0 | 641.5
2023-03-29 | 16:00 | 656.1 | 174.6 | 225.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 288.9 | 0 | 6.8 | 0 | -120 | 0 | 656.1
2023-03-29 | 17:00 | 648.8 | 174.6 | 252.5 | 81.9 | 0 | 30.8 | 106.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 648.8
2023-03-29 | 18:00 | 662.8 | 174.6 | 279.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 4.5 | 0 | 1.8 | 0 | 90 | 0 | 662.8
2023-03-29 | 19:00 | 661.6 | 174.6 | 280 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 91 | 0 | 661.6
2023-03-29 | 20:00 | 651.7 | 174.6 | 280 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 82 | 0 | 651.7
2023-03-29 | 21:00 | 632.2 | 174.6 | 279.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 74 | 0 | 632.2
2023-03-29 | 22:00 | 620.6 | 174.6 | 279.7 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 63 | 0 | 620.6
2023-03-29 | 23:00 | 601.8 | 174.6 | 279.9 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 46 | 0 | 601.8
2023-03-30 | 0:00 | 579.1 | 174.6 | 279.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 39 | 0 | 579.1
2023-03-30 | 1:00 | 575.3 | 174.6 | 279.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 17 | 0 | 575.3
2023-03-30 | 2:00 | 613.3 | 174.6 | 279.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 56 | 0 | 613.3
2023-03-30 | 3:00 | 662.7 | 174.6 | 279.9 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 662.7
2023-03-30 | 4:00 | 685.4 | 174.6 | 279.2 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 127 | 0 | 685.4
2023-03-30 | 5:00 | 693.1 | 174.6 | 279.2 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 0 | 693.1
2023-03-30 | 6:00 | 711.9 | 174.6 | 279.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 40.4 | 0 | 4 | 0 | 133 | 0 | 711.9
2023-03-30 | 7:00 | 703.6 | 174.6 | 264 | 49.6 | 0 | 30.8 | 211.8 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 703.6
2023-03-30 | 8:00 | 697.9 | 174.6 | 230.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 401.6 | -40 | 1.3 | -0.6 | -150 | 0 | 697.9
2023-03-30 | 9:00 | 687.1 | 174.6 | 218.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 557.2 | -176.4 | 0.4 | -0.4 | -167.5 | 0 | 687.1
2023-03-30 | 10:00 | 670.6 | 174.6 | 208.7 | 49.6 | 0 | 30.8 | 644 | -266.1 | 0.2 | -0.2 | -171 | 0 | 670.6
2023-03-30 | 11:00 | 668.4 | 174.6 | 211.6 | 49.6 | 0 | 30.8 | 682.3 | -309.5 | 0.5 | -0.5 | -171 | 0 | 668.4
2023-03-30 | 12:00 | 619.4 | 174.6 | 207 | 49.6 | 0 | 30.8 | 675.1 | -346.7 | 0 | 0 | -171 | 0 | 619.4
2023-03-30 | 13:00 | 645.2 | 174.6 | 212.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 614.7 | -265.9 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 645.2
2023-03-30 | 14:00 | 629.2 | 174.6 | 204.2 | 49.6 | 0 | 30.8 | 528.3 | -187.3 | 0.5 | -0.5 | -171 | 0 | 629.2
2023-03-30 | 15:00 | 631.5 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 411.4 | -90.2 | 0.4 | -0.2 | -150 | 0 | 631.5
2023-03-30 | 16:00 | 636.6 | 174.6 | 221.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 249.9 | 0 | 0.2 | 0 | -90 | 0 | 636.6
2023-03-30 | 17:00 | 639.7 | 174.6 | 240 | 81.9 | 0 | 30.8 | 94.2 | 0 | 0.2 | 0 | 18 | 0 | 639.7
2023-03-30 | 18:00 | 650.6 | 174.6 | 240.4 | 81.9 | 0 | 30.8 | 3.2 | 0 | 0.7 | 0 | 119 | 0 | 650.6
2023-03-30 | 19:00 | 647.5 | 174.6 | 240.7 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 117 | 0 | 647.5
2023-03-30 | 20:00 | 626.8 | 174.6 | 240.2 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 95 | 0 | 626.8
2023-03-30 | 21:00 | 612.4 | 174.6 | 240.6 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 86 | 0 | 612.4
2023-03-30 | 22:00 | 584.9 | 174.6 | 240.5 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 56 | 0 | 584.9
2023-03-30 | 23:00 | 561.8 | 174.6 | 240.9 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 37 | 0 | 561.8
2023-03-31 | 0:00 | 548 | 174.6 | 240.3 | 51 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 40 | 0 | 548
2023-03-31 | 1:00 | 546.4 | 174.6 | 240.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 18 | 0 | 546.4
2023-03-31 | 2:00 | 573.8 | 174.6 | 241 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 48 | 0 | 573.8
2023-03-31 | 3:00 | 619.4 | 174.6 | 240.5 | 73.8 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 93 | 0 | 619.4
2023-03-31 | 4:00 | 634.8 | 174.6 | 240.4 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 114 | 0 | 634.8
2023-03-31 | 5:00 | 628.4 | 174.6 | 240.2 | 70.5 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 109 | 0 | 628.4
2023-03-31 | 6:00 | 631.5 | 174.6 | 240.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 27.7 | 0 | 2.9 | 0 | 105 | 0 | 631.5
2023-03-31 | 7:00 | 625.4 | 174.6 | 218.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 148.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625.4
2023-03-31 | 8:00 | 646.4 | 174.6 | 220.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 320 | 0 | 1 | 0 | -150 | 0 | 646.4
2023-03-31 | 9:00 | 645.7 | 174.6 | 208.8 | 49.6 | 0 | 30.8 | 502.4 | -170.5 | 0 | 0 | -150 | 0 | 645.7
2023-03-31 | 10:00 | 636.8 | 174.6 | 205 | 49.6 | 0 | 30.8 | 643.2 | -295.5 | 0.5 | -0.4 | -171 | 0 | 636.8
2023-03-31 | 11:00 | 627.8 | 174.6 | 213 | 49.6 | 0 | 30.8 | 716.5 | -385.7 | 0.7 | -0.7 | -171 | 0 | 627.8
2023-03-31 | 12:00 | 585.5 | 174.6 | 205.1 | 49.6 | 0 | 30.8 | 733.7 | -437.4 | 1.8 | -1.7 | -171 | 0 | 585.5
2023-03-31 | 13:00 | 600.5 | 174.6 | 204.5 | 49.6 | 0 | 30.8 | 703 | -391.1 | 2.4 | -2.3 | -171 | 0 | 600.5
2023-03-31 | 14:00 | 595.8 | 174.6 | 213.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 618.3 | -320 | 1.7 | -1.6 | -171 | 0 | 595.8
2023-03-31 | 15:00 | 593.2 | 174.6 | 209.9 | 49.6 | 0 | 30.8 | 476.9 | -181.2 | 2.3 | -2.2 | -167.5 | 0 | 593.2
2023-03-31 | 16:00 | 609.4 | 174.6 | 203.4 | 49.6 | 0 | 30.8 | 294.5 | -23.6 | 0.3 | -0.2 | -120 | 0 | 609.4
2023-03-31 | 17:00 | 606 | 174.6 | 210.6 | 81.9 | 0 | 30.8 | 108.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606
2023-03-31 | 18:00 | 610.7 | 174.6 | 318.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.7
2023-03-31 | 19:00 | 603.6 | 174.6 | 315.9 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 603.6
2023-03-31 | 20:00 | 590.5 | 174.6 | 301.8 | 81.9 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 590.5
2023-03-31 | 21:00 | 573.8 | 174.6 | 294.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 573.8
2023-03-31 | 22:00 | 552.9 | 174.6 | 275.9 | 70.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 552.9
2023-03-31 | 23:00 | 535.7 | 174.6 | 262.1 | 67.4 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 535.7
合計（百万kWh） |  | 60700.143 | 15294.96 | 27424.734 | 3972.14 | 0 | 2698.08 | 13129.771 | -2617.95 | 1735.779 | -134.532 | -802.839 | 0 | 60700.143