## 前提条件
中国電力ネットワーク
本データは2024年度の系統WGにおける出力制御見通しのうち、2023年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2024年度供給計画における2033年度の想定値としており、系統WGで示した出力制御見通しは
2024年3月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2024年度供給計画における2033年度の年間需要電力量を満足するように2023年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬した上で、更なる需要増（1.1倍）を考慮しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2024年度供給計画2033年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2023実績（供計2033補正）×1.1倍）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は889万kW、風力設備容量は156万kW（太陽光・風力ともに2024年度供給計画における2033年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2023年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2023年度ベースにおける需要1.1倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
・諸元の基とした2023年度はうるう日を含むため、他年度との整合性を考慮し3月31日を除外※しています。
※曜日の連続性を考慮し、2月29日ではなく3月31日を控除
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 623 | 167 | 197 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 623
4 | 1 | 1 | 625 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 625
4 | 1 | 2 | 659 | 167 | 383 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 659
4 | 1 | 3 | 705 | 167 | 423 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 705
4 | 1 | 4 | 726 | 167 | 448 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 726
4 | 1 | 5 | 718 | 167 | 265 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 718
4 | 1 | 6 | 696 | 167 | 405 | 43 | 0 | 34 | 46 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 696
4 | 1 | 7 | 683 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 213 | -2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 683
4 | 1 | 8 | 659 | 167 | 202 | 43 | 0 | 34 | 401 | -5 | 0 | 0 | -176 | -7 | 659
4 | 1 | 9 | 656 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 545 | -154 | 1 | -1 | -176 | 1 | 656
4 | 1 | 10 | 657 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 637 | -245 | 1 | -1 | -176 | 1 | 657
4 | 1 | 11 | 657 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 689 | -297 | 1 | -1 | -176 | 1 | 657
4 | 1 | 12 | 637 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 692 | -320 | 2 | -2 | -176 | 1 | 637
4 | 1 | 13 | 647 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 631 | -250 | 4 | -3 | -176 | 1 | 647
4 | 1 | 14 | 638 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 539 | -167 | 5 | -4 | -176 | 1 | 638
4 | 1 | 15 | 636 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 408 | -5 | 6 | 0 | -176 | -37 | 636
4 | 1 | 16 | 650 | 167 | 200 | 43 | 0 | 34 | 242 | -3 | 17 | 0 | -50 | 0 | 650
4 | 1 | 17 | 659 | 167 | 260 | 81 | 0 | 34 | 97 | -1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 659
4 | 1 | 18 | 694 | 167 | 387 | 81 | 0 | 34 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 694
4 | 1 | 19 | 692 | 167 | 388 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 692
4 | 1 | 20 | 676 | 167 | 371 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 676
4 | 1 | 21 | 659 | 167 | 226 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 139 | 1 | 659
4 | 1 | 22 | 639 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 153 | 1 | 639
4 | 1 | 23 | 619 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 143 | 1 | 619
4 | 2 | 0 | 617 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | -1 | 155 | 2 | 617
4 | 2 | 1 | 616 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -1 | 131 | 2 | 616
4 | 2 | 2 | 642 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -1 | 154 | 2 | 642
4 | 2 | 3 | 698 | 167 | 404 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 698
4 | 2 | 4 | 710 | 167 | 239 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 710
4 | 2 | 5 | 701 | 167 | 413 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 701
4 | 2 | 6 | 664 | 167 | 327 | 43 | 0 | 34 | 47 | -2 | 15 | 0 | 0 | 33 | 664
4 | 2 | 7 | 651 | 167 | 204 | 43 | 0 | 34 | 194 | -8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 651
4 | 2 | 8 | 632 | 167 | 205 | 43 | 0 | 34 | 375 | -16 | 0 | 0 | -176 | 0 | 632
4 | 2 | 9 | 627 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 497 | -135 | 0 | 0 | -176 | 1 | 627
4 | 2 | 10 | 621 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 584 | -228 | 0 | 0 | -176 | 1 | 621
4 | 2 | 11 | 608 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 625 | -282 | 0 | 0 | -176 | 1 | 608
4 | 2 | 12 | 595 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 622 | -292 | 0 | 0 | -176 | 1 | 595
4 | 2 | 13 | 594 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 579 | -250 | 0 | 0 | -176 | 1 | 594
4 | 2 | 14 | 573 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 500 | -192 | 0 | 0 | -176 | 1 | 573
4 | 2 | 15 | 585 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 399 | -17 | 0 | 0 | -176 | -61 | 585
4 | 2 | 16 | 616 | 167 | 209 | 43 | 0 | 34 | 245 | -11 | 47 | -1 | -129 | 12 | 616
4 | 2 | 17 | 654 | 167 | 209 | 81 | 0 | 34 | 105 | -5 | 58 | -2 | 0 | 7 | 654
4 | 2 | 18 | 682 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 6 | 0 | 55 | -2 | 143 | 2 | 682
4 | 2 | 19 | 691 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | -2 | 160 | 2 | 691
4 | 2 | 20 | 669 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | -1 | 141 | 2 | 669
4 | 2 | 21 | 654 | 167 | 330 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | -1 | 0 | 2 | 654
4 | 2 | 22 | 619 | 167 | 303 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | -1 | 0 | 2 | 619
4 | 2 | 23 | 604 | 167 | 301 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | -1 | 0 | 2 | 604
4 | 3 | 0 | 593 | 167 | 308 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 593
4 | 3 | 1 | 601 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 96 | 1 | 601
4 | 3 | 2 | 646 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 141 | 0 | 646
4 | 3 | 3 | 700 | 167 | 288 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 99 | 1 | 700
4 | 3 | 4 | 733 | 167 | 429 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 733
4 | 3 | 5 | 740 | 167 | 267 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | 1 | 740
4 | 3 | 6 | 749 | 167 | 432 | 43 | 0 | 34 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 749
4 | 3 | 7 | 726 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 233 | 0 | 17 | 0 | 35 | 1 | 726
4 | 3 | 8 | 724 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 413 | 0 | 11 | 0 | -83 | -57 | 724
4 | 3 | 9 | 742 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 560 | 0 | 13 | 0 | -176 | -95 | 742
4 | 3 | 10 | 746 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 659 | -22 | 20 | -15 | -176 | -160 | 746
4 | 3 | 11 | 763 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 703 | -143 | 30 | -22 | -176 | -69 | 763
4 | 3 | 12 | 732 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 709 | -250 | 30 | -22 | -176 | 1 | 732
4 | 3 | 13 | 742 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 672 | -139 | 32 | -24 | -176 | -63 | 742
4 | 3 | 14 | 736 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 599 | 0 | 30 | 0 | -176 | -157 | 736
4 | 3 | 15 | 733 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 471 | 0 | 32 | 0 | -176 | -34 | 733
4 | 3 | 16 | 753 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 300 | 0 | 25 | 0 | 0 | -12 | 753
4 | 3 | 17 | 755 | 167 | 340 | 81 | 0 | 34 | 121 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 755
4 | 3 | 18 | 765 | 167 | 470 | 81 | 0 | 34 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 765
4 | 3 | 19 | 756 | 167 | 464 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 756
4 | 3 | 20 | 741 | 167 | 446 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 741
4 | 3 | 21 | 724 | 167 | 438 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 724
4 | 3 | 22 | 701 | 167 | 422 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 701
4 | 3 | 23 | 672 | 167 | 407 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 672
4 | 4 | 0 | 652 | 167 | 395 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 652
4 | 4 | 1 | 662 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 171 | 1 | 662
4 | 4 | 2 | 695 | 167 | 386 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 695
4 | 4 | 3 | 742 | 167 | 432 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 742
4 | 4 | 4 | 765 | 167 | 279 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 181 | 1 | 765
4 | 4 | 5 | 767 | 167 | 287 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | 1 | 767
4 | 4 | 6 | 763 | 167 | 261 | 43 | 0 | 34 | 51 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 763
4 | 4 | 7 | 739 | 167 | 244 | 43 | 0 | 34 | 222 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 739
4 | 4 | 8 | 747 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 396 | 0 | 30 | 0 | -120 | 1 | 747
4 | 4 | 9 | 763 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 538 | 0 | 22 | 0 | -176 | -61 | 763
4 | 4 | 10 | 760 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 625 | 0 | 19 | 0 | -176 | -148 | 760
4 | 4 | 11 | 770 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 663 | -32 | 16 | -12 | -176 | -129 | 770
4 | 4 | 12 | 719 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 651 | -181 | 11 | -8 | -176 | -18 | 719
4 | 4 | 13 | 741 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 607 | 0 | 7 | 0 | -176 | -137 | 741
4 | 4 | 14 | 726 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 546 | -16 | 7 | -5 | -176 | -70 | 726
4 | 4 | 15 | 731 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 415 | 0 | 8 | 0 | -19 | -113 | 731
4 | 4 | 16 | 741 | 167 | 251 | 43 | 0 | 34 | 237 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 741
4 | 4 | 17 | 729 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 80 | 0 | 15 | 0 | 155 | 1 | 729
4 | 4 | 18 | 743 | 167 | 438 | 81 | 0 | 34 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 743
4 | 4 | 19 | 742 | 167 | 433 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 742
4 | 4 | 20 | 723 | 167 | 400 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 723
4 | 4 | 21 | 696 | 167 | 372 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 696
4 | 4 | 22 | 665 | 167 | 348 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 665
4 | 4 | 23 | 646 | 167 | 350 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 646
4 | 5 | 0 | 632 | 167 | 357 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 632
4 | 5 | 1 | 629 | 167 | 328 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 629
4 | 5 | 2 | 667 | 167 | 358 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 667
4 | 5 | 3 | 714 | 167 | 393 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 714
4 | 5 | 4 | 721 | 167 | 403 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 721
4 | 5 | 5 | 729 | 167 | 408 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 729
4 | 5 | 6 | 716 | 167 | 396 | 43 | 0 | 34 | 19 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 716
4 | 5 | 7 | 720 | 167 | 370 | 43 | 0 | 34 | 47 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 720
4 | 5 | 8 | 767 | 167 | 383 | 43 | 0 | 34 | 74 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 767
4 | 5 | 9 | 810 | 167 | 376 | 43 | 0 | 34 | 124 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 810
4 | 5 | 10 | 802 | 167 | 378 | 43 | 0 | 34 | 113 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 802
4 | 5 | 11 | 802 | 167 | 371 | 43 | 0 | 34 | 116 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 802
4 | 5 | 12 | 760 | 167 | 328 | 43 | 0 | 34 | 119 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 760
4 | 5 | 13 | 802 | 167 | 389 | 43 | 0 | 34 | 108 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 802
4 | 5 | 14 | 810 | 167 | 432 | 43 | 0 | 34 | 84 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 810
4 | 5 | 15 | 805 | 167 | 443 | 43 | 0 | 34 | 62 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 805
4 | 5 | 16 | 800 | 167 | 458 | 43 | 0 | 34 | 36 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 800
4 | 5 | 17 | 791 | 167 | 433 | 81 | 0 | 34 | 14 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 791
4 | 5 | 18 | 795 | 167 | 454 | 81 | 0 | 34 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 795
4 | 5 | 19 | 774 | 167 | 419 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 774
4 | 5 | 20 | 756 | 167 | 213 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 181 | 1 | 756
4 | 5 | 21 | 721 | 167 | 362 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 721
4 | 5 | 22 | 697 | 167 | 298 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 42 | 2 | 697
4 | 5 | 23 | 671 | 167 | 329 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 671
4 | 6 | 0 | 653 | 167 | 323 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 653
4 | 6 | 1 | 654 | 167 | 300 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 654
4 | 6 | 2 | 674 | 167 | 317 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 674
4 | 6 | 3 | 723 | 167 | 360 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 723
4 | 6 | 4 | 743 | 167 | 382 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 743
4 | 6 | 5 | 729 | 167 | 376 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 729
4 | 6 | 6 | 717 | 167 | 379 | 43 | 0 | 34 | 25 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 717
4 | 6 | 7 | 720 | 167 | 323 | 43 | 0 | 34 | 97 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 720
4 | 6 | 8 | 756 | 167 | 321 | 43 | 0 | 34 | 147 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 756
4 | 6 | 9 | 782 | 167 | 298 | 43 | 0 | 34 | 203 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 782
4 | 6 | 10 | 771 | 167 | 232 | 43 | 0 | 34 | 259 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 771
4 | 6 | 11 | 781 | 167 | 199 | 43 | 0 | 34 | 303 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 781
4 | 6 | 12 | 745 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 292 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 745
4 | 6 | 13 | 783 | 167 | 278 | 43 | 0 | 34 | 230 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 783
4 | 6 | 14 | 788 | 167 | 357 | 43 | 0 | 34 | 160 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 788
4 | 6 | 15 | 793 | 167 | 429 | 43 | 0 | 34 | 97 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 793
4 | 6 | 16 | 787 | 167 | 470 | 43 | 0 | 34 | 52 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 787
4 | 6 | 17 | 777 | 167 | 450 | 81 | 0 | 34 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 777
4 | 6 | 18 | 776 | 167 | 471 | 81 | 0 | 34 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 776
4 | 6 | 19 | 750 | 167 | 446 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 750
4 | 6 | 20 | 736 | 167 | 435 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 736
4 | 6 | 21 | 713 | 167 | 417 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 713
4 | 6 | 22 | 690 | 167 | 221 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 690
4 | 6 | 23 | 667 | 167 | 394 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 667
4 | 7 | 0 | 646 | 167 | 384 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 646
4 | 7 | 1 | 649 | 167 | 366 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 649
4 | 7 | 2 | 681 | 167 | 378 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 681
4 | 7 | 3 | 729 | 167 | 415 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 729
4 | 7 | 4 | 746 | 167 | 442 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 746
4 | 7 | 5 | 737 | 167 | 440 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 737
4 | 7 | 6 | 726 | 167 | 454 | 43 | 0 | 34 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 726
4 | 7 | 7 | 735 | 167 | 453 | 43 | 0 | 34 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 735
4 | 7 | 8 | 784 | 167 | 484 | 43 | 0 | 34 | 39 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 784
4 | 7 | 9 | 819 | 167 | 495 | 43 | 0 | 34 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 819
4 | 7 | 10 | 806 | 167 | 454 | 43 | 0 | 34 | 95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 806
4 | 7 | 11 | 796 | 167 | 406 | 43 | 0 | 34 | 126 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 796
4 | 7 | 12 | 746 | 167 | 310 | 43 | 0 | 34 | 154 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 746
4 | 7 | 13 | 784 | 167 | 307 | 43 | 0 | 34 | 183 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 784
4 | 7 | 14 | 770 | 167 | 270 | 43 | 0 | 34 | 209 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 770
4 | 7 | 15 | 749 | 167 | 255 | 43 | 0 | 34 | 208 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 749
4 | 7 | 16 | 753 | 167 | 305 | 43 | 0 | 34 | 170 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 753
4 | 7 | 17 | 741 | 167 | 367 | 81 | 0 | 34 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 741
4 | 7 | 18 | 750 | 167 | 451 | 81 | 0 | 34 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 750
4 | 7 | 19 | 745 | 167 | 455 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 745
4 | 7 | 20 | 732 | 167 | 437 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 732
4 | 7 | 21 | 709 | 167 | 415 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 709
4 | 7 | 22 | 676 | 167 | 379 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 676
4 | 7 | 23 | 658 | 167 | 368 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 658
4 | 8 | 0 | 638 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 158 | 1 | 638
4 | 8 | 1 | 638 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 120 | 1 | 638
4 | 8 | 2 | 662 | 167 | 209 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 109 | 0 | 662
4 | 8 | 3 | 708 | 167 | 359 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 708
4 | 8 | 4 | 723 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 170 | 0 | 723
4 | 8 | 5 | 705 | 167 | 355 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 705
4 | 8 | 6 | 669 | 167 | 303 | 43 | 0 | 34 | 50 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 669
4 | 8 | 7 | 651 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 176 | 0 | 53 | 0 | -25 | 7 | 651
4 | 8 | 8 | 644 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 345 | 0 | 0 | 0 | -151 | 10 | 644
4 | 8 | 9 | 666 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 499 | 0 | 0 | 0 | -176 | -97 | 666
4 | 8 | 10 | 669 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 557 | -17 | 0 | 0 | -176 | -135 | 669
4 | 8 | 11 | 667 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 620 | -82 | 0 | 0 | -176 | -135 | 667
4 | 8 | 12 | 651 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 652 | -238 | 0 | 0 | -176 | -27 | 651
4 | 8 | 13 | 652 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 610 | -223 | 0 | 0 | -176 | 1 | 652
4 | 8 | 14 | 652 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 547 | -125 | 0 | 0 | -176 | -34 | 652
4 | 8 | 15 | 637 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 468 | 0 | 0 | 0 | -176 | -95 | 637
4 | 8 | 16 | 653 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 302 | 0 | 44 | 0 | -151 | 18 | 653
4 | 8 | 17 | 675 | 167 | 208 | 81 | 0 | 34 | 130 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 675
4 | 8 | 18 | 709 | 167 | 379 | 81 | 0 | 34 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 709
4 | 8 | 19 | 718 | 167 | 397 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 718
4 | 8 | 20 | 710 | 167 | 214 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 710
4 | 8 | 21 | 692 | 167 | 201 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | 0 | 692
4 | 8 | 22 | 656 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 155 | 1 | 656
4 | 8 | 23 | 643 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 158 | 1 | 643
4 | 9 | 0 | 636 | 167 | 204 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | -7 | 167 | 0 | 636
4 | 9 | 1 | 631 | 167 | 345 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | -6 | 0 | 0 | 631
4 | 9 | 2 | 662 | 167 | 375 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | -5 | 0 | 0 | 662
4 | 9 | 3 | 709 | 167 | 420 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | -3 | 0 | 0 | 709
4 | 9 | 4 | 730 | 167 | 266 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | -2 | 181 | 3 | 730
4 | 9 | 5 | 712 | 167 | 370 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 5 | -1 | 66 | 1 | 712
4 | 9 | 6 | 677 | 167 | 385 | 43 | 0 | 34 | 70 | -26 | 5 | -1 | 0 | 0 | 677
4 | 9 | 7 | 642 | 167 | 286 | 43 | 0 | 34 | 242 | -90 | 1 | 0 | -17 | -24 | 642
4 | 9 | 8 | 606 | 167 | 265 | 43 | 0 | 34 | 436 | -163 | 0 | 0 | -176 | 0 | 606
4 | 9 | 9 | 593 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 574 | -246 | 0 | 0 | -176 | 1 | 593
4 | 9 | 10 | 597 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 662 | -330 | 0 | 0 | -176 | 1 | 597
4 | 9 | 11 | 601 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 709 | -373 | 0 | 0 | -176 | 1 | 601
4 | 9 | 12 | 600 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 717 | -382 | 0 | 0 | -176 | 1 | 600
4 | 9 | 13 | 589 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 686 | -362 | 0 | 0 | -176 | 1 | 589
4 | 9 | 14 | 572 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 610 | -303 | 0 | 0 | -176 | 1 | 572
4 | 9 | 15 | 560 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 487 | -192 | 0 | 0 | -176 | 1 | 560
4 | 9 | 16 | 590 | 167 | 315 | 43 | 0 | 34 | 309 | -115 | 13 | -3 | -176 | 3 | 590
4 | 9 | 17 | 649 | 167 | 275 | 81 | 0 | 34 | 131 | -49 | 14 | -4 | 0 | 0 | 649
4 | 9 | 18 | 680 | 167 | 382 | 81 | 0 | 34 | 9 | -3 | 13 | -3 | 0 | 0 | 680
4 | 9 | 19 | 697 | 167 | 404 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | -4 | 0 | 0 | 697
4 | 9 | 20 | 680 | 167 | 204 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | -5 | 181 | 0 | 680
4 | 9 | 21 | 658 | 167 | 367 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | -6 | 0 | 0 | 658
4 | 9 | 22 | 632 | 167 | 202 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | -5 | 144 | 0 | 632
4 | 9 | 23 | 595 | 167 | 203 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | -6 | 117 | 0 | 595
4 | 10 | 0 | 579 | 167 | 306 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 579
4 | 10 | 1 | 583 | 167 | 285 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 583
4 | 10 | 2 | 628 | 167 | 321 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 628
4 | 10 | 3 | 684 | 167 | 196 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 178 | 1 | 684
4 | 10 | 4 | 713 | 167 | 410 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 713
4 | 10 | 5 | 722 | 167 | 244 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | 1 | 722
4 | 10 | 6 | 725 | 167 | 200 | 43 | 0 | 34 | 73 | 0 | 26 | 0 | 181 | 1 | 725
4 | 10 | 7 | 705 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 252 | 0 | 24 | 0 | 0 | -11 | 705
4 | 10 | 8 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 436 | 0 | 26 | 0 | -176 | -8 | 718
4 | 10 | 9 | 737 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 581 | 0 | 28 | 0 | -176 | -136 | 737
4 | 10 | 10 | 738 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 674 | -160 | 30 | -22 | -176 | -48 | 738
4 | 10 | 11 | 745 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 717 | -245 | 32 | -24 | -176 | 1 | 745
4 | 10 | 12 | 713 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 709 | -268 | 26 | -19 | -176 | 1 | 713
4 | 10 | 13 | 736 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 667 | -177 | 25 | -18 | -176 | -25 | 736
4 | 10 | 14 | 735 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 580 | 0 | 19 | 0 | -176 | -128 | 735
4 | 10 | 15 | 713 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 429 | 0 | 16 | 0 | -176 | 4 | 713
4 | 10 | 16 | 723 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 287 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 723
4 | 10 | 17 | 730 | 167 | 227 | 81 | 0 | 34 | 128 | 0 | 15 | 0 | 76 | 2 | 730
4 | 10 | 18 | 737 | 167 | 246 | 81 | 0 | 34 | 9 | 0 | 19 | 0 | 181 | 0 | 737
4 | 10 | 19 | 731 | 167 | 245 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | 1 | 731
4 | 10 | 20 | 718 | 167 | 411 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 718
4 | 10 | 21 | 702 | 167 | 397 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 702
4 | 10 | 22 | 673 | 167 | 372 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 673
4 | 10 | 23 | 650 | 167 | 356 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 650
4 | 11 | 0 | 632 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 157 | 0 | 632
4 | 11 | 1 | 636 | 167 | 337 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 636
4 | 11 | 2 | 668 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 165 | 1 | 668
4 | 11 | 3 | 709 | 167 | 397 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 709
4 | 11 | 4 | 731 | 167 | 250 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | 0 | 731
4 | 11 | 5 | 725 | 167 | 425 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 725
4 | 11 | 6 | 713 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 63 | 0 | 34 | 0 | 176 | 0 | 713
4 | 11 | 7 | 705 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 217 | 0 | 41 | 0 | 2 | 5 | 705
4 | 11 | 8 | 727 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 396 | 0 | 41 | 0 | -150 | 0 | 727
4 | 11 | 9 | 751 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 538 | 0 | 44 | 0 | -176 | -95 | 751
4 | 11 | 10 | 754 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 622 | 0 | 48 | -6 | -176 | -174 | 754
4 | 11 | 11 | 754 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 661 | -47 | 45 | -33 | -176 | -136 | 754
4 | 11 | 12 | 711 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 676 | -241 | 46 | -34 | -176 | 0 | 711
4 | 11 | 13 | 745 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 646 | -48 | 47 | -35 | -176 | -129 | 745
4 | 11 | 14 | 734 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 573 | 0 | 52 | 0 | -176 | -155 | 734
4 | 11 | 15 | 725 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 448 | 0 | 41 | 0 | -176 | -28 | 725
4 | 11 | 16 | 730 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 277 | 0 | 41 | 0 | 0 | -28 | 730
4 | 11 | 17 | 726 | 167 | 288 | 81 | 0 | 34 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 726
4 | 11 | 18 | 732 | 167 | 412 | 81 | 0 | 34 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 732
4 | 11 | 19 | 723 | 167 | 400 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 723
4 | 11 | 20 | 705 | 167 | 373 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 705
4 | 11 | 21 | 687 | 167 | 354 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 687
4 | 11 | 22 | 655 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 135 | 1 | 655
4 | 11 | 23 | 629 | 167 | 226 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 95 | 1 | 629
4 | 12 | 0 | 606 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 111 | 1 | 606
4 | 12 | 1 | 609 | 167 | 285 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 609
4 | 12 | 2 | 642 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 121 | 1 | 642
4 | 12 | 3 | 696 | 167 | 196 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 169 | 0 | 696
4 | 12 | 4 | 711 | 167 | 387 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 711
4 | 12 | 5 | 697 | 167 | 387 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 697
4 | 12 | 6 | 688 | 167 | 390 | 43 | 0 | 34 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 688
4 | 12 | 7 | 709 | 167 | 380 | 43 | 0 | 34 | 41 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 709
4 | 12 | 8 | 760 | 167 | 397 | 43 | 0 | 34 | 85 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 760
4 | 12 | 9 | 773 | 167 | 311 | 43 | 0 | 34 | 190 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 773
4 | 12 | 10 | 763 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 309 | 0 | 24 | 0 | 0 | -10 | 763
4 | 12 | 11 | 761 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 426 | 0 | 19 | 0 | 0 | -124 | 761
4 | 12 | 12 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 509 | 0 | 13 | 0 | 0 | -244 | 718
4 | 12 | 13 | 735 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 571 | 0 | 12 | 0 | 0 | -288 | 735
4 | 12 | 14 | 742 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 564 | 0 | 8 | 0 | 0 | -270 | 742
4 | 12 | 15 | 725 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 455 | 0 | 5 | 0 | 0 | -175 | 725
4 | 12 | 16 | 738 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 301 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | 738
4 | 12 | 17 | 735 | 167 | 316 | 81 | 0 | 34 | 133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 735
4 | 12 | 18 | 738 | 167 | 442 | 81 | 0 | 34 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 738
4 | 12 | 19 | 731 | 167 | 446 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 731
4 | 12 | 20 | 723 | 167 | 437 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 723
4 | 12 | 21 | 705 | 167 | 246 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 705
4 | 12 | 22 | 673 | 167 | 398 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 673
4 | 12 | 23 | 653 | 167 | 388 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 653
4 | 13 | 0 | 634 | 167 | 377 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 634
4 | 13 | 1 | 639 | 167 | 351 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 639
4 | 13 | 2 | 683 | 167 | 393 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 683
4 | 13 | 3 | 732 | 167 | 438 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 732
4 | 13 | 4 | 753 | 167 | 467 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 753
4 | 13 | 5 | 749 | 167 | 466 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 749
4 | 13 | 6 | 752 | 167 | 419 | 43 | 0 | 34 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 752
4 | 13 | 7 | 733 | 167 | 235 | 43 | 0 | 34 | 250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 733
4 | 13 | 8 | 730 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 437 | 0 | 0 | 0 | -148 | 1 | 730
4 | 13 | 9 | 750 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 576 | 0 | 0 | 0 | -176 | -90 | 750
4 | 13 | 10 | 747 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 664 | 0 | 0 | 0 | -176 | -181 | 747
4 | 13 | 11 | 752 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 711 | -116 | 1 | 0 | -176 | -108 | 752
4 | 13 | 12 | 711 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 720 | -274 | 0 | 0 | -176 | 1 | 711
4 | 13 | 13 | 742 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 682 | -70 | 0 | 0 | -176 | -134 | 742
4 | 13 | 14 | 738 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 602 | 0 | 0 | 0 | -176 | -128 | 738
4 | 13 | 15 | 727 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 475 | 0 | 0 | 0 | -176 | -12 | 727
4 | 13 | 16 | 744 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 300 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 744
4 | 13 | 17 | 730 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 131 | 0 | 5 | 0 | 116 | 0 | 730
4 | 13 | 18 | 736 | 167 | 434 | 81 | 0 | 34 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 736
4 | 13 | 19 | 730 | 167 | 434 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 730
4 | 13 | 20 | 715 | 167 | 411 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 715
4 | 13 | 21 | 697 | 167 | 213 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 181 | -1 | 697
4 | 13 | 22 | 670 | 167 | 364 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 670
4 | 13 | 23 | 652 | 167 | 359 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 652
4 | 14 | 0 | 629 | 167 | 348 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 629
4 | 14 | 1 | 628 | 167 | 199 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 119 | 1 | 628
4 | 14 | 2 | 663 | 167 | 349 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 663
4 | 14 | 3 | 707 | 167 | 394 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 707
4 | 14 | 4 | 723 | 167 | 422 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 723
4 | 14 | 5 | 731 | 167 | 433 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 731
4 | 14 | 6 | 729 | 167 | 391 | 43 | 0 | 34 | 69 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 729
4 | 14 | 7 | 719 | 167 | 256 | 43 | 0 | 34 | 197 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 719
4 | 14 | 8 | 753 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 281 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 753
4 | 14 | 9 | 765 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 335 | 0 | 19 | 0 | -16 | -13 | 765
4 | 14 | 10 | 770 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 438 | 0 | 23 | 0 | -121 | -10 | 770
4 | 14 | 11 | 785 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 378 | 0 | 19 | 0 | -43 | -9 | 785
4 | 14 | 12 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 250 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 718
4 | 14 | 13 | 745 | 167 | 275 | 43 | 0 | 34 | 218 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 745
4 | 14 | 14 | 745 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 186 | 0 | 6 | 0 | 112 | 1 | 745
4 | 14 | 15 | 748 | 167 | 348 | 43 | 0 | 34 | 146 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 748
4 | 14 | 16 | 754 | 167 | 417 | 43 | 0 | 34 | 74 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 754
4 | 14 | 17 | 755 | 167 | 423 | 81 | 0 | 34 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 755
4 | 14 | 18 | 759 | 167 | 440 | 81 | 0 | 34 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 759
4 | 14 | 19 | 743 | 167 | 418 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 743
4 | 14 | 20 | 724 | 167 | 391 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 724
4 | 14 | 21 | 705 | 167 | 374 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 705
4 | 14 | 22 | 691 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 157 | 1 | 691
4 | 14 | 23 | 669 | 167 | 348 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 669
4 | 15 | 0 | 646 | 167 | 341 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 646
4 | 15 | 1 | 639 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 120 | 0 | 639
4 | 15 | 2 | 665 | 167 | 341 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 665
4 | 15 | 3 | 709 | 167 | 199 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 181 | 1 | 709
4 | 15 | 4 | 729 | 167 | 412 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 729
4 | 15 | 5 | 709 | 167 | 402 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 709
4 | 15 | 6 | 685 | 167 | 390 | 43 | 0 | 34 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 685
4 | 15 | 7 | 687 | 167 | 371 | 43 | 0 | 34 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 687
4 | 15 | 8 | 720 | 167 | 386 | 43 | 0 | 34 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 720
4 | 15 | 9 | 740 | 167 | 336 | 43 | 0 | 34 | 83 | 0 | 23 | 0 | 53 | 1 | 740
4 | 15 | 10 | 740 | 167 | 369 | 43 | 0 | 34 | 109 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 740
4 | 15 | 11 | 731 | 167 | 347 | 43 | 0 | 34 | 131 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 731
4 | 15 | 12 | 718 | 167 | 350 | 43 | 0 | 34 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 718
4 | 15 | 13 | 722 | 167 | 380 | 43 | 0 | 34 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 722
4 | 15 | 14 | 722 | 167 | 381 | 43 | 0 | 34 | 91 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 722
4 | 15 | 15 | 716 | 167 | 373 | 43 | 0 | 34 | 84 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 716
4 | 15 | 16 | 718 | 167 | 395 | 43 | 0 | 34 | 56 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 718
4 | 15 | 17 | 725 | 167 | 384 | 81 | 0 | 34 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 725
4 | 15 | 18 | 728 | 167 | 406 | 81 | 0 | 34 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 728
4 | 15 | 19 | 720 | 167 | 396 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 720
4 | 15 | 20 | 701 | 167 | 370 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 701
4 | 15 | 21 | 668 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 147 | 0 | 668
4 | 15 | 22 | 639 | 167 | 323 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 639
4 | 15 | 23 | 624 | 167 | 319 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 624
4 | 16 | 0 | 602 | 167 | 333 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | 1 | 602
4 | 16 | 1 | 595 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | -1 | 0 | 110 | 595
4 | 16 | 2 | 628 | 167 | 332 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | 1 | 628
4 | 16 | 3 | 680 | 167 | 384 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 680
4 | 16 | 4 | 697 | 167 | 413 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 697
4 | 16 | 5 | 684 | 167 | 403 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 684
4 | 16 | 6 | 646 | 167 | 200 | 43 | 0 | 34 | 85 | -4 | 9 | 0 | 0 | 112 | 646
4 | 16 | 7 | 622 | 167 | 207 | 43 | 0 | 34 | 242 | -11 | 6 | 0 | -66 | 0 | 622
4 | 16 | 8 | 619 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 388 | -34 | 0 | 0 | -176 | 1 | 619
4 | 16 | 9 | 609 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 421 | -77 | 0 | 0 | -176 | 1 | 609
4 | 16 | 10 | 601 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 533 | -197 | 0 | 0 | -176 | 1 | 601
4 | 16 | 11 | 613 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 612 | -264 | 0 | 0 | -176 | 1 | 613
4 | 16 | 12 | 615 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 583 | -233 | 0 | 0 | -176 | 1 | 615
4 | 16 | 13 | 627 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 491 | -130 | 0 | 0 | -176 | 2 | 627
4 | 16 | 14 | 606 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 358 | -17 | 0 | 0 | -176 | 1 | 606
4 | 16 | 15 | 629 | 167 | 207 | 43 | 0 | 34 | 218 | -10 | 0 | 0 | -100 | 70 | 629
4 | 16 | 16 | 639 | 167 | 203 | 43 | 0 | 34 | 119 | -6 | 4 | 0 | 0 | 75 | 639
4 | 16 | 17 | 674 | 167 | 333 | 81 | 0 | 34 | 60 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 674
4 | 16 | 18 | 703 | 167 | 412 | 81 | 0 | 34 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 703
4 | 16 | 19 | 704 | 167 | 412 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 704
4 | 16 | 20 | 682 | 167 | 203 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | -1 | 181 | 1 | 682
4 | 16 | 21 | 660 | 167 | 372 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 660
4 | 16 | 22 | 627 | 167 | 343 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 627
4 | 16 | 23 | 601 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 140 | 1 | 601
4 | 17 | 0 | 589 | 167 | 333 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 589
4 | 17 | 1 | 600 | 167 | 284 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 600
4 | 17 | 2 | 630 | 167 | 343 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 630
4 | 17 | 3 | 690 | 167 | 392 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 690
4 | 17 | 4 | 718 | 167 | 248 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 718
4 | 17 | 5 | 722 | 167 | 258 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 722
4 | 17 | 6 | 718 | 167 | 200 | 43 | 0 | 34 | 86 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 718
4 | 17 | 7 | 698 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 251 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 698
4 | 17 | 8 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 407 | 0 | 2 | 0 | -131 | 0 | 718
4 | 17 | 9 | 760 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 512 | 0 | 1 | 0 | -176 | -17 | 760
4 | 17 | 10 | 762 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 561 | 0 | 2 | 0 | -176 | -65 | 762
4 | 17 | 11 | 767 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 593 | 0 | 3 | 0 | -176 | -93 | 767
4 | 17 | 12 | 722 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 605 | 0 | 4 | 0 | -176 | -151 | 722
4 | 17 | 13 | 744 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 586 | 0 | 3 | 0 | -176 | -109 | 744
4 | 17 | 14 | 737 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 555 | 0 | 5 | 0 | -176 | -87 | 737
4 | 17 | 15 | 728 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 462 | 0 | 4 | 0 | -166 | -12 | 728
4 | 17 | 16 | 736 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 308 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 736
4 | 17 | 17 | 734 | 167 | 315 | 81 | 0 | 34 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 734
4 | 17 | 18 | 736 | 167 | 261 | 81 | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 736
4 | 17 | 19 | 736 | 167 | 454 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736
4 | 17 | 20 | 721 | 167 | 439 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721
4 | 17 | 21 | 709 | 167 | 250 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 709
4 | 17 | 22 | 685 | 167 | 222 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 1 | 685
4 | 17 | 23 | 670 | 167 | 352 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 | 0 | 670
4 | 18 | 0 | 650 | 167 | 385 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 650
4 | 18 | 1 | 648 | 167 | 355 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 648
4 | 18 | 2 | 673 | 167 | 371 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 673
4 | 18 | 3 | 723 | 167 | 408 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 723
4 | 18 | 4 | 752 | 167 | 438 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 752
4 | 18 | 5 | 750 | 167 | 437 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 750
4 | 18 | 6 | 744 | 167 | 373 | 43 | 0 | 34 | 86 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 744
4 | 18 | 7 | 737 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 230 | 0 | 43 | 0 | 0 | 24 | 737
4 | 18 | 8 | 755 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 360 | 0 | 30 | 0 | 0 | -75 | 755
4 | 18 | 9 | 768 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 475 | 0 | 22 | 0 | -153 | -16 | 768
4 | 18 | 10 | 759 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 528 | 0 | 19 | 0 | -176 | -52 | 759
4 | 18 | 11 | 761 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 547 | 0 | 16 | 0 | -176 | -66 | 761
4 | 18 | 12 | 720 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 552 | 0 | 19 | 0 | -176 | -115 | 720
4 | 18 | 13 | 747 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 487 | 0 | 20 | 0 | -152 | -48 | 747
4 | 18 | 14 | 734 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 414 | 0 | 25 | 0 | 0 | -145 | 734
4 | 18 | 15 | 740 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 334 | 0 | 18 | 0 | 0 | -52 | 740
4 | 18 | 16 | 765 | 167 | 266 | 43 | 0 | 34 | 225 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 765
4 | 18 | 17 | 754 | 167 | 353 | 81 | 0 | 34 | 87 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 754
4 | 18 | 18 | 754 | 167 | 430 | 81 | 0 | 34 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 754
4 | 18 | 19 | 745 | 167 | 429 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 745
4 | 18 | 20 | 724 | 167 | 406 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 724
4 | 18 | 21 | 699 | 167 | 386 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 699
4 | 18 | 22 | 666 | 167 | 353 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 666
4 | 18 | 23 | 653 | 167 | 353 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 653
4 | 19 | 0 | 637 | 167 | 359 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 637
4 | 19 | 1 | 637 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 143 | 1 | 637
4 | 19 | 2 | 673 | 167 | 375 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 673
4 | 19 | 3 | 714 | 167 | 414 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 714
4 | 19 | 4 | 737 | 167 | 447 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 737
4 | 19 | 5 | 723 | 167 | 437 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 723
4 | 19 | 6 | 713 | 167 | 434 | 43 | 0 | 34 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 713
4 | 19 | 7 | 714 | 167 | 416 | 43 | 0 | 34 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 714
4 | 19 | 8 | 756 | 167 | 415 | 43 | 0 | 34 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 756
4 | 19 | 9 | 792 | 167 | 405 | 43 | 0 | 34 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 792
4 | 19 | 10 | 784 | 167 | 341 | 43 | 0 | 34 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 784
4 | 19 | 11 | 791 | 167 | 335 | 43 | 0 | 34 | 177 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 791
4 | 19 | 12 | 737 | 167 | 272 | 43 | 0 | 34 | 188 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 737
4 | 19 | 13 | 776 | 167 | 336 | 43 | 0 | 34 | 191 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 776
4 | 19 | 14 | 784 | 167 | 371 | 43 | 0 | 34 | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 784
4 | 19 | 15 | 764 | 167 | 403 | 43 | 0 | 34 | 113 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 764
4 | 19 | 16 | 760 | 167 | 430 | 43 | 0 | 34 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 760
4 | 19 | 17 | 752 | 167 | 422 | 81 | 0 | 34 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 752
4 | 19 | 18 | 760 | 167 | 468 | 81 | 0 | 34 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 760
4 | 19 | 19 | 749 | 167 | 459 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 749
4 | 19 | 20 | 723 | 167 | 431 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 723
4 | 19 | 21 | 700 | 167 | 419 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 700
4 | 19 | 22 | 671 | 167 | 394 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 671
4 | 19 | 23 | 654 | 167 | 391 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 654
4 | 20 | 0 | 631 | 167 | 381 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 631
4 | 20 | 1 | 631 | 167 | 356 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 631
4 | 20 | 2 | 669 | 167 | 388 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 669
4 | 20 | 3 | 711 | 167 | 243 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 711
4 | 20 | 4 | 731 | 167 | 269 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 731
4 | 20 | 5 | 718 | 167 | 258 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 718
4 | 20 | 6 | 703 | 167 | 398 | 43 | 0 | 34 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 703
4 | 20 | 7 | 699 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 157 | 0 | 12 | 0 | 89 | 1 | 699
4 | 20 | 8 | 727 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 279 | 0 | 12 | 0 | 0 | -4 | 727
4 | 20 | 9 | 753 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 415 | 0 | 7 | 0 | -134 | 25 | 753
4 | 20 | 10 | 753 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 544 | 0 | 7 | 0 | -176 | -62 | 753
4 | 20 | 11 | 765 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 637 | -16 | 4 | -3 | -176 | -121 | 765
4 | 20 | 12 | 726 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 684 | -224 | 5 | -3 | -176 | 0 | 726
4 | 20 | 13 | 763 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 666 | -4 | 5 | -3 | -176 | -165 | 763
4 | 20 | 14 | 755 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 587 | 0 | 3 | 0 | -176 | -99 | 755
4 | 20 | 15 | 751 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 464 | 0 | 3 | 0 | -76 | -80 | 751
4 | 20 | 16 | 759 | 167 | 213 | 43 | 0 | 34 | 300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 759
4 | 20 | 17 | 756 | 167 | 338 | 81 | 0 | 34 | 133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 756
4 | 20 | 18 | 749 | 167 | 441 | 81 | 0 | 34 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 749
4 | 20 | 19 | 739 | 167 | 437 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 739
4 | 20 | 20 | 719 | 167 | 412 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 719
4 | 20 | 21 | 698 | 167 | 217 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | 0 | 698
4 | 20 | 22 | 665 | 167 | 369 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 665
4 | 20 | 23 | 645 | 167 | 366 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 645
4 | 21 | 0 | 641 | 167 | 200 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | -1 | 641
4 | 21 | 1 | 637 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 156 | 0 | 637
4 | 21 | 2 | 669 | 167 | 381 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 669
4 | 21 | 3 | 716 | 167 | 422 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 716
4 | 21 | 4 | 736 | 167 | 418 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 736
4 | 21 | 5 | 728 | 167 | 452 | 69 | 0 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 728
4 | 21 | 6 | 705 | 167 | 200 | 43 | 0 | 34 | 79 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 705
4 | 21 | 7 | 688 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 200 | 0 | 1 | 0 | 41 | 6 | 688
4 | 21 | 8 | 728 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 327 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 728
4 | 21 | 9 | 755 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 376 | 0 | 0 | 0 | -62 | 1 | 755
4 | 21 | 10 | 750 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 414 | 0 | 0 | 0 | -105 | 1 | 750
4 | 21 | 11 | 753 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 453 | 0 | 0 | 0 | -141 | 1 | 753
4 | 21 | 12 | 717 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 463 | 0 | 0 | 0 | -176 | -10 | 717
4 | 21 | 13 | 775 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 456 | 0 | 0 | 0 | -152 | 31 | 775
4 | 21 | 14 | 760 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 391 | 0 | 0 | 0 | -58 | -13 | 760
4 | 21 | 15 | 759 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 759
4 | 21 | 16 | 747 | 167 | 272 | 43 | 0 | 34 | 186 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 747
4 | 21 | 17 | 727 | 167 | 305 | 81 | 0 | 34 | 89 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 727
4 | 21 | 18 | 730 | 167 | 385 | 81 | 0 | 34 | 12 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 730
4 | 21 | 19 | 730 | 167 | 398 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 730
4 | 21 | 20 | 720 | 167 | 391 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 720
4 | 21 | 21 | 685 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 160 | 0 | 685
4 | 21 | 22 | 652 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 128 | 1 | 652
4 | 21 | 23 | 648 | 167 | 333 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 648
4 | 22 | 0 | 630 | 167 | 206 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | -10 | 135 | 0 | 630
4 | 22 | 1 | 619 | 167 | 206 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | -9 | 102 | 0 | 619
4 | 22 | 2 | 643 | 167 | 204 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | -8 | 0 | 126 | 643
4 | 22 | 3 | 685 | 167 | 205 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | -8 | 2 | 161 | 685
4 | 22 | 4 | 709 | 167 | 205 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | -9 | 143 | 46 | 709
4 | 22 | 5 | 698 | 167 | 207 | 69 | 0 | 34 | 4 | -1 | 50 | -9 | 177 | 0 | 698
4 | 22 | 6 | 666 | 167 | 232 | 43 | 0 | 34 | 103 | -27 | 52 | -9 | 0 | 71 | 666
4 | 22 | 7 | 634 | 167 | 276 | 43 | 0 | 34 | 280 | -72 | 47 | -8 | -21 | -112 | 634
4 | 22 | 8 | 629 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 456 | -118 | 52 | -26 | -176 | 1 | 629
4 | 22 | 9 | 634 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 598 | -232 | 46 | -43 | -176 | 1 | 634
4 | 22 | 10 | 645 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 688 | -312 | 54 | -49 | -176 | 0 | 645
4 | 22 | 11 | 657 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 733 | -345 | 58 | -53 | -176 | 0 | 657
4 | 22 | 12 | 648 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 738 | -360 | 56 | -52 | -176 | 2 | 648
4 | 22 | 13 | 656 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 703 | -316 | 56 | -52 | -176 | 1 | 656
4 | 22 | 14 | 648 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 624 | -246 | 57 | -52 | -176 | 1 | 648
4 | 22 | 15 | 634 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 492 | -127 | 61 | -56 | -176 | 0 | 634
4 | 22 | 16 | 646 | 167 | 290 | 43 | 0 | 34 | 316 | -82 | 61 | -11 | -172 | 0 | 646
4 | 22 | 17 | 660 | 167 | 245 | 81 | 0 | 34 | 146 | -38 | 58 | -10 | 0 | -23 | 660
4 | 22 | 18 | 681 | 167 | 210 | 81 | 0 | 34 | 16 | -4 | 50 | -9 | 98 | 38 | 681
4 | 22 | 19 | 692 | 167 | 206 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | -9 | 159 | 6 | 692
4 | 22 | 20 | 677 | 167 | 206 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | -9 | 181 | -32 | 677
4 | 22 | 21 | 655 | 167 | 204 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | -8 | 180 | -43 | 655
4 | 22 | 22 | 628 | 167 | 206 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | -9 | 2 | 110 | 628
4 | 22 | 23 | 608 | 167 | 205 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | -9 | 0 | 103 | 608
4 | 23 | 0 | 589 | 167 | 207 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | -10 | 0 | 100 | 589
4 | 23 | 1 | 587 | 167 | 204 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | -8 | 0 | 84 | 587
4 | 23 | 2 | 616 | 167 | 203 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | -7 | 111 | 0 | 616
4 | 23 | 3 | 669 | 167 | 203 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | -7 | 181 | -23 | 669
4 | 23 | 4 | 698 | 167 | 204 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | -8 | 28 | 161 | 698
4 | 23 | 5 | 685 | 167 | 206 | 69 | 0 | 34 | 4 | -1 | 38 | -8 | 181 | -5 | 685
4 | 23 | 6 | 648 | 167 | 237 | 43 | 0 | 34 | 109 | -34 | 35 | -7 | 0 | 64 | 648
4 | 23 | 7 | 606 | 167 | 288 | 43 | 0 | 34 | 277 | -86 | 25 | -5 | -137 | 0 | 606
4 | 23 | 8 | 581 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 457 | -142 | 12 | -12 | -176 | 2 | 581
4 | 23 | 9 | 592 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 585 | -259 | 10 | -10 | -176 | 2 | 592
4 | 23 | 10 | 601 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 678 | -342 | 8 | -8 | -176 | 1 | 601
4 | 23 | 11 | 607 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 723 | -381 | 10 | -10 | -176 | 1 | 607
4 | 23 | 12 | 607 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 725 | -384 | 12 | -12 | -176 | 2 | 607
4 | 23 | 13 | 598 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 683 | -351 | 14 | -14 | -176 | 2 | 598
4 | 23 | 14 | 589 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 566 | -243 | 15 | -14 | -176 | 1 | 589
4 | 23 | 15 | 591 | 167 | 258 | 43 | 0 | 34 | 384 | -119 | 12 | -12 | -176 | 0 | 591
4 | 23 | 16 | 614 | 167 | 267 | 43 | 0 | 34 | 196 | -61 | 43 | -9 | -56 | -10 | 614
4 | 23 | 17 | 642 | 167 | 275 | 81 | 0 | 34 | 71 | -22 | 46 | -10 | 0 | 0 | 642
4 | 23 | 18 | 681 | 167 | 370 | 81 | 0 | 34 | 5 | -2 | 33 | -7 | 0 | 0 | 681
4 | 23 | 19 | 692 | 167 | 382 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | -7 | 0 | 0 | 692
4 | 23 | 20 | 658 | 167 | 347 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | -8 | 0 | 0 | 658
4 | 23 | 21 | 638 | 167 | 332 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | -9 | 0 | 0 | 638
4 | 23 | 22 | 611 | 167 | 205 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | -8 | 105 | 0 | 611
4 | 23 | 23 | 592 | 167 | 304 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | -8 | 0 | 0 | 592
4 | 24 | 0 | 572 | 167 | 290 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 572
4 | 24 | 1 | 569 | 167 | 249 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 | 569
4 | 24 | 2 | 620 | 167 | 303 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 620
4 | 24 | 3 | 669 | 167 | 352 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 669
4 | 24 | 4 | 710 | 167 | 410 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 710
4 | 24 | 5 | 712 | 167 | 421 | 69 | 0 | 34 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 712
4 | 24 | 6 | 700 | 167 | 392 | 43 | 0 | 34 | 49 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 700
4 | 24 | 7 | 700 | 167 | 321 | 43 | 0 | 34 | 119 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 700
4 | 24 | 8 | 728 | 167 | 284 | 43 | 0 | 34 | 178 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 728
4 | 24 | 9 | 753 | 167 | 245 | 43 | 0 | 34 | 240 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 753
4 | 24 | 10 | 757 | 167 | 239 | 43 | 0 | 34 | 250 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 757
4 | 24 | 11 | 752 | 167 | 260 | 43 | 0 | 34 | 231 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 752
4 | 24 | 12 | 712 | 167 | 241 | 43 | 0 | 34 | 212 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 712
4 | 24 | 13 | 742 | 167 | 283 | 43 | 0 | 34 | 200 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 742
4 | 24 | 14 | 737 | 167 | 266 | 43 | 0 | 34 | 212 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 737
4 | 24 | 15 | 740 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 183 | 0 | 11 | 0 | 106 | 0 | 740
4 | 24 | 16 | 751 | 167 | 364 | 43 | 0 | 34 | 131 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 751
4 | 24 | 17 | 753 | 167 | 413 | 81 | 0 | 34 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 753
4 | 24 | 18 | 765 | 167 | 287 | 81 | 0 | 34 | 4 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 765
4 | 24 | 19 | 756 | 167 | 460 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 756
4 | 24 | 20 | 740 | 167 | 437 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 740
4 | 24 | 21 | 720 | 167 | 419 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 720
4 | 24 | 22 | 683 | 167 | 389 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 683
4 | 24 | 23 | 664 | 167 | 383 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 664
4 | 25 | 0 | 644 | 167 | 373 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 644
4 | 25 | 1 | 639 | 167 | 346 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 639
4 | 25 | 2 | 676 | 167 | 374 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 676
4 | 25 | 3 | 724 | 167 | 408 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 724
4 | 25 | 4 | 746 | 167 | 432 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 746
4 | 25 | 5 | 748 | 167 | 431 | 69 | 0 | 34 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 748
4 | 25 | 6 | 751 | 167 | 431 | 43 | 0 | 34 | 24 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 751
4 | 25 | 7 | 756 | 167 | 410 | 43 | 0 | 34 | 53 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 756
4 | 25 | 8 | 818 | 167 | 440 | 43 | 0 | 34 | 82 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 818
4 | 25 | 9 | 859 | 167 | 481 | 43 | 0 | 34 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 859
4 | 25 | 10 | 845 | 167 | 436 | 43 | 0 | 34 | 117 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 845
4 | 25 | 11 | 835 | 167 | 405 | 43 | 0 | 34 | 149 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 835
4 | 25 | 12 | 805 | 167 | 397 | 43 | 0 | 34 | 128 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 805
4 | 25 | 13 | 834 | 167 | 433 | 43 | 0 | 34 | 128 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 834
4 | 25 | 14 | 836 | 167 | 258 | 43 | 0 | 34 | 127 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 836
4 | 25 | 15 | 833 | 167 | 489 | 43 | 0 | 34 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 833
4 | 25 | 16 | 841 | 167 | 542 | 43 | 0 | 34 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 841
4 | 25 | 17 | 839 | 167 | 515 | 81 | 0 | 34 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 839
4 | 25 | 18 | 830 | 167 | 516 | 81 | 0 | 34 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 830
4 | 25 | 19 | 804 | 167 | 500 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 804
4 | 25 | 20 | 782 | 167 | 484 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 782
4 | 25 | 21 | 743 | 167 | 460 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 743
4 | 25 | 22 | 714 | 167 | 438 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 714
4 | 25 | 23 | 681 | 167 | 417 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 681
4 | 26 | 0 | 657 | 167 | 404 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 657
4 | 26 | 1 | 654 | 167 | 368 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 654
4 | 26 | 2 | 682 | 167 | 370 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 682
4 | 26 | 3 | 717 | 167 | 407 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 717
4 | 26 | 4 | 736 | 167 | 433 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 736
4 | 26 | 5 | 737 | 167 | 444 | 69 | 0 | 34 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 737
4 | 26 | 6 | 730 | 167 | 450 | 43 | 0 | 34 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 730
4 | 26 | 7 | 724 | 167 | 222 | 43 | 0 | 34 | 65 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 724
4 | 26 | 8 | 758 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 155 | 0 | 12 | 0 | 141 | 10 | 758
4 | 26 | 9 | 774 | 167 | 215 | 43 | 0 | 34 | 280 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 774
4 | 26 | 10 | 766 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 377 | 0 | 16 | 0 | 0 | -67 | 766
4 | 26 | 11 | 772 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 370 | 0 | 17 | 0 | 0 | -55 | 772
4 | 26 | 12 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 398 | 0 | 16 | 0 | 0 | -136 | 718
4 | 26 | 13 | 747 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 459 | 0 | 28 | 0 | -31 | -149 | 747
4 | 26 | 14 | 745 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 460 | 0 | 27 | 0 | -46 | -136 | 745
4 | 26 | 15 | 730 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 401 | 0 | 26 | 0 | 0 | -137 | 730
4 | 26 | 16 | 738 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 300 | 0 | 26 | 0 | 0 | -28 | 738
4 | 26 | 17 | 736 | 167 | 282 | 81 | 0 | 34 | 145 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 736
4 | 26 | 18 | 744 | 167 | 259 | 81 | 0 | 34 | 19 | 0 | 26 | 0 | 159 | -1 | 744
4 | 26 | 19 | 743 | 167 | 437 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 743
4 | 26 | 20 | 730 | 167 | 429 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 730
4 | 26 | 21 | 710 | 167 | 421 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 710
4 | 26 | 22 | 683 | 167 | 398 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 683
4 | 26 | 23 | 659 | 167 | 394 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 659
4 | 27 | 0 | 634 | 167 | 385 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 634
4 | 27 | 1 | 641 | 167 | 367 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 641
4 | 27 | 2 | 674 | 167 | 398 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 674
4 | 27 | 3 | 724 | 167 | 443 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 724
4 | 27 | 4 | 753 | 167 | 476 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 753
4 | 27 | 5 | 750 | 167 | 471 | 69 | 0 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 750
4 | 27 | 6 | 743 | 167 | 377 | 43 | 0 | 34 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 743
4 | 27 | 7 | 713 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 293 | 0 | 0 | 0 | -21 | 1 | 713
4 | 27 | 8 | 719 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 463 | 0 | 0 | 0 | -176 | -8 | 719
4 | 27 | 9 | 741 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 592 | 0 | 0 | 0 | -176 | -115 | 741
4 | 27 | 10 | 736 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 672 | -38 | 0 | 0 | -176 | -162 | 736
4 | 27 | 11 | 732 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 717 | -115 | 1 | -1 | -176 | -134 | 732
4 | 27 | 12 | 699 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 716 | -282 | 1 | -1 | -176 | 1 | 699
4 | 27 | 13 | 725 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 683 | -89 | 1 | -1 | -176 | -133 | 725
4 | 27 | 14 | 722 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 608 | 0 | 1 | 0 | -176 | -151 | 722
4 | 27 | 15 | 720 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 485 | 0 | 1 | 0 | -176 | -30 | 720
4 | 27 | 16 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | -48 | 718
4 | 27 | 17 | 710 | 167 | 275 | 81 | 0 | 34 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 710
4 | 27 | 18 | 713 | 167 | 409 | 81 | 0 | 34 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 713
4 | 27 | 19 | 713 | 167 | 298 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 128 | 0 | 713
4 | 27 | 20 | 700 | 167 | 226 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 700
4 | 27 | 21 | 681 | 167 | 217 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 681
4 | 27 | 22 | 656 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 176 | 1 | 656
4 | 27 | 23 | 643 | 167 | 371 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 643
4 | 28 | 0 | 628 | 167 | 371 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 628
4 | 28 | 1 | 629 | 167 | 346 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 629
4 | 28 | 2 | 657 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 170 | 1 | 657
4 | 28 | 3 | 708 | 167 | 408 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 708
4 | 28 | 4 | 726 | 167 | 245 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | -1 | 726
4 | 28 | 5 | 718 | 167 | 417 | 69 | 0 | 34 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 718
4 | 28 | 6 | 700 | 167 | 326 | 43 | 0 | 34 | 116 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 700
4 | 28 | 7 | 683 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 276 | 0 | 11 | 0 | -45 | 1 | 683
4 | 28 | 8 | 704 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 435 | 0 | 7 | 0 | -176 | -2 | 704
4 | 28 | 9 | 721 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 547 | 0 | 5 | 0 | -176 | -95 | 721
4 | 28 | 10 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 642 | -55 | 6 | -5 | -176 | -134 | 718
4 | 28 | 11 | 724 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 672 | -132 | 6 | -4 | -176 | -82 | 724
4 | 28 | 12 | 689 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 675 | -252 | 6 | -5 | -176 | 1 | 689
4 | 28 | 13 | 724 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 660 | -67 | 8 | -6 | -176 | -135 | 724
4 | 28 | 14 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 587 | 0 | 7 | 0 | -176 | -140 | 718
4 | 28 | 15 | 704 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 481 | 0 | 8 | 0 | -176 | -49 | 704
4 | 28 | 16 | 714 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 330 | 0 | 6 | 0 | 0 | -62 | 714
4 | 28 | 17 | 713 | 167 | 268 | 81 | 0 | 34 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 713
4 | 28 | 18 | 706 | 167 | 391 | 81 | 0 | 34 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 706
4 | 28 | 19 | 704 | 167 | 221 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 181 | 0 | 704
4 | 28 | 20 | 687 | 167 | 371 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 687
4 | 28 | 21 | 659 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 141 | 0 | 659
4 | 28 | 22 | 634 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 121 | 0 | 634
4 | 28 | 23 | 618 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 116 | 1 | 618
4 | 29 | 0 | 596 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 111 | -2 | 596
4 | 29 | 1 | 589 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 79 | 589
4 | 29 | 2 | 627 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 138 | -34 | 627
4 | 29 | 3 | 668 | 167 | 196 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 132 | 668
4 | 29 | 4 | 689 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 181 | -29 | 689
4 | 29 | 5 | 656 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 6 | 0 | 71 | 0 | 128 | -15 | 656
4 | 29 | 6 | 618 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 57 | 0 | 74 | 0 | 0 | 47 | 618
4 | 29 | 7 | 611 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 112 | 0 | 75 | 0 | 0 | -16 | 611
4 | 29 | 8 | 620 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 178 | 0 | 82 | 0 | -77 | -3 | 620
4 | 29 | 9 | 630 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 199 | 0 | 75 | 0 | -82 | -2 | 630
4 | 29 | 10 | 636 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 243 | 0 | 74 | 0 | -142 | 21 | 636
4 | 29 | 11 | 636 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 241 | 0 | 74 | 0 | -119 | 0 | 636
4 | 29 | 12 | 630 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 194 | 0 | 79 | 0 | -82 | -1 | 630
4 | 29 | 13 | 638 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 157 | 0 | 80 | 0 | -36 | -3 | 638
4 | 29 | 14 | 632 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 100 | 0 | 82 | 0 | 0 | 10 | 632
4 | 29 | 15 | 630 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 59 | 0 | 74 | 0 | 0 | 57 | 630
4 | 29 | 16 | 647 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 39 | 0 | 68 | 0 | 0 | 100 | 647
4 | 29 | 17 | 661 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 17 | 0 | 55 | 0 | 0 | 111 | 661
4 | 29 | 18 | 678 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 148 | 678
4 | 29 | 19 | 669 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 146 | 669
4 | 29 | 20 | 649 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 136 | -6 | 649
4 | 29 | 21 | 625 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 112 | 625
4 | 29 | 22 | 592 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 121 | -36 | 592
4 | 29 | 23 | 571 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 72 | 571
4 | 30 | 0 | 559 | 167 | 200 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | -3 | 0 | 64 | 559
4 | 30 | 1 | 557 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | -3 | 0 | 36 | 557
4 | 30 | 2 | 585 | 167 | 200 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | -3 | 0 | 59 | 585
4 | 30 | 3 | 627 | 167 | 196 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | -3 | 0 | 103 | 627
4 | 30 | 4 | 635 | 167 | 200 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | -3 | 0 | 114 | 635
4 | 30 | 5 | 619 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 5 | 0 | 43 | -2 | 120 | -13 | 619
4 | 30 | 6 | 574 | 167 | 203 | 43 | 0 | 34 | 52 | -4 | 50 | -3 | 0 | 32 | 574
4 | 30 | 7 | 554 | 167 | 211 | 43 | 0 | 34 | 139 | -12 | 35 | -2 | -74 | 13 | 554
4 | 30 | 8 | 561 | 167 | 213 | 43 | 0 | 34 | 200 | -17 | 20 | -1 | -118 | 20 | 561
4 | 30 | 9 | 568 | 167 | 218 | 43 | 0 | 34 | 240 | -20 | 17 | -1 | -130 | 0 | 568
4 | 30 | 10 | 542 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 293 | -25 | 12 | -3 | -176 | 1 | 542
4 | 30 | 11 | 541 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 420 | -146 | 12 | -10 | -176 | 1 | 541
4 | 30 | 12 | 533 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 500 | -234 | 11 | -9 | -176 | 1 | 533
4 | 30 | 13 | 531 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 527 | -263 | 11 | -9 | -176 | 1 | 531
4 | 30 | 14 | 523 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 551 | -295 | 9 | -7 | -176 | 1 | 523
4 | 30 | 15 | 536 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 485 | -216 | 10 | -8 | -176 | 1 | 536
4 | 30 | 16 | 555 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 328 | -40 | 12 | -10 | -176 | 1 | 555
4 | 30 | 17 | 594 | 167 | 211 | 81 | 0 | 34 | 152 | -13 | 9 | -1 | -46 | 0 | 594
4 | 30 | 18 | 620 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 23 | -2 | 5 | 0 | 113 | 3 | 620
4 | 30 | 19 | 637 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 170 | -17 | 637
4 | 30 | 20 | 623 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 137 | 1 | 623
4 | 30 | 21 | 600 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | -1 | 135 | -15 | 600
4 | 30 | 22 | 567 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | -1 | 89 | 2 | 567
4 | 30 | 23 | 546 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | -1 | 76 | 2 | 546
5 | 1 | 0 | 492 | 167 | 203 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | -5 | 0 | 29 | 492
5 | 1 | 1 | 493 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | -13 | 0 | 53 | 493
5 | 1 | 2 | 532 | 167 | 203 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | -6 | 18 | 25 | 532
5 | 1 | 3 | 601 | 167 | 206 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | -8 | 98 | 0 | 601
5 | 1 | 4 | 631 | 167 | 206 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | -9 | 168 | -39 | 631
5 | 1 | 5 | 629 | 167 | 210 | 60 | 0 | 34 | 9 | -3 | 50 | -11 | 113 | 0 | 629
5 | 1 | 6 | 610 | 167 | 246 | 32 | 0 | 34 | 126 | -39 | 47 | -10 | 0 | 7 | 610
5 | 1 | 7 | 585 | 167 | 294 | 32 | 0 | 34 | 294 | -91 | 27 | -6 | -166 | 0 | 585
5 | 1 | 8 | 584 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 478 | -148 | 0 | 0 | -176 | 1 | 584
5 | 1 | 9 | 614 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 610 | -250 | 0 | 0 | -176 | 1 | 614
5 | 1 | 10 | 631 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 677 | -301 | 0 | 0 | -176 | 2 | 631
5 | 1 | 11 | 653 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 688 | -289 | 0 | 0 | -176 | 1 | 653
5 | 1 | 12 | 629 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 662 | -287 | 0 | 0 | -176 | 1 | 629
5 | 1 | 13 | 638 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 640 | -284 | 0 | 0 | -148 | 1 | 638
5 | 1 | 14 | 628 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 578 | -257 | 0 | 0 | -123 | 1 | 628
5 | 1 | 15 | 610 | 167 | 232 | 32 | 0 | 34 | 465 | -144 | 0 | 0 | -176 | 0 | 610
5 | 1 | 16 | 622 | 167 | 268 | 32 | 0 | 34 | 318 | -98 | 10 | -2 | -107 | 0 | 622
5 | 1 | 17 | 620 | 167 | 230 | 71 | 0 | 34 | 161 | -50 | 9 | -2 | 0 | 0 | 620
5 | 1 | 18 | 630 | 167 | 205 | 71 | 0 | 34 | 23 | -7 | 5 | -1 | 100 | 33 | 630
5 | 1 | 19 | 641 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | -1 | 181 | -10 | 641
5 | 1 | 20 | 616 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 616
5 | 1 | 21 | 584 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 584
5 | 1 | 22 | 556 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 | -36 | 556
5 | 1 | 23 | 524 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | -33 | 524
5 | 2 | 0 | 508 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | -9 | 508
5 | 2 | 1 | 504 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 504
5 | 2 | 2 | 541 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 541
5 | 2 | 3 | 601 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 | -36 | 601
5 | 2 | 4 | 645 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 2 | 645
5 | 2 | 5 | 645 | 167 | 200 | 60 | 0 | 34 | 10 | -4 | 1 | 0 | 181 | -4 | 645
5 | 2 | 6 | 622 | 167 | 245 | 32 | 0 | 34 | 131 | -49 | 1 | 0 | 0 | 61 | 622
5 | 2 | 7 | 575 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 300 | -147 | 0 | 0 | -7 | 0 | 575
5 | 2 | 8 | 572 | 167 | 216 | 32 | 0 | 34 | 477 | -178 | 0 | 0 | -176 | 0 | 572
5 | 2 | 9 | 589 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 606 | -271 | 0 | 0 | -176 | 1 | 589
5 | 2 | 10 | 597 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 692 | -349 | 0 | 0 | -176 | 1 | 597
5 | 2 | 11 | 613 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 731 | -372 | 2 | -2 | -176 | 1 | 613
5 | 2 | 12 | 588 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 736 | -402 | 2 | -2 | -176 | 1 | 588
5 | 2 | 13 | 602 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 696 | -348 | 2 | -2 | -176 | 1 | 602
5 | 2 | 14 | 588 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 616 | -282 | 2 | -2 | -176 | 1 | 588
5 | 2 | 15 | 590 | 167 | 200 | 32 | 0 | 34 | 487 | -181 | 1 | 0 | -150 | 0 | 590
5 | 2 | 16 | 610 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 309 | -121 | 3 | -3 | -7 | 0 | 610
5 | 2 | 17 | 605 | 167 | 254 | 71 | 0 | 34 | 150 | -56 | 3 | -1 | 2 | -19 | 605
5 | 2 | 18 | 623 | 167 | 206 | 71 | 0 | 34 | 22 | -8 | 3 | -1 | 129 | 0 | 623
5 | 2 | 19 | 628 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | -2 | 153 | 3 | 628
5 | 2 | 20 | 600 | 167 | 200 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | -3 | 121 | 0 | 600
5 | 2 | 21 | 563 | 167 | 201 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -4 | 84 | 0 | 563
5 | 2 | 22 | 538 | 167 | 205 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | -8 | 44 | 0 | 538
5 | 2 | 23 | 511 | 167 | 207 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | -10 | -7 | 21 | 511
5 | 3 | 0 | 496 | 167 | 208 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | -11 | 0 | 14 | 496
5 | 3 | 1 | 495 | 167 | 205 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | -8 | 33 | 0 | 495
5 | 3 | 2 | 530 | 167 | 204 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | -7 | 45 | 0 | 530
5 | 3 | 3 | 593 | 167 | 205 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | -7 | 98 | 0 | 593
5 | 3 | 4 | 627 | 167 | 205 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | -8 | 136 | 0 | 627
5 | 3 | 5 | 609 | 167 | 207 | 60 | 0 | 34 | 11 | -4 | 25 | -6 | 115 | 0 | 609
5 | 3 | 6 | 564 | 167 | 231 | 32 | 0 | 34 | 132 | -49 | 23 | -6 | 0 | 0 | 564
5 | 3 | 7 | 531 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 294 | -172 | 11 | -11 | -21 | 1 | 531
5 | 3 | 8 | 518 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 460 | -274 | 1 | -1 | -98 | 1 | 518
5 | 3 | 9 | 514 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 583 | -347 | 0 | 0 | -152 | 1 | 514
5 | 3 | 10 | 523 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 665 | -396 | 0 | 0 | -176 | 1 | 523
5 | 3 | 11 | 531 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 675 | -402 | 0 | 0 | -172 | 1 | 531
5 | 3 | 12 | 530 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 657 | -391 | 0 | 0 | -166 | 1 | 530
5 | 3 | 13 | 523 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 616 | -367 | 0 | 0 | -155 | 0 | 523
5 | 3 | 14 | 522 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 544 | -324 | 0 | 0 | -127 | 0 | 522
5 | 3 | 15 | 518 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 421 | -251 | 0 | 0 | -82 | 1 | 518
5 | 3 | 16 | 559 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 250 | -120 | 4 | -4 | 0 | 0 | 559
5 | 3 | 17 | 566 | 167 | 232 | 71 | 0 | 34 | 103 | -38 | 5 | -1 | -7 | 0 | 566
5 | 3 | 18 | 595 | 167 | 203 | 71 | 0 | 34 | 14 | -5 | 3 | -1 | 109 | 0 | 595
5 | 3 | 19 | 603 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | -2 | 126 | 3 | 603
5 | 3 | 20 | 573 | 167 | 201 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -4 | 87 | 0 | 573
5 | 3 | 21 | 549 | 167 | 203 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -5 | 67 | 0 | 549
5 | 3 | 22 | 513 | 167 | 203 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | -6 | 28 | 0 | 513
5 | 3 | 23 | 493 | 167 | 202 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -5 | 14 | 2 | 493
5 | 4 | 0 | 482 | 167 | 201 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | -4 | 28 | 0 | 482
5 | 4 | 1 | 481 | 167 | 200 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | -3 | 38 | 0 | 481
5 | 4 | 2 | 510 | 167 | 200 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | -3 | 38 | 0 | 510
5 | 4 | 3 | 572 | 167 | 201 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | -4 | 78 | 14 | 572
5 | 4 | 4 | 600 | 167 | 200 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | -3 | 125 | 0 | 600
5 | 4 | 5 | 572 | 167 | 204 | 60 | 0 | 34 | 11 | -4 | 12 | -3 | 91 | 0 | 572
5 | 4 | 6 | 517 | 167 | 214 | 32 | 0 | 34 | 95 | -35 | 14 | -4 | 0 | 0 | 517
5 | 4 | 7 | 501 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 211 | -132 | 7 | -7 | -7 | 0 | 501
5 | 4 | 8 | 490 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 354 | -261 | 2 | -2 | -32 | 0 | 490
5 | 4 | 9 | 511 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 481 | -355 | 2 | -2 | -44 | 0 | 511
5 | 4 | 10 | 517 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 587 | -434 | 1 | -1 | -66 | 1 | 517
5 | 4 | 11 | 537 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 642 | -475 | 2 | -2 | -60 | 1 | 537
5 | 4 | 12 | 535 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 645 | -477 | 2 | -2 | -63 | 1 | 535
5 | 4 | 13 | 529 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 599 | -443 | 2 | -2 | -57 | 1 | 529
5 | 4 | 14 | 518 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 521 | -385 | 1 | -1 | -47 | 0 | 518
5 | 4 | 15 | 517 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 388 | -286 | 2 | -2 | -13 | -1 | 517
5 | 4 | 16 | 534 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 231 | -119 | 24 | -24 | -7 | 0 | 534
5 | 4 | 17 | 533 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 103 | -38 | 39 | -39 | 0 | 0 | 533
5 | 4 | 18 | 576 | 167 | 213 | 71 | 0 | 34 | 15 | -6 | 41 | -10 | 0 | 51 | 576
5 | 4 | 19 | 587 | 167 | 208 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | -11 | 74 | 0 | 587
5 | 4 | 20 | 562 | 167 | 209 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | -12 | 47 | 0 | 562
5 | 4 | 21 | 544 | 167 | 208 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | -11 | 39 | 0 | 544
5 | 4 | 22 | 510 | 167 | 207 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | -9 | 11 | 0 | 510
5 | 4 | 23 | 486 | 167 | 207 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | -10 | 2 | -12 | 486
5 | 5 | 0 | 475 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | -16 | 0 | 2 | 475
5 | 5 | 1 | 475 | 167 | 206 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | -12 | 0 | 0 | 475
5 | 5 | 2 | 511 | 167 | 210 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | -13 | -7 | 7 | 511
5 | 5 | 3 | 562 | 167 | 212 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | -15 | 0 | 39 | 562
5 | 5 | 4 | 580 | 167 | 211 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | -14 | 62 | 0 | 580
5 | 5 | 5 | 576 | 167 | 216 | 60 | 0 | 34 | 8 | -3 | 63 | -16 | 47 | 0 | 576
5 | 5 | 6 | 520 | 167 | 205 | 32 | 0 | 34 | 59 | -22 | 70 | -18 | -7 | 0 | 520
5 | 5 | 7 | 499 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 130 | -49 | 65 | -55 | -23 | 2 | 499
5 | 5 | 8 | 504 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 198 | -74 | 64 | -63 | -51 | 1 | 504
5 | 5 | 9 | 505 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 261 | -101 | 69 | -69 | -84 | 0 | 505
5 | 5 | 10 | 504 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 341 | -137 | 78 | -78 | -129 | 0 | 504
5 | 5 | 11 | 523 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 402 | -165 | 83 | -83 | -143 | 0 | 523
5 | 5 | 12 | 520 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 414 | -171 | 84 | -84 | -153 | 1 | 520
5 | 5 | 13 | 530 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 427 | -178 | 83 | -83 | -148 | 0 | 530
5 | 5 | 14 | 542 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 381 | -154 | 88 | -88 | -116 | 2 | 542
5 | 5 | 15 | 539 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 287 | -107 | 87 | -87 | -70 | 0 | 539
5 | 5 | 16 | 566 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 204 | -76 | 91 | -75 | -7 | 0 | 566
5 | 5 | 17 | 595 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 92 | -34 | 93 | -25 | 0 | 1 | 595
5 | 5 | 18 | 613 | 167 | 225 | 71 | 0 | 34 | 14 | -5 | 90 | -23 | 40 | 0 | 613
5 | 5 | 19 | 617 | 167 | 221 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | -23 | 58 | 0 | 617
5 | 5 | 20 | 593 | 167 | 219 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 91 | -23 | 0 | 34 | 593
5 | 5 | 21 | 563 | 167 | 221 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 93 | -24 | 0 | 8 | 563
5 | 5 | 22 | 531 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | -25 | -7 | 13 | 531
5 | 5 | 23 | 514 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | -30 | 0 | 1 | 514
5 | 6 | 0 | 490 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | -18 | -20 | 1 | 490
5 | 6 | 1 | 480 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | -17 | -17 | 0 | 480
5 | 6 | 2 | 513 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | -17 | -10 | 1 | 513
5 | 6 | 3 | 566 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 14 | 1 | 566
5 | 6 | 4 | 588 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 44 | -2 | 588
5 | 6 | 5 | 575 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 7 | 0 | 86 | 0 | 31 | -6 | 575
5 | 6 | 6 | 531 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 50 | 0 | 86 | -26 | -9 | 1 | 531
5 | 6 | 7 | 498 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 149 | 0 | 86 | -43 | -124 | 1 | 498
5 | 6 | 8 | 533 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 243 | 0 | 83 | -48 | -176 | 2 | 533
5 | 6 | 9 | 551 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 270 | 0 | 85 | -58 | -176 | 1 | 551
5 | 6 | 10 | 574 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 267 | 0 | 87 | -63 | -147 | 1 | 574
5 | 6 | 11 | 569 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 238 | 0 | 81 | -15 | -164 | 0 | 569
5 | 6 | 12 | 577 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 204 | 0 | 78 | -50 | -84 | 0 | 577
5 | 6 | 13 | 595 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 130 | 0 | 72 | -37 | 0 | 1 | 595
5 | 6 | 14 | 594 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 92 | 0 | 50 | 0 | 0 | 23 | 594
5 | 6 | 15 | 603 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 66 | 0 | 28 | 0 | 0 | 80 | 603
5 | 6 | 16 | 612 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 38 | 0 | 16 | 0 | 109 | 20 | 612
5 | 6 | 17 | 632 | 167 | 326 | 71 | 0 | 34 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 632
5 | 6 | 18 | 650 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 5 | 0 | 11 | 0 | 165 | 1 | 650
5 | 6 | 19 | 642 | 167 | 357 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 642
5 | 6 | 20 | 592 | 167 | 301 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 592
5 | 6 | 21 | 560 | 167 | 269 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 560
5 | 6 | 22 | 546 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 1 | 546
5 | 6 | 23 | 525 | 167 | 229 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 9 | 525
5 | 7 | 0 | 502 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 39 | 502
5 | 7 | 1 | 495 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 40 | 495
5 | 7 | 2 | 522 | 167 | 217 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16 | 522
5 | 7 | 3 | 571 | 167 | 245 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 17 | 571
5 | 7 | 4 | 604 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 111 | 0 | 604
5 | 7 | 5 | 581 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 5 | 0 | 40 | 0 | 31 | 48 | 581
5 | 7 | 6 | 543 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 22 | 0 | 33 | 0 | 0 | 59 | 543
5 | 7 | 7 | 519 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 43 | 0 | 36 | 0 | 0 | 11 | 519
5 | 7 | 8 | 547 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 63 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 547
5 | 7 | 9 | 571 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 92 | 0 | 32 | 0 | 17 | 1 | 571
5 | 7 | 10 | 596 | 167 | 245 | 32 | 0 | 34 | 90 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 596
5 | 7 | 11 | 589 | 167 | 249 | 32 | 0 | 34 | 83 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 589
5 | 7 | 12 | 580 | 167 | 237 | 32 | 0 | 34 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 580
5 | 7 | 13 | 578 | 167 | 231 | 32 | 0 | 34 | 72 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 578
5 | 7 | 14 | 572 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 58 | 0 | 44 | 0 | 40 | 1 | 572
5 | 7 | 15 | 592 | 167 | 265 | 32 | 0 | 34 | 43 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 592
5 | 7 | 16 | 612 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 27 | 0 | 59 | 0 | 97 | 0 | 612
5 | 7 | 17 | 654 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 14 | 0 | 63 | 0 | 107 | 2 | 654
5 | 7 | 18 | 676 | 167 | 333 | 71 | 0 | 34 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 676
5 | 7 | 19 | 663 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 121 | 1 | 663
5 | 7 | 20 | 633 | 167 | 290 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 633
5 | 7 | 21 | 589 | 167 | 259 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 589
5 | 7 | 22 | 553 | 167 | 228 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 553
5 | 7 | 23 | 530 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 13 | 0 | 530
5 | 8 | 0 | 516 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 18 | 516
5 | 8 | 1 | 507 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 25 | 507
5 | 8 | 2 | 546 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 42 | 546
5 | 8 | 3 | 609 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 57 | 41 | 609
5 | 8 | 4 | 648 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 137 | 1 | 648
5 | 8 | 5 | 642 | 167 | 322 | 60 | 0 | 34 | 11 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 642
5 | 8 | 6 | 634 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 98 | 0 | 58 | 0 | 0 | 49 | 634
5 | 8 | 7 | 628 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 179 | 0 | 66 | 0 | -47 | 1 | 628
5 | 8 | 8 | 669 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 289 | 0 | 65 | 0 | -115 | 1 | 669
5 | 8 | 9 | 712 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 426 | 0 | 56 | 0 | -176 | -23 | 712
5 | 8 | 10 | 735 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 526 | 0 | 47 | 0 | -176 | -91 | 735
5 | 8 | 11 | 733 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 622 | 0 | 40 | 0 | -176 | -182 | 733
5 | 8 | 12 | 700 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 664 | -227 | 36 | -26 | -176 | 0 | 700
5 | 8 | 13 | 723 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 608 | -64 | 34 | -25 | -176 | -83 | 723
5 | 8 | 14 | 717 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 549 | 0 | 36 | 0 | -176 | -121 | 717
5 | 8 | 15 | 697 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 449 | 0 | 48 | 0 | -176 | -53 | 697
5 | 8 | 16 | 697 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 300 | 0 | 43 | 0 | -27 | -48 | 697
5 | 8 | 17 | 695 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 153 | 0 | 33 | 0 | 40 | 1 | 695
5 | 8 | 18 | 690 | 167 | 365 | 71 | 0 | 34 | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 690
5 | 8 | 19 | 708 | 167 | 223 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 181 | 1 | 708
5 | 8 | 20 | 684 | 167 | 386 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 684
5 | 8 | 21 | 658 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 169 | 1 | 658
5 | 8 | 22 | 612 | 167 | 320 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 612
5 | 8 | 23 | 594 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 109 | 0 | 594
5 | 9 | 0 | 565 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 101 | 0 | 565
5 | 9 | 1 | 570 | 167 | 320 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 570
5 | 9 | 2 | 607 | 167 | 333 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 607
5 | 9 | 3 | 672 | 167 | 210 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 1 | 672
5 | 9 | 4 | 708 | 167 | 251 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 708
5 | 9 | 5 | 717 | 167 | 434 | 60 | 0 | 34 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 717
5 | 9 | 6 | 693 | 167 | 321 | 32 | 0 | 34 | 132 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 693
5 | 9 | 7 | 649 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 315 | 0 | 2 | 0 | -98 | 1 | 649
5 | 9 | 8 | 679 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 490 | 0 | 0 | 0 | -176 | -64 | 679
5 | 9 | 9 | 726 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 614 | -67 | 1 | 0 | -176 | -75 | 726
5 | 9 | 10 | 737 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 693 | -206 | 1 | -1 | -176 | -3 | 737
5 | 9 | 11 | 749 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 731 | -237 | 3 | -2 | -176 | 1 | 749
5 | 9 | 12 | 700 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 727 | -283 | 4 | -3 | -176 | 2 | 700
5 | 9 | 13 | 743 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 694 | -164 | 3 | -2 | -176 | -41 | 743
5 | 9 | 14 | 730 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 625 | -12 | 1 | -1 | -176 | -136 | 730
5 | 9 | 15 | 708 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 505 | 0 | 1 | 0 | -176 | -51 | 708
5 | 9 | 16 | 739 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 340 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | 739
5 | 9 | 17 | 722 | 167 | 282 | 71 | 0 | 34 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 722
5 | 9 | 18 | 706 | 167 | 406 | 71 | 0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 706
5 | 9 | 19 | 718 | 167 | 299 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 718
5 | 9 | 20 | 702 | 167 | 249 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 702
5 | 9 | 21 | 671 | 167 | 223 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 671
5 | 9 | 22 | 624 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161 | 0 | 624
5 | 9 | 23 | 600 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 1 | 600
5 | 10 | 0 | 574 | 167 | 328 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 574
5 | 10 | 1 | 569 | 167 | 333 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 569
5 | 10 | 2 | 608 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 146 | 0 | 608
5 | 10 | 3 | 670 | 167 | 397 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 670
5 | 10 | 4 | 705 | 167 | 435 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 705
5 | 10 | 5 | 703 | 167 | 421 | 60 | 0 | 34 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 703
5 | 10 | 6 | 677 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 146 | 0 | 5 | 0 | 97 | 0 | 677
5 | 10 | 7 | 647 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 311 | 0 | 3 | 0 | -96 | 0 | 647
5 | 10 | 8 | 680 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 475 | 0 | 2 | 0 | -176 | -50 | 680
5 | 10 | 9 | 718 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 600 | 0 | 0 | 0 | -176 | -135 | 718
5 | 10 | 10 | 734 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 679 | -198 | 1 | -1 | -176 | 0 | 734
5 | 10 | 11 | 754 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 715 | -215 | 2 | -1 | -176 | 0 | 754
5 | 10 | 12 | 706 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 709 | -258 | 2 | -2 | -176 | 2 | 706
5 | 10 | 13 | 742 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 676 | -52 | 3 | -2 | -176 | -136 | 742
5 | 10 | 14 | 733 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 604 | 0 | 2 | 0 | -176 | -126 | 733
5 | 10 | 15 | 732 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 484 | 0 | 1 | 0 | -176 | -6 | 732
5 | 10 | 16 | 743 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 743
5 | 10 | 17 | 730 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 156 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 730
5 | 10 | 18 | 727 | 167 | 424 | 71 | 0 | 34 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 727
5 | 10 | 19 | 710 | 167 | 255 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 710
5 | 10 | 20 | 696 | 167 | 294 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | 1 | 696
5 | 10 | 21 | 676 | 167 | 401 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 676
5 | 10 | 22 | 637 | 167 | 363 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 637
5 | 10 | 23 | 615 | 167 | 345 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 615
5 | 11 | 0 | 582 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 133 | 1 | 582
5 | 11 | 1 | 574 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 132 | 0 | 574
5 | 11 | 2 | 611 | 167 | 329 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 611
5 | 11 | 3 | 677 | 167 | 215 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 1 | 677
5 | 11 | 4 | 709 | 167 | 434 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 709
5 | 11 | 5 | 701 | 167 | 233 | 60 | 0 | 34 | 18 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 701
5 | 11 | 6 | 699 | 167 | 311 | 32 | 0 | 34 | 147 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 699
5 | 11 | 7 | 681 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 314 | 0 | 2 | 0 | -65 | 1 | 681
5 | 11 | 8 | 705 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 488 | 0 | 1 | 0 | -176 | -37 | 705
5 | 11 | 9 | 743 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 618 | -12 | 1 | -1 | -176 | -116 | 743
5 | 11 | 10 | 755 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 700 | -81 | 2 | -2 | -176 | -117 | 755
5 | 11 | 11 | 781 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 738 | -211 | 4 | -3 | -176 | 0 | 781
5 | 11 | 12 | 736 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 742 | -261 | 4 | -3 | -176 | 1 | 736
5 | 11 | 13 | 784 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 700 | -167 | 5 | -3 | -176 | -4 | 784
5 | 11 | 14 | 758 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 620 | 0 | 5 | 0 | -176 | -120 | 758
5 | 11 | 15 | 747 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 494 | 0 | 6 | 0 | -176 | -6 | 747
5 | 11 | 16 | 761 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 325 | 0 | 16 | 0 | 0 | -9 | 761
5 | 11 | 17 | 744 | 167 | 296 | 71 | 0 | 34 | 165 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 744
5 | 11 | 18 | 740 | 167 | 430 | 71 | 0 | 34 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 740
5 | 11 | 19 | 733 | 167 | 272 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 733
5 | 11 | 20 | 713 | 167 | 245 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 713
5 | 11 | 21 | 687 | 167 | 404 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 687
5 | 11 | 22 | 653 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 172 | 1 | 653
5 | 11 | 23 | 629 | 167 | 347 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 629
5 | 12 | 0 | 604 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 141 | 1 | 604
5 | 12 | 1 | 605 | 167 | 348 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 605
5 | 12 | 2 | 628 | 167 | 346 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 628
5 | 12 | 3 | 689 | 167 | 220 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 1 | 689
5 | 12 | 4 | 724 | 167 | 441 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 724
5 | 12 | 5 | 721 | 167 | 242 | 60 | 0 | 34 | 18 | 0 | 19 | 0 | 181 | 0 | 721
5 | 12 | 6 | 693 | 167 | 291 | 32 | 0 | 34 | 149 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 693
5 | 12 | 7 | 662 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 310 | 0 | 15 | 0 | -93 | 1 | 662
5 | 12 | 8 | 686 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 487 | 0 | 0 | 0 | -176 | -54 | 686
5 | 12 | 9 | 731 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 612 | 0 | 0 | 0 | -176 | -134 | 731
5 | 12 | 10 | 747 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 689 | -59 | 0 | 0 | -176 | -136 | 747
5 | 12 | 11 | 754 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 724 | -204 | 0 | 0 | -176 | -19 | 754
5 | 12 | 12 | 715 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 715 | -254 | 0 | 0 | -176 | 1 | 715
5 | 12 | 13 | 770 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 671 | -84 | 0 | 0 | -176 | -70 | 770
5 | 12 | 14 | 756 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 590 | 0 | 0 | 0 | -176 | -87 | 756
5 | 12 | 15 | 754 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 457 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1 | 754
5 | 12 | 16 | 750 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 277 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 750
5 | 12 | 17 | 723 | 167 | 323 | 71 | 0 | 34 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 723
5 | 12 | 18 | 731 | 167 | 433 | 71 | 0 | 34 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 731
5 | 12 | 19 | 723 | 167 | 446 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 723
5 | 12 | 20 | 688 | 167 | 412 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 688
5 | 12 | 21 | 662 | 167 | 214 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 662
5 | 12 | 22 | 630 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 166 | 1 | 630
5 | 12 | 23 | 605 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 0 | 605
5 | 13 | 0 | 581 | 167 | 335 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 581
5 | 13 | 1 | 575 | 167 | 256 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | 1 | 575
5 | 13 | 2 | 599 | 167 | 333 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 599
5 | 13 | 3 | 653 | 167 | 199 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 1 | 653
5 | 13 | 4 | 678 | 167 | 410 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 678
5 | 13 | 5 | 652 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 10 | 0 | 9 | 0 | 175 | 1 | 652
5 | 13 | 6 | 591 | 167 | 281 | 32 | 0 | 34 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 591
5 | 13 | 7 | 572 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 109 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 572
5 | 13 | 8 | 610 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 162 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 610
5 | 13 | 9 | 644 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 184 | 0 | 37 | 0 | 0 | -6 | 644
5 | 13 | 10 | 654 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 165 | 0 | 46 | 0 | 0 | 14 | 654
5 | 13 | 11 | 660 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 143 | 0 | 47 | 0 | 0 | 41 | 660
5 | 13 | 12 | 621 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 122 | 0 | 53 | 0 | 0 | 17 | 621
5 | 13 | 13 | 639 | 167 | 256 | 32 | 0 | 34 | 98 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 639
5 | 13 | 14 | 650 | 167 | 273 | 32 | 0 | 34 | 88 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 650
5 | 13 | 15 | 648 | 167 | 293 | 32 | 0 | 34 | 63 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 648
5 | 13 | 16 | 655 | 167 | 323 | 32 | 0 | 34 | 38 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 655
5 | 13 | 17 | 663 | 167 | 310 | 71 | 0 | 34 | 22 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 663
5 | 13 | 18 | 671 | 167 | 336 | 71 | 0 | 34 | 6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 671
5 | 13 | 19 | 668 | 167 | 338 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 668
5 | 13 | 20 | 648 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 123 | 1 | 648
5 | 13 | 21 | 622 | 167 | 307 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 622
5 | 13 | 22 | 577 | 167 | 272 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 577
5 | 13 | 23 | 550 | 167 | 256 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 550
5 | 14 | 0 | 535 | 167 | 263 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 535
5 | 14 | 1 | 526 | 167 | 249 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 526
5 | 14 | 2 | 555 | 167 | 277 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 555
5 | 14 | 3 | 615 | 167 | 333 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 615
5 | 14 | 4 | 645 | 167 | 371 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 645
5 | 14 | 5 | 624 | 167 | 349 | 60 | 0 | 34 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 624
5 | 14 | 6 | 570 | 167 | 202 | 32 | 0 | 34 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 570
5 | 14 | 7 | 547 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 547
5 | 14 | 8 | 561 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 159 | 0 | 0 | 0 | -36 | 9 | 561
5 | 14 | 9 | 563 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 218 | 0 | 0 | 0 | -100 | 16 | 563
5 | 14 | 10 | 559 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 297 | 0 | 0 | 0 | -176 | 9 | 559
5 | 14 | 11 | 566 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 367 | 0 | 0 | 0 | -176 | -54 | 566
5 | 14 | 12 | 561 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 376 | 0 | 0 | 0 | -176 | -68 | 561
5 | 14 | 13 | 562 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 380 | 0 | 0 | 0 | -176 | -71 | 562
5 | 14 | 14 | 578 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 370 | 0 | 0 | 0 | -176 | -45 | 578
5 | 14 | 15 | 567 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 298 | 0 | 0 | 0 | -112 | -48 | 567
5 | 14 | 16 | 583 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 583
5 | 14 | 17 | 623 | 167 | 217 | 71 | 0 | 34 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 623
5 | 14 | 18 | 649 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 | 649
5 | 14 | 19 | 650 | 167 | 377 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650
5 | 14 | 20 | 631 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 1 | 631
5 | 14 | 21 | 602 | 167 | 336 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 602
5 | 14 | 22 | 575 | 167 | 309 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 575
5 | 14 | 23 | 549 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 549
5 | 15 | 0 | 520 | 167 | 277 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520
5 | 15 | 1 | 513 | 167 | 259 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 513
5 | 15 | 2 | 553 | 167 | 290 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 553
5 | 15 | 3 | 620 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 620
5 | 15 | 4 | 660 | 167 | 394 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660
5 | 15 | 5 | 654 | 167 | 376 | 60 | 0 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 654
5 | 15 | 6 | 642 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 115 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 642
5 | 15 | 7 | 630 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | 630
5 | 15 | 8 | 695 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 419 | 0 | 0 | 0 | -30 | -123 | 695
5 | 15 | 9 | 756 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 538 | 0 | 0 | 0 | -176 | -35 | 756
5 | 15 | 10 | 749 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 618 | 0 | 1 | 0 | -176 | -123 | 749
5 | 15 | 11 | 780 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 679 | -14 | 2 | -2 | -176 | -138 | 780
5 | 15 | 12 | 758 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 676 | -112 | 2 | -2 | -176 | -59 | 758
5 | 15 | 13 | 806 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 608 | 0 | 2 | 0 | -176 | -57 | 806
5 | 15 | 14 | 799 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 493 | 0 | 2 | 0 | -126 | 1 | 799
5 | 15 | 15 | 763 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 405 | 0 | 1 | 0 | -34 | -38 | 763
5 | 15 | 16 | 765 | 167 | 205 | 32 | 0 | 34 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765
5 | 15 | 17 | 762 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 176 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 762
5 | 15 | 18 | 745 | 167 | 257 | 71 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 745
5 | 15 | 19 | 732 | 167 | 458 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 732
5 | 15 | 20 | 707 | 167 | 251 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 1 | 707
5 | 15 | 21 | 673 | 167 | 406 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 673
5 | 15 | 22 | 644 | 167 | 372 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 644
5 | 15 | 23 | 614 | 167 | 344 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 614
5 | 16 | 0 | 591 | 167 | 337 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 591
5 | 16 | 1 | 576 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 134 | 1 | 576
5 | 16 | 2 | 612 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 139 | 1 | 612
5 | 16 | 3 | 671 | 167 | 255 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 130 | 1 | 671
5 | 16 | 4 | 703 | 167 | 418 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 703
5 | 16 | 5 | 692 | 167 | 390 | 60 | 0 | 34 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 692
5 | 16 | 6 | 667 | 167 | 264 | 32 | 0 | 34 | 150 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 667
5 | 16 | 7 | 634 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 318 | 0 | 18 | 0 | -131 | 0 | 634
5 | 16 | 8 | 691 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 486 | 0 | 13 | 0 | -176 | -61 | 691
5 | 16 | 9 | 750 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 611 | 0 | 8 | 0 | -176 | -122 | 750
5 | 16 | 10 | 779 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 690 | -32 | 11 | -8 | -176 | -135 | 779
5 | 16 | 11 | 796 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 724 | -133 | 15 | -11 | -176 | -52 | 796
5 | 16 | 12 | 744 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 727 | -241 | 15 | -11 | -176 | 1 | 744
5 | 16 | 13 | 804 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 684 | -29 | 15 | -11 | -176 | -108 | 804
5 | 16 | 14 | 791 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 617 | 0 | 14 | 0 | -176 | -93 | 791
5 | 16 | 15 | 790 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 492 | 0 | 13 | 0 | -146 | 2 | 790
5 | 16 | 16 | 788 | 167 | 201 | 32 | 0 | 34 | 338 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 788
5 | 16 | 17 | 769 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 172 | 0 | 17 | 0 | 111 | 1 | 769
5 | 16 | 18 | 759 | 167 | 427 | 71 | 0 | 34 | 35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 759
5 | 16 | 19 | 737 | 167 | 326 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 108 | 1 | 737
5 | 16 | 20 | 707 | 167 | 222 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 181 | 1 | 707
5 | 16 | 21 | 677 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 180 | 1 | 677
5 | 16 | 22 | 647 | 167 | 345 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 647
5 | 16 | 23 | 628 | 167 | 333 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 628
5 | 17 | 0 | 596 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 124 | 1 | 596
5 | 17 | 1 | 581 | 167 | 314 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 581
5 | 17 | 2 | 612 | 167 | 316 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 612
5 | 17 | 3 | 668 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 170 | 1 | 668
5 | 17 | 4 | 700 | 167 | 404 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 700
5 | 17 | 5 | 690 | 167 | 384 | 60 | 0 | 34 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 690
5 | 17 | 6 | 671 | 167 | 208 | 32 | 0 | 34 | 151 | 0 | 20 | 0 | 0 | 59 | 671
5 | 17 | 7 | 649 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 315 | 0 | 15 | 0 | -110 | 0 | 649
5 | 17 | 8 | 706 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 478 | 0 | 11 | 0 | -176 | -36 | 706
5 | 17 | 9 | 774 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 603 | 0 | 10 | 0 | -176 | -92 | 774
5 | 17 | 10 | 810 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 681 | 0 | 10 | 0 | -176 | -134 | 810
5 | 17 | 11 | 834 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 720 | 0 | 10 | 0 | -176 | -149 | 834
5 | 17 | 12 | 792 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 720 | -73 | 10 | -7 | -176 | -111 | 792
5 | 17 | 13 | 846 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 688 | 0 | 8 | 0 | -176 | -103 | 846
5 | 17 | 14 | 838 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 615 | 0 | 8 | 0 | -176 | -38 | 838
5 | 17 | 15 | 828 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 496 | 0 | 7 | 0 | 0 | -104 | 828
5 | 17 | 16 | 835 | 167 | 258 | 32 | 0 | 34 | 339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 835
5 | 17 | 17 | 814 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 171 | 0 | 2 | 0 | 172 | 1 | 814
5 | 17 | 18 | 785 | 167 | 473 | 71 | 0 | 34 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 785
5 | 17 | 19 | 759 | 167 | 482 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 759
5 | 17 | 20 | 727 | 167 | 449 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 727
5 | 17 | 21 | 691 | 167 | 418 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 691
5 | 17 | 22 | 661 | 167 | 390 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 661
5 | 17 | 23 | 641 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 178 | 0 | 641
5 | 18 | 0 | 599 | 167 | 349 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 599
5 | 18 | 1 | 591 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 148 | 1 | 591
5 | 18 | 2 | 616 | 167 | 342 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 616
5 | 18 | 3 | 663 | 167 | 380 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 663
5 | 18 | 4 | 695 | 167 | 418 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 695
5 | 18 | 5 | 688 | 167 | 208 | 60 | 0 | 34 | 21 | 0 | 16 | 0 | 181 | 1 | 688
5 | 18 | 6 | 657 | 167 | 242 | 32 | 0 | 34 | 119 | 0 | 19 | 0 | 42 | 2 | 657
5 | 18 | 7 | 641 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 232 | 0 | 23 | 0 | -44 | 1 | 641
5 | 18 | 8 | 705 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 344 | 0 | 22 | 0 | -79 | -11 | 705
5 | 18 | 9 | 765 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 466 | 0 | 18 | 0 | -142 | -6 | 765
5 | 18 | 10 | 790 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 491 | 0 | 20 | 0 | -146 | -4 | 790
5 | 18 | 11 | 794 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 428 | 0 | 22 | 0 | -83 | -2 | 794
5 | 18 | 12 | 744 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 333 | 0 | 28 | 0 | -46 | 0 | 744
5 | 18 | 13 | 776 | 167 | 278 | 32 | 0 | 34 | 234 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 776
5 | 18 | 14 | 776 | 167 | 332 | 32 | 0 | 34 | 170 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 776
5 | 18 | 15 | 766 | 167 | 380 | 32 | 0 | 34 | 109 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 766
5 | 18 | 16 | 774 | 167 | 437 | 32 | 0 | 34 | 60 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 774
5 | 18 | 17 | 758 | 167 | 410 | 71 | 0 | 34 | 28 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 758
5 | 18 | 18 | 755 | 167 | 423 | 71 | 0 | 34 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 755
5 | 18 | 19 | 727 | 167 | 223 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 181 | 1 | 727
5 | 18 | 20 | 687 | 167 | 374 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 687
5 | 18 | 21 | 661 | 167 | 358 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 661
5 | 18 | 22 | 618 | 167 | 322 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 618
5 | 18 | 23 | 601 | 167 | 309 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 601
5 | 19 | 0 | 588 | 167 | 314 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 588
5 | 19 | 1 | 584 | 167 | 320 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 584
5 | 19 | 2 | 611 | 167 | 321 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 611
5 | 19 | 3 | 665 | 167 | 373 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 665
5 | 19 | 4 | 703 | 167 | 418 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 703
5 | 19 | 5 | 709 | 167 | 420 | 60 | 0 | 34 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 709
5 | 19 | 6 | 699 | 167 | 408 | 32 | 0 | 34 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 699
5 | 19 | 7 | 719 | 167 | 397 | 32 | 0 | 34 | 28 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 719
5 | 19 | 8 | 765 | 167 | 433 | 32 | 0 | 34 | 52 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 765
5 | 19 | 9 | 792 | 167 | 427 | 32 | 0 | 34 | 112 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 792
5 | 19 | 10 | 776 | 167 | 372 | 32 | 0 | 34 | 154 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 776
5 | 19 | 11 | 765 | 167 | 313 | 32 | 0 | 34 | 204 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 765
5 | 19 | 12 | 715 | 167 | 239 | 32 | 0 | 34 | 225 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 715
5 | 19 | 13 | 727 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 240 | 0 | 21 | 0 | 36 | 1 | 727
5 | 19 | 14 | 735 | 167 | 211 | 32 | 0 | 34 | 262 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 735
5 | 19 | 15 | 733 | 167 | 226 | 32 | 0 | 34 | 244 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 733
5 | 19 | 16 | 748 | 167 | 311 | 32 | 0 | 34 | 178 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 748
5 | 19 | 17 | 743 | 167 | 361 | 71 | 0 | 34 | 86 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 743
5 | 19 | 18 | 739 | 167 | 419 | 71 | 0 | 34 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 739
5 | 19 | 19 | 733 | 167 | 434 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 733
5 | 19 | 20 | 698 | 167 | 405 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 698
5 | 19 | 21 | 659 | 167 | 379 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 659
5 | 19 | 22 | 627 | 167 | 344 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 627
5 | 19 | 23 | 600 | 167 | 323 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 600
5 | 20 | 0 | 578 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 117 | 2 | 578
5 | 20 | 1 | 565 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 92 | 24 | 565
5 | 20 | 2 | 597 | 167 | 318 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 597
5 | 20 | 3 | 651 | 167 | 360 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 651
5 | 20 | 4 | 686 | 167 | 396 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 7 | 686
5 | 20 | 5 | 664 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 17 | 0 | 15 | 0 | 174 | 1 | 664
5 | 20 | 6 | 611 | 167 | 197 | 32 | 0 | 34 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 78 | 611
5 | 20 | 7 | 585 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 154 | 0 | 9 | 0 | -8 | 1 | 585
5 | 20 | 8 | 603 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 265 | 0 | 2 | 0 | -93 | 0 | 603
5 | 20 | 9 | 635 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 333 | 0 | 2 | 0 | -134 | 5 | 635
5 | 20 | 10 | 644 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 319 | 0 | 2 | 0 | -115 | 9 | 644
5 | 20 | 11 | 595 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 342 | 0 | 1 | 0 | -176 | -1 | 595
5 | 20 | 12 | 601 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 386 | -39 | 1 | -1 | -176 | 1 | 601
5 | 20 | 13 | 604 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 403 | 0 | 1 | 0 | -176 | -53 | 604
5 | 20 | 14 | 616 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 426 | 0 | 1 | 0 | -176 | -64 | 616
5 | 20 | 15 | 628 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 392 | 0 | 2 | 0 | -176 | -19 | 628
5 | 20 | 16 | 645 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 276 | 0 | 7 | 0 | -63 | -4 | 645
5 | 20 | 17 | 669 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 159 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 669
5 | 20 | 18 | 675 | 167 | 253 | 71 | 0 | 34 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | 675
5 | 20 | 19 | 680 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 28 | 680
5 | 20 | 20 | 654 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 7 | 654
5 | 20 | 21 | 620 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | 1 | 620
5 | 20 | 22 | 591 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1 | 591
5 | 20 | 23 | 574 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 1 | 574
5 | 21 | 0 | 551 | 167 | 307 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 551
5 | 21 | 1 | 536 | 167 | 277 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 24 | 536
5 | 21 | 2 | 561 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 99 | 561
5 | 21 | 3 | 619 | 167 | 203 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | -3 | 0 | 140 | 619
5 | 21 | 4 | 659 | 167 | 198 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | -4 | 181 | 3 | 659
5 | 21 | 5 | 635 | 167 | 209 | 60 | 0 | 34 | 22 | -8 | 15 | -4 | 140 | 0 | 635
5 | 21 | 6 | 583 | 167 | 249 | 32 | 0 | 34 | 132 | -49 | 14 | -4 | 0 | 8 | 583
5 | 21 | 7 | 551 | 167 | 305 | 32 | 0 | 34 | 284 | -106 | 6 | -2 | -170 | 1 | 551
5 | 21 | 8 | 538 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 460 | -176 | 0 | 0 | -176 | 1 | 538
5 | 21 | 9 | 576 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 604 | -282 | 0 | 0 | -176 | 1 | 576
5 | 21 | 10 | 594 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 674 | -335 | 0 | 0 | -176 | 2 | 594
5 | 21 | 11 | 603 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 710 | -361 | 0 | 0 | -176 | 1 | 603
5 | 21 | 12 | 618 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 725 | -360 | 0 | 0 | -176 | 0 | 618
5 | 21 | 13 | 610 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 693 | -338 | 0 | 0 | -176 | 2 | 610
5 | 21 | 14 | 600 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 618 | -272 | 0 | 0 | -176 | 1 | 600
5 | 21 | 15 | 604 | 167 | 257 | 32 | 0 | 34 | 500 | -186 | 0 | 0 | -176 | -24 | 604
5 | 21 | 16 | 639 | 167 | 325 | 32 | 0 | 34 | 335 | -125 | 11 | -3 | -22 | -115 | 639
5 | 21 | 17 | 667 | 167 | 273 | 71 | 0 | 34 | 176 | -66 | 16 | -4 | 0 | 0 | 667
5 | 21 | 18 | 670 | 167 | 217 | 71 | 0 | 34 | 40 | -15 | 21 | -5 | 140 | 0 | 670
5 | 21 | 19 | 679 | 167 | 393 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -5 | 0 | 0 | 679
5 | 21 | 20 | 655 | 167 | 201 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | -5 | 169 | 0 | 655
5 | 21 | 21 | 627 | 167 | 349 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -4 | 0 | 0 | 627
5 | 21 | 22 | 590 | 167 | 313 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | -3 | 0 | 3 | 590
5 | 21 | 23 | 552 | 167 | 200 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | -3 | 82 | 0 | 552
5 | 22 | 0 | 539 | 167 | 285 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 539
5 | 22 | 1 | 527 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 63 | 26 | 527
5 | 22 | 2 | 552 | 167 | 283 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 552
5 | 22 | 3 | 608 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 | 2 | 608
5 | 22 | 4 | 646 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 1 | 646
5 | 22 | 5 | 650 | 167 | 364 | 60 | 0 | 34 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 650
5 | 22 | 6 | 633 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 633
5 | 22 | 7 | 633 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 288 | 0 | 1 | 0 | -86 | 1 | 633
5 | 22 | 8 | 700 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 426 | 0 | 2 | 0 | -157 | 0 | 700
5 | 22 | 9 | 751 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 541 | 0 | 1 | 0 | -176 | -44 | 751
5 | 22 | 10 | 776 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 605 | 0 | 3 | 0 | -176 | -85 | 776
5 | 22 | 11 | 793 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 607 | 0 | 6 | 0 | -176 | -73 | 793
5 | 22 | 12 | 770 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 559 | 0 | 7 | 0 | -176 | -49 | 770
5 | 22 | 13 | 809 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 466 | 0 | 2 | 0 | -98 | 10 | 809
5 | 22 | 14 | 840 | 167 | 245 | 32 | 0 | 34 | 359 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 840
5 | 22 | 15 | 815 | 167 | 211 | 32 | 0 | 34 | 183 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 815
5 | 22 | 16 | 788 | 167 | 464 | 32 | 0 | 34 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 788
5 | 22 | 17 | 764 | 167 | 441 | 71 | 0 | 34 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 764
5 | 22 | 18 | 748 | 167 | 265 | 71 | 0 | 34 | 9 | 0 | 21 | 0 | 181 | 0 | 748
5 | 22 | 19 | 720 | 167 | 250 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 1 | 720
5 | 22 | 20 | 697 | 167 | 413 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 697
5 | 22 | 21 | 661 | 167 | 387 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 661
5 | 22 | 22 | 631 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 | 1 | 631
5 | 22 | 23 | 605 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 1 | 605
5 | 23 | 0 | 573 | 167 | 323 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 573
5 | 23 | 1 | 551 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 109 | 1 | 551
5 | 23 | 2 | 575 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 97 | 1 | 575
5 | 23 | 3 | 627 | 167 | 334 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 627
5 | 23 | 4 | 665 | 167 | 377 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 665
5 | 23 | 5 | 675 | 167 | 381 | 60 | 0 | 34 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 675
5 | 23 | 6 | 652 | 167 | 319 | 32 | 0 | 34 | 81 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 652
5 | 23 | 7 | 660 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 209 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 660
5 | 23 | 8 | 730 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 347 | 0 | 26 | 0 | 0 | -72 | 730
5 | 23 | 9 | 767 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 432 | 0 | 26 | 0 | 0 | -120 | 767
5 | 23 | 10 | 762 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 539 | 0 | 28 | 0 | -176 | -58 | 762
5 | 23 | 11 | 793 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 571 | 0 | 27 | 0 | -176 | -58 | 793
5 | 23 | 12 | 738 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 615 | 0 | 25 | 0 | -176 | -155 | 738
5 | 23 | 13 | 799 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 646 | 0 | 23 | 0 | -176 | -123 | 799
5 | 23 | 14 | 779 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 620 | 0 | 21 | 0 | -176 | -115 | 779
5 | 23 | 15 | 752 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 515 | 0 | 21 | 0 | -176 | -37 | 752
5 | 23 | 16 | 759 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 367 | 0 | 21 | 0 | -30 | -28 | 759
5 | 23 | 17 | 751 | 167 | 272 | 71 | 0 | 34 | 191 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 751
5 | 23 | 18 | 730 | 167 | 402 | 71 | 0 | 34 | 43 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 730
5 | 23 | 19 | 714 | 167 | 248 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 1 | 714
5 | 23 | 20 | 688 | 167 | 400 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 688
5 | 23 | 21 | 657 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 176 | 0 | 657
5 | 23 | 22 | 621 | 167 | 336 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 621
5 | 23 | 23 | 601 | 167 | 322 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 601
5 | 24 | 0 | 578 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 127 | 1 | 578
5 | 24 | 1 | 558 | 167 | 309 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 558
5 | 24 | 2 | 586 | 167 | 302 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 586
5 | 24 | 3 | 652 | 167 | 366 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 652
5 | 24 | 4 | 688 | 167 | 230 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 1 | 688
5 | 24 | 5 | 679 | 167 | 309 | 60 | 0 | 34 | 26 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 679
5 | 24 | 6 | 660 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 660
5 | 24 | 7 | 630 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 334 | 0 | 2 | 0 | -135 | 0 | 630
5 | 24 | 8 | 690 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 487 | 0 | 4 | 0 | -176 | -54 | 690
5 | 24 | 9 | 756 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 589 | 0 | 5 | 0 | -176 | -91 | 756
5 | 24 | 10 | 765 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 667 | -115 | 7 | -5 | -176 | -42 | 765
5 | 24 | 11 | 768 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 728 | -214 | 10 | -7 | -176 | -2 | 768
5 | 24 | 12 | 719 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 735 | -273 | 11 | -8 | -176 | 1 | 719
5 | 24 | 13 | 766 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 690 | -102 | 15 | -11 | -176 | -79 | 766
5 | 24 | 14 | 769 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 617 | 0 | 15 | 0 | -176 | -116 | 769
5 | 24 | 15 | 746 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 496 | 0 | 16 | 0 | -176 | -19 | 746
5 | 24 | 16 | 771 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 343 | 0 | 15 | 0 | 0 | -16 | 771
5 | 24 | 17 | 763 | 167 | 304 | 71 | 0 | 34 | 172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 763
5 | 24 | 18 | 739 | 167 | 424 | 71 | 0 | 34 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 739
5 | 24 | 19 | 723 | 167 | 446 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 723
5 | 24 | 20 | 696 | 167 | 418 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 696
5 | 24 | 21 | 666 | 167 | 392 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 666
5 | 24 | 22 | 630 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 161 | 1 | 630
5 | 24 | 23 | 600 | 167 | 332 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 600
5 | 25 | 0 | 572 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 124 | 1 | 572
5 | 25 | 1 | 563 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 | 1 | 563
5 | 25 | 2 | 578 | 167 | 303 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 578
5 | 25 | 3 | 633 | 167 | 349 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 633
5 | 25 | 4 | 680 | 167 | 403 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 680
5 | 25 | 5 | 677 | 167 | 206 | 60 | 0 | 34 | 12 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 677
5 | 25 | 6 | 637 | 167 | 313 | 32 | 0 | 34 | 70 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 637
5 | 25 | 7 | 623 | 167 | 200 | 32 | 0 | 34 | 170 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 623
5 | 25 | 8 | 682 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 247 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 682
5 | 25 | 9 | 722 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 322 | 0 | 15 | 0 | 0 | -44 | 722
5 | 25 | 10 | 711 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 338 | 0 | 9 | 0 | -41 | -24 | 711
5 | 25 | 11 | 705 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 433 | 0 | 5 | 0 | -176 | 14 | 705
5 | 25 | 12 | 662 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 542 | 0 | 5 | 0 | -176 | -138 | 662
5 | 25 | 13 | 733 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 592 | 0 | 6 | 0 | -176 | -118 | 733
5 | 25 | 14 | 753 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 585 | 0 | 7 | 0 | -176 | -92 | 753
5 | 25 | 15 | 748 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 481 | 0 | 7 | 0 | 0 | -169 | 748
5 | 25 | 16 | 756 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 323 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 756
5 | 25 | 17 | 742 | 167 | 289 | 71 | 0 | 34 | 173 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 742
5 | 25 | 18 | 724 | 167 | 399 | 71 | 0 | 34 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 724
5 | 25 | 19 | 711 | 167 | 424 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 711
5 | 25 | 20 | 695 | 167 | 400 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 695
5 | 25 | 21 | 658 | 167 | 363 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 658
5 | 25 | 22 | 612 | 167 | 311 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 612
5 | 25 | 23 | 594 | 167 | 294 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 594
5 | 26 | 0 | 560 | 167 | 279 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 560
5 | 26 | 1 | 553 | 167 | 279 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 553
5 | 26 | 2 | 581 | 167 | 283 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 581
5 | 26 | 3 | 634 | 167 | 332 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 634
5 | 26 | 4 | 674 | 167 | 287 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 91 | 1 | 674
5 | 26 | 5 | 663 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 15 | 0 | 29 | 0 | 162 | 0 | 663
5 | 26 | 6 | 648 | 167 | 316 | 32 | 0 | 34 | 71 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 648
5 | 26 | 7 | 649 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 109 | 0 | 30 | 0 | 79 | 2 | 649
5 | 26 | 8 | 714 | 167 | 303 | 32 | 0 | 34 | 146 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 714
5 | 26 | 9 | 733 | 167 | 242 | 32 | 0 | 34 | 226 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 733
5 | 26 | 10 | 729 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 379 | 0 | 18 | 0 | 0 | -97 | 729
5 | 26 | 11 | 745 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 507 | 0 | 12 | 0 | -176 | -27 | 745
5 | 26 | 12 | 730 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 607 | 0 | 9 | 0 | -176 | -139 | 730
5 | 26 | 13 | 789 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 568 | 0 | 6 | 0 | -176 | -38 | 789
5 | 26 | 14 | 779 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 481 | 0 | 3 | 0 | -45 | -89 | 779
5 | 26 | 15 | 767 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 | -47 | 767
5 | 26 | 16 | 781 | 167 | 277 | 32 | 0 | 34 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 781
5 | 26 | 17 | 748 | 167 | 341 | 71 | 0 | 34 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 748
5 | 26 | 18 | 717 | 167 | 232 | 71 | 0 | 34 | 31 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 717
5 | 26 | 19 | 707 | 167 | 434 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 707
5 | 26 | 20 | 682 | 167 | 408 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 682
5 | 26 | 21 | 653 | 167 | 267 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 | 1 | 653
5 | 26 | 22 | 616 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 145 | 0 | 616
5 | 26 | 23 | 595 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 118 | 0 | 595
5 | 27 | 0 | 566 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | -2 | 67 | 42 | 566
5 | 27 | 1 | 545 | 167 | 200 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -2 | 70 | 25 | 545
5 | 27 | 2 | 559 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | -2 | 104 | -17 | 559
5 | 27 | 3 | 609 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -2 | 154 | -25 | 609
5 | 27 | 4 | 638 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -2 | 0 | 162 | 638
5 | 27 | 5 | 624 | 167 | 202 | 60 | 0 | 34 | 17 | -3 | 17 | -2 | 164 | -32 | 624
5 | 27 | 6 | 557 | 167 | 211 | 32 | 0 | 34 | 84 | -12 | 15 | -2 | 0 | 28 | 557
5 | 27 | 7 | 543 | 167 | 225 | 32 | 0 | 34 | 193 | -28 | 11 | -1 | -90 | 0 | 543
5 | 27 | 8 | 570 | 167 | 243 | 32 | 0 | 34 | 306 | -45 | 9 | -1 | -175 | 0 | 570
5 | 27 | 9 | 593 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 417 | -79 | 6 | -5 | -176 | 1 | 593
5 | 27 | 10 | 600 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 527 | -181 | 6 | -5 | -176 | 0 | 600
5 | 27 | 11 | 624 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 578 | -209 | 6 | -5 | -176 | 1 | 624
5 | 27 | 12 | 602 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 573 | -216 | 8 | -7 | -176 | -9 | 602
5 | 27 | 13 | 616 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 553 | -193 | 14 | -12 | -176 | 1 | 616
5 | 27 | 14 | 612 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 535 | -180 | 16 | -13 | -176 | 1 | 612
5 | 27 | 15 | 635 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 442 | -65 | 20 | -17 | -176 | 2 | 635
5 | 27 | 16 | 648 | 167 | 240 | 32 | 0 | 34 | 282 | -41 | 23 | -2 | -87 | 0 | 648
5 | 27 | 17 | 632 | 167 | 220 | 71 | 0 | 34 | 145 | -21 | 18 | -2 | 0 | 0 | 632
5 | 27 | 18 | 639 | 167 | 205 | 71 | 0 | 34 | 37 | -5 | 23 | -2 | 109 | 0 | 639
5 | 27 | 19 | 647 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | -3 | 155 | -3 | 647
5 | 27 | 20 | 625 | 167 | 200 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | -4 | 119 | 0 | 625
5 | 27 | 21 | 593 | 167 | 200 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | -3 | 101 | 0 | 593
5 | 27 | 22 | 559 | 167 | 201 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | -3 | 64 | 0 | 559
5 | 27 | 23 | 536 | 167 | 200 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | -4 | 43 | 0 | 536
5 | 28 | 0 | 513 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 71 | -34 | 513
5 | 28 | 1 | 497 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 52 | -20 | 497
5 | 28 | 2 | 515 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | 1 | 515
5 | 28 | 3 | 561 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 85 | -17 | 561
5 | 28 | 4 | 592 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 101 | 1 | 592
5 | 28 | 5 | 578 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 18 | 0 | 27 | 0 | 76 | 0 | 578
5 | 28 | 6 | 521 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 95 | 0 | 28 | 0 | -31 | 0 | 521
5 | 28 | 7 | 499 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 183 | 0 | 22 | 0 | -136 | 1 | 499
5 | 28 | 8 | 508 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 292 | -44 | 21 | -15 | -176 | 1 | 508
5 | 28 | 9 | 531 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 367 | -96 | 21 | -15 | -176 | 1 | 531
5 | 28 | 10 | 523 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 419 | -154 | 17 | -13 | -176 | 1 | 523
5 | 28 | 11 | 575 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 439 | -122 | 13 | -10 | -176 | 2 | 575
5 | 28 | 12 | 570 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 436 | -122 | 8 | -6 | -176 | 1 | 570
5 | 28 | 13 | 567 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 345 | -34 | 7 | -6 | -176 | 2 | 567
5 | 28 | 14 | 557 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 263 | 0 | 11 | 0 | -147 | 1 | 557
5 | 28 | 15 | 565 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 199 | 0 | 13 | 0 | -77 | 1 | 565
5 | 28 | 16 | 586 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 133 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 586
5 | 28 | 17 | 623 | 167 | 245 | 71 | 0 | 34 | 86 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 623
5 | 28 | 18 | 656 | 167 | 335 | 71 | 0 | 34 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 656
5 | 28 | 19 | 646 | 167 | 342 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 646
5 | 28 | 20 | 618 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 112 | 1 | 618
5 | 28 | 21 | 585 | 167 | 279 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 585
5 | 28 | 22 | 548 | 167 | 242 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 548
5 | 28 | 23 | 532 | 167 | 237 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 532
5 | 29 | 0 | 522 | 167 | 244 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 522
5 | 29 | 1 | 513 | 167 | 236 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 15 | 513
5 | 29 | 2 | 538 | 167 | 254 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 538
5 | 29 | 3 | 575 | 167 | 283 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 575
5 | 29 | 4 | 608 | 167 | 315 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 608
5 | 29 | 5 | 620 | 167 | 319 | 60 | 0 | 34 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 620
5 | 29 | 6 | 608 | 167 | 304 | 32 | 0 | 34 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 608
5 | 29 | 7 | 631 | 167 | 291 | 32 | 0 | 34 | 78 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 631
5 | 29 | 8 | 708 | 167 | 325 | 32 | 0 | 34 | 123 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 708
5 | 29 | 9 | 794 | 167 | 376 | 32 | 0 | 34 | 158 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 794
5 | 29 | 10 | 795 | 167 | 374 | 32 | 0 | 34 | 162 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 795
5 | 29 | 11 | 800 | 167 | 363 | 32 | 0 | 34 | 155 | 0 | 31 | 0 | 0 | 18 | 800
5 | 29 | 12 | 746 | 167 | 319 | 32 | 0 | 34 | 149 | 0 | 26 | 0 | 0 | 19 | 746
5 | 29 | 13 | 802 | 167 | 380 | 32 | 0 | 34 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | 17 | 802
5 | 29 | 14 | 813 | 167 | 419 | 32 | 0 | 34 | 123 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 813
5 | 29 | 15 | 822 | 167 | 469 | 32 | 0 | 34 | 78 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 822
5 | 29 | 16 | 820 | 167 | 503 | 32 | 0 | 34 | 40 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 820
5 | 29 | 17 | 799 | 167 | 471 | 71 | 0 | 34 | 21 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 799
5 | 29 | 18 | 776 | 167 | 469 | 71 | 0 | 34 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 776
5 | 29 | 19 | 740 | 167 | 441 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 740
5 | 29 | 20 | 716 | 167 | 425 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 716
5 | 29 | 21 | 683 | 167 | 404 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 683
5 | 29 | 22 | 653 | 167 | 377 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 653
5 | 29 | 23 | 634 | 167 | 361 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 634
5 | 30 | 0 | 583 | 167 | 332 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 583
5 | 30 | 1 | 567 | 167 | 325 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 567
5 | 30 | 2 | 587 | 167 | 316 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 587
5 | 30 | 3 | 643 | 167 | 363 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 643
5 | 30 | 4 | 688 | 167 | 236 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 688
5 | 30 | 5 | 691 | 167 | 411 | 60 | 0 | 34 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 691
5 | 30 | 6 | 672 | 167 | 400 | 32 | 0 | 34 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 672
5 | 30 | 7 | 686 | 167 | 382 | 32 | 0 | 34 | 64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 686
5 | 30 | 8 | 760 | 167 | 408 | 32 | 0 | 34 | 110 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 760
5 | 30 | 9 | 792 | 167 | 294 | 32 | 0 | 34 | 206 | 0 | 13 | 0 | 45 | 1 | 792
5 | 30 | 10 | 783 | 167 | 287 | 32 | 0 | 34 | 252 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 783
5 | 30 | 11 | 793 | 167 | 288 | 32 | 0 | 34 | 259 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 793
5 | 30 | 12 | 735 | 167 | 238 | 32 | 0 | 34 | 253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 735
5 | 30 | 13 | 779 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 210 | 0 | 12 | 0 | 127 | 1 | 779
5 | 30 | 14 | 794 | 167 | 360 | 32 | 0 | 34 | 189 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 794
5 | 30 | 15 | 781 | 167 | 398 | 32 | 0 | 34 | 134 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 781
5 | 30 | 16 | 778 | 167 | 438 | 32 | 0 | 34 | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 778
5 | 30 | 17 | 762 | 167 | 421 | 71 | 0 | 34 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 762
5 | 30 | 18 | 757 | 167 | 454 | 71 | 0 | 34 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 757
5 | 30 | 19 | 736 | 167 | 448 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 736
5 | 30 | 20 | 711 | 167 | 427 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 711
5 | 30 | 21 | 684 | 167 | 401 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 684
5 | 30 | 22 | 649 | 167 | 366 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 649
5 | 30 | 23 | 623 | 167 | 348 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 623
5 | 31 | 0 | 584 | 167 | 328 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 584
5 | 31 | 1 | 561 | 167 | 316 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 561
5 | 31 | 2 | 594 | 167 | 317 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 594
5 | 31 | 3 | 658 | 167 | 376 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 658
5 | 31 | 4 | 688 | 167 | 413 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 688
5 | 31 | 5 | 692 | 167 | 415 | 60 | 0 | 34 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 692
5 | 31 | 6 | 670 | 167 | 386 | 32 | 0 | 34 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 670
5 | 31 | 7 | 660 | 167 | 325 | 32 | 0 | 34 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 660
5 | 31 | 8 | 732 | 167 | 361 | 32 | 0 | 34 | 134 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 732
5 | 31 | 9 | 764 | 167 | 327 | 32 | 0 | 34 | 201 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 764
5 | 31 | 10 | 758 | 167 | 246 | 32 | 0 | 34 | 273 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 758
5 | 31 | 11 | 748 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 340 | 0 | 4 | 0 | 0 | -25 | 748
5 | 31 | 12 | 704 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 425 | 0 | 6 | 0 | -102 | -54 | 704
5 | 31 | 13 | 747 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 528 | 0 | 10 | 0 | 0 | -220 | 747
5 | 31 | 14 | 768 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 580 | 0 | 12 | 0 | -176 | -77 | 768
5 | 31 | 15 | 759 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 499 | 0 | 14 | 0 | -176 | -7 | 759
5 | 31 | 16 | 772 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 359 | 0 | 13 | 0 | 0 | -29 | 772
5 | 31 | 17 | 771 | 167 | 295 | 71 | 0 | 34 | 194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 771
5 | 31 | 18 | 747 | 167 | 421 | 71 | 0 | 34 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 747
5 | 31 | 19 | 734 | 167 | 452 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 734
5 | 31 | 20 | 704 | 167 | 412 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 704
5 | 31 | 21 | 675 | 167 | 377 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 675
5 | 31 | 22 | 646 | 167 | 340 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 646
5 | 31 | 23 | 610 | 167 | 314 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 610
6 | 1 | 0 | 611 | 167 | 343 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 611
6 | 1 | 1 | 595 | 167 | 326 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 595
6 | 1 | 2 | 618 | 167 | 346 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 618
6 | 1 | 3 | 651 | 167 | 353 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 651
6 | 1 | 4 | 677 | 167 | 379 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 677
6 | 1 | 5 | 684 | 167 | 371 | 49 | 0 | 34 | 26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 684
6 | 1 | 6 | 672 | 167 | 269 | 30 | 0 | 34 | 132 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 672
6 | 1 | 7 | 675 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 244 | 0 | 32 | 0 | -16 | -12 | 675
6 | 1 | 8 | 717 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 309 | 0 | 32 | 0 | -52 | 1 | 717
6 | 1 | 9 | 742 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 352 | 0 | 26 | 0 | -64 | 1 | 742
6 | 1 | 10 | 772 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 399 | 0 | 23 | 0 | -78 | 1 | 772
6 | 1 | 11 | 783 | 167 | 210 | 30 | 0 | 34 | 320 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 783
6 | 1 | 12 | 727 | 167 | 236 | 30 | 0 | 34 | 233 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 727
6 | 1 | 13 | 749 | 167 | 259 | 30 | 0 | 34 | 227 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 749
6 | 1 | 14 | 772 | 167 | 274 | 30 | 0 | 34 | 239 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 772
6 | 1 | 15 | 779 | 167 | 375 | 30 | 0 | 34 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 779
6 | 1 | 16 | 771 | 167 | 448 | 30 | 0 | 34 | 62 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 771
6 | 1 | 17 | 747 | 167 | 418 | 71 | 0 | 34 | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 747
6 | 1 | 18 | 746 | 167 | 436 | 71 | 0 | 34 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 746
6 | 1 | 19 | 727 | 167 | 419 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 727
6 | 1 | 20 | 709 | 167 | 392 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 709
6 | 1 | 21 | 687 | 167 | 368 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 687
6 | 1 | 22 | 666 | 167 | 349 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 666
6 | 1 | 23 | 655 | 167 | 349 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 655
6 | 2 | 0 | 635 | 167 | 368 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 635
6 | 2 | 1 | 621 | 167 | 368 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 621
6 | 2 | 2 | 639 | 167 | 391 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639
6 | 2 | 3 | 676 | 167 | 399 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 676
6 | 2 | 4 | 694 | 167 | 410 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 694
6 | 2 | 5 | 698 | 167 | 423 | 49 | 0 | 34 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 698
6 | 2 | 6 | 697 | 167 | 430 | 30 | 0 | 34 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 697
6 | 2 | 7 | 693 | 167 | 415 | 30 | 0 | 34 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 693
6 | 2 | 8 | 756 | 167 | 289 | 30 | 0 | 34 | 52 | 0 | 2 | 0 | 181 | 1 | 756
6 | 2 | 9 | 798 | 167 | 480 | 30 | 0 | 34 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 798
6 | 2 | 10 | 792 | 167 | 458 | 30 | 0 | 34 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 792
6 | 2 | 11 | 785 | 167 | 437 | 30 | 0 | 34 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 785
6 | 2 | 12 | 731 | 167 | 363 | 30 | 0 | 34 | 131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 731
6 | 2 | 13 | 765 | 167 | 389 | 30 | 0 | 34 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 765
6 | 2 | 14 | 779 | 167 | 381 | 30 | 0 | 34 | 159 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 779
6 | 2 | 15 | 767 | 167 | 382 | 30 | 0 | 34 | 148 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 767
6 | 2 | 16 | 763 | 167 | 367 | 30 | 0 | 34 | 141 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 763
6 | 2 | 17 | 756 | 167 | 377 | 71 | 0 | 34 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 756
6 | 2 | 18 | 747 | 167 | 433 | 71 | 0 | 34 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 747
6 | 2 | 19 | 731 | 167 | 446 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 731
6 | 2 | 20 | 714 | 167 | 429 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 714
6 | 2 | 21 | 689 | 167 | 223 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 689
6 | 2 | 22 | 669 | 167 | 201 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 669
6 | 2 | 23 | 651 | 167 | 370 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 651
6 | 3 | 0 | 621 | 167 | 245 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 97 | 30 | 621
6 | 3 | 1 | 602 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 106 | 50 | 602
6 | 3 | 2 | 624 | 167 | 196 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 174 | 0 | 624
6 | 3 | 3 | 658 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 658
6 | 3 | 4 | 672 | 167 | 357 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | 672
6 | 3 | 5 | 656 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 30 | 0 | 13 | 0 | 2 | 165 | 656
6 | 3 | 6 | 619 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 164 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 619
6 | 3 | 7 | 593 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 330 | 0 | 13 | 0 | -33 | -144 | 593
6 | 3 | 8 | 616 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 488 | 0 | 14 | 0 | -176 | -137 | 616
6 | 3 | 9 | 648 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 612 | -219 | 10 | -7 | -176 | 1 | 648
6 | 3 | 10 | 659 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 698 | -293 | 7 | -5 | -176 | 1 | 659
6 | 3 | 11 | 671 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 739 | -322 | 8 | -6 | -176 | 1 | 671
6 | 3 | 12 | 668 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 741 | -328 | 6 | -5 | -176 | 3 | 668
6 | 3 | 13 | 669 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 704 | -288 | 5 | -4 | -176 | 1 | 669
6 | 3 | 14 | 658 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 639 | -235 | 4 | -3 | -176 | 2 | 658
6 | 3 | 15 | 650 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 529 | 0 | 4 | 0 | -176 | -134 | 650
6 | 3 | 16 | 657 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 376 | 0 | 2 | 0 | -160 | 12 | 657
6 | 3 | 17 | 669 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 669
6 | 3 | 18 | 670 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 55 | 0 | 1 | 0 | 107 | 39 | 670
6 | 3 | 19 | 661 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 11 | 661
6 | 3 | 20 | 649 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 649
6 | 3 | 21 | 622 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 622
6 | 3 | 22 | 593 | 167 | 201 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 593
6 | 3 | 23 | 585 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 117 | 1 | 585
6 | 4 | 0 | 561 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 121 | 561
6 | 4 | 1 | 542 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 99 | 1 | 542
6 | 4 | 2 | 562 | 167 | 196 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 562
6 | 4 | 3 | 605 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 128 | 0 | 605
6 | 4 | 4 | 632 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 152 | 0 | 632
6 | 4 | 5 | 622 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 30 | 0 | 18 | 0 | 2 | 126 | 622
6 | 4 | 6 | 594 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 159 | 0 | 18 | 0 | 0 | -10 | 594
6 | 4 | 7 | 547 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 307 | 0 | 15 | 0 | -176 | -26 | 547
6 | 4 | 8 | 563 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 454 | -146 | 14 | -10 | -176 | 0 | 563
6 | 4 | 9 | 583 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 547 | -219 | 13 | -10 | -176 | 1 | 583
6 | 4 | 10 | 601 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 554 | -209 | 13 | -10 | -176 | 2 | 601
6 | 4 | 11 | 613 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 453 | -95 | 9 | -7 | -176 | 2 | 613
6 | 4 | 12 | 589 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 409 | -75 | 9 | -6 | -176 | 1 | 589
6 | 4 | 13 | 580 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 443 | 0 | 8 | 0 | -176 | -122 | 580
6 | 4 | 14 | 595 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 465 | 0 | 9 | 0 | -176 | -130 | 595
6 | 4 | 15 | 604 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 440 | 0 | 11 | 0 | -176 | -98 | 604
6 | 4 | 16 | 625 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 312 | 0 | 9 | 0 | -17 | -106 | 625
6 | 4 | 17 | 634 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 165 | 0 | 10 | 0 | 0 | -9 | 634
6 | 4 | 18 | 655 | 167 | 322 | 71 | 0 | 34 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 655
6 | 4 | 19 | 660 | 167 | 378 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 660
6 | 4 | 20 | 640 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 163 | 1 | 640
6 | 4 | 21 | 622 | 167 | 340 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 622
6 | 4 | 22 | 595 | 167 | 314 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 595
6 | 4 | 23 | 581 | 167 | 307 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 581
6 | 5 | 0 | 555 | 167 | 312 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 555
6 | 5 | 1 | 548 | 167 | 305 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 548
6 | 5 | 2 | 571 | 167 | 196 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 126 | 0 | 571
6 | 5 | 3 | 614 | 167 | 338 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 614
6 | 5 | 4 | 649 | 167 | 373 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 649
6 | 5 | 5 | 654 | 167 | 213 | 49 | 0 | 34 | 21 | 0 | 10 | 0 | 159 | 1 | 654
6 | 5 | 6 | 637 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 99 | 0 | 10 | 0 | 100 | 1 | 637
6 | 5 | 7 | 631 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 190 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 631
6 | 5 | 8 | 684 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 305 | 0 | 5 | 0 | -54 | 1 | 684
6 | 5 | 9 | 724 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 459 | 0 | 3 | 0 | -166 | 1 | 724
6 | 5 | 10 | 754 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 474 | 0 | 5 | 0 | -154 | 2 | 754
6 | 5 | 11 | 741 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 465 | 0 | 5 | 0 | -157 | 1 | 741
6 | 5 | 12 | 733 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 479 | 0 | 7 | 0 | -176 | -4 | 733
6 | 5 | 13 | 764 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 407 | 0 | 6 | 0 | -76 | 0 | 764
6 | 5 | 14 | 777 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 344 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 777
6 | 5 | 15 | 764 | 167 | 251 | 30 | 0 | 34 | 277 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 764
6 | 5 | 16 | 772 | 167 | 300 | 30 | 0 | 34 | 235 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 772
6 | 5 | 17 | 746 | 167 | 317 | 71 | 0 | 34 | 150 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 746
6 | 5 | 18 | 742 | 167 | 415 | 71 | 0 | 34 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 742
6 | 5 | 19 | 725 | 167 | 444 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 725
6 | 5 | 20 | 707 | 167 | 424 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 707
6 | 5 | 21 | 681 | 167 | 399 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 5 | 22 | 659 | 167 | 377 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 659
6 | 5 | 23 | 643 | 167 | 366 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 643
6 | 6 | 0 | 609 | 167 | 362 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 609
6 | 6 | 1 | 596 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 155 | 1 | 596
6 | 6 | 2 | 614 | 167 | 362 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 614
6 | 6 | 3 | 654 | 167 | 372 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 654
6 | 6 | 4 | 678 | 167 | 393 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 678
6 | 6 | 5 | 681 | 167 | 398 | 49 | 0 | 34 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 681
6 | 6 | 6 | 670 | 167 | 380 | 30 | 0 | 34 | 41 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 670
6 | 6 | 7 | 677 | 167 | 312 | 30 | 0 | 34 | 111 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 677
6 | 6 | 8 | 721 | 167 | 320 | 30 | 0 | 34 | 143 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 721
6 | 6 | 9 | 767 | 167 | 352 | 30 | 0 | 34 | 155 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 767
6 | 6 | 10 | 763 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 147 | 0 | 25 | 0 | 163 | 1 | 763
6 | 6 | 11 | 760 | 167 | 344 | 30 | 0 | 34 | 154 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 760
6 | 6 | 12 | 709 | 167 | 291 | 30 | 0 | 34 | 150 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 709
6 | 6 | 13 | 751 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 141 | 0 | 26 | 0 | 156 | 1 | 751
6 | 6 | 14 | 754 | 167 | 362 | 30 | 0 | 34 | 135 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 754
6 | 6 | 15 | 745 | 167 | 362 | 30 | 0 | 34 | 125 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 745
6 | 6 | 16 | 754 | 167 | 430 | 30 | 0 | 34 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 754
6 | 6 | 17 | 738 | 167 | 399 | 71 | 0 | 34 | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 738
6 | 6 | 18 | 728 | 167 | 429 | 71 | 0 | 34 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 728
6 | 6 | 19 | 717 | 167 | 438 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 717
6 | 6 | 20 | 696 | 167 | 415 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 696
6 | 6 | 21 | 676 | 167 | 401 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 676
6 | 6 | 22 | 665 | 167 | 235 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 | 0 | 665
6 | 6 | 23 | 652 | 167 | 385 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 652
6 | 7 | 0 | 629 | 167 | 395 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 629
6 | 7 | 1 | 621 | 167 | 207 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 621
6 | 7 | 2 | 637 | 167 | 396 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 637
6 | 7 | 3 | 676 | 167 | 403 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 676
6 | 7 | 4 | 702 | 167 | 425 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 702
6 | 7 | 5 | 695 | 167 | 411 | 49 | 0 | 34 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 695
6 | 7 | 6 | 681 | 167 | 308 | 30 | 0 | 34 | 134 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 681
6 | 7 | 7 | 674 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 272 | 0 | 4 | 0 | -30 | 1 | 674
6 | 7 | 8 | 725 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 411 | 0 | 2 | 0 | -127 | 12 | 725
6 | 7 | 9 | 766 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 519 | 0 | 2 | 0 | -176 | -6 | 766
6 | 7 | 10 | 773 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 613 | 0 | 2 | 0 | -176 | -93 | 773
6 | 7 | 11 | 796 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 658 | 0 | 5 | 0 | -176 | -118 | 796
6 | 7 | 12 | 755 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 634 | 0 | 6 | 0 | -176 | -136 | 755
6 | 7 | 13 | 794 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 556 | 0 | 5 | 0 | -176 | -18 | 794
6 | 7 | 14 | 799 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 492 | 0 | 4 | 0 | -125 | 1 | 799
6 | 7 | 15 | 792 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 367 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 792
6 | 7 | 16 | 778 | 167 | 268 | 30 | 0 | 34 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778
6 | 7 | 17 | 759 | 167 | 311 | 71 | 0 | 34 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 759
6 | 7 | 18 | 745 | 167 | 416 | 71 | 0 | 34 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 745
6 | 7 | 19 | 741 | 167 | 462 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 741
6 | 7 | 20 | 720 | 167 | 262 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 720
6 | 7 | 21 | 689 | 167 | 412 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 689
6 | 7 | 22 | 672 | 167 | 394 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 672
6 | 7 | 23 | 654 | 167 | 381 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 654
6 | 8 | 0 | 624 | 167 | 382 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 624
6 | 8 | 1 | 613 | 167 | 371 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 613
6 | 8 | 2 | 633 | 167 | 388 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 633
6 | 8 | 3 | 669 | 167 | 398 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 669
6 | 8 | 4 | 693 | 167 | 422 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 693
6 | 8 | 5 | 684 | 167 | 409 | 49 | 0 | 34 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 684
6 | 8 | 6 | 666 | 167 | 362 | 30 | 0 | 34 | 57 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 666
6 | 8 | 7 | 675 | 167 | 344 | 30 | 0 | 34 | 76 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 675
6 | 8 | 8 | 722 | 167 | 351 | 30 | 0 | 34 | 105 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 722
6 | 8 | 9 | 761 | 167 | 361 | 30 | 0 | 34 | 141 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 761
6 | 8 | 10 | 767 | 167 | 315 | 30 | 0 | 34 | 190 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 767
6 | 8 | 11 | 777 | 167 | 336 | 30 | 0 | 34 | 176 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 777
6 | 8 | 12 | 740 | 167 | 332 | 30 | 0 | 34 | 137 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 740
6 | 8 | 13 | 789 | 167 | 410 | 30 | 0 | 34 | 101 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 789
6 | 8 | 14 | 786 | 167 | 436 | 30 | 0 | 34 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 786
6 | 8 | 15 | 780 | 167 | 287 | 30 | 0 | 34 | 58 | 0 | 23 | 0 | 181 | 0 | 780
6 | 8 | 16 | 778 | 167 | 480 | 30 | 0 | 34 | 39 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 778
6 | 8 | 17 | 757 | 167 | 428 | 71 | 0 | 34 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 757
6 | 8 | 18 | 749 | 167 | 449 | 71 | 0 | 34 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 749
6 | 8 | 19 | 726 | 167 | 448 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 726
6 | 8 | 20 | 711 | 167 | 433 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 711
6 | 8 | 21 | 688 | 167 | 415 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 688
6 | 8 | 22 | 661 | 167 | 388 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 661
6 | 8 | 23 | 649 | 167 | 382 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 649
6 | 9 | 0 | 629 | 167 | 392 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 629
6 | 9 | 1 | 623 | 167 | 386 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 623
6 | 9 | 2 | 635 | 167 | 315 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77 | 0 | 635
6 | 9 | 3 | 677 | 167 | 400 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 677
6 | 9 | 4 | 703 | 167 | 424 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 703
6 | 9 | 5 | 697 | 167 | 235 | 49 | 0 | 34 | 21 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 697
6 | 9 | 6 | 673 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 105 | 0 | 8 | 0 | 133 | 0 | 673
6 | 9 | 7 | 670 | 167 | 217 | 30 | 0 | 34 | 215 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 670
6 | 9 | 8 | 721 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 335 | 0 | 4 | 0 | 0 | -45 | 721
6 | 9 | 9 | 770 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 446 | 0 | 4 | 0 | 0 | -107 | 770
6 | 9 | 10 | 777 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 521 | 0 | 6 | 0 | -24 | -153 | 777
6 | 9 | 11 | 799 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 591 | 0 | 4 | 0 | -163 | -60 | 799
6 | 9 | 12 | 754 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 617 | 0 | 6 | 0 | -176 | -120 | 754
6 | 9 | 13 | 794 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 602 | 0 | 4 | 0 | -170 | -69 | 794
6 | 9 | 14 | 796 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 518 | 0 | 4 | 0 | 0 | -153 | 796
6 | 9 | 15 | 784 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 398 | 0 | 6 | 0 | 0 | -47 | 784
6 | 9 | 16 | 782 | 167 | 287 | 30 | 0 | 34 | 256 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 782
6 | 9 | 17 | 760 | 167 | 357 | 71 | 0 | 34 | 125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 760
6 | 9 | 18 | 753 | 167 | 444 | 71 | 0 | 34 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 753
6 | 9 | 19 | 740 | 167 | 465 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 740
6 | 9 | 20 | 720 | 167 | 445 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 720
6 | 9 | 21 | 690 | 167 | 414 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 690
6 | 9 | 22 | 667 | 167 | 391 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 667
6 | 9 | 23 | 648 | 167 | 198 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 1 | 648
6 | 10 | 0 | 630 | 167 | 212 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 630
6 | 10 | 1 | 615 | 167 | 379 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 615
6 | 10 | 2 | 622 | 167 | 380 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 622
6 | 10 | 3 | 659 | 167 | 387 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 659
6 | 10 | 4 | 677 | 167 | 400 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 677
6 | 10 | 5 | 662 | 167 | 379 | 49 | 0 | 34 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 662
6 | 10 | 6 | 622 | 167 | 283 | 30 | 0 | 34 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 622
6 | 10 | 7 | 602 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 209 | 0 | 6 | 0 | -39 | -1 | 602
6 | 10 | 8 | 623 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 324 | 0 | 10 | 0 | -138 | 0 | 623
6 | 10 | 9 | 654 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 491 | 0 | 9 | 0 | -176 | -97 | 654
6 | 10 | 10 | 681 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 555 | 0 | 10 | 0 | -176 | -135 | 681
6 | 10 | 11 | 696 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 519 | 0 | 18 | 0 | -176 | -92 | 696
6 | 10 | 12 | 680 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 425 | 0 | 29 | 0 | -176 | -25 | 680
6 | 10 | 13 | 669 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 349 | 0 | 32 | 0 | -69 | -70 | 669
6 | 10 | 14 | 669 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 257 | 0 | 36 | 0 | 0 | -51 | 669
6 | 10 | 15 | 656 | 167 | 249 | 30 | 0 | 34 | 146 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 656
6 | 10 | 16 | 656 | 167 | 317 | 30 | 0 | 34 | 89 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 656
6 | 10 | 17 | 668 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 48 | 0 | 24 | 0 | 128 | 0 | 668
6 | 10 | 18 | 681 | 167 | 358 | 71 | 0 | 34 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 10 | 19 | 677 | 167 | 360 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 677
6 | 10 | 20 | 664 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 154 | 1 | 664
6 | 10 | 21 | 648 | 167 | 322 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 648
6 | 10 | 22 | 624 | 167 | 297 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 624
6 | 10 | 23 | 605 | 167 | 291 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 605
6 | 11 | 0 | 581 | 167 | 299 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 581
6 | 11 | 1 | 569 | 167 | 288 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 569
6 | 11 | 2 | 596 | 167 | 312 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 596
6 | 11 | 3 | 630 | 167 | 325 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 630
6 | 11 | 4 | 654 | 167 | 357 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 654
6 | 11 | 5 | 645 | 167 | 351 | 49 | 0 | 34 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 645
6 | 11 | 6 | 612 | 167 | 319 | 30 | 0 | 34 | 22 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 612
6 | 11 | 7 | 596 | 167 | 274 | 30 | 0 | 34 | 54 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 596
6 | 11 | 8 | 606 | 167 | 232 | 30 | 0 | 34 | 115 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 606
6 | 11 | 9 | 614 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 176 | 0 | 21 | 0 | 0 | -10 | 614
6 | 11 | 10 | 619 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 256 | 0 | 16 | 0 | 0 | -80 | 619
6 | 11 | 11 | 628 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 321 | 0 | 18 | 0 | 0 | -138 | 628
6 | 11 | 12 | 622 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 377 | 0 | 15 | 0 | 0 | -197 | 622
6 | 11 | 13 | 630 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 390 | 0 | 11 | 0 | -22 | -176 | 630
6 | 11 | 14 | 625 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 328 | 0 | 10 | 0 | 0 | -140 | 625
6 | 11 | 15 | 632 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 265 | 0 | 13 | 0 | 0 | -73 | 632
6 | 11 | 16 | 648 | 167 | 210 | 30 | 0 | 34 | 194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 648
6 | 11 | 17 | 676 | 167 | 264 | 71 | 0 | 34 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 676
6 | 11 | 18 | 690 | 167 | 356 | 71 | 0 | 34 | 47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 690
6 | 11 | 19 | 688 | 167 | 395 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 688
6 | 11 | 20 | 675 | 167 | 373 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 675
6 | 11 | 21 | 658 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 159 | 0 | 658
6 | 11 | 22 | 634 | 167 | 341 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 634
6 | 11 | 23 | 615 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 140 | 0 | 615
6 | 12 | 0 | 593 | 167 | 348 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 593
6 | 12 | 1 | 581 | 167 | 340 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 581
6 | 12 | 2 | 595 | 167 | 351 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 595
6 | 12 | 3 | 634 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 169 | 0 | 634
6 | 12 | 4 | 663 | 167 | 392 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 663
6 | 12 | 5 | 671 | 167 | 403 | 49 | 0 | 34 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 671
6 | 12 | 6 | 657 | 167 | 364 | 30 | 0 | 34 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 657
6 | 12 | 7 | 691 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 115 | 0 | 7 | 0 | 141 | 1 | 691
6 | 12 | 8 | 752 | 167 | 328 | 30 | 0 | 34 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 752
6 | 12 | 9 | 804 | 167 | 266 | 30 | 0 | 34 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 804
6 | 12 | 10 | 831 | 167 | 243 | 30 | 0 | 34 | 355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 831
6 | 12 | 11 | 831 | 167 | 230 | 30 | 0 | 34 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 831
6 | 12 | 12 | 796 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 796
6 | 12 | 13 | 839 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 433 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 839
6 | 12 | 14 | 857 | 167 | 260 | 30 | 0 | 34 | 361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 857
6 | 12 | 15 | 840 | 167 | 363 | 30 | 0 | 34 | 241 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 840
6 | 12 | 16 | 823 | 167 | 439 | 30 | 0 | 34 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 823
6 | 12 | 17 | 788 | 167 | 428 | 71 | 0 | 34 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 788
6 | 12 | 18 | 783 | 167 | 478 | 71 | 0 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783
6 | 12 | 19 | 765 | 167 | 491 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765
6 | 12 | 20 | 747 | 167 | 473 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 747
6 | 12 | 21 | 723 | 167 | 448 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 723
6 | 12 | 22 | 696 | 167 | 415 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 696
6 | 12 | 23 | 674 | 167 | 402 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 674
6 | 13 | 0 | 649 | 167 | 412 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 649
6 | 13 | 1 | 635 | 167 | 399 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 635
6 | 13 | 2 | 651 | 167 | 410 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 651
6 | 13 | 3 | 681 | 167 | 415 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 13 | 4 | 706 | 167 | 439 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 706
6 | 13 | 5 | 712 | 167 | 440 | 49 | 0 | 34 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 712
6 | 13 | 6 | 695 | 167 | 382 | 30 | 0 | 34 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 695
6 | 13 | 7 | 691 | 167 | 273 | 30 | 0 | 34 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 691
6 | 13 | 8 | 762 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 762
6 | 13 | 9 | 820 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 472 | 0 | 0 | 0 | -81 | 2 | 820
6 | 13 | 10 | 852 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 564 | 0 | 0 | 0 | -140 | 1 | 852
6 | 13 | 11 | 870 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 601 | 0 | 2 | 0 | -162 | 2 | 870
6 | 13 | 12 | 814 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 577 | 0 | 1 | 0 | -176 | -15 | 814
6 | 13 | 13 | 869 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | -54 | 869
6 | 13 | 14 | 878 | 167 | 262 | 30 | 0 | 34 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 878
6 | 13 | 15 | 867 | 167 | 384 | 30 | 0 | 34 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 867
6 | 13 | 16 | 842 | 167 | 466 | 30 | 0 | 34 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 842
6 | 13 | 17 | 804 | 167 | 456 | 71 | 0 | 34 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 804
6 | 13 | 18 | 798 | 167 | 503 | 71 | 0 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 798
6 | 13 | 19 | 785 | 167 | 512 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 785
6 | 13 | 20 | 756 | 167 | 482 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 756
6 | 13 | 21 | 727 | 167 | 453 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 727
6 | 13 | 22 | 701 | 167 | 426 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 701
6 | 13 | 23 | 687 | 167 | 412 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 687
6 | 14 | 0 | 653 | 167 | 412 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 653
6 | 14 | 1 | 639 | 167 | 401 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 639
6 | 14 | 2 | 654 | 167 | 415 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 654
6 | 14 | 3 | 680 | 167 | 414 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680
6 | 14 | 4 | 700 | 167 | 434 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
6 | 14 | 5 | 710 | 167 | 447 | 49 | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710
6 | 14 | 6 | 696 | 167 | 416 | 30 | 0 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 696
6 | 14 | 7 | 703 | 167 | 359 | 30 | 0 | 34 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 703
6 | 14 | 8 | 766 | 167 | 360 | 30 | 0 | 34 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 766
6 | 14 | 9 | 830 | 167 | 360 | 30 | 0 | 34 | 236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 830
6 | 14 | 10 | 829 | 167 | 323 | 30 | 0 | 34 | 272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 829
6 | 14 | 11 | 855 | 167 | 380 | 30 | 0 | 34 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855
6 | 14 | 12 | 783 | 167 | 356 | 30 | 0 | 34 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 783
6 | 14 | 13 | 813 | 167 | 365 | 30 | 0 | 34 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 813
6 | 14 | 14 | 848 | 167 | 407 | 30 | 0 | 34 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 848
6 | 14 | 15 | 824 | 167 | 440 | 30 | 0 | 34 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 824
6 | 14 | 16 | 820 | 167 | 455 | 30 | 0 | 34 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 820
6 | 14 | 17 | 792 | 167 | 443 | 71 | 0 | 34 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792
6 | 14 | 18 | 776 | 167 | 480 | 71 | 0 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776
6 | 14 | 19 | 759 | 167 | 486 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759
6 | 14 | 20 | 731 | 167 | 459 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731
6 | 14 | 21 | 704 | 167 | 431 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 704
6 | 14 | 22 | 681 | 167 | 408 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 14 | 23 | 675 | 167 | 226 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 1 | 675
6 | 15 | 0 | 642 | 167 | 408 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 642
6 | 15 | 1 | 617 | 167 | 385 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 617
6 | 15 | 2 | 630 | 167 | 393 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630
6 | 15 | 3 | 666 | 167 | 400 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 666
6 | 15 | 4 | 684 | 167 | 417 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 684
6 | 15 | 5 | 691 | 167 | 423 | 49 | 0 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691
6 | 15 | 6 | 685 | 167 | 392 | 30 | 0 | 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 685
6 | 15 | 7 | 681 | 167 | 372 | 30 | 0 | 34 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 15 | 8 | 744 | 167 | 287 | 30 | 0 | 34 | 109 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 744
6 | 15 | 9 | 800 | 167 | 404 | 30 | 0 | 34 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 800
6 | 15 | 10 | 807 | 167 | 374 | 30 | 0 | 34 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 807
6 | 15 | 11 | 790 | 167 | 279 | 30 | 0 | 34 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 790
6 | 15 | 12 | 764 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 387 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 764
6 | 15 | 13 | 807 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 433 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 807
6 | 15 | 14 | 842 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 468 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 842
6 | 15 | 15 | 832 | 167 | 206 | 30 | 0 | 34 | 378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 832
6 | 15 | 16 | 830 | 167 | 337 | 30 | 0 | 34 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 830
6 | 15 | 17 | 797 | 167 | 387 | 71 | 0 | 34 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 797
6 | 15 | 18 | 766 | 167 | 452 | 71 | 0 | 34 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 766
6 | 15 | 19 | 744 | 167 | 469 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 744
6 | 15 | 20 | 721 | 167 | 448 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 721
6 | 15 | 21 | 694 | 167 | 421 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 694
6 | 15 | 22 | 673 | 167 | 398 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 673
6 | 15 | 23 | 651 | 167 | 382 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 651
6 | 16 | 0 | 630 | 167 | 393 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 630
6 | 16 | 1 | 620 | 167 | 383 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 620
6 | 16 | 2 | 627 | 167 | 384 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 627
6 | 16 | 3 | 663 | 167 | 391 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 663
6 | 16 | 4 | 683 | 167 | 409 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 683
6 | 16 | 5 | 687 | 167 | 402 | 49 | 0 | 34 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 687
6 | 16 | 6 | 677 | 167 | 296 | 30 | 0 | 34 | 142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 677
6 | 16 | 7 | 669 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 295 | 0 | 3 | 0 | -56 | 0 | 669
6 | 16 | 8 | 728 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 452 | 0 | 4 | 0 | -159 | 4 | 728
6 | 16 | 9 | 793 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 560 | 0 | 6 | 0 | -176 | -24 | 793
6 | 16 | 10 | 810 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 610 | 0 | 6 | 0 | -176 | -57 | 810
6 | 16 | 11 | 830 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 636 | 0 | 8 | 0 | -176 | -65 | 830
6 | 16 | 12 | 797 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 657 | 0 | 6 | 0 | -176 | -117 | 797
6 | 16 | 13 | 833 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 639 | 0 | 7 | 0 | -176 | -64 | 833
6 | 16 | 14 | 834 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 576 | 0 | 5 | 0 | -104 | -70 | 834
6 | 16 | 15 | 821 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 480 | 0 | 4 | 0 | 0 | -90 | 821
6 | 16 | 16 | 817 | 167 | 232 | 30 | 0 | 34 | 351 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 817
6 | 16 | 17 | 790 | 167 | 319 | 71 | 0 | 34 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790
6 | 16 | 18 | 770 | 167 | 255 | 71 | 0 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 770
6 | 16 | 19 | 741 | 167 | 467 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 741
6 | 16 | 20 | 719 | 167 | 445 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 719
6 | 16 | 21 | 694 | 167 | 420 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 694
6 | 16 | 22 | 667 | 167 | 209 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 667
6 | 16 | 23 | 651 | 167 | 200 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 651
6 | 17 | 0 | 621 | 167 | 201 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 1 | 621
6 | 17 | 1 | 597 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 162 | 1 | 597
6 | 17 | 2 | 612 | 167 | 366 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 612
6 | 17 | 3 | 644 | 167 | 306 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 | 1 | 644
6 | 17 | 4 | 659 | 167 | 381 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 659
6 | 17 | 5 | 644 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 31 | 0 | 11 | 0 | 155 | 1 | 644
6 | 17 | 6 | 619 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 157 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 619
6 | 17 | 7 | 608 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 307 | 0 | 5 | 0 | -132 | 1 | 608
6 | 17 | 8 | 634 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 466 | 0 | 4 | 0 | -176 | -87 | 634
6 | 17 | 9 | 669 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 594 | -141 | 3 | -3 | -176 | -35 | 669
6 | 17 | 10 | 699 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 671 | -226 | 1 | -1 | -176 | 3 | 699
6 | 17 | 11 | 712 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 709 | -250 | 2 | -1 | -176 | 1 | 712
6 | 17 | 12 | 709 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 713 | -256 | 3 | -2 | -176 | 0 | 709
6 | 17 | 13 | 721 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 677 | -177 | 4 | -3 | -176 | -31 | 721
6 | 17 | 14 | 713 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 588 | 0 | 3 | 0 | -176 | -129 | 713
6 | 17 | 15 | 720 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 491 | 0 | 4 | 0 | -176 | -26 | 720
6 | 17 | 16 | 737 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | -40 | 737
6 | 17 | 17 | 734 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 188 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 734
6 | 17 | 18 | 728 | 167 | 236 | 71 | 0 | 34 | 58 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 | 728
6 | 17 | 19 | 711 | 167 | 253 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 711
6 | 17 | 20 | 692 | 167 | 416 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 692
6 | 17 | 21 | 665 | 167 | 208 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 665
6 | 17 | 22 | 636 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 164 | 1 | 636
6 | 17 | 23 | 616 | 167 | 346 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 616
6 | 18 | 0 | 592 | 167 | 355 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 592
6 | 18 | 1 | 571 | 167 | 336 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 571
6 | 18 | 2 | 574 | 167 | 333 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 574
6 | 18 | 3 | 601 | 167 | 334 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 601
6 | 18 | 4 | 629 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 1 | 629
6 | 18 | 5 | 629 | 167 | 359 | 49 | 0 | 34 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 629
6 | 18 | 6 | 584 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 71 | 0 | 2 | 0 | 60 | 24 | 584
6 | 18 | 7 | 562 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 562
6 | 18 | 8 | 583 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 200 | 0 | 0 | 0 | -46 | 2 | 583
6 | 18 | 9 | 593 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 303 | 0 | 0 | 0 | -137 | 0 | 593
6 | 18 | 10 | 606 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 384 | 0 | 0 | 0 | -176 | -29 | 606
6 | 18 | 11 | 622 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 414 | 0 | 0 | 0 | -176 | -43 | 622
6 | 18 | 12 | 627 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 417 | 0 | 1 | 0 | -176 | -42 | 627
6 | 18 | 13 | 622 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 421 | 0 | 1 | 0 | -176 | -51 | 622
6 | 18 | 14 | 614 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 474 | 0 | 1 | 0 | -176 | -112 | 614
6 | 18 | 15 | 651 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 464 | 0 | 1 | 0 | -176 | -65 | 651
6 | 18 | 16 | 688 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 688
6 | 18 | 17 | 711 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 180 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 711
6 | 18 | 18 | 703 | 167 | 375 | 71 | 0 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 703
6 | 18 | 19 | 702 | 167 | 428 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702
6 | 18 | 20 | 686 | 167 | 412 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 686
6 | 18 | 21 | 667 | 167 | 214 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 667
6 | 18 | 22 | 635 | 167 | 362 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 635
6 | 18 | 23 | 612 | 167 | 345 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 612
6 | 19 | 0 | 591 | 167 | 354 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 591
6 | 19 | 1 | 573 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 1 | 573
6 | 19 | 2 | 586 | 167 | 196 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 586
6 | 19 | 3 | 626 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 | 1 | 626
6 | 19 | 4 | 653 | 167 | 203 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 653
6 | 19 | 5 | 661 | 167 | 377 | 49 | 0 | 34 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 661
6 | 19 | 6 | 664 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 158 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 664
6 | 19 | 7 | 675 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 315 | 0 | 2 | 0 | -71 | 2 | 675
6 | 19 | 8 | 742 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 468 | 0 | 1 | 0 | -155 | 1 | 742
6 | 19 | 9 | 812 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 588 | 0 | 3 | 0 | -176 | -30 | 812
6 | 19 | 10 | 842 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 663 | 0 | 3 | 0 | -176 | -75 | 842
6 | 19 | 11 | 871 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 697 | 0 | 3 | 0 | -176 | -80 | 871
6 | 19 | 12 | 846 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 711 | 0 | 5 | 0 | -176 | -121 | 846
6 | 19 | 13 | 893 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 685 | 0 | 13 | 0 | -176 | -56 | 893
6 | 19 | 14 | 908 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 620 | 0 | 21 | 0 | -170 | 10 | 908
6 | 19 | 15 | 901 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 512 | 0 | 28 | 0 | 0 | -66 | 901
6 | 19 | 16 | 900 | 167 | 273 | 30 | 0 | 34 | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 900
6 | 19 | 17 | 867 | 167 | 359 | 71 | 0 | 34 | 204 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 867
6 | 19 | 18 | 833 | 167 | 476 | 71 | 0 | 34 | 63 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 833
6 | 19 | 19 | 793 | 167 | 443 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 18 | 0 | 58 | 1 | 793
6 | 19 | 20 | 767 | 167 | 472 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 767
6 | 19 | 21 | 729 | 167 | 433 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 729
6 | 19 | 22 | 698 | 167 | 409 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 698
6 | 19 | 23 | 677 | 167 | 404 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 677
6 | 20 | 0 | 643 | 167 | 401 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 643
6 | 20 | 1 | 621 | 167 | 382 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 621
6 | 20 | 2 | 633 | 167 | 388 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 633
6 | 20 | 3 | 660 | 167 | 205 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 660
6 | 20 | 4 | 681 | 167 | 221 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 681
6 | 20 | 5 | 685 | 167 | 377 | 49 | 0 | 34 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 685
6 | 20 | 6 | 682 | 167 | 280 | 30 | 0 | 34 | 143 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 682
6 | 20 | 7 | 682 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 281 | 0 | 19 | 0 | 0 | -45 | 682
6 | 20 | 8 | 746 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 450 | 0 | 10 | 0 | -42 | -99 | 746
6 | 20 | 9 | 800 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 579 | 0 | 8 | 0 | -128 | -86 | 800
6 | 20 | 10 | 828 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 678 | 0 | 8 | 0 | -176 | -109 | 828
6 | 20 | 11 | 854 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 722 | 0 | 6 | 0 | -176 | -125 | 854
6 | 20 | 12 | 819 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 725 | 0 | 7 | 0 | -176 | -164 | 819
6 | 20 | 13 | 870 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 696 | 0 | 7 | 0 | -176 | -84 | 870
6 | 20 | 14 | 876 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 617 | 0 | 9 | 0 | -51 | -126 | 876
6 | 20 | 15 | 860 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 495 | 0 | 11 | 0 | 0 | -73 | 860
6 | 20 | 16 | 871 | 167 | 280 | 30 | 0 | 34 | 349 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 871
6 | 20 | 17 | 834 | 167 | 361 | 71 | 0 | 34 | 193 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 834
6 | 20 | 18 | 802 | 167 | 459 | 71 | 0 | 34 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 802
6 | 20 | 19 | 774 | 167 | 481 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 774
6 | 20 | 20 | 746 | 167 | 435 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 746
6 | 20 | 21 | 722 | 167 | 221 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 181 | 0 | 722
6 | 20 | 22 | 691 | 167 | 374 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 691
6 | 20 | 23 | 670 | 167 | 363 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 670
6 | 21 | 0 | 646 | 167 | 369 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 646
6 | 21 | 1 | 630 | 167 | 349 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 630
6 | 21 | 2 | 644 | 167 | 356 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 644
6 | 21 | 3 | 664 | 167 | 350 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 664
6 | 21 | 4 | 684 | 167 | 369 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 684
6 | 21 | 5 | 690 | 167 | 371 | 49 | 0 | 34 | 14 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 690
6 | 21 | 6 | 685 | 167 | 339 | 30 | 0 | 34 | 46 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 685
6 | 21 | 7 | 706 | 167 | 345 | 30 | 0 | 34 | 55 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 706
6 | 21 | 8 | 772 | 167 | 389 | 30 | 0 | 34 | 94 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 772
6 | 21 | 9 | 821 | 167 | 384 | 30 | 0 | 34 | 152 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 821
6 | 21 | 10 | 813 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 163 | 0 | 55 | 0 | 166 | 2 | 813
6 | 21 | 11 | 820 | 167 | 333 | 30 | 0 | 34 | 194 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 820
6 | 21 | 12 | 772 | 167 | 306 | 30 | 0 | 34 | 174 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 772
6 | 21 | 13 | 807 | 167 | 365 | 30 | 0 | 34 | 151 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 807
6 | 21 | 14 | 800 | 167 | 362 | 30 | 0 | 34 | 146 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 800
6 | 21 | 15 | 792 | 167 | 368 | 30 | 0 | 34 | 134 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 792
6 | 21 | 16 | 796 | 167 | 418 | 30 | 0 | 34 | 91 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 796
6 | 21 | 17 | 773 | 167 | 387 | 71 | 0 | 34 | 61 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 773
6 | 21 | 18 | 776 | 167 | 430 | 71 | 0 | 34 | 23 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 776
6 | 21 | 19 | 753 | 167 | 436 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 753
6 | 21 | 20 | 728 | 167 | 231 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 181 | -1 | 728
6 | 21 | 21 | 707 | 167 | 389 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 707
6 | 21 | 22 | 681 | 167 | 374 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 21 | 23 | 664 | 167 | 367 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 664
6 | 22 | 0 | 637 | 167 | 377 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 637
6 | 22 | 1 | 629 | 167 | 381 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 629
6 | 22 | 2 | 635 | 167 | 386 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 635
6 | 22 | 3 | 656 | 167 | 380 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 656
6 | 22 | 4 | 683 | 167 | 408 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 683
6 | 22 | 5 | 690 | 167 | 423 | 49 | 0 | 34 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 690
6 | 22 | 6 | 679 | 167 | 395 | 30 | 0 | 34 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 679
6 | 22 | 7 | 688 | 167 | 359 | 30 | 0 | 34 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 688
6 | 22 | 8 | 753 | 167 | 373 | 30 | 0 | 34 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 753
6 | 22 | 9 | 797 | 167 | 348 | 30 | 0 | 34 | 195 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 797
6 | 22 | 10 | 801 | 167 | 290 | 30 | 0 | 34 | 251 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 801
6 | 22 | 11 | 808 | 167 | 261 | 30 | 0 | 34 | 284 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 808
6 | 22 | 12 | 775 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 319 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 775
6 | 22 | 13 | 809 | 167 | 237 | 30 | 0 | 34 | 303 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 809
6 | 22 | 14 | 823 | 167 | 271 | 30 | 0 | 34 | 283 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 823
6 | 22 | 15 | 825 | 167 | 293 | 30 | 0 | 34 | 234 | 0 | 10 | 0 | 32 | 25 | 825
6 | 22 | 16 | 813 | 167 | 403 | 30 | 0 | 34 | 171 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 813
6 | 22 | 17 | 774 | 167 | 401 | 71 | 0 | 34 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 774
6 | 22 | 18 | 763 | 167 | 453 | 71 | 0 | 34 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 763
6 | 22 | 19 | 745 | 167 | 467 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 745
6 | 22 | 20 | 723 | 167 | 448 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 723
6 | 22 | 21 | 702 | 167 | 425 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 702
6 | 22 | 22 | 680 | 167 | 402 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 680
6 | 22 | 23 | 666 | 167 | 392 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 666
6 | 23 | 0 | 648 | 167 | 405 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 648
6 | 23 | 1 | 632 | 167 | 390 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 632
6 | 23 | 2 | 652 | 167 | 405 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 652
6 | 23 | 3 | 686 | 167 | 411 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 686
6 | 23 | 4 | 708 | 167 | 432 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 708
6 | 23 | 5 | 711 | 167 | 432 | 49 | 0 | 34 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 711
6 | 23 | 6 | 692 | 167 | 367 | 30 | 0 | 34 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 692
6 | 23 | 7 | 694 | 167 | 288 | 30 | 0 | 34 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 694
6 | 23 | 8 | 769 | 167 | 296 | 30 | 0 | 34 | 234 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 769
6 | 23 | 9 | 821 | 167 | 235 | 30 | 0 | 34 | 327 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 821
6 | 23 | 10 | 830 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 421 | 0 | 8 | 0 | 0 | -26 | 830
6 | 23 | 11 | 869 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 454 | 0 | 11 | 0 | 0 | -23 | 869
6 | 23 | 12 | 819 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 433 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 819
6 | 23 | 13 | 851 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 461 | 0 | 10 | 0 | 0 | -47 | 851
6 | 23 | 14 | 863 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 437 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 863
6 | 23 | 15 | 833 | 167 | 212 | 30 | 0 | 34 | 375 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 833
6 | 23 | 16 | 817 | 167 | 290 | 30 | 0 | 34 | 282 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 817
6 | 23 | 17 | 809 | 167 | 352 | 71 | 0 | 34 | 173 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 809
6 | 23 | 18 | 798 | 167 | 459 | 71 | 0 | 34 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 798
6 | 23 | 19 | 777 | 167 | 492 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 777
6 | 23 | 20 | 756 | 167 | 476 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 756
6 | 23 | 21 | 725 | 167 | 446 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 725
6 | 23 | 22 | 700 | 167 | 423 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 700
6 | 23 | 23 | 674 | 167 | 403 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 674
6 | 24 | 0 | 650 | 167 | 229 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 650
6 | 24 | 1 | 635 | 167 | 217 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 1 | 635
6 | 24 | 2 | 643 | 167 | 401 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 643
6 | 24 | 3 | 671 | 167 | 402 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 671
6 | 24 | 4 | 688 | 167 | 296 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 1 | 688
6 | 24 | 5 | 682 | 167 | 401 | 49 | 0 | 34 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 682
6 | 24 | 6 | 634 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 125 | 0 | 5 | 0 | 76 | 1 | 634
6 | 24 | 7 | 627 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 235 | 0 | 3 | 0 | -38 | 0 | 627
6 | 24 | 8 | 663 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 358 | 0 | 1 | 0 | -125 | 2 | 663
6 | 24 | 9 | 690 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 422 | 0 | 0 | 0 | -160 | 1 | 690
6 | 24 | 10 | 707 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 481 | 0 | 1 | 0 | -176 | -26 | 707
6 | 24 | 11 | 718 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 536 | 0 | 1 | 0 | -176 | -70 | 718
6 | 24 | 12 | 716 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 558 | 0 | 3 | 0 | -176 | -96 | 716
6 | 24 | 13 | 734 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 512 | 0 | 3 | 0 | -176 | -32 | 734
6 | 24 | 14 | 716 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 431 | 0 | 4 | 0 | -148 | 2 | 716
6 | 24 | 15 | 694 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 336 | 0 | 5 | 0 | 0 | -74 | 694
6 | 24 | 16 | 704 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 251 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 | 704
6 | 24 | 17 | 700 | 167 | 282 | 71 | 0 | 34 | 143 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 700
6 | 24 | 18 | 711 | 167 | 387 | 71 | 0 | 34 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 711
6 | 24 | 19 | 711 | 167 | 290 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 146 | 0 | 711
6 | 24 | 20 | 694 | 167 | 421 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 694
6 | 24 | 21 | 666 | 167 | 393 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 666
6 | 24 | 22 | 638 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | 1 | 638
6 | 24 | 23 | 619 | 167 | 351 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 619
6 | 25 | 0 | 600 | 167 | 365 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600
6 | 25 | 1 | 573 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 1 | 573
6 | 25 | 2 | 586 | 167 | 196 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | 1 | 586
6 | 25 | 3 | 609 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 1 | 609
6 | 25 | 4 | 629 | 167 | 360 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 629
6 | 25 | 5 | 628 | 167 | 357 | 49 | 0 | 34 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 628
6 | 25 | 6 | 590 | 167 | 235 | 30 | 0 | 34 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 590
6 | 25 | 7 | 574 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 173 | 0 | 4 | 0 | -15 | -15 | 574
6 | 25 | 8 | 589 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 265 | 0 | 2 | 0 | -106 | 1 | 589
6 | 25 | 9 | 606 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 364 | 0 | 0 | 0 | -176 | -9 | 606
6 | 25 | 10 | 614 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 467 | 0 | 0 | 0 | -176 | -104 | 614
6 | 25 | 11 | 645 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 547 | 0 | 1 | 0 | -176 | -154 | 645
6 | 25 | 12 | 676 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 538 | 0 | 2 | 0 | -176 | -115 | 676
6 | 25 | 13 | 675 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 484 | 0 | 2 | 0 | -176 | -62 | 675
6 | 25 | 14 | 677 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 462 | 0 | 1 | 0 | -176 | -37 | 677
6 | 25 | 15 | 683 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 342 | 0 | 2 | 0 | -25 | -63 | 683
6 | 25 | 16 | 696 | 167 | 242 | 30 | 0 | 34 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 696
6 | 25 | 17 | 715 | 167 | 323 | 71 | 0 | 34 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 715
6 | 25 | 18 | 723 | 167 | 411 | 71 | 0 | 34 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 723
6 | 25 | 19 | 718 | 167 | 433 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 718
6 | 25 | 20 | 700 | 167 | 410 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 700
6 | 25 | 21 | 681 | 167 | 389 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 25 | 22 | 647 | 167 | 353 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 647
6 | 25 | 23 | 625 | 167 | 337 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 625
6 | 26 | 0 | 602 | 167 | 347 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 602
6 | 26 | 1 | 581 | 167 | 330 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 581
6 | 26 | 2 | 588 | 167 | 339 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 588
6 | 26 | 3 | 624 | 167 | 344 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 624
6 | 26 | 4 | 666 | 167 | 379 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 666
6 | 26 | 5 | 680 | 167 | 398 | 49 | 0 | 34 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 680
6 | 26 | 6 | 673 | 167 | 382 | 30 | 0 | 34 | 37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 673
6 | 26 | 7 | 687 | 167 | 353 | 30 | 0 | 34 | 82 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 687
6 | 26 | 8 | 766 | 167 | 197 | 30 | 0 | 34 | 137 | 0 | 20 | 0 | 181 | 0 | 766
6 | 26 | 9 | 833 | 167 | 417 | 30 | 0 | 34 | 167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 833
6 | 26 | 10 | 828 | 167 | 369 | 30 | 0 | 34 | 209 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 828
6 | 26 | 11 | 829 | 167 | 347 | 30 | 0 | 34 | 233 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 829
6 | 26 | 12 | 794 | 167 | 318 | 30 | 0 | 34 | 227 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 794
6 | 26 | 13 | 852 | 167 | 384 | 30 | 0 | 34 | 221 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 852
6 | 26 | 14 | 848 | 167 | 371 | 30 | 0 | 34 | 234 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 848
6 | 26 | 15 | 864 | 167 | 425 | 30 | 0 | 34 | 194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 864
6 | 26 | 16 | 854 | 167 | 468 | 30 | 0 | 34 | 140 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 854
6 | 26 | 17 | 825 | 167 | 459 | 71 | 0 | 34 | 81 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 825
6 | 26 | 18 | 816 | 167 | 501 | 71 | 0 | 34 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 816
6 | 26 | 19 | 793 | 167 | 504 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 793
6 | 26 | 20 | 767 | 167 | 472 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 767
6 | 26 | 21 | 740 | 167 | 442 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 740
6 | 26 | 22 | 710 | 167 | 411 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 710
6 | 26 | 23 | 694 | 167 | 397 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 694
6 | 27 | 0 | 675 | 167 | 403 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 675
6 | 27 | 1 | 657 | 167 | 390 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 657
6 | 27 | 2 | 662 | 167 | 392 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 662
6 | 27 | 3 | 690 | 167 | 389 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 690
6 | 27 | 4 | 707 | 167 | 399 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 707
6 | 27 | 5 | 707 | 167 | 404 | 49 | 0 | 34 | 16 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 707
6 | 27 | 6 | 703 | 167 | 361 | 30 | 0 | 34 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 703
6 | 27 | 7 | 716 | 167 | 286 | 30 | 0 | 34 | 163 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 716
6 | 27 | 8 | 804 | 167 | 267 | 30 | 0 | 34 | 265 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 804
6 | 27 | 9 | 876 | 167 | 216 | 30 | 0 | 34 | 388 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 876
6 | 27 | 10 | 907 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 497 | 0 | 39 | 0 | 0 | -56 | 907
6 | 27 | 11 | 936 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 546 | 0 | 36 | 0 | 0 | -73 | 936
6 | 27 | 12 | 929 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 513 | 0 | 35 | 0 | 0 | -46 | 929
6 | 27 | 13 | 964 | 167 | 288 | 30 | 0 | 34 | 394 | 0 | 36 | 0 | 0 | 15 | 964
6 | 27 | 14 | 948 | 167 | 319 | 30 | 0 | 34 | 352 | 0 | 37 | 0 | 0 | 9 | 948
6 | 27 | 15 | 947 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 339 | 0 | 34 | 0 | 147 | 0 | 947
6 | 27 | 16 | 947 | 167 | 440 | 30 | 0 | 34 | 242 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 947
6 | 27 | 17 | 899 | 167 | 448 | 71 | 0 | 34 | 148 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 27 | 18 | 871 | 167 | 523 | 71 | 0 | 34 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 871
6 | 27 | 19 | 829 | 167 | 532 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 829
6 | 27 | 20 | 798 | 167 | 502 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 798
6 | 27 | 21 | 772 | 167 | 471 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 772
6 | 27 | 22 | 746 | 167 | 447 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 746
6 | 27 | 23 | 715 | 167 | 421 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 715
6 | 28 | 0 | 679 | 167 | 419 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 679
6 | 28 | 1 | 662 | 167 | 409 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 662
6 | 28 | 2 | 673 | 167 | 407 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 673
6 | 28 | 3 | 703 | 167 | 411 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 703
6 | 28 | 4 | 720 | 167 | 425 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 720
6 | 28 | 5 | 717 | 167 | 419 | 49 | 0 | 34 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 717
6 | 28 | 6 | 704 | 167 | 375 | 30 | 0 | 34 | 76 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 704
6 | 28 | 7 | 742 | 167 | 326 | 30 | 0 | 34 | 165 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 742
6 | 28 | 8 | 832 | 167 | 324 | 30 | 0 | 34 | 254 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 832
6 | 28 | 9 | 894 | 167 | 286 | 30 | 0 | 34 | 352 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 894
6 | 28 | 10 | 935 | 167 | 283 | 30 | 0 | 34 | 392 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 935
6 | 28 | 11 | 976 | 167 | 358 | 30 | 0 | 34 | 338 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 976
6 | 28 | 12 | 898 | 167 | 369 | 30 | 0 | 34 | 244 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 898
6 | 28 | 13 | 920 | 167 | 447 | 30 | 0 | 34 | 188 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 920
6 | 28 | 14 | 885 | 167 | 399 | 30 | 0 | 34 | 204 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 885
6 | 28 | 15 | 882 | 167 | 371 | 30 | 0 | 34 | 230 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 882
6 | 28 | 16 | 885 | 167 | 432 | 30 | 0 | 34 | 167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 885
6 | 28 | 17 | 838 | 167 | 408 | 71 | 0 | 34 | 102 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 838
6 | 28 | 18 | 821 | 167 | 458 | 71 | 0 | 34 | 32 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 821
6 | 28 | 19 | 807 | 167 | 476 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 807
6 | 28 | 20 | 781 | 167 | 451 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 781
6 | 28 | 21 | 751 | 167 | 423 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 751
6 | 28 | 22 | 722 | 167 | 397 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 722
6 | 28 | 23 | 701 | 167 | 384 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 701
6 | 29 | 0 | 670 | 167 | 388 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 670
6 | 29 | 1 | 654 | 167 | 377 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 654
6 | 29 | 2 | 665 | 167 | 385 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 665
6 | 29 | 3 | 689 | 167 | 379 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 689
6 | 29 | 4 | 709 | 167 | 401 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 709
6 | 29 | 5 | 709 | 167 | 397 | 49 | 0 | 34 | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 709
6 | 29 | 6 | 713 | 167 | 334 | 30 | 0 | 34 | 109 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 713
6 | 29 | 7 | 733 | 167 | 236 | 30 | 0 | 34 | 228 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 733
6 | 29 | 8 | 837 | 167 | 224 | 30 | 0 | 34 | 343 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 837
6 | 29 | 9 | 926 | 167 | 251 | 30 | 0 | 34 | 407 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 926
6 | 29 | 10 | 956 | 167 | 259 | 30 | 0 | 34 | 428 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 956
6 | 29 | 11 | 960 | 167 | 267 | 30 | 0 | 34 | 425 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 960
6 | 29 | 12 | 914 | 167 | 267 | 30 | 0 | 34 | 380 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 914
6 | 29 | 13 | 957 | 167 | 366 | 30 | 0 | 34 | 322 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 957
6 | 29 | 14 | 953 | 167 | 477 | 30 | 0 | 34 | 203 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 953
6 | 29 | 15 | 911 | 167 | 509 | 30 | 0 | 34 | 134 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 911
6 | 29 | 16 | 900 | 167 | 537 | 30 | 0 | 34 | 97 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 900
6 | 29 | 17 | 861 | 167 | 483 | 71 | 0 | 34 | 68 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 861
6 | 29 | 18 | 847 | 167 | 519 | 71 | 0 | 34 | 19 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 847
6 | 29 | 19 | 821 | 167 | 505 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 821
6 | 29 | 20 | 785 | 167 | 475 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 785
6 | 29 | 21 | 759 | 167 | 441 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 759
6 | 29 | 22 | 722 | 167 | 403 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 722
6 | 29 | 23 | 701 | 167 | 385 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 701
6 | 30 | 0 | 666 | 167 | 377 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 666
6 | 30 | 1 | 640 | 167 | 351 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 640
6 | 30 | 2 | 644 | 167 | 349 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 644
6 | 30 | 3 | 675 | 167 | 356 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 675
6 | 30 | 4 | 686 | 167 | 367 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 686
6 | 30 | 5 | 689 | 167 | 376 | 49 | 0 | 34 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 689
6 | 30 | 6 | 690 | 167 | 365 | 30 | 0 | 34 | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 690
6 | 30 | 7 | 713 | 167 | 351 | 30 | 0 | 34 | 84 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 713
6 | 30 | 8 | 796 | 167 | 404 | 30 | 0 | 34 | 113 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 796
6 | 30 | 9 | 862 | 167 | 431 | 30 | 0 | 34 | 154 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 862
6 | 30 | 10 | 882 | 167 | 415 | 30 | 0 | 34 | 189 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 882
6 | 30 | 11 | 892 | 167 | 454 | 30 | 0 | 34 | 171 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 892
6 | 30 | 12 | 857 | 167 | 428 | 30 | 0 | 34 | 164 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 857
6 | 30 | 13 | 891 | 167 | 505 | 30 | 0 | 34 | 112 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 891
6 | 30 | 14 | 888 | 167 | 536 | 30 | 0 | 34 | 87 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 888
6 | 30 | 15 | 879 | 167 | 555 | 30 | 0 | 34 | 62 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 879
6 | 30 | 16 | 872 | 167 | 575 | 30 | 0 | 34 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 872
6 | 30 | 17 | 833 | 167 | 499 | 71 | 0 | 34 | 29 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 833
6 | 30 | 18 | 821 | 167 | 503 | 71 | 0 | 34 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 821
6 | 30 | 19 | 792 | 167 | 481 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 792
6 | 30 | 20 | 764 | 167 | 459 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 764
6 | 30 | 21 | 732 | 167 | 430 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 732
6 | 30 | 22 | 707 | 167 | 408 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 707
6 | 30 | 23 | 693 | 167 | 407 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 693
7 | 1 | 0 | 551 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 64 | 1 | 551
7 | 1 | 1 | 506 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 | 1 | 506
7 | 1 | 2 | 512 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 512
7 | 1 | 3 | 546 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 57 | 1 | 546
7 | 1 | 4 | 569 | 167 | 279 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 569
7 | 1 | 5 | 559 | 167 | 263 | 64 | 0 | 34 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 559
7 | 1 | 6 | 521 | 167 | 207 | 41 | 0 | 34 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 521
7 | 1 | 7 | 530 | 167 | 254 | 41 | 0 | 34 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 530
7 | 1 | 8 | 617 | 167 | 331 | 41 | 0 | 34 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 617
7 | 1 | 9 | 654 | 167 | 347 | 41 | 0 | 34 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 654
7 | 1 | 10 | 666 | 167 | 325 | 41 | 0 | 34 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 666
7 | 1 | 11 | 658 | 167 | 301 | 41 | 0 | 34 | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 658
7 | 1 | 12 | 636 | 167 | 264 | 41 | 0 | 34 | 125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 636
7 | 1 | 13 | 641 | 167 | 258 | 41 | 0 | 34 | 136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 641
7 | 1 | 14 | 627 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 137 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 627
7 | 1 | 15 | 633 | 167 | 284 | 41 | 0 | 34 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 633
7 | 1 | 16 | 636 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 90 | 0 | 2 | 0 | 105 | 1 | 636
7 | 1 | 17 | 626 | 167 | 273 | 80 | 0 | 34 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 626
7 | 1 | 18 | 645 | 167 | 235 | 80 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 645
7 | 1 | 19 | 640 | 167 | 356 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 640
7 | 1 | 20 | 629 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 1 | 629
7 | 1 | 21 | 584 | 167 | 301 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 584
7 | 1 | 22 | 549 | 167 | 264 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 549
7 | 1 | 23 | 516 | 167 | 231 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 516
7 | 2 | 0 | 483 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 483
7 | 2 | 1 | 450 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 450
7 | 2 | 2 | 467 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 467
7 | 2 | 3 | 507 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 507
7 | 2 | 4 | 536 | 167 | 199 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 536
7 | 2 | 5 | 537 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 | 537
7 | 2 | 6 | 497 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 77 | 0 | 9 | 0 | -22 | -5 | 497
7 | 2 | 7 | 478 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 191 | 0 | 6 | 0 | -159 | 2 | 478
7 | 2 | 8 | 490 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 301 | 0 | 7 | 0 | -176 | -80 | 490
7 | 2 | 9 | 540 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 404 | -56 | 7 | -5 | -176 | -72 | 540
7 | 2 | 10 | 571 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 469 | -160 | 4 | -3 | -176 | -1 | 571
7 | 2 | 11 | 625 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 545 | -185 | 4 | -3 | -176 | 2 | 625
7 | 2 | 12 | 643 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 580 | -202 | 5 | -4 | -176 | 2 | 643
7 | 2 | 13 | 675 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 582 | -171 | 4 | -3 | -176 | 1 | 675
7 | 2 | 14 | 671 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 492 | 0 | 3 | 0 | -176 | -86 | 671
7 | 2 | 15 | 645 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 388 | 0 | 3 | 0 | -176 | -8 | 645
7 | 2 | 16 | 699 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 304 | 0 | 5 | 0 | 0 | -48 | 699
7 | 2 | 17 | 747 | 167 | 280 | 80 | 0 | 34 | 182 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 747
7 | 2 | 18 | 749 | 167 | 408 | 80 | 0 | 34 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 749
7 | 2 | 19 | 737 | 167 | 452 | 80 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 737
7 | 2 | 20 | 696 | 167 | 414 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 696
7 | 2 | 21 | 648 | 167 | 367 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648
7 | 2 | 22 | 575 | 167 | 293 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 575
7 | 2 | 23 | 533 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 533
7 | 3 | 0 | 493 | 167 | 215 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 493
7 | 3 | 1 | 463 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 463
7 | 3 | 2 | 470 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 470
7 | 3 | 3 | 509 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 41 | 509
7 | 3 | 4 | 555 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 26 | 555
7 | 3 | 5 | 559 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 559
7 | 3 | 6 | 562 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 562
7 | 3 | 7 | 619 | 167 | 208 | 41 | 0 | 34 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 619
7 | 3 | 8 | 775 | 167 | 315 | 41 | 0 | 34 | 210 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 775
7 | 3 | 9 | 864 | 167 | 320 | 41 | 0 | 34 | 235 | 0 | 11 | 0 | 54 | 2 | 864
7 | 3 | 10 | 888 | 167 | 386 | 41 | 0 | 34 | 243 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 888
7 | 3 | 11 | 901 | 167 | 397 | 41 | 0 | 34 | 248 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 901
7 | 3 | 12 | 828 | 167 | 347 | 41 | 0 | 34 | 225 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 828
7 | 3 | 13 | 873 | 167 | 349 | 41 | 0 | 34 | 270 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 873
7 | 3 | 14 | 910 | 167 | 365 | 41 | 0 | 34 | 293 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 910
7 | 3 | 15 | 877 | 167 | 323 | 41 | 0 | 34 | 304 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 877
7 | 3 | 16 | 862 | 167 | 343 | 41 | 0 | 34 | 273 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 862
7 | 3 | 17 | 849 | 167 | 379 | 80 | 0 | 34 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 849
7 | 3 | 18 | 838 | 167 | 495 | 80 | 0 | 34 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 838
7 | 3 | 19 | 788 | 167 | 503 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 788
7 | 3 | 20 | 750 | 167 | 466 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 750
7 | 3 | 21 | 686 | 167 | 403 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 686
7 | 3 | 22 | 639 | 167 | 355 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 639
7 | 3 | 23 | 603 | 167 | 321 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 603
7 | 4 | 0 | 546 | 167 | 272 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546
7 | 4 | 1 | 523 | 167 | 270 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 523
7 | 4 | 2 | 533 | 167 | 260 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 533
7 | 4 | 3 | 558 | 167 | 277 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 558
7 | 4 | 4 | 598 | 167 | 316 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 598
7 | 4 | 5 | 621 | 167 | 331 | 64 | 0 | 34 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 621
7 | 4 | 6 | 618 | 167 | 239 | 41 | 0 | 34 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 618
7 | 4 | 7 | 653 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 225 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 653
7 | 4 | 8 | 764 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 353 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 764
7 | 4 | 9 | 848 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 474 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 | 848
7 | 4 | 10 | 894 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 583 | 0 | 5 | 0 | 0 | -132 | 894
7 | 4 | 11 | 941 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 648 | 0 | 7 | 0 | 0 | -152 | 941
7 | 4 | 12 | 919 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 617 | 0 | 11 | 0 | 0 | -147 | 919
7 | 4 | 13 | 972 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 561 | 0 | 7 | 0 | 0 | -34 | 972
7 | 4 | 14 | 975 | 167 | 244 | 41 | 0 | 34 | 483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 975
7 | 4 | 15 | 961 | 167 | 321 | 41 | 0 | 34 | 392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 961
7 | 4 | 16 | 957 | 167 | 430 | 41 | 0 | 34 | 280 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 957
7 | 4 | 17 | 930 | 167 | 481 | 80 | 0 | 34 | 164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 930
7 | 4 | 18 | 888 | 167 | 560 | 80 | 0 | 34 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 888
7 | 4 | 19 | 840 | 167 | 553 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 840
7 | 4 | 20 | 779 | 167 | 491 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 779
7 | 4 | 21 | 724 | 167 | 428 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 724
7 | 4 | 22 | 664 | 167 | 362 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 664
7 | 4 | 23 | 623 | 167 | 315 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 623
7 | 5 | 0 | 562 | 167 | 255 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 562
7 | 5 | 1 | 514 | 167 | 236 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 514
7 | 5 | 2 | 532 | 167 | 252 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 532
7 | 5 | 3 | 570 | 167 | 256 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 570
7 | 5 | 4 | 609 | 167 | 282 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 609
7 | 5 | 5 | 629 | 167 | 303 | 64 | 0 | 34 | 9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 629
7 | 5 | 6 | 637 | 167 | 289 | 41 | 0 | 34 | 45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 637
7 | 5 | 7 | 676 | 167 | 303 | 41 | 0 | 34 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 676
7 | 5 | 8 | 807 | 167 | 422 | 41 | 0 | 34 | 88 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 807
7 | 5 | 9 | 895 | 167 | 530 | 41 | 0 | 34 | 69 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 895
7 | 5 | 10 | 892 | 167 | 533 | 41 | 0 | 34 | 63 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 892
7 | 5 | 11 | 888 | 167 | 526 | 41 | 0 | 34 | 68 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 888
7 | 5 | 12 | 818 | 167 | 443 | 41 | 0 | 34 | 77 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 818
7 | 5 | 13 | 873 | 167 | 476 | 41 | 0 | 34 | 100 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 873
7 | 5 | 14 | 879 | 167 | 482 | 41 | 0 | 34 | 103 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 879
7 | 5 | 15 | 856 | 167 | 429 | 41 | 0 | 34 | 123 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 856
7 | 5 | 16 | 863 | 167 | 420 | 41 | 0 | 34 | 137 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 863
7 | 5 | 17 | 815 | 167 | 386 | 80 | 0 | 34 | 87 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 815
7 | 5 | 18 | 781 | 167 | 412 | 80 | 0 | 34 | 35 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 781
7 | 5 | 19 | 754 | 167 | 422 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 754
7 | 5 | 20 | 729 | 167 | 403 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 729
7 | 5 | 21 | 699 | 167 | 372 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 699
7 | 5 | 22 | 660 | 167 | 339 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 660
7 | 5 | 23 | 601 | 167 | 282 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 601
7 | 6 | 0 | 560 | 167 | 251 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 560
7 | 6 | 1 | 535 | 167 | 247 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 535
7 | 6 | 2 | 540 | 167 | 256 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 540
7 | 6 | 3 | 572 | 167 | 263 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 572
7 | 6 | 4 | 606 | 167 | 299 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 606
7 | 6 | 5 | 608 | 167 | 302 | 64 | 0 | 34 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 608
7 | 6 | 6 | 612 | 167 | 227 | 41 | 0 | 34 | 122 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 612
7 | 6 | 7 | 636 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 271 | 0 | 17 | 0 | -90 | 0 | 636
7 | 6 | 8 | 767 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 424 | 0 | 13 | 0 | 0 | -108 | 767
7 | 6 | 9 | 889 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 553 | 0 | 11 | 0 | 0 | -113 | 889
7 | 6 | 10 | 939 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 615 | 0 | 13 | 0 | 0 | -127 | 939
7 | 6 | 11 | 980 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 629 | 0 | 12 | 0 | 0 | -99 | 980
7 | 6 | 12 | 953 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 627 | 0 | 10 | 0 | 0 | -122 | 953
7 | 6 | 13 | 1025 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 580 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1025
7 | 6 | 14 | 1031 | 167 | 276 | 41 | 0 | 34 | 501 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1031
7 | 6 | 15 | 998 | 167 | 365 | 41 | 0 | 34 | 384 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 998
7 | 6 | 16 | 991 | 167 | 450 | 41 | 0 | 34 | 294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 991
7 | 6 | 17 | 950 | 167 | 483 | 80 | 0 | 34 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 950
7 | 6 | 18 | 920 | 167 | 578 | 80 | 0 | 34 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 920
7 | 6 | 19 | 861 | 167 | 578 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 861
7 | 6 | 20 | 800 | 167 | 516 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 800
7 | 6 | 21 | 751 | 167 | 465 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 751
7 | 6 | 22 | 704 | 167 | 416 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 704
7 | 6 | 23 | 656 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 173 | 0 | 656
7 | 7 | 0 | 590 | 167 | 308 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 590
7 | 7 | 1 | 538 | 167 | 282 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 538
7 | 7 | 2 | 545 | 167 | 282 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 545
7 | 7 | 3 | 583 | 167 | 291 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 583
7 | 7 | 4 | 622 | 167 | 326 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 622
7 | 7 | 5 | 613 | 167 | 312 | 64 | 0 | 34 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 613
7 | 7 | 6 | 596 | 167 | 234 | 41 | 0 | 34 | 104 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 596
7 | 7 | 7 | 634 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 228 | 0 | 16 | 0 | 0 | -48 | 634
7 | 7 | 8 | 783 | 167 | 199 | 41 | 0 | 34 | 324 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 783
7 | 7 | 9 | 871 | 167 | 210 | 41 | 0 | 34 | 398 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 871
7 | 7 | 10 | 886 | 167 | 218 | 41 | 0 | 34 | 399 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 886
7 | 7 | 11 | 944 | 167 | 313 | 41 | 0 | 34 | 356 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 944
7 | 7 | 12 | 900 | 167 | 401 | 41 | 0 | 34 | 233 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 900
7 | 7 | 13 | 913 | 167 | 534 | 41 | 0 | 34 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 913
7 | 7 | 14 | 901 | 167 | 557 | 41 | 0 | 34 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 901
7 | 7 | 15 | 873 | 167 | 540 | 41 | 0 | 34 | 63 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 873
7 | 7 | 16 | 862 | 167 | 359 | 41 | 0 | 34 | 43 | 0 | 37 | 0 | 181 | 0 | 862
7 | 7 | 17 | 805 | 167 | 449 | 80 | 0 | 34 | 29 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 805
7 | 7 | 18 | 785 | 167 | 432 | 80 | 0 | 34 | 10 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 785
7 | 7 | 19 | 740 | 167 | 384 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 740
7 | 7 | 20 | 701 | 167 | 344 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 701
7 | 7 | 21 | 657 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 103 | 1 | 657
7 | 7 | 22 | 603 | 167 | 254 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 603
7 | 7 | 23 | 556 | 167 | 219 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 556
7 | 8 | 0 | 522 | 167 | 203 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 522
7 | 8 | 1 | 496 | 167 | 211 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 496
7 | 8 | 2 | 504 | 167 | 217 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 504
7 | 8 | 3 | 551 | 167 | 228 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 551
7 | 8 | 4 | 570 | 167 | 247 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 570
7 | 8 | 5 | 560 | 167 | 249 | 64 | 0 | 34 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 560
7 | 8 | 6 | 541 | 167 | 234 | 41 | 0 | 34 | 27 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 541
7 | 8 | 7 | 548 | 167 | 217 | 41 | 0 | 34 | 56 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 548
7 | 8 | 8 | 631 | 167 | 294 | 41 | 0 | 34 | 69 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 631
7 | 8 | 9 | 676 | 167 | 307 | 41 | 0 | 34 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 676
7 | 8 | 10 | 688 | 167 | 298 | 41 | 0 | 34 | 121 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 688
7 | 8 | 11 | 703 | 167 | 302 | 41 | 0 | 34 | 133 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 703
7 | 8 | 12 | 694 | 167 | 328 | 41 | 0 | 34 | 104 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 694
7 | 8 | 13 | 689 | 167 | 328 | 41 | 0 | 34 | 96 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 689
7 | 8 | 14 | 711 | 167 | 322 | 41 | 0 | 34 | 123 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 711
7 | 8 | 15 | 727 | 167 | 362 | 41 | 0 | 34 | 98 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 727
7 | 8 | 16 | 734 | 167 | 414 | 41 | 0 | 34 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 734
7 | 8 | 17 | 741 | 167 | 406 | 80 | 0 | 34 | 19 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 741
7 | 8 | 18 | 730 | 167 | 414 | 80 | 0 | 34 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 730
7 | 8 | 19 | 693 | 167 | 385 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 693
7 | 8 | 20 | 647 | 167 | 337 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 647
7 | 8 | 21 | 591 | 167 | 285 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 591
7 | 8 | 22 | 545 | 167 | 235 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 545
7 | 8 | 23 | 524 | 167 | 217 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 524
7 | 9 | 0 | 504 | 167 | 206 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 504
7 | 9 | 1 | 472 | 167 | 201 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 472
7 | 9 | 2 | 482 | 167 | 206 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 482
7 | 9 | 3 | 521 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 31 | 521
7 | 9 | 4 | 551 | 167 | 199 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 56 | 551
7 | 9 | 5 | 557 | 167 | 210 | 64 | 0 | 34 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 63 | 557
7 | 9 | 6 | 519 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 | 519
7 | 9 | 7 | 514 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 514
7 | 9 | 8 | 560 | 167 | 222 | 41 | 0 | 34 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 560
7 | 9 | 9 | 620 | 167 | 256 | 41 | 0 | 34 | 104 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 620
7 | 9 | 10 | 657 | 167 | 316 | 41 | 0 | 34 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 657
7 | 9 | 11 | 686 | 167 | 345 | 41 | 0 | 34 | 85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 686
7 | 9 | 12 | 694 | 167 | 354 | 41 | 0 | 34 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 694
7 | 9 | 13 | 683 | 167 | 351 | 41 | 0 | 34 | 66 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 683
7 | 9 | 14 | 635 | 167 | 293 | 41 | 0 | 34 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 635
7 | 9 | 15 | 605 | 167 | 208 | 41 | 0 | 34 | 130 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 605
7 | 9 | 16 | 634 | 167 | 246 | 41 | 0 | 34 | 124 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 634
7 | 9 | 17 | 688 | 167 | 300 | 80 | 0 | 34 | 80 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 688
7 | 9 | 18 | 702 | 167 | 369 | 80 | 0 | 34 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 702
7 | 9 | 19 | 693 | 167 | 389 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 693
7 | 9 | 20 | 666 | 167 | 368 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 666
7 | 9 | 21 | 617 | 167 | 314 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 617
7 | 9 | 22 | 564 | 167 | 257 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 564
7 | 9 | 23 | 532 | 167 | 219 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 532
7 | 10 | 0 | 498 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 498
7 | 10 | 1 | 460 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -10 | 460
7 | 10 | 2 | 484 | 167 | 199 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 484
7 | 10 | 3 | 531 | 167 | 214 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 531
7 | 10 | 4 | 580 | 167 | 261 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 580
7 | 10 | 5 | 599 | 167 | 272 | 64 | 0 | 34 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 599
7 | 10 | 6 | 614 | 167 | 301 | 41 | 0 | 34 | 32 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 614
7 | 10 | 7 | 663 | 167 | 326 | 41 | 0 | 34 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 663
7 | 10 | 8 | 773 | 167 | 406 | 41 | 0 | 34 | 87 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 773
7 | 10 | 9 | 855 | 167 | 449 | 41 | 0 | 34 | 126 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 855
7 | 10 | 10 | 879 | 167 | 484 | 41 | 0 | 34 | 121 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 879
7 | 10 | 11 | 903 | 167 | 495 | 41 | 0 | 34 | 136 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 903
7 | 10 | 12 | 790 | 167 | 393 | 41 | 0 | 34 | 115 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 790
7 | 10 | 13 | 799 | 167 | 268 | 41 | 0 | 34 | 256 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 799
7 | 10 | 14 | 841 | 167 | 207 | 41 | 0 | 34 | 367 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 841
7 | 10 | 15 | 886 | 167 | 282 | 41 | 0 | 34 | 334 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 886
7 | 10 | 16 | 858 | 167 | 338 | 41 | 0 | 34 | 247 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 858
7 | 10 | 17 | 864 | 167 | 391 | 80 | 0 | 34 | 157 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 864
7 | 10 | 18 | 821 | 167 | 457 | 80 | 0 | 34 | 45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 821
7 | 10 | 19 | 791 | 167 | 471 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 791
7 | 10 | 20 | 748 | 167 | 423 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 748
7 | 10 | 21 | 705 | 167 | 377 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 705
7 | 10 | 22 | 652 | 167 | 326 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 652
7 | 10 | 23 | 607 | 167 | 279 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 607
7 | 11 | 0 | 554 | 167 | 237 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 554
7 | 11 | 1 | 527 | 167 | 233 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 527
7 | 11 | 2 | 531 | 167 | 238 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 531
7 | 11 | 3 | 592 | 167 | 272 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 592
7 | 11 | 4 | 624 | 167 | 302 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 624
7 | 11 | 5 | 638 | 167 | 319 | 64 | 0 | 34 | 17 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 638
7 | 11 | 6 | 628 | 167 | 252 | 41 | 0 | 34 | 103 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 628
7 | 11 | 7 | 671 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 220 | 0 | 30 | 0 | 0 | -17 | 671
7 | 11 | 8 | 804 | 167 | 206 | 41 | 0 | 34 | 331 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 804
7 | 11 | 9 | 915 | 167 | 208 | 41 | 0 | 34 | 435 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 915
7 | 11 | 10 | 974 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 550 | 0 | 17 | 0 | 0 | -31 | 974
7 | 11 | 11 | 1013 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 582 | 0 | 17 | 0 | 0 | -24 | 1013
7 | 11 | 12 | 976 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 566 | 0 | 19 | 0 | 0 | -47 | 976
7 | 11 | 13 | 1018 | 167 | 203 | 41 | 0 | 34 | 512 | 0 | 24 | 0 | 0 | 37 | 1018
7 | 11 | 14 | 1035 | 167 | 303 | 41 | 0 | 34 | 473 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1035
7 | 11 | 15 | 1028 | 167 | 353 | 41 | 0 | 34 | 417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1028
7 | 11 | 16 | 1026 | 167 | 448 | 41 | 0 | 34 | 317 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1026
7 | 11 | 17 | 993 | 167 | 505 | 80 | 0 | 34 | 182 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 993
7 | 11 | 18 | 949 | 167 | 589 | 80 | 0 | 34 | 54 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 949
7 | 11 | 19 | 887 | 167 | 584 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 887
7 | 11 | 20 | 827 | 167 | 532 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 827
7 | 11 | 21 | 784 | 167 | 488 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 784
7 | 11 | 22 | 720 | 167 | 419 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 720
7 | 11 | 23 | 674 | 167 | 365 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 674
7 | 12 | 0 | 590 | 167 | 279 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 590
7 | 12 | 1 | 566 | 167 | 274 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 566
7 | 12 | 2 | 574 | 167 | 277 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 574
7 | 12 | 3 | 602 | 167 | 282 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 602
7 | 12 | 4 | 633 | 167 | 307 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 633
7 | 12 | 5 | 644 | 167 | 321 | 64 | 0 | 34 | 16 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 644
7 | 12 | 6 | 630 | 167 | 269 | 41 | 0 | 34 | 78 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 630
7 | 12 | 7 | 673 | 167 | 257 | 41 | 0 | 34 | 136 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 673
7 | 12 | 8 | 810 | 167 | 335 | 41 | 0 | 34 | 197 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 810
7 | 12 | 9 | 904 | 167 | 381 | 41 | 0 | 34 | 242 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 904
7 | 12 | 10 | 955 | 167 | 342 | 41 | 0 | 34 | 334 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 955
7 | 12 | 11 | 983 | 167 | 372 | 41 | 0 | 34 | 325 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 983
7 | 12 | 12 | 937 | 167 | 312 | 41 | 0 | 34 | 342 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 937
7 | 12 | 13 | 1008 | 167 | 418 | 41 | 0 | 34 | 297 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1008
7 | 12 | 14 | 1003 | 167 | 428 | 41 | 0 | 34 | 284 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1003
7 | 12 | 15 | 956 | 167 | 416 | 41 | 0 | 34 | 255 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 956
7 | 12 | 16 | 952 | 167 | 445 | 41 | 0 | 34 | 225 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 952
7 | 12 | 17 | 924 | 167 | 475 | 80 | 0 | 34 | 129 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 924
7 | 12 | 18 | 885 | 167 | 538 | 80 | 0 | 34 | 37 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 885
7 | 12 | 19 | 852 | 167 | 529 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 852
7 | 12 | 20 | 808 | 167 | 484 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 808
7 | 12 | 21 | 753 | 167 | 427 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 753
7 | 12 | 22 | 715 | 167 | 389 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 715
7 | 12 | 23 | 670 | 167 | 345 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 670
7 | 13 | 0 | 611 | 167 | 292 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 611
7 | 13 | 1 | 573 | 167 | 287 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 573
7 | 13 | 2 | 578 | 167 | 294 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 578
7 | 13 | 3 | 612 | 167 | 297 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 612
7 | 13 | 4 | 643 | 167 | 324 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 643
7 | 13 | 5 | 650 | 167 | 337 | 64 | 0 | 34 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 650
7 | 13 | 6 | 650 | 167 | 326 | 41 | 0 | 34 | 46 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 650
7 | 13 | 7 | 706 | 167 | 305 | 41 | 0 | 34 | 130 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 706
7 | 13 | 8 | 855 | 167 | 369 | 41 | 0 | 34 | 219 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 855
7 | 13 | 9 | 957 | 167 | 452 | 41 | 0 | 34 | 236 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 957
7 | 13 | 10 | 942 | 167 | 408 | 41 | 0 | 34 | 257 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 942
7 | 13 | 11 | 995 | 167 | 359 | 41 | 0 | 34 | 352 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 995
7 | 13 | 12 | 962 | 167 | 368 | 41 | 0 | 34 | 309 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 962
7 | 13 | 13 | 1002 | 167 | 447 | 41 | 0 | 34 | 272 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1002
7 | 13 | 14 | 992 | 167 | 504 | 41 | 0 | 34 | 206 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 992
7 | 13 | 15 | 953 | 167 | 503 | 41 | 0 | 34 | 167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 953
7 | 13 | 16 | 961 | 167 | 563 | 41 | 0 | 34 | 123 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 961
7 | 13 | 17 | 916 | 167 | 549 | 80 | 0 | 34 | 63 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 916
7 | 13 | 18 | 881 | 167 | 556 | 80 | 0 | 34 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 881
7 | 13 | 19 | 838 | 167 | 538 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 838
7 | 13 | 20 | 793 | 167 | 496 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 793
7 | 13 | 21 | 745 | 167 | 444 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 745
7 | 13 | 22 | 683 | 167 | 380 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 683
7 | 13 | 23 | 663 | 167 | 359 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 663
7 | 14 | 0 | 596 | 167 | 295 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 596
7 | 14 | 1 | 553 | 167 | 277 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 553
7 | 14 | 2 | 550 | 167 | 269 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 550
7 | 14 | 3 | 589 | 167 | 278 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 589
7 | 14 | 4 | 638 | 167 | 322 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 638
7 | 14 | 5 | 649 | 167 | 337 | 64 | 0 | 34 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 649
7 | 14 | 6 | 655 | 167 | 324 | 41 | 0 | 34 | 50 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 655
7 | 14 | 7 | 693 | 167 | 299 | 41 | 0 | 34 | 111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 693
7 | 14 | 8 | 825 | 167 | 357 | 41 | 0 | 34 | 183 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 825
7 | 14 | 9 | 908 | 167 | 445 | 41 | 0 | 34 | 182 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 908
7 | 14 | 10 | 907 | 167 | 420 | 41 | 0 | 34 | 201 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 907
7 | 14 | 11 | 936 | 167 | 462 | 41 | 0 | 34 | 184 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 936
7 | 14 | 12 | 850 | 167 | 379 | 41 | 0 | 34 | 181 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 850
7 | 14 | 13 | 927 | 167 | 472 | 41 | 0 | 34 | 164 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 927
7 | 14 | 14 | 917 | 167 | 468 | 41 | 0 | 34 | 154 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 917
7 | 14 | 15 | 913 | 167 | 473 | 41 | 0 | 34 | 141 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 913
7 | 14 | 16 | 912 | 167 | 521 | 41 | 0 | 34 | 95 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 912
7 | 14 | 17 | 865 | 167 | 473 | 80 | 0 | 34 | 54 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 865
7 | 14 | 18 | 856 | 167 | 492 | 80 | 0 | 34 | 18 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 856
7 | 14 | 19 | 829 | 167 | 487 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 829
7 | 14 | 20 | 791 | 167 | 449 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 791
7 | 14 | 21 | 742 | 167 | 396 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 742
7 | 14 | 22 | 709 | 167 | 362 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 709
7 | 14 | 23 | 669 | 167 | 320 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 669
7 | 15 | 0 | 600 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 65 | 1 | 600
7 | 15 | 1 | 583 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 79 | 0 | 583
7 | 15 | 2 | 590 | 167 | 278 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 590
7 | 15 | 3 | 604 | 167 | 269 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 604
7 | 15 | 4 | 608 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 78 | 1 | 608
7 | 15 | 5 | 603 | 167 | 279 | 64 | 0 | 34 | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 603
7 | 15 | 6 | 578 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 68 | 0 | 45 | 0 | 4 | 23 | 578
7 | 15 | 7 | 567 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 152 | 0 | 44 | 0 | -30 | -37 | 567
7 | 15 | 8 | 651 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 241 | 0 | 42 | 0 | 0 | -70 | 651
7 | 15 | 9 | 711 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 319 | 0 | 41 | 0 | 0 | -87 | 711
7 | 15 | 10 | 743 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 379 | 0 | 42 | 0 | 0 | -116 | 743
7 | 15 | 11 | 759 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 427 | 0 | 41 | 0 | -46 | -101 | 759
7 | 15 | 12 | 778 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 465 | 0 | 39 | 0 | -92 | -72 | 778
7 | 15 | 13 | 798 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 443 | 0 | 38 | 0 | 0 | -121 | 798
7 | 15 | 14 | 818 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 412 | 0 | 31 | 0 | 0 | -63 | 818
7 | 15 | 15 | 810 | 167 | 229 | 41 | 0 | 34 | 309 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 810
7 | 15 | 16 | 810 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 218 | 0 | 28 | 0 | 125 | 1 | 810
7 | 15 | 17 | 780 | 167 | 342 | 80 | 0 | 34 | 130 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 780
7 | 15 | 18 | 766 | 167 | 417 | 80 | 0 | 34 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 766
7 | 15 | 19 | 761 | 167 | 452 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 761
7 | 15 | 20 | 731 | 167 | 255 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 162 | 1 | 731
7 | 15 | 21 | 681 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 163 | 1 | 681
7 | 15 | 22 | 621 | 167 | 298 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 621
7 | 15 | 23 | 582 | 167 | 265 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 582
7 | 16 | 0 | 512 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 512
7 | 16 | 1 | 476 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -11 | 476
7 | 16 | 2 | 481 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -12 | 481
7 | 16 | 3 | 517 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 517
7 | 16 | 4 | 533 | 167 | 209 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 533
7 | 16 | 5 | 526 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 14 | 0 | 39 | 0 | 0 | 12 | 526
7 | 16 | 6 | 511 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 112 | 0 | 41 | 0 | -73 | -7 | 511
7 | 16 | 7 | 516 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 264 | 0 | 35 | 0 | -176 | -45 | 516
7 | 16 | 8 | 577 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 406 | 0 | 28 | 0 | -176 | -119 | 577
7 | 16 | 9 | 664 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 512 | 0 | 23 | 0 | -176 | -133 | 664
7 | 16 | 10 | 713 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 595 | 0 | 21 | 0 | -176 | -165 | 713
7 | 16 | 11 | 757 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 646 | 0 | 17 | 0 | -176 | -168 | 757
7 | 16 | 12 | 783 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 655 | 0 | 12 | 0 | -176 | -146 | 783
7 | 16 | 13 | 795 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 634 | 0 | 14 | 0 | -176 | -115 | 795
7 | 16 | 14 | 796 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 583 | 0 | 13 | 0 | -176 | -62 | 796
7 | 16 | 15 | 798 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 495 | 0 | 9 | 0 | -10 | -134 | 798
7 | 16 | 16 | 825 | 167 | 218 | 41 | 0 | 34 | 358 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 825
7 | 16 | 17 | 851 | 167 | 365 | 80 | 0 | 34 | 200 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 851
7 | 16 | 18 | 835 | 167 | 494 | 80 | 0 | 34 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 835
7 | 16 | 19 | 820 | 167 | 532 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 820
7 | 16 | 20 | 762 | 167 | 291 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 762
7 | 16 | 21 | 716 | 167 | 422 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 716
7 | 16 | 22 | 658 | 167 | 362 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 658
7 | 16 | 23 | 593 | 167 | 292 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 593
7 | 17 | 0 | 535 | 167 | 232 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 535
7 | 17 | 1 | 488 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 488
7 | 17 | 2 | 490 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 490
7 | 17 | 3 | 524 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 20 | 524
7 | 17 | 4 | 567 | 167 | 268 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 567
7 | 17 | 5 | 577 | 167 | 248 | 64 | 0 | 34 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 577
7 | 17 | 6 | 570 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 101 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 570
7 | 17 | 7 | 599 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 240 | 0 | 8 | 0 | -88 | 1 | 599
7 | 17 | 8 | 702 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 393 | 0 | 6 | 0 | -15 | -120 | 702
7 | 17 | 9 | 805 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 514 | 0 | 7 | 0 | -65 | -89 | 805
7 | 17 | 10 | 857 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 602 | 0 | 6 | 0 | -106 | -83 | 857
7 | 17 | 11 | 909 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 654 | 0 | 3 | 0 | -62 | -124 | 909
7 | 17 | 12 | 922 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 662 | 0 | 5 | 0 | -14 | -169 | 922
7 | 17 | 13 | 949 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 636 | 0 | 3 | 0 | 0 | -128 | 949
7 | 17 | 14 | 950 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 582 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 950
7 | 17 | 15 | 943 | 167 | 212 | 41 | 0 | 34 | 487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 943
7 | 17 | 16 | 970 | 167 | 377 | 41 | 0 | 34 | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 970
7 | 17 | 17 | 978 | 167 | 500 | 80 | 0 | 34 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 978
7 | 17 | 18 | 956 | 167 | 622 | 80 | 0 | 34 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 956
7 | 17 | 19 | 910 | 167 | 627 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 910
7 | 17 | 20 | 872 | 167 | 589 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 872
7 | 17 | 21 | 814 | 167 | 530 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 814
7 | 17 | 22 | 756 | 167 | 473 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 756
7 | 17 | 23 | 700 | 167 | 418 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700
7 | 18 | 0 | 618 | 167 | 342 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 618
7 | 18 | 1 | 586 | 167 | 335 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 586
7 | 18 | 2 | 589 | 167 | 334 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 589
7 | 18 | 3 | 615 | 167 | 332 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 615
7 | 18 | 4 | 644 | 167 | 359 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 644
7 | 18 | 5 | 658 | 167 | 375 | 64 | 0 | 34 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 658
7 | 18 | 6 | 657 | 167 | 314 | 41 | 0 | 34 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 657
7 | 18 | 7 | 732 | 167 | 273 | 41 | 0 | 34 | 214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 732
7 | 18 | 8 | 915 | 167 | 363 | 41 | 0 | 34 | 306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 915
7 | 18 | 9 | 1022 | 167 | 395 | 41 | 0 | 34 | 382 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1022
7 | 18 | 10 | 1053 | 167 | 339 | 41 | 0 | 34 | 470 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1053
7 | 18 | 11 | 1103 | 167 | 331 | 41 | 0 | 34 | 528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1103
7 | 18 | 12 | 1067 | 167 | 270 | 41 | 0 | 34 | 539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1067
7 | 18 | 13 | 1150 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 553 | 0 | 6 | 0 | 152 | 1 | 1150
7 | 18 | 14 | 1138 | 167 | 376 | 41 | 0 | 34 | 512 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1138
7 | 18 | 15 | 1146 | 167 | 466 | 41 | 0 | 34 | 428 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1146
7 | 18 | 16 | 1135 | 167 | 584 | 41 | 0 | 34 | 299 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1135
7 | 18 | 17 | 1067 | 167 | 617 | 80 | 0 | 34 | 161 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1067
7 | 18 | 18 | 1024 | 167 | 688 | 80 | 0 | 34 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1024
7 | 18 | 19 | 971 | 167 | 675 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 971
7 | 18 | 20 | 926 | 167 | 622 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 926
7 | 18 | 21 | 863 | 167 | 549 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 863
7 | 18 | 22 | 803 | 167 | 482 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 803
7 | 18 | 23 | 758 | 167 | 439 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 758
7 | 19 | 0 | 690 | 167 | 381 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 690
7 | 19 | 1 | 637 | 167 | 353 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 637
7 | 19 | 2 | 631 | 167 | 346 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 631
7 | 19 | 3 | 662 | 167 | 350 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 662
7 | 19 | 4 | 674 | 167 | 353 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 674
7 | 19 | 5 | 691 | 167 | 372 | 64 | 0 | 34 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 691
7 | 19 | 6 | 719 | 167 | 387 | 41 | 0 | 34 | 47 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 719
7 | 19 | 7 | 749 | 167 | 366 | 41 | 0 | 34 | 107 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 749
7 | 19 | 8 | 893 | 167 | 447 | 41 | 0 | 34 | 179 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 893
7 | 19 | 9 | 1018 | 167 | 510 | 41 | 0 | 34 | 244 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1018
7 | 19 | 10 | 1029 | 167 | 524 | 41 | 0 | 34 | 248 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1029
7 | 19 | 11 | 1004 | 167 | 504 | 41 | 0 | 34 | 250 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1004
7 | 19 | 12 | 966 | 167 | 378 | 41 | 0 | 34 | 340 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 966
7 | 19 | 13 | 1003 | 167 | 439 | 41 | 0 | 34 | 317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1003
7 | 19 | 14 | 1022 | 167 | 476 | 41 | 0 | 34 | 297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1022
7 | 19 | 15 | 1020 | 167 | 482 | 41 | 0 | 34 | 290 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1020
7 | 19 | 16 | 1034 | 167 | 586 | 41 | 0 | 34 | 199 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1034
7 | 19 | 17 | 968 | 167 | 574 | 80 | 0 | 34 | 107 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 968
7 | 19 | 18 | 931 | 167 | 617 | 80 | 0 | 34 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 931
7 | 19 | 19 | 878 | 167 | 592 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 878
7 | 19 | 20 | 834 | 167 | 548 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 834
7 | 19 | 21 | 779 | 167 | 494 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 779
7 | 19 | 22 | 717 | 167 | 432 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 717
7 | 19 | 23 | 679 | 167 | 395 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 679
7 | 20 | 0 | 604 | 167 | 328 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 604
7 | 20 | 1 | 561 | 167 | 310 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 561
7 | 20 | 2 | 562 | 167 | 309 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 562
7 | 20 | 3 | 596 | 167 | 313 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 596
7 | 20 | 4 | 611 | 167 | 327 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 611
7 | 20 | 5 | 622 | 167 | 341 | 64 | 0 | 34 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 622
7 | 20 | 6 | 626 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 102 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 626
7 | 20 | 7 | 683 | 167 | 197 | 41 | 0 | 34 | 241 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 683
7 | 20 | 8 | 832 | 167 | 233 | 41 | 0 | 34 | 355 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 832
7 | 20 | 9 | 918 | 167 | 252 | 41 | 0 | 34 | 421 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 918
7 | 20 | 10 | 960 | 167 | 223 | 41 | 0 | 34 | 492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 960
7 | 20 | 11 | 990 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 557 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 990
7 | 20 | 12 | 946 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 591 | 0 | 5 | 0 | 0 | -88 | 946
7 | 20 | 13 | 1026 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 598 | 0 | 8 | 0 | 0 | -18 | 1026
7 | 20 | 14 | 1029 | 167 | 235 | 41 | 0 | 34 | 542 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1029
7 | 20 | 15 | 1046 | 167 | 368 | 41 | 0 | 34 | 425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1046
7 | 20 | 16 | 1011 | 167 | 484 | 41 | 0 | 34 | 275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1011
7 | 20 | 17 | 945 | 167 | 518 | 80 | 0 | 34 | 136 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 945
7 | 20 | 18 | 921 | 167 | 594 | 80 | 0 | 34 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 921
7 | 20 | 19 | 881 | 167 | 595 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 881
7 | 20 | 20 | 827 | 167 | 544 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 827
7 | 20 | 21 | 769 | 167 | 486 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 769
7 | 20 | 22 | 714 | 167 | 432 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 714
7 | 20 | 23 | 669 | 167 | 386 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 669
7 | 21 | 0 | 601 | 167 | 324 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 601
7 | 21 | 1 | 544 | 167 | 292 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 544
7 | 21 | 2 | 554 | 167 | 299 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 554
7 | 21 | 3 | 594 | 167 | 311 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 594
7 | 21 | 4 | 607 | 167 | 323 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 607
7 | 21 | 5 | 597 | 167 | 315 | 64 | 0 | 34 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 597
7 | 21 | 6 | 632 | 167 | 266 | 41 | 0 | 34 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 632
7 | 21 | 7 | 688 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 281 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 688
7 | 21 | 8 | 817 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | -59 | 817
7 | 21 | 9 | 935 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 558 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 935
7 | 21 | 10 | 991 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 636 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 991
7 | 21 | 11 | 1029 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 676 | 0 | 8 | 0 | 0 | -93 | 1029
7 | 21 | 12 | 1001 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 676 | 0 | 10 | 0 | 0 | -123 | 1001
7 | 21 | 13 | 1044 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 644 | 0 | 12 | 0 | 0 | -50 | 1044
7 | 21 | 14 | 1037 | 167 | 197 | 41 | 0 | 34 | 583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1037
7 | 21 | 15 | 1039 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 486 | 0 | 14 | 0 | 101 | 0 | 1039
7 | 21 | 16 | 1045 | 167 | 439 | 41 | 0 | 34 | 349 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1045
7 | 21 | 17 | 1014 | 167 | 529 | 80 | 0 | 34 | 194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1014
7 | 21 | 18 | 964 | 167 | 624 | 80 | 0 | 34 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 964
7 | 21 | 19 | 905 | 167 | 618 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 905
7 | 21 | 20 | 849 | 167 | 541 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 | 849
7 | 21 | 21 | 786 | 167 | 319 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 786
7 | 21 | 22 | 736 | 167 | 448 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 736
7 | 21 | 23 | 695 | 167 | 405 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 695
7 | 22 | 0 | 641 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 159 | 1 | 641
7 | 22 | 1 | 587 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 137 | 1 | 587
7 | 22 | 2 | 594 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 142 | 0 | 594
7 | 22 | 3 | 612 | 167 | 310 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 612
7 | 22 | 4 | 627 | 167 | 341 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 627
7 | 22 | 5 | 608 | 167 | 323 | 64 | 0 | 34 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 608
7 | 22 | 6 | 582 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 582
7 | 22 | 7 | 602 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 248 | 0 | 8 | 0 | -79 | -13 | 602
7 | 22 | 8 | 691 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 393 | 0 | 5 | 0 | -145 | 0 | 691
7 | 22 | 9 | 773 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 506 | 0 | 3 | 0 | -175 | 1 | 773
7 | 22 | 10 | 816 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 591 | 0 | 3 | 0 | -176 | -40 | 816
7 | 22 | 11 | 870 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 621 | 0 | 2 | 0 | -176 | -15 | 870
7 | 22 | 12 | 870 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 608 | 0 | 1 | 0 | -176 | -1 | 870
7 | 22 | 13 | 889 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 573 | 0 | 1 | 0 | -117 | -6 | 889
7 | 22 | 14 | 876 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 524 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 876
7 | 22 | 15 | 875 | 167 | 206 | 41 | 0 | 34 | 425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 875
7 | 22 | 16 | 883 | 167 | 347 | 41 | 0 | 34 | 291 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 883
7 | 22 | 17 | 866 | 167 | 244 | 80 | 0 | 34 | 157 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 866
7 | 22 | 18 | 836 | 167 | 330 | 80 | 0 | 34 | 42 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 836
7 | 22 | 19 | 803 | 167 | 515 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 803
7 | 22 | 20 | 754 | 167 | 468 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 754
7 | 22 | 21 | 706 | 167 | 420 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 706
7 | 22 | 22 | 665 | 167 | 375 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 665
7 | 22 | 23 | 619 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 131 | 0 | 619
7 | 23 | 0 | 565 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 | 1 | 565
7 | 23 | 1 | 519 | 167 | 252 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 519
7 | 23 | 2 | 515 | 167 | 212 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 515
7 | 23 | 3 | 535 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 29 | 535
7 | 23 | 4 | 564 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 52 | 18 | 564
7 | 23 | 5 | 562 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 72 | 562
7 | 23 | 6 | 541 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 81 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 541
7 | 23 | 7 | 551 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 198 | 0 | 22 | 0 | -108 | 1 | 551
7 | 23 | 8 | 605 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 320 | 0 | 25 | 0 | -176 | -2 | 605
7 | 23 | 9 | 678 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 438 | 0 | 23 | 0 | -176 | -45 | 678
7 | 23 | 10 | 725 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 537 | 0 | 16 | 0 | -176 | -90 | 725
7 | 23 | 11 | 772 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 603 | 0 | 14 | 0 | -176 | -107 | 772
7 | 23 | 12 | 795 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 623 | 0 | 9 | 0 | -176 | -99 | 795
7 | 23 | 13 | 806 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 609 | 0 | 8 | 0 | -176 | -73 | 806
7 | 23 | 14 | 831 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 552 | 0 | 6 | 0 | -167 | 2 | 831
7 | 23 | 15 | 843 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 445 | 0 | 6 | 0 | 0 | -46 | 843
7 | 23 | 16 | 860 | 167 | 315 | 41 | 0 | 34 | 298 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 860
7 | 23 | 17 | 872 | 167 | 422 | 80 | 0 | 34 | 162 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 872
7 | 23 | 18 | 866 | 167 | 532 | 80 | 0 | 34 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 866
7 | 23 | 19 | 846 | 167 | 550 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 846
7 | 23 | 20 | 812 | 167 | 507 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 812
7 | 23 | 21 | 760 | 167 | 446 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 760
7 | 23 | 22 | 695 | 167 | 249 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 135 | 1 | 695
7 | 23 | 23 | 642 | 167 | 336 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 642
7 | 24 | 0 | 587 | 167 | 287 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 587
7 | 24 | 1 | 545 | 167 | 214 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 59 | 545
7 | 24 | 2 | 544 | 167 | 201 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 67 | 544
7 | 24 | 3 | 581 | 167 | 261 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 581
7 | 24 | 4 | 624 | 167 | 319 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 624
7 | 24 | 5 | 651 | 167 | 349 | 64 | 0 | 34 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 651
7 | 24 | 6 | 692 | 167 | 330 | 41 | 0 | 34 | 96 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 692
7 | 24 | 7 | 768 | 167 | 269 | 41 | 0 | 34 | 234 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 768
7 | 24 | 8 | 932 | 167 | 308 | 41 | 0 | 34 | 362 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 932
7 | 24 | 9 | 1060 | 167 | 315 | 41 | 0 | 34 | 488 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1060
7 | 24 | 10 | 1098 | 167 | 277 | 41 | 0 | 34 | 567 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1098
7 | 24 | 11 | 1127 | 167 | 264 | 41 | 0 | 34 | 611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1127
7 | 24 | 12 | 1101 | 167 | 228 | 41 | 0 | 34 | 624 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1101
7 | 24 | 13 | 1145 | 167 | 300 | 41 | 0 | 34 | 596 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1145
7 | 24 | 14 | 1151 | 167 | 369 | 41 | 0 | 34 | 535 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1151
7 | 24 | 15 | 1131 | 167 | 445 | 41 | 0 | 34 | 438 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1131
7 | 24 | 16 | 1145 | 167 | 570 | 41 | 0 | 34 | 327 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1145
7 | 24 | 17 | 1096 | 167 | 635 | 80 | 0 | 34 | 170 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1096
7 | 24 | 18 | 1047 | 167 | 709 | 80 | 0 | 34 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1047
7 | 24 | 19 | 989 | 167 | 691 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 989
7 | 24 | 20 | 931 | 167 | 637 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 931
7 | 24 | 21 | 876 | 167 | 579 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 876
7 | 24 | 22 | 812 | 167 | 517 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 812
7 | 24 | 23 | 755 | 167 | 460 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 755
7 | 25 | 0 | 692 | 167 | 401 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 692
7 | 25 | 1 | 638 | 167 | 372 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 638
7 | 25 | 2 | 639 | 167 | 374 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 639
7 | 25 | 3 | 667 | 167 | 375 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 667
7 | 25 | 4 | 688 | 167 | 395 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 688
7 | 25 | 5 | 700 | 167 | 411 | 64 | 0 | 34 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 700
7 | 25 | 6 | 727 | 167 | 379 | 41 | 0 | 34 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 727
7 | 25 | 7 | 801 | 167 | 309 | 41 | 0 | 34 | 237 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 801
7 | 25 | 8 | 977 | 167 | 362 | 41 | 0 | 34 | 364 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 977
7 | 25 | 9 | 1078 | 167 | 362 | 41 | 0 | 34 | 468 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1078
7 | 25 | 10 | 1124 | 167 | 335 | 41 | 0 | 34 | 540 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1124
7 | 25 | 11 | 1150 | 167 | 304 | 41 | 0 | 34 | 595 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1150
7 | 25 | 12 | 1115 | 167 | 236 | 41 | 0 | 34 | 627 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1115
7 | 25 | 13 | 1162 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 608 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 1162
7 | 25 | 14 | 1157 | 167 | 363 | 41 | 0 | 34 | 543 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1157
7 | 25 | 15 | 1156 | 167 | 500 | 41 | 0 | 34 | 407 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1156
7 | 25 | 16 | 1143 | 167 | 641 | 41 | 0 | 34 | 256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1143
7 | 25 | 17 | 1084 | 167 | 693 | 80 | 0 | 34 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1084
7 | 25 | 18 | 1032 | 167 | 724 | 80 | 0 | 34 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1032
7 | 25 | 19 | 984 | 167 | 699 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 984
7 | 25 | 20 | 925 | 167 | 641 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 925
7 | 25 | 21 | 851 | 167 | 565 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 851
7 | 25 | 22 | 797 | 167 | 509 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 797
7 | 25 | 23 | 761 | 167 | 473 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 761
7 | 26 | 0 | 690 | 167 | 411 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 690
7 | 26 | 1 | 629 | 167 | 378 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 629
7 | 26 | 2 | 624 | 167 | 369 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 624
7 | 26 | 3 | 655 | 167 | 371 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 655
7 | 26 | 4 | 678 | 167 | 393 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 678
7 | 26 | 5 | 690 | 167 | 411 | 64 | 0 | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 690
7 | 26 | 6 | 714 | 167 | 367 | 41 | 0 | 34 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 714
7 | 26 | 7 | 777 | 167 | 283 | 41 | 0 | 34 | 248 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 777
7 | 26 | 8 | 940 | 167 | 299 | 41 | 0 | 34 | 395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 940
7 | 26 | 9 | 1059 | 167 | 287 | 41 | 0 | 34 | 527 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1059
7 | 26 | 10 | 1114 | 167 | 227 | 41 | 0 | 34 | 609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1114
7 | 26 | 11 | 1142 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 652 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 1142
7 | 26 | 12 | 1125 | 167 | 205 | 41 | 0 | 34 | 656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1125
7 | 26 | 13 | 1181 | 167 | 275 | 41 | 0 | 34 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1181
7 | 26 | 14 | 1181 | 167 | 366 | 41 | 0 | 34 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1181
7 | 26 | 15 | 1178 | 167 | 462 | 41 | 0 | 34 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1178
7 | 26 | 16 | 1186 | 167 | 598 | 41 | 0 | 34 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1186
7 | 26 | 17 | 1137 | 167 | 663 | 80 | 0 | 34 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1137
7 | 26 | 18 | 1093 | 167 | 761 | 80 | 0 | 34 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1093
7 | 26 | 19 | 1037 | 167 | 755 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1037
7 | 26 | 20 | 971 | 167 | 689 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 971
7 | 26 | 21 | 902 | 167 | 620 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 902
7 | 26 | 22 | 829 | 167 | 548 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829
7 | 26 | 23 | 778 | 167 | 496 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778
7 | 27 | 0 | 697 | 167 | 423 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697
7 | 27 | 1 | 646 | 167 | 397 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 646
7 | 27 | 2 | 638 | 167 | 387 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638
7 | 27 | 3 | 655 | 167 | 375 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 655
7 | 27 | 4 | 667 | 167 | 384 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 667
7 | 27 | 5 | 683 | 167 | 406 | 64 | 0 | 34 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 683
7 | 27 | 6 | 702 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 109 | 0 | 1 | 0 | 153 | 1 | 702
7 | 27 | 7 | 776 | 167 | 270 | 41 | 0 | 34 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 776
7 | 27 | 8 | 968 | 167 | 316 | 41 | 0 | 34 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 968
7 | 27 | 9 | 1082 | 167 | 312 | 41 | 0 | 34 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1082
7 | 27 | 10 | 1151 | 167 | 303 | 41 | 0 | 34 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1151
7 | 27 | 11 | 1195 | 167 | 304 | 41 | 0 | 34 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1195
7 | 27 | 12 | 1168 | 167 | 267 | 41 | 0 | 34 | 657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1168
7 | 27 | 13 | 1224 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 626 | 0 | 1 | 0 | 158 | 1 | 1224
7 | 27 | 14 | 1228 | 167 | 430 | 41 | 0 | 34 | 554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1228
7 | 27 | 15 | 1221 | 167 | 551 | 41 | 0 | 34 | 426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1221
7 | 27 | 16 | 1220 | 167 | 670 | 41 | 0 | 34 | 306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1220
7 | 27 | 17 | 1159 | 167 | 720 | 80 | 0 | 34 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1159
7 | 27 | 18 | 1101 | 167 | 780 | 80 | 0 | 34 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1101
7 | 27 | 19 | 1050 | 167 | 766 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1050
7 | 27 | 20 | 986 | 167 | 703 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 986
7 | 27 | 21 | 905 | 167 | 619 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 905
7 | 27 | 22 | 836 | 167 | 550 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 836
7 | 27 | 23 | 775 | 167 | 491 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 775
7 | 28 | 0 | 710 | 167 | 435 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 710
7 | 28 | 1 | 646 | 167 | 396 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 646
7 | 28 | 2 | 630 | 167 | 376 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 630
7 | 28 | 3 | 652 | 167 | 370 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 652
7 | 28 | 4 | 660 | 167 | 376 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 660
7 | 28 | 5 | 678 | 167 | 397 | 64 | 0 | 34 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 678
7 | 28 | 6 | 695 | 167 | 341 | 41 | 0 | 34 | 106 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 695
7 | 28 | 7 | 780 | 167 | 279 | 41 | 0 | 34 | 253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 780
7 | 28 | 8 | 962 | 167 | 312 | 41 | 0 | 34 | 401 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 962
7 | 28 | 9 | 1082 | 167 | 302 | 41 | 0 | 34 | 534 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1082
7 | 28 | 10 | 1127 | 167 | 266 | 41 | 0 | 34 | 614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1127
7 | 28 | 11 | 1172 | 167 | 274 | 41 | 0 | 34 | 652 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1172
7 | 28 | 12 | 1154 | 167 | 217 | 41 | 0 | 34 | 658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1154
7 | 28 | 13 | 1215 | 167 | 336 | 41 | 0 | 34 | 633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1215
7 | 28 | 14 | 1217 | 167 | 403 | 41 | 0 | 34 | 569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1217
7 | 28 | 15 | 1225 | 167 | 513 | 41 | 0 | 34 | 468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1225
7 | 28 | 16 | 1217 | 167 | 655 | 41 | 0 | 34 | 316 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1217
7 | 28 | 17 | 1142 | 167 | 690 | 80 | 0 | 34 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1142
7 | 28 | 18 | 1074 | 167 | 753 | 80 | 0 | 34 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1074
7 | 28 | 19 | 1007 | 167 | 723 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1007
7 | 28 | 20 | 952 | 167 | 666 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 952
7 | 28 | 21 | 886 | 167 | 599 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 886
7 | 28 | 22 | 816 | 167 | 525 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 816
7 | 28 | 23 | 758 | 167 | 471 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 758
7 | 29 | 0 | 703 | 167 | 423 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 703
7 | 29 | 1 | 625 | 167 | 371 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 625
7 | 29 | 2 | 619 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 167 | 1 | 619
7 | 29 | 3 | 640 | 167 | 353 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 640
7 | 29 | 4 | 642 | 167 | 350 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 642
7 | 29 | 5 | 631 | 167 | 343 | 64 | 0 | 34 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 631
7 | 29 | 6 | 633 | 167 | 274 | 41 | 0 | 34 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 633
7 | 29 | 7 | 677 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 252 | 0 | 11 | 0 | 0 | -24 | 677
7 | 29 | 8 | 769 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 404 | 0 | 10 | 0 | 0 | -83 | 769
7 | 29 | 9 | 867 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 514 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 867
7 | 29 | 10 | 907 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 574 | 0 | 6 | 0 | 0 | -111 | 907
7 | 29 | 11 | 929 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 618 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 929
7 | 29 | 12 | 940 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 644 | 0 | 6 | 0 | -62 | -86 | 940
7 | 29 | 13 | 958 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 626 | 0 | 6 | 0 | 0 | -112 | 958
7 | 29 | 14 | 943 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 564 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 943
7 | 29 | 15 | 928 | 167 | 204 | 41 | 0 | 34 | 474 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 928
7 | 29 | 16 | 936 | 167 | 346 | 41 | 0 | 34 | 340 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 936
7 | 29 | 17 | 942 | 167 | 464 | 80 | 0 | 34 | 187 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 942
7 | 29 | 18 | 912 | 167 | 572 | 80 | 0 | 34 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 912
7 | 29 | 19 | 865 | 167 | 564 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 865
7 | 29 | 20 | 813 | 167 | 511 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 813
7 | 29 | 21 | 753 | 167 | 449 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 753
7 | 29 | 22 | 705 | 167 | 402 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 705
7 | 29 | 23 | 657 | 167 | 351 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 657
7 | 30 | 0 | 592 | 167 | 292 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 592
7 | 30 | 1 | 538 | 167 | 267 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 538
7 | 30 | 2 | 527 | 167 | 260 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 527
7 | 30 | 3 | 557 | 167 | 260 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 557
7 | 30 | 4 | 563 | 167 | 214 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 47 | 1 | 563
7 | 30 | 5 | 572 | 167 | 261 | 64 | 0 | 34 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 572
7 | 30 | 6 | 566 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 566
7 | 30 | 7 | 586 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 239 | 0 | 14 | 0 | -93 | -12 | 586
7 | 30 | 8 | 647 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 357 | 0 | 16 | 0 | -165 | 1 | 647
7 | 30 | 9 | 735 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 471 | 0 | 14 | 0 | -176 | -12 | 735
7 | 30 | 10 | 778 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 548 | 0 | 11 | 0 | -176 | -43 | 778
7 | 30 | 11 | 822 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 606 | 0 | 8 | 0 | -176 | -54 | 822
7 | 30 | 12 | 849 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 600 | 0 | 10 | 0 | -176 | -23 | 849
7 | 30 | 13 | 851 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 585 | 0 | 9 | 0 | -82 | -99 | 851
7 | 30 | 14 | 859 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 543 | 0 | 6 | 0 | 0 | -128 | 859
7 | 30 | 15 | 853 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 456 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 853
7 | 30 | 16 | 893 | 167 | 321 | 41 | 0 | 34 | 325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 893
7 | 30 | 17 | 887 | 167 | 428 | 80 | 0 | 34 | 172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 887
7 | 30 | 18 | 874 | 167 | 541 | 80 | 0 | 34 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 874
7 | 30 | 19 | 858 | 167 | 568 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 858
7 | 30 | 20 | 810 | 167 | 514 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 810
7 | 30 | 21 | 750 | 167 | 453 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 750
7 | 30 | 22 | 671 | 167 | 341 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | 1 | 671
7 | 30 | 23 | 620 | 167 | 320 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 620
7 | 31 | 0 | 566 | 167 | 270 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 566
7 | 31 | 1 | 513 | 167 | 244 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 513
7 | 31 | 2 | 524 | 167 | 253 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 524
7 | 31 | 3 | 545 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 | 1 | 545
7 | 31 | 4 | 569 | 167 | 260 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 569
7 | 31 | 5 | 599 | 167 | 297 | 64 | 0 | 34 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 599
7 | 31 | 6 | 632 | 167 | 286 | 41 | 0 | 34 | 81 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 632
7 | 31 | 7 | 732 | 167 | 267 | 41 | 0 | 34 | 209 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 732
7 | 31 | 8 | 922 | 167 | 348 | 41 | 0 | 34 | 324 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 922
7 | 31 | 9 | 1011 | 167 | 347 | 41 | 0 | 34 | 417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1011
7 | 31 | 10 | 1072 | 167 | 322 | 41 | 0 | 34 | 504 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1072
7 | 31 | 11 | 1106 | 167 | 393 | 41 | 0 | 34 | 465 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1106
7 | 31 | 12 | 1047 | 167 | 394 | 41 | 0 | 34 | 402 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1047
7 | 31 | 13 | 1081 | 167 | 408 | 41 | 0 | 34 | 423 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1081
7 | 31 | 14 | 1097 | 167 | 487 | 41 | 0 | 34 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1097
7 | 31 | 15 | 1087 | 167 | 541 | 41 | 0 | 34 | 298 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1087
7 | 31 | 16 | 1088 | 167 | 609 | 41 | 0 | 34 | 229 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1088
7 | 31 | 17 | 1051 | 167 | 622 | 80 | 0 | 34 | 137 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1051
7 | 31 | 18 | 1021 | 167 | 693 | 80 | 0 | 34 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1021
7 | 31 | 19 | 979 | 167 | 684 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 979
7 | 31 | 20 | 914 | 167 | 618 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 914
7 | 31 | 21 | 854 | 167 | 559 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 854
7 | 31 | 22 | 800 | 167 | 499 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800
7 | 31 | 23 | 746 | 167 | 444 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 746
8 | 1 | 0 | 727 | 167 | 441 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 727
8 | 1 | 1 | 674 | 167 | 437 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 674
8 | 1 | 2 | 670 | 167 | 425 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 670
8 | 1 | 3 | 688 | 167 | 416 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 688
8 | 1 | 4 | 708 | 167 | 436 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 708
8 | 1 | 5 | 712 | 167 | 468 | 28 | 0 | 34 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 712
8 | 1 | 6 | 748 | 167 | 411 | 24 | 0 | 34 | 106 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 748
8 | 1 | 7 | 801 | 167 | 303 | 24 | 0 | 34 | 268 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 801
8 | 1 | 8 | 950 | 167 | 300 | 24 | 0 | 34 | 418 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 950
8 | 1 | 9 | 1072 | 167 | 308 | 24 | 0 | 34 | 534 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1072
8 | 1 | 10 | 1120 | 167 | 280 | 24 | 0 | 34 | 611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1120
8 | 1 | 11 | 1164 | 167 | 289 | 24 | 0 | 34 | 646 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1164
8 | 1 | 12 | 1140 | 167 | 250 | 24 | 0 | 34 | 644 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1140
8 | 1 | 13 | 1178 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 624 | 0 | 9 | 0 | 124 | 0 | 1178
8 | 1 | 14 | 1183 | 167 | 368 | 24 | 0 | 34 | 575 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1183
8 | 1 | 15 | 1173 | 167 | 458 | 24 | 0 | 34 | 478 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1173
8 | 1 | 16 | 1173 | 167 | 591 | 24 | 0 | 34 | 344 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1173
8 | 1 | 17 | 1139 | 167 | 664 | 72 | 0 | 34 | 187 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1139
8 | 1 | 18 | 1095 | 167 | 767 | 72 | 0 | 34 | 42 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1095
8 | 1 | 19 | 1032 | 167 | 742 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1032
8 | 1 | 20 | 972 | 167 | 677 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 972
8 | 1 | 21 | 917 | 167 | 622 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 917
8 | 1 | 22 | 856 | 167 | 558 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 856
8 | 1 | 23 | 809 | 167 | 511 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 809
8 | 2 | 0 | 742 | 167 | 446 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 742
8 | 2 | 1 | 707 | 167 | 452 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 707
8 | 2 | 2 | 692 | 167 | 428 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 692
8 | 2 | 3 | 707 | 167 | 411 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 707
8 | 2 | 4 | 723 | 167 | 424 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 723
8 | 2 | 5 | 732 | 167 | 467 | 28 | 0 | 34 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 732
8 | 2 | 6 | 763 | 167 | 412 | 24 | 0 | 34 | 100 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 763
8 | 2 | 7 | 827 | 167 | 319 | 24 | 0 | 34 | 253 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 827
8 | 2 | 8 | 965 | 167 | 301 | 24 | 0 | 34 | 406 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 965
8 | 2 | 9 | 1074 | 167 | 297 | 24 | 0 | 34 | 523 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1074
8 | 2 | 10 | 1129 | 167 | 283 | 24 | 0 | 34 | 593 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1129
8 | 2 | 11 | 1154 | 167 | 273 | 24 | 0 | 34 | 628 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1154
8 | 2 | 12 | 1142 | 167 | 258 | 24 | 0 | 34 | 634 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1142
8 | 2 | 13 | 1196 | 167 | 338 | 24 | 0 | 34 | 608 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1196
8 | 2 | 14 | 1204 | 167 | 401 | 24 | 0 | 34 | 555 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1204
8 | 2 | 15 | 1207 | 167 | 506 | 24 | 0 | 34 | 456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1207
8 | 2 | 16 | 1198 | 167 | 649 | 24 | 0 | 34 | 306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1198
8 | 2 | 17 | 1136 | 167 | 681 | 72 | 0 | 34 | 165 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1136
8 | 2 | 18 | 1075 | 167 | 746 | 72 | 0 | 34 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1075
8 | 2 | 19 | 1042 | 167 | 741 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1042
8 | 2 | 20 | 981 | 167 | 672 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 981
8 | 2 | 21 | 926 | 167 | 621 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 926
8 | 2 | 22 | 866 | 167 | 559 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 866
8 | 2 | 23 | 802 | 167 | 497 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 802
8 | 3 | 0 | 750 | 167 | 447 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 750
8 | 3 | 1 | 700 | 167 | 438 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 700
8 | 3 | 2 | 690 | 167 | 422 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 690
8 | 3 | 3 | 700 | 167 | 395 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 700
8 | 3 | 4 | 715 | 167 | 231 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 181 | 0 | 715
8 | 3 | 5 | 732 | 167 | 460 | 28 | 0 | 34 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 732
8 | 3 | 6 | 773 | 167 | 423 | 24 | 0 | 34 | 92 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 773
8 | 3 | 7 | 847 | 167 | 347 | 24 | 0 | 34 | 243 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 847
8 | 3 | 8 | 1003 | 167 | 348 | 24 | 0 | 34 | 402 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 1003
8 | 3 | 9 | 1123 | 167 | 361 | 24 | 0 | 34 | 512 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1123
8 | 3 | 10 | 1162 | 167 | 340 | 24 | 0 | 34 | 576 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1162
8 | 3 | 11 | 1192 | 167 | 331 | 24 | 0 | 34 | 616 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1192
8 | 3 | 12 | 1165 | 167 | 305 | 24 | 0 | 34 | 611 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1165
8 | 3 | 13 | 1221 | 167 | 209 | 24 | 0 | 34 | 582 | 0 | 24 | 0 | 181 | 0 | 1221
8 | 3 | 14 | 1220 | 167 | 449 | 24 | 0 | 34 | 524 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1220
8 | 3 | 15 | 1209 | 167 | 535 | 24 | 0 | 34 | 427 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1209
8 | 3 | 16 | 1201 | 167 | 656 | 24 | 0 | 34 | 295 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1201
8 | 3 | 17 | 1135 | 167 | 682 | 72 | 0 | 34 | 153 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1135
8 | 3 | 18 | 1096 | 167 | 757 | 72 | 0 | 34 | 38 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1096
8 | 3 | 19 | 1045 | 167 | 745 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1045
8 | 3 | 20 | 989 | 167 | 683 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 989
8 | 3 | 21 | 928 | 167 | 625 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 928
8 | 3 | 22 | 863 | 167 | 552 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 863
8 | 3 | 23 | 813 | 167 | 501 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 813
8 | 4 | 0 | 750 | 167 | 439 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 750
8 | 4 | 1 | 705 | 167 | 442 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 705
8 | 4 | 2 | 694 | 167 | 429 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 694
8 | 4 | 3 | 695 | 167 | 398 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 695
8 | 4 | 4 | 718 | 167 | 422 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 718
8 | 4 | 5 | 728 | 167 | 469 | 28 | 0 | 34 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 728
8 | 4 | 6 | 770 | 167 | 424 | 24 | 0 | 34 | 93 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 770
8 | 4 | 7 | 846 | 167 | 342 | 24 | 0 | 34 | 250 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 846
8 | 4 | 8 | 994 | 167 | 354 | 24 | 0 | 34 | 390 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 994
8 | 4 | 9 | 1089 | 167 | 334 | 24 | 0 | 34 | 507 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 1089
8 | 4 | 10 | 1127 | 167 | 305 | 24 | 0 | 34 | 576 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1127
8 | 4 | 11 | 1166 | 167 | 311 | 24 | 0 | 34 | 612 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1166
8 | 4 | 12 | 1134 | 167 | 267 | 24 | 0 | 34 | 621 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1134
8 | 4 | 13 | 1197 | 167 | 352 | 24 | 0 | 34 | 601 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1197
8 | 4 | 14 | 1192 | 167 | 395 | 24 | 0 | 34 | 554 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1192
8 | 4 | 15 | 1179 | 167 | 472 | 24 | 0 | 34 | 462 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1179
8 | 4 | 16 | 1185 | 167 | 610 | 24 | 0 | 34 | 333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1185
8 | 4 | 17 | 1145 | 167 | 679 | 72 | 0 | 34 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1145
8 | 4 | 18 | 1086 | 167 | 755 | 72 | 0 | 34 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1086
8 | 4 | 19 | 1018 | 167 | 720 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1018
8 | 4 | 20 | 952 | 167 | 649 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 952
8 | 4 | 21 | 891 | 167 | 587 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 891
8 | 4 | 22 | 831 | 167 | 522 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 831
8 | 4 | 23 | 779 | 167 | 476 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 779
8 | 5 | 0 | 719 | 167 | 420 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 719
8 | 5 | 1 | 673 | 167 | 417 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 673
8 | 5 | 2 | 665 | 167 | 402 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 665
8 | 5 | 3 | 686 | 167 | 392 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 686
8 | 5 | 4 | 692 | 167 | 393 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 692
8 | 5 | 5 | 700 | 167 | 426 | 28 | 0 | 34 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 700
8 | 5 | 6 | 724 | 167 | 378 | 24 | 0 | 34 | 85 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 724
8 | 5 | 7 | 751 | 167 | 265 | 24 | 0 | 34 | 234 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 751
8 | 5 | 8 | 831 | 167 | 215 | 24 | 0 | 34 | 369 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 831
8 | 5 | 9 | 920 | 167 | 198 | 24 | 0 | 34 | 479 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 920
8 | 5 | 10 | 964 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 542 | 0 | 18 | 0 | 0 | -17 | 964
8 | 5 | 11 | 985 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 558 | 0 | 16 | 0 | 0 | -10 | 985
8 | 5 | 12 | 990 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 564 | 0 | 13 | 0 | 0 | -8 | 990
8 | 5 | 13 | 1016 | 167 | 231 | 24 | 0 | 34 | 545 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1016
8 | 5 | 14 | 1005 | 167 | 275 | 24 | 0 | 34 | 495 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1005
8 | 5 | 15 | 1000 | 167 | 331 | 24 | 0 | 34 | 428 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1000
8 | 5 | 16 | 1009 | 167 | 459 | 24 | 0 | 34 | 309 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1009
8 | 5 | 17 | 988 | 167 | 532 | 72 | 0 | 34 | 169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 988
8 | 5 | 18 | 964 | 167 | 640 | 72 | 0 | 34 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 964
8 | 5 | 19 | 927 | 167 | 638 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 927
8 | 5 | 20 | 874 | 167 | 582 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 874
8 | 5 | 21 | 828 | 167 | 542 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 828
8 | 5 | 22 | 788 | 167 | 505 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 788
8 | 5 | 23 | 744 | 167 | 461 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 744
8 | 6 | 0 | 682 | 167 | 396 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 682
8 | 6 | 1 | 627 | 167 | 385 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 627
8 | 6 | 2 | 626 | 167 | 372 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 626
8 | 6 | 3 | 638 | 167 | 348 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 638
8 | 6 | 4 | 648 | 167 | 356 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 648
8 | 6 | 5 | 657 | 167 | 397 | 28 | 0 | 34 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 657
8 | 6 | 6 | 673 | 167 | 336 | 24 | 0 | 34 | 93 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 673
8 | 6 | 7 | 724 | 167 | 234 | 24 | 0 | 34 | 248 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 724
8 | 6 | 8 | 794 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 384 | 0 | 15 | 0 | 0 | -26 | 794
8 | 6 | 9 | 856 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 472 | 0 | 14 | 0 | 0 | -51 | 856
8 | 6 | 10 | 902 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 536 | 0 | 12 | 0 | 0 | -67 | 902
8 | 6 | 11 | 944 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 582 | 0 | 9 | 0 | 0 | -68 | 944
8 | 6 | 12 | 958 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 608 | 0 | 8 | 0 | 0 | -79 | 958
8 | 6 | 13 | 972 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 583 | 0 | 12 | 0 | 0 | -44 | 972
8 | 6 | 14 | 968 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 533 | 0 | 17 | 0 | 0 | -3 | 968
8 | 6 | 15 | 973 | 167 | 290 | 24 | 0 | 34 | 440 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 973
8 | 6 | 16 | 1003 | 167 | 450 | 24 | 0 | 34 | 308 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1003
8 | 6 | 17 | 1020 | 167 | 566 | 72 | 0 | 34 | 167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1020
8 | 6 | 18 | 1008 | 167 | 690 | 72 | 0 | 34 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1008
8 | 6 | 19 | 976 | 167 | 693 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 976
8 | 6 | 20 | 924 | 167 | 637 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 924
8 | 6 | 21 | 882 | 167 | 593 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 882
8 | 6 | 22 | 811 | 167 | 524 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 811
8 | 6 | 23 | 757 | 167 | 472 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 757
8 | 7 | 0 | 704 | 167 | 410 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 704
8 | 7 | 1 | 660 | 167 | 409 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 660
8 | 7 | 2 | 654 | 167 | 399 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 654
8 | 7 | 3 | 659 | 167 | 369 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 659
8 | 7 | 4 | 677 | 167 | 381 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 677
8 | 7 | 5 | 706 | 167 | 436 | 28 | 0 | 34 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 706
8 | 7 | 6 | 754 | 167 | 445 | 24 | 0 | 34 | 47 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 754
8 | 7 | 7 | 825 | 167 | 459 | 24 | 0 | 34 | 109 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 825
8 | 7 | 8 | 976 | 167 | 562 | 24 | 0 | 34 | 160 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 976
8 | 7 | 9 | 1059 | 167 | 639 | 24 | 0 | 34 | 162 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1059
8 | 7 | 10 | 1035 | 167 | 625 | 24 | 0 | 34 | 157 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1035
8 | 7 | 11 | 1019 | 167 | 561 | 24 | 0 | 34 | 208 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1019
8 | 7 | 12 | 969 | 167 | 465 | 24 | 0 | 34 | 259 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 969
8 | 7 | 13 | 1030 | 167 | 548 | 24 | 0 | 34 | 243 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1030
8 | 7 | 14 | 1026 | 167 | 574 | 24 | 0 | 34 | 212 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1026
8 | 7 | 15 | 1014 | 167 | 579 | 24 | 0 | 34 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1014
8 | 7 | 16 | 1027 | 167 | 625 | 24 | 0 | 34 | 170 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1027
8 | 7 | 17 | 984 | 167 | 603 | 72 | 0 | 34 | 97 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 984
8 | 7 | 18 | 970 | 167 | 662 | 72 | 0 | 34 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 970
8 | 7 | 19 | 941 | 167 | 650 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 941
8 | 7 | 20 | 891 | 167 | 593 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 891
8 | 7 | 21 | 841 | 167 | 545 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 841
8 | 7 | 22 | 788 | 167 | 491 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 788
8 | 7 | 23 | 750 | 167 | 450 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 750
8 | 8 | 0 | 700 | 167 | 403 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 700
8 | 8 | 1 | 660 | 167 | 412 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 660
8 | 8 | 2 | 652 | 167 | 398 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 652
8 | 8 | 3 | 676 | 167 | 385 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 676
8 | 8 | 4 | 701 | 167 | 411 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 701
8 | 8 | 5 | 715 | 167 | 453 | 28 | 0 | 34 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 715
8 | 8 | 6 | 747 | 167 | 413 | 24 | 0 | 34 | 84 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 747
8 | 8 | 7 | 806 | 167 | 366 | 24 | 0 | 34 | 194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 806
8 | 8 | 8 | 951 | 167 | 465 | 24 | 0 | 34 | 245 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 951
8 | 8 | 9 | 1049 | 167 | 536 | 24 | 0 | 34 | 272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1049
8 | 8 | 10 | 1050 | 167 | 526 | 24 | 0 | 34 | 285 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1050
8 | 8 | 11 | 1075 | 167 | 468 | 24 | 0 | 34 | 366 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1075
8 | 8 | 12 | 1051 | 167 | 365 | 24 | 0 | 34 | 442 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1051
8 | 8 | 13 | 1121 | 167 | 413 | 24 | 0 | 34 | 465 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1121
8 | 8 | 14 | 1141 | 167 | 487 | 24 | 0 | 34 | 414 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1141
8 | 8 | 15 | 1117 | 167 | 533 | 24 | 0 | 34 | 347 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1117
8 | 8 | 16 | 1127 | 167 | 623 | 24 | 0 | 34 | 267 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1127
8 | 8 | 17 | 1081 | 167 | 640 | 72 | 0 | 34 | 154 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1081
8 | 8 | 18 | 1048 | 167 | 722 | 72 | 0 | 34 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1048
8 | 8 | 19 | 1021 | 167 | 719 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1021
8 | 8 | 20 | 969 | 167 | 664 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 969
8 | 8 | 21 | 911 | 167 | 611 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 911
8 | 8 | 22 | 848 | 167 | 546 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 848
8 | 8 | 23 | 813 | 167 | 505 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 813
8 | 9 | 0 | 750 | 167 | 448 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 750
8 | 9 | 1 | 699 | 167 | 440 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 699
8 | 9 | 2 | 690 | 167 | 417 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 690
8 | 9 | 3 | 709 | 167 | 404 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 709
8 | 9 | 4 | 728 | 167 | 423 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 728
8 | 9 | 5 | 733 | 167 | 457 | 28 | 0 | 34 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 733
8 | 9 | 6 | 774 | 167 | 437 | 24 | 0 | 34 | 66 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 774
8 | 9 | 7 | 845 | 167 | 410 | 24 | 0 | 34 | 162 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 845
8 | 9 | 8 | 981 | 167 | 465 | 24 | 0 | 34 | 242 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 981
8 | 9 | 9 | 1071 | 167 | 472 | 24 | 0 | 34 | 329 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 1071
8 | 9 | 10 | 1103 | 167 | 441 | 24 | 0 | 34 | 397 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1103
8 | 9 | 11 | 1112 | 167 | 430 | 24 | 0 | 34 | 417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1112
8 | 9 | 12 | 1077 | 167 | 369 | 24 | 0 | 34 | 440 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1077
8 | 9 | 13 | 1135 | 167 | 412 | 24 | 0 | 34 | 447 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1135
8 | 9 | 14 | 1122 | 167 | 453 | 24 | 0 | 34 | 385 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1122
8 | 9 | 15 | 1120 | 167 | 509 | 24 | 0 | 34 | 323 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 1120
8 | 9 | 16 | 1117 | 167 | 610 | 24 | 0 | 34 | 218 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1117
8 | 9 | 17 | 1048 | 167 | 614 | 72 | 0 | 34 | 99 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1048
8 | 9 | 18 | 1012 | 167 | 655 | 72 | 0 | 34 | 18 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1012
8 | 9 | 19 | 978 | 167 | 640 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 978
8 | 9 | 20 | 923 | 167 | 582 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 923
8 | 9 | 21 | 864 | 167 | 524 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 864
8 | 9 | 22 | 812 | 167 | 478 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 812
8 | 9 | 23 | 758 | 167 | 426 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 758
8 | 10 | 0 | 706 | 167 | 376 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 706
8 | 10 | 1 | 669 | 167 | 382 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 669
8 | 10 | 2 | 672 | 167 | 377 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 672
8 | 10 | 3 | 684 | 167 | 356 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 684
8 | 10 | 4 | 703 | 167 | 377 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 703
8 | 10 | 5 | 723 | 167 | 430 | 28 | 0 | 34 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 723
8 | 10 | 6 | 732 | 167 | 403 | 24 | 0 | 34 | 48 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 732
8 | 10 | 7 | 804 | 167 | 392 | 24 | 0 | 34 | 134 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 804
8 | 10 | 8 | 942 | 167 | 453 | 24 | 0 | 34 | 207 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 942
8 | 10 | 9 | 1028 | 167 | 473 | 24 | 0 | 34 | 275 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1028
8 | 10 | 10 | 1050 | 167 | 415 | 24 | 0 | 34 | 351 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1050
8 | 10 | 11 | 1067 | 167 | 419 | 24 | 0 | 34 | 365 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1067
8 | 10 | 12 | 1036 | 167 | 390 | 24 | 0 | 34 | 372 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1036
8 | 10 | 13 | 1066 | 167 | 425 | 24 | 0 | 34 | 359 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1066
8 | 10 | 14 | 1063 | 167 | 445 | 24 | 0 | 34 | 334 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1063
8 | 10 | 15 | 1037 | 167 | 493 | 24 | 0 | 34 | 265 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1037
8 | 10 | 16 | 1031 | 167 | 551 | 24 | 0 | 34 | 205 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1031
8 | 10 | 17 | 992 | 167 | 553 | 72 | 0 | 34 | 114 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 992
8 | 10 | 18 | 954 | 167 | 611 | 72 | 0 | 34 | 21 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 954
8 | 10 | 19 | 921 | 167 | 595 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 921
8 | 10 | 20 | 877 | 167 | 549 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 877
8 | 10 | 21 | 820 | 167 | 499 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 820
8 | 10 | 22 | 776 | 167 | 456 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 776
8 | 10 | 23 | 725 | 167 | 410 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 725
8 | 11 | 0 | 675 | 167 | 361 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 675
8 | 11 | 1 | 635 | 167 | 369 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 635
8 | 11 | 2 | 624 | 167 | 356 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 624
8 | 11 | 3 | 648 | 167 | 354 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 648
8 | 11 | 4 | 660 | 167 | 376 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 660
8 | 11 | 5 | 661 | 167 | 409 | 28 | 0 | 34 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 661
8 | 11 | 6 | 675 | 167 | 372 | 24 | 0 | 34 | 64 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 675
8 | 11 | 7 | 717 | 167 | 310 | 24 | 0 | 34 | 171 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 717
8 | 11 | 8 | 786 | 167 | 235 | 24 | 0 | 34 | 254 | 0 | 9 | 0 | 0 | 63 | 786
8 | 11 | 9 | 830 | 167 | 244 | 24 | 0 | 34 | 328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 830
8 | 11 | 10 | 835 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 401 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 835
8 | 11 | 11 | 862 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 464 | 0 | 5 | 0 | -7 | -21 | 862
8 | 11 | 12 | 872 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 487 | 0 | 3 | 0 | -7 | -32 | 872
8 | 11 | 13 | 894 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 487 | 0 | 10 | 0 | 0 | -24 | 894
8 | 11 | 14 | 890 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 890
8 | 11 | 15 | 875 | 167 | 267 | 24 | 0 | 34 | 378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 875
8 | 11 | 16 | 884 | 167 | 391 | 24 | 0 | 34 | 264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 884
8 | 11 | 17 | 888 | 167 | 465 | 72 | 0 | 34 | 145 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 888
8 | 11 | 18 | 870 | 167 | 560 | 72 | 0 | 34 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 870
8 | 11 | 19 | 857 | 167 | 568 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 857
8 | 11 | 20 | 829 | 167 | 541 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 829
8 | 11 | 21 | 776 | 167 | 497 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 776
8 | 11 | 22 | 715 | 167 | 437 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 715
8 | 11 | 23 | 670 | 167 | 385 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 670
8 | 12 | 0 | 629 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 158 | 1 | 629
8 | 12 | 1 | 583 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 152 | 0 | 583
8 | 12 | 2 | 581 | 167 | 196 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 145 | 1 | 581
8 | 12 | 3 | 603 | 167 | 329 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 603
8 | 12 | 4 | 607 | 167 | 336 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 607
8 | 12 | 5 | 606 | 167 | 371 | 28 | 0 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 606
8 | 12 | 6 | 596 | 167 | 268 | 24 | 0 | 34 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 596
8 | 12 | 7 | 617 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 218 | 0 | 1 | 0 | -24 | 1 | 617
8 | 12 | 8 | 678 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 362 | 0 | 1 | 0 | -106 | 0 | 678
8 | 12 | 9 | 746 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 473 | 0 | 0 | 0 | -148 | 0 | 746
8 | 12 | 10 | 796 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 547 | 0 | 0 | 0 | -176 | 4 | 796
8 | 12 | 11 | 830 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 577 | 0 | 0 | 0 | -176 | 8 | 830
8 | 12 | 12 | 852 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 596 | 0 | 1 | 0 | -176 | 10 | 852
8 | 12 | 13 | 864 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 573 | 0 | 1 | 0 | -14 | -117 | 864
8 | 12 | 14 | 864 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | -53 | 864
8 | 12 | 15 | 866 | 167 | 206 | 24 | 0 | 34 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 866
8 | 12 | 16 | 881 | 167 | 365 | 24 | 0 | 34 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 881
8 | 12 | 17 | 883 | 167 | 464 | 72 | 0 | 34 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 883
8 | 12 | 18 | 851 | 167 | 551 | 72 | 0 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 851
8 | 12 | 19 | 824 | 167 | 550 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 824
8 | 12 | 20 | 778 | 167 | 505 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778
8 | 12 | 21 | 733 | 167 | 466 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733
8 | 12 | 22 | 687 | 167 | 239 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 687
8 | 12 | 23 | 630 | 167 | 363 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630
8 | 13 | 0 | 578 | 167 | 311 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 578
8 | 13 | 1 | 544 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 544
8 | 13 | 2 | 539 | 167 | 305 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 539
8 | 13 | 3 | 557 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 1 | 557
8 | 13 | 4 | 557 | 167 | 291 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 557
8 | 13 | 5 | 559 | 167 | 324 | 28 | 0 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 559
8 | 13 | 6 | 574 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 574
8 | 13 | 7 | 593 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 250 | 0 | 0 | 0 | -79 | 1 | 593
8 | 13 | 8 | 641 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 402 | 0 | 0 | 0 | -176 | -6 | 641
8 | 13 | 9 | 697 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 518 | 0 | 0 | 0 | -176 | -66 | 697
8 | 13 | 10 | 739 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 599 | 0 | 2 | 0 | -176 | -107 | 739
8 | 13 | 11 | 776 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 643 | 0 | 5 | 0 | -176 | -117 | 776
8 | 13 | 12 | 813 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 646 | 0 | 9 | 0 | -176 | -87 | 813
8 | 13 | 13 | 823 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 603 | 0 | 15 | 0 | -169 | -47 | 823
8 | 13 | 14 | 819 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 548 | 0 | 17 | 0 | 0 | -167 | 819
8 | 13 | 15 | 826 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 442 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 826
8 | 13 | 16 | 861 | 167 | 299 | 24 | 0 | 34 | 314 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 861
8 | 13 | 17 | 889 | 167 | 432 | 72 | 0 | 34 | 161 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 889
8 | 13 | 18 | 864 | 167 | 545 | 72 | 0 | 34 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 864
8 | 13 | 19 | 844 | 167 | 552 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 844
8 | 13 | 20 | 801 | 167 | 510 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 801
8 | 13 | 21 | 756 | 167 | 470 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 756
8 | 13 | 22 | 699 | 167 | 417 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 699
8 | 13 | 23 | 638 | 167 | 350 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 638
8 | 14 | 0 | 585 | 167 | 299 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 585
8 | 14 | 1 | 537 | 167 | 289 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 537
8 | 14 | 2 | 527 | 167 | 269 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 527
8 | 14 | 3 | 543 | 167 | 260 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 543
8 | 14 | 4 | 554 | 167 | 271 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 554
8 | 14 | 5 | 576 | 167 | 324 | 28 | 0 | 34 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 576
8 | 14 | 6 | 577 | 167 | 269 | 24 | 0 | 34 | 61 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 577
8 | 14 | 7 | 589 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 177 | 0 | 23 | 0 | -12 | -20 | 589
8 | 14 | 8 | 643 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 283 | 0 | 22 | 0 | 0 | -83 | 643
8 | 14 | 9 | 716 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 368 | 0 | 18 | 0 | 0 | -91 | 716
8 | 14 | 10 | 752 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 411 | 0 | 18 | 0 | 0 | -98 | 752
8 | 14 | 11 | 782 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 425 | 0 | 23 | 0 | 0 | -87 | 782
8 | 14 | 12 | 795 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 387 | 0 | 26 | 0 | 0 | -39 | 795
8 | 14 | 13 | 781 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 345 | 0 | 27 | 0 | 0 | -12 | 781
8 | 14 | 14 | 772 | 167 | 201 | 24 | 0 | 34 | 294 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 772
8 | 14 | 15 | 760 | 167 | 234 | 24 | 0 | 34 | 242 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 760
8 | 14 | 16 | 776 | 167 | 344 | 24 | 0 | 34 | 165 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 776
8 | 14 | 17 | 785 | 167 | 385 | 72 | 0 | 34 | 77 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 785
8 | 14 | 18 | 804 | 167 | 465 | 72 | 0 | 34 | 14 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 804
8 | 14 | 19 | 790 | 167 | 469 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 790
8 | 14 | 20 | 758 | 167 | 437 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 758
8 | 14 | 21 | 717 | 167 | 405 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 717
8 | 14 | 22 | 668 | 167 | 359 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 668
8 | 14 | 23 | 626 | 167 | 318 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 626
8 | 15 | 0 | 581 | 167 | 274 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 581
8 | 15 | 1 | 535 | 167 | 230 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 39 | 535
8 | 15 | 2 | 538 | 167 | 203 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 59 | 538
8 | 15 | 3 | 556 | 167 | 210 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 34 | 556
8 | 15 | 4 | 575 | 167 | 243 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 15 | 575
8 | 15 | 5 | 586 | 167 | 289 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 14 | 586
8 | 15 | 6 | 594 | 167 | 253 | 24 | 0 | 34 | 21 | 0 | 61 | 0 | 0 | 34 | 594
8 | 15 | 7 | 610 | 167 | 264 | 24 | 0 | 34 | 49 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 610
8 | 15 | 8 | 663 | 167 | 294 | 24 | 0 | 34 | 74 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3 | 663
8 | 15 | 9 | 697 | 167 | 287 | 24 | 0 | 34 | 91 | 0 | 69 | 0 | 0 | 25 | 697
8 | 15 | 10 | 700 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 126 | 0 | 74 | 0 | 49 | 30 | 700
8 | 15 | 11 | 698 | 167 | 232 | 24 | 0 | 34 | 137 | 0 | 71 | 0 | 0 | 33 | 698
8 | 15 | 12 | 696 | 167 | 221 | 24 | 0 | 34 | 149 | 0 | 70 | 0 | 0 | 31 | 696
8 | 15 | 13 | 662 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 157 | 0 | 70 | 0 | 0 | 14 | 662
8 | 15 | 14 | 679 | 167 | 201 | 24 | 0 | 34 | 154 | 0 | 69 | 0 | 0 | 30 | 679
8 | 15 | 15 | 691 | 167 | 268 | 24 | 0 | 34 | 112 | 0 | 69 | 0 | 0 | 17 | 691
8 | 15 | 16 | 701 | 167 | 324 | 24 | 0 | 34 | 84 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 701
8 | 15 | 17 | 728 | 167 | 336 | 72 | 0 | 34 | 48 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 728
8 | 15 | 18 | 737 | 167 | 385 | 72 | 0 | 34 | 9 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 737
8 | 15 | 19 | 715 | 167 | 198 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 181 | -1 | 715
8 | 15 | 20 | 686 | 167 | 355 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 686
8 | 15 | 21 | 639 | 167 | 196 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 129 | 0 | 639
8 | 15 | 22 | 604 | 167 | 298 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 604
8 | 15 | 23 | 573 | 167 | 266 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 573
8 | 16 | 0 | 535 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 30 | 535
8 | 16 | 1 | 498 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 498
8 | 16 | 2 | 511 | 167 | 196 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 55 | 511
8 | 16 | 3 | 534 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 | 534
8 | 16 | 4 | 555 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 67 | 555
8 | 16 | 5 | 566 | 167 | 196 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 116 | 566
8 | 16 | 6 | 566 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 70 | 566
8 | 16 | 7 | 608 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 184 | 0 | 10 | 0 | 0 | -7 | 608
8 | 16 | 8 | 704 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 276 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 704
8 | 16 | 9 | 763 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 375 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 | 763
8 | 16 | 10 | 799 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 461 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 799
8 | 16 | 11 | 842 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 527 | 0 | 6 | 0 | 0 | -112 | 842
8 | 16 | 12 | 861 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 542 | 0 | 7 | 0 | 0 | -109 | 861
8 | 16 | 13 | 886 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 526 | 0 | 8 | 0 | 0 | -69 | 886
8 | 16 | 14 | 903 | 167 | 211 | 24 | 0 | 34 | 456 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 903
8 | 16 | 15 | 897 | 167 | 293 | 24 | 0 | 34 | 371 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 897
8 | 16 | 16 | 913 | 167 | 416 | 24 | 0 | 34 | 265 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 913
8 | 16 | 17 | 905 | 167 | 493 | 72 | 0 | 34 | 132 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 905
8 | 16 | 18 | 869 | 167 | 570 | 72 | 0 | 34 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 869
8 | 16 | 19 | 835 | 167 | 558 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 835
8 | 16 | 20 | 777 | 167 | 499 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 777
8 | 16 | 21 | 735 | 167 | 463 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 735
8 | 16 | 22 | 684 | 167 | 414 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 684
8 | 16 | 23 | 644 | 167 | 376 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 644
8 | 17 | 0 | 599 | 167 | 332 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 599
8 | 17 | 1 | 556 | 167 | 330 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 556
8 | 17 | 2 | 543 | 167 | 308 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 543
8 | 17 | 3 | 562 | 167 | 292 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 562
8 | 17 | 4 | 582 | 167 | 314 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 582
8 | 17 | 5 | 604 | 167 | 371 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 604
8 | 17 | 6 | 612 | 167 | 351 | 24 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 612
8 | 17 | 7 | 663 | 167 | 336 | 24 | 0 | 34 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 663
8 | 17 | 8 | 794 | 167 | 402 | 24 | 0 | 34 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 794
8 | 17 | 9 | 863 | 167 | 394 | 24 | 0 | 34 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 863
8 | 17 | 10 | 909 | 167 | 409 | 24 | 0 | 34 | 271 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 909
8 | 17 | 11 | 909 | 167 | 392 | 24 | 0 | 34 | 285 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 909
8 | 17 | 12 | 875 | 167 | 308 | 24 | 0 | 34 | 331 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 875
8 | 17 | 13 | 903 | 167 | 326 | 24 | 0 | 34 | 340 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 903
8 | 17 | 14 | 913 | 167 | 317 | 24 | 0 | 34 | 361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 913
8 | 17 | 15 | 939 | 167 | 393 | 24 | 0 | 34 | 310 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 939
8 | 17 | 16 | 940 | 167 | 495 | 24 | 0 | 34 | 212 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 940
8 | 17 | 17 | 907 | 167 | 539 | 72 | 0 | 34 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 907
8 | 17 | 18 | 867 | 167 | 574 | 72 | 0 | 34 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 867
8 | 17 | 19 | 837 | 167 | 559 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 837
8 | 17 | 20 | 780 | 167 | 497 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 780
8 | 17 | 21 | 727 | 167 | 442 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 727
8 | 17 | 22 | 680 | 167 | 396 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 680
8 | 17 | 23 | 650 | 167 | 364 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 650
8 | 18 | 0 | 618 | 167 | 337 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 618
8 | 18 | 1 | 572 | 167 | 330 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 572
8 | 18 | 2 | 570 | 167 | 322 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 570
8 | 18 | 3 | 597 | 167 | 311 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 597
8 | 18 | 4 | 619 | 167 | 330 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 619
8 | 18 | 5 | 634 | 167 | 375 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 634
8 | 18 | 6 | 647 | 167 | 371 | 24 | 0 | 34 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 647
8 | 18 | 7 | 695 | 167 | 342 | 24 | 0 | 34 | 109 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 695
8 | 18 | 8 | 820 | 167 | 355 | 24 | 0 | 34 | 215 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 820
8 | 18 | 9 | 907 | 167 | 373 | 24 | 0 | 34 | 286 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 907
8 | 18 | 10 | 939 | 167 | 351 | 24 | 0 | 34 | 340 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 939
8 | 18 | 11 | 980 | 167 | 340 | 24 | 0 | 34 | 386 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 980
8 | 18 | 12 | 954 | 167 | 313 | 24 | 0 | 34 | 379 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 954
8 | 18 | 13 | 985 | 167 | 377 | 24 | 0 | 34 | 344 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 985
8 | 18 | 14 | 976 | 167 | 407 | 24 | 0 | 34 | 309 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 976
8 | 18 | 15 | 980 | 167 | 442 | 24 | 0 | 34 | 284 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 980
8 | 18 | 16 | 984 | 167 | 381 | 24 | 0 | 34 | 192 | 0 | 26 | 0 | 160 | 0 | 984
8 | 18 | 17 | 943 | 167 | 555 | 72 | 0 | 34 | 87 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 943
8 | 18 | 18 | 923 | 167 | 605 | 72 | 0 | 34 | 13 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 923
8 | 18 | 19 | 887 | 167 | 578 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 887
8 | 18 | 20 | 825 | 167 | 515 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 825
8 | 18 | 21 | 774 | 167 | 465 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 774
8 | 18 | 22 | 733 | 167 | 425 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 733
8 | 18 | 23 | 687 | 167 | 389 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 687
8 | 19 | 0 | 641 | 167 | 341 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 641
8 | 19 | 1 | 591 | 167 | 213 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 123 | 1 | 591
8 | 19 | 2 | 572 | 167 | 310 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 572
8 | 19 | 3 | 594 | 167 | 299 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 594
8 | 19 | 4 | 617 | 167 | 324 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 617
8 | 19 | 5 | 613 | 167 | 356 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 613
8 | 19 | 6 | 616 | 167 | 310 | 24 | 0 | 34 | 59 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 616
8 | 19 | 7 | 660 | 167 | 225 | 24 | 0 | 34 | 187 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 660
8 | 19 | 8 | 749 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 315 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 749
8 | 19 | 9 | 816 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 415 | 0 | 9 | 0 | 0 | -29 | 816
8 | 19 | 10 | 869 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 494 | 0 | 4 | 0 | 0 | -50 | 869
8 | 19 | 11 | 900 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 530 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 900
8 | 19 | 12 | 900 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 541 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 900
8 | 19 | 13 | 920 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 524 | 0 | 1 | 0 | 0 | -26 | 920
8 | 19 | 14 | 926 | 167 | 214 | 24 | 0 | 34 | 485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 926
8 | 19 | 15 | 927 | 167 | 285 | 24 | 0 | 34 | 417 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 927
8 | 19 | 16 | 951 | 167 | 433 | 24 | 0 | 34 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951
8 | 19 | 17 | 938 | 167 | 522 | 72 | 0 | 34 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938
8 | 19 | 18 | 901 | 167 | 607 | 72 | 0 | 34 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 901
8 | 19 | 19 | 865 | 167 | 590 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 865
8 | 19 | 20 | 816 | 167 | 542 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 816
8 | 19 | 21 | 763 | 167 | 494 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 763
8 | 19 | 22 | 729 | 167 | 462 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 729
8 | 19 | 23 | 689 | 167 | 421 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 689
8 | 20 | 0 | 645 | 167 | 378 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 645
8 | 20 | 1 | 600 | 167 | 374 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600
8 | 20 | 2 | 585 | 167 | 352 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 585
8 | 20 | 3 | 599 | 167 | 332 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 599
8 | 20 | 4 | 612 | 167 | 346 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 612
8 | 20 | 5 | 610 | 167 | 378 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 610
8 | 20 | 6 | 620 | 167 | 317 | 24 | 0 | 34 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
8 | 20 | 7 | 640 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 640
8 | 20 | 8 | 699 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 392 | 0 | 0 | 0 | -115 | 1 | 699
8 | 20 | 9 | 778 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 511 | 0 | 0 | 0 | -154 | 0 | 778
8 | 20 | 10 | 836 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 588 | 0 | 0 | 0 | -176 | 3 | 836
8 | 20 | 11 | 882 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 622 | 0 | 0 | 0 | -176 | 15 | 882
8 | 20 | 12 | 907 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 629 | 0 | 1 | 0 | 0 | -144 | 907
8 | 20 | 13 | 915 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 596 | 0 | 2 | 0 | 0 | -104 | 915
8 | 20 | 14 | 910 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 527 | 0 | 2 | 0 | 0 | -40 | 910
8 | 20 | 15 | 922 | 167 | 279 | 24 | 0 | 34 | 416 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 922
8 | 20 | 16 | 954 | 167 | 445 | 24 | 0 | 34 | 282 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 954
8 | 20 | 17 | 964 | 167 | 557 | 72 | 0 | 34 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 964
8 | 20 | 18 | 940 | 167 | 647 | 72 | 0 | 34 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 940
8 | 20 | 19 | 913 | 167 | 638 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 913
8 | 20 | 20 | 864 | 167 | 589 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 864
8 | 20 | 21 | 815 | 167 | 545 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 815
8 | 20 | 22 | 759 | 167 | 489 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 759
8 | 20 | 23 | 709 | 167 | 439 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 709
8 | 21 | 0 | 646 | 167 | 378 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 646
8 | 21 | 1 | 589 | 167 | 364 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 589
8 | 21 | 2 | 588 | 167 | 355 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 588
8 | 21 | 3 | 607 | 167 | 340 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 607
8 | 21 | 4 | 626 | 167 | 360 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 626
8 | 21 | 5 | 639 | 167 | 408 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639
8 | 21 | 6 | 678 | 167 | 381 | 24 | 0 | 34 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678
8 | 21 | 7 | 776 | 167 | 326 | 24 | 0 | 34 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776
8 | 21 | 8 | 948 | 167 | 338 | 24 | 0 | 34 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948
8 | 21 | 9 | 1084 | 167 | 352 | 24 | 0 | 34 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084
8 | 21 | 10 | 1129 | 167 | 329 | 24 | 0 | 34 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129
8 | 21 | 11 | 1177 | 167 | 336 | 24 | 0 | 34 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177
8 | 21 | 12 | 1154 | 167 | 315 | 24 | 0 | 34 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154
8 | 21 | 13 | 1206 | 167 | 399 | 24 | 0 | 34 | 581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1206
8 | 21 | 14 | 1212 | 167 | 470 | 24 | 0 | 34 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1212
8 | 21 | 15 | 1202 | 167 | 556 | 24 | 0 | 34 | 419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1202
8 | 21 | 16 | 1188 | 167 | 700 | 24 | 0 | 34 | 262 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1188
8 | 21 | 17 | 1116 | 167 | 734 | 72 | 0 | 34 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1116
8 | 21 | 18 | 1059 | 167 | 771 | 72 | 0 | 34 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1059
8 | 21 | 19 | 1014 | 167 | 740 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1014
8 | 21 | 20 | 954 | 167 | 677 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 954
8 | 21 | 21 | 890 | 167 | 612 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 890
8 | 21 | 22 | 836 | 167 | 553 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 836
8 | 21 | 23 | 793 | 167 | 507 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 793
8 | 22 | 0 | 738 | 167 | 454 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 738
8 | 22 | 1 | 681 | 167 | 441 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 681
8 | 22 | 2 | 672 | 167 | 423 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 672
8 | 22 | 3 | 688 | 167 | 402 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 688
8 | 22 | 4 | 705 | 167 | 419 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 705
8 | 22 | 5 | 722 | 167 | 470 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 722
8 | 22 | 6 | 750 | 167 | 429 | 24 | 0 | 34 | 70 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 750
8 | 22 | 7 | 815 | 167 | 352 | 24 | 0 | 34 | 213 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 815
8 | 22 | 8 | 971 | 167 | 355 | 24 | 0 | 34 | 373 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 971
8 | 22 | 9 | 1089 | 167 | 378 | 24 | 0 | 34 | 479 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1089
8 | 22 | 10 | 1139 | 167 | 372 | 24 | 0 | 34 | 539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1139
8 | 22 | 11 | 1172 | 167 | 381 | 24 | 0 | 34 | 564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1172
8 | 22 | 12 | 1138 | 167 | 339 | 24 | 0 | 34 | 572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1138
8 | 22 | 13 | 1190 | 167 | 229 | 24 | 0 | 34 | 552 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 1190
8 | 22 | 14 | 1187 | 167 | 464 | 24 | 0 | 34 | 495 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1187
8 | 22 | 15 | 1170 | 167 | 533 | 24 | 0 | 34 | 409 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1170
8 | 22 | 16 | 1167 | 167 | 688 | 24 | 0 | 34 | 249 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1167
8 | 22 | 17 | 1096 | 167 | 711 | 72 | 0 | 34 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1096
8 | 22 | 18 | 1057 | 167 | 763 | 72 | 0 | 34 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1057
8 | 22 | 19 | 1009 | 167 | 732 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1009
8 | 22 | 20 | 957 | 167 | 678 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 957
8 | 22 | 21 | 911 | 167 | 630 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 911
8 | 22 | 22 | 845 | 167 | 561 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 845
8 | 22 | 23 | 799 | 167 | 518 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 799
8 | 23 | 0 | 739 | 167 | 454 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 739
8 | 23 | 1 | 679 | 167 | 439 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 679
8 | 23 | 2 | 667 | 167 | 428 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 667
8 | 23 | 3 | 680 | 167 | 409 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 680
8 | 23 | 4 | 690 | 167 | 421 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 690
8 | 23 | 5 | 712 | 167 | 477 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 712
8 | 23 | 6 | 746 | 167 | 489 | 24 | 0 | 34 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 746
8 | 23 | 7 | 795 | 167 | 485 | 24 | 0 | 34 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 795
8 | 23 | 8 | 933 | 167 | 585 | 24 | 0 | 34 | 115 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 933
8 | 23 | 9 | 993 | 167 | 576 | 24 | 0 | 34 | 183 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 993
8 | 23 | 10 | 1013 | 167 | 543 | 24 | 0 | 34 | 237 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1013
8 | 23 | 11 | 1037 | 167 | 557 | 24 | 0 | 34 | 248 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1037
8 | 23 | 12 | 986 | 167 | 529 | 24 | 0 | 34 | 226 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 986
8 | 23 | 13 | 1013 | 167 | 592 | 24 | 0 | 34 | 189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1013
8 | 23 | 14 | 998 | 167 | 575 | 24 | 0 | 34 | 191 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 998
8 | 23 | 15 | 994 | 167 | 597 | 24 | 0 | 34 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 994
8 | 23 | 16 | 973 | 167 | 644 | 24 | 0 | 34 | 98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 973
8 | 23 | 17 | 920 | 167 | 594 | 72 | 0 | 34 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 920
8 | 23 | 18 | 898 | 167 | 610 | 72 | 0 | 34 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 898
8 | 23 | 19 | 860 | 167 | 580 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 860
8 | 23 | 20 | 817 | 167 | 531 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 817
8 | 23 | 21 | 774 | 167 | 492 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 774
8 | 23 | 22 | 729 | 167 | 450 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 729
8 | 23 | 23 | 693 | 167 | 416 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 693
8 | 24 | 0 | 644 | 167 | 365 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 644
8 | 24 | 1 | 614 | 167 | 375 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 614
8 | 24 | 2 | 617 | 167 | 370 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 617
8 | 24 | 3 | 637 | 167 | 358 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 637
8 | 24 | 4 | 654 | 167 | 376 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 654
8 | 24 | 5 | 666 | 167 | 426 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 666
8 | 24 | 6 | 684 | 167 | 388 | 24 | 0 | 34 | 62 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 684
8 | 24 | 7 | 741 | 167 | 321 | 24 | 0 | 34 | 187 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 741
8 | 24 | 8 | 894 | 167 | 354 | 24 | 0 | 34 | 310 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 894
8 | 24 | 9 | 998 | 167 | 361 | 24 | 0 | 34 | 408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 998
8 | 24 | 10 | 1038 | 167 | 335 | 24 | 0 | 34 | 474 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1038
8 | 24 | 11 | 1081 | 167 | 337 | 24 | 0 | 34 | 512 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1081
8 | 24 | 12 | 1041 | 167 | 295 | 24 | 0 | 34 | 515 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1041
8 | 24 | 13 | 1102 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 544 | 0 | 7 | 0 | 130 | 0 | 1102
8 | 24 | 14 | 1119 | 167 | 386 | 24 | 0 | 34 | 498 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1119
8 | 24 | 15 | 1110 | 167 | 462 | 24 | 0 | 34 | 415 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1110
8 | 24 | 16 | 1119 | 167 | 606 | 24 | 0 | 34 | 272 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1119
8 | 24 | 17 | 1048 | 167 | 636 | 72 | 0 | 34 | 116 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1048
8 | 24 | 18 | 1010 | 167 | 695 | 72 | 0 | 34 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1010
8 | 24 | 19 | 958 | 167 | 665 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 958
8 | 24 | 20 | 901 | 167 | 619 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 901
8 | 24 | 21 | 857 | 167 | 580 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 857
8 | 24 | 22 | 812 | 167 | 529 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 812
8 | 24 | 23 | 765 | 167 | 482 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 765
8 | 25 | 0 | 710 | 167 | 425 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 710
8 | 25 | 1 | 662 | 167 | 414 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 662
8 | 25 | 2 | 652 | 167 | 400 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 652
8 | 25 | 3 | 676 | 167 | 393 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 676
8 | 25 | 4 | 693 | 167 | 413 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 693
8 | 25 | 5 | 708 | 167 | 462 | 28 | 0 | 34 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 708
8 | 25 | 6 | 733 | 167 | 446 | 24 | 0 | 34 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 733
8 | 25 | 7 | 796 | 167 | 423 | 24 | 0 | 34 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 796
8 | 25 | 8 | 939 | 167 | 459 | 24 | 0 | 34 | 244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 939
8 | 25 | 9 | 1028 | 167 | 467 | 24 | 0 | 34 | 326 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1028
8 | 25 | 10 | 1045 | 167 | 425 | 24 | 0 | 34 | 389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1045
8 | 25 | 11 | 1076 | 167 | 369 | 24 | 0 | 34 | 479 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1076
8 | 25 | 12 | 1076 | 167 | 332 | 24 | 0 | 34 | 517 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1076
8 | 25 | 13 | 1130 | 167 | 437 | 24 | 0 | 34 | 466 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1130
8 | 25 | 14 | 1114 | 167 | 512 | 24 | 0 | 34 | 375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1114
8 | 25 | 15 | 1093 | 167 | 567 | 24 | 0 | 34 | 298 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1093
8 | 25 | 16 | 1091 | 167 | 651 | 24 | 0 | 34 | 212 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1091
8 | 25 | 17 | 1028 | 167 | 667 | 72 | 0 | 34 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1028
8 | 25 | 18 | 983 | 167 | 700 | 72 | 0 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 983
8 | 25 | 19 | 933 | 167 | 659 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 933
8 | 25 | 20 | 887 | 167 | 613 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 887
8 | 25 | 21 | 831 | 167 | 562 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 831
8 | 25 | 22 | 776 | 167 | 509 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 776
8 | 25 | 23 | 739 | 167 | 472 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 739
8 | 26 | 0 | 689 | 167 | 297 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 689
8 | 26 | 1 | 643 | 167 | 416 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 643
8 | 26 | 2 | 638 | 167 | 404 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 638
8 | 26 | 3 | 659 | 167 | 392 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 659
8 | 26 | 4 | 671 | 167 | 404 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 671
8 | 26 | 5 | 668 | 167 | 436 | 28 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 668
8 | 26 | 6 | 669 | 167 | 380 | 24 | 0 | 34 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 669
8 | 26 | 7 | 682 | 167 | 267 | 24 | 0 | 34 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 682
8 | 26 | 8 | 759 | 167 | 202 | 24 | 0 | 34 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 759
8 | 26 | 9 | 841 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0 | -21 | 841
8 | 26 | 10 | 889 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 889
8 | 26 | 11 | 913 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 913
8 | 26 | 12 | 898 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | 898
8 | 26 | 13 | 924 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 565 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 924
8 | 26 | 14 | 931 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 491 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 931
8 | 26 | 15 | 904 | 167 | 300 | 24 | 0 | 34 | 377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 904
8 | 26 | 16 | 912 | 167 | 419 | 24 | 0 | 34 | 266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 912
8 | 26 | 17 | 915 | 167 | 514 | 72 | 0 | 34 | 125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 915
8 | 26 | 18 | 890 | 167 | 604 | 72 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 890
8 | 26 | 19 | 851 | 167 | 577 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 851
8 | 26 | 20 | 800 | 167 | 524 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 800
8 | 26 | 21 | 746 | 167 | 476 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 746
8 | 26 | 22 | 701 | 167 | 432 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 701
8 | 26 | 23 | 667 | 167 | 397 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 667
8 | 27 | 0 | 631 | 167 | 362 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 631
8 | 27 | 1 | 591 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 0 | 591
8 | 27 | 2 | 591 | 167 | 357 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 591
8 | 27 | 3 | 622 | 167 | 350 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 622
8 | 27 | 4 | 621 | 167 | 347 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 621
8 | 27 | 5 | 625 | 167 | 389 | 28 | 0 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 625
8 | 27 | 6 | 621 | 167 | 244 | 24 | 0 | 34 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 621
8 | 27 | 7 | 632 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 632
8 | 27 | 8 | 679 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 377 | 0 | 0 | 0 | -120 | 1 | 679
8 | 27 | 9 | 754 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 491 | 0 | 0 | 0 | -171 | 13 | 754
8 | 27 | 10 | 810 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 565 | 0 | 0 | 0 | -176 | 0 | 810
8 | 27 | 11 | 850 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 595 | 0 | 1 | 0 | -176 | 9 | 850
8 | 27 | 12 | 873 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 596 | 0 | 1 | 0 | -176 | 31 | 873
8 | 27 | 13 | 879 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 543 | 0 | 2 | 0 | -89 | 2 | 879
8 | 27 | 14 | 876 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 449 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 876
8 | 27 | 15 | 856 | 167 | 279 | 24 | 0 | 34 | 347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 856
8 | 27 | 16 | 866 | 167 | 377 | 24 | 0 | 34 | 260 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 866
8 | 27 | 17 | 895 | 167 | 495 | 72 | 0 | 34 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 895
8 | 27 | 18 | 881 | 167 | 593 | 72 | 0 | 34 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 881
8 | 27 | 19 | 859 | 167 | 583 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 859
8 | 27 | 20 | 809 | 167 | 531 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 809
8 | 27 | 21 | 772 | 167 | 502 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 772
8 | 27 | 22 | 721 | 167 | 451 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 721
8 | 27 | 23 | 675 | 167 | 405 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 675
8 | 28 | 0 | 624 | 167 | 353 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 624
8 | 28 | 1 | 581 | 167 | 351 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 581
8 | 28 | 2 | 579 | 167 | 339 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 579
8 | 28 | 3 | 601 | 167 | 326 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 601
8 | 28 | 4 | 627 | 167 | 351 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 627
8 | 28 | 5 | 656 | 167 | 415 | 28 | 0 | 34 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 656
8 | 28 | 6 | 700 | 167 | 397 | 24 | 0 | 34 | 63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 700
8 | 28 | 7 | 766 | 167 | 306 | 24 | 0 | 34 | 222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 766
8 | 28 | 8 | 922 | 167 | 317 | 24 | 0 | 34 | 371 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 922
8 | 28 | 9 | 1041 | 167 | 325 | 24 | 0 | 34 | 485 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1041
8 | 28 | 10 | 1092 | 167 | 300 | 24 | 0 | 34 | 562 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1092
8 | 28 | 11 | 1124 | 167 | 283 | 24 | 0 | 34 | 603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1124
8 | 28 | 12 | 1104 | 167 | 230 | 24 | 0 | 34 | 607 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1104
8 | 28 | 13 | 1142 | 167 | 335 | 24 | 0 | 34 | 580 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1142
8 | 28 | 14 | 1153 | 167 | 401 | 24 | 0 | 34 | 522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1153
8 | 28 | 15 | 1148 | 167 | 502 | 24 | 0 | 34 | 416 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1148
8 | 28 | 16 | 1140 | 167 | 629 | 24 | 0 | 34 | 283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1140
8 | 28 | 17 | 1072 | 167 | 670 | 72 | 0 | 34 | 127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1072
8 | 28 | 18 | 1024 | 167 | 736 | 72 | 0 | 34 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1024
8 | 28 | 19 | 965 | 167 | 680 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 965
8 | 28 | 20 | 907 | 167 | 616 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 28 | 21 | 867 | 167 | 572 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 867
8 | 28 | 22 | 808 | 167 | 513 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 808
8 | 28 | 23 | 758 | 167 | 460 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 758
8 | 29 | 0 | 706 | 167 | 407 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 706
8 | 29 | 1 | 665 | 167 | 410 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 665
8 | 29 | 2 | 652 | 167 | 387 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 652
8 | 29 | 3 | 669 | 167 | 377 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 669
8 | 29 | 4 | 688 | 167 | 396 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 688
8 | 29 | 5 | 709 | 167 | 452 | 28 | 0 | 34 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 709
8 | 29 | 6 | 735 | 167 | 414 | 24 | 0 | 34 | 67 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 735
8 | 29 | 7 | 801 | 167 | 322 | 24 | 0 | 34 | 227 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 801
8 | 29 | 8 | 967 | 167 | 340 | 24 | 0 | 34 | 376 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 967
8 | 29 | 9 | 1073 | 167 | 336 | 24 | 0 | 34 | 486 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1073
8 | 29 | 10 | 1096 | 167 | 302 | 24 | 0 | 34 | 542 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1096
8 | 29 | 11 | 1140 | 167 | 308 | 24 | 0 | 34 | 573 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 1140
8 | 29 | 12 | 1102 | 167 | 280 | 24 | 0 | 34 | 566 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1102
8 | 29 | 13 | 1152 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 543 | 0 | 28 | 0 | 160 | 0 | 1152
8 | 29 | 14 | 1144 | 167 | 407 | 24 | 0 | 34 | 487 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1144
8 | 29 | 15 | 1145 | 167 | 487 | 24 | 0 | 34 | 408 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1145
8 | 29 | 16 | 1147 | 167 | 626 | 24 | 0 | 34 | 274 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1147
8 | 29 | 17 | 1097 | 167 | 681 | 72 | 0 | 34 | 119 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1097
8 | 29 | 18 | 1036 | 167 | 727 | 72 | 0 | 34 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1036
8 | 29 | 19 | 980 | 167 | 671 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 980
8 | 29 | 20 | 918 | 167 | 602 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 918
8 | 29 | 21 | 865 | 167 | 547 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 865
8 | 29 | 22 | 803 | 167 | 485 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 803
8 | 29 | 23 | 760 | 167 | 447 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 760
8 | 30 | 0 | 701 | 167 | 389 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 701
8 | 30 | 1 | 659 | 167 | 391 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 659
8 | 30 | 2 | 663 | 167 | 380 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 663
8 | 30 | 3 | 674 | 167 | 362 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 674
8 | 30 | 4 | 682 | 167 | 200 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 181 | 0 | 682
8 | 30 | 5 | 695 | 167 | 428 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 695
8 | 30 | 6 | 734 | 167 | 417 | 24 | 0 | 34 | 52 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 734
8 | 30 | 7 | 808 | 167 | 353 | 24 | 0 | 34 | 196 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 808
8 | 30 | 8 | 959 | 167 | 378 | 24 | 0 | 34 | 332 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 959
8 | 30 | 9 | 1066 | 167 | 380 | 24 | 0 | 34 | 432 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1066
8 | 30 | 10 | 1087 | 167 | 350 | 24 | 0 | 34 | 486 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1087
8 | 30 | 11 | 1136 | 167 | 432 | 24 | 0 | 34 | 456 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1136
8 | 30 | 12 | 1053 | 167 | 367 | 24 | 0 | 34 | 429 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1053
8 | 30 | 13 | 1120 | 167 | 422 | 24 | 0 | 34 | 442 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1120
8 | 30 | 14 | 1109 | 167 | 466 | 24 | 0 | 34 | 380 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1109
8 | 30 | 15 | 1110 | 167 | 511 | 24 | 0 | 34 | 330 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1110
8 | 30 | 16 | 1101 | 167 | 631 | 24 | 0 | 34 | 202 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1101
8 | 30 | 17 | 1040 | 167 | 644 | 72 | 0 | 34 | 80 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1040
8 | 30 | 18 | 1002 | 167 | 673 | 72 | 0 | 34 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1002
8 | 30 | 19 | 964 | 167 | 636 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 964
8 | 30 | 20 | 907 | 167 | 579 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 907
8 | 30 | 21 | 859 | 167 | 534 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 859
8 | 30 | 22 | 800 | 167 | 479 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 800
8 | 30 | 23 | 764 | 167 | 443 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 764
8 | 31 | 0 | 723 | 167 | 403 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 723
8 | 31 | 1 | 674 | 167 | 392 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 674
8 | 31 | 2 | 664 | 167 | 377 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 664
8 | 31 | 3 | 673 | 167 | 348 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 673
8 | 31 | 4 | 683 | 167 | 365 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 683
8 | 31 | 5 | 697 | 167 | 417 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 697
8 | 31 | 6 | 734 | 167 | 430 | 24 | 0 | 34 | 31 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 734
8 | 31 | 7 | 783 | 167 | 404 | 24 | 0 | 34 | 109 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 783
8 | 31 | 8 | 909 | 167 | 421 | 24 | 0 | 34 | 217 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 909
8 | 31 | 9 | 1027 | 167 | 481 | 24 | 0 | 34 | 272 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1027
8 | 31 | 10 | 1023 | 167 | 480 | 24 | 0 | 34 | 264 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1023
8 | 31 | 11 | 1034 | 167 | 515 | 24 | 0 | 34 | 243 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1034
8 | 31 | 12 | 961 | 167 | 444 | 24 | 0 | 34 | 243 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 961
8 | 31 | 13 | 999 | 167 | 514 | 24 | 0 | 34 | 212 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 999
8 | 31 | 14 | 985 | 167 | 575 | 24 | 0 | 34 | 141 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 985
8 | 31 | 15 | 960 | 167 | 589 | 24 | 0 | 34 | 85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 960
8 | 31 | 16 | 946 | 167 | 584 | 24 | 0 | 34 | 62 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 946
8 | 31 | 17 | 912 | 167 | 529 | 72 | 0 | 34 | 36 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 912
8 | 31 | 18 | 899 | 167 | 558 | 72 | 0 | 34 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 899
8 | 31 | 19 | 851 | 167 | 523 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 851
8 | 31 | 20 | 808 | 167 | 482 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 808
8 | 31 | 21 | 770 | 167 | 449 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 770
8 | 31 | 22 | 741 | 167 | 419 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 741
8 | 31 | 23 | 712 | 167 | 393 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 712
9 | 1 | 0 | 615 | 167 | 321 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 615
9 | 1 | 1 | 579 | 167 | 298 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 579
9 | 1 | 2 | 567 | 167 | 283 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 567
9 | 1 | 3 | 597 | 167 | 303 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 597
9 | 1 | 4 | 608 | 167 | 316 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 608
9 | 1 | 5 | 639 | 167 | 345 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 639
9 | 1 | 6 | 673 | 167 | 374 | 33 | 0 | 34 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 673
9 | 1 | 7 | 713 | 167 | 391 | 33 | 0 | 34 | 54 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 713
9 | 1 | 8 | 823 | 167 | 437 | 33 | 0 | 34 | 121 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 823
9 | 1 | 9 | 905 | 167 | 457 | 33 | 0 | 34 | 184 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 905
9 | 1 | 10 | 937 | 167 | 431 | 33 | 0 | 34 | 252 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 937
9 | 1 | 11 | 941 | 167 | 434 | 33 | 0 | 34 | 254 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 941
9 | 1 | 12 | 889 | 167 | 369 | 33 | 0 | 34 | 269 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 889
9 | 1 | 13 | 952 | 167 | 445 | 33 | 0 | 34 | 255 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 952
9 | 1 | 14 | 964 | 167 | 543 | 33 | 0 | 34 | 175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 964
9 | 1 | 15 | 945 | 167 | 585 | 33 | 0 | 34 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 945
9 | 1 | 16 | 929 | 167 | 613 | 33 | 0 | 34 | 67 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 929
9 | 1 | 17 | 882 | 167 | 571 | 69 | 0 | 34 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 882
9 | 1 | 18 | 863 | 167 | 580 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 863
9 | 1 | 19 | 817 | 167 | 532 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 817
9 | 1 | 20 | 773 | 167 | 485 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 773
9 | 1 | 21 | 737 | 167 | 456 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 737
9 | 1 | 22 | 701 | 167 | 422 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 701
9 | 1 | 23 | 667 | 167 | 409 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 667
9 | 2 | 0 | 618 | 167 | 196 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 166 | 0 | 618
9 | 2 | 1 | 585 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 140 | -1 | 585
9 | 2 | 2 | 577 | 167 | 321 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 577
9 | 2 | 3 | 595 | 167 | 334 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 595
9 | 2 | 4 | 595 | 167 | 337 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 595
9 | 2 | 5 | 614 | 167 | 358 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 614
9 | 2 | 6 | 597 | 167 | 323 | 33 | 0 | 34 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 597
9 | 2 | 7 | 599 | 167 | 247 | 33 | 0 | 34 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 599
9 | 2 | 8 | 669 | 167 | 232 | 33 | 0 | 34 | 196 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 669
9 | 2 | 9 | 731 | 167 | 199 | 33 | 0 | 34 | 228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 731
9 | 2 | 10 | 736 | 167 | 219 | 33 | 0 | 34 | 248 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 736
9 | 2 | 11 | 754 | 167 | 221 | 33 | 0 | 34 | 260 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 754
9 | 2 | 12 | 752 | 167 | 260 | 33 | 0 | 34 | 254 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 752
9 | 2 | 13 | 765 | 167 | 289 | 33 | 0 | 34 | 236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 765
9 | 2 | 14 | 756 | 167 | 297 | 33 | 0 | 34 | 219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 756
9 | 2 | 15 | 747 | 167 | 314 | 33 | 0 | 34 | 193 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 747
9 | 2 | 16 | 745 | 167 | 365 | 33 | 0 | 34 | 142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 745
9 | 2 | 17 | 746 | 167 | 410 | 69 | 0 | 34 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 746
9 | 2 | 18 | 760 | 167 | 478 | 69 | 0 | 34 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 760
9 | 2 | 19 | 737 | 167 | 456 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 737
9 | 2 | 20 | 697 | 167 | 410 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 697
9 | 2 | 21 | 651 | 167 | 371 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 651
9 | 2 | 22 | 621 | 167 | 351 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 621
9 | 2 | 23 | 591 | 167 | 323 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 591
9 | 3 | 0 | 539 | 167 | 288 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 539
9 | 3 | 1 | 498 | 167 | 259 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 498
9 | 3 | 2 | 500 | 167 | 260 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 500
9 | 3 | 3 | 504 | 167 | 257 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 504
9 | 3 | 4 | 527 | 167 | 279 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 527
9 | 3 | 5 | 536 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 1 | 536
9 | 3 | 6 | 516 | 167 | 223 | 33 | 0 | 34 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 516
9 | 3 | 7 | 526 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 193 | 0 | 2 | 0 | -99 | 0 | 526
9 | 3 | 8 | 571 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 308 | 0 | 3 | 0 | -171 | 1 | 571
9 | 3 | 9 | 634 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 411 | 0 | 2 | 0 | -176 | -33 | 634
9 | 3 | 10 | 679 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 509 | 0 | 1 | 0 | -176 | -85 | 679
9 | 3 | 11 | 750 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 581 | 0 | 1 | 0 | -176 | -86 | 750
9 | 3 | 12 | 777 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 596 | 0 | 5 | 0 | -176 | -78 | 777
9 | 3 | 13 | 786 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 589 | 0 | 9 | 0 | -176 | -66 | 786
9 | 3 | 14 | 794 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 525 | 0 | 11 | 0 | -170 | -2 | 794
9 | 3 | 15 | 815 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 416 | 0 | 12 | 0 | 0 | -43 | 815
9 | 3 | 16 | 842 | 167 | 320 | 33 | 0 | 34 | 277 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 842
9 | 3 | 17 | 869 | 167 | 473 | 69 | 0 | 34 | 116 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 869
9 | 3 | 18 | 847 | 167 | 560 | 69 | 0 | 34 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 847
9 | 3 | 19 | 807 | 167 | 525 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 807
9 | 3 | 20 | 743 | 167 | 464 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 743
9 | 3 | 21 | 697 | 167 | 423 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 697
9 | 3 | 22 | 641 | 167 | 374 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 641
9 | 3 | 23 | 600 | 167 | 349 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 600
9 | 4 | 0 | 547 | 167 | 298 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 547
9 | 4 | 1 | 514 | 167 | 275 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 514
9 | 4 | 2 | 516 | 167 | 274 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 516
9 | 4 | 3 | 532 | 167 | 282 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 532
9 | 4 | 4 | 564 | 167 | 314 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 564
9 | 4 | 5 | 588 | 167 | 338 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 588
9 | 4 | 6 | 620 | 167 | 318 | 33 | 0 | 34 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 620
9 | 4 | 7 | 685 | 167 | 211 | 33 | 0 | 34 | 234 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 685
9 | 4 | 8 | 844 | 167 | 200 | 33 | 0 | 34 | 400 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 844
9 | 4 | 9 | 965 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 532 | 0 | 14 | 0 | 0 | -11 | 965
9 | 4 | 10 | 1015 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 617 | 0 | 21 | 0 | 0 | -53 | 1015
9 | 4 | 11 | 1067 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 655 | 0 | 27 | 0 | 0 | -45 | 1067
9 | 4 | 12 | 1051 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 654 | 0 | 31 | 0 | 0 | -64 | 1051
9 | 4 | 13 | 1096 | 167 | 198 | 33 | 0 | 34 | 624 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1096
9 | 4 | 14 | 1092 | 167 | 269 | 33 | 0 | 34 | 548 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 1092
9 | 4 | 15 | 1090 | 167 | 388 | 33 | 0 | 34 | 424 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1090
9 | 4 | 16 | 1092 | 167 | 545 | 33 | 0 | 34 | 259 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1092
9 | 4 | 17 | 1018 | 167 | 592 | 69 | 0 | 34 | 103 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1018
9 | 4 | 18 | 979 | 167 | 647 | 69 | 0 | 34 | 7 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 979
9 | 4 | 19 | 917 | 167 | 594 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 917
9 | 4 | 20 | 850 | 167 | 527 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 850
9 | 4 | 21 | 788 | 167 | 472 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 788
9 | 4 | 22 | 755 | 167 | 452 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 755
9 | 4 | 23 | 707 | 167 | 423 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 707
9 | 5 | 0 | 642 | 167 | 367 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 642
9 | 5 | 1 | 604 | 167 | 347 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 604
9 | 5 | 2 | 598 | 167 | 337 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 598
9 | 5 | 3 | 621 | 167 | 354 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 621
9 | 5 | 4 | 643 | 167 | 374 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 643
9 | 5 | 5 | 667 | 167 | 400 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 667
9 | 5 | 6 | 673 | 167 | 386 | 33 | 0 | 34 | 36 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 673
9 | 5 | 7 | 744 | 167 | 361 | 33 | 0 | 34 | 127 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 744
9 | 5 | 8 | 896 | 167 | 425 | 33 | 0 | 34 | 221 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 896
9 | 5 | 9 | 977 | 167 | 454 | 33 | 0 | 34 | 262 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 977
9 | 5 | 10 | 991 | 167 | 455 | 33 | 0 | 34 | 279 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 991
9 | 5 | 11 | 990 | 167 | 416 | 33 | 0 | 34 | 320 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 990
9 | 5 | 12 | 949 | 167 | 349 | 33 | 0 | 34 | 340 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 949
9 | 5 | 13 | 1005 | 167 | 412 | 33 | 0 | 34 | 330 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1005
9 | 5 | 14 | 1011 | 167 | 464 | 33 | 0 | 34 | 289 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1011
9 | 5 | 15 | 1009 | 167 | 535 | 33 | 0 | 34 | 219 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1009
9 | 5 | 16 | 993 | 167 | 588 | 33 | 0 | 34 | 151 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 993
9 | 5 | 17 | 934 | 167 | 596 | 69 | 0 | 34 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 934
9 | 5 | 18 | 895 | 167 | 613 | 69 | 0 | 34 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 895
9 | 5 | 19 | 841 | 167 | 565 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 841
9 | 5 | 20 | 790 | 167 | 514 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 790
9 | 5 | 21 | 742 | 167 | 472 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 742
9 | 5 | 22 | 694 | 167 | 428 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 694
9 | 5 | 23 | 663 | 167 | 414 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 663
9 | 6 | 0 | 605 | 167 | 360 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 605
9 | 6 | 1 | 576 | 167 | 340 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 576
9 | 6 | 2 | 573 | 167 | 336 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 573
9 | 6 | 3 | 598 | 167 | 351 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 598
9 | 6 | 4 | 618 | 167 | 370 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 618
9 | 6 | 5 | 634 | 167 | 386 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 634
9 | 6 | 6 | 649 | 167 | 362 | 33 | 0 | 34 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 649
9 | 6 | 7 | 706 | 167 | 301 | 33 | 0 | 34 | 162 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 706
9 | 6 | 8 | 856 | 167 | 317 | 33 | 0 | 34 | 288 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 856
9 | 6 | 9 | 952 | 167 | 342 | 33 | 0 | 34 | 353 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 952
9 | 6 | 10 | 981 | 167 | 259 | 33 | 0 | 34 | 419 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 981
9 | 6 | 11 | 1007 | 167 | 261 | 33 | 0 | 34 | 442 | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 | 1007
9 | 6 | 12 | 962 | 167 | 261 | 33 | 0 | 34 | 438 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 962
9 | 6 | 13 | 1018 | 167 | 321 | 33 | 0 | 34 | 400 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 1018
9 | 6 | 14 | 990 | 167 | 369 | 33 | 0 | 34 | 345 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 990
9 | 6 | 15 | 972 | 167 | 399 | 33 | 0 | 34 | 292 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 972
9 | 6 | 16 | 995 | 167 | 509 | 33 | 0 | 34 | 207 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 995
9 | 6 | 17 | 927 | 167 | 525 | 69 | 0 | 34 | 84 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 927
9 | 6 | 18 | 883 | 167 | 572 | 69 | 0 | 34 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 883
9 | 6 | 19 | 830 | 167 | 526 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 830
9 | 6 | 20 | 771 | 167 | 458 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 771
9 | 6 | 21 | 725 | 167 | 408 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 725
9 | 6 | 22 | 674 | 167 | 366 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 674
9 | 6 | 23 | 641 | 167 | 357 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 641
9 | 7 | 0 | 580 | 167 | 301 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 580
9 | 7 | 1 | 553 | 167 | 282 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 553
9 | 7 | 2 | 559 | 167 | 285 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 559
9 | 7 | 3 | 582 | 167 | 299 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 582
9 | 7 | 4 | 604 | 167 | 318 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 604
9 | 7 | 5 | 627 | 167 | 340 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 627
9 | 7 | 6 | 636 | 167 | 292 | 33 | 0 | 34 | 67 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 636
9 | 7 | 7 | 676 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 241 | 0 | 41 | 0 | 0 | -36 | 676
9 | 7 | 8 | 790 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 409 | 0 | 33 | 0 | 0 | -82 | 790
9 | 7 | 9 | 886 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 526 | 0 | 36 | 0 | 0 | -106 | 886
9 | 7 | 10 | 918 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 605 | 0 | 44 | 0 | 0 | -161 | 918
9 | 7 | 11 | 958 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 638 | 0 | 59 | 0 | 0 | -169 | 958
9 | 7 | 12 | 951 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 592 | 0 | 62 | 0 | 0 | -133 | 951
9 | 7 | 13 | 983 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 515 | 0 | 62 | 0 | 0 | -24 | 983
9 | 7 | 14 | 983 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 468 | 0 | 60 | 0 | 0 | 25 | 983
9 | 7 | 15 | 985 | 167 | 316 | 33 | 0 | 34 | 376 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 985
9 | 7 | 16 | 978 | 167 | 456 | 33 | 0 | 34 | 226 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 978
9 | 7 | 17 | 917 | 167 | 502 | 69 | 0 | 34 | 88 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 917
9 | 7 | 18 | 868 | 167 | 541 | 69 | 0 | 34 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 868
9 | 7 | 19 | 813 | 167 | 483 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 7 | 20 | 765 | 167 | 437 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 765
9 | 7 | 21 | 713 | 167 | 209 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 181 | 1 | 713
9 | 7 | 22 | 679 | 167 | 365 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 679
9 | 7 | 23 | 635 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 146 | 0 | 635
9 | 8 | 0 | 583 | 167 | 292 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 583
9 | 8 | 1 | 549 | 167 | 274 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 549
9 | 8 | 2 | 562 | 167 | 285 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 562
9 | 8 | 3 | 571 | 167 | 290 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 571
9 | 8 | 4 | 596 | 167 | 316 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 596
9 | 8 | 5 | 628 | 167 | 348 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 628
9 | 8 | 6 | 661 | 167 | 340 | 33 | 0 | 34 | 50 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 661
9 | 8 | 7 | 695 | 167 | 259 | 33 | 0 | 34 | 167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 695
9 | 8 | 8 | 819 | 167 | 249 | 33 | 0 | 34 | 286 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 819
9 | 8 | 9 | 892 | 167 | 271 | 33 | 0 | 34 | 331 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 892
9 | 8 | 10 | 898 | 167 | 208 | 33 | 0 | 34 | 399 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 898
9 | 8 | 11 | 934 | 167 | 198 | 33 | 0 | 34 | 444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 934
9 | 8 | 12 | 916 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 435 | 0 | 17 | 0 | 0 | 34 | 916
9 | 8 | 13 | 961 | 167 | 291 | 33 | 0 | 34 | 397 | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 | 961
9 | 8 | 14 | 966 | 167 | 351 | 33 | 0 | 34 | 336 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 966
9 | 8 | 15 | 945 | 167 | 417 | 33 | 0 | 34 | 277 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 945
9 | 8 | 16 | 938 | 167 | 483 | 33 | 0 | 34 | 203 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 938
9 | 8 | 17 | 865 | 167 | 485 | 69 | 0 | 34 | 88 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 865
9 | 8 | 18 | 826 | 167 | 532 | 69 | 0 | 34 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 826
9 | 8 | 19 | 787 | 167 | 500 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 787
9 | 8 | 20 | 732 | 167 | 449 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 732
9 | 8 | 21 | 692 | 167 | 234 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 692
9 | 8 | 22 | 652 | 167 | 378 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 652
9 | 8 | 23 | 616 | 167 | 362 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 616
9 | 9 | 0 | 565 | 167 | 196 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 119 | 0 | 565
9 | 9 | 1 | 527 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 527
9 | 9 | 2 | 525 | 167 | 280 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 525
9 | 9 | 3 | 553 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105 | 1 | 553
9 | 9 | 4 | 559 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 114 | 0 | 559
9 | 9 | 5 | 565 | 167 | 316 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 565
9 | 9 | 6 | 550 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 61 | 0 | 5 | 0 | 53 | 1 | 550
9 | 9 | 7 | 552 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 224 | 0 | 7 | 0 | -109 | 0 | 552
9 | 9 | 8 | 603 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 374 | 0 | 6 | 0 | -176 | -31 | 603
9 | 9 | 9 | 666 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 496 | 0 | 5 | 0 | -176 | -89 | 666
9 | 9 | 10 | 707 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 557 | 0 | 3 | 0 | -176 | -107 | 707
9 | 9 | 11 | 738 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 563 | 0 | 3 | 0 | -176 | -82 | 738
9 | 9 | 12 | 732 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 545 | 0 | 3 | 0 | -176 | -70 | 732
9 | 9 | 13 | 748 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 521 | 0 | 5 | 0 | -176 | -32 | 748
9 | 9 | 14 | 761 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 465 | 0 | 5 | 0 | -149 | 10 | 761
9 | 9 | 15 | 765 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 371 | 0 | 5 | 0 | 0 | -41 | 765
9 | 9 | 16 | 773 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 234 | 0 | 5 | 0 | 103 | 1 | 773
9 | 9 | 17 | 762 | 167 | 401 | 69 | 0 | 34 | 86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 762
9 | 9 | 18 | 749 | 167 | 470 | 69 | 0 | 34 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 749
9 | 9 | 19 | 722 | 167 | 266 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 722
9 | 9 | 20 | 678 | 167 | 319 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 1 | 678
9 | 9 | 21 | 627 | 167 | 358 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 627
9 | 9 | 22 | 602 | 167 | 338 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 602
9 | 9 | 23 | 565 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 1 | 565
9 | 10 | 0 | 524 | 167 | 281 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524
9 | 10 | 1 | 487 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 487
9 | 10 | 2 | 496 | 167 | 259 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 496
9 | 10 | 3 | 516 | 167 | 270 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 516
9 | 10 | 4 | 532 | 167 | 284 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 532
9 | 10 | 5 | 543 | 167 | 296 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 543
9 | 10 | 6 | 532 | 167 | 246 | 33 | 0 | 34 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 532
9 | 10 | 7 | 542 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 187 | 0 | 1 | 0 | -76 | 0 | 542
9 | 10 | 8 | 596 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 342 | 0 | 0 | 0 | -176 | 0 | 596
9 | 10 | 9 | 644 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 430 | 0 | 0 | 0 | -176 | -40 | 644
9 | 10 | 10 | 679 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 427 | 0 | 0 | 0 | -176 | -2 | 679
9 | 10 | 11 | 670 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 443 | 0 | 1 | 0 | -176 | -28 | 670
9 | 10 | 12 | 722 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 492 | 0 | 4 | 0 | -176 | -28 | 722
9 | 10 | 13 | 729 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 433 | 0 | 6 | 0 | 0 | -140 | 729
9 | 10 | 14 | 719 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 343 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 719
9 | 10 | 15 | 716 | 167 | 233 | 33 | 0 | 34 | 245 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 716
9 | 10 | 16 | 731 | 167 | 356 | 33 | 0 | 34 | 135 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 731
9 | 10 | 17 | 751 | 167 | 434 | 69 | 0 | 34 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 751
9 | 10 | 18 | 765 | 167 | 485 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 765
9 | 10 | 19 | 738 | 167 | 459 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 738
9 | 10 | 20 | 702 | 167 | 426 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 702
9 | 10 | 21 | 658 | 167 | 387 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 658
9 | 10 | 22 | 593 | 167 | 327 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 593
9 | 10 | 23 | 551 | 167 | 301 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 551
9 | 11 | 0 | 522 | 167 | 274 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 522
9 | 11 | 1 | 489 | 167 | 249 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 489
9 | 11 | 2 | 492 | 167 | 249 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 492
9 | 11 | 3 | 524 | 167 | 272 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 524
9 | 11 | 4 | 555 | 167 | 303 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 555
9 | 11 | 5 | 587 | 167 | 336 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 587
9 | 11 | 6 | 626 | 167 | 361 | 33 | 0 | 34 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 626
9 | 11 | 7 | 688 | 167 | 360 | 33 | 0 | 34 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 688
9 | 11 | 8 | 812 | 167 | 383 | 33 | 0 | 34 | 188 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 812
9 | 11 | 9 | 891 | 167 | 408 | 33 | 0 | 34 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 891
9 | 11 | 10 | 894 | 167 | 360 | 33 | 0 | 34 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 894
9 | 11 | 11 | 904 | 167 | 261 | 33 | 0 | 34 | 388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 904
9 | 11 | 12 | 855 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 426 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 855
9 | 11 | 13 | 923 | 167 | 281 | 33 | 0 | 34 | 385 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 923
9 | 11 | 14 | 925 | 167 | 373 | 33 | 0 | 34 | 315 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 925
9 | 11 | 15 | 934 | 167 | 460 | 33 | 0 | 34 | 236 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 934
9 | 11 | 16 | 912 | 167 | 526 | 33 | 0 | 34 | 149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 912
9 | 11 | 17 | 856 | 167 | 526 | 69 | 0 | 34 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 856
9 | 11 | 18 | 834 | 167 | 561 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834
9 | 11 | 19 | 783 | 167 | 510 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 783
9 | 11 | 20 | 734 | 167 | 457 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 734
9 | 11 | 21 | 693 | 167 | 418 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 693
9 | 11 | 22 | 647 | 167 | 379 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 647
9 | 11 | 23 | 618 | 167 | 366 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 618
9 | 12 | 0 | 566 | 167 | 314 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 566
9 | 12 | 1 | 533 | 167 | 291 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 533
9 | 12 | 2 | 537 | 167 | 293 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 537
9 | 12 | 3 | 569 | 167 | 318 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 569
9 | 12 | 4 | 600 | 167 | 351 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 600
9 | 12 | 5 | 623 | 167 | 373 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 623
9 | 12 | 6 | 632 | 167 | 340 | 33 | 0 | 34 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 632
9 | 12 | 7 | 684 | 167 | 251 | 33 | 0 | 34 | 194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 684
9 | 12 | 8 | 802 | 167 | 243 | 33 | 0 | 34 | 321 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 12 | 9 | 897 | 167 | 235 | 33 | 0 | 34 | 425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 897
9 | 12 | 10 | 930 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 930
9 | 12 | 11 | 969 | 167 | 199 | 33 | 0 | 34 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 969
9 | 12 | 12 | 926 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 926
9 | 12 | 13 | 979 | 167 | 253 | 33 | 0 | 34 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979
9 | 12 | 14 | 976 | 167 | 314 | 33 | 0 | 34 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976
9 | 12 | 15 | 961 | 167 | 384 | 33 | 0 | 34 | 341 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 961
9 | 12 | 16 | 973 | 167 | 516 | 33 | 0 | 34 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 973
9 | 12 | 17 | 933 | 167 | 582 | 69 | 0 | 34 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 933
9 | 12 | 18 | 908 | 167 | 633 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 908
9 | 12 | 19 | 847 | 167 | 572 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 847
9 | 12 | 20 | 789 | 167 | 509 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 789
9 | 12 | 21 | 735 | 167 | 458 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 735
9 | 12 | 22 | 684 | 167 | 407 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 684
9 | 12 | 23 | 638 | 167 | 377 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 638
9 | 13 | 0 | 597 | 167 | 337 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 597
9 | 13 | 1 | 567 | 167 | 314 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 567
9 | 13 | 2 | 560 | 167 | 307 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 560
9 | 13 | 3 | 583 | 167 | 323 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 583
9 | 13 | 4 | 588 | 167 | 328 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 588
9 | 13 | 5 | 625 | 167 | 368 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 625
9 | 13 | 6 | 633 | 167 | 342 | 33 | 0 | 34 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 633
9 | 13 | 7 | 683 | 167 | 255 | 33 | 0 | 34 | 182 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 683
9 | 13 | 8 | 820 | 167 | 258 | 33 | 0 | 34 | 315 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 820
9 | 13 | 9 | 904 | 167 | 258 | 33 | 0 | 34 | 400 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 904
9 | 13 | 10 | 940 | 167 | 220 | 33 | 0 | 34 | 475 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 940
9 | 13 | 11 | 987 | 167 | 235 | 33 | 0 | 34 | 506 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 987
9 | 13 | 12 | 949 | 167 | 216 | 33 | 0 | 34 | 488 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 949
9 | 13 | 13 | 1007 | 167 | 312 | 33 | 0 | 34 | 450 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1007
9 | 13 | 14 | 1008 | 167 | 365 | 33 | 0 | 34 | 393 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1008
9 | 13 | 15 | 1015 | 167 | 473 | 33 | 0 | 34 | 294 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1015
9 | 13 | 16 | 1004 | 167 | 593 | 33 | 0 | 34 | 161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1004
9 | 13 | 17 | 943 | 167 | 609 | 69 | 0 | 34 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 943
9 | 13 | 18 | 917 | 167 | 628 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 917
9 | 13 | 19 | 863 | 167 | 385 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | 1 | 863
9 | 13 | 20 | 810 | 167 | 506 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 810
9 | 13 | 21 | 756 | 167 | 450 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 756
9 | 13 | 22 | 708 | 167 | 405 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 708
9 | 13 | 23 | 673 | 167 | 387 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 673
9 | 14 | 0 | 620 | 167 | 338 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 620
9 | 14 | 1 | 579 | 167 | 304 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 579
9 | 14 | 2 | 563 | 167 | 289 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 563
9 | 14 | 3 | 589 | 167 | 316 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 589
9 | 14 | 4 | 620 | 167 | 345 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 620
9 | 14 | 5 | 644 | 167 | 357 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 644
9 | 14 | 6 | 656 | 167 | 367 | 33 | 0 | 34 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 656
9 | 14 | 7 | 709 | 167 | 369 | 33 | 0 | 34 | 87 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 709
9 | 14 | 8 | 837 | 167 | 459 | 33 | 0 | 34 | 134 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 837
9 | 14 | 9 | 931 | 167 | 517 | 33 | 0 | 34 | 173 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 931
9 | 14 | 10 | 928 | 167 | 522 | 33 | 0 | 34 | 161 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 928
9 | 14 | 11 | 918 | 167 | 489 | 33 | 0 | 34 | 184 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 918
9 | 14 | 12 | 862 | 167 | 401 | 33 | 0 | 34 | 222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 862
9 | 14 | 13 | 933 | 167 | 291 | 33 | 0 | 34 | 226 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 933
9 | 14 | 14 | 960 | 167 | 325 | 33 | 0 | 34 | 218 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 960
9 | 14 | 15 | 951 | 167 | 563 | 33 | 0 | 34 | 151 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 951
9 | 14 | 16 | 941 | 167 | 612 | 33 | 0 | 34 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 941
9 | 14 | 17 | 909 | 167 | 609 | 69 | 0 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 909
9 | 14 | 18 | 892 | 167 | 620 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 892
9 | 14 | 19 | 834 | 167 | 562 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 834
9 | 14 | 20 | 791 | 167 | 519 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 791
9 | 14 | 21 | 746 | 167 | 480 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 746
9 | 14 | 22 | 702 | 167 | 439 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 702
9 | 14 | 23 | 657 | 167 | 411 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 657
9 | 15 | 0 | 597 | 167 | 352 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 597
9 | 15 | 1 | 548 | 167 | 311 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 548
9 | 15 | 2 | 547 | 167 | 306 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 547
9 | 15 | 3 | 581 | 167 | 332 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 581
9 | 15 | 4 | 613 | 167 | 365 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 613
9 | 15 | 5 | 637 | 167 | 386 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 637
9 | 15 | 6 | 655 | 167 | 388 | 33 | 0 | 34 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 655
9 | 15 | 7 | 690 | 167 | 366 | 33 | 0 | 34 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 690
9 | 15 | 8 | 824 | 167 | 402 | 33 | 0 | 34 | 182 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 824
9 | 15 | 9 | 907 | 167 | 394 | 33 | 0 | 34 | 273 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 907
9 | 15 | 10 | 956 | 167 | 351 | 33 | 0 | 34 | 365 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 956
9 | 15 | 11 | 994 | 167 | 384 | 33 | 0 | 34 | 370 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 994
9 | 15 | 12 | 960 | 167 | 358 | 33 | 0 | 34 | 365 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 960
9 | 15 | 13 | 1002 | 167 | 426 | 33 | 0 | 34 | 337 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1002
9 | 15 | 14 | 1010 | 167 | 448 | 33 | 0 | 34 | 321 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1010
9 | 15 | 15 | 1020 | 167 | 525 | 33 | 0 | 34 | 254 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1020
9 | 15 | 16 | 1006 | 167 | 613 | 33 | 0 | 34 | 153 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1006
9 | 15 | 17 | 942 | 167 | 620 | 69 | 0 | 34 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 942
9 | 15 | 18 | 915 | 167 | 641 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 915
9 | 15 | 19 | 872 | 167 | 598 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 872
9 | 15 | 20 | 810 | 167 | 535 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 810
9 | 15 | 21 | 762 | 167 | 491 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 762
9 | 15 | 22 | 710 | 167 | 440 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 710
9 | 15 | 23 | 657 | 167 | 400 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 657
9 | 16 | 0 | 617 | 167 | 365 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 617
9 | 16 | 1 | 570 | 167 | 306 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 1 | 570
9 | 16 | 2 | 564 | 167 | 196 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | 1 | 564
9 | 16 | 3 | 589 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 142 | 1 | 589
9 | 16 | 4 | 598 | 167 | 346 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 598
9 | 16 | 5 | 604 | 167 | 354 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 604
9 | 16 | 6 | 599 | 167 | 321 | 33 | 0 | 34 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 599
9 | 16 | 7 | 637 | 167 | 227 | 33 | 0 | 34 | 168 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 637
9 | 16 | 8 | 728 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 313 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 | 728
9 | 16 | 9 | 802 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 420 | 0 | 3 | 0 | -15 | -36 | 802
9 | 16 | 10 | 858 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 473 | 0 | 2 | 0 | -78 | 31 | 858
9 | 16 | 11 | 860 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 491 | 0 | 1 | 0 | -30 | -32 | 860
9 | 16 | 12 | 871 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 519 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 871
9 | 16 | 13 | 904 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 497 | 0 | 1 | 0 | 0 | -24 | 904
9 | 16 | 14 | 898 | 167 | 217 | 33 | 0 | 34 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 898
9 | 16 | 15 | 910 | 167 | 340 | 33 | 0 | 34 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910
9 | 16 | 16 | 919 | 167 | 486 | 33 | 0 | 34 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 919
9 | 16 | 17 | 871 | 167 | 542 | 69 | 0 | 34 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 871
9 | 16 | 18 | 829 | 167 | 556 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 829
9 | 16 | 19 | 802 | 167 | 531 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 802
9 | 16 | 20 | 761 | 167 | 484 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 761
9 | 16 | 21 | 711 | 167 | 438 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 711
9 | 16 | 22 | 656 | 167 | 386 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 656
9 | 16 | 23 | 616 | 167 | 360 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 616
9 | 17 | 0 | 572 | 167 | 317 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 572
9 | 17 | 1 | 508 | 167 | 263 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 508
9 | 17 | 2 | 510 | 167 | 257 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 510
9 | 17 | 3 | 534 | 167 | 265 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 534
9 | 17 | 4 | 550 | 167 | 277 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 550
9 | 17 | 5 | 560 | 167 | 290 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 560
9 | 17 | 6 | 542 | 167 | 244 | 33 | 0 | 34 | 39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 542
9 | 17 | 7 | 562 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 162 | 0 | 27 | 0 | -56 | -1 | 562
9 | 17 | 8 | 606 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 295 | 0 | 35 | 0 | -155 | 1 | 606
9 | 17 | 9 | 672 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 415 | 0 | 38 | 0 | -176 | -35 | 672
9 | 17 | 10 | 707 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 500 | 0 | 32 | 0 | -176 | -79 | 707
9 | 17 | 11 | 755 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 568 | 0 | 24 | 0 | -176 | -91 | 755
9 | 17 | 12 | 784 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 569 | 0 | 16 | 0 | -176 | -55 | 784
9 | 17 | 13 | 786 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 529 | 0 | 11 | 0 | -176 | -8 | 786
9 | 17 | 14 | 786 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 453 | 0 | 13 | 0 | 0 | -110 | 786
9 | 17 | 15 | 809 | 167 | 221 | 33 | 0 | 34 | 337 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 809
9 | 17 | 16 | 816 | 167 | 367 | 33 | 0 | 34 | 201 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 816
9 | 17 | 17 | 799 | 167 | 457 | 69 | 0 | 34 | 58 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 799
9 | 17 | 18 | 797 | 167 | 503 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 797
9 | 17 | 19 | 771 | 167 | 473 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 771
9 | 17 | 20 | 719 | 167 | 426 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 719
9 | 17 | 21 | 686 | 167 | 405 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 686
9 | 17 | 22 | 648 | 167 | 378 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 648
9 | 17 | 23 | 594 | 167 | 348 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 594
9 | 18 | 0 | 562 | 167 | 318 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 562
9 | 18 | 1 | 522 | 167 | 288 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522
9 | 18 | 2 | 512 | 167 | 273 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 512
9 | 18 | 3 | 539 | 167 | 291 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 539
9 | 18 | 4 | 565 | 167 | 316 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 565
9 | 18 | 5 | 581 | 167 | 331 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 581
9 | 18 | 6 | 581 | 167 | 299 | 33 | 0 | 34 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 581
9 | 18 | 7 | 639 | 167 | 218 | 33 | 0 | 34 | 183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 639
9 | 18 | 8 | 751 | 167 | 205 | 33 | 0 | 34 | 306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 751
9 | 18 | 9 | 825 | 167 | 203 | 33 | 0 | 34 | 360 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 825
9 | 18 | 10 | 816 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 390 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 816
9 | 18 | 11 | 857 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 452 | 0 | 11 | 0 | 0 | -36 | 857
9 | 18 | 12 | 874 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 439 | 0 | 11 | 0 | 0 | -6 | 874
9 | 18 | 13 | 894 | 167 | 218 | 33 | 0 | 34 | 407 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 894
9 | 18 | 14 | 877 | 167 | 242 | 33 | 0 | 34 | 393 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 877
9 | 18 | 15 | 901 | 167 | 352 | 33 | 0 | 34 | 308 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 901
9 | 18 | 16 | 894 | 167 | 484 | 33 | 0 | 34 | 174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 894
9 | 18 | 17 | 862 | 167 | 539 | 69 | 0 | 34 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 862
9 | 18 | 18 | 861 | 167 | 584 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 861
9 | 18 | 19 | 827 | 167 | 551 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 827
9 | 18 | 20 | 798 | 167 | 520 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 798
9 | 18 | 21 | 743 | 167 | 468 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 743
9 | 18 | 22 | 693 | 167 | 420 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 693
9 | 18 | 23 | 649 | 167 | 388 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 649
9 | 19 | 0 | 584 | 167 | 325 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 584
9 | 19 | 1 | 538 | 167 | 291 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 538
9 | 19 | 2 | 540 | 167 | 292 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 540
9 | 19 | 3 | 566 | 167 | 313 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 566
9 | 19 | 4 | 587 | 167 | 334 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 587
9 | 19 | 5 | 612 | 167 | 360 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 612
9 | 19 | 6 | 631 | 167 | 353 | 33 | 0 | 34 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 631
9 | 19 | 7 | 703 | 167 | 290 | 33 | 0 | 34 | 170 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 703
9 | 19 | 8 | 848 | 167 | 285 | 33 | 0 | 34 | 321 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 848
9 | 19 | 9 | 978 | 167 | 322 | 33 | 0 | 34 | 412 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 978
9 | 19 | 10 | 993 | 167 | 295 | 33 | 0 | 34 | 452 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 993
9 | 19 | 11 | 1028 | 167 | 277 | 33 | 0 | 34 | 504 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1028
9 | 19 | 12 | 1002 | 167 | 248 | 33 | 0 | 34 | 492 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 1002
9 | 19 | 13 | 1047 | 167 | 372 | 33 | 0 | 34 | 431 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1047
9 | 19 | 14 | 1049 | 167 | 407 | 33 | 0 | 34 | 401 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1049
9 | 19 | 15 | 1065 | 167 | 505 | 33 | 0 | 34 | 323 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1065
9 | 19 | 16 | 1050 | 167 | 622 | 33 | 0 | 34 | 191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1050
9 | 19 | 17 | 971 | 167 | 647 | 69 | 0 | 34 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 971
9 | 19 | 18 | 942 | 167 | 669 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 942
9 | 19 | 19 | 869 | 167 | 595 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 869
9 | 19 | 20 | 828 | 167 | 555 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 828
9 | 19 | 21 | 777 | 167 | 507 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 777
9 | 19 | 22 | 721 | 167 | 455 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 721
9 | 19 | 23 | 701 | 167 | 452 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 701
9 | 20 | 0 | 641 | 167 | 393 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 641
9 | 20 | 1 | 591 | 167 | 353 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 591
9 | 20 | 2 | 596 | 167 | 357 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 596
9 | 20 | 3 | 619 | 167 | 372 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 619
9 | 20 | 4 | 646 | 167 | 398 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 646
9 | 20 | 5 | 660 | 167 | 412 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 660
9 | 20 | 6 | 669 | 167 | 406 | 33 | 0 | 34 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 669
9 | 20 | 7 | 728 | 167 | 365 | 33 | 0 | 34 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 728
9 | 20 | 8 | 850 | 167 | 399 | 33 | 0 | 34 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 850
9 | 20 | 9 | 932 | 167 | 440 | 33 | 0 | 34 | 254 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 932
9 | 20 | 10 | 945 | 167 | 374 | 33 | 0 | 34 | 308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 945
9 | 20 | 11 | 965 | 167 | 355 | 33 | 0 | 34 | 359 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 965
9 | 20 | 12 | 931 | 167 | 309 | 33 | 0 | 34 | 375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 931
9 | 20 | 13 | 991 | 167 | 402 | 33 | 0 | 34 | 353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 991
9 | 20 | 14 | 1008 | 167 | 481 | 33 | 0 | 34 | 292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1008
9 | 20 | 15 | 1006 | 167 | 575 | 33 | 0 | 34 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1006
9 | 20 | 16 | 985 | 167 | 650 | 33 | 0 | 34 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 985
9 | 20 | 17 | 922 | 167 | 616 | 69 | 0 | 34 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 922
9 | 20 | 18 | 914 | 167 | 617 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 914
9 | 20 | 19 | 853 | 167 | 555 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 853
9 | 20 | 20 | 811 | 167 | 506 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 811
9 | 20 | 21 | 769 | 167 | 460 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 769
9 | 20 | 22 | 724 | 167 | 410 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 724
9 | 20 | 23 | 693 | 167 | 218 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 181 | 0 | 693
9 | 21 | 0 | 637 | 167 | 347 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 637
9 | 21 | 1 | 590 | 167 | 307 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 590
9 | 21 | 2 | 586 | 167 | 300 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 586
9 | 21 | 3 | 623 | 167 | 329 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 623
9 | 21 | 4 | 642 | 167 | 340 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 642
9 | 21 | 5 | 662 | 167 | 357 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 662
9 | 21 | 6 | 685 | 167 | 378 | 33 | 0 | 34 | 12 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 685
9 | 21 | 7 | 744 | 167 | 239 | 33 | 0 | 34 | 32 | 0 | 59 | 0 | 181 | -1 | 744
9 | 21 | 8 | 886 | 167 | 506 | 33 | 0 | 34 | 72 | 0 | 58 | 0 | 15 | 1 | 886
9 | 21 | 9 | 948 | 167 | 527 | 33 | 0 | 34 | 135 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 948
9 | 21 | 10 | 956 | 167 | 469 | 33 | 0 | 34 | 207 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 956
9 | 21 | 11 | 979 | 167 | 452 | 33 | 0 | 34 | 246 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 979
9 | 21 | 12 | 922 | 167 | 392 | 33 | 0 | 34 | 255 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 922
9 | 21 | 13 | 970 | 167 | 508 | 33 | 0 | 34 | 200 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 970
9 | 21 | 14 | 951 | 167 | 516 | 33 | 0 | 34 | 182 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 951
9 | 21 | 15 | 951 | 167 | 540 | 33 | 0 | 34 | 163 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 951
9 | 21 | 16 | 948 | 167 | 592 | 33 | 0 | 34 | 107 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 948
9 | 21 | 17 | 911 | 167 | 593 | 69 | 0 | 34 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 911
9 | 21 | 18 | 888 | 167 | 596 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 888
9 | 21 | 19 | 827 | 167 | 540 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 21 | 20 | 774 | 167 | 491 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 774
9 | 21 | 21 | 730 | 167 | 452 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 730
9 | 21 | 22 | 689 | 167 | 413 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 689
9 | 21 | 23 | 653 | 167 | 216 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 653
9 | 22 | 0 | 596 | 167 | 340 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 596
9 | 22 | 1 | 567 | 167 | 323 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 567
9 | 22 | 2 | 564 | 167 | 318 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 564
9 | 22 | 3 | 599 | 167 | 347 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 599
9 | 22 | 4 | 626 | 167 | 369 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 626
9 | 22 | 5 | 642 | 167 | 390 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 642
9 | 22 | 6 | 665 | 167 | 401 | 33 | 0 | 34 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 665
9 | 22 | 7 | 690 | 167 | 352 | 33 | 0 | 34 | 99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 690
9 | 22 | 8 | 805 | 167 | 379 | 33 | 0 | 34 | 183 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 805
9 | 22 | 9 | 860 | 167 | 348 | 33 | 0 | 34 | 271 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 860
9 | 22 | 10 | 876 | 167 | 252 | 33 | 0 | 34 | 382 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 876
9 | 22 | 11 | 909 | 167 | 259 | 33 | 0 | 34 | 396 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 909
9 | 22 | 12 | 865 | 167 | 271 | 33 | 0 | 34 | 351 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 865
9 | 22 | 13 | 944 | 167 | 414 | 33 | 0 | 34 | 291 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 944
9 | 22 | 14 | 925 | 167 | 493 | 33 | 0 | 34 | 191 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 925
9 | 22 | 15 | 902 | 167 | 540 | 33 | 0 | 34 | 121 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 902
9 | 22 | 16 | 888 | 167 | 580 | 33 | 0 | 34 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 888
9 | 22 | 17 | 838 | 167 | 540 | 69 | 0 | 34 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 838
9 | 22 | 18 | 826 | 167 | 544 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 826
9 | 22 | 19 | 779 | 167 | 495 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 779
9 | 22 | 20 | 735 | 167 | 451 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 735
9 | 22 | 21 | 690 | 167 | 418 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 690
9 | 22 | 22 | 645 | 167 | 378 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 645
9 | 22 | 23 | 601 | 167 | 349 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 601
9 | 23 | 0 | 548 | 167 | 196 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 83 | 19 | 548
9 | 23 | 1 | 517 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 | 1 | 517
9 | 23 | 2 | 514 | 167 | 196 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72 | 2 | 514
9 | 23 | 3 | 539 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 | 0 | 539
9 | 23 | 4 | 557 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 | 1 | 557
9 | 23 | 5 | 558 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 | 1 | 558
9 | 23 | 6 | 529 | 167 | 232 | 33 | 0 | 34 | 34 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 529
9 | 23 | 7 | 531 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 166 | 0 | 19 | 0 | 0 | -84 | 531
9 | 23 | 8 | 569 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 336 | 0 | 34 | 0 | -176 | -55 | 569
9 | 23 | 9 | 631 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 469 | 0 | 40 | 0 | -176 | -132 | 631
9 | 23 | 10 | 657 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 500 | 0 | 43 | 0 | -176 | -140 | 657
9 | 23 | 11 | 653 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 481 | 0 | 42 | 0 | -176 | -124 | 653
9 | 23 | 12 | 655 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 469 | 0 | 47 | 0 | -176 | -115 | 655
9 | 23 | 13 | 647 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 473 | 0 | 41 | 0 | -176 | -121 | 647
9 | 23 | 14 | 663 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 442 | 0 | 40 | 0 | -176 | -73 | 663
9 | 23 | 15 | 640 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 297 | 0 | 36 | 0 | -67 | -56 | 640
9 | 23 | 16 | 638 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 143 | 0 | 45 | 0 | 19 | 1 | 638
9 | 23 | 17 | 626 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 29 | 0 | 44 | 0 | 181 | -94 | 626
9 | 23 | 18 | 643 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 181 | -51 | 643
9 | 23 | 19 | 609 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 181 | -88 | 609
9 | 23 | 20 | 570 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 181 | -130 | 570
9 | 23 | 21 | 531 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 68 | -51 | 531
9 | 23 | 22 | 492 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 62 | -84 | 492
9 | 23 | 23 | 467 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 35 | -66 | 467
9 | 24 | 0 | 450 | 167 | 204 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | -8 | 0 | -42 | 450
9 | 24 | 1 | 429 | 167 | 205 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | -8 | -7 | -46 | 429
9 | 24 | 2 | 434 | 167 | 204 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | -7 | -44 | -2 | 434
9 | 24 | 3 | 471 | 167 | 203 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | -6 | 0 | -10 | 471
9 | 24 | 4 | 499 | 167 | 204 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | -7 | 14 | 0 | 499
9 | 24 | 5 | 506 | 167 | 203 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | -7 | 22 | 0 | 506
9 | 24 | 6 | 479 | 167 | 213 | 33 | 0 | 34 | 46 | -10 | 41 | -6 | -11 | -28 | 479
9 | 24 | 7 | 463 | 167 | 254 | 33 | 0 | 34 | 220 | -50 | 43 | -7 | -176 | -55 | 463
9 | 24 | 8 | 469 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 393 | -159 | 48 | -43 | -176 | -24 | 469
9 | 24 | 9 | 489 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 530 | -300 | 51 | -46 | -176 | 0 | 489
9 | 24 | 10 | 520 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 612 | -351 | 42 | -38 | -176 | 1 | 520
9 | 24 | 11 | 555 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 648 | -353 | 45 | -41 | -176 | 2 | 555
9 | 24 | 12 | 573 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 648 | -334 | 45 | -41 | -176 | 1 | 573
9 | 24 | 13 | 572 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 604 | -292 | 51 | -46 | -176 | 1 | 572
9 | 24 | 14 | 560 | 167 | 207 | 33 | 0 | 34 | 512 | -116 | 52 | -8 | -176 | -145 | 560
9 | 24 | 15 | 582 | 167 | 288 | 33 | 0 | 34 | 370 | -84 | 47 | -7 | -176 | -90 | 582
9 | 24 | 16 | 616 | 167 | 250 | 33 | 0 | 34 | 207 | -47 | 36 | -6 | 0 | -58 | 616
9 | 24 | 17 | 626 | 167 | 298 | 69 | 0 | 34 | 48 | -11 | 25 | -4 | 0 | 0 | 626
9 | 24 | 18 | 633 | 167 | 201 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | -4 | 142 | 0 | 633
9 | 24 | 19 | 610 | 167 | 201 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -3 | 125 | 0 | 610
9 | 24 | 20 | 574 | 167 | 288 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | -2 | 0 | 3 | 574
9 | 24 | 21 | 544 | 167 | 200 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -3 | 65 | 0 | 544
9 | 24 | 22 | 505 | 167 | 200 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -3 | 30 | 0 | 505
9 | 24 | 23 | 490 | 167 | 227 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -3 | 0 | 3 | 490
9 | 25 | 0 | 460 | 167 | 199 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 460
9 | 25 | 1 | 439 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | -7 | 2 | 439
9 | 25 | 2 | 457 | 167 | 196 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 457
9 | 25 | 3 | 491 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 491
9 | 25 | 4 | 528 | 167 | 267 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 528
9 | 25 | 5 | 558 | 167 | 296 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 558
9 | 25 | 6 | 580 | 167 | 289 | 33 | 0 | 34 | 33 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 580
9 | 25 | 7 | 613 | 167 | 201 | 33 | 0 | 34 | 152 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 613
9 | 25 | 8 | 700 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 238 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 700
9 | 25 | 9 | 792 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 334 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 792
9 | 25 | 10 | 822 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 395 | 0 | 6 | 0 | -9 | 0 | 822
9 | 25 | 11 | 828 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 433 | 0 | 9 | 0 | -44 | 0 | 828
9 | 25 | 12 | 795 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 415 | 0 | 10 | 0 | -61 | 1 | 795
9 | 25 | 13 | 870 | 167 | 230 | 33 | 0 | 34 | 399 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 870
9 | 25 | 14 | 871 | 167 | 313 | 33 | 0 | 34 | 314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 871
9 | 25 | 15 | 870 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 252 | 0 | 10 | 0 | 178 | 0 | 870
9 | 25 | 16 | 880 | 167 | 493 | 33 | 0 | 34 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 880
9 | 25 | 17 | 827 | 167 | 512 | 69 | 0 | 34 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 25 | 18 | 800 | 167 | 508 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 800
9 | 25 | 19 | 757 | 167 | 467 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 757
9 | 25 | 20 | 724 | 167 | 428 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 724
9 | 25 | 21 | 680 | 167 | 387 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 680
9 | 25 | 22 | 643 | 167 | 352 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 643
9 | 25 | 23 | 613 | 167 | 346 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 613
9 | 26 | 0 | 557 | 167 | 287 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 557
9 | 26 | 1 | 526 | 167 | 266 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 526
9 | 26 | 2 | 533 | 167 | 267 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 533
9 | 26 | 3 | 575 | 167 | 302 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 575
9 | 26 | 4 | 594 | 167 | 322 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 594
9 | 26 | 5 | 611 | 167 | 333 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 611
9 | 26 | 6 | 629 | 167 | 338 | 33 | 0 | 34 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 629
9 | 26 | 7 | 659 | 167 | 273 | 33 | 0 | 34 | 121 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 659
9 | 26 | 8 | 793 | 167 | 304 | 33 | 0 | 34 | 228 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 793
9 | 26 | 9 | 855 | 167 | 285 | 33 | 0 | 34 | 314 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 855
9 | 26 | 10 | 887 | 167 | 272 | 33 | 0 | 34 | 368 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 887
9 | 26 | 11 | 901 | 167 | 272 | 33 | 0 | 34 | 382 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 901
9 | 26 | 12 | 855 | 167 | 230 | 33 | 0 | 34 | 343 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 855
9 | 26 | 13 | 893 | 167 | 360 | 33 | 0 | 34 | 292 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 893
9 | 26 | 14 | 924 | 167 | 438 | 33 | 0 | 34 | 244 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 924
9 | 26 | 15 | 910 | 167 | 466 | 33 | 0 | 34 | 204 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 910
9 | 26 | 16 | 920 | 167 | 382 | 33 | 0 | 34 | 119 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 920
9 | 26 | 17 | 852 | 167 | 554 | 69 | 0 | 34 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 852
9 | 26 | 18 | 835 | 167 | 561 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 835
9 | 26 | 19 | 794 | 167 | 518 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 794
9 | 26 | 20 | 752 | 167 | 476 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 752
9 | 26 | 21 | 699 | 167 | 255 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 172 | 1 | 699
9 | 26 | 22 | 655 | 167 | 384 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 655
9 | 26 | 23 | 624 | 167 | 372 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 624
9 | 27 | 0 | 567 | 167 | 316 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 567
9 | 27 | 1 | 525 | 167 | 282 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 525
9 | 27 | 2 | 543 | 167 | 296 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 543
9 | 27 | 3 | 577 | 167 | 321 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 577
9 | 27 | 4 | 613 | 167 | 359 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 613
9 | 27 | 5 | 618 | 167 | 365 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 618
9 | 27 | 6 | 625 | 167 | 359 | 33 | 0 | 34 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 625
9 | 27 | 7 | 666 | 167 | 277 | 33 | 0 | 34 | 139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 666
9 | 27 | 8 | 789 | 167 | 273 | 33 | 0 | 34 | 265 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 789
9 | 27 | 9 | 870 | 167 | 271 | 33 | 0 | 34 | 347 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 870
9 | 27 | 10 | 906 | 167 | 270 | 33 | 0 | 34 | 367 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 906
9 | 27 | 11 | 916 | 167 | 243 | 33 | 0 | 34 | 383 | 0 | 18 | 0 | 0 | 38 | 916
9 | 27 | 12 | 875 | 167 | 200 | 33 | 0 | 34 | 389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 35 | 875
9 | 27 | 13 | 938 | 167 | 277 | 33 | 0 | 34 | 385 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 938
9 | 27 | 14 | 956 | 167 | 385 | 33 | 0 | 34 | 312 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 956
9 | 27 | 15 | 968 | 167 | 478 | 33 | 0 | 34 | 231 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 968
9 | 27 | 16 | 957 | 167 | 576 | 33 | 0 | 34 | 132 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 957
9 | 27 | 17 | 898 | 167 | 589 | 69 | 0 | 34 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 898
9 | 27 | 18 | 881 | 167 | 602 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 881
9 | 27 | 19 | 830 | 167 | 554 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 830
9 | 27 | 20 | 787 | 167 | 509 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 787
9 | 27 | 21 | 740 | 167 | 464 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 740
9 | 27 | 22 | 684 | 167 | 410 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 684
9 | 27 | 23 | 645 | 167 | 385 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 645
9 | 28 | 0 | 608 | 167 | 345 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 608
9 | 28 | 1 | 562 | 167 | 303 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 562
9 | 28 | 2 | 555 | 167 | 295 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 555
9 | 28 | 3 | 590 | 167 | 324 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 590
9 | 28 | 4 | 615 | 167 | 344 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 615
9 | 28 | 5 | 638 | 167 | 361 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 638
9 | 28 | 6 | 648 | 167 | 349 | 33 | 0 | 34 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 648
9 | 28 | 7 | 695 | 167 | 259 | 33 | 0 | 34 | 169 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 695
9 | 28 | 8 | 822 | 167 | 276 | 33 | 0 | 34 | 285 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 822
9 | 28 | 9 | 911 | 167 | 287 | 33 | 0 | 34 | 348 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 911
9 | 28 | 10 | 929 | 167 | 293 | 33 | 0 | 34 | 348 | 0 | 26 | 0 | 0 | 28 | 929
9 | 28 | 11 | 921 | 167 | 304 | 33 | 0 | 34 | 321 | 0 | 28 | 0 | 0 | 34 | 921
9 | 28 | 12 | 852 | 167 | 307 | 33 | 0 | 34 | 257 | 0 | 21 | 0 | 0 | 33 | 852
9 | 28 | 13 | 867 | 167 | 369 | 33 | 0 | 34 | 246 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 867
9 | 28 | 14 | 902 | 167 | 389 | 33 | 0 | 34 | 270 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 902
9 | 28 | 15 | 903 | 167 | 480 | 33 | 0 | 34 | 183 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 903
9 | 28 | 16 | 890 | 167 | 544 | 33 | 0 | 34 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 890
9 | 28 | 17 | 846 | 167 | 548 | 69 | 0 | 34 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 846
9 | 28 | 18 | 836 | 167 | 564 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 836
9 | 28 | 19 | 778 | 167 | 506 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778
9 | 28 | 20 | 733 | 167 | 462 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 733
9 | 28 | 21 | 687 | 167 | 421 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 687
9 | 28 | 22 | 643 | 167 | 381 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 643
9 | 28 | 23 | 609 | 167 | 364 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 609
9 | 29 | 0 | 557 | 167 | 313 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 557
9 | 29 | 1 | 515 | 167 | 281 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515
9 | 29 | 2 | 519 | 167 | 282 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 519
9 | 29 | 3 | 551 | 167 | 307 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551
9 | 29 | 4 | 576 | 167 | 331 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 576
9 | 29 | 5 | 593 | 167 | 347 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 593
9 | 29 | 6 | 593 | 167 | 320 | 33 | 0 | 34 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 593
9 | 29 | 7 | 628 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 628
9 | 29 | 8 | 716 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 378 | 0 | 2 | 0 | 0 | -94 | 716
9 | 29 | 9 | 788 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 519 | 0 | 3 | 0 | 0 | -164 | 788
9 | 29 | 10 | 820 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 595 | 0 | 4 | 0 | -176 | -33 | 820
9 | 29 | 11 | 849 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 623 | 0 | 4 | 0 | -156 | -52 | 849
9 | 29 | 12 | 805 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 631 | 0 | 7 | 0 | -176 | -87 | 805
9 | 29 | 13 | 854 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 589 | 0 | 9 | 0 | -7 | -167 | 854
9 | 29 | 14 | 879 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | -59 | 879
9 | 29 | 15 | 905 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 361 | 0 | 5 | 0 | 108 | 1 | 905
9 | 29 | 16 | 917 | 167 | 484 | 33 | 0 | 34 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 917
9 | 29 | 17 | 848 | 167 | 537 | 69 | 0 | 34 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 848
9 | 29 | 18 | 814 | 167 | 538 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 814
9 | 29 | 19 | 757 | 167 | 483 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 757
9 | 29 | 20 | 698 | 167 | 422 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 698
9 | 29 | 21 | 650 | 167 | 382 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 650
9 | 29 | 22 | 590 | 167 | 328 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 590
9 | 29 | 23 | 553 | 167 | 308 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 553
9 | 30 | 0 | 507 | 167 | 196 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 507
9 | 30 | 1 | 482 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 482
9 | 30 | 2 | 491 | 167 | 196 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 1 | 491
9 | 30 | 3 | 517 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 517
9 | 30 | 4 | 544 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 544
9 | 30 | 5 | 545 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 545
9 | 30 | 6 | 523 | 167 | 253 | 33 | 0 | 34 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 523
9 | 30 | 7 | 525 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 175 | 0 | 6 | 0 | -87 | 1 | 525
9 | 30 | 8 | 587 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 330 | 0 | 5 | 0 | -176 | -2 | 587
9 | 30 | 9 | 645 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 460 | 0 | 6 | 0 | -176 | -75 | 645
9 | 30 | 10 | 681 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 525 | 0 | 7 | 0 | -176 | -105 | 681
9 | 30 | 11 | 711 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 521 | 0 | 9 | 0 | -176 | -73 | 711
9 | 30 | 12 | 712 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 493 | 0 | 7 | 0 | -176 | -42 | 712
9 | 30 | 13 | 735 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 426 | 0 | 7 | 0 | -133 | 5 | 735
9 | 30 | 14 | 732 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 307 | 0 | 17 | 0 | 0 | -22 | 732
9 | 30 | 15 | 737 | 167 | 303 | 33 | 0 | 34 | 187 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 737
9 | 30 | 16 | 710 | 167 | 403 | 33 | 0 | 34 | 64 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 710
9 | 30 | 17 | 697 | 167 | 412 | 69 | 0 | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 697
9 | 30 | 18 | 690 | 167 | 237 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 690
9 | 30 | 19 | 654 | 167 | 383 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 654
9 | 30 | 20 | 615 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 1 | 615
9 | 30 | 21 | 573 | 167 | 301 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 573
9 | 30 | 22 | 535 | 167 | 267 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 535
9 | 30 | 23 | 502 | 167 | 248 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 502
10 | 1 | 0 | 457 | 167 | 226 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 457
10 | 1 | 1 | 432 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 432
10 | 1 | 2 | 436 | 167 | 203 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 436
10 | 1 | 3 | 492 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0 | 492
10 | 1 | 4 | 531 | 167 | 263 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 531
10 | 1 | 5 | 533 | 167 | 266 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 533
10 | 1 | 6 | 479 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 23 | 0 | 12 | 0 | 26 | 1 | 479
10 | 1 | 7 | 493 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 146 | 0 | 8 | 0 | 0 | -78 | 493
10 | 1 | 8 | 519 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 293 | 0 | 12 | 0 | 0 | -203 | 519
10 | 1 | 9 | 551 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 406 | 0 | 16 | 0 | -23 | -265 | 551
10 | 1 | 10 | 596 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 500 | 0 | 21 | 0 | -120 | -222 | 596
10 | 1 | 11 | 669 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 527 | 0 | 27 | 0 | -158 | -144 | 669
10 | 1 | 12 | 666 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 470 | 0 | 31 | 0 | -164 | -88 | 666
10 | 1 | 13 | 649 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 424 | 0 | 30 | 0 | -29 | -193 | 649
10 | 1 | 14 | 639 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 325 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 639
10 | 1 | 15 | 610 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 219 | 0 | 26 | 0 | 0 | -52 | 610
10 | 1 | 16 | 594 | 167 | 219 | 20 | 0 | 34 | 132 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 594
10 | 1 | 17 | 645 | 167 | 335 | 61 | 0 | 34 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 645
10 | 1 | 18 | 695 | 167 | 414 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 695
10 | 1 | 19 | 661 | 167 | 383 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 661
10 | 1 | 20 | 601 | 167 | 328 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 601
10 | 1 | 21 | 540 | 167 | 265 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 540
10 | 1 | 22 | 490 | 167 | 218 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 490
10 | 1 | 23 | 449 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -7 | 449
10 | 2 | 0 | 417 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -19 | 417
10 | 2 | 1 | 397 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -39 | 397
10 | 2 | 2 | 415 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -21 | 415
10 | 2 | 3 | 458 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -5 | 458
10 | 2 | 4 | 532 | 167 | 266 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 532
10 | 2 | 5 | 573 | 167 | 315 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 573
10 | 2 | 6 | 572 | 167 | 312 | 20 | 0 | 34 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 572
10 | 2 | 7 | 587 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 171 | 0 | 7 | 0 | 0 | -8 | 587
10 | 2 | 8 | 682 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 338 | 0 | 6 | 0 | 0 | -79 | 682
10 | 2 | 9 | 806 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 467 | 0 | 7 | 0 | 0 | -85 | 806
10 | 2 | 10 | 824 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 551 | 0 | 12 | 0 | -68 | -88 | 824
10 | 2 | 11 | 827 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 630 | 0 | 12 | 0 | -151 | -81 | 827
10 | 2 | 12 | 780 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 658 | 0 | 12 | 0 | -176 | -131 | 780
10 | 2 | 13 | 851 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 611 | 0 | 15 | 0 | 0 | -192 | 851
10 | 2 | 14 | 848 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 520 | 0 | 14 | 0 | 0 | -103 | 848
10 | 2 | 15 | 863 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 374 | 0 | 15 | 0 | 50 | 7 | 863
10 | 2 | 16 | 890 | 167 | 460 | 20 | 0 | 34 | 194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 890
10 | 2 | 17 | 838 | 167 | 534 | 61 | 0 | 34 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 838
10 | 2 | 18 | 819 | 167 | 548 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 819
10 | 2 | 19 | 756 | 167 | 488 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 756
10 | 2 | 20 | 701 | 167 | 438 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 701
10 | 2 | 21 | 638 | 167 | 371 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 638
10 | 2 | 22 | 576 | 167 | 308 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 576
10 | 2 | 23 | 556 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 103 | 1 | 556
10 | 3 | 0 | 496 | 167 | 256 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 496
10 | 3 | 1 | 463 | 167 | 220 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 463
10 | 3 | 2 | 494 | 167 | 248 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 494
10 | 3 | 3 | 562 | 167 | 283 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 562
10 | 3 | 4 | 612 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 138 | 1 | 612
10 | 3 | 5 | 665 | 167 | 390 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 665
10 | 3 | 6 | 641 | 167 | 372 | 20 | 0 | 34 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 641
10 | 3 | 7 | 638 | 167 | 244 | 20 | 0 | 34 | 148 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 638
10 | 3 | 8 | 729 | 167 | 255 | 20 | 0 | 34 | 228 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 729
10 | 3 | 9 | 777 | 167 | 247 | 20 | 0 | 34 | 278 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 | 777
10 | 3 | 10 | 792 | 167 | 206 | 20 | 0 | 34 | 335 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 792
10 | 3 | 11 | 808 | 167 | 260 | 20 | 0 | 34 | 292 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 808
10 | 3 | 12 | 745 | 167 | 248 | 20 | 0 | 34 | 245 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 | 745
10 | 3 | 13 | 837 | 167 | 404 | 20 | 0 | 34 | 204 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 837
10 | 3 | 14 | 840 | 167 | 459 | 20 | 0 | 34 | 154 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 840
10 | 3 | 15 | 846 | 167 | 504 | 20 | 0 | 34 | 117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 846
10 | 3 | 16 | 851 | 167 | 563 | 20 | 0 | 34 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 851
10 | 3 | 17 | 841 | 167 | 560 | 61 | 0 | 34 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 841
10 | 3 | 18 | 828 | 167 | 557 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 828
10 | 3 | 19 | 766 | 167 | 496 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 766
10 | 3 | 20 | 725 | 167 | 454 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 725
10 | 3 | 21 | 673 | 167 | 404 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 673
10 | 3 | 22 | 637 | 167 | 378 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 637
10 | 3 | 23 | 592 | 167 | 342 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 592
10 | 4 | 0 | 546 | 167 | 316 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 546
10 | 4 | 1 | 512 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 512
10 | 4 | 2 | 530 | 167 | 305 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 530
10 | 4 | 3 | 593 | 167 | 335 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 593
10 | 4 | 4 | 635 | 167 | 375 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 635
10 | 4 | 5 | 670 | 167 | 414 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 670
10 | 4 | 6 | 647 | 167 | 393 | 20 | 0 | 34 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 647
10 | 4 | 7 | 658 | 167 | 256 | 20 | 0 | 34 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 658
10 | 4 | 8 | 747 | 167 | 198 | 20 | 0 | 34 | 325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 747
10 | 4 | 9 | 820 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 448 | 0 | 2 | 0 | 0 | -47 | 820
10 | 4 | 10 | 838 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 514 | 0 | 3 | 0 | 0 | -96 | 838
10 | 4 | 11 | 854 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 571 | 0 | 4 | 0 | 0 | -138 | 854
10 | 4 | 12 | 817 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 588 | 0 | 6 | 0 | 0 | -194 | 817
10 | 4 | 13 | 892 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 547 | 0 | 6 | 0 | 0 | -78 | 892
10 | 4 | 14 | 893 | 167 | 201 | 20 | 0 | 34 | 465 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 893
10 | 4 | 15 | 898 | 167 | 342 | 20 | 0 | 34 | 329 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 898
10 | 4 | 16 | 895 | 167 | 506 | 20 | 0 | 34 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 895
10 | 4 | 17 | 856 | 167 | 564 | 61 | 0 | 34 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 856
10 | 4 | 18 | 844 | 167 | 577 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 844
10 | 4 | 19 | 786 | 167 | 520 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 786
10 | 4 | 20 | 733 | 167 | 293 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 733
10 | 4 | 21 | 680 | 167 | 417 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 680
10 | 4 | 22 | 624 | 167 | 361 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 624
10 | 4 | 23 | 577 | 167 | 320 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 577
10 | 5 | 0 | 535 | 167 | 296 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 535
10 | 5 | 1 | 489 | 167 | 240 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 489
10 | 5 | 2 | 507 | 167 | 251 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 507
10 | 5 | 3 | 568 | 167 | 274 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 568
10 | 5 | 4 | 633 | 167 | 320 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 633
10 | 5 | 5 | 648 | 167 | 331 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 648
10 | 5 | 6 | 659 | 167 | 347 | 20 | 0 | 34 | 13 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 659
10 | 5 | 7 | 678 | 167 | 305 | 20 | 0 | 34 | 67 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 678
10 | 5 | 8 | 757 | 167 | 336 | 20 | 0 | 34 | 117 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 757
10 | 5 | 9 | 790 | 167 | 275 | 20 | 0 | 34 | 215 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 790
10 | 5 | 10 | 779 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 345 | 0 | 71 | 0 | 0 | -54 | 779
10 | 5 | 11 | 812 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 458 | 0 | 67 | 0 | 0 | -130 | 812
10 | 5 | 12 | 744 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 498 | 0 | 64 | 0 | 0 | -235 | 744
10 | 5 | 13 | 813 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 515 | 0 | 57 | 0 | 0 | -176 | 813
10 | 5 | 14 | 832 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 436 | 0 | 51 | 0 | 0 | -72 | 832
10 | 5 | 15 | 821 | 167 | 237 | 20 | 0 | 34 | 318 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 821
10 | 5 | 16 | 843 | 167 | 410 | 20 | 0 | 34 | 168 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 843
10 | 5 | 17 | 799 | 167 | 473 | 61 | 0 | 34 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 799
10 | 5 | 18 | 784 | 167 | 482 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 784
10 | 5 | 19 | 724 | 167 | 425 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 724
10 | 5 | 20 | 682 | 167 | 386 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 682
10 | 5 | 21 | 625 | 167 | 329 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 5 | 22 | 574 | 167 | 280 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 574
10 | 5 | 23 | 541 | 167 | 254 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 541
10 | 6 | 0 | 487 | 167 | 225 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 487
10 | 6 | 1 | 450 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -4 | 450
10 | 6 | 2 | 471 | 167 | 214 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 471
10 | 6 | 3 | 570 | 167 | 284 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 570
10 | 6 | 4 | 634 | 167 | 352 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 634
10 | 6 | 5 | 665 | 167 | 387 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 665
10 | 6 | 6 | 631 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 26 | 0 | 31 | 0 | 156 | 1 | 631
10 | 6 | 7 | 643 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 142 | 0 | 28 | 0 | 55 | 1 | 643
10 | 6 | 8 | 692 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 255 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 692
10 | 6 | 9 | 740 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 385 | 0 | 12 | 0 | -93 | 19 | 740
10 | 6 | 10 | 760 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 512 | 0 | 10 | 0 | -176 | -3 | 760
10 | 6 | 11 | 768 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 581 | 0 | 10 | 0 | -176 | -64 | 768
10 | 6 | 12 | 726 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 617 | 0 | 6 | 0 | -176 | -138 | 726
10 | 6 | 13 | 783 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 569 | 0 | 5 | 0 | -176 | -32 | 783
10 | 6 | 14 | 804 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 476 | 0 | 3 | 0 | 0 | -92 | 804
10 | 6 | 15 | 815 | 167 | 260 | 20 | 0 | 34 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 815
10 | 6 | 16 | 835 | 167 | 379 | 20 | 0 | 34 | 165 | 0 | 1 | 0 | 70 | -1 | 835
10 | 6 | 17 | 778 | 167 | 492 | 61 | 0 | 34 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 778
10 | 6 | 18 | 766 | 167 | 501 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 766
10 | 6 | 19 | 713 | 167 | 448 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 713
10 | 6 | 20 | 668 | 167 | 412 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 668
10 | 6 | 21 | 618 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 | 2 | 618
10 | 6 | 22 | 594 | 167 | 341 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 594
10 | 6 | 23 | 542 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 1 | 542
10 | 7 | 0 | 508 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0 | 508
10 | 7 | 1 | 486 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 1 | 486
10 | 7 | 2 | 509 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 1 | 509
10 | 7 | 3 | 559 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 103 | 1 | 559
10 | 7 | 4 | 611 | 167 | 349 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 611
10 | 7 | 5 | 619 | 167 | 359 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 619
10 | 7 | 6 | 553 | 167 | 252 | 20 | 0 | 34 | 17 | 0 | 13 | 0 | 50 | 0 | 553
10 | 7 | 7 | 505 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 84 | 0 | 13 | 0 | 0 | -9 | 505
10 | 7 | 8 | 523 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 173 | 0 | 12 | 0 | -80 | 1 | 523
10 | 7 | 9 | 543 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 263 | 0 | 12 | 0 | -150 | 1 | 543
10 | 7 | 10 | 544 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 346 | -19 | 14 | -10 | -176 | -28 | 544
10 | 7 | 11 | 523 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 384 | -108 | 15 | -11 | -176 | 2 | 523
10 | 7 | 12 | 504 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 402 | -143 | 13 | -10 | -176 | 1 | 504
10 | 7 | 13 | 526 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 399 | 0 | 16 | 0 | -176 | -130 | 526
10 | 7 | 14 | 561 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 317 | 0 | 13 | 0 | -176 | -10 | 561
10 | 7 | 15 | 566 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 196 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 566
10 | 7 | 16 | 594 | 167 | 278 | 20 | 0 | 34 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 594
10 | 7 | 17 | 609 | 167 | 317 | 61 | 0 | 34 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 609
10 | 7 | 18 | 625 | 167 | 343 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 625
10 | 7 | 19 | 600 | 167 | 311 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 600
10 | 7 | 20 | 555 | 167 | 270 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 555
10 | 7 | 21 | 509 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 1 | 509
10 | 7 | 22 | 483 | 167 | 202 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 483
10 | 7 | 23 | 450 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 450
10 | 8 | 0 | 415 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -27 | 415
10 | 8 | 1 | 400 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -34 | 400
10 | 8 | 2 | 425 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -12 | 425
10 | 8 | 3 | 470 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 470
10 | 8 | 4 | 520 | 167 | 242 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 520
10 | 8 | 5 | 527 | 167 | 253 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 527
10 | 8 | 6 | 483 | 167 | 231 | 20 | 0 | 34 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 483
10 | 8 | 7 | 443 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -38 | 443
10 | 8 | 8 | 455 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 74 | 0 | 20 | 0 | 0 | -56 | 455
10 | 8 | 9 | 459 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 131 | 0 | 18 | 0 | -96 | -11 | 459
10 | 8 | 10 | 445 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 161 | 0 | 22 | 0 | -149 | -6 | 445
10 | 8 | 11 | 463 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 160 | 0 | 20 | 0 | -40 | -94 | 463
10 | 8 | 12 | 451 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 155 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 451
10 | 8 | 13 | 466 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 135 | 0 | 11 | 0 | 0 | -97 | 466
10 | 8 | 14 | 466 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 466
10 | 8 | 15 | 488 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 58 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 488
10 | 8 | 16 | 524 | 167 | 262 | 20 | 0 | 34 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 524
10 | 8 | 17 | 585 | 167 | 296 | 61 | 0 | 34 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 585
10 | 8 | 18 | 621 | 167 | 342 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 621
10 | 8 | 19 | 587 | 167 | 311 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 587
10 | 8 | 20 | 562 | 167 | 290 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 562
10 | 8 | 21 | 528 | 167 | 258 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 528
10 | 8 | 22 | 481 | 167 | 218 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 481
10 | 8 | 23 | 456 | 167 | 204 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 456
10 | 9 | 0 | 430 | 167 | 197 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 430
10 | 9 | 1 | 407 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -18 | 407
10 | 9 | 2 | 427 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 427
10 | 9 | 3 | 497 | 167 | 234 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 497
10 | 9 | 4 | 573 | 167 | 311 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 573
10 | 9 | 5 | 577 | 167 | 316 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 577
10 | 9 | 6 | 534 | 167 | 288 | 20 | 0 | 34 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 534
10 | 9 | 7 | 513 | 167 | 213 | 20 | 0 | 34 | 69 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 513
10 | 9 | 8 | 543 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 158 | 0 | 7 | 0 | 0 | -39 | 543
10 | 9 | 9 | 576 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 202 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 576
10 | 9 | 10 | 574 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 248 | 0 | 3 | 0 | 0 | -94 | 574
10 | 9 | 11 | 553 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 284 | 0 | 2 | 0 | 0 | -150 | 553
10 | 9 | 12 | 557 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 309 | 0 | 6 | 0 | 0 | -175 | 557
10 | 9 | 13 | 609 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 287 | 0 | 9 | 0 | 0 | -104 | 609
10 | 9 | 14 | 623 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 244 | 0 | 8 | 0 | 0 | -46 | 623
10 | 9 | 15 | 640 | 167 | 240 | 20 | 0 | 34 | 168 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 640
10 | 9 | 16 | 679 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 74 | 0 | 10 | 0 | 178 | 0 | 679
10 | 9 | 17 | 715 | 167 | 429 | 61 | 0 | 34 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 715
10 | 9 | 18 | 730 | 167 | 454 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 730
10 | 9 | 19 | 685 | 167 | 411 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 685
10 | 9 | 20 | 642 | 167 | 373 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 642
10 | 9 | 21 | 628 | 167 | 360 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 628
10 | 9 | 22 | 560 | 167 | 298 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 560
10 | 9 | 23 | 532 | 167 | 283 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 532
10 | 10 | 0 | 485 | 167 | 255 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 485
10 | 10 | 1 | 461 | 167 | 229 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 461
10 | 10 | 2 | 492 | 167 | 258 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 492
10 | 10 | 3 | 567 | 167 | 301 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 567
10 | 10 | 4 | 630 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 166 | 1 | 630
10 | 10 | 5 | 639 | 167 | 367 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 639
10 | 10 | 6 | 620 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 16 | 0 | 30 | 0 | 157 | 0 | 620
10 | 10 | 7 | 615 | 167 | 236 | 20 | 0 | 34 | 121 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 615
10 | 10 | 8 | 708 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 257 | 0 | 51 | 0 | 0 | -17 | 708
10 | 10 | 9 | 782 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 381 | 0 | 63 | 0 | 0 | -79 | 782
10 | 10 | 10 | 785 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 441 | 0 | 51 | 0 | 0 | -124 | 785
10 | 10 | 11 | 787 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 482 | 0 | 37 | 0 | 0 | -149 | 787
10 | 10 | 12 | 707 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 540 | 0 | 39 | 0 | -143 | -146 | 707
10 | 10 | 13 | 777 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 514 | 0 | 48 | 0 | 0 | -202 | 777
10 | 10 | 14 | 787 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 433 | 0 | 52 | 0 | 0 | -115 | 787
10 | 10 | 15 | 801 | 167 | 219 | 20 | 0 | 34 | 300 | 0 | 56 | 0 | 0 | 5 | 801
10 | 10 | 16 | 833 | 167 | 414 | 20 | 0 | 34 | 142 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 833
10 | 10 | 17 | 798 | 167 | 467 | 61 | 0 | 34 | 14 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 798
10 | 10 | 18 | 783 | 167 | 458 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 783
10 | 10 | 19 | 716 | 167 | 392 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 716
10 | 10 | 20 | 691 | 167 | 382 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 691
10 | 10 | 21 | 651 | 167 | 352 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 651
10 | 10 | 22 | 590 | 167 | 295 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 590
10 | 10 | 23 | 561 | 167 | 280 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 561
10 | 11 | 0 | 516 | 167 | 264 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 516
10 | 11 | 1 | 481 | 167 | 233 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 481
10 | 11 | 2 | 521 | 167 | 272 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 521
10 | 11 | 3 | 602 | 167 | 326 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 602
10 | 11 | 4 | 656 | 167 | 376 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 656
10 | 11 | 5 | 670 | 167 | 214 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 181 | 0 | 670
10 | 11 | 6 | 643 | 167 | 205 | 20 | 0 | 34 | 18 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 643
10 | 11 | 7 | 634 | 167 | 244 | 20 | 0 | 34 | 154 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 634
10 | 11 | 8 | 711 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 339 | 0 | 13 | 0 | 0 | -58 | 711
10 | 11 | 9 | 767 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 479 | 0 | 13 | 0 | 0 | -142 | 767
10 | 11 | 10 | 776 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 553 | 0 | 13 | 0 | -176 | -31 | 776
10 | 11 | 11 | 771 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 569 | 0 | 16 | 0 | -176 | -55 | 771
10 | 11 | 12 | 721 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 555 | 0 | 19 | 0 | -176 | -94 | 721
10 | 11 | 13 | 788 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 491 | 0 | 19 | 0 | -38 | -101 | 788
10 | 11 | 14 | 807 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 403 | 0 | 25 | 0 | 0 | -38 | 807
10 | 11 | 15 | 813 | 167 | 259 | 20 | 0 | 34 | 287 | 0 | 31 | 0 | 0 | 15 | 813
10 | 11 | 16 | 824 | 167 | 242 | 20 | 0 | 34 | 148 | 0 | 31 | 0 | 181 | 1 | 824
10 | 11 | 17 | 779 | 167 | 402 | 61 | 0 | 34 | 16 | 0 | 31 | 0 | 68 | 0 | 779
10 | 11 | 18 | 769 | 167 | 476 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 769
10 | 11 | 19 | 713 | 167 | 429 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 713
10 | 11 | 20 | 663 | 167 | 389 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 663
10 | 11 | 21 | 627 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 152 | 0 | 627
10 | 11 | 22 | 580 | 167 | 310 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 580
10 | 11 | 23 | 547 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 | 1 | 547
10 | 12 | 0 | 520 | 167 | 278 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 520
10 | 12 | 1 | 487 | 167 | 247 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 487
10 | 12 | 2 | 517 | 167 | 280 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 517
10 | 12 | 3 | 599 | 167 | 326 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 599
10 | 12 | 4 | 662 | 167 | 390 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 662
10 | 12 | 5 | 674 | 167 | 406 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 674
10 | 12 | 6 | 667 | 167 | 409 | 20 | 0 | 34 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 667
10 | 12 | 7 | 662 | 167 | 245 | 20 | 0 | 34 | 186 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 662
10 | 12 | 8 | 712 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 361 | 0 | 8 | 0 | 0 | -74 | 712
10 | 12 | 9 | 767 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 500 | 0 | 9 | 0 | -172 | 13 | 767
10 | 12 | 10 | 806 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 577 | 0 | 13 | 0 | -176 | -25 | 806
10 | 12 | 11 | 809 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 584 | 0 | 19 | 0 | -176 | -35 | 809
10 | 12 | 12 | 749 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 586 | 0 | 25 | 0 | -176 | -103 | 749
10 | 12 | 13 | 822 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 533 | 0 | 24 | 0 | -96 | -56 | 822
10 | 12 | 14 | 823 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 449 | 0 | 26 | 0 | 0 | -69 | 823
10 | 12 | 15 | 842 | 167 | 260 | 20 | 0 | 34 | 324 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 842
10 | 12 | 16 | 861 | 167 | 278 | 20 | 0 | 34 | 158 | 0 | 24 | 0 | 181 | -1 | 861
10 | 12 | 17 | 830 | 167 | 532 | 61 | 0 | 34 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 830
10 | 12 | 18 | 818 | 167 | 357 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 1 | 818
10 | 12 | 19 | 742 | 167 | 283 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 742
10 | 12 | 20 | 699 | 167 | 425 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 699
10 | 12 | 21 | 657 | 167 | 379 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 657
10 | 12 | 22 | 591 | 167 | 316 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 591
10 | 12 | 23 | 562 | 167 | 296 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 562
10 | 13 | 0 | 507 | 167 | 258 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 507
10 | 13 | 1 | 477 | 167 | 229 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 477
10 | 13 | 2 | 510 | 167 | 263 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 510
10 | 13 | 3 | 590 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 118 | 1 | 590
10 | 13 | 4 | 663 | 167 | 383 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 663
10 | 13 | 5 | 692 | 167 | 415 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 692
10 | 13 | 6 | 655 | 167 | 384 | 20 | 0 | 34 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 655
10 | 13 | 7 | 643 | 167 | 241 | 20 | 0 | 34 | 157 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 643
10 | 13 | 8 | 708 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 291 | 0 | 23 | 0 | 0 | -23 | 708
10 | 13 | 9 | 727 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 472 | 0 | 14 | 0 | -176 | 0 | 727
10 | 13 | 10 | 736 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 596 | 0 | 8 | 0 | -176 | -109 | 736
10 | 13 | 11 | 761 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 640 | 0 | 7 | 0 | -176 | -127 | 761
10 | 13 | 12 | 717 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 614 | 0 | 9 | 0 | -176 | -147 | 717
10 | 13 | 13 | 773 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 539 | 0 | 12 | 0 | -176 | -19 | 773
10 | 13 | 14 | 796 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 418 | 0 | 13 | 0 | 0 | -52 | 796
10 | 13 | 15 | 803 | 167 | 304 | 20 | 0 | 34 | 265 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 803
10 | 13 | 16 | 785 | 167 | 439 | 20 | 0 | 34 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 785
10 | 13 | 17 | 774 | 167 | 493 | 61 | 0 | 34 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 774
10 | 13 | 18 | 772 | 167 | 500 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 772
10 | 13 | 19 | 707 | 167 | 439 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 707
10 | 13 | 20 | 664 | 167 | 403 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 664
10 | 13 | 21 | 623 | 167 | 358 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 623
10 | 13 | 22 | 576 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 112 | 1 | 576
10 | 13 | 23 | 549 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 99 | 1 | 549
10 | 14 | 0 | 502 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | 1 | 502
10 | 14 | 1 | 495 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 1 | 495
10 | 14 | 2 | 517 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 1 | 517
10 | 14 | 3 | 597 | 167 | 340 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 597
10 | 14 | 4 | 649 | 167 | 390 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 649
10 | 14 | 5 | 645 | 167 | 210 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 645
10 | 14 | 6 | 586 | 167 | 353 | 20 | 0 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586
10 | 14 | 7 | 565 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 77 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 565
10 | 14 | 8 | 612 | 167 | 201 | 20 | 0 | 34 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 612
10 | 14 | 9 | 619 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 244 | 0 | 1 | 0 | -24 | -19 | 619
10 | 14 | 10 | 627 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 323 | 0 | 0 | 0 | -114 | 1 | 627
10 | 14 | 11 | 599 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 355 | 0 | 0 | 0 | -174 | 1 | 599
10 | 14 | 12 | 580 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 361 | 0 | 1 | 0 | -176 | -23 | 580
10 | 14 | 13 | 604 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 303 | 0 | 1 | 0 | 0 | -117 | 604
10 | 14 | 14 | 628 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 224 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 628
10 | 14 | 15 | 642 | 167 | 264 | 20 | 0 | 34 | 130 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 642
10 | 14 | 16 | 651 | 167 | 385 | 20 | 0 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651
10 | 14 | 17 | 681 | 167 | 415 | 61 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 681
10 | 14 | 18 | 688 | 167 | 425 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 688
10 | 14 | 19 | 646 | 167 | 203 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 646
10 | 14 | 20 | 606 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 | 1 | 606
10 | 14 | 21 | 547 | 167 | 287 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 547
10 | 14 | 22 | 500 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 | 1 | 500
10 | 14 | 23 | 466 | 167 | 213 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 466
10 | 15 | 0 | 443 | 167 | 201 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 443
10 | 15 | 1 | 417 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -18 | 417
10 | 15 | 2 | 433 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -7 | 433
10 | 15 | 3 | 497 | 167 | 224 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 497
10 | 15 | 4 | 566 | 167 | 286 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 566
10 | 15 | 5 | 565 | 167 | 290 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 565
10 | 15 | 6 | 513 | 167 | 250 | 20 | 0 | 34 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 513
10 | 15 | 7 | 502 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 150 | 0 | 20 | 0 | -47 | -38 | 502
10 | 15 | 8 | 491 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 299 | 0 | 22 | 0 | -176 | -71 | 491
10 | 15 | 9 | 513 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 413 | 0 | 24 | 0 | -176 | -165 | 513
10 | 15 | 10 | 545 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 438 | -120 | 27 | -20 | -176 | -21 | 545
10 | 15 | 11 | 512 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 435 | -173 | 31 | -23 | -176 | 1 | 512
10 | 15 | 12 | 509 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 449 | -146 | 37 | -28 | -176 | -44 | 509
10 | 15 | 13 | 514 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 461 | -100 | 41 | -30 | -176 | -99 | 514
10 | 15 | 14 | 515 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 360 | 0 | 41 | 0 | -176 | -127 | 515
10 | 15 | 15 | 536 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 256 | 0 | 34 | 0 | -176 | 5 | 536
10 | 15 | 16 | 564 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 116 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 564
10 | 15 | 17 | 579 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 10 | 0 | 30 | 0 | 81 | 0 | 579
10 | 15 | 18 | 624 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 134 | 1 | 624
10 | 15 | 19 | 613 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 128 | 0 | 613
10 | 15 | 20 | 567 | 167 | 288 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 567
10 | 15 | 21 | 538 | 167 | 229 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 2 | 538
10 | 15 | 22 | 465 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 465
10 | 15 | 23 | 458 | 167 | 201 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 458
10 | 16 | 0 | 428 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 428
10 | 16 | 1 | 411 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -18 | 411
10 | 16 | 2 | 444 | 167 | 212 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 444
10 | 16 | 3 | 514 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 | 1 | 514
10 | 16 | 4 | 589 | 167 | 325 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 589
10 | 16 | 5 | 650 | 167 | 390 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 650
10 | 16 | 6 | 636 | 167 | 208 | 20 | 0 | 34 | 17 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 636
10 | 16 | 7 | 640 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 163 | 0 | 10 | 0 | 49 | 1 | 640
10 | 16 | 8 | 719 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 333 | 0 | 9 | 0 | 0 | -40 | 719
10 | 16 | 9 | 754 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 478 | 0 | 9 | 0 | -77 | -73 | 754
10 | 16 | 10 | 783 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 558 | 0 | 16 | 0 | -176 | -32 | 783
10 | 16 | 11 | 822 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 557 | 0 | 18 | 0 | -176 | 6 | 822
10 | 16 | 12 | 738 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 532 | 0 | 21 | 0 | -176 | -56 | 738
10 | 16 | 13 | 805 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 476 | 0 | 21 | 0 | -114 | 5 | 805
10 | 16 | 14 | 813 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 408 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 813
10 | 16 | 15 | 820 | 167 | 293 | 20 | 0 | 34 | 287 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 820
10 | 16 | 16 | 843 | 167 | 467 | 20 | 0 | 34 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 843
10 | 16 | 17 | 821 | 167 | 532 | 61 | 0 | 34 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 821
10 | 16 | 18 | 809 | 167 | 532 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 809
10 | 16 | 19 | 750 | 167 | 474 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 750
10 | 16 | 20 | 703 | 167 | 253 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 703
10 | 16 | 21 | 657 | 167 | 389 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 657
10 | 16 | 22 | 599 | 167 | 340 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 16 | 23 | 556 | 167 | 310 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 556
10 | 17 | 0 | 500 | 167 | 275 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 500
10 | 17 | 1 | 474 | 167 | 250 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 474
10 | 17 | 2 | 516 | 167 | 289 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 516
10 | 17 | 3 | 597 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 1 | 597
10 | 17 | 4 | 669 | 167 | 411 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 669
10 | 17 | 5 | 685 | 167 | 432 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 685
10 | 17 | 6 | 663 | 167 | 243 | 20 | 0 | 34 | 16 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 663
10 | 17 | 7 | 655 | 167 | 269 | 20 | 0 | 34 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 655
10 | 17 | 8 | 736 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 736
10 | 17 | 9 | 765 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 465 | 0 | 0 | 0 | -121 | 4 | 765
10 | 17 | 10 | 800 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 536 | 0 | 1 | 0 | -164 | 10 | 800
10 | 17 | 11 | 826 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 534 | 0 | 4 | 0 | -142 | 13 | 826
10 | 17 | 12 | 751 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 528 | 0 | 4 | 0 | -176 | -22 | 751
10 | 17 | 13 | 805 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 491 | 0 | 3 | 0 | -85 | -21 | 805
10 | 17 | 14 | 836 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 409 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 836
10 | 17 | 15 | 853 | 167 | 350 | 20 | 0 | 34 | 278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 853
10 | 17 | 16 | 858 | 167 | 510 | 20 | 0 | 34 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 858
10 | 17 | 17 | 820 | 167 | 548 | 61 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 820
10 | 17 | 18 | 795 | 167 | 532 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 795
10 | 17 | 19 | 740 | 167 | 478 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 740
10 | 17 | 20 | 678 | 167 | 422 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 678
10 | 17 | 21 | 646 | 167 | 209 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 646
10 | 17 | 22 | 575 | 167 | 323 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575
10 | 17 | 23 | 553 | 167 | 310 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 553
10 | 18 | 0 | 518 | 167 | 295 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 518
10 | 18 | 1 | 485 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 485
10 | 18 | 2 | 510 | 167 | 285 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 510
10 | 18 | 3 | 583 | 167 | 326 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 583
10 | 18 | 4 | 655 | 167 | 397 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 655
10 | 18 | 5 | 672 | 167 | 419 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 672
10 | 18 | 6 | 644 | 167 | 407 | 20 | 0 | 34 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 644
10 | 18 | 7 | 671 | 167 | 287 | 20 | 0 | 34 | 160 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 671
10 | 18 | 8 | 738 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 738
10 | 18 | 9 | 789 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 474 | 0 | 0 | 0 | -120 | 18 | 789
10 | 18 | 10 | 799 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 558 | 0 | 0 | 0 | -176 | 0 | 799
10 | 18 | 11 | 808 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 573 | 0 | 1 | 0 | -176 | -7 | 808
10 | 18 | 12 | 731 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 559 | 0 | 1 | 0 | -176 | -70 | 731
10 | 18 | 13 | 804 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 521 | 0 | 0 | 0 | -84 | -50 | 804
10 | 18 | 14 | 815 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 815
10 | 18 | 15 | 842 | 167 | 303 | 20 | 0 | 34 | 304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 842
10 | 18 | 16 | 859 | 167 | 321 | 20 | 0 | 34 | 135 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 859
10 | 18 | 17 | 811 | 167 | 538 | 61 | 0 | 34 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 811
10 | 18 | 18 | 797 | 167 | 528 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 797
10 | 18 | 19 | 735 | 167 | 466 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 735
10 | 18 | 20 | 689 | 167 | 424 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 689
10 | 18 | 21 | 638 | 167 | 370 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 638
10 | 18 | 22 | 572 | 167 | 304 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 572
10 | 18 | 23 | 542 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 87 | 1 | 542
10 | 19 | 0 | 497 | 167 | 258 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 497
10 | 19 | 1 | 468 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 | 1 | 468
10 | 19 | 2 | 498 | 167 | 254 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 498
10 | 19 | 3 | 581 | 167 | 305 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 581
10 | 19 | 4 | 660 | 167 | 202 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | 0 | 660
10 | 19 | 5 | 688 | 167 | 416 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 688
10 | 19 | 6 | 661 | 167 | 401 | 20 | 0 | 34 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 661
10 | 19 | 7 | 652 | 167 | 252 | 20 | 0 | 34 | 160 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 652
10 | 19 | 8 | 720 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 327 | 0 | 10 | 0 | 0 | -34 | 720
10 | 19 | 9 | 761 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 475 | 0 | 7 | 0 | -154 | 16 | 761
10 | 19 | 10 | 774 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 577 | 0 | 6 | 0 | -176 | -50 | 774
10 | 19 | 11 | 805 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 609 | 0 | 6 | 0 | -176 | -51 | 805
10 | 19 | 12 | 743 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 596 | 0 | 11 | 0 | -176 | -105 | 743
10 | 19 | 13 | 816 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 528 | 0 | 11 | 0 | -22 | -118 | 816
10 | 19 | 14 | 839 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 839
10 | 19 | 15 | 845 | 167 | 356 | 20 | 0 | 34 | 258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 845
10 | 19 | 16 | 847 | 167 | 508 | 20 | 0 | 34 | 110 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 847
10 | 19 | 17 | 801 | 167 | 345 | 61 | 0 | 34 | 6 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 801
10 | 19 | 18 | 784 | 167 | 512 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 784
10 | 19 | 19 | 724 | 167 | 274 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 724
10 | 19 | 20 | 680 | 167 | 415 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 680
10 | 19 | 21 | 626 | 167 | 355 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 626
10 | 19 | 22 | 577 | 167 | 301 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 577
10 | 19 | 23 | 537 | 167 | 262 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 537
10 | 20 | 0 | 490 | 167 | 233 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 490
10 | 20 | 1 | 468 | 167 | 214 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 468
10 | 20 | 2 | 494 | 167 | 241 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 494
10 | 20 | 3 | 578 | 167 | 284 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 578
10 | 20 | 4 | 647 | 167 | 353 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 647
10 | 20 | 5 | 666 | 167 | 199 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | 0 | 666
10 | 20 | 6 | 646 | 167 | 390 | 20 | 0 | 34 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 646
10 | 20 | 7 | 654 | 167 | 333 | 20 | 0 | 34 | 70 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 654
10 | 20 | 8 | 791 | 167 | 459 | 20 | 0 | 34 | 78 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 791
10 | 20 | 9 | 816 | 167 | 487 | 20 | 0 | 34 | 84 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 816
10 | 20 | 10 | 819 | 167 | 442 | 20 | 0 | 34 | 119 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 819
10 | 20 | 11 | 825 | 167 | 466 | 20 | 0 | 34 | 105 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 825
10 | 20 | 12 | 748 | 167 | 399 | 20 | 0 | 34 | 84 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 748
10 | 20 | 13 | 813 | 167 | 444 | 20 | 0 | 34 | 93 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 813
10 | 20 | 14 | 809 | 167 | 404 | 20 | 0 | 34 | 128 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 20 | 15 | 767 | 167 | 338 | 20 | 0 | 34 | 148 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 767
10 | 20 | 16 | 786 | 167 | 418 | 20 | 0 | 34 | 94 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 786
10 | 20 | 17 | 758 | 167 | 437 | 61 | 0 | 34 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 758
10 | 20 | 18 | 741 | 167 | 419 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 741
10 | 20 | 19 | 694 | 167 | 380 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 694
10 | 20 | 20 | 649 | 167 | 345 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 649
10 | 20 | 21 | 613 | 167 | 317 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 613
10 | 20 | 22 | 583 | 167 | 293 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 583
10 | 20 | 23 | 534 | 167 | 258 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 534
10 | 21 | 0 | 493 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 44 | 0 | 493
10 | 21 | 1 | 476 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 31 | 1 | 476
10 | 21 | 2 | 511 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 57 | 1 | 511
10 | 21 | 3 | 583 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 85 | 0 | 583
10 | 21 | 4 | 653 | 167 | 349 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 653
10 | 21 | 5 | 657 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 161 | 2 | 657
10 | 21 | 6 | 611 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 13 | 0 | 43 | 0 | 138 | 0 | 611
10 | 21 | 7 | 574 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 156 | 0 | 36 | 0 | -36 | 1 | 574
10 | 21 | 8 | 558 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 308 | 0 | 37 | 0 | -176 | -28 | 558
10 | 21 | 9 | 607 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 401 | 0 | 50 | 0 | -176 | -85 | 607
10 | 21 | 10 | 619 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 399 | 0 | 53 | 0 | -176 | -74 | 619
10 | 21 | 11 | 570 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 431 | 0 | 55 | 0 | -176 | -157 | 570
10 | 21 | 12 | 523 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 451 | 0 | 42 | 0 | -176 | -211 | 523
10 | 21 | 13 | 524 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 502 | 0 | 37 | 0 | -176 | -256 | 524
10 | 21 | 14 | 537 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 426 | 0 | 38 | 0 | -176 | -168 | 537
10 | 21 | 15 | 564 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 265 | 0 | 33 | 0 | 0 | -151 | 564
10 | 21 | 16 | 596 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 115 | 0 | 35 | 0 | 28 | 1 | 596
10 | 21 | 17 | 615 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 6 | 0 | 35 | 0 | 115 | 1 | 615
10 | 21 | 18 | 653 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 155 | 1 | 653
10 | 21 | 19 | 624 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 128 | 0 | 624
10 | 21 | 20 | 592 | 167 | 298 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 1 | 592
10 | 21 | 21 | 560 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 75 | 1 | 560
10 | 21 | 22 | 492 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 492
10 | 21 | 23 | 461 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 461
10 | 22 | 0 | 418 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | -2 | 418
10 | 22 | 1 | 421 | 167 | 197 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 421
10 | 22 | 2 | 447 | 167 | 221 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 447
10 | 22 | 3 | 532 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 1 | 532
10 | 22 | 4 | 587 | 167 | 330 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 587
10 | 22 | 5 | 586 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 0 | 586
10 | 22 | 6 | 531 | 167 | 200 | 20 | 0 | 34 | 12 | -3 | 2 | 0 | 99 | 0 | 531
10 | 22 | 7 | 503 | 167 | 231 | 20 | 0 | 34 | 169 | -35 | 3 | 0 | -86 | 0 | 503
10 | 22 | 8 | 446 | 167 | 228 | 20 | 0 | 34 | 347 | -71 | 2 | 0 | -176 | -105 | 446
10 | 22 | 9 | 440 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 492 | -295 | 2 | -2 | -176 | 2 | 440
10 | 22 | 10 | 448 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 580 | -374 | 1 | -1 | -176 | 1 | 448
10 | 22 | 11 | 467 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 613 | -388 | 4 | -3 | -176 | 0 | 467
10 | 22 | 12 | 460 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 609 | -392 | 7 | -7 | -176 | 2 | 460
10 | 22 | 13 | 435 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 558 | -367 | 12 | -10 | -176 | 1 | 435
10 | 22 | 14 | 446 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 461 | -257 | 11 | -10 | -176 | 0 | 446
10 | 22 | 15 | 474 | 167 | 261 | 20 | 0 | 34 | 296 | -61 | 12 | -2 | -176 | -77 | 474
10 | 22 | 16 | 519 | 167 | 221 | 20 | 0 | 34 | 118 | -24 | 12 | -2 | 0 | -27 | 519
10 | 22 | 17 | 606 | 167 | 266 | 61 | 0 | 34 | 5 | -1 | 13 | -2 | 63 | 0 | 606
10 | 22 | 18 | 643 | 167 | 366 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 3 | 643
10 | 22 | 19 | 625 | 167 | 348 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | -2 | 0 | 2 | 625
10 | 22 | 20 | 595 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -2 | 126 | 3 | 595
10 | 22 | 21 | 547 | 167 | 277 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | -3 | 0 | 0 | 547
10 | 22 | 22 | 483 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -2 | 18 | 3 | 483
10 | 22 | 23 | 452 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -2 | 0 | 0 | 452
10 | 23 | 0 | 411 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -22 | 411
10 | 23 | 1 | 409 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 409
10 | 23 | 2 | 441 | 167 | 207 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 441
10 | 23 | 3 | 529 | 167 | 267 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 529
10 | 23 | 4 | 615 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 157 | 0 | 615
10 | 23 | 5 | 639 | 167 | 380 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 639
10 | 23 | 6 | 639 | 167 | 219 | 20 | 0 | 34 | 12 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 639
10 | 23 | 7 | 653 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 160 | 0 | 5 | 0 | 70 | 1 | 653
10 | 23 | 8 | 684 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 333 | 0 | 3 | 0 | 0 | -69 | 684
10 | 23 | 9 | 700 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 478 | 0 | 3 | 0 | -176 | -22 | 700
10 | 23 | 10 | 715 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 567 | 0 | 2 | 0 | -176 | -95 | 715
10 | 23 | 11 | 712 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 610 | 0 | 5 | 0 | -176 | -144 | 712
10 | 23 | 12 | 659 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 608 | 0 | 6 | 0 | -176 | -196 | 659
10 | 23 | 13 | 719 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 553 | 0 | 5 | 0 | -176 | -80 | 719
10 | 23 | 14 | 717 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 451 | 0 | 5 | 0 | 0 | -156 | 717
10 | 23 | 15 | 758 | 167 | 232 | 20 | 0 | 34 | 298 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 758
10 | 23 | 16 | 798 | 167 | 451 | 20 | 0 | 34 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 798
10 | 23 | 17 | 775 | 167 | 505 | 61 | 0 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 775
10 | 23 | 18 | 766 | 167 | 502 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 766
10 | 23 | 19 | 705 | 167 | 263 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 705
10 | 23 | 20 | 681 | 167 | 244 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 681
10 | 23 | 21 | 631 | 167 | 374 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 631
10 | 23 | 22 | 600 | 167 | 348 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 23 | 23 | 568 | 167 | 325 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 568
10 | 24 | 0 | 513 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 1 | 513
10 | 24 | 1 | 493 | 167 | 270 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 493
10 | 24 | 2 | 545 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0 | 545
10 | 24 | 3 | 644 | 167 | 386 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 644
10 | 24 | 4 | 699 | 167 | 438 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 699
10 | 24 | 5 | 705 | 167 | 448 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 705
10 | 24 | 6 | 675 | 167 | 439 | 20 | 0 | 34 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 675
10 | 24 | 7 | 677 | 167 | 299 | 20 | 0 | 34 | 152 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 677
10 | 24 | 8 | 739 | 167 | 206 | 20 | 0 | 34 | 310 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 739
10 | 24 | 9 | 778 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 433 | 0 | 2 | 0 | -54 | -20 | 778
10 | 24 | 10 | 766 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 495 | 0 | 3 | 0 | -154 | 5 | 766
10 | 24 | 11 | 776 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 528 | 0 | 4 | 0 | -176 | 3 | 776
10 | 24 | 12 | 687 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 526 | 0 | 5 | 0 | -176 | -85 | 687
10 | 24 | 13 | 756 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 497 | 0 | 5 | 0 | 0 | -163 | 756
10 | 24 | 14 | 770 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 404 | 0 | 3 | 0 | 0 | -54 | 770
10 | 24 | 15 | 794 | 167 | 310 | 20 | 0 | 34 | 262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 794
10 | 24 | 16 | 807 | 167 | 305 | 20 | 0 | 34 | 99 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 807
10 | 24 | 17 | 788 | 167 | 521 | 61 | 0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 788
10 | 24 | 18 | 773 | 167 | 510 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773
10 | 24 | 19 | 706 | 167 | 444 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 706
10 | 24 | 20 | 668 | 167 | 410 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 668
10 | 24 | 21 | 630 | 167 | 373 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 630
10 | 24 | 22 | 558 | 167 | 303 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 558
10 | 24 | 23 | 524 | 167 | 275 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 524
10 | 25 | 0 | 477 | 167 | 248 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 477
10 | 25 | 1 | 473 | 167 | 244 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 473
10 | 25 | 2 | 509 | 167 | 276 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 509
10 | 25 | 3 | 593 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 133 | 1 | 593
10 | 25 | 4 | 682 | 167 | 418 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 682
10 | 25 | 5 | 700 | 167 | 442 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 700
10 | 25 | 6 | 664 | 167 | 429 | 20 | 0 | 34 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 664
10 | 25 | 7 | 671 | 167 | 296 | 20 | 0 | 34 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 671
10 | 25 | 8 | 708 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 313 | 0 | 4 | 0 | 0 | -26 | 708
10 | 25 | 9 | 723 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 454 | 0 | 2 | 0 | 0 | -150 | 723
10 | 25 | 10 | 748 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 539 | 0 | 2 | 0 | -74 | -136 | 748
10 | 25 | 11 | 768 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 557 | 0 | 2 | 0 | -134 | -74 | 768
10 | 25 | 12 | 691 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 535 | 0 | 5 | 0 | -176 | -90 | 691
10 | 25 | 13 | 753 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 489 | 0 | 6 | 0 | 0 | -159 | 753
10 | 25 | 14 | 761 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 387 | 0 | 5 | 0 | 0 | -48 | 761
10 | 25 | 15 | 780 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 255 | 0 | 3 | 0 | 101 | 4 | 780
10 | 25 | 16 | 802 | 167 | 480 | 20 | 0 | 34 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 802
10 | 25 | 17 | 759 | 167 | 492 | 61 | 0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 759
10 | 25 | 18 | 749 | 167 | 484 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 749
10 | 25 | 19 | 688 | 167 | 426 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 688
10 | 25 | 20 | 641 | 167 | 384 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 641
10 | 25 | 21 | 597 | 167 | 341 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 597
10 | 25 | 22 | 552 | 167 | 300 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 552
10 | 25 | 23 | 522 | 167 | 279 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 522
10 | 26 | 0 | 481 | 167 | 259 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 481
10 | 26 | 1 | 467 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 467
10 | 26 | 2 | 517 | 167 | 292 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 517
10 | 26 | 3 | 601 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 0 | 601
10 | 26 | 4 | 658 | 167 | 400 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 658
10 | 26 | 5 | 670 | 167 | 416 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 670
10 | 26 | 6 | 632 | 167 | 219 | 20 | 0 | 34 | 8 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 632
10 | 26 | 7 | 652 | 167 | 284 | 20 | 0 | 34 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 652
10 | 26 | 8 | 712 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 305 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 712
10 | 26 | 9 | 747 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 447 | 0 | 1 | 0 | -126 | 8 | 747
10 | 26 | 10 | 723 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 551 | 0 | 2 | 0 | -176 | -71 | 723
10 | 26 | 11 | 728 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 600 | 0 | 4 | 0 | -176 | -117 | 728
10 | 26 | 12 | 689 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 580 | 0 | 6 | 0 | -176 | -138 | 689
10 | 26 | 13 | 775 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 507 | 0 | 8 | 0 | -161 | 4 | 775
10 | 26 | 14 | 810 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 381 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 810
10 | 26 | 15 | 796 | 167 | 346 | 20 | 0 | 34 | 219 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 796
10 | 26 | 16 | 800 | 167 | 482 | 20 | 0 | 34 | 86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 800
10 | 26 | 17 | 786 | 167 | 508 | 61 | 0 | 34 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 786
10 | 26 | 18 | 751 | 167 | 472 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 751
10 | 26 | 19 | 698 | 167 | 419 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 698
10 | 26 | 20 | 650 | 167 | 372 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 650
10 | 26 | 21 | 608 | 167 | 328 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 608
10 | 26 | 22 | 571 | 167 | 293 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 571
10 | 26 | 23 | 550 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 79 | 2 | 550
10 | 27 | 0 | 499 | 167 | 246 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 499
10 | 27 | 1 | 480 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 | 480
10 | 27 | 2 | 503 | 167 | 258 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 503
10 | 27 | 3 | 588 | 167 | 317 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 588
10 | 27 | 4 | 660 | 167 | 389 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 660
10 | 27 | 5 | 679 | 167 | 412 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 679
10 | 27 | 6 | 684 | 167 | 275 | 20 | 0 | 34 | 7 | 0 | 18 | 0 | 162 | 1 | 684
10 | 27 | 7 | 676 | 167 | 310 | 20 | 0 | 34 | 125 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 676
10 | 27 | 8 | 757 | 167 | 258 | 20 | 0 | 34 | 258 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 757
10 | 27 | 9 | 818 | 167 | 212 | 20 | 0 | 34 | 358 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 818
10 | 27 | 10 | 825 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 373 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 825
10 | 27 | 11 | 836 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 379 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 836
10 | 27 | 12 | 780 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 340 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 780
10 | 27 | 13 | 831 | 167 | 350 | 20 | 0 | 34 | 224 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 831
10 | 27 | 14 | 790 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 198 | 0 | 16 | 0 | 138 | 21 | 790
10 | 27 | 15 | 768 | 167 | 350 | 20 | 0 | 34 | 175 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 768
10 | 27 | 16 | 789 | 167 | 472 | 20 | 0 | 34 | 86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 789
10 | 27 | 17 | 789 | 167 | 513 | 61 | 0 | 34 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 789
10 | 27 | 18 | 772 | 167 | 495 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 772
10 | 27 | 19 | 722 | 167 | 446 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 722
10 | 27 | 20 | 685 | 167 | 419 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 685
10 | 27 | 21 | 637 | 167 | 369 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 637
10 | 27 | 22 | 588 | 167 | 319 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 588
10 | 27 | 23 | 538 | 167 | 271 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 538
10 | 28 | 0 | 496 | 167 | 214 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 | 0 | 496
10 | 28 | 1 | 489 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 489
10 | 28 | 2 | 533 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 83 | 0 | 533
10 | 28 | 3 | 598 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 122 | 0 | 598
10 | 28 | 4 | 618 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 143 | 1 | 618
10 | 28 | 5 | 627 | 167 | 352 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 627
10 | 28 | 6 | 569 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 6 | 0 | 22 | 0 | 124 | 0 | 569
10 | 28 | 7 | 549 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 130 | 0 | 19 | 0 | 0 | -17 | 549
10 | 28 | 8 | 555 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 296 | 0 | 19 | 0 | -176 | -1 | 555
10 | 28 | 9 | 557 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 426 | 0 | 21 | 0 | -176 | -131 | 557
10 | 28 | 10 | 584 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 481 | 0 | 19 | 0 | -176 | -157 | 584
10 | 28 | 11 | 566 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 495 | 0 | 18 | 0 | -176 | -188 | 566
10 | 28 | 12 | 528 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 476 | 0 | 18 | -13 | -176 | -194 | 528
10 | 28 | 13 | 540 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 441 | 0 | 17 | 0 | -176 | -159 | 540
10 | 28 | 14 | 526 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 371 | 0 | 15 | 0 | -176 | -101 | 526
10 | 28 | 15 | 552 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 257 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 552
10 | 28 | 16 | 582 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 103 | 0 | 12 | 0 | 49 | 1 | 582
10 | 28 | 17 | 609 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 2 | 0 | 17 | 0 | 132 | 0 | 609
10 | 28 | 18 | 634 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 152 | 2 | 634
10 | 28 | 19 | 605 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 117 | 1 | 605
10 | 28 | 20 | 581 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 99 | 1 | 581
10 | 28 | 21 | 527 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 | 1 | 527
10 | 28 | 22 | 482 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 1 | 482
10 | 28 | 23 | 449 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -23 | 449
10 | 29 | 0 | 419 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | -3 | 0 | -28 | 419
10 | 29 | 1 | 406 | 167 | 200 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | -3 | 0 | -44 | 406
10 | 29 | 2 | 442 | 167 | 201 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | -4 | 0 | -17 | 442
10 | 29 | 3 | 518 | 167 | 201 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | -4 | 27 | 0 | 518
10 | 29 | 4 | 585 | 167 | 294 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | -4 | 0 | 0 | 585
10 | 29 | 5 | 591 | 167 | 201 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | -4 | 104 | 0 | 591
10 | 29 | 6 | 534 | 167 | 200 | 20 | 0 | 34 | 6 | -1 | 33 | -3 | 78 | 0 | 534
10 | 29 | 7 | 487 | 167 | 217 | 20 | 0 | 34 | 143 | -19 | 24 | -2 | -97 | 0 | 487
10 | 29 | 8 | 447 | 167 | 237 | 20 | 0 | 34 | 294 | -38 | 21 | -2 | -176 | -110 | 447
10 | 29 | 9 | 443 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 409 | -211 | 15 | -13 | -176 | 2 | 443
10 | 29 | 10 | 452 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 485 | -277 | 16 | -14 | -176 | 1 | 452
10 | 29 | 11 | 454 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 502 | -292 | 14 | -12 | -176 | 1 | 454
10 | 29 | 12 | 464 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 466 | -245 | 14 | -11 | -176 | -1 | 464
10 | 29 | 13 | 455 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 409 | -168 | 12 | -10 | -176 | -29 | 455
10 | 29 | 14 | 451 | 167 | 241 | 20 | 0 | 34 | 327 | -43 | 16 | -1 | -176 | -134 | 451
10 | 29 | 15 | 479 | 167 | 228 | 20 | 0 | 34 | 222 | -29 | 15 | -1 | -176 | -1 | 479
10 | 29 | 16 | 521 | 167 | 213 | 20 | 0 | 34 | 89 | -12 | 11 | -1 | 0 | 0 | 521
10 | 29 | 17 | 591 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 1 | 0 | 7 | -1 | 124 | 2 | 591
10 | 29 | 18 | 614 | 167 | 258 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | -1 | 85 | 2 | 614
10 | 29 | 19 | 584 | 167 | 318 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 584
10 | 29 | 20 | 553 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 1 | 553
10 | 29 | 21 | 510 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | 1 | 510
10 | 29 | 22 | 444 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | 444
10 | 29 | 23 | 413 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 413
10 | 30 | 0 | 399 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 399
10 | 30 | 1 | 399 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 399
10 | 30 | 2 | 424 | 167 | 198 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 424
10 | 30 | 3 | 506 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 1 | 506
10 | 30 | 4 | 593 | 167 | 335 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 593
10 | 30 | 5 | 616 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 | 0 | 616
10 | 30 | 6 | 632 | 167 | 403 | 20 | 0 | 34 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 632
10 | 30 | 7 | 629 | 167 | 261 | 20 | 0 | 34 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 629
10 | 30 | 8 | 687 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 687
10 | 30 | 9 | 702 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 460 | 0 | 0 | 0 | -159 | -16 | 702
10 | 30 | 10 | 678 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 542 | 0 | 0 | 0 | -176 | -105 | 678
10 | 30 | 11 | 694 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 584 | 0 | 1 | 0 | -176 | -132 | 694
10 | 30 | 12 | 623 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 575 | 0 | 1 | 0 | -176 | -194 | 623
10 | 30 | 13 | 683 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 521 | 0 | 1 | 0 | -176 | -80 | 683
10 | 30 | 14 | 693 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 423 | 0 | 2 | 0 | 0 | -149 | 693
10 | 30 | 15 | 710 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 276 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 710
10 | 30 | 16 | 775 | 167 | 449 | 20 | 0 | 34 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 775
10 | 30 | 17 | 762 | 167 | 497 | 61 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 762
10 | 30 | 18 | 753 | 167 | 489 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 753
10 | 30 | 19 | 709 | 167 | 445 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 709
10 | 30 | 20 | 678 | 167 | 420 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 678
10 | 30 | 21 | 627 | 167 | 369 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 627
10 | 30 | 22 | 566 | 167 | 312 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 566
10 | 30 | 23 | 529 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 1 | 529
10 | 31 | 0 | 488 | 167 | 265 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 488
10 | 31 | 1 | 470 | 167 | 247 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 470
10 | 31 | 2 | 526 | 167 | 301 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 526
10 | 31 | 3 | 626 | 167 | 369 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 626
10 | 31 | 4 | 690 | 167 | 405 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | 690
10 | 31 | 5 | 697 | 167 | 264 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 697
10 | 31 | 6 | 701 | 167 | 473 | 20 | 0 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 701
10 | 31 | 7 | 709 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 142 | 0 | 2 | 0 | 148 | 0 | 709
10 | 31 | 8 | 733 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 733
10 | 31 | 9 | 728 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 457 | 0 | 0 | 0 | -31 | -115 | 728
10 | 31 | 10 | 734 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 544 | 0 | 1 | 0 | -176 | -52 | 734
10 | 31 | 11 | 731 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 558 | 0 | 2 | 0 | -176 | -70 | 731
10 | 31 | 12 | 650 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 550 | 0 | 2 | 0 | -176 | -143 | 650
10 | 31 | 13 | 718 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 508 | 0 | 2 | 0 | -99 | -110 | 718
10 | 31 | 14 | 732 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 414 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 | 732
10 | 31 | 15 | 756 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 268 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 756
10 | 31 | 16 | 792 | 167 | 472 | 20 | 0 | 34 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 792
10 | 31 | 17 | 771 | 167 | 327 | 61 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 771
10 | 31 | 18 | 763 | 167 | 500 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 763
10 | 31 | 19 | 722 | 167 | 459 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 722
10 | 31 | 20 | 675 | 167 | 414 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 675
10 | 31 | 21 | 622 | 167 | 359 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 622
10 | 31 | 22 | 603 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 145 | 0 | 603
10 | 31 | 23 | 552 | 167 | 293 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 552
11 | 1 | 0 | 627 | 167 | 385 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 627
11 | 1 | 1 | 621 | 167 | 375 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 621
11 | 1 | 2 | 651 | 167 | 219 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 157 | 1 | 651
11 | 1 | 3 | 691 | 167 | 415 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 691
11 | 1 | 4 | 727 | 167 | 450 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 727
11 | 1 | 5 | 733 | 167 | 466 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 733
11 | 1 | 6 | 741 | 167 | 490 | 20 | 0 | 34 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 741
11 | 1 | 7 | 738 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 127 | 0 | 22 | 0 | 171 | 1 | 738
11 | 1 | 8 | 754 | 167 | 211 | 20 | 0 | 34 | 293 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 754
11 | 1 | 9 | 757 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 437 | 0 | 16 | 0 | -129 | 16 | 757
11 | 1 | 10 | 753 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 546 | 0 | 18 | 0 | -176 | -52 | 753
11 | 1 | 11 | 752 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 588 | 0 | 20 | 0 | -176 | -97 | 752
11 | 1 | 12 | 713 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 582 | 0 | 24 | 0 | -176 | -134 | 713
11 | 1 | 13 | 763 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 525 | 0 | 26 | 0 | -176 | -29 | 763
11 | 1 | 14 | 776 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 416 | 0 | 28 | 0 | 0 | -85 | 776
11 | 1 | 15 | 790 | 167 | 279 | 20 | 0 | 34 | 262 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 790
11 | 1 | 16 | 801 | 167 | 457 | 20 | 0 | 34 | 93 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 801
11 | 1 | 17 | 786 | 167 | 494 | 59 | 0 | 34 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 786
11 | 1 | 18 | 783 | 167 | 490 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 783
11 | 1 | 19 | 752 | 167 | 450 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 752
11 | 1 | 20 | 729 | 167 | 428 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 729
11 | 1 | 21 | 704 | 167 | 400 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 704
11 | 1 | 22 | 681 | 167 | 384 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 681
11 | 1 | 23 | 661 | 167 | 393 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 661
11 | 2 | 0 | 638 | 167 | 375 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 638
11 | 2 | 1 | 627 | 167 | 368 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 627
11 | 2 | 2 | 657 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 175 | 0 | 657
11 | 2 | 3 | 705 | 167 | 422 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 705
11 | 2 | 4 | 736 | 167 | 274 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 | 1 | 736
11 | 2 | 5 | 727 | 167 | 459 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 727
11 | 2 | 6 | 719 | 167 | 464 | 20 | 0 | 34 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 719
11 | 2 | 7 | 723 | 167 | 353 | 20 | 0 | 34 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 723
11 | 2 | 8 | 765 | 167 | 234 | 20 | 0 | 34 | 285 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 765
11 | 2 | 9 | 778 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 430 | 0 | 21 | 0 | 0 | -90 | 778
11 | 2 | 10 | 765 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 537 | 0 | 20 | 0 | -176 | -33 | 765
11 | 2 | 11 | 766 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 585 | 0 | 21 | 0 | -176 | -81 | 766
11 | 2 | 12 | 733 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 576 | 0 | 21 | 0 | -176 | -105 | 733
11 | 2 | 13 | 776 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 517 | 0 | 19 | 0 | -176 | -1 | 776
11 | 2 | 14 | 782 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 408 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 782
11 | 2 | 15 | 795 | 167 | 307 | 20 | 0 | 34 | 256 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 795
11 | 2 | 16 | 799 | 167 | 479 | 20 | 0 | 34 | 89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 799
11 | 2 | 17 | 775 | 167 | 324 | 59 | 0 | 34 | 1 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 775
11 | 2 | 18 | 764 | 167 | 492 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 764
11 | 2 | 19 | 735 | 167 | 463 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 735
11 | 2 | 20 | 718 | 167 | 453 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 2 | 21 | 703 | 167 | 255 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 703
11 | 2 | 22 | 685 | 167 | 238 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 685
11 | 2 | 23 | 658 | 167 | 238 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 658
11 | 3 | 0 | 632 | 167 | 395 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 632
11 | 3 | 1 | 624 | 167 | 386 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 624
11 | 3 | 2 | 649 | 167 | 382 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 649
11 | 3 | 3 | 690 | 167 | 421 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 690
11 | 3 | 4 | 722 | 167 | 451 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 722
11 | 3 | 5 | 708 | 167 | 446 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 708
11 | 3 | 6 | 679 | 167 | 435 | 20 | 0 | 34 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 679
11 | 3 | 7 | 680 | 167 | 355 | 20 | 0 | 34 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 680
11 | 3 | 8 | 700 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 221 | 0 | 13 | 0 | 0 | 49 | 700
11 | 3 | 9 | 691 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 350 | 0 | 9 | 0 | -88 | 3 | 691
11 | 3 | 10 | 684 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 474 | 0 | 5 | 0 | -176 | -36 | 684
11 | 3 | 11 | 688 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 562 | -55 | 7 | -5 | -176 | -62 | 688
11 | 3 | 12 | 676 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 572 | -83 | 7 | -6 | -176 | -55 | 676
11 | 3 | 13 | 701 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 515 | 0 | 4 | 0 | -176 | -59 | 701
11 | 3 | 14 | 703 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 407 | 0 | 4 | 0 | -107 | -18 | 703
11 | 3 | 15 | 720 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 254 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | 720
11 | 3 | 16 | 732 | 167 | 242 | 20 | 0 | 34 | 87 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 732
11 | 3 | 17 | 732 | 167 | 466 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 732
11 | 3 | 18 | 736 | 167 | 415 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | 0 | 736
11 | 3 | 19 | 714 | 167 | 442 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 714
11 | 3 | 20 | 701 | 167 | 435 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 701
11 | 3 | 21 | 683 | 167 | 417 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 683
11 | 3 | 22 | 659 | 167 | 210 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 659
11 | 3 | 23 | 632 | 167 | 387 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 632
11 | 4 | 0 | 605 | 167 | 364 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 605
11 | 4 | 1 | 597 | 167 | 354 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 597
11 | 4 | 2 | 617 | 167 | 343 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 617
11 | 4 | 3 | 671 | 167 | 401 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 671
11 | 4 | 4 | 700 | 167 | 434 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 700
11 | 4 | 5 | 691 | 167 | 435 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 691
11 | 4 | 6 | 661 | 167 | 421 | 20 | 0 | 34 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 4 | 7 | 650 | 167 | 329 | 20 | 0 | 34 | 88 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 650
11 | 4 | 8 | 666 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 666
11 | 4 | 9 | 689 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 290 | 0 | 6 | 0 | -39 | 15 | 689
11 | 4 | 10 | 674 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 296 | 0 | 5 | 0 | -63 | 19 | 674
11 | 4 | 11 | 675 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 292 | 0 | 3 | 0 | -59 | 22 | 675
11 | 4 | 12 | 661 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 234 | 0 | 4 | 0 | -14 | 20 | 661
11 | 4 | 13 | 663 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 663
11 | 4 | 14 | 662 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 170 | 0 | 2 | 0 | 55 | 18 | 662
11 | 4 | 15 | 668 | 167 | 332 | 20 | 0 | 34 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 668
11 | 4 | 16 | 681 | 167 | 423 | 20 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 681
11 | 4 | 17 | 704 | 167 | 442 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 704
11 | 4 | 18 | 706 | 167 | 442 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 706
11 | 4 | 19 | 686 | 167 | 422 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 4 | 20 | 674 | 167 | 413 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 674
11 | 4 | 21 | 656 | 167 | 394 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 4 | 22 | 625 | 167 | 361 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 625
11 | 4 | 23 | 607 | 167 | 366 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 607
11 | 5 | 0 | 580 | 167 | 342 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 580
11 | 5 | 1 | 573 | 167 | 336 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 573
11 | 5 | 2 | 595 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 133 | 0 | 595
11 | 5 | 3 | 633 | 167 | 367 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 633
11 | 5 | 4 | 668 | 167 | 215 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | 0 | 668
11 | 5 | 5 | 661 | 167 | 401 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 5 | 6 | 630 | 167 | 379 | 20 | 0 | 34 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 630
11 | 5 | 7 | 630 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 103 | 0 | 27 | 0 | 6 | 77 | 630
11 | 5 | 8 | 619 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 261 | 0 | 28 | 0 | -87 | 0 | 619
11 | 5 | 9 | 617 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 406 | 0 | 25 | 0 | -176 | -55 | 617
11 | 5 | 10 | 616 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 519 | -149 | 20 | -15 | -176 | 0 | 616
11 | 5 | 11 | 624 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 573 | -196 | 18 | -14 | -176 | 2 | 624
11 | 5 | 12 | 627 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 566 | -186 | 19 | -14 | -176 | 1 | 627
11 | 5 | 13 | 623 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 506 | -8 | 20 | -15 | -176 | -121 | 623
11 | 5 | 14 | 638 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 386 | 0 | 23 | 0 | -176 | -12 | 638
11 | 5 | 15 | 655 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 231 | 0 | 25 | 0 | 0 | -18 | 655
11 | 5 | 16 | 672 | 167 | 350 | 20 | 0 | 34 | 76 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 672
11 | 5 | 17 | 705 | 167 | 418 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 705
11 | 5 | 18 | 712 | 167 | 235 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | 0 | 712
11 | 5 | 19 | 695 | 167 | 393 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 695
11 | 5 | 20 | 678 | 167 | 377 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 678
11 | 5 | 21 | 652 | 167 | 348 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 652
11 | 5 | 22 | 630 | 167 | 324 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 630
11 | 5 | 23 | 609 | 167 | 322 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 609
11 | 6 | 0 | 580 | 167 | 295 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 580
11 | 6 | 1 | 570 | 167 | 288 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 570
11 | 6 | 2 | 591 | 167 | 284 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 591
11 | 6 | 3 | 635 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 125 | 0 | 635
11 | 6 | 4 | 674 | 167 | 359 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 6 | 5 | 692 | 167 | 392 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 692
11 | 6 | 6 | 667 | 167 | 381 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 667
11 | 6 | 7 | 684 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 27 | 0 | 74 | 0 | 165 | 1 | 684
11 | 6 | 8 | 749 | 167 | 400 | 20 | 0 | 34 | 61 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 749
11 | 6 | 9 | 795 | 167 | 394 | 20 | 0 | 34 | 115 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 795
11 | 6 | 10 | 796 | 167 | 365 | 20 | 0 | 34 | 136 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 796
11 | 6 | 11 | 804 | 167 | 374 | 20 | 0 | 34 | 137 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 804
11 | 6 | 12 | 749 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 135 | 0 | 83 | 0 | 115 | -1 | 749
11 | 6 | 13 | 810 | 167 | 381 | 20 | 0 | 34 | 127 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 810
11 | 6 | 14 | 809 | 167 | 426 | 20 | 0 | 34 | 84 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 809
11 | 6 | 15 | 800 | 167 | 458 | 20 | 0 | 34 | 49 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | 6 | 16 | 800 | 167 | 501 | 20 | 0 | 34 | 15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | 6 | 17 | 791 | 167 | 278 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 181 | 0 | 791
11 | 6 | 18 | 761 | 167 | 420 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 761
11 | 6 | 19 | 721 | 167 | 385 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 721
11 | 6 | 20 | 704 | 167 | 375 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 704
11 | 6 | 21 | 678 | 167 | 346 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 678
11 | 6 | 22 | 658 | 167 | 325 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 658
11 | 6 | 23 | 631 | 167 | 320 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 631
11 | 7 | 0 | 609 | 167 | 299 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 609
11 | 7 | 1 | 595 | 167 | 284 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 595
11 | 7 | 2 | 611 | 167 | 275 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 7 | 3 | 648 | 167 | 314 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 648
11 | 7 | 4 | 687 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 163 | 0 | 687
11 | 7 | 5 | 691 | 167 | 374 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 691
11 | 7 | 6 | 698 | 167 | 397 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 698
11 | 7 | 7 | 716 | 167 | 341 | 20 | 0 | 34 | 79 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 716
11 | 7 | 8 | 739 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 260 | 0 | 67 | 0 | 0 | -5 | 739
11 | 7 | 9 | 751 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 425 | 0 | 64 | 0 | 0 | -155 | 751
11 | 7 | 10 | 738 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 530 | 0 | 63 | 0 | -176 | -96 | 738
11 | 7 | 11 | 748 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 576 | 0 | 57 | 0 | -176 | -126 | 748
11 | 7 | 12 | 710 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 570 | 0 | 54 | 0 | -176 | -155 | 710
11 | 7 | 13 | 733 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 512 | 0 | 51 | 0 | -176 | -71 | 733
11 | 7 | 14 | 743 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 410 | 0 | 45 | 0 | 0 | -129 | 743
11 | 7 | 15 | 764 | 167 | 252 | 20 | 0 | 34 | 252 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 764
11 | 7 | 16 | 784 | 167 | 451 | 20 | 0 | 34 | 81 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 784
11 | 7 | 17 | 772 | 167 | 491 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 772
11 | 7 | 18 | 760 | 167 | 302 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 1 | 760
11 | 7 | 19 | 719 | 167 | 447 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 719
11 | 7 | 20 | 698 | 167 | 436 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 7 | 21 | 680 | 167 | 421 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 680
11 | 7 | 22 | 652 | 167 | 401 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 652
11 | 7 | 23 | 636 | 167 | 411 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 636
11 | 8 | 0 | 612 | 167 | 390 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 612
11 | 8 | 1 | 607 | 167 | 384 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 607
11 | 8 | 2 | 631 | 167 | 380 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 631
11 | 8 | 3 | 674 | 167 | 421 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 8 | 4 | 714 | 167 | 462 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 714
11 | 8 | 5 | 738 | 167 | 493 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 738
11 | 8 | 6 | 737 | 167 | 509 | 20 | 0 | 34 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 737
11 | 8 | 7 | 735 | 167 | 392 | 20 | 0 | 34 | 115 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 735
11 | 8 | 8 | 741 | 167 | 224 | 20 | 0 | 34 | 290 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 741
11 | 8 | 9 | 744 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 438 | 0 | 2 | 0 | -113 | 0 | 744
11 | 8 | 10 | 727 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 541 | 0 | 2 | 0 | -176 | -57 | 727
11 | 8 | 11 | 719 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 586 | 0 | 3 | 0 | -176 | -111 | 719
11 | 8 | 12 | 683 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 580 | 0 | 4 | 0 | -176 | -142 | 683
11 | 8 | 13 | 717 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 520 | 0 | 8 | 0 | -176 | -52 | 717
11 | 8 | 14 | 733 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 409 | 0 | 8 | 0 | 0 | -101 | 733
11 | 8 | 15 | 759 | 167 | 279 | 20 | 0 | 34 | 251 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 759
11 | 8 | 16 | 777 | 167 | 472 | 20 | 0 | 34 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 777
11 | 8 | 17 | 776 | 167 | 328 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 776
11 | 8 | 18 | 764 | 167 | 489 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 764
11 | 8 | 19 | 739 | 167 | 461 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 739
11 | 8 | 20 | 712 | 167 | 441 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 712
11 | 8 | 21 | 687 | 167 | 417 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 687
11 | 8 | 22 | 661 | 167 | 393 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 8 | 23 | 655 | 167 | 414 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 655
11 | 9 | 0 | 627 | 167 | 384 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 627
11 | 9 | 1 | 609 | 167 | 370 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 609
11 | 9 | 2 | 634 | 167 | 367 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 634
11 | 9 | 3 | 691 | 167 | 423 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 691
11 | 9 | 4 | 727 | 167 | 452 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 727
11 | 9 | 5 | 734 | 167 | 467 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 734
11 | 9 | 6 | 724 | 167 | 479 | 20 | 0 | 34 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 724
11 | 9 | 7 | 726 | 167 | 417 | 20 | 0 | 34 | 64 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 726
11 | 9 | 8 | 766 | 167 | 320 | 20 | 0 | 34 | 204 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 766
11 | 9 | 9 | 782 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 374 | 0 | 19 | 0 | 0 | -28 | 782
11 | 9 | 10 | 764 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 477 | 0 | 18 | 0 | 0 | -148 | 764
11 | 9 | 11 | 755 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 540 | 0 | 19 | 0 | -97 | -124 | 755
11 | 9 | 12 | 718 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 519 | 0 | 17 | 0 | -176 | -59 | 718
11 | 9 | 13 | 763 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 436 | 0 | 14 | 0 | 0 | -104 | 763
11 | 9 | 14 | 770 | 167 | 202 | 20 | 0 | 34 | 326 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 770
11 | 9 | 15 | 782 | 167 | 370 | 20 | 0 | 34 | 185 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 782
11 | 9 | 16 | 781 | 167 | 499 | 20 | 0 | 34 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 781
11 | 9 | 17 | 772 | 167 | 504 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 772
11 | 9 | 18 | 763 | 167 | 308 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 1 | 763
11 | 9 | 19 | 733 | 167 | 453 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 733
11 | 9 | 20 | 714 | 167 | 433 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 714
11 | 9 | 21 | 687 | 167 | 217 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 181 | 1 | 687
11 | 9 | 22 | 648 | 167 | 361 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 648
11 | 9 | 23 | 632 | 167 | 372 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 632
11 | 10 | 0 | 600 | 167 | 345 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 600
11 | 10 | 1 | 592 | 167 | 345 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 592
11 | 10 | 2 | 619 | 167 | 350 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 619
11 | 10 | 3 | 661 | 167 | 395 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 10 | 4 | 690 | 167 | 419 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 690
11 | 10 | 5 | 695 | 167 | 432 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 695
11 | 10 | 6 | 690 | 167 | 441 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 690
11 | 10 | 7 | 695 | 167 | 443 | 20 | 0 | 34 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 695
11 | 10 | 8 | 762 | 167 | 495 | 20 | 0 | 34 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 762
11 | 10 | 9 | 806 | 167 | 525 | 20 | 0 | 34 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 806
11 | 10 | 10 | 802 | 167 | 502 | 20 | 0 | 34 | 63 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 802
11 | 10 | 11 | 808 | 167 | 494 | 20 | 0 | 34 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 808
11 | 10 | 12 | 763 | 167 | 441 | 20 | 0 | 34 | 76 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 763
11 | 10 | 13 | 799 | 167 | 464 | 20 | 0 | 34 | 78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 799
11 | 10 | 14 | 802 | 167 | 476 | 20 | 0 | 34 | 59 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 802
11 | 10 | 15 | 787 | 167 | 479 | 20 | 0 | 34 | 37 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 787
11 | 10 | 16 | 798 | 167 | 500 | 20 | 0 | 34 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 798
11 | 10 | 17 | 788 | 167 | 459 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 788
11 | 10 | 18 | 770 | 167 | 440 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 770
11 | 10 | 19 | 740 | 167 | 421 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 740
11 | 10 | 20 | 714 | 167 | 259 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 148 | 1 | 714
11 | 10 | 21 | 688 | 167 | 380 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 688
11 | 10 | 22 | 652 | 167 | 338 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 652
11 | 10 | 23 | 631 | 167 | 346 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 631
11 | 11 | 0 | 601 | 167 | 329 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 601
11 | 11 | 1 | 589 | 167 | 324 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 589
11 | 11 | 2 | 614 | 167 | 315 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 614
11 | 11 | 3 | 658 | 167 | 363 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 658
11 | 11 | 4 | 685 | 167 | 402 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 11 | 5 | 679 | 167 | 224 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 181 | 0 | 679
11 | 11 | 6 | 657 | 167 | 402 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 657
11 | 11 | 7 | 656 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 78 | 0 | 27 | 0 | 134 | 0 | 656
11 | 11 | 8 | 665 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 237 | 0 | 28 | 0 | 0 | -17 | 665
11 | 11 | 9 | 683 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 319 | 0 | 22 | 0 | -86 | 11 | 683
11 | 11 | 10 | 673 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 330 | 0 | 17 | 0 | -104 | 13 | 673
11 | 11 | 11 | 664 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 352 | 0 | 17 | 0 | -134 | 12 | 664
11 | 11 | 12 | 631 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 339 | 0 | 23 | 0 | -156 | 8 | 631
11 | 11 | 13 | 638 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 295 | 0 | 17 | 0 | -101 | 10 | 638
11 | 11 | 14 | 635 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 225 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 635
11 | 11 | 15 | 636 | 167 | 263 | 20 | 0 | 34 | 139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 636
11 | 11 | 16 | 667 | 167 | 392 | 20 | 0 | 34 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 667
11 | 11 | 17 | 695 | 167 | 426 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 695
11 | 11 | 18 | 698 | 167 | 426 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 11 | 19 | 679 | 167 | 406 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 679
11 | 11 | 20 | 659 | 167 | 397 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 659
11 | 11 | 21 | 632 | 167 | 371 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 632
11 | 11 | 22 | 607 | 167 | 352 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 607
11 | 11 | 23 | 583 | 167 | 355 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 583
11 | 12 | 0 | 560 | 167 | 333 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 560
11 | 12 | 1 | 547 | 167 | 313 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 547
11 | 12 | 2 | 573 | 167 | 302 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 573
11 | 12 | 3 | 625 | 167 | 341 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 625
11 | 12 | 4 | 644 | 167 | 361 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 644
11 | 12 | 5 | 645 | 167 | 380 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 645
11 | 12 | 6 | 618 | 167 | 378 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 618
11 | 12 | 7 | 600 | 167 | 331 | 20 | 0 | 34 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 600
11 | 12 | 8 | 600 | 167 | 252 | 20 | 0 | 34 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 600
11 | 12 | 9 | 622 | 167 | 223 | 20 | 0 | 34 | 161 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 622
11 | 12 | 10 | 622 | 167 | 214 | 20 | 0 | 34 | 154 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 622
11 | 12 | 11 | 617 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 146 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 617
11 | 12 | 12 | 627 | 167 | 210 | 20 | 0 | 34 | 139 | 0 | 44 | 0 | 0 | 13 | 627
11 | 12 | 13 | 604 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 140 | 0 | 52 | 0 | 0 | -5 | 604
11 | 12 | 14 | 607 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 143 | 0 | 54 | 0 | 0 | -7 | 607
11 | 12 | 15 | 609 | 167 | 200 | 20 | 0 | 34 | 125 | 0 | 52 | 0 | 0 | 11 | 609
11 | 12 | 16 | 648 | 167 | 336 | 20 | 0 | 34 | 48 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 648
11 | 12 | 17 | 695 | 167 | 377 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 695
11 | 12 | 18 | 714 | 167 | 397 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 714
11 | 12 | 19 | 712 | 167 | 396 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 712
11 | 12 | 20 | 692 | 167 | 387 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 692
11 | 12 | 21 | 669 | 167 | 363 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 669
11 | 12 | 22 | 636 | 167 | 340 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 12 | 23 | 608 | 167 | 341 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 608
11 | 13 | 0 | 585 | 167 | 332 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 585
11 | 13 | 1 | 576 | 167 | 317 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 576
11 | 13 | 2 | 611 | 167 | 308 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 611
11 | 13 | 3 | 663 | 167 | 349 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 663
11 | 13 | 4 | 696 | 167 | 391 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 696
11 | 13 | 5 | 724 | 167 | 429 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 724
11 | 13 | 6 | 758 | 167 | 500 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 758
11 | 13 | 7 | 785 | 167 | 471 | 20 | 0 | 34 | 57 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 785
11 | 13 | 8 | 833 | 167 | 437 | 20 | 0 | 34 | 146 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 833
11 | 13 | 9 | 856 | 167 | 388 | 20 | 0 | 34 | 225 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 856
11 | 13 | 10 | 842 | 167 | 299 | 20 | 0 | 34 | 298 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 842
11 | 13 | 11 | 842 | 167 | 224 | 20 | 0 | 34 | 375 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 842
11 | 13 | 12 | 778 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 397 | 0 | 6 | 0 | 0 | -42 | 778
11 | 13 | 13 | 803 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 390 | 0 | 10 | 0 | 0 | -14 | 803
11 | 13 | 14 | 809 | 167 | 261 | 20 | 0 | 34 | 324 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 809
11 | 13 | 15 | 829 | 167 | 400 | 20 | 0 | 34 | 202 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 829
11 | 13 | 16 | 842 | 167 | 564 | 20 | 0 | 34 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 842
11 | 13 | 17 | 849 | 167 | 584 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 849
11 | 13 | 18 | 852 | 167 | 586 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 852
11 | 13 | 19 | 827 | 167 | 558 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 827
11 | 13 | 20 | 803 | 167 | 537 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 803
11 | 13 | 21 | 771 | 167 | 503 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 771
11 | 13 | 22 | 726 | 167 | 461 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 726
11 | 13 | 23 | 705 | 167 | 466 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 705
11 | 14 | 0 | 671 | 167 | 435 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 671
11 | 14 | 1 | 668 | 167 | 431 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 668
11 | 14 | 2 | 699 | 167 | 434 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 699
11 | 14 | 3 | 749 | 167 | 485 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 749
11 | 14 | 4 | 786 | 167 | 522 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 786
11 | 14 | 5 | 801 | 167 | 548 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 801
11 | 14 | 6 | 840 | 167 | 604 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 840
11 | 14 | 7 | 855 | 167 | 531 | 20 | 0 | 34 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 855
11 | 14 | 8 | 858 | 167 | 377 | 20 | 0 | 34 | 246 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 858
11 | 14 | 9 | 836 | 167 | 212 | 20 | 0 | 34 | 391 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 836
11 | 14 | 10 | 803 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 494 | 0 | 10 | 0 | 0 | -118 | 803
11 | 14 | 11 | 801 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 523 | 0 | 10 | 0 | -63 | -86 | 801
11 | 14 | 12 | 745 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 479 | 0 | 13 | 0 | -174 | 10 | 745
11 | 14 | 13 | 770 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 421 | 0 | 14 | 0 | 0 | -82 | 770
11 | 14 | 14 | 776 | 167 | 213 | 20 | 0 | 34 | 327 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 776
11 | 14 | 15 | 785 | 167 | 345 | 20 | 0 | 34 | 208 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 785
11 | 14 | 16 | 815 | 167 | 522 | 20 | 0 | 34 | 62 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 815
11 | 14 | 17 | 829 | 167 | 557 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 829
11 | 14 | 18 | 835 | 167 | 562 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 835
11 | 14 | 19 | 810 | 167 | 540 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 810
11 | 14 | 20 | 786 | 167 | 517 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 786
11 | 14 | 21 | 756 | 167 | 489 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 756
11 | 14 | 22 | 716 | 167 | 453 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 716
11 | 14 | 23 | 686 | 167 | 447 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 686
11 | 15 | 0 | 662 | 167 | 428 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 15 | 1 | 656 | 167 | 425 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 656
11 | 15 | 2 | 690 | 167 | 431 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 690
11 | 15 | 3 | 732 | 167 | 478 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 732
11 | 15 | 4 | 762 | 167 | 506 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 762
11 | 15 | 5 | 769 | 167 | 524 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 769
11 | 15 | 6 | 794 | 167 | 568 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 794
11 | 15 | 7 | 818 | 167 | 533 | 20 | 0 | 34 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 818
11 | 15 | 8 | 856 | 167 | 444 | 20 | 0 | 34 | 186 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 856
11 | 15 | 9 | 844 | 167 | 303 | 20 | 0 | 34 | 315 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 844
11 | 15 | 10 | 801 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 414 | 0 | 7 | 0 | 0 | -37 | 801
11 | 15 | 11 | 786 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 468 | 0 | 8 | 0 | 0 | -107 | 786
11 | 15 | 12 | 749 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 422 | 0 | 6 | 0 | 0 | -96 | 749
11 | 15 | 13 | 767 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 361 | 0 | 8 | 0 | 0 | -19 | 767
11 | 15 | 14 | 778 | 167 | 239 | 20 | 0 | 34 | 296 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 778
11 | 15 | 15 | 795 | 167 | 376 | 20 | 0 | 34 | 193 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 795
11 | 15 | 16 | 808 | 167 | 528 | 20 | 0 | 34 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 808
11 | 15 | 17 | 809 | 167 | 546 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 15 | 18 | 813 | 167 | 549 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 813
11 | 15 | 19 | 782 | 167 | 519 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 782
11 | 15 | 20 | 757 | 167 | 500 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 757
11 | 15 | 21 | 735 | 167 | 477 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 735
11 | 15 | 22 | 698 | 167 | 444 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 15 | 23 | 666 | 167 | 439 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 666
11 | 16 | 0 | 640 | 167 | 416 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 640
11 | 16 | 1 | 634 | 167 | 409 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 634
11 | 16 | 2 | 671 | 167 | 412 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 671
11 | 16 | 3 | 716 | 167 | 451 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 716
11 | 16 | 4 | 745 | 167 | 483 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 745
11 | 16 | 5 | 758 | 167 | 503 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 758
11 | 16 | 6 | 783 | 167 | 474 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 11 | 0 | 77 | -1 | 783
11 | 16 | 7 | 796 | 167 | 483 | 20 | 0 | 34 | 81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 796
11 | 16 | 8 | 834 | 167 | 400 | 20 | 0 | 34 | 199 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 834
11 | 16 | 9 | 834 | 167 | 342 | 20 | 0 | 34 | 257 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 834
11 | 16 | 10 | 803 | 167 | 246 | 20 | 0 | 34 | 323 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 803
11 | 16 | 11 | 795 | 167 | 218 | 20 | 0 | 34 | 345 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 795
11 | 16 | 12 | 760 | 167 | 252 | 20 | 0 | 34 | 274 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 760
11 | 16 | 13 | 787 | 167 | 335 | 20 | 0 | 34 | 218 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 787
11 | 16 | 14 | 798 | 167 | 395 | 20 | 0 | 34 | 166 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 798
11 | 16 | 15 | 800 | 167 | 486 | 20 | 0 | 34 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | 16 | 16 | 820 | 167 | 561 | 20 | 0 | 34 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 820
11 | 16 | 17 | 827 | 167 | 530 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 827
11 | 16 | 18 | 820 | 167 | 514 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 820
11 | 16 | 19 | 787 | 167 | 479 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 787
11 | 16 | 20 | 761 | 167 | 459 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 761
11 | 16 | 21 | 739 | 167 | 459 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 739
11 | 16 | 22 | 696 | 167 | 414 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 696
11 | 16 | 23 | 680 | 167 | 409 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 680
11 | 17 | 0 | 651 | 167 | 377 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 651
11 | 17 | 1 | 648 | 167 | 373 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 648
11 | 17 | 2 | 675 | 167 | 374 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 675
11 | 17 | 3 | 727 | 167 | 426 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 727
11 | 17 | 4 | 752 | 167 | 446 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 752
11 | 17 | 5 | 754 | 167 | 457 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 754
11 | 17 | 6 | 766 | 167 | 489 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 766
11 | 17 | 7 | 800 | 167 | 486 | 20 | 0 | 34 | 38 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | 17 | 8 | 832 | 167 | 398 | 20 | 0 | 34 | 164 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 832
11 | 17 | 9 | 838 | 167 | 248 | 20 | 0 | 34 | 319 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 838
11 | 17 | 10 | 823 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 386 | 0 | 51 | 0 | 0 | -31 | 823
11 | 17 | 11 | 835 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 398 | 0 | 58 | 0 | 0 | -38 | 835
11 | 17 | 12 | 799 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 324 | 0 | 68 | 0 | 0 | -10 | 799
11 | 17 | 13 | 823 | 167 | 250 | 20 | 0 | 34 | 284 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 823
11 | 17 | 14 | 808 | 167 | 287 | 20 | 0 | 34 | 236 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 808
11 | 17 | 15 | 822 | 167 | 381 | 20 | 0 | 34 | 157 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 822
11 | 17 | 16 | 835 | 167 | 505 | 20 | 0 | 34 | 51 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 835
11 | 17 | 17 | 836 | 167 | 524 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 836
11 | 17 | 18 | 840 | 167 | 352 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 181 | 0 | 840
11 | 17 | 19 | 822 | 167 | 516 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 822
11 | 17 | 20 | 805 | 167 | 504 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 805
11 | 17 | 21 | 777 | 167 | 477 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 777
11 | 17 | 22 | 744 | 167 | 448 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 744
11 | 17 | 23 | 704 | 167 | 434 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 704
11 | 18 | 0 | 669 | 167 | 308 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 91 | 1 | 669
11 | 18 | 1 | 679 | 167 | 401 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 679
11 | 18 | 2 | 701 | 167 | 395 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 701
11 | 18 | 3 | 748 | 167 | 448 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 748
11 | 18 | 4 | 775 | 167 | 474 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 775
11 | 18 | 5 | 768 | 167 | 475 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 768
11 | 18 | 6 | 772 | 167 | 507 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 772
11 | 18 | 7 | 790 | 167 | 497 | 20 | 0 | 34 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 790
11 | 18 | 8 | 825 | 167 | 411 | 20 | 0 | 34 | 142 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 825
11 | 18 | 9 | 838 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 253 | 0 | 58 | 0 | 109 | 1 | 838
11 | 18 | 10 | 825 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 333 | 0 | 66 | 0 | 0 | 9 | 825
11 | 18 | 11 | 794 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 388 | 0 | 69 | 0 | 0 | -80 | 794
11 | 18 | 12 | 769 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 435 | 0 | 73 | 0 | 0 | -156 | 769
11 | 18 | 13 | 766 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 404 | 0 | 73 | 0 | 0 | -128 | 766
11 | 18 | 14 | 765 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 308 | 0 | 71 | 0 | 0 | -31 | 765
11 | 18 | 15 | 780 | 167 | 302 | 20 | 0 | 34 | 182 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 780
11 | 18 | 16 | 799 | 167 | 456 | 20 | 0 | 34 | 45 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 799
11 | 18 | 17 | 829 | 167 | 487 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 829
11 | 18 | 18 | 835 | 167 | 497 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 835
11 | 18 | 19 | 816 | 167 | 480 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 816
11 | 18 | 20 | 800 | 167 | 470 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 800
11 | 18 | 21 | 762 | 167 | 253 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 181 | 0 | 762
11 | 18 | 22 | 711 | 167 | 387 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 711
11 | 18 | 23 | 672 | 167 | 381 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 672
11 | 19 | 0 | 645 | 167 | 367 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 645
11 | 19 | 1 | 637 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 172 | 0 | 637
11 | 19 | 2 | 660 | 167 | 365 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 660
11 | 19 | 3 | 700 | 167 | 406 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 700
11 | 19 | 4 | 713 | 167 | 423 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 713
11 | 19 | 5 | 698 | 167 | 424 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 698
11 | 19 | 6 | 688 | 167 | 432 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 688
11 | 19 | 7 | 691 | 167 | 373 | 20 | 0 | 34 | 57 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 691
11 | 19 | 8 | 679 | 167 | 198 | 20 | 0 | 34 | 214 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 | 679
11 | 19 | 9 | 656 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 374 | 0 | 46 | 0 | -176 | -5 | 656
11 | 19 | 10 | 645 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 453 | 0 | 45 | 0 | -176 | -94 | 645
11 | 19 | 11 | 629 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 488 | -88 | 43 | -32 | -176 | -23 | 629
11 | 19 | 12 | 615 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 496 | -92 | 46 | -34 | -176 | -42 | 615
11 | 19 | 13 | 607 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 456 | 0 | 52 | 0 | -176 | -142 | 607
11 | 19 | 14 | 614 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 349 | 0 | 53 | 0 | -176 | -29 | 614
11 | 19 | 15 | 645 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 205 | 0 | 53 | 0 | 0 | -30 | 645
11 | 19 | 16 | 676 | 167 | 349 | 20 | 0 | 34 | 55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 676
11 | 19 | 17 | 732 | 167 | 418 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 732
11 | 19 | 18 | 750 | 167 | 431 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 750
11 | 19 | 19 | 745 | 167 | 420 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 745
11 | 19 | 20 | 727 | 167 | 409 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 727
11 | 19 | 21 | 691 | 167 | 372 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 691
11 | 19 | 22 | 656 | 167 | 347 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 19 | 23 | 635 | 167 | 351 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 635
11 | 20 | 0 | 605 | 167 | 320 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 605
11 | 20 | 1 | 607 | 167 | 322 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 607
11 | 20 | 2 | 651 | 167 | 339 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 651
11 | 20 | 3 | 696 | 167 | 382 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 696
11 | 20 | 4 | 717 | 167 | 405 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 717
11 | 20 | 5 | 724 | 167 | 427 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 724
11 | 20 | 6 | 751 | 167 | 481 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 751
11 | 20 | 7 | 787 | 167 | 456 | 20 | 0 | 34 | 69 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 787
11 | 20 | 8 | 833 | 167 | 345 | 20 | 0 | 34 | 225 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 833
11 | 20 | 9 | 832 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 361 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 832
11 | 20 | 10 | 821 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 424 | 0 | 43 | 0 | 0 | -63 | 821
11 | 20 | 11 | 800 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 446 | 0 | 36 | 0 | -31 | -68 | 800
11 | 20 | 12 | 751 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 427 | 0 | 26 | 0 | -109 | -10 | 751
11 | 20 | 13 | 782 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 406 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 782
11 | 20 | 14 | 788 | 167 | 227 | 20 | 0 | 34 | 318 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 788
11 | 20 | 15 | 816 | 167 | 386 | 20 | 0 | 34 | 198 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 816
11 | 20 | 16 | 814 | 167 | 534 | 20 | 0 | 34 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 814
11 | 20 | 17 | 827 | 167 | 562 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 827
11 | 20 | 18 | 831 | 167 | 567 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 831
11 | 20 | 19 | 809 | 167 | 546 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 20 | 20 | 786 | 167 | 526 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 786
11 | 20 | 21 | 763 | 167 | 321 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 763
11 | 20 | 22 | 715 | 167 | 458 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 715
11 | 20 | 23 | 691 | 167 | 460 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 691
11 | 21 | 0 | 676 | 167 | 448 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 676
11 | 21 | 1 | 674 | 167 | 448 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 21 | 2 | 713 | 167 | 459 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 713
11 | 21 | 3 | 773 | 167 | 518 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 773
11 | 21 | 4 | 801 | 167 | 545 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 801
11 | 21 | 5 | 809 | 167 | 382 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 809
11 | 21 | 6 | 835 | 167 | 607 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 835
11 | 21 | 7 | 872 | 167 | 565 | 20 | 0 | 34 | 74 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 872
11 | 21 | 8 | 882 | 167 | 400 | 20 | 0 | 34 | 248 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 882
11 | 21 | 9 | 844 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 398 | 0 | 11 | 0 | 14 | 4 | 844
11 | 21 | 10 | 795 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 506 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 795
11 | 21 | 11 | 779 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 555 | 0 | 6 | 0 | -85 | -114 | 779
11 | 21 | 12 | 730 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 548 | 0 | 6 | 0 | -176 | -65 | 730
11 | 21 | 13 | 764 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 493 | 0 | 5 | 0 | 0 | -151 | 764
11 | 21 | 14 | 771 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 382 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 771
11 | 21 | 15 | 807 | 167 | 359 | 20 | 0 | 34 | 225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 807
11 | 21 | 16 | 833 | 167 | 551 | 20 | 0 | 34 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 833
11 | 21 | 17 | 840 | 167 | 574 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 840
11 | 21 | 18 | 846 | 167 | 577 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 846
11 | 21 | 19 | 828 | 167 | 557 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 828
11 | 21 | 20 | 804 | 167 | 537 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 804
11 | 21 | 21 | 776 | 167 | 504 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 776
11 | 21 | 22 | 743 | 167 | 476 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 743
11 | 21 | 23 | 720 | 167 | 477 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 720
11 | 22 | 0 | 687 | 167 | 443 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 687
11 | 22 | 1 | 687 | 167 | 444 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 687
11 | 22 | 2 | 724 | 167 | 453 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 724
11 | 22 | 3 | 766 | 167 | 493 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 766
11 | 22 | 4 | 791 | 167 | 518 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 791
11 | 22 | 5 | 813 | 167 | 368 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 181 | 0 | 813
11 | 22 | 6 | 836 | 167 | 411 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | 0 | 836
11 | 22 | 7 | 869 | 167 | 572 | 20 | 0 | 34 | 55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 869
11 | 22 | 8 | 890 | 167 | 468 | 20 | 0 | 34 | 185 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 890
11 | 22 | 9 | 864 | 167 | 319 | 20 | 0 | 34 | 306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 864
11 | 22 | 10 | 815 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 437 | 0 | 8 | 0 | 0 | -47 | 815
11 | 22 | 11 | 781 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 520 | 0 | 7 | 0 | -172 | 9 | 781
11 | 22 | 12 | 734 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 532 | 0 | 10 | 0 | -176 | -49 | 734
11 | 22 | 13 | 775 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 477 | 0 | 9 | 0 | -115 | -13 | 775
11 | 22 | 14 | 781 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 369 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 781
11 | 22 | 15 | 820 | 167 | 378 | 20 | 0 | 34 | 216 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 820
11 | 22 | 16 | 825 | 167 | 545 | 20 | 0 | 34 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 825
11 | 22 | 17 | 821 | 167 | 555 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 821
11 | 22 | 18 | 816 | 167 | 365 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 1 | 816
11 | 22 | 19 | 797 | 167 | 521 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 797
11 | 22 | 20 | 783 | 167 | 507 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 783
11 | 22 | 21 | 757 | 167 | 477 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 757
11 | 22 | 22 | 718 | 167 | 436 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 718
11 | 22 | 23 | 696 | 167 | 256 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 181 | 0 | 696
11 | 23 | 0 | 676 | 167 | 420 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 676
11 | 23 | 1 | 656 | 167 | 403 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 23 | 2 | 698 | 167 | 414 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 23 | 3 | 747 | 167 | 459 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 747
11 | 23 | 4 | 765 | 167 | 477 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 765
11 | 23 | 5 | 751 | 167 | 465 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 751
11 | 23 | 6 | 725 | 167 | 456 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 725
11 | 23 | 7 | 725 | 167 | 422 | 20 | 0 | 34 | 36 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 725
11 | 23 | 8 | 762 | 167 | 348 | 20 | 0 | 34 | 148 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 762
11 | 23 | 9 | 760 | 167 | 217 | 20 | 0 | 34 | 273 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 760
11 | 23 | 10 | 735 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 377 | 0 | 45 | 0 | 0 | -104 | 735
11 | 23 | 11 | 706 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 440 | 0 | 49 | 0 | -176 | -24 | 706
11 | 23 | 12 | 684 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 460 | 0 | 48 | 0 | -176 | -65 | 684
11 | 23 | 13 | 704 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 397 | 0 | 57 | 0 | -172 | 5 | 704
11 | 23 | 14 | 705 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 293 | 0 | 59 | 0 | 0 | -64 | 705
11 | 23 | 15 | 718 | 167 | 265 | 20 | 0 | 34 | 176 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 23 | 16 | 729 | 167 | 406 | 20 | 0 | 34 | 46 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 729
11 | 23 | 17 | 750 | 167 | 429 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 750
11 | 23 | 18 | 753 | 167 | 245 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 181 | 0 | 753
11 | 23 | 19 | 733 | 167 | 402 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 733
11 | 23 | 20 | 722 | 167 | 395 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 722
11 | 23 | 21 | 697 | 167 | 375 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 697
11 | 23 | 22 | 672 | 167 | 354 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 672
11 | 23 | 23 | 645 | 167 | 343 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 645
11 | 24 | 0 | 628 | 167 | 319 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 628
11 | 24 | 1 | 629 | 167 | 320 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 629
11 | 24 | 2 | 656 | 167 | 318 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 24 | 3 | 702 | 167 | 357 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 702
11 | 24 | 4 | 736 | 167 | 403 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 736
11 | 24 | 5 | 731 | 167 | 416 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 731
11 | 24 | 6 | 732 | 167 | 441 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 732
11 | 24 | 7 | 749 | 167 | 420 | 20 | 0 | 34 | 36 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 749
11 | 24 | 8 | 812 | 167 | 377 | 20 | 0 | 34 | 135 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | 812
11 | 24 | 9 | 836 | 167 | 324 | 20 | 0 | 34 | 204 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 836
11 | 24 | 10 | 812 | 167 | 231 | 20 | 0 | 34 | 271 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 812
11 | 24 | 11 | 795 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 355 | 0 | 87 | 0 | 0 | -64 | 795
11 | 24 | 12 | 742 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 415 | 0 | 85 | 0 | -176 | 1 | 742
11 | 24 | 13 | 778 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 428 | 0 | 84 | 0 | 0 | -151 | 778
11 | 24 | 14 | 793 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 336 | 0 | 79 | 0 | 0 | -39 | 793
11 | 24 | 15 | 815 | 167 | 324 | 20 | 0 | 34 | 192 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 815
11 | 24 | 16 | 834 | 167 | 498 | 20 | 0 | 34 | 46 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 834
11 | 24 | 17 | 845 | 167 | 516 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 845
11 | 24 | 18 | 851 | 167 | 523 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 851
11 | 24 | 19 | 831 | 167 | 504 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 831
11 | 24 | 20 | 805 | 167 | 485 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 805
11 | 24 | 21 | 774 | 167 | 457 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 774
11 | 24 | 22 | 737 | 167 | 433 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 737
11 | 24 | 23 | 710 | 167 | 437 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 710
11 | 25 | 0 | 674 | 167 | 407 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 674
11 | 25 | 1 | 665 | 167 | 399 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 665
11 | 25 | 2 | 688 | 167 | 404 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 688
11 | 25 | 3 | 734 | 167 | 449 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 734
11 | 25 | 4 | 761 | 167 | 480 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 761
11 | 25 | 5 | 754 | 167 | 482 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 754
11 | 25 | 6 | 746 | 167 | 317 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | -1 | 746
11 | 25 | 7 | 764 | 167 | 471 | 20 | 0 | 34 | 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 764
11 | 25 | 8 | 778 | 167 | 343 | 20 | 0 | 34 | 187 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 778
11 | 25 | 9 | 766 | 167 | 213 | 20 | 0 | 34 | 295 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 766
11 | 25 | 10 | 744 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 342 | 0 | 15 | 0 | -49 | 19 | 744
11 | 25 | 11 | 735 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 338 | 0 | 14 | 0 | -52 | 18 | 735
11 | 25 | 12 | 709 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 308 | 0 | 10 | 0 | -42 | 16 | 709
11 | 25 | 13 | 713 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 283 | 0 | 8 | 0 | -11 | 16 | 713
11 | 25 | 14 | 699 | 167 | 231 | 20 | 0 | 34 | 227 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 699
11 | 25 | 15 | 731 | 167 | 342 | 20 | 0 | 34 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 731
11 | 25 | 16 | 760 | 167 | 497 | 20 | 0 | 34 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 760
11 | 25 | 17 | 805 | 167 | 543 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 805
11 | 25 | 18 | 816 | 167 | 552 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 816
11 | 25 | 19 | 814 | 167 | 550 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 814
11 | 25 | 20 | 798 | 167 | 538 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 798
11 | 25 | 21 | 758 | 167 | 495 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 758
11 | 25 | 22 | 713 | 167 | 456 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 713
11 | 25 | 23 | 692 | 167 | 463 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 692
11 | 26 | 0 | 676 | 167 | 451 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 676
11 | 26 | 1 | 674 | 167 | 449 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 26 | 2 | 710 | 167 | 455 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 710
11 | 26 | 3 | 747 | 167 | 494 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 747
11 | 26 | 4 | 764 | 167 | 510 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 764
11 | 26 | 5 | 753 | 167 | 507 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 753
11 | 26 | 6 | 741 | 167 | 514 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 741
11 | 26 | 7 | 751 | 167 | 488 | 20 | 0 | 34 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 751
11 | 26 | 8 | 758 | 167 | 368 | 20 | 0 | 34 | 164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 758
11 | 26 | 9 | 708 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 335 | 0 | 3 | 0 | 0 | -47 | 708
11 | 26 | 10 | 675 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 452 | 0 | 1 | 0 | -176 | -19 | 675
11 | 26 | 11 | 648 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 495 | 0 | 0 | 0 | -176 | -88 | 648
11 | 26 | 12 | 639 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 493 | 0 | 1 | 0 | -176 | -96 | 639
11 | 26 | 13 | 642 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 435 | 0 | 2 | 0 | -176 | -36 | 642
11 | 26 | 14 | 649 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 329 | 0 | 1 | 0 | -100 | 2 | 649
11 | 26 | 15 | 678 | 167 | 268 | 20 | 0 | 34 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678
11 | 26 | 16 | 708 | 167 | 440 | 20 | 0 | 34 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 708
11 | 26 | 17 | 765 | 167 | 504 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765
11 | 26 | 18 | 781 | 167 | 519 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 781
11 | 26 | 19 | 775 | 167 | 513 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 775
11 | 26 | 20 | 757 | 167 | 500 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 757
11 | 26 | 21 | 734 | 167 | 478 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 734
11 | 26 | 22 | 678 | 167 | 426 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 678
11 | 26 | 23 | 639 | 167 | 414 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 639
11 | 27 | 0 | 622 | 167 | 399 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 622
11 | 27 | 1 | 623 | 167 | 400 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 623
11 | 27 | 2 | 659 | 167 | 404 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 659
11 | 27 | 3 | 706 | 167 | 450 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 706
11 | 27 | 4 | 736 | 167 | 478 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 736
11 | 27 | 5 | 746 | 167 | 494 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 746
11 | 27 | 6 | 783 | 167 | 552 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 783
11 | 27 | 7 | 812 | 167 | 553 | 20 | 0 | 34 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 812
11 | 27 | 8 | 871 | 167 | 517 | 20 | 0 | 34 | 121 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 871
11 | 27 | 9 | 900 | 167 | 496 | 20 | 0 | 34 | 175 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 900
11 | 27 | 10 | 878 | 167 | 429 | 20 | 0 | 34 | 202 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 878
11 | 27 | 11 | 858 | 167 | 362 | 20 | 0 | 34 | 246 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 858
11 | 27 | 12 | 792 | 167 | 263 | 20 | 0 | 34 | 274 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 792
11 | 27 | 13 | 820 | 167 | 281 | 20 | 0 | 34 | 283 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 820
11 | 27 | 14 | 818 | 167 | 343 | 20 | 0 | 34 | 231 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 818
11 | 27 | 15 | 837 | 167 | 463 | 20 | 0 | 34 | 134 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 837
11 | 27 | 16 | 841 | 167 | 567 | 20 | 0 | 34 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 841
11 | 27 | 17 | 857 | 167 | 563 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 857
11 | 27 | 18 | 853 | 167 | 558 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 853
11 | 27 | 19 | 826 | 167 | 524 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 826
11 | 27 | 20 | 801 | 167 | 500 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 801
11 | 27 | 21 | 763 | 167 | 454 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 763
11 | 27 | 22 | 728 | 167 | 428 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 728
11 | 27 | 23 | 695 | 167 | 423 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 695
11 | 28 | 0 | 676 | 167 | 407 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 676
11 | 28 | 1 | 679 | 167 | 405 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 679
11 | 28 | 2 | 704 | 167 | 394 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 704
11 | 28 | 3 | 749 | 167 | 433 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 749
11 | 28 | 4 | 766 | 167 | 446 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 766
11 | 28 | 5 | 773 | 167 | 281 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 181 | 1 | 773
11 | 28 | 6 | 786 | 167 | 494 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 786
11 | 28 | 7 | 806 | 167 | 478 | 20 | 0 | 34 | 37 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 806
11 | 28 | 8 | 850 | 167 | 367 | 20 | 0 | 34 | 181 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 850
11 | 28 | 9 | 847 | 167 | 208 | 20 | 0 | 34 | 340 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 847
11 | 28 | 10 | 858 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 376 | 0 | 71 | 0 | 0 | -6 | 858
11 | 28 | 11 | 846 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 347 | 0 | 74 | 0 | 0 | 8 | 846
11 | 28 | 12 | 782 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 329 | 0 | 84 | 0 | 0 | -48 | 782
11 | 28 | 13 | 841 | 167 | 220 | 20 | 0 | 34 | 301 | 0 | 87 | 0 | 0 | 12 | 841
11 | 28 | 14 | 852 | 167 | 322 | 20 | 0 | 34 | 218 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 852
11 | 28 | 15 | 866 | 167 | 428 | 20 | 0 | 34 | 122 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 866
11 | 28 | 16 | 883 | 167 | 543 | 20 | 0 | 34 | 28 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 883
11 | 28 | 17 | 892 | 167 | 557 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 892
11 | 28 | 18 | 886 | 167 | 570 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 886
11 | 28 | 19 | 851 | 167 | 547 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 851
11 | 28 | 20 | 833 | 167 | 545 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 833
11 | 28 | 21 | 803 | 167 | 520 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 803
11 | 28 | 22 | 765 | 167 | 492 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 765
11 | 28 | 23 | 737 | 167 | 485 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 737
11 | 29 | 0 | 708 | 167 | 452 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 708
11 | 29 | 1 | 705 | 167 | 442 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 705
11 | 29 | 2 | 742 | 167 | 442 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 742
11 | 29 | 3 | 792 | 167 | 488 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 792
11 | 29 | 4 | 805 | 167 | 494 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 805
11 | 29 | 5 | 814 | 167 | 514 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 814
11 | 29 | 6 | 858 | 167 | 582 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 858
11 | 29 | 7 | 886 | 167 | 576 | 20 | 0 | 34 | 37 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 886
11 | 29 | 8 | 933 | 167 | 522 | 20 | 0 | 34 | 144 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 933
11 | 29 | 9 | 953 | 167 | 473 | 20 | 0 | 34 | 214 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 953
11 | 29 | 10 | 916 | 167 | 413 | 20 | 0 | 34 | 240 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 916
11 | 29 | 11 | 903 | 167 | 409 | 20 | 0 | 34 | 232 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 903
11 | 29 | 12 | 841 | 167 | 353 | 20 | 0 | 34 | 213 | 0 | 33 | 0 | 0 | 21 | 841
11 | 29 | 13 | 864 | 167 | 383 | 20 | 0 | 34 | 231 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 864
11 | 29 | 14 | 880 | 167 | 441 | 20 | 0 | 34 | 189 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 880
11 | 29 | 15 | 874 | 167 | 512 | 20 | 0 | 34 | 116 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 874
11 | 29 | 16 | 891 | 167 | 617 | 20 | 0 | 34 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 891
11 | 29 | 17 | 911 | 167 | 626 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 911
11 | 29 | 18 | 917 | 167 | 619 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 917
11 | 29 | 19 | 885 | 167 | 578 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 885
11 | 29 | 20 | 862 | 167 | 566 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 862
11 | 29 | 21 | 817 | 167 | 507 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 817
11 | 29 | 22 | 761 | 167 | 453 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 761
11 | 29 | 23 | 717 | 167 | 427 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 717
11 | 30 | 0 | 685 | 167 | 397 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 30 | 1 | 675 | 167 | 387 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 675
11 | 30 | 2 | 709 | 167 | 390 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 709
11 | 30 | 3 | 754 | 167 | 433 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 754
11 | 30 | 4 | 787 | 167 | 465 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 787
11 | 30 | 5 | 804 | 167 | 488 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 804
11 | 30 | 6 | 828 | 167 | 539 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 828
11 | 30 | 7 | 859 | 167 | 546 | 20 | 0 | 34 | 35 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 859
11 | 30 | 8 | 913 | 167 | 467 | 20 | 0 | 34 | 176 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 913
11 | 30 | 9 | 903 | 167 | 321 | 20 | 0 | 34 | 318 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 903
11 | 30 | 10 | 874 | 167 | 217 | 20 | 0 | 34 | 396 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 874
11 | 30 | 11 | 870 | 167 | 205 | 20 | 0 | 34 | 409 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 870
11 | 30 | 12 | 829 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 383 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 829
11 | 30 | 13 | 862 | 167 | 289 | 20 | 0 | 34 | 324 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 862
11 | 30 | 14 | 868 | 167 | 384 | 20 | 0 | 34 | 231 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 868
11 | 30 | 15 | 875 | 167 | 505 | 20 | 0 | 34 | 126 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 875
11 | 30 | 16 | 900 | 167 | 632 | 20 | 0 | 34 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 900
11 | 30 | 17 | 924 | 167 | 648 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 924
11 | 30 | 18 | 932 | 167 | 654 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 932
11 | 30 | 19 | 907 | 167 | 627 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 907
11 | 30 | 20 | 878 | 167 | 603 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 878
11 | 30 | 21 | 837 | 167 | 559 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 837
11 | 30 | 22 | 788 | 167 | 517 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 788
11 | 30 | 23 | 754 | 167 | 511 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 754
12 | 1 | 0 | 717 | 167 | 471 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 717
12 | 1 | 1 | 723 | 167 | 470 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 723
12 | 1 | 2 | 751 | 167 | 491 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 751
12 | 1 | 3 | 798 | 167 | 535 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 798
12 | 1 | 4 | 823 | 167 | 555 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 823
12 | 1 | 5 | 827 | 167 | 563 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 827
12 | 1 | 6 | 873 | 167 | 601 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 873
12 | 1 | 7 | 908 | 167 | 418 | 26 | 0 | 34 | 30 | 0 | 51 | 0 | 181 | 1 | 908
12 | 1 | 8 | 961 | 167 | 547 | 26 | 0 | 34 | 134 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 961
12 | 1 | 9 | 965 | 167 | 468 | 26 | 0 | 34 | 215 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 965
12 | 1 | 10 | 925 | 167 | 353 | 26 | 0 | 34 | 290 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 925
12 | 1 | 11 | 934 | 167 | 302 | 26 | 0 | 34 | 338 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 934
12 | 1 | 12 | 881 | 167 | 322 | 26 | 0 | 34 | 263 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 881
12 | 1 | 13 | 905 | 167 | 361 | 26 | 0 | 34 | 249 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 905
12 | 1 | 14 | 909 | 167 | 396 | 26 | 0 | 34 | 221 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 909
12 | 1 | 15 | 926 | 167 | 485 | 26 | 0 | 34 | 151 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 926
12 | 1 | 16 | 942 | 167 | 627 | 26 | 0 | 34 | 32 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 942
12 | 1 | 17 | 955 | 167 | 648 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 1 | 18 | 952 | 167 | 654 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 952
12 | 1 | 19 | 929 | 167 | 640 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 929
12 | 1 | 20 | 897 | 167 | 477 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 129 | 0 | 897
12 | 1 | 21 | 858 | 167 | 568 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 858
12 | 1 | 22 | 809 | 167 | 540 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 809
12 | 1 | 23 | 765 | 167 | 492 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 765
12 | 2 | 0 | 729 | 167 | 464 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 729
12 | 2 | 1 | 729 | 167 | 460 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 729
12 | 2 | 2 | 751 | 167 | 475 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 751
12 | 2 | 3 | 796 | 167 | 517 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 796
12 | 2 | 4 | 807 | 167 | 533 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 807
12 | 2 | 5 | 804 | 167 | 538 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 804
12 | 2 | 6 | 811 | 167 | 547 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 811
12 | 2 | 7 | 832 | 167 | 527 | 26 | 0 | 34 | 46 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 832
12 | 2 | 8 | 860 | 167 | 400 | 26 | 0 | 34 | 199 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 860
12 | 2 | 9 | 824 | 167 | 238 | 26 | 0 | 34 | 326 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 824
12 | 2 | 10 | 796 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 401 | 0 | 23 | 0 | 0 | -51 | 796
12 | 2 | 11 | 762 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 431 | 0 | 24 | 0 | -139 | 23 | 762
12 | 2 | 12 | 738 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 430 | 0 | 28 | 0 | -162 | 19 | 738
12 | 2 | 13 | 733 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 391 | 0 | 26 | 0 | 0 | -107 | 733
12 | 2 | 14 | 725 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 323 | 0 | 27 | 0 | 0 | -48 | 725
12 | 2 | 15 | 747 | 167 | 296 | 26 | 0 | 34 | 198 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 747
12 | 2 | 16 | 774 | 167 | 469 | 26 | 0 | 34 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 774
12 | 2 | 17 | 819 | 167 | 539 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 819
12 | 2 | 18 | 836 | 167 | 557 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 836
12 | 2 | 19 | 823 | 167 | 540 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 823
12 | 2 | 20 | 811 | 167 | 527 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 811
12 | 2 | 21 | 781 | 167 | 488 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 781
12 | 2 | 22 | 733 | 167 | 452 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 733
12 | 2 | 23 | 723 | 167 | 439 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 723
12 | 3 | 0 | 698 | 167 | 409 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 698
12 | 3 | 1 | 697 | 167 | 408 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 697
12 | 3 | 2 | 725 | 167 | 428 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 725
12 | 3 | 3 | 758 | 167 | 454 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 758
12 | 3 | 4 | 766 | 167 | 462 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 766
12 | 3 | 5 | 755 | 167 | 451 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 755
12 | 3 | 6 | 746 | 167 | 445 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 746
12 | 3 | 7 | 754 | 167 | 439 | 26 | 0 | 34 | 23 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 754
12 | 3 | 8 | 767 | 167 | 336 | 26 | 0 | 34 | 143 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 767
12 | 3 | 9 | 751 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 278 | 0 | 59 | 0 | 0 | -9 | 751
12 | 3 | 10 | 724 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 348 | 0 | 50 | 0 | -99 | 2 | 724
12 | 3 | 11 | 713 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 354 | 0 | 35 | 0 | -100 | 1 | 713
12 | 3 | 12 | 695 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 323 | 0 | 25 | 0 | -78 | 2 | 695
12 | 3 | 13 | 694 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 309 | 0 | 15 | 0 | 0 | -53 | 694
12 | 3 | 14 | 687 | 167 | 210 | 26 | 0 | 34 | 239 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 687
12 | 3 | 15 | 709 | 167 | 328 | 26 | 0 | 34 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 709
12 | 3 | 16 | 746 | 167 | 470 | 26 | 0 | 34 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 746
12 | 3 | 17 | 810 | 167 | 549 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 810
12 | 3 | 18 | 836 | 167 | 576 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 836
12 | 3 | 19 | 824 | 167 | 570 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 824
12 | 3 | 20 | 814 | 167 | 558 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 814
12 | 3 | 21 | 785 | 167 | 530 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 785
12 | 3 | 22 | 732 | 167 | 497 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 732
12 | 3 | 23 | 698 | 167 | 461 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 698
12 | 4 | 0 | 685 | 167 | 454 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 685
12 | 4 | 1 | 693 | 167 | 460 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 693
12 | 4 | 2 | 737 | 167 | 499 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 737
12 | 4 | 3 | 780 | 167 | 540 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 780
12 | 4 | 4 | 813 | 167 | 574 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 813
12 | 4 | 5 | 832 | 167 | 598 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 832
12 | 4 | 6 | 895 | 167 | 657 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 895
12 | 4 | 7 | 949 | 167 | 664 | 26 | 0 | 34 | 45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 949
12 | 4 | 8 | 998 | 167 | 551 | 26 | 0 | 34 | 206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 998
12 | 4 | 9 | 976 | 167 | 396 | 26 | 0 | 34 | 344 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 976
12 | 4 | 10 | 907 | 167 | 219 | 26 | 0 | 34 | 447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 907
12 | 4 | 11 | 864 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 511 | 0 | 5 | 0 | 0 | -75 | 864
12 | 4 | 12 | 798 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 509 | 0 | 6 | 0 | 0 | -140 | 798
12 | 4 | 13 | 821 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 458 | 0 | 6 | 0 | 0 | -66 | 821
12 | 4 | 14 | 835 | 167 | 244 | 26 | 0 | 34 | 358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 835
12 | 4 | 15 | 866 | 167 | 425 | 26 | 0 | 34 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 866
12 | 4 | 16 | 898 | 167 | 616 | 26 | 0 | 34 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 898
12 | 4 | 17 | 932 | 167 | 672 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 932
12 | 4 | 18 | 941 | 167 | 677 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 941
12 | 4 | 19 | 923 | 167 | 661 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 923
12 | 4 | 20 | 899 | 167 | 631 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 899
12 | 4 | 21 | 862 | 167 | 586 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 862
12 | 4 | 22 | 818 | 167 | 564 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 818
12 | 4 | 23 | 776 | 167 | 525 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 776
12 | 5 | 0 | 742 | 167 | 310 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | 1 | 742
12 | 5 | 1 | 735 | 167 | 481 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 735
12 | 5 | 2 | 774 | 167 | 520 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 774
12 | 5 | 3 | 817 | 167 | 563 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 817
12 | 5 | 4 | 853 | 167 | 607 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 853
12 | 5 | 5 | 855 | 167 | 618 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 855
12 | 5 | 6 | 900 | 167 | 661 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 900
12 | 5 | 7 | 930 | 167 | 681 | 26 | 0 | 34 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 930
12 | 5 | 8 | 985 | 167 | 711 | 26 | 0 | 34 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 985
12 | 5 | 9 | 1029 | 167 | 730 | 26 | 0 | 34 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1029
12 | 5 | 10 | 1015 | 167 | 690 | 26 | 0 | 34 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1015
12 | 5 | 11 | 995 | 167 | 644 | 26 | 0 | 34 | 119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 995
12 | 5 | 12 | 944 | 167 | 586 | 26 | 0 | 34 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 944
12 | 5 | 13 | 971 | 167 | 627 | 26 | 0 | 34 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 971
12 | 5 | 14 | 963 | 167 | 634 | 26 | 0 | 34 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 963
12 | 5 | 15 | 952 | 167 | 665 | 26 | 0 | 34 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 952
12 | 5 | 16 | 959 | 167 | 715 | 26 | 0 | 34 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 959
12 | 5 | 17 | 955 | 167 | 693 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 5 | 18 | 954 | 167 | 692 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 954
12 | 5 | 19 | 920 | 167 | 665 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 5 | 20 | 892 | 167 | 638 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 892
12 | 5 | 21 | 841 | 167 | 588 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 841
12 | 5 | 22 | 782 | 167 | 547 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 782
12 | 5 | 23 | 749 | 167 | 514 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 749
12 | 6 | 0 | 714 | 167 | 484 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 714
12 | 6 | 1 | 704 | 167 | 472 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 704
12 | 6 | 2 | 753 | 167 | 518 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 753
12 | 6 | 3 | 793 | 167 | 553 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 793
12 | 6 | 4 | 818 | 167 | 577 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 818
12 | 6 | 5 | 839 | 167 | 603 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 839
12 | 6 | 6 | 892 | 167 | 654 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 892
12 | 6 | 7 | 920 | 167 | 646 | 26 | 0 | 34 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 920
12 | 6 | 8 | 979 | 167 | 576 | 26 | 0 | 34 | 163 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 979
12 | 6 | 9 | 978 | 167 | 477 | 26 | 0 | 34 | 265 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 978
12 | 6 | 10 | 919 | 167 | 345 | 26 | 0 | 34 | 337 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 919
12 | 6 | 11 | 894 | 167 | 253 | 26 | 0 | 34 | 373 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 894
12 | 6 | 12 | 828 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 369 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 828
12 | 6 | 13 | 851 | 167 | 236 | 26 | 0 | 34 | 366 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 851
12 | 6 | 14 | 858 | 167 | 336 | 26 | 0 | 34 | 273 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 858
12 | 6 | 15 | 863 | 167 | 484 | 26 | 0 | 34 | 131 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 863
12 | 6 | 16 | 879 | 167 | 606 | 26 | 0 | 34 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 879
12 | 6 | 17 | 895 | 167 | 610 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 895
12 | 6 | 18 | 896 | 167 | 604 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 896
12 | 6 | 19 | 878 | 167 | 587 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 6 | 20 | 847 | 167 | 547 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 6 | 21 | 804 | 167 | 501 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 804
12 | 6 | 22 | 763 | 167 | 475 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 763
12 | 6 | 23 | 727 | 167 | 432 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 727
12 | 7 | 0 | 684 | 167 | 401 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 684
12 | 7 | 1 | 687 | 167 | 376 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 687
12 | 7 | 2 | 722 | 167 | 413 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 722
12 | 7 | 3 | 761 | 167 | 444 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 761
12 | 7 | 4 | 786 | 167 | 475 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 786
12 | 7 | 5 | 793 | 167 | 486 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 793
12 | 7 | 6 | 825 | 167 | 518 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 825
12 | 7 | 7 | 858 | 167 | 518 | 26 | 0 | 34 | 27 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 858
12 | 7 | 8 | 935 | 167 | 484 | 26 | 0 | 34 | 135 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 935
12 | 7 | 9 | 945 | 167 | 381 | 26 | 0 | 34 | 250 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 945
12 | 7 | 10 | 910 | 167 | 244 | 26 | 0 | 34 | 336 | 0 | 82 | 0 | 0 | 21 | 910
12 | 7 | 11 | 868 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 368 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 868
12 | 7 | 12 | 801 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 429 | 0 | 70 | 0 | 0 | -121 | 801
12 | 7 | 13 | 827 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 408 | 0 | 56 | 0 | 0 | -60 | 827
12 | 7 | 14 | 840 | 167 | 211 | 26 | 0 | 34 | 342 | 0 | 43 | 0 | 0 | 17 | 840
12 | 7 | 15 | 877 | 167 | 410 | 26 | 0 | 34 | 204 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 877
12 | 7 | 16 | 891 | 167 | 588 | 26 | 0 | 34 | 53 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 891
12 | 7 | 17 | 913 | 167 | 643 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 913
12 | 7 | 18 | 919 | 167 | 647 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 919
12 | 7 | 19 | 890 | 167 | 626 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 890
12 | 7 | 20 | 867 | 167 | 605 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 867
12 | 7 | 21 | 830 | 167 | 569 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 830
12 | 7 | 22 | 792 | 167 | 544 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 792
12 | 7 | 23 | 765 | 167 | 332 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 0 | 765
12 | 8 | 0 | 742 | 167 | 492 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 742
12 | 8 | 1 | 744 | 167 | 492 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 744
12 | 8 | 2 | 784 | 167 | 528 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 784
12 | 8 | 3 | 827 | 167 | 564 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 827
12 | 8 | 4 | 854 | 167 | 597 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 854
12 | 8 | 5 | 877 | 167 | 535 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 92 | 1 | 877
12 | 8 | 6 | 924 | 167 | 675 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 924
12 | 8 | 7 | 957 | 167 | 667 | 26 | 0 | 34 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 957
12 | 8 | 8 | 1003 | 167 | 542 | 26 | 0 | 34 | 208 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1003
12 | 8 | 9 | 955 | 167 | 341 | 26 | 0 | 34 | 358 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 8 | 10 | 883 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 461 | 0 | 18 | 0 | 0 | -19 | 883
12 | 8 | 11 | 840 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 512 | 0 | 13 | 0 | 0 | -108 | 840
12 | 8 | 12 | 782 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 512 | 0 | 14 | 0 | -69 | -98 | 782
12 | 8 | 13 | 811 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 462 | 0 | 11 | 0 | 0 | -85 | 811
12 | 8 | 14 | 818 | 167 | 204 | 26 | 0 | 34 | 360 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 818
12 | 8 | 15 | 851 | 167 | 399 | 26 | 0 | 34 | 213 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 851
12 | 8 | 16 | 867 | 167 | 569 | 26 | 0 | 34 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 867
12 | 8 | 17 | 878 | 167 | 594 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 8 | 18 | 883 | 167 | 583 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 883
12 | 8 | 19 | 863 | 167 | 565 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 863
12 | 8 | 20 | 834 | 167 | 538 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 834
12 | 8 | 21 | 806 | 167 | 511 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 806
12 | 8 | 22 | 761 | 167 | 482 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 761
12 | 8 | 23 | 727 | 167 | 454 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 727
12 | 9 | 0 | 698 | 167 | 376 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 53 | 1 | 698
12 | 9 | 1 | 691 | 167 | 235 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 181 | 0 | 691
12 | 9 | 2 | 728 | 167 | 260 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 181 | 1 | 728
12 | 9 | 3 | 770 | 167 | 475 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 770
12 | 9 | 4 | 786 | 167 | 498 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 786
12 | 9 | 5 | 770 | 167 | 488 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 770
12 | 9 | 6 | 774 | 167 | 500 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 774
12 | 9 | 7 | 787 | 167 | 481 | 26 | 0 | 34 | 31 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 787
12 | 9 | 8 | 795 | 167 | 349 | 26 | 0 | 34 | 173 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 795
12 | 9 | 9 | 745 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 319 | 0 | 41 | 0 | 0 | -38 | 745
12 | 9 | 10 | 700 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 409 | 0 | 33 | 0 | -166 | 1 | 700
12 | 9 | 11 | 680 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 411 | 0 | 35 | 0 | -176 | -13 | 680
12 | 9 | 12 | 653 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 384 | 0 | 36 | 0 | -176 | -14 | 653
12 | 9 | 13 | 663 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 329 | 0 | 33 | 0 | -123 | 1 | 663
12 | 9 | 14 | 657 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 261 | 0 | 29 | 0 | 0 | -56 | 657
12 | 9 | 15 | 677 | 167 | 261 | 26 | 0 | 34 | 166 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 677
12 | 9 | 16 | 693 | 167 | 401 | 26 | 0 | 34 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 693
12 | 9 | 17 | 742 | 167 | 463 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 742
12 | 9 | 18 | 750 | 167 | 468 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 750
12 | 9 | 19 | 739 | 167 | 464 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 739
12 | 9 | 20 | 718 | 167 | 442 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 718
12 | 9 | 21 | 692 | 167 | 418 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 692
12 | 9 | 22 | 660 | 167 | 406 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 660
12 | 9 | 23 | 645 | 167 | 392 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 645
12 | 10 | 0 | 624 | 167 | 378 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 624
12 | 10 | 1 | 623 | 167 | 378 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 623
12 | 10 | 2 | 651 | 167 | 405 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 651
12 | 10 | 3 | 701 | 167 | 453 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 701
12 | 10 | 4 | 724 | 167 | 478 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 724
12 | 10 | 5 | 714 | 167 | 476 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 714
12 | 10 | 6 | 694 | 167 | 457 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 694
12 | 10 | 7 | 699 | 167 | 436 | 26 | 0 | 34 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 699
12 | 10 | 8 | 708 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 167 | 0 | 4 | 0 | 113 | 1 | 708
12 | 10 | 9 | 666 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 299 | 0 | 2 | 0 | -59 | 1 | 666
12 | 10 | 10 | 612 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 402 | 0 | 1 | 0 | -176 | -38 | 612
12 | 10 | 11 | 589 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 464 | 0 | 0 | 0 | -176 | -122 | 589
12 | 10 | 12 | 592 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 467 | 0 | 1 | 0 | -176 | -123 | 592
12 | 10 | 13 | 586 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 412 | 0 | 2 | 0 | -176 | -75 | 586
12 | 10 | 14 | 604 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 319 | 0 | 1 | 0 | -141 | 2 | 604
12 | 10 | 15 | 637 | 167 | 217 | 26 | 0 | 34 | 186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 637
12 | 10 | 16 | 662 | 167 | 376 | 26 | 0 | 34 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 662
12 | 10 | 17 | 715 | 167 | 444 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 715
12 | 10 | 18 | 733 | 167 | 459 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 733
12 | 10 | 19 | 723 | 167 | 453 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 723
12 | 10 | 20 | 700 | 167 | 424 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 700
12 | 10 | 21 | 675 | 167 | 402 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 675
12 | 10 | 22 | 628 | 167 | 374 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 628
12 | 10 | 23 | 602 | 167 | 349 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 602
12 | 11 | 0 | 577 | 167 | 327 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 577
12 | 11 | 1 | 595 | 167 | 333 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 595
12 | 11 | 2 | 637 | 167 | 364 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 637
12 | 11 | 3 | 693 | 167 | 418 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 693
12 | 11 | 4 | 724 | 167 | 454 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 724
12 | 11 | 5 | 734 | 167 | 462 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 734
12 | 11 | 6 | 744 | 167 | 458 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 744
12 | 11 | 7 | 772 | 167 | 476 | 26 | 0 | 34 | 13 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 772
12 | 11 | 8 | 834 | 167 | 484 | 26 | 0 | 34 | 69 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 834
12 | 11 | 9 | 857 | 167 | 447 | 26 | 0 | 34 | 128 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 857
12 | 11 | 10 | 846 | 167 | 378 | 26 | 0 | 34 | 182 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 846
12 | 11 | 11 | 836 | 167 | 349 | 26 | 0 | 34 | 203 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 836
12 | 11 | 12 | 796 | 167 | 326 | 26 | 0 | 34 | 177 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 796
12 | 11 | 13 | 859 | 167 | 433 | 26 | 0 | 34 | 129 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 859
12 | 11 | 14 | 863 | 167 | 498 | 26 | 0 | 34 | 67 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 863
12 | 11 | 15 | 866 | 167 | 544 | 26 | 0 | 34 | 27 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 866
12 | 11 | 16 | 886 | 167 | 586 | 26 | 0 | 34 | 7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 886
12 | 11 | 17 | 887 | 167 | 568 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 887
12 | 11 | 18 | 870 | 167 | 553 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 870
12 | 11 | 19 | 847 | 167 | 534 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 11 | 20 | 815 | 167 | 505 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 815
12 | 11 | 21 | 776 | 167 | 478 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 776
12 | 11 | 22 | 727 | 167 | 452 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 727
12 | 11 | 23 | 698 | 167 | 428 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 698
12 | 12 | 0 | 665 | 167 | 394 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 665
12 | 12 | 1 | 665 | 167 | 391 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 665
12 | 12 | 2 | 704 | 167 | 436 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 704
12 | 12 | 3 | 746 | 167 | 484 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 746
12 | 12 | 4 | 772 | 167 | 508 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 772
12 | 12 | 5 | 764 | 167 | 500 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 764
12 | 12 | 6 | 765 | 167 | 501 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 765
12 | 12 | 7 | 793 | 167 | 507 | 26 | 0 | 34 | 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 793
12 | 12 | 8 | 844 | 167 | 476 | 26 | 0 | 34 | 73 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 844
12 | 12 | 9 | 864 | 167 | 398 | 26 | 0 | 34 | 168 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 864
12 | 12 | 10 | 865 | 167 | 344 | 26 | 0 | 34 | 223 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 865
12 | 12 | 11 | 846 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 207 | 0 | 67 | 0 | 147 | 2 | 846
12 | 12 | 12 | 797 | 167 | 286 | 26 | 0 | 34 | 219 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 797
12 | 12 | 13 | 847 | 167 | 375 | 26 | 0 | 34 | 179 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 12 | 14 | 837 | 167 | 420 | 26 | 0 | 34 | 125 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 12 | 15 | 826 | 167 | 456 | 26 | 0 | 34 | 80 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 826
12 | 12 | 16 | 844 | 167 | 530 | 26 | 0 | 34 | 19 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 844
12 | 12 | 17 | 858 | 167 | 530 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 858
12 | 12 | 18 | 856 | 167 | 540 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 856
12 | 12 | 19 | 825 | 167 | 520 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 825
12 | 12 | 20 | 800 | 167 | 498 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 800
12 | 12 | 21 | 772 | 167 | 472 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 772
12 | 12 | 22 | 734 | 167 | 457 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 734
12 | 12 | 23 | 702 | 167 | 429 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 702
12 | 13 | 0 | 673 | 167 | 409 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 673
12 | 13 | 1 | 678 | 167 | 412 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 678
12 | 13 | 2 | 707 | 167 | 443 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 707
12 | 13 | 3 | 752 | 167 | 316 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 181 | -1 | 752
12 | 13 | 4 | 783 | 167 | 537 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 783
12 | 13 | 5 | 797 | 167 | 562 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 797
12 | 13 | 6 | 818 | 167 | 401 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 2 | 818
12 | 13 | 7 | 837 | 167 | 567 | 26 | 0 | 34 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 13 | 8 | 878 | 167 | 454 | 26 | 0 | 34 | 190 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 13 | 9 | 845 | 167 | 277 | 26 | 0 | 34 | 335 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 845
12 | 13 | 10 | 788 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 431 | 0 | 5 | 0 | 0 | -71 | 788
12 | 13 | 11 | 765 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 479 | 0 | 11 | 0 | 0 | -148 | 765
12 | 13 | 12 | 712 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 485 | 0 | 10 | 0 | -176 | -30 | 712
12 | 13 | 13 | 743 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 443 | 0 | 7 | 0 | 0 | -130 | 743
12 | 13 | 14 | 769 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 349 | 0 | 9 | 0 | 0 | -12 | 769
12 | 13 | 15 | 814 | 167 | 368 | 26 | 0 | 34 | 209 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 814
12 | 13 | 16 | 849 | 167 | 557 | 26 | 0 | 34 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 849
12 | 13 | 17 | 857 | 167 | 585 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 857
12 | 13 | 18 | 865 | 167 | 598 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 865
12 | 13 | 19 | 841 | 167 | 583 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 841
12 | 13 | 20 | 814 | 167 | 554 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 814
12 | 13 | 21 | 788 | 167 | 521 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 788
12 | 13 | 22 | 752 | 167 | 478 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 752
12 | 13 | 23 | 716 | 167 | 433 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 716
12 | 14 | 0 | 698 | 167 | 429 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 698
12 | 14 | 1 | 688 | 167 | 420 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 688
12 | 14 | 2 | 727 | 167 | 467 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 727
12 | 14 | 3 | 776 | 167 | 519 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 776
12 | 14 | 4 | 806 | 167 | 556 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 806
12 | 14 | 5 | 814 | 167 | 558 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 2 | 814
12 | 14 | 6 | 845 | 167 | 601 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 845
12 | 14 | 7 | 861 | 167 | 600 | 26 | 0 | 34 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 861
12 | 14 | 8 | 906 | 167 | 563 | 26 | 0 | 34 | 98 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 906
12 | 14 | 9 | 900 | 167 | 452 | 26 | 0 | 34 | 204 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 900
12 | 14 | 10 | 872 | 167 | 332 | 26 | 0 | 34 | 299 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 872
12 | 14 | 11 | 864 | 167 | 357 | 26 | 0 | 34 | 268 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 864
12 | 14 | 12 | 810 | 167 | 375 | 26 | 0 | 34 | 198 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 810
12 | 14 | 13 | 854 | 167 | 468 | 26 | 0 | 34 | 152 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 854
12 | 14 | 14 | 870 | 167 | 539 | 26 | 0 | 34 | 98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 870
12 | 14 | 15 | 892 | 167 | 611 | 26 | 0 | 34 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 892
12 | 14 | 16 | 895 | 167 | 647 | 26 | 0 | 34 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 895
12 | 14 | 17 | 897 | 167 | 617 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 897
12 | 14 | 18 | 893 | 167 | 604 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 893
12 | 14 | 19 | 859 | 167 | 569 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 859
12 | 14 | 20 | 831 | 167 | 535 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 831
12 | 14 | 21 | 795 | 167 | 498 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 795
12 | 14 | 22 | 743 | 167 | 459 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 743
12 | 14 | 23 | 720 | 167 | 432 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 720
12 | 15 | 0 | 684 | 167 | 407 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 684
12 | 15 | 1 | 681 | 167 | 400 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 681
12 | 15 | 2 | 708 | 167 | 426 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 708
12 | 15 | 3 | 758 | 167 | 468 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 758
12 | 15 | 4 | 785 | 167 | 490 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 785
12 | 15 | 5 | 779 | 167 | 476 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 779
12 | 15 | 6 | 796 | 167 | 491 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 796
12 | 15 | 7 | 820 | 167 | 508 | 26 | 0 | 34 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 820
12 | 15 | 8 | 878 | 167 | 530 | 26 | 0 | 34 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 15 | 9 | 914 | 167 | 528 | 26 | 0 | 34 | 80 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 914
12 | 15 | 10 | 881 | 167 | 461 | 26 | 0 | 34 | 112 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 881
12 | 15 | 11 | 867 | 167 | 400 | 26 | 0 | 34 | 162 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 867
12 | 15 | 12 | 811 | 167 | 298 | 26 | 0 | 34 | 208 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 811
12 | 15 | 13 | 824 | 167 | 328 | 26 | 0 | 34 | 192 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 824
12 | 15 | 14 | 829 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 169 | 0 | 77 | 0 | 158 | 2 | 829
12 | 15 | 15 | 837 | 167 | 434 | 26 | 0 | 34 | 95 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 15 | 16 | 838 | 167 | 518 | 26 | 0 | 34 | 19 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 838
12 | 15 | 17 | 833 | 167 | 506 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 833
12 | 15 | 18 | 827 | 167 | 507 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 827
12 | 15 | 19 | 794 | 167 | 511 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 794
12 | 15 | 20 | 763 | 167 | 491 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 763
12 | 15 | 21 | 736 | 167 | 466 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 736
12 | 15 | 22 | 691 | 167 | 438 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 691
12 | 15 | 23 | 663 | 167 | 404 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 663
12 | 16 | 0 | 636 | 167 | 387 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 636
12 | 16 | 1 | 629 | 167 | 385 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 629
12 | 16 | 2 | 658 | 167 | 414 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 658
12 | 16 | 3 | 703 | 167 | 443 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 703
12 | 16 | 4 | 724 | 167 | 465 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 724
12 | 16 | 5 | 701 | 167 | 445 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 701
12 | 16 | 6 | 676 | 167 | 410 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 676
12 | 16 | 7 | 693 | 167 | 401 | 26 | 0 | 34 | 13 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 693
12 | 16 | 8 | 745 | 167 | 402 | 26 | 0 | 34 | 56 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 745
12 | 16 | 9 | 752 | 167 | 378 | 26 | 0 | 34 | 88 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 752
12 | 16 | 10 | 745 | 167 | 334 | 26 | 0 | 34 | 122 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 745
12 | 16 | 11 | 756 | 167 | 321 | 26 | 0 | 34 | 123 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 756
12 | 16 | 12 | 738 | 167 | 327 | 26 | 0 | 34 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 738
12 | 16 | 13 | 761 | 167 | 382 | 26 | 0 | 34 | 59 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 761
12 | 16 | 14 | 752 | 167 | 384 | 26 | 0 | 34 | 49 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 752
12 | 16 | 15 | 738 | 167 | 383 | 26 | 0 | 34 | 36 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 738
12 | 16 | 16 | 759 | 167 | 426 | 26 | 0 | 34 | 10 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 759
12 | 16 | 17 | 789 | 167 | 436 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 789
12 | 16 | 18 | 798 | 167 | 440 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 798
12 | 16 | 19 | 788 | 167 | 437 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 788
12 | 16 | 20 | 768 | 167 | 422 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 768
12 | 16 | 21 | 742 | 167 | 404 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 742
12 | 16 | 22 | 707 | 167 | 388 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 707
12 | 16 | 23 | 689 | 167 | 376 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 689
12 | 17 | 0 | 671 | 167 | 361 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 671
12 | 17 | 1 | 673 | 167 | 362 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 673
12 | 17 | 2 | 720 | 167 | 412 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 720
12 | 17 | 3 | 773 | 167 | 463 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 773
12 | 17 | 4 | 791 | 167 | 479 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 791
12 | 17 | 5 | 782 | 167 | 479 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 782
12 | 17 | 6 | 778 | 167 | 471 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 778
12 | 17 | 7 | 804 | 167 | 474 | 26 | 0 | 34 | 18 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 804
12 | 17 | 8 | 840 | 167 | 396 | 26 | 0 | 34 | 132 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 17 | 9 | 842 | 167 | 290 | 26 | 0 | 34 | 241 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 842
12 | 17 | 10 | 823 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 295 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 823
12 | 17 | 11 | 818 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 298 | 0 | 75 | 0 | 0 | 22 | 818
12 | 17 | 12 | 808 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 290 | 0 | 74 | 0 | 0 | 21 | 808
12 | 17 | 13 | 801 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 261 | 0 | 69 | 0 | 0 | 48 | 801
12 | 17 | 14 | 804 | 167 | 304 | 26 | 0 | 34 | 212 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 804
12 | 17 | 15 | 820 | 167 | 404 | 26 | 0 | 34 | 134 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 820
12 | 17 | 16 | 858 | 167 | 550 | 26 | 0 | 34 | 33 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 858
12 | 17 | 17 | 932 | 167 | 630 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 932
12 | 17 | 18 | 955 | 167 | 658 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 17 | 19 | 944 | 167 | 654 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 944
12 | 17 | 20 | 921 | 167 | 633 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 921
12 | 17 | 21 | 884 | 167 | 597 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 884
12 | 17 | 22 | 827 | 167 | 560 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 827
12 | 17 | 23 | 790 | 167 | 525 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 790
12 | 18 | 0 | 775 | 167 | 517 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 775
12 | 18 | 1 | 771 | 167 | 511 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 771
12 | 18 | 2 | 793 | 167 | 530 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 793
12 | 18 | 3 | 823 | 167 | 558 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 823
12 | 18 | 4 | 848 | 167 | 592 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 848
12 | 18 | 5 | 866 | 167 | 619 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 866
12 | 18 | 6 | 928 | 167 | 685 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 928
12 | 18 | 7 | 987 | 167 | 732 | 26 | 0 | 34 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 987
12 | 18 | 8 | 1065 | 167 | 696 | 26 | 0 | 34 | 133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1065
12 | 18 | 9 | 1069 | 167 | 589 | 26 | 0 | 34 | 244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1069
12 | 18 | 10 | 1026 | 167 | 473 | 26 | 0 | 34 | 317 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1026
12 | 18 | 11 | 998 | 167 | 432 | 26 | 0 | 34 | 330 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 998
12 | 18 | 12 | 955 | 167 | 424 | 26 | 0 | 34 | 294 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 955
12 | 18 | 13 | 978 | 167 | 524 | 26 | 0 | 34 | 220 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 978
12 | 18 | 14 | 984 | 167 | 594 | 26 | 0 | 34 | 158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 984
12 | 18 | 15 | 989 | 167 | 669 | 26 | 0 | 34 | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 989
12 | 18 | 16 | 1017 | 167 | 768 | 26 | 0 | 34 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1017
12 | 18 | 17 | 1042 | 167 | 778 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1042
12 | 18 | 18 | 1043 | 167 | 781 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1043
12 | 18 | 19 | 1017 | 167 | 763 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1017
12 | 18 | 20 | 976 | 167 | 721 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 976
12 | 18 | 21 | 936 | 167 | 681 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 936
12 | 18 | 22 | 879 | 167 | 641 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 879
12 | 18 | 23 | 829 | 167 | 589 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 829
12 | 19 | 0 | 796 | 167 | 561 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 796
12 | 19 | 1 | 795 | 167 | 558 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 795
12 | 19 | 2 | 818 | 167 | 582 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 818
12 | 19 | 3 | 857 | 167 | 618 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 857
12 | 19 | 4 | 880 | 167 | 643 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 880
12 | 19 | 5 | 891 | 167 | 660 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 891
12 | 19 | 6 | 952 | 167 | 721 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 952
12 | 19 | 7 | 1005 | 167 | 765 | 26 | 0 | 34 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1005
12 | 19 | 8 | 1061 | 167 | 783 | 26 | 0 | 34 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1061
12 | 19 | 9 | 1086 | 167 | 767 | 26 | 0 | 34 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1086
12 | 19 | 10 | 1065 | 167 | 717 | 26 | 0 | 34 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1065
12 | 19 | 11 | 1052 | 167 | 704 | 26 | 0 | 34 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1052
12 | 19 | 12 | 988 | 167 | 644 | 26 | 0 | 34 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 988
12 | 19 | 13 | 1018 | 167 | 674 | 26 | 0 | 34 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1018
12 | 19 | 14 | 1030 | 167 | 723 | 26 | 0 | 34 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1030
12 | 19 | 15 | 1015 | 167 | 742 | 26 | 0 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1015
12 | 19 | 16 | 1037 | 167 | 798 | 26 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1037
12 | 19 | 17 | 1050 | 167 | 791 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1050
12 | 19 | 18 | 1046 | 167 | 784 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1046
12 | 19 | 19 | 1010 | 167 | 753 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1010
12 | 19 | 20 | 980 | 167 | 724 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 980
12 | 19 | 21 | 932 | 167 | 673 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 932
12 | 19 | 22 | 876 | 167 | 635 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 876
12 | 19 | 23 | 839 | 167 | 598 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 839
12 | 20 | 0 | 808 | 167 | 573 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 808
12 | 20 | 1 | 797 | 167 | 558 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 797
12 | 20 | 2 | 827 | 167 | 571 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 827
12 | 20 | 3 | 870 | 167 | 597 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 870
12 | 20 | 4 | 893 | 167 | 620 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 893
12 | 20 | 5 | 916 | 167 | 645 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 916
12 | 20 | 6 | 962 | 167 | 693 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 962
12 | 20 | 7 | 1011 | 167 | 729 | 26 | 0 | 34 | 11 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1011
12 | 20 | 8 | 1076 | 167 | 700 | 26 | 0 | 34 | 98 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1076
12 | 20 | 9 | 1077 | 167 | 602 | 26 | 0 | 34 | 188 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1077
12 | 20 | 10 | 1051 | 167 | 568 | 26 | 0 | 34 | 198 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1051
12 | 20 | 11 | 1018 | 167 | 565 | 26 | 0 | 34 | 169 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1018
12 | 20 | 12 | 950 | 167 | 443 | 26 | 0 | 34 | 228 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 950
12 | 20 | 13 | 988 | 167 | 511 | 26 | 0 | 34 | 197 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 988
12 | 20 | 14 | 994 | 167 | 563 | 26 | 0 | 34 | 147 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 994
12 | 20 | 15 | 999 | 167 | 621 | 26 | 0 | 34 | 93 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 999
12 | 20 | 16 | 1013 | 167 | 700 | 26 | 0 | 34 | 25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1013
12 | 20 | 17 | 1027 | 167 | 711 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1027
12 | 20 | 18 | 1023 | 167 | 704 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1023
12 | 20 | 19 | 1004 | 167 | 692 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1004
12 | 20 | 20 | 986 | 167 | 673 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 986
12 | 20 | 21 | 938 | 167 | 621 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 20 | 22 | 880 | 167 | 580 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 880
12 | 20 | 23 | 848 | 167 | 545 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 848
12 | 21 | 0 | 817 | 167 | 519 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 817
12 | 21 | 1 | 811 | 167 | 508 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 811
12 | 21 | 2 | 845 | 167 | 538 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 845
12 | 21 | 3 | 887 | 167 | 578 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 887
12 | 21 | 4 | 907 | 167 | 603 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 907
12 | 21 | 5 | 938 | 167 | 639 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 21 | 6 | 983 | 167 | 694 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 983
12 | 21 | 7 | 1049 | 167 | 745 | 26 | 0 | 34 | 17 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1049
12 | 21 | 8 | 1136 | 167 | 713 | 26 | 0 | 34 | 131 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1136
12 | 21 | 9 | 1140 | 167 | 604 | 26 | 0 | 34 | 242 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1140
12 | 21 | 10 | 1102 | 167 | 504 | 26 | 0 | 34 | 305 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1102
12 | 21 | 11 | 1086 | 167 | 486 | 26 | 0 | 34 | 304 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1086
12 | 21 | 12 | 1042 | 167 | 461 | 26 | 0 | 34 | 283 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1042
12 | 21 | 13 | 1079 | 167 | 532 | 26 | 0 | 34 | 248 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1079
12 | 21 | 14 | 1071 | 167 | 565 | 26 | 0 | 34 | 207 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1071
12 | 21 | 15 | 1094 | 167 | 657 | 26 | 0 | 34 | 136 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1094
12 | 21 | 16 | 1108 | 167 | 777 | 26 | 0 | 34 | 31 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1108
12 | 21 | 17 | 1124 | 167 | 802 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1124
12 | 21 | 18 | 1137 | 167 | 816 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1137
12 | 21 | 19 | 1114 | 167 | 804 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1114
12 | 21 | 20 | 1091 | 167 | 790 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 21 | 21 | 1050 | 167 | 749 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1050
12 | 21 | 22 | 974 | 167 | 699 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 974
12 | 21 | 23 | 934 | 167 | 650 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 934
12 | 22 | 0 | 903 | 167 | 621 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 903
12 | 22 | 1 | 897 | 167 | 608 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 897
12 | 22 | 2 | 929 | 167 | 633 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 929
12 | 22 | 3 | 958 | 167 | 660 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 958
12 | 22 | 4 | 969 | 167 | 668 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 969
12 | 22 | 5 | 994 | 167 | 695 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 994
12 | 22 | 6 | 1074 | 167 | 780 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 22 | 7 | 1131 | 167 | 816 | 26 | 0 | 34 | 17 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1131
12 | 22 | 8 | 1196 | 167 | 767 | 26 | 0 | 34 | 134 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1196
12 | 22 | 9 | 1198 | 167 | 669 | 26 | 0 | 34 | 237 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1198
12 | 22 | 10 | 1130 | 167 | 539 | 26 | 0 | 34 | 299 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1130
12 | 22 | 11 | 1105 | 167 | 480 | 26 | 0 | 34 | 336 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1105
12 | 22 | 12 | 1074 | 167 | 478 | 26 | 0 | 34 | 314 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 22 | 13 | 1091 | 167 | 519 | 26 | 0 | 34 | 292 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 22 | 14 | 1095 | 167 | 570 | 26 | 0 | 34 | 246 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1095
12 | 22 | 15 | 1107 | 167 | 674 | 26 | 0 | 34 | 156 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1107
12 | 22 | 16 | 1148 | 167 | 833 | 26 | 0 | 34 | 43 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1148
12 | 22 | 17 | 1156 | 167 | 850 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 22 | 18 | 1167 | 167 | 864 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1167
12 | 22 | 19 | 1137 | 167 | 843 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1137
12 | 22 | 20 | 1109 | 167 | 815 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1109
12 | 22 | 21 | 1059 | 167 | 767 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1059
12 | 22 | 22 | 996 | 167 | 722 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 996
12 | 22 | 23 | 956 | 167 | 689 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 956
12 | 23 | 0 | 912 | 167 | 650 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 912
12 | 23 | 1 | 907 | 167 | 458 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 181 | 0 | 907
12 | 23 | 2 | 920 | 167 | 478 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | 0 | 920
12 | 23 | 3 | 941 | 167 | 550 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 130 | 0 | 941
12 | 23 | 4 | 944 | 167 | 685 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 944
12 | 23 | 5 | 925 | 167 | 676 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 925
12 | 23 | 6 | 931 | 167 | 682 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 931
12 | 23 | 7 | 981 | 167 | 712 | 26 | 0 | 34 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 981
12 | 23 | 8 | 1034 | 167 | 665 | 26 | 0 | 34 | 118 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1034
12 | 23 | 9 | 1010 | 167 | 527 | 26 | 0 | 34 | 232 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1010
12 | 23 | 10 | 932 | 167 | 378 | 26 | 0 | 34 | 309 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 932
12 | 23 | 11 | 906 | 167 | 318 | 26 | 0 | 34 | 342 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 906
12 | 23 | 12 | 885 | 167 | 334 | 26 | 0 | 34 | 304 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 885
12 | 23 | 13 | 878 | 167 | 392 | 26 | 0 | 34 | 240 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 878
12 | 23 | 14 | 877 | 167 | 445 | 26 | 0 | 34 | 189 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 877
12 | 23 | 15 | 886 | 167 | 531 | 26 | 0 | 34 | 114 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 886
12 | 23 | 16 | 912 | 167 | 648 | 26 | 0 | 34 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 912
12 | 23 | 17 | 972 | 167 | 704 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 972
12 | 23 | 18 | 981 | 167 | 711 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 981
12 | 23 | 19 | 967 | 167 | 704 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 967
12 | 23 | 20 | 939 | 167 | 677 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 939
12 | 23 | 21 | 898 | 167 | 637 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 898
12 | 23 | 22 | 848 | 167 | 604 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 848
12 | 23 | 23 | 810 | 167 | 566 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 810
12 | 24 | 0 | 794 | 167 | 554 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 794
12 | 24 | 1 | 795 | 167 | 550 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 795
12 | 24 | 2 | 818 | 167 | 568 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 818
12 | 24 | 3 | 843 | 167 | 593 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 843
12 | 24 | 4 | 834 | 167 | 584 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 834
12 | 24 | 5 | 828 | 167 | 580 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 828
12 | 24 | 6 | 832 | 167 | 586 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 832
12 | 24 | 7 | 865 | 167 | 605 | 26 | 0 | 34 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 865
12 | 24 | 8 | 897 | 167 | 521 | 26 | 0 | 34 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 897
12 | 24 | 9 | 873 | 167 | 414 | 26 | 0 | 34 | 219 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 873
12 | 24 | 10 | 822 | 167 | 327 | 26 | 0 | 34 | 256 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 822
12 | 24 | 11 | 777 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 326 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 777
12 | 24 | 12 | 761 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 336 | 0 | 10 | 0 | -10 | 2 | 761
12 | 24 | 13 | 755 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 295 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 755
12 | 24 | 14 | 774 | 167 | 322 | 26 | 0 | 34 | 217 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 774
12 | 24 | 15 | 792 | 167 | 444 | 26 | 0 | 34 | 114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 792
12 | 24 | 16 | 825 | 167 | 566 | 26 | 0 | 34 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 825
12 | 24 | 17 | 899 | 167 | 639 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 899
12 | 24 | 18 | 920 | 167 | 657 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 920
12 | 24 | 19 | 907 | 167 | 649 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 907
12 | 24 | 20 | 887 | 167 | 628 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 887
12 | 24 | 21 | 859 | 167 | 598 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 859
12 | 24 | 22 | 807 | 167 | 563 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 807
12 | 24 | 23 | 761 | 167 | 517 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 761
12 | 25 | 0 | 738 | 167 | 498 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 738
12 | 25 | 1 | 755 | 167 | 513 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 755
12 | 25 | 2 | 788 | 167 | 541 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 788
12 | 25 | 3 | 829 | 167 | 579 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 829
12 | 25 | 4 | 852 | 167 | 607 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 852
12 | 25 | 5 | 866 | 167 | 622 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 866
12 | 25 | 6 | 923 | 167 | 677 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 923
12 | 25 | 7 | 991 | 167 | 730 | 26 | 0 | 34 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 991
12 | 25 | 8 | 1079 | 167 | 696 | 26 | 0 | 34 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1079
12 | 25 | 9 | 1072 | 167 | 568 | 26 | 0 | 34 | 249 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1072
12 | 25 | 10 | 1016 | 167 | 429 | 26 | 0 | 34 | 327 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1016
12 | 25 | 11 | 996 | 167 | 416 | 26 | 0 | 34 | 318 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 996
12 | 25 | 12 | 925 | 167 | 367 | 26 | 0 | 34 | 291 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 925
12 | 25 | 13 | 947 | 167 | 373 | 26 | 0 | 34 | 304 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 947
12 | 25 | 14 | 960 | 167 | 434 | 26 | 0 | 34 | 251 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 960
12 | 25 | 15 | 969 | 167 | 566 | 26 | 0 | 34 | 138 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 969
12 | 25 | 16 | 990 | 167 | 692 | 26 | 0 | 34 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 990
12 | 25 | 17 | 1010 | 167 | 726 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1010
12 | 25 | 18 | 1012 | 167 | 731 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1012
12 | 25 | 19 | 994 | 167 | 726 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 994
12 | 25 | 20 | 976 | 167 | 710 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 976
12 | 25 | 21 | 936 | 167 | 672 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 936
12 | 25 | 22 | 891 | 167 | 646 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 891
12 | 25 | 23 | 848 | 167 | 603 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 848
12 | 26 | 0 | 825 | 167 | 587 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 825
12 | 26 | 1 | 831 | 167 | 588 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 831
12 | 26 | 2 | 859 | 167 | 605 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 859
12 | 26 | 3 | 883 | 167 | 623 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 883
12 | 26 | 4 | 899 | 167 | 638 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 899
12 | 26 | 5 | 904 | 167 | 645 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 904
12 | 26 | 6 | 962 | 167 | 696 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 962
12 | 26 | 7 | 1019 | 167 | 737 | 26 | 0 | 34 | 15 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1019
12 | 26 | 8 | 1088 | 167 | 701 | 26 | 0 | 34 | 119 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1088
12 | 26 | 9 | 1079 | 167 | 607 | 26 | 0 | 34 | 203 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1079
12 | 26 | 10 | 1015 | 167 | 477 | 26 | 0 | 34 | 265 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1015
12 | 26 | 11 | 963 | 167 | 380 | 26 | 0 | 34 | 306 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 963
12 | 26 | 12 | 891 | 167 | 304 | 26 | 0 | 34 | 303 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 891
12 | 26 | 13 | 913 | 167 | 349 | 26 | 0 | 34 | 281 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 913
12 | 26 | 14 | 919 | 167 | 410 | 26 | 0 | 34 | 231 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 919
12 | 26 | 15 | 931 | 167 | 498 | 26 | 0 | 34 | 154 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 931
12 | 26 | 16 | 957 | 167 | 636 | 26 | 0 | 34 | 47 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 957
12 | 26 | 17 | 975 | 167 | 674 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 975
12 | 26 | 18 | 991 | 167 | 692 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 991
12 | 26 | 19 | 963 | 167 | 676 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 963
12 | 26 | 20 | 945 | 167 | 665 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 945
12 | 26 | 21 | 905 | 167 | 632 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 905
12 | 26 | 22 | 839 | 167 | 588 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 839
12 | 26 | 23 | 788 | 167 | 542 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 788
12 | 27 | 0 | 756 | 167 | 520 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 756
12 | 27 | 1 | 756 | 167 | 521 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 756
12 | 27 | 2 | 782 | 167 | 545 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 782
12 | 27 | 3 | 819 | 167 | 580 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 819
12 | 27 | 4 | 833 | 167 | 598 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 833
12 | 27 | 5 | 847 | 167 | 618 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 27 | 6 | 880 | 167 | 651 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 880
12 | 27 | 7 | 922 | 167 | 682 | 26 | 0 | 34 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 922
12 | 27 | 8 | 991 | 167 | 649 | 26 | 0 | 34 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 991
12 | 27 | 9 | 974 | 167 | 486 | 26 | 0 | 34 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 974
12 | 27 | 10 | 894 | 167 | 309 | 26 | 0 | 34 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 894
12 | 27 | 11 | 846 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 846
12 | 27 | 12 | 796 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 796
12 | 27 | 13 | 824 | 167 | 224 | 26 | 0 | 34 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 824
12 | 27 | 14 | 819 | 167 | 286 | 26 | 0 | 34 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 819
12 | 27 | 15 | 847 | 167 | 434 | 26 | 0 | 34 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 27 | 16 | 866 | 167 | 580 | 26 | 0 | 34 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 866
12 | 27 | 17 | 888 | 167 | 629 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 888
12 | 27 | 18 | 905 | 167 | 645 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 905
12 | 27 | 19 | 888 | 167 | 634 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 888
12 | 27 | 20 | 870 | 167 | 616 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 870
12 | 27 | 21 | 827 | 167 | 572 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 827
12 | 27 | 22 | 785 | 167 | 549 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 785
12 | 27 | 23 | 763 | 167 | 526 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 763
12 | 28 | 0 | 750 | 167 | 518 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 750
12 | 28 | 1 | 757 | 167 | 523 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 757
12 | 28 | 2 | 789 | 167 | 551 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 789
12 | 28 | 3 | 825 | 167 | 583 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 825
12 | 28 | 4 | 837 | 167 | 597 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 28 | 5 | 827 | 167 | 591 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 827
12 | 28 | 6 | 864 | 167 | 628 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 864
12 | 28 | 7 | 912 | 167 | 657 | 26 | 0 | 34 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 912
12 | 28 | 8 | 980 | 167 | 586 | 26 | 0 | 34 | 156 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 980
12 | 28 | 9 | 945 | 167 | 418 | 26 | 0 | 34 | 293 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 945
12 | 28 | 10 | 860 | 167 | 205 | 26 | 0 | 34 | 401 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 860
12 | 28 | 11 | 809 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 469 | 0 | 10 | 0 | 0 | -93 | 809
12 | 28 | 12 | 746 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 478 | 0 | 13 | 0 | -109 | -59 | 746
12 | 28 | 13 | 761 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 428 | 0 | 17 | 0 | 0 | -107 | 761
12 | 28 | 14 | 766 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 323 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 766
12 | 28 | 15 | 785 | 167 | 341 | 26 | 0 | 34 | 197 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 785
12 | 28 | 16 | 793 | 167 | 493 | 26 | 0 | 34 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 793
12 | 28 | 17 | 826 | 167 | 550 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 826
12 | 28 | 18 | 845 | 167 | 550 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 845
12 | 28 | 19 | 830 | 167 | 542 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 830
12 | 28 | 20 | 802 | 167 | 513 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 802
12 | 28 | 21 | 773 | 167 | 480 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 773
12 | 28 | 22 | 723 | 167 | 454 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 723
12 | 28 | 23 | 699 | 167 | 441 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 699
12 | 29 | 0 | 677 | 167 | 431 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 677
12 | 29 | 1 | 675 | 167 | 434 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 675
12 | 29 | 2 | 707 | 167 | 463 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 707
12 | 29 | 3 | 745 | 167 | 498 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 745
12 | 29 | 4 | 767 | 167 | 524 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 767
12 | 29 | 5 | 768 | 167 | 533 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 768
12 | 29 | 6 | 771 | 167 | 538 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 771
12 | 29 | 7 | 790 | 167 | 550 | 26 | 0 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 790
12 | 29 | 8 | 810 | 167 | 473 | 26 | 0 | 34 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810
12 | 29 | 9 | 781 | 167 | 341 | 26 | 0 | 34 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 781
12 | 29 | 10 | 710 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 327 | 0 | 0 | 0 | -21 | -19 | 710
12 | 29 | 11 | 667 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 407 | 0 | 1 | 0 | -165 | 1 | 667
12 | 29 | 12 | 641 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 422 | 0 | 1 | 0 | -176 | -29 | 641
12 | 29 | 13 | 635 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 411 | 0 | 0 | 0 | -176 | -23 | 635
12 | 29 | 14 | 642 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 343 | 0 | 0 | 0 | -44 | -80 | 642
12 | 29 | 15 | 670 | 167 | 222 | 26 | 0 | 34 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 670
12 | 29 | 16 | 696 | 167 | 398 | 26 | 0 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 696
12 | 29 | 17 | 748 | 167 | 490 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 748
12 | 29 | 18 | 772 | 167 | 513 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 772
12 | 29 | 19 | 775 | 167 | 521 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 775
12 | 29 | 20 | 768 | 167 | 512 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 768
12 | 29 | 21 | 751 | 167 | 492 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 751
12 | 29 | 22 | 694 | 167 | 451 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 694
12 | 29 | 23 | 673 | 167 | 429 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 673
12 | 30 | 0 | 668 | 167 | 248 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 1 | 668
12 | 30 | 1 | 672 | 167 | 428 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 672
12 | 30 | 2 | 707 | 167 | 457 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 707
12 | 30 | 3 | 747 | 167 | 314 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 747
12 | 30 | 4 | 761 | 167 | 511 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 761
12 | 30 | 5 | 748 | 167 | 503 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 748
12 | 30 | 6 | 751 | 167 | 323 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 1 | 751
12 | 30 | 7 | 774 | 167 | 510 | 26 | 0 | 34 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 774
12 | 30 | 8 | 794 | 167 | 392 | 26 | 0 | 34 | 152 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 794
12 | 30 | 9 | 748 | 167 | 213 | 26 | 0 | 34 | 286 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 748
12 | 30 | 10 | 691 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 386 | 0 | 19 | 0 | -139 | 2 | 691
12 | 30 | 11 | 653 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 441 | 0 | 15 | 0 | -176 | -50 | 653
12 | 30 | 12 | 639 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 426 | 0 | 9 | 0 | -176 | -43 | 639
12 | 30 | 13 | 626 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 360 | 0 | 9 | 0 | -168 | 2 | 626
12 | 30 | 14 | 616 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 286 | 0 | 7 | 0 | -86 | -14 | 616
12 | 30 | 15 | 633 | 167 | 226 | 26 | 0 | 34 | 175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 633
12 | 30 | 16 | 656 | 167 | 380 | 26 | 0 | 34 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 656
12 | 30 | 17 | 716 | 167 | 454 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 716
12 | 30 | 18 | 747 | 167 | 475 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 747
12 | 30 | 19 | 734 | 167 | 471 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 734
12 | 30 | 20 | 710 | 167 | 269 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 710
12 | 30 | 21 | 674 | 167 | 412 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 674
12 | 30 | 22 | 627 | 167 | 385 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 627
12 | 30 | 23 | 601 | 167 | 363 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 601
12 | 31 | 0 | 582 | 167 | 353 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 582
12 | 31 | 1 | 586 | 167 | 349 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 586
12 | 31 | 2 | 623 | 167 | 381 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 623
12 | 31 | 3 | 659 | 167 | 414 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 659
12 | 31 | 4 | 674 | 167 | 430 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 674
12 | 31 | 5 | 660 | 167 | 419 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 660
12 | 31 | 6 | 624 | 167 | 375 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 624
12 | 31 | 7 | 637 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 6 | 0 | 34 | 0 | 172 | 2 | 637
12 | 31 | 8 | 662 | 167 | 351 | 26 | 0 | 34 | 36 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 662
12 | 31 | 9 | 661 | 167 | 291 | 26 | 0 | 34 | 88 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 661
12 | 31 | 10 | 652 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 141 | 0 | 65 | 0 | 14 | 9 | 652
12 | 31 | 11 | 622 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 198 | 0 | 78 | 0 | 0 | -77 | 622
12 | 31 | 12 | 614 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 247 | 0 | 83 | 0 | -117 | -22 | 614
12 | 31 | 13 | 608 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 249 | 0 | 98 | 0 | -169 | 7 | 608
12 | 31 | 14 | 612 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 194 | 0 | 98 | 0 | 0 | -103 | 612
12 | 31 | 15 | 631 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 127 | 0 | 94 | 0 | 0 | -13 | 631
12 | 31 | 16 | 659 | 167 | 310 | 26 | 0 | 34 | 35 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 659
12 | 31 | 17 | 725 | 167 | 376 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 725
12 | 31 | 18 | 733 | 167 | 213 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 181 | 0 | 733
12 | 31 | 19 | 718 | 167 | 386 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 718
12 | 31 | 20 | 700 | 167 | 357 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 700
12 | 31 | 21 | 679 | 167 | 338 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 679
12 | 31 | 22 | 649 | 167 | 330 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 649
12 | 31 | 23 | 635 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 125 | 1 | 635
1 | 1 | 0 | 587 | 167 | 266 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 587
1 | 1 | 1 | 579 | 167 | 253 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 579
1 | 1 | 2 | 601 | 167 | 283 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 601
1 | 1 | 3 | 647 | 167 | 337 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 647
1 | 1 | 4 | 658 | 167 | 356 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 658
1 | 1 | 5 | 642 | 167 | 374 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 642
1 | 1 | 6 | 616 | 167 | 357 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 616
1 | 1 | 7 | 614 | 167 | 284 | 24 | 0 | 34 | 14 | 0 | 30 | 0 | 60 | 1 | 614
1 | 1 | 8 | 627 | 167 | 250 | 24 | 0 | 34 | 128 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 627
1 | 1 | 9 | 577 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 236 | 0 | 21 | 0 | -103 | 2 | 577
1 | 1 | 10 | 525 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 324 | 0 | 15 | 0 | -176 | -59 | 525
1 | 1 | 11 | 511 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 370 | -108 | 11 | -8 | -176 | 1 | 511
1 | 1 | 12 | 518 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 372 | -103 | 9 | -7 | -176 | 2 | 518
1 | 1 | 13 | 513 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 315 | 0 | 9 | 0 | -176 | -56 | 513
1 | 1 | 14 | 498 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 213 | 0 | 7 | 0 | -145 | 2 | 498
1 | 1 | 15 | 519 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 144 | 0 | 4 | 0 | 0 | -50 | 519
1 | 1 | 16 | 563 | 167 | 285 | 24 | 0 | 34 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 563
1 | 1 | 17 | 631 | 167 | 361 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 631
1 | 1 | 18 | 658 | 167 | 386 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 658
1 | 1 | 19 | 659 | 167 | 395 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 659
1 | 1 | 20 | 656 | 167 | 392 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 656
1 | 1 | 21 | 641 | 167 | 380 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 641
1 | 1 | 22 | 607 | 167 | 351 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 607
1 | 1 | 23 | 590 | 167 | 331 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 590
1 | 2 | 0 | 581 | 167 | 335 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 581
1 | 2 | 1 | 583 | 167 | 292 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 583
1 | 2 | 2 | 618 | 167 | 360 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 618
1 | 2 | 3 | 660 | 167 | 220 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 660
1 | 2 | 4 | 669 | 167 | 410 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 669
1 | 2 | 5 | 659 | 167 | 426 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 659
1 | 2 | 6 | 662 | 167 | 429 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 662
1 | 2 | 7 | 680 | 167 | 431 | 24 | 0 | 34 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 680
1 | 2 | 8 | 700 | 167 | 307 | 24 | 0 | 34 | 154 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 700
1 | 2 | 9 | 625 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 304 | 0 | 13 | 0 | 0 | -113 | 625
1 | 2 | 10 | 551 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 427 | 0 | 8 | 0 | -176 | -129 | 551
1 | 2 | 11 | 512 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 500 | -61 | 5 | -4 | -176 | -173 | 512
1 | 2 | 12 | 501 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 502 | -200 | 5 | -4 | -176 | -47 | 501
1 | 2 | 13 | 496 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 453 | -116 | 11 | -8 | -176 | -89 | 496
1 | 2 | 14 | 496 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 351 | 0 | 10 | 0 | -176 | -110 | 496
1 | 2 | 15 | 533 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 218 | 0 | 10 | 0 | 0 | -116 | 533
1 | 2 | 16 | 583 | 167 | 276 | 24 | 0 | 34 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 583
1 | 2 | 17 | 643 | 167 | 364 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 643
1 | 2 | 18 | 673 | 167 | 209 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 0 | 673
1 | 2 | 19 | 681 | 167 | 403 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 681
1 | 2 | 20 | 674 | 167 | 401 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 674
1 | 2 | 21 | 653 | 167 | 198 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 1 | 653
1 | 2 | 22 | 616 | 167 | 347 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 616
1 | 2 | 23 | 586 | 167 | 318 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 586
1 | 3 | 0 | 567 | 167 | 315 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 567
1 | 3 | 1 | 569 | 167 | 306 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 569
1 | 3 | 2 | 591 | 167 | 326 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 591
1 | 3 | 3 | 631 | 167 | 365 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 631
1 | 3 | 4 | 648 | 167 | 384 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 648
1 | 3 | 5 | 638 | 167 | 404 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 638
1 | 3 | 6 | 611 | 167 | 378 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 611
1 | 3 | 7 | 623 | 167 | 384 | 24 | 0 | 34 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 623
1 | 3 | 8 | 650 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 44 | 0 | 6 | 0 | 177 | 2 | 650
1 | 3 | 9 | 649 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 121 | 0 | 7 | 0 | 99 | 1 | 649
1 | 3 | 10 | 618 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 206 | 0 | 8 | 0 | 0 | -17 | 618
1 | 3 | 11 | 622 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 249 | 0 | 15 | 0 | 0 | -63 | 622
1 | 3 | 12 | 623 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 197 | 0 | 21 | 0 | 0 | -16 | 623
1 | 3 | 13 | 608 | 167 | 214 | 24 | 0 | 34 | 139 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 608
1 | 3 | 14 | 613 | 167 | 266 | 24 | 0 | 34 | 92 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 613
1 | 3 | 15 | 626 | 167 | 298 | 24 | 0 | 34 | 58 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 626
1 | 3 | 16 | 648 | 167 | 363 | 24 | 0 | 34 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 648
1 | 3 | 17 | 697 | 167 | 387 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 697
1 | 3 | 18 | 719 | 167 | 403 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 719
1 | 3 | 19 | 701 | 167 | 392 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 701
1 | 3 | 20 | 680 | 167 | 197 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 181 | 1 | 680
1 | 3 | 21 | 656 | 167 | 345 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 656
1 | 3 | 22 | 614 | 167 | 293 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 614
1 | 3 | 23 | 588 | 167 | 196 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 80 | 0 | 588
1 | 4 | 0 | 576 | 167 | 277 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 576
1 | 4 | 1 | 573 | 167 | 273 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 573
1 | 4 | 2 | 605 | 167 | 302 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 605
1 | 4 | 3 | 643 | 167 | 345 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 643
1 | 4 | 4 | 661 | 167 | 366 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 661
1 | 4 | 5 | 666 | 167 | 409 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 666
1 | 4 | 6 | 679 | 167 | 429 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 679
1 | 4 | 7 | 719 | 167 | 456 | 24 | 0 | 34 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 719
1 | 4 | 8 | 763 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 155 | 0 | 17 | 0 | 169 | 1 | 763
1 | 4 | 9 | 715 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 290 | 0 | 12 | 0 | 0 | -8 | 715
1 | 4 | 10 | 667 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 389 | 0 | 6 | 0 | -135 | -14 | 667
1 | 4 | 11 | 668 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 389 | 0 | 2 | 0 | -160 | 16 | 668
1 | 4 | 12 | 636 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 362 | 0 | 2 | 0 | -164 | 15 | 636
1 | 4 | 13 | 617 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 345 | 0 | 3 | 0 | -165 | 13 | 617
1 | 4 | 14 | 621 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 282 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83 | 621
1 | 4 | 15 | 654 | 167 | 253 | 24 | 0 | 34 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 654
1 | 4 | 16 | 702 | 167 | 413 | 24 | 0 | 34 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702
1 | 4 | 17 | 758 | 167 | 494 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 758
1 | 4 | 18 | 790 | 167 | 521 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 790
1 | 4 | 19 | 784 | 167 | 520 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 784
1 | 4 | 20 | 766 | 167 | 499 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 766
1 | 4 | 21 | 729 | 167 | 457 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 729
1 | 4 | 22 | 686 | 167 | 412 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 686
1 | 4 | 23 | 664 | 167 | 384 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 664
1 | 5 | 0 | 651 | 167 | 382 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 651
1 | 5 | 1 | 664 | 167 | 382 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 664
1 | 5 | 2 | 698 | 167 | 408 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 698
1 | 5 | 3 | 736 | 167 | 438 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 736
1 | 5 | 4 | 758 | 167 | 458 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 758
1 | 5 | 5 | 767 | 167 | 495 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 767
1 | 5 | 6 | 817 | 167 | 544 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 817
1 | 5 | 7 | 873 | 167 | 586 | 24 | 0 | 34 | 13 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 873
1 | 5 | 8 | 917 | 167 | 499 | 24 | 0 | 34 | 147 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 917
1 | 5 | 9 | 876 | 167 | 321 | 24 | 0 | 34 | 286 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 876
1 | 5 | 10 | 795 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 409 | 0 | 46 | 0 | 0 | -81 | 795
1 | 5 | 11 | 741 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 481 | 0 | 44 | 0 | -168 | -37 | 741
1 | 5 | 12 | 696 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 492 | 0 | 49 | 0 | -176 | -90 | 696
1 | 5 | 13 | 708 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 442 | 0 | 43 | 0 | -142 | -56 | 708
1 | 5 | 14 | 716 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 341 | 0 | 39 | 0 | 0 | -85 | 716
1 | 5 | 15 | 749 | 167 | 276 | 24 | 0 | 34 | 211 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 749
1 | 5 | 16 | 777 | 167 | 450 | 24 | 0 | 34 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 777
1 | 5 | 17 | 796 | 167 | 499 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 796
1 | 5 | 18 | 798 | 167 | 320 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 798
1 | 5 | 19 | 789 | 167 | 498 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 789
1 | 5 | 20 | 764 | 167 | 471 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 764
1 | 5 | 21 | 725 | 167 | 393 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 43 | 1 | 725
1 | 5 | 22 | 698 | 167 | 412 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 698
1 | 5 | 23 | 669 | 167 | 381 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 669
1 | 6 | 0 | 652 | 167 | 378 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 652
1 | 6 | 1 | 647 | 167 | 359 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 647
1 | 6 | 2 | 677 | 167 | 385 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 677
1 | 6 | 3 | 721 | 167 | 431 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 721
1 | 6 | 4 | 728 | 167 | 445 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 728
1 | 6 | 5 | 724 | 167 | 466 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 724
1 | 6 | 6 | 722 | 167 | 459 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 722
1 | 6 | 7 | 757 | 167 | 481 | 24 | 0 | 34 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 757
1 | 6 | 8 | 802 | 167 | 466 | 24 | 0 | 34 | 73 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 802
1 | 6 | 9 | 794 | 167 | 366 | 24 | 0 | 34 | 172 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 794
1 | 6 | 10 | 769 | 167 | 275 | 24 | 0 | 34 | 242 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 769
1 | 6 | 11 | 734 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 317 | 0 | 27 | 0 | 0 | -31 | 734
1 | 6 | 12 | 715 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 296 | 0 | 35 | 0 | 0 | -37 | 715
1 | 6 | 13 | 720 | 167 | 226 | 24 | 0 | 34 | 227 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 720
1 | 6 | 14 | 699 | 167 | 208 | 24 | 0 | 34 | 222 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 699
1 | 6 | 15 | 713 | 167 | 264 | 24 | 0 | 34 | 180 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 713
1 | 6 | 16 | 745 | 167 | 406 | 24 | 0 | 34 | 70 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 745
1 | 6 | 17 | 774 | 167 | 470 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 774
1 | 6 | 18 | 791 | 167 | 482 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 791
1 | 6 | 19 | 784 | 167 | 479 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 784
1 | 6 | 20 | 762 | 167 | 454 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 762
1 | 6 | 21 | 733 | 167 | 421 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 733
1 | 6 | 22 | 716 | 167 | 410 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 716
1 | 6 | 23 | 679 | 167 | 374 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 679
1 | 7 | 0 | 670 | 167 | 381 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 670
1 | 7 | 1 | 673 | 167 | 380 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 673
1 | 7 | 2 | 722 | 167 | 443 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 722
1 | 7 | 3 | 756 | 167 | 468 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 756
1 | 7 | 4 | 768 | 167 | 474 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 768
1 | 7 | 5 | 758 | 167 | 480 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 758
1 | 7 | 6 | 750 | 167 | 466 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 750
1 | 7 | 7 | 767 | 167 | 461 | 24 | 0 | 34 | 13 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 767
1 | 7 | 8 | 801 | 167 | 374 | 24 | 0 | 34 | 132 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 801
1 | 7 | 9 | 776 | 167 | 240 | 24 | 0 | 34 | 235 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 776
1 | 7 | 10 | 747 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 300 | 0 | 81 | 0 | 0 | -55 | 747
1 | 7 | 11 | 739 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 282 | 0 | 84 | 0 | -53 | 5 | 739
1 | 7 | 12 | 697 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 308 | 0 | 80 | 0 | -44 | -68 | 697
1 | 7 | 13 | 685 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 348 | 0 | 85 | 0 | -31 | -138 | 685
1 | 7 | 14 | 691 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 321 | 0 | 88 | 0 | 0 | -139 | 691
1 | 7 | 15 | 727 | 167 | 209 | 24 | 0 | 34 | 206 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 727
1 | 7 | 16 | 771 | 167 | 397 | 24 | 0 | 34 | 66 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 771
1 | 7 | 17 | 852 | 167 | 503 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 852
1 | 7 | 18 | 893 | 167 | 544 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 893
1 | 7 | 19 | 881 | 167 | 549 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 881
1 | 7 | 20 | 862 | 167 | 536 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 862
1 | 7 | 21 | 826 | 167 | 498 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 826
1 | 7 | 22 | 770 | 167 | 451 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 770
1 | 7 | 23 | 745 | 167 | 425 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 745
1 | 8 | 0 | 737 | 167 | 435 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 737
1 | 8 | 1 | 736 | 167 | 426 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 736
1 | 8 | 2 | 775 | 167 | 468 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 775
1 | 8 | 3 | 813 | 167 | 505 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 813
1 | 8 | 4 | 809 | 167 | 507 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 809
1 | 8 | 5 | 798 | 167 | 535 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 798
1 | 8 | 6 | 817 | 167 | 564 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 817
1 | 8 | 7 | 865 | 167 | 608 | 24 | 0 | 34 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 865
1 | 8 | 8 | 934 | 167 | 570 | 24 | 0 | 34 | 127 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 934
1 | 8 | 9 | 929 | 167 | 460 | 24 | 0 | 34 | 235 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 929
1 | 8 | 10 | 896 | 167 | 353 | 24 | 0 | 34 | 301 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 896
1 | 8 | 11 | 875 | 167 | 298 | 24 | 0 | 34 | 335 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 875
1 | 8 | 12 | 854 | 167 | 295 | 24 | 0 | 34 | 318 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 854
1 | 8 | 13 | 836 | 167 | 340 | 24 | 0 | 34 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 836
1 | 8 | 14 | 821 | 167 | 364 | 24 | 0 | 34 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 821
1 | 8 | 15 | 835 | 167 | 440 | 24 | 0 | 34 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 835
1 | 8 | 16 | 870 | 167 | 574 | 24 | 0 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 870
1 | 8 | 17 | 934 | 167 | 670 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 934
1 | 8 | 18 | 977 | 167 | 709 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 977
1 | 8 | 19 | 975 | 167 | 711 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 975
1 | 8 | 20 | 960 | 167 | 693 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 960
1 | 8 | 21 | 920 | 167 | 646 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 920
1 | 8 | 22 | 854 | 167 | 581 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 854
1 | 8 | 23 | 824 | 167 | 542 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 824
1 | 9 | 0 | 805 | 167 | 533 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 805
1 | 9 | 1 | 812 | 167 | 525 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 812
1 | 9 | 2 | 844 | 167 | 553 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 844
1 | 9 | 3 | 878 | 167 | 587 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 878
1 | 9 | 4 | 890 | 167 | 605 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 890
1 | 9 | 5 | 909 | 167 | 649 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 909
1 | 9 | 6 | 989 | 167 | 726 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 989
1 | 9 | 7 | 1057 | 167 | 780 | 24 | 0 | 34 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1057
1 | 9 | 8 | 1117 | 167 | 698 | 24 | 0 | 34 | 160 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1117
1 | 9 | 9 | 1089 | 167 | 541 | 24 | 0 | 34 | 294 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1089
1 | 9 | 10 | 1012 | 167 | 392 | 24 | 0 | 34 | 369 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1012
1 | 9 | 11 | 977 | 167 | 329 | 24 | 0 | 34 | 385 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 | 977
1 | 9 | 12 | 915 | 167 | 296 | 24 | 0 | 34 | 358 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 915
1 | 9 | 13 | 939 | 167 | 391 | 24 | 0 | 34 | 297 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 939
1 | 9 | 14 | 936 | 167 | 465 | 24 | 0 | 34 | 222 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 936
1 | 9 | 15 | 948 | 167 | 578 | 24 | 0 | 34 | 127 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 948
1 | 9 | 16 | 964 | 167 | 676 | 24 | 0 | 34 | 48 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 964
1 | 9 | 17 | 978 | 167 | 706 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 978
1 | 9 | 18 | 996 | 167 | 721 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 996
1 | 9 | 19 | 958 | 167 | 686 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 958
1 | 9 | 20 | 933 | 167 | 656 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 933
1 | 9 | 21 | 890 | 167 | 612 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 890
1 | 9 | 22 | 830 | 167 | 553 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 830
1 | 9 | 23 | 802 | 167 | 517 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 802
1 | 10 | 0 | 779 | 167 | 511 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 779
1 | 10 | 1 | 778 | 167 | 495 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 778
1 | 10 | 2 | 810 | 167 | 529 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 810
1 | 10 | 3 | 853 | 167 | 583 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 853
1 | 10 | 4 | 864 | 167 | 594 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 864
1 | 10 | 5 | 881 | 167 | 637 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 881
1 | 10 | 6 | 931 | 167 | 683 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 931
1 | 10 | 7 | 990 | 167 | 738 | 24 | 0 | 34 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 990
1 | 10 | 8 | 1060 | 167 | 776 | 24 | 0 | 34 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1060
1 | 10 | 9 | 1077 | 167 | 738 | 24 | 0 | 34 | 105 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1077
1 | 10 | 10 | 1040 | 167 | 637 | 24 | 0 | 34 | 169 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1040
1 | 10 | 11 | 991 | 167 | 551 | 24 | 0 | 34 | 211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 991
1 | 10 | 12 | 922 | 167 | 411 | 24 | 0 | 34 | 264 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 922
1 | 10 | 13 | 964 | 167 | 440 | 24 | 0 | 34 | 261 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 964
1 | 10 | 14 | 939 | 167 | 460 | 24 | 0 | 34 | 208 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 939
1 | 10 | 15 | 933 | 167 | 504 | 24 | 0 | 34 | 155 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 933
1 | 10 | 16 | 968 | 167 | 644 | 24 | 0 | 34 | 53 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 968
1 | 10 | 17 | 975 | 167 | 662 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 975
1 | 10 | 18 | 984 | 167 | 666 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 984
1 | 10 | 19 | 960 | 167 | 650 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 960
1 | 10 | 20 | 928 | 167 | 611 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 928
1 | 10 | 21 | 880 | 167 | 567 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 880
1 | 10 | 22 | 821 | 167 | 518 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 821
1 | 10 | 23 | 794 | 167 | 494 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 794
1 | 11 | 0 | 776 | 167 | 509 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 776
1 | 11 | 1 | 782 | 167 | 502 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 782
1 | 11 | 2 | 821 | 167 | 541 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 821
1 | 11 | 3 | 860 | 167 | 586 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 860
1 | 11 | 4 | 877 | 167 | 604 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 877
1 | 11 | 5 | 894 | 167 | 651 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 894
1 | 11 | 6 | 959 | 167 | 725 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 959
1 | 11 | 7 | 1016 | 167 | 772 | 24 | 0 | 34 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1016
1 | 11 | 8 | 1070 | 167 | 671 | 24 | 0 | 34 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1070
1 | 11 | 9 | 1021 | 167 | 459 | 24 | 0 | 34 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 11 | 10 | 914 | 167 | 209 | 24 | 0 | 34 | 457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 914
1 | 11 | 11 | 871 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 520 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 871
1 | 11 | 12 | 800 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 530 | 0 | 4 | 0 | 0 | -155 | 800
1 | 11 | 13 | 819 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 491 | 0 | 7 | 0 | 0 | -100 | 819
1 | 11 | 14 | 819 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 396 | 0 | 12 | 0 | 0 | -10 | 819
1 | 11 | 15 | 849 | 167 | 351 | 24 | 0 | 34 | 253 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 849
1 | 11 | 16 | 922 | 167 | 570 | 24 | 0 | 34 | 97 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 922
1 | 11 | 17 | 945 | 167 | 647 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 945
1 | 11 | 18 | 966 | 167 | 660 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 966
1 | 11 | 19 | 949 | 167 | 638 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 949
1 | 11 | 20 | 930 | 167 | 615 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 930
1 | 11 | 21 | 888 | 167 | 568 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 888
1 | 11 | 22 | 828 | 167 | 508 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 828
1 | 11 | 23 | 798 | 167 | 476 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 798
1 | 12 | 0 | 769 | 167 | 469 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 769
1 | 12 | 1 | 761 | 167 | 445 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 761
1 | 12 | 2 | 797 | 167 | 480 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 797
1 | 12 | 3 | 832 | 167 | 520 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 832
1 | 12 | 4 | 843 | 167 | 529 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 843
1 | 12 | 5 | 850 | 167 | 562 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 850
1 | 12 | 6 | 907 | 167 | 621 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 907
1 | 12 | 7 | 947 | 167 | 659 | 24 | 0 | 34 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 947
1 | 12 | 8 | 1019 | 167 | 664 | 24 | 0 | 34 | 83 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1019
1 | 12 | 9 | 1008 | 167 | 560 | 24 | 0 | 34 | 178 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1008
1 | 12 | 10 | 967 | 167 | 411 | 24 | 0 | 34 | 282 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 967
1 | 12 | 11 | 930 | 167 | 346 | 24 | 0 | 34 | 312 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 930
1 | 12 | 12 | 870 | 167 | 291 | 24 | 0 | 34 | 304 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 870
1 | 12 | 13 | 871 | 167 | 301 | 24 | 0 | 34 | 292 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 871
1 | 12 | 14 | 861 | 167 | 296 | 24 | 0 | 34 | 285 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 861
1 | 12 | 15 | 873 | 167 | 390 | 24 | 0 | 34 | 205 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 873
1 | 12 | 16 | 900 | 167 | 543 | 24 | 0 | 34 | 83 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 900
1 | 12 | 17 | 913 | 167 | 609 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 913
1 | 12 | 18 | 931 | 167 | 538 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 90 | 0 | 931
1 | 12 | 19 | 903 | 167 | 610 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 903
1 | 12 | 20 | 874 | 167 | 577 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 874
1 | 12 | 21 | 834 | 167 | 537 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 834
1 | 12 | 22 | 792 | 167 | 501 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 12 | 23 | 760 | 167 | 471 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 760
1 | 13 | 0 | 738 | 167 | 296 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 166 | 0 | 738
1 | 13 | 1 | 746 | 167 | 270 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 181 | 1 | 746
1 | 13 | 2 | 785 | 167 | 307 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 181 | -1 | 785
1 | 13 | 3 | 812 | 167 | 509 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 812
1 | 13 | 4 | 814 | 167 | 512 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 814
1 | 13 | 5 | 808 | 167 | 529 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 808
1 | 13 | 6 | 820 | 167 | 530 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 820
1 | 13 | 7 | 843 | 167 | 532 | 24 | 0 | 34 | 16 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 843
1 | 13 | 8 | 879 | 167 | 418 | 24 | 0 | 34 | 160 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 879
1 | 13 | 9 | 838 | 167 | 234 | 24 | 0 | 34 | 292 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 838
1 | 13 | 10 | 781 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 357 | 0 | 87 | 0 | 0 | -84 | 781
1 | 13 | 11 | 746 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 406 | 0 | 83 | 0 | 0 | -164 | 746
1 | 13 | 12 | 719 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 430 | 0 | 77 | 0 | -14 | -195 | 719
1 | 13 | 13 | 723 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 400 | 0 | 76 | 0 | 0 | -174 | 723
1 | 13 | 14 | 733 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 312 | 0 | 71 | 0 | 0 | -71 | 733
1 | 13 | 15 | 765 | 167 | 260 | 24 | 0 | 34 | 196 | 0 | 67 | 0 | 0 | 17 | 765
1 | 13 | 16 | 803 | 167 | 432 | 24 | 0 | 34 | 73 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 803
1 | 13 | 17 | 855 | 167 | 528 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 855
1 | 13 | 18 | 884 | 167 | 570 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 884
1 | 13 | 19 | 879 | 167 | 596 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 879
1 | 13 | 20 | 855 | 167 | 583 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 855
1 | 13 | 21 | 820 | 167 | 556 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 820
1 | 13 | 22 | 776 | 167 | 518 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 776
1 | 13 | 23 | 743 | 167 | 485 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 743
1 | 14 | 0 | 732 | 167 | 486 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 732
1 | 14 | 1 | 738 | 167 | 480 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 738
1 | 14 | 2 | 771 | 167 | 512 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 771
1 | 14 | 3 | 807 | 167 | 545 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 807
1 | 14 | 4 | 817 | 167 | 554 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 817
1 | 14 | 5 | 812 | 167 | 574 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 812
1 | 14 | 6 | 816 | 167 | 574 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 816
1 | 14 | 7 | 850 | 167 | 592 | 24 | 0 | 34 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 850
1 | 14 | 8 | 873 | 167 | 454 | 24 | 0 | 34 | 177 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 873
1 | 14 | 9 | 805 | 167 | 224 | 24 | 0 | 34 | 340 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 805
1 | 14 | 10 | 710 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 459 | 0 | 15 | 0 | -36 | -149 | 710
1 | 14 | 11 | 661 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 526 | 0 | 13 | 0 | -176 | -123 | 661
1 | 14 | 12 | 650 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 542 | 0 | 13 | 0 | -176 | -150 | 650
1 | 14 | 13 | 635 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 506 | 0 | 21 | 0 | -176 | -137 | 635
1 | 14 | 14 | 633 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 416 | 0 | 23 | 0 | -176 | -51 | 633
1 | 14 | 15 | 672 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 276 | 0 | 27 | 0 | 0 | -52 | 672
1 | 14 | 16 | 734 | 167 | 365 | 24 | 0 | 34 | 110 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 734
1 | 14 | 17 | 807 | 167 | 506 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 807
1 | 14 | 18 | 868 | 167 | 558 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 868
1 | 14 | 19 | 865 | 167 | 553 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 865
1 | 14 | 20 | 844 | 167 | 521 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 844
1 | 14 | 21 | 818 | 167 | 495 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 818
1 | 14 | 22 | 771 | 167 | 465 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 771
1 | 14 | 23 | 726 | 167 | 422 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 726
1 | 15 | 0 | 707 | 167 | 410 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 707
1 | 15 | 1 | 717 | 167 | 415 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 717
1 | 15 | 2 | 743 | 167 | 434 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 743
1 | 15 | 3 | 785 | 167 | 467 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 785
1 | 15 | 4 | 784 | 167 | 461 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 784
1 | 15 | 5 | 809 | 167 | 521 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 809
1 | 15 | 6 | 848 | 167 | 559 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 848
1 | 15 | 7 | 910 | 167 | 613 | 24 | 0 | 34 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 910
1 | 15 | 8 | 987 | 167 | 625 | 24 | 0 | 34 | 85 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 987
1 | 15 | 9 | 999 | 167 | 521 | 24 | 0 | 34 | 215 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 999
1 | 15 | 10 | 949 | 167 | 378 | 24 | 0 | 34 | 316 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 949
1 | 15 | 11 | 934 | 167 | 308 | 24 | 0 | 34 | 370 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 934
1 | 15 | 12 | 878 | 167 | 262 | 24 | 0 | 34 | 361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 878
1 | 15 | 13 | 896 | 167 | 314 | 24 | 0 | 34 | 334 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 896
1 | 15 | 14 | 877 | 167 | 331 | 24 | 0 | 34 | 303 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 877
1 | 15 | 15 | 903 | 167 | 441 | 24 | 0 | 34 | 218 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 903
1 | 15 | 16 | 943 | 167 | 608 | 24 | 0 | 34 | 88 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 943
1 | 15 | 17 | 959 | 167 | 675 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 959
1 | 15 | 18 | 980 | 167 | 693 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 980
1 | 15 | 19 | 948 | 167 | 666 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 948
1 | 15 | 20 | 926 | 167 | 635 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 926
1 | 15 | 21 | 884 | 167 | 577 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 884
1 | 15 | 22 | 831 | 167 | 518 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 15 | 23 | 783 | 167 | 473 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 783
1 | 16 | 0 | 749 | 167 | 459 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 749
1 | 16 | 1 | 749 | 167 | 450 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 749
1 | 16 | 2 | 789 | 167 | 492 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 789
1 | 16 | 3 | 841 | 167 | 535 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 841
1 | 16 | 4 | 853 | 167 | 545 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 853
1 | 16 | 5 | 868 | 167 | 585 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 868
1 | 16 | 6 | 929 | 167 | 658 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 929
1 | 16 | 7 | 988 | 167 | 705 | 24 | 0 | 34 | 15 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 988
1 | 16 | 8 | 1030 | 167 | 614 | 24 | 0 | 34 | 150 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1030
1 | 16 | 9 | 1014 | 167 | 457 | 24 | 0 | 34 | 294 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1014
1 | 16 | 10 | 966 | 167 | 349 | 24 | 0 | 34 | 362 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 966
1 | 16 | 11 | 939 | 167 | 274 | 24 | 0 | 34 | 408 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 939
1 | 16 | 12 | 865 | 167 | 214 | 24 | 0 | 34 | 401 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 865
1 | 16 | 13 | 885 | 167 | 247 | 24 | 0 | 34 | 396 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 885
1 | 16 | 14 | 866 | 167 | 277 | 24 | 0 | 34 | 354 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 866
1 | 16 | 15 | 893 | 167 | 400 | 24 | 0 | 34 | 260 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 893
1 | 16 | 16 | 951 | 167 | 609 | 24 | 0 | 34 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 951
1 | 16 | 17 | 976 | 167 | 708 | 62 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 976
1 | 16 | 18 | 1009 | 167 | 742 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1009
1 | 16 | 19 | 989 | 167 | 726 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 989
1 | 16 | 20 | 972 | 167 | 712 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 16 | 21 | 929 | 167 | 668 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 929
1 | 16 | 22 | 869 | 167 | 612 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 869
1 | 16 | 23 | 833 | 167 | 570 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 833
1 | 17 | 0 | 814 | 167 | 563 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 814
1 | 17 | 1 | 822 | 167 | 556 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 822
1 | 17 | 2 | 862 | 167 | 594 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 862
1 | 17 | 3 | 876 | 167 | 608 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 876
1 | 17 | 4 | 889 | 167 | 621 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 889
1 | 17 | 5 | 914 | 167 | 670 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 914
1 | 17 | 6 | 1001 | 167 | 756 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1001
1 | 17 | 7 | 1057 | 167 | 792 | 24 | 0 | 34 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1057
1 | 17 | 8 | 1113 | 167 | 687 | 24 | 0 | 34 | 176 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1113
1 | 17 | 9 | 1063 | 167 | 481 | 24 | 0 | 34 | 337 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1063
1 | 17 | 10 | 944 | 167 | 250 | 24 | 0 | 34 | 455 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 944
1 | 17 | 11 | 888 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 506 | 0 | 13 | 0 | 0 | -52 | 888
1 | 17 | 12 | 817 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 488 | 0 | 16 | 0 | 0 | -108 | 817
1 | 17 | 13 | 852 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 441 | 0 | 16 | 0 | 0 | -26 | 852
1 | 17 | 14 | 892 | 167 | 325 | 24 | 0 | 34 | 306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 892
1 | 17 | 15 | 901 | 167 | 522 | 24 | 0 | 34 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 901
1 | 17 | 16 | 932 | 167 | 654 | 24 | 0 | 34 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 932
1 | 17 | 17 | 953 | 167 | 671 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 953
1 | 17 | 18 | 967 | 167 | 679 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 967
1 | 17 | 19 | 932 | 167 | 649 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 932
1 | 17 | 20 | 901 | 167 | 618 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 901
1 | 17 | 21 | 855 | 167 | 568 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 855
1 | 17 | 22 | 796 | 167 | 512 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 796
1 | 17 | 23 | 752 | 167 | 464 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 752
1 | 18 | 0 | 727 | 167 | 442 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 727
1 | 18 | 1 | 739 | 167 | 433 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 739
1 | 18 | 2 | 765 | 167 | 462 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 765
1 | 18 | 3 | 810 | 167 | 507 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 810
1 | 18 | 4 | 827 | 167 | 524 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 827
1 | 18 | 5 | 829 | 167 | 549 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 829
1 | 18 | 6 | 859 | 167 | 578 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 859
1 | 18 | 7 | 906 | 167 | 617 | 24 | 0 | 34 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 906
1 | 18 | 8 | 983 | 167 | 656 | 24 | 0 | 34 | 43 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 983
1 | 18 | 9 | 994 | 167 | 631 | 24 | 0 | 34 | 86 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 994
1 | 18 | 10 | 969 | 167 | 575 | 24 | 0 | 34 | 121 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 969
1 | 18 | 11 | 944 | 167 | 539 | 24 | 0 | 34 | 135 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 944
1 | 18 | 12 | 899 | 167 | 480 | 24 | 0 | 34 | 144 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 899
1 | 18 | 13 | 909 | 167 | 523 | 24 | 0 | 34 | 117 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 909
1 | 18 | 14 | 896 | 167 | 549 | 24 | 0 | 34 | 87 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 896
1 | 18 | 15 | 892 | 167 | 573 | 24 | 0 | 34 | 71 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 892
1 | 18 | 16 | 914 | 167 | 634 | 24 | 0 | 34 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 914
1 | 18 | 17 | 923 | 167 | 618 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 923
1 | 18 | 18 | 916 | 167 | 607 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 916
1 | 18 | 19 | 876 | 167 | 584 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 876
1 | 18 | 20 | 847 | 167 | 550 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 847
1 | 18 | 21 | 816 | 167 | 514 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 816
1 | 18 | 22 | 760 | 167 | 461 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 760
1 | 18 | 23 | 727 | 167 | 430 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 727
1 | 19 | 0 | 702 | 167 | 416 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 702
1 | 19 | 1 | 698 | 167 | 401 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 698
1 | 19 | 2 | 729 | 167 | 437 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 729
1 | 19 | 3 | 773 | 167 | 482 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 773
1 | 19 | 4 | 781 | 167 | 487 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 781
1 | 19 | 5 | 780 | 167 | 513 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 780
1 | 19 | 6 | 809 | 167 | 538 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 809
1 | 19 | 7 | 844 | 167 | 559 | 24 | 0 | 34 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 844
1 | 19 | 8 | 935 | 167 | 589 | 24 | 0 | 34 | 66 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 935
1 | 19 | 9 | 953 | 167 | 538 | 24 | 0 | 34 | 137 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 953
1 | 19 | 10 | 924 | 167 | 439 | 24 | 0 | 34 | 207 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 924
1 | 19 | 11 | 912 | 167 | 415 | 24 | 0 | 34 | 217 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 912
1 | 19 | 12 | 853 | 167 | 385 | 24 | 0 | 34 | 194 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 853
1 | 19 | 13 | 889 | 167 | 458 | 24 | 0 | 34 | 157 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 889
1 | 19 | 14 | 879 | 167 | 491 | 24 | 0 | 34 | 116 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 879
1 | 19 | 15 | 879 | 167 | 524 | 24 | 0 | 34 | 83 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 879
1 | 19 | 16 | 874 | 167 | 573 | 24 | 0 | 34 | 29 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 874
1 | 19 | 17 | 885 | 167 | 575 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 885
1 | 19 | 18 | 889 | 167 | 576 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 889
1 | 19 | 19 | 871 | 167 | 568 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 871
1 | 19 | 20 | 838 | 167 | 542 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 838
1 | 19 | 21 | 800 | 167 | 510 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 800
1 | 19 | 22 | 761 | 167 | 479 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 761
1 | 19 | 23 | 722 | 167 | 443 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 722
1 | 20 | 0 | 702 | 167 | 441 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 702
1 | 20 | 1 | 697 | 167 | 425 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 697
1 | 20 | 2 | 728 | 167 | 456 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 728
1 | 20 | 3 | 757 | 167 | 484 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 757
1 | 20 | 4 | 764 | 167 | 492 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 764
1 | 20 | 5 | 754 | 167 | 511 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 754
1 | 20 | 6 | 748 | 167 | 507 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 748
1 | 20 | 7 | 767 | 167 | 522 | 24 | 0 | 34 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 767
1 | 20 | 8 | 807 | 167 | 524 | 24 | 0 | 34 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 807
1 | 20 | 9 | 839 | 167 | 515 | 24 | 0 | 34 | 86 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 839
1 | 20 | 10 | 832 | 167 | 473 | 24 | 0 | 34 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 832
1 | 20 | 11 | 811 | 167 | 448 | 24 | 0 | 34 | 123 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 811
1 | 20 | 12 | 798 | 167 | 431 | 24 | 0 | 34 | 128 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 798
1 | 20 | 13 | 794 | 167 | 461 | 24 | 0 | 34 | 93 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 794
1 | 20 | 14 | 779 | 167 | 469 | 24 | 0 | 34 | 65 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 779
1 | 20 | 15 | 782 | 167 | 496 | 24 | 0 | 34 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 782
1 | 20 | 16 | 799 | 167 | 543 | 24 | 0 | 34 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 799
1 | 20 | 17 | 823 | 167 | 544 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 823
1 | 20 | 18 | 831 | 167 | 546 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 20 | 19 | 817 | 167 | 541 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 817
1 | 20 | 20 | 774 | 167 | 499 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 774
1 | 20 | 21 | 730 | 167 | 459 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 730
1 | 20 | 22 | 694 | 167 | 430 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 694
1 | 20 | 23 | 663 | 167 | 398 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 663
1 | 21 | 0 | 638 | 167 | 388 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 638
1 | 21 | 1 | 635 | 167 | 370 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 635
1 | 21 | 2 | 666 | 167 | 399 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 666
1 | 21 | 3 | 700 | 167 | 414 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 700
1 | 21 | 4 | 710 | 167 | 418 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 710
1 | 21 | 5 | 701 | 167 | 430 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 701
1 | 21 | 6 | 669 | 167 | 381 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 669
1 | 21 | 7 | 678 | 167 | 369 | 24 | 0 | 34 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 678
1 | 21 | 8 | 713 | 167 | 330 | 24 | 0 | 34 | 79 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 713
1 | 21 | 9 | 694 | 167 | 206 | 24 | 0 | 34 | 189 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 694
1 | 21 | 10 | 664 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 288 | 0 | 65 | 0 | 0 | -110 | 664
1 | 21 | 11 | 645 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 349 | 0 | 61 | 0 | 0 | -186 | 645
1 | 21 | 12 | 638 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 352 | 0 | 58 | 0 | 0 | -193 | 638
1 | 21 | 13 | 629 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 314 | 0 | 58 | 0 | 0 | -164 | 629
1 | 21 | 14 | 622 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 244 | 0 | 56 | 0 | 0 | -99 | 622
1 | 21 | 15 | 639 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 162 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 639
1 | 21 | 16 | 679 | 167 | 337 | 24 | 0 | 34 | 71 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 679
1 | 21 | 17 | 741 | 167 | 440 | 62 | 0 | 34 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 741
1 | 21 | 18 | 787 | 167 | 489 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 787
1 | 21 | 19 | 773 | 167 | 482 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 773
1 | 21 | 20 | 753 | 167 | 462 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 753
1 | 21 | 21 | 725 | 167 | 435 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 725
1 | 21 | 22 | 684 | 167 | 404 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 684
1 | 21 | 23 | 661 | 167 | 384 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 661
1 | 22 | 0 | 639 | 167 | 391 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 639
1 | 22 | 1 | 649 | 167 | 393 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 649
1 | 22 | 2 | 699 | 167 | 441 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 699
1 | 22 | 3 | 756 | 167 | 496 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 756
1 | 22 | 4 | 775 | 167 | 520 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 775
1 | 22 | 5 | 812 | 167 | 584 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 812
1 | 22 | 6 | 874 | 167 | 646 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 874
1 | 22 | 7 | 918 | 167 | 668 | 24 | 0 | 34 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 918
1 | 22 | 8 | 989 | 167 | 581 | 24 | 0 | 34 | 175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 989
1 | 22 | 9 | 985 | 167 | 473 | 24 | 0 | 34 | 279 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 985
1 | 22 | 10 | 917 | 167 | 317 | 24 | 0 | 34 | 366 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 917
1 | 22 | 11 | 890 | 167 | 273 | 24 | 0 | 34 | 379 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 890
1 | 22 | 12 | 844 | 167 | 240 | 24 | 0 | 34 | 348 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 844
1 | 22 | 13 | 890 | 167 | 345 | 24 | 0 | 34 | 272 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 890
1 | 22 | 14 | 915 | 167 | 446 | 24 | 0 | 34 | 181 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 915
1 | 22 | 15 | 923 | 167 | 550 | 24 | 0 | 34 | 84 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 923
1 | 22 | 16 | 946 | 167 | 623 | 24 | 0 | 34 | 32 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 946
1 | 22 | 17 | 961 | 167 | 630 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 961
1 | 22 | 18 | 969 | 167 | 637 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 969
1 | 22 | 19 | 934 | 167 | 605 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 934
1 | 22 | 20 | 904 | 167 | 585 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 904
1 | 22 | 21 | 875 | 167 | 558 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 875
1 | 22 | 22 | 823 | 167 | 510 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 823
1 | 22 | 23 | 787 | 167 | 477 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 787
1 | 23 | 0 | 776 | 167 | 478 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 776
1 | 23 | 1 | 789 | 167 | 483 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 789
1 | 23 | 2 | 825 | 167 | 516 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 825
1 | 23 | 3 | 858 | 167 | 541 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 858
1 | 23 | 4 | 865 | 167 | 549 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 865
1 | 23 | 5 | 882 | 167 | 593 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 882
1 | 23 | 6 | 948 | 167 | 654 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 948
1 | 23 | 7 | 1008 | 167 | 704 | 24 | 0 | 34 | 14 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1008
1 | 23 | 8 | 1088 | 167 | 658 | 24 | 0 | 34 | 138 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1088
1 | 23 | 9 | 1105 | 167 | 559 | 24 | 0 | 34 | 257 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1105
1 | 23 | 10 | 1060 | 167 | 469 | 24 | 0 | 34 | 303 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1060
1 | 23 | 11 | 1034 | 167 | 399 | 24 | 0 | 34 | 335 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1034
1 | 23 | 12 | 979 | 167 | 337 | 24 | 0 | 34 | 337 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 979
1 | 23 | 13 | 1014 | 167 | 412 | 24 | 0 | 34 | 311 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1014
1 | 23 | 14 | 1023 | 167 | 466 | 24 | 0 | 34 | 263 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1023
1 | 23 | 15 | 1043 | 167 | 561 | 24 | 0 | 34 | 184 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1043
1 | 23 | 16 | 1069 | 167 | 690 | 24 | 0 | 34 | 86 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1069
1 | 23 | 17 | 1091 | 167 | 748 | 62 | 0 | 34 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1091
1 | 23 | 18 | 1114 | 167 | 773 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1114
1 | 23 | 19 | 1096 | 167 | 769 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1096
1 | 23 | 20 | 1062 | 167 | 733 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1062
1 | 23 | 21 | 1021 | 167 | 689 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 23 | 22 | 944 | 167 | 625 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 944
1 | 23 | 23 | 898 | 167 | 582 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 898
1 | 24 | 0 | 868 | 167 | 562 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 868
1 | 24 | 1 | 870 | 167 | 555 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 870
1 | 24 | 2 | 889 | 167 | 571 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 889
1 | 24 | 3 | 921 | 167 | 612 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 921
1 | 24 | 4 | 942 | 167 | 639 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 942
1 | 24 | 5 | 969 | 167 | 685 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 969
1 | 24 | 6 | 1032 | 167 | 753 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1032
1 | 24 | 7 | 1098 | 167 | 793 | 24 | 0 | 34 | 19 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1098
1 | 24 | 8 | 1191 | 167 | 770 | 24 | 0 | 34 | 144 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1191
1 | 24 | 9 | 1215 | 167 | 676 | 24 | 0 | 34 | 255 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1215
1 | 24 | 10 | 1170 | 167 | 564 | 24 | 0 | 34 | 324 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1170
1 | 24 | 11 | 1141 | 167 | 511 | 24 | 0 | 34 | 339 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1141
1 | 24 | 12 | 1079 | 167 | 448 | 24 | 0 | 34 | 339 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1079
1 | 24 | 13 | 1089 | 167 | 483 | 24 | 0 | 34 | 314 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1089
1 | 24 | 14 | 1080 | 167 | 525 | 24 | 0 | 34 | 263 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1080
1 | 24 | 15 | 1084 | 167 | 613 | 24 | 0 | 34 | 185 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1084
1 | 24 | 16 | 1112 | 167 | 746 | 24 | 0 | 34 | 91 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1112
1 | 24 | 17 | 1125 | 167 | 812 | 62 | 0 | 34 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1125
1 | 24 | 18 | 1139 | 167 | 827 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1139
1 | 24 | 19 | 1117 | 167 | 820 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1117
1 | 24 | 20 | 1092 | 167 | 800 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1092
1 | 24 | 21 | 1034 | 167 | 740 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1034
1 | 24 | 22 | 961 | 167 | 666 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 961
1 | 24 | 23 | 916 | 167 | 630 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 916
1 | 25 | 0 | 886 | 167 | 609 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 886
1 | 25 | 1 | 878 | 167 | 583 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 878
1 | 25 | 2 | 918 | 167 | 633 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 918
1 | 25 | 3 | 939 | 167 | 658 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 939
1 | 25 | 4 | 940 | 167 | 663 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 940
1 | 25 | 5 | 954 | 167 | 702 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 954
1 | 25 | 6 | 1028 | 167 | 774 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1028
1 | 25 | 7 | 1085 | 167 | 821 | 24 | 0 | 34 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 25 | 8 | 1149 | 167 | 794 | 24 | 0 | 34 | 104 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1149
1 | 25 | 9 | 1154 | 167 | 707 | 24 | 0 | 34 | 194 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1154
1 | 25 | 10 | 1120 | 167 | 605 | 24 | 0 | 34 | 265 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1120
1 | 25 | 11 | 1095 | 167 | 572 | 24 | 0 | 34 | 271 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1095
1 | 25 | 12 | 1020 | 167 | 495 | 24 | 0 | 34 | 245 | 0 | 29 | 0 | 0 | 26 | 1020
1 | 25 | 13 | 1048 | 167 | 554 | 24 | 0 | 34 | 209 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 1048
1 | 25 | 14 | 1044 | 167 | 592 | 24 | 0 | 34 | 178 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 1044
1 | 25 | 15 | 1055 | 167 | 673 | 24 | 0 | 34 | 131 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1055
1 | 25 | 16 | 1082 | 167 | 767 | 24 | 0 | 34 | 63 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1082
1 | 25 | 17 | 1099 | 167 | 804 | 62 | 0 | 34 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1099
1 | 25 | 18 | 1124 | 167 | 834 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1124
1 | 25 | 19 | 1095 | 167 | 817 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1095
1 | 25 | 20 | 1067 | 167 | 783 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1067
1 | 25 | 21 | 1018 | 167 | 735 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1018
1 | 25 | 22 | 942 | 167 | 665 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 942
1 | 25 | 23 | 893 | 167 | 612 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 893
1 | 26 | 0 | 880 | 167 | 607 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 880
1 | 26 | 1 | 882 | 167 | 603 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 882
1 | 26 | 2 | 895 | 167 | 620 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 895
1 | 26 | 3 | 913 | 167 | 640 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 913
1 | 26 | 4 | 914 | 167 | 642 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 914
1 | 26 | 5 | 934 | 167 | 688 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 934
1 | 26 | 6 | 1006 | 167 | 765 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1006
1 | 26 | 7 | 1050 | 167 | 803 | 24 | 0 | 34 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1050
1 | 26 | 8 | 1108 | 167 | 799 | 24 | 0 | 34 | 74 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1108
1 | 26 | 9 | 1102 | 167 | 697 | 24 | 0 | 34 | 171 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1102
1 | 26 | 10 | 1042 | 167 | 531 | 24 | 0 | 34 | 266 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1042
1 | 26 | 11 | 1018 | 167 | 453 | 24 | 0 | 34 | 300 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 1018
1 | 26 | 12 | 955 | 167 | 398 | 24 | 0 | 34 | 293 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 955
1 | 26 | 13 | 975 | 167 | 461 | 24 | 0 | 34 | 250 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 975
1 | 26 | 14 | 960 | 167 | 484 | 24 | 0 | 34 | 218 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 960
1 | 26 | 15 | 963 | 167 | 560 | 24 | 0 | 34 | 172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 963
1 | 26 | 16 | 999 | 167 | 692 | 24 | 0 | 34 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 999
1 | 26 | 17 | 1018 | 167 | 747 | 62 | 0 | 34 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1018
1 | 26 | 18 | 1039 | 167 | 770 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1039
1 | 26 | 19 | 1023 | 167 | 763 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1023
1 | 26 | 20 | 993 | 167 | 732 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 993
1 | 26 | 21 | 952 | 167 | 688 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 952
1 | 26 | 22 | 887 | 167 | 629 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 887
1 | 26 | 23 | 844 | 167 | 584 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 844
1 | 27 | 0 | 823 | 167 | 579 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 823
1 | 27 | 1 | 813 | 167 | 557 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 813
1 | 27 | 2 | 830 | 167 | 573 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 830
1 | 27 | 3 | 865 | 167 | 608 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 865
1 | 27 | 4 | 856 | 167 | 602 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 856
1 | 27 | 5 | 847 | 167 | 619 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 847
1 | 27 | 6 | 859 | 167 | 629 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 859
1 | 27 | 7 | 899 | 167 | 655 | 24 | 0 | 34 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 899
1 | 27 | 8 | 928 | 167 | 580 | 24 | 0 | 34 | 117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 928
1 | 27 | 9 | 889 | 167 | 404 | 24 | 0 | 34 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 889
1 | 27 | 10 | 819 | 167 | 202 | 24 | 0 | 34 | 370 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 819
1 | 27 | 11 | 788 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 405 | 0 | 7 | 0 | 0 | -45 | 788
1 | 27 | 12 | 755 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 333 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 755
1 | 27 | 13 | 740 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 281 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 740
1 | 27 | 14 | 717 | 167 | 213 | 24 | 0 | 34 | 258 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 717
1 | 27 | 15 | 726 | 167 | 281 | 24 | 0 | 34 | 205 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 726
1 | 27 | 16 | 765 | 167 | 425 | 24 | 0 | 34 | 103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 765
1 | 27 | 17 | 812 | 167 | 534 | 62 | 0 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 812
1 | 27 | 18 | 857 | 167 | 587 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 857
1 | 27 | 19 | 860 | 167 | 597 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 860
1 | 27 | 20 | 858 | 167 | 596 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 858
1 | 27 | 21 | 821 | 167 | 561 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 821
1 | 27 | 22 | 779 | 167 | 522 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 779
1 | 27 | 23 | 754 | 167 | 497 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 754
1 | 28 | 0 | 736 | 167 | 492 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 736
1 | 28 | 1 | 751 | 167 | 495 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 751
1 | 28 | 2 | 778 | 167 | 522 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 778
1 | 28 | 3 | 808 | 167 | 551 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 808
1 | 28 | 4 | 804 | 167 | 549 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 804
1 | 28 | 5 | 791 | 167 | 563 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 791
1 | 28 | 6 | 793 | 167 | 565 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 793
1 | 28 | 7 | 817 | 167 | 574 | 24 | 0 | 34 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 817
1 | 28 | 8 | 853 | 167 | 492 | 24 | 0 | 34 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 853
1 | 28 | 9 | 843 | 167 | 402 | 24 | 0 | 34 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 843
1 | 28 | 10 | 799 | 167 | 328 | 24 | 0 | 34 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 799
1 | 28 | 11 | 770 | 167 | 264 | 24 | 0 | 34 | 278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 770
1 | 28 | 12 | 745 | 167 | 252 | 24 | 0 | 34 | 263 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 745
1 | 28 | 13 | 734 | 167 | 220 | 24 | 0 | 34 | 282 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 734
1 | 28 | 14 | 714 | 167 | 214 | 24 | 0 | 34 | 255 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 714
1 | 28 | 15 | 738 | 167 | 298 | 24 | 0 | 34 | 208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 738
1 | 28 | 16 | 786 | 167 | 440 | 24 | 0 | 34 | 116 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 786
1 | 28 | 17 | 848 | 167 | 571 | 62 | 0 | 34 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 848
1 | 28 | 18 | 897 | 167 | 627 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 897
1 | 28 | 19 | 899 | 167 | 638 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 899
1 | 28 | 20 | 884 | 167 | 625 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 884
1 | 28 | 21 | 848 | 167 | 589 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 848
1 | 28 | 22 | 804 | 167 | 549 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 804
1 | 28 | 23 | 765 | 167 | 509 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 765
1 | 29 | 0 | 749 | 167 | 505 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 749
1 | 29 | 1 | 766 | 167 | 510 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 766
1 | 29 | 2 | 803 | 167 | 548 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 803
1 | 29 | 3 | 828 | 167 | 572 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 828
1 | 29 | 4 | 849 | 167 | 593 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 849
1 | 29 | 5 | 878 | 167 | 648 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 878
1 | 29 | 6 | 949 | 167 | 718 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 949
1 | 29 | 7 | 1018 | 167 | 759 | 24 | 0 | 34 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1018
1 | 29 | 8 | 1080 | 167 | 664 | 24 | 0 | 34 | 181 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1080
1 | 29 | 9 | 1042 | 167 | 481 | 24 | 0 | 34 | 326 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1042
1 | 29 | 10 | 952 | 167 | 278 | 24 | 0 | 34 | 442 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 952
1 | 29 | 11 | 906 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 502 | 0 | 5 | 0 | 0 | -22 | 906
1 | 29 | 12 | 841 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 499 | 0 | 4 | 0 | 0 | -83 | 841
1 | 29 | 13 | 864 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 438 | 0 | 8 | 0 | 0 | -3 | 864
1 | 29 | 14 | 851 | 167 | 234 | 24 | 0 | 34 | 375 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 851
1 | 29 | 15 | 869 | 167 | 358 | 24 | 0 | 34 | 279 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 869
1 | 29 | 16 | 910 | 167 | 543 | 24 | 0 | 34 | 136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 910
1 | 29 | 17 | 931 | 167 | 653 | 62 | 0 | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 931
1 | 29 | 18 | 960 | 167 | 690 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 960
1 | 29 | 19 | 939 | 167 | 673 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 939
1 | 29 | 20 | 929 | 167 | 663 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 929
1 | 29 | 21 | 893 | 167 | 629 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 893
1 | 29 | 22 | 832 | 167 | 573 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 832
1 | 29 | 23 | 803 | 167 | 540 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 803
1 | 30 | 0 | 781 | 167 | 533 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 781
1 | 30 | 1 | 782 | 167 | 523 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 782
1 | 30 | 2 | 815 | 167 | 557 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 815
1 | 30 | 3 | 846 | 167 | 587 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 846
1 | 30 | 4 | 869 | 167 | 613 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 869
1 | 30 | 5 | 882 | 167 | 653 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 882
1 | 30 | 6 | 955 | 167 | 726 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 955
1 | 30 | 7 | 1015 | 167 | 757 | 24 | 0 | 34 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1015
1 | 30 | 8 | 1064 | 167 | 645 | 24 | 0 | 34 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1064
1 | 30 | 9 | 1027 | 167 | 464 | 24 | 0 | 34 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1027
1 | 30 | 10 | 935 | 167 | 263 | 24 | 0 | 34 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 935
1 | 30 | 11 | 880 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 880
1 | 30 | 12 | 805 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 508 | 0 | 0 | 0 | -7 | -117 | 805
1 | 30 | 13 | 835 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 835
1 | 30 | 14 | 838 | 167 | 258 | 24 | 0 | 34 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 838
1 | 30 | 15 | 860 | 167 | 386 | 24 | 0 | 34 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 860
1 | 30 | 16 | 904 | 167 | 559 | 24 | 0 | 34 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 904
1 | 30 | 17 | 927 | 167 | 653 | 62 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 927
1 | 30 | 18 | 950 | 167 | 684 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 950
1 | 30 | 19 | 934 | 167 | 676 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 934
1 | 30 | 20 | 905 | 167 | 644 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 905
1 | 30 | 21 | 872 | 167 | 607 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 872
1 | 30 | 22 | 812 | 167 | 552 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 812
1 | 30 | 23 | 779 | 167 | 517 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 779
1 | 31 | 0 | 762 | 167 | 511 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 762
1 | 31 | 1 | 770 | 167 | 505 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 770
1 | 31 | 2 | 803 | 167 | 537 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 803
1 | 31 | 3 | 831 | 167 | 566 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 31 | 4 | 833 | 167 | 569 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 833
1 | 31 | 5 | 841 | 167 | 601 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 841
1 | 31 | 6 | 897 | 167 | 652 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 897
1 | 31 | 7 | 959 | 167 | 706 | 24 | 0 | 34 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 959
1 | 31 | 8 | 1027 | 167 | 751 | 24 | 0 | 34 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1027
1 | 31 | 9 | 1041 | 167 | 719 | 24 | 0 | 34 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1041
1 | 31 | 10 | 1017 | 167 | 644 | 24 | 0 | 34 | 139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1017
1 | 31 | 11 | 1001 | 167 | 595 | 24 | 0 | 34 | 177 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1001
1 | 31 | 12 | 947 | 167 | 562 | 24 | 0 | 34 | 156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 947
1 | 31 | 13 | 965 | 167 | 604 | 24 | 0 | 34 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 965
1 | 31 | 14 | 944 | 167 | 621 | 24 | 0 | 34 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 944
1 | 31 | 15 | 942 | 167 | 655 | 24 | 0 | 34 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 942
1 | 31 | 16 | 956 | 167 | 704 | 24 | 0 | 34 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 956
1 | 31 | 17 | 954 | 167 | 687 | 62 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 954
1 | 31 | 18 | 965 | 167 | 699 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 965
1 | 31 | 19 | 924 | 167 | 666 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 924
1 | 31 | 20 | 885 | 167 | 627 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885
1 | 31 | 21 | 845 | 167 | 588 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845
1 | 31 | 22 | 778 | 167 | 524 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778
1 | 31 | 23 | 722 | 167 | 467 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 722
2 | 1 | 0 | 755 | 167 | 494 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 755
2 | 1 | 1 | 769 | 167 | 508 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 769
2 | 1 | 2 | 791 | 167 | 530 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 791
2 | 1 | 3 | 831 | 167 | 568 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 831
2 | 1 | 4 | 848 | 167 | 585 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 848
2 | 1 | 5 | 856 | 167 | 616 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 856
2 | 1 | 6 | 900 | 167 | 662 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 900
2 | 1 | 7 | 951 | 167 | 703 | 33 | 0 | 34 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 951
2 | 1 | 8 | 1021 | 167 | 747 | 33 | 0 | 34 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1021
2 | 1 | 9 | 1045 | 167 | 726 | 33 | 0 | 34 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1045
2 | 1 | 10 | 1002 | 167 | 624 | 33 | 0 | 34 | 129 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1002
2 | 1 | 11 | 992 | 167 | 547 | 33 | 0 | 34 | 175 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 992
2 | 1 | 12 | 957 | 167 | 547 | 33 | 0 | 34 | 131 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 957
2 | 1 | 13 | 1003 | 167 | 616 | 33 | 0 | 34 | 107 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1003
2 | 1 | 14 | 988 | 167 | 611 | 33 | 0 | 34 | 99 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 988
2 | 1 | 15 | 999 | 167 | 651 | 33 | 0 | 34 | 69 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 999
2 | 1 | 16 | 1011 | 167 | 690 | 33 | 0 | 34 | 35 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1011
2 | 1 | 17 | 1029 | 167 | 701 | 66 | 0 | 34 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1029
2 | 1 | 18 | 1048 | 167 | 719 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1048
2 | 1 | 19 | 1020 | 167 | 691 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1020
2 | 1 | 20 | 994 | 167 | 673 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 994
2 | 1 | 21 | 941 | 167 | 626 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 941
2 | 1 | 22 | 863 | 167 | 558 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 863
2 | 1 | 23 | 815 | 167 | 508 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 815
2 | 2 | 0 | 808 | 167 | 506 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 2 | 1 | 811 | 167 | 515 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 811
2 | 2 | 2 | 848 | 167 | 555 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 848
2 | 2 | 3 | 894 | 167 | 602 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 894
2 | 2 | 4 | 910 | 167 | 621 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 910
2 | 2 | 5 | 927 | 167 | 660 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 927
2 | 2 | 6 | 986 | 167 | 724 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 986
2 | 2 | 7 | 1033 | 167 | 765 | 33 | 0 | 34 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1033
2 | 2 | 8 | 1097 | 167 | 771 | 33 | 0 | 34 | 69 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1097
2 | 2 | 9 | 1115 | 167 | 699 | 33 | 0 | 34 | 158 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1115
2 | 2 | 10 | 1047 | 167 | 491 | 33 | 0 | 34 | 301 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1047
2 | 2 | 11 | 972 | 167 | 250 | 33 | 0 | 34 | 469 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 972
2 | 2 | 12 | 902 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 536 | 0 | 15 | 0 | 0 | -79 | 902
2 | 2 | 13 | 913 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 521 | 0 | 14 | 0 | 0 | -52 | 913
2 | 2 | 14 | 914 | 167 | 234 | 33 | 0 | 34 | 433 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 914
2 | 2 | 15 | 935 | 167 | 421 | 33 | 0 | 34 | 268 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 935
2 | 2 | 16 | 969 | 167 | 607 | 33 | 0 | 34 | 113 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 969
2 | 2 | 17 | 997 | 167 | 706 | 66 | 0 | 34 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 997
2 | 2 | 18 | 1041 | 167 | 756 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1041
2 | 2 | 19 | 1023 | 167 | 740 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1023
2 | 2 | 20 | 991 | 167 | 710 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 991
2 | 2 | 21 | 951 | 167 | 663 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 951
2 | 2 | 22 | 887 | 167 | 604 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 887
2 | 2 | 23 | 850 | 167 | 563 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 850
2 | 3 | 0 | 830 | 167 | 546 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 830
2 | 3 | 1 | 832 | 167 | 544 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 832
2 | 3 | 2 | 866 | 167 | 576 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 866
2 | 3 | 3 | 905 | 167 | 612 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 905
2 | 3 | 4 | 894 | 167 | 599 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 894
2 | 3 | 5 | 892 | 167 | 613 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 892
2 | 3 | 6 | 907 | 167 | 633 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 907
2 | 3 | 7 | 930 | 167 | 642 | 33 | 0 | 34 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 930
2 | 3 | 8 | 967 | 167 | 561 | 33 | 0 | 34 | 138 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 967
2 | 3 | 9 | 961 | 167 | 482 | 33 | 0 | 34 | 216 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 961
2 | 3 | 10 | 890 | 167 | 387 | 33 | 0 | 34 | 248 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 890
2 | 3 | 11 | 870 | 167 | 345 | 33 | 0 | 34 | 280 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 870
2 | 3 | 12 | 861 | 167 | 273 | 33 | 0 | 34 | 220 | 0 | 7 | 0 | 0 | 127 | 861
2 | 3 | 13 | 853 | 167 | 415 | 33 | 0 | 34 | 196 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 853
2 | 3 | 14 | 863 | 167 | 469 | 33 | 0 | 34 | 150 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 863
2 | 3 | 15 | 878 | 167 | 560 | 33 | 0 | 34 | 75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 878
2 | 3 | 16 | 911 | 167 | 641 | 33 | 0 | 34 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 911
2 | 3 | 17 | 953 | 167 | 671 | 66 | 0 | 34 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 953
2 | 3 | 18 | 976 | 167 | 694 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 976
2 | 3 | 19 | 960 | 167 | 677 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 960
2 | 3 | 20 | 942 | 167 | 663 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 942
2 | 3 | 21 | 897 | 167 | 619 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 897
2 | 3 | 22 | 852 | 167 | 581 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 852
2 | 3 | 23 | 804 | 167 | 536 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 804
2 | 4 | 0 | 790 | 167 | 517 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 790
2 | 4 | 1 | 784 | 167 | 510 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 784
2 | 4 | 2 | 807 | 167 | 533 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 807
2 | 4 | 3 | 843 | 167 | 568 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 843
2 | 4 | 4 | 844 | 167 | 569 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 844
2 | 4 | 5 | 812 | 167 | 557 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 812
2 | 4 | 6 | 802 | 167 | 550 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 802
2 | 4 | 7 | 824 | 167 | 562 | 33 | 0 | 34 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 824
2 | 4 | 8 | 857 | 167 | 535 | 33 | 0 | 34 | 73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 857
2 | 4 | 9 | 878 | 167 | 481 | 33 | 0 | 34 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 878
2 | 4 | 10 | 831 | 167 | 317 | 33 | 0 | 34 | 267 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 831
2 | 4 | 11 | 789 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 365 | 0 | 9 | 0 | 0 | -15 | 789
2 | 4 | 12 | 762 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 366 | 0 | 8 | 0 | 0 | -42 | 762
2 | 4 | 13 | 748 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 312 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 748
2 | 4 | 14 | 744 | 167 | 274 | 33 | 0 | 34 | 222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 744
2 | 4 | 15 | 762 | 167 | 371 | 33 | 0 | 34 | 143 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 762
2 | 4 | 16 | 801 | 167 | 486 | 33 | 0 | 34 | 63 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 801
2 | 4 | 17 | 889 | 167 | 597 | 66 | 0 | 34 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 889
2 | 4 | 18 | 946 | 167 | 653 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 946
2 | 4 | 19 | 926 | 167 | 630 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 926
2 | 4 | 20 | 905 | 167 | 611 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 905
2 | 4 | 21 | 867 | 167 | 570 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 867
2 | 4 | 22 | 787 | 167 | 496 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 787
2 | 4 | 23 | 747 | 167 | 459 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 747
2 | 5 | 0 | 720 | 167 | 437 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 720
2 | 5 | 1 | 738 | 167 | 455 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 738
2 | 5 | 2 | 790 | 167 | 498 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 790
2 | 5 | 3 | 833 | 167 | 540 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 833
2 | 5 | 4 | 864 | 167 | 565 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 864
2 | 5 | 5 | 891 | 167 | 609 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 891
2 | 5 | 6 | 945 | 167 | 649 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 945
2 | 5 | 7 | 1015 | 167 | 712 | 33 | 0 | 34 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1015
2 | 5 | 8 | 1137 | 167 | 821 | 33 | 0 | 34 | 23 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1137
2 | 5 | 9 | 1191 | 167 | 868 | 33 | 0 | 34 | 49 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1191
2 | 5 | 10 | 1182 | 167 | 857 | 33 | 0 | 34 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1182
2 | 5 | 11 | 1156 | 167 | 833 | 33 | 0 | 34 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1156
2 | 5 | 12 | 1088 | 167 | 759 | 33 | 0 | 34 | 68 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1088
2 | 5 | 13 | 1114 | 167 | 775 | 33 | 0 | 34 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1114
2 | 5 | 14 | 1086 | 167 | 735 | 33 | 0 | 34 | 73 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1086
2 | 5 | 15 | 1077 | 167 | 726 | 33 | 0 | 34 | 63 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1077
2 | 5 | 16 | 1090 | 167 | 757 | 33 | 0 | 34 | 38 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1090
2 | 5 | 17 | 1108 | 167 | 773 | 66 | 0 | 34 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1108
2 | 5 | 18 | 1120 | 167 | 794 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1120
2 | 5 | 19 | 1084 | 167 | 774 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1084
2 | 5 | 20 | 1052 | 167 | 753 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1052
2 | 5 | 21 | 1010 | 167 | 714 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1010
2 | 5 | 22 | 929 | 167 | 644 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 929
2 | 5 | 23 | 890 | 167 | 608 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 890
2 | 6 | 0 | 861 | 167 | 579 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 861
2 | 6 | 1 | 869 | 167 | 583 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 869
2 | 6 | 2 | 905 | 167 | 621 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 905
2 | 6 | 3 | 939 | 167 | 660 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 939
2 | 6 | 4 | 956 | 167 | 676 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 956
2 | 6 | 5 | 978 | 167 | 724 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 978
2 | 6 | 6 | 1041 | 167 | 791 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1041
2 | 6 | 7 | 1094 | 167 | 817 | 33 | 0 | 34 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1094
2 | 6 | 8 | 1147 | 167 | 744 | 33 | 0 | 34 | 159 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1147
2 | 6 | 9 | 1114 | 167 | 591 | 33 | 0 | 34 | 279 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1114
2 | 6 | 10 | 1048 | 167 | 447 | 33 | 0 | 34 | 356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1048
2 | 6 | 11 | 1052 | 167 | 449 | 33 | 0 | 34 | 358 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1052
2 | 6 | 12 | 962 | 167 | 401 | 33 | 0 | 34 | 304 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 962
2 | 6 | 13 | 990 | 167 | 440 | 33 | 0 | 34 | 303 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 990
2 | 6 | 14 | 977 | 167 | 457 | 33 | 0 | 34 | 280 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 977
2 | 6 | 15 | 989 | 167 | 534 | 33 | 0 | 34 | 215 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 989
2 | 6 | 16 | 1032 | 167 | 690 | 33 | 0 | 34 | 102 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1032
2 | 6 | 17 | 1055 | 167 | 775 | 66 | 0 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1055
2 | 6 | 18 | 1083 | 167 | 809 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1083
2 | 6 | 19 | 1051 | 167 | 777 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1051
2 | 6 | 20 | 1031 | 167 | 767 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1031
2 | 6 | 21 | 985 | 167 | 720 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 985
2 | 6 | 22 | 923 | 167 | 662 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 923
2 | 6 | 23 | 881 | 167 | 621 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 881
2 | 7 | 0 | 859 | 167 | 600 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 859
2 | 7 | 1 | 862 | 167 | 603 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862
2 | 7 | 2 | 907 | 167 | 646 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 907
2 | 7 | 3 | 934 | 167 | 673 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 934
2 | 7 | 4 | 958 | 167 | 695 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 958
2 | 7 | 5 | 977 | 167 | 736 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 977
2 | 7 | 6 | 1045 | 167 | 805 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1045
2 | 7 | 7 | 1089 | 167 | 825 | 33 | 0 | 34 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1089
2 | 7 | 8 | 1132 | 167 | 754 | 33 | 0 | 34 | 132 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1132
2 | 7 | 9 | 1148 | 167 | 677 | 33 | 0 | 34 | 229 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1148
2 | 7 | 10 | 1078 | 167 | 527 | 33 | 0 | 34 | 308 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1078
2 | 7 | 11 | 1037 | 167 | 444 | 33 | 0 | 34 | 354 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1037
2 | 7 | 12 | 992 | 167 | 432 | 33 | 0 | 34 | 316 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 992
2 | 7 | 13 | 1011 | 167 | 474 | 33 | 0 | 34 | 296 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1011
2 | 7 | 14 | 1005 | 167 | 486 | 33 | 0 | 34 | 281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1005
2 | 7 | 15 | 1015 | 167 | 556 | 33 | 0 | 34 | 219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1015
2 | 7 | 16 | 1054 | 167 | 692 | 33 | 0 | 34 | 120 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1054
2 | 7 | 17 | 1075 | 167 | 788 | 66 | 0 | 34 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1075
2 | 7 | 18 | 1100 | 167 | 827 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1100
2 | 7 | 19 | 1080 | 167 | 806 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1080
2 | 7 | 20 | 1045 | 167 | 779 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1045
2 | 7 | 21 | 998 | 167 | 731 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 998
2 | 7 | 22 | 948 | 167 | 684 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 948
2 | 7 | 23 | 902 | 167 | 637 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 902
2 | 8 | 0 | 882 | 167 | 619 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 882
2 | 8 | 1 | 881 | 167 | 615 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 881
2 | 8 | 2 | 925 | 167 | 653 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 925
2 | 8 | 3 | 954 | 167 | 683 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 954
2 | 8 | 4 | 972 | 167 | 699 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 972
2 | 8 | 5 | 1006 | 167 | 756 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1006
2 | 8 | 6 | 1072 | 167 | 827 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1072
2 | 8 | 7 | 1126 | 167 | 847 | 33 | 0 | 34 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1126
2 | 8 | 8 | 1146 | 167 | 715 | 33 | 0 | 34 | 189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1146
2 | 8 | 9 | 1119 | 167 | 547 | 33 | 0 | 34 | 332 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1119
2 | 8 | 10 | 1042 | 167 | 355 | 33 | 0 | 34 | 447 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1042
2 | 8 | 11 | 1046 | 167 | 383 | 33 | 0 | 34 | 424 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1046
2 | 8 | 12 | 975 | 167 | 378 | 33 | 0 | 34 | 346 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 975
2 | 8 | 13 | 994 | 167 | 432 | 33 | 0 | 34 | 312 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 994
2 | 8 | 14 | 1008 | 167 | 537 | 33 | 0 | 34 | 233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1008
2 | 8 | 15 | 1020 | 167 | 630 | 33 | 0 | 34 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1020
2 | 8 | 16 | 1041 | 167 | 727 | 33 | 0 | 34 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1041
2 | 8 | 17 | 1066 | 167 | 785 | 66 | 0 | 34 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1066
2 | 8 | 18 | 1101 | 167 | 825 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1101
2 | 8 | 19 | 1075 | 167 | 798 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1075
2 | 8 | 20 | 1057 | 167 | 788 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1057
2 | 8 | 21 | 1000 | 167 | 731 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1000
2 | 8 | 22 | 938 | 167 | 672 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 938
2 | 8 | 23 | 904 | 167 | 638 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 904
2 | 9 | 0 | 871 | 167 | 607 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 871
2 | 9 | 1 | 880 | 167 | 614 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 880
2 | 9 | 2 | 920 | 167 | 654 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 920
2 | 9 | 3 | 968 | 167 | 698 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 968
2 | 9 | 4 | 982 | 167 | 710 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 982
2 | 9 | 5 | 999 | 167 | 753 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 999
2 | 9 | 6 | 1075 | 167 | 833 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1075
2 | 9 | 7 | 1123 | 167 | 838 | 33 | 0 | 34 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1123
2 | 9 | 8 | 1143 | 167 | 692 | 33 | 0 | 34 | 209 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1143
2 | 9 | 9 | 1085 | 167 | 479 | 33 | 0 | 34 | 366 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1085
2 | 9 | 10 | 989 | 167 | 252 | 33 | 0 | 34 | 497 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 989
2 | 9 | 11 | 952 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 566 | 0 | 5 | 0 | 0 | -49 | 952
2 | 9 | 12 | 884 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 567 | 0 | 2 | 0 | 0 | -115 | 884
2 | 9 | 13 | 889 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 536 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 889
2 | 9 | 14 | 879 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 470 | 0 | 3 | 0 | 0 | -24 | 879
2 | 9 | 15 | 909 | 167 | 331 | 33 | 0 | 34 | 338 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 909
2 | 9 | 16 | 970 | 167 | 565 | 33 | 0 | 34 | 168 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 970
2 | 9 | 17 | 1000 | 167 | 708 | 66 | 0 | 34 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1000
2 | 9 | 18 | 1050 | 167 | 774 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1050
2 | 9 | 19 | 1034 | 167 | 755 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1034
2 | 9 | 20 | 1007 | 167 | 734 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1007
2 | 9 | 21 | 970 | 167 | 699 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 970
2 | 9 | 22 | 923 | 167 | 656 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 923
2 | 9 | 23 | 881 | 167 | 611 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 881
2 | 10 | 0 | 845 | 167 | 575 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 845
2 | 10 | 1 | 848 | 167 | 578 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 848
2 | 10 | 2 | 869 | 167 | 602 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 869
2 | 10 | 3 | 902 | 167 | 453 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 902
2 | 10 | 4 | 896 | 167 | 624 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 896
2 | 10 | 5 | 880 | 167 | 631 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 880
2 | 10 | 6 | 895 | 167 | 645 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 895
2 | 10 | 7 | 919 | 167 | 642 | 33 | 0 | 34 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 919
2 | 10 | 8 | 935 | 167 | 527 | 33 | 0 | 34 | 146 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 935
2 | 10 | 9 | 901 | 167 | 357 | 33 | 0 | 34 | 277 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 901
2 | 10 | 10 | 842 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 369 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 842
2 | 10 | 11 | 800 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 408 | 0 | 39 | 0 | 0 | -77 | 800
2 | 10 | 12 | 762 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 398 | 0 | 41 | 0 | -85 | -22 | 762
2 | 10 | 13 | 751 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 397 | 0 | 42 | 0 | -61 | -57 | 751
2 | 10 | 14 | 732 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 379 | 0 | 42 | 0 | 0 | -119 | 732
2 | 10 | 15 | 742 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 300 | 0 | 39 | 0 | 0 | -27 | 742
2 | 10 | 16 | 800 | 167 | 361 | 33 | 0 | 34 | 168 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 800
2 | 10 | 17 | 855 | 167 | 527 | 66 | 0 | 34 | 27 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 855
2 | 10 | 18 | 915 | 167 | 608 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 915
2 | 10 | 19 | 921 | 167 | 620 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 921
2 | 10 | 20 | 906 | 167 | 614 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 906
2 | 10 | 21 | 871 | 167 | 583 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 871
2 | 10 | 22 | 835 | 167 | 557 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 835
2 | 10 | 23 | 811 | 167 | 540 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 811
2 | 11 | 0 | 797 | 167 | 526 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 797
2 | 11 | 1 | 807 | 167 | 537 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 807
2 | 11 | 2 | 845 | 167 | 579 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 845
2 | 11 | 3 | 877 | 167 | 613 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 877
2 | 11 | 4 | 875 | 167 | 612 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 875
2 | 11 | 5 | 868 | 167 | 628 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 868
2 | 11 | 6 | 866 | 167 | 626 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 866
2 | 11 | 7 | 885 | 167 | 603 | 33 | 0 | 34 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 885
2 | 11 | 8 | 909 | 167 | 501 | 33 | 0 | 34 | 160 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 909
2 | 11 | 9 | 886 | 167 | 359 | 33 | 0 | 34 | 277 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 886
2 | 11 | 10 | 834 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 348 | 0 | 18 | 0 | 0 | 38 | 834
2 | 11 | 11 | 810 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 381 | 0 | 20 | 0 | -38 | 17 | 810
2 | 11 | 12 | 789 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 329 | 0 | 36 | 0 | -21 | 15 | 789
2 | 11 | 13 | 779 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 294 | 0 | 26 | 0 | 0 | 29 | 779
2 | 11 | 14 | 763 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 271 | 0 | 42 | 0 | 0 | 20 | 763
2 | 11 | 15 | 780 | 167 | 263 | 33 | 0 | 34 | 225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 8 | 780
2 | 11 | 16 | 827 | 167 | 406 | 33 | 0 | 34 | 131 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 827
2 | 11 | 17 | 892 | 167 | 546 | 66 | 0 | 34 | 21 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 892
2 | 11 | 18 | 943 | 167 | 614 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 943
2 | 11 | 19 | 953 | 167 | 619 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 953
2 | 11 | 20 | 939 | 167 | 603 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 939
2 | 11 | 21 | 897 | 167 | 570 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 897
2 | 11 | 22 | 835 | 167 | 523 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 835
2 | 11 | 23 | 797 | 167 | 475 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 797
2 | 12 | 0 | 778 | 167 | 462 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 778
2 | 12 | 1 | 780 | 167 | 460 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 780
2 | 12 | 2 | 822 | 167 | 502 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 822
2 | 12 | 3 | 863 | 167 | 544 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 863
2 | 12 | 4 | 860 | 167 | 550 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 860
2 | 12 | 5 | 864 | 167 | 584 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 864
2 | 12 | 6 | 876 | 167 | 603 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 876
2 | 12 | 7 | 929 | 167 | 629 | 33 | 0 | 34 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 929
2 | 12 | 8 | 974 | 167 | 541 | 33 | 0 | 34 | 182 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 974
2 | 12 | 9 | 951 | 167 | 391 | 33 | 0 | 34 | 317 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 951
2 | 12 | 10 | 880 | 167 | 203 | 33 | 0 | 34 | 423 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 880
2 | 12 | 11 | 844 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 462 | 0 | 3 | 0 | 0 | -51 | 844
2 | 12 | 12 | 781 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 487 | 0 | 2 | 0 | -148 | 10 | 781
2 | 12 | 13 | 772 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 507 | 0 | 2 | 0 | -144 | -23 | 772
2 | 12 | 14 | 747 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 463 | 0 | 2 | 0 | 0 | -148 | 747
2 | 12 | 15 | 762 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 762
2 | 12 | 16 | 837 | 167 | 410 | 33 | 0 | 34 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837
2 | 12 | 17 | 910 | 167 | 611 | 66 | 0 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910
2 | 12 | 18 | 977 | 167 | 706 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 977
2 | 12 | 19 | 986 | 167 | 603 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 | 0 | 986
2 | 12 | 20 | 969 | 167 | 696 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 969
2 | 12 | 21 | 950 | 167 | 668 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 950
2 | 12 | 22 | 874 | 167 | 590 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 874
2 | 12 | 23 | 848 | 167 | 563 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 848
2 | 13 | 0 | 843 | 167 | 555 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 843
2 | 13 | 1 | 853 | 167 | 562 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 853
2 | 13 | 2 | 877 | 167 | 585 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 877
2 | 13 | 3 | 931 | 167 | 639 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 931
2 | 13 | 4 | 956 | 167 | 665 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 956
2 | 13 | 5 | 980 | 167 | 713 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 980
2 | 13 | 6 | 1042 | 167 | 778 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1042
2 | 13 | 7 | 1083 | 167 | 770 | 33 | 0 | 34 | 50 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1083
2 | 13 | 8 | 1112 | 167 | 631 | 33 | 0 | 34 | 222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1112
2 | 13 | 9 | 1068 | 167 | 424 | 33 | 0 | 34 | 385 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1068
2 | 13 | 10 | 981 | 167 | 202 | 33 | 0 | 34 | 514 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 981
2 | 13 | 11 | 925 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 577 | 0 | 33 | 0 | 0 | -115 | 925
2 | 13 | 12 | 840 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 605 | 0 | 31 | 0 | -176 | -50 | 840
2 | 13 | 13 | 850 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 580 | 0 | 33 | 0 | 0 | -193 | 850
2 | 13 | 14 | 821 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 502 | 0 | 32 | 0 | 0 | -143 | 821
2 | 13 | 15 | 827 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 366 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 827
2 | 13 | 16 | 889 | 167 | 432 | 33 | 0 | 34 | 189 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 889
2 | 13 | 17 | 922 | 167 | 589 | 66 | 0 | 34 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 922
2 | 13 | 18 | 971 | 167 | 663 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 971
2 | 13 | 19 | 955 | 167 | 645 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 955
2 | 13 | 20 | 935 | 167 | 631 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 935
2 | 13 | 21 | 895 | 167 | 586 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 895
2 | 13 | 22 | 844 | 167 | 529 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 844
2 | 13 | 23 | 813 | 167 | 495 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 813
2 | 14 | 0 | 794 | 167 | 481 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 794
2 | 14 | 1 | 799 | 167 | 489 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 799
2 | 14 | 2 | 846 | 167 | 535 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 846
2 | 14 | 3 | 893 | 167 | 584 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 893
2 | 14 | 4 | 915 | 167 | 606 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 915
2 | 14 | 5 | 923 | 167 | 640 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 923
2 | 14 | 6 | 965 | 167 | 688 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 965
2 | 14 | 7 | 998 | 167 | 671 | 33 | 0 | 34 | 53 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 998
2 | 14 | 8 | 1033 | 167 | 547 | 33 | 0 | 34 | 214 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1033
2 | 14 | 9 | 1000 | 167 | 381 | 33 | 0 | 34 | 351 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | 14 | 10 | 941 | 167 | 261 | 33 | 0 | 34 | 420 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 941
2 | 14 | 11 | 905 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 414 | 0 | 21 | 0 | 0 | 40 | 905
2 | 14 | 12 | 831 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 389 | 0 | 15 | 0 | 0 | -3 | 831
2 | 14 | 13 | 860 | 167 | 305 | 33 | 0 | 34 | 304 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 860
2 | 14 | 14 | 839 | 167 | 319 | 33 | 0 | 34 | 268 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 839
2 | 14 | 15 | 855 | 167 | 383 | 33 | 0 | 34 | 218 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 855
2 | 14 | 16 | 883 | 167 | 504 | 33 | 0 | 34 | 128 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 883
2 | 14 | 17 | 893 | 167 | 586 | 66 | 0 | 34 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 893
2 | 14 | 18 | 910 | 167 | 620 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 910
2 | 14 | 19 | 896 | 167 | 603 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 896
2 | 14 | 20 | 873 | 167 | 586 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 873
2 | 14 | 21 | 840 | 167 | 550 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 840
2 | 14 | 22 | 780 | 167 | 496 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 780
2 | 14 | 23 | 746 | 167 | 467 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 746
2 | 15 | 0 | 718 | 167 | 440 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 718
2 | 15 | 1 | 727 | 167 | 449 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 15 | 2 | 765 | 167 | 489 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 765
2 | 15 | 3 | 807 | 167 | 532 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 807
2 | 15 | 4 | 821 | 167 | 536 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 821
2 | 15 | 5 | 810 | 167 | 541 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 810
2 | 15 | 6 | 843 | 167 | 569 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 843
2 | 15 | 7 | 881 | 167 | 566 | 33 | 0 | 34 | 42 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 881
2 | 15 | 8 | 932 | 167 | 520 | 33 | 0 | 34 | 140 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 932
2 | 15 | 9 | 947 | 167 | 497 | 33 | 0 | 34 | 187 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 947
2 | 15 | 10 | 917 | 167 | 443 | 33 | 0 | 34 | 212 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 917
2 | 15 | 11 | 904 | 167 | 412 | 33 | 0 | 34 | 221 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 904
2 | 15 | 12 | 838 | 167 | 331 | 33 | 0 | 34 | 234 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 838
2 | 15 | 13 | 893 | 167 | 415 | 33 | 0 | 34 | 212 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 893
2 | 15 | 14 | 894 | 167 | 440 | 33 | 0 | 34 | 180 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 894
2 | 15 | 15 | 903 | 167 | 491 | 33 | 0 | 34 | 121 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 903
2 | 15 | 16 | 912 | 167 | 569 | 33 | 0 | 34 | 52 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 912
2 | 15 | 17 | 906 | 167 | 562 | 66 | 0 | 34 | 8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 906
2 | 15 | 18 | 913 | 167 | 572 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 913
2 | 15 | 19 | 880 | 167 | 518 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 880
2 | 15 | 20 | 845 | 167 | 488 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 845
2 | 15 | 21 | 797 | 167 | 444 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 797
2 | 15 | 22 | 748 | 167 | 402 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 748
2 | 15 | 23 | 715 | 167 | 376 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 715
2 | 16 | 0 | 700 | 167 | 357 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 700
2 | 16 | 1 | 704 | 167 | 363 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 704
2 | 16 | 2 | 747 | 167 | 416 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 747
2 | 16 | 3 | 804 | 167 | 482 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 804
2 | 16 | 4 | 823 | 167 | 508 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 823
2 | 16 | 5 | 831 | 167 | 549 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 831
2 | 16 | 6 | 876 | 167 | 605 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 876
2 | 16 | 7 | 924 | 167 | 611 | 33 | 0 | 34 | 44 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 924
2 | 16 | 8 | 962 | 167 | 503 | 33 | 0 | 34 | 192 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 962
2 | 16 | 9 | 970 | 167 | 403 | 33 | 0 | 34 | 305 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 970
2 | 16 | 10 | 937 | 167 | 296 | 33 | 0 | 34 | 386 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 937
2 | 16 | 11 | 917 | 167 | 254 | 33 | 0 | 34 | 400 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 917
2 | 16 | 12 | 864 | 167 | 216 | 33 | 0 | 34 | 370 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 864
2 | 16 | 13 | 904 | 167 | 303 | 33 | 0 | 34 | 321 | 0 | 25 | 0 | 0 | 21 | 904
2 | 16 | 14 | 889 | 167 | 357 | 33 | 0 | 34 | 256 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 889
2 | 16 | 15 | 910 | 167 | 463 | 33 | 0 | 34 | 193 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 910
2 | 16 | 16 | 932 | 167 | 577 | 33 | 0 | 34 | 107 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 932
2 | 16 | 17 | 977 | 167 | 683 | 66 | 0 | 34 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 977
2 | 16 | 18 | 1013 | 167 | 737 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1013
2 | 16 | 19 | 995 | 167 | 716 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 995
2 | 16 | 20 | 960 | 167 | 688 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 960
2 | 16 | 21 | 924 | 167 | 652 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 924
2 | 16 | 22 | 878 | 167 | 612 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 878
2 | 16 | 23 | 852 | 167 | 408 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 852
2 | 17 | 0 | 830 | 167 | 387 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 830
2 | 17 | 1 | 844 | 167 | 399 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 844
2 | 17 | 2 | 878 | 167 | 433 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 878
2 | 17 | 3 | 911 | 167 | 634 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 911
2 | 17 | 4 | 909 | 167 | 646 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 909
2 | 17 | 5 | 901 | 167 | 661 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 901
2 | 17 | 6 | 915 | 167 | 678 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 915
2 | 17 | 7 | 950 | 167 | 645 | 33 | 0 | 34 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 950
2 | 17 | 8 | 928 | 167 | 432 | 33 | 0 | 34 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 928
2 | 17 | 9 | 852 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 852
2 | 17 | 10 | 772 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 551 | 0 | 0 | 0 | -11 | -198 | 772
2 | 17 | 11 | 739 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 610 | 0 | 1 | 0 | -138 | -164 | 739
2 | 17 | 12 | 711 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 625 | 0 | 1 | 0 | -176 | -169 | 711
2 | 17 | 13 | 696 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 597 | 0 | 1 | 0 | -176 | -156 | 696
2 | 17 | 14 | 667 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 516 | 0 | 1 | 0 | -176 | -104 | 667
2 | 17 | 15 | 661 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 384 | 0 | 1 | 0 | 0 | -154 | 661
2 | 17 | 16 | 720 | 167 | 261 | 33 | 0 | 34 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 720
2 | 17 | 17 | 793 | 167 | 484 | 66 | 0 | 34 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 793
2 | 17 | 18 | 859 | 167 | 587 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 859
2 | 17 | 19 | 859 | 167 | 586 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 859
2 | 17 | 20 | 845 | 167 | 576 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 845
2 | 17 | 21 | 813 | 167 | 536 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 813
2 | 17 | 22 | 775 | 167 | 496 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 775
2 | 17 | 23 | 761 | 167 | 481 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 761
2 | 18 | 0 | 752 | 167 | 468 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 752
2 | 18 | 1 | 750 | 167 | 465 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 750
2 | 18 | 2 | 788 | 167 | 323 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | 0 | 788
2 | 18 | 3 | 830 | 167 | 545 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 830
2 | 18 | 4 | 846 | 167 | 559 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 846
2 | 18 | 5 | 822 | 167 | 548 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 822
2 | 18 | 6 | 815 | 167 | 537 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 815
2 | 18 | 7 | 818 | 167 | 479 | 33 | 0 | 34 | 58 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 818
2 | 18 | 8 | 779 | 167 | 290 | 33 | 0 | 34 | 223 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 779
2 | 18 | 9 | 715 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 375 | 0 | 27 | 0 | 0 | -117 | 715
2 | 18 | 10 | 660 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 477 | 0 | 20 | 0 | -176 | -91 | 660
2 | 18 | 11 | 629 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 536 | 0 | 16 | -2 | -176 | -175 | 629
2 | 18 | 12 | 619 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 574 | -38 | 14 | -10 | -176 | -175 | 619
2 | 18 | 13 | 612 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 565 | -36 | 13 | -10 | -176 | -174 | 612
2 | 18 | 14 | 606 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 493 | 0 | 10 | 0 | -176 | -151 | 606
2 | 18 | 15 | 613 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 363 | 0 | 11 | 0 | -176 | -15 | 613
2 | 18 | 16 | 667 | 167 | 203 | 33 | 0 | 34 | 198 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 667
2 | 18 | 17 | 727 | 167 | 400 | 66 | 0 | 34 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 18 | 18 | 805 | 167 | 501 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 805
2 | 18 | 19 | 803 | 167 | 487 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 803
2 | 18 | 20 | 790 | 167 | 475 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 790
2 | 18 | 21 | 745 | 167 | 416 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 745
2 | 18 | 22 | 702 | 167 | 370 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 702
2 | 18 | 23 | 675 | 167 | 347 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 675
2 | 19 | 0 | 644 | 167 | 323 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 644
2 | 19 | 1 | 661 | 167 | 348 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 661
2 | 19 | 2 | 712 | 167 | 398 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 712
2 | 19 | 3 | 764 | 167 | 450 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 764
2 | 19 | 4 | 774 | 167 | 449 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 774
2 | 19 | 5 | 777 | 167 | 467 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 777
2 | 19 | 6 | 794 | 167 | 483 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 794
2 | 19 | 7 | 841 | 167 | 334 | 33 | 0 | 34 | 9 | 0 | 83 | 0 | 181 | 0 | 841
2 | 19 | 8 | 949 | 167 | 605 | 33 | 0 | 34 | 26 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 949
2 | 19 | 9 | 991 | 167 | 626 | 33 | 0 | 34 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 991
2 | 19 | 10 | 964 | 167 | 564 | 33 | 0 | 34 | 85 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 964
2 | 19 | 11 | 970 | 167 | 574 | 33 | 0 | 34 | 89 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 970
2 | 19 | 12 | 939 | 167 | 560 | 33 | 0 | 34 | 72 | 0 | 74 | 0 | 0 | -1 | 939
2 | 19 | 13 | 971 | 167 | 599 | 33 | 0 | 34 | 63 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 971
2 | 19 | 14 | 943 | 167 | 558 | 33 | 0 | 34 | 68 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 943
2 | 19 | 15 | 920 | 167 | 543 | 33 | 0 | 34 | 68 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 920
2 | 19 | 16 | 930 | 167 | 597 | 33 | 0 | 34 | 36 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 930
2 | 19 | 17 | 916 | 167 | 583 | 66 | 0 | 34 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 916
2 | 19 | 18 | 914 | 167 | 409 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 181 | 0 | 914
2 | 19 | 19 | 884 | 167 | 563 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 884
2 | 19 | 20 | 844 | 167 | 538 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 844
2 | 19 | 21 | 809 | 167 | 510 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 809
2 | 19 | 22 | 767 | 167 | 468 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 767
2 | 19 | 23 | 735 | 167 | 437 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 735
2 | 20 | 0 | 714 | 167 | 423 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 714
2 | 20 | 1 | 711 | 167 | 420 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 20 | 2 | 753 | 167 | 468 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 753
2 | 20 | 3 | 799 | 167 | 406 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 113 | 1 | 799
2 | 20 | 4 | 815 | 167 | 539 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 815
2 | 20 | 5 | 800 | 167 | 546 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 800
2 | 20 | 6 | 803 | 167 | 543 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 803
2 | 20 | 7 | 844 | 167 | 550 | 33 | 0 | 34 | 29 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 844
2 | 20 | 8 | 907 | 167 | 537 | 33 | 0 | 34 | 114 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 907
2 | 20 | 9 | 934 | 167 | 489 | 33 | 0 | 34 | 197 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 934
2 | 20 | 10 | 898 | 167 | 351 | 33 | 0 | 34 | 292 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 898
2 | 20 | 11 | 880 | 167 | 316 | 33 | 0 | 34 | 309 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 880
2 | 20 | 12 | 844 | 167 | 294 | 33 | 0 | 34 | 285 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 844
2 | 20 | 13 | 901 | 167 | 425 | 33 | 0 | 34 | 204 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 901
2 | 20 | 14 | 903 | 167 | 504 | 33 | 0 | 34 | 130 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 903
2 | 20 | 15 | 898 | 167 | 543 | 33 | 0 | 34 | 83 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 898
2 | 20 | 16 | 898 | 167 | 585 | 33 | 0 | 34 | 43 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 898
2 | 20 | 17 | 893 | 167 | 583 | 66 | 0 | 34 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 893
2 | 20 | 18 | 890 | 167 | 592 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 890
2 | 20 | 19 | 862 | 167 | 569 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 862
2 | 20 | 20 | 841 | 167 | 556 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 841
2 | 20 | 21 | 798 | 167 | 513 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 798
2 | 20 | 22 | 759 | 167 | 472 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 759
2 | 20 | 23 | 736 | 167 | 439 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 736
2 | 21 | 0 | 707 | 167 | 409 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 707
2 | 21 | 1 | 711 | 167 | 418 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 711
2 | 21 | 2 | 747 | 167 | 454 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 747
2 | 21 | 3 | 792 | 167 | 496 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 792
2 | 21 | 4 | 805 | 167 | 509 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 805
2 | 21 | 5 | 797 | 167 | 527 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 797
2 | 21 | 6 | 821 | 167 | 570 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 821
2 | 21 | 7 | 870 | 167 | 609 | 33 | 0 | 34 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 870
2 | 21 | 8 | 961 | 167 | 679 | 33 | 0 | 34 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 961
2 | 21 | 9 | 1021 | 167 | 717 | 33 | 0 | 34 | 55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1021
2 | 21 | 10 | 1008 | 167 | 683 | 33 | 0 | 34 | 77 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1008
2 | 21 | 11 | 1021 | 167 | 680 | 33 | 0 | 34 | 98 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1021
2 | 21 | 12 | 957 | 167 | 625 | 33 | 0 | 34 | 87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 957
2 | 21 | 13 | 972 | 167 | 632 | 33 | 0 | 34 | 83 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 972
2 | 21 | 14 | 994 | 167 | 644 | 33 | 0 | 34 | 76 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 994
2 | 21 | 15 | 987 | 167 | 672 | 33 | 0 | 34 | 36 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 987
2 | 21 | 16 | 989 | 167 | 692 | 33 | 0 | 34 | 17 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 989
2 | 21 | 17 | 963 | 167 | 643 | 66 | 0 | 34 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 963
2 | 21 | 18 | 960 | 167 | 640 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 960
2 | 21 | 19 | 912 | 167 | 597 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 912
2 | 21 | 20 | 899 | 167 | 591 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 899
2 | 21 | 21 | 853 | 167 | 544 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 853
2 | 21 | 22 | 798 | 167 | 490 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 798
2 | 21 | 23 | 758 | 167 | 459 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 758
2 | 22 | 0 | 734 | 167 | 438 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 734
2 | 22 | 1 | 727 | 167 | 419 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 22 | 2 | 766 | 167 | 451 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 766
2 | 22 | 3 | 818 | 167 | 503 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 818
2 | 22 | 4 | 847 | 167 | 523 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 847
2 | 22 | 5 | 861 | 167 | 554 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 861
2 | 22 | 6 | 897 | 167 | 597 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 897
2 | 22 | 7 | 934 | 167 | 622 | 33 | 0 | 34 | 13 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 934
2 | 22 | 8 | 1016 | 167 | 684 | 33 | 0 | 34 | 42 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1016
2 | 22 | 9 | 1056 | 167 | 669 | 33 | 0 | 34 | 98 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1056
2 | 22 | 10 | 1031 | 167 | 619 | 33 | 0 | 34 | 120 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1031
2 | 22 | 11 | 1020 | 167 | 583 | 33 | 0 | 34 | 140 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1020
2 | 22 | 12 | 961 | 167 | 510 | 33 | 0 | 34 | 154 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 961
2 | 22 | 13 | 1006 | 167 | 577 | 33 | 0 | 34 | 133 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 1006
2 | 22 | 14 | 1011 | 167 | 622 | 33 | 0 | 34 | 94 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1011
2 | 22 | 15 | 991 | 167 | 633 | 33 | 0 | 34 | 65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 991
2 | 22 | 16 | 1001 | 167 | 675 | 33 | 0 | 34 | 35 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1001
2 | 22 | 17 | 990 | 167 | 665 | 66 | 0 | 34 | 6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 990
2 | 22 | 18 | 993 | 167 | 673 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 993
2 | 22 | 19 | 975 | 167 | 663 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 975
2 | 22 | 20 | 945 | 167 | 641 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 945
2 | 22 | 21 | 884 | 167 | 586 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 884
2 | 22 | 22 | 842 | 167 | 555 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 842
2 | 22 | 23 | 804 | 167 | 519 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 804
2 | 23 | 0 | 769 | 167 | 478 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 769
2 | 23 | 1 | 756 | 167 | 464 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 756
2 | 23 | 2 | 802 | 167 | 512 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 802
2 | 23 | 3 | 849 | 167 | 556 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 849
2 | 23 | 4 | 861 | 167 | 569 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 861
2 | 23 | 5 | 836 | 167 | 574 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 836
2 | 23 | 6 | 814 | 167 | 551 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 814
2 | 23 | 7 | 842 | 167 | 554 | 33 | 0 | 34 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 842
2 | 23 | 8 | 889 | 167 | 559 | 33 | 0 | 34 | 60 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 889
2 | 23 | 9 | 920 | 167 | 528 | 33 | 0 | 34 | 118 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 920
2 | 23 | 10 | 881 | 167 | 435 | 33 | 0 | 34 | 173 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 881
2 | 23 | 11 | 872 | 167 | 399 | 33 | 0 | 34 | 197 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 23 | 12 | 816 | 167 | 328 | 33 | 0 | 34 | 213 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 816
2 | 23 | 13 | 829 | 167 | 308 | 33 | 0 | 34 | 238 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 829
2 | 23 | 14 | 808 | 167 | 287 | 33 | 0 | 34 | 232 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 23 | 15 | 806 | 167 | 320 | 33 | 0 | 34 | 196 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 806
2 | 23 | 16 | 842 | 167 | 439 | 33 | 0 | 34 | 116 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 842
2 | 23 | 17 | 894 | 167 | 550 | 66 | 0 | 34 | 27 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 894
2 | 23 | 18 | 944 | 167 | 625 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 944
2 | 23 | 19 | 931 | 167 | 614 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 931
2 | 23 | 20 | 917 | 167 | 611 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 917
2 | 23 | 21 | 876 | 167 | 577 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 876
2 | 23 | 22 | 819 | 167 | 534 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 819
2 | 23 | 23 | 785 | 167 | 497 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 785
2 | 24 | 0 | 760 | 167 | 463 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 1 | 760
2 | 24 | 1 | 754 | 167 | 457 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 754
2 | 24 | 2 | 785 | 167 | 486 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 785
2 | 24 | 3 | 840 | 167 | 547 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 840
2 | 24 | 4 | 841 | 167 | 544 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 841
2 | 24 | 5 | 822 | 167 | 548 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 822
2 | 24 | 6 | 835 | 167 | 561 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 835
2 | 24 | 7 | 862 | 167 | 545 | 33 | 0 | 34 | 47 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 862
2 | 24 | 8 | 872 | 167 | 409 | 33 | 0 | 34 | 195 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 24 | 9 | 836 | 167 | 216 | 33 | 0 | 34 | 358 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 836
2 | 24 | 10 | 788 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 482 | 0 | 29 | 0 | 0 | -153 | 788
2 | 24 | 11 | 759 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 547 | 0 | 30 | 0 | -176 | -72 | 759
2 | 24 | 12 | 734 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 528 | 0 | 33 | 0 | -176 | -81 | 734
2 | 24 | 13 | 726 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 493 | 0 | 33 | 0 | -176 | -54 | 726
2 | 24 | 14 | 701 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 438 | 0 | 36 | 0 | -176 | -27 | 701
2 | 24 | 15 | 723 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 327 | 0 | 38 | 0 | 0 | -72 | 723
2 | 24 | 16 | 760 | 167 | 317 | 33 | 0 | 34 | 179 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 24 | 17 | 839 | 167 | 509 | 66 | 0 | 34 | 38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 839
2 | 24 | 18 | 899 | 167 | 613 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 899
2 | 24 | 19 | 894 | 167 | 610 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 894
2 | 24 | 20 | 871 | 167 | 592 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 871
2 | 24 | 21 | 830 | 167 | 550 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 830
2 | 24 | 22 | 781 | 167 | 511 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 781
2 | 24 | 23 | 737 | 167 | 469 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 737
2 | 25 | 0 | 702 | 167 | 429 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 702
2 | 25 | 1 | 708 | 167 | 433 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 708
2 | 25 | 2 | 751 | 167 | 482 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 751
2 | 25 | 3 | 800 | 167 | 534 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 800
2 | 25 | 4 | 819 | 167 | 556 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 819
2 | 25 | 5 | 810 | 167 | 569 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 810
2 | 25 | 6 | 785 | 167 | 546 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 785
2 | 25 | 7 | 798 | 167 | 539 | 33 | 0 | 34 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 798
2 | 25 | 8 | 805 | 167 | 484 | 33 | 0 | 34 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 805
2 | 25 | 9 | 792 | 167 | 369 | 33 | 0 | 34 | 185 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 792
2 | 25 | 10 | 752 | 167 | 222 | 33 | 0 | 34 | 291 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 752
2 | 25 | 11 | 705 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 368 | 0 | 10 | 0 | 0 | -103 | 705
2 | 25 | 12 | 704 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 385 | 0 | 12 | 0 | 0 | -123 | 704
2 | 25 | 13 | 697 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 321 | 0 | 15 | 0 | 0 | -69 | 697
2 | 25 | 14 | 673 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 225 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 673
2 | 25 | 15 | 692 | 167 | 225 | 33 | 0 | 34 | 185 | 0 | 27 | 0 | 0 | 21 | 692
2 | 25 | 16 | 743 | 167 | 374 | 33 | 0 | 34 | 114 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 743
2 | 25 | 17 | 822 | 167 | 516 | 66 | 0 | 34 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 822
2 | 25 | 18 | 873 | 167 | 419 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 173 | 1 | 873
2 | 25 | 19 | 869 | 167 | 586 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 869
2 | 25 | 20 | 839 | 167 | 564 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 839
2 | 25 | 21 | 805 | 167 | 531 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 805
2 | 25 | 22 | 743 | 167 | 470 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 743
2 | 25 | 23 | 709 | 167 | 438 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 709
2 | 26 | 0 | 692 | 167 | 421 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 692
2 | 26 | 1 | 702 | 167 | 425 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 702
2 | 26 | 2 | 742 | 167 | 464 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 742
2 | 26 | 3 | 796 | 167 | 509 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 796
2 | 26 | 4 | 841 | 167 | 549 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 841
2 | 26 | 5 | 866 | 167 | 593 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 866
2 | 26 | 6 | 920 | 167 | 640 | 33 | 0 | 34 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 920
2 | 26 | 7 | 951 | 167 | 589 | 33 | 0 | 34 | 82 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 951
2 | 26 | 8 | 977 | 167 | 464 | 33 | 0 | 34 | 234 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 977
2 | 26 | 9 | 976 | 167 | 373 | 33 | 0 | 34 | 328 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 976
2 | 26 | 10 | 939 | 167 | 274 | 33 | 0 | 34 | 387 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 939
2 | 26 | 11 | 924 | 167 | 213 | 33 | 0 | 34 | 408 | 0 | 46 | 0 | 0 | 23 | 924
2 | 26 | 12 | 858 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 409 | 0 | 52 | 0 | 0 | -33 | 858
2 | 26 | 13 | 896 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 413 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 896
2 | 26 | 14 | 886 | 167 | 198 | 33 | 0 | 34 | 384 | 0 | 56 | 0 | 0 | 14 | 886
2 | 26 | 15 | 900 | 167 | 305 | 33 | 0 | 34 | 295 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 900
2 | 26 | 16 | 933 | 167 | 462 | 33 | 0 | 34 | 176 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 933
2 | 26 | 17 | 957 | 167 | 580 | 66 | 0 | 34 | 43 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 957
2 | 26 | 18 | 1017 | 167 | 501 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 181 | 1 | 1017
2 | 26 | 19 | 1002 | 167 | 664 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1002
2 | 26 | 20 | 977 | 167 | 647 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 977
2 | 26 | 21 | 938 | 167 | 436 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 181 | 0 | 938
2 | 26 | 22 | 872 | 167 | 549 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 872
2 | 26 | 23 | 832 | 167 | 501 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 832
2 | 27 | 0 | 802 | 167 | 469 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 802
2 | 27 | 1 | 806 | 167 | 474 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 806
2 | 27 | 2 | 840 | 167 | 511 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 840
2 | 27 | 3 | 874 | 167 | 545 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 874
2 | 27 | 4 | 889 | 167 | 561 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 889
2 | 27 | 5 | 889 | 167 | 409 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 181 | 0 | 889
2 | 27 | 6 | 955 | 167 | 658 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 955
2 | 27 | 7 | 994 | 167 | 655 | 33 | 0 | 34 | 46 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 994
2 | 27 | 8 | 1047 | 167 | 595 | 33 | 0 | 34 | 163 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1047
2 | 27 | 9 | 1052 | 167 | 510 | 33 | 0 | 34 | 268 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1052
2 | 27 | 10 | 996 | 167 | 410 | 33 | 0 | 34 | 313 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 996
2 | 27 | 11 | 948 | 167 | 268 | 33 | 0 | 34 | 393 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 948
2 | 27 | 12 | 883 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 458 | 0 | 32 | 0 | 0 | -37 | 883
2 | 27 | 13 | 913 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 487 | 0 | 36 | 0 | 0 | -40 | 913
2 | 27 | 14 | 896 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 438 | 0 | 32 | 0 | 0 | -4 | 896
2 | 27 | 15 | 911 | 167 | 313 | 33 | 0 | 34 | 325 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 911
2 | 27 | 16 | 947 | 167 | 512 | 33 | 0 | 34 | 175 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 947
2 | 27 | 17 | 971 | 167 | 641 | 66 | 0 | 34 | 43 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 971
2 | 27 | 18 | 1024 | 167 | 551 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | 0 | 1024
2 | 27 | 19 | 1004 | 167 | 710 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1004
2 | 27 | 20 | 989 | 167 | 699 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 989
2 | 27 | 21 | 941 | 167 | 651 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 941
2 | 27 | 22 | 884 | 167 | 604 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 884
2 | 27 | 23 | 844 | 167 | 566 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 844
2 | 28 | 0 | 821 | 167 | 541 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 821
2 | 28 | 1 | 823 | 167 | 543 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 823
2 | 28 | 2 | 858 | 167 | 579 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 858
2 | 28 | 3 | 904 | 167 | 627 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 904
2 | 28 | 4 | 922 | 167 | 649 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 922
2 | 28 | 5 | 944 | 167 | 690 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 944
2 | 28 | 6 | 1000 | 167 | 745 | 33 | 0 | 34 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | 28 | 7 | 1032 | 167 | 685 | 33 | 0 | 34 | 99 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1032
2 | 28 | 8 | 1039 | 167 | 520 | 33 | 0 | 34 | 274 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1039
2 | 28 | 9 | 992 | 167 | 319 | 33 | 0 | 34 | 431 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 992
2 | 28 | 10 | 916 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 540 | 0 | 6 | 0 | 0 | -60 | 916
2 | 28 | 11 | 878 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 602 | 0 | 8 | 0 | 0 | -162 | 878
2 | 28 | 12 | 820 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 618 | 0 | 19 | 0 | -176 | -71 | 820
2 | 28 | 13 | 839 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 594 | 0 | 26 | 0 | -7 | -204 | 839
2 | 28 | 14 | 823 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 510 | 0 | 28 | 0 | 0 | -145 | 823
2 | 28 | 15 | 846 | 167 | 218 | 33 | 0 | 34 | 371 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 846
2 | 28 | 16 | 902 | 167 | 459 | 33 | 0 | 34 | 184 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 902
2 | 28 | 17 | 925 | 167 | 599 | 66 | 0 | 34 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 925
2 | 28 | 18 | 981 | 167 | 695 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 981
2 | 28 | 19 | 966 | 167 | 679 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 966
2 | 28 | 20 | 945 | 167 | 666 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 945
2 | 28 | 21 | 906 | 167 | 628 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 906
2 | 28 | 22 | 845 | 167 | 575 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 845
2 | 28 | 23 | 818 | 167 | 551 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 818
2 | 29 | 0 | 782 | 167 | 508 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 782
2 | 29 | 1 | 779 | 167 | 500 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 779
2 | 29 | 2 | 800 | 167 | 519 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 800
2 | 29 | 3 | 825 | 167 | 549 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 825
2 | 29 | 4 | 839 | 167 | 562 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 839
2 | 29 | 5 | 842 | 167 | 590 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 842
2 | 29 | 6 | 878 | 167 | 632 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 878
2 | 29 | 7 | 902 | 167 | 635 | 33 | 0 | 34 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 902
2 | 29 | 8 | 958 | 167 | 652 | 33 | 0 | 34 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 958
2 | 29 | 9 | 968 | 167 | 629 | 33 | 0 | 34 | 97 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 968
2 | 29 | 10 | 962 | 167 | 577 | 33 | 0 | 34 | 144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 962
2 | 29 | 11 | 943 | 167 | 569 | 33 | 0 | 34 | 127 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 943
2 | 29 | 12 | 898 | 167 | 518 | 33 | 0 | 34 | 128 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 898
2 | 29 | 13 | 950 | 167 | 592 | 33 | 0 | 34 | 97 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 950
2 | 29 | 14 | 954 | 167 | 629 | 33 | 0 | 34 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 954
2 | 29 | 15 | 951 | 167 | 649 | 33 | 0 | 34 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 951
2 | 29 | 16 | 964 | 167 | 676 | 33 | 0 | 34 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 964
2 | 29 | 17 | 960 | 167 | 652 | 66 | 0 | 34 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 960
2 | 29 | 18 | 961 | 167 | 654 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 961
2 | 29 | 19 | 933 | 167 | 628 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 933
2 | 29 | 20 | 895 | 167 | 611 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 895
2 | 29 | 21 | 850 | 167 | 572 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 850
2 | 29 | 22 | 819 | 167 | 540 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 819
2 | 29 | 23 | 790 | 167 | 504 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 790
3 | 1 | 0 | 754 | 167 | 472 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 754
3 | 1 | 1 | 749 | 167 | 450 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 749
3 | 1 | 2 | 777 | 167 | 481 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 777
3 | 1 | 3 | 804 | 167 | 498 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 804
3 | 1 | 4 | 822 | 167 | 510 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 822
3 | 1 | 5 | 825 | 167 | 509 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 825
3 | 1 | 6 | 850 | 167 | 550 | 50 | 0 | 34 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 850
3 | 1 | 7 | 863 | 167 | 501 | 50 | 0 | 34 | 71 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 863
3 | 1 | 8 | 862 | 167 | 354 | 50 | 0 | 34 | 210 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 862
3 | 1 | 9 | 860 | 167 | 234 | 50 | 0 | 34 | 320 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 860
3 | 1 | 10 | 839 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 433 | 0 | 48 | 0 | 0 | -89 | 839
3 | 1 | 11 | 836 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 464 | 0 | 62 | 0 | 0 | -137 | 836
3 | 1 | 12 | 799 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 502 | 0 | 70 | 0 | -176 | -44 | 799
3 | 1 | 13 | 810 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 531 | 0 | 76 | 0 | -176 | -68 | 810
3 | 1 | 14 | 797 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 469 | 0 | 75 | 0 | -46 | -148 | 797
3 | 1 | 15 | 811 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 359 | 0 | 73 | 0 | 0 | -68 | 811
3 | 1 | 16 | 844 | 167 | 320 | 50 | 0 | 34 | 200 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 844
3 | 1 | 17 | 869 | 167 | 478 | 82 | 0 | 34 | 49 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 869
3 | 1 | 18 | 909 | 167 | 566 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 909
3 | 1 | 19 | 899 | 167 | 565 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 899
3 | 1 | 20 | 883 | 167 | 554 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 883
3 | 1 | 21 | 861 | 167 | 533 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 861
3 | 1 | 22 | 824 | 167 | 495 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 824
3 | 1 | 23 | 803 | 167 | 474 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 803
3 | 2 | 0 | 787 | 167 | 472 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 787
3 | 2 | 1 | 786 | 167 | 458 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 786
3 | 2 | 2 | 805 | 167 | 485 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 805
3 | 2 | 3 | 825 | 167 | 501 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 825
3 | 2 | 4 | 831 | 167 | 509 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 2 | 5 | 833 | 167 | 520 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 833
3 | 2 | 6 | 842 | 167 | 551 | 50 | 0 | 34 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 842
3 | 2 | 7 | 862 | 167 | 506 | 50 | 0 | 34 | 80 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 862
3 | 2 | 8 | 863 | 167 | 365 | 50 | 0 | 34 | 221 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 863
3 | 2 | 9 | 855 | 167 | 246 | 50 | 0 | 34 | 334 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 855
3 | 2 | 10 | 844 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 382 | 0 | 30 | 0 | -16 | 1 | 844
3 | 2 | 11 | 828 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 380 | 0 | 40 | 0 | -71 | 32 | 828
3 | 2 | 12 | 802 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 397 | 0 | 35 | 0 | -108 | 31 | 802
3 | 2 | 13 | 800 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 394 | 0 | 37 | 0 | -106 | 28 | 800
3 | 2 | 14 | 788 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 372 | 0 | 34 | 0 | -91 | 26 | 788
3 | 2 | 15 | 784 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 326 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 784
3 | 2 | 16 | 809 | 167 | 330 | 50 | 0 | 34 | 216 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 809
3 | 2 | 17 | 850 | 167 | 501 | 82 | 0 | 34 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 850
3 | 2 | 18 | 895 | 167 | 426 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 895
3 | 2 | 19 | 909 | 167 | 618 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 909
3 | 2 | 20 | 897 | 167 | 604 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 897
3 | 2 | 21 | 873 | 167 | 404 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 873
3 | 2 | 22 | 839 | 167 | 543 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 839
3 | 2 | 23 | 825 | 167 | 526 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 825
3 | 3 | 0 | 809 | 167 | 519 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 809
3 | 3 | 1 | 810 | 167 | 496 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 3 | 2 | 831 | 167 | 520 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 831
3 | 3 | 3 | 842 | 167 | 522 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 842
3 | 3 | 4 | 848 | 167 | 534 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 848
3 | 3 | 5 | 837 | 167 | 523 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 837
3 | 3 | 6 | 841 | 167 | 546 | 50 | 0 | 34 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 841
3 | 3 | 7 | 844 | 167 | 459 | 50 | 0 | 34 | 95 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 844
3 | 3 | 8 | 819 | 167 | 288 | 50 | 0 | 34 | 245 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 819
3 | 3 | 9 | 804 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 355 | 0 | 35 | 0 | -34 | 1 | 804
3 | 3 | 10 | 788 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 430 | 0 | 40 | 0 | -176 | 47 | 788
3 | 3 | 11 | 772 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 445 | 0 | 45 | 0 | -176 | 11 | 772
3 | 3 | 12 | 743 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 421 | 0 | 46 | 0 | -176 | 5 | 743
3 | 3 | 13 | 738 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 428 | 0 | 46 | -7 | -176 | 0 | 738
3 | 3 | 14 | 741 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 356 | 0 | 47 | 0 | -176 | 67 | 741
3 | 3 | 15 | 746 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 258 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 746
3 | 3 | 16 | 779 | 167 | 359 | 50 | 0 | 34 | 148 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 779
3 | 3 | 17 | 824 | 167 | 479 | 82 | 0 | 34 | 40 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 824
3 | 3 | 18 | 868 | 167 | 565 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 868
3 | 3 | 19 | 869 | 167 | 562 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 869
3 | 3 | 20 | 855 | 167 | 541 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 855
3 | 3 | 21 | 831 | 167 | 519 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 3 | 22 | 790 | 167 | 480 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 790
3 | 3 | 23 | 774 | 167 | 471 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 774
3 | 4 | 0 | 760 | 167 | 474 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 760
3 | 4 | 1 | 761 | 167 | 444 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 761
3 | 4 | 2 | 801 | 167 | 484 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 801
3 | 4 | 3 | 824 | 167 | 506 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 824
3 | 4 | 4 | 836 | 167 | 525 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 836
3 | 4 | 5 | 845 | 167 | 542 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 845
3 | 4 | 6 | 894 | 167 | 603 | 50 | 0 | 34 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 894
3 | 4 | 7 | 916 | 167 | 535 | 50 | 0 | 34 | 94 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 916
3 | 4 | 8 | 932 | 167 | 223 | 50 | 0 | 34 | 246 | 0 | 32 | 0 | 181 | -1 | 932
3 | 4 | 9 | 913 | 167 | 244 | 50 | 0 | 34 | 387 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 913
3 | 4 | 10 | 877 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 491 | 0 | 25 | 0 | 0 | -86 | 877
3 | 4 | 11 | 864 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 504 | 0 | 17 | 0 | 0 | -104 | 864
3 | 4 | 12 | 814 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 514 | 0 | 9 | 0 | -175 | 19 | 814
3 | 4 | 13 | 823 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 503 | 0 | 6 | 0 | -37 | -96 | 823
3 | 4 | 14 | 818 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 446 | 0 | 3 | 0 | 0 | -78 | 818
3 | 4 | 15 | 826 | 167 | 276 | 50 | 0 | 34 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 826
3 | 4 | 16 | 839 | 167 | 449 | 50 | 0 | 34 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839
3 | 4 | 17 | 860 | 167 | 545 | 82 | 0 | 34 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 860
3 | 4 | 18 | 895 | 167 | 608 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 895
3 | 4 | 19 | 873 | 167 | 586 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 4 | 20 | 854 | 167 | 561 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 854
3 | 4 | 21 | 831 | 167 | 547 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 831
3 | 4 | 22 | 797 | 167 | 510 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 797
3 | 4 | 23 | 777 | 167 | 494 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 777
3 | 5 | 0 | 751 | 167 | 484 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 751
3 | 5 | 1 | 755 | 167 | 458 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 755
3 | 5 | 2 | 783 | 167 | 485 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 783
3 | 5 | 3 | 808 | 167 | 505 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 808
3 | 5 | 4 | 821 | 167 | 332 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 181 | 0 | 821
3 | 5 | 5 | 831 | 167 | 519 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 831
3 | 5 | 6 | 853 | 167 | 558 | 50 | 0 | 34 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 853
3 | 5 | 7 | 900 | 167 | 587 | 50 | 0 | 34 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 900
3 | 5 | 8 | 970 | 167 | 643 | 50 | 0 | 34 | 36 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 970
3 | 5 | 9 | 1016 | 167 | 673 | 50 | 0 | 34 | 53 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1016
3 | 5 | 10 | 1007 | 167 | 649 | 50 | 0 | 34 | 64 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1007
3 | 5 | 11 | 997 | 167 | 645 | 50 | 0 | 34 | 68 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 997
3 | 5 | 12 | 960 | 167 | 620 | 50 | 0 | 34 | 60 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 960
3 | 5 | 13 | 998 | 167 | 658 | 50 | 0 | 34 | 60 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 998
3 | 5 | 14 | 991 | 167 | 657 | 50 | 0 | 34 | 55 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 991
3 | 5 | 15 | 974 | 167 | 659 | 50 | 0 | 34 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 974
3 | 5 | 16 | 981 | 167 | 691 | 50 | 0 | 34 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 981
3 | 5 | 17 | 972 | 167 | 656 | 82 | 0 | 34 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 972
3 | 5 | 18 | 967 | 167 | 662 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 967
3 | 5 | 19 | 931 | 167 | 625 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 931
3 | 5 | 20 | 892 | 167 | 582 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 892
3 | 5 | 21 | 852 | 167 | 546 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 852
3 | 5 | 22 | 814 | 167 | 508 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 814
3 | 5 | 23 | 783 | 167 | 482 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 783
3 | 6 | 0 | 756 | 167 | 463 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 756
3 | 6 | 1 | 747 | 167 | 418 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 747
3 | 6 | 2 | 777 | 167 | 443 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 777
3 | 6 | 3 | 807 | 167 | 291 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 181 | 0 | 807
3 | 6 | 4 | 819 | 167 | 485 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 819
3 | 6 | 5 | 820 | 167 | 489 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 820
3 | 6 | 6 | 836 | 167 | 460 | 50 | 0 | 34 | 1 | 0 | 55 | 0 | 68 | 1 | 836
3 | 6 | 7 | 864 | 167 | 529 | 50 | 0 | 34 | 27 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 864
3 | 6 | 8 | 918 | 167 | 514 | 50 | 0 | 34 | 87 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 918
3 | 6 | 9 | 928 | 167 | 453 | 50 | 0 | 34 | 156 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 928
3 | 6 | 10 | 905 | 167 | 388 | 50 | 0 | 34 | 202 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 905
3 | 6 | 11 | 881 | 167 | 342 | 50 | 0 | 34 | 223 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 881
3 | 6 | 12 | 839 | 167 | 297 | 50 | 0 | 34 | 225 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 839
3 | 6 | 13 | 873 | 167 | 336 | 50 | 0 | 34 | 220 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 6 | 14 | 860 | 167 | 357 | 50 | 0 | 34 | 192 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 860
3 | 6 | 15 | 861 | 167 | 383 | 50 | 0 | 34 | 167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 861
3 | 6 | 16 | 883 | 167 | 303 | 50 | 0 | 34 | 90 | 0 | 58 | 0 | 181 | 0 | 883
3 | 6 | 17 | 887 | 167 | 519 | 82 | 0 | 34 | 28 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 887
3 | 6 | 18 | 908 | 167 | 571 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 908
3 | 6 | 19 | 895 | 167 | 564 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 895
3 | 6 | 20 | 875 | 167 | 546 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 875
3 | 6 | 21 | 852 | 167 | 536 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 852
3 | 6 | 22 | 819 | 167 | 509 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 819
3 | 6 | 23 | 786 | 167 | 479 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 786
3 | 7 | 0 | 758 | 167 | 467 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 758
3 | 7 | 1 | 765 | 167 | 461 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 765
3 | 7 | 2 | 792 | 167 | 489 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 792
3 | 7 | 3 | 823 | 167 | 520 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 823
3 | 7 | 4 | 836 | 167 | 532 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 836
3 | 7 | 5 | 837 | 167 | 532 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 837
3 | 7 | 6 | 865 | 167 | 583 | 50 | 0 | 34 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 865
3 | 7 | 7 | 864 | 167 | 506 | 50 | 0 | 34 | 86 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 864
3 | 7 | 8 | 868 | 167 | 350 | 50 | 0 | 34 | 255 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 868
3 | 7 | 9 | 879 | 167 | 238 | 50 | 0 | 34 | 381 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 879
3 | 7 | 10 | 839 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 460 | 0 | 5 | 0 | 0 | -73 | 839
3 | 7 | 11 | 831 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 521 | 0 | 2 | 0 | 0 | -139 | 831
3 | 7 | 12 | 785 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 540 | 0 | 4 | 0 | -176 | -30 | 785
3 | 7 | 13 | 794 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 513 | 0 | 8 | 0 | -23 | -151 | 794
3 | 7 | 14 | 805 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 451 | 0 | 7 | 0 | 0 | -100 | 805
3 | 7 | 15 | 818 | 167 | 302 | 50 | 0 | 34 | 261 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 818
3 | 7 | 16 | 833 | 167 | 470 | 50 | 0 | 34 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 833
3 | 7 | 17 | 852 | 167 | 543 | 82 | 0 | 34 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 852
3 | 7 | 18 | 880 | 167 | 413 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 1 | 880
3 | 7 | 19 | 865 | 167 | 577 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 865
3 | 7 | 20 | 849 | 167 | 562 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 849
3 | 7 | 21 | 822 | 167 | 549 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 822
3 | 7 | 22 | 795 | 167 | 522 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 795
3 | 7 | 23 | 774 | 167 | 504 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 774
3 | 8 | 0 | 750 | 167 | 491 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 750
3 | 8 | 1 | 758 | 167 | 469 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 758
3 | 8 | 2 | 784 | 167 | 488 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 784
3 | 8 | 3 | 816 | 167 | 504 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 816
3 | 8 | 4 | 832 | 167 | 511 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 832
3 | 8 | 5 | 837 | 167 | 515 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 837
3 | 8 | 6 | 865 | 167 | 563 | 50 | 0 | 34 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 865
3 | 8 | 7 | 868 | 167 | 454 | 50 | 0 | 34 | 110 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 868
3 | 8 | 8 | 890 | 167 | 330 | 50 | 0 | 34 | 256 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 890
3 | 8 | 9 | 876 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 376 | 0 | 63 | 0 | 0 | -10 | 876
3 | 8 | 10 | 850 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 465 | 0 | 69 | 0 | 0 | -131 | 850
3 | 8 | 11 | 855 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 510 | 0 | 69 | 0 | -28 | -143 | 855
3 | 8 | 12 | 833 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 508 | 0 | 72 | 0 | -161 | -33 | 833
3 | 8 | 13 | 849 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 473 | 0 | 68 | 0 | 0 | -139 | 849
3 | 8 | 14 | 843 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 428 | 0 | 73 | 0 | 0 | -105 | 843
3 | 8 | 15 | 844 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 334 | 0 | 69 | 0 | 0 | -6 | 844
3 | 8 | 16 | 873 | 167 | 347 | 50 | 0 | 34 | 200 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5 | 873
3 | 8 | 17 | 882 | 167 | 486 | 82 | 0 | 34 | 55 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 882
3 | 8 | 18 | 913 | 167 | 573 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 913
3 | 8 | 19 | 914 | 167 | 576 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 914
3 | 8 | 20 | 891 | 167 | 548 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 891
3 | 8 | 21 | 856 | 167 | 528 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 856
3 | 8 | 22 | 828 | 167 | 493 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 828
3 | 8 | 23 | 804 | 167 | 467 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 804
3 | 9 | 0 | 789 | 167 | 311 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 181 | 1 | 789
3 | 9 | 1 | 787 | 167 | 464 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 787
3 | 9 | 2 | 810 | 167 | 485 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 9 | 3 | 836 | 167 | 527 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 836
3 | 9 | 4 | 842 | 167 | 534 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 842
3 | 9 | 5 | 838 | 167 | 354 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | 0 | 838
3 | 9 | 6 | 841 | 167 | 555 | 50 | 0 | 34 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 841
3 | 9 | 7 | 852 | 167 | 469 | 50 | 0 | 34 | 91 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 852
3 | 9 | 8 | 861 | 167 | 362 | 50 | 0 | 34 | 214 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 861
3 | 9 | 9 | 849 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 296 | 0 | 43 | 0 | 0 | 63 | 849
3 | 9 | 10 | 836 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 320 | 0 | 41 | 0 | 0 | 28 | 836
3 | 9 | 11 | 815 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 363 | 0 | 42 | 0 | -70 | 33 | 815
3 | 9 | 12 | 792 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 388 | 0 | 49 | 0 | -124 | 32 | 792
3 | 9 | 13 | 795 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 402 | 0 | 47 | 0 | -131 | 30 | 795
3 | 9 | 14 | 777 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 363 | 0 | 46 | 0 | -106 | 27 | 777
3 | 9 | 15 | 786 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 297 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 786
3 | 9 | 16 | 810 | 167 | 322 | 50 | 0 | 34 | 186 | 0 | 33 | 0 | 0 | 18 | 810
3 | 9 | 17 | 842 | 167 | 474 | 82 | 0 | 34 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 842
3 | 9 | 18 | 890 | 167 | 584 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 890
3 | 9 | 19 | 895 | 167 | 586 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 895
3 | 9 | 20 | 881 | 167 | 576 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 881
3 | 9 | 21 | 855 | 167 | 385 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 855
3 | 9 | 22 | 816 | 167 | 467 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 64 | 0 | 816
3 | 9 | 23 | 803 | 167 | 525 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 803
3 | 10 | 0 | 791 | 167 | 529 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 791
3 | 10 | 1 | 797 | 167 | 517 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 797
3 | 10 | 2 | 820 | 167 | 541 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 820
3 | 10 | 3 | 842 | 167 | 562 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 842
3 | 10 | 4 | 842 | 167 | 566 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 842
3 | 10 | 5 | 838 | 167 | 562 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 838
3 | 10 | 6 | 837 | 167 | 577 | 50 | 0 | 34 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 837
3 | 10 | 7 | 833 | 167 | 446 | 50 | 0 | 34 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 833
3 | 10 | 8 | 799 | 167 | 203 | 50 | 0 | 34 | 312 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 799
3 | 10 | 9 | 763 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 467 | 0 | 1 | 0 | -175 | 23 | 763
3 | 10 | 10 | 757 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 528 | 0 | 0 | 0 | -176 | -42 | 757
3 | 10 | 11 | 734 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 542 | 0 | 0 | 0 | -176 | -79 | 734
3 | 10 | 12 | 731 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 556 | -97 | 0 | 0 | -176 | 1 | 731
3 | 10 | 13 | 706 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 559 | -125 | 1 | -1 | -176 | 1 | 706
3 | 10 | 14 | 682 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 516 | -36 | 2 | -2 | -176 | -69 | 682
3 | 10 | 15 | 675 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 413 | 0 | 2 | 0 | -176 | -11 | 675
3 | 10 | 16 | 725 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 246 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 725
3 | 10 | 17 | 791 | 167 | 432 | 82 | 0 | 34 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 791
3 | 10 | 18 | 841 | 167 | 556 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 841
3 | 10 | 19 | 855 | 167 | 569 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 855
3 | 10 | 20 | 848 | 167 | 559 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 848
3 | 10 | 21 | 825 | 167 | 544 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 825
3 | 10 | 22 | 798 | 167 | 513 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 798
3 | 10 | 23 | 778 | 167 | 495 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 778
3 | 11 | 0 | 769 | 167 | 503 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 769
3 | 11 | 1 | 775 | 167 | 489 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 775
3 | 11 | 2 | 800 | 167 | 338 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 176 | 1 | 800
3 | 11 | 3 | 825 | 167 | 536 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 825
3 | 11 | 4 | 837 | 167 | 551 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 837
3 | 11 | 5 | 849 | 167 | 382 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 1 | 849
3 | 11 | 6 | 895 | 167 | 438 | 50 | 0 | 34 | 8 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 895
3 | 11 | 7 | 909 | 167 | 327 | 50 | 0 | 34 | 130 | 0 | 20 | 0 | 181 | 0 | 909
3 | 11 | 8 | 915 | 167 | 330 | 50 | 0 | 34 | 311 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 915
3 | 11 | 9 | 885 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 479 | 0 | 15 | 0 | 0 | -56 | 885
3 | 11 | 10 | 840 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 597 | 0 | 11 | 0 | -176 | -39 | 840
3 | 11 | 11 | 831 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 650 | 0 | 12 | 0 | -176 | -102 | 831
3 | 11 | 12 | 790 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 650 | 0 | 9 | 0 | -176 | -140 | 790
3 | 11 | 13 | 812 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 569 | 0 | 6 | 0 | -176 | -34 | 812
3 | 11 | 14 | 811 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 383 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 811
3 | 11 | 15 | 815 | 167 | 324 | 50 | 0 | 34 | 232 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 815
3 | 11 | 16 | 839 | 167 | 472 | 50 | 0 | 34 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 839
3 | 11 | 17 | 861 | 167 | 547 | 82 | 0 | 34 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 861
3 | 11 | 18 | 887 | 167 | 601 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 887
3 | 11 | 19 | 872 | 167 | 588 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 872
3 | 11 | 20 | 852 | 167 | 566 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 852
3 | 11 | 21 | 824 | 167 | 545 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 824
3 | 11 | 22 | 801 | 167 | 517 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 801
3 | 11 | 23 | 772 | 167 | 307 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 1 | 772
3 | 12 | 0 | 747 | 167 | 476 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 747
3 | 12 | 1 | 750 | 167 | 463 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 750
3 | 12 | 2 | 780 | 167 | 501 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 780
3 | 12 | 3 | 810 | 167 | 531 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 12 | 4 | 824 | 167 | 546 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 824
3 | 12 | 5 | 821 | 167 | 542 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 821
3 | 12 | 6 | 839 | 167 | 578 | 50 | 0 | 34 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 839
3 | 12 | 7 | 871 | 167 | 592 | 50 | 0 | 34 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 871
3 | 12 | 8 | 926 | 167 | 582 | 50 | 0 | 34 | 84 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 926
3 | 12 | 9 | 948 | 167 | 546 | 50 | 0 | 34 | 142 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 948
3 | 12 | 10 | 908 | 167 | 414 | 50 | 0 | 34 | 213 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 908
3 | 12 | 11 | 869 | 167 | 324 | 50 | 0 | 34 | 256 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 869
3 | 12 | 12 | 825 | 167 | 233 | 50 | 0 | 34 | 304 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11 | 825
3 | 12 | 13 | 858 | 167 | 298 | 50 | 0 | 34 | 271 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 858
3 | 12 | 14 | 841 | 167 | 293 | 50 | 0 | 34 | 246 | 0 | 43 | 0 | 0 | 8 | 841
3 | 12 | 15 | 839 | 167 | 312 | 50 | 0 | 34 | 222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 839
3 | 12 | 16 | 857 | 167 | 408 | 50 | 0 | 34 | 141 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 857
3 | 12 | 17 | 869 | 167 | 474 | 82 | 0 | 34 | 54 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 869
3 | 12 | 18 | 899 | 167 | 557 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 899
3 | 12 | 19 | 889 | 167 | 546 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 889
3 | 12 | 20 | 868 | 167 | 520 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 868
3 | 12 | 21 | 836 | 167 | 486 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 836
3 | 12 | 22 | 805 | 167 | 461 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 805
3 | 12 | 23 | 768 | 167 | 424 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 768
3 | 13 | 0 | 745 | 167 | 424 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 745
3 | 13 | 1 | 749 | 167 | 420 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 749
3 | 13 | 2 | 778 | 167 | 450 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 778
3 | 13 | 3 | 808 | 167 | 298 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 181 | 0 | 808
3 | 13 | 4 | 830 | 167 | 505 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 830
3 | 13 | 5 | 839 | 167 | 517 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 839
3 | 13 | 6 | 871 | 167 | 568 | 50 | 0 | 34 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 871
3 | 13 | 7 | 869 | 167 | 453 | 50 | 0 | 34 | 134 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 869
3 | 13 | 8 | 855 | 167 | 272 | 50 | 0 | 34 | 309 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 855
3 | 13 | 9 | 849 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 455 | 0 | 15 | 0 | 0 | -68 | 849
3 | 13 | 10 | 836 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 561 | 0 | 9 | 0 | -33 | -148 | 836
3 | 13 | 11 | 821 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 620 | 0 | 4 | 0 | -176 | -74 | 821
3 | 13 | 12 | 785 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 643 | 0 | 4 | 0 | -176 | -133 | 785
3 | 13 | 13 | 800 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 624 | 0 | 7 | 0 | -176 | -102 | 800
3 | 13 | 14 | 777 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 558 | 0 | 9 | 0 | -176 | -61 | 777
3 | 13 | 15 | 768 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 428 | 0 | 9 | 0 | 0 | -116 | 768
3 | 13 | 16 | 801 | 167 | 282 | 50 | 0 | 34 | 256 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 801
3 | 13 | 17 | 823 | 167 | 448 | 82 | 0 | 34 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 823
3 | 13 | 18 | 860 | 167 | 563 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 860
3 | 13 | 19 | 866 | 167 | 381 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 181 | 1 | 866
3 | 13 | 20 | 850 | 167 | 541 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 850
3 | 13 | 21 | 826 | 167 | 523 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 826
3 | 13 | 22 | 802 | 167 | 493 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 802
3 | 13 | 23 | 780 | 167 | 475 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 780
3 | 14 | 0 | 759 | 167 | 467 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 759
3 | 14 | 1 | 777 | 167 | 287 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 181 | 0 | 777
3 | 14 | 2 | 798 | 167 | 488 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 798
3 | 14 | 3 | 831 | 167 | 511 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 14 | 4 | 837 | 167 | 524 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 837
3 | 14 | 5 | 850 | 167 | 539 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 850
3 | 14 | 6 | 874 | 167 | 404 | 50 | 0 | 34 | 9 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 874
3 | 14 | 7 | 873 | 167 | 478 | 50 | 0 | 34 | 126 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 14 | 8 | 875 | 167 | 322 | 50 | 0 | 34 | 288 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 875
3 | 14 | 9 | 857 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 435 | 0 | 11 | 0 | 0 | -36 | 857
3 | 14 | 10 | 833 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 523 | 0 | 10 | 0 | -176 | 29 | 833
3 | 14 | 11 | 818 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 568 | 0 | 10 | 0 | -176 | -31 | 818
3 | 14 | 12 | 781 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 582 | 0 | 13 | 0 | -176 | -85 | 781
3 | 14 | 13 | 794 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 566 | 0 | 14 | 0 | -176 | -57 | 794
3 | 14 | 14 | 785 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 493 | 0 | 18 | 0 | -176 | 3 | 785
3 | 14 | 15 | 774 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 371 | 0 | 19 | 0 | 0 | -63 | 774
3 | 14 | 16 | 788 | 167 | 290 | 50 | 0 | 34 | 228 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 788
3 | 14 | 17 | 808 | 167 | 436 | 82 | 0 | 34 | 75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 808
3 | 14 | 18 | 837 | 167 | 540 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 837
3 | 14 | 19 | 839 | 167 | 431 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 112 | 1 | 839
3 | 14 | 20 | 829 | 167 | 355 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 829
3 | 14 | 21 | 810 | 167 | 527 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 14 | 22 | 784 | 167 | 498 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 784
3 | 14 | 23 | 758 | 167 | 473 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 758
3 | 15 | 0 | 743 | 167 | 292 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 743
3 | 15 | 1 | 751 | 167 | 459 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 751
3 | 15 | 2 | 785 | 167 | 312 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 1 | 785
3 | 15 | 3 | 819 | 167 | 345 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 1 | 819
3 | 15 | 4 | 835 | 167 | 544 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 835
3 | 15 | 5 | 846 | 167 | 553 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 846
3 | 15 | 6 | 869 | 167 | 586 | 50 | 0 | 34 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 869
3 | 15 | 7 | 864 | 167 | 445 | 50 | 0 | 34 | 148 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 864
3 | 15 | 8 | 848 | 167 | 245 | 50 | 0 | 34 | 331 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 848
3 | 15 | 9 | 823 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 492 | 0 | 22 | 0 | -139 | 1 | 823
3 | 15 | 10 | 791 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 601 | 0 | 27 | 0 | -176 | -108 | 791
3 | 15 | 11 | 779 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 655 | -6 | 34 | -26 | -176 | -149 | 779
3 | 15 | 12 | 742 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 667 | -208 | 43 | -32 | -176 | 1 | 742
3 | 15 | 13 | 754 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 640 | -81 | 49 | -36 | -176 | -89 | 754
3 | 15 | 14 | 742 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 565 | 0 | 50 | 0 | -176 | -144 | 742
3 | 15 | 15 | 737 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 433 | 0 | 47 | 0 | -176 | -14 | 737
3 | 15 | 16 | 754 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 259 | 0 | 42 | 0 | 0 | 6 | 754
3 | 15 | 17 | 781 | 167 | 377 | 82 | 0 | 34 | 83 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 781
3 | 15 | 18 | 809 | 167 | 308 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 36 | 0 | 181 | 0 | 809
3 | 15 | 19 | 802 | 167 | 483 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 802
3 | 15 | 20 | 792 | 167 | 471 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 792
3 | 15 | 21 | 777 | 167 | 454 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 | 1 | 777
3 | 15 | 22 | 749 | 167 | 262 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 181 | 0 | 749
3 | 15 | 23 | 734 | 167 | 252 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | 1 | 734
3 | 16 | 0 | 716 | 167 | 254 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 716
3 | 16 | 1 | 727 | 167 | 247 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 727
3 | 16 | 2 | 757 | 167 | 465 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 757
3 | 16 | 3 | 791 | 167 | 500 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 791
3 | 16 | 4 | 803 | 167 | 518 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 803
3 | 16 | 5 | 803 | 167 | 524 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 803
3 | 16 | 6 | 800 | 167 | 531 | 50 | 0 | 34 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 800
3 | 16 | 7 | 777 | 167 | 375 | 50 | 0 | 34 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 777
3 | 16 | 8 | 759 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 325 | 0 | 0 | 0 | -14 | 1 | 759
3 | 16 | 9 | 716 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 479 | 0 | 0 | 0 | -176 | -34 | 716
3 | 16 | 10 | 681 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 585 | -176 | 0 | 0 | -176 | 1 | 681
3 | 16 | 11 | 670 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 638 | -240 | 1 | -1 | -176 | 1 | 670
3 | 16 | 12 | 652 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 642 | -263 | 5 | -4 | -176 | 1 | 652
3 | 16 | 13 | 643 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 604 | -233 | 2 | -1 | -176 | 0 | 643
3 | 16 | 14 | 621 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 530 | -181 | 2 | -2 | -176 | 1 | 621
3 | 16 | 15 | 619 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 411 | 0 | 4 | 0 | -176 | -67 | 619
3 | 16 | 16 | 653 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 247 | 0 | 4 | 0 | -45 | 0 | 653
3 | 16 | 17 | 695 | 167 | 328 | 82 | 0 | 34 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 695
3 | 16 | 18 | 734 | 167 | 446 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 734
3 | 16 | 19 | 743 | 167 | 455 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 743
3 | 16 | 20 | 732 | 167 | 261 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 732
3 | 16 | 21 | 712 | 167 | 259 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 169 | 0 | 712
3 | 16 | 22 | 680 | 167 | 391 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 680
3 | 16 | 23 | 661 | 167 | 373 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 661
3 | 17 | 0 | 650 | 167 | 373 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 650
3 | 17 | 1 | 652 | 167 | 347 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 652
3 | 17 | 2 | 680 | 167 | 372 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 680
3 | 17 | 3 | 716 | 167 | 402 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 716
3 | 17 | 4 | 729 | 167 | 411 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 729
3 | 17 | 5 | 721 | 167 | 405 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 721
3 | 17 | 6 | 703 | 167 | 406 | 50 | 0 | 34 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 703
3 | 17 | 7 | 682 | 167 | 336 | 50 | 0 | 34 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 682
3 | 17 | 8 | 671 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 149 | 0 | 32 | 0 | 2 | 41 | 671
3 | 17 | 9 | 680 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 211 | 0 | 30 | 0 | 0 | -8 | 680
3 | 17 | 10 | 693 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 133 | 0 | 30 | 0 | 0 | 83 | 693
3 | 17 | 11 | 672 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 132 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 672
3 | 17 | 12 | 678 | 167 | 220 | 50 | 0 | 34 | 115 | 0 | 27 | 0 | 0 | 65 | 678
3 | 17 | 13 | 693 | 167 | 313 | 50 | 0 | 34 | 106 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 17 | 14 | 703 | 167 | 325 | 50 | 0 | 34 | 105 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 703
3 | 17 | 15 | 710 | 167 | 361 | 50 | 0 | 34 | 77 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 710
3 | 17 | 16 | 728 | 167 | 397 | 50 | 0 | 34 | 53 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 728
3 | 17 | 17 | 742 | 167 | 409 | 82 | 0 | 34 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 742
3 | 17 | 18 | 775 | 167 | 467 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 775
3 | 17 | 19 | 772 | 167 | 456 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 772
3 | 17 | 20 | 754 | 167 | 434 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 754
3 | 17 | 21 | 732 | 167 | 411 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 732
3 | 17 | 22 | 702 | 167 | 371 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 702
3 | 17 | 23 | 671 | 167 | 343 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 671
3 | 18 | 0 | 663 | 167 | 354 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 663
3 | 18 | 1 | 667 | 167 | 339 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 667
3 | 18 | 2 | 705 | 167 | 198 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 181 | 1 | 705
3 | 18 | 3 | 750 | 167 | 239 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 181 | 1 | 750
3 | 18 | 4 | 772 | 167 | 437 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 772
3 | 18 | 5 | 787 | 167 | 448 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 787
3 | 18 | 6 | 810 | 167 | 490 | 50 | 0 | 34 | 9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 810
3 | 18 | 7 | 812 | 167 | 389 | 50 | 0 | 34 | 117 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 812
3 | 18 | 8 | 839 | 167 | 260 | 50 | 0 | 34 | 278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 839
3 | 18 | 9 | 836 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 410 | 0 | 40 | 0 | -17 | -44 | 836
3 | 18 | 10 | 819 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 542 | 0 | 36 | 0 | -176 | -30 | 819
3 | 18 | 11 | 807 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 629 | 0 | 25 | 0 | -176 | -118 | 807
3 | 18 | 12 | 766 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 668 | -83 | 24 | -18 | -176 | -96 | 766
3 | 18 | 13 | 775 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 645 | 0 | 17 | 0 | -176 | -158 | 775
3 | 18 | 14 | 757 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 575 | 0 | 9 | 0 | -176 | -98 | 757
3 | 18 | 15 | 754 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 444 | 0 | 7 | 0 | -145 | 1 | 754
3 | 18 | 16 | 787 | 167 | 263 | 50 | 0 | 34 | 265 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 787
3 | 18 | 17 | 807 | 167 | 433 | 82 | 0 | 34 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 807
3 | 18 | 18 | 844 | 167 | 558 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 844
3 | 18 | 19 | 843 | 167 | 558 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 843
3 | 18 | 20 | 837 | 167 | 548 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 837
3 | 18 | 21 | 813 | 167 | 527 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 813
3 | 18 | 22 | 794 | 167 | 510 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 794
3 | 18 | 23 | 768 | 167 | 493 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 768
3 | 19 | 0 | 745 | 167 | 491 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 745
3 | 19 | 1 | 748 | 167 | 474 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 748
3 | 19 | 2 | 783 | 167 | 506 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 783
3 | 19 | 3 | 822 | 167 | 541 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 822
3 | 19 | 4 | 826 | 167 | 545 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 826
3 | 19 | 5 | 831 | 167 | 546 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 19 | 6 | 860 | 167 | 581 | 50 | 0 | 34 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 860
3 | 19 | 7 | 865 | 167 | 492 | 50 | 0 | 34 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 865
3 | 19 | 8 | 875 | 167 | 390 | 50 | 0 | 34 | 217 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 875
3 | 19 | 9 | 860 | 167 | 228 | 50 | 0 | 34 | 355 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 860
3 | 19 | 10 | 846 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 417 | 0 | 31 | 0 | 0 | -49 | 846
3 | 19 | 11 | 826 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 390 | 0 | 41 | 0 | 0 | -52 | 826
3 | 19 | 12 | 794 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 391 | 0 | 45 | 0 | 0 | -89 | 794
3 | 19 | 13 | 824 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 368 | 0 | 40 | 0 | 0 | -31 | 824
3 | 19 | 14 | 820 | 167 | 230 | 50 | 0 | 34 | 301 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 820
3 | 19 | 15 | 821 | 167 | 302 | 50 | 0 | 34 | 229 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 821
3 | 19 | 16 | 823 | 167 | 373 | 50 | 0 | 34 | 151 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 823
3 | 19 | 17 | 828 | 167 | 437 | 82 | 0 | 34 | 61 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 828
3 | 19 | 18 | 844 | 167 | 509 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 844
3 | 19 | 19 | 840 | 167 | 495 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 840
3 | 19 | 20 | 831 | 167 | 475 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 19 | 21 | 806 | 167 | 461 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 806
3 | 19 | 22 | 771 | 167 | 425 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 771
3 | 19 | 23 | 741 | 167 | 403 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 741
3 | 20 | 0 | 712 | 167 | 383 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 712
3 | 20 | 1 | 718 | 167 | 358 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 718
3 | 20 | 2 | 744 | 167 | 385 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 744
3 | 20 | 3 | 782 | 167 | 426 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 782
3 | 20 | 4 | 801 | 167 | 448 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 801
3 | 20 | 5 | 806 | 167 | 467 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 806
3 | 20 | 6 | 816 | 167 | 499 | 50 | 0 | 34 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 816
3 | 20 | 7 | 823 | 167 | 423 | 50 | 0 | 34 | 110 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 823
3 | 20 | 8 | 861 | 167 | 390 | 50 | 0 | 34 | 181 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 861
3 | 20 | 9 | 894 | 167 | 433 | 50 | 0 | 34 | 174 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 894
3 | 20 | 10 | 894 | 167 | 435 | 50 | 0 | 34 | 149 | 0 | 49 | 0 | 0 | 10 | 894
3 | 20 | 11 | 864 | 167 | 330 | 50 | 0 | 34 | 207 | 0 | 67 | 0 | 0 | 9 | 864
3 | 20 | 12 | 836 | 167 | 238 | 50 | 0 | 34 | 273 | 0 | 67 | 0 | 0 | 7 | 836
3 | 20 | 13 | 838 | 167 | 230 | 50 | 0 | 34 | 288 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5 | 838
3 | 20 | 14 | 833 | 167 | 227 | 50 | 0 | 34 | 287 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 833
3 | 20 | 15 | 831 | 167 | 232 | 50 | 0 | 34 | 276 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 831
3 | 20 | 16 | 844 | 167 | 337 | 50 | 0 | 34 | 183 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 844
3 | 20 | 17 | 873 | 167 | 470 | 82 | 0 | 34 | 64 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 20 | 18 | 919 | 167 | 579 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 919
3 | 20 | 19 | 921 | 167 | 593 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 921
3 | 20 | 20 | 912 | 167 | 595 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 912
3 | 20 | 21 | 879 | 167 | 566 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 879
3 | 20 | 22 | 839 | 167 | 541 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 839
3 | 20 | 23 | 813 | 167 | 524 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 813
3 | 21 | 0 | 796 | 167 | 514 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 796
3 | 21 | 1 | 802 | 167 | 508 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 802
3 | 21 | 2 | 826 | 167 | 535 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 826
3 | 21 | 3 | 856 | 167 | 564 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 856
3 | 21 | 4 | 860 | 167 | 575 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 860
3 | 21 | 5 | 869 | 167 | 588 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 869
3 | 21 | 6 | 920 | 167 | 652 | 50 | 0 | 34 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 920
3 | 21 | 7 | 939 | 167 | 579 | 50 | 0 | 34 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 939
3 | 21 | 8 | 976 | 167 | 502 | 50 | 0 | 34 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 976
3 | 21 | 9 | 974 | 167 | 375 | 50 | 0 | 34 | 334 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 974
3 | 21 | 10 | 931 | 167 | 292 | 50 | 0 | 34 | 369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 931
3 | 21 | 11 | 908 | 167 | 256 | 50 | 0 | 34 | 376 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 908
3 | 21 | 12 | 867 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 330 | 0 | 4 | 0 | 63 | 23 | 867
3 | 21 | 13 | 895 | 167 | 317 | 50 | 0 | 34 | 299 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 895
3 | 21 | 14 | 889 | 167 | 343 | 50 | 0 | 34 | 267 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 889
3 | 21 | 15 | 887 | 167 | 397 | 50 | 0 | 34 | 218 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 887
3 | 21 | 16 | 903 | 167 | 482 | 50 | 0 | 34 | 153 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 903
3 | 21 | 17 | 916 | 167 | 572 | 82 | 0 | 34 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 916
3 | 21 | 18 | 937 | 167 | 648 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 937
3 | 21 | 19 | 916 | 167 | 628 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 916
3 | 21 | 20 | 900 | 167 | 611 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 900
3 | 21 | 21 | 868 | 167 | 595 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 868
3 | 21 | 22 | 842 | 167 | 568 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 842
3 | 21 | 23 | 815 | 167 | 545 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 815
3 | 22 | 0 | 819 | 167 | 565 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 819
3 | 22 | 1 | 821 | 167 | 380 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | 0 | 821
3 | 22 | 2 | 849 | 167 | 395 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 849
3 | 22 | 3 | 873 | 167 | 596 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 22 | 4 | 889 | 167 | 613 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 889
3 | 22 | 5 | 895 | 167 | 617 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 895
3 | 22 | 6 | 930 | 167 | 650 | 50 | 0 | 34 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 930
3 | 22 | 7 | 941 | 167 | 356 | 50 | 0 | 34 | 139 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 941
3 | 22 | 8 | 940 | 167 | 366 | 50 | 0 | 34 | 300 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 940
3 | 22 | 9 | 908 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 447 | 0 | 22 | 0 | 0 | -8 | 908
3 | 22 | 10 | 865 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 570 | 0 | 22 | 0 | -123 | -51 | 865
3 | 22 | 11 | 853 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 639 | 0 | 21 | 0 | -176 | -78 | 853
3 | 22 | 12 | 811 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 658 | 0 | 20 | 0 | -176 | -138 | 811
3 | 22 | 13 | 816 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 597 | 0 | 21 | 0 | -176 | -73 | 816
3 | 22 | 14 | 793 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 509 | 0 | 20 | 0 | -176 | -7 | 793
3 | 22 | 15 | 796 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 425 | 0 | 24 | 0 | 0 | -100 | 796
3 | 22 | 16 | 821 | 167 | 277 | 50 | 0 | 34 | 254 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 821
3 | 22 | 17 | 835 | 167 | 252 | 82 | 0 | 34 | 85 | 0 | 34 | 0 | 181 | 0 | 835
3 | 22 | 18 | 873 | 167 | 553 | 82 | 0 | 34 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 22 | 19 | 871 | 167 | 371 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 181 | 0 | 871
3 | 22 | 20 | 860 | 167 | 525 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 860
3 | 22 | 21 | 836 | 167 | 493 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 836
3 | 22 | 22 | 805 | 167 | 459 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 805
3 | 22 | 23 | 775 | 167 | 255 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 181 | 1 | 775
3 | 23 | 0 | 753 | 167 | 427 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 753
3 | 23 | 1 | 748 | 167 | 408 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 23 | 2 | 771 | 167 | 432 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 771
3 | 23 | 3 | 797 | 167 | 446 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 797
3 | 23 | 4 | 802 | 167 | 455 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 802
3 | 23 | 5 | 793 | 167 | 447 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 793
3 | 23 | 6 | 784 | 167 | 457 | 50 | 0 | 34 | 6 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 784
3 | 23 | 7 | 797 | 167 | 287 | 50 | 0 | 34 | 23 | 0 | 54 | 0 | 181 | 1 | 797
3 | 23 | 8 | 828 | 167 | 483 | 50 | 0 | 34 | 42 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 828
3 | 23 | 9 | 843 | 167 | 493 | 50 | 0 | 34 | 54 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 843
3 | 23 | 10 | 837 | 167 | 479 | 50 | 0 | 34 | 68 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 837
3 | 23 | 11 | 831 | 167 | 456 | 50 | 0 | 34 | 85 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 831
3 | 23 | 12 | 805 | 167 | 422 | 50 | 0 | 34 | 100 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 805
3 | 23 | 13 | 794 | 167 | 417 | 50 | 0 | 34 | 103 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 794
3 | 23 | 14 | 790 | 167 | 421 | 50 | 0 | 34 | 103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 790
3 | 23 | 15 | 786 | 167 | 432 | 50 | 0 | 34 | 93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 786
3 | 23 | 16 | 794 | 167 | 474 | 50 | 0 | 34 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 794
3 | 23 | 17 | 810 | 167 | 455 | 82 | 0 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 810
3 | 23 | 18 | 823 | 167 | 539 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 823
3 | 23 | 19 | 815 | 167 | 530 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 815
3 | 23 | 20 | 794 | 167 | 509 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 794
3 | 23 | 21 | 766 | 167 | 493 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 766
3 | 23 | 22 | 735 | 167 | 460 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 735
3 | 23 | 23 | 707 | 167 | 435 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 707
3 | 24 | 0 | 687 | 167 | 432 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 687
3 | 24 | 1 | 679 | 167 | 404 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 679
3 | 24 | 2 | 701 | 167 | 421 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 701
3 | 24 | 3 | 743 | 167 | 454 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 743
3 | 24 | 4 | 750 | 167 | 461 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 750
3 | 24 | 5 | 731 | 167 | 442 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 731
3 | 24 | 6 | 714 | 167 | 444 | 50 | 0 | 34 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 714
3 | 24 | 7 | 709 | 167 | 418 | 50 | 0 | 34 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 709
3 | 24 | 8 | 742 | 167 | 432 | 50 | 0 | 34 | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 742
3 | 24 | 9 | 757 | 167 | 429 | 50 | 0 | 34 | 63 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 757
3 | 24 | 10 | 746 | 167 | 390 | 50 | 0 | 34 | 87 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 746
3 | 24 | 11 | 740 | 167 | 377 | 50 | 0 | 34 | 98 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 740
3 | 24 | 12 | 732 | 167 | 364 | 50 | 0 | 34 | 105 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 732
3 | 24 | 13 | 720 | 167 | 352 | 50 | 0 | 34 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 720
3 | 24 | 14 | 724 | 167 | 365 | 50 | 0 | 34 | 94 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 724
3 | 24 | 15 | 729 | 167 | 384 | 50 | 0 | 34 | 83 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 729
3 | 24 | 16 | 758 | 167 | 451 | 50 | 0 | 34 | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 24 | 17 | 786 | 167 | 477 | 82 | 0 | 34 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 786
3 | 24 | 18 | 814 | 167 | 519 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 814
3 | 24 | 19 | 801 | 167 | 507 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 801
3 | 24 | 20 | 791 | 167 | 499 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 791
3 | 24 | 21 | 761 | 167 | 484 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 761
3 | 24 | 22 | 723 | 167 | 445 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 723
3 | 24 | 23 | 696 | 167 | 419 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 696
3 | 25 | 0 | 671 | 167 | 412 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 671
3 | 25 | 1 | 680 | 167 | 402 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 680
3 | 25 | 2 | 713 | 167 | 436 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 25 | 3 | 748 | 167 | 468 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 25 | 4 | 766 | 167 | 484 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 766
3 | 25 | 5 | 765 | 167 | 482 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 765
3 | 25 | 6 | 777 | 167 | 513 | 50 | 0 | 34 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 777
3 | 25 | 7 | 801 | 167 | 515 | 50 | 0 | 34 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 801
3 | 25 | 8 | 847 | 167 | 518 | 50 | 0 | 34 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 847
3 | 25 | 9 | 859 | 167 | 475 | 50 | 0 | 34 | 122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 859
3 | 25 | 10 | 861 | 167 | 444 | 50 | 0 | 34 | 157 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 861
3 | 25 | 11 | 849 | 167 | 422 | 50 | 0 | 34 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 849
3 | 25 | 12 | 810 | 167 | 374 | 50 | 0 | 34 | 171 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 25 | 13 | 834 | 167 | 426 | 50 | 0 | 34 | 147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 834
3 | 25 | 14 | 841 | 167 | 457 | 50 | 0 | 34 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 841
3 | 25 | 15 | 842 | 167 | 504 | 50 | 0 | 34 | 74 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 842
3 | 25 | 16 | 855 | 167 | 549 | 50 | 0 | 34 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 855
3 | 25 | 17 | 853 | 167 | 546 | 82 | 0 | 34 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 853
3 | 25 | 18 | 853 | 167 | 553 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 853
3 | 25 | 19 | 834 | 167 | 524 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 834
3 | 25 | 20 | 821 | 167 | 494 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 821
3 | 25 | 21 | 794 | 167 | 477 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 794
3 | 25 | 22 | 760 | 167 | 446 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 760
3 | 25 | 23 | 737 | 167 | 436 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 737
3 | 26 | 0 | 720 | 167 | 441 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 720
3 | 26 | 1 | 725 | 167 | 427 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 725
3 | 26 | 2 | 756 | 167 | 452 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 756
3 | 26 | 3 | 793 | 167 | 478 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 793
3 | 26 | 4 | 810 | 167 | 505 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 810
3 | 26 | 5 | 807 | 167 | 512 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 807
3 | 26 | 6 | 815 | 167 | 541 | 50 | 0 | 34 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 815
3 | 26 | 7 | 834 | 167 | 529 | 50 | 0 | 34 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 834
3 | 26 | 8 | 885 | 167 | 526 | 50 | 0 | 34 | 50 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 885
3 | 26 | 9 | 919 | 167 | 535 | 50 | 0 | 34 | 63 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 919
3 | 26 | 10 | 902 | 167 | 505 | 50 | 0 | 34 | 83 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 902
3 | 26 | 11 | 878 | 167 | 416 | 50 | 0 | 34 | 134 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 878
3 | 26 | 12 | 810 | 167 | 213 | 50 | 0 | 34 | 244 | 0 | 82 | 0 | 0 | 20 | 810
3 | 26 | 13 | 839 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 340 | 0 | 85 | 0 | 0 | -33 | 839
3 | 26 | 14 | 813 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 355 | 0 | 82 | 0 | 0 | -71 | 813
3 | 26 | 15 | 833 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 305 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 833
3 | 26 | 16 | 849 | 167 | 354 | 50 | 0 | 34 | 165 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 849
3 | 26 | 17 | 857 | 167 | 451 | 82 | 0 | 34 | 47 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 857
3 | 26 | 18 | 879 | 167 | 530 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 879
3 | 26 | 19 | 869 | 167 | 528 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 869
3 | 26 | 20 | 855 | 167 | 517 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 855
3 | 26 | 21 | 833 | 167 | 330 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 181 | 1 | 833
3 | 26 | 22 | 804 | 167 | 494 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 804
3 | 26 | 23 | 772 | 167 | 473 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 772
3 | 27 | 0 | 743 | 167 | 464 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 743
3 | 27 | 1 | 741 | 167 | 449 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 741
3 | 27 | 2 | 772 | 167 | 485 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 772
3 | 27 | 3 | 803 | 167 | 517 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 803
3 | 27 | 4 | 825 | 167 | 543 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 825
3 | 27 | 5 | 836 | 167 | 556 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 836
3 | 27 | 6 | 851 | 167 | 563 | 50 | 0 | 34 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 851
3 | 27 | 7 | 831 | 167 | 379 | 50 | 0 | 34 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 831
3 | 27 | 8 | 826 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 391 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 826
3 | 27 | 9 | 816 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 544 | 0 | 2 | 0 | -176 | -1 | 816
3 | 27 | 10 | 805 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 641 | 0 | 2 | 0 | -176 | -109 | 805
3 | 27 | 11 | 790 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 685 | -2 | 4 | -3 | -176 | -165 | 790
3 | 27 | 12 | 753 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 689 | -150 | 4 | -3 | -176 | -58 | 753
3 | 27 | 13 | 772 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 662 | 0 | 7 | -5 | -176 | -163 | 772
3 | 27 | 14 | 760 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 590 | 0 | 11 | 0 | -176 | -112 | 760
3 | 27 | 15 | 754 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 446 | 0 | 15 | 0 | -166 | 12 | 754
3 | 27 | 16 | 786 | 167 | 269 | 50 | 0 | 34 | 244 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 786
3 | 27 | 17 | 790 | 167 | 430 | 82 | 0 | 34 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 790
3 | 27 | 18 | 828 | 167 | 540 | 82 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 828
3 | 27 | 19 | 833 | 167 | 365 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 833
3 | 27 | 20 | 822 | 167 | 534 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 822
3 | 27 | 21 | 802 | 167 | 343 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 802
3 | 27 | 22 | 770 | 167 | 489 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 770
3 | 27 | 23 | 743 | 167 | 461 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 743
3 | 28 | 0 | 729 | 167 | 454 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 729
3 | 28 | 1 | 724 | 167 | 426 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 28 | 2 | 752 | 167 | 449 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 752
3 | 28 | 3 | 794 | 167 | 490 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 794
3 | 28 | 4 | 806 | 167 | 500 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 806
3 | 28 | 5 | 815 | 167 | 499 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 815
3 | 28 | 6 | 824 | 167 | 512 | 50 | 0 | 34 | 17 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 824
3 | 28 | 7 | 810 | 167 | 409 | 50 | 0 | 34 | 105 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 810
3 | 28 | 8 | 831 | 167 | 272 | 50 | 0 | 34 | 252 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 831
3 | 28 | 9 | 837 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 298 | 0 | 58 | 0 | 33 | 1 | 837
3 | 28 | 10 | 823 | 167 | 198 | 50 | 0 | 34 | 310 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 823
3 | 28 | 11 | 831 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 320 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 831
3 | 28 | 12 | 801 | 167 | 242 | 50 | 0 | 34 | 247 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 801
3 | 28 | 13 | 831 | 167 | 343 | 50 | 0 | 34 | 173 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 28 | 14 | 838 | 167 | 431 | 50 | 0 | 34 | 100 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 838
3 | 28 | 15 | 839 | 167 | 493 | 50 | 0 | 34 | 53 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 839
3 | 28 | 16 | 853 | 167 | 357 | 50 | 0 | 34 | 26 | 0 | 38 | 0 | 181 | 0 | 853
3 | 28 | 17 | 850 | 167 | 512 | 82 | 0 | 34 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 850
3 | 28 | 18 | 856 | 167 | 522 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 856
3 | 28 | 19 | 839 | 167 | 503 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 839
3 | 28 | 20 | 823 | 167 | 483 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 823
3 | 28 | 21 | 797 | 167 | 468 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 797
3 | 28 | 22 | 757 | 167 | 418 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 757
3 | 28 | 23 | 725 | 167 | 383 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 725
3 | 29 | 0 | 697 | 167 | 376 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 697
3 | 29 | 1 | 693 | 167 | 356 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 29 | 2 | 724 | 167 | 381 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 29 | 3 | 761 | 167 | 421 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 761
3 | 29 | 4 | 773 | 167 | 440 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 773
3 | 29 | 5 | 766 | 167 | 440 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 766
3 | 29 | 6 | 758 | 167 | 448 | 50 | 0 | 34 | 23 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 29 | 7 | 742 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 157 | 0 | 27 | 0 | 110 | 1 | 742
3 | 29 | 8 | 744 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 348 | 0 | 30 | 0 | 0 | -81 | 744
3 | 29 | 9 | 742 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 517 | 0 | 40 | 0 | -81 | -181 | 742
3 | 29 | 10 | 741 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 618 | 0 | 48 | -23 | -176 | -173 | 741
3 | 29 | 11 | 744 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 676 | -132 | 45 | -33 | -176 | -83 | 744
3 | 29 | 12 | 711 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 685 | -254 | 32 | -24 | -176 | 1 | 711
3 | 29 | 13 | 727 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 650 | -132 | 31 | -23 | -176 | -70 | 727
3 | 29 | 14 | 712 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 570 | -7 | 30 | -22 | -176 | -130 | 712
3 | 29 | 15 | 705 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 443 | 0 | 40 | 0 | -176 | -49 | 705
3 | 29 | 16 | 725 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 276 | 0 | 47 | 0 | 0 | -45 | 725
3 | 29 | 17 | 731 | 167 | 196 | 82 | 0 | 34 | 102 | 0 | 59 | 0 | 90 | 1 | 731
3 | 29 | 18 | 748 | 167 | 398 | 82 | 0 | 34 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 29 | 19 | 750 | 167 | 266 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 139 | 1 | 750
3 | 29 | 20 | 742 | 167 | 393 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 742
3 | 29 | 21 | 721 | 167 | 390 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 721
3 | 29 | 22 | 702 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 176 | 0 | 702
3 | 29 | 23 | 685 | 167 | 196 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 158 | 2 | 685
3 | 30 | 0 | 670 | 167 | 196 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 164 | 1 | 670
3 | 30 | 1 | 665 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 140 | 0 | 665
3 | 30 | 2 | 694 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 168 | 1 | 694
3 | 30 | 3 | 730 | 167 | 401 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 730
3 | 30 | 4 | 747 | 167 | 413 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 747
3 | 30 | 5 | 727 | 167 | 402 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 727
3 | 30 | 6 | 696 | 167 | 370 | 50 | 0 | 34 | 34 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 696
3 | 30 | 7 | 670 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 187 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 670
3 | 30 | 8 | 653 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 382 | 0 | 0 | 0 | -176 | 0 | 653
3 | 30 | 9 | 652 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 530 | -149 | 0 | 0 | -176 | 0 | 652
3 | 30 | 10 | 652 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 621 | -240 | 0 | 0 | -176 | 0 | 652
3 | 30 | 11 | 657 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 661 | -275 | 0 | 0 | -176 | 0 | 657
3 | 30 | 12 | 640 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 636 | -268 | 0 | 0 | -176 | 1 | 640
3 | 30 | 13 | 648 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 560 | -184 | 0 | 0 | -176 | 1 | 648
3 | 30 | 14 | 633 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 432 | -71 | 0 | 0 | -176 | 1 | 633
3 | 30 | 15 | 626 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 298 | 0 | 0 | 0 | -127 | 8 | 626
3 | 30 | 16 | 631 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 178 | 0 | 15 | 0 | -10 | 1 | 631
3 | 30 | 17 | 661 | 167 | 279 | 82 | 0 | 34 | 72 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 661
3 | 30 | 18 | 707 | 167 | 385 | 82 | 0 | 34 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 707
3 | 30 | 19 | 710 | 167 | 196 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 181 | 12 | 710
3 | 30 | 20 | 702 | 167 | 237 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 139 | 702
3 | 30 | 21 | 676 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 164 | 0 | 676
3 | 30 | 22 | 647 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 130 | 0 | 647
3 | 30 | 23 | 627 | 167 | 303 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 1 | 627
合計（百万kWh） |  |  | 66703.64 | 14629.2 | 32921.36 | 3977.52 | 0 | 2978.4 | 11820.19 | -548.78 | 2025.88 | -46.45 | -447.89 | -605.79 | 66703.64

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 623 | 167 | 197 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 623
4 | 1 | 1 | 625 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 625
4 | 1 | 2 | 659 | 167 | 383 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 659
4 | 1 | 3 | 705 | 167 | 422 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 705
4 | 1 | 4 | 726 | 167 | 447 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 726
4 | 1 | 5 | 718 | 167 | 265 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 718
4 | 1 | 6 | 696 | 167 | 407 | 43 | 0 | 34 | 49 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696
4 | 1 | 7 | 683 | 167 | 216 | 43 | 0 | 34 | 227 | -20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 683
4 | 1 | 8 | 659 | 167 | 235 | 43 | 0 | 34 | 427 | -38 | 0 | 0 | -176 | -33 | 659
4 | 1 | 9 | 656 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 581 | -190 | 1 | -1 | -176 | 1 | 656
4 | 1 | 10 | 657 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 679 | -287 | 1 | -1 | -176 | 1 | 657
4 | 1 | 11 | 657 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 734 | -342 | 1 | -1 | -176 | 1 | 657
4 | 1 | 12 | 637 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 738 | -366 | 3 | -2 | -176 | 0 | 637
4 | 1 | 13 | 647 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 672 | -291 | 5 | -4 | -176 | 1 | 647
4 | 1 | 14 | 638 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 575 | -202 | 6 | -5 | -176 | 0 | 638
4 | 1 | 15 | 636 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 435 | -64 | 7 | -6 | -176 | 0 | 636
4 | 1 | 16 | 650 | 167 | 221 | 43 | 0 | 34 | 258 | -23 | 21 | -1 | -70 | 0 | 650
4 | 1 | 17 | 659 | 167 | 259 | 81 | 0 | 34 | 104 | -9 | 24 | -1 | 0 | 0 | 659
4 | 1 | 18 | 694 | 167 | 382 | 81 | 0 | 34 | 5 | 0 | 25 | -1 | 0 | 1 | 694
4 | 1 | 19 | 692 | 167 | 383 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | -1 | 0 | 1 | 692
4 | 1 | 20 | 676 | 167 | 365 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | -1 | 0 | 2 | 676
4 | 1 | 21 | 659 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | -1 | 165 | 1 | 659
4 | 1 | 22 | 639 | 167 | 344 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | -1 | 0 | 2 | 639
4 | 1 | 23 | 619 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | -1 | 138 | 2 | 619
4 | 2 | 0 | 617 | 167 | 346 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | -1 | 0 | 2 | 617
4 | 2 | 1 | 616 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | -1 | 126 | 2 | 616
4 | 2 | 2 | 642 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | -1 | 150 | 1 | 642
4 | 2 | 3 | 698 | 167 | 220 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -1 | 181 | 1 | 698
4 | 2 | 4 | 710 | 167 | 235 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | -1 | 181 | 2 | 710
4 | 2 | 5 | 701 | 167 | 303 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | -1 | 106 | 3 | 701
4 | 2 | 6 | 664 | 167 | 284 | 43 | 0 | 34 | 50 | -4 | 19 | -1 | 0 | 72 | 664
4 | 2 | 7 | 651 | 167 | 215 | 43 | 0 | 34 | 206 | -17 | 8 | 0 | 0 | -5 | 651
4 | 2 | 8 | 632 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 400 | -33 | 0 | 0 | -176 | 1 | 632
4 | 2 | 9 | 627 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 529 | -168 | 0 | 0 | -176 | 2 | 627
4 | 2 | 10 | 621 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 622 | -266 | 0 | 0 | -176 | 1 | 621
4 | 2 | 11 | 608 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 666 | -323 | 0 | 0 | -176 | 1 | 608
4 | 2 | 12 | 595 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 663 | -333 | 0 | 0 | -176 | 1 | 595
4 | 2 | 13 | 594 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 617 | -288 | 1 | 0 | -176 | 0 | 594
4 | 2 | 14 | 573 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 533 | -225 | 0 | 0 | -176 | 1 | 573
4 | 2 | 15 | 585 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 426 | -106 | 0 | 0 | -176 | 1 | 585
4 | 2 | 16 | 616 | 167 | 223 | 43 | 0 | 34 | 261 | -22 | 58 | -3 | -157 | 12 | 616
4 | 2 | 17 | 654 | 167 | 209 | 81 | 0 | 34 | 112 | -9 | 72 | -4 | 0 | -8 | 654
4 | 2 | 18 | 682 | 167 | 329 | 81 | 0 | 34 | 6 | -1 | 69 | -3 | 0 | 0 | 682
4 | 2 | 19 | 691 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | -3 | 147 | 3 | 691
4 | 2 | 20 | 669 | 167 | 304 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | -3 | 24 | 0 | 669
4 | 2 | 21 | 654 | 167 | 322 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | -3 | 0 | 0 | 654
4 | 2 | 22 | 619 | 167 | 296 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | -3 | 0 | 0 | 619
4 | 2 | 23 | 604 | 167 | 294 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | -3 | 0 | 0 | 604
4 | 3 | 0 | 593 | 167 | 298 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 593
4 | 3 | 1 | 601 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 87 | 0 | 601
4 | 3 | 2 | 646 | 167 | 328 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 646
4 | 3 | 3 | 700 | 167 | 199 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 181 | 0 | 700
4 | 3 | 4 | 733 | 167 | 241 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | 1 | 733
4 | 3 | 5 | 740 | 167 | 262 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 740
4 | 3 | 6 | 749 | 167 | 243 | 43 | 0 | 34 | 56 | 0 | 24 | 0 | 181 | 1 | 749
4 | 3 | 7 | 726 | 167 | 212 | 43 | 0 | 34 | 249 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 726
4 | 3 | 8 | 724 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 440 | 0 | 14 | 0 | -170 | 0 | 724
4 | 3 | 9 | 742 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 597 | 0 | 16 | 0 | -176 | -135 | 742
4 | 3 | 10 | 746 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 702 | -140 | 26 | -20 | -176 | -86 | 746
4 | 3 | 11 | 763 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 749 | -259 | 37 | -29 | -176 | 1 | 763
4 | 3 | 12 | 732 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 755 | -296 | 38 | -30 | -176 | 1 | 732
4 | 3 | 13 | 742 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 717 | -206 | 41 | -32 | -176 | -42 | 742
4 | 3 | 14 | 736 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 638 | -39 | 38 | -30 | -176 | -135 | 736
4 | 3 | 15 | 733 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 502 | 0 | 40 | 0 | -176 | -73 | 733
4 | 3 | 16 | 753 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 319 | 0 | 32 | 0 | 0 | -38 | 753
4 | 3 | 17 | 755 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 129 | 0 | 14 | 0 | 133 | 1 | 755
4 | 3 | 18 | 765 | 167 | 468 | 81 | 0 | 34 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 765
4 | 3 | 19 | 756 | 167 | 462 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 756
4 | 3 | 20 | 741 | 167 | 443 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 741
4 | 3 | 21 | 724 | 167 | 254 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 724
4 | 3 | 22 | 701 | 167 | 239 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 1 | 701
4 | 3 | 23 | 672 | 167 | 406 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 672
4 | 4 | 0 | 652 | 167 | 392 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 652
4 | 4 | 1 | 662 | 167 | 361 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 662
4 | 4 | 2 | 695 | 167 | 197 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 181 | 0 | 695
4 | 4 | 3 | 742 | 167 | 244 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 181 | 0 | 742
4 | 4 | 4 | 765 | 167 | 452 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 765
4 | 4 | 5 | 767 | 167 | 280 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | 1 | 767
4 | 4 | 6 | 763 | 167 | 432 | 43 | 0 | 34 | 55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 763
4 | 4 | 7 | 739 | 167 | 223 | 43 | 0 | 34 | 237 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 739
4 | 4 | 8 | 747 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 422 | 0 | 38 | 0 | -154 | 1 | 747
4 | 4 | 9 | 763 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 574 | 0 | 28 | 0 | -176 | -103 | 763
4 | 4 | 10 | 760 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 666 | -37 | 24 | -19 | -176 | -138 | 760
4 | 4 | 11 | 770 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 707 | -100 | 20 | -16 | -176 | -105 | 770
4 | 4 | 12 | 719 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 694 | -242 | 14 | -11 | -176 | 0 | 719
4 | 4 | 13 | 741 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 647 | -48 | 9 | -7 | -176 | -124 | 741
4 | 4 | 14 | 726 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 582 | 0 | 9 | 0 | -176 | -129 | 726
4 | 4 | 15 | 731 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 442 | 0 | 10 | 0 | -132 | -29 | 731
4 | 4 | 16 | 741 | 167 | 233 | 43 | 0 | 34 | 252 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 741
4 | 4 | 17 | 729 | 167 | 343 | 81 | 0 | 34 | 85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 729
4 | 4 | 18 | 743 | 167 | 434 | 81 | 0 | 34 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 743
4 | 4 | 19 | 742 | 167 | 426 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 742
4 | 4 | 20 | 723 | 167 | 389 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 723
4 | 4 | 21 | 696 | 167 | 360 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 696
4 | 4 | 22 | 665 | 167 | 336 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 665
4 | 4 | 23 | 646 | 167 | 340 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 646
4 | 5 | 0 | 632 | 167 | 349 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 632
4 | 5 | 1 | 629 | 167 | 320 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 629
4 | 5 | 2 | 667 | 167 | 350 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 667
4 | 5 | 3 | 714 | 167 | 383 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 714
4 | 5 | 4 | 721 | 167 | 392 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 721
4 | 5 | 5 | 729 | 167 | 395 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 729
4 | 5 | 6 | 716 | 167 | 381 | 43 | 0 | 34 | 20 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 716
4 | 5 | 7 | 720 | 167 | 352 | 43 | 0 | 34 | 50 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 720
4 | 5 | 8 | 767 | 167 | 362 | 43 | 0 | 34 | 79 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 767
4 | 5 | 9 | 810 | 167 | 351 | 43 | 0 | 34 | 132 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 810
4 | 5 | 10 | 802 | 167 | 354 | 43 | 0 | 34 | 121 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 802
4 | 5 | 11 | 802 | 167 | 345 | 43 | 0 | 34 | 124 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 802
4 | 5 | 12 | 760 | 167 | 303 | 43 | 0 | 34 | 127 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 760
4 | 5 | 13 | 802 | 167 | 367 | 43 | 0 | 34 | 115 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 802
4 | 5 | 14 | 810 | 167 | 414 | 43 | 0 | 34 | 89 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 810
4 | 5 | 15 | 805 | 167 | 425 | 43 | 0 | 34 | 67 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 805
4 | 5 | 16 | 800 | 167 | 440 | 43 | 0 | 34 | 38 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 800
4 | 5 | 17 | 791 | 167 | 417 | 81 | 0 | 34 | 15 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 791
4 | 5 | 18 | 795 | 167 | 439 | 81 | 0 | 34 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 795
4 | 5 | 19 | 774 | 167 | 400 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 774
4 | 5 | 20 | 756 | 167 | 374 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 756
4 | 5 | 21 | 721 | 167 | 341 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 721
4 | 5 | 22 | 697 | 167 | 319 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 697
4 | 5 | 23 | 671 | 167 | 308 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 671
4 | 6 | 0 | 653 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 105 | 1 | 653
4 | 6 | 1 | 654 | 167 | 278 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 654
4 | 6 | 2 | 674 | 167 | 296 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 674
4 | 6 | 3 | 723 | 167 | 339 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 723
4 | 6 | 4 | 743 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 165 | 0 | 743
4 | 6 | 5 | 729 | 167 | 355 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 729
4 | 6 | 6 | 717 | 167 | 360 | 43 | 0 | 34 | 26 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 717
4 | 6 | 7 | 720 | 167 | 303 | 43 | 0 | 34 | 104 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 720
4 | 6 | 8 | 756 | 167 | 300 | 43 | 0 | 34 | 157 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 756
4 | 6 | 9 | 782 | 167 | 276 | 43 | 0 | 34 | 216 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 782
4 | 6 | 10 | 771 | 167 | 207 | 43 | 0 | 34 | 276 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 771
4 | 6 | 11 | 781 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 323 | 0 | 44 | 0 | 0 | -26 | 781
4 | 6 | 12 | 745 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 312 | 0 | 42 | 0 | 0 | -49 | 745
4 | 6 | 13 | 783 | 167 | 255 | 43 | 0 | 34 | 245 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 783
4 | 6 | 14 | 788 | 167 | 340 | 43 | 0 | 34 | 171 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 788
4 | 6 | 15 | 793 | 167 | 416 | 43 | 0 | 34 | 103 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 793
4 | 6 | 16 | 787 | 167 | 462 | 43 | 0 | 34 | 56 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 787
4 | 6 | 17 | 777 | 167 | 443 | 81 | 0 | 34 | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 777
4 | 6 | 18 | 776 | 167 | 466 | 81 | 0 | 34 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 776
4 | 6 | 19 | 750 | 167 | 441 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 750
4 | 6 | 20 | 736 | 167 | 430 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 736
4 | 6 | 21 | 713 | 167 | 411 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 713
4 | 6 | 22 | 690 | 167 | 397 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 690
4 | 6 | 23 | 667 | 167 | 209 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 0 | 667
4 | 7 | 0 | 646 | 167 | 370 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 | 1 | 646
4 | 7 | 1 | 649 | 167 | 362 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 649
4 | 7 | 2 | 681 | 167 | 371 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 681
4 | 7 | 3 | 729 | 167 | 407 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 729
4 | 7 | 4 | 746 | 167 | 434 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 746
4 | 7 | 5 | 737 | 167 | 433 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 737
4 | 7 | 6 | 726 | 167 | 448 | 43 | 0 | 34 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 726
4 | 7 | 7 | 735 | 167 | 447 | 43 | 0 | 34 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 735
4 | 7 | 8 | 784 | 167 | 477 | 43 | 0 | 34 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 784
4 | 7 | 9 | 819 | 167 | 488 | 43 | 0 | 34 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 819
4 | 7 | 10 | 806 | 167 | 445 | 43 | 0 | 34 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 806
4 | 7 | 11 | 796 | 167 | 393 | 43 | 0 | 34 | 135 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 796
4 | 7 | 12 | 746 | 167 | 279 | 43 | 0 | 34 | 165 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 746
4 | 7 | 13 | 784 | 167 | 290 | 43 | 0 | 34 | 195 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 784
4 | 7 | 14 | 770 | 167 | 251 | 43 | 0 | 34 | 222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28 | 770
4 | 7 | 15 | 749 | 167 | 237 | 43 | 0 | 34 | 222 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 749
4 | 7 | 16 | 753 | 167 | 290 | 43 | 0 | 34 | 182 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 753
4 | 7 | 17 | 741 | 167 | 359 | 81 | 0 | 34 | 84 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 741
4 | 7 | 18 | 750 | 167 | 448 | 81 | 0 | 34 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 750
4 | 7 | 19 | 745 | 167 | 453 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 745
4 | 7 | 20 | 732 | 167 | 434 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 732
4 | 7 | 21 | 709 | 167 | 410 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 709
4 | 7 | 22 | 676 | 167 | 372 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 676
4 | 7 | 23 | 658 | 167 | 360 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 658
4 | 8 | 0 | 638 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 148 | 1 | 638
4 | 8 | 1 | 638 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 107 | 0 | 638
4 | 8 | 2 | 662 | 167 | 221 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 79 | 1 | 662
4 | 8 | 3 | 708 | 167 | 344 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 708
4 | 8 | 4 | 723 | 167 | 346 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 723
4 | 8 | 5 | 705 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 139 | 2 | 705
4 | 8 | 6 | 669 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 54 | 0 | 89 | 0 | 86 | 0 | 669
4 | 8 | 7 | 651 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 187 | 0 | 67 | 0 | -50 | 7 | 651
4 | 8 | 8 | 644 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 367 | 0 | 0 | 0 | -174 | 11 | 644
4 | 8 | 9 | 666 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 532 | 0 | 0 | 0 | -176 | -130 | 666
4 | 8 | 10 | 669 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 593 | -54 | 0 | 0 | -176 | -134 | 669
4 | 8 | 11 | 667 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 661 | -241 | 0 | 0 | -176 | -17 | 667
4 | 8 | 12 | 651 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 694 | -308 | 0 | 0 | -176 | 1 | 651
4 | 8 | 13 | 652 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 650 | -263 | 0 | 0 | -176 | 1 | 652
4 | 8 | 14 | 652 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 583 | -196 | 0 | 0 | -176 | 1 | 652
4 | 8 | 15 | 637 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 499 | -18 | 0 | 0 | -176 | -108 | 637
4 | 8 | 16 | 653 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 322 | 0 | 55 | 0 | -145 | -19 | 653
4 | 8 | 17 | 675 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 139 | 0 | 69 | 0 | 0 | -11 | 675
4 | 8 | 18 | 709 | 167 | 369 | 81 | 0 | 34 | 9 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 709
4 | 8 | 19 | 718 | 167 | 388 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 718
4 | 8 | 20 | 710 | 167 | 386 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 710
4 | 8 | 21 | 692 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 176 | 1 | 692
4 | 8 | 22 | 656 | 167 | 343 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 656
4 | 8 | 23 | 643 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 151 | 1 | 643
4 | 9 | 0 | 636 | 167 | 363 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | -6 | 0 | 0 | 636
4 | 9 | 1 | 631 | 167 | 201 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | -5 | 138 | 0 | 631
4 | 9 | 2 | 662 | 167 | 200 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | -4 | 169 | 0 | 662
4 | 9 | 3 | 709 | 167 | 232 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | -2 | 181 | 3 | 709
4 | 9 | 4 | 730 | 167 | 445 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 2 | 730
4 | 9 | 5 | 712 | 167 | 287 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 6 | -1 | 148 | 1 | 712
4 | 9 | 6 | 677 | 167 | 218 | 43 | 0 | 34 | 74 | -20 | 6 | -1 | 156 | 0 | 677
4 | 9 | 7 | 642 | 167 | 265 | 43 | 0 | 34 | 258 | -69 | 1 | 0 | -49 | -8 | 642
4 | 9 | 8 | 606 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 465 | -124 | 0 | 0 | -176 | 1 | 606
4 | 9 | 9 | 593 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 611 | -284 | 0 | 0 | -176 | 2 | 593
4 | 9 | 10 | 597 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 706 | -374 | 0 | 0 | -176 | 1 | 597
4 | 9 | 11 | 601 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 755 | -419 | 1 | -1 | -176 | 1 | 601
4 | 9 | 12 | 600 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 764 | -429 | 0 | 0 | -176 | 1 | 600
4 | 9 | 13 | 589 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 731 | -407 | 0 | 0 | -176 | 1 | 589
4 | 9 | 14 | 572 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 650 | -343 | 0 | 0 | -176 | 1 | 572
4 | 9 | 15 | 560 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 519 | -224 | 0 | 0 | -176 | 1 | 560
4 | 9 | 16 | 590 | 167 | 287 | 43 | 0 | 34 | 329 | -88 | 16 | -3 | -143 | -52 | 590
4 | 9 | 17 | 649 | 167 | 237 | 81 | 0 | 34 | 140 | -37 | 17 | -3 | 13 | 0 | 649
4 | 9 | 18 | 680 | 167 | 200 | 81 | 0 | 34 | 9 | -2 | 16 | -2 | 177 | 0 | 680
4 | 9 | 19 | 697 | 167 | 399 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -3 | 0 | 0 | 697
4 | 9 | 20 | 680 | 167 | 379 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | -4 | 0 | 0 | 680
4 | 9 | 21 | 658 | 167 | 200 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | -4 | 160 | 0 | 658
4 | 9 | 22 | 632 | 167 | 202 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | -4 | 138 | 0 | 632
4 | 9 | 23 | 595 | 167 | 202 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | -5 | 111 | 0 | 595
4 | 10 | 0 | 579 | 167 | 246 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 58 | 0 | 579
4 | 10 | 1 | 583 | 167 | 278 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 583
4 | 10 | 2 | 628 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 117 | 1 | 628
4 | 10 | 3 | 684 | 167 | 196 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 171 | 1 | 684
4 | 10 | 4 | 713 | 167 | 403 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 713
4 | 10 | 5 | 722 | 167 | 418 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 722
4 | 10 | 6 | 725 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 78 | 0 | 33 | 0 | 173 | 1 | 725
4 | 10 | 7 | 705 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 268 | 0 | 30 | 0 | 0 | -33 | 705
4 | 10 | 8 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 464 | 0 | 32 | 0 | -176 | -42 | 718
4 | 10 | 9 | 737 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 620 | -39 | 36 | -28 | -176 | -116 | 737
4 | 10 | 10 | 738 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 719 | -254 | 37 | -29 | -176 | 1 | 738
4 | 10 | 11 | 745 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 764 | -292 | 40 | -32 | -176 | 1 | 745
4 | 10 | 12 | 713 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 756 | -314 | 32 | -25 | -176 | 0 | 713
4 | 10 | 13 | 736 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 711 | -246 | 31 | -25 | -176 | 1 | 736
4 | 10 | 14 | 735 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 618 | -104 | 24 | -19 | -176 | -48 | 735
4 | 10 | 15 | 713 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 457 | 0 | 20 | 0 | -176 | -28 | 713
4 | 10 | 16 | 723 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 306 | 0 | 19 | 0 | 0 | -42 | 723
4 | 10 | 17 | 730 | 167 | 284 | 81 | 0 | 34 | 137 | 0 | 19 | 0 | 7 | 1 | 730
4 | 10 | 18 | 737 | 167 | 421 | 81 | 0 | 34 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 737
4 | 10 | 19 | 731 | 167 | 420 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 731
4 | 10 | 20 | 718 | 167 | 405 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 718
4 | 10 | 21 | 702 | 167 | 209 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 181 | 0 | 702
4 | 10 | 22 | 673 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 168 | 1 | 673
4 | 10 | 23 | 650 | 167 | 347 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 650
4 | 11 | 0 | 632 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 149 | 0 | 632
4 | 11 | 1 | 636 | 167 | 330 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 636
4 | 11 | 2 | 668 | 167 | 353 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 668
4 | 11 | 3 | 709 | 167 | 209 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 181 | 0 | 709
4 | 11 | 4 | 731 | 167 | 424 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 731
4 | 11 | 5 | 725 | 167 | 418 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 725
4 | 11 | 6 | 713 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 67 | 0 | 42 | 0 | 163 | 1 | 713
4 | 11 | 7 | 705 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 232 | 0 | 51 | 0 | 0 | -18 | 705
4 | 11 | 8 | 727 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 422 | 0 | 52 | 0 | -176 | -11 | 727
4 | 11 | 9 | 751 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 573 | 0 | 55 | 0 | -176 | -141 | 751
4 | 11 | 10 | 754 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 663 | -163 | 60 | -47 | -176 | -23 | 754
4 | 11 | 11 | 754 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 704 | -226 | 56 | -44 | -176 | 0 | 754
4 | 11 | 12 | 711 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 720 | -285 | 58 | -46 | -176 | 0 | 711
4 | 11 | 13 | 745 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 689 | -222 | 59 | -47 | -176 | 2 | 745
4 | 11 | 14 | 734 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 611 | -20 | 65 | -51 | -176 | -135 | 734
4 | 11 | 15 | 725 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 477 | 0 | 51 | 0 | -176 | -67 | 725
4 | 11 | 16 | 730 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 295 | 0 | 52 | 0 | 0 | -57 | 730
4 | 11 | 17 | 726 | 167 | 271 | 81 | 0 | 34 | 125 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 726
4 | 11 | 18 | 732 | 167 | 404 | 81 | 0 | 34 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 732
4 | 11 | 19 | 723 | 167 | 209 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 181 | 0 | 723
4 | 11 | 20 | 705 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 164 | 1 | 705
4 | 11 | 21 | 687 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 144 | 1 | 687
4 | 11 | 22 | 655 | 167 | 318 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 655
4 | 11 | 23 | 629 | 167 | 309 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 629
4 | 12 | 0 | 606 | 167 | 294 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 606
4 | 12 | 1 | 609 | 167 | 271 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 609
4 | 12 | 2 | 642 | 167 | 304 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 642
4 | 12 | 3 | 696 | 167 | 352 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 696
4 | 12 | 4 | 711 | 167 | 375 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 711
4 | 12 | 5 | 697 | 167 | 197 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 181 | 2 | 697
4 | 12 | 6 | 688 | 167 | 380 | 43 | 0 | 34 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 688
4 | 12 | 7 | 709 | 167 | 367 | 43 | 0 | 34 | 44 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 709
4 | 12 | 8 | 760 | 167 | 384 | 43 | 0 | 34 | 90 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 760
4 | 12 | 9 | 773 | 167 | 291 | 43 | 0 | 34 | 203 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 773
4 | 12 | 10 | 763 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 329 | 0 | 30 | 0 | 0 | -36 | 763
4 | 12 | 11 | 761 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 454 | 0 | 24 | 0 | 0 | -157 | 761
4 | 12 | 12 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 543 | 0 | 16 | 0 | 0 | -281 | 718
4 | 12 | 13 | 735 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 608 | 0 | 15 | 0 | -7 | -321 | 735
4 | 12 | 14 | 742 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 601 | 0 | 10 | 0 | -30 | -279 | 742
4 | 12 | 15 | 725 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 485 | 0 | 6 | 0 | 0 | -206 | 725
4 | 12 | 16 | 738 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 321 | 0 | 6 | 0 | 0 | -29 | 738
4 | 12 | 17 | 735 | 167 | 306 | 81 | 0 | 34 | 142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 735
4 | 12 | 18 | 738 | 167 | 440 | 81 | 0 | 34 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 738
4 | 12 | 19 | 731 | 167 | 446 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 731
4 | 12 | 20 | 723 | 167 | 436 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 723
4 | 12 | 21 | 705 | 167 | 425 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 705
4 | 12 | 22 | 673 | 167 | 280 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 1 | 673
4 | 12 | 23 | 653 | 167 | 386 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 653
4 | 13 | 0 | 634 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 178 | 0 | 634
4 | 13 | 1 | 639 | 167 | 346 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 639
4 | 13 | 2 | 683 | 167 | 389 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 683
4 | 13 | 3 | 732 | 167 | 435 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 732
4 | 13 | 4 | 753 | 167 | 464 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 753
4 | 13 | 5 | 749 | 167 | 282 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 749
4 | 13 | 6 | 752 | 167 | 411 | 43 | 0 | 34 | 85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 752
4 | 13 | 7 | 733 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 733
4 | 13 | 8 | 730 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 466 | 0 | 0 | 0 | -176 | 0 | 730
4 | 13 | 9 | 750 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 614 | 0 | 0 | 0 | -176 | -128 | 750
4 | 13 | 10 | 747 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 707 | -90 | 1 | 0 | -176 | -135 | 747
4 | 13 | 11 | 752 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 758 | -198 | 1 | -1 | -176 | -72 | 752
4 | 13 | 12 | 711 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 767 | -321 | 0 | 0 | -176 | 1 | 711
4 | 13 | 13 | 742 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 727 | -249 | 1 | 0 | -176 | -1 | 742
4 | 13 | 14 | 738 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 642 | -36 | 0 | 0 | -176 | -132 | 738
4 | 13 | 15 | 727 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 506 | 0 | 0 | 0 | -176 | -43 | 727
4 | 13 | 16 | 744 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 319 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 744
4 | 13 | 17 | 730 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 139 | 0 | 6 | 0 | 106 | 1 | 730
4 | 13 | 18 | 736 | 167 | 431 | 81 | 0 | 34 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 736
4 | 13 | 19 | 730 | 167 | 431 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 730
4 | 13 | 20 | 715 | 167 | 405 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 715
4 | 13 | 21 | 697 | 167 | 386 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 697
4 | 13 | 22 | 670 | 167 | 356 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 670
4 | 13 | 23 | 652 | 167 | 351 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 652
4 | 14 | 0 | 629 | 167 | 339 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 629
4 | 14 | 1 | 628 | 167 | 308 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 628
4 | 14 | 2 | 663 | 167 | 339 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 663
4 | 14 | 3 | 707 | 167 | 206 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 181 | 0 | 707
4 | 14 | 4 | 723 | 167 | 415 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 723
4 | 14 | 5 | 731 | 167 | 315 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 33 | 0 | 111 | 1 | 731
4 | 14 | 6 | 729 | 167 | 381 | 43 | 0 | 34 | 74 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 729
4 | 14 | 7 | 719 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 210 | 0 | 27 | 0 | 42 | 0 | 719
4 | 14 | 8 | 753 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 300 | 0 | 16 | 0 | 0 | -3 | 753
4 | 14 | 9 | 765 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 357 | 0 | 23 | 0 | -43 | -12 | 765
4 | 14 | 10 | 770 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 466 | 0 | 29 | 0 | -156 | -9 | 770
4 | 14 | 11 | 785 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 403 | 0 | 23 | 0 | -73 | -8 | 785
4 | 14 | 12 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 266 | 0 | 24 | 0 | -7 | -5 | 718
4 | 14 | 13 | 745 | 167 | 259 | 43 | 0 | 34 | 232 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 745
4 | 14 | 14 | 745 | 167 | 295 | 43 | 0 | 34 | 198 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 745
4 | 14 | 15 | 748 | 167 | 336 | 43 | 0 | 34 | 156 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 748
4 | 14 | 16 | 754 | 167 | 408 | 43 | 0 | 34 | 79 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 754
4 | 14 | 17 | 755 | 167 | 234 | 81 | 0 | 34 | 27 | 0 | 31 | 0 | 181 | 0 | 755
4 | 14 | 18 | 759 | 167 | 431 | 81 | 0 | 34 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 759
4 | 14 | 19 | 743 | 167 | 407 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 743
4 | 14 | 20 | 724 | 167 | 378 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 724
4 | 14 | 21 | 705 | 167 | 360 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 705
4 | 14 | 22 | 691 | 167 | 337 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 691
4 | 14 | 23 | 669 | 167 | 332 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 669
4 | 15 | 0 | 646 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 130 | 1 | 646
4 | 15 | 1 | 639 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 106 | 1 | 639
4 | 15 | 2 | 665 | 167 | 329 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 665
4 | 15 | 3 | 709 | 167 | 368 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 709
4 | 15 | 4 | 729 | 167 | 401 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 729
4 | 15 | 5 | 709 | 167 | 393 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 709
4 | 15 | 6 | 685 | 167 | 380 | 43 | 0 | 34 | 13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 685
4 | 15 | 7 | 687 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 36 | 0 | 48 | 0 | 163 | 0 | 687
4 | 15 | 8 | 720 | 167 | 375 | 43 | 0 | 34 | 63 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 720
4 | 15 | 9 | 740 | 167 | 378 | 43 | 0 | 34 | 88 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 740
4 | 15 | 10 | 740 | 167 | 358 | 43 | 0 | 34 | 116 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 740
4 | 15 | 11 | 731 | 167 | 336 | 43 | 0 | 34 | 139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 731
4 | 15 | 12 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 129 | 0 | 3 | 0 | 145 | 1 | 718
4 | 15 | 13 | 722 | 167 | 373 | 43 | 0 | 34 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 722
4 | 15 | 14 | 722 | 167 | 373 | 43 | 0 | 34 | 97 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 722
4 | 15 | 15 | 716 | 167 | 364 | 43 | 0 | 34 | 90 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 716
4 | 15 | 16 | 718 | 167 | 386 | 43 | 0 | 34 | 60 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 718
4 | 15 | 17 | 725 | 167 | 374 | 81 | 0 | 34 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 725
4 | 15 | 18 | 728 | 167 | 397 | 81 | 0 | 34 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 728
4 | 15 | 19 | 720 | 167 | 385 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 720
4 | 15 | 20 | 701 | 167 | 358 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 701
4 | 15 | 21 | 668 | 167 | 331 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 668
4 | 15 | 22 | 639 | 167 | 312 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 639
4 | 15 | 23 | 624 | 167 | 307 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 624
4 | 16 | 0 | 602 | 167 | 327 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 602
4 | 16 | 1 | 595 | 167 | 232 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 68 | 595
4 | 16 | 2 | 628 | 167 | 268 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | 44 | 628
4 | 16 | 3 | 680 | 167 | 380 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 680
4 | 16 | 4 | 697 | 167 | 410 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 697
4 | 16 | 5 | 684 | 167 | 388 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 684
4 | 16 | 6 | 646 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 91 | 0 | 11 | 0 | 0 | 104 | 646
4 | 16 | 7 | 622 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 257 | 0 | 8 | 0 | -88 | 5 | 622
4 | 16 | 8 | 619 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 413 | -60 | 0 | 0 | -176 | 2 | 619
4 | 16 | 9 | 609 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 448 | -105 | 0 | 0 | -176 | 2 | 609
4 | 16 | 10 | 601 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 568 | -232 | 0 | 0 | -176 | 1 | 601
4 | 16 | 11 | 613 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 653 | -305 | 0 | 0 | -176 | 1 | 613
4 | 16 | 12 | 615 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 621 | -271 | 1 | 0 | -176 | 0 | 615
4 | 16 | 13 | 627 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 524 | -162 | 0 | 0 | -176 | 1 | 627
4 | 16 | 14 | 606 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 381 | -40 | 0 | 0 | -176 | 1 | 606
4 | 16 | 15 | 629 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 233 | 0 | 0 | 0 | -176 | 132 | 629
4 | 16 | 16 | 639 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 639
4 | 16 | 17 | 674 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 64 | 0 | 3 | 0 | 128 | 1 | 674
4 | 16 | 18 | 703 | 167 | 411 | 81 | 0 | 34 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 703
4 | 16 | 19 | 704 | 167 | 410 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 704
4 | 16 | 20 | 682 | 167 | 199 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 181 | 0 | 682
4 | 16 | 21 | 660 | 167 | 369 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 660
4 | 16 | 22 | 627 | 167 | 313 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 | 1 | 627
4 | 16 | 23 | 601 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 139 | 0 | 601
4 | 17 | 0 | 589 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 134 | 1 | 589
4 | 17 | 1 | 600 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 65 | 55 | 600
4 | 17 | 2 | 630 | 167 | 340 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 630
4 | 17 | 3 | 690 | 167 | 388 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 690
4 | 17 | 4 | 718 | 167 | 425 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 718
4 | 17 | 5 | 722 | 167 | 255 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 722
4 | 17 | 6 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 92 | 0 | 8 | 0 | 178 | 0 | 718
4 | 17 | 7 | 698 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 267 | 0 | 4 | 0 | -14 | 1 | 698
4 | 17 | 8 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 434 | 0 | 2 | 0 | -159 | 1 | 718
4 | 17 | 9 | 760 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 545 | 0 | 1 | 0 | -176 | -50 | 760
4 | 17 | 10 | 762 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 598 | 0 | 3 | 0 | -176 | -103 | 762
4 | 17 | 11 | 767 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 632 | 0 | 4 | 0 | -176 | -133 | 767
4 | 17 | 12 | 722 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 645 | -105 | 5 | -4 | -176 | -83 | 722
4 | 17 | 13 | 744 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 625 | 0 | 4 | 0 | -176 | -149 | 744
4 | 17 | 14 | 737 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 591 | 0 | 6 | 0 | -176 | -124 | 737
4 | 17 | 15 | 728 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 493 | 0 | 5 | 0 | -176 | -34 | 728
4 | 17 | 16 | 736 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 329 | 0 | 4 | 0 | 0 | -37 | 736
4 | 17 | 17 | 734 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 143 | 0 | 3 | 0 | 110 | 0 | 734
4 | 17 | 18 | 736 | 167 | 260 | 81 | 0 | 34 | 13 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 736
4 | 17 | 19 | 736 | 167 | 273 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 736
4 | 17 | 20 | 721 | 167 | 439 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721
4 | 17 | 21 | 709 | 167 | 249 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 709
4 | 17 | 22 | 685 | 167 | 400 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 685
4 | 17 | 23 | 670 | 167 | 388 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 670
4 | 18 | 0 | 650 | 167 | 380 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 650
4 | 18 | 1 | 648 | 167 | 349 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 648
4 | 18 | 2 | 673 | 167 | 364 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 673
4 | 18 | 3 | 723 | 167 | 219 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 181 | 1 | 723
4 | 18 | 4 | 752 | 167 | 428 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 752
4 | 18 | 5 | 750 | 167 | 427 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 750
4 | 18 | 6 | 744 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 92 | 0 | 51 | 0 | 162 | -1 | 744
4 | 18 | 7 | 737 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 245 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 737
4 | 18 | 8 | 755 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 384 | 0 | 38 | 0 | 0 | -107 | 755
4 | 18 | 9 | 768 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 506 | 0 | 28 | 0 | -176 | -30 | 768
4 | 18 | 10 | 759 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 563 | 0 | 23 | 0 | -176 | -91 | 759
4 | 18 | 11 | 761 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 582 | 0 | 21 | 0 | -176 | -106 | 761
4 | 18 | 12 | 720 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 588 | -2 | 24 | -19 | -176 | -135 | 720
4 | 18 | 13 | 747 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 519 | 0 | 25 | 0 | -176 | -61 | 747
4 | 18 | 14 | 734 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 442 | 0 | 31 | 0 | -70 | -109 | 734
4 | 18 | 15 | 740 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 356 | 0 | 22 | 0 | 0 | -78 | 740
4 | 18 | 16 | 765 | 167 | 246 | 43 | 0 | 34 | 240 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6 | 765
4 | 18 | 17 | 754 | 167 | 339 | 81 | 0 | 34 | 93 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 754
4 | 18 | 18 | 754 | 167 | 421 | 81 | 0 | 34 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 754
4 | 18 | 19 | 745 | 167 | 420 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 745
4 | 18 | 20 | 724 | 167 | 397 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 724
4 | 18 | 21 | 699 | 167 | 377 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 699
4 | 18 | 22 | 666 | 167 | 343 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 666
4 | 18 | 23 | 653 | 167 | 330 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | 1 | 653
4 | 19 | 0 | 637 | 167 | 351 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 637
4 | 19 | 1 | 637 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 136 | 0 | 637
4 | 19 | 2 | 673 | 167 | 369 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 673
4 | 19 | 3 | 714 | 167 | 409 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 714
4 | 19 | 4 | 737 | 167 | 443 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 737
4 | 19 | 5 | 723 | 167 | 434 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 723
4 | 19 | 6 | 713 | 167 | 430 | 43 | 0 | 34 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 713
4 | 19 | 7 | 714 | 167 | 412 | 43 | 0 | 34 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 714
4 | 19 | 8 | 756 | 167 | 408 | 43 | 0 | 34 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 756
4 | 19 | 9 | 792 | 167 | 380 | 43 | 0 | 34 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 792
4 | 19 | 10 | 784 | 167 | 330 | 43 | 0 | 34 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 784
4 | 19 | 11 | 791 | 167 | 323 | 43 | 0 | 34 | 189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 791
4 | 19 | 12 | 737 | 167 | 259 | 43 | 0 | 34 | 200 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 737
4 | 19 | 13 | 776 | 167 | 322 | 43 | 0 | 34 | 204 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 776
4 | 19 | 14 | 784 | 167 | 360 | 43 | 0 | 34 | 176 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 784
4 | 19 | 15 | 764 | 167 | 394 | 43 | 0 | 34 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 764
4 | 19 | 16 | 760 | 167 | 424 | 43 | 0 | 34 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 760
4 | 19 | 17 | 752 | 167 | 418 | 81 | 0 | 34 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 752
4 | 19 | 18 | 760 | 167 | 467 | 81 | 0 | 34 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 760
4 | 19 | 19 | 749 | 167 | 456 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 749
4 | 19 | 20 | 723 | 167 | 429 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 723
4 | 19 | 21 | 700 | 167 | 418 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 700
4 | 19 | 22 | 671 | 167 | 393 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 671
4 | 19 | 23 | 654 | 167 | 209 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 654
4 | 20 | 0 | 631 | 167 | 380 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 631
4 | 20 | 1 | 631 | 167 | 355 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 631
4 | 20 | 2 | 669 | 167 | 386 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 669
4 | 20 | 3 | 711 | 167 | 422 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 711
4 | 20 | 4 | 731 | 167 | 448 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 731
4 | 20 | 5 | 718 | 167 | 437 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 718
4 | 20 | 6 | 703 | 167 | 211 | 43 | 0 | 34 | 56 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 703
4 | 20 | 7 | 699 | 167 | 228 | 43 | 0 | 34 | 167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 699
4 | 20 | 8 | 727 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 298 | 0 | 15 | 0 | -27 | 1 | 727
4 | 20 | 9 | 753 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 442 | 0 | 8 | 0 | -163 | 26 | 753
4 | 20 | 10 | 753 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 580 | 0 | 9 | 0 | -176 | -100 | 753
4 | 20 | 11 | 765 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 679 | -150 | 6 | -4 | -176 | -30 | 765
4 | 20 | 12 | 726 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 729 | -269 | 6 | -4 | -176 | 0 | 726
4 | 20 | 13 | 763 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 710 | -127 | 6 | -5 | -176 | -85 | 763
4 | 20 | 14 | 755 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 625 | 0 | 4 | 0 | -176 | -138 | 755
4 | 20 | 15 | 751 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 494 | 0 | 4 | 0 | -176 | -11 | 751
4 | 20 | 16 | 759 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 319 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 759
4 | 20 | 17 | 756 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 142 | 0 | 3 | 0 | 132 | 1 | 756
4 | 20 | 18 | 749 | 167 | 256 | 81 | 0 | 34 | 15 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 749
4 | 20 | 19 | 739 | 167 | 432 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 739
4 | 20 | 20 | 719 | 167 | 407 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 719
4 | 20 | 21 | 698 | 167 | 392 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 698
4 | 20 | 22 | 665 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 167 | 1 | 665
4 | 20 | 23 | 645 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 165 | 1 | 645
4 | 21 | 0 | 641 | 167 | 376 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 641
4 | 21 | 1 | 637 | 167 | 348 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 637
4 | 21 | 2 | 669 | 167 | 377 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 669
4 | 21 | 3 | 716 | 167 | 419 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 716
4 | 21 | 4 | 736 | 167 | 449 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 736
4 | 21 | 5 | 728 | 167 | 451 | 69 | 0 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 728
4 | 21 | 6 | 705 | 167 | 375 | 43 | 0 | 34 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 705
4 | 21 | 7 | 688 | 167 | 210 | 43 | 0 | 34 | 213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 688
4 | 21 | 8 | 728 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 349 | 0 | 0 | 0 | -61 | 0 | 728
4 | 21 | 9 | 755 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 401 | 0 | 0 | 0 | -87 | 1 | 755
4 | 21 | 10 | 750 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 441 | 0 | 0 | 0 | -137 | 6 | 750
4 | 21 | 11 | 753 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 483 | 0 | 0 | 0 | -176 | 6 | 753
4 | 21 | 12 | 717 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 493 | 0 | 0 | 0 | -176 | -40 | 717
4 | 21 | 13 | 775 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 486 | 0 | 0 | 0 | -176 | 25 | 775
4 | 21 | 14 | 760 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 417 | 0 | 0 | 0 | -124 | 27 | 760
4 | 21 | 15 | 759 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 759
4 | 21 | 16 | 747 | 167 | 248 | 43 | 0 | 34 | 199 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 747
4 | 21 | 17 | 727 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 95 | 0 | 63 | 0 | 91 | 0 | 727
4 | 21 | 18 | 730 | 167 | 371 | 81 | 0 | 34 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 730
4 | 21 | 19 | 730 | 167 | 386 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 730
4 | 21 | 20 | 720 | 167 | 379 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 720
4 | 21 | 21 | 685 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 146 | 1 | 685
4 | 21 | 22 | 652 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 113 | 2 | 652
4 | 21 | 23 | 648 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 123 | 1 | 648
4 | 22 | 0 | 630 | 167 | 208 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | -12 | 2 | 119 | 630
4 | 22 | 1 | 619 | 167 | 207 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | -11 | 2 | 88 | 619
4 | 22 | 2 | 643 | 167 | 207 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | -11 | 114 | 0 | 643
4 | 22 | 3 | 685 | 167 | 206 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | -10 | 152 | 0 | 685
4 | 22 | 4 | 709 | 167 | 207 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | -11 | 177 | 0 | 709
4 | 22 | 5 | 698 | 167 | 210 | 69 | 0 | 34 | 4 | -1 | 62 | -11 | 111 | 53 | 698
4 | 22 | 6 | 666 | 167 | 241 | 43 | 0 | 34 | 110 | -33 | 65 | -12 | 2 | 49 | 666
4 | 22 | 7 | 634 | 167 | 295 | 43 | 0 | 34 | 298 | -89 | 58 | -10 | -162 | 0 | 634
4 | 22 | 8 | 629 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 486 | -146 | 65 | -42 | -176 | 2 | 629
4 | 22 | 9 | 634 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 637 | -269 | 58 | -56 | -176 | 0 | 634
4 | 22 | 10 | 645 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 733 | -378 | 67 | -65 | -153 | 1 | 645
4 | 22 | 11 | 657 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 781 | -402 | 72 | -70 | -165 | 1 | 657
4 | 22 | 12 | 648 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 787 | -406 | 70 | -68 | -176 | 1 | 648
4 | 22 | 13 | 656 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 749 | -360 | 70 | -68 | -176 | 1 | 656
4 | 22 | 14 | 648 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 665 | -284 | 71 | -69 | -176 | 1 | 648
4 | 22 | 15 | 634 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 524 | -157 | 76 | -74 | -176 | 1 | 634
4 | 22 | 16 | 646 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 337 | -101 | 76 | -43 | -64 | 1 | 646
4 | 22 | 17 | 660 | 167 | 210 | 81 | 0 | 34 | 156 | -47 | 72 | -13 | 0 | 0 | 660
4 | 22 | 18 | 681 | 167 | 213 | 81 | 0 | 34 | 17 | -5 | 63 | -11 | 122 | 0 | 681
4 | 22 | 19 | 692 | 167 | 208 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | -11 | 145 | 7 | 692
4 | 22 | 20 | 677 | 167 | 207 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | -11 | 137 | 0 | 677
4 | 22 | 21 | 655 | 167 | 206 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | -10 | 96 | 29 | 655
4 | 22 | 22 | 628 | 167 | 208 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | -11 | 0 | 100 | 628
4 | 22 | 23 | 608 | 167 | 207 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | -11 | 90 | 0 | 608
4 | 23 | 0 | 589 | 167 | 209 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | -13 | 88 | 0 | 589
4 | 23 | 1 | 587 | 167 | 207 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | -10 | 18 | 56 | 587
4 | 23 | 2 | 616 | 167 | 205 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | -9 | 102 | 0 | 616
4 | 23 | 3 | 669 | 167 | 205 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | -9 | 142 | 7 | 669
4 | 23 | 4 | 698 | 167 | 206 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | -10 | 180 | 0 | 698
4 | 23 | 5 | 685 | 167 | 209 | 69 | 0 | 34 | 4 | -2 | 48 | -10 | 0 | 166 | 685
4 | 23 | 6 | 648 | 167 | 246 | 43 | 0 | 34 | 116 | -40 | 43 | -9 | 0 | 48 | 648
4 | 23 | 7 | 606 | 167 | 305 | 43 | 0 | 34 | 296 | -103 | 31 | -6 | -161 | 0 | 606
4 | 23 | 8 | 581 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 487 | -222 | 15 | -15 | -124 | 0 | 581
4 | 23 | 9 | 592 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 624 | -297 | 12 | -12 | -176 | 1 | 592
4 | 23 | 10 | 601 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 722 | -387 | 11 | -11 | -176 | 2 | 601
4 | 23 | 11 | 607 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 770 | -428 | 13 | -13 | -176 | 1 | 607
4 | 23 | 12 | 607 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 773 | -431 | 15 | -15 | -176 | 1 | 607
4 | 23 | 13 | 598 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 728 | -395 | 18 | -18 | -176 | 1 | 598
4 | 23 | 14 | 589 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 604 | -279 | 18 | -18 | -176 | 0 | 589
4 | 23 | 15 | 591 | 167 | 245 | 43 | 0 | 34 | 409 | -143 | 15 | -3 | -176 | 0 | 591
4 | 23 | 16 | 614 | 167 | 282 | 43 | 0 | 34 | 209 | -73 | 53 | -11 | -83 | -7 | 614
4 | 23 | 17 | 642 | 167 | 266 | 81 | 0 | 34 | 75 | -26 | 57 | -12 | 0 | 0 | 642
4 | 23 | 18 | 681 | 167 | 363 | 81 | 0 | 34 | 6 | -2 | 41 | -9 | 0 | 0 | 681
4 | 23 | 19 | 692 | 167 | 375 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | -9 | 0 | 0 | 692
4 | 23 | 20 | 658 | 167 | 339 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | -10 | 0 | 0 | 658
4 | 23 | 21 | 638 | 167 | 323 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | -10 | 0 | 0 | 638
4 | 23 | 22 | 611 | 167 | 302 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | -10 | 0 | 0 | 611
4 | 23 | 23 | 592 | 167 | 296 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | -10 | 0 | 0 | 592
4 | 24 | 0 | 572 | 167 | 281 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 572
4 | 24 | 1 | 569 | 167 | 222 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 28 | 569
4 | 24 | 2 | 620 | 167 | 293 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 620
4 | 24 | 3 | 669 | 167 | 196 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 146 | 1 | 669
4 | 24 | 4 | 710 | 167 | 403 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 710
4 | 24 | 5 | 712 | 167 | 416 | 69 | 0 | 34 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 712
4 | 24 | 6 | 700 | 167 | 385 | 43 | 0 | 34 | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 700
4 | 24 | 7 | 700 | 167 | 309 | 43 | 0 | 34 | 126 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 700
4 | 24 | 8 | 728 | 167 | 267 | 43 | 0 | 34 | 189 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 728
4 | 24 | 9 | 753 | 167 | 223 | 43 | 0 | 34 | 256 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 753
4 | 24 | 10 | 757 | 167 | 217 | 43 | 0 | 34 | 267 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 757
4 | 24 | 11 | 752 | 167 | 241 | 43 | 0 | 34 | 246 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 752
4 | 24 | 12 | 712 | 167 | 210 | 43 | 0 | 34 | 226 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 712
4 | 24 | 13 | 742 | 167 | 266 | 43 | 0 | 34 | 213 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 742
4 | 24 | 14 | 737 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 225 | 0 | 19 | 0 | 52 | 1 | 737
4 | 24 | 15 | 740 | 167 | 287 | 43 | 0 | 34 | 195 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 740
4 | 24 | 16 | 751 | 167 | 353 | 43 | 0 | 34 | 140 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 751
4 | 24 | 17 | 753 | 167 | 408 | 81 | 0 | 34 | 52 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 753
4 | 24 | 18 | 765 | 167 | 464 | 81 | 0 | 34 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 765
4 | 24 | 19 | 756 | 167 | 457 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 756
4 | 24 | 20 | 740 | 167 | 432 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 740
4 | 24 | 21 | 720 | 167 | 412 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 720
4 | 24 | 22 | 683 | 167 | 383 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 683
4 | 24 | 23 | 664 | 167 | 197 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | 0 | 664
4 | 25 | 0 | 644 | 167 | 366 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 644
4 | 25 | 1 | 639 | 167 | 340 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 639
4 | 25 | 2 | 676 | 167 | 367 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 676
4 | 25 | 3 | 724 | 167 | 400 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 724
4 | 25 | 4 | 746 | 167 | 422 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 746
4 | 25 | 5 | 748 | 167 | 420 | 69 | 0 | 34 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 748
4 | 25 | 6 | 751 | 167 | 417 | 43 | 0 | 34 | 25 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 751
4 | 25 | 7 | 756 | 167 | 395 | 43 | 0 | 34 | 57 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 756
4 | 25 | 8 | 818 | 167 | 421 | 43 | 0 | 34 | 88 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 818
4 | 25 | 9 | 859 | 167 | 463 | 43 | 0 | 34 | 91 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 859
4 | 25 | 10 | 845 | 167 | 417 | 43 | 0 | 34 | 124 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 845
4 | 25 | 11 | 835 | 167 | 386 | 43 | 0 | 34 | 158 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 835
4 | 25 | 12 | 805 | 167 | 380 | 43 | 0 | 34 | 137 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 805
4 | 25 | 13 | 834 | 167 | 417 | 43 | 0 | 34 | 137 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 834
4 | 25 | 14 | 836 | 167 | 424 | 43 | 0 | 34 | 136 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 836
4 | 25 | 15 | 833 | 167 | 479 | 43 | 0 | 34 | 89 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 833
4 | 25 | 16 | 841 | 167 | 535 | 43 | 0 | 34 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 841
4 | 25 | 17 | 839 | 167 | 507 | 81 | 0 | 34 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 839
4 | 25 | 18 | 830 | 167 | 509 | 81 | 0 | 34 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 830
4 | 25 | 19 | 804 | 167 | 495 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 804
4 | 25 | 20 | 782 | 167 | 480 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 782
4 | 25 | 21 | 743 | 167 | 458 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 743
4 | 25 | 22 | 714 | 167 | 437 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 714
4 | 25 | 23 | 681 | 167 | 415 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 681
4 | 26 | 0 | 657 | 167 | 401 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 657
4 | 26 | 1 | 654 | 167 | 364 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 654
4 | 26 | 2 | 682 | 167 | 360 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 682
4 | 26 | 3 | 717 | 167 | 345 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 54 | 1 | 717
4 | 26 | 4 | 736 | 167 | 426 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 736
4 | 26 | 5 | 737 | 167 | 439 | 69 | 0 | 34 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 737
4 | 26 | 6 | 730 | 167 | 445 | 43 | 0 | 34 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 730
4 | 26 | 7 | 724 | 167 | 395 | 43 | 0 | 34 | 69 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 724
4 | 26 | 8 | 758 | 167 | 315 | 43 | 0 | 34 | 166 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 758
4 | 26 | 9 | 774 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 298 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 774
4 | 26 | 10 | 766 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 401 | 0 | 20 | 0 | 0 | -95 | 766
4 | 26 | 11 | 772 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 394 | 0 | 22 | 0 | 0 | -84 | 772
4 | 26 | 12 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 424 | 0 | 19 | 0 | -27 | -138 | 718
4 | 26 | 13 | 747 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 489 | 0 | 36 | 0 | -93 | -125 | 747
4 | 26 | 14 | 745 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 491 | 0 | 34 | 0 | -115 | -105 | 745
4 | 26 | 15 | 730 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 427 | 0 | 33 | 0 | -60 | -110 | 730
4 | 26 | 16 | 738 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 320 | 0 | 32 | 0 | 0 | -54 | 738
4 | 26 | 17 | 736 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 154 | 0 | 34 | 0 | 70 | 0 | 736
4 | 26 | 18 | 744 | 167 | 410 | 81 | 0 | 34 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 744
4 | 26 | 19 | 743 | 167 | 250 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 | 0 | 743
4 | 26 | 20 | 730 | 167 | 424 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 730
4 | 26 | 21 | 710 | 167 | 417 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 710
4 | 26 | 22 | 683 | 167 | 395 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 683
4 | 26 | 23 | 659 | 167 | 392 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 659
4 | 27 | 0 | 634 | 167 | 384 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 634
4 | 27 | 1 | 641 | 167 | 366 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 641
4 | 27 | 2 | 674 | 167 | 397 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 674
4 | 27 | 3 | 724 | 167 | 262 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 724
4 | 27 | 4 | 753 | 167 | 296 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 753
4 | 27 | 5 | 750 | 167 | 470 | 69 | 0 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 750
4 | 27 | 6 | 743 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 128 | 0 | 2 | 0 | 173 | 0 | 743
4 | 27 | 7 | 713 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 313 | 0 | 0 | 0 | -41 | 1 | 713
4 | 27 | 8 | 719 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 493 | 0 | 0 | 0 | -176 | -38 | 719
4 | 27 | 9 | 741 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 631 | 0 | 0 | 0 | -176 | -154 | 741
4 | 27 | 10 | 736 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 716 | -109 | 1 | 0 | -176 | -136 | 736
4 | 27 | 11 | 732 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 764 | -259 | 1 | -1 | -176 | -37 | 732
4 | 27 | 12 | 699 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 763 | -329 | 1 | -1 | -176 | 1 | 699
4 | 27 | 13 | 725 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 728 | -203 | 2 | -1 | -176 | -65 | 725
4 | 27 | 14 | 722 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 648 | -56 | 1 | -1 | -176 | -134 | 722
4 | 27 | 15 | 720 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 517 | 0 | 1 | 0 | -176 | -62 | 720
4 | 27 | 16 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 347 | 0 | 1 | 0 | 0 | -70 | 718
4 | 27 | 17 | 710 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 161 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 710
4 | 27 | 18 | 713 | 167 | 408 | 81 | 0 | 34 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 713
4 | 27 | 19 | 713 | 167 | 424 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 713
4 | 27 | 20 | 700 | 167 | 404 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 700
4 | 27 | 21 | 681 | 167 | 395 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 681
4 | 27 | 22 | 656 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 173 | 1 | 656
4 | 27 | 23 | 643 | 167 | 367 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 643
4 | 28 | 0 | 628 | 167 | 368 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 628
4 | 28 | 1 | 629 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 146 | 1 | 629
4 | 28 | 2 | 657 | 167 | 362 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 657
4 | 28 | 3 | 708 | 167 | 222 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | 0 | 708
4 | 28 | 4 | 726 | 167 | 238 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | 0 | 726
4 | 28 | 5 | 718 | 167 | 230 | 69 | 0 | 34 | 8 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 718
4 | 28 | 6 | 700 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 123 | 0 | 18 | 0 | 119 | 0 | 700
4 | 28 | 7 | 683 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 294 | 0 | 14 | 0 | -65 | 0 | 683
4 | 28 | 8 | 704 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 464 | 0 | 9 | 0 | -176 | -33 | 704
4 | 28 | 9 | 721 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 583 | 0 | 7 | 0 | -176 | -133 | 721
4 | 28 | 10 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 684 | -233 | 8 | -6 | -176 | 1 | 718
4 | 28 | 11 | 724 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 716 | -258 | 8 | -6 | -176 | 0 | 724
4 | 28 | 12 | 689 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 719 | -296 | 8 | -6 | -176 | 0 | 689
4 | 28 | 13 | 724 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 703 | -198 | 10 | -8 | -176 | -47 | 724
4 | 28 | 14 | 718 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 626 | -100 | 9 | -7 | -176 | -74 | 718
4 | 28 | 15 | 704 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 513 | 0 | 10 | 0 | -176 | -83 | 704
4 | 28 | 16 | 714 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 352 | 0 | 7 | 0 | 0 | -85 | 714
4 | 28 | 17 | 713 | 167 | 255 | 81 | 0 | 34 | 164 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 713
4 | 28 | 18 | 706 | 167 | 387 | 81 | 0 | 34 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 706
4 | 28 | 19 | 704 | 167 | 257 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 140 | 0 | 704
4 | 28 | 20 | 687 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 167 | 1 | 687
4 | 28 | 21 | 659 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 129 | 0 | 659
4 | 28 | 22 | 634 | 167 | 305 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 634
4 | 28 | 23 | 618 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 104 | 1 | 618
4 | 29 | 0 | 596 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 97 | 596
4 | 29 | 1 | 589 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 71 | 589
4 | 29 | 2 | 627 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 90 | 627
4 | 29 | 3 | 668 | 167 | 196 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 117 | 668
4 | 29 | 4 | 689 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 174 | -39 | 689
4 | 29 | 5 | 656 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 95 | 656
4 | 29 | 6 | 618 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 61 | 0 | 92 | 0 | 0 | 25 | 618
4 | 29 | 7 | 611 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 120 | 0 | 94 | 0 | -23 | -20 | 611
4 | 29 | 8 | 620 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 189 | 0 | 103 | 0 | -103 | -9 | 620
4 | 29 | 9 | 630 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 212 | 0 | 94 | 0 | -176 | 60 | 630
4 | 29 | 10 | 636 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 259 | 0 | 93 | 0 | -176 | 20 | 636
4 | 29 | 11 | 636 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 257 | 0 | 93 | 0 | -154 | 0 | 636
4 | 29 | 12 | 630 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 207 | 0 | 98 | 0 | -114 | -1 | 630
4 | 29 | 13 | 638 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 167 | 0 | 101 | 0 | -68 | -2 | 638
4 | 29 | 14 | 632 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 106 | 0 | 103 | 0 | -12 | -5 | 632
4 | 29 | 15 | 630 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 62 | 0 | 93 | 0 | 0 | 35 | 630
4 | 29 | 16 | 647 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 41 | 0 | 85 | 0 | 103 | -22 | 647
4 | 29 | 17 | 661 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 19 | 0 | 68 | 0 | 0 | 96 | 661
4 | 29 | 18 | 678 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 3 | 0 | 61 | 0 | 176 | -40 | 678
4 | 29 | 19 | 669 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 176 | -41 | 669
4 | 29 | 20 | 649 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 161 | -41 | 649
4 | 29 | 21 | 625 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 102 | 625
4 | 29 | 22 | 592 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 75 | 592
4 | 29 | 23 | 571 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 95 | -34 | 571
4 | 30 | 0 | 559 | 167 | 203 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | -5 | 53 | -3 | 559
4 | 30 | 1 | 557 | 167 | 202 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | -5 | 0 | 18 | 557
4 | 30 | 2 | 585 | 167 | 202 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | -5 | 0 | 46 | 585
4 | 30 | 3 | 627 | 167 | 200 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | -4 | 125 | -38 | 627
4 | 30 | 4 | 635 | 167 | 201 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | -4 | 74 | 28 | 635
4 | 30 | 5 | 619 | 167 | 201 | 69 | 0 | 34 | 5 | -1 | 54 | -4 | 0 | 94 | 619
4 | 30 | 6 | 574 | 167 | 207 | 43 | 0 | 34 | 55 | -6 | 62 | -4 | 0 | 16 | 574
4 | 30 | 7 | 554 | 167 | 216 | 43 | 0 | 34 | 148 | -17 | 44 | -3 | -78 | 0 | 554
4 | 30 | 8 | 561 | 167 | 223 | 43 | 0 | 34 | 213 | -25 | 25 | -2 | -117 | 0 | 561
4 | 30 | 9 | 568 | 167 | 228 | 43 | 0 | 34 | 256 | -30 | 22 | -2 | -150 | 0 | 568
4 | 30 | 10 | 542 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 312 | -37 | 15 | -13 | -176 | 1 | 542
4 | 30 | 11 | 541 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 448 | -221 | 15 | -13 | -129 | 1 | 541
4 | 30 | 12 | 533 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 532 | -267 | 14 | -12 | -176 | 2 | 533
4 | 30 | 13 | 531 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 561 | -298 | 14 | -12 | -176 | 2 | 531
4 | 30 | 14 | 523 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 587 | -331 | 12 | -10 | -176 | 1 | 523
4 | 30 | 15 | 536 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 517 | -248 | 12 | -10 | -176 | 1 | 536
4 | 30 | 16 | 555 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 350 | -61 | 15 | -13 | -176 | 0 | 555
4 | 30 | 17 | 594 | 167 | 217 | 81 | 0 | 34 | 162 | -19 | 11 | -1 | -58 | 0 | 594
4 | 30 | 18 | 620 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 24 | -3 | 7 | 0 | 111 | 3 | 620
4 | 30 | 19 | 637 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | -1 | 163 | -10 | 637
4 | 30 | 20 | 623 | 167 | 196 | 81 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | -1 | 136 | 1 | 623
4 | 30 | 21 | 600 | 167 | 196 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | -1 | 116 | 2 | 600
4 | 30 | 22 | 567 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | -1 | 87 | 1 | 567
4 | 30 | 23 | 546 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -1 | 72 | 2 | 546
5 | 1 | 0 | 492 | 167 | 204 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | -6 | 23 | 0 | 492
5 | 1 | 1 | 493 | 167 | 203 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | -6 | 33 | 0 | 493
5 | 1 | 2 | 532 | 167 | 204 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | -8 | 36 | 0 | 532
5 | 1 | 3 | 601 | 167 | 207 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | -9 | 89 | 0 | 601
5 | 1 | 4 | 631 | 167 | 207 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | -11 | 119 | 0 | 631
5 | 1 | 5 | 629 | 167 | 213 | 60 | 0 | 34 | 9 | -3 | 63 | -13 | 99 | 0 | 629
5 | 1 | 6 | 610 | 167 | 243 | 32 | 0 | 34 | 134 | -47 | 59 | -12 | 0 | 0 | 610
5 | 1 | 7 | 585 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 313 | -136 | 34 | -34 | -23 | 2 | 585
5 | 1 | 8 | 584 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 509 | -179 | 0 | 0 | -176 | 1 | 584
5 | 1 | 9 | 614 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 650 | -290 | 0 | 0 | -176 | 1 | 614
5 | 1 | 10 | 631 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 721 | -345 | 0 | 0 | -176 | 2 | 631
5 | 1 | 11 | 653 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 733 | -334 | 0 | 0 | -176 | 1 | 653
5 | 1 | 12 | 629 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 706 | -331 | 0 | 0 | -176 | 1 | 629
5 | 1 | 13 | 638 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 682 | -326 | 0 | 0 | -148 | 1 | 638
5 | 1 | 14 | 628 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 616 | -242 | 0 | 0 | -176 | 1 | 628
5 | 1 | 15 | 610 | 167 | 231 | 32 | 0 | 34 | 495 | -173 | 0 | 0 | -176 | 0 | 610
5 | 1 | 16 | 622 | 167 | 318 | 32 | 0 | 34 | 339 | -118 | 13 | -3 | -160 | 0 | 622
5 | 1 | 17 | 620 | 167 | 227 | 71 | 0 | 34 | 172 | -60 | 11 | -2 | 0 | 0 | 620
5 | 1 | 18 | 630 | 167 | 207 | 71 | 0 | 34 | 24 | -9 | 7 | -1 | 170 | -40 | 630
5 | 1 | 19 | 641 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | -1 | 168 | 2 | 641
5 | 1 | 20 | 616 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 0 | 616
5 | 1 | 21 | 584 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 584
5 | 1 | 22 | 556 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 556
5 | 1 | 23 | 524 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 524
5 | 2 | 0 | 508 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 508
5 | 2 | 1 | 504 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 504
5 | 2 | 2 | 541 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 50 | 541
5 | 2 | 3 | 601 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | -35 | 601
5 | 2 | 4 | 645 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 5 | 645
5 | 2 | 5 | 645 | 167 | 200 | 60 | 0 | 34 | 11 | -4 | 1 | 0 | 181 | -5 | 645
5 | 2 | 6 | 622 | 167 | 246 | 32 | 0 | 34 | 139 | -49 | 1 | 0 | 72 | -20 | 622
5 | 2 | 7 | 575 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 320 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575
5 | 2 | 8 | 572 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 509 | -293 | 0 | 0 | -74 | 1 | 572
5 | 2 | 9 | 589 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 646 | -311 | 0 | 0 | -176 | 1 | 589
5 | 2 | 10 | 597 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 738 | -424 | 0 | 0 | -146 | 0 | 597
5 | 2 | 11 | 613 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 779 | -420 | 2 | -2 | -176 | 1 | 613
5 | 2 | 12 | 588 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 784 | -450 | 2 | -2 | -176 | 1 | 588
5 | 2 | 13 | 602 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 742 | -394 | 2 | -2 | -176 | 1 | 602
5 | 2 | 14 | 588 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 656 | -323 | 2 | -2 | -176 | 2 | 588
5 | 2 | 15 | 590 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 519 | -298 | 2 | -2 | -60 | 0 | 590
5 | 2 | 16 | 610 | 167 | 302 | 32 | 0 | 34 | 330 | -115 | 4 | -1 | -143 | 0 | 610
5 | 2 | 17 | 605 | 167 | 226 | 71 | 0 | 34 | 160 | -56 | 4 | -1 | 0 | 0 | 605
5 | 2 | 18 | 623 | 167 | 205 | 71 | 0 | 34 | 24 | -8 | 4 | -1 | 127 | 0 | 623
5 | 2 | 19 | 628 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | -2 | 152 | 3 | 628
5 | 2 | 20 | 600 | 167 | 200 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | -3 | 118 | 0 | 600
5 | 2 | 21 | 563 | 167 | 201 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | -4 | 80 | 0 | 563
5 | 2 | 22 | 538 | 167 | 205 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | -8 | 36 | 0 | 538
5 | 2 | 23 | 511 | 167 | 207 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | -10 | 4 | 0 | 511
5 | 3 | 0 | 496 | 167 | 208 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | -11 | 3 | 0 | 496
5 | 3 | 1 | 495 | 167 | 205 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | -8 | 25 | 0 | 495
5 | 3 | 2 | 530 | 167 | 204 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | -7 | 38 | 0 | 530
5 | 3 | 3 | 593 | 167 | 205 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | -7 | 91 | 0 | 593
5 | 3 | 4 | 627 | 167 | 205 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | -8 | 128 | 0 | 627
5 | 3 | 5 | 609 | 167 | 208 | 60 | 0 | 34 | 12 | -4 | 31 | -7 | 108 | 0 | 609
5 | 3 | 6 | 564 | 167 | 217 | 32 | 0 | 34 | 141 | -49 | 28 | -6 | 0 | 0 | 564
5 | 3 | 7 | 531 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 314 | -192 | 13 | -13 | -21 | 1 | 531
5 | 3 | 8 | 518 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 491 | -306 | 1 | -1 | -97 | 1 | 518
5 | 3 | 9 | 514 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 622 | -387 | 0 | 0 | -150 | 0 | 514
5 | 3 | 10 | 523 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 709 | -442 | 0 | 0 | -174 | 1 | 523
5 | 3 | 11 | 531 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 720 | -448 | 0 | 0 | -170 | 0 | 531
5 | 3 | 12 | 530 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 700 | -436 | 0 | 0 | -164 | 1 | 530
5 | 3 | 13 | 523 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 656 | -409 | 0 | 0 | -154 | 1 | 523
5 | 3 | 14 | 522 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 579 | -361 | 1 | -1 | -126 | 1 | 522
5 | 3 | 15 | 518 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 448 | -279 | 0 | 0 | -81 | 1 | 518
5 | 3 | 16 | 559 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 266 | -129 | 5 | -5 | -7 | 0 | 559
5 | 3 | 17 | 566 | 167 | 217 | 71 | 0 | 34 | 110 | -38 | 6 | -1 | 0 | 0 | 566
5 | 3 | 18 | 595 | 167 | 204 | 71 | 0 | 34 | 15 | -5 | 3 | -1 | 107 | 0 | 595
5 | 3 | 19 | 603 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | -2 | 124 | 3 | 603
5 | 3 | 20 | 573 | 167 | 202 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | -5 | 82 | 0 | 573
5 | 3 | 21 | 549 | 167 | 202 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | -5 | 63 | 0 | 549
5 | 3 | 22 | 513 | 167 | 203 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | -6 | 22 | 0 | 513
5 | 3 | 23 | 493 | 167 | 202 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | -5 | 11 | 0 | 493
5 | 4 | 0 | 482 | 167 | 201 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -4 | 24 | 0 | 482
5 | 4 | 1 | 481 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -3 | 35 | 3 | 481
5 | 4 | 2 | 510 | 167 | 200 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | -3 | 35 | 0 | 510
5 | 4 | 3 | 572 | 167 | 202 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | -4 | 87 | 0 | 572
5 | 4 | 4 | 600 | 167 | 200 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | -3 | 122 | 0 | 600
5 | 4 | 5 | 572 | 167 | 203 | 60 | 0 | 34 | 12 | -4 | 15 | -3 | 88 | 0 | 572
5 | 4 | 6 | 517 | 167 | 204 | 32 | 0 | 34 | 101 | -35 | 18 | -4 | 0 | 0 | 517
5 | 4 | 7 | 501 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 225 | -153 | 8 | -8 | 0 | 0 | 501
5 | 4 | 8 | 490 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 377 | -287 | 2 | -2 | -30 | 1 | 490
5 | 4 | 9 | 511 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 513 | -390 | 2 | -2 | -41 | 0 | 511
5 | 4 | 10 | 517 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 625 | -476 | 2 | -2 | -63 | 2 | 517
5 | 4 | 11 | 537 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 684 | -521 | 2 | -2 | -56 | 1 | 537
5 | 4 | 12 | 535 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 688 | -523 | 2 | -2 | -60 | 1 | 535
5 | 4 | 13 | 529 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 639 | -486 | 3 | -3 | -54 | 1 | 529
5 | 4 | 14 | 518 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 555 | -422 | 2 | -2 | -44 | 0 | 518
5 | 4 | 15 | 517 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 413 | -314 | 2 | -2 | -11 | 0 | 517
5 | 4 | 16 | 534 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 246 | -141 | 30 | -30 | 0 | 0 | 534
5 | 4 | 17 | 533 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 109 | -45 | 48 | -48 | 0 | 1 | 533
5 | 4 | 18 | 576 | 167 | 214 | 71 | 0 | 34 | 16 | -6 | 51 | -11 | 40 | 0 | 576
5 | 4 | 19 | 587 | 167 | 208 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | -11 | 63 | 0 | 587
5 | 4 | 20 | 562 | 167 | 209 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | -12 | 36 | 0 | 562
5 | 4 | 21 | 544 | 167 | 208 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | -11 | 0 | 29 | 544
5 | 4 | 22 | 510 | 167 | 207 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | -10 | 2 | 0 | 510
5 | 4 | 23 | 486 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | -19 | 0 | 0 | 486
5 | 5 | 0 | 475 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | -29 | 0 | 2 | 475
5 | 5 | 1 | 475 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | -15 | 0 | 1 | 475
5 | 5 | 2 | 511 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | -14 | 0 | 2 | 511
5 | 5 | 3 | 562 | 167 | 212 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | -15 | 25 | 0 | 562
5 | 5 | 4 | 580 | 167 | 212 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | -15 | 48 | 0 | 580
5 | 5 | 5 | 576 | 167 | 216 | 60 | 0 | 34 | 9 | -3 | 79 | -16 | 30 | 0 | 576
5 | 5 | 6 | 520 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 63 | -22 | 87 | -38 | 0 | 1 | 520
5 | 5 | 7 | 499 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 139 | -49 | 81 | -81 | -21 | 1 | 499
5 | 5 | 8 | 504 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 211 | -89 | 80 | -80 | -47 | 0 | 504
5 | 5 | 9 | 505 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 278 | -123 | 87 | -87 | -80 | 1 | 505
5 | 5 | 10 | 504 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 363 | -166 | 98 | -98 | -123 | 1 | 504
5 | 5 | 11 | 523 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 428 | -200 | 104 | -104 | -135 | 1 | 523
5 | 5 | 12 | 520 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 441 | -207 | 105 | -105 | -144 | 1 | 520
5 | 5 | 13 | 530 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 455 | -215 | 104 | -104 | -140 | 1 | 530
5 | 5 | 14 | 542 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 406 | -186 | 110 | -110 | -108 | 1 | 542
5 | 5 | 15 | 539 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 306 | -131 | 109 | -109 | -65 | 0 | 539
5 | 5 | 16 | 566 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 217 | -81 | 114 | -114 | 0 | 1 | 566
5 | 5 | 17 | 595 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 98 | -34 | 117 | -54 | 0 | 0 | 595
5 | 5 | 18 | 613 | 167 | 226 | 71 | 0 | 34 | 15 | -5 | 112 | -23 | 16 | 0 | 613
5 | 5 | 19 | 617 | 167 | 220 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 112 | -23 | 36 | 0 | 617
5 | 5 | 20 | 593 | 167 | 221 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 113 | -24 | 0 | 11 | 593
5 | 5 | 21 | 563 | 167 | 205 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 117 | -24 | 0 | 0 | 563
5 | 5 | 22 | 531 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 112 | -42 | 0 | 0 | 531
5 | 5 | 23 | 514 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 108 | -52 | 0 | 1 | 514
5 | 6 | 0 | 490 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 111 | -38 | -22 | 1 | 490
5 | 6 | 1 | 480 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 107 | -37 | -19 | 0 | 480
5 | 6 | 2 | 513 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 101 | -35 | -12 | 1 | 513
5 | 6 | 3 | 566 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 108 | -8 | 0 | 1 | 566
5 | 6 | 4 | 588 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 20 | 588
5 | 6 | 5 | 575 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 8 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 575
5 | 6 | 6 | 531 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 53 | 0 | 108 | -52 | -8 | 1 | 531
5 | 6 | 7 | 498 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 159 | 0 | 108 | -82 | -116 | 0 | 498
5 | 6 | 8 | 533 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 259 | -27 | 104 | -82 | -151 | 1 | 533
5 | 6 | 9 | 551 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 288 | -34 | 106 | -84 | -154 | 0 | 551
5 | 6 | 10 | 574 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 285 | -32 | 109 | -87 | -131 | 1 | 574
5 | 6 | 11 | 569 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 253 | -26 | 102 | -81 | -109 | 1 | 569
5 | 6 | 12 | 577 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 217 | -18 | 97 | -77 | -72 | 1 | 577
5 | 6 | 13 | 595 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 139 | 0 | 90 | -56 | -7 | 0 | 595
5 | 6 | 14 | 594 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 98 | 0 | 62 | 0 | 0 | 5 | 594
5 | 6 | 15 | 603 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 70 | 0 | 35 | 0 | 0 | 69 | 603
5 | 6 | 16 | 612 | 167 | 206 | 32 | 0 | 34 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 113 | 612
5 | 6 | 17 | 632 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 632
5 | 6 | 18 | 650 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 5 | 0 | 14 | 0 | 162 | 1 | 650
5 | 6 | 19 | 642 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 159 | 642
5 | 6 | 20 | 592 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 | 1 | 592
5 | 6 | 21 | 560 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 67 | 560
5 | 6 | 22 | 546 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 546
5 | 6 | 23 | 525 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 525
5 | 7 | 0 | 502 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 502
5 | 7 | 1 | 495 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 495
5 | 7 | 2 | 522 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 31 | 522
5 | 7 | 3 | 571 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 56 | 571
5 | 7 | 4 | 604 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 103 | 604
5 | 7 | 5 | 581 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 6 | 0 | 50 | 0 | 2 | 66 | 581
5 | 7 | 6 | 543 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 23 | 0 | 41 | 0 | 0 | 50 | 543
5 | 7 | 7 | 519 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 519
5 | 7 | 8 | 547 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 67 | 0 | 43 | 0 | 0 | 8 | 547
5 | 7 | 9 | 571 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 98 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2 | 571
5 | 7 | 10 | 596 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 96 | 0 | 34 | 0 | 24 | 13 | 596
5 | 7 | 11 | 589 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 89 | 0 | 28 | 0 | 0 | 43 | 589
5 | 7 | 12 | 580 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 85 | 0 | 37 | 0 | 28 | 1 | 580
5 | 7 | 13 | 578 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 77 | 0 | 50 | 0 | 20 | 2 | 578
5 | 7 | 14 | 572 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 62 | 0 | 56 | 0 | 2 | 23 | 572
5 | 7 | 15 | 592 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 46 | 0 | 64 | 0 | 2 | 51 | 592
5 | 7 | 16 | 612 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 29 | 0 | 73 | 0 | 80 | 1 | 612
5 | 7 | 17 | 654 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 15 | 0 | 79 | 0 | 91 | 1 | 654
5 | 7 | 18 | 676 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 4 | 0 | 84 | 0 | 120 | 0 | 676
5 | 7 | 19 | 663 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 103 | 1 | 663
5 | 7 | 20 | 633 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 76 | 2 | 633
5 | 7 | 21 | 589 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | 1 | 589
5 | 7 | 22 | 553 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 17 | 553
5 | 7 | 23 | 530 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -2 | 530
5 | 8 | 0 | 516 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 516
5 | 8 | 1 | 507 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 12 | 507
5 | 8 | 2 | 546 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 31 | 546
5 | 8 | 3 | 609 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 86 | 609
5 | 8 | 4 | 648 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 125 | 1 | 648
5 | 8 | 5 | 642 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 12 | 0 | 59 | 0 | 111 | 3 | 642
5 | 8 | 6 | 634 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 105 | 0 | 73 | 0 | 0 | 27 | 634
5 | 8 | 7 | 628 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 191 | 0 | 83 | 0 | -75 | 0 | 628
5 | 8 | 8 | 669 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 308 | 0 | 81 | 0 | -150 | 1 | 669
5 | 8 | 9 | 712 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 454 | 0 | 70 | 0 | -176 | -65 | 712
5 | 8 | 10 | 735 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 561 | 0 | 58 | 0 | -176 | -137 | 735
5 | 8 | 11 | 733 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 663 | -58 | 50 | -40 | -176 | -135 | 733
5 | 8 | 12 | 700 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 707 | -271 | 45 | -35 | -176 | 1 | 700
5 | 8 | 13 | 723 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 648 | -147 | 43 | -34 | -176 | -40 | 723
5 | 8 | 14 | 717 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 586 | -107 | 46 | -36 | -176 | -25 | 717
5 | 8 | 15 | 697 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 478 | 0 | 59 | 0 | -176 | -93 | 697
5 | 8 | 16 | 697 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 320 | 0 | 53 | 0 | -106 | 1 | 697
5 | 8 | 17 | 695 | 167 | 216 | 71 | 0 | 34 | 163 | 0 | 41 | 0 | 2 | 1 | 695
5 | 8 | 18 | 690 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 26 | 0 | 35 | 0 | 160 | 1 | 690
5 | 8 | 19 | 708 | 167 | 396 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 708
5 | 8 | 20 | 684 | 167 | 199 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 181 | 1 | 684
5 | 8 | 21 | 658 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 162 | 1 | 658
5 | 8 | 22 | 612 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 117 | 0 | 612
5 | 8 | 23 | 594 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 102 | 0 | 594
5 | 9 | 0 | 565 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 94 | 1 | 565
5 | 9 | 1 | 570 | 167 | 257 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 59 | 570
5 | 9 | 2 | 607 | 167 | 331 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 607
5 | 9 | 3 | 672 | 167 | 388 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 672
5 | 9 | 4 | 708 | 167 | 248 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 708
5 | 9 | 5 | 717 | 167 | 431 | 60 | 0 | 34 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 717
5 | 9 | 6 | 693 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 141 | 0 | 8 | 0 | 114 | 1 | 693
5 | 9 | 7 | 649 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 335 | 0 | 3 | 0 | -119 | 1 | 649
5 | 9 | 8 | 679 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 522 | 0 | 0 | 0 | -176 | -96 | 679
5 | 9 | 9 | 726 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 655 | -181 | 1 | -1 | -176 | -1 | 726
5 | 9 | 10 | 737 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 739 | -256 | 1 | -1 | -176 | 1 | 737
5 | 9 | 11 | 749 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 779 | -285 | 3 | -2 | -176 | 1 | 749
5 | 9 | 12 | 700 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 775 | -330 | 5 | -4 | -176 | 1 | 700
5 | 9 | 13 | 743 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 740 | -252 | 3 | -3 | -176 | 2 | 743
5 | 9 | 14 | 730 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 666 | -137 | 2 | -1 | -176 | -53 | 730
5 | 9 | 15 | 708 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 538 | 0 | 2 | 0 | -176 | -85 | 708
5 | 9 | 16 | 739 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 362 | 0 | 1 | 0 | -41 | -12 | 739
5 | 9 | 17 | 722 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 176 | 0 | 2 | 0 | 75 | 1 | 722
5 | 9 | 18 | 706 | 167 | 298 | 71 | 0 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 706
5 | 9 | 19 | 718 | 167 | 265 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 718
5 | 9 | 20 | 702 | 167 | 429 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702
5 | 9 | 21 | 671 | 167 | 223 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 671
5 | 9 | 22 | 624 | 167 | 356 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 624
5 | 9 | 23 | 600 | 167 | 336 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 600
5 | 10 | 0 | 574 | 167 | 328 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 574
5 | 10 | 1 | 569 | 167 | 332 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 569
5 | 10 | 2 | 608 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 145 | 0 | 608
5 | 10 | 3 | 670 | 167 | 216 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 1 | 670
5 | 10 | 4 | 705 | 167 | 254 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 705
5 | 10 | 5 | 703 | 167 | 419 | 60 | 0 | 34 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 703
5 | 10 | 6 | 677 | 167 | 254 | 32 | 0 | 34 | 156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 677
5 | 10 | 7 | 647 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 331 | 0 | 3 | 0 | -117 | 1 | 647
5 | 10 | 8 | 680 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 506 | 0 | 2 | 0 | -176 | -81 | 680
5 | 10 | 9 | 718 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 639 | -75 | 0 | 0 | -176 | -99 | 718
5 | 10 | 10 | 734 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 724 | -245 | 1 | -1 | -176 | 2 | 734
5 | 10 | 11 | 754 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 762 | -262 | 2 | -2 | -176 | 1 | 754
5 | 10 | 12 | 706 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 756 | -305 | 3 | -2 | -176 | 1 | 706
5 | 10 | 13 | 742 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 720 | -233 | 3 | -3 | -176 | 2 | 742
5 | 10 | 14 | 733 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 644 | -55 | 3 | -2 | -176 | -110 | 733
5 | 10 | 15 | 732 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 516 | 0 | 2 | 0 | -176 | -39 | 732
5 | 10 | 16 | 743 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 336 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 743
5 | 10 | 17 | 730 | 167 | 291 | 71 | 0 | 34 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 730
5 | 10 | 18 | 727 | 167 | 273 | 71 | 0 | 34 | 31 | 0 | 1 | 0 | 149 | 1 | 727
5 | 10 | 19 | 710 | 167 | 435 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 710
5 | 10 | 20 | 696 | 167 | 237 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 1 | 696
5 | 10 | 21 | 676 | 167 | 219 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 676
5 | 10 | 22 | 637 | 167 | 361 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 637
5 | 10 | 23 | 615 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 147 | 1 | 615
5 | 11 | 0 | 582 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 130 | 2 | 582
5 | 11 | 1 | 574 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 128 | 1 | 574
5 | 11 | 2 | 611 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 129 | 1 | 611
5 | 11 | 3 | 677 | 167 | 393 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 677
5 | 11 | 4 | 709 | 167 | 431 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 709
5 | 11 | 5 | 701 | 167 | 410 | 60 | 0 | 34 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 701
5 | 11 | 6 | 699 | 167 | 285 | 32 | 0 | 34 | 157 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 699
5 | 11 | 7 | 681 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 335 | 0 | 3 | 0 | -86 | 0 | 681
5 | 11 | 8 | 705 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 520 | 0 | 1 | 0 | -176 | -69 | 705
5 | 11 | 9 | 743 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 658 | -170 | 2 | -1 | -176 | 1 | 743
5 | 11 | 10 | 755 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 746 | -246 | 3 | -2 | -176 | 1 | 755
5 | 11 | 11 | 781 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 787 | -261 | 5 | -4 | -176 | 1 | 781
5 | 11 | 12 | 736 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 790 | -310 | 6 | -4 | -176 | 1 | 736
5 | 11 | 13 | 784 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 746 | -217 | 6 | -5 | -176 | 1 | 784
5 | 11 | 14 | 758 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 661 | -159 | 6 | -5 | -176 | 2 | 758
5 | 11 | 15 | 747 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 527 | 0 | 7 | 0 | -176 | -40 | 747
5 | 11 | 16 | 761 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 347 | 0 | 20 | 0 | 0 | -35 | 761
5 | 11 | 17 | 744 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 175 | 0 | 14 | 0 | 86 | 1 | 744
5 | 11 | 18 | 740 | 167 | 384 | 71 | 0 | 34 | 31 | 0 | 11 | 0 | 41 | 1 | 740
5 | 11 | 19 | 733 | 167 | 270 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 1 | 733
5 | 11 | 20 | 713 | 167 | 422 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 713
5 | 11 | 21 | 687 | 167 | 219 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | 1 | 687
5 | 11 | 22 | 653 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 167 | 2 | 653
5 | 11 | 23 | 629 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 146 | 1 | 629
5 | 12 | 0 | 604 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 135 | 1 | 604
5 | 12 | 1 | 605 | 167 | 342 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 605
5 | 12 | 2 | 628 | 167 | 341 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 628
5 | 12 | 3 | 689 | 167 | 396 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 689
5 | 12 | 4 | 724 | 167 | 256 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | 1 | 724
5 | 12 | 5 | 721 | 167 | 416 | 60 | 0 | 34 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 721
5 | 12 | 6 | 693 | 167 | 269 | 32 | 0 | 34 | 159 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 693
5 | 12 | 7 | 662 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 330 | 0 | 18 | 0 | -117 | 2 | 662
5 | 12 | 8 | 686 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 519 | 0 | 0 | 0 | -176 | -86 | 686
5 | 12 | 9 | 731 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 652 | -74 | 0 | 0 | -176 | -100 | 731
5 | 12 | 10 | 747 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 735 | -239 | 0 | 0 | -176 | -2 | 747
5 | 12 | 11 | 754 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 772 | -272 | 0 | 0 | -176 | 1 | 754
5 | 12 | 12 | 715 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 762 | -301 | 0 | 0 | -176 | 1 | 715
5 | 12 | 13 | 770 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 715 | -199 | 0 | 0 | -176 | 1 | 770
5 | 12 | 14 | 756 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 628 | -30 | 0 | 0 | -176 | -95 | 756
5 | 12 | 15 | 754 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 487 | 0 | 0 | 0 | -163 | 1 | 754
5 | 12 | 16 | 750 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 295 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 750
5 | 12 | 17 | 723 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 133 | 0 | 3 | 0 | 118 | 1 | 723
5 | 12 | 18 | 731 | 167 | 430 | 71 | 0 | 34 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 731
5 | 12 | 19 | 723 | 167 | 445 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 723
5 | 12 | 20 | 688 | 167 | 411 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 688
5 | 12 | 21 | 662 | 167 | 350 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 662
5 | 12 | 22 | 630 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 165 | 1 | 630
5 | 12 | 23 | 605 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 1 | 605
5 | 13 | 0 | 581 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 138 | 1 | 581
5 | 13 | 1 | 575 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 139 | 1 | 575
5 | 13 | 2 | 599 | 167 | 332 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 599
5 | 13 | 3 | 653 | 167 | 379 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 653
5 | 13 | 4 | 678 | 167 | 409 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 678
5 | 13 | 5 | 652 | 167 | 369 | 60 | 0 | 34 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 652
5 | 13 | 6 | 591 | 167 | 259 | 32 | 0 | 34 | 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34 | 591
5 | 13 | 7 | 572 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 116 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 572
5 | 13 | 8 | 610 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 173 | 0 | 18 | 0 | -11 | 1 | 610
5 | 13 | 9 | 644 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 196 | 0 | 47 | 0 | -21 | -7 | 644
5 | 13 | 10 | 654 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 176 | 0 | 57 | 0 | -9 | 1 | 654
5 | 13 | 11 | 660 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 153 | 0 | 59 | 0 | 0 | 19 | 660
5 | 13 | 12 | 621 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 130 | 0 | 67 | 0 | -7 | 2 | 621
5 | 13 | 13 | 639 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 104 | 0 | 65 | 0 | 41 | 0 | 639
5 | 13 | 14 | 650 | 167 | 253 | 32 | 0 | 34 | 93 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 650
5 | 13 | 15 | 648 | 167 | 273 | 32 | 0 | 34 | 67 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 648
5 | 13 | 16 | 655 | 167 | 305 | 32 | 0 | 34 | 41 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 655
5 | 13 | 17 | 663 | 167 | 294 | 71 | 0 | 34 | 24 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 663
5 | 13 | 18 | 671 | 167 | 321 | 71 | 0 | 34 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 671
5 | 13 | 19 | 668 | 167 | 324 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 668
5 | 13 | 20 | 648 | 167 | 305 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 648
5 | 13 | 21 | 622 | 167 | 295 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 622
5 | 13 | 22 | 577 | 167 | 263 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 577
5 | 13 | 23 | 550 | 167 | 247 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 550
5 | 14 | 0 | 535 | 167 | 255 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 535
5 | 14 | 1 | 526 | 167 | 240 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 25 | 526
5 | 14 | 2 | 555 | 167 | 273 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 555
5 | 14 | 3 | 615 | 167 | 329 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 615
5 | 14 | 4 | 645 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 172 | 1 | 645
5 | 14 | 5 | 624 | 167 | 242 | 60 | 0 | 34 | 9 | 0 | 7 | 0 | 104 | 1 | 624
5 | 14 | 6 | 570 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 570
5 | 14 | 7 | 547 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 547
5 | 14 | 8 | 561 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 169 | 0 | 0 | 0 | -46 | 9 | 561
5 | 14 | 9 | 563 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 233 | 0 | 0 | 0 | -114 | 15 | 563
5 | 14 | 10 | 559 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 316 | 0 | 0 | 0 | -176 | -10 | 559
5 | 14 | 11 | 566 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 391 | 0 | 0 | 0 | -176 | -78 | 566
5 | 14 | 12 | 561 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 401 | 0 | 0 | 0 | -176 | -93 | 561
5 | 14 | 13 | 562 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 405 | 0 | 0 | 0 | -176 | -96 | 562
5 | 14 | 14 | 578 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 395 | 0 | 0 | 0 | -176 | -70 | 578
5 | 14 | 15 | 567 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 318 | 0 | 0 | 0 | -172 | -8 | 567
5 | 14 | 16 | 583 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 583
5 | 14 | 17 | 623 | 167 | 208 | 71 | 0 | 34 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 623
5 | 14 | 18 | 649 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 649
5 | 14 | 19 | 650 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 650
5 | 14 | 20 | 631 | 167 | 357 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 631
5 | 14 | 21 | 602 | 167 | 335 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 602
5 | 14 | 22 | 575 | 167 | 309 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575
5 | 14 | 23 | 549 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 549
5 | 15 | 0 | 520 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 520
5 | 15 | 1 | 513 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 1 | 513
5 | 15 | 2 | 553 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | 553
5 | 15 | 3 | 620 | 167 | 349 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 620
5 | 15 | 4 | 660 | 167 | 394 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 660
5 | 15 | 5 | 654 | 167 | 375 | 60 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 654
5 | 15 | 6 | 642 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 123 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 642
5 | 15 | 7 | 630 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 271 | -14 | 0 | 0 | 0 | -56 | 630
5 | 15 | 8 | 695 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 447 | 0 | 0 | 0 | -122 | -59 | 695
5 | 15 | 9 | 756 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 573 | 0 | 0 | 0 | -176 | -70 | 756
5 | 15 | 10 | 749 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 659 | -22 | 2 | -1 | -176 | -142 | 749
5 | 15 | 11 | 780 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 724 | -121 | 3 | -2 | -176 | -77 | 780
5 | 15 | 12 | 758 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 720 | -217 | 3 | -2 | -176 | 1 | 758
5 | 15 | 13 | 806 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 648 | 0 | 2 | 0 | -176 | -97 | 806
5 | 15 | 14 | 799 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 526 | 0 | 3 | 0 | -159 | 0 | 799
5 | 15 | 15 | 763 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 432 | 0 | 1 | 0 | -137 | 38 | 763
5 | 15 | 16 | 765 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 347 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 765
5 | 15 | 17 | 762 | 167 | 302 | 71 | 0 | 34 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762
5 | 15 | 18 | 745 | 167 | 436 | 71 | 0 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745
5 | 15 | 19 | 732 | 167 | 458 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 732
5 | 15 | 20 | 707 | 167 | 251 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 1 | 707
5 | 15 | 21 | 673 | 167 | 405 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 673
5 | 15 | 22 | 644 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 174 | 1 | 644
5 | 15 | 23 | 614 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 146 | 0 | 614
5 | 16 | 0 | 591 | 167 | 334 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 591
5 | 16 | 1 | 576 | 167 | 259 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 68 | 1 | 576
5 | 16 | 2 | 612 | 167 | 331 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 612
5 | 16 | 3 | 671 | 167 | 380 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 671
5 | 16 | 4 | 703 | 167 | 233 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 181 | 0 | 703
5 | 16 | 5 | 692 | 167 | 202 | 60 | 0 | 34 | 22 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 692
5 | 16 | 6 | 667 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 160 | 0 | 23 | 0 | 32 | 23 | 667
5 | 16 | 7 | 634 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 339 | 0 | 22 | 0 | -157 | 1 | 634
5 | 16 | 8 | 691 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 518 | 0 | 16 | 0 | -176 | -96 | 691
5 | 16 | 9 | 750 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 651 | -42 | 10 | -8 | -176 | -114 | 750
5 | 16 | 10 | 779 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 736 | -212 | 13 | -11 | -176 | 0 | 779
5 | 16 | 11 | 796 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 772 | -234 | 19 | -15 | -176 | 1 | 796
5 | 16 | 12 | 744 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 775 | -289 | 19 | -15 | -176 | 1 | 744
5 | 16 | 13 | 804 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 729 | -183 | 18 | -14 | -176 | 1 | 804
5 | 16 | 14 | 791 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 657 | 0 | 17 | -3 | -176 | -133 | 791
5 | 16 | 15 | 790 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 524 | 0 | 17 | 0 | -176 | -4 | 790
5 | 16 | 16 | 788 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 360 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 788
5 | 16 | 17 | 769 | 167 | 291 | 71 | 0 | 34 | 183 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 769
5 | 16 | 18 | 759 | 167 | 418 | 71 | 0 | 34 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 759
5 | 16 | 19 | 737 | 167 | 246 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 181 | 0 | 737
5 | 16 | 20 | 707 | 167 | 395 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 707
5 | 16 | 21 | 677 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 171 | 1 | 677
5 | 16 | 22 | 647 | 167 | 336 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 647
5 | 16 | 23 | 628 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 128 | 1 | 628
5 | 17 | 0 | 596 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 116 | 1 | 596
5 | 17 | 1 | 581 | 167 | 238 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 68 | 0 | 581
5 | 17 | 2 | 612 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 111 | 1 | 612
5 | 17 | 3 | 668 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 162 | 1 | 668
5 | 17 | 4 | 700 | 167 | 215 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 181 | 1 | 700
5 | 17 | 5 | 690 | 167 | 377 | 60 | 0 | 34 | 22 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 690
5 | 17 | 6 | 671 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | 56 | 671
5 | 17 | 7 | 649 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 335 | 0 | 18 | 0 | -134 | 1 | 649
5 | 17 | 8 | 706 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 510 | 0 | 14 | 0 | -176 | -71 | 706
5 | 17 | 9 | 774 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 643 | 0 | 13 | 0 | -176 | -135 | 774
5 | 17 | 10 | 810 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 726 | -77 | 13 | -10 | -176 | -95 | 810
5 | 17 | 11 | 834 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 767 | -115 | 12 | -10 | -176 | -73 | 834
5 | 17 | 12 | 792 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 767 | -232 | 12 | -10 | -176 | 2 | 792
5 | 17 | 13 | 846 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 733 | -6 | 10 | -8 | -176 | -136 | 846
5 | 17 | 14 | 838 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 656 | 0 | 10 | 0 | -176 | -81 | 838
5 | 17 | 15 | 828 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 529 | 0 | 9 | 0 | -69 | -70 | 828
5 | 17 | 16 | 835 | 167 | 235 | 32 | 0 | 34 | 361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 835
5 | 17 | 17 | 814 | 167 | 356 | 71 | 0 | 34 | 183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 814
5 | 17 | 18 | 785 | 167 | 470 | 71 | 0 | 34 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 785
5 | 17 | 19 | 759 | 167 | 481 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 759
5 | 17 | 20 | 727 | 167 | 448 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 727
5 | 17 | 21 | 691 | 167 | 235 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 1 | 691
5 | 17 | 22 | 661 | 167 | 389 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 661
5 | 17 | 23 | 641 | 167 | 372 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 641
5 | 18 | 0 | 599 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 152 | 1 | 599
5 | 18 | 1 | 591 | 167 | 341 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 591
5 | 18 | 2 | 616 | 167 | 278 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | 2 | 616
5 | 18 | 3 | 663 | 167 | 377 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 663
5 | 18 | 4 | 695 | 167 | 415 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 695
5 | 18 | 5 | 688 | 167 | 383 | 60 | 0 | 34 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 688
5 | 18 | 6 | 657 | 167 | 236 | 32 | 0 | 34 | 127 | 0 | 24 | 0 | 0 | 37 | 657
5 | 18 | 7 | 641 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 247 | 0 | 29 | 0 | -65 | 1 | 641
5 | 18 | 8 | 705 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 367 | 0 | 27 | 0 | -118 | 0 | 705
5 | 18 | 9 | 765 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 497 | 0 | 22 | 0 | -176 | -7 | 765
5 | 18 | 10 | 790 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 523 | 0 | 25 | 0 | -176 | -11 | 790
5 | 18 | 11 | 794 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 456 | 0 | 28 | 0 | -116 | -3 | 794
5 | 18 | 12 | 744 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 354 | 0 | 36 | 0 | -75 | 0 | 744
5 | 18 | 13 | 776 | 167 | 252 | 32 | 0 | 34 | 249 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 776
5 | 18 | 14 | 776 | 167 | 311 | 32 | 0 | 34 | 181 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 776
5 | 18 | 15 | 766 | 167 | 362 | 32 | 0 | 34 | 116 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 766
5 | 18 | 16 | 774 | 167 | 420 | 32 | 0 | 34 | 64 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 774
5 | 18 | 17 | 758 | 167 | 397 | 71 | 0 | 34 | 30 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 758
5 | 18 | 18 | 755 | 167 | 229 | 71 | 0 | 34 | 6 | 0 | 66 | 0 | 181 | 1 | 755
5 | 18 | 19 | 727 | 167 | 391 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 727
5 | 18 | 20 | 687 | 167 | 363 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 687
5 | 18 | 21 | 661 | 167 | 349 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 661
5 | 18 | 22 | 618 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 118 | 0 | 618
5 | 18 | 23 | 601 | 167 | 302 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 601
5 | 19 | 0 | 588 | 167 | 306 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 588
5 | 19 | 1 | 584 | 167 | 312 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 584
5 | 19 | 2 | 611 | 167 | 314 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 611
5 | 19 | 3 | 665 | 167 | 367 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 665
5 | 19 | 4 | 703 | 167 | 413 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 703
5 | 19 | 5 | 709 | 167 | 415 | 60 | 0 | 34 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 709
5 | 19 | 6 | 699 | 167 | 397 | 32 | 0 | 34 | 21 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 699
5 | 19 | 7 | 719 | 167 | 380 | 32 | 0 | 34 | 30 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 719
5 | 19 | 8 | 765 | 167 | 418 | 32 | 0 | 34 | 55 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 765
5 | 19 | 9 | 792 | 167 | 414 | 32 | 0 | 34 | 119 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 792
5 | 19 | 10 | 776 | 167 | 357 | 32 | 0 | 34 | 164 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 776
5 | 19 | 11 | 765 | 167 | 297 | 32 | 0 | 34 | 218 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 765
5 | 19 | 12 | 715 | 167 | 220 | 32 | 0 | 34 | 240 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 715
5 | 19 | 13 | 727 | 167 | 212 | 32 | 0 | 34 | 256 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 727
5 | 19 | 14 | 735 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 279 | 0 | 35 | 0 | 0 | -8 | 735
5 | 19 | 15 | 733 | 167 | 202 | 32 | 0 | 34 | 261 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 733
5 | 19 | 16 | 748 | 167 | 292 | 32 | 0 | 34 | 189 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 748
5 | 19 | 17 | 743 | 167 | 349 | 71 | 0 | 34 | 92 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 743
5 | 19 | 18 | 739 | 167 | 411 | 71 | 0 | 34 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 739
5 | 19 | 19 | 733 | 167 | 427 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 733
5 | 19 | 20 | 698 | 167 | 399 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 698
5 | 19 | 21 | 659 | 167 | 376 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 659
5 | 19 | 22 | 627 | 167 | 205 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 135 | 0 | 627
5 | 19 | 23 | 600 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 124 | 0 | 600
5 | 20 | 0 | 578 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 52 | 61 | 578
5 | 20 | 1 | 565 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 110 | 1 | 565
5 | 20 | 2 | 597 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 118 | 1 | 597
5 | 20 | 3 | 651 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 159 | 1 | 651
5 | 20 | 4 | 686 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 205 | 686
5 | 20 | 5 | 664 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 18 | 0 | 19 | 0 | 2 | 168 | 664
5 | 20 | 6 | 611 | 167 | 204 | 32 | 0 | 34 | 93 | 0 | 20 | 0 | 0 | 61 | 611
5 | 20 | 7 | 585 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 164 | 0 | 12 | 0 | -21 | 1 | 585
5 | 20 | 8 | 603 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 282 | 0 | 2 | 0 | -111 | 1 | 603
5 | 20 | 9 | 635 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 355 | 0 | 2 | 0 | -157 | 6 | 635
5 | 20 | 10 | 644 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 340 | 0 | 3 | 0 | -137 | 9 | 644
5 | 20 | 11 | 595 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 364 | -24 | 2 | -1 | -176 | 1 | 595
5 | 20 | 12 | 601 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 411 | -65 | 1 | -1 | -176 | 2 | 601
5 | 20 | 13 | 604 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 429 | -67 | 1 | -1 | -176 | -11 | 604
5 | 20 | 14 | 616 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 454 | 0 | 1 | 0 | -176 | -92 | 616
5 | 20 | 15 | 628 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 417 | 0 | 2 | 0 | -176 | -44 | 628
5 | 20 | 16 | 645 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 294 | 0 | 9 | 0 | -96 | 9 | 645
5 | 20 | 17 | 669 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 669
5 | 20 | 18 | 675 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 40 | 0 | 3 | 0 | 163 | 1 | 675
5 | 20 | 19 | 680 | 167 | 327 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 680
5 | 20 | 20 | 654 | 167 | 198 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 1 | 654
5 | 20 | 21 | 620 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | 620
5 | 20 | 22 | 591 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1 | 591
5 | 20 | 23 | 574 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 113 | 1 | 574
5 | 21 | 0 | 551 | 167 | 274 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 551
5 | 21 | 1 | 536 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | -1 | 102 | 2 | 536
5 | 21 | 2 | 561 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | -1 | 97 | 1 | 561
5 | 21 | 3 | 619 | 167 | 200 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | -3 | 0 | 140 | 619
5 | 21 | 4 | 659 | 167 | 201 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -4 | 178 | 0 | 659
5 | 21 | 5 | 635 | 167 | 209 | 60 | 0 | 34 | 23 | -8 | 19 | -4 | 135 | 0 | 635
5 | 21 | 6 | 583 | 167 | 248 | 32 | 0 | 34 | 141 | -48 | 17 | -4 | 0 | -4 | 583
5 | 21 | 7 | 551 | 167 | 290 | 32 | 0 | 34 | 302 | -104 | 8 | -2 | -176 | 0 | 551
5 | 21 | 8 | 538 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 490 | -206 | 0 | 0 | -176 | 1 | 538
5 | 21 | 9 | 576 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 644 | -322 | 0 | 0 | -176 | 1 | 576
5 | 21 | 10 | 594 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 718 | -379 | 0 | 0 | -176 | 2 | 594
5 | 21 | 11 | 603 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 756 | -407 | 0 | 0 | -176 | 1 | 603
5 | 21 | 12 | 618 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 773 | -408 | 0 | 0 | -176 | 0 | 618
5 | 21 | 13 | 610 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 739 | -383 | 0 | 0 | -176 | 1 | 610
5 | 21 | 14 | 600 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 659 | -313 | 0 | 0 | -176 | 1 | 600
5 | 21 | 15 | 604 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 533 | -183 | 0 | 0 | -176 | 1 | 604
5 | 21 | 16 | 639 | 167 | 322 | 32 | 0 | 34 | 357 | -122 | 14 | -3 | -17 | -145 | 639
5 | 21 | 17 | 667 | 167 | 265 | 71 | 0 | 34 | 188 | -64 | 20 | -4 | 0 | -10 | 667
5 | 21 | 18 | 670 | 167 | 216 | 71 | 0 | 34 | 43 | -15 | 27 | -5 | 132 | 0 | 670
5 | 21 | 19 | 679 | 167 | 207 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | -5 | 181 | 0 | 679
5 | 21 | 20 | 655 | 167 | 365 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | -4 | 0 | 0 | 655
5 | 21 | 21 | 627 | 167 | 345 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | -4 | 0 | 0 | 627
5 | 21 | 22 | 590 | 167 | 310 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | -3 | 0 | 3 | 590
5 | 21 | 23 | 552 | 167 | 275 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | -3 | 0 | 3 | 552
5 | 22 | 0 | 539 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 86 | 1 | 539
5 | 22 | 1 | 527 | 167 | 256 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 527
5 | 22 | 2 | 552 | 167 | 282 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 552
5 | 22 | 3 | 608 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 136 | 1 | 608
5 | 22 | 4 | 646 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 | 1 | 646
5 | 22 | 5 | 650 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 23 | 0 | 4 | 0 | 166 | 0 | 650
5 | 22 | 6 | 633 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 633
5 | 22 | 7 | 633 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 307 | 0 | 1 | 0 | -105 | 1 | 633
5 | 22 | 8 | 700 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 454 | 0 | 2 | 0 | -176 | -9 | 700
5 | 22 | 9 | 751 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 577 | 0 | 2 | 0 | -176 | -81 | 751
5 | 22 | 10 | 776 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 645 | -47 | 3 | -3 | -176 | -75 | 776
5 | 22 | 11 | 793 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 647 | 0 | 7 | 0 | -176 | -114 | 793
5 | 22 | 12 | 770 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 596 | 0 | 8 | 0 | -176 | -87 | 770
5 | 22 | 13 | 809 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 496 | 0 | 3 | 0 | -129 | 10 | 809
5 | 22 | 14 | 840 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 840
5 | 22 | 15 | 815 | 167 | 377 | 32 | 0 | 34 | 195 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 815
5 | 22 | 16 | 788 | 167 | 454 | 32 | 0 | 34 | 77 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 788
5 | 22 | 17 | 764 | 167 | 253 | 71 | 0 | 34 | 31 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 764
5 | 22 | 18 | 748 | 167 | 439 | 71 | 0 | 34 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 748
5 | 22 | 19 | 720 | 167 | 427 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 720
5 | 22 | 20 | 697 | 167 | 306 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 105 | 1 | 697
5 | 22 | 21 | 661 | 167 | 204 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 1 | 661
5 | 22 | 22 | 631 | 167 | 359 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 631
5 | 22 | 23 | 605 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 | 0 | 605
5 | 23 | 0 | 573 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 125 | 2 | 573
5 | 23 | 1 | 551 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 106 | 1 | 551
5 | 23 | 2 | 575 | 167 | 288 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 575
5 | 23 | 3 | 627 | 167 | 329 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 627
5 | 23 | 4 | 665 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 175 | 0 | 665
5 | 23 | 5 | 675 | 167 | 375 | 60 | 0 | 34 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 675
5 | 23 | 6 | 652 | 167 | 309 | 32 | 0 | 34 | 86 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 652
5 | 23 | 7 | 660 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 222 | 0 | 27 | 0 | 0 | -18 | 660
5 | 23 | 8 | 730 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 370 | 0 | 32 | 0 | 0 | -101 | 730
5 | 23 | 9 | 767 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 461 | 0 | 32 | 0 | -58 | -97 | 767
5 | 23 | 10 | 762 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 575 | 0 | 35 | 0 | -176 | -101 | 762
5 | 23 | 11 | 793 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 608 | 0 | 34 | 0 | -176 | -102 | 793
5 | 23 | 12 | 738 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 655 | -150 | 31 | -24 | -176 | -27 | 738
5 | 23 | 13 | 799 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 689 | -143 | 29 | -23 | -176 | -6 | 799
5 | 23 | 14 | 779 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 661 | -78 | 26 | -20 | -176 | -63 | 779
5 | 23 | 15 | 752 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 549 | 0 | 26 | 0 | -176 | -76 | 752
5 | 23 | 16 | 759 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 391 | 0 | 26 | 0 | -83 | -4 | 759
5 | 23 | 17 | 751 | 167 | 255 | 71 | 0 | 34 | 204 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 751
5 | 23 | 18 | 730 | 167 | 216 | 71 | 0 | 34 | 46 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 730
5 | 23 | 19 | 714 | 167 | 245 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 1 | 714
5 | 23 | 20 | 688 | 167 | 396 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 688
5 | 23 | 21 | 657 | 167 | 367 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 657
5 | 23 | 22 | 621 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 135 | 1 | 621
5 | 23 | 23 | 601 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 122 | 0 | 601
5 | 24 | 0 | 578 | 167 | 320 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 578
5 | 24 | 1 | 558 | 167 | 305 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 558
5 | 24 | 2 | 586 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 | 1 | 586
5 | 24 | 3 | 652 | 167 | 362 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 652
5 | 24 | 4 | 688 | 167 | 407 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 688
5 | 24 | 5 | 679 | 167 | 269 | 60 | 0 | 34 | 28 | 0 | 8 | 0 | 112 | 1 | 679
5 | 24 | 6 | 660 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 660
5 | 24 | 7 | 630 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 356 | 0 | 2 | 0 | -157 | 0 | 630
5 | 24 | 8 | 690 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 519 | 0 | 5 | 0 | -176 | -87 | 690
5 | 24 | 9 | 756 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 628 | -101 | 6 | -5 | -176 | -25 | 756
5 | 24 | 10 | 765 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 711 | -201 | 9 | -7 | -176 | 0 | 765
5 | 24 | 11 | 768 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 776 | -265 | 12 | -9 | -176 | 1 | 768
5 | 24 | 12 | 719 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 783 | -321 | 14 | -11 | -176 | 1 | 719
5 | 24 | 13 | 766 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 735 | -227 | 18 | -14 | -176 | 1 | 766
5 | 24 | 14 | 769 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 658 | -146 | 19 | -15 | -176 | 0 | 769
5 | 24 | 15 | 746 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 529 | 0 | 20 | 0 | -176 | -56 | 746
5 | 24 | 16 | 771 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 366 | 0 | 19 | 0 | 0 | -43 | 771
5 | 24 | 17 | 763 | 167 | 289 | 71 | 0 | 34 | 183 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 763
5 | 24 | 18 | 739 | 167 | 240 | 71 | 0 | 34 | 36 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 739
5 | 24 | 19 | 723 | 167 | 445 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 723
5 | 24 | 20 | 696 | 167 | 416 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 696
5 | 24 | 21 | 666 | 167 | 210 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 666
5 | 24 | 22 | 630 | 167 | 355 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 630
5 | 24 | 23 | 600 | 167 | 331 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 600
5 | 25 | 0 | 572 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 121 | 1 | 572
5 | 25 | 1 | 563 | 167 | 316 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 563
5 | 25 | 2 | 578 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 104 | 1 | 578
5 | 25 | 3 | 633 | 167 | 345 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 633
5 | 25 | 4 | 680 | 167 | 400 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 680
5 | 25 | 5 | 677 | 167 | 382 | 60 | 0 | 34 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 677
5 | 25 | 6 | 637 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 74 | 0 | 26 | 0 | 107 | 1 | 637
5 | 25 | 7 | 623 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 181 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 623
5 | 25 | 8 | 682 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 263 | 0 | 23 | 0 | -36 | 3 | 682
5 | 25 | 9 | 722 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 344 | 0 | 19 | 0 | 0 | -70 | 722
5 | 25 | 10 | 711 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 361 | 0 | 12 | 0 | -106 | 15 | 711
5 | 25 | 11 | 705 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 461 | 0 | 6 | 0 | -176 | -15 | 705
5 | 25 | 12 | 662 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 577 | 0 | 6 | 0 | -176 | -174 | 662
5 | 25 | 13 | 733 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 630 | 0 | 8 | 0 | -176 | -158 | 733
5 | 25 | 14 | 753 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 623 | 0 | 9 | 0 | -176 | -132 | 753
5 | 25 | 15 | 748 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 512 | 0 | 9 | 0 | -52 | -150 | 748
5 | 25 | 16 | 756 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 344 | 0 | 8 | 0 | 0 | -25 | 756
5 | 25 | 17 | 742 | 167 | 275 | 71 | 0 | 34 | 185 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 742
5 | 25 | 18 | 724 | 167 | 394 | 71 | 0 | 34 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 724
5 | 25 | 19 | 711 | 167 | 420 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 711
5 | 25 | 20 | 695 | 167 | 395 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 695
5 | 25 | 21 | 658 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 160 | 1 | 658
5 | 25 | 22 | 612 | 167 | 302 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 612
5 | 25 | 23 | 594 | 167 | 284 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 594
5 | 26 | 0 | 560 | 167 | 269 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 560
5 | 26 | 1 | 553 | 167 | 269 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 553
5 | 26 | 2 | 581 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 79 | 0 | 581
5 | 26 | 3 | 634 | 167 | 196 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 128 | 1 | 634
5 | 26 | 4 | 674 | 167 | 371 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 674
5 | 26 | 5 | 663 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 16 | 0 | 36 | 0 | 153 | 1 | 663
5 | 26 | 6 | 648 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 76 | 0 | 34 | 0 | 109 | 0 | 648
5 | 26 | 7 | 649 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | 65 | 649
5 | 26 | 8 | 714 | 167 | 286 | 32 | 0 | 34 | 156 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 714
5 | 26 | 9 | 733 | 167 | 222 | 32 | 0 | 34 | 241 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 733
5 | 26 | 10 | 729 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 404 | 0 | 23 | 0 | -140 | 13 | 729
5 | 26 | 11 | 745 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 540 | 0 | 15 | 0 | -176 | -63 | 745
5 | 26 | 12 | 730 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 647 | 0 | 11 | 0 | -176 | -181 | 730
5 | 26 | 13 | 789 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 606 | 0 | 7 | 0 | -176 | -77 | 789
5 | 26 | 14 | 779 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 513 | 0 | 4 | 0 | -176 | 9 | 779
5 | 26 | 15 | 767 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 409 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 767
5 | 26 | 16 | 781 | 167 | 259 | 32 | 0 | 34 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 781
5 | 26 | 17 | 748 | 167 | 332 | 71 | 0 | 34 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748
5 | 26 | 18 | 717 | 167 | 230 | 71 | 0 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 717
5 | 26 | 19 | 707 | 167 | 433 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 707
5 | 26 | 20 | 682 | 167 | 407 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 682
5 | 26 | 21 | 653 | 167 | 382 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 653
5 | 26 | 22 | 616 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 142 | 1 | 616
5 | 26 | 23 | 595 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 113 | 0 | 595
5 | 27 | 0 | 566 | 167 | 203 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | -6 | 100 | 0 | 566
5 | 27 | 1 | 545 | 167 | 202 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | -5 | 77 | 14 | 545
5 | 27 | 2 | 559 | 167 | 201 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | -4 | 43 | 37 | 559
5 | 27 | 3 | 609 | 167 | 201 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | -4 | 152 | -30 | 609
5 | 27 | 4 | 638 | 167 | 202 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | -4 | 69 | 85 | 638
5 | 27 | 5 | 624 | 167 | 208 | 60 | 0 | 34 | 18 | -6 | 21 | -4 | 117 | 9 | 624
5 | 27 | 6 | 557 | 167 | 231 | 32 | 0 | 34 | 90 | -31 | 19 | -4 | 0 | 19 | 557
5 | 27 | 7 | 543 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 205 | -84 | 14 | -14 | -8 | 1 | 543
5 | 27 | 8 | 570 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 326 | -137 | 12 | -12 | -48 | 0 | 570
5 | 27 | 9 | 593 | 167 | 241 | 32 | 0 | 34 | 444 | -155 | 7 | -1 | -176 | 0 | 593
5 | 27 | 10 | 600 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 561 | -215 | 8 | -8 | -176 | 1 | 600
5 | 27 | 11 | 624 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 616 | -247 | 7 | -7 | -176 | 2 | 624
5 | 27 | 12 | 602 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 611 | -263 | 10 | -10 | -176 | 1 | 602
5 | 27 | 13 | 616 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 589 | -227 | 18 | -18 | -176 | 1 | 616
5 | 27 | 14 | 612 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 570 | -212 | 19 | -19 | -176 | 1 | 612
5 | 27 | 15 | 635 | 167 | 252 | 32 | 0 | 34 | 471 | -165 | 25 | -5 | -176 | 0 | 635
5 | 27 | 16 | 648 | 167 | 307 | 32 | 0 | 34 | 301 | -105 | 29 | -6 | -111 | 0 | 648
5 | 27 | 17 | 632 | 167 | 242 | 71 | 0 | 34 | 154 | -54 | 23 | -5 | 0 | 0 | 632
5 | 27 | 18 | 639 | 167 | 217 | 71 | 0 | 34 | 40 | -14 | 29 | -6 | 101 | 0 | 639
5 | 27 | 19 | 647 | 167 | 205 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | -8 | 141 | 0 | 647
5 | 27 | 20 | 625 | 167 | 207 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | -10 | 109 | 0 | 625
5 | 27 | 21 | 593 | 167 | 205 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | -8 | 93 | 0 | 593
5 | 27 | 22 | 559 | 167 | 206 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | -8 | 56 | 0 | 559
5 | 27 | 23 | 536 | 167 | 205 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | -9 | 34 | 0 | 536
5 | 28 | 0 | 513 | 167 | 201 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | -4 | 26 | 0 | 513
5 | 28 | 1 | 497 | 167 | 201 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | -4 | 22 | 0 | 497
5 | 28 | 2 | 515 | 167 | 201 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | -4 | 16 | 0 | 515
5 | 28 | 3 | 561 | 167 | 201 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | -3 | 59 | 0 | 561
5 | 28 | 4 | 592 | 167 | 200 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | -3 | 94 | 0 | 592
5 | 28 | 5 | 578 | 167 | 203 | 60 | 0 | 34 | 19 | -3 | 34 | -3 | 65 | 2 | 578
5 | 28 | 6 | 521 | 167 | 214 | 32 | 0 | 34 | 101 | -15 | 35 | -3 | -44 | 0 | 521
5 | 28 | 7 | 499 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 195 | -72 | 28 | -25 | -58 | 2 | 499
5 | 28 | 8 | 508 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 311 | -61 | 26 | -23 | -176 | 2 | 508
5 | 28 | 9 | 531 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 391 | -118 | 26 | -23 | -176 | 2 | 531
5 | 28 | 10 | 523 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 447 | -180 | 22 | -19 | -176 | 0 | 523
5 | 28 | 11 | 575 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 468 | -149 | 16 | -15 | -176 | 2 | 575
5 | 28 | 12 | 570 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 465 | -150 | 10 | -9 | -176 | 1 | 570
5 | 28 | 13 | 567 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 367 | -56 | 9 | -8 | -176 | 2 | 567
5 | 28 | 14 | 557 | 167 | 241 | 32 | 0 | 34 | 281 | -43 | 13 | -1 | -167 | 0 | 557
5 | 28 | 15 | 565 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 212 | -32 | 16 | -14 | -46 | 0 | 565
5 | 28 | 16 | 586 | 167 | 220 | 32 | 0 | 34 | 142 | -22 | 18 | -2 | 0 | -3 | 586
5 | 28 | 17 | 623 | 167 | 213 | 71 | 0 | 34 | 91 | -14 | 25 | -2 | 38 | 0 | 623
5 | 28 | 18 | 656 | 167 | 336 | 71 | 0 | 34 | 25 | -4 | 30 | -3 | 0 | 0 | 656
5 | 28 | 19 | 646 | 167 | 339 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | -4 | 0 | 0 | 646
5 | 28 | 20 | 618 | 167 | 303 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | -4 | 0 | 0 | 618
5 | 28 | 21 | 585 | 167 | 275 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | -5 | 0 | 0 | 585
5 | 28 | 22 | 548 | 167 | 239 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | -5 | 0 | 0 | 548
5 | 28 | 23 | 532 | 167 | 233 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | -4 | 0 | 0 | 532
5 | 29 | 0 | 522 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 40 | 1 | 522
5 | 29 | 1 | 513 | 167 | 224 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 19 | 513
5 | 29 | 2 | 538 | 167 | 248 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 538
5 | 29 | 3 | 575 | 167 | 278 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 575
5 | 29 | 4 | 608 | 167 | 308 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 608
5 | 29 | 5 | 620 | 167 | 311 | 60 | 0 | 34 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 620
5 | 29 | 6 | 608 | 167 | 294 | 32 | 0 | 34 | 48 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 608
5 | 29 | 7 | 631 | 167 | 278 | 32 | 0 | 34 | 83 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 631
5 | 29 | 8 | 708 | 167 | 310 | 32 | 0 | 34 | 131 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 708
5 | 29 | 9 | 794 | 167 | 359 | 32 | 0 | 34 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 794
5 | 29 | 10 | 795 | 167 | 343 | 32 | 0 | 34 | 173 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 795
5 | 29 | 11 | 800 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 166 | 0 | 38 | 0 | 149 | 18 | 800
5 | 29 | 12 | 746 | 167 | 303 | 32 | 0 | 34 | 159 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 746
5 | 29 | 13 | 802 | 167 | 362 | 32 | 0 | 34 | 152 | 0 | 36 | 0 | 0 | 19 | 802
5 | 29 | 14 | 813 | 167 | 401 | 32 | 0 | 34 | 131 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 813
5 | 29 | 15 | 822 | 167 | 453 | 32 | 0 | 34 | 84 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 822
5 | 29 | 16 | 820 | 167 | 489 | 32 | 0 | 34 | 43 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 820
5 | 29 | 17 | 799 | 167 | 462 | 71 | 0 | 34 | 22 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 799
5 | 29 | 18 | 776 | 167 | 461 | 71 | 0 | 34 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 776
5 | 29 | 19 | 740 | 167 | 434 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 740
5 | 29 | 20 | 716 | 167 | 421 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 716
5 | 29 | 21 | 683 | 167 | 401 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 683
5 | 29 | 22 | 653 | 167 | 374 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 653
5 | 29 | 23 | 634 | 167 | 359 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 634
5 | 30 | 0 | 583 | 167 | 331 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 583
5 | 30 | 1 | 567 | 167 | 323 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 567
5 | 30 | 2 | 587 | 167 | 313 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 587
5 | 30 | 3 | 643 | 167 | 361 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 643
5 | 30 | 4 | 688 | 167 | 415 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 688
5 | 30 | 5 | 691 | 167 | 407 | 60 | 0 | 34 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 691
5 | 30 | 6 | 672 | 167 | 215 | 32 | 0 | 34 | 30 | 0 | 12 | 0 | 181 | 1 | 672
5 | 30 | 7 | 686 | 167 | 377 | 32 | 0 | 34 | 68 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 686
5 | 30 | 8 | 760 | 167 | 398 | 32 | 0 | 34 | 117 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 760
5 | 30 | 9 | 792 | 167 | 323 | 32 | 0 | 34 | 219 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 792
5 | 30 | 10 | 783 | 167 | 268 | 32 | 0 | 34 | 269 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 783
5 | 30 | 11 | 793 | 167 | 268 | 32 | 0 | 34 | 277 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 793
5 | 30 | 12 | 735 | 167 | 219 | 32 | 0 | 34 | 270 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 735
5 | 30 | 13 | 779 | 167 | 307 | 32 | 0 | 34 | 224 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 779
5 | 30 | 14 | 794 | 167 | 345 | 32 | 0 | 34 | 201 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 794
5 | 30 | 15 | 781 | 167 | 385 | 32 | 0 | 34 | 142 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 781
5 | 30 | 16 | 778 | 167 | 429 | 32 | 0 | 34 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 778
5 | 30 | 17 | 762 | 167 | 415 | 71 | 0 | 34 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 762
5 | 30 | 18 | 757 | 167 | 449 | 71 | 0 | 34 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 757
5 | 30 | 19 | 736 | 167 | 444 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 736
5 | 30 | 20 | 711 | 167 | 424 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 711
5 | 30 | 21 | 684 | 167 | 397 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 684
5 | 30 | 22 | 649 | 167 | 361 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 649
5 | 30 | 23 | 623 | 167 | 345 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 623
5 | 31 | 0 | 584 | 167 | 325 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 584
5 | 31 | 1 | 561 | 167 | 313 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 561
5 | 31 | 2 | 594 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 118 | 1 | 594
5 | 31 | 3 | 658 | 167 | 373 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 658
5 | 31 | 4 | 688 | 167 | 411 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 688
5 | 31 | 5 | 692 | 167 | 233 | 60 | 0 | 34 | 13 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 692
5 | 31 | 6 | 670 | 167 | 382 | 32 | 0 | 34 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 670
5 | 31 | 7 | 660 | 167 | 318 | 32 | 0 | 34 | 105 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 660
5 | 31 | 8 | 732 | 167 | 351 | 32 | 0 | 34 | 142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 732
5 | 31 | 9 | 764 | 167 | 312 | 32 | 0 | 34 | 214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 764
5 | 31 | 10 | 758 | 167 | 227 | 32 | 0 | 34 | 291 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 758
5 | 31 | 11 | 748 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 363 | 0 | 5 | 0 | 0 | -49 | 748
5 | 31 | 12 | 704 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 453 | 0 | 8 | 0 | -158 | -28 | 704
5 | 31 | 13 | 747 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 563 | 0 | 13 | 0 | -155 | -103 | 747
5 | 31 | 14 | 768 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 618 | 0 | 15 | 0 | -176 | -118 | 768
5 | 31 | 15 | 759 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 532 | 0 | 18 | 0 | -176 | -44 | 759
5 | 31 | 16 | 772 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 383 | 0 | 16 | 0 | 0 | -56 | 772
5 | 31 | 17 | 771 | 167 | 275 | 71 | 0 | 34 | 206 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 771
5 | 31 | 18 | 747 | 167 | 417 | 71 | 0 | 34 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 747
5 | 31 | 19 | 734 | 167 | 449 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 734
5 | 31 | 20 | 704 | 167 | 408 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 704
5 | 31 | 21 | 675 | 167 | 369 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 675
5 | 31 | 22 | 646 | 167 | 330 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 646
5 | 31 | 23 | 610 | 167 | 305 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 610
6 | 1 | 0 | 611 | 167 | 334 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 611
6 | 1 | 1 | 595 | 167 | 316 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 595
6 | 1 | 2 | 618 | 167 | 337 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 618
6 | 1 | 3 | 651 | 167 | 344 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 651
6 | 1 | 4 | 677 | 167 | 371 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 677
6 | 1 | 5 | 684 | 167 | 360 | 49 | 0 | 34 | 28 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 684
6 | 1 | 6 | 672 | 167 | 250 | 30 | 0 | 34 | 140 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 672
6 | 1 | 7 | 675 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 260 | 0 | 41 | 0 | -54 | 1 | 675
6 | 1 | 8 | 717 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 330 | 0 | 40 | 0 | -80 | 0 | 717
6 | 1 | 9 | 742 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 375 | 0 | 32 | 0 | -93 | 1 | 742
6 | 1 | 10 | 772 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 425 | 0 | 29 | 0 | -110 | 1 | 772
6 | 1 | 11 | 783 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 341 | 0 | 27 | 0 | -12 | 0 | 783
6 | 1 | 12 | 727 | 167 | 214 | 30 | 0 | 34 | 248 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 727
6 | 1 | 13 | 749 | 167 | 236 | 30 | 0 | 34 | 242 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 749
6 | 1 | 14 | 772 | 167 | 251 | 30 | 0 | 34 | 254 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 772
6 | 1 | 15 | 779 | 167 | 358 | 30 | 0 | 34 | 152 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 779
6 | 1 | 16 | 771 | 167 | 436 | 30 | 0 | 34 | 66 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 771
6 | 1 | 17 | 747 | 167 | 410 | 71 | 0 | 34 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 747
6 | 1 | 18 | 746 | 167 | 428 | 71 | 0 | 34 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 746
6 | 1 | 19 | 727 | 167 | 410 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 727
6 | 1 | 20 | 709 | 167 | 381 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 709
6 | 1 | 21 | 687 | 167 | 356 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 687
6 | 1 | 22 | 666 | 167 | 337 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 666
6 | 1 | 23 | 655 | 167 | 339 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 655
6 | 2 | 0 | 635 | 167 | 360 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 635
6 | 2 | 1 | 621 | 167 | 363 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 621
6 | 2 | 2 | 639 | 167 | 388 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 639
6 | 2 | 3 | 676 | 167 | 396 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 676
6 | 2 | 4 | 694 | 167 | 406 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 694
6 | 2 | 5 | 698 | 167 | 418 | 49 | 0 | 34 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 698
6 | 2 | 6 | 697 | 167 | 425 | 30 | 0 | 34 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 697
6 | 2 | 7 | 693 | 167 | 411 | 30 | 0 | 34 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 693
6 | 2 | 8 | 756 | 167 | 465 | 30 | 0 | 34 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 756
6 | 2 | 9 | 798 | 167 | 293 | 30 | 0 | 34 | 89 | 0 | 3 | 0 | 181 | 1 | 798
6 | 2 | 10 | 792 | 167 | 451 | 30 | 0 | 34 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 792
6 | 2 | 11 | 785 | 167 | 429 | 30 | 0 | 34 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 785
6 | 2 | 12 | 731 | 167 | 353 | 30 | 0 | 34 | 140 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 731
6 | 2 | 13 | 765 | 167 | 378 | 30 | 0 | 34 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 765
6 | 2 | 14 | 779 | 167 | 369 | 30 | 0 | 34 | 170 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 779
6 | 2 | 15 | 767 | 167 | 371 | 30 | 0 | 34 | 157 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 767
6 | 2 | 16 | 763 | 167 | 373 | 30 | 0 | 34 | 151 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 763
6 | 2 | 17 | 756 | 167 | 342 | 71 | 0 | 34 | 106 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 756
6 | 2 | 18 | 747 | 167 | 428 | 71 | 0 | 34 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 747
6 | 2 | 19 | 731 | 167 | 443 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 731
6 | 2 | 20 | 714 | 167 | 425 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 714
6 | 2 | 21 | 689 | 167 | 400 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 689
6 | 2 | 22 | 669 | 167 | 197 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 1 | 669
6 | 2 | 23 | 651 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 171 | 1 | 651
6 | 3 | 0 | 621 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -2 | 172 | 3 | 621
6 | 3 | 1 | 602 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | -2 | 151 | 3 | 602
6 | 3 | 2 | 624 | 167 | 196 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | -2 | 170 | 2 | 624
6 | 3 | 3 | 658 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -2 | 0 | 180 | 658
6 | 3 | 4 | 672 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | 195 | 672
6 | 3 | 5 | 656 | 167 | 203 | 49 | 0 | 34 | 32 | -5 | 16 | -1 | 66 | 95 | 656
6 | 3 | 6 | 619 | 167 | 224 | 30 | 0 | 34 | 175 | -25 | 18 | -2 | 0 | -2 | 619
6 | 3 | 7 | 593 | 167 | 248 | 30 | 0 | 34 | 352 | -50 | 17 | -1 | -58 | -146 | 593
6 | 3 | 8 | 616 | 167 | 222 | 30 | 0 | 34 | 520 | -74 | 18 | -1 | -176 | -124 | 616
6 | 3 | 9 | 648 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 653 | -258 | 12 | -11 | -176 | 1 | 648
6 | 3 | 10 | 659 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 744 | -338 | 8 | -7 | -176 | 1 | 659
6 | 3 | 11 | 671 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 787 | -370 | 10 | -8 | -176 | 1 | 671
6 | 3 | 12 | 668 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 790 | -376 | 8 | -7 | -176 | 2 | 668
6 | 3 | 13 | 669 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 750 | -334 | 6 | -5 | -176 | 1 | 669
6 | 3 | 14 | 658 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 681 | -277 | 5 | -4 | -176 | 2 | 658
6 | 3 | 15 | 650 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 564 | -80 | 5 | -4 | -176 | -86 | 650
6 | 3 | 16 | 657 | 167 | 254 | 30 | 0 | 34 | 401 | -57 | 3 | 0 | -135 | -40 | 657
6 | 3 | 17 | 669 | 167 | 228 | 71 | 0 | 34 | 216 | -31 | 1 | 0 | 0 | -17 | 669
6 | 3 | 18 | 670 | 167 | 205 | 71 | 0 | 34 | 58 | -8 | 1 | 0 | 142 | 0 | 670
6 | 3 | 19 | 661 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 11 | 661
6 | 3 | 20 | 649 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 649
6 | 3 | 21 | 622 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 95 | 622
6 | 3 | 22 | 593 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 593
6 | 3 | 23 | 585 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | -1 | 115 | 2 | 585
6 | 4 | 0 | 561 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | -1 | 117 | 2 | 561
6 | 4 | 1 | 542 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -1 | 95 | 2 | 542
6 | 4 | 2 | 562 | 167 | 196 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | -1 | 109 | 1 | 562
6 | 4 | 3 | 605 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 125 | 605
6 | 4 | 4 | 632 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | -1 | 0 | 149 | 632
6 | 4 | 5 | 622 | 167 | 201 | 49 | 0 | 34 | 32 | -3 | 23 | -1 | 120 | 0 | 622
6 | 4 | 6 | 594 | 167 | 216 | 30 | 0 | 34 | 170 | -18 | 22 | -1 | 0 | -26 | 594
6 | 4 | 7 | 547 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 327 | -35 | 19 | -16 | -176 | 1 | 547
6 | 4 | 8 | 563 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 483 | -175 | 17 | -15 | -176 | 2 | 563
6 | 4 | 9 | 583 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 583 | -254 | 16 | -14 | -176 | 1 | 583
6 | 4 | 10 | 601 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 590 | -245 | 17 | -14 | -176 | 2 | 601
6 | 4 | 11 | 613 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 483 | -124 | 12 | -10 | -176 | 1 | 613
6 | 4 | 12 | 589 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 436 | -102 | 11 | -9 | -176 | 2 | 589
6 | 4 | 13 | 580 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 472 | -68 | 10 | -9 | -176 | -76 | 580
6 | 4 | 14 | 595 | 167 | 251 | 30 | 0 | 34 | 495 | -53 | 11 | -1 | -176 | -163 | 595
6 | 4 | 15 | 604 | 167 | 249 | 30 | 0 | 34 | 469 | -51 | 14 | -1 | -176 | -131 | 604
6 | 4 | 16 | 625 | 167 | 234 | 30 | 0 | 34 | 332 | -36 | 11 | -1 | -17 | -129 | 625
6 | 4 | 17 | 634 | 167 | 217 | 71 | 0 | 34 | 176 | -19 | 13 | -1 | 0 | -24 | 634
6 | 4 | 18 | 655 | 167 | 204 | 71 | 0 | 34 | 54 | -6 | 12 | -1 | 120 | 0 | 655
6 | 4 | 19 | 660 | 167 | 375 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 3 | 660
6 | 4 | 20 | 640 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | -1 | 161 | 2 | 640
6 | 4 | 21 | 622 | 167 | 338 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 2 | 622
6 | 4 | 22 | 595 | 167 | 312 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 1 | 595
6 | 4 | 23 | 581 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | -1 | 109 | 2 | 581
6 | 5 | 0 | 555 | 167 | 196 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 113 | 1 | 555
6 | 5 | 1 | 548 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 106 | 1 | 548
6 | 5 | 2 | 571 | 167 | 319 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 571
6 | 5 | 3 | 614 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 139 | 1 | 614
6 | 5 | 4 | 649 | 167 | 371 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 649
6 | 5 | 5 | 654 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 22 | 0 | 13 | 0 | 172 | 1 | 654
6 | 5 | 6 | 637 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 105 | 0 | 13 | 0 | 91 | 1 | 637
6 | 5 | 7 | 631 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 202 | 0 | 10 | 0 | 0 | -8 | 631
6 | 5 | 8 | 684 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 325 | 0 | 6 | 0 | -75 | 1 | 684
6 | 5 | 9 | 724 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 489 | 0 | 4 | 0 | -176 | -20 | 724
6 | 5 | 10 | 754 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 505 | 0 | 7 | 0 | -176 | -9 | 754
6 | 5 | 11 | 741 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 495 | 0 | 7 | 0 | -176 | -12 | 741
6 | 5 | 12 | 733 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 511 | 0 | 8 | 0 | -176 | -37 | 733
6 | 5 | 13 | 764 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 434 | 0 | 7 | 0 | -109 | 5 | 764
6 | 5 | 14 | 777 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 367 | 0 | 7 | 0 | 0 | -24 | 777
6 | 5 | 15 | 764 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 295 | 0 | 5 | 0 | 36 | 1 | 764
6 | 5 | 16 | 772 | 167 | 284 | 30 | 0 | 34 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 772
6 | 5 | 17 | 746 | 167 | 306 | 71 | 0 | 34 | 160 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 746
6 | 5 | 18 | 742 | 167 | 410 | 71 | 0 | 34 | 51 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 742
6 | 5 | 19 | 725 | 167 | 442 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 725
6 | 5 | 20 | 707 | 167 | 422 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 707
6 | 5 | 21 | 681 | 167 | 396 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 681
6 | 5 | 22 | 659 | 167 | 375 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 659
6 | 5 | 23 | 643 | 167 | 363 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 643
6 | 6 | 0 | 609 | 167 | 359 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 609
6 | 6 | 1 | 596 | 167 | 348 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 596
6 | 6 | 2 | 614 | 167 | 358 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 614
6 | 6 | 3 | 654 | 167 | 368 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 654
6 | 6 | 4 | 678 | 167 | 389 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 678
6 | 6 | 5 | 681 | 167 | 251 | 49 | 0 | 34 | 12 | 0 | 26 | 0 | 141 | 1 | 681
6 | 6 | 6 | 670 | 167 | 373 | 30 | 0 | 34 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 670
6 | 6 | 7 | 677 | 167 | 299 | 30 | 0 | 34 | 119 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 677
6 | 6 | 8 | 721 | 167 | 304 | 30 | 0 | 34 | 152 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 721
6 | 6 | 9 | 767 | 167 | 334 | 30 | 0 | 34 | 166 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 767
6 | 6 | 10 | 763 | 167 | 343 | 30 | 0 | 34 | 156 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 763
6 | 6 | 11 | 760 | 167 | 327 | 30 | 0 | 34 | 164 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 760
6 | 6 | 12 | 709 | 167 | 272 | 30 | 0 | 34 | 160 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 709
6 | 6 | 13 | 751 | 167 | 337 | 30 | 0 | 34 | 150 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 751
6 | 6 | 14 | 754 | 167 | 347 | 30 | 0 | 34 | 144 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 754
6 | 6 | 15 | 745 | 167 | 347 | 30 | 0 | 34 | 134 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 745
6 | 6 | 16 | 754 | 167 | 421 | 30 | 0 | 34 | 81 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 754
6 | 6 | 17 | 738 | 167 | 393 | 71 | 0 | 34 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 738
6 | 6 | 18 | 728 | 167 | 426 | 71 | 0 | 34 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 728
6 | 6 | 19 | 717 | 167 | 436 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 717
6 | 6 | 20 | 696 | 167 | 232 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 1 | 696
6 | 6 | 21 | 676 | 167 | 400 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 676
6 | 6 | 22 | 665 | 167 | 210 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 665
6 | 6 | 23 | 652 | 167 | 385 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 652
6 | 7 | 0 | 629 | 167 | 395 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 629
6 | 7 | 1 | 621 | 167 | 387 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 621
6 | 7 | 2 | 637 | 167 | 396 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 637
6 | 7 | 3 | 676 | 167 | 402 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 676
6 | 7 | 4 | 702 | 167 | 242 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 702
6 | 7 | 5 | 695 | 167 | 407 | 49 | 0 | 34 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 695
6 | 7 | 6 | 681 | 167 | 298 | 30 | 0 | 34 | 143 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 681
6 | 7 | 7 | 674 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 290 | 0 | 5 | 0 | -48 | 0 | 674
6 | 7 | 8 | 725 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 438 | 0 | 2 | 0 | -154 | 12 | 725
6 | 7 | 9 | 766 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 554 | 0 | 3 | 0 | -176 | -42 | 766
6 | 7 | 10 | 773 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 653 | 0 | 3 | 0 | -176 | -134 | 773
6 | 7 | 11 | 796 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 701 | 0 | 6 | 0 | -176 | -162 | 796
6 | 7 | 12 | 755 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 675 | -73 | 8 | -6 | -176 | -100 | 755
6 | 7 | 13 | 794 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 593 | 0 | 6 | 0 | -176 | -56 | 794
6 | 7 | 14 | 799 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 524 | 0 | 5 | 0 | -176 | 19 | 799
6 | 7 | 15 | 792 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 391 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 792
6 | 7 | 16 | 778 | 167 | 249 | 30 | 0 | 34 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778
6 | 7 | 17 | 759 | 167 | 299 | 71 | 0 | 34 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 759
6 | 7 | 18 | 745 | 167 | 412 | 71 | 0 | 34 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 745
6 | 7 | 19 | 741 | 167 | 461 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 741
6 | 7 | 20 | 720 | 167 | 442 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 720
6 | 7 | 21 | 689 | 167 | 410 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 689
6 | 7 | 22 | 672 | 167 | 212 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 672
6 | 7 | 23 | 654 | 167 | 380 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 654
6 | 8 | 0 | 624 | 167 | 379 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 624
6 | 8 | 1 | 613 | 167 | 368 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 613
6 | 8 | 2 | 633 | 167 | 385 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 633
6 | 8 | 3 | 669 | 167 | 397 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 669
6 | 8 | 4 | 693 | 167 | 420 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 693
6 | 8 | 5 | 684 | 167 | 406 | 49 | 0 | 34 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 684
6 | 8 | 6 | 666 | 167 | 354 | 30 | 0 | 34 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 666
6 | 8 | 7 | 675 | 167 | 334 | 30 | 0 | 34 | 81 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 675
6 | 8 | 8 | 722 | 167 | 336 | 30 | 0 | 34 | 112 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 722
6 | 8 | 9 | 761 | 167 | 345 | 30 | 0 | 34 | 151 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 761
6 | 8 | 10 | 767 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 202 | 0 | 38 | 0 | 99 | 1 | 767
6 | 8 | 11 | 777 | 167 | 317 | 30 | 0 | 34 | 188 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 777
6 | 8 | 12 | 740 | 167 | 312 | 30 | 0 | 34 | 146 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 740
6 | 8 | 13 | 789 | 167 | 392 | 30 | 0 | 34 | 108 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 789
6 | 8 | 14 | 786 | 167 | 421 | 30 | 0 | 34 | 85 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 786
6 | 8 | 15 | 780 | 167 | 458 | 30 | 0 | 34 | 62 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 780
6 | 8 | 16 | 778 | 167 | 471 | 30 | 0 | 34 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 778
6 | 8 | 17 | 757 | 167 | 419 | 71 | 0 | 34 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 757
6 | 8 | 18 | 749 | 167 | 263 | 71 | 0 | 34 | 13 | 0 | 20 | 0 | 181 | 0 | 749
6 | 8 | 19 | 726 | 167 | 447 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 726
6 | 8 | 20 | 711 | 167 | 431 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 711
6 | 8 | 21 | 688 | 167 | 414 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 688
6 | 8 | 22 | 661 | 167 | 388 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 661
6 | 8 | 23 | 649 | 167 | 382 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 649
6 | 9 | 0 | 629 | 167 | 391 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 629
6 | 9 | 1 | 623 | 167 | 385 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 623
6 | 9 | 2 | 635 | 167 | 390 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 635
6 | 9 | 3 | 677 | 167 | 398 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 677
6 | 9 | 4 | 703 | 167 | 421 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 703
6 | 9 | 5 | 697 | 167 | 412 | 49 | 0 | 34 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 697
6 | 9 | 6 | 673 | 167 | 320 | 30 | 0 | 34 | 112 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 673
6 | 9 | 7 | 670 | 167 | 202 | 30 | 0 | 34 | 229 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 670
6 | 9 | 8 | 721 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 357 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 721
6 | 9 | 9 | 770 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 475 | 0 | 5 | 0 | 0 | -137 | 770
6 | 9 | 10 | 777 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 555 | 0 | 7 | 0 | -159 | -53 | 777
6 | 9 | 11 | 799 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 630 | 0 | 5 | 0 | -176 | -87 | 799
6 | 9 | 12 | 754 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 658 | 0 | 7 | 0 | -176 | -162 | 754
6 | 9 | 13 | 794 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 642 | 0 | 5 | 0 | -176 | -104 | 794
6 | 9 | 14 | 796 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 552 | 0 | 5 | 0 | -18 | -170 | 796
6 | 9 | 15 | 784 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 424 | 0 | 8 | 0 | 0 | -75 | 784
6 | 9 | 16 | 782 | 167 | 268 | 30 | 0 | 34 | 273 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 782
6 | 9 | 17 | 760 | 167 | 348 | 71 | 0 | 34 | 133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 760
6 | 9 | 18 | 753 | 167 | 440 | 71 | 0 | 34 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 753
6 | 9 | 19 | 740 | 167 | 465 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 740
6 | 9 | 20 | 720 | 167 | 444 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 720
6 | 9 | 21 | 690 | 167 | 413 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 690
6 | 9 | 22 | 667 | 167 | 210 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 667
6 | 9 | 23 | 648 | 167 | 197 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 1 | 648
6 | 10 | 0 | 630 | 167 | 211 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 630
6 | 10 | 1 | 615 | 167 | 198 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 615
6 | 10 | 2 | 622 | 167 | 198 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 622
6 | 10 | 3 | 659 | 167 | 386 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 659
6 | 10 | 4 | 677 | 167 | 398 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 677
6 | 10 | 5 | 662 | 167 | 375 | 49 | 0 | 34 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 662
6 | 10 | 6 | 622 | 167 | 275 | 30 | 0 | 34 | 108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 622
6 | 10 | 7 | 602 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 222 | 0 | 7 | 0 | -56 | 2 | 602
6 | 10 | 8 | 623 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 345 | 0 | 12 | 0 | -162 | 1 | 623
6 | 10 | 9 | 654 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 524 | 0 | 12 | 0 | -176 | -133 | 654
6 | 10 | 10 | 681 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 591 | 0 | 12 | 0 | -176 | -173 | 681
6 | 10 | 11 | 696 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 553 | 0 | 23 | 0 | -176 | -131 | 696
6 | 10 | 12 | 680 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 452 | 0 | 36 | 0 | -176 | -59 | 680
6 | 10 | 13 | 669 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 372 | 0 | 40 | 0 | -171 | 1 | 669
6 | 10 | 14 | 669 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 274 | 0 | 45 | 0 | 0 | -77 | 669
6 | 10 | 15 | 656 | 167 | 232 | 30 | 0 | 34 | 156 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 656
6 | 10 | 16 | 656 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 95 | 0 | 24 | 0 | 110 | 0 | 656
6 | 10 | 17 | 668 | 167 | 315 | 71 | 0 | 34 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 668
6 | 10 | 18 | 681 | 167 | 348 | 71 | 0 | 34 | 12 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 10 | 19 | 677 | 167 | 349 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 677
6 | 10 | 20 | 664 | 167 | 340 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 664
6 | 10 | 21 | 648 | 167 | 309 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 648
6 | 10 | 22 | 624 | 167 | 283 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 624
6 | 10 | 23 | 605 | 167 | 279 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 605
6 | 11 | 0 | 581 | 167 | 287 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 581
6 | 11 | 1 | 569 | 167 | 275 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 569
6 | 11 | 2 | 596 | 167 | 300 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 596
6 | 11 | 3 | 630 | 167 | 315 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 630
6 | 11 | 4 | 654 | 167 | 350 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 654
6 | 11 | 5 | 645 | 167 | 341 | 49 | 0 | 34 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 645
6 | 11 | 6 | 612 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 24 | 0 | 48 | 0 | 112 | 1 | 612
6 | 11 | 7 | 596 | 167 | 262 | 30 | 0 | 34 | 58 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 596
6 | 11 | 8 | 606 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 122 | 0 | 30 | 0 | 21 | 6 | 606
6 | 11 | 9 | 614 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 187 | 0 | 26 | 0 | 0 | -26 | 614
6 | 11 | 10 | 619 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 273 | 0 | 21 | 0 | 0 | -102 | 619
6 | 11 | 11 | 628 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 342 | 0 | 23 | 0 | 0 | -164 | 628
6 | 11 | 12 | 622 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 402 | 0 | 19 | 0 | -19 | -207 | 622
6 | 11 | 13 | 630 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 416 | 0 | 14 | 0 | -61 | -166 | 630
6 | 11 | 14 | 625 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 350 | 0 | 13 | 0 | 0 | -165 | 625
6 | 11 | 15 | 632 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 283 | 0 | 17 | 0 | 0 | -95 | 632
6 | 11 | 16 | 648 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 207 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 648
6 | 11 | 17 | 676 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 138 | 0 | 13 | 0 | 57 | 0 | 676
6 | 11 | 18 | 690 | 167 | 349 | 71 | 0 | 34 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 690
6 | 11 | 19 | 688 | 167 | 390 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 688
6 | 11 | 20 | 675 | 167 | 366 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 675
6 | 11 | 21 | 658 | 167 | 347 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 658
6 | 11 | 22 | 634 | 167 | 336 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 634
6 | 11 | 23 | 615 | 167 | 332 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 615
6 | 12 | 0 | 593 | 167 | 345 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 593
6 | 12 | 1 | 581 | 167 | 338 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 581
6 | 12 | 2 | 595 | 167 | 349 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 595
6 | 12 | 3 | 634 | 167 | 364 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 634
6 | 12 | 4 | 663 | 167 | 391 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 663
6 | 12 | 5 | 671 | 167 | 401 | 49 | 0 | 34 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 671
6 | 12 | 6 | 657 | 167 | 358 | 30 | 0 | 34 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 657
6 | 12 | 7 | 691 | 167 | 328 | 30 | 0 | 34 | 123 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 691
6 | 12 | 8 | 752 | 167 | 315 | 30 | 0 | 34 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 752
6 | 12 | 9 | 804 | 167 | 246 | 30 | 0 | 34 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 804
6 | 12 | 10 | 831 | 167 | 220 | 30 | 0 | 34 | 378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 831
6 | 12 | 11 | 831 | 167 | 206 | 30 | 0 | 34 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 831
6 | 12 | 12 | 796 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 428 | 0 | 1 | 0 | 0 | -60 | 796
6 | 12 | 13 | 839 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 461 | 0 | 3 | 0 | 0 | -52 | 839
6 | 12 | 14 | 857 | 167 | 235 | 30 | 0 | 34 | 384 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 857
6 | 12 | 15 | 840 | 167 | 347 | 30 | 0 | 34 | 257 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 840
6 | 12 | 16 | 823 | 167 | 428 | 30 | 0 | 34 | 161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 823
6 | 12 | 17 | 788 | 167 | 422 | 71 | 0 | 34 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 788
6 | 12 | 18 | 783 | 167 | 476 | 71 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783
6 | 12 | 19 | 765 | 167 | 491 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765
6 | 12 | 20 | 747 | 167 | 473 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 747
6 | 12 | 21 | 723 | 167 | 448 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 723
6 | 12 | 22 | 696 | 167 | 413 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 696
6 | 12 | 23 | 674 | 167 | 400 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 674
6 | 13 | 0 | 649 | 167 | 411 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 649
6 | 13 | 1 | 635 | 167 | 399 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 635
6 | 13 | 2 | 651 | 167 | 409 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 651
6 | 13 | 3 | 681 | 167 | 414 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 13 | 4 | 706 | 167 | 438 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 706
6 | 13 | 5 | 712 | 167 | 439 | 49 | 0 | 34 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 712
6 | 13 | 6 | 695 | 167 | 377 | 30 | 0 | 34 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 695
6 | 13 | 7 | 691 | 167 | 246 | 30 | 0 | 34 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 691
6 | 13 | 8 | 762 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 353 | 0 | 0 | 0 | -22 | 4 | 762
6 | 13 | 9 | 820 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 503 | 0 | 1 | 0 | -112 | 1 | 820
6 | 13 | 10 | 852 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 601 | 0 | 0 | 0 | -176 | 0 | 852
6 | 13 | 11 | 870 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 641 | 0 | 2 | 0 | -176 | -24 | 870
6 | 13 | 12 | 814 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 615 | 0 | 2 | 0 | -176 | -54 | 814
6 | 13 | 13 | 869 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 527 | 0 | 1 | 0 | 0 | -86 | 869
6 | 13 | 14 | 878 | 167 | 236 | 30 | 0 | 34 | 408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 878
6 | 13 | 15 | 867 | 167 | 367 | 30 | 0 | 34 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 867
6 | 13 | 16 | 842 | 167 | 457 | 30 | 0 | 34 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842
6 | 13 | 17 | 804 | 167 | 451 | 71 | 0 | 34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 804
6 | 13 | 18 | 798 | 167 | 502 | 71 | 0 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 798
6 | 13 | 19 | 785 | 167 | 511 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 785
6 | 13 | 20 | 756 | 167 | 482 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 756
6 | 13 | 21 | 727 | 167 | 453 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 727
6 | 13 | 22 | 701 | 167 | 426 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 701
6 | 13 | 23 | 687 | 167 | 409 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 687
6 | 14 | 0 | 653 | 167 | 410 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 653
6 | 14 | 1 | 639 | 167 | 399 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 639
6 | 14 | 2 | 654 | 167 | 415 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 654
6 | 14 | 3 | 680 | 167 | 414 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680
6 | 14 | 4 | 700 | 167 | 434 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
6 | 14 | 5 | 710 | 167 | 446 | 49 | 0 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710
6 | 14 | 6 | 696 | 167 | 413 | 30 | 0 | 34 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 696
6 | 14 | 7 | 703 | 167 | 352 | 30 | 0 | 34 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 703
6 | 14 | 8 | 766 | 167 | 348 | 30 | 0 | 34 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 766
6 | 14 | 9 | 830 | 167 | 343 | 30 | 0 | 34 | 252 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 830
6 | 14 | 10 | 829 | 167 | 305 | 30 | 0 | 34 | 290 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 829
6 | 14 | 11 | 855 | 167 | 364 | 30 | 0 | 34 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855
6 | 14 | 12 | 783 | 167 | 343 | 30 | 0 | 34 | 207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 783
6 | 14 | 13 | 813 | 167 | 351 | 30 | 0 | 34 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 813
6 | 14 | 14 | 848 | 167 | 393 | 30 | 0 | 34 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 848
6 | 14 | 15 | 824 | 167 | 249 | 30 | 0 | 34 | 163 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 824
6 | 14 | 16 | 820 | 167 | 446 | 30 | 0 | 34 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 820
6 | 14 | 17 | 792 | 167 | 438 | 71 | 0 | 34 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792
6 | 14 | 18 | 776 | 167 | 478 | 71 | 0 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 776
6 | 14 | 19 | 759 | 167 | 486 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759
6 | 14 | 20 | 731 | 167 | 459 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731
6 | 14 | 21 | 704 | 167 | 430 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 704
6 | 14 | 22 | 681 | 167 | 408 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 14 | 23 | 675 | 167 | 406 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 675
6 | 15 | 0 | 642 | 167 | 227 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 642
6 | 15 | 1 | 617 | 167 | 385 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 617
6 | 15 | 2 | 630 | 167 | 393 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630
6 | 15 | 3 | 666 | 167 | 400 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 666
6 | 15 | 4 | 684 | 167 | 417 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 684
6 | 15 | 5 | 691 | 167 | 248 | 49 | 0 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 691
6 | 15 | 6 | 685 | 167 | 388 | 30 | 0 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 685
6 | 15 | 7 | 681 | 167 | 366 | 30 | 0 | 34 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 681
6 | 15 | 8 | 744 | 167 | 394 | 30 | 0 | 34 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 744
6 | 15 | 9 | 800 | 167 | 394 | 30 | 0 | 34 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 800
6 | 15 | 10 | 807 | 167 | 362 | 30 | 0 | 34 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 807
6 | 15 | 11 | 790 | 167 | 261 | 30 | 0 | 34 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 790
6 | 15 | 12 | 764 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 412 | 0 | 3 | 0 | 0 | -78 | 764
6 | 15 | 13 | 807 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 461 | 0 | 5 | 0 | 0 | -86 | 807
6 | 15 | 14 | 842 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 499 | 0 | 4 | 0 | 0 | -88 | 842
6 | 15 | 15 | 832 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 403 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 832
6 | 15 | 16 | 830 | 167 | 320 | 30 | 0 | 34 | 277 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 830
6 | 15 | 17 | 797 | 167 | 378 | 71 | 0 | 34 | 144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 797
6 | 15 | 18 | 766 | 167 | 449 | 71 | 0 | 34 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 766
6 | 15 | 19 | 744 | 167 | 468 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 744
6 | 15 | 20 | 721 | 167 | 448 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 721
6 | 15 | 21 | 694 | 167 | 421 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 694
6 | 15 | 22 | 673 | 167 | 398 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 673
6 | 15 | 23 | 651 | 167 | 382 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 651
6 | 16 | 0 | 630 | 167 | 392 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 630
6 | 16 | 1 | 620 | 167 | 382 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 620
6 | 16 | 2 | 627 | 167 | 202 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 627
6 | 16 | 3 | 663 | 167 | 389 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 663
6 | 16 | 4 | 683 | 167 | 407 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 683
6 | 16 | 5 | 687 | 167 | 398 | 49 | 0 | 34 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 687
6 | 16 | 6 | 677 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 151 | 0 | 8 | 0 | 89 | 2 | 677
6 | 16 | 7 | 669 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 314 | 0 | 4 | 0 | -77 | 1 | 669
6 | 16 | 8 | 728 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 482 | 0 | 5 | 0 | -176 | -10 | 728
6 | 16 | 9 | 793 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 596 | 0 | 7 | 0 | -176 | -61 | 793
6 | 16 | 10 | 810 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 650 | 0 | 7 | 0 | -176 | -98 | 810
6 | 16 | 11 | 830 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 678 | 0 | 10 | 0 | -176 | -109 | 830
6 | 16 | 12 | 797 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 700 | -78 | 8 | -6 | -176 | -78 | 797
6 | 16 | 13 | 833 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 681 | 0 | 9 | 0 | -176 | -108 | 833
6 | 16 | 14 | 834 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 614 | 0 | 6 | 0 | -176 | -37 | 834
6 | 16 | 15 | 821 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 512 | 0 | 5 | 0 | -12 | -111 | 821
6 | 16 | 16 | 817 | 167 | 209 | 30 | 0 | 34 | 374 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 817
6 | 16 | 17 | 790 | 167 | 289 | 71 | 0 | 34 | 212 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 790
6 | 16 | 18 | 770 | 167 | 431 | 71 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770
6 | 16 | 19 | 741 | 167 | 286 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 741
6 | 16 | 20 | 719 | 167 | 445 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 719
6 | 16 | 21 | 694 | 167 | 420 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 694
6 | 16 | 22 | 667 | 167 | 208 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 667
6 | 16 | 23 | 651 | 167 | 199 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 651
6 | 17 | 0 | 621 | 167 | 200 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 621
6 | 17 | 1 | 597 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 160 | 1 | 597
6 | 17 | 2 | 612 | 167 | 364 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 612
6 | 17 | 3 | 644 | 167 | 365 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 644
6 | 17 | 4 | 659 | 167 | 310 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 68 | 1 | 659
6 | 17 | 5 | 644 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 33 | 0 | 13 | 0 | 150 | 2 | 644
6 | 17 | 6 | 619 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 619
6 | 17 | 7 | 608 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 327 | 0 | 7 | 0 | -153 | 0 | 608
6 | 17 | 8 | 634 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 496 | -111 | 4 | -4 | -176 | -2 | 634
6 | 17 | 9 | 669 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 633 | -217 | 4 | -3 | -176 | 1 | 669
6 | 17 | 10 | 699 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 716 | -270 | 2 | -1 | -176 | 1 | 699
6 | 17 | 11 | 712 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 755 | -296 | 2 | -2 | -176 | 2 | 712
6 | 17 | 12 | 709 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 759 | -303 | 3 | -3 | -176 | 2 | 709
6 | 17 | 13 | 721 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 721 | -254 | 5 | -4 | -176 | 2 | 721
6 | 17 | 14 | 713 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 626 | -166 | 4 | -3 | -176 | 1 | 713
6 | 17 | 15 | 720 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 523 | 0 | 5 | 0 | -176 | -59 | 720
6 | 17 | 16 | 737 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 372 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 737
6 | 17 | 17 | 734 | 167 | 260 | 71 | 0 | 34 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 734
6 | 17 | 18 | 728 | 167 | 211 | 71 | 0 | 34 | 62 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 728
6 | 17 | 19 | 711 | 167 | 252 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 711
6 | 17 | 20 | 692 | 167 | 415 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 692
6 | 17 | 21 | 665 | 167 | 207 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 665
6 | 17 | 22 | 636 | 167 | 359 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 636
6 | 17 | 23 | 616 | 167 | 345 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 616
6 | 18 | 0 | 592 | 167 | 354 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 592
6 | 18 | 1 | 571 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 139 | 1 | 571
6 | 18 | 2 | 574 | 167 | 196 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 136 | 1 | 574
6 | 18 | 3 | 601 | 167 | 334 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 601
6 | 18 | 4 | 629 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 1 | 629
6 | 18 | 5 | 629 | 167 | 357 | 49 | 0 | 34 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 629
6 | 18 | 6 | 584 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 584
6 | 18 | 7 | 562 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 145 | 0 | 2 | 0 | -13 | 1 | 562
6 | 18 | 8 | 583 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 213 | 0 | 0 | 0 | -59 | 2 | 583
6 | 18 | 9 | 593 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 322 | 0 | 0 | 0 | -157 | 1 | 593
6 | 18 | 10 | 606 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 409 | 0 | 0 | 0 | -176 | -54 | 606
6 | 18 | 11 | 622 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 441 | 0 | 0 | 0 | -176 | -70 | 622
6 | 18 | 12 | 627 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 444 | 0 | 2 | 0 | -176 | -70 | 627
6 | 18 | 13 | 622 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 449 | 0 | 1 | 0 | -176 | -79 | 622
6 | 18 | 14 | 614 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 506 | 0 | 1 | 0 | -176 | -144 | 614
6 | 18 | 15 | 651 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 495 | 0 | 1 | 0 | -176 | -96 | 651
6 | 18 | 16 | 688 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 688
6 | 18 | 17 | 711 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 192 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 711
6 | 18 | 18 | 703 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 59 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 703
6 | 18 | 19 | 702 | 167 | 428 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702
6 | 18 | 20 | 686 | 167 | 330 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 1 | 686
6 | 18 | 21 | 667 | 167 | 214 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 667
6 | 18 | 22 | 635 | 167 | 362 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 635
6 | 18 | 23 | 612 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 1 | 612
6 | 19 | 0 | 591 | 167 | 353 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 591
6 | 19 | 1 | 573 | 167 | 340 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 573
6 | 19 | 2 | 586 | 167 | 345 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 586
6 | 19 | 3 | 626 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 | 1 | 626
6 | 19 | 4 | 653 | 167 | 383 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 653
6 | 19 | 5 | 661 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 32 | 0 | 4 | 0 | 179 | 0 | 661
6 | 19 | 6 | 664 | 167 | 210 | 30 | 0 | 34 | 168 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 664
6 | 19 | 7 | 675 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 336 | 0 | 3 | 0 | -92 | 1 | 675
6 | 19 | 8 | 742 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 499 | 0 | 1 | 0 | -176 | -9 | 742
6 | 19 | 9 | 812 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 627 | 0 | 3 | 0 | -176 | -69 | 812
6 | 19 | 10 | 842 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 707 | 0 | 3 | 0 | -176 | -119 | 842
6 | 19 | 11 | 871 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 743 | 0 | 4 | 0 | -176 | -127 | 871
6 | 19 | 12 | 846 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 757 | -98 | 7 | -5 | -176 | -66 | 846
6 | 19 | 13 | 893 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 730 | 0 | 16 | 0 | -176 | -104 | 893
6 | 19 | 14 | 908 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 661 | 0 | 26 | 0 | -176 | -30 | 908
6 | 19 | 15 | 901 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 546 | 0 | 35 | 0 | -89 | -18 | 901
6 | 19 | 16 | 900 | 167 | 241 | 30 | 0 | 34 | 389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 900
6 | 19 | 17 | 867 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 218 | 0 | 38 | 0 | 142 | 1 | 867
6 | 19 | 18 | 833 | 167 | 467 | 71 | 0 | 34 | 68 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 833
6 | 19 | 19 | 793 | 167 | 497 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 793
6 | 19 | 20 | 767 | 167 | 466 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 767
6 | 19 | 21 | 729 | 167 | 428 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 729
6 | 19 | 22 | 698 | 167 | 404 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 698
6 | 19 | 23 | 677 | 167 | 402 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 677
6 | 20 | 0 | 643 | 167 | 219 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 643
6 | 20 | 1 | 621 | 167 | 200 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 621
6 | 20 | 2 | 633 | 167 | 386 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 633
6 | 20 | 3 | 660 | 167 | 383 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 660
6 | 20 | 4 | 681 | 167 | 217 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 1 | 681
6 | 20 | 5 | 685 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 34 | 0 | 32 | 0 | 173 | 0 | 685
6 | 20 | 6 | 682 | 167 | 263 | 30 | 0 | 34 | 152 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 682
6 | 20 | 7 | 682 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 300 | 0 | 24 | 0 | 0 | -69 | 682
6 | 20 | 8 | 746 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 479 | 0 | 12 | 0 | -97 | -75 | 746
6 | 20 | 9 | 800 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 617 | 0 | 10 | 0 | -176 | -78 | 800
6 | 20 | 10 | 828 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 722 | 0 | 10 | 0 | -176 | -155 | 828
6 | 20 | 11 | 854 | 167 | 203 | 30 | 0 | 34 | 769 | 0 | 7 | -6 | -176 | -174 | 854
6 | 20 | 12 | 819 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 772 | -55 | 9 | -7 | -176 | -151 | 819
6 | 20 | 13 | 870 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 742 | 0 | 9 | 0 | -176 | -132 | 870
6 | 20 | 14 | 876 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 658 | 0 | 11 | 0 | -176 | -44 | 876
6 | 20 | 15 | 860 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 527 | 0 | 14 | 0 | 0 | -108 | 860
6 | 20 | 16 | 871 | 167 | 255 | 30 | 0 | 34 | 372 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 871
6 | 20 | 17 | 834 | 167 | 347 | 71 | 0 | 34 | 206 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 834
6 | 20 | 18 | 802 | 167 | 453 | 71 | 0 | 34 | 63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 802
6 | 20 | 19 | 774 | 167 | 477 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 774
6 | 20 | 20 | 746 | 167 | 425 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 746
6 | 20 | 21 | 722 | 167 | 389 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 722
6 | 20 | 22 | 691 | 167 | 363 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 691
6 | 20 | 23 | 670 | 167 | 352 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 670
6 | 21 | 0 | 646 | 167 | 358 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 646
6 | 21 | 1 | 630 | 167 | 336 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 630
6 | 21 | 2 | 644 | 167 | 343 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 644
6 | 21 | 3 | 664 | 167 | 338 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 664
6 | 21 | 4 | 684 | 167 | 356 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 684
6 | 21 | 5 | 690 | 167 | 356 | 49 | 0 | 34 | 15 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 690
6 | 21 | 6 | 685 | 167 | 319 | 30 | 0 | 34 | 49 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 685
6 | 21 | 7 | 706 | 167 | 323 | 30 | 0 | 34 | 58 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 706
6 | 21 | 8 | 772 | 167 | 368 | 30 | 0 | 34 | 101 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 772
6 | 21 | 9 | 821 | 167 | 361 | 30 | 0 | 34 | 162 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 821
6 | 21 | 10 | 813 | 167 | 338 | 30 | 0 | 34 | 174 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 813
6 | 21 | 11 | 820 | 167 | 305 | 30 | 0 | 34 | 207 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 820
6 | 21 | 12 | 772 | 167 | 280 | 30 | 0 | 34 | 186 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 772
6 | 21 | 13 | 807 | 167 | 341 | 30 | 0 | 34 | 161 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 807
6 | 21 | 14 | 800 | 167 | 338 | 30 | 0 | 34 | 156 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 800
6 | 21 | 15 | 792 | 167 | 345 | 30 | 0 | 34 | 143 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 792
6 | 21 | 16 | 796 | 167 | 218 | 30 | 0 | 34 | 97 | 0 | 69 | 0 | 181 | 0 | 796
6 | 21 | 17 | 773 | 167 | 370 | 71 | 0 | 34 | 65 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 773
6 | 21 | 18 | 776 | 167 | 416 | 71 | 0 | 34 | 24 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 776
6 | 21 | 19 | 753 | 167 | 424 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 753
6 | 21 | 20 | 728 | 167 | 219 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 181 | 0 | 728
6 | 21 | 21 | 707 | 167 | 377 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 707
6 | 21 | 22 | 681 | 167 | 365 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 21 | 23 | 664 | 167 | 359 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 664
6 | 22 | 0 | 637 | 167 | 371 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 637
6 | 22 | 1 | 629 | 167 | 376 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 629
6 | 22 | 2 | 635 | 167 | 383 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 635
6 | 22 | 3 | 656 | 167 | 378 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 656
6 | 22 | 4 | 683 | 167 | 406 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 683
6 | 22 | 5 | 690 | 167 | 421 | 49 | 0 | 34 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 690
6 | 22 | 6 | 679 | 167 | 390 | 30 | 0 | 34 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 679
6 | 22 | 7 | 688 | 167 | 352 | 30 | 0 | 34 | 95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 688
6 | 22 | 8 | 753 | 167 | 362 | 30 | 0 | 34 | 140 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 753
6 | 22 | 9 | 797 | 167 | 333 | 30 | 0 | 34 | 208 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 797
6 | 22 | 10 | 801 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 267 | 0 | 9 | 0 | 75 | 23 | 801
6 | 22 | 11 | 808 | 167 | 240 | 30 | 0 | 34 | 303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 808
6 | 22 | 12 | 775 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 340 | 0 | 13 | 0 | 0 | -5 | 775
6 | 22 | 13 | 809 | 167 | 215 | 30 | 0 | 34 | 322 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 | 809
6 | 22 | 14 | 823 | 167 | 250 | 30 | 0 | 34 | 302 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 823
6 | 22 | 15 | 825 | 167 | 307 | 30 | 0 | 34 | 250 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 825
6 | 22 | 16 | 813 | 167 | 390 | 30 | 0 | 34 | 182 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 813
6 | 22 | 17 | 774 | 167 | 394 | 71 | 0 | 34 | 103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 774
6 | 22 | 18 | 763 | 167 | 450 | 71 | 0 | 34 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 763
6 | 22 | 19 | 745 | 167 | 466 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 745
6 | 22 | 20 | 723 | 167 | 447 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 723
6 | 22 | 21 | 702 | 167 | 424 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 702
6 | 22 | 22 | 680 | 167 | 400 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 680
6 | 22 | 23 | 666 | 167 | 390 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 666
6 | 23 | 0 | 648 | 167 | 403 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 648
6 | 23 | 1 | 632 | 167 | 388 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 632
6 | 23 | 2 | 652 | 167 | 402 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 652
6 | 23 | 3 | 686 | 167 | 409 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 686
6 | 23 | 4 | 708 | 167 | 430 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 708
6 | 23 | 5 | 711 | 167 | 428 | 49 | 0 | 34 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 711
6 | 23 | 6 | 692 | 167 | 359 | 30 | 0 | 34 | 89 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 692
6 | 23 | 7 | 694 | 167 | 274 | 30 | 0 | 34 | 176 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 694
6 | 23 | 8 | 769 | 167 | 279 | 30 | 0 | 34 | 249 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 769
6 | 23 | 9 | 821 | 167 | 211 | 30 | 0 | 34 | 348 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 821
6 | 23 | 10 | 830 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 449 | 0 | 10 | 0 | 0 | -56 | 830
6 | 23 | 11 | 869 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 484 | 0 | 14 | 0 | 0 | -56 | 869
6 | 23 | 12 | 819 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 461 | 0 | 19 | 0 | -42 | -46 | 819
6 | 23 | 13 | 851 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 492 | 0 | 13 | 0 | 0 | -81 | 851
6 | 23 | 14 | 863 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 465 | 0 | 14 | 0 | 0 | -43 | 863
6 | 23 | 15 | 833 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 399 | 0 | 18 | 0 | 0 | -11 | 833
6 | 23 | 16 | 817 | 167 | 269 | 30 | 0 | 34 | 301 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 817
6 | 23 | 17 | 809 | 167 | 338 | 71 | 0 | 34 | 184 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 809
6 | 23 | 18 | 798 | 167 | 452 | 71 | 0 | 34 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 798
6 | 23 | 19 | 777 | 167 | 489 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 777
6 | 23 | 20 | 756 | 167 | 474 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 756
6 | 23 | 21 | 725 | 167 | 445 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 725
6 | 23 | 22 | 700 | 167 | 422 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 700
6 | 23 | 23 | 674 | 167 | 401 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 674
6 | 24 | 0 | 650 | 167 | 227 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 650
6 | 24 | 1 | 635 | 167 | 216 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 635
6 | 24 | 2 | 643 | 167 | 399 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 643
6 | 24 | 3 | 671 | 167 | 221 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 671
6 | 24 | 4 | 688 | 167 | 417 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 688
6 | 24 | 5 | 682 | 167 | 398 | 49 | 0 | 34 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 682
6 | 24 | 6 | 634 | 167 | 262 | 30 | 0 | 34 | 134 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 634
6 | 24 | 7 | 627 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 250 | 0 | 3 | 0 | -54 | 1 | 627
6 | 24 | 8 | 663 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 382 | 0 | 1 | 0 | -148 | 1 | 663
6 | 24 | 9 | 690 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 450 | 0 | 0 | 0 | -176 | -11 | 690
6 | 24 | 10 | 707 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 512 | 0 | 1 | 0 | -176 | -57 | 707
6 | 24 | 11 | 718 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 571 | 0 | 2 | 0 | -176 | -106 | 718
6 | 24 | 12 | 716 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 595 | 0 | 3 | 0 | -176 | -133 | 716
6 | 24 | 13 | 734 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 546 | 0 | 4 | 0 | -176 | -67 | 734
6 | 24 | 14 | 716 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 460 | 0 | 6 | 0 | -176 | -1 | 716
6 | 24 | 15 | 694 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 358 | 0 | 6 | 0 | 0 | -97 | 694
6 | 24 | 16 | 704 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 267 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 704
6 | 24 | 17 | 700 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 152 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 700
6 | 24 | 18 | 711 | 167 | 383 | 71 | 0 | 34 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 711
6 | 24 | 19 | 711 | 167 | 254 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 181 | 1 | 711
6 | 24 | 20 | 694 | 167 | 421 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 694
6 | 24 | 21 | 666 | 167 | 393 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 666
6 | 24 | 22 | 638 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 0 | 638
6 | 24 | 23 | 619 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 154 | 1 | 619
6 | 25 | 0 | 600 | 167 | 365 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600
6 | 25 | 1 | 573 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 1 | 573
6 | 25 | 2 | 586 | 167 | 347 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586
6 | 25 | 3 | 609 | 167 | 341 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 609
6 | 25 | 4 | 629 | 167 | 359 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 629
6 | 25 | 5 | 628 | 167 | 355 | 49 | 0 | 34 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 628
6 | 25 | 6 | 590 | 167 | 201 | 30 | 0 | 34 | 92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 590
6 | 25 | 7 | 574 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 184 | 0 | 5 | 0 | -41 | -1 | 574
6 | 25 | 8 | 589 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 282 | 0 | 3 | 0 | -124 | 1 | 589
6 | 25 | 9 | 606 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 388 | 0 | 0 | 0 | -176 | -33 | 606
6 | 25 | 10 | 614 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 497 | 0 | 1 | 0 | -176 | -135 | 614
6 | 25 | 11 | 645 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 583 | -60 | 1 | -1 | -176 | -129 | 645
6 | 25 | 12 | 676 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 573 | -88 | 2 | -2 | -176 | -60 | 676
6 | 25 | 13 | 675 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 515 | 0 | 3 | 0 | -176 | -94 | 675
6 | 25 | 14 | 677 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 492 | 0 | 2 | 0 | -176 | -68 | 677
6 | 25 | 15 | 683 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 365 | 0 | 2 | 0 | -86 | -25 | 683
6 | 25 | 16 | 696 | 167 | 227 | 30 | 0 | 34 | 234 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 696
6 | 25 | 17 | 715 | 167 | 315 | 71 | 0 | 34 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 715
6 | 25 | 18 | 723 | 167 | 408 | 71 | 0 | 34 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 723
6 | 25 | 19 | 718 | 167 | 430 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 718
6 | 25 | 20 | 700 | 167 | 406 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 700
6 | 25 | 21 | 681 | 167 | 384 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 25 | 22 | 647 | 167 | 347 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 647
6 | 25 | 23 | 625 | 167 | 331 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 625
6 | 26 | 0 | 602 | 167 | 342 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 602
6 | 26 | 1 | 581 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 129 | 1 | 581
6 | 26 | 2 | 588 | 167 | 336 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 588
6 | 26 | 3 | 624 | 167 | 341 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 624
6 | 26 | 4 | 666 | 167 | 374 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 666
6 | 26 | 5 | 680 | 167 | 391 | 49 | 0 | 34 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 680
6 | 26 | 6 | 673 | 167 | 374 | 30 | 0 | 34 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 673
6 | 26 | 7 | 687 | 167 | 343 | 30 | 0 | 34 | 87 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 687
6 | 26 | 8 | 766 | 167 | 363 | 30 | 0 | 34 | 146 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 766
6 | 26 | 9 | 833 | 167 | 401 | 30 | 0 | 34 | 178 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 833
6 | 26 | 10 | 828 | 167 | 348 | 30 | 0 | 34 | 222 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 828
6 | 26 | 11 | 829 | 167 | 322 | 30 | 0 | 34 | 249 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 829
6 | 26 | 12 | 794 | 167 | 298 | 30 | 0 | 34 | 242 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 794
6 | 26 | 13 | 852 | 167 | 355 | 30 | 0 | 34 | 235 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 852
6 | 26 | 14 | 848 | 167 | 352 | 30 | 0 | 34 | 249 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 848
6 | 26 | 15 | 864 | 167 | 409 | 30 | 0 | 34 | 207 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 864
6 | 26 | 16 | 854 | 167 | 456 | 30 | 0 | 34 | 150 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 854
6 | 26 | 17 | 825 | 167 | 450 | 71 | 0 | 34 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 825
6 | 26 | 18 | 816 | 167 | 495 | 71 | 0 | 34 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 816
6 | 26 | 19 | 793 | 167 | 499 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 793
6 | 26 | 20 | 767 | 167 | 466 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 767
6 | 26 | 21 | 740 | 167 | 255 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | 0 | 740
6 | 26 | 22 | 710 | 167 | 405 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 710
6 | 26 | 23 | 694 | 167 | 389 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 694
6 | 27 | 0 | 675 | 167 | 394 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 675
6 | 27 | 1 | 657 | 167 | 381 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 657
6 | 27 | 2 | 662 | 167 | 383 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 662
6 | 27 | 3 | 690 | 167 | 380 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 690
6 | 27 | 4 | 707 | 167 | 388 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 707
6 | 27 | 5 | 707 | 167 | 376 | 49 | 0 | 34 | 17 | 0 | 45 | 0 | 18 | 1 | 707
6 | 27 | 6 | 703 | 167 | 347 | 30 | 0 | 34 | 80 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 703
6 | 27 | 7 | 716 | 167 | 266 | 30 | 0 | 34 | 173 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 716
6 | 27 | 8 | 804 | 167 | 239 | 30 | 0 | 34 | 282 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 804
6 | 27 | 9 | 876 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 414 | 0 | 50 | 0 | 0 | -15 | 876
6 | 27 | 10 | 907 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 530 | 0 | 49 | 0 | 0 | -99 | 907
6 | 27 | 11 | 936 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 582 | 0 | 44 | 0 | 0 | -117 | 936
6 | 27 | 12 | 929 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 547 | 0 | 44 | 0 | 0 | -89 | 929
6 | 27 | 13 | 964 | 167 | 253 | 30 | 0 | 34 | 420 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 964
6 | 27 | 14 | 948 | 167 | 283 | 30 | 0 | 34 | 375 | 0 | 47 | 0 | 0 | 12 | 948
6 | 27 | 15 | 947 | 167 | 312 | 30 | 0 | 34 | 361 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 947
6 | 27 | 16 | 947 | 167 | 415 | 30 | 0 | 34 | 258 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 947
6 | 27 | 17 | 899 | 167 | 430 | 71 | 0 | 34 | 158 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 899
6 | 27 | 18 | 871 | 167 | 514 | 71 | 0 | 34 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 871
6 | 27 | 19 | 829 | 167 | 526 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 829
6 | 27 | 20 | 798 | 167 | 496 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 798
6 | 27 | 21 | 772 | 167 | 463 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 772
6 | 27 | 22 | 746 | 167 | 440 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 746
6 | 27 | 23 | 715 | 167 | 413 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 715
6 | 28 | 0 | 679 | 167 | 412 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 679
6 | 28 | 1 | 662 | 167 | 403 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 662
6 | 28 | 2 | 673 | 167 | 400 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 673
6 | 28 | 3 | 703 | 167 | 405 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 703
6 | 28 | 4 | 720 | 167 | 418 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 720
6 | 28 | 5 | 717 | 167 | 410 | 49 | 0 | 34 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 717
6 | 28 | 6 | 704 | 167 | 364 | 30 | 0 | 34 | 81 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 704
6 | 28 | 7 | 742 | 167 | 310 | 30 | 0 | 34 | 176 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 742
6 | 28 | 8 | 832 | 167 | 302 | 30 | 0 | 34 | 271 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 832
6 | 28 | 9 | 894 | 167 | 257 | 30 | 0 | 34 | 375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 894
6 | 28 | 10 | 935 | 167 | 251 | 30 | 0 | 34 | 418 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 935
6 | 28 | 11 | 976 | 167 | 324 | 30 | 0 | 34 | 360 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 976
6 | 28 | 12 | 898 | 167 | 340 | 30 | 0 | 34 | 260 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 898
6 | 28 | 13 | 920 | 167 | 422 | 30 | 0 | 34 | 200 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 920
6 | 28 | 14 | 885 | 167 | 373 | 30 | 0 | 34 | 218 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 28 | 15 | 882 | 167 | 343 | 30 | 0 | 34 | 246 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 882
6 | 28 | 16 | 885 | 167 | 407 | 30 | 0 | 34 | 178 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 885
6 | 28 | 17 | 838 | 167 | 387 | 71 | 0 | 34 | 109 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 838
6 | 28 | 18 | 821 | 167 | 441 | 71 | 0 | 34 | 34 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 821
6 | 28 | 19 | 807 | 167 | 461 | 71 | 0 | 34 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 807
6 | 28 | 20 | 781 | 167 | 437 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 781
6 | 28 | 21 | 751 | 167 | 409 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 751
6 | 28 | 22 | 722 | 167 | 383 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 722
6 | 28 | 23 | 701 | 167 | 371 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 701
6 | 29 | 0 | 670 | 167 | 376 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 670
6 | 29 | 1 | 654 | 167 | 366 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 654
6 | 29 | 2 | 665 | 167 | 374 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 665
6 | 29 | 3 | 689 | 167 | 368 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 689
6 | 29 | 4 | 709 | 167 | 390 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 709
6 | 29 | 5 | 709 | 167 | 385 | 49 | 0 | 34 | 23 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 709
6 | 29 | 6 | 713 | 167 | 317 | 30 | 0 | 34 | 116 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 713
6 | 29 | 7 | 733 | 167 | 212 | 30 | 0 | 34 | 243 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 733
6 | 29 | 8 | 837 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 366 | 0 | 47 | 0 | 0 | -3 | 837
6 | 29 | 9 | 926 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 434 | 0 | 46 | 0 | 19 | 0 | 926
6 | 29 | 10 | 956 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 456 | 0 | 46 | 0 | 0 | 27 | 956
6 | 29 | 11 | 960 | 167 | 200 | 30 | 0 | 34 | 453 | 0 | 46 | 0 | 0 | 30 | 960
6 | 29 | 12 | 914 | 167 | 196 | 30 | 0 | 34 | 405 | 0 | 44 | 0 | 0 | 38 | 914
6 | 29 | 13 | 957 | 167 | 304 | 30 | 0 | 34 | 343 | 0 | 47 | 0 | 0 | 32 | 957
6 | 29 | 14 | 953 | 167 | 453 | 30 | 0 | 34 | 217 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 953
6 | 29 | 15 | 911 | 167 | 491 | 30 | 0 | 34 | 142 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 911
6 | 29 | 16 | 900 | 167 | 523 | 30 | 0 | 34 | 104 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 900
6 | 29 | 17 | 861 | 167 | 469 | 71 | 0 | 34 | 73 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 861
6 | 29 | 18 | 847 | 167 | 508 | 71 | 0 | 34 | 20 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 847
6 | 29 | 19 | 821 | 167 | 495 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 821
6 | 29 | 20 | 785 | 167 | 465 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 785
6 | 29 | 21 | 759 | 167 | 430 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 759
6 | 29 | 22 | 722 | 167 | 391 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 722
6 | 29 | 23 | 701 | 167 | 373 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 701
6 | 30 | 0 | 666 | 167 | 363 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 666
6 | 30 | 1 | 640 | 167 | 337 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 640
6 | 30 | 2 | 644 | 167 | 334 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 644
6 | 30 | 3 | 675 | 167 | 342 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 675
6 | 30 | 4 | 686 | 167 | 354 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 686
6 | 30 | 5 | 689 | 167 | 362 | 49 | 0 | 34 | 13 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 689
6 | 30 | 6 | 690 | 167 | 351 | 30 | 0 | 34 | 53 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 690
6 | 30 | 7 | 713 | 167 | 335 | 30 | 0 | 34 | 90 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 713
6 | 30 | 8 | 796 | 167 | 385 | 30 | 0 | 34 | 121 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 796
6 | 30 | 9 | 862 | 167 | 410 | 30 | 0 | 34 | 164 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 862
6 | 30 | 10 | 882 | 167 | 392 | 30 | 0 | 34 | 202 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 882
6 | 30 | 11 | 892 | 167 | 434 | 30 | 0 | 34 | 183 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 892
6 | 30 | 12 | 857 | 167 | 409 | 30 | 0 | 34 | 175 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 857
6 | 30 | 13 | 891 | 167 | 487 | 30 | 0 | 34 | 119 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 891
6 | 30 | 14 | 888 | 167 | 522 | 30 | 0 | 34 | 93 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 888
6 | 30 | 15 | 879 | 167 | 544 | 30 | 0 | 34 | 66 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 879
6 | 30 | 16 | 872 | 167 | 567 | 30 | 0 | 34 | 45 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 872
6 | 30 | 17 | 833 | 167 | 489 | 71 | 0 | 34 | 31 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 833
6 | 30 | 18 | 821 | 167 | 493 | 71 | 0 | 34 | 9 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 821
6 | 30 | 19 | 792 | 167 | 471 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 792
6 | 30 | 20 | 764 | 167 | 451 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 764
6 | 30 | 21 | 732 | 167 | 423 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 732
6 | 30 | 22 | 707 | 167 | 221 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 707
6 | 30 | 23 | 693 | 167 | 402 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 693
7 | 1 | 0 | 551 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 1 | 551
7 | 1 | 1 | 506 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 32 | 2 | 506
7 | 1 | 2 | 512 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 39 | 512
7 | 1 | 3 | 546 | 167 | 250 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 546
7 | 1 | 4 | 569 | 167 | 276 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 569
7 | 1 | 5 | 559 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 8 | 0 | 5 | 0 | 61 | 24 | 559
7 | 1 | 6 | 521 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 521
7 | 1 | 7 | 530 | 167 | 252 | 41 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 530
7 | 1 | 8 | 617 | 167 | 326 | 41 | 0 | 34 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 617
7 | 1 | 9 | 654 | 167 | 343 | 41 | 0 | 34 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 654
7 | 1 | 10 | 666 | 167 | 318 | 41 | 0 | 34 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 666
7 | 1 | 11 | 658 | 167 | 293 | 41 | 0 | 34 | 118 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 658
7 | 1 | 12 | 636 | 167 | 254 | 41 | 0 | 34 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 636
7 | 1 | 13 | 641 | 167 | 249 | 41 | 0 | 34 | 145 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 641
7 | 1 | 14 | 627 | 167 | 236 | 41 | 0 | 34 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 627
7 | 1 | 15 | 633 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 112 | 0 | 2 | 0 | 80 | 1 | 633
7 | 1 | 16 | 636 | 167 | 295 | 41 | 0 | 34 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 636
7 | 1 | 17 | 626 | 167 | 268 | 80 | 0 | 34 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 626
7 | 1 | 18 | 645 | 167 | 327 | 80 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645
7 | 1 | 19 | 640 | 167 | 356 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 640
7 | 1 | 20 | 629 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 1 | 629
7 | 1 | 21 | 584 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 1 | 584
7 | 1 | 22 | 549 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 1 | 549
7 | 1 | 23 | 516 | 167 | 230 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 516
7 | 2 | 0 | 483 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 483
7 | 2 | 1 | 450 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 450
7 | 2 | 2 | 467 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 467
7 | 2 | 3 | 507 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 507
7 | 2 | 4 | 536 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 536
7 | 2 | 5 | 537 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 15 | -1 | 10 | 0 | 0 | 52 | 537
7 | 2 | 6 | 497 | 167 | 202 | 41 | 0 | 34 | 82 | -5 | 11 | 0 | -35 | 0 | 497
7 | 2 | 7 | 478 | 167 | 210 | 41 | 0 | 34 | 204 | -13 | 8 | 0 | -157 | -16 | 478
7 | 2 | 8 | 490 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 321 | -66 | 9 | -8 | -176 | -28 | 490
7 | 2 | 9 | 540 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 431 | -134 | 9 | -7 | -176 | -21 | 540
7 | 2 | 10 | 571 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 500 | -193 | 5 | -4 | -176 | 1 | 571
7 | 2 | 11 | 625 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 581 | -220 | 5 | -4 | -176 | 1 | 625
7 | 2 | 12 | 643 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 619 | -240 | 6 | -5 | -176 | 1 | 643
7 | 2 | 13 | 675 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 620 | -209 | 5 | -4 | -176 | 1 | 675
7 | 2 | 14 | 671 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 524 | -34 | 3 | -3 | -176 | -81 | 671
7 | 2 | 15 | 645 | 167 | 224 | 41 | 0 | 34 | 414 | -27 | 4 | 0 | -176 | -36 | 645
7 | 2 | 16 | 699 | 167 | 218 | 41 | 0 | 34 | 324 | -21 | 6 | 0 | 0 | -70 | 699
7 | 2 | 17 | 747 | 167 | 280 | 80 | 0 | 34 | 194 | -13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 747
7 | 2 | 18 | 749 | 167 | 408 | 80 | 0 | 34 | 60 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 749
7 | 2 | 19 | 737 | 167 | 402 | 80 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 737
7 | 2 | 20 | 696 | 167 | 414 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 696
7 | 2 | 21 | 648 | 167 | 367 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648
7 | 2 | 22 | 575 | 167 | 293 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 575
7 | 2 | 23 | 533 | 167 | 251 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 533
7 | 3 | 0 | 493 | 167 | 217 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 493
7 | 3 | 1 | 463 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 463
7 | 3 | 2 | 470 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 470
7 | 3 | 3 | 509 | 167 | 213 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 509
7 | 3 | 4 | 555 | 167 | 246 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 555
7 | 3 | 5 | 559 | 167 | 204 | 64 | 0 | 34 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 559
7 | 3 | 6 | 562 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 83 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 562
7 | 3 | 7 | 619 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 171 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 619
7 | 3 | 8 | 775 | 167 | 299 | 41 | 0 | 34 | 224 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 775
7 | 3 | 9 | 864 | 167 | 356 | 41 | 0 | 34 | 250 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 864
7 | 3 | 10 | 888 | 167 | 367 | 41 | 0 | 34 | 259 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 888
7 | 3 | 11 | 901 | 167 | 378 | 41 | 0 | 34 | 264 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 901
7 | 3 | 12 | 828 | 167 | 329 | 41 | 0 | 34 | 239 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 828
7 | 3 | 13 | 873 | 167 | 329 | 41 | 0 | 34 | 288 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 873
7 | 3 | 14 | 910 | 167 | 344 | 41 | 0 | 34 | 312 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 910
7 | 3 | 15 | 877 | 167 | 302 | 41 | 0 | 34 | 324 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 877
7 | 3 | 16 | 862 | 167 | 324 | 41 | 0 | 34 | 291 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 862
7 | 3 | 17 | 849 | 167 | 367 | 80 | 0 | 34 | 198 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 849
7 | 3 | 18 | 838 | 167 | 491 | 80 | 0 | 34 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 838
7 | 3 | 19 | 788 | 167 | 503 | 80 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 788
7 | 3 | 20 | 750 | 167 | 466 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 750
7 | 3 | 21 | 686 | 167 | 403 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 686
7 | 3 | 22 | 639 | 167 | 355 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 639
7 | 3 | 23 | 603 | 167 | 320 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 603
7 | 4 | 0 | 546 | 167 | 272 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546
7 | 4 | 1 | 523 | 167 | 270 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 523
7 | 4 | 2 | 533 | 167 | 260 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 533
7 | 4 | 3 | 558 | 167 | 277 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 558
7 | 4 | 4 | 598 | 167 | 316 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 598
7 | 4 | 5 | 621 | 167 | 329 | 64 | 0 | 34 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 621
7 | 4 | 6 | 618 | 167 | 208 | 41 | 0 | 34 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 | 618
7 | 4 | 7 | 653 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 240 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 653
7 | 4 | 8 | 764 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 376 | 0 | 2 | 0 | 2 | -54 | 764
7 | 4 | 9 | 848 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 506 | 0 | 3 | 0 | 0 | -99 | 848
7 | 4 | 10 | 894 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 621 | 0 | 7 | 0 | 0 | -172 | 894
7 | 4 | 11 | 941 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 690 | 0 | 9 | 0 | -16 | -180 | 941
7 | 4 | 12 | 919 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 657 | 0 | 13 | 0 | -58 | -131 | 919
7 | 4 | 13 | 972 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 598 | 0 | 8 | 0 | 0 | -72 | 972
7 | 4 | 14 | 975 | 167 | 211 | 41 | 0 | 34 | 515 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 975
7 | 4 | 15 | 961 | 167 | 294 | 41 | 0 | 34 | 418 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 961
7 | 4 | 16 | 957 | 167 | 410 | 41 | 0 | 34 | 299 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 957
7 | 4 | 17 | 930 | 167 | 470 | 80 | 0 | 34 | 175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 930
7 | 4 | 18 | 888 | 167 | 556 | 80 | 0 | 34 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 888
7 | 4 | 19 | 840 | 167 | 552 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 840
7 | 4 | 20 | 779 | 167 | 490 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 779
7 | 4 | 21 | 724 | 167 | 424 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 724
7 | 4 | 22 | 664 | 167 | 357 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 664
7 | 4 | 23 | 623 | 167 | 309 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 623
7 | 5 | 0 | 562 | 167 | 246 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 562
7 | 5 | 1 | 514 | 167 | 229 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 514
7 | 5 | 2 | 532 | 167 | 245 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 532
7 | 5 | 3 | 570 | 167 | 247 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 570
7 | 5 | 4 | 609 | 167 | 271 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 609
7 | 5 | 5 | 629 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 10 | 0 | 64 | 0 | 93 | 1 | 629
7 | 5 | 6 | 637 | 167 | 271 | 41 | 0 | 34 | 48 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 637
7 | 5 | 7 | 676 | 167 | 285 | 41 | 0 | 34 | 85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 676
7 | 5 | 8 | 807 | 167 | 299 | 41 | 0 | 34 | 93 | 0 | 68 | 0 | 103 | 2 | 807
7 | 5 | 9 | 895 | 167 | 512 | 41 | 0 | 34 | 74 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 895
7 | 5 | 10 | 892 | 167 | 515 | 41 | 0 | 34 | 67 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 892
7 | 5 | 11 | 888 | 167 | 509 | 41 | 0 | 34 | 72 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 888
7 | 5 | 12 | 818 | 167 | 425 | 41 | 0 | 34 | 82 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 818
7 | 5 | 13 | 873 | 167 | 456 | 41 | 0 | 34 | 106 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 873
7 | 5 | 14 | 879 | 167 | 462 | 41 | 0 | 34 | 110 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 879
7 | 5 | 15 | 856 | 167 | 406 | 41 | 0 | 34 | 131 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 856
7 | 5 | 16 | 863 | 167 | 395 | 41 | 0 | 34 | 146 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 863
7 | 5 | 17 | 815 | 167 | 365 | 80 | 0 | 34 | 93 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 815
7 | 5 | 18 | 781 | 167 | 397 | 80 | 0 | 34 | 37 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 781
7 | 5 | 19 | 754 | 167 | 410 | 80 | 0 | 34 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 754
7 | 5 | 20 | 729 | 167 | 392 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 729
7 | 5 | 21 | 699 | 167 | 361 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 699
7 | 5 | 22 | 660 | 167 | 329 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 660
7 | 5 | 23 | 601 | 167 | 273 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 601
7 | 6 | 0 | 560 | 167 | 242 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 560
7 | 6 | 1 | 535 | 167 | 237 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 7 | 535
7 | 6 | 2 | 540 | 167 | 246 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 540
7 | 6 | 3 | 572 | 167 | 256 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 572
7 | 6 | 4 | 606 | 167 | 293 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 606
7 | 6 | 5 | 608 | 167 | 295 | 64 | 0 | 34 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 608
7 | 6 | 6 | 612 | 167 | 213 | 41 | 0 | 34 | 130 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 612
7 | 6 | 7 | 636 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 289 | 0 | 21 | 0 | -113 | 1 | 636
7 | 6 | 8 | 767 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 452 | 0 | 17 | 0 | 0 | -140 | 767
7 | 6 | 9 | 889 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 589 | 0 | 14 | 0 | -13 | -139 | 889
7 | 6 | 10 | 939 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 655 | 0 | 17 | 0 | -55 | -116 | 939
7 | 6 | 11 | 980 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 670 | 0 | 14 | 0 | -26 | -116 | 980
7 | 6 | 12 | 953 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 668 | 0 | 12 | 0 | -50 | -115 | 953
7 | 6 | 13 | 1025 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 618 | 0 | 10 | 0 | 0 | -41 | 1025
7 | 6 | 14 | 1031 | 167 | 226 | 41 | 0 | 34 | 534 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1031
7 | 6 | 15 | 998 | 167 | 338 | 41 | 0 | 34 | 409 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 998
7 | 6 | 16 | 991 | 167 | 430 | 41 | 0 | 34 | 313 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 991
7 | 6 | 17 | 950 | 167 | 471 | 80 | 0 | 34 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 950
7 | 6 | 18 | 920 | 167 | 574 | 80 | 0 | 34 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 920
7 | 6 | 19 | 861 | 167 | 577 | 80 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 861
7 | 6 | 20 | 800 | 167 | 516 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 800
7 | 6 | 21 | 751 | 167 | 464 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 751
7 | 6 | 22 | 704 | 167 | 233 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 704
7 | 6 | 23 | 656 | 167 | 367 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 656
7 | 7 | 0 | 590 | 167 | 306 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 590
7 | 7 | 1 | 538 | 167 | 279 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 538
7 | 7 | 2 | 545 | 167 | 279 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 545
7 | 7 | 3 | 583 | 167 | 288 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 583
7 | 7 | 4 | 622 | 167 | 322 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 622
7 | 7 | 5 | 613 | 167 | 307 | 64 | 0 | 34 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 613
7 | 7 | 6 | 596 | 167 | 214 | 41 | 0 | 34 | 111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 596
7 | 7 | 7 | 634 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 243 | 0 | 20 | 0 | 0 | -67 | 634
7 | 7 | 8 | 783 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 345 | 0 | 21 | 0 | 0 | -21 | 783
7 | 7 | 9 | 871 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 424 | 0 | 26 | 0 | 0 | -17 | 871
7 | 7 | 10 | 886 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 425 | 0 | 33 | 0 | 0 | -10 | 886
7 | 7 | 11 | 944 | 167 | 282 | 41 | 0 | 34 | 379 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 944
7 | 7 | 12 | 900 | 167 | 380 | 41 | 0 | 34 | 249 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 900
7 | 7 | 13 | 913 | 167 | 523 | 41 | 0 | 34 | 132 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 913
7 | 7 | 14 | 901 | 167 | 548 | 41 | 0 | 34 | 96 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 901
7 | 7 | 15 | 873 | 167 | 529 | 41 | 0 | 34 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 873
7 | 7 | 16 | 862 | 167 | 347 | 41 | 0 | 34 | 45 | 0 | 46 | 0 | 181 | 1 | 862
7 | 7 | 17 | 805 | 167 | 436 | 80 | 0 | 34 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 805
7 | 7 | 18 | 785 | 167 | 236 | 80 | 0 | 34 | 10 | 0 | 77 | 0 | 181 | 0 | 785
7 | 7 | 19 | 740 | 167 | 365 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 740
7 | 7 | 20 | 701 | 167 | 326 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 701
7 | 7 | 21 | 657 | 167 | 280 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 657
7 | 7 | 22 | 603 | 167 | 237 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 603
7 | 7 | 23 | 556 | 167 | 205 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 556
7 | 8 | 0 | 522 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -3 | 522
7 | 8 | 1 | 496 | 167 | 202 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 496
7 | 8 | 2 | 504 | 167 | 208 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 504
7 | 8 | 3 | 551 | 167 | 217 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 551
7 | 8 | 4 | 570 | 167 | 236 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 570
7 | 8 | 5 | 560 | 167 | 232 | 64 | 0 | 34 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 12 | 560
7 | 8 | 6 | 541 | 167 | 223 | 41 | 0 | 34 | 29 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 541
7 | 8 | 7 | 548 | 167 | 205 | 41 | 0 | 34 | 60 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 548
7 | 8 | 8 | 631 | 167 | 282 | 41 | 0 | 34 | 73 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 631
7 | 8 | 9 | 676 | 167 | 294 | 41 | 0 | 34 | 107 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 676
7 | 8 | 10 | 688 | 167 | 283 | 41 | 0 | 34 | 129 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 688
7 | 8 | 11 | 703 | 167 | 287 | 41 | 0 | 34 | 142 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 703
7 | 8 | 12 | 694 | 167 | 317 | 41 | 0 | 34 | 110 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 694
7 | 8 | 13 | 689 | 167 | 316 | 41 | 0 | 34 | 102 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 689
7 | 8 | 14 | 711 | 167 | 308 | 41 | 0 | 34 | 131 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 711
7 | 8 | 15 | 727 | 167 | 349 | 41 | 0 | 34 | 104 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 727
7 | 8 | 16 | 734 | 167 | 403 | 41 | 0 | 34 | 48 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 734
7 | 8 | 17 | 741 | 167 | 397 | 80 | 0 | 34 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 741
7 | 8 | 18 | 730 | 167 | 407 | 80 | 0 | 34 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 730
7 | 8 | 19 | 693 | 167 | 379 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 693
7 | 8 | 20 | 647 | 167 | 329 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 647
7 | 8 | 21 | 591 | 167 | 278 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 591
7 | 8 | 22 | 545 | 167 | 227 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 545
7 | 8 | 23 | 524 | 167 | 211 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 524
7 | 9 | 0 | 504 | 167 | 200 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 504
7 | 9 | 1 | 472 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 472
7 | 9 | 2 | 482 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 482
7 | 9 | 3 | 521 | 167 | 208 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 521
7 | 9 | 4 | 551 | 167 | 219 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 33 | 551
7 | 9 | 5 | 557 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 557
7 | 9 | 6 | 519 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | 519
7 | 9 | 7 | 514 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 514
7 | 9 | 8 | 560 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 84 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 560
7 | 9 | 9 | 620 | 167 | 234 | 41 | 0 | 34 | 111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 620
7 | 9 | 10 | 657 | 167 | 281 | 41 | 0 | 34 | 87 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 657
7 | 9 | 11 | 686 | 167 | 241 | 41 | 0 | 34 | 90 | 0 | 17 | 0 | 0 | 96 | 686
7 | 9 | 12 | 694 | 167 | 319 | 41 | 0 | 34 | 86 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 694
7 | 9 | 13 | 683 | 167 | 341 | 41 | 0 | 34 | 70 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 683
7 | 9 | 14 | 635 | 167 | 283 | 41 | 0 | 34 | 83 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 635
7 | 9 | 15 | 605 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 139 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 605
7 | 9 | 16 | 634 | 167 | 232 | 41 | 0 | 34 | 132 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 634
7 | 9 | 17 | 688 | 167 | 288 | 80 | 0 | 34 | 86 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 688
7 | 9 | 18 | 702 | 167 | 360 | 80 | 0 | 34 | 27 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 702
7 | 9 | 19 | 693 | 167 | 384 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 693
7 | 9 | 20 | 666 | 167 | 364 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 666
7 | 9 | 21 | 617 | 167 | 309 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 617
7 | 9 | 22 | 564 | 167 | 250 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 564
7 | 9 | 23 | 532 | 167 | 211 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 532
7 | 10 | 0 | 498 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -9 | 498
7 | 10 | 1 | 460 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -16 | 460
7 | 10 | 2 | 484 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 484
7 | 10 | 3 | 531 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 21 | 531
7 | 10 | 4 | 580 | 167 | 217 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 45 | 580
7 | 10 | 5 | 599 | 167 | 219 | 64 | 0 | 34 | 10 | 0 | 43 | 0 | 0 | 62 | 599
7 | 10 | 6 | 614 | 167 | 290 | 41 | 0 | 34 | 34 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 614
7 | 10 | 7 | 663 | 167 | 311 | 41 | 0 | 34 | 50 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 663
7 | 10 | 8 | 773 | 167 | 391 | 41 | 0 | 34 | 93 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 773
7 | 10 | 9 | 855 | 167 | 432 | 41 | 0 | 34 | 134 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 855
7 | 10 | 10 | 879 | 167 | 468 | 41 | 0 | 34 | 129 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 879
7 | 10 | 11 | 903 | 167 | 478 | 41 | 0 | 34 | 145 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 903
7 | 10 | 12 | 790 | 167 | 376 | 41 | 0 | 34 | 123 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 790
7 | 10 | 13 | 799 | 167 | 231 | 41 | 0 | 34 | 273 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13 | 799
7 | 10 | 14 | 841 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 391 | 0 | 30 | 0 | 0 | -18 | 841
7 | 10 | 15 | 886 | 167 | 253 | 41 | 0 | 34 | 356 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 886
7 | 10 | 16 | 858 | 167 | 314 | 41 | 0 | 34 | 263 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 858
7 | 10 | 17 | 864 | 167 | 372 | 80 | 0 | 34 | 167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 864
7 | 10 | 18 | 821 | 167 | 445 | 80 | 0 | 34 | 48 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 821
7 | 10 | 19 | 791 | 167 | 462 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 791
7 | 10 | 20 | 748 | 167 | 412 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 748
7 | 10 | 21 | 705 | 167 | 366 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 705
7 | 10 | 22 | 652 | 167 | 315 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 652
7 | 10 | 23 | 607 | 167 | 267 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 607
7 | 11 | 0 | 554 | 167 | 226 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 554
7 | 11 | 1 | 527 | 167 | 221 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 527
7 | 11 | 2 | 531 | 167 | 227 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 531
7 | 11 | 3 | 592 | 167 | 262 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 592
7 | 11 | 4 | 624 | 167 | 292 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 624
7 | 11 | 5 | 638 | 167 | 309 | 64 | 0 | 34 | 18 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 638
7 | 11 | 6 | 628 | 167 | 238 | 41 | 0 | 34 | 109 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 628
7 | 11 | 7 | 671 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 234 | 0 | 38 | 0 | 0 | -39 | 671
7 | 11 | 8 | 804 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 353 | 0 | 30 | 0 | 0 | -17 | 804
7 | 11 | 9 | 915 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 463 | 0 | 37 | 0 | 0 | -23 | 915
7 | 11 | 10 | 974 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 587 | 0 | 21 | 0 | 0 | -72 | 974
7 | 11 | 11 | 1013 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 620 | 0 | 21 | 0 | 0 | -66 | 1013
7 | 11 | 12 | 976 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 603 | 0 | 24 | 0 | 0 | -89 | 976
7 | 11 | 13 | 1018 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 545 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 1018
7 | 11 | 14 | 1035 | 167 | 257 | 41 | 0 | 34 | 504 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 1035
7 | 11 | 15 | 1028 | 167 | 322 | 41 | 0 | 34 | 444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1028
7 | 11 | 16 | 1026 | 167 | 422 | 41 | 0 | 34 | 338 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1026
7 | 11 | 17 | 993 | 167 | 488 | 80 | 0 | 34 | 194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 993
7 | 11 | 18 | 949 | 167 | 579 | 80 | 0 | 34 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 949
7 | 11 | 19 | 887 | 167 | 578 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 887
7 | 11 | 20 | 827 | 167 | 529 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 827
7 | 11 | 21 | 784 | 167 | 485 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 784
7 | 11 | 22 | 720 | 167 | 415 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 720
7 | 11 | 23 | 674 | 167 | 358 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 674
7 | 12 | 0 | 590 | 167 | 270 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 590
7 | 12 | 1 | 566 | 167 | 263 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 566
7 | 12 | 2 | 574 | 167 | 266 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 574
7 | 12 | 3 | 602 | 167 | 272 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 602
7 | 12 | 4 | 633 | 167 | 295 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 633
7 | 12 | 5 | 644 | 167 | 310 | 64 | 0 | 34 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 644
7 | 12 | 6 | 630 | 167 | 253 | 41 | 0 | 34 | 83 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 630
7 | 12 | 7 | 673 | 167 | 239 | 41 | 0 | 34 | 145 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 673
7 | 12 | 8 | 810 | 167 | 314 | 41 | 0 | 34 | 210 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 810
7 | 12 | 9 | 904 | 167 | 356 | 41 | 0 | 34 | 258 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 904
7 | 12 | 10 | 955 | 167 | 311 | 41 | 0 | 34 | 355 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 955
7 | 12 | 11 | 983 | 167 | 340 | 41 | 0 | 34 | 346 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 983
7 | 12 | 12 | 937 | 167 | 279 | 41 | 0 | 34 | 365 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 937
7 | 12 | 13 | 1008 | 167 | 386 | 41 | 0 | 34 | 316 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1008
7 | 12 | 14 | 1003 | 167 | 398 | 41 | 0 | 34 | 303 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1003
7 | 12 | 15 | 956 | 167 | 388 | 41 | 0 | 34 | 271 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 956
7 | 12 | 16 | 952 | 167 | 421 | 41 | 0 | 34 | 239 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 952
7 | 12 | 17 | 924 | 167 | 457 | 80 | 0 | 34 | 138 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 924
7 | 12 | 18 | 885 | 167 | 528 | 80 | 0 | 34 | 39 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 885
7 | 12 | 19 | 852 | 167 | 518 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 852
7 | 12 | 20 | 808 | 167 | 473 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 808
7 | 12 | 21 | 753 | 167 | 416 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 753
7 | 12 | 22 | 715 | 167 | 378 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 715
7 | 12 | 23 | 670 | 167 | 335 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 670
7 | 13 | 0 | 611 | 167 | 281 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 611
7 | 13 | 1 | 573 | 167 | 278 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 573
7 | 13 | 2 | 578 | 167 | 286 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 578
7 | 13 | 3 | 612 | 167 | 289 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 612
7 | 13 | 4 | 643 | 167 | 315 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 643
7 | 13 | 5 | 650 | 167 | 327 | 64 | 0 | 34 | 9 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 650
7 | 13 | 6 | 650 | 167 | 314 | 41 | 0 | 34 | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 650
7 | 13 | 7 | 706 | 167 | 290 | 41 | 0 | 34 | 139 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 706
7 | 13 | 8 | 855 | 167 | 349 | 41 | 0 | 34 | 233 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 855
7 | 13 | 9 | 957 | 167 | 430 | 41 | 0 | 34 | 252 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 957
7 | 13 | 10 | 942 | 167 | 383 | 41 | 0 | 34 | 274 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 942
7 | 13 | 11 | 995 | 167 | 325 | 41 | 0 | 34 | 375 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 995
7 | 13 | 12 | 962 | 167 | 289 | 41 | 0 | 34 | 329 | 0 | 53 | 0 | 0 | 49 | 962
7 | 13 | 13 | 1002 | 167 | 419 | 41 | 0 | 34 | 290 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1002
7 | 13 | 14 | 992 | 167 | 481 | 41 | 0 | 34 | 220 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 992
7 | 13 | 15 | 953 | 167 | 482 | 41 | 0 | 34 | 178 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 953
7 | 13 | 16 | 961 | 167 | 547 | 41 | 0 | 34 | 131 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 961
7 | 13 | 17 | 916 | 167 | 539 | 80 | 0 | 34 | 67 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 916
7 | 13 | 18 | 881 | 167 | 550 | 80 | 0 | 34 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 881
7 | 13 | 19 | 838 | 167 | 533 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 838
7 | 13 | 20 | 793 | 167 | 492 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 793
7 | 13 | 21 | 745 | 167 | 440 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 745
7 | 13 | 22 | 683 | 167 | 374 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 683
7 | 13 | 23 | 663 | 167 | 354 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 663
7 | 14 | 0 | 596 | 167 | 288 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 596
7 | 14 | 1 | 553 | 167 | 270 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 553
7 | 14 | 2 | 550 | 167 | 262 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 550
7 | 14 | 3 | 589 | 167 | 270 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 589
7 | 14 | 4 | 638 | 167 | 313 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 638
7 | 14 | 5 | 649 | 167 | 327 | 64 | 0 | 34 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 649
7 | 14 | 6 | 655 | 167 | 312 | 41 | 0 | 34 | 53 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 655
7 | 14 | 7 | 693 | 167 | 282 | 41 | 0 | 34 | 118 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 693
7 | 14 | 8 | 825 | 167 | 335 | 41 | 0 | 34 | 195 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 825
7 | 14 | 9 | 908 | 167 | 424 | 41 | 0 | 34 | 194 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 908
7 | 14 | 10 | 907 | 167 | 396 | 41 | 0 | 34 | 214 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 907
7 | 14 | 11 | 936 | 167 | 438 | 41 | 0 | 34 | 196 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 936
7 | 14 | 12 | 850 | 167 | 356 | 41 | 0 | 34 | 193 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 850
7 | 14 | 13 | 927 | 167 | 449 | 41 | 0 | 34 | 175 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 927
7 | 14 | 14 | 917 | 167 | 444 | 41 | 0 | 34 | 164 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 917
7 | 14 | 15 | 913 | 167 | 450 | 41 | 0 | 34 | 150 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 913
7 | 14 | 16 | 912 | 167 | 501 | 41 | 0 | 34 | 101 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 912
7 | 14 | 17 | 865 | 167 | 456 | 80 | 0 | 34 | 58 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 865
7 | 14 | 18 | 856 | 167 | 475 | 80 | 0 | 34 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 856
7 | 14 | 19 | 829 | 167 | 471 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 829
7 | 14 | 20 | 791 | 167 | 434 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 791
7 | 14 | 21 | 742 | 167 | 379 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 742
7 | 14 | 22 | 709 | 167 | 345 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 709
7 | 14 | 23 | 669 | 167 | 303 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 669
7 | 15 | 0 | 600 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 49 | 1 | 600
7 | 15 | 1 | 583 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 64 | 0 | 583
7 | 15 | 2 | 590 | 167 | 263 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 590
7 | 15 | 3 | 604 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 59 | 1 | 604
7 | 15 | 4 | 608 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 1 | 608
7 | 15 | 5 | 603 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 11 | 0 | 60 | 0 | 70 | 1 | 603
7 | 15 | 6 | 578 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 72 | 0 | 56 | 0 | 0 | 12 | 578
7 | 15 | 7 | 567 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 162 | 0 | 55 | 0 | -64 | -24 | 567
7 | 15 | 8 | 651 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 257 | 0 | 52 | 0 | 0 | -96 | 651
7 | 15 | 9 | 711 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 340 | 0 | 51 | 0 | 0 | -118 | 711
7 | 15 | 10 | 743 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 404 | 0 | 53 | 0 | -106 | -46 | 743
7 | 15 | 11 | 759 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 455 | 0 | 51 | 0 | -176 | -9 | 759
7 | 15 | 12 | 778 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 495 | 0 | 49 | 0 | -176 | -28 | 778
7 | 15 | 13 | 798 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 472 | 0 | 47 | 0 | -61 | -98 | 798
7 | 15 | 14 | 818 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 439 | 0 | 39 | 0 | 0 | -98 | 818
7 | 15 | 15 | 810 | 167 | 202 | 41 | 0 | 34 | 329 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 810
7 | 15 | 16 | 810 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 232 | 0 | 35 | 0 | 104 | 1 | 810
7 | 15 | 17 | 780 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 138 | 0 | 33 | 0 | 131 | 1 | 780
7 | 15 | 18 | 766 | 167 | 254 | 80 | 0 | 34 | 43 | 0 | 33 | 0 | 153 | 2 | 766
7 | 15 | 19 | 761 | 167 | 265 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 761
7 | 15 | 20 | 731 | 167 | 409 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 731
7 | 15 | 21 | 681 | 167 | 349 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 681
7 | 15 | 22 | 621 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 92 | 0 | 621
7 | 15 | 23 | 582 | 167 | 256 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 582
7 | 16 | 0 | 512 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -13 | 512
7 | 16 | 1 | 476 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -22 | 476
7 | 16 | 2 | 481 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -23 | 481
7 | 16 | 3 | 517 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -10 | 517
7 | 16 | 4 | 533 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 7 | 533
7 | 16 | 5 | 526 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 15 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 526
7 | 16 | 6 | 511 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 119 | 0 | 52 | 0 | -48 | -50 | 511
7 | 16 | 7 | 516 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 281 | 0 | 44 | 0 | -176 | -71 | 516
7 | 16 | 8 | 577 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 432 | 0 | 35 | -8 | -176 | -144 | 577
7 | 16 | 9 | 664 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 545 | -10 | 29 | -23 | -176 | -139 | 664
7 | 16 | 10 | 713 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 634 | -43 | 26 | -20 | -176 | -146 | 713
7 | 16 | 11 | 757 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 688 | -73 | 21 | -16 | -176 | -125 | 757
7 | 16 | 12 | 783 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 698 | -24 | 15 | -12 | -176 | -156 | 783
7 | 16 | 13 | 795 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 675 | 0 | 17 | 0 | -176 | -159 | 795
7 | 16 | 14 | 796 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 621 | 0 | 16 | 0 | -176 | -103 | 796
7 | 16 | 15 | 798 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 528 | 0 | 12 | 0 | -144 | -36 | 798
7 | 16 | 16 | 825 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 382 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 825
7 | 16 | 17 | 851 | 167 | 351 | 80 | 0 | 34 | 213 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 851
7 | 16 | 18 | 835 | 167 | 309 | 80 | 0 | 34 | 61 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 835
7 | 16 | 19 | 820 | 167 | 531 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 820
7 | 16 | 20 | 762 | 167 | 470 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 762
7 | 16 | 21 | 716 | 167 | 239 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 716
7 | 16 | 22 | 658 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 162 | 1 | 658
7 | 16 | 23 | 593 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 91 | 0 | 593
7 | 17 | 0 | 535 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 28 | 0 | 535
7 | 17 | 1 | 488 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 488
7 | 17 | 2 | 490 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 490
7 | 17 | 3 | 524 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 1 | 524
7 | 17 | 4 | 567 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 74 | 1 | 567
7 | 17 | 5 | 577 | 167 | 240 | 64 | 0 | 34 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 577
7 | 17 | 6 | 570 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 570
7 | 17 | 7 | 599 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 256 | 0 | 10 | 0 | -106 | 1 | 599
7 | 17 | 8 | 702 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 418 | 0 | 8 | 0 | -124 | -38 | 702
7 | 17 | 9 | 805 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 548 | 0 | 9 | 0 | -176 | -14 | 805
7 | 17 | 10 | 857 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 642 | 0 | 8 | 0 | -176 | -55 | 857
7 | 17 | 11 | 909 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 696 | 0 | 4 | 0 | -176 | -53 | 909
7 | 17 | 12 | 922 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 706 | 0 | 6 | 0 | -176 | -52 | 922
7 | 17 | 13 | 949 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 678 | 0 | 4 | 0 | -25 | -146 | 949
7 | 17 | 14 | 950 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 620 | 0 | 2 | 0 | 0 | -110 | 950
7 | 17 | 15 | 943 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 519 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 943
7 | 17 | 16 | 970 | 167 | 354 | 41 | 0 | 34 | 372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 970
7 | 17 | 17 | 978 | 167 | 487 | 80 | 0 | 34 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 978
7 | 17 | 18 | 956 | 167 | 618 | 80 | 0 | 34 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 956
7 | 17 | 19 | 910 | 167 | 626 | 80 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 910
7 | 17 | 20 | 872 | 167 | 589 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 872
7 | 17 | 21 | 814 | 167 | 532 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 814
7 | 17 | 22 | 756 | 167 | 473 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 756
7 | 17 | 23 | 700 | 167 | 417 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 700
7 | 18 | 0 | 618 | 167 | 341 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 618
7 | 18 | 1 | 586 | 167 | 335 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 586
7 | 18 | 2 | 589 | 167 | 334 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 589
7 | 18 | 3 | 615 | 167 | 331 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 615
7 | 18 | 4 | 644 | 167 | 359 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 644
7 | 18 | 5 | 658 | 167 | 374 | 64 | 0 | 34 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 658
7 | 18 | 6 | 657 | 167 | 307 | 41 | 0 | 34 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 657
7 | 18 | 7 | 732 | 167 | 258 | 41 | 0 | 34 | 228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 732
7 | 18 | 8 | 915 | 167 | 342 | 41 | 0 | 34 | 327 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 915
7 | 18 | 9 | 1022 | 167 | 369 | 41 | 0 | 34 | 407 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1022
7 | 18 | 10 | 1053 | 167 | 307 | 41 | 0 | 34 | 501 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1053
7 | 18 | 11 | 1103 | 167 | 269 | 41 | 0 | 34 | 562 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1103
7 | 18 | 12 | 1067 | 167 | 206 | 41 | 0 | 34 | 574 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1067
7 | 18 | 13 | 1150 | 167 | 310 | 41 | 0 | 34 | 589 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1150
7 | 18 | 14 | 1138 | 167 | 341 | 41 | 0 | 34 | 546 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1138
7 | 18 | 15 | 1146 | 167 | 435 | 41 | 0 | 34 | 456 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1146
7 | 18 | 16 | 1135 | 167 | 562 | 41 | 0 | 34 | 319 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1135
7 | 18 | 17 | 1067 | 167 | 604 | 80 | 0 | 34 | 172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1067
7 | 18 | 18 | 1024 | 167 | 683 | 80 | 0 | 34 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1024
7 | 18 | 19 | 971 | 167 | 671 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 971
7 | 18 | 20 | 926 | 167 | 616 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 926
7 | 18 | 21 | 863 | 167 | 540 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 863
7 | 18 | 22 | 803 | 167 | 472 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 803
7 | 18 | 23 | 758 | 167 | 430 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 758
7 | 19 | 0 | 690 | 167 | 372 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 690
7 | 19 | 1 | 637 | 167 | 344 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 637
7 | 19 | 2 | 631 | 167 | 338 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 631
7 | 19 | 3 | 662 | 167 | 342 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 662
7 | 19 | 4 | 674 | 167 | 343 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 674
7 | 19 | 5 | 691 | 167 | 360 | 64 | 0 | 34 | 9 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 691
7 | 19 | 6 | 719 | 167 | 373 | 41 | 0 | 34 | 50 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 719
7 | 19 | 7 | 749 | 167 | 350 | 41 | 0 | 34 | 114 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 749
7 | 19 | 8 | 893 | 167 | 429 | 41 | 0 | 34 | 191 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 893
7 | 19 | 9 | 1018 | 167 | 489 | 41 | 0 | 34 | 260 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1018
7 | 19 | 10 | 1029 | 167 | 504 | 41 | 0 | 34 | 264 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1029
7 | 19 | 11 | 1004 | 167 | 486 | 41 | 0 | 34 | 266 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1004
7 | 19 | 12 | 966 | 167 | 355 | 41 | 0 | 34 | 363 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 966
7 | 19 | 13 | 1003 | 167 | 417 | 41 | 0 | 34 | 338 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1003
7 | 19 | 14 | 1022 | 167 | 455 | 41 | 0 | 34 | 317 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1022
7 | 19 | 15 | 1020 | 167 | 462 | 41 | 0 | 34 | 309 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1020
7 | 19 | 16 | 1034 | 167 | 571 | 41 | 0 | 34 | 212 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1034
7 | 19 | 17 | 968 | 167 | 385 | 80 | 0 | 34 | 114 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 968
7 | 19 | 18 | 931 | 167 | 614 | 80 | 0 | 34 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 931
7 | 19 | 19 | 878 | 167 | 410 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 1 | 878
7 | 19 | 20 | 834 | 167 | 547 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 834
7 | 19 | 21 | 779 | 167 | 493 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 779
7 | 19 | 22 | 717 | 167 | 431 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 717
7 | 19 | 23 | 679 | 167 | 395 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 679
7 | 20 | 0 | 604 | 167 | 328 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 604
7 | 20 | 1 | 561 | 167 | 309 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 561
7 | 20 | 2 | 562 | 167 | 309 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 562
7 | 20 | 3 | 596 | 167 | 313 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 596
7 | 20 | 4 | 611 | 167 | 327 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 611
7 | 20 | 5 | 622 | 167 | 339 | 64 | 0 | 34 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 622
7 | 20 | 6 | 626 | 167 | 272 | 41 | 0 | 34 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 626
7 | 20 | 7 | 683 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 257 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 683
7 | 20 | 8 | 832 | 167 | 209 | 41 | 0 | 34 | 378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 832
7 | 20 | 9 | 918 | 167 | 224 | 41 | 0 | 34 | 449 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 918
7 | 20 | 10 | 960 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 525 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 960
7 | 20 | 11 | 990 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 594 | 0 | 3 | 0 | 0 | -45 | 990
7 | 20 | 12 | 946 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 630 | 0 | 6 | 0 | 0 | -128 | 946
7 | 20 | 13 | 1026 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 637 | 0 | 10 | 0 | 0 | -59 | 1026
7 | 20 | 14 | 1029 | 167 | 197 | 41 | 0 | 34 | 577 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1029
7 | 20 | 15 | 1046 | 167 | 338 | 41 | 0 | 34 | 453 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1046
7 | 20 | 16 | 1011 | 167 | 464 | 41 | 0 | 34 | 293 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1011
7 | 20 | 17 | 945 | 167 | 506 | 80 | 0 | 34 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 945
7 | 20 | 18 | 921 | 167 | 589 | 80 | 0 | 34 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 921
7 | 20 | 19 | 881 | 167 | 593 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 881
7 | 20 | 20 | 827 | 167 | 543 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 827
7 | 20 | 21 | 769 | 167 | 486 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 769
7 | 20 | 22 | 714 | 167 | 432 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 714
7 | 20 | 23 | 669 | 167 | 386 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 669
7 | 21 | 0 | 601 | 167 | 324 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 601
7 | 21 | 1 | 544 | 167 | 276 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 544
7 | 21 | 2 | 554 | 167 | 298 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 554
7 | 21 | 3 | 594 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | 1 | 594
7 | 21 | 4 | 607 | 167 | 323 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 607
7 | 21 | 5 | 597 | 167 | 314 | 64 | 0 | 34 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 597
7 | 21 | 6 | 632 | 167 | 258 | 41 | 0 | 34 | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 632
7 | 21 | 7 | 688 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 299 | 0 | 2 | 0 | 0 | -51 | 688
7 | 21 | 8 | 817 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 466 | 0 | 1 | 0 | 0 | -88 | 817
7 | 21 | 9 | 935 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 594 | 0 | 3 | 0 | 0 | -100 | 935
7 | 21 | 10 | 991 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 678 | 0 | 5 | 0 | 0 | -130 | 991
7 | 21 | 11 | 1029 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 721 | 0 | 9 | 0 | 0 | -139 | 1029
7 | 21 | 12 | 1001 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 721 | 0 | 13 | 0 | 0 | -171 | 1001
7 | 21 | 13 | 1044 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 687 | 0 | 15 | 0 | 0 | -96 | 1044
7 | 21 | 14 | 1037 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 621 | 0 | 17 | 0 | 0 | -39 | 1037
7 | 21 | 15 | 1039 | 167 | 262 | 41 | 0 | 34 | 518 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1039
7 | 21 | 16 | 1045 | 167 | 413 | 41 | 0 | 34 | 372 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1045
7 | 21 | 17 | 1014 | 167 | 514 | 80 | 0 | 34 | 207 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1014
7 | 21 | 18 | 964 | 167 | 619 | 80 | 0 | 34 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 964
7 | 21 | 19 | 905 | 167 | 617 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 905
7 | 21 | 20 | 849 | 167 | 560 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 849
7 | 21 | 21 | 786 | 167 | 498 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 786
7 | 21 | 22 | 736 | 167 | 446 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 736
7 | 21 | 23 | 695 | 167 | 403 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 695
7 | 22 | 0 | 641 | 167 | 196 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 157 | 1 | 641
7 | 22 | 1 | 587 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 136 | 0 | 587
7 | 22 | 2 | 594 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 141 | 0 | 594
7 | 22 | 3 | 612 | 167 | 325 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 612
7 | 22 | 4 | 627 | 167 | 340 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 627
7 | 22 | 5 | 608 | 167 | 197 | 64 | 0 | 34 | 14 | 0 | 9 | 0 | 123 | 0 | 608
7 | 22 | 6 | 582 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 582
7 | 22 | 7 | 602 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 264 | 0 | 10 | 0 | -111 | 1 | 602
7 | 22 | 8 | 691 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 419 | 0 | 6 | 0 | -173 | 1 | 691
7 | 22 | 9 | 773 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 539 | 0 | 4 | 0 | -176 | -32 | 773
7 | 22 | 10 | 816 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 630 | 0 | 4 | 0 | -176 | -80 | 816
7 | 22 | 11 | 870 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 662 | 0 | 2 | 0 | -176 | -56 | 870
7 | 22 | 12 | 870 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 648 | 0 | 2 | 0 | -176 | -42 | 870
7 | 22 | 13 | 889 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 611 | 0 | 2 | 0 | -163 | 1 | 889
7 | 22 | 14 | 876 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 558 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 876
7 | 22 | 15 | 875 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 453 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 875
7 | 22 | 16 | 883 | 167 | 327 | 41 | 0 | 34 | 310 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 883
7 | 22 | 17 | 866 | 167 | 233 | 80 | 0 | 34 | 167 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 866
7 | 22 | 18 | 836 | 167 | 508 | 80 | 0 | 34 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 836
7 | 22 | 19 | 803 | 167 | 333 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 1 | 803
7 | 22 | 20 | 754 | 167 | 286 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 1 | 754
7 | 22 | 21 | 706 | 167 | 418 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 706
7 | 22 | 22 | 665 | 167 | 373 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 665
7 | 22 | 23 | 619 | 167 | 324 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 619
7 | 23 | 0 | 565 | 167 | 222 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 55 | 1 | 565
7 | 23 | 1 | 519 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 39 | 22 | 519
7 | 23 | 2 | 515 | 167 | 197 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 52 | 515
7 | 23 | 3 | 535 | 167 | 196 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42 | 535
7 | 23 | 4 | 564 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 34 | 564
7 | 23 | 5 | 562 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 67 | 562
7 | 23 | 6 | 541 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 87 | 0 | 26 | 0 | 0 | -10 | 541
7 | 23 | 7 | 551 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 211 | 0 | 27 | 0 | -126 | 1 | 551
7 | 23 | 8 | 605 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 341 | 0 | 31 | 0 | -176 | -29 | 605
7 | 23 | 9 | 678 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 467 | 0 | 29 | 0 | -176 | -80 | 678
7 | 23 | 10 | 725 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 572 | 0 | 21 | 0 | -176 | -130 | 725
7 | 23 | 11 | 772 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 643 | 0 | 18 | 0 | -176 | -151 | 772
7 | 23 | 12 | 795 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 664 | 0 | 12 | 0 | -176 | -143 | 795
7 | 23 | 13 | 806 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 649 | 0 | 10 | 0 | -176 | -115 | 806
7 | 23 | 14 | 831 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 589 | 0 | 8 | 0 | -176 | -28 | 831
7 | 23 | 15 | 843 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 474 | 0 | 8 | 0 | 0 | -77 | 843
7 | 23 | 16 | 860 | 167 | 294 | 41 | 0 | 34 | 317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 860
7 | 23 | 17 | 872 | 167 | 410 | 80 | 0 | 34 | 173 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 872
7 | 23 | 18 | 866 | 167 | 527 | 80 | 0 | 34 | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 866
7 | 23 | 19 | 846 | 167 | 547 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 846
7 | 23 | 20 | 812 | 167 | 501 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 812
7 | 23 | 21 | 760 | 167 | 438 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 760
7 | 23 | 22 | 695 | 167 | 376 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 695
7 | 23 | 23 | 642 | 167 | 330 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 642
7 | 24 | 0 | 587 | 167 | 280 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 587
7 | 24 | 1 | 545 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 545
7 | 24 | 2 | 544 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 66 | 544
7 | 24 | 3 | 581 | 167 | 238 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 35 | 581
7 | 24 | 4 | 624 | 167 | 314 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 624
7 | 24 | 5 | 651 | 167 | 342 | 64 | 0 | 34 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 651
7 | 24 | 6 | 692 | 167 | 318 | 41 | 0 | 34 | 102 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 692
7 | 24 | 7 | 768 | 167 | 248 | 41 | 0 | 34 | 249 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 768
7 | 24 | 8 | 932 | 167 | 280 | 41 | 0 | 34 | 386 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 932
7 | 24 | 9 | 1060 | 167 | 279 | 41 | 0 | 34 | 520 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1060
7 | 24 | 10 | 1098 | 167 | 237 | 41 | 0 | 34 | 604 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1098
7 | 24 | 11 | 1127 | 167 | 222 | 41 | 0 | 34 | 651 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1127
7 | 24 | 12 | 1101 | 167 | 198 | 41 | 0 | 34 | 665 | 0 | 8 | 0 | 0 | -12 | 1101
7 | 24 | 13 | 1145 | 167 | 260 | 41 | 0 | 34 | 635 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1145
7 | 24 | 14 | 1151 | 167 | 333 | 41 | 0 | 34 | 570 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1151
7 | 24 | 15 | 1131 | 167 | 416 | 41 | 0 | 34 | 467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1131
7 | 24 | 16 | 1145 | 167 | 547 | 41 | 0 | 34 | 348 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1145
7 | 24 | 17 | 1096 | 167 | 622 | 80 | 0 | 34 | 181 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1096
7 | 24 | 18 | 1047 | 167 | 702 | 80 | 0 | 34 | 46 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1047
7 | 24 | 19 | 989 | 167 | 687 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 989
7 | 24 | 20 | 931 | 167 | 634 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 931
7 | 24 | 21 | 876 | 167 | 576 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 876
7 | 24 | 22 | 812 | 167 | 514 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 812
7 | 24 | 23 | 755 | 167 | 276 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 1 | 755
7 | 25 | 0 | 692 | 167 | 397 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 692
7 | 25 | 1 | 638 | 167 | 368 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 638
7 | 25 | 2 | 639 | 167 | 370 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 639
7 | 25 | 3 | 667 | 167 | 372 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 667
7 | 25 | 4 | 688 | 167 | 391 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 688
7 | 25 | 5 | 700 | 167 | 407 | 64 | 0 | 34 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 700
7 | 25 | 6 | 727 | 167 | 370 | 41 | 0 | 34 | 99 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 727
7 | 25 | 7 | 801 | 167 | 291 | 41 | 0 | 34 | 253 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 801
7 | 25 | 8 | 977 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 388 | 0 | 10 | 0 | 140 | 1 | 977
7 | 25 | 9 | 1078 | 167 | 300 | 41 | 0 | 34 | 499 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 1078
7 | 25 | 10 | 1124 | 167 | 296 | 41 | 0 | 34 | 575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1124
7 | 25 | 11 | 1150 | 167 | 226 | 41 | 0 | 34 | 634 | 0 | 11 | 0 | 0 | 37 | 1150
7 | 25 | 12 | 1115 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 669 | 0 | 10 | 0 | 3 | -5 | 1115
7 | 25 | 13 | 1162 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 648 | 0 | 11 | 0 | 65 | 0 | 1162
7 | 25 | 14 | 1157 | 167 | 326 | 41 | 0 | 34 | 579 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1157
7 | 25 | 15 | 1156 | 167 | 472 | 41 | 0 | 34 | 434 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1156
7 | 25 | 16 | 1143 | 167 | 623 | 41 | 0 | 34 | 273 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1143
7 | 25 | 17 | 1084 | 167 | 685 | 80 | 0 | 34 | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1084
7 | 25 | 18 | 1032 | 167 | 721 | 80 | 0 | 34 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1032
7 | 25 | 19 | 984 | 167 | 699 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 984
7 | 25 | 20 | 925 | 167 | 641 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 925
7 | 25 | 21 | 851 | 167 | 564 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 851
7 | 25 | 22 | 797 | 167 | 508 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 797
7 | 25 | 23 | 761 | 167 | 471 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 761
7 | 26 | 0 | 690 | 167 | 409 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 690
7 | 26 | 1 | 629 | 167 | 377 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 629
7 | 26 | 2 | 624 | 167 | 368 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 624
7 | 26 | 3 | 655 | 167 | 370 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 655
7 | 26 | 4 | 678 | 167 | 392 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 678
7 | 26 | 5 | 690 | 167 | 409 | 64 | 0 | 34 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 690
7 | 26 | 6 | 714 | 167 | 360 | 41 | 0 | 34 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 714
7 | 26 | 7 | 777 | 167 | 266 | 41 | 0 | 34 | 265 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 777
7 | 26 | 8 | 940 | 167 | 272 | 41 | 0 | 34 | 421 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 940
7 | 26 | 9 | 1059 | 167 | 223 | 41 | 0 | 34 | 562 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1059
7 | 26 | 10 | 1114 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 649 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 1114
7 | 26 | 11 | 1142 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1142
7 | 26 | 12 | 1125 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 699 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 1125
7 | 26 | 13 | 1181 | 167 | 210 | 41 | 0 | 34 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1181
7 | 26 | 14 | 1181 | 167 | 329 | 41 | 0 | 34 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1181
7 | 26 | 15 | 1178 | 167 | 431 | 41 | 0 | 34 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1178
7 | 26 | 16 | 1186 | 167 | 575 | 41 | 0 | 34 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1186
7 | 26 | 17 | 1137 | 167 | 650 | 80 | 0 | 34 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1137
7 | 26 | 18 | 1093 | 167 | 757 | 80 | 0 | 34 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1093
7 | 26 | 19 | 1037 | 167 | 754 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1037
7 | 26 | 20 | 971 | 167 | 689 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 971
7 | 26 | 21 | 902 | 167 | 620 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 902
7 | 26 | 22 | 829 | 167 | 548 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829
7 | 26 | 23 | 778 | 167 | 496 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778
7 | 27 | 0 | 697 | 167 | 423 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697
7 | 27 | 1 | 646 | 167 | 397 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 646
7 | 27 | 2 | 638 | 167 | 387 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638
7 | 27 | 3 | 655 | 167 | 375 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 655
7 | 27 | 4 | 667 | 167 | 384 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 667
7 | 27 | 5 | 683 | 167 | 405 | 64 | 0 | 34 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 683
7 | 27 | 6 | 702 | 167 | 342 | 41 | 0 | 34 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 702
7 | 27 | 7 | 776 | 167 | 252 | 41 | 0 | 34 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 776
7 | 27 | 8 | 968 | 167 | 289 | 41 | 0 | 34 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 968
7 | 27 | 9 | 1082 | 167 | 278 | 41 | 0 | 34 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1082
7 | 27 | 10 | 1151 | 167 | 242 | 41 | 0 | 34 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1151
7 | 27 | 11 | 1195 | 167 | 262 | 41 | 0 | 34 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1195
7 | 27 | 12 | 1168 | 167 | 199 | 41 | 0 | 34 | 701 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 1168
7 | 27 | 13 | 1224 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 667 | 0 | 2 | 0 | 115 | 2 | 1224
7 | 27 | 14 | 1228 | 167 | 394 | 41 | 0 | 34 | 590 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1228
7 | 27 | 15 | 1221 | 167 | 523 | 41 | 0 | 34 | 454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1221
7 | 27 | 16 | 1220 | 167 | 650 | 41 | 0 | 34 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1220
7 | 27 | 17 | 1159 | 167 | 709 | 80 | 0 | 34 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1159
7 | 27 | 18 | 1101 | 167 | 777 | 80 | 0 | 34 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1101
7 | 27 | 19 | 1050 | 167 | 766 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1050
7 | 27 | 20 | 986 | 167 | 702 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 986
7 | 27 | 21 | 905 | 167 | 619 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 905
7 | 27 | 22 | 836 | 167 | 549 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 836
7 | 27 | 23 | 775 | 167 | 490 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 775
7 | 28 | 0 | 710 | 167 | 435 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 710
7 | 28 | 1 | 646 | 167 | 396 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 646
7 | 28 | 2 | 630 | 167 | 376 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 630
7 | 28 | 3 | 652 | 167 | 369 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 652
7 | 28 | 4 | 660 | 167 | 376 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 660
7 | 28 | 5 | 678 | 167 | 395 | 64 | 0 | 34 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 678
7 | 28 | 6 | 695 | 167 | 332 | 41 | 0 | 34 | 113 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 695
7 | 28 | 7 | 780 | 167 | 260 | 41 | 0 | 34 | 270 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 780
7 | 28 | 8 | 962 | 167 | 284 | 41 | 0 | 34 | 427 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 962
7 | 28 | 9 | 1082 | 167 | 266 | 41 | 0 | 34 | 569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1082
7 | 28 | 10 | 1127 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 655 | 0 | 5 | 0 | 3 | 26 | 1127
7 | 28 | 11 | 1172 | 167 | 208 | 41 | 0 | 34 | 695 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | 1172
7 | 28 | 12 | 1154 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 701 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1154
7 | 28 | 13 | 1215 | 167 | 279 | 41 | 0 | 34 | 675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1215
7 | 28 | 14 | 1217 | 167 | 365 | 41 | 0 | 34 | 606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1217
7 | 28 | 15 | 1225 | 167 | 482 | 41 | 0 | 34 | 499 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1225
7 | 28 | 16 | 1217 | 167 | 633 | 41 | 0 | 34 | 337 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1217
7 | 28 | 17 | 1142 | 167 | 678 | 80 | 0 | 34 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1142
7 | 28 | 18 | 1074 | 167 | 750 | 80 | 0 | 34 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1074
7 | 28 | 19 | 1007 | 167 | 722 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1007
7 | 28 | 20 | 952 | 167 | 665 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 952
7 | 28 | 21 | 886 | 167 | 598 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 886
7 | 28 | 22 | 816 | 167 | 523 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 816
7 | 28 | 23 | 758 | 167 | 469 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 758
7 | 29 | 0 | 703 | 167 | 241 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 703
7 | 29 | 1 | 625 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 174 | 0 | 625
7 | 29 | 2 | 619 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 166 | 1 | 619
7 | 29 | 3 | 640 | 167 | 313 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | 1 | 640
7 | 29 | 4 | 642 | 167 | 348 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 642
7 | 29 | 5 | 631 | 167 | 339 | 64 | 0 | 34 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 631
7 | 29 | 6 | 633 | 167 | 264 | 41 | 0 | 34 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 633
7 | 29 | 7 | 677 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 269 | 0 | 13 | 0 | 0 | -43 | 677
7 | 29 | 8 | 769 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 431 | 0 | 12 | 0 | -114 | 2 | 769
7 | 29 | 9 | 867 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 548 | 0 | 7 | 0 | 0 | -126 | 867
7 | 29 | 10 | 907 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 612 | 0 | 8 | 0 | -160 | 9 | 907
7 | 29 | 11 | 929 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 658 | 0 | 9 | 0 | -176 | 0 | 929
7 | 29 | 12 | 940 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 686 | 0 | 8 | 0 | -176 | -16 | 940
7 | 29 | 13 | 958 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 668 | 0 | 7 | 0 | -12 | -143 | 958
7 | 29 | 14 | 943 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 602 | 0 | 8 | 0 | 0 | -105 | 943
7 | 29 | 15 | 928 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 505 | 0 | 9 | 0 | 0 | -24 | 928
7 | 29 | 16 | 936 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 363 | 0 | 8 | 0 | 126 | 1 | 936
7 | 29 | 17 | 942 | 167 | 449 | 80 | 0 | 34 | 199 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 942
7 | 29 | 18 | 912 | 167 | 565 | 80 | 0 | 34 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 912
7 | 29 | 19 | 865 | 167 | 560 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 865
7 | 29 | 20 | 813 | 167 | 506 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 813
7 | 29 | 21 | 753 | 167 | 443 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 753
7 | 29 | 22 | 705 | 167 | 396 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 705
7 | 29 | 23 | 657 | 167 | 345 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 657
7 | 30 | 0 | 592 | 167 | 286 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 592
7 | 30 | 1 | 538 | 167 | 196 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 65 | 1 | 538
7 | 30 | 2 | 527 | 167 | 256 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 527
7 | 30 | 3 | 557 | 167 | 255 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 557
7 | 30 | 4 | 563 | 167 | 196 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 | 1 | 563
7 | 30 | 5 | 572 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 9 | 0 | 25 | 0 | 47 | 30 | 572
7 | 30 | 6 | 566 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 107 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 566
7 | 30 | 7 | 586 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 255 | 0 | 17 | 0 | -125 | 1 | 586
7 | 30 | 8 | 647 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 381 | 0 | 20 | 0 | -176 | -16 | 647
7 | 30 | 9 | 735 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 502 | 0 | 17 | 0 | -176 | -46 | 735
7 | 30 | 10 | 778 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 584 | 0 | 14 | 0 | -176 | -82 | 778
7 | 30 | 11 | 822 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 645 | 0 | 10 | 0 | -176 | -95 | 822
7 | 30 | 12 | 849 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 639 | 0 | 12 | 0 | -176 | -64 | 849
7 | 30 | 13 | 851 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 623 | 0 | 11 | 0 | -176 | -45 | 851
7 | 30 | 14 | 859 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 579 | 0 | 7 | 0 | 0 | -165 | 859
7 | 30 | 15 | 853 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 485 | 0 | 8 | 0 | 0 | -78 | 853
7 | 30 | 16 | 893 | 167 | 298 | 41 | 0 | 34 | 346 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 893
7 | 30 | 17 | 887 | 167 | 416 | 80 | 0 | 34 | 183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 887
7 | 30 | 18 | 874 | 167 | 537 | 80 | 0 | 34 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 874
7 | 30 | 19 | 858 | 167 | 566 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 858
7 | 30 | 20 | 810 | 167 | 511 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 810
7 | 30 | 21 | 750 | 167 | 449 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 750
7 | 30 | 22 | 671 | 167 | 369 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 671
7 | 30 | 23 | 620 | 167 | 316 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 620
7 | 31 | 0 | 566 | 167 | 265 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 566
7 | 31 | 1 | 513 | 167 | 239 | 47 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 513
7 | 31 | 2 | 524 | 167 | 248 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 524
7 | 31 | 3 | 545 | 167 | 235 | 78 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 545
7 | 31 | 4 | 569 | 167 | 253 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 569
7 | 31 | 5 | 599 | 167 | 290 | 64 | 0 | 34 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 599
7 | 31 | 6 | 632 | 167 | 196 | 41 | 0 | 34 | 87 | 0 | 27 | 0 | 79 | 1 | 632
7 | 31 | 7 | 732 | 167 | 250 | 41 | 0 | 34 | 222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 732
7 | 31 | 8 | 922 | 167 | 324 | 41 | 0 | 34 | 345 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 922
7 | 31 | 9 | 1011 | 167 | 318 | 41 | 0 | 34 | 444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1011
7 | 31 | 10 | 1072 | 167 | 288 | 41 | 0 | 34 | 537 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1072
7 | 31 | 11 | 1106 | 167 | 361 | 41 | 0 | 34 | 496 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1106
7 | 31 | 12 | 1047 | 167 | 366 | 41 | 0 | 34 | 429 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1047
7 | 31 | 13 | 1081 | 167 | 379 | 41 | 0 | 34 | 451 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1081
7 | 31 | 14 | 1097 | 167 | 462 | 41 | 0 | 34 | 384 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1097
7 | 31 | 15 | 1087 | 167 | 521 | 41 | 0 | 34 | 318 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1087
7 | 31 | 16 | 1088 | 167 | 592 | 41 | 0 | 34 | 244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1088
7 | 31 | 17 | 1051 | 167 | 611 | 80 | 0 | 34 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1051
7 | 31 | 18 | 1021 | 167 | 688 | 80 | 0 | 34 | 40 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1021
7 | 31 | 19 | 979 | 167 | 681 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 979
7 | 31 | 20 | 914 | 167 | 615 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 914
7 | 31 | 21 | 854 | 167 | 555 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 854
7 | 31 | 22 | 800 | 167 | 494 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 800
7 | 31 | 23 | 746 | 167 | 439 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 746
8 | 1 | 0 | 727 | 167 | 436 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 727
8 | 1 | 1 | 674 | 167 | 434 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 674
8 | 1 | 2 | 670 | 167 | 422 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 670
8 | 1 | 3 | 688 | 167 | 414 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 688
8 | 1 | 4 | 708 | 167 | 435 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 708
8 | 1 | 5 | 712 | 167 | 466 | 28 | 0 | 34 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 712
8 | 1 | 6 | 748 | 167 | 402 | 24 | 0 | 34 | 113 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 748
8 | 1 | 7 | 801 | 167 | 284 | 24 | 0 | 34 | 285 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 801
8 | 1 | 8 | 950 | 167 | 271 | 24 | 0 | 34 | 445 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 950
8 | 1 | 9 | 1072 | 167 | 271 | 24 | 0 | 34 | 569 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1072
8 | 1 | 10 | 1120 | 167 | 239 | 24 | 0 | 34 | 651 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1120
8 | 1 | 11 | 1164 | 167 | 216 | 24 | 0 | 34 | 688 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1164
8 | 1 | 12 | 1140 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 686 | 0 | 7 | 0 | 3 | 23 | 1140
8 | 1 | 13 | 1178 | 167 | 247 | 24 | 0 | 34 | 665 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 1178
8 | 1 | 14 | 1183 | 167 | 327 | 24 | 0 | 34 | 612 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1183
8 | 1 | 15 | 1173 | 167 | 423 | 24 | 0 | 34 | 509 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1173
8 | 1 | 16 | 1173 | 167 | 565 | 24 | 0 | 34 | 367 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1173
8 | 1 | 17 | 1139 | 167 | 649 | 72 | 0 | 34 | 199 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1139
8 | 1 | 18 | 1095 | 167 | 761 | 72 | 0 | 34 | 45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1095
8 | 1 | 19 | 1032 | 167 | 737 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1032
8 | 1 | 20 | 972 | 167 | 671 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 972
8 | 1 | 21 | 917 | 167 | 615 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 917
8 | 1 | 22 | 856 | 167 | 551 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 856
8 | 1 | 23 | 809 | 167 | 503 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 809
8 | 2 | 0 | 742 | 167 | 438 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 742
8 | 2 | 1 | 707 | 167 | 444 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 707
8 | 2 | 2 | 692 | 167 | 420 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 692
8 | 2 | 3 | 707 | 167 | 403 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 707
8 | 2 | 4 | 723 | 167 | 416 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 723
8 | 2 | 5 | 732 | 167 | 459 | 28 | 0 | 34 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 732
8 | 2 | 6 | 763 | 167 | 399 | 24 | 0 | 34 | 107 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 763
8 | 2 | 7 | 827 | 167 | 295 | 24 | 0 | 34 | 269 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 827
8 | 2 | 8 | 965 | 167 | 266 | 24 | 0 | 34 | 433 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 965
8 | 2 | 9 | 1074 | 167 | 256 | 24 | 0 | 34 | 557 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1074
8 | 2 | 10 | 1129 | 167 | 238 | 24 | 0 | 34 | 632 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1129
8 | 2 | 11 | 1154 | 167 | 225 | 24 | 0 | 34 | 670 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1154
8 | 2 | 12 | 1142 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 675 | 0 | 32 | 0 | 3 | 11 | 1142
8 | 2 | 13 | 1196 | 167 | 291 | 24 | 0 | 34 | 648 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1196
8 | 2 | 14 | 1204 | 167 | 359 | 24 | 0 | 34 | 591 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1204
8 | 2 | 15 | 1207 | 167 | 471 | 24 | 0 | 34 | 486 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1207
8 | 2 | 16 | 1198 | 167 | 625 | 24 | 0 | 34 | 327 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 1198
8 | 2 | 17 | 1136 | 167 | 666 | 72 | 0 | 34 | 176 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1136
8 | 2 | 18 | 1075 | 167 | 739 | 72 | 0 | 34 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1075
8 | 2 | 19 | 1042 | 167 | 733 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1042
8 | 2 | 20 | 981 | 167 | 663 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 981
8 | 2 | 21 | 926 | 167 | 612 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 926
8 | 2 | 22 | 866 | 167 | 548 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 866
8 | 2 | 23 | 802 | 167 | 487 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 802
8 | 3 | 0 | 750 | 167 | 438 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 750
8 | 3 | 1 | 700 | 167 | 429 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 700
8 | 3 | 2 | 690 | 167 | 413 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 690
8 | 3 | 3 | 700 | 167 | 385 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 700
8 | 3 | 4 | 715 | 167 | 402 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 715
8 | 3 | 5 | 732 | 167 | 451 | 28 | 0 | 34 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 732
8 | 3 | 6 | 773 | 167 | 409 | 24 | 0 | 34 | 98 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 773
8 | 3 | 7 | 847 | 167 | 323 | 24 | 0 | 34 | 259 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 847
8 | 3 | 8 | 1003 | 167 | 314 | 24 | 0 | 34 | 428 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1003
8 | 3 | 9 | 1123 | 167 | 321 | 24 | 0 | 34 | 545 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1123
8 | 3 | 10 | 1162 | 167 | 293 | 24 | 0 | 34 | 614 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1162
8 | 3 | 11 | 1192 | 167 | 263 | 24 | 0 | 34 | 656 | 0 | 25 | 0 | 0 | 23 | 1192
8 | 3 | 12 | 1165 | 167 | 251 | 24 | 0 | 34 | 651 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 1165
8 | 3 | 13 | 1221 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 620 | 0 | 30 | 0 | 149 | 1 | 1221
8 | 3 | 14 | 1220 | 167 | 409 | 24 | 0 | 34 | 559 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1220
8 | 3 | 15 | 1209 | 167 | 502 | 24 | 0 | 34 | 455 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1209
8 | 3 | 16 | 1201 | 167 | 631 | 24 | 0 | 34 | 314 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1201
8 | 3 | 17 | 1135 | 167 | 665 | 72 | 0 | 34 | 163 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1135
8 | 3 | 18 | 1096 | 167 | 747 | 72 | 0 | 34 | 40 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1096
8 | 3 | 19 | 1045 | 167 | 738 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1045
8 | 3 | 20 | 989 | 167 | 675 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 989
8 | 3 | 21 | 928 | 167 | 616 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 928
8 | 3 | 22 | 863 | 167 | 541 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 863
8 | 3 | 23 | 813 | 167 | 490 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 813
8 | 4 | 0 | 750 | 167 | 427 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 750
8 | 4 | 1 | 705 | 167 | 433 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 705
8 | 4 | 2 | 694 | 167 | 421 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 694
8 | 4 | 3 | 695 | 167 | 390 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 695
8 | 4 | 4 | 718 | 167 | 414 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 718
8 | 4 | 5 | 728 | 167 | 282 | 28 | 0 | 34 | 6 | 0 | 29 | 0 | 181 | 1 | 728
8 | 4 | 6 | 770 | 167 | 410 | 24 | 0 | 34 | 99 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 770
8 | 4 | 7 | 846 | 167 | 318 | 24 | 0 | 34 | 267 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 846
8 | 4 | 8 | 994 | 167 | 322 | 24 | 0 | 34 | 415 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 994
8 | 4 | 9 | 1089 | 167 | 295 | 24 | 0 | 34 | 540 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 1089
8 | 4 | 10 | 1127 | 167 | 262 | 24 | 0 | 34 | 614 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1127
8 | 4 | 11 | 1166 | 167 | 240 | 24 | 0 | 34 | 652 | 0 | 22 | 0 | 0 | 27 | 1166
8 | 4 | 12 | 1134 | 167 | 222 | 24 | 0 | 34 | 662 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1134
8 | 4 | 13 | 1197 | 167 | 289 | 24 | 0 | 34 | 641 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 1197
8 | 4 | 14 | 1192 | 167 | 354 | 24 | 0 | 34 | 591 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1192
8 | 4 | 15 | 1179 | 167 | 436 | 24 | 0 | 34 | 492 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1179
8 | 4 | 16 | 1185 | 167 | 584 | 24 | 0 | 34 | 354 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1185
8 | 4 | 17 | 1145 | 167 | 663 | 72 | 0 | 34 | 190 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1145
8 | 4 | 18 | 1086 | 167 | 748 | 72 | 0 | 34 | 41 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1086
8 | 4 | 19 | 1018 | 167 | 713 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1018
8 | 4 | 20 | 952 | 167 | 641 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 952
8 | 4 | 21 | 891 | 167 | 577 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 891
8 | 4 | 22 | 831 | 167 | 511 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 831
8 | 4 | 23 | 779 | 167 | 466 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 779
8 | 5 | 0 | 719 | 167 | 412 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 719
8 | 5 | 1 | 673 | 167 | 409 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 673
8 | 5 | 2 | 665 | 167 | 394 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 665
8 | 5 | 3 | 686 | 167 | 385 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 686
8 | 5 | 4 | 692 | 167 | 384 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 692
8 | 5 | 5 | 700 | 167 | 415 | 28 | 0 | 34 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 700
8 | 5 | 6 | 724 | 167 | 363 | 24 | 0 | 34 | 91 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 724
8 | 5 | 7 | 751 | 167 | 243 | 24 | 0 | 34 | 249 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 751
8 | 5 | 8 | 831 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 393 | 0 | 27 | 0 | 0 | -10 | 831
8 | 5 | 9 | 920 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 511 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 920
8 | 5 | 10 | 964 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 578 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 964
8 | 5 | 11 | 985 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 594 | 0 | 20 | 0 | 0 | -50 | 985
8 | 5 | 12 | 990 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 601 | 0 | 16 | 0 | 0 | -48 | 990
8 | 5 | 13 | 1016 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 581 | 0 | 18 | 0 | 0 | -4 | 1016
8 | 5 | 14 | 1005 | 167 | 240 | 24 | 0 | 34 | 527 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1005
8 | 5 | 15 | 1000 | 167 | 299 | 24 | 0 | 34 | 456 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1000
8 | 5 | 16 | 1009 | 167 | 435 | 24 | 0 | 34 | 329 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1009
8 | 5 | 17 | 988 | 167 | 518 | 72 | 0 | 34 | 180 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 988
8 | 5 | 18 | 964 | 167 | 635 | 72 | 0 | 34 | 39 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 964
8 | 5 | 19 | 927 | 167 | 634 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 927
8 | 5 | 20 | 874 | 167 | 577 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 874
8 | 5 | 21 | 828 | 167 | 538 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 828
8 | 5 | 22 | 788 | 167 | 500 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 788
8 | 5 | 23 | 744 | 167 | 457 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 744
8 | 6 | 0 | 682 | 167 | 392 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 682
8 | 6 | 1 | 627 | 167 | 381 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 627
8 | 6 | 2 | 626 | 167 | 367 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 626
8 | 6 | 3 | 638 | 167 | 342 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 638
8 | 6 | 4 | 648 | 167 | 349 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 648
8 | 6 | 5 | 657 | 167 | 391 | 28 | 0 | 34 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 657
8 | 6 | 6 | 673 | 167 | 325 | 24 | 0 | 34 | 99 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 673
8 | 6 | 7 | 724 | 167 | 208 | 24 | 0 | 34 | 264 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 724
8 | 6 | 8 | 794 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 410 | 0 | 19 | 0 | -55 | -1 | 794
8 | 6 | 9 | 856 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 503 | 0 | 17 | 0 | 0 | -85 | 856
8 | 6 | 10 | 902 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 571 | 0 | 15 | 0 | 0 | -105 | 902
8 | 6 | 11 | 944 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 620 | 0 | 11 | 0 | 0 | -108 | 944
8 | 6 | 12 | 958 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 648 | 0 | 10 | 0 | 0 | -121 | 958
8 | 6 | 13 | 972 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 622 | 0 | 15 | 0 | 0 | -86 | 972
8 | 6 | 14 | 968 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 568 | 0 | 22 | 0 | 0 | -43 | 968
8 | 6 | 15 | 973 | 167 | 257 | 24 | 0 | 34 | 469 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 973
8 | 6 | 16 | 1003 | 167 | 425 | 24 | 0 | 34 | 329 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1003
8 | 6 | 17 | 1020 | 167 | 551 | 72 | 0 | 34 | 178 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1020
8 | 6 | 18 | 1008 | 167 | 685 | 72 | 0 | 34 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1008
8 | 6 | 19 | 976 | 167 | 690 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 976
8 | 6 | 20 | 924 | 167 | 633 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 924
8 | 6 | 21 | 882 | 167 | 588 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 882
8 | 6 | 22 | 811 | 167 | 481 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 38 | 1 | 811
8 | 6 | 23 | 757 | 167 | 468 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 757
8 | 7 | 0 | 704 | 167 | 403 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 704
8 | 7 | 1 | 660 | 167 | 402 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 660
8 | 7 | 2 | 654 | 167 | 393 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 654
8 | 7 | 3 | 659 | 167 | 363 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 659
8 | 7 | 4 | 677 | 167 | 374 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 677
8 | 7 | 5 | 706 | 167 | 427 | 28 | 0 | 34 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 706
8 | 7 | 6 | 754 | 167 | 432 | 24 | 0 | 34 | 50 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 754
8 | 7 | 7 | 825 | 167 | 444 | 24 | 0 | 34 | 116 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 825
8 | 7 | 8 | 976 | 167 | 544 | 24 | 0 | 34 | 171 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 976
8 | 7 | 9 | 1059 | 167 | 620 | 24 | 0 | 34 | 172 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1059
8 | 7 | 10 | 1035 | 167 | 607 | 24 | 0 | 34 | 167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1035
8 | 7 | 11 | 1019 | 167 | 541 | 24 | 0 | 34 | 222 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1019
8 | 7 | 12 | 969 | 167 | 443 | 24 | 0 | 34 | 276 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 969
8 | 7 | 13 | 1030 | 167 | 529 | 24 | 0 | 34 | 259 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1030
8 | 7 | 14 | 1026 | 167 | 556 | 24 | 0 | 34 | 226 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1026
8 | 7 | 15 | 1014 | 167 | 563 | 24 | 0 | 34 | 214 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1014
8 | 7 | 16 | 1027 | 167 | 612 | 24 | 0 | 34 | 181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1027
8 | 7 | 17 | 984 | 167 | 593 | 72 | 0 | 34 | 103 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 984
8 | 7 | 18 | 970 | 167 | 657 | 72 | 0 | 34 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 970
8 | 7 | 19 | 941 | 167 | 646 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 941
8 | 7 | 20 | 891 | 167 | 587 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 891
8 | 7 | 21 | 841 | 167 | 537 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 841
8 | 7 | 22 | 788 | 167 | 484 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 788
8 | 7 | 23 | 750 | 167 | 441 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 750
8 | 8 | 0 | 700 | 167 | 395 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 700
8 | 8 | 1 | 660 | 167 | 406 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 660
8 | 8 | 2 | 652 | 167 | 392 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 652
8 | 8 | 3 | 676 | 167 | 379 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 676
8 | 8 | 4 | 701 | 167 | 405 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 701
8 | 8 | 5 | 715 | 167 | 446 | 28 | 0 | 34 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 715
8 | 8 | 6 | 747 | 167 | 401 | 24 | 0 | 34 | 89 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 747
8 | 8 | 7 | 806 | 167 | 348 | 24 | 0 | 34 | 207 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 806
8 | 8 | 8 | 951 | 167 | 445 | 24 | 0 | 34 | 261 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 951
8 | 8 | 9 | 1049 | 167 | 514 | 24 | 0 | 34 | 290 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1049
8 | 8 | 10 | 1050 | 167 | 504 | 24 | 0 | 34 | 304 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1050
8 | 8 | 11 | 1075 | 167 | 440 | 24 | 0 | 34 | 390 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1075
8 | 8 | 12 | 1051 | 167 | 331 | 24 | 0 | 34 | 471 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1051
8 | 8 | 13 | 1121 | 167 | 378 | 24 | 0 | 34 | 496 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1121
8 | 8 | 14 | 1141 | 167 | 456 | 24 | 0 | 34 | 441 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1141
8 | 8 | 15 | 1117 | 167 | 507 | 24 | 0 | 34 | 370 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1117
8 | 8 | 16 | 1127 | 167 | 603 | 24 | 0 | 34 | 284 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1127
8 | 8 | 17 | 1081 | 167 | 627 | 72 | 0 | 34 | 164 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 1081
8 | 8 | 18 | 1048 | 167 | 715 | 72 | 0 | 34 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1048
8 | 8 | 19 | 1021 | 167 | 712 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1021
8 | 8 | 20 | 969 | 167 | 656 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 969
8 | 8 | 21 | 911 | 167 | 603 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 911
8 | 8 | 22 | 848 | 167 | 537 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 848
8 | 8 | 23 | 813 | 167 | 495 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 813
8 | 9 | 0 | 750 | 167 | 439 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 750
8 | 9 | 1 | 699 | 167 | 432 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 699
8 | 9 | 2 | 690 | 167 | 407 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 690
8 | 9 | 3 | 709 | 167 | 394 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 709
8 | 9 | 4 | 728 | 167 | 413 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 728
8 | 9 | 5 | 733 | 167 | 446 | 28 | 0 | 34 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 733
8 | 9 | 6 | 774 | 167 | 421 | 24 | 0 | 34 | 70 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 774
8 | 9 | 7 | 845 | 167 | 387 | 24 | 0 | 34 | 173 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 845
8 | 9 | 8 | 981 | 167 | 437 | 24 | 0 | 34 | 258 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 981
8 | 9 | 9 | 1071 | 167 | 439 | 24 | 0 | 34 | 350 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1071
8 | 9 | 10 | 1103 | 167 | 405 | 24 | 0 | 34 | 423 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1103
8 | 9 | 11 | 1112 | 167 | 393 | 24 | 0 | 34 | 444 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1112
8 | 9 | 12 | 1077 | 167 | 329 | 24 | 0 | 34 | 469 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1077
8 | 9 | 13 | 1135 | 167 | 370 | 24 | 0 | 34 | 476 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1135
8 | 9 | 14 | 1122 | 167 | 413 | 24 | 0 | 34 | 410 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1122
8 | 9 | 15 | 1120 | 167 | 471 | 24 | 0 | 34 | 344 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1120
8 | 9 | 16 | 1117 | 167 | 579 | 24 | 0 | 34 | 232 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1117
8 | 9 | 17 | 1048 | 167 | 591 | 72 | 0 | 34 | 106 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1048
8 | 9 | 18 | 1012 | 167 | 638 | 72 | 0 | 34 | 19 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1012
8 | 9 | 19 | 978 | 167 | 623 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 978
8 | 9 | 20 | 923 | 167 | 565 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 923
8 | 9 | 21 | 864 | 167 | 505 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 864
8 | 9 | 22 | 812 | 167 | 461 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 812
8 | 9 | 23 | 758 | 167 | 409 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 758
8 | 10 | 0 | 706 | 167 | 360 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 706
8 | 10 | 1 | 669 | 167 | 367 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -1 | 669
8 | 10 | 2 | 672 | 167 | 361 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 672
8 | 10 | 3 | 684 | 167 | 340 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 684
8 | 10 | 4 | 703 | 167 | 362 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 703
8 | 10 | 5 | 723 | 167 | 414 | 28 | 0 | 34 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 723
8 | 10 | 6 | 732 | 167 | 386 | 24 | 0 | 34 | 52 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 732
8 | 10 | 7 | 804 | 167 | 370 | 24 | 0 | 34 | 143 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 804
8 | 10 | 8 | 942 | 167 | 425 | 24 | 0 | 34 | 221 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 942
8 | 10 | 9 | 1028 | 167 | 441 | 24 | 0 | 34 | 293 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1028
8 | 10 | 10 | 1050 | 167 | 377 | 24 | 0 | 34 | 374 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1050
8 | 10 | 11 | 1067 | 167 | 380 | 24 | 0 | 34 | 389 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1067
8 | 10 | 12 | 1036 | 167 | 354 | 24 | 0 | 34 | 397 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1036
8 | 10 | 13 | 1066 | 167 | 387 | 24 | 0 | 34 | 383 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 1066
8 | 10 | 14 | 1063 | 167 | 408 | 24 | 0 | 34 | 356 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1063
8 | 10 | 15 | 1037 | 167 | 462 | 24 | 0 | 34 | 283 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1037
8 | 10 | 16 | 1031 | 167 | 524 | 24 | 0 | 34 | 219 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1031
8 | 10 | 17 | 992 | 167 | 532 | 72 | 0 | 34 | 122 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 992
8 | 10 | 18 | 954 | 167 | 597 | 72 | 0 | 34 | 22 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 954
8 | 10 | 19 | 921 | 167 | 582 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 921
8 | 10 | 20 | 877 | 167 | 535 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 877
8 | 10 | 21 | 820 | 167 | 486 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 820
8 | 10 | 22 | 776 | 167 | 443 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 776
8 | 10 | 23 | 725 | 167 | 398 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 725
8 | 11 | 0 | 675 | 167 | 349 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 675
8 | 11 | 1 | 635 | 167 | 359 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 635
8 | 11 | 2 | 624 | 167 | 347 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 624
8 | 11 | 3 | 648 | 167 | 347 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 648
8 | 11 | 4 | 660 | 167 | 372 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 660
8 | 11 | 5 | 661 | 167 | 405 | 28 | 0 | 34 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 661
8 | 11 | 6 | 675 | 167 | 364 | 24 | 0 | 34 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 675
8 | 11 | 7 | 717 | 167 | 232 | 24 | 0 | 34 | 183 | 0 | 14 | 0 | 0 | 63 | 717
8 | 11 | 8 | 786 | 167 | 257 | 24 | 0 | 34 | 271 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 786
8 | 11 | 9 | 830 | 167 | 220 | 24 | 0 | 34 | 350 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 830
8 | 11 | 10 | 835 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 428 | 0 | 8 | 0 | 0 | -22 | 835
8 | 11 | 11 | 862 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 495 | 0 | 6 | 0 | 0 | -60 | 862
8 | 11 | 12 | 872 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 519 | 0 | 4 | 0 | 0 | -72 | 872
8 | 11 | 13 | 894 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 519 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 894
8 | 11 | 14 | 890 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 483 | 0 | 7 | 0 | 0 | -21 | 890
8 | 11 | 15 | 875 | 167 | 229 | 24 | 0 | 34 | 403 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 875
8 | 11 | 16 | 884 | 167 | 373 | 24 | 0 | 34 | 281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 884
8 | 11 | 17 | 888 | 167 | 455 | 72 | 0 | 34 | 155 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 888
8 | 11 | 18 | 870 | 167 | 556 | 72 | 0 | 34 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 870
8 | 11 | 19 | 857 | 167 | 564 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 857
8 | 11 | 20 | 829 | 167 | 537 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 829
8 | 11 | 21 | 776 | 167 | 494 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 776
8 | 11 | 22 | 715 | 167 | 435 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 715
8 | 11 | 23 | 670 | 167 | 393 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 670
8 | 12 | 0 | 629 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 156 | 1 | 629
8 | 12 | 1 | 583 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 | 0 | 583
8 | 12 | 2 | 581 | 167 | 196 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 143 | 1 | 581
8 | 12 | 3 | 603 | 167 | 220 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 108 | 0 | 603
8 | 12 | 4 | 607 | 167 | 335 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 607
8 | 12 | 5 | 606 | 167 | 370 | 28 | 0 | 34 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 606
8 | 12 | 6 | 596 | 167 | 246 | 24 | 0 | 34 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 596
8 | 12 | 7 | 617 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 233 | 0 | 2 | 0 | -39 | 0 | 617
8 | 12 | 8 | 678 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 386 | 0 | 1 | 0 | -130 | 0 | 678
8 | 12 | 9 | 746 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 504 | 0 | 0 | 0 | -176 | -3 | 746
8 | 12 | 10 | 796 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 583 | 0 | 0 | 0 | -176 | -32 | 796
8 | 12 | 11 | 830 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 615 | 0 | 1 | 0 | -176 | -31 | 830
8 | 12 | 12 | 852 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 635 | 0 | 1 | 0 | -176 | -29 | 852
8 | 12 | 13 | 864 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 610 | 0 | 2 | 0 | -176 | 7 | 864
8 | 12 | 14 | 864 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 528 | 0 | 2 | 0 | 0 | -87 | 864
8 | 12 | 15 | 866 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 866
8 | 12 | 16 | 881 | 167 | 345 | 24 | 0 | 34 | 309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 881
8 | 12 | 17 | 883 | 167 | 286 | 72 | 0 | 34 | 155 | 0 | 1 | 0 | 168 | 0 | 883
8 | 12 | 18 | 851 | 167 | 369 | 72 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 851
8 | 12 | 19 | 824 | 167 | 370 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 824
8 | 12 | 20 | 778 | 167 | 505 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778
8 | 12 | 21 | 733 | 167 | 466 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733
8 | 12 | 22 | 687 | 167 | 420 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 687
8 | 12 | 23 | 630 | 167 | 363 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630
8 | 13 | 0 | 578 | 167 | 311 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 578
8 | 13 | 1 | 544 | 167 | 319 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544
8 | 13 | 2 | 539 | 167 | 196 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | 1 | 539
8 | 13 | 3 | 557 | 167 | 289 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 557
8 | 13 | 4 | 557 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 1 | 557
8 | 13 | 5 | 559 | 167 | 324 | 28 | 0 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 559
8 | 13 | 6 | 574 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 574
8 | 13 | 7 | 593 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 267 | 0 | 1 | 0 | -96 | 0 | 593
8 | 13 | 8 | 641 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 429 | 0 | 0 | 0 | -176 | -33 | 641
8 | 13 | 9 | 697 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 552 | 0 | 0 | 0 | -176 | -100 | 697
8 | 13 | 10 | 739 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 639 | 0 | 2 | 0 | -176 | -147 | 739
8 | 13 | 11 | 776 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 686 | 0 | 6 | 0 | -176 | -161 | 776
8 | 13 | 12 | 813 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 688 | 0 | 11 | 0 | -176 | -131 | 813
8 | 13 | 13 | 823 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 643 | 0 | 19 | 0 | -176 | -84 | 823
8 | 13 | 14 | 819 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 584 | 0 | 22 | 0 | -45 | -163 | 819
8 | 13 | 15 | 826 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 471 | 0 | 26 | 0 | 0 | -92 | 826
8 | 13 | 16 | 861 | 167 | 273 | 24 | 0 | 34 | 334 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 861
8 | 13 | 17 | 889 | 167 | 416 | 72 | 0 | 34 | 171 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 889
8 | 13 | 18 | 864 | 167 | 539 | 72 | 0 | 34 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 864
8 | 13 | 19 | 844 | 167 | 547 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 844
8 | 13 | 20 | 801 | 167 | 506 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 801
8 | 13 | 21 | 756 | 167 | 465 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 756
8 | 13 | 22 | 699 | 167 | 412 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 699
8 | 13 | 23 | 638 | 167 | 345 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 638
8 | 14 | 0 | 585 | 167 | 294 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 585
8 | 14 | 1 | 537 | 167 | 284 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 537
8 | 14 | 2 | 527 | 167 | 260 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 527
8 | 14 | 3 | 543 | 167 | 256 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 543
8 | 14 | 4 | 554 | 167 | 266 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 554
8 | 14 | 5 | 576 | 167 | 319 | 28 | 0 | 34 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 576
8 | 14 | 6 | 577 | 167 | 260 | 24 | 0 | 34 | 65 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 577
8 | 14 | 7 | 589 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 188 | 0 | 29 | 0 | -15 | -34 | 589
8 | 14 | 8 | 643 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 301 | 0 | 27 | 0 | 0 | -106 | 643
8 | 14 | 9 | 716 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 392 | 0 | 23 | 0 | 0 | -120 | 716
8 | 14 | 10 | 752 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 438 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 752
8 | 14 | 11 | 782 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 452 | 0 | 29 | 0 | 0 | -120 | 782
8 | 14 | 12 | 795 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 412 | 0 | 33 | 0 | 0 | -71 | 795
8 | 14 | 13 | 781 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 368 | 0 | 34 | 0 | 0 | -42 | 781
8 | 14 | 14 | 772 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 313 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 772
8 | 14 | 15 | 760 | 167 | 209 | 24 | 0 | 34 | 258 | 0 | 43 | 0 | 0 | 25 | 760
8 | 14 | 16 | 776 | 167 | 323 | 24 | 0 | 34 | 176 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 776
8 | 14 | 17 | 785 | 167 | 367 | 72 | 0 | 34 | 82 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 785
8 | 14 | 18 | 804 | 167 | 451 | 72 | 0 | 34 | 15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 804
8 | 14 | 19 | 790 | 167 | 457 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 790
8 | 14 | 20 | 758 | 167 | 425 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 758
8 | 14 | 21 | 717 | 167 | 394 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 717
8 | 14 | 22 | 668 | 167 | 348 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 668
8 | 14 | 23 | 626 | 167 | 307 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 626
8 | 15 | 0 | 581 | 167 | 264 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 581
8 | 15 | 1 | 535 | 167 | 210 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 49 | 535
8 | 15 | 2 | 538 | 167 | 196 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 538
8 | 15 | 3 | 556 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 36 | 556
8 | 15 | 4 | 575 | 167 | 214 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 31 | 575
8 | 15 | 5 | 586 | 167 | 267 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 23 | 586
8 | 15 | 6 | 594 | 167 | 223 | 24 | 0 | 34 | 22 | 0 | 76 | 0 | 0 | 48 | 594
8 | 15 | 7 | 610 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 52 | 0 | 87 | 0 | 0 | 50 | 610
8 | 15 | 8 | 663 | 167 | 257 | 24 | 0 | 34 | 79 | 0 | 84 | 0 | 0 | 18 | 663
8 | 15 | 9 | 697 | 167 | 264 | 24 | 0 | 34 | 97 | 0 | 86 | 0 | 0 | 25 | 697
8 | 15 | 10 | 700 | 167 | 219 | 24 | 0 | 34 | 134 | 0 | 92 | 0 | 0 | 30 | 700
8 | 15 | 11 | 698 | 167 | 205 | 24 | 0 | 34 | 146 | 0 | 89 | 0 | 0 | 33 | 698
8 | 15 | 12 | 696 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 159 | 0 | 88 | 0 | 0 | 28 | 696
8 | 15 | 13 | 662 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 168 | 0 | 88 | 0 | 0 | -15 | 662
8 | 15 | 14 | 679 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 165 | 0 | 86 | 0 | 0 | 7 | 679
8 | 15 | 15 | 691 | 167 | 212 | 24 | 0 | 34 | 119 | 0 | 87 | 0 | 0 | 48 | 691
8 | 15 | 16 | 701 | 167 | 301 | 24 | 0 | 34 | 90 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 701
8 | 15 | 17 | 728 | 167 | 316 | 72 | 0 | 34 | 51 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 728
8 | 15 | 18 | 737 | 167 | 207 | 72 | 0 | 34 | 10 | 0 | 87 | 0 | 160 | 0 | 737
8 | 15 | 19 | 715 | 167 | 362 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 715
8 | 15 | 20 | 686 | 167 | 341 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 686
8 | 15 | 21 | 639 | 167 | 314 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 639
8 | 15 | 22 | 604 | 167 | 289 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 604
8 | 15 | 23 | 573 | 167 | 256 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 573
8 | 16 | 0 | 535 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 20 | 535
8 | 16 | 1 | 498 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 34 | 498
8 | 16 | 2 | 511 | 167 | 196 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 48 | 511
8 | 16 | 3 | 534 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 534
8 | 16 | 4 | 555 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 555
8 | 16 | 5 | 566 | 167 | 196 | 28 | 0 | 34 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 110 | 566
8 | 16 | 6 | 566 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 566
8 | 16 | 7 | 608 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 196 | 0 | 12 | 0 | 0 | -21 | 608
8 | 16 | 8 | 704 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 294 | 0 | 8 | 0 | 0 | -19 | 704
8 | 16 | 9 | 763 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 400 | 0 | 6 | 0 | 0 | -64 | 763
8 | 16 | 10 | 799 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 491 | 0 | 5 | 0 | 0 | -118 | 799
8 | 16 | 11 | 842 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 562 | 0 | 8 | 0 | -9 | -140 | 842
8 | 16 | 12 | 861 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 578 | 0 | 9 | 0 | -63 | -84 | 861
8 | 16 | 13 | 886 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 561 | 0 | 10 | 0 | 0 | -106 | 886
8 | 16 | 14 | 903 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 486 | 0 | 14 | 0 | 0 | -18 | 903
8 | 16 | 15 | 897 | 167 | 266 | 24 | 0 | 34 | 395 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 897
8 | 16 | 16 | 913 | 167 | 397 | 24 | 0 | 34 | 283 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 913
8 | 16 | 17 | 905 | 167 | 483 | 72 | 0 | 34 | 141 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 905
8 | 16 | 18 | 869 | 167 | 568 | 72 | 0 | 34 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 869
8 | 16 | 19 | 835 | 167 | 557 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 835
8 | 16 | 20 | 777 | 167 | 499 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 777
8 | 16 | 21 | 735 | 167 | 462 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 735
8 | 16 | 22 | 684 | 167 | 413 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 684
8 | 16 | 23 | 644 | 167 | 375 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 644
8 | 17 | 0 | 599 | 167 | 332 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 599
8 | 17 | 1 | 556 | 167 | 330 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 556
8 | 17 | 2 | 543 | 167 | 308 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 543
8 | 17 | 3 | 562 | 167 | 291 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 562
8 | 17 | 4 | 582 | 167 | 313 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 582
8 | 17 | 5 | 604 | 167 | 371 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 604
8 | 17 | 6 | 612 | 167 | 348 | 24 | 0 | 34 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 612
8 | 17 | 7 | 663 | 167 | 329 | 24 | 0 | 34 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 663
8 | 17 | 8 | 794 | 167 | 391 | 24 | 0 | 34 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 794
8 | 17 | 9 | 863 | 167 | 378 | 24 | 0 | 34 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 863
8 | 17 | 10 | 909 | 167 | 391 | 24 | 0 | 34 | 288 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 909
8 | 17 | 11 | 909 | 167 | 371 | 24 | 0 | 34 | 304 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 909
8 | 17 | 12 | 875 | 167 | 284 | 24 | 0 | 34 | 353 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 875
8 | 17 | 13 | 903 | 167 | 301 | 24 | 0 | 34 | 363 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 903
8 | 17 | 14 | 913 | 167 | 291 | 24 | 0 | 34 | 385 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 913
8 | 17 | 15 | 939 | 167 | 369 | 24 | 0 | 34 | 331 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 939
8 | 17 | 16 | 940 | 167 | 479 | 24 | 0 | 34 | 226 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 940
8 | 17 | 17 | 907 | 167 | 531 | 72 | 0 | 34 | 96 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 17 | 18 | 867 | 167 | 391 | 72 | 0 | 34 | 14 | 0 | 7 | 0 | 181 | 1 | 867
8 | 17 | 19 | 837 | 167 | 557 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 837
8 | 17 | 20 | 780 | 167 | 494 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 780
8 | 17 | 21 | 727 | 167 | 438 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 727
8 | 17 | 22 | 680 | 167 | 392 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 680
8 | 17 | 23 | 650 | 167 | 360 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 650
8 | 18 | 0 | 618 | 167 | 333 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 618
8 | 18 | 1 | 572 | 167 | 326 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 572
8 | 18 | 2 | 570 | 167 | 318 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 570
8 | 18 | 3 | 597 | 167 | 307 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 597
8 | 18 | 4 | 619 | 167 | 324 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 619
8 | 18 | 5 | 634 | 167 | 368 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 634
8 | 18 | 6 | 647 | 167 | 364 | 24 | 0 | 34 | 31 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 647
8 | 18 | 7 | 695 | 167 | 330 | 24 | 0 | 34 | 116 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 695
8 | 18 | 8 | 820 | 167 | 334 | 24 | 0 | 34 | 230 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 820
8 | 18 | 9 | 907 | 167 | 349 | 24 | 0 | 34 | 305 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 18 | 10 | 939 | 167 | 323 | 24 | 0 | 34 | 362 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 939
8 | 18 | 11 | 980 | 167 | 307 | 24 | 0 | 34 | 412 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 980
8 | 18 | 12 | 954 | 167 | 279 | 24 | 0 | 34 | 404 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 954
8 | 18 | 13 | 985 | 167 | 345 | 24 | 0 | 34 | 367 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 985
8 | 18 | 14 | 976 | 167 | 378 | 24 | 0 | 34 | 330 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 976
8 | 18 | 15 | 980 | 167 | 416 | 24 | 0 | 34 | 302 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 980
8 | 18 | 16 | 984 | 167 | 521 | 24 | 0 | 34 | 205 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 984
8 | 18 | 17 | 943 | 167 | 542 | 72 | 0 | 34 | 93 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 943
8 | 18 | 18 | 923 | 167 | 597 | 72 | 0 | 34 | 14 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 923
8 | 18 | 19 | 887 | 167 | 569 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 887
8 | 18 | 20 | 825 | 167 | 506 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 825
8 | 18 | 21 | 774 | 167 | 455 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 774
8 | 18 | 22 | 733 | 167 | 414 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 733
8 | 18 | 23 | 687 | 167 | 381 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 687
8 | 19 | 0 | 641 | 167 | 332 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 641
8 | 19 | 1 | 591 | 167 | 329 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 591
8 | 19 | 2 | 572 | 167 | 302 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 572
8 | 19 | 3 | 594 | 167 | 292 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 594
8 | 19 | 4 | 617 | 167 | 260 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 56 | 1 | 617
8 | 19 | 5 | 613 | 167 | 349 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 613
8 | 19 | 6 | 616 | 167 | 301 | 24 | 0 | 34 | 63 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 616
8 | 19 | 7 | 660 | 167 | 207 | 24 | 0 | 34 | 199 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 660
8 | 19 | 8 | 749 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 336 | 0 | 18 | 0 | 0 | -26 | 749
8 | 19 | 9 | 816 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 442 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 816
8 | 19 | 10 | 869 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 526 | 0 | 5 | 0 | 0 | -83 | 869
8 | 19 | 11 | 900 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 565 | 0 | 3 | 0 | 0 | -89 | 900
8 | 19 | 12 | 900 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 577 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 | 900
8 | 19 | 13 | 920 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 559 | 0 | 2 | 0 | 0 | -62 | 920
8 | 19 | 14 | 926 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 517 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 926
8 | 19 | 15 | 927 | 167 | 257 | 24 | 0 | 34 | 444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 927
8 | 19 | 16 | 951 | 167 | 414 | 24 | 0 | 34 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951
8 | 19 | 17 | 938 | 167 | 513 | 72 | 0 | 34 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938
8 | 19 | 18 | 901 | 167 | 605 | 72 | 0 | 34 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 901
8 | 19 | 19 | 865 | 167 | 590 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 865
8 | 19 | 20 | 816 | 167 | 542 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 816
8 | 19 | 21 | 763 | 167 | 494 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 763
8 | 19 | 22 | 729 | 167 | 462 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 729
8 | 19 | 23 | 689 | 167 | 421 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 689
8 | 20 | 0 | 645 | 167 | 377 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 645
8 | 20 | 1 | 600 | 167 | 374 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600
8 | 20 | 2 | 585 | 167 | 352 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 585
8 | 20 | 3 | 599 | 167 | 332 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 599
8 | 20 | 4 | 612 | 167 | 346 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 612
8 | 20 | 5 | 610 | 167 | 378 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 610
8 | 20 | 6 | 620 | 167 | 308 | 24 | 0 | 34 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 620
8 | 20 | 7 | 640 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 251 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 640
8 | 20 | 8 | 699 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 418 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 699
8 | 20 | 9 | 778 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 545 | 0 | 0 | 0 | -176 | -12 | 778
8 | 20 | 10 | 836 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 626 | 0 | 0 | 0 | -176 | -35 | 836
8 | 20 | 11 | 882 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 663 | 0 | 0 | 0 | -176 | -26 | 882
8 | 20 | 12 | 907 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 670 | 0 | 1 | 0 | -176 | -9 | 907
8 | 20 | 13 | 915 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 636 | 0 | 2 | 0 | 0 | -144 | 915
8 | 20 | 14 | 910 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 562 | 0 | 3 | 0 | 0 | -76 | 910
8 | 20 | 15 | 922 | 167 | 251 | 24 | 0 | 34 | 443 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 922
8 | 20 | 16 | 954 | 167 | 427 | 24 | 0 | 34 | 301 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 954
8 | 20 | 17 | 964 | 167 | 548 | 72 | 0 | 34 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 964
8 | 20 | 18 | 940 | 167 | 645 | 72 | 0 | 34 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 940
8 | 20 | 19 | 913 | 167 | 638 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 913
8 | 20 | 20 | 864 | 167 | 589 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 864
8 | 20 | 21 | 815 | 167 | 544 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 815
8 | 20 | 22 | 759 | 167 | 488 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 759
8 | 20 | 23 | 709 | 167 | 437 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 709
8 | 21 | 0 | 646 | 167 | 378 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 646
8 | 21 | 1 | 589 | 167 | 363 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 589
8 | 21 | 2 | 588 | 167 | 354 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 588
8 | 21 | 3 | 607 | 167 | 196 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 607
8 | 21 | 4 | 626 | 167 | 360 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 626
8 | 21 | 5 | 639 | 167 | 408 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639
8 | 21 | 6 | 678 | 167 | 376 | 24 | 0 | 34 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678
8 | 21 | 7 | 776 | 167 | 311 | 24 | 0 | 34 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776
8 | 21 | 8 | 948 | 167 | 312 | 24 | 0 | 34 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948
8 | 21 | 9 | 1084 | 167 | 318 | 24 | 0 | 34 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084
8 | 21 | 10 | 1129 | 167 | 291 | 24 | 0 | 34 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129
8 | 21 | 11 | 1177 | 167 | 295 | 24 | 0 | 34 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177
8 | 21 | 12 | 1154 | 167 | 262 | 24 | 0 | 34 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1154
8 | 21 | 13 | 1206 | 167 | 361 | 24 | 0 | 34 | 619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1206
8 | 21 | 14 | 1212 | 167 | 435 | 24 | 0 | 34 | 550 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1212
8 | 21 | 15 | 1202 | 167 | 528 | 24 | 0 | 34 | 446 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1202
8 | 21 | 16 | 1188 | 167 | 682 | 24 | 0 | 34 | 279 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1188
8 | 21 | 17 | 1116 | 167 | 726 | 72 | 0 | 34 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1116
8 | 21 | 18 | 1059 | 167 | 769 | 72 | 0 | 34 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1059
8 | 21 | 19 | 1014 | 167 | 740 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1014
8 | 21 | 20 | 954 | 167 | 676 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 954
8 | 21 | 21 | 890 | 167 | 610 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 890
8 | 21 | 22 | 836 | 167 | 548 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 836
8 | 21 | 23 | 793 | 167 | 502 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 793
8 | 22 | 0 | 738 | 167 | 449 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 738
8 | 22 | 1 | 681 | 167 | 437 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 681
8 | 22 | 2 | 672 | 167 | 419 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 672
8 | 22 | 3 | 688 | 167 | 397 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 688
8 | 22 | 4 | 705 | 167 | 414 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 705
8 | 22 | 5 | 722 | 167 | 465 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 722
8 | 22 | 6 | 750 | 167 | 418 | 24 | 0 | 34 | 74 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 750
8 | 22 | 7 | 815 | 167 | 332 | 24 | 0 | 34 | 227 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 815
8 | 22 | 8 | 971 | 167 | 326 | 24 | 0 | 34 | 398 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 971
8 | 22 | 9 | 1089 | 167 | 345 | 24 | 0 | 34 | 510 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1089
8 | 22 | 10 | 1139 | 167 | 336 | 24 | 0 | 34 | 575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1139
8 | 22 | 11 | 1172 | 167 | 315 | 24 | 0 | 34 | 601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1172
8 | 22 | 12 | 1138 | 167 | 300 | 24 | 0 | 34 | 610 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1138
8 | 22 | 13 | 1190 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 588 | 0 | 3 | 0 | 163 | 15 | 1190
8 | 22 | 14 | 1187 | 167 | 430 | 24 | 0 | 34 | 528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1187
8 | 22 | 15 | 1170 | 167 | 505 | 24 | 0 | 34 | 435 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1170
8 | 22 | 16 | 1167 | 167 | 671 | 24 | 0 | 34 | 266 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1167
8 | 22 | 17 | 1096 | 167 | 703 | 72 | 0 | 34 | 114 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1096
8 | 22 | 18 | 1057 | 167 | 761 | 72 | 0 | 34 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1057
8 | 22 | 19 | 1009 | 167 | 731 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1009
8 | 22 | 20 | 957 | 167 | 677 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 957
8 | 22 | 21 | 911 | 167 | 627 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 911
8 | 22 | 22 | 845 | 167 | 556 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 845
8 | 22 | 23 | 799 | 167 | 514 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 799
8 | 23 | 0 | 739 | 167 | 450 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 739
8 | 23 | 1 | 679 | 167 | 435 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 679
8 | 23 | 2 | 667 | 167 | 427 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 667
8 | 23 | 3 | 680 | 167 | 408 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 680
8 | 23 | 4 | 690 | 167 | 420 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 690
8 | 23 | 5 | 712 | 167 | 476 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 712
8 | 23 | 6 | 746 | 167 | 487 | 24 | 0 | 34 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 746
8 | 23 | 7 | 795 | 167 | 479 | 24 | 0 | 34 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 795
8 | 23 | 8 | 933 | 167 | 576 | 24 | 0 | 34 | 123 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 933
8 | 23 | 9 | 993 | 167 | 562 | 24 | 0 | 34 | 195 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 993
8 | 23 | 10 | 1013 | 167 | 525 | 24 | 0 | 34 | 253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1013
8 | 23 | 11 | 1037 | 167 | 539 | 24 | 0 | 34 | 264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1037
8 | 23 | 12 | 986 | 167 | 513 | 24 | 0 | 34 | 241 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 986
8 | 23 | 13 | 1013 | 167 | 577 | 24 | 0 | 34 | 201 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1013
8 | 23 | 14 | 998 | 167 | 560 | 24 | 0 | 34 | 203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 998
8 | 23 | 15 | 994 | 167 | 584 | 24 | 0 | 34 | 175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 994
8 | 23 | 16 | 973 | 167 | 636 | 24 | 0 | 34 | 104 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 973
8 | 23 | 17 | 920 | 167 | 589 | 72 | 0 | 34 | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 920
8 | 23 | 18 | 898 | 167 | 607 | 72 | 0 | 34 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 898
8 | 23 | 19 | 860 | 167 | 578 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 860
8 | 23 | 20 | 817 | 167 | 528 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 817
8 | 23 | 21 | 774 | 167 | 488 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 774
8 | 23 | 22 | 729 | 167 | 447 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 729
8 | 23 | 23 | 693 | 167 | 414 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 693
8 | 24 | 0 | 644 | 167 | 362 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 644
8 | 24 | 1 | 614 | 167 | 371 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 614
8 | 24 | 2 | 617 | 167 | 366 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 617
8 | 24 | 3 | 637 | 167 | 355 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 637
8 | 24 | 4 | 654 | 167 | 373 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 654
8 | 24 | 5 | 666 | 167 | 423 | 28 | 0 | 34 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 666
8 | 24 | 6 | 684 | 167 | 381 | 24 | 0 | 34 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 684
8 | 24 | 7 | 741 | 167 | 307 | 24 | 0 | 34 | 199 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 741
8 | 24 | 8 | 894 | 167 | 332 | 24 | 0 | 34 | 330 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 894
8 | 24 | 9 | 998 | 167 | 334 | 24 | 0 | 34 | 435 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 998
8 | 24 | 10 | 1038 | 167 | 302 | 24 | 0 | 34 | 505 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1038
8 | 24 | 11 | 1081 | 167 | 302 | 24 | 0 | 34 | 546 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1081
8 | 24 | 12 | 1041 | 167 | 260 | 24 | 0 | 34 | 549 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1041
8 | 24 | 13 | 1102 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 580 | 0 | 9 | 0 | 93 | -1 | 1102
8 | 24 | 14 | 1119 | 167 | 351 | 24 | 0 | 34 | 531 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1119
8 | 24 | 15 | 1110 | 167 | 432 | 24 | 0 | 34 | 442 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1110
8 | 24 | 16 | 1119 | 167 | 584 | 24 | 0 | 34 | 289 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1119
8 | 24 | 17 | 1048 | 167 | 623 | 72 | 0 | 34 | 123 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1048
8 | 24 | 18 | 1010 | 167 | 688 | 72 | 0 | 34 | 15 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1010
8 | 24 | 19 | 958 | 167 | 660 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 958
8 | 24 | 20 | 901 | 167 | 617 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 901
8 | 24 | 21 | 857 | 167 | 577 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 857
8 | 24 | 22 | 812 | 167 | 525 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 812
8 | 24 | 23 | 765 | 167 | 478 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 765
8 | 25 | 0 | 710 | 167 | 420 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 710
8 | 25 | 1 | 662 | 167 | 408 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 662
8 | 25 | 2 | 652 | 167 | 395 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 652
8 | 25 | 3 | 676 | 167 | 389 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 676
8 | 25 | 4 | 693 | 167 | 409 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 693
8 | 25 | 5 | 708 | 167 | 458 | 28 | 0 | 34 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 708
8 | 25 | 6 | 733 | 167 | 439 | 24 | 0 | 34 | 51 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 733
8 | 25 | 7 | 796 | 167 | 411 | 24 | 0 | 34 | 145 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 796
8 | 25 | 8 | 939 | 167 | 440 | 24 | 0 | 34 | 261 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 939
8 | 25 | 9 | 1028 | 167 | 443 | 24 | 0 | 34 | 347 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1028
8 | 25 | 10 | 1045 | 167 | 398 | 24 | 0 | 34 | 414 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1045
8 | 25 | 11 | 1076 | 167 | 337 | 24 | 0 | 34 | 510 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1076
8 | 25 | 12 | 1076 | 167 | 297 | 24 | 0 | 34 | 551 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1076
8 | 25 | 13 | 1130 | 167 | 406 | 24 | 0 | 34 | 497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1130
8 | 25 | 14 | 1114 | 167 | 487 | 24 | 0 | 34 | 399 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1114
8 | 25 | 15 | 1093 | 167 | 547 | 24 | 0 | 34 | 318 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1093
8 | 25 | 16 | 1091 | 167 | 637 | 24 | 0 | 34 | 226 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1091
8 | 25 | 17 | 1028 | 167 | 661 | 72 | 0 | 34 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1028
8 | 25 | 18 | 983 | 167 | 699 | 72 | 0 | 34 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 983
8 | 25 | 19 | 933 | 167 | 659 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 933
8 | 25 | 20 | 887 | 167 | 613 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 887
8 | 25 | 21 | 831 | 167 | 562 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 831
8 | 25 | 22 | 776 | 167 | 509 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 776
8 | 25 | 23 | 739 | 167 | 316 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 739
8 | 26 | 0 | 689 | 167 | 241 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 689
8 | 26 | 1 | 643 | 167 | 415 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 643
8 | 26 | 2 | 638 | 167 | 404 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 638
8 | 26 | 3 | 659 | 167 | 355 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 659
8 | 26 | 4 | 671 | 167 | 404 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 671
8 | 26 | 5 | 668 | 167 | 436 | 28 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 668
8 | 26 | 6 | 669 | 167 | 376 | 24 | 0 | 34 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 669
8 | 26 | 7 | 682 | 167 | 254 | 24 | 0 | 34 | 201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 682
8 | 26 | 8 | 759 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 759
8 | 26 | 9 | 841 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 469 | 0 | 1 | 0 | 0 | -50 | 841
8 | 26 | 10 | 889 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 536 | 0 | 0 | 0 | -63 | -5 | 889
8 | 26 | 11 | 913 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 913
8 | 26 | 12 | 898 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | 898
8 | 26 | 13 | 924 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 603 | 0 | 1 | 0 | 0 | -101 | 924
8 | 26 | 14 | 931 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 523 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 931
8 | 26 | 15 | 904 | 167 | 275 | 24 | 0 | 34 | 402 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 904
8 | 26 | 16 | 912 | 167 | 401 | 24 | 0 | 34 | 283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 912
8 | 26 | 17 | 915 | 167 | 505 | 72 | 0 | 34 | 133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 915
8 | 26 | 18 | 890 | 167 | 603 | 72 | 0 | 34 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 890
8 | 26 | 19 | 851 | 167 | 576 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 851
8 | 26 | 20 | 800 | 167 | 524 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 800
8 | 26 | 21 | 746 | 167 | 475 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 746
8 | 26 | 22 | 701 | 167 | 431 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 701
8 | 26 | 23 | 667 | 167 | 396 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 667
8 | 27 | 0 | 631 | 167 | 361 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 631
8 | 27 | 1 | 591 | 167 | 364 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 591
8 | 27 | 2 | 591 | 167 | 356 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 591
8 | 27 | 3 | 622 | 167 | 349 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 622
8 | 27 | 4 | 621 | 167 | 345 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 621
8 | 27 | 5 | 625 | 167 | 388 | 28 | 0 | 34 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 625
8 | 27 | 6 | 621 | 167 | 216 | 24 | 0 | 34 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 621
8 | 27 | 7 | 632 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 229 | 0 | 2 | 0 | -21 | 1 | 632
8 | 27 | 8 | 679 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 402 | 0 | 0 | 0 | -145 | 1 | 679
8 | 27 | 9 | 754 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 523 | 0 | 0 | 0 | -176 | -14 | 754
8 | 27 | 10 | 810 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 602 | 0 | 0 | 0 | -176 | -37 | 810
8 | 27 | 11 | 850 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 634 | 0 | 1 | 0 | -176 | -30 | 850
8 | 27 | 12 | 873 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 636 | 0 | 2 | 0 | -176 | -10 | 873
8 | 27 | 13 | 879 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 578 | 0 | 2 | 0 | -174 | 52 | 879
8 | 27 | 14 | 876 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 479 | 0 | 3 | 0 | 0 | -27 | 876
8 | 27 | 15 | 856 | 167 | 256 | 24 | 0 | 34 | 370 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 856
8 | 27 | 16 | 866 | 167 | 359 | 24 | 0 | 34 | 277 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 866
8 | 27 | 17 | 895 | 167 | 486 | 72 | 0 | 34 | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 895
8 | 27 | 18 | 881 | 167 | 591 | 72 | 0 | 34 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 881
8 | 27 | 19 | 859 | 167 | 583 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 859
8 | 27 | 20 | 809 | 167 | 530 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 809
8 | 27 | 21 | 772 | 167 | 501 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 772
8 | 27 | 22 | 721 | 167 | 450 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 721
8 | 27 | 23 | 675 | 167 | 404 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 675
8 | 28 | 0 | 624 | 167 | 352 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 624
8 | 28 | 1 | 581 | 167 | 350 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 581
8 | 28 | 2 | 579 | 167 | 337 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 579
8 | 28 | 3 | 601 | 167 | 324 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 601
8 | 28 | 4 | 627 | 167 | 348 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 627
8 | 28 | 5 | 656 | 167 | 413 | 28 | 0 | 34 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 656
8 | 28 | 6 | 700 | 167 | 389 | 24 | 0 | 34 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 700
8 | 28 | 7 | 766 | 167 | 288 | 24 | 0 | 34 | 237 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 766
8 | 28 | 8 | 922 | 167 | 291 | 24 | 0 | 34 | 395 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 922
8 | 28 | 9 | 1041 | 167 | 281 | 24 | 0 | 34 | 516 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1041
8 | 28 | 10 | 1092 | 167 | 242 | 24 | 0 | 34 | 599 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1092
8 | 28 | 11 | 1124 | 167 | 220 | 24 | 0 | 34 | 642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1124
8 | 28 | 12 | 1104 | 167 | 198 | 24 | 0 | 34 | 647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1104
8 | 28 | 13 | 1142 | 167 | 277 | 24 | 0 | 34 | 618 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1142
8 | 28 | 14 | 1153 | 167 | 365 | 24 | 0 | 34 | 556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1153
8 | 28 | 15 | 1148 | 167 | 473 | 24 | 0 | 34 | 443 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1148
8 | 28 | 16 | 1140 | 167 | 609 | 24 | 0 | 34 | 301 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1140
8 | 28 | 17 | 1072 | 167 | 661 | 72 | 0 | 34 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1072
8 | 28 | 18 | 1024 | 167 | 734 | 72 | 0 | 34 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1024
8 | 28 | 19 | 965 | 167 | 677 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 965
8 | 28 | 20 | 907 | 167 | 611 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 907
8 | 28 | 21 | 867 | 167 | 565 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 867
8 | 28 | 22 | 808 | 167 | 506 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 808
8 | 28 | 23 | 758 | 167 | 452 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 758
8 | 29 | 0 | 706 | 167 | 399 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 706
8 | 29 | 1 | 665 | 167 | 403 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 665
8 | 29 | 2 | 652 | 167 | 379 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 652
8 | 29 | 3 | 669 | 167 | 371 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 669
8 | 29 | 4 | 688 | 167 | 390 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 688
8 | 29 | 5 | 709 | 167 | 446 | 28 | 0 | 34 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 709
8 | 29 | 6 | 735 | 167 | 402 | 24 | 0 | 34 | 72 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 735
8 | 29 | 7 | 801 | 167 | 301 | 24 | 0 | 34 | 242 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 801
8 | 29 | 8 | 967 | 167 | 309 | 24 | 0 | 34 | 401 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 967
8 | 29 | 9 | 1073 | 167 | 297 | 24 | 0 | 34 | 518 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1073
8 | 29 | 10 | 1096 | 167 | 226 | 24 | 0 | 34 | 577 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1096
8 | 29 | 11 | 1140 | 167 | 232 | 24 | 0 | 34 | 610 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 1140
8 | 29 | 12 | 1102 | 167 | 200 | 24 | 0 | 34 | 603 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 1102
8 | 29 | 13 | 1152 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 579 | 0 | 35 | 0 | 90 | 27 | 1152
8 | 29 | 14 | 1144 | 167 | 369 | 24 | 0 | 34 | 519 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1144
8 | 29 | 15 | 1145 | 167 | 453 | 24 | 0 | 34 | 435 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1145
8 | 29 | 16 | 1147 | 167 | 602 | 24 | 0 | 34 | 292 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1147
8 | 29 | 17 | 1097 | 167 | 668 | 72 | 0 | 34 | 127 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1097
8 | 29 | 18 | 1036 | 167 | 720 | 72 | 0 | 34 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1036
8 | 29 | 19 | 980 | 167 | 662 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 980
8 | 29 | 20 | 918 | 167 | 592 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 918
8 | 29 | 21 | 865 | 167 | 534 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 865
8 | 29 | 22 | 803 | 167 | 472 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 803
8 | 29 | 23 | 760 | 167 | 435 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 760
8 | 30 | 0 | 701 | 167 | 378 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 701
8 | 30 | 1 | 659 | 167 | 380 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 659
8 | 30 | 2 | 663 | 167 | 368 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 663
8 | 30 | 3 | 674 | 167 | 350 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 674
8 | 30 | 4 | 682 | 167 | 372 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 682
8 | 30 | 5 | 695 | 167 | 418 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 695
8 | 30 | 6 | 734 | 167 | 404 | 24 | 0 | 34 | 55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 734
8 | 30 | 7 | 808 | 167 | 332 | 24 | 0 | 34 | 209 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 808
8 | 30 | 8 | 959 | 167 | 350 | 24 | 0 | 34 | 353 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 959
8 | 30 | 9 | 1066 | 167 | 344 | 24 | 0 | 34 | 461 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1066
8 | 30 | 10 | 1087 | 167 | 312 | 24 | 0 | 34 | 518 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1087
8 | 30 | 11 | 1136 | 167 | 397 | 24 | 0 | 34 | 486 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1136
8 | 30 | 12 | 1053 | 167 | 331 | 24 | 0 | 34 | 458 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1053
8 | 30 | 13 | 1120 | 167 | 385 | 24 | 0 | 34 | 471 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1120
8 | 30 | 14 | 1109 | 167 | 431 | 24 | 0 | 34 | 405 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1109
8 | 30 | 15 | 1110 | 167 | 479 | 24 | 0 | 34 | 351 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1110
8 | 30 | 16 | 1101 | 167 | 607 | 24 | 0 | 34 | 215 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1101
8 | 30 | 17 | 1040 | 167 | 628 | 72 | 0 | 34 | 85 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1040
8 | 30 | 18 | 1002 | 167 | 661 | 72 | 0 | 34 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1002
8 | 30 | 19 | 964 | 167 | 623 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 964
8 | 30 | 20 | 907 | 167 | 566 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 30 | 21 | 859 | 167 | 519 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 859
8 | 30 | 22 | 800 | 167 | 465 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 800
8 | 30 | 23 | 764 | 167 | 429 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 764
8 | 31 | 0 | 723 | 167 | 390 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 723
8 | 31 | 1 | 674 | 167 | 377 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 674
8 | 31 | 2 | 664 | 167 | 363 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 664
8 | 31 | 3 | 673 | 167 | 333 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 673
8 | 31 | 4 | 683 | 167 | 352 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 683
8 | 31 | 5 | 697 | 167 | 405 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 697
8 | 31 | 6 | 734 | 167 | 416 | 24 | 0 | 34 | 33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 734
8 | 31 | 7 | 783 | 167 | 386 | 24 | 0 | 34 | 116 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 783
8 | 31 | 8 | 909 | 167 | 395 | 24 | 0 | 34 | 231 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 909
8 | 31 | 9 | 1027 | 167 | 451 | 24 | 0 | 34 | 290 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1027
8 | 31 | 10 | 1023 | 167 | 269 | 24 | 0 | 34 | 281 | 0 | 68 | 0 | 181 | -1 | 1023
8 | 31 | 11 | 1034 | 167 | 487 | 24 | 0 | 34 | 259 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1034
8 | 31 | 12 | 961 | 167 | 416 | 24 | 0 | 34 | 259 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 961
8 | 31 | 13 | 999 | 167 | 487 | 24 | 0 | 34 | 226 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 999
8 | 31 | 14 | 985 | 167 | 554 | 24 | 0 | 34 | 150 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 985
8 | 31 | 15 | 960 | 167 | 568 | 24 | 0 | 34 | 91 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 960
8 | 31 | 16 | 946 | 167 | 561 | 24 | 0 | 34 | 66 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 946
8 | 31 | 17 | 912 | 167 | 508 | 72 | 0 | 34 | 39 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 912
8 | 31 | 18 | 899 | 167 | 541 | 72 | 0 | 34 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 899
8 | 31 | 19 | 851 | 167 | 510 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 851
8 | 31 | 20 | 808 | 167 | 469 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 808
8 | 31 | 21 | 770 | 167 | 435 | 66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 770
8 | 31 | 22 | 741 | 167 | 405 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 741
8 | 31 | 23 | 712 | 167 | 275 | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 105 | 0 | 712
9 | 1 | 0 | 615 | 167 | 308 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 615
9 | 1 | 1 | 579 | 167 | 286 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 579
9 | 1 | 2 | 567 | 167 | 272 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 567
9 | 1 | 3 | 597 | 167 | 290 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 597
9 | 1 | 4 | 608 | 167 | 304 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 608
9 | 1 | 5 | 639 | 167 | 333 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 639
9 | 1 | 6 | 673 | 167 | 362 | 33 | 0 | 34 | 24 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 673
9 | 1 | 7 | 713 | 167 | 379 | 33 | 0 | 34 | 57 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 713
9 | 1 | 8 | 823 | 167 | 421 | 33 | 0 | 34 | 129 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 823
9 | 1 | 9 | 905 | 167 | 437 | 33 | 0 | 34 | 196 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 905
9 | 1 | 10 | 937 | 167 | 409 | 33 | 0 | 34 | 268 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 937
9 | 1 | 11 | 941 | 167 | 412 | 33 | 0 | 34 | 271 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 941
9 | 1 | 12 | 889 | 167 | 347 | 33 | 0 | 34 | 287 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 889
9 | 1 | 13 | 952 | 167 | 423 | 33 | 0 | 34 | 272 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 952
9 | 1 | 14 | 964 | 167 | 348 | 33 | 0 | 34 | 187 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 964
9 | 1 | 15 | 945 | 167 | 574 | 33 | 0 | 34 | 121 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 945
9 | 1 | 16 | 929 | 167 | 605 | 33 | 0 | 34 | 71 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 929
9 | 1 | 17 | 882 | 167 | 565 | 69 | 0 | 34 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 882
9 | 1 | 18 | 863 | 167 | 578 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 863
9 | 1 | 19 | 817 | 167 | 528 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 817
9 | 1 | 20 | 773 | 167 | 481 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 773
9 | 1 | 21 | 737 | 167 | 453 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 737
9 | 1 | 22 | 701 | 167 | 417 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 701
9 | 1 | 23 | 667 | 167 | 406 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 667
9 | 2 | 0 | 618 | 167 | 196 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 163 | 0 | 618
9 | 2 | 1 | 585 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 136 | 0 | 585
9 | 2 | 2 | 577 | 167 | 317 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 577
9 | 2 | 3 | 595 | 167 | 330 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 595
9 | 2 | 4 | 595 | 167 | 334 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 595
9 | 2 | 5 | 614 | 167 | 355 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 614
9 | 2 | 6 | 597 | 167 | 318 | 33 | 0 | 34 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 597
9 | 2 | 7 | 599 | 167 | 237 | 33 | 0 | 34 | 114 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 599
9 | 2 | 8 | 669 | 167 | 217 | 33 | 0 | 34 | 209 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 669
9 | 2 | 9 | 731 | 167 | 198 | 33 | 0 | 34 | 243 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 731
9 | 2 | 10 | 736 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 736
9 | 2 | 11 | 754 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 277 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 754
9 | 2 | 12 | 752 | 167 | 234 | 33 | 0 | 34 | 270 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 752
9 | 2 | 13 | 765 | 167 | 273 | 33 | 0 | 34 | 252 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 765
9 | 2 | 14 | 756 | 167 | 281 | 33 | 0 | 34 | 233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 756
9 | 2 | 15 | 747 | 167 | 300 | 33 | 0 | 34 | 206 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 747
9 | 2 | 16 | 745 | 167 | 354 | 33 | 0 | 34 | 151 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 745
9 | 2 | 17 | 746 | 167 | 405 | 69 | 0 | 34 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 746
9 | 2 | 18 | 760 | 167 | 389 | 69 | 0 | 34 | 6 | 0 | 5 | 0 | 88 | 2 | 760
9 | 2 | 19 | 737 | 167 | 453 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 737
9 | 2 | 20 | 697 | 167 | 406 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 697
9 | 2 | 21 | 651 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 171 | 1 | 651
9 | 2 | 22 | 621 | 167 | 349 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 621
9 | 2 | 23 | 591 | 167 | 339 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 591
9 | 3 | 0 | 539 | 167 | 286 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 539
9 | 3 | 1 | 498 | 167 | 258 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 498
9 | 3 | 2 | 500 | 167 | 259 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 500
9 | 3 | 3 | 504 | 167 | 256 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 504
9 | 3 | 4 | 527 | 167 | 279 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 527
9 | 3 | 5 | 536 | 167 | 288 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 536
9 | 3 | 6 | 516 | 167 | 219 | 33 | 0 | 34 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 516
9 | 3 | 7 | 526 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 206 | 0 | 2 | 0 | -112 | 0 | 526
9 | 3 | 8 | 571 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 329 | 0 | 3 | 0 | -176 | -15 | 571
9 | 3 | 9 | 634 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 438 | 0 | 3 | 0 | -176 | -61 | 634
9 | 3 | 10 | 679 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 543 | 0 | 2 | 0 | -176 | -120 | 679
9 | 3 | 11 | 750 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 619 | 0 | 2 | 0 | -176 | -125 | 750
9 | 3 | 12 | 777 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 635 | 0 | 6 | 0 | -176 | -118 | 777
9 | 3 | 13 | 786 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 628 | 0 | 11 | 0 | -176 | -107 | 786
9 | 3 | 14 | 794 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 559 | 0 | 13 | 0 | -176 | -32 | 794
9 | 3 | 15 | 815 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 443 | 0 | 15 | 0 | 0 | -73 | 815
9 | 3 | 16 | 842 | 167 | 299 | 33 | 0 | 34 | 296 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 842
9 | 3 | 17 | 869 | 167 | 463 | 69 | 0 | 34 | 124 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 869
9 | 3 | 18 | 847 | 167 | 558 | 69 | 0 | 34 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 847
9 | 3 | 19 | 807 | 167 | 523 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 807
9 | 3 | 20 | 743 | 167 | 462 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 743
9 | 3 | 21 | 697 | 167 | 421 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 697
9 | 3 | 22 | 641 | 167 | 372 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 641
9 | 3 | 23 | 600 | 167 | 347 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 600
9 | 4 | 0 | 547 | 167 | 196 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 1 | 547
9 | 4 | 1 | 514 | 167 | 274 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 514
9 | 4 | 2 | 516 | 167 | 272 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 516
9 | 4 | 3 | 532 | 167 | 281 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 532
9 | 4 | 4 | 564 | 167 | 312 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 564
9 | 4 | 5 | 588 | 167 | 337 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 588
9 | 4 | 6 | 620 | 167 | 313 | 33 | 0 | 34 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 620
9 | 4 | 7 | 685 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 250 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 685
9 | 4 | 8 | 844 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 426 | 0 | 11 | 0 | 0 | -23 | 844
9 | 4 | 9 | 965 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 567 | 0 | 18 | 0 | 0 | -50 | 965
9 | 4 | 10 | 1015 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 658 | 0 | 26 | 0 | 0 | -99 | 1015
9 | 4 | 11 | 1067 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 698 | 0 | 34 | 0 | 0 | -95 | 1067
9 | 4 | 12 | 1051 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 697 | 0 | 39 | 0 | 0 | -115 | 1051
9 | 4 | 13 | 1096 | 167 | 198 | 33 | 0 | 34 | 665 | 0 | 50 | 0 | 0 | -51 | 1096
9 | 4 | 14 | 1092 | 167 | 222 | 33 | 0 | 34 | 584 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1092
9 | 4 | 15 | 1090 | 167 | 349 | 33 | 0 | 34 | 451 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1090
9 | 4 | 16 | 1092 | 167 | 515 | 33 | 0 | 34 | 276 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1092
9 | 4 | 17 | 1018 | 167 | 572 | 69 | 0 | 34 | 110 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1018
9 | 4 | 18 | 979 | 167 | 633 | 69 | 0 | 34 | 7 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 979
9 | 4 | 19 | 917 | 167 | 581 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 917
9 | 4 | 20 | 850 | 167 | 514 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 850
9 | 4 | 21 | 788 | 167 | 460 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 788
9 | 4 | 22 | 755 | 167 | 441 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 755
9 | 4 | 23 | 707 | 167 | 413 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 707
9 | 5 | 0 | 642 | 167 | 359 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 642
9 | 5 | 1 | 604 | 167 | 341 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 604
9 | 5 | 2 | 598 | 167 | 331 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 598
9 | 5 | 3 | 621 | 167 | 348 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 621
9 | 5 | 4 | 643 | 167 | 368 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 643
9 | 5 | 5 | 667 | 167 | 395 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 667
9 | 5 | 6 | 673 | 167 | 379 | 33 | 0 | 34 | 39 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 673
9 | 5 | 7 | 744 | 167 | 347 | 33 | 0 | 34 | 135 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 744
9 | 5 | 8 | 896 | 167 | 407 | 33 | 0 | 34 | 235 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 896
9 | 5 | 9 | 977 | 167 | 430 | 33 | 0 | 34 | 279 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 977
9 | 5 | 10 | 991 | 167 | 431 | 33 | 0 | 34 | 297 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 991
9 | 5 | 11 | 990 | 167 | 391 | 33 | 0 | 34 | 341 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 990
9 | 5 | 12 | 949 | 167 | 295 | 33 | 0 | 34 | 362 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 949
9 | 5 | 13 | 1005 | 167 | 383 | 33 | 0 | 34 | 351 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1005
9 | 5 | 14 | 1011 | 167 | 440 | 33 | 0 | 34 | 307 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1011
9 | 5 | 15 | 1009 | 167 | 515 | 33 | 0 | 34 | 233 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1009
9 | 5 | 16 | 993 | 167 | 573 | 33 | 0 | 34 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 993
9 | 5 | 17 | 934 | 167 | 590 | 69 | 0 | 34 | 63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 934
9 | 5 | 18 | 895 | 167 | 430 | 69 | 0 | 34 | 3 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 895
9 | 5 | 19 | 841 | 167 | 564 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 841
9 | 5 | 20 | 790 | 167 | 513 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 790
9 | 5 | 21 | 742 | 167 | 471 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 742
9 | 5 | 22 | 694 | 167 | 427 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 694
9 | 5 | 23 | 663 | 167 | 413 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 663
9 | 6 | 0 | 605 | 167 | 359 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 605
9 | 6 | 1 | 576 | 167 | 340 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 576
9 | 6 | 2 | 573 | 167 | 336 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 573
9 | 6 | 3 | 598 | 167 | 350 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 598
9 | 6 | 4 | 618 | 167 | 369 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 618
9 | 6 | 5 | 634 | 167 | 385 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 634
9 | 6 | 6 | 649 | 167 | 358 | 33 | 0 | 34 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 649
9 | 6 | 7 | 706 | 167 | 288 | 33 | 0 | 34 | 173 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 706
9 | 6 | 8 | 856 | 167 | 294 | 33 | 0 | 34 | 307 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 856
9 | 6 | 9 | 952 | 167 | 296 | 33 | 0 | 34 | 377 | 0 | 29 | 0 | 0 | 16 | 952
9 | 6 | 10 | 981 | 167 | 219 | 33 | 0 | 34 | 447 | 0 | 40 | 0 | 0 | 41 | 981
9 | 6 | 11 | 1007 | 167 | 213 | 33 | 0 | 34 | 471 | 0 | 46 | 0 | 0 | 43 | 1007
9 | 6 | 12 | 962 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 466 | 0 | 37 | 0 | 0 | 29 | 962
9 | 6 | 13 | 1018 | 167 | 300 | 33 | 0 | 34 | 426 | 0 | 42 | 0 | 0 | 16 | 1018
9 | 6 | 14 | 990 | 167 | 330 | 33 | 0 | 34 | 368 | 0 | 53 | 0 | 0 | 5 | 990
9 | 6 | 15 | 972 | 167 | 368 | 33 | 0 | 34 | 312 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 972
9 | 6 | 16 | 995 | 167 | 485 | 33 | 0 | 34 | 221 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 995
9 | 6 | 17 | 927 | 167 | 508 | 69 | 0 | 34 | 90 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 927
9 | 6 | 18 | 883 | 167 | 562 | 69 | 0 | 34 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 883
9 | 6 | 19 | 830 | 167 | 518 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 830
9 | 6 | 20 | 771 | 167 | 447 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 771
9 | 6 | 21 | 725 | 167 | 395 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 725
9 | 6 | 22 | 674 | 167 | 355 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 674
9 | 6 | 23 | 641 | 167 | 347 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 641
9 | 7 | 0 | 580 | 167 | 292 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 580
9 | 7 | 1 | 553 | 167 | 272 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 553
9 | 7 | 2 | 559 | 167 | 275 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 559
9 | 7 | 3 | 582 | 167 | 289 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 582
9 | 7 | 4 | 604 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 111 | 1 | 604
9 | 7 | 5 | 627 | 167 | 329 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 627
9 | 7 | 6 | 636 | 167 | 276 | 33 | 0 | 34 | 71 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 636
9 | 7 | 7 | 676 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 257 | 0 | 51 | 0 | 0 | -62 | 676
9 | 7 | 8 | 790 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 436 | 0 | 41 | 0 | 0 | -117 | 790
9 | 7 | 9 | 886 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 560 | 0 | 44 | 0 | 0 | -148 | 886
9 | 7 | 10 | 918 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 645 | 0 | 55 | 0 | -19 | -193 | 918
9 | 7 | 11 | 958 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 680 | 0 | 74 | 0 | -28 | -198 | 958
9 | 7 | 12 | 951 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 631 | 0 | 78 | 0 | 0 | -188 | 951
9 | 7 | 13 | 983 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 549 | 0 | 77 | 0 | 0 | -73 | 983
9 | 7 | 14 | 983 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 499 | 0 | 75 | 0 | 0 | -21 | 983
9 | 7 | 15 | 985 | 167 | 266 | 33 | 0 | 34 | 401 | 0 | 72 | 0 | 0 | 12 | 985
9 | 7 | 16 | 978 | 167 | 426 | 33 | 0 | 34 | 241 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 978
9 | 7 | 17 | 917 | 167 | 482 | 69 | 0 | 34 | 94 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 917
9 | 7 | 18 | 868 | 167 | 528 | 69 | 0 | 34 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 868
9 | 7 | 19 | 813 | 167 | 468 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 7 | 20 | 765 | 167 | 422 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 765
9 | 7 | 21 | 713 | 167 | 376 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 713
9 | 7 | 22 | 679 | 167 | 329 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 23 | 0 | 679
9 | 7 | 23 | 635 | 167 | 329 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 635
9 | 8 | 0 | 583 | 167 | 280 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 583
9 | 8 | 1 | 549 | 167 | 264 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 549
9 | 8 | 2 | 562 | 167 | 275 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 562
9 | 8 | 3 | 571 | 167 | 280 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 571
9 | 8 | 4 | 596 | 167 | 308 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 596
9 | 8 | 5 | 628 | 167 | 340 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 628
9 | 8 | 6 | 661 | 167 | 327 | 33 | 0 | 34 | 53 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 661
9 | 8 | 7 | 695 | 167 | 240 | 33 | 0 | 34 | 178 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 695
9 | 8 | 8 | 819 | 167 | 219 | 33 | 0 | 34 | 305 | 0 | 39 | 0 | 0 | 22 | 819
9 | 8 | 9 | 892 | 167 | 243 | 33 | 0 | 34 | 353 | 0 | 33 | 0 | 0 | 29 | 892
9 | 8 | 10 | 898 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 425 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 898
9 | 8 | 11 | 934 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 473 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 934
9 | 8 | 12 | 916 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 464 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 916
9 | 8 | 13 | 961 | 167 | 242 | 33 | 0 | 34 | 423 | 0 | 22 | 0 | 0 | 40 | 961
9 | 8 | 14 | 966 | 167 | 311 | 33 | 0 | 34 | 358 | 0 | 21 | 0 | 0 | 42 | 966
9 | 8 | 15 | 945 | 167 | 395 | 33 | 0 | 34 | 296 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 945
9 | 8 | 16 | 938 | 167 | 465 | 33 | 0 | 34 | 217 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 938
9 | 8 | 17 | 865 | 167 | 474 | 69 | 0 | 34 | 94 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 865
9 | 8 | 18 | 826 | 167 | 527 | 69 | 0 | 34 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 826
9 | 8 | 19 | 787 | 167 | 496 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 787
9 | 8 | 20 | 732 | 167 | 446 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 732
9 | 8 | 21 | 692 | 167 | 411 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 692
9 | 8 | 22 | 652 | 167 | 375 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 652
9 | 8 | 23 | 616 | 167 | 359 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 616
9 | 9 | 0 | 565 | 167 | 196 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 117 | 0 | 565
9 | 9 | 1 | 527 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88 | 1 | 527
9 | 9 | 2 | 525 | 167 | 196 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 | 1 | 525
9 | 9 | 3 | 553 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 | 1 | 553
9 | 9 | 4 | 559 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 112 | 1 | 559
9 | 9 | 5 | 565 | 167 | 315 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 565
9 | 9 | 6 | 550 | 167 | 244 | 33 | 0 | 34 | 65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 550
9 | 9 | 7 | 552 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 239 | 0 | 8 | 0 | -126 | 1 | 552
9 | 9 | 8 | 603 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 399 | 0 | 7 | 0 | -176 | -57 | 603
9 | 9 | 9 | 666 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 528 | 0 | 6 | 0 | -176 | -122 | 666
9 | 9 | 10 | 707 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 594 | 0 | 3 | 0 | -176 | -144 | 707
9 | 9 | 11 | 738 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 600 | 0 | 4 | 0 | -176 | -120 | 738
9 | 9 | 12 | 732 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 581 | 0 | 4 | 0 | -176 | -107 | 732
9 | 9 | 13 | 748 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 556 | 0 | 6 | 0 | -176 | -68 | 748
9 | 9 | 14 | 761 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 496 | 0 | 6 | 0 | -176 | 5 | 761
9 | 9 | 15 | 765 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 395 | 0 | 6 | 0 | 0 | -66 | 765
9 | 9 | 16 | 773 | 167 | 283 | 33 | 0 | 34 | 249 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 773
9 | 9 | 17 | 762 | 167 | 394 | 69 | 0 | 34 | 92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 762
9 | 9 | 18 | 749 | 167 | 288 | 69 | 0 | 34 | 3 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 749
9 | 9 | 19 | 722 | 167 | 446 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 722
9 | 9 | 20 | 678 | 167 | 403 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 678
9 | 9 | 21 | 627 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 162 | 1 | 627
9 | 9 | 22 | 602 | 167 | 338 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 602
9 | 9 | 23 | 565 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 565
9 | 10 | 0 | 524 | 167 | 196 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 524
9 | 10 | 1 | 487 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 487
9 | 10 | 2 | 496 | 167 | 196 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 1 | 496
9 | 10 | 3 | 516 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 516
9 | 10 | 4 | 532 | 167 | 284 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 532
9 | 10 | 5 | 543 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 2 | 543
9 | 10 | 6 | 532 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 54 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 | 532
9 | 10 | 7 | 542 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 199 | 0 | 1 | 0 | -89 | 1 | 542
9 | 10 | 8 | 596 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 364 | 0 | 0 | 0 | -176 | -22 | 596
9 | 10 | 9 | 644 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 459 | 0 | 0 | 0 | -176 | -69 | 644
9 | 10 | 10 | 679 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 455 | 0 | 0 | 0 | -176 | -30 | 679
9 | 10 | 11 | 670 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 472 | 0 | 1 | 0 | -176 | -57 | 670
9 | 10 | 12 | 722 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 524 | 0 | 5 | 0 | -176 | -61 | 722
9 | 10 | 13 | 729 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 462 | 0 | 7 | 0 | -163 | -7 | 729
9 | 10 | 14 | 719 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 366 | 0 | 5 | 0 | 0 | -82 | 719
9 | 10 | 15 | 716 | 167 | 216 | 33 | 0 | 34 | 261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 716
9 | 10 | 16 | 731 | 167 | 345 | 33 | 0 | 34 | 144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 731
9 | 10 | 17 | 751 | 167 | 430 | 69 | 0 | 34 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 751
9 | 10 | 18 | 765 | 167 | 483 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 765
9 | 10 | 19 | 738 | 167 | 457 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 738
9 | 10 | 20 | 702 | 167 | 425 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 702
9 | 10 | 21 | 658 | 167 | 386 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 658
9 | 10 | 22 | 593 | 167 | 325 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 593
9 | 10 | 23 | 551 | 167 | 299 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 551
9 | 11 | 0 | 522 | 167 | 272 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 522
9 | 11 | 1 | 489 | 167 | 248 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 489
9 | 11 | 2 | 492 | 167 | 248 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 492
9 | 11 | 3 | 524 | 167 | 270 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 524
9 | 11 | 4 | 555 | 167 | 302 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 555
9 | 11 | 5 | 587 | 167 | 334 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 587
9 | 11 | 6 | 626 | 167 | 358 | 33 | 0 | 34 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 626
9 | 11 | 7 | 688 | 167 | 353 | 33 | 0 | 34 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 688
9 | 11 | 8 | 812 | 167 | 369 | 33 | 0 | 34 | 200 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 812
9 | 11 | 9 | 891 | 167 | 392 | 33 | 0 | 34 | 248 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 891
9 | 11 | 10 | 894 | 167 | 342 | 33 | 0 | 34 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 894
9 | 11 | 11 | 904 | 167 | 235 | 33 | 0 | 34 | 413 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 904
9 | 11 | 12 | 855 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 454 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 855
9 | 11 | 13 | 923 | 167 | 255 | 33 | 0 | 34 | 410 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 923
9 | 11 | 14 | 925 | 167 | 339 | 33 | 0 | 34 | 336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 925
9 | 11 | 15 | 934 | 167 | 443 | 33 | 0 | 34 | 251 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 934
9 | 11 | 16 | 912 | 167 | 516 | 33 | 0 | 34 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 912
9 | 11 | 17 | 856 | 167 | 522 | 69 | 0 | 34 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 856
9 | 11 | 18 | 834 | 167 | 561 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834
9 | 11 | 19 | 783 | 167 | 510 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 783
9 | 11 | 20 | 734 | 167 | 455 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 734
9 | 11 | 21 | 693 | 167 | 415 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 693
9 | 11 | 22 | 647 | 167 | 377 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 647
9 | 11 | 23 | 618 | 167 | 365 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 618
9 | 12 | 0 | 566 | 167 | 312 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 566
9 | 12 | 1 | 533 | 167 | 289 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 533
9 | 12 | 2 | 537 | 167 | 291 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 537
9 | 12 | 3 | 569 | 167 | 316 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 569
9 | 12 | 4 | 600 | 167 | 349 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 600
9 | 12 | 5 | 623 | 167 | 372 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 623
9 | 12 | 6 | 632 | 167 | 335 | 33 | 0 | 34 | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 632
9 | 12 | 7 | 684 | 167 | 237 | 33 | 0 | 34 | 207 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 684
9 | 12 | 8 | 802 | 167 | 221 | 33 | 0 | 34 | 342 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 802
9 | 12 | 9 | 897 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 897
9 | 12 | 10 | 930 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 527 | 0 | 1 | 0 | 0 | -28 | 930
9 | 12 | 11 | 969 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 969
9 | 12 | 12 | 926 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 535 | 0 | 1 | 0 | 0 | -40 | 926
9 | 12 | 13 | 979 | 167 | 203 | 33 | 0 | 34 | 524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 979
9 | 12 | 14 | 976 | 167 | 286 | 33 | 0 | 34 | 456 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 976
9 | 12 | 15 | 961 | 167 | 361 | 33 | 0 | 34 | 363 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 961
9 | 12 | 16 | 973 | 167 | 501 | 33 | 0 | 34 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 973
9 | 12 | 17 | 933 | 167 | 576 | 69 | 0 | 34 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 933
9 | 12 | 18 | 908 | 167 | 633 | 69 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 908
9 | 12 | 19 | 847 | 167 | 571 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 847
9 | 12 | 20 | 789 | 167 | 507 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 789
9 | 12 | 21 | 735 | 167 | 455 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 735
9 | 12 | 22 | 684 | 167 | 403 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 684
9 | 12 | 23 | 638 | 167 | 373 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 638
9 | 13 | 0 | 597 | 167 | 333 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 597
9 | 13 | 1 | 567 | 167 | 310 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 567
9 | 13 | 2 | 560 | 167 | 302 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 560
9 | 13 | 3 | 583 | 167 | 319 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 583
9 | 13 | 4 | 588 | 167 | 325 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 588
9 | 13 | 5 | 625 | 167 | 365 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 625
9 | 13 | 6 | 633 | 167 | 336 | 33 | 0 | 34 | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 633
9 | 13 | 7 | 683 | 167 | 239 | 33 | 0 | 34 | 194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 683
9 | 13 | 8 | 820 | 167 | 234 | 33 | 0 | 34 | 336 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 820
9 | 13 | 9 | 904 | 167 | 228 | 33 | 0 | 34 | 426 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 904
9 | 13 | 10 | 940 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 506 | 0 | 15 | 0 | 0 | -11 | 940
9 | 13 | 11 | 987 | 167 | 199 | 33 | 0 | 34 | 539 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 987
9 | 13 | 12 | 949 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 520 | 0 | 14 | 0 | 0 | -15 | 949
9 | 13 | 13 | 1007 | 167 | 279 | 33 | 0 | 34 | 480 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1007
9 | 13 | 14 | 1008 | 167 | 336 | 33 | 0 | 34 | 419 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1008
9 | 13 | 15 | 1015 | 167 | 450 | 33 | 0 | 34 | 313 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1015
9 | 13 | 16 | 1004 | 167 | 579 | 33 | 0 | 34 | 172 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1004
9 | 13 | 17 | 943 | 167 | 602 | 69 | 0 | 34 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 943
9 | 13 | 18 | 917 | 167 | 624 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 917
9 | 13 | 19 | 863 | 167 | 559 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 863
9 | 13 | 20 | 810 | 167 | 498 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 810
9 | 13 | 21 | 756 | 167 | 440 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 756
9 | 13 | 22 | 708 | 167 | 395 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 708
9 | 13 | 23 | 673 | 167 | 376 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 673
9 | 14 | 0 | 620 | 167 | 328 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 620
9 | 14 | 1 | 579 | 167 | 294 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 579
9 | 14 | 2 | 563 | 167 | 280 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 563
9 | 14 | 3 | 589 | 167 | 309 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 589
9 | 14 | 4 | 620 | 167 | 338 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 620
9 | 14 | 5 | 644 | 167 | 365 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 644
9 | 14 | 6 | 656 | 167 | 359 | 33 | 0 | 34 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 656
9 | 14 | 7 | 709 | 167 | 359 | 33 | 0 | 34 | 93 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 709
9 | 14 | 8 | 837 | 167 | 448 | 33 | 0 | 34 | 142 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 837
9 | 14 | 9 | 931 | 167 | 504 | 33 | 0 | 34 | 185 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 931
9 | 14 | 10 | 928 | 167 | 508 | 33 | 0 | 34 | 171 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 928
9 | 14 | 11 | 918 | 167 | 474 | 33 | 0 | 34 | 196 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 918
9 | 14 | 12 | 862 | 167 | 385 | 33 | 0 | 34 | 237 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 862
9 | 14 | 13 | 933 | 167 | 275 | 33 | 0 | 34 | 241 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 933
9 | 14 | 14 | 960 | 167 | 491 | 33 | 0 | 34 | 232 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 960
9 | 14 | 15 | 951 | 167 | 552 | 33 | 0 | 34 | 161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 951
9 | 14 | 16 | 941 | 167 | 605 | 33 | 0 | 34 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 941
9 | 14 | 17 | 909 | 167 | 607 | 69 | 0 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 909
9 | 14 | 18 | 892 | 167 | 619 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 892
9 | 14 | 19 | 834 | 167 | 562 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 834
9 | 14 | 20 | 791 | 167 | 519 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 791
9 | 14 | 21 | 746 | 167 | 480 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 746
9 | 14 | 22 | 702 | 167 | 439 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 702
9 | 14 | 23 | 657 | 167 | 411 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 657
9 | 15 | 0 | 597 | 167 | 351 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 597
9 | 15 | 1 | 548 | 167 | 311 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 548
9 | 15 | 2 | 547 | 167 | 305 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 547
9 | 15 | 3 | 581 | 167 | 331 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 581
9 | 15 | 4 | 613 | 167 | 364 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 613
9 | 15 | 5 | 637 | 167 | 385 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 637
9 | 15 | 6 | 655 | 167 | 384 | 33 | 0 | 34 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 655
9 | 15 | 7 | 690 | 167 | 360 | 33 | 0 | 34 | 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 690
9 | 15 | 8 | 824 | 167 | 388 | 33 | 0 | 34 | 194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 824
9 | 15 | 9 | 907 | 167 | 374 | 33 | 0 | 34 | 291 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 907
9 | 15 | 10 | 956 | 167 | 326 | 33 | 0 | 34 | 389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 956
9 | 15 | 11 | 994 | 167 | 358 | 33 | 0 | 34 | 394 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 994
9 | 15 | 12 | 960 | 167 | 333 | 33 | 0 | 34 | 389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 960
9 | 15 | 13 | 1002 | 167 | 402 | 33 | 0 | 34 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1002
9 | 15 | 14 | 1010 | 167 | 425 | 33 | 0 | 34 | 343 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1010
9 | 15 | 15 | 1020 | 167 | 507 | 33 | 0 | 34 | 271 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1020
9 | 15 | 16 | 1006 | 167 | 602 | 33 | 0 | 34 | 163 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1006
9 | 15 | 17 | 942 | 167 | 616 | 69 | 0 | 34 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 942
9 | 15 | 18 | 915 | 167 | 641 | 69 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 915
9 | 15 | 19 | 872 | 167 | 597 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 872
9 | 15 | 20 | 810 | 167 | 534 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 810
9 | 15 | 21 | 762 | 167 | 490 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 762
9 | 15 | 22 | 710 | 167 | 437 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 710
9 | 15 | 23 | 657 | 167 | 230 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 167 | 1 | 657
9 | 16 | 0 | 617 | 167 | 363 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 617
9 | 16 | 1 | 570 | 167 | 305 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 1 | 570
9 | 16 | 2 | 564 | 167 | 320 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 564
9 | 16 | 3 | 589 | 167 | 337 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 589
9 | 16 | 4 | 598 | 167 | 345 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 598
9 | 16 | 5 | 604 | 167 | 350 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 604
9 | 16 | 6 | 599 | 167 | 317 | 33 | 0 | 34 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 599
9 | 16 | 7 | 637 | 167 | 212 | 33 | 0 | 34 | 179 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 637
9 | 16 | 8 | 728 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 333 | 0 | 8 | 0 | -43 | 0 | 728
9 | 16 | 9 | 802 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 447 | 0 | 4 | 0 | -92 | 13 | 802
9 | 16 | 10 | 858 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 504 | 0 | 3 | 0 | -111 | 32 | 858
9 | 16 | 11 | 860 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 523 | 0 | 1 | 0 | -132 | 38 | 860
9 | 16 | 12 | 871 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 554 | 0 | 2 | 0 | -141 | 26 | 871
9 | 16 | 13 | 904 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 529 | 0 | 1 | 0 | 0 | -56 | 904
9 | 16 | 14 | 898 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 898
9 | 16 | 15 | 910 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 358 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 910
9 | 16 | 16 | 919 | 167 | 292 | 33 | 0 | 34 | 211 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 919
9 | 16 | 17 | 871 | 167 | 538 | 69 | 0 | 34 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 871
9 | 16 | 18 | 829 | 167 | 556 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 829
9 | 16 | 19 | 802 | 167 | 350 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 802
9 | 16 | 20 | 761 | 167 | 483 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 761
9 | 16 | 21 | 711 | 167 | 436 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 711
9 | 16 | 22 | 656 | 167 | 204 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 1 | 656
9 | 16 | 23 | 616 | 167 | 355 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 616
9 | 17 | 0 | 572 | 167 | 312 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 572
9 | 17 | 1 | 508 | 167 | 261 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 508
9 | 17 | 2 | 510 | 167 | 253 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 510
9 | 17 | 3 | 534 | 167 | 258 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 534
9 | 17 | 4 | 550 | 167 | 270 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 550
9 | 17 | 5 | 560 | 167 | 284 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 560
9 | 17 | 6 | 542 | 167 | 235 | 33 | 0 | 34 | 41 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 542
9 | 17 | 7 | 562 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 173 | 0 | 34 | 0 | -74 | -1 | 562
9 | 17 | 8 | 606 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 314 | 0 | 44 | 0 | -176 | -6 | 606
9 | 17 | 9 | 672 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 443 | 0 | 47 | 0 | -176 | -72 | 672
9 | 17 | 10 | 707 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 533 | 0 | 40 | 0 | -176 | -120 | 707
9 | 17 | 11 | 755 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 605 | 0 | 30 | 0 | -176 | -134 | 755
9 | 17 | 12 | 784 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 606 | 0 | 20 | 0 | -176 | -96 | 784
9 | 17 | 13 | 786 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 564 | 0 | 13 | 0 | -176 | -45 | 786
9 | 17 | 14 | 786 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 483 | 0 | 16 | 0 | -139 | -4 | 786
9 | 17 | 15 | 809 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 359 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 809
9 | 17 | 16 | 816 | 167 | 350 | 33 | 0 | 34 | 214 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 816
9 | 17 | 17 | 799 | 167 | 450 | 69 | 0 | 34 | 62 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 799
9 | 17 | 18 | 797 | 167 | 497 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 797
9 | 17 | 19 | 771 | 167 | 466 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 771
9 | 17 | 20 | 719 | 167 | 421 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 719
9 | 17 | 21 | 686 | 167 | 401 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 686
9 | 17 | 22 | 648 | 167 | 376 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 648
9 | 17 | 23 | 594 | 167 | 347 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 594
9 | 18 | 0 | 562 | 167 | 318 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 562
9 | 18 | 1 | 522 | 167 | 288 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522
9 | 18 | 2 | 512 | 167 | 273 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 512
9 | 18 | 3 | 539 | 167 | 291 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 539
9 | 18 | 4 | 565 | 167 | 314 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 565
9 | 18 | 5 | 581 | 167 | 330 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 581
9 | 18 | 6 | 581 | 167 | 295 | 33 | 0 | 34 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 581
9 | 18 | 7 | 639 | 167 | 205 | 33 | 0 | 34 | 195 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 639
9 | 18 | 8 | 751 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 326 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 | 751
9 | 18 | 9 | 825 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 384 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 825
9 | 18 | 10 | 816 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 416 | 0 | 2 | 0 | 0 | -32 | 816
9 | 18 | 11 | 857 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 481 | 0 | 13 | 0 | 0 | -67 | 857
9 | 18 | 12 | 874 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 468 | 0 | 14 | 0 | 0 | -38 | 874
9 | 18 | 13 | 894 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 434 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 894
9 | 18 | 14 | 877 | 167 | 215 | 33 | 0 | 34 | 418 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 877
9 | 18 | 15 | 901 | 167 | 329 | 33 | 0 | 34 | 328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 901
9 | 18 | 16 | 894 | 167 | 472 | 33 | 0 | 34 | 185 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 894
9 | 18 | 17 | 862 | 167 | 535 | 69 | 0 | 34 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 862
9 | 18 | 18 | 861 | 167 | 583 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 861
9 | 18 | 19 | 827 | 167 | 549 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 18 | 20 | 798 | 167 | 518 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 798
9 | 18 | 21 | 743 | 167 | 466 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 743
9 | 18 | 22 | 693 | 167 | 417 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 693
9 | 18 | 23 | 649 | 167 | 384 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 649
9 | 19 | 0 | 584 | 167 | 321 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 584
9 | 19 | 1 | 538 | 167 | 287 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 538
9 | 19 | 2 | 540 | 167 | 289 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 540
9 | 19 | 3 | 566 | 167 | 311 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 566
9 | 19 | 4 | 587 | 167 | 332 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 587
9 | 19 | 5 | 612 | 167 | 358 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 612
9 | 19 | 6 | 631 | 167 | 348 | 33 | 0 | 34 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 631
9 | 19 | 7 | 703 | 167 | 277 | 33 | 0 | 34 | 182 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 703
9 | 19 | 8 | 848 | 167 | 262 | 33 | 0 | 34 | 342 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 848
9 | 19 | 9 | 978 | 167 | 293 | 33 | 0 | 34 | 439 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 978
9 | 19 | 10 | 993 | 167 | 261 | 33 | 0 | 34 | 482 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 993
9 | 19 | 11 | 1028 | 167 | 227 | 33 | 0 | 34 | 538 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 1028
9 | 19 | 12 | 1002 | 167 | 199 | 33 | 0 | 34 | 524 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 1002
9 | 19 | 13 | 1047 | 167 | 329 | 33 | 0 | 34 | 459 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1047
9 | 19 | 14 | 1049 | 167 | 379 | 33 | 0 | 34 | 427 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1049
9 | 19 | 15 | 1065 | 167 | 483 | 33 | 0 | 34 | 344 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1065
9 | 19 | 16 | 1050 | 167 | 609 | 33 | 0 | 34 | 204 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1050
9 | 19 | 17 | 971 | 167 | 643 | 69 | 0 | 34 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 971
9 | 19 | 18 | 942 | 167 | 668 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 942
9 | 19 | 19 | 869 | 167 | 595 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 869
9 | 19 | 20 | 828 | 167 | 554 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 828
9 | 19 | 21 | 777 | 167 | 325 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 1 | 777
9 | 19 | 22 | 721 | 167 | 454 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 721
9 | 19 | 23 | 701 | 167 | 451 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 701
9 | 20 | 0 | 641 | 167 | 392 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 641
9 | 20 | 1 | 591 | 167 | 352 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 591
9 | 20 | 2 | 596 | 167 | 356 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 596
9 | 20 | 3 | 619 | 167 | 371 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 619
9 | 20 | 4 | 646 | 167 | 397 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 646
9 | 20 | 5 | 660 | 167 | 411 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 660
9 | 20 | 6 | 669 | 167 | 403 | 33 | 0 | 34 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 669
9 | 20 | 7 | 728 | 167 | 356 | 33 | 0 | 34 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 728
9 | 20 | 8 | 850 | 167 | 384 | 33 | 0 | 34 | 229 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 850
9 | 20 | 9 | 932 | 167 | 423 | 33 | 0 | 34 | 271 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 932
9 | 20 | 10 | 945 | 167 | 350 | 33 | 0 | 34 | 328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 945
9 | 20 | 11 | 965 | 167 | 315 | 33 | 0 | 34 | 383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 965
9 | 20 | 12 | 931 | 167 | 269 | 33 | 0 | 34 | 400 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 931
9 | 20 | 13 | 991 | 167 | 378 | 33 | 0 | 34 | 376 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 991
9 | 20 | 14 | 1008 | 167 | 462 | 33 | 0 | 34 | 311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1008
9 | 20 | 15 | 1006 | 167 | 562 | 33 | 0 | 34 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1006
9 | 20 | 16 | 985 | 167 | 643 | 33 | 0 | 34 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 985
9 | 20 | 17 | 922 | 167 | 612 | 69 | 0 | 34 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 922
9 | 20 | 18 | 914 | 167 | 611 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 914
9 | 20 | 19 | 853 | 167 | 547 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 853
9 | 20 | 20 | 811 | 167 | 498 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 811
9 | 20 | 21 | 769 | 167 | 449 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 769
9 | 20 | 22 | 724 | 167 | 397 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 724
9 | 20 | 23 | 693 | 167 | 386 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 693
9 | 21 | 0 | 637 | 167 | 336 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 637
9 | 21 | 1 | 590 | 167 | 294 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 590
9 | 21 | 2 | 586 | 167 | 288 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 586
9 | 21 | 3 | 623 | 167 | 317 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 623
9 | 21 | 4 | 642 | 167 | 325 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 642
9 | 21 | 5 | 662 | 167 | 341 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 662
9 | 21 | 6 | 685 | 167 | 361 | 33 | 0 | 34 | 12 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 685
9 | 21 | 7 | 744 | 167 | 402 | 33 | 0 | 34 | 34 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 744
9 | 21 | 8 | 886 | 167 | 502 | 33 | 0 | 34 | 77 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 886
9 | 21 | 9 | 948 | 167 | 505 | 33 | 0 | 34 | 144 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 948
9 | 21 | 10 | 956 | 167 | 444 | 33 | 0 | 34 | 221 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 956
9 | 21 | 11 | 979 | 167 | 243 | 33 | 0 | 34 | 262 | 0 | 58 | 0 | 181 | 1 | 979
9 | 21 | 12 | 922 | 167 | 366 | 33 | 0 | 34 | 271 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 922
9 | 21 | 13 | 970 | 167 | 488 | 33 | 0 | 34 | 213 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 970
9 | 21 | 14 | 951 | 167 | 499 | 33 | 0 | 34 | 194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 951
9 | 21 | 15 | 951 | 167 | 526 | 33 | 0 | 34 | 174 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 951
9 | 21 | 16 | 948 | 167 | 581 | 33 | 0 | 34 | 114 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 948
9 | 21 | 17 | 911 | 167 | 587 | 69 | 0 | 34 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 911
9 | 21 | 18 | 888 | 167 | 591 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 888
9 | 21 | 19 | 827 | 167 | 536 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 21 | 20 | 774 | 167 | 488 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 774
9 | 21 | 21 | 730 | 167 | 449 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 730
9 | 21 | 22 | 689 | 167 | 409 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 689
9 | 21 | 23 | 653 | 167 | 394 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 653
9 | 22 | 0 | 596 | 167 | 337 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 596
9 | 22 | 1 | 567 | 167 | 321 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 567
9 | 22 | 2 | 564 | 167 | 301 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 1 | 564
9 | 22 | 3 | 599 | 167 | 346 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 599
9 | 22 | 4 | 626 | 167 | 366 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 626
9 | 22 | 5 | 642 | 167 | 388 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 642
9 | 22 | 6 | 665 | 167 | 217 | 33 | 0 | 34 | 24 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 665
9 | 22 | 7 | 690 | 167 | 344 | 33 | 0 | 34 | 106 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 690
9 | 22 | 8 | 805 | 167 | 365 | 33 | 0 | 34 | 195 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 805
9 | 22 | 9 | 860 | 167 | 328 | 33 | 0 | 34 | 288 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 860
9 | 22 | 10 | 876 | 167 | 225 | 33 | 0 | 34 | 407 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 876
9 | 22 | 11 | 909 | 167 | 221 | 33 | 0 | 34 | 422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 909
9 | 22 | 12 | 865 | 167 | 236 | 33 | 0 | 34 | 374 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 865
9 | 22 | 13 | 944 | 167 | 394 | 33 | 0 | 34 | 311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 944
9 | 22 | 14 | 925 | 167 | 479 | 33 | 0 | 34 | 204 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 925
9 | 22 | 15 | 902 | 167 | 531 | 33 | 0 | 34 | 129 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 902
9 | 22 | 16 | 888 | 167 | 574 | 33 | 0 | 34 | 73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 888
9 | 22 | 17 | 838 | 167 | 537 | 69 | 0 | 34 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 838
9 | 22 | 18 | 826 | 167 | 542 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 826
9 | 22 | 19 | 779 | 167 | 491 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 779
9 | 22 | 20 | 735 | 167 | 448 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 735
9 | 22 | 21 | 690 | 167 | 416 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 690
9 | 22 | 22 | 645 | 167 | 377 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 645
9 | 22 | 23 | 601 | 167 | 347 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 601
9 | 23 | 0 | 548 | 167 | 196 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 548
9 | 23 | 1 | 517 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77 | 1 | 517
9 | 23 | 2 | 514 | 167 | 196 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 | 1 | 514
9 | 23 | 3 | 539 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 89 | 1 | 539
9 | 23 | 4 | 557 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 | 1 | 557
9 | 23 | 5 | 558 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 76 | 28 | 558
9 | 23 | 6 | 529 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 36 | 0 | 18 | 0 | 35 | 10 | 529
9 | 23 | 7 | 531 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 177 | 0 | 24 | 0 | 0 | -100 | 531
9 | 23 | 8 | 569 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 358 | 0 | 43 | 0 | -176 | -86 | 569
9 | 23 | 9 | 631 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 500 | 0 | 50 | 0 | -176 | -173 | 631
9 | 23 | 10 | 657 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 533 | 0 | 54 | -24 | -176 | -160 | 657
9 | 23 | 11 | 653 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 513 | -29 | 53 | -42 | -176 | -96 | 653
9 | 23 | 12 | 655 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 500 | -80 | 59 | -47 | -176 | -31 | 655
9 | 23 | 13 | 647 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 505 | 0 | 52 | 0 | -176 | -164 | 647
9 | 23 | 14 | 663 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 471 | 0 | 50 | 0 | -176 | -112 | 663
9 | 23 | 15 | 640 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 316 | 0 | 46 | 0 | -152 | 0 | 640
9 | 23 | 16 | 638 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 152 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 638
9 | 23 | 17 | 626 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 31 | 0 | 55 | 0 | 181 | -107 | 626
9 | 23 | 18 | 643 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 181 | -63 | 643
9 | 23 | 19 | 609 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 148 | -67 | 609
9 | 23 | 20 | 570 | 167 | 196 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 181 | -143 | 570
9 | 23 | 21 | 531 | 167 | 196 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 181 | -178 | 531
9 | 23 | 22 | 492 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 95 | -131 | 492
9 | 23 | 23 | 467 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2 | -48 | 467
9 | 24 | 0 | 450 | 167 | 210 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | -14 | 0 | -56 | 450
9 | 24 | 1 | 429 | 167 | 210 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | -13 | -31 | -35 | 429
9 | 24 | 2 | 434 | 167 | 210 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | -12 | 0 | -58 | 434
9 | 24 | 3 | 471 | 167 | 207 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | -10 | 0 | -20 | 471
9 | 24 | 4 | 499 | 167 | 209 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | -12 | 3 | 0 | 499
9 | 24 | 5 | 506 | 167 | 207 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | -11 | 11 | 0 | 506
9 | 24 | 6 | 479 | 167 | 224 | 33 | 0 | 34 | 49 | -17 | 52 | -11 | 0 | -52 | 479
9 | 24 | 7 | 463 | 167 | 290 | 33 | 0 | 34 | 234 | -82 | 54 | -11 | -176 | -80 | 463
9 | 24 | 8 | 469 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 419 | -206 | 60 | -60 | -176 | 2 | 469
9 | 24 | 9 | 489 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 565 | -330 | 63 | -63 | -176 | 0 | 489
9 | 24 | 10 | 520 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 653 | -387 | 53 | -53 | -176 | 0 | 520
9 | 24 | 11 | 555 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 691 | -391 | 57 | -57 | -176 | 1 | 555
9 | 24 | 12 | 573 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 691 | -372 | 57 | -57 | -176 | 0 | 573
9 | 24 | 13 | 572 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 644 | -327 | 64 | -64 | -176 | 1 | 572
9 | 24 | 14 | 560 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 546 | -204 | 65 | -65 | -176 | -36 | 560
9 | 24 | 15 | 582 | 167 | 346 | 33 | 0 | 34 | 395 | -138 | 59 | -12 | -176 | -126 | 582
9 | 24 | 16 | 616 | 167 | 283 | 33 | 0 | 34 | 221 | -77 | 45 | -9 | 0 | -81 | 616
9 | 24 | 17 | 626 | 167 | 299 | 69 | 0 | 34 | 51 | -18 | 31 | -7 | 0 | 0 | 626
9 | 24 | 18 | 633 | 167 | 203 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | -6 | 136 | 0 | 633
9 | 24 | 19 | 610 | 167 | 202 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | -4 | 121 | 0 | 610
9 | 24 | 20 | 574 | 167 | 289 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -4 | 0 | 0 | 574
9 | 24 | 21 | 544 | 167 | 202 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | -5 | 60 | 0 | 544
9 | 24 | 22 | 505 | 167 | 202 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | -5 | 25 | 0 | 505
9 | 24 | 23 | 490 | 167 | 227 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | -5 | 0 | 0 | 490
9 | 25 | 0 | 460 | 167 | 196 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | -7 | 6 | 460
9 | 25 | 1 | 439 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | -9 | 1 | 439
9 | 25 | 2 | 457 | 167 | 196 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 457
9 | 25 | 3 | 491 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 | 491
9 | 25 | 4 | 528 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 67 | 1 | 528
9 | 25 | 5 | 558 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 95 | 1 | 558
9 | 25 | 6 | 580 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 35 | 0 | 30 | 0 | 85 | 0 | 580
9 | 25 | 7 | 613 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 162 | 0 | 27 | 0 | -7 | 1 | 613
9 | 25 | 8 | 700 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 254 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 700
9 | 25 | 9 | 792 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 356 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 792
9 | 25 | 10 | 822 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 421 | 0 | 8 | 0 | -37 | 0 | 822
9 | 25 | 11 | 828 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 461 | 0 | 11 | 0 | -75 | 1 | 828
9 | 25 | 12 | 795 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 443 | 0 | 13 | 0 | -91 | 0 | 795
9 | 25 | 13 | 870 | 167 | 202 | 33 | 0 | 34 | 425 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 870
9 | 25 | 14 | 871 | 167 | 290 | 33 | 0 | 34 | 335 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 871
9 | 25 | 15 | 870 | 167 | 355 | 33 | 0 | 34 | 269 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 870
9 | 25 | 16 | 880 | 167 | 480 | 33 | 0 | 34 | 146 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 880
9 | 25 | 17 | 827 | 167 | 506 | 69 | 0 | 34 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 25 | 18 | 800 | 167 | 502 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 800
9 | 25 | 19 | 757 | 167 | 461 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 757
9 | 25 | 20 | 724 | 167 | 422 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 724
9 | 25 | 21 | 680 | 167 | 380 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 680
9 | 25 | 22 | 643 | 167 | 344 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 643
9 | 25 | 23 | 613 | 167 | 340 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 613
9 | 26 | 0 | 557 | 167 | 281 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 557
9 | 26 | 1 | 526 | 167 | 260 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 526
9 | 26 | 2 | 533 | 167 | 260 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 533
9 | 26 | 3 | 575 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 98 | 1 | 575
9 | 26 | 4 | 594 | 167 | 315 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 594
9 | 26 | 5 | 611 | 167 | 325 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 611
9 | 26 | 6 | 629 | 167 | 329 | 33 | 0 | 34 | 28 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 629
9 | 26 | 7 | 659 | 167 | 258 | 33 | 0 | 34 | 129 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 659
9 | 26 | 8 | 793 | 167 | 282 | 33 | 0 | 34 | 243 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 793
9 | 26 | 9 | 855 | 167 | 258 | 33 | 0 | 34 | 335 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 855
9 | 26 | 10 | 887 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 392 | 0 | 17 | 0 | 0 | 48 | 887
9 | 26 | 11 | 901 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 407 | 0 | 9 | 0 | 0 | 55 | 901
9 | 26 | 12 | 855 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 366 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 | 855
9 | 26 | 13 | 893 | 167 | 340 | 33 | 0 | 34 | 311 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 893
9 | 26 | 14 | 924 | 167 | 421 | 33 | 0 | 34 | 260 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 924
9 | 26 | 15 | 910 | 167 | 451 | 33 | 0 | 34 | 218 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 910
9 | 26 | 16 | 920 | 167 | 553 | 33 | 0 | 34 | 127 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 920
9 | 26 | 17 | 852 | 167 | 551 | 69 | 0 | 34 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 852
9 | 26 | 18 | 835 | 167 | 560 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 835
9 | 26 | 19 | 794 | 167 | 517 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 794
9 | 26 | 20 | 752 | 167 | 475 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 752
9 | 26 | 21 | 699 | 167 | 426 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 699
9 | 26 | 22 | 655 | 167 | 382 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 655
9 | 26 | 23 | 624 | 167 | 370 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 624
9 | 27 | 0 | 567 | 167 | 313 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 567
9 | 27 | 1 | 525 | 167 | 279 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 525
9 | 27 | 2 | 543 | 167 | 294 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 543
9 | 27 | 3 | 577 | 167 | 318 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 577
9 | 27 | 4 | 613 | 167 | 357 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 613
9 | 27 | 5 | 618 | 167 | 363 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 618
9 | 27 | 6 | 625 | 167 | 355 | 33 | 0 | 34 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 625
9 | 27 | 7 | 666 | 167 | 264 | 33 | 0 | 34 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 666
9 | 27 | 8 | 789 | 167 | 251 | 33 | 0 | 34 | 283 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 789
9 | 27 | 9 | 870 | 167 | 244 | 33 | 0 | 34 | 370 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 870
9 | 27 | 10 | 906 | 167 | 224 | 33 | 0 | 34 | 391 | 0 | 23 | 0 | 0 | 34 | 906
9 | 27 | 11 | 916 | 167 | 213 | 33 | 0 | 34 | 408 | 0 | 23 | 0 | 0 | 38 | 916
9 | 27 | 12 | 875 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 415 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 875
9 | 27 | 13 | 938 | 167 | 230 | 33 | 0 | 34 | 410 | 0 | 29 | 0 | 0 | 35 | 938
9 | 27 | 14 | 956 | 167 | 358 | 33 | 0 | 34 | 333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 956
9 | 27 | 15 | 968 | 167 | 457 | 33 | 0 | 34 | 246 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 968
9 | 27 | 16 | 957 | 167 | 566 | 33 | 0 | 34 | 141 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 957
9 | 27 | 17 | 898 | 167 | 585 | 69 | 0 | 34 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 898
9 | 27 | 18 | 881 | 167 | 600 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 881
9 | 27 | 19 | 830 | 167 | 553 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 830
9 | 27 | 20 | 787 | 167 | 508 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 787
9 | 27 | 21 | 740 | 167 | 462 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 740
9 | 27 | 22 | 684 | 167 | 407 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 684
9 | 27 | 23 | 645 | 167 | 381 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 645
9 | 28 | 0 | 608 | 167 | 340 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 608
9 | 28 | 1 | 562 | 167 | 297 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 562
9 | 28 | 2 | 555 | 167 | 289 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 555
9 | 28 | 3 | 590 | 167 | 319 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 590
9 | 28 | 4 | 615 | 167 | 338 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 615
9 | 28 | 5 | 638 | 167 | 353 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 638
9 | 28 | 6 | 648 | 167 | 338 | 33 | 0 | 34 | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 648
9 | 28 | 7 | 695 | 167 | 240 | 33 | 0 | 34 | 180 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 695
9 | 28 | 8 | 822 | 167 | 250 | 33 | 0 | 34 | 304 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 822
9 | 28 | 9 | 911 | 167 | 247 | 33 | 0 | 34 | 370 | 0 | 37 | 0 | 0 | 23 | 911
9 | 28 | 10 | 929 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 371 | 0 | 32 | 0 | 68 | 28 | 929
9 | 28 | 11 | 921 | 167 | 276 | 33 | 0 | 34 | 342 | 0 | 35 | 0 | 0 | 34 | 921
9 | 28 | 12 | 852 | 167 | 285 | 33 | 0 | 34 | 274 | 0 | 26 | 0 | 0 | 33 | 852
9 | 28 | 13 | 867 | 167 | 336 | 33 | 0 | 34 | 262 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 867
9 | 28 | 14 | 902 | 167 | 368 | 33 | 0 | 34 | 287 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 902
9 | 28 | 15 | 903 | 167 | 467 | 33 | 0 | 34 | 195 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 903
9 | 28 | 16 | 890 | 167 | 536 | 33 | 0 | 34 | 118 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 890
9 | 28 | 17 | 846 | 167 | 546 | 69 | 0 | 34 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 846
9 | 28 | 18 | 836 | 167 | 383 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 836
9 | 28 | 19 | 778 | 167 | 506 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778
9 | 28 | 20 | 733 | 167 | 462 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 733
9 | 28 | 21 | 687 | 167 | 421 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 687
9 | 28 | 22 | 643 | 167 | 381 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 643
9 | 28 | 23 | 609 | 167 | 364 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 609
9 | 29 | 0 | 557 | 167 | 196 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 557
9 | 29 | 1 | 515 | 167 | 281 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515
9 | 29 | 2 | 519 | 167 | 282 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 519
9 | 29 | 3 | 551 | 167 | 307 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551
9 | 29 | 4 | 576 | 167 | 331 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 576
9 | 29 | 5 | 593 | 167 | 347 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 593
9 | 29 | 6 | 593 | 167 | 317 | 33 | 0 | 34 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 593
9 | 29 | 7 | 628 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 628
9 | 29 | 8 | 716 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 402 | 0 | 3 | 0 | -9 | -110 | 716
9 | 29 | 9 | 788 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 554 | 0 | 4 | 0 | -110 | -90 | 788
9 | 29 | 10 | 820 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 634 | 0 | 5 | 0 | -176 | -73 | 820
9 | 29 | 11 | 849 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 664 | 0 | 5 | 0 | -176 | -74 | 849
9 | 29 | 12 | 805 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 673 | 0 | 9 | 0 | -176 | -131 | 805
9 | 29 | 13 | 854 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 628 | 0 | 12 | 0 | -176 | -40 | 854
9 | 29 | 14 | 879 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 533 | 0 | 10 | 0 | 0 | -94 | 879
9 | 29 | 15 | 905 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 385 | 0 | 6 | 0 | 83 | 1 | 905
9 | 29 | 16 | 917 | 167 | 471 | 33 | 0 | 34 | 210 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 917
9 | 29 | 17 | 848 | 167 | 534 | 69 | 0 | 34 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 848
9 | 29 | 18 | 814 | 167 | 385 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 151 | 2 | 814
9 | 29 | 19 | 757 | 167 | 482 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 757
9 | 29 | 20 | 698 | 167 | 421 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 698
9 | 29 | 21 | 650 | 167 | 381 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 650
9 | 29 | 22 | 590 | 167 | 328 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 590
9 | 29 | 23 | 553 | 167 | 308 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 553
9 | 30 | 0 | 507 | 167 | 196 | 42 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 507
9 | 30 | 1 | 482 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 482
9 | 30 | 2 | 491 | 167 | 196 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 2 | 491
9 | 30 | 3 | 517 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | 0 | 517
9 | 30 | 4 | 544 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 | 0 | 544
9 | 30 | 5 | 545 | 167 | 196 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 1 | 545
9 | 30 | 6 | 523 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 54 | 1 | 523
9 | 30 | 7 | 525 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 186 | 0 | 8 | 0 | -100 | 1 | 525
9 | 30 | 8 | 587 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 351 | 0 | 6 | 0 | -176 | -24 | 587
9 | 30 | 9 | 645 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 491 | 0 | 7 | 0 | -176 | -107 | 645
9 | 30 | 10 | 681 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 559 | 0 | 9 | 0 | -176 | -141 | 681
9 | 30 | 11 | 711 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 555 | 0 | 11 | 0 | -176 | -109 | 711
9 | 30 | 12 | 712 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 526 | 0 | 9 | 0 | -176 | -77 | 712
9 | 30 | 13 | 735 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 454 | 0 | 8 | 0 | -176 | 19 | 735
9 | 30 | 14 | 732 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 327 | 0 | 22 | 0 | 0 | -47 | 732
9 | 30 | 15 | 737 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 199 | 0 | 17 | 0 | 91 | 0 | 737
9 | 30 | 16 | 710 | 167 | 216 | 33 | 0 | 34 | 68 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 710
9 | 30 | 17 | 697 | 167 | 410 | 69 | 0 | 34 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 697
9 | 30 | 18 | 690 | 167 | 417 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 690
9 | 30 | 19 | 654 | 167 | 383 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 654
9 | 30 | 20 | 615 | 167 | 341 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 615
9 | 30 | 21 | 573 | 167 | 299 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 573
9 | 30 | 22 | 535 | 167 | 265 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 535
9 | 30 | 23 | 502 | 167 | 246 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 502
10 | 1 | 0 | 457 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 1 | 457
10 | 1 | 1 | 432 | 167 | 200 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 432
10 | 1 | 2 | 436 | 167 | 200 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 436
10 | 1 | 3 | 492 | 167 | 220 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 492
10 | 1 | 4 | 531 | 167 | 260 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 531
10 | 1 | 5 | 533 | 167 | 263 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 533
10 | 1 | 6 | 479 | 167 | 216 | 20 | 0 | 34 | 24 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 479
10 | 1 | 7 | 493 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 156 | 0 | 11 | 0 | 0 | -91 | 493
10 | 1 | 8 | 519 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 312 | 0 | 15 | 0 | 0 | -225 | 519
10 | 1 | 9 | 551 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 432 | 0 | 21 | 0 | -66 | -253 | 551
10 | 1 | 10 | 596 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 533 | 0 | 27 | 0 | -166 | -215 | 596
10 | 1 | 11 | 669 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 562 | 0 | 34 | 0 | -176 | -168 | 669
10 | 1 | 12 | 666 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 501 | 0 | 39 | 0 | -160 | -131 | 666
10 | 1 | 13 | 649 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 452 | 0 | 38 | 0 | -84 | -174 | 649
10 | 1 | 14 | 639 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 346 | 0 | 38 | 0 | 0 | -162 | 639
10 | 1 | 15 | 610 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 234 | 0 | 32 | 0 | 0 | -73 | 610
10 | 1 | 16 | 594 | 167 | 205 | 20 | 0 | 34 | 141 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 594
10 | 1 | 17 | 645 | 167 | 328 | 61 | 0 | 34 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 645
10 | 1 | 18 | 695 | 167 | 236 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 174 | 1 | 695
10 | 1 | 19 | 661 | 167 | 379 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 661
10 | 1 | 20 | 601 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 127 | 1 | 601
10 | 1 | 21 | 540 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 1 | 540
10 | 1 | 22 | 490 | 167 | 213 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 490
10 | 1 | 23 | 449 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -12 | 449
10 | 2 | 0 | 417 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -23 | 417
10 | 2 | 1 | 397 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -44 | 397
10 | 2 | 2 | 415 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -25 | 415
10 | 2 | 3 | 458 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -8 | 458
10 | 2 | 4 | 532 | 167 | 263 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 532
10 | 2 | 5 | 573 | 167 | 313 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 573
10 | 2 | 6 | 572 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 34 | 0 | 8 | 0 | 113 | 0 | 572
10 | 2 | 7 | 587 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 182 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 587
10 | 2 | 8 | 682 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 360 | 0 | 7 | 0 | 0 | -102 | 682
10 | 2 | 9 | 806 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 498 | 0 | 9 | 0 | 0 | -118 | 806
10 | 2 | 10 | 824 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 587 | 0 | 15 | 0 | -176 | -19 | 824
10 | 2 | 11 | 827 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 672 | 0 | 15 | 0 | -176 | -101 | 827
10 | 2 | 12 | 780 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 701 | 0 | 15 | 0 | -176 | -177 | 780
10 | 2 | 13 | 851 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 651 | 0 | 18 | 0 | -157 | -78 | 851
10 | 2 | 14 | 848 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 554 | 0 | 17 | 0 | 0 | -140 | 848
10 | 2 | 15 | 863 | 167 | 218 | 20 | 0 | 34 | 399 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 863
10 | 2 | 16 | 890 | 167 | 444 | 20 | 0 | 34 | 207 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 890
10 | 2 | 17 | 838 | 167 | 529 | 61 | 0 | 34 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 838
10 | 2 | 18 | 819 | 167 | 545 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 819
10 | 2 | 19 | 756 | 167 | 486 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 756
10 | 2 | 20 | 701 | 167 | 437 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 701
10 | 2 | 21 | 638 | 167 | 368 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 638
10 | 2 | 22 | 576 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 108 | 1 | 576
10 | 2 | 23 | 556 | 167 | 295 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 556
10 | 3 | 0 | 496 | 167 | 251 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 496
10 | 3 | 1 | 463 | 167 | 215 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 463
10 | 3 | 2 | 494 | 167 | 243 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 494
10 | 3 | 3 | 562 | 167 | 277 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 562
10 | 3 | 4 | 612 | 167 | 328 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 612
10 | 3 | 5 | 665 | 167 | 384 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 665
10 | 3 | 6 | 641 | 167 | 365 | 20 | 0 | 34 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 641
10 | 3 | 7 | 638 | 167 | 229 | 20 | 0 | 34 | 158 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 638
10 | 3 | 8 | 729 | 167 | 234 | 20 | 0 | 34 | 243 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 729
10 | 3 | 9 | 777 | 167 | 223 | 20 | 0 | 34 | 296 | 0 | 29 | 0 | 0 | 8 | 777
10 | 3 | 10 | 792 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 357 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 792
10 | 3 | 11 | 808 | 167 | 237 | 20 | 0 | 34 | 311 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 | 808
10 | 3 | 12 | 745 | 167 | 228 | 20 | 0 | 34 | 261 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 745
10 | 3 | 13 | 837 | 167 | 372 | 20 | 0 | 34 | 217 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 837
10 | 3 | 14 | 840 | 167 | 447 | 20 | 0 | 34 | 164 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 840
10 | 3 | 15 | 846 | 167 | 496 | 20 | 0 | 34 | 125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 846
10 | 3 | 16 | 851 | 167 | 559 | 20 | 0 | 34 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 851
10 | 3 | 17 | 841 | 167 | 557 | 61 | 0 | 34 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 841
10 | 3 | 18 | 828 | 167 | 555 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 828
10 | 3 | 19 | 766 | 167 | 494 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 766
10 | 3 | 20 | 725 | 167 | 451 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 725
10 | 3 | 21 | 673 | 167 | 401 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 673
10 | 3 | 22 | 637 | 167 | 376 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 637
10 | 3 | 23 | 592 | 167 | 339 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 592
10 | 4 | 0 | 546 | 167 | 313 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 546
10 | 4 | 1 | 512 | 167 | 286 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 512
10 | 4 | 2 | 530 | 167 | 304 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 530
10 | 4 | 3 | 593 | 167 | 334 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 593
10 | 4 | 4 | 635 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 178 | 1 | 635
10 | 4 | 5 | 670 | 167 | 413 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 670
10 | 4 | 6 | 647 | 167 | 391 | 20 | 0 | 34 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 647
10 | 4 | 7 | 658 | 167 | 243 | 20 | 0 | 34 | 191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 658
10 | 4 | 8 | 747 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 347 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 747
10 | 4 | 9 | 820 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 477 | 0 | 3 | 0 | 0 | -77 | 820
10 | 4 | 10 | 838 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 547 | 0 | 3 | 0 | 0 | -129 | 838
10 | 4 | 11 | 854 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 609 | 0 | 5 | 0 | 0 | -177 | 854
10 | 4 | 12 | 817 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 627 | 0 | 7 | 0 | -31 | -203 | 817
10 | 4 | 13 | 892 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 583 | 0 | 8 | 0 | 0 | -116 | 892
10 | 4 | 14 | 893 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 495 | 0 | 8 | 0 | 0 | -27 | 893
10 | 4 | 15 | 898 | 167 | 319 | 20 | 0 | 34 | 351 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 898
10 | 4 | 16 | 895 | 167 | 314 | 20 | 0 | 34 | 172 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 895
10 | 4 | 17 | 856 | 167 | 561 | 61 | 0 | 34 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 856
10 | 4 | 18 | 844 | 167 | 576 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 844
10 | 4 | 19 | 786 | 167 | 518 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 786
10 | 4 | 20 | 733 | 167 | 472 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 733
10 | 4 | 21 | 680 | 167 | 416 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 680
10 | 4 | 22 | 624 | 167 | 359 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 624
10 | 4 | 23 | 577 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 120 | 1 | 577
10 | 5 | 0 | 535 | 167 | 291 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 535
10 | 5 | 1 | 489 | 167 | 233 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 489
10 | 5 | 2 | 507 | 167 | 243 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 507
10 | 5 | 3 | 568 | 167 | 264 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 568
10 | 5 | 4 | 633 | 167 | 306 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 633
10 | 5 | 5 | 648 | 167 | 315 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 648
10 | 5 | 6 | 659 | 167 | 326 | 20 | 0 | 34 | 14 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 659
10 | 5 | 7 | 678 | 167 | 279 | 20 | 0 | 34 | 71 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 678
10 | 5 | 8 | 757 | 167 | 308 | 20 | 0 | 34 | 125 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 757
10 | 5 | 9 | 790 | 167 | 241 | 20 | 0 | 34 | 229 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 790
10 | 5 | 10 | 779 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 368 | 0 | 89 | 0 | 0 | -95 | 779
10 | 5 | 11 | 812 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 488 | 0 | 84 | 0 | 0 | -177 | 812
10 | 5 | 12 | 744 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 531 | 0 | 81 | 0 | -18 | -267 | 744
10 | 5 | 13 | 813 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 549 | 0 | 71 | 0 | 0 | -224 | 813
10 | 5 | 14 | 832 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 464 | 0 | 64 | 0 | 0 | -113 | 832
10 | 5 | 15 | 821 | 167 | 203 | 20 | 0 | 34 | 339 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 821
10 | 5 | 16 | 843 | 167 | 387 | 20 | 0 | 34 | 179 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 843
10 | 5 | 17 | 799 | 167 | 462 | 61 | 0 | 34 | 26 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 799
10 | 5 | 18 | 784 | 167 | 473 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 784
10 | 5 | 19 | 724 | 167 | 415 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 724
10 | 5 | 20 | 682 | 167 | 376 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 682
10 | 5 | 21 | 625 | 167 | 318 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 625
10 | 5 | 22 | 574 | 167 | 270 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 574
10 | 5 | 23 | 541 | 167 | 242 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 541
10 | 6 | 0 | 487 | 167 | 215 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 487
10 | 6 | 1 | 450 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -13 | 450
10 | 6 | 2 | 471 | 167 | 205 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 471
10 | 6 | 3 | 570 | 167 | 276 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 570
10 | 6 | 4 | 634 | 167 | 345 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 634
10 | 6 | 5 | 665 | 167 | 380 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 665
10 | 6 | 6 | 631 | 167 | 343 | 20 | 0 | 34 | 28 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 631
10 | 6 | 7 | 643 | 167 | 235 | 20 | 0 | 34 | 152 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 643
10 | 6 | 8 | 692 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 272 | 0 | 28 | 0 | -7 | -18 | 692
10 | 6 | 9 | 740 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 410 | 0 | 15 | 0 | -121 | 19 | 740
10 | 6 | 10 | 760 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 545 | 0 | 12 | 0 | -176 | -38 | 760
10 | 6 | 11 | 768 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 619 | 0 | 12 | 0 | -176 | -104 | 768
10 | 6 | 12 | 726 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 658 | 0 | 8 | 0 | -176 | -181 | 726
10 | 6 | 13 | 783 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 606 | 0 | 6 | 0 | -176 | -70 | 783
10 | 6 | 14 | 804 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 507 | 0 | 4 | 0 | -93 | -31 | 804
10 | 6 | 15 | 815 | 167 | 219 | 20 | 0 | 34 | 353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 815
10 | 6 | 16 | 835 | 167 | 437 | 20 | 0 | 34 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 835
10 | 6 | 17 | 778 | 167 | 490 | 61 | 0 | 34 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 778
10 | 6 | 18 | 766 | 167 | 320 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 1 | 766
10 | 6 | 19 | 713 | 167 | 321 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 713
10 | 6 | 20 | 668 | 167 | 411 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 668
10 | 6 | 21 | 618 | 167 | 359 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 618
10 | 6 | 22 | 594 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 | 1 | 594
10 | 6 | 23 | 542 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 2 | 542
10 | 7 | 0 | 508 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0 | 508
10 | 7 | 1 | 486 | 167 | 261 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 486
10 | 7 | 2 | 509 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 2 | 509
10 | 7 | 3 | 559 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | 0 | 559
10 | 7 | 4 | 611 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 152 | 1 | 611
10 | 7 | 5 | 619 | 167 | 357 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 619
10 | 7 | 6 | 553 | 167 | 298 | 20 | 0 | 34 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 553
10 | 7 | 7 | 505 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 89 | 0 | 17 | 0 | 0 | -18 | 505
10 | 7 | 8 | 523 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 185 | 0 | 15 | 0 | -94 | 0 | 523
10 | 7 | 9 | 543 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 281 | 0 | 14 | 0 | -170 | 1 | 543
10 | 7 | 10 | 544 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 369 | -70 | 17 | -14 | -176 | 1 | 544
10 | 7 | 11 | 523 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 410 | -133 | 19 | -15 | -176 | 1 | 523
10 | 7 | 12 | 504 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 428 | -170 | 16 | -13 | -176 | 2 | 504
10 | 7 | 13 | 526 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 425 | -22 | 20 | -16 | -176 | -122 | 526
10 | 7 | 14 | 561 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 338 | 0 | 17 | 0 | -176 | -35 | 561
10 | 7 | 15 | 566 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 209 | 0 | 14 | 0 | 0 | -74 | 566
10 | 7 | 16 | 594 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 83 | 0 | 20 | 0 | 73 | 1 | 594
10 | 7 | 17 | 609 | 167 | 311 | 61 | 0 | 34 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 609
10 | 7 | 18 | 625 | 167 | 338 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 625
10 | 7 | 19 | 600 | 167 | 304 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 600
10 | 7 | 20 | 555 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 66 | 1 | 555
10 | 7 | 21 | 509 | 167 | 215 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 509
10 | 7 | 22 | 483 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 483
10 | 7 | 23 | 450 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 450
10 | 8 | 0 | 415 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -34 | 415
10 | 8 | 1 | 400 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -38 | 400
10 | 8 | 2 | 425 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -17 | 425
10 | 8 | 3 | 470 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -8 | 470
10 | 8 | 4 | 520 | 167 | 237 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 520
10 | 8 | 5 | 527 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 52 | 1 | 527
10 | 8 | 6 | 483 | 167 | 225 | 20 | 0 | 34 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 483
10 | 8 | 7 | 443 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 44 | 0 | 27 | 0 | 0 | -45 | 443
10 | 8 | 8 | 455 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 79 | 0 | 26 | 0 | 0 | -67 | 455
10 | 8 | 9 | 459 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 140 | 0 | 23 | 0 | -121 | 0 | 459
10 | 8 | 10 | 445 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 171 | 0 | 27 | 0 | -171 | 1 | 445
10 | 8 | 11 | 463 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 171 | 0 | 25 | 0 | -151 | 1 | 463
10 | 8 | 12 | 451 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 166 | 0 | 17 | 0 | -71 | -78 | 451
10 | 8 | 13 | 466 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 144 | 0 | 14 | 0 | 0 | -109 | 466
10 | 8 | 14 | 466 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 104 | 0 | 9 | 0 | 0 | -64 | 466
10 | 8 | 15 | 488 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 62 | 0 | 16 | 0 | 0 | -7 | 488
10 | 8 | 16 | 524 | 167 | 257 | 20 | 0 | 34 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 524
10 | 8 | 17 | 585 | 167 | 290 | 61 | 0 | 34 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 585
10 | 8 | 18 | 621 | 167 | 338 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 621
10 | 8 | 19 | 587 | 167 | 307 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 587
10 | 8 | 20 | 562 | 167 | 286 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 562
10 | 8 | 21 | 528 | 167 | 255 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 528
10 | 8 | 22 | 481 | 167 | 215 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 481
10 | 8 | 23 | 456 | 167 | 201 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 456
10 | 9 | 0 | 430 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 430
10 | 9 | 1 | 407 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | -21 | 1 | 407
10 | 9 | 2 | 427 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 427
10 | 9 | 3 | 497 | 167 | 232 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 497
10 | 9 | 4 | 573 | 167 | 214 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 | 1 | 573
10 | 9 | 5 | 577 | 167 | 314 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 577
10 | 9 | 6 | 534 | 167 | 284 | 20 | 0 | 34 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 534
10 | 9 | 7 | 513 | 167 | 206 | 20 | 0 | 34 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 513
10 | 9 | 8 | 543 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 168 | 0 | 9 | 0 | 0 | -51 | 543
10 | 9 | 9 | 576 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 216 | 0 | 8 | 0 | 0 | -65 | 576
10 | 9 | 10 | 574 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 264 | 0 | 4 | 0 | 0 | -111 | 574
10 | 9 | 11 | 553 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 303 | 0 | 3 | 0 | 0 | -170 | 553
10 | 9 | 12 | 557 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 329 | 0 | 7 | 0 | 0 | -196 | 557
10 | 9 | 13 | 609 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 306 | 0 | 11 | 0 | 0 | -125 | 609
10 | 9 | 14 | 623 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 260 | 0 | 11 | 0 | 0 | -65 | 623
10 | 9 | 15 | 640 | 167 | 227 | 20 | 0 | 34 | 180 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 640
10 | 9 | 16 | 679 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 79 | 0 | 12 | 0 | 170 | 1 | 679
10 | 9 | 17 | 715 | 167 | 425 | 61 | 0 | 34 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 715
10 | 9 | 18 | 730 | 167 | 450 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 730
10 | 9 | 19 | 685 | 167 | 227 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 685
10 | 9 | 20 | 642 | 167 | 370 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 642
10 | 9 | 21 | 628 | 167 | 357 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 628
10 | 9 | 22 | 560 | 167 | 295 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 560
10 | 9 | 23 | 532 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 | 1 | 532
10 | 10 | 0 | 485 | 167 | 253 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 485
10 | 10 | 1 | 461 | 167 | 226 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 461
10 | 10 | 2 | 492 | 167 | 255 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 492
10 | 10 | 3 | 567 | 167 | 299 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 567
10 | 10 | 4 | 630 | 167 | 359 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 630
10 | 10 | 5 | 639 | 167 | 362 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 639
10 | 10 | 6 | 620 | 167 | 344 | 20 | 0 | 34 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 620
10 | 10 | 7 | 615 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 129 | 0 | 45 | 0 | 23 | 1 | 615
10 | 10 | 8 | 708 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 274 | 0 | 64 | 0 | 0 | -47 | 708
10 | 10 | 9 | 782 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 406 | 0 | 78 | 0 | 0 | -119 | 782
10 | 10 | 10 | 785 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 470 | 0 | 64 | 0 | 0 | -166 | 785
10 | 10 | 11 | 787 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 514 | 0 | 46 | 0 | -55 | -135 | 787
10 | 10 | 12 | 707 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 576 | 0 | 49 | 0 | -176 | -159 | 707
10 | 10 | 13 | 777 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 548 | 0 | 60 | 0 | -91 | -157 | 777
10 | 10 | 14 | 787 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 461 | 0 | 65 | 0 | 0 | -156 | 787
10 | 10 | 15 | 801 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 320 | 0 | 71 | 0 | 0 | -7 | 801
10 | 10 | 16 | 833 | 167 | 210 | 20 | 0 | 34 | 151 | 0 | 71 | 0 | 181 | -1 | 833
10 | 10 | 17 | 798 | 167 | 272 | 61 | 0 | 34 | 15 | 0 | 68 | 0 | 181 | 0 | 798
10 | 10 | 18 | 783 | 167 | 443 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 783
10 | 10 | 19 | 716 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 180 | 1 | 716
10 | 10 | 20 | 691 | 167 | 368 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 691
10 | 10 | 21 | 651 | 167 | 340 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 651
10 | 10 | 22 | 590 | 167 | 284 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 590
10 | 10 | 23 | 561 | 167 | 270 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 561
10 | 11 | 0 | 516 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 61 | 0 | 516
10 | 11 | 1 | 481 | 167 | 227 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 481
10 | 11 | 2 | 521 | 167 | 265 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 521
10 | 11 | 3 | 602 | 167 | 321 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 602
10 | 11 | 4 | 656 | 167 | 370 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 656
10 | 11 | 5 | 670 | 167 | 389 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 670
10 | 11 | 6 | 643 | 167 | 199 | 20 | 0 | 34 | 19 | 0 | 23 | 0 | 181 | 0 | 643
10 | 11 | 7 | 634 | 167 | 230 | 20 | 0 | 34 | 164 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 634
10 | 11 | 8 | 711 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 362 | 0 | 16 | 0 | 0 | -84 | 711
10 | 11 | 9 | 767 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 511 | 0 | 16 | 0 | -117 | -60 | 767
10 | 11 | 10 | 776 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 590 | 0 | 16 | 0 | -176 | -71 | 776
10 | 11 | 11 | 771 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 606 | 0 | 20 | 0 | -176 | -96 | 771
10 | 11 | 12 | 721 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 592 | 0 | 24 | 0 | -176 | -136 | 721
10 | 11 | 13 | 788 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 523 | 0 | 24 | 0 | -173 | -3 | 788
10 | 11 | 14 | 807 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 429 | 0 | 32 | 0 | 0 | -71 | 807
10 | 11 | 15 | 813 | 167 | 232 | 20 | 0 | 34 | 306 | 0 | 39 | 0 | 0 | 15 | 813
10 | 11 | 16 | 824 | 167 | 405 | 20 | 0 | 34 | 158 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 824
10 | 11 | 17 | 779 | 167 | 461 | 61 | 0 | 34 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 779
10 | 11 | 18 | 769 | 167 | 469 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 769
10 | 11 | 19 | 713 | 167 | 423 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 713
10 | 11 | 20 | 663 | 167 | 384 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 663
10 | 11 | 21 | 627 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 146 | 0 | 627
10 | 11 | 22 | 580 | 167 | 305 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 580
10 | 11 | 23 | 547 | 167 | 281 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 547
10 | 12 | 0 | 520 | 167 | 272 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 520
10 | 12 | 1 | 487 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 487
10 | 12 | 2 | 517 | 167 | 276 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 517
10 | 12 | 3 | 599 | 167 | 322 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 599
10 | 12 | 4 | 662 | 167 | 385 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 662
10 | 12 | 5 | 674 | 167 | 402 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 674
10 | 12 | 6 | 667 | 167 | 224 | 20 | 0 | 34 | 24 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 667
10 | 12 | 7 | 662 | 167 | 230 | 20 | 0 | 34 | 198 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 662
10 | 12 | 8 | 712 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 384 | 0 | 10 | 0 | -32 | -67 | 712
10 | 12 | 9 | 767 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 533 | 0 | 11 | 0 | -176 | -18 | 767
10 | 12 | 10 | 806 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 615 | 0 | 16 | 0 | -176 | -66 | 806
10 | 12 | 11 | 809 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 623 | 0 | 24 | 0 | -176 | -79 | 809
10 | 12 | 12 | 749 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 625 | 0 | 31 | 0 | -176 | -148 | 749
10 | 12 | 13 | 822 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 568 | 0 | 29 | 0 | -176 | -16 | 822
10 | 12 | 14 | 823 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 478 | 0 | 32 | 0 | 0 | -104 | 823
10 | 12 | 15 | 842 | 167 | 233 | 20 | 0 | 34 | 345 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 842
10 | 12 | 16 | 861 | 167 | 442 | 20 | 0 | 34 | 168 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 861
10 | 12 | 17 | 830 | 167 | 526 | 61 | 0 | 34 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 830
10 | 12 | 18 | 818 | 167 | 352 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | 1 | 818
10 | 12 | 19 | 742 | 167 | 447 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 1 | 742
10 | 12 | 20 | 699 | 167 | 421 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 699
10 | 12 | 21 | 657 | 167 | 373 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 657
10 | 12 | 22 | 591 | 167 | 310 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 591
10 | 12 | 23 | 562 | 167 | 290 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 562
10 | 13 | 0 | 507 | 167 | 251 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 507
10 | 13 | 1 | 477 | 167 | 222 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 477
10 | 13 | 2 | 510 | 167 | 257 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 510
10 | 13 | 3 | 590 | 167 | 309 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 590
10 | 13 | 4 | 663 | 167 | 377 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 663
10 | 13 | 5 | 692 | 167 | 409 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 692
10 | 13 | 6 | 655 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 25 | 0 | 34 | 0 | 180 | -1 | 655
10 | 13 | 7 | 643 | 167 | 224 | 20 | 0 | 34 | 167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 643
10 | 13 | 8 | 708 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 310 | 0 | 29 | 0 | -48 | 0 | 708
10 | 13 | 9 | 727 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 503 | 0 | 18 | 0 | -176 | -35 | 727
10 | 13 | 10 | 736 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 635 | 0 | 10 | 0 | -176 | -150 | 736
10 | 13 | 11 | 761 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 682 | 0 | 9 | 0 | -176 | -171 | 761
10 | 13 | 12 | 717 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 655 | 0 | 12 | 0 | -176 | -191 | 717
10 | 13 | 13 | 773 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 574 | 0 | 15 | 0 | -176 | -57 | 773
10 | 13 | 14 | 796 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 446 | 0 | 16 | 0 | 0 | -83 | 796
10 | 13 | 15 | 803 | 167 | 284 | 20 | 0 | 34 | 283 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 803
10 | 13 | 16 | 785 | 167 | 430 | 20 | 0 | 34 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 785
10 | 13 | 17 | 774 | 167 | 310 | 61 | 0 | 34 | 13 | 0 | 7 | 0 | 181 | 1 | 774
10 | 13 | 18 | 772 | 167 | 464 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 | 0 | 772
10 | 13 | 19 | 707 | 167 | 257 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 707
10 | 13 | 20 | 664 | 167 | 401 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 664
10 | 13 | 21 | 623 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 160 | 1 | 623
10 | 13 | 22 | 576 | 167 | 305 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 576
10 | 13 | 23 | 549 | 167 | 292 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 549
10 | 14 | 0 | 502 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 | 1 | 502
10 | 14 | 1 | 495 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71 | 0 | 495
10 | 14 | 2 | 517 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 | 0 | 517
10 | 14 | 3 | 597 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 1 | 597
10 | 14 | 4 | 649 | 167 | 390 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 649
10 | 14 | 5 | 645 | 167 | 390 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 645
10 | 14 | 6 | 586 | 167 | 352 | 20 | 0 | 34 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586
10 | 14 | 7 | 565 | 167 | 259 | 20 | 0 | 34 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 565
10 | 14 | 8 | 612 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 612
10 | 14 | 9 | 619 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 260 | 0 | 2 | 0 | -60 | 0 | 619
10 | 14 | 10 | 627 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 344 | 0 | 0 | 0 | -135 | 1 | 627
10 | 14 | 11 | 599 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 378 | 0 | 0 | 0 | -176 | -20 | 599
10 | 14 | 12 | 580 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 384 | 0 | 1 | 0 | -176 | -46 | 580
10 | 14 | 13 | 604 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 323 | 0 | 2 | 0 | 0 | -138 | 604
10 | 14 | 14 | 628 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 238 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 628
10 | 14 | 15 | 642 | 167 | 281 | 20 | 0 | 34 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 642
10 | 14 | 16 | 651 | 167 | 382 | 20 | 0 | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651
10 | 14 | 17 | 681 | 167 | 234 | 61 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 681
10 | 14 | 18 | 688 | 167 | 424 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 688
10 | 14 | 19 | 646 | 167 | 203 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 646
10 | 14 | 20 | 606 | 167 | 349 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 606
10 | 14 | 21 | 547 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 89 | 1 | 547
10 | 14 | 22 | 500 | 167 | 237 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 500
10 | 14 | 23 | 466 | 167 | 210 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 466
10 | 15 | 0 | 443 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 443
10 | 15 | 1 | 417 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -22 | 417
10 | 15 | 2 | 433 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -12 | 433
10 | 15 | 3 | 497 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 497
10 | 15 | 4 | 566 | 167 | 280 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 566
10 | 15 | 5 | 565 | 167 | 284 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 565
10 | 15 | 6 | 513 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 18 | 0 | 31 | 0 | 46 | 1 | 513
10 | 15 | 7 | 502 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 160 | 0 | 25 | 0 | -90 | -10 | 502
10 | 15 | 8 | 491 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 319 | 0 | 28 | 0 | -176 | -97 | 491
10 | 15 | 9 | 513 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 440 | -15 | 30 | -24 | -176 | -159 | 513
10 | 15 | 10 | 545 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 466 | -171 | 34 | -27 | -176 | 2 | 545
10 | 15 | 11 | 512 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 463 | -202 | 39 | -31 | -176 | 2 | 512
10 | 15 | 12 | 509 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 479 | -221 | 47 | -37 | -176 | 0 | 509
10 | 15 | 13 | 514 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 491 | -189 | 51 | -40 | -176 | -40 | 514
10 | 15 | 14 | 515 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 384 | 0 | 51 | 0 | -176 | -161 | 515
10 | 15 | 15 | 536 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 272 | 0 | 43 | 0 | -176 | -20 | 536
10 | 15 | 16 | 564 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 123 | 0 | 39 | 0 | 0 | -15 | 564
10 | 15 | 17 | 579 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 10 | 0 | 37 | 0 | 73 | 1 | 579
10 | 15 | 18 | 624 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 127 | 1 | 624
10 | 15 | 19 | 613 | 167 | 317 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 613
10 | 15 | 20 | 567 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 86 | 1 | 567
10 | 15 | 21 | 538 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 59 | 2 | 538
10 | 15 | 22 | 465 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -3 | 465
10 | 15 | 23 | 458 | 167 | 198 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 458
10 | 16 | 0 | 428 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -6 | 428
10 | 16 | 1 | 411 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -21 | 411
10 | 16 | 2 | 444 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 10 | 444
10 | 16 | 3 | 514 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 | 1 | 514
10 | 16 | 4 | 589 | 167 | 323 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 589
10 | 16 | 5 | 650 | 167 | 208 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 650
10 | 16 | 6 | 636 | 167 | 385 | 20 | 0 | 34 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 636
10 | 16 | 7 | 640 | 167 | 232 | 20 | 0 | 34 | 174 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 640
10 | 16 | 8 | 719 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 355 | 0 | 11 | 0 | 0 | -64 | 719
10 | 16 | 9 | 754 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 510 | 0 | 12 | 0 | -176 | -9 | 754
10 | 16 | 10 | 783 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 594 | 0 | 20 | 0 | -176 | -72 | 783
10 | 16 | 11 | 822 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 594 | 0 | 23 | 0 | -176 | -36 | 822
10 | 16 | 12 | 738 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 567 | 0 | 26 | 0 | -176 | -96 | 738
10 | 16 | 13 | 805 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 507 | 0 | 27 | 0 | -152 | 6 | 805
10 | 16 | 14 | 813 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 435 | 0 | 26 | 0 | 0 | -65 | 813
10 | 16 | 15 | 820 | 167 | 270 | 20 | 0 | 34 | 306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 820
10 | 16 | 16 | 843 | 167 | 454 | 20 | 0 | 34 | 147 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 843
10 | 16 | 17 | 821 | 167 | 528 | 61 | 0 | 34 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 821
10 | 16 | 18 | 809 | 167 | 348 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 809
10 | 16 | 19 | 750 | 167 | 470 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 750
10 | 16 | 20 | 703 | 167 | 430 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 703
10 | 16 | 21 | 657 | 167 | 205 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 1 | 657
10 | 16 | 22 | 599 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 142 | 0 | 599
10 | 16 | 23 | 556 | 167 | 308 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 556
10 | 17 | 0 | 500 | 167 | 273 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 500
10 | 17 | 1 | 474 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 474
10 | 17 | 2 | 516 | 167 | 288 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 516
10 | 17 | 3 | 597 | 167 | 338 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 597
10 | 17 | 4 | 669 | 167 | 411 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 669
10 | 17 | 5 | 685 | 167 | 432 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 685
10 | 17 | 6 | 663 | 167 | 422 | 20 | 0 | 34 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 663
10 | 17 | 7 | 655 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 174 | 0 | 1 | 0 | 62 | 1 | 655
10 | 17 | 8 | 736 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 736
10 | 17 | 9 | 765 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 495 | 0 | 1 | 0 | -151 | 3 | 765
10 | 17 | 10 | 800 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 571 | 0 | 1 | 0 | -176 | -13 | 800
10 | 17 | 11 | 826 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 569 | 0 | 4 | 0 | -176 | 12 | 826
10 | 17 | 12 | 751 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 563 | 0 | 4 | 0 | -176 | -57 | 751
10 | 17 | 13 | 805 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 523 | 0 | 4 | 0 | -152 | 13 | 805
10 | 17 | 14 | 836 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 436 | 0 | 6 | 0 | 0 | -23 | 836
10 | 17 | 15 | 853 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 297 | 0 | 5 | 0 | 130 | 4 | 853
10 | 17 | 16 | 858 | 167 | 501 | 20 | 0 | 34 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 858
10 | 17 | 17 | 820 | 167 | 548 | 61 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 820
10 | 17 | 18 | 795 | 167 | 396 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 1 | 795
10 | 17 | 19 | 740 | 167 | 478 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 740
10 | 17 | 20 | 678 | 167 | 422 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 678
10 | 17 | 21 | 646 | 167 | 389 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 646
10 | 17 | 22 | 575 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 1 | 575
10 | 17 | 23 | 553 | 167 | 310 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 553
10 | 18 | 0 | 518 | 167 | 295 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 518
10 | 18 | 1 | 485 | 167 | 263 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 485
10 | 18 | 2 | 510 | 167 | 284 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 510
10 | 18 | 3 | 583 | 167 | 325 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 583
10 | 18 | 4 | 655 | 167 | 396 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 655
10 | 18 | 5 | 672 | 167 | 238 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 672
10 | 18 | 6 | 644 | 167 | 225 | 20 | 0 | 34 | 15 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 644
10 | 18 | 7 | 671 | 167 | 275 | 20 | 0 | 34 | 171 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 671
10 | 18 | 8 | 738 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 355 | 0 | 2 | 0 | 0 | -36 | 738
10 | 18 | 9 | 789 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 505 | 0 | 1 | 0 | -151 | 17 | 789
10 | 18 | 10 | 799 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 595 | 0 | 0 | 0 | -176 | -37 | 799
10 | 18 | 11 | 808 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 611 | 0 | 1 | 0 | -176 | -45 | 808
10 | 18 | 12 | 731 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 595 | 0 | 1 | 0 | -176 | -106 | 731
10 | 18 | 13 | 804 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 555 | 0 | 0 | 0 | -176 | 8 | 804
10 | 18 | 14 | 815 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 469 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 815
10 | 18 | 15 | 842 | 167 | 283 | 20 | 0 | 34 | 324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 842
10 | 18 | 16 | 859 | 167 | 492 | 20 | 0 | 34 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 859
10 | 18 | 17 | 811 | 167 | 537 | 61 | 0 | 34 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 811
10 | 18 | 18 | 797 | 167 | 527 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 797
10 | 18 | 19 | 735 | 167 | 464 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 735
10 | 18 | 20 | 689 | 167 | 241 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 689
10 | 18 | 21 | 638 | 167 | 367 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 638
10 | 18 | 22 | 572 | 167 | 300 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 572
10 | 18 | 23 | 542 | 167 | 279 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 542
10 | 19 | 0 | 497 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 58 | 1 | 497
10 | 19 | 1 | 468 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 468
10 | 19 | 2 | 498 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 53 | 1 | 498
10 | 19 | 3 | 581 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 103 | 1 | 581
10 | 19 | 4 | 660 | 167 | 377 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 660
10 | 19 | 5 | 688 | 167 | 411 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 688
10 | 19 | 6 | 661 | 167 | 394 | 20 | 0 | 34 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 661
10 | 19 | 7 | 652 | 167 | 237 | 20 | 0 | 34 | 171 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 652
10 | 19 | 8 | 720 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 349 | 0 | 12 | 0 | -21 | -37 | 720
10 | 19 | 9 | 761 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 506 | 0 | 9 | 0 | -176 | 5 | 761
10 | 19 | 10 | 774 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 615 | 0 | 8 | 0 | -176 | -90 | 774
10 | 19 | 11 | 805 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 649 | 0 | 7 | 0 | -176 | -92 | 805
10 | 19 | 12 | 743 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 635 | 0 | 13 | 0 | -176 | -146 | 743
10 | 19 | 13 | 816 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 562 | 0 | 14 | 0 | -176 | -1 | 816
10 | 19 | 14 | 839 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 433 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 839
10 | 19 | 15 | 845 | 167 | 337 | 20 | 0 | 34 | 275 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 845
10 | 19 | 16 | 847 | 167 | 499 | 20 | 0 | 34 | 118 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 847
10 | 19 | 17 | 801 | 167 | 523 | 61 | 0 | 34 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 801
10 | 19 | 18 | 784 | 167 | 509 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 784
10 | 19 | 19 | 724 | 167 | 452 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 724
10 | 19 | 20 | 680 | 167 | 413 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 680
10 | 19 | 21 | 626 | 167 | 234 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 117 | 2 | 626
10 | 19 | 22 | 577 | 167 | 295 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 577
10 | 19 | 23 | 537 | 167 | 254 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 537
10 | 20 | 0 | 490 | 167 | 224 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 490
10 | 20 | 1 | 468 | 167 | 205 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 468
10 | 20 | 2 | 494 | 167 | 234 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 494
10 | 20 | 3 | 578 | 167 | 274 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 578
10 | 20 | 4 | 647 | 167 | 344 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 647
10 | 20 | 5 | 666 | 167 | 371 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 666
10 | 20 | 6 | 646 | 167 | 383 | 20 | 0 | 34 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 646
10 | 20 | 7 | 654 | 167 | 321 | 20 | 0 | 34 | 75 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 654
10 | 20 | 8 | 791 | 167 | 446 | 20 | 0 | 34 | 84 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 791
10 | 20 | 9 | 816 | 167 | 475 | 20 | 0 | 34 | 89 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 816
10 | 20 | 10 | 819 | 167 | 443 | 20 | 0 | 34 | 127 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 819
10 | 20 | 11 | 825 | 167 | 451 | 20 | 0 | 34 | 112 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 825
10 | 20 | 12 | 748 | 167 | 382 | 20 | 0 | 34 | 89 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 748
10 | 20 | 13 | 813 | 167 | 244 | 20 | 0 | 34 | 99 | 0 | 69 | 0 | 181 | -1 | 813
10 | 20 | 14 | 809 | 167 | 382 | 20 | 0 | 34 | 136 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 809
10 | 20 | 15 | 767 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 157 | 0 | 76 | 0 | 117 | 0 | 767
10 | 20 | 16 | 786 | 167 | 398 | 20 | 0 | 34 | 100 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 786
10 | 20 | 17 | 758 | 167 | 423 | 61 | 0 | 34 | 6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 758
10 | 20 | 18 | 741 | 167 | 405 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 741
10 | 20 | 19 | 694 | 167 | 366 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 694
10 | 20 | 20 | 649 | 167 | 333 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 649
10 | 20 | 21 | 613 | 167 | 307 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 613
10 | 20 | 22 | 583 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 88 | 0 | 583
10 | 20 | 23 | 534 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 54 | 0 | 534
10 | 21 | 0 | 493 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 35 | 0 | 493
10 | 21 | 1 | 476 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 24 | 1 | 476
10 | 21 | 2 | 511 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 48 | 1 | 511
10 | 21 | 3 | 583 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 73 | 1 | 583
10 | 21 | 4 | 653 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 140 | 1 | 653
10 | 21 | 5 | 657 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 149 | 2 | 657
10 | 21 | 6 | 611 | 167 | 323 | 20 | 0 | 34 | 13 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 611
10 | 21 | 7 | 574 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 166 | 0 | 45 | 0 | -55 | 1 | 574
10 | 21 | 8 | 558 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 329 | 0 | 47 | 0 | -176 | -59 | 558
10 | 21 | 9 | 607 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 427 | 0 | 63 | 0 | -176 | -124 | 607
10 | 21 | 10 | 619 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 426 | 0 | 67 | 0 | -176 | -115 | 619
10 | 21 | 11 | 570 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 459 | 0 | 69 | 0 | -176 | -199 | 570
10 | 21 | 12 | 523 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 480 | 0 | 53 | -32 | -176 | -219 | 523
10 | 21 | 13 | 524 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 535 | -25 | 46 | -36 | -176 | -237 | 524
10 | 21 | 14 | 537 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 454 | 0 | 48 | 0 | -176 | -206 | 537
10 | 21 | 15 | 564 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 283 | 0 | 41 | 0 | -148 | -29 | 564
10 | 21 | 16 | 596 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 123 | 0 | 43 | 0 | 12 | 1 | 596
10 | 21 | 17 | 615 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 6 | 0 | 44 | 0 | 106 | 1 | 615
10 | 21 | 18 | 653 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 145 | 1 | 653
10 | 21 | 19 | 624 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 118 | 0 | 624
10 | 21 | 20 | 592 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 100 | 0 | 592
10 | 21 | 21 | 560 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 66 | 1 | 560
10 | 21 | 22 | 492 | 167 | 213 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 492
10 | 21 | 23 | 461 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 461
10 | 22 | 0 | 418 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | -3 | 418
10 | 22 | 1 | 421 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 1 | 421
10 | 22 | 2 | 447 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | -1 | 25 | 1 | 447
10 | 22 | 3 | 532 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 532
10 | 22 | 4 | 587 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 1 | 587
10 | 22 | 5 | 586 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 0 | 586
10 | 22 | 6 | 531 | 167 | 202 | 20 | 0 | 34 | 13 | -5 | 3 | -1 | 98 | 0 | 531
10 | 22 | 7 | 503 | 167 | 261 | 20 | 0 | 34 | 180 | -63 | 3 | -1 | -98 | 0 | 503
10 | 22 | 8 | 446 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 370 | -157 | 2 | -2 | -176 | -8 | 446
10 | 22 | 9 | 440 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 525 | -327 | 2 | -2 | -176 | 1 | 440
10 | 22 | 10 | 448 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 618 | -412 | 2 | -2 | -176 | 1 | 448
10 | 22 | 11 | 467 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 653 | -428 | 5 | -5 | -176 | 1 | 467
10 | 22 | 12 | 460 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 649 | -431 | 9 | -9 | -176 | 1 | 460
10 | 22 | 13 | 435 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 595 | -402 | 15 | -15 | -176 | 1 | 435
10 | 22 | 14 | 446 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 491 | -286 | 14 | -14 | -176 | 0 | 446
10 | 22 | 15 | 474 | 167 | 310 | 20 | 0 | 34 | 316 | -110 | 15 | -3 | -176 | -99 | 474
10 | 22 | 16 | 519 | 167 | 243 | 20 | 0 | 34 | 125 | -44 | 15 | -3 | 0 | -38 | 519
10 | 22 | 17 | 606 | 167 | 202 | 61 | 0 | 34 | 5 | -2 | 16 | -3 | 126 | 0 | 606
10 | 22 | 18 | 643 | 167 | 202 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -4 | 166 | 0 | 643
10 | 22 | 19 | 625 | 167 | 200 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | -4 | 148 | 0 | 625
10 | 22 | 20 | 595 | 167 | 323 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | -4 | 0 | 0 | 595
10 | 22 | 21 | 547 | 167 | 275 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | -5 | 0 | 0 | 547
10 | 22 | 22 | 483 | 167 | 215 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | -4 | 0 | 0 | 483
10 | 22 | 23 | 452 | 167 | 202 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | -5 | 0 | -8 | 452
10 | 23 | 0 | 411 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 411
10 | 23 | 1 | 409 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -25 | 409
10 | 23 | 2 | 441 | 167 | 204 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 441
10 | 23 | 3 | 529 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 69 | 1 | 529
10 | 23 | 4 | 615 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 155 | 1 | 615
10 | 23 | 5 | 639 | 167 | 379 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 639
10 | 23 | 6 | 639 | 167 | 398 | 20 | 0 | 34 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 639
10 | 23 | 7 | 653 | 167 | 254 | 20 | 0 | 34 | 171 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 653
10 | 23 | 8 | 684 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 354 | 0 | 4 | 0 | 0 | -91 | 684
10 | 23 | 9 | 700 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 509 | 0 | 4 | 0 | -176 | -54 | 700
10 | 23 | 10 | 715 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 604 | 0 | 2 | 0 | -176 | -132 | 715
10 | 23 | 11 | 712 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 650 | 0 | 6 | 0 | -176 | -185 | 712
10 | 23 | 12 | 659 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 648 | -51 | 7 | -6 | -176 | -180 | 659
10 | 23 | 13 | 719 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 589 | 0 | 7 | 0 | -176 | -118 | 719
10 | 23 | 14 | 717 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 481 | 0 | 6 | 0 | -17 | -170 | 717
10 | 23 | 15 | 758 | 167 | 211 | 20 | 0 | 34 | 318 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 758
10 | 23 | 16 | 798 | 167 | 443 | 20 | 0 | 34 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 798
10 | 23 | 17 | 775 | 167 | 323 | 61 | 0 | 34 | 5 | 0 | 3 | 0 | 181 | 1 | 775
10 | 23 | 18 | 766 | 167 | 502 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 766
10 | 23 | 19 | 705 | 167 | 444 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705
10 | 23 | 20 | 681 | 167 | 425 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 681
10 | 23 | 21 | 631 | 167 | 374 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 631
10 | 23 | 22 | 600 | 167 | 348 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 23 | 23 | 568 | 167 | 325 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 568
10 | 24 | 0 | 513 | 167 | 290 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 513
10 | 24 | 1 | 493 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 493
10 | 24 | 2 | 545 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 123 | 1 | 545
10 | 24 | 3 | 644 | 167 | 205 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 644
10 | 24 | 4 | 699 | 167 | 437 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 699
10 | 24 | 5 | 705 | 167 | 266 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 705
10 | 24 | 6 | 675 | 167 | 256 | 20 | 0 | 34 | 11 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 675
10 | 24 | 7 | 677 | 167 | 287 | 20 | 0 | 34 | 162 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 677
10 | 24 | 8 | 739 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 330 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 | 739
10 | 24 | 9 | 778 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 461 | 0 | 2 | 0 | -105 | 3 | 778
10 | 24 | 10 | 766 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 527 | 0 | 4 | 0 | -176 | -6 | 766
10 | 24 | 11 | 776 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 562 | 0 | 5 | 0 | -176 | -32 | 776
10 | 24 | 12 | 687 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 561 | 0 | 7 | 0 | -176 | -122 | 687
10 | 24 | 13 | 756 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 530 | 0 | 7 | 0 | -159 | -39 | 756
10 | 24 | 14 | 770 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 430 | 0 | 4 | 0 | 0 | -81 | 770
10 | 24 | 15 | 794 | 167 | 292 | 20 | 0 | 34 | 279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 794
10 | 24 | 16 | 807 | 167 | 478 | 20 | 0 | 34 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 807
10 | 24 | 17 | 788 | 167 | 520 | 61 | 0 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 788
10 | 24 | 18 | 773 | 167 | 510 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773
10 | 24 | 19 | 706 | 167 | 444 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 706
10 | 24 | 20 | 668 | 167 | 410 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 668
10 | 24 | 21 | 630 | 167 | 372 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 630
10 | 24 | 22 | 558 | 167 | 303 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 558
10 | 24 | 23 | 524 | 167 | 273 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 524
10 | 25 | 0 | 477 | 167 | 246 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 477
10 | 25 | 1 | 473 | 167 | 242 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 473
10 | 25 | 2 | 509 | 167 | 273 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 509
10 | 25 | 3 | 593 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 131 | 0 | 593
10 | 25 | 4 | 682 | 167 | 235 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 682
10 | 25 | 5 | 700 | 167 | 260 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 700
10 | 25 | 6 | 664 | 167 | 247 | 20 | 0 | 34 | 8 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 664
10 | 25 | 7 | 671 | 167 | 285 | 20 | 0 | 34 | 157 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 671
10 | 25 | 8 | 708 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 334 | 0 | 4 | 0 | 0 | -47 | 708
10 | 25 | 9 | 723 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 484 | 0 | 3 | 0 | 0 | -181 | 723
10 | 25 | 10 | 748 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 575 | 0 | 3 | 0 | -176 | -71 | 748
10 | 25 | 11 | 768 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 594 | 0 | 3 | 0 | -176 | -70 | 768
10 | 25 | 12 | 691 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 570 | 0 | 6 | 0 | -176 | -126 | 691
10 | 25 | 13 | 753 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 521 | 0 | 7 | 0 | -142 | -50 | 753
10 | 25 | 14 | 761 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 412 | 0 | 6 | 0 | 0 | -74 | 761
10 | 25 | 15 | 780 | 167 | 275 | 20 | 0 | 34 | 272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 780
10 | 25 | 16 | 802 | 167 | 473 | 20 | 0 | 34 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 802
10 | 25 | 17 | 759 | 167 | 492 | 61 | 0 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 759
10 | 25 | 18 | 749 | 167 | 484 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 749
10 | 25 | 19 | 688 | 167 | 426 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 688
10 | 25 | 20 | 641 | 167 | 384 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 641
10 | 25 | 21 | 597 | 167 | 341 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 597
10 | 25 | 22 | 552 | 167 | 300 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 552
10 | 25 | 23 | 522 | 167 | 279 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 522
10 | 26 | 0 | 481 | 167 | 259 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 481
10 | 26 | 1 | 467 | 167 | 243 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 467
10 | 26 | 2 | 517 | 167 | 291 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 517
10 | 26 | 3 | 601 | 167 | 344 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 601
10 | 26 | 4 | 658 | 167 | 400 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 658
10 | 26 | 5 | 670 | 167 | 415 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 670
10 | 26 | 6 | 632 | 167 | 398 | 20 | 0 | 34 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 632
10 | 26 | 7 | 652 | 167 | 274 | 20 | 0 | 34 | 153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 652
10 | 26 | 8 | 712 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 325 | 0 | 2 | 0 | 0 | -32 | 712
10 | 26 | 9 | 747 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 476 | 0 | 1 | 0 | -166 | 19 | 747
10 | 26 | 10 | 723 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 588 | 0 | 3 | 0 | -176 | -109 | 723
10 | 26 | 11 | 728 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 640 | 0 | 5 | 0 | -176 | -158 | 728
10 | 26 | 12 | 689 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 618 | 0 | 8 | 0 | -176 | -178 | 689
10 | 26 | 13 | 775 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 540 | 0 | 11 | 0 | -176 | -17 | 775
10 | 26 | 14 | 810 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 406 | 0 | 10 | 0 | 0 | -23 | 810
10 | 26 | 15 | 796 | 167 | 325 | 20 | 0 | 34 | 233 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 796
10 | 26 | 16 | 800 | 167 | 474 | 20 | 0 | 34 | 92 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 800
10 | 26 | 17 | 786 | 167 | 504 | 61 | 0 | 34 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 786
10 | 26 | 18 | 751 | 167 | 468 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 751
10 | 26 | 19 | 698 | 167 | 415 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 698
10 | 26 | 20 | 650 | 167 | 366 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 650
10 | 26 | 21 | 608 | 167 | 322 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 608
10 | 26 | 22 | 571 | 167 | 287 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 571
10 | 26 | 23 | 550 | 167 | 267 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 550
10 | 27 | 0 | 499 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 42 | 1 | 499
10 | 27 | 1 | 480 | 167 | 223 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 480
10 | 27 | 2 | 503 | 167 | 221 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 503
10 | 27 | 3 | 588 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 117 | 0 | 588
10 | 27 | 4 | 660 | 167 | 385 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 660
10 | 27 | 5 | 679 | 167 | 408 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 679
10 | 27 | 6 | 684 | 167 | 251 | 20 | 0 | 34 | 8 | 0 | 23 | 0 | 181 | 0 | 684
10 | 27 | 7 | 676 | 167 | 297 | 20 | 0 | 34 | 134 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 676
10 | 27 | 8 | 757 | 167 | 236 | 20 | 0 | 34 | 275 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 757
10 | 27 | 9 | 818 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 382 | 0 | 31 | 0 | -12 | 0 | 818
10 | 27 | 10 | 825 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 398 | 0 | 27 | 0 | -17 | 0 | 825
10 | 27 | 11 | 836 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 404 | 0 | 19 | 0 | -29 | 25 | 836
10 | 27 | 12 | 780 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 363 | 0 | 14 | 0 | -37 | 23 | 780
10 | 27 | 13 | 831 | 167 | 243 | 20 | 0 | 34 | 239 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 831
10 | 27 | 14 | 790 | 167 | 317 | 20 | 0 | 34 | 211 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 790
10 | 27 | 15 | 768 | 167 | 326 | 20 | 0 | 34 | 186 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 768
10 | 27 | 16 | 789 | 167 | 284 | 20 | 0 | 34 | 91 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 789
10 | 27 | 17 | 789 | 167 | 510 | 61 | 0 | 34 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 789
10 | 27 | 18 | 772 | 167 | 491 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 772
10 | 27 | 19 | 722 | 167 | 442 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 722
10 | 27 | 20 | 685 | 167 | 416 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 685
10 | 27 | 21 | 637 | 167 | 366 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 637
10 | 27 | 22 | 588 | 167 | 315 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 588
10 | 27 | 23 | 538 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 71 | 1 | 538
10 | 28 | 0 | 496 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 51 | 1 | 496
10 | 28 | 1 | 489 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 489
10 | 28 | 2 | 533 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 75 | 1 | 533
10 | 28 | 3 | 598 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 115 | 1 | 598
10 | 28 | 4 | 618 | 167 | 326 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 1 | 618
10 | 28 | 5 | 627 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 150 | 1 | 627
10 | 28 | 6 | 569 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 6 | 0 | 28 | 0 | 118 | 0 | 569
10 | 28 | 7 | 549 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 139 | 0 | 24 | 0 | 0 | -31 | 549
10 | 28 | 8 | 555 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 315 | 0 | 24 | 0 | -176 | -25 | 555
10 | 28 | 9 | 557 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 454 | 0 | 27 | -13 | -176 | -152 | 557
10 | 28 | 10 | 584 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 513 | -117 | 24 | -19 | -176 | -58 | 584
10 | 28 | 11 | 566 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 527 | -125 | 22 | -18 | -176 | -81 | 566
10 | 28 | 12 | 528 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 507 | -174 | 23 | -18 | -176 | -51 | 528
10 | 28 | 13 | 540 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 470 | -44 | 22 | -17 | -176 | -132 | 540
10 | 28 | 14 | 526 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 395 | 0 | 19 | 0 | -176 | -129 | 526
10 | 28 | 15 | 552 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 274 | 0 | 16 | 0 | -100 | -55 | 552
10 | 28 | 16 | 582 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 110 | 0 | 15 | 0 | 39 | 1 | 582
10 | 28 | 17 | 609 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 2 | 0 | 21 | 0 | 127 | 1 | 609
10 | 28 | 18 | 634 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 147 | 1 | 634
10 | 28 | 19 | 605 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 110 | 0 | 605
10 | 28 | 20 | 581 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 92 | 0 | 581
10 | 28 | 21 | 527 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 47 | 1 | 527
10 | 28 | 22 | 482 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 1 | 482
10 | 28 | 23 | 449 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -31 | 449
10 | 29 | 0 | 419 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | -3 | 0 | -37 | 419
10 | 29 | 1 | 406 | 167 | 200 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | -52 | 406
10 | 29 | 2 | 442 | 167 | 201 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | -4 | 0 | -27 | 442
10 | 29 | 3 | 518 | 167 | 201 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | -4 | 67 | -50 | 518
10 | 29 | 4 | 585 | 167 | 201 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | -4 | 83 | 0 | 585
10 | 29 | 5 | 591 | 167 | 201 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | -4 | 94 | 0 | 591
10 | 29 | 6 | 534 | 167 | 200 | 20 | 0 | 34 | 7 | -1 | 41 | -3 | 69 | 0 | 534
10 | 29 | 7 | 487 | 167 | 219 | 20 | 0 | 34 | 152 | -20 | 30 | -2 | -113 | 0 | 487
10 | 29 | 8 | 447 | 167 | 241 | 20 | 0 | 34 | 314 | -42 | 26 | -2 | -176 | -135 | 447
10 | 29 | 9 | 443 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 436 | -238 | 19 | -16 | -176 | 1 | 443
10 | 29 | 10 | 452 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 517 | -309 | 21 | -18 | -176 | 0 | 452
10 | 29 | 11 | 454 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 535 | -325 | 18 | -15 | -176 | 0 | 454
10 | 29 | 12 | 464 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 496 | -276 | 17 | -15 | -176 | 1 | 464
10 | 29 | 13 | 455 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 436 | -225 | 15 | -13 | -176 | 1 | 455
10 | 29 | 14 | 451 | 167 | 245 | 20 | 0 | 34 | 349 | -47 | 20 | -2 | -176 | -159 | 451
10 | 29 | 15 | 479 | 167 | 231 | 20 | 0 | 34 | 237 | -32 | 19 | -2 | -176 | -19 | 479
10 | 29 | 16 | 521 | 167 | 211 | 20 | 0 | 34 | 94 | -13 | 14 | -1 | 0 | -5 | 521
10 | 29 | 17 | 591 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 1 | 0 | 9 | -1 | 122 | 2 | 591
10 | 29 | 18 | 614 | 167 | 196 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | -1 | 145 | 3 | 614
10 | 29 | 19 | 584 | 167 | 196 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | -1 | 120 | 2 | 584
10 | 29 | 20 | 553 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 97 | 1 | 553
10 | 29 | 21 | 510 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | -1 | 52 | 2 | 510
10 | 29 | 22 | 444 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 444
10 | 29 | 23 | 413 | 167 | 196 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -27 | 413
10 | 30 | 0 | 399 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 399
10 | 30 | 1 | 399 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 399
10 | 30 | 2 | 424 | 167 | 197 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 424
10 | 30 | 3 | 506 | 167 | 196 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 1 | 506
10 | 30 | 4 | 593 | 167 | 334 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 593
10 | 30 | 5 | 616 | 167 | 337 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 616
10 | 30 | 6 | 632 | 167 | 402 | 20 | 0 | 34 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 632
10 | 30 | 7 | 629 | 167 | 251 | 20 | 0 | 34 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 629
10 | 30 | 8 | 687 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 687
10 | 30 | 9 | 702 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 491 | 0 | 0 | 0 | -176 | -30 | 702
10 | 30 | 10 | 678 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 577 | 0 | 1 | 0 | -176 | -141 | 678
10 | 30 | 11 | 694 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 622 | 0 | 1 | 0 | -176 | -170 | 694
10 | 30 | 12 | 623 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 613 | -13 | 2 | -1 | -176 | -219 | 623
10 | 30 | 13 | 683 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 555 | 0 | 2 | 0 | -176 | -115 | 683
10 | 30 | 14 | 693 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 451 | 0 | 3 | 0 | 0 | -178 | 693
10 | 30 | 15 | 710 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 294 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 710
10 | 30 | 16 | 775 | 167 | 442 | 20 | 0 | 34 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 775
10 | 30 | 17 | 762 | 167 | 497 | 61 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 762
10 | 30 | 18 | 753 | 167 | 308 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 753
10 | 30 | 19 | 709 | 167 | 445 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 709
10 | 30 | 20 | 678 | 167 | 420 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 678
10 | 30 | 21 | 627 | 167 | 368 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 627
10 | 30 | 22 | 566 | 167 | 312 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 566
10 | 30 | 23 | 529 | 167 | 284 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 529
10 | 31 | 0 | 488 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 0 | 488
10 | 31 | 1 | 470 | 167 | 246 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 470
10 | 31 | 2 | 526 | 167 | 196 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 1 | 526
10 | 31 | 3 | 626 | 167 | 368 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 626
10 | 31 | 4 | 690 | 167 | 432 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 690
10 | 31 | 5 | 697 | 167 | 263 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 697
10 | 31 | 6 | 701 | 167 | 291 | 20 | 0 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 181 | 1 | 701
10 | 31 | 7 | 709 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 151 | 0 | 2 | 0 | 139 | 0 | 709
10 | 31 | 8 | 733 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 337 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | 733
10 | 31 | 9 | 728 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 487 | 0 | 1 | 0 | -176 | -1 | 728
10 | 31 | 10 | 734 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 580 | 0 | 1 | 0 | -176 | -88 | 734
10 | 31 | 11 | 731 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 595 | 0 | 2 | 0 | -176 | -107 | 731
10 | 31 | 12 | 650 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 586 | 0 | 2 | 0 | -176 | -179 | 650
10 | 31 | 13 | 718 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 541 | 0 | 3 | 0 | -167 | -76 | 718
10 | 31 | 14 | 732 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 441 | 0 | 2 | 0 | 0 | -128 | 732
10 | 31 | 15 | 756 | 167 | 246 | 20 | 0 | 34 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 756
10 | 31 | 16 | 792 | 167 | 465 | 20 | 0 | 34 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 792
10 | 31 | 17 | 771 | 167 | 507 | 61 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 771
10 | 31 | 18 | 763 | 167 | 500 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 763
10 | 31 | 19 | 722 | 167 | 458 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 722
10 | 31 | 20 | 675 | 167 | 413 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 675
10 | 31 | 21 | 622 | 167 | 196 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 161 | 1 | 622
10 | 31 | 22 | 603 | 167 | 338 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 603
10 | 31 | 23 | 552 | 167 | 289 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 552
11 | 1 | 0 | 627 | 167 | 380 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 627
11 | 1 | 1 | 621 | 167 | 369 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 621
11 | 1 | 2 | 651 | 167 | 205 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 165 | 1 | 651
11 | 1 | 3 | 691 | 167 | 228 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | 0 | 691
11 | 1 | 4 | 727 | 167 | 263 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 181 | -1 | 727
11 | 1 | 5 | 733 | 167 | 460 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 733
11 | 1 | 6 | 741 | 167 | 303 | 20 | 0 | 34 | 4 | 0 | 31 | 0 | 181 | 1 | 741
11 | 1 | 7 | 738 | 167 | 353 | 20 | 0 | 34 | 136 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 738
11 | 1 | 8 | 754 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 312 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 754
11 | 1 | 9 | 757 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 466 | 0 | 20 | 0 | -162 | 16 | 757
11 | 1 | 10 | 753 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 582 | 0 | 22 | 0 | -176 | -92 | 753
11 | 1 | 11 | 752 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 627 | 0 | 25 | 0 | -176 | -141 | 752
11 | 1 | 12 | 713 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 620 | -18 | 30 | -23 | -176 | -137 | 713
11 | 1 | 13 | 763 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 560 | 0 | 32 | 0 | -176 | -70 | 763
11 | 1 | 14 | 776 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 443 | 0 | 35 | 0 | 0 | -119 | 776
11 | 1 | 15 | 790 | 167 | 255 | 20 | 0 | 34 | 279 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 790
11 | 1 | 16 | 801 | 167 | 443 | 20 | 0 | 34 | 99 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 801
11 | 1 | 17 | 786 | 167 | 486 | 59 | 0 | 34 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 786
11 | 1 | 18 | 783 | 167 | 481 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 783
11 | 1 | 19 | 752 | 167 | 259 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 181 | 0 | 752
11 | 1 | 20 | 729 | 167 | 417 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 729
11 | 1 | 21 | 704 | 167 | 207 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 181 | 0 | 704
11 | 1 | 22 | 681 | 167 | 373 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 681
11 | 1 | 23 | 661 | 167 | 382 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 661
11 | 2 | 0 | 638 | 167 | 364 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 638
11 | 2 | 1 | 627 | 167 | 358 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 627
11 | 2 | 2 | 657 | 167 | 362 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 657
11 | 2 | 3 | 705 | 167 | 414 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 705
11 | 2 | 4 | 736 | 167 | 447 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 736
11 | 2 | 5 | 727 | 167 | 453 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 727
11 | 2 | 6 | 719 | 167 | 457 | 20 | 0 | 34 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 719
11 | 2 | 7 | 723 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 129 | 0 | 35 | 0 | 142 | 0 | 723
11 | 2 | 8 | 765 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 303 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 765
11 | 2 | 9 | 778 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 458 | 0 | 26 | 0 | -139 | 16 | 778
11 | 2 | 10 | 765 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 572 | 0 | 25 | 0 | -176 | -73 | 765
11 | 2 | 11 | 766 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 623 | 0 | 26 | 0 | -176 | -124 | 766
11 | 2 | 12 | 733 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 614 | 0 | 26 | 0 | -176 | -148 | 733
11 | 2 | 13 | 776 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 551 | 0 | 23 | 0 | -176 | -39 | 776
11 | 2 | 14 | 782 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 435 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 782
11 | 2 | 15 | 795 | 167 | 287 | 20 | 0 | 34 | 272 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 795
11 | 2 | 16 | 799 | 167 | 471 | 20 | 0 | 34 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 799
11 | 2 | 17 | 775 | 167 | 408 | 59 | 0 | 34 | 1 | 0 | 11 | 0 | 95 | 0 | 775
11 | 2 | 18 | 764 | 167 | 490 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 764
11 | 2 | 19 | 735 | 167 | 460 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 735
11 | 2 | 20 | 718 | 167 | 450 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 718
11 | 2 | 21 | 703 | 167 | 433 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 703
11 | 2 | 22 | 685 | 167 | 415 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 2 | 23 | 658 | 167 | 234 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 181 | 0 | 658
11 | 3 | 0 | 632 | 167 | 391 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 632
11 | 3 | 1 | 624 | 167 | 202 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 181 | 0 | 624
11 | 3 | 2 | 649 | 167 | 197 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | 0 | 649
11 | 3 | 3 | 690 | 167 | 416 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 690
11 | 3 | 4 | 722 | 167 | 446 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 722
11 | 3 | 5 | 708 | 167 | 441 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 708
11 | 3 | 6 | 679 | 167 | 429 | 20 | 0 | 34 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 679
11 | 3 | 7 | 680 | 167 | 345 | 20 | 0 | 34 | 93 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 680
11 | 3 | 8 | 700 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 236 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 700
11 | 3 | 9 | 691 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 373 | 0 | 11 | 0 | -113 | 3 | 691
11 | 3 | 10 | 684 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 506 | 0 | 6 | 0 | -176 | -69 | 684
11 | 3 | 11 | 688 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 599 | -151 | 9 | -7 | -176 | -3 | 688
11 | 3 | 12 | 676 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 610 | -177 | 9 | -7 | -176 | 0 | 676
11 | 3 | 13 | 701 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 549 | 0 | 5 | 0 | -176 | -94 | 701
11 | 3 | 14 | 703 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 434 | 0 | 5 | 0 | -155 | 2 | 703
11 | 3 | 15 | 720 | 167 | 217 | 20 | 0 | 34 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 720
11 | 3 | 16 | 732 | 167 | 235 | 20 | 0 | 34 | 92 | 0 | 2 | 0 | 181 | 1 | 732
11 | 3 | 17 | 732 | 167 | 465 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 732
11 | 3 | 18 | 736 | 167 | 463 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 736
11 | 3 | 19 | 714 | 167 | 439 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 714
11 | 3 | 20 | 701 | 167 | 432 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 701
11 | 3 | 21 | 683 | 167 | 415 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 683
11 | 3 | 22 | 659 | 167 | 386 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 659
11 | 3 | 23 | 632 | 167 | 381 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 632
11 | 4 | 0 | 605 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 163 | 0 | 605
11 | 4 | 1 | 597 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 153 | 1 | 597
11 | 4 | 2 | 617 | 167 | 337 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 617
11 | 4 | 3 | 671 | 167 | 216 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | -1 | 671
11 | 4 | 4 | 700 | 167 | 430 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 700
11 | 4 | 5 | 691 | 167 | 431 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 691
11 | 4 | 6 | 661 | 167 | 417 | 20 | 0 | 34 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 4 | 7 | 650 | 167 | 321 | 20 | 0 | 34 | 94 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 650
11 | 4 | 8 | 666 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 217 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 666
11 | 4 | 9 | 689 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 309 | 0 | 7 | 0 | -60 | 16 | 689
11 | 4 | 10 | 674 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 315 | 0 | 6 | 0 | -176 | 112 | 674
11 | 4 | 11 | 675 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 311 | 0 | 4 | 0 | -149 | 92 | 675
11 | 4 | 12 | 661 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 249 | 0 | 5 | 0 | -30 | 20 | 661
11 | 4 | 13 | 663 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 663
11 | 4 | 14 | 662 | 167 | 206 | 20 | 0 | 34 | 182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 662
11 | 4 | 15 | 668 | 167 | 324 | 20 | 0 | 34 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 668
11 | 4 | 16 | 681 | 167 | 421 | 20 | 0 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 681
11 | 4 | 17 | 704 | 167 | 442 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 704
11 | 4 | 18 | 706 | 167 | 260 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 706
11 | 4 | 19 | 686 | 167 | 421 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 4 | 20 | 674 | 167 | 412 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 4 | 21 | 656 | 167 | 391 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 656
11 | 4 | 22 | 625 | 167 | 357 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 625
11 | 4 | 23 | 607 | 167 | 362 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 607
11 | 5 | 0 | 580 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 142 | 0 | 580
11 | 5 | 1 | 573 | 167 | 332 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 573
11 | 5 | 2 | 595 | 167 | 325 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 595
11 | 5 | 3 | 633 | 167 | 338 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 633
11 | 5 | 4 | 668 | 167 | 390 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 668
11 | 5 | 5 | 661 | 167 | 396 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 661
11 | 5 | 6 | 630 | 167 | 372 | 20 | 0 | 34 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 630
11 | 5 | 7 | 630 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 110 | 0 | 33 | 0 | 0 | 70 | 630
11 | 5 | 8 | 619 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 278 | 0 | 35 | 0 | -120 | 9 | 619
11 | 5 | 9 | 617 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 432 | -13 | 31 | -25 | -176 | -49 | 617
11 | 5 | 10 | 616 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 553 | -184 | 25 | -20 | -176 | 1 | 616
11 | 5 | 11 | 624 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 611 | -234 | 23 | -18 | -176 | 1 | 624
11 | 5 | 12 | 627 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 603 | -223 | 23 | -18 | -176 | 1 | 627
11 | 5 | 13 | 623 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 539 | -110 | 25 | -20 | -176 | -52 | 623
11 | 5 | 14 | 638 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 412 | 0 | 28 | 0 | -176 | -43 | 638
11 | 5 | 15 | 655 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 247 | 0 | 31 | 0 | 0 | -40 | 655
11 | 5 | 16 | 672 | 167 | 339 | 20 | 0 | 34 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 672
11 | 5 | 17 | 705 | 167 | 411 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 705
11 | 5 | 18 | 712 | 167 | 407 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 712
11 | 5 | 19 | 695 | 167 | 383 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 695
11 | 5 | 20 | 678 | 167 | 366 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 678
11 | 5 | 21 | 652 | 167 | 336 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 652
11 | 5 | 22 | 630 | 167 | 310 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 630
11 | 5 | 23 | 609 | 167 | 307 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 609
11 | 6 | 0 | 580 | 167 | 279 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 580
11 | 6 | 1 | 570 | 167 | 270 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 570
11 | 6 | 2 | 591 | 167 | 269 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 591
11 | 6 | 3 | 635 | 167 | 305 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 635
11 | 6 | 4 | 674 | 167 | 342 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 6 | 5 | 692 | 167 | 377 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 692
11 | 6 | 6 | 667 | 167 | 365 | 20 | 0 | 34 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 667
11 | 6 | 7 | 684 | 167 | 341 | 20 | 0 | 34 | 29 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 684
11 | 6 | 8 | 749 | 167 | 379 | 20 | 0 | 34 | 65 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 749
11 | 6 | 9 | 795 | 167 | 370 | 20 | 0 | 34 | 123 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 795
11 | 6 | 10 | 796 | 167 | 338 | 20 | 0 | 34 | 145 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 796
11 | 6 | 11 | 804 | 167 | 347 | 20 | 0 | 34 | 146 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 804
11 | 6 | 12 | 749 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 143 | 0 | 104 | 0 | 85 | 0 | 749
11 | 6 | 13 | 810 | 167 | 352 | 20 | 0 | 34 | 135 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 810
11 | 6 | 14 | 809 | 167 | 401 | 20 | 0 | 34 | 89 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 6 | 15 | 800 | 167 | 437 | 20 | 0 | 34 | 52 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | 6 | 16 | 800 | 167 | 304 | 20 | 0 | 34 | 16 | 0 | 78 | 0 | 181 | 0 | 800
11 | 6 | 17 | 791 | 167 | 364 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 77 | 0 | 791
11 | 6 | 18 | 761 | 167 | 400 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 761
11 | 6 | 19 | 721 | 167 | 366 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 721
11 | 6 | 20 | 704 | 167 | 357 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 704
11 | 6 | 21 | 678 | 167 | 326 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 678
11 | 6 | 22 | 658 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 108 | 0 | 658
11 | 6 | 23 | 631 | 167 | 298 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 631
11 | 7 | 0 | 609 | 167 | 277 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 609
11 | 7 | 1 | 595 | 167 | 262 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 595
11 | 7 | 2 | 611 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 57 | 0 | 611
11 | 7 | 3 | 648 | 167 | 293 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 648
11 | 7 | 4 | 687 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 143 | 0 | 687
11 | 7 | 5 | 691 | 167 | 355 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 691
11 | 7 | 6 | 698 | 167 | 377 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 698
11 | 7 | 7 | 716 | 167 | 317 | 20 | 0 | 34 | 84 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 716
11 | 7 | 8 | 739 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 277 | 0 | 84 | 0 | 0 | -39 | 739
11 | 7 | 9 | 751 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 453 | 0 | 81 | 0 | -85 | -115 | 751
11 | 7 | 10 | 738 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 564 | 0 | 79 | 0 | -176 | -146 | 738
11 | 7 | 11 | 748 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 614 | 0 | 71 | -48 | -176 | -130 | 748
11 | 7 | 12 | 710 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 607 | -64 | 68 | -54 | -176 | -88 | 710
11 | 7 | 13 | 733 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 546 | 0 | 63 | 0 | -176 | -117 | 733
11 | 7 | 14 | 743 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 437 | 0 | 56 | 0 | -10 | -157 | 743
11 | 7 | 15 | 764 | 167 | 226 | 20 | 0 | 34 | 268 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 764
11 | 7 | 16 | 784 | 167 | 437 | 20 | 0 | 34 | 86 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 784
11 | 7 | 17 | 772 | 167 | 485 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 772
11 | 7 | 18 | 760 | 167 | 299 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 0 | 760
11 | 7 | 19 | 719 | 167 | 444 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 719
11 | 7 | 20 | 698 | 167 | 434 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 7 | 21 | 680 | 167 | 420 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 680
11 | 7 | 22 | 652 | 167 | 400 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 652
11 | 7 | 23 | 636 | 167 | 411 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 636
11 | 8 | 0 | 612 | 167 | 390 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 612
11 | 8 | 1 | 607 | 167 | 384 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 607
11 | 8 | 2 | 631 | 167 | 380 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 631
11 | 8 | 3 | 674 | 167 | 421 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 8 | 4 | 714 | 167 | 281 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 714
11 | 8 | 5 | 738 | 167 | 492 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 738
11 | 8 | 6 | 737 | 167 | 507 | 20 | 0 | 34 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 737
11 | 8 | 7 | 735 | 167 | 383 | 20 | 0 | 34 | 122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 735
11 | 8 | 8 | 741 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 309 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 741
11 | 8 | 9 | 744 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 467 | 0 | 3 | 0 | -150 | 7 | 744
11 | 8 | 10 | 727 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 576 | 0 | 2 | 0 | -176 | -92 | 727
11 | 8 | 11 | 719 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 625 | 0 | 3 | 0 | -176 | -150 | 719
11 | 8 | 12 | 683 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 618 | -46 | 5 | -4 | -176 | -131 | 683
11 | 8 | 13 | 717 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 554 | 0 | 9 | 0 | -176 | -87 | 717
11 | 8 | 14 | 733 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 436 | 0 | 10 | 0 | 0 | -130 | 733
11 | 8 | 15 | 759 | 167 | 260 | 20 | 0 | 34 | 268 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 759
11 | 8 | 16 | 777 | 167 | 466 | 20 | 0 | 34 | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 777
11 | 8 | 17 | 776 | 167 | 507 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 776
11 | 8 | 18 | 764 | 167 | 486 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 764
11 | 8 | 19 | 739 | 167 | 456 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 739
11 | 8 | 20 | 712 | 167 | 438 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 712
11 | 8 | 21 | 687 | 167 | 413 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 687
11 | 8 | 22 | 661 | 167 | 389 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 8 | 23 | 655 | 167 | 410 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 655
11 | 9 | 0 | 627 | 167 | 198 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 627
11 | 9 | 1 | 609 | 167 | 365 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 609
11 | 9 | 2 | 634 | 167 | 363 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 634
11 | 9 | 3 | 691 | 167 | 418 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 691
11 | 9 | 4 | 727 | 167 | 446 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 727
11 | 9 | 5 | 734 | 167 | 461 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 734
11 | 9 | 6 | 724 | 167 | 473 | 20 | 0 | 34 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 724
11 | 9 | 7 | 726 | 167 | 407 | 20 | 0 | 34 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 726
11 | 9 | 8 | 766 | 167 | 301 | 20 | 0 | 34 | 217 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 766
11 | 9 | 9 | 782 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 398 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 782
11 | 9 | 10 | 764 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 508 | 0 | 22 | 0 | -62 | -121 | 764
11 | 9 | 11 | 755 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 575 | 0 | 24 | 0 | -176 | -85 | 755
11 | 9 | 12 | 718 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 554 | 0 | 22 | 0 | -176 | -99 | 718
11 | 9 | 13 | 763 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 464 | 0 | 18 | 0 | -45 | -91 | 763
11 | 9 | 14 | 770 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 348 | 0 | 14 | 0 | 0 | -9 | 770
11 | 9 | 15 | 782 | 167 | 357 | 20 | 0 | 34 | 197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 782
11 | 9 | 16 | 781 | 167 | 494 | 20 | 0 | 34 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 781
11 | 9 | 17 | 772 | 167 | 502 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 772
11 | 9 | 18 | 763 | 167 | 486 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 763
11 | 9 | 19 | 733 | 167 | 449 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 733
11 | 9 | 20 | 714 | 167 | 426 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 714
11 | 9 | 21 | 687 | 167 | 389 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 687
11 | 9 | 22 | 648 | 167 | 352 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 648
11 | 9 | 23 | 632 | 167 | 363 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 632
11 | 10 | 0 | 600 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 141 | 0 | 600
11 | 10 | 1 | 592 | 167 | 339 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 592
11 | 10 | 2 | 619 | 167 | 345 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 619
11 | 10 | 3 | 661 | 167 | 391 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 10 | 4 | 690 | 167 | 414 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 690
11 | 10 | 5 | 695 | 167 | 427 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 695
11 | 10 | 6 | 690 | 167 | 435 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 690
11 | 10 | 7 | 695 | 167 | 438 | 20 | 0 | 34 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 695
11 | 10 | 8 | 762 | 167 | 439 | 20 | 0 | 34 | 35 | 0 | 15 | 0 | 51 | 1 | 762
11 | 10 | 9 | 806 | 167 | 519 | 20 | 0 | 34 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 806
11 | 10 | 10 | 802 | 167 | 494 | 20 | 0 | 34 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 802
11 | 10 | 11 | 808 | 167 | 304 | 20 | 0 | 34 | 78 | 0 | 24 | 0 | 181 | 0 | 808
11 | 10 | 12 | 763 | 167 | 430 | 20 | 0 | 34 | 81 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 763
11 | 10 | 13 | 799 | 167 | 450 | 20 | 0 | 34 | 83 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 799
11 | 10 | 14 | 802 | 167 | 280 | 20 | 0 | 34 | 63 | 0 | 57 | 0 | 181 | 0 | 802
11 | 10 | 15 | 787 | 167 | 464 | 20 | 0 | 34 | 39 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 787
11 | 10 | 16 | 798 | 167 | 483 | 20 | 0 | 34 | 13 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 798
11 | 10 | 17 | 788 | 167 | 442 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 788
11 | 10 | 18 | 770 | 167 | 422 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 770
11 | 10 | 19 | 740 | 167 | 406 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 740
11 | 10 | 20 | 714 | 167 | 394 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 714
11 | 10 | 21 | 688 | 167 | 366 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 688
11 | 10 | 22 | 652 | 167 | 322 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 652
11 | 10 | 23 | 631 | 167 | 330 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 631
11 | 11 | 0 | 601 | 167 | 316 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 601
11 | 11 | 1 | 589 | 167 | 313 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 589
11 | 11 | 2 | 614 | 167 | 196 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 107 | 1 | 614
11 | 11 | 3 | 658 | 167 | 352 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 658
11 | 11 | 4 | 685 | 167 | 393 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 685
11 | 11 | 5 | 679 | 167 | 396 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 679
11 | 11 | 6 | 657 | 167 | 393 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 657
11 | 11 | 7 | 656 | 167 | 318 | 20 | 0 | 34 | 83 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 11 | 8 | 665 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 253 | 0 | 35 | 0 | 0 | -40 | 665
11 | 11 | 9 | 683 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 340 | 0 | 28 | 0 | -113 | 11 | 683
11 | 11 | 10 | 673 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 352 | 0 | 22 | 0 | -130 | 12 | 673
11 | 11 | 11 | 664 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 375 | 0 | 22 | 0 | -162 | 12 | 664
11 | 11 | 12 | 631 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 361 | 0 | 29 | 0 | -176 | 0 | 631
11 | 11 | 13 | 638 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 315 | 0 | 21 | 0 | -124 | 9 | 638
11 | 11 | 14 | 635 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 240 | 0 | 12 | 0 | 0 | -34 | 635
11 | 11 | 15 | 636 | 167 | 252 | 20 | 0 | 34 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 636
11 | 11 | 16 | 667 | 167 | 388 | 20 | 0 | 34 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 667
11 | 11 | 17 | 695 | 167 | 424 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 695
11 | 11 | 18 | 698 | 167 | 423 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 11 | 19 | 679 | 167 | 222 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 1 | 679
11 | 11 | 20 | 659 | 167 | 395 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 659
11 | 11 | 21 | 632 | 167 | 370 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 632
11 | 11 | 22 | 607 | 167 | 350 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 607
11 | 11 | 23 | 583 | 167 | 353 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 583
11 | 12 | 0 | 560 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 136 | 0 | 560
11 | 12 | 1 | 547 | 167 | 309 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 547
11 | 12 | 2 | 573 | 167 | 297 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 573
11 | 12 | 3 | 625 | 167 | 333 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 625
11 | 12 | 4 | 644 | 167 | 353 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 644
11 | 12 | 5 | 645 | 167 | 374 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 645
11 | 12 | 6 | 618 | 167 | 374 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 618
11 | 12 | 7 | 600 | 167 | 325 | 20 | 0 | 34 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 600
11 | 12 | 8 | 600 | 167 | 241 | 20 | 0 | 34 | 120 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 600
11 | 12 | 9 | 622 | 167 | 206 | 20 | 0 | 34 | 172 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 622
11 | 12 | 10 | 622 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 165 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 622
11 | 12 | 11 | 617 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 155 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 617
11 | 12 | 12 | 627 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 148 | 0 | 56 | 0 | 0 | 6 | 627
11 | 12 | 13 | 604 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 149 | 0 | 65 | 0 | 0 | -27 | 604
11 | 12 | 14 | 607 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 153 | 0 | 67 | 0 | 0 | -30 | 607
11 | 12 | 15 | 609 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 133 | 0 | 66 | 0 | 0 | -7 | 609
11 | 12 | 16 | 648 | 167 | 322 | 20 | 0 | 34 | 51 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 648
11 | 12 | 17 | 695 | 167 | 363 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 695
11 | 12 | 18 | 714 | 167 | 383 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 714
11 | 12 | 19 | 712 | 167 | 382 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 712
11 | 12 | 20 | 692 | 167 | 374 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 692
11 | 12 | 21 | 669 | 167 | 350 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 669
11 | 12 | 22 | 636 | 167 | 329 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 636
11 | 12 | 23 | 608 | 167 | 330 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 608
11 | 13 | 0 | 585 | 167 | 324 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 585
11 | 13 | 1 | 576 | 167 | 308 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 576
11 | 13 | 2 | 611 | 167 | 295 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 13 | 3 | 663 | 167 | 333 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 663
11 | 13 | 4 | 696 | 167 | 377 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 696
11 | 13 | 5 | 724 | 167 | 415 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 724
11 | 13 | 6 | 758 | 167 | 491 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 758
11 | 13 | 7 | 785 | 167 | 458 | 20 | 0 | 34 | 61 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 785
11 | 13 | 8 | 833 | 167 | 420 | 20 | 0 | 34 | 156 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 833
11 | 13 | 9 | 856 | 167 | 369 | 20 | 0 | 34 | 240 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 856
11 | 13 | 10 | 842 | 167 | 275 | 20 | 0 | 34 | 318 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 842
11 | 13 | 11 | 842 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 399 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 842
11 | 13 | 12 | 778 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 424 | 0 | 7 | 0 | -79 | 9 | 778
11 | 13 | 13 | 803 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 415 | 0 | 12 | 0 | 0 | -41 | 803
11 | 13 | 14 | 809 | 167 | 239 | 20 | 0 | 34 | 345 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 13 | 15 | 829 | 167 | 385 | 20 | 0 | 34 | 215 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 829
11 | 13 | 16 | 842 | 167 | 559 | 20 | 0 | 34 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 842
11 | 13 | 17 | 849 | 167 | 583 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 849
11 | 13 | 18 | 852 | 167 | 585 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 852
11 | 13 | 19 | 827 | 167 | 557 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 827
11 | 13 | 20 | 803 | 167 | 534 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 803
11 | 13 | 21 | 771 | 167 | 499 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 771
11 | 13 | 22 | 726 | 167 | 457 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 726
11 | 13 | 23 | 705 | 167 | 463 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 705
11 | 14 | 0 | 671 | 167 | 431 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 671
11 | 14 | 1 | 668 | 167 | 428 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 668
11 | 14 | 2 | 699 | 167 | 431 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 699
11 | 14 | 3 | 749 | 167 | 482 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 749
11 | 14 | 4 | 786 | 167 | 519 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 786
11 | 14 | 5 | 801 | 167 | 545 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 801
11 | 14 | 6 | 840 | 167 | 600 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 840
11 | 14 | 7 | 855 | 167 | 522 | 20 | 0 | 34 | 92 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 855
11 | 14 | 8 | 858 | 167 | 357 | 20 | 0 | 34 | 262 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 858
11 | 14 | 9 | 836 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 417 | 0 | 14 | 0 | 0 | -12 | 836
11 | 14 | 10 | 803 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 526 | 0 | 12 | 0 | 0 | -152 | 803
11 | 14 | 11 | 801 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 557 | 0 | 12 | 0 | -176 | -9 | 801
11 | 14 | 12 | 745 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 511 | 0 | 16 | 0 | -176 | -23 | 745
11 | 14 | 13 | 770 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 449 | 0 | 17 | 0 | 0 | -113 | 770
11 | 14 | 14 | 776 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 349 | 0 | 17 | 0 | 0 | -7 | 776
11 | 14 | 15 | 785 | 167 | 328 | 20 | 0 | 34 | 222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 785
11 | 14 | 16 | 815 | 167 | 515 | 20 | 0 | 34 | 66 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 815
11 | 14 | 17 | 829 | 167 | 554 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 829
11 | 14 | 18 | 835 | 167 | 559 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 835
11 | 14 | 19 | 810 | 167 | 538 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 810
11 | 14 | 20 | 786 | 167 | 514 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 786
11 | 14 | 21 | 756 | 167 | 485 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 756
11 | 14 | 22 | 716 | 167 | 450 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 716
11 | 14 | 23 | 686 | 167 | 444 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 686
11 | 15 | 0 | 662 | 167 | 425 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 15 | 1 | 656 | 167 | 423 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 15 | 2 | 690 | 167 | 428 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 690
11 | 15 | 3 | 732 | 167 | 476 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 732
11 | 15 | 4 | 762 | 167 | 505 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 762
11 | 15 | 5 | 769 | 167 | 524 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 769
11 | 15 | 6 | 794 | 167 | 567 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 794
11 | 15 | 7 | 818 | 167 | 528 | 20 | 0 | 34 | 63 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 818
11 | 15 | 8 | 856 | 167 | 430 | 20 | 0 | 34 | 198 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 856
11 | 15 | 9 | 844 | 167 | 266 | 20 | 0 | 34 | 336 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 844
11 | 15 | 10 | 801 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 441 | 0 | 9 | 0 | 0 | -66 | 801
11 | 15 | 11 | 786 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 499 | 0 | 10 | 0 | 0 | -140 | 786
11 | 15 | 12 | 749 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 450 | 0 | 8 | 0 | -58 | -68 | 749
11 | 15 | 13 | 767 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 385 | 0 | 10 | 0 | 0 | -45 | 767
11 | 15 | 14 | 778 | 167 | 218 | 20 | 0 | 34 | 315 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 778
11 | 15 | 15 | 795 | 167 | 362 | 20 | 0 | 34 | 205 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 795
11 | 15 | 16 | 808 | 167 | 524 | 20 | 0 | 34 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 808
11 | 15 | 17 | 809 | 167 | 546 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 809
11 | 15 | 18 | 813 | 167 | 548 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 813
11 | 15 | 19 | 782 | 167 | 518 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 782
11 | 15 | 20 | 757 | 167 | 499 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 757
11 | 15 | 21 | 735 | 167 | 477 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 735
11 | 15 | 22 | 698 | 167 | 443 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 698
11 | 15 | 23 | 666 | 167 | 257 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 1 | 666
11 | 16 | 0 | 640 | 167 | 415 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 640
11 | 16 | 1 | 634 | 167 | 408 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 634
11 | 16 | 2 | 671 | 167 | 409 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 671
11 | 16 | 3 | 716 | 167 | 448 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 716
11 | 16 | 4 | 745 | 167 | 480 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 745
11 | 16 | 5 | 758 | 167 | 499 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 758
11 | 16 | 6 | 783 | 167 | 548 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 783
11 | 16 | 7 | 796 | 167 | 475 | 20 | 0 | 34 | 86 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 796
11 | 16 | 8 | 834 | 167 | 383 | 20 | 0 | 34 | 212 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 834
11 | 16 | 9 | 834 | 167 | 321 | 20 | 0 | 34 | 274 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 834
11 | 16 | 10 | 803 | 167 | 222 | 20 | 0 | 34 | 344 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 803
11 | 16 | 11 | 795 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 367 | 0 | 15 | 0 | 0 | -4 | 795
11 | 16 | 12 | 760 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 292 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 760
11 | 16 | 13 | 787 | 167 | 317 | 20 | 0 | 34 | 232 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 787
11 | 16 | 14 | 798 | 167 | 200 | 20 | 0 | 34 | 177 | 0 | 18 | 0 | 181 | 1 | 798
11 | 16 | 15 | 800 | 167 | 477 | 20 | 0 | 34 | 82 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | 16 | 16 | 820 | 167 | 554 | 20 | 0 | 34 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 820
11 | 16 | 17 | 827 | 167 | 521 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 827
11 | 16 | 18 | 820 | 167 | 503 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 820
11 | 16 | 19 | 787 | 167 | 467 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 787
11 | 16 | 20 | 761 | 167 | 447 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 761
11 | 16 | 21 | 739 | 167 | 452 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 739
11 | 16 | 22 | 696 | 167 | 406 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 696
11 | 16 | 23 | 680 | 167 | 348 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 50 | 1 | 680
11 | 17 | 0 | 651 | 167 | 364 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 651
11 | 17 | 1 | 648 | 167 | 359 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 648
11 | 17 | 2 | 675 | 167 | 361 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 675
11 | 17 | 3 | 727 | 167 | 414 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 727
11 | 17 | 4 | 752 | 167 | 433 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 752
11 | 17 | 5 | 754 | 167 | 443 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 754
11 | 17 | 6 | 766 | 167 | 475 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 766
11 | 17 | 7 | 800 | 167 | 470 | 20 | 0 | 34 | 40 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 800
11 | 17 | 8 | 832 | 167 | 375 | 20 | 0 | 34 | 175 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 832
11 | 17 | 9 | 838 | 167 | 215 | 20 | 0 | 34 | 340 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 838
11 | 17 | 10 | 823 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 411 | 0 | 64 | 0 | 0 | -69 | 823
11 | 17 | 11 | 835 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 424 | 0 | 72 | 0 | 0 | -78 | 835
11 | 17 | 12 | 799 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 345 | 0 | 85 | 0 | 0 | -48 | 799
11 | 17 | 13 | 823 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 303 | 0 | 84 | 0 | 0 | 19 | 823
11 | 17 | 14 | 808 | 167 | 238 | 20 | 0 | 34 | 252 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 808
11 | 17 | 15 | 822 | 167 | 355 | 20 | 0 | 34 | 167 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 822
11 | 17 | 16 | 835 | 167 | 487 | 20 | 0 | 34 | 54 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 835
11 | 17 | 17 | 836 | 167 | 511 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 836
11 | 17 | 18 | 840 | 167 | 521 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 840
11 | 17 | 19 | 822 | 167 | 504 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 822
11 | 17 | 20 | 805 | 167 | 493 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 805
11 | 17 | 21 | 777 | 167 | 466 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 777
11 | 17 | 22 | 744 | 167 | 437 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 744
11 | 17 | 23 | 704 | 167 | 422 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 704
11 | 18 | 0 | 669 | 167 | 387 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 669
11 | 18 | 1 | 679 | 167 | 387 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 679
11 | 18 | 2 | 701 | 167 | 381 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 701
11 | 18 | 3 | 748 | 167 | 433 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3 | -1 | 748
11 | 18 | 4 | 775 | 167 | 461 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 775
11 | 18 | 5 | 768 | 167 | 461 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 768
11 | 18 | 6 | 772 | 167 | 496 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 772
11 | 18 | 7 | 790 | 167 | 485 | 20 | 0 | 34 | 39 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 790
11 | 18 | 8 | 825 | 167 | 389 | 20 | 0 | 34 | 151 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 825
11 | 18 | 9 | 838 | 167 | 274 | 20 | 0 | 34 | 270 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 838
11 | 18 | 10 | 825 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 355 | 0 | 82 | 0 | 0 | -29 | 825
11 | 18 | 11 | 794 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 413 | 0 | 87 | 0 | -119 | -4 | 794
11 | 18 | 12 | 769 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 464 | 0 | 91 | 0 | -63 | -140 | 769
11 | 18 | 13 | 766 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 431 | 0 | 91 | 0 | -29 | -144 | 766
11 | 18 | 14 | 765 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 328 | 0 | 89 | 0 | 0 | -69 | 765
11 | 18 | 15 | 780 | 167 | 271 | 20 | 0 | 34 | 194 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 780
11 | 18 | 16 | 799 | 167 | 434 | 20 | 0 | 34 | 48 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 799
11 | 18 | 17 | 829 | 167 | 467 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 829
11 | 18 | 18 | 835 | 167 | 298 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 181 | -1 | 835
11 | 18 | 19 | 816 | 167 | 462 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 816
11 | 18 | 20 | 800 | 167 | 271 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 181 | 0 | 800
11 | 18 | 21 | 762 | 167 | 415 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 762
11 | 18 | 22 | 711 | 167 | 369 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 711
11 | 18 | 23 | 672 | 167 | 364 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 672
11 | 19 | 0 | 645 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 156 | 1 | 645
11 | 19 | 1 | 637 | 167 | 356 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 637
11 | 19 | 2 | 660 | 167 | 354 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 660
11 | 19 | 3 | 700 | 167 | 395 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 700
11 | 19 | 4 | 713 | 167 | 232 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 181 | 0 | 713
11 | 19 | 5 | 698 | 167 | 416 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 698
11 | 19 | 6 | 688 | 167 | 424 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 688
11 | 19 | 7 | 691 | 167 | 359 | 20 | 0 | 34 | 61 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 691
11 | 19 | 8 | 679 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 228 | 0 | 52 | 0 | 0 | -18 | 679
11 | 19 | 9 | 656 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 399 | 0 | 57 | 0 | -176 | -41 | 656
11 | 19 | 10 | 645 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 483 | -3 | 57 | -45 | -176 | -88 | 645
11 | 19 | 11 | 629 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 520 | -144 | 54 | -43 | -176 | 1 | 629
11 | 19 | 12 | 615 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 528 | -168 | 58 | -46 | -176 | 2 | 615
11 | 19 | 13 | 607 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 486 | -34 | 65 | -52 | -176 | -99 | 607
11 | 19 | 14 | 614 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 372 | 0 | 66 | 0 | -176 | -65 | 614
11 | 19 | 15 | 645 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 218 | 0 | 67 | 0 | 0 | -57 | 645
11 | 19 | 16 | 676 | 167 | 332 | 20 | 0 | 34 | 59 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 676
11 | 19 | 17 | 732 | 167 | 405 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 732
11 | 19 | 18 | 750 | 167 | 416 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 750
11 | 19 | 19 | 745 | 167 | 404 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 745
11 | 19 | 20 | 727 | 167 | 213 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 181 | 0 | 727
11 | 19 | 21 | 691 | 167 | 356 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 691
11 | 19 | 22 | 656 | 167 | 332 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 19 | 23 | 635 | 167 | 336 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 635
11 | 20 | 0 | 605 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 107 | 0 | 605
11 | 20 | 1 | 607 | 167 | 306 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 607
11 | 20 | 2 | 651 | 167 | 323 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 651
11 | 20 | 3 | 696 | 167 | 365 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 696
11 | 20 | 4 | 717 | 167 | 390 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 717
11 | 20 | 5 | 724 | 167 | 412 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 724
11 | 20 | 6 | 751 | 167 | 469 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 751
11 | 20 | 7 | 787 | 167 | 441 | 20 | 0 | 34 | 73 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 787
11 | 20 | 8 | 833 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 240 | 0 | 52 | 0 | 124 | 0 | 833
11 | 20 | 9 | 832 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 385 | 0 | 60 | 0 | 0 | -30 | 832
11 | 20 | 10 | 821 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 452 | 0 | 54 | 0 | -44 | -58 | 821
11 | 20 | 11 | 800 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 475 | 0 | 45 | 0 | -152 | 15 | 800
11 | 20 | 12 | 751 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 455 | 0 | 32 | 0 | -169 | 16 | 751
11 | 20 | 13 | 782 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 433 | 0 | 20 | 0 | 0 | -88 | 782
11 | 20 | 14 | 788 | 167 | 203 | 20 | 0 | 34 | 339 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 788
11 | 20 | 15 | 816 | 167 | 370 | 20 | 0 | 34 | 211 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 816
11 | 20 | 16 | 814 | 167 | 529 | 20 | 0 | 34 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 814
11 | 20 | 17 | 827 | 167 | 561 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 827
11 | 20 | 18 | 831 | 167 | 566 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 831
11 | 20 | 19 | 809 | 167 | 546 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 809
11 | 20 | 20 | 786 | 167 | 525 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 786
11 | 20 | 21 | 763 | 167 | 500 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 763
11 | 20 | 22 | 715 | 167 | 456 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 715
11 | 20 | 23 | 691 | 167 | 458 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 691
11 | 21 | 0 | 676 | 167 | 265 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 676
11 | 21 | 1 | 674 | 167 | 446 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 674
11 | 21 | 2 | 713 | 167 | 458 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 713
11 | 21 | 3 | 773 | 167 | 517 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 773
11 | 21 | 4 | 801 | 167 | 544 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 801
11 | 21 | 5 | 809 | 167 | 561 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 21 | 6 | 835 | 167 | 424 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 835
11 | 21 | 7 | 872 | 167 | 377 | 20 | 0 | 34 | 79 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 872
11 | 21 | 8 | 882 | 167 | 380 | 20 | 0 | 34 | 264 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 882
11 | 21 | 9 | 844 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 424 | 0 | 14 | 0 | 0 | -11 | 844
11 | 21 | 10 | 795 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 540 | 0 | 9 | 0 | -76 | -95 | 795
11 | 21 | 11 | 779 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 591 | 0 | 8 | 0 | -176 | -61 | 779
11 | 21 | 12 | 730 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 584 | 0 | 7 | 0 | -176 | -102 | 730
11 | 21 | 13 | 764 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 525 | 0 | 7 | 0 | -114 | -71 | 764
11 | 21 | 14 | 771 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 407 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 771
11 | 21 | 15 | 807 | 167 | 344 | 20 | 0 | 34 | 239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 807
11 | 21 | 16 | 833 | 167 | 366 | 20 | 0 | 34 | 63 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 833
11 | 21 | 17 | 840 | 167 | 573 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 840
11 | 21 | 18 | 846 | 167 | 575 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 846
11 | 21 | 19 | 828 | 167 | 554 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 828
11 | 21 | 20 | 804 | 167 | 477 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 57 | 0 | 804
11 | 21 | 21 | 776 | 167 | 500 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 776
11 | 21 | 22 | 743 | 167 | 471 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 743
11 | 21 | 23 | 720 | 167 | 472 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 720
11 | 22 | 0 | 687 | 167 | 437 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 687
11 | 22 | 1 | 687 | 167 | 258 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | -1 | 687
11 | 22 | 2 | 724 | 167 | 448 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 724
11 | 22 | 3 | 766 | 167 | 487 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 766
11 | 22 | 4 | 791 | 167 | 513 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 791
11 | 22 | 5 | 813 | 167 | 542 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 813
11 | 22 | 6 | 836 | 167 | 586 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 836
11 | 22 | 7 | 869 | 167 | 564 | 20 | 0 | 34 | 59 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 869
11 | 22 | 8 | 890 | 167 | 452 | 20 | 0 | 34 | 197 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 890
11 | 22 | 9 | 864 | 167 | 297 | 20 | 0 | 34 | 327 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 864
11 | 22 | 10 | 815 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 466 | 0 | 9 | 0 | -87 | 10 | 815
11 | 22 | 11 | 781 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 554 | 0 | 9 | 0 | -176 | -23 | 781
11 | 22 | 12 | 734 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 567 | 0 | 13 | 0 | -176 | -87 | 734
11 | 22 | 13 | 775 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 508 | 0 | 11 | 0 | -169 | 8 | 775
11 | 22 | 14 | 781 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 394 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 781
11 | 22 | 15 | 820 | 167 | 363 | 20 | 0 | 34 | 231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 820
11 | 22 | 16 | 825 | 167 | 540 | 20 | 0 | 34 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 825
11 | 22 | 17 | 821 | 167 | 373 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 821
11 | 22 | 18 | 816 | 167 | 544 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 816
11 | 22 | 19 | 797 | 167 | 517 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 797
11 | 22 | 20 | 783 | 167 | 501 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 783
11 | 22 | 21 | 757 | 167 | 470 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 757
11 | 22 | 22 | 718 | 167 | 428 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 718
11 | 22 | 23 | 696 | 167 | 428 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 696
11 | 23 | 0 | 676 | 167 | 411 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 676
11 | 23 | 1 | 656 | 167 | 394 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 23 | 2 | 698 | 167 | 406 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 23 | 3 | 747 | 167 | 269 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 181 | 0 | 747
11 | 23 | 4 | 765 | 167 | 468 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 765
11 | 23 | 5 | 751 | 167 | 453 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 751
11 | 23 | 6 | 725 | 167 | 444 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 725
11 | 23 | 7 | 725 | 167 | 408 | 20 | 0 | 34 | 39 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 725
11 | 23 | 8 | 762 | 167 | 328 | 20 | 0 | 34 | 158 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 762
11 | 23 | 9 | 760 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 291 | 0 | 56 | 0 | 0 | -4 | 760
11 | 23 | 10 | 735 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 401 | 0 | 57 | 0 | -138 | -2 | 735
11 | 23 | 11 | 706 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 469 | 0 | 61 | 0 | -176 | -65 | 706
11 | 23 | 12 | 684 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 490 | 0 | 60 | 0 | -176 | -107 | 684
11 | 23 | 13 | 704 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 423 | 0 | 71 | 0 | -176 | -31 | 704
11 | 23 | 14 | 705 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 312 | 0 | 74 | 0 | -39 | -59 | 705
11 | 23 | 15 | 718 | 167 | 239 | 20 | 0 | 34 | 188 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 718
11 | 23 | 16 | 729 | 167 | 389 | 20 | 0 | 34 | 49 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 729
11 | 23 | 17 | 750 | 167 | 414 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 750
11 | 23 | 18 | 753 | 167 | 409 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 753
11 | 23 | 19 | 733 | 167 | 384 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 733
11 | 23 | 20 | 722 | 167 | 376 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 722
11 | 23 | 21 | 697 | 167 | 358 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 697
11 | 23 | 22 | 672 | 167 | 336 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 672
11 | 23 | 23 | 645 | 167 | 324 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 645
11 | 24 | 0 | 628 | 167 | 297 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 628
11 | 24 | 1 | 629 | 167 | 298 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 629
11 | 24 | 2 | 656 | 167 | 295 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 24 | 3 | 702 | 167 | 333 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 702
11 | 24 | 4 | 736 | 167 | 383 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 736
11 | 24 | 5 | 731 | 167 | 217 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 181 | 1 | 731
11 | 24 | 6 | 732 | 167 | 423 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 732
11 | 24 | 7 | 749 | 167 | 399 | 20 | 0 | 34 | 39 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 749
11 | 24 | 8 | 812 | 167 | 348 | 20 | 0 | 34 | 143 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 812
11 | 24 | 9 | 836 | 167 | 288 | 20 | 0 | 34 | 218 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 836
11 | 24 | 10 | 812 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 289 | 0 | 109 | 0 | 0 | -3 | 812
11 | 24 | 11 | 795 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 378 | 0 | 109 | 0 | -81 | -28 | 795
11 | 24 | 12 | 742 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 442 | 0 | 106 | 0 | -176 | -47 | 742
11 | 24 | 13 | 778 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 456 | 0 | 105 | 0 | 0 | -200 | 778
11 | 24 | 14 | 793 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 359 | 0 | 99 | 0 | 0 | -82 | 793
11 | 24 | 15 | 815 | 167 | 292 | 20 | 0 | 34 | 205 | 0 | 98 | 0 | 0 | -1 | 815
11 | 24 | 16 | 834 | 167 | 475 | 20 | 0 | 34 | 49 | 0 | 86 | 0 | 2 | 1 | 834
11 | 24 | 17 | 845 | 167 | 499 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 845
11 | 24 | 18 | 851 | 167 | 506 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 851
11 | 24 | 19 | 831 | 167 | 487 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 831
11 | 24 | 20 | 805 | 167 | 468 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 805
11 | 24 | 21 | 774 | 167 | 441 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 774
11 | 24 | 22 | 737 | 167 | 419 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 737
11 | 24 | 23 | 710 | 167 | 424 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 710
11 | 25 | 0 | 674 | 167 | 396 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 25 | 1 | 665 | 167 | 207 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 181 | 0 | 665
11 | 25 | 2 | 688 | 167 | 395 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 688
11 | 25 | 3 | 734 | 167 | 440 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 734
11 | 25 | 4 | 761 | 167 | 472 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 761
11 | 25 | 5 | 754 | 167 | 474 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 754
11 | 25 | 6 | 746 | 167 | 490 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 746
11 | 25 | 7 | 764 | 167 | 462 | 20 | 0 | 34 | 50 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 764
11 | 25 | 8 | 778 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 199 | 0 | 33 | 0 | 128 | 1 | 778
11 | 25 | 9 | 766 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 314 | 0 | 26 | 0 | 0 | 9 | 766
11 | 25 | 10 | 744 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 365 | 0 | 19 | 0 | -75 | 18 | 744
11 | 25 | 11 | 735 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 360 | 0 | 17 | 0 | -78 | 19 | 735
11 | 25 | 12 | 709 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 329 | 0 | 12 | 0 | -65 | 16 | 709
11 | 25 | 13 | 713 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 301 | 0 | 9 | 0 | -31 | 17 | 713
11 | 25 | 14 | 699 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 699
11 | 25 | 15 | 731 | 167 | 331 | 20 | 0 | 34 | 164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 731
11 | 25 | 16 | 760 | 167 | 494 | 20 | 0 | 34 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760
11 | 25 | 17 | 805 | 167 | 543 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 805
11 | 25 | 18 | 816 | 167 | 552 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 816
11 | 25 | 19 | 814 | 167 | 549 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 814
11 | 25 | 20 | 798 | 167 | 537 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 798
11 | 25 | 21 | 758 | 167 | 493 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 758
11 | 25 | 22 | 713 | 167 | 455 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 713
11 | 25 | 23 | 692 | 167 | 462 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 692
11 | 26 | 0 | 676 | 167 | 281 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 169 | 1 | 676
11 | 26 | 1 | 674 | 167 | 448 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 26 | 2 | 710 | 167 | 454 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 710
11 | 26 | 3 | 747 | 167 | 493 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 747
11 | 26 | 4 | 764 | 167 | 509 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 764
11 | 26 | 5 | 753 | 167 | 506 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 753
11 | 26 | 6 | 741 | 167 | 513 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 741
11 | 26 | 7 | 751 | 167 | 484 | 20 | 0 | 34 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 751
11 | 26 | 8 | 758 | 167 | 356 | 20 | 0 | 34 | 175 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 758
11 | 26 | 9 | 708 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 357 | 0 | 4 | 0 | 0 | -70 | 708
11 | 26 | 10 | 675 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 482 | 0 | 1 | 0 | -176 | -49 | 675
11 | 26 | 11 | 648 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 527 | 0 | 0 | 0 | -176 | -120 | 648
11 | 26 | 12 | 639 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 526 | -109 | 1 | -1 | -176 | -19 | 639
11 | 26 | 13 | 642 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 463 | 0 | 3 | 0 | -176 | -65 | 642
11 | 26 | 14 | 649 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 351 | 0 | 2 | 0 | -139 | 18 | 649
11 | 26 | 15 | 678 | 167 | 256 | 20 | 0 | 34 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678
11 | 26 | 16 | 708 | 167 | 437 | 20 | 0 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 708
11 | 26 | 17 | 765 | 167 | 504 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765
11 | 26 | 18 | 781 | 167 | 519 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 781
11 | 26 | 19 | 775 | 167 | 512 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 775
11 | 26 | 20 | 757 | 167 | 500 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 757
11 | 26 | 21 | 734 | 167 | 478 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 734
11 | 26 | 22 | 678 | 167 | 426 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 678
11 | 26 | 23 | 639 | 167 | 414 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 639
11 | 27 | 0 | 622 | 167 | 399 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 622
11 | 27 | 1 | 623 | 167 | 399 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 623
11 | 27 | 2 | 659 | 167 | 403 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 659
11 | 27 | 3 | 706 | 167 | 449 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 706
11 | 27 | 4 | 736 | 167 | 476 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 736
11 | 27 | 5 | 746 | 167 | 491 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 746
11 | 27 | 6 | 783 | 167 | 549 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 783
11 | 27 | 7 | 812 | 167 | 548 | 20 | 0 | 34 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 812
11 | 27 | 8 | 871 | 167 | 507 | 20 | 0 | 34 | 129 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 871
11 | 27 | 9 | 900 | 167 | 482 | 20 | 0 | 34 | 186 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 900
11 | 27 | 10 | 878 | 167 | 413 | 20 | 0 | 34 | 216 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 878
11 | 27 | 11 | 858 | 167 | 342 | 20 | 0 | 34 | 262 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 858
11 | 27 | 12 | 792 | 167 | 240 | 20 | 0 | 34 | 292 | 0 | 26 | 0 | 0 | 13 | 792
11 | 27 | 13 | 820 | 167 | 257 | 20 | 0 | 34 | 302 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 820
11 | 27 | 14 | 818 | 167 | 320 | 20 | 0 | 34 | 247 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 818
11 | 27 | 15 | 837 | 167 | 450 | 20 | 0 | 34 | 143 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 837
11 | 27 | 16 | 841 | 167 | 559 | 20 | 0 | 34 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 841
11 | 27 | 17 | 857 | 167 | 555 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 857
11 | 27 | 18 | 853 | 167 | 550 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 853
11 | 27 | 19 | 826 | 167 | 514 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 826
11 | 27 | 20 | 801 | 167 | 488 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 801
11 | 27 | 21 | 763 | 167 | 440 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 763
11 | 27 | 22 | 728 | 167 | 416 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 728
11 | 27 | 23 | 695 | 167 | 411 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 695
11 | 28 | 0 | 676 | 167 | 395 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 676
11 | 28 | 1 | 679 | 167 | 391 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 679
11 | 28 | 2 | 704 | 167 | 379 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 704
11 | 28 | 3 | 749 | 167 | 417 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 749
11 | 28 | 4 | 766 | 167 | 429 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 766
11 | 28 | 5 | 773 | 167 | 444 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 773
11 | 28 | 6 | 786 | 167 | 476 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 786
11 | 28 | 7 | 806 | 167 | 458 | 20 | 0 | 34 | 40 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 806
11 | 28 | 8 | 850 | 167 | 335 | 20 | 0 | 34 | 193 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 850
11 | 28 | 9 | 847 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 362 | 0 | 98 | 0 | 0 | -30 | 847
11 | 28 | 10 | 858 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 401 | 0 | 88 | 0 | 0 | -48 | 858
11 | 28 | 11 | 846 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 370 | 0 | 93 | 0 | 0 | -34 | 846
11 | 28 | 12 | 782 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 351 | 0 | 106 | 0 | -107 | 15 | 782
11 | 28 | 13 | 841 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 321 | 0 | 109 | 0 | 0 | -6 | 841
11 | 28 | 14 | 852 | 167 | 276 | 20 | 0 | 34 | 232 | 0 | 114 | 0 | 0 | 9 | 852
11 | 28 | 15 | 866 | 167 | 396 | 20 | 0 | 34 | 130 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 866
11 | 28 | 16 | 883 | 167 | 518 | 20 | 0 | 34 | 30 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 883
11 | 28 | 17 | 892 | 167 | 539 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 892
11 | 28 | 18 | 886 | 167 | 556 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 886
11 | 28 | 19 | 851 | 167 | 536 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 851
11 | 28 | 20 | 833 | 167 | 536 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 833
11 | 28 | 21 | 803 | 167 | 512 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 803
11 | 28 | 22 | 765 | 167 | 486 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 765
11 | 28 | 23 | 737 | 167 | 479 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 737
11 | 29 | 0 | 708 | 167 | 443 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 708
11 | 29 | 1 | 705 | 167 | 432 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 705
11 | 29 | 2 | 742 | 167 | 430 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 742
11 | 29 | 3 | 792 | 167 | 474 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 792
11 | 29 | 4 | 805 | 167 | 478 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 805
11 | 29 | 5 | 814 | 167 | 319 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 181 | 0 | 814
11 | 29 | 6 | 858 | 167 | 568 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 858
11 | 29 | 7 | 886 | 167 | 560 | 20 | 0 | 34 | 39 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 886
11 | 29 | 8 | 933 | 167 | 502 | 20 | 0 | 34 | 154 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 933
11 | 29 | 9 | 953 | 167 | 448 | 20 | 0 | 34 | 229 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 953
11 | 29 | 10 | 916 | 167 | 386 | 20 | 0 | 34 | 256 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 916
11 | 29 | 11 | 903 | 167 | 384 | 20 | 0 | 34 | 247 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 903
11 | 29 | 12 | 841 | 167 | 331 | 20 | 0 | 34 | 227 | 0 | 41 | 0 | 0 | 21 | 841
11 | 29 | 13 | 864 | 167 | 361 | 20 | 0 | 34 | 246 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 864
11 | 29 | 14 | 880 | 167 | 421 | 20 | 0 | 34 | 202 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 880
11 | 29 | 15 | 874 | 167 | 498 | 20 | 0 | 34 | 124 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 874
11 | 29 | 16 | 891 | 167 | 610 | 20 | 0 | 34 | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 891
11 | 29 | 17 | 911 | 167 | 621 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 911
11 | 29 | 18 | 917 | 167 | 610 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 917
11 | 29 | 19 | 885 | 167 | 566 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 885
11 | 29 | 20 | 862 | 167 | 555 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 862
11 | 29 | 21 | 817 | 167 | 493 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 817
11 | 29 | 22 | 761 | 167 | 439 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 761
11 | 29 | 23 | 717 | 167 | 411 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 717
11 | 30 | 0 | 685 | 167 | 380 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 685
11 | 30 | 1 | 675 | 167 | 370 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 675
11 | 30 | 2 | 709 | 167 | 373 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 709
11 | 30 | 3 | 754 | 167 | 415 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 754
11 | 30 | 4 | 787 | 167 | 447 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 787
11 | 30 | 5 | 804 | 167 | 288 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 181 | 1 | 804
11 | 30 | 6 | 828 | 167 | 522 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 828
11 | 30 | 7 | 859 | 167 | 529 | 20 | 0 | 34 | 37 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 859
11 | 30 | 8 | 913 | 167 | 443 | 20 | 0 | 34 | 188 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 913
11 | 30 | 9 | 903 | 167 | 289 | 20 | 0 | 34 | 339 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 903
11 | 30 | 10 | 874 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 422 | 0 | 50 | 0 | 0 | -15 | 874
11 | 30 | 11 | 870 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 436 | 0 | 43 | 0 | 0 | -26 | 870
11 | 30 | 12 | 829 | 167 | 196 | 20 | 0 | 34 | 408 | 0 | 36 | 0 | 0 | -32 | 829
11 | 30 | 13 | 862 | 167 | 261 | 20 | 0 | 34 | 346 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 862
11 | 30 | 14 | 868 | 167 | 361 | 20 | 0 | 34 | 246 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 868
11 | 30 | 15 | 875 | 167 | 492 | 20 | 0 | 34 | 134 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 875
11 | 30 | 16 | 900 | 167 | 626 | 20 | 0 | 34 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 900
11 | 30 | 17 | 924 | 167 | 644 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 924
11 | 30 | 18 | 932 | 167 | 650 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 932
11 | 30 | 19 | 907 | 167 | 623 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 907
11 | 30 | 20 | 878 | 167 | 598 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 878
11 | 30 | 21 | 837 | 167 | 553 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 837
11 | 30 | 22 | 788 | 167 | 512 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 788
11 | 30 | 23 | 754 | 167 | 506 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 754
12 | 1 | 0 | 717 | 167 | 467 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 717
12 | 1 | 1 | 723 | 167 | 464 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 723
12 | 1 | 2 | 751 | 167 | 485 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 751
12 | 1 | 3 | 798 | 167 | 528 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 798
12 | 1 | 4 | 823 | 167 | 547 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 823
12 | 1 | 5 | 827 | 167 | 555 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 827
12 | 1 | 6 | 873 | 167 | 590 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 873
12 | 1 | 7 | 908 | 167 | 584 | 26 | 0 | 34 | 32 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 908
12 | 1 | 8 | 961 | 167 | 525 | 26 | 0 | 34 | 143 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 961
12 | 1 | 9 | 965 | 167 | 440 | 26 | 0 | 34 | 229 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 965
12 | 1 | 10 | 925 | 167 | 321 | 26 | 0 | 34 | 309 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 925
12 | 1 | 11 | 934 | 167 | 263 | 26 | 0 | 34 | 360 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 934
12 | 1 | 12 | 881 | 167 | 288 | 26 | 0 | 34 | 280 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 881
12 | 1 | 13 | 905 | 167 | 327 | 26 | 0 | 34 | 265 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 905
12 | 1 | 14 | 909 | 167 | 365 | 26 | 0 | 34 | 235 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 909
12 | 1 | 15 | 926 | 167 | 460 | 26 | 0 | 34 | 161 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 926
12 | 1 | 16 | 942 | 167 | 612 | 26 | 0 | 34 | 34 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 942
12 | 1 | 17 | 955 | 167 | 635 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 1 | 18 | 952 | 167 | 644 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 952
12 | 1 | 19 | 929 | 167 | 631 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 929
12 | 1 | 20 | 897 | 167 | 595 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 897
12 | 1 | 21 | 858 | 167 | 558 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 858
12 | 1 | 22 | 809 | 167 | 531 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 809
12 | 1 | 23 | 765 | 167 | 483 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 765
12 | 2 | 0 | 729 | 167 | 454 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 729
12 | 2 | 1 | 729 | 167 | 450 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 729
12 | 2 | 2 | 751 | 167 | 464 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 751
12 | 2 | 3 | 796 | 167 | 506 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 796
12 | 2 | 4 | 807 | 167 | 523 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 807
12 | 2 | 5 | 804 | 167 | 529 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 804
12 | 2 | 6 | 811 | 167 | 538 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 811
12 | 2 | 7 | 832 | 167 | 516 | 26 | 0 | 34 | 50 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 832
12 | 2 | 8 | 860 | 167 | 379 | 26 | 0 | 34 | 212 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 860
12 | 2 | 9 | 824 | 167 | 208 | 26 | 0 | 34 | 348 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 824
12 | 2 | 10 | 796 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 427 | 0 | 28 | 0 | -106 | 24 | 796
12 | 2 | 11 | 762 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 459 | 0 | 30 | 0 | -173 | 23 | 762
12 | 2 | 12 | 738 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 458 | 0 | 34 | 0 | -176 | -1 | 738
12 | 2 | 13 | 733 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 416 | 0 | 33 | 0 | -35 | -104 | 733
12 | 2 | 14 | 725 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 344 | 0 | 34 | 0 | 0 | -76 | 725
12 | 2 | 15 | 747 | 167 | 277 | 26 | 0 | 34 | 211 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 747
12 | 2 | 16 | 774 | 167 | 280 | 26 | 0 | 34 | 57 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 774
12 | 2 | 17 | 819 | 167 | 534 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 819
12 | 2 | 18 | 836 | 167 | 552 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 836
12 | 2 | 19 | 823 | 167 | 532 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 823
12 | 2 | 20 | 811 | 167 | 518 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 811
12 | 2 | 21 | 781 | 167 | 478 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 781
12 | 2 | 22 | 733 | 167 | 440 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 733
12 | 2 | 23 | 723 | 167 | 427 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 723
12 | 3 | 0 | 698 | 167 | 394 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 698
12 | 3 | 1 | 697 | 167 | 394 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 697
12 | 3 | 2 | 725 | 167 | 413 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 725
12 | 3 | 3 | 758 | 167 | 437 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 758
12 | 3 | 4 | 766 | 167 | 444 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 766
12 | 3 | 5 | 755 | 167 | 432 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 755
12 | 3 | 6 | 746 | 167 | 427 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 746
12 | 3 | 7 | 754 | 167 | 422 | 26 | 0 | 34 | 25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 754
12 | 3 | 8 | 767 | 167 | 312 | 26 | 0 | 34 | 152 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 767
12 | 3 | 9 | 751 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 296 | 0 | 73 | 0 | 0 | -41 | 751
12 | 3 | 10 | 724 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 371 | 0 | 63 | 0 | -135 | 2 | 724
12 | 3 | 11 | 713 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 377 | 0 | 44 | 0 | -132 | 1 | 713
12 | 3 | 12 | 695 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 345 | 0 | 31 | 0 | -105 | 1 | 695
12 | 3 | 13 | 694 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 329 | 0 | 19 | 0 | -78 | 1 | 694
12 | 3 | 14 | 687 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 255 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 687
12 | 3 | 15 | 709 | 167 | 318 | 26 | 0 | 34 | 159 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 709
12 | 3 | 16 | 746 | 167 | 466 | 26 | 0 | 34 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 746
12 | 3 | 17 | 810 | 167 | 548 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 810
12 | 3 | 18 | 836 | 167 | 575 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 836
12 | 3 | 19 | 824 | 167 | 569 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 824
12 | 3 | 20 | 814 | 167 | 557 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 814
12 | 3 | 21 | 785 | 167 | 530 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 785
12 | 3 | 22 | 732 | 167 | 496 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 732
12 | 3 | 23 | 698 | 167 | 460 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 698
12 | 4 | 0 | 685 | 167 | 453 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 685
12 | 4 | 1 | 693 | 167 | 459 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 693
12 | 4 | 2 | 737 | 167 | 498 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 737
12 | 4 | 3 | 780 | 167 | 539 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 780
12 | 4 | 4 | 813 | 167 | 572 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 813
12 | 4 | 5 | 832 | 167 | 596 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 832
12 | 4 | 6 | 895 | 167 | 655 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 895
12 | 4 | 7 | 949 | 167 | 658 | 26 | 0 | 34 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 949
12 | 4 | 8 | 998 | 167 | 535 | 26 | 0 | 34 | 219 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 998
12 | 4 | 9 | 976 | 167 | 371 | 26 | 0 | 34 | 366 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 976
12 | 4 | 10 | 907 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 476 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 907
12 | 4 | 11 | 864 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 545 | 0 | 6 | 0 | 0 | -110 | 864
12 | 4 | 12 | 798 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 542 | 0 | 8 | 0 | -8 | -167 | 798
12 | 4 | 13 | 821 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 488 | 0 | 7 | 0 | 0 | -97 | 821
12 | 4 | 14 | 835 | 167 | 218 | 26 | 0 | 34 | 381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 835
12 | 4 | 15 | 866 | 167 | 410 | 26 | 0 | 34 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 866
12 | 4 | 16 | 898 | 167 | 612 | 26 | 0 | 34 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 898
12 | 4 | 17 | 932 | 167 | 672 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 932
12 | 4 | 18 | 941 | 167 | 676 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 941
12 | 4 | 19 | 923 | 167 | 658 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 923
12 | 4 | 20 | 899 | 167 | 627 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 899
12 | 4 | 21 | 862 | 167 | 580 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 862
12 | 4 | 22 | 818 | 167 | 559 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 818
12 | 4 | 23 | 776 | 167 | 520 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 776
12 | 5 | 0 | 742 | 167 | 485 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 742
12 | 5 | 1 | 735 | 167 | 476 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 735
12 | 5 | 2 | 774 | 167 | 515 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 774
12 | 5 | 3 | 817 | 167 | 559 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 817
12 | 5 | 4 | 853 | 167 | 604 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 853
12 | 5 | 5 | 855 | 167 | 616 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 855
12 | 5 | 6 | 900 | 167 | 659 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 900
12 | 5 | 7 | 930 | 167 | 497 | 26 | 0 | 34 | 13 | 0 | 11 | 0 | 181 | 1 | 930
12 | 5 | 8 | 985 | 167 | 707 | 26 | 0 | 34 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 985
12 | 5 | 9 | 1029 | 167 | 725 | 26 | 0 | 34 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1029
12 | 5 | 10 | 1015 | 167 | 683 | 26 | 0 | 34 | 99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1015
12 | 5 | 11 | 995 | 167 | 635 | 26 | 0 | 34 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 995
12 | 5 | 12 | 944 | 167 | 577 | 26 | 0 | 34 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 944
12 | 5 | 13 | 971 | 167 | 619 | 26 | 0 | 34 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 971
12 | 5 | 14 | 963 | 167 | 627 | 26 | 0 | 34 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 963
12 | 5 | 15 | 952 | 167 | 660 | 26 | 0 | 34 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 952
12 | 5 | 16 | 959 | 167 | 714 | 26 | 0 | 34 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 959
12 | 5 | 17 | 955 | 167 | 692 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 5 | 18 | 954 | 167 | 691 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 954
12 | 5 | 19 | 920 | 167 | 664 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 5 | 20 | 892 | 167 | 638 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 892
12 | 5 | 21 | 841 | 167 | 587 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 841
12 | 5 | 22 | 782 | 167 | 547 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 782
12 | 5 | 23 | 749 | 167 | 514 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 749
12 | 6 | 0 | 714 | 167 | 484 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 714
12 | 6 | 1 | 704 | 167 | 471 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 704
12 | 6 | 2 | 753 | 167 | 518 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 753
12 | 6 | 3 | 793 | 167 | 552 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 793
12 | 6 | 4 | 818 | 167 | 576 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 818
12 | 6 | 5 | 839 | 167 | 602 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 839
12 | 6 | 6 | 892 | 167 | 652 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 892
12 | 6 | 7 | 920 | 167 | 641 | 26 | 0 | 34 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 920
12 | 6 | 8 | 979 | 167 | 563 | 26 | 0 | 34 | 174 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 979
12 | 6 | 9 | 978 | 167 | 458 | 26 | 0 | 34 | 283 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 978
12 | 6 | 10 | 919 | 167 | 320 | 26 | 0 | 34 | 359 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 919
12 | 6 | 11 | 894 | 167 | 224 | 26 | 0 | 34 | 397 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | 894
12 | 6 | 12 | 828 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 393 | 0 | 27 | 0 | 0 | -15 | 828
12 | 6 | 13 | 851 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 390 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 851
12 | 6 | 14 | 858 | 167 | 312 | 26 | 0 | 34 | 291 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 858
12 | 6 | 15 | 863 | 167 | 471 | 26 | 0 | 34 | 140 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 863
12 | 6 | 16 | 879 | 167 | 600 | 26 | 0 | 34 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 879
12 | 6 | 17 | 895 | 167 | 603 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 895
12 | 6 | 18 | 896 | 167 | 596 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 896
12 | 6 | 19 | 878 | 167 | 577 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 6 | 20 | 847 | 167 | 535 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 6 | 21 | 804 | 167 | 489 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 804
12 | 6 | 22 | 763 | 167 | 461 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 763
12 | 6 | 23 | 727 | 167 | 416 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 727
12 | 7 | 0 | 684 | 167 | 207 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 181 | 0 | 684
12 | 7 | 1 | 687 | 167 | 355 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 687
12 | 7 | 2 | 722 | 167 | 395 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 722
12 | 7 | 3 | 761 | 167 | 423 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 761
12 | 7 | 4 | 786 | 167 | 455 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 786
12 | 7 | 5 | 793 | 167 | 466 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 793
12 | 7 | 6 | 825 | 167 | 497 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 825
12 | 7 | 7 | 858 | 167 | 495 | 26 | 0 | 34 | 29 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 858
12 | 7 | 8 | 935 | 167 | 453 | 26 | 0 | 34 | 144 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 935
12 | 7 | 9 | 945 | 167 | 343 | 26 | 0 | 34 | 267 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 945
12 | 7 | 10 | 910 | 167 | 201 | 26 | 0 | 34 | 358 | 0 | 103 | 0 | 0 | 21 | 910
12 | 7 | 11 | 868 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 392 | 0 | 97 | 0 | 0 | -44 | 868
12 | 7 | 12 | 801 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 457 | 0 | 88 | 0 | 0 | -167 | 801
12 | 7 | 13 | 827 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 434 | 0 | 70 | 0 | 0 | -100 | 827
12 | 7 | 14 | 840 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 365 | 0 | 54 | 0 | 0 | -2 | 840
12 | 7 | 15 | 877 | 167 | 388 | 26 | 0 | 34 | 218 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 877
12 | 7 | 16 | 891 | 167 | 579 | 26 | 0 | 34 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 891
12 | 7 | 17 | 913 | 167 | 641 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 913
12 | 7 | 18 | 919 | 167 | 644 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 919
12 | 7 | 19 | 890 | 167 | 623 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 890
12 | 7 | 20 | 867 | 167 | 603 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 867
12 | 7 | 21 | 830 | 167 | 566 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 830
12 | 7 | 22 | 792 | 167 | 541 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 792
12 | 7 | 23 | 765 | 167 | 444 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 0 | 765
12 | 8 | 0 | 742 | 167 | 486 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 742
12 | 8 | 1 | 744 | 167 | 486 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 744
12 | 8 | 2 | 784 | 167 | 522 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 784
12 | 8 | 3 | 827 | 167 | 557 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 827
12 | 8 | 4 | 854 | 167 | 591 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 854
12 | 8 | 5 | 877 | 167 | 440 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 2 | 877
12 | 8 | 6 | 924 | 167 | 670 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 924
12 | 8 | 7 | 957 | 167 | 659 | 26 | 0 | 34 | 42 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 957
12 | 8 | 8 | 1003 | 167 | 522 | 26 | 0 | 34 | 221 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1003
12 | 8 | 9 | 955 | 167 | 310 | 26 | 0 | 34 | 381 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 955
12 | 8 | 10 | 883 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 491 | 0 | 22 | 0 | 0 | -53 | 883
12 | 8 | 11 | 840 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 545 | 0 | 16 | 0 | 0 | -144 | 840
12 | 8 | 12 | 782 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 546 | 0 | 17 | 0 | -176 | -28 | 782
12 | 8 | 13 | 811 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 492 | 0 | 13 | 0 | 0 | -117 | 811
12 | 8 | 14 | 818 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 383 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 818
12 | 8 | 15 | 851 | 167 | 382 | 26 | 0 | 34 | 227 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 851
12 | 8 | 16 | 867 | 167 | 562 | 26 | 0 | 34 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 867
12 | 8 | 17 | 878 | 167 | 588 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 878
12 | 8 | 18 | 883 | 167 | 573 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 883
12 | 8 | 19 | 863 | 167 | 554 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 863
12 | 8 | 20 | 834 | 167 | 527 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 834
12 | 8 | 21 | 806 | 167 | 500 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 806
12 | 8 | 22 | 761 | 167 | 471 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 761
12 | 8 | 23 | 727 | 167 | 444 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 727
12 | 9 | 0 | 698 | 167 | 407 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11 | 1 | 698
12 | 9 | 1 | 691 | 167 | 224 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 181 | 0 | 691
12 | 9 | 2 | 728 | 167 | 247 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 181 | 1 | 728
12 | 9 | 3 | 770 | 167 | 280 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 181 | 0 | 770
12 | 9 | 4 | 786 | 167 | 485 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 786
12 | 9 | 5 | 770 | 167 | 474 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 770
12 | 9 | 6 | 774 | 167 | 488 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 774
12 | 9 | 7 | 787 | 167 | 467 | 26 | 0 | 34 | 33 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 787
12 | 9 | 8 | 795 | 167 | 326 | 26 | 0 | 34 | 184 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 795
12 | 9 | 9 | 745 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 340 | 0 | 51 | 0 | 0 | -69 | 745
12 | 9 | 10 | 700 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 435 | 0 | 41 | 0 | -176 | -23 | 700
12 | 9 | 11 | 680 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 438 | 0 | 44 | 0 | -176 | -49 | 680
12 | 9 | 12 | 653 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 410 | 0 | 46 | 0 | -176 | -50 | 653
12 | 9 | 13 | 663 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 350 | 0 | 41 | 0 | -152 | 1 | 663
12 | 9 | 14 | 657 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 278 | 0 | 36 | 0 | 0 | -80 | 657
12 | 9 | 15 | 677 | 167 | 244 | 26 | 0 | 34 | 177 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 677
12 | 9 | 16 | 693 | 167 | 393 | 26 | 0 | 34 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 693
12 | 9 | 17 | 742 | 167 | 458 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 742
12 | 9 | 18 | 750 | 167 | 462 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 750
12 | 9 | 19 | 739 | 167 | 458 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 739
12 | 9 | 20 | 718 | 167 | 436 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 718
12 | 9 | 21 | 692 | 167 | 412 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 692
12 | 9 | 22 | 660 | 167 | 401 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 660
12 | 9 | 23 | 645 | 167 | 387 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 645
12 | 10 | 0 | 624 | 167 | 334 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 | 2 | 624
12 | 10 | 1 | 623 | 167 | 374 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 623
12 | 10 | 2 | 651 | 167 | 402 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 651
12 | 10 | 3 | 701 | 167 | 450 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 701
12 | 10 | 4 | 724 | 167 | 475 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 724
12 | 10 | 5 | 714 | 167 | 474 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 714
12 | 10 | 6 | 694 | 167 | 455 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 694
12 | 10 | 7 | 699 | 167 | 433 | 26 | 0 | 34 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 699
12 | 10 | 8 | 708 | 167 | 297 | 26 | 0 | 34 | 178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 708
12 | 10 | 9 | 666 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 318 | 0 | 2 | 0 | -79 | 2 | 666
12 | 10 | 10 | 612 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 428 | 0 | 2 | 0 | -176 | -65 | 612
12 | 10 | 11 | 589 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 494 | -129 | 1 | 0 | -176 | -24 | 589
12 | 10 | 12 | 592 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 498 | -126 | 1 | -1 | -176 | -27 | 592
12 | 10 | 13 | 586 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 439 | 0 | 2 | 0 | -176 | -102 | 586
12 | 10 | 14 | 604 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 340 | 0 | 2 | 0 | -176 | 15 | 604
12 | 10 | 15 | 637 | 167 | 204 | 26 | 0 | 34 | 198 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 637
12 | 10 | 16 | 662 | 167 | 370 | 26 | 0 | 34 | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 662
12 | 10 | 17 | 715 | 167 | 440 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 715
12 | 10 | 18 | 733 | 167 | 455 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 733
12 | 10 | 19 | 723 | 167 | 448 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 723
12 | 10 | 20 | 700 | 167 | 417 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 700
12 | 10 | 21 | 675 | 167 | 397 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 675
12 | 10 | 22 | 628 | 167 | 369 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 628
12 | 10 | 23 | 602 | 167 | 344 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 602
12 | 11 | 0 | 577 | 167 | 322 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 577
12 | 11 | 1 | 595 | 167 | 325 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 595
12 | 11 | 2 | 637 | 167 | 354 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 637
12 | 11 | 3 | 693 | 167 | 409 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 693
12 | 11 | 4 | 724 | 167 | 444 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 724
12 | 11 | 5 | 734 | 167 | 451 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 734
12 | 11 | 6 | 744 | 167 | 444 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 744
12 | 11 | 7 | 772 | 167 | 461 | 26 | 0 | 34 | 14 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 772
12 | 11 | 8 | 834 | 167 | 466 | 26 | 0 | 34 | 74 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 834
12 | 11 | 9 | 857 | 167 | 425 | 26 | 0 | 34 | 136 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 857
12 | 11 | 10 | 846 | 167 | 352 | 26 | 0 | 34 | 194 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 846
12 | 11 | 11 | 836 | 167 | 322 | 26 | 0 | 34 | 216 | 0 | 69 | 0 | 0 | 2 | 836
12 | 11 | 12 | 796 | 167 | 298 | 26 | 0 | 34 | 188 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 796
12 | 11 | 13 | 859 | 167 | 407 | 26 | 0 | 34 | 138 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 859
12 | 11 | 14 | 863 | 167 | 476 | 26 | 0 | 34 | 71 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 863
12 | 11 | 15 | 866 | 167 | 526 | 26 | 0 | 34 | 29 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 866
12 | 11 | 16 | 886 | 167 | 569 | 26 | 0 | 34 | 7 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 886
12 | 11 | 17 | 887 | 167 | 553 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 887
12 | 11 | 18 | 870 | 167 | 539 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 870
12 | 11 | 19 | 847 | 167 | 519 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 11 | 20 | 815 | 167 | 491 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 815
12 | 11 | 21 | 776 | 167 | 467 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 776
12 | 11 | 22 | 727 | 167 | 442 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 727
12 | 11 | 23 | 698 | 167 | 419 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 698
12 | 12 | 0 | 665 | 167 | 383 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 665
12 | 12 | 1 | 665 | 167 | 380 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 665
12 | 12 | 2 | 704 | 167 | 427 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 704
12 | 12 | 3 | 746 | 167 | 478 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 746
12 | 12 | 4 | 772 | 167 | 501 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 772
12 | 12 | 5 | 764 | 167 | 491 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 764
12 | 12 | 6 | 765 | 167 | 491 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 765
12 | 12 | 7 | 793 | 167 | 494 | 26 | 0 | 34 | 12 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 793
12 | 12 | 8 | 844 | 167 | 454 | 26 | 0 | 34 | 78 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 844
12 | 12 | 9 | 864 | 167 | 214 | 26 | 0 | 34 | 179 | 0 | 88 | 0 | 155 | 1 | 864
12 | 12 | 10 | 865 | 167 | 311 | 26 | 0 | 34 | 237 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 865
12 | 12 | 11 | 846 | 167 | 313 | 26 | 0 | 34 | 221 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 846
12 | 12 | 12 | 797 | 167 | 255 | 26 | 0 | 34 | 234 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 797
12 | 12 | 13 | 847 | 167 | 347 | 26 | 0 | 34 | 191 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 12 | 14 | 837 | 167 | 396 | 26 | 0 | 34 | 133 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 12 | 15 | 826 | 167 | 436 | 26 | 0 | 34 | 85 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 826
12 | 12 | 16 | 844 | 167 | 512 | 26 | 0 | 34 | 20 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 844
12 | 12 | 17 | 858 | 167 | 513 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 858
12 | 12 | 18 | 856 | 167 | 525 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 856
12 | 12 | 19 | 825 | 167 | 507 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 825
12 | 12 | 20 | 800 | 167 | 486 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 800
12 | 12 | 21 | 772 | 167 | 460 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 772
12 | 12 | 22 | 734 | 167 | 446 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 734
12 | 12 | 23 | 702 | 167 | 419 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 702
12 | 13 | 0 | 673 | 167 | 400 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 673
12 | 13 | 1 | 678 | 167 | 402 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 678
12 | 13 | 2 | 707 | 167 | 436 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 707
12 | 13 | 3 | 752 | 167 | 491 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 752
12 | 13 | 4 | 783 | 167 | 534 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 783
12 | 13 | 5 | 797 | 167 | 561 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 797
12 | 13 | 6 | 818 | 167 | 580 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 818
12 | 13 | 7 | 837 | 167 | 562 | 26 | 0 | 34 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 13 | 8 | 878 | 167 | 440 | 26 | 0 | 34 | 202 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 13 | 9 | 845 | 167 | 254 | 26 | 0 | 34 | 357 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 845
12 | 13 | 10 | 788 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 459 | 0 | 6 | 0 | 0 | -100 | 788
12 | 13 | 11 | 765 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 510 | 0 | 13 | 0 | -31 | -150 | 765
12 | 13 | 12 | 712 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 517 | 0 | 13 | 0 | -176 | -65 | 712
12 | 13 | 13 | 743 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 472 | 0 | 9 | 0 | 0 | -161 | 743
12 | 13 | 14 | 769 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 372 | 0 | 11 | 0 | 0 | -37 | 769
12 | 13 | 15 | 814 | 167 | 352 | 26 | 0 | 34 | 223 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 814
12 | 13 | 16 | 849 | 167 | 551 | 26 | 0 | 34 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 849
12 | 13 | 17 | 857 | 167 | 582 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 857
12 | 13 | 18 | 865 | 167 | 596 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 865
12 | 13 | 19 | 841 | 167 | 581 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 841
12 | 13 | 20 | 814 | 167 | 552 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 814
12 | 13 | 21 | 788 | 167 | 517 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 788
12 | 13 | 22 | 752 | 167 | 468 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 752
12 | 13 | 23 | 716 | 167 | 421 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 716
12 | 14 | 0 | 698 | 167 | 419 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 698
12 | 14 | 1 | 688 | 167 | 411 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 688
12 | 14 | 2 | 727 | 167 | 460 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 727
12 | 14 | 3 | 776 | 167 | 514 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 776
12 | 14 | 4 | 806 | 167 | 552 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 806
12 | 14 | 5 | 814 | 167 | 563 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 814
12 | 14 | 6 | 845 | 167 | 596 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 845
12 | 14 | 7 | 861 | 167 | 594 | 26 | 0 | 34 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 861
12 | 14 | 8 | 906 | 167 | 552 | 26 | 0 | 34 | 104 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 906
12 | 14 | 9 | 900 | 167 | 435 | 26 | 0 | 34 | 218 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 900
12 | 14 | 10 | 872 | 167 | 309 | 26 | 0 | 34 | 319 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 872
12 | 14 | 11 | 864 | 167 | 337 | 26 | 0 | 34 | 285 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 864
12 | 14 | 12 | 810 | 167 | 360 | 26 | 0 | 34 | 211 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 810
12 | 14 | 13 | 854 | 167 | 275 | 26 | 0 | 34 | 162 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 854
12 | 14 | 14 | 870 | 167 | 532 | 26 | 0 | 34 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 870
12 | 14 | 15 | 892 | 167 | 606 | 26 | 0 | 34 | 46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 892
12 | 14 | 16 | 895 | 167 | 643 | 26 | 0 | 34 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 895
12 | 14 | 17 | 897 | 167 | 611 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 897
12 | 14 | 18 | 893 | 167 | 596 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 893
12 | 14 | 19 | 859 | 167 | 560 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 859
12 | 14 | 20 | 831 | 167 | 524 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 831
12 | 14 | 21 | 795 | 167 | 487 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 795
12 | 14 | 22 | 743 | 167 | 446 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 743
12 | 14 | 23 | 720 | 167 | 419 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 720
12 | 15 | 0 | 684 | 167 | 394 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 684
12 | 15 | 1 | 681 | 167 | 388 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 681
12 | 15 | 2 | 708 | 167 | 414 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 708
12 | 15 | 3 | 758 | 167 | 454 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 758
12 | 15 | 4 | 785 | 167 | 474 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 785
12 | 15 | 5 | 779 | 167 | 457 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 779
12 | 15 | 6 | 796 | 167 | 471 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 796
12 | 15 | 7 | 820 | 167 | 489 | 26 | 0 | 34 | 8 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 820
12 | 15 | 8 | 878 | 167 | 509 | 26 | 0 | 34 | 48 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 15 | 9 | 914 | 167 | 503 | 26 | 0 | 34 | 85 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 914
12 | 15 | 10 | 881 | 167 | 253 | 26 | 0 | 34 | 119 | 0 | 100 | 0 | 181 | 1 | 881
12 | 15 | 11 | 867 | 167 | 370 | 26 | 0 | 34 | 173 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 867
12 | 15 | 12 | 811 | 167 | 265 | 26 | 0 | 34 | 222 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 811
12 | 15 | 13 | 824 | 167 | 296 | 26 | 0 | 34 | 205 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 824
12 | 15 | 14 | 829 | 167 | 323 | 26 | 0 | 34 | 181 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 829
12 | 15 | 15 | 837 | 167 | 408 | 26 | 0 | 34 | 101 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 15 | 16 | 838 | 167 | 498 | 26 | 0 | 34 | 21 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 838
12 | 15 | 17 | 833 | 167 | 489 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 833
12 | 15 | 18 | 827 | 167 | 491 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 827
12 | 15 | 19 | 794 | 167 | 504 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 794
12 | 15 | 20 | 763 | 167 | 305 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | 1 | 763
12 | 15 | 21 | 736 | 167 | 461 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 736
12 | 15 | 22 | 691 | 167 | 433 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 691
12 | 15 | 23 | 663 | 167 | 398 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 663
12 | 16 | 0 | 636 | 167 | 382 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 636
12 | 16 | 1 | 629 | 167 | 382 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 629
12 | 16 | 2 | 658 | 167 | 412 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 658
12 | 16 | 3 | 703 | 167 | 437 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 703
12 | 16 | 4 | 724 | 167 | 459 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 724
12 | 16 | 5 | 701 | 167 | 438 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 701
12 | 16 | 6 | 676 | 167 | 401 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 676
12 | 16 | 7 | 693 | 167 | 387 | 26 | 0 | 34 | 13 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 693
12 | 16 | 8 | 745 | 167 | 384 | 26 | 0 | 34 | 59 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 745
12 | 16 | 9 | 752 | 167 | 358 | 26 | 0 | 34 | 94 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 752
12 | 16 | 10 | 745 | 167 | 311 | 26 | 0 | 34 | 130 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 745
12 | 16 | 11 | 756 | 167 | 292 | 26 | 0 | 34 | 131 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 756
12 | 16 | 12 | 738 | 167 | 297 | 26 | 0 | 34 | 98 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 738
12 | 16 | 13 | 761 | 167 | 355 | 26 | 0 | 34 | 63 | 0 | 115 | 0 | 0 | 1 | 761
12 | 16 | 14 | 752 | 167 | 358 | 26 | 0 | 34 | 52 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2 | 752
12 | 16 | 15 | 738 | 167 | 357 | 26 | 0 | 34 | 39 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 738
12 | 16 | 16 | 759 | 167 | 401 | 26 | 0 | 34 | 11 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 759
12 | 16 | 17 | 789 | 167 | 412 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 789
12 | 16 | 18 | 798 | 167 | 416 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 798
12 | 16 | 19 | 788 | 167 | 412 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 788
12 | 16 | 20 | 768 | 167 | 399 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 768
12 | 16 | 21 | 742 | 167 | 382 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 742
12 | 16 | 22 | 707 | 167 | 367 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 707
12 | 16 | 23 | 689 | 167 | 356 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 689
12 | 17 | 0 | 671 | 167 | 340 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 671
12 | 17 | 1 | 673 | 167 | 341 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 673
12 | 17 | 2 | 720 | 167 | 393 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 720
12 | 17 | 3 | 773 | 167 | 444 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 773
12 | 17 | 4 | 791 | 167 | 460 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 791
12 | 17 | 5 | 782 | 167 | 461 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 782
12 | 17 | 6 | 778 | 167 | 451 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 778
12 | 17 | 7 | 804 | 167 | 452 | 26 | 0 | 34 | 19 | 0 | 104 | 0 | 0 | 2 | 804
12 | 17 | 8 | 840 | 167 | 367 | 26 | 0 | 34 | 140 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 17 | 9 | 842 | 167 | 254 | 26 | 0 | 34 | 257 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 842
12 | 17 | 10 | 823 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 314 | 0 | 99 | 0 | -14 | 1 | 823
12 | 17 | 11 | 818 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 317 | 0 | 94 | 0 | -18 | 2 | 818
12 | 17 | 12 | 808 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 309 | 0 | 92 | 0 | -18 | 2 | 808
12 | 17 | 13 | 801 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 278 | 0 | 86 | 0 | 0 | 14 | 801
12 | 17 | 14 | 804 | 167 | 275 | 26 | 0 | 34 | 226 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 804
12 | 17 | 15 | 820 | 167 | 381 | 26 | 0 | 34 | 143 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 820
12 | 17 | 16 | 858 | 167 | 535 | 26 | 0 | 34 | 35 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 858
12 | 17 | 17 | 932 | 167 | 619 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 932
12 | 17 | 18 | 955 | 167 | 648 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 17 | 19 | 944 | 167 | 645 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 944
12 | 17 | 20 | 921 | 167 | 624 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 921
12 | 17 | 21 | 884 | 167 | 588 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 884
12 | 17 | 22 | 827 | 167 | 552 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 827
12 | 17 | 23 | 790 | 167 | 517 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 790
12 | 18 | 0 | 775 | 167 | 510 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 775
12 | 18 | 1 | 771 | 167 | 503 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 771
12 | 18 | 2 | 793 | 167 | 523 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 793
12 | 18 | 3 | 823 | 167 | 551 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 823
12 | 18 | 4 | 848 | 167 | 586 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 848
12 | 18 | 5 | 866 | 167 | 614 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 866
12 | 18 | 6 | 928 | 167 | 681 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 928
12 | 18 | 7 | 987 | 167 | 728 | 26 | 0 | 34 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 987
12 | 18 | 8 | 1065 | 167 | 685 | 26 | 0 | 34 | 141 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1065
12 | 18 | 9 | 1069 | 167 | 571 | 26 | 0 | 34 | 260 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1069
12 | 18 | 10 | 1026 | 167 | 450 | 26 | 0 | 34 | 338 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1026
12 | 18 | 11 | 998 | 167 | 409 | 26 | 0 | 34 | 351 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 998
12 | 18 | 12 | 955 | 167 | 403 | 26 | 0 | 34 | 314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 18 | 13 | 978 | 167 | 509 | 26 | 0 | 34 | 234 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 978
12 | 18 | 14 | 984 | 167 | 583 | 26 | 0 | 34 | 168 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 984
12 | 18 | 15 | 989 | 167 | 662 | 26 | 0 | 34 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 989
12 | 18 | 16 | 1017 | 167 | 765 | 26 | 0 | 34 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1017
12 | 18 | 17 | 1042 | 167 | 776 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1042
12 | 18 | 18 | 1043 | 167 | 781 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1043
12 | 18 | 19 | 1017 | 167 | 762 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1017
12 | 18 | 20 | 976 | 167 | 720 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 976
12 | 18 | 21 | 936 | 167 | 681 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 936
12 | 18 | 22 | 879 | 167 | 640 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 879
12 | 18 | 23 | 829 | 167 | 588 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 829
12 | 19 | 0 | 796 | 167 | 559 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 796
12 | 19 | 1 | 795 | 167 | 556 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 795
12 | 19 | 2 | 818 | 167 | 581 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 818
12 | 19 | 3 | 857 | 167 | 618 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 857
12 | 19 | 4 | 880 | 167 | 642 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 880
12 | 19 | 5 | 891 | 167 | 660 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 891
12 | 19 | 6 | 952 | 167 | 720 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 952
12 | 19 | 7 | 1005 | 167 | 764 | 26 | 0 | 34 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1005
12 | 19 | 8 | 1061 | 167 | 779 | 26 | 0 | 34 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1061
12 | 19 | 9 | 1086 | 167 | 761 | 26 | 0 | 34 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1086
12 | 19 | 10 | 1065 | 167 | 709 | 26 | 0 | 34 | 125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1065
12 | 19 | 11 | 1052 | 167 | 696 | 26 | 0 | 34 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1052
12 | 19 | 12 | 988 | 167 | 636 | 26 | 0 | 34 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 988
12 | 19 | 13 | 1018 | 167 | 666 | 26 | 0 | 34 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1018
12 | 19 | 14 | 1030 | 167 | 717 | 26 | 0 | 34 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1030
12 | 19 | 15 | 1015 | 167 | 739 | 26 | 0 | 34 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1015
12 | 19 | 16 | 1037 | 167 | 797 | 26 | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1037
12 | 19 | 17 | 1050 | 167 | 791 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1050
12 | 19 | 18 | 1046 | 167 | 783 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1046
12 | 19 | 19 | 1010 | 167 | 752 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1010
12 | 19 | 20 | 980 | 167 | 723 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 980
12 | 19 | 21 | 932 | 167 | 672 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 932
12 | 19 | 22 | 876 | 167 | 633 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 876
12 | 19 | 23 | 839 | 167 | 596 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 839
12 | 20 | 0 | 808 | 167 | 571 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 808
12 | 20 | 1 | 797 | 167 | 556 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 797
12 | 20 | 2 | 827 | 167 | 565 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 827
12 | 20 | 3 | 870 | 167 | 588 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 870
12 | 20 | 4 | 893 | 167 | 610 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 893
12 | 20 | 5 | 916 | 167 | 635 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 916
12 | 20 | 6 | 962 | 167 | 682 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 962
12 | 20 | 7 | 1011 | 167 | 718 | 26 | 0 | 34 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1011
12 | 20 | 8 | 1076 | 167 | 681 | 26 | 0 | 34 | 105 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1076
12 | 20 | 9 | 1077 | 167 | 575 | 26 | 0 | 34 | 201 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1077
12 | 20 | 10 | 1051 | 167 | 541 | 26 | 0 | 34 | 211 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1051
12 | 20 | 11 | 1018 | 167 | 540 | 26 | 0 | 34 | 180 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1018
12 | 20 | 12 | 950 | 167 | 415 | 26 | 0 | 34 | 243 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 950
12 | 20 | 13 | 988 | 167 | 484 | 26 | 0 | 34 | 210 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 988
12 | 20 | 14 | 994 | 167 | 540 | 26 | 0 | 34 | 157 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 994
12 | 20 | 15 | 999 | 167 | 601 | 26 | 0 | 34 | 99 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 999
12 | 20 | 16 | 1013 | 167 | 683 | 26 | 0 | 34 | 27 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1013
12 | 20 | 17 | 1027 | 167 | 696 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1027
12 | 20 | 18 | 1023 | 167 | 689 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1023
12 | 20 | 19 | 1004 | 167 | 678 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1004
12 | 20 | 20 | 986 | 167 | 658 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 986
12 | 20 | 21 | 938 | 167 | 605 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 20 | 22 | 880 | 167 | 563 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 880
12 | 20 | 23 | 848 | 167 | 528 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 848
12 | 21 | 0 | 817 | 167 | 502 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 817
12 | 21 | 1 | 811 | 167 | 489 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 811
12 | 21 | 2 | 845 | 167 | 519 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 845
12 | 21 | 3 | 887 | 167 | 559 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 887
12 | 21 | 4 | 907 | 167 | 585 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 907
12 | 21 | 5 | 938 | 167 | 621 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 938
12 | 21 | 6 | 983 | 167 | 679 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 983
12 | 21 | 7 | 1049 | 167 | 729 | 26 | 0 | 34 | 18 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1049
12 | 21 | 8 | 1136 | 167 | 688 | 26 | 0 | 34 | 139 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1136
12 | 21 | 9 | 1140 | 167 | 571 | 26 | 0 | 34 | 258 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1140
12 | 21 | 10 | 1102 | 167 | 468 | 26 | 0 | 34 | 325 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1102
12 | 21 | 11 | 1086 | 167 | 449 | 26 | 0 | 34 | 324 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1086
12 | 21 | 12 | 1042 | 167 | 425 | 26 | 0 | 34 | 302 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1042
12 | 21 | 13 | 1079 | 167 | 464 | 26 | 0 | 34 | 265 | 0 | 87 | 0 | 35 | 1 | 1079
12 | 21 | 14 | 1071 | 167 | 534 | 26 | 0 | 34 | 221 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1071
12 | 21 | 15 | 1094 | 167 | 630 | 26 | 0 | 34 | 145 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1094
12 | 21 | 16 | 1108 | 167 | 758 | 26 | 0 | 34 | 33 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1108
12 | 21 | 17 | 1124 | 167 | 785 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1124
12 | 21 | 18 | 1137 | 167 | 801 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1137
12 | 21 | 19 | 1114 | 167 | 790 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1114
12 | 21 | 20 | 1091 | 167 | 778 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 21 | 21 | 1050 | 167 | 736 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1050
12 | 21 | 22 | 974 | 167 | 689 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 974
12 | 21 | 23 | 934 | 167 | 637 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 934
12 | 22 | 0 | 903 | 167 | 607 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 903
12 | 22 | 1 | 897 | 167 | 593 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 897
12 | 22 | 2 | 929 | 167 | 618 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 929
12 | 22 | 3 | 958 | 167 | 644 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 958
12 | 22 | 4 | 969 | 167 | 651 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 969
12 | 22 | 5 | 994 | 167 | 677 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 994
12 | 22 | 6 | 1074 | 167 | 763 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 22 | 7 | 1131 | 167 | 798 | 26 | 0 | 34 | 18 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1131
12 | 22 | 8 | 1196 | 167 | 742 | 26 | 0 | 34 | 143 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1196
12 | 22 | 9 | 1198 | 167 | 638 | 26 | 0 | 34 | 252 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1198
12 | 22 | 10 | 1130 | 167 | 504 | 26 | 0 | 34 | 319 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1130
12 | 22 | 11 | 1105 | 167 | 442 | 26 | 0 | 34 | 358 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1105
12 | 22 | 12 | 1074 | 167 | 444 | 26 | 0 | 34 | 334 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1074
12 | 22 | 13 | 1091 | 167 | 487 | 26 | 0 | 34 | 311 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1091
12 | 22 | 14 | 1095 | 167 | 541 | 26 | 0 | 34 | 262 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1095
12 | 22 | 15 | 1107 | 167 | 651 | 26 | 0 | 34 | 166 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1107
12 | 22 | 16 | 1148 | 167 | 819 | 26 | 0 | 34 | 46 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1148
12 | 22 | 17 | 1156 | 167 | 837 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1156
12 | 22 | 18 | 1167 | 167 | 852 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1167
12 | 22 | 19 | 1137 | 167 | 832 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1137
12 | 22 | 20 | 1109 | 167 | 804 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1109
12 | 22 | 21 | 1059 | 167 | 757 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 1059
12 | 22 | 22 | 996 | 167 | 712 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 996
12 | 22 | 23 | 956 | 167 | 680 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 956
12 | 23 | 0 | 912 | 167 | 641 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 912
12 | 23 | 1 | 907 | 167 | 629 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 907
12 | 23 | 2 | 920 | 167 | 651 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 23 | 3 | 941 | 167 | 673 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 941
12 | 23 | 4 | 944 | 167 | 678 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 944
12 | 23 | 5 | 925 | 167 | 671 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 925
12 | 23 | 6 | 931 | 167 | 677 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 931
12 | 23 | 7 | 981 | 167 | 705 | 26 | 0 | 34 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 981
12 | 23 | 8 | 1034 | 167 | 651 | 26 | 0 | 34 | 125 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1034
12 | 23 | 9 | 1010 | 167 | 506 | 26 | 0 | 34 | 247 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1010
12 | 23 | 10 | 932 | 167 | 353 | 26 | 0 | 34 | 329 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 932
12 | 23 | 11 | 906 | 167 | 291 | 26 | 0 | 34 | 365 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 906
12 | 23 | 12 | 885 | 167 | 307 | 26 | 0 | 34 | 324 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 885
12 | 23 | 13 | 878 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 255 | 0 | 22 | 0 | 176 | 2 | 878
12 | 23 | 14 | 877 | 167 | 428 | 26 | 0 | 34 | 202 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 877
12 | 23 | 15 | 886 | 167 | 520 | 26 | 0 | 34 | 121 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 886
12 | 23 | 16 | 912 | 167 | 474 | 26 | 0 | 34 | 25 | 0 | 15 | 0 | 169 | 2 | 912
12 | 23 | 17 | 972 | 167 | 701 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 972
12 | 23 | 18 | 981 | 167 | 709 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 981
12 | 23 | 19 | 967 | 167 | 702 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 967
12 | 23 | 20 | 939 | 167 | 675 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 939
12 | 23 | 21 | 898 | 167 | 634 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 898
12 | 23 | 22 | 848 | 167 | 601 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 848
12 | 23 | 23 | 810 | 167 | 564 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 810
12 | 24 | 0 | 794 | 167 | 551 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 794
12 | 24 | 1 | 795 | 167 | 546 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 795
12 | 24 | 2 | 818 | 167 | 564 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 818
12 | 24 | 3 | 843 | 167 | 590 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 843
12 | 24 | 4 | 834 | 167 | 580 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 834
12 | 24 | 5 | 828 | 167 | 575 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 828
12 | 24 | 6 | 832 | 167 | 581 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 832
12 | 24 | 7 | 865 | 167 | 600 | 26 | 0 | 34 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 865
12 | 24 | 8 | 897 | 167 | 509 | 26 | 0 | 34 | 144 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 897
12 | 24 | 9 | 873 | 167 | 396 | 26 | 0 | 34 | 233 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 873
12 | 24 | 10 | 822 | 167 | 307 | 26 | 0 | 34 | 272 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 822
12 | 24 | 11 | 777 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 348 | 0 | 11 | 0 | -7 | 2 | 777
12 | 24 | 12 | 761 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 359 | 0 | 13 | 0 | -35 | 1 | 761
12 | 24 | 13 | 755 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 314 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 755
12 | 24 | 14 | 774 | 167 | 306 | 26 | 0 | 34 | 231 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 774
12 | 24 | 15 | 792 | 167 | 436 | 26 | 0 | 34 | 121 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 792
12 | 24 | 16 | 825 | 167 | 563 | 26 | 0 | 34 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 825
12 | 24 | 17 | 899 | 167 | 639 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 899
12 | 24 | 18 | 920 | 167 | 475 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 920
12 | 24 | 19 | 907 | 167 | 647 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 907
12 | 24 | 20 | 887 | 167 | 626 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 887
12 | 24 | 21 | 859 | 167 | 595 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 859
12 | 24 | 22 | 807 | 167 | 561 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 807
12 | 24 | 23 | 761 | 167 | 513 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 761
12 | 25 | 0 | 738 | 167 | 495 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 738
12 | 25 | 1 | 755 | 167 | 510 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 755
12 | 25 | 2 | 788 | 167 | 538 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 788
12 | 25 | 3 | 829 | 167 | 576 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 829
12 | 25 | 4 | 852 | 167 | 605 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 852
12 | 25 | 5 | 866 | 167 | 618 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 866
12 | 25 | 6 | 923 | 167 | 673 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 923
12 | 25 | 7 | 991 | 167 | 724 | 26 | 0 | 34 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 991
12 | 25 | 8 | 1079 | 167 | 683 | 26 | 0 | 34 | 148 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1079
12 | 25 | 9 | 1072 | 167 | 545 | 26 | 0 | 34 | 265 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1072
12 | 25 | 10 | 1016 | 167 | 400 | 26 | 0 | 34 | 349 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1016
12 | 25 | 11 | 996 | 167 | 386 | 26 | 0 | 34 | 339 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 996
12 | 25 | 12 | 925 | 167 | 339 | 26 | 0 | 34 | 310 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 925
12 | 25 | 13 | 947 | 167 | 343 | 26 | 0 | 34 | 324 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 947
12 | 25 | 14 | 960 | 167 | 406 | 26 | 0 | 34 | 268 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 960
12 | 25 | 15 | 969 | 167 | 547 | 26 | 0 | 34 | 147 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 969
12 | 25 | 16 | 990 | 167 | 681 | 26 | 0 | 34 | 39 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 990
12 | 25 | 17 | 1010 | 167 | 719 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1010
12 | 25 | 18 | 1012 | 167 | 725 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1012
12 | 25 | 19 | 994 | 167 | 722 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 994
12 | 25 | 20 | 976 | 167 | 706 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 976
12 | 25 | 21 | 936 | 167 | 669 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 936
12 | 25 | 22 | 891 | 167 | 643 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 891
12 | 25 | 23 | 848 | 167 | 600 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 848
12 | 26 | 0 | 825 | 167 | 584 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 825
12 | 26 | 1 | 831 | 167 | 585 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 831
12 | 26 | 2 | 859 | 167 | 600 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 859
12 | 26 | 3 | 883 | 167 | 617 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 883
12 | 26 | 4 | 899 | 167 | 631 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 899
12 | 26 | 5 | 904 | 167 | 637 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 904
12 | 26 | 6 | 962 | 167 | 687 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 962
12 | 26 | 7 | 1019 | 167 | 726 | 26 | 0 | 34 | 16 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1019
12 | 26 | 8 | 1088 | 167 | 683 | 26 | 0 | 34 | 127 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 1088
12 | 26 | 9 | 1079 | 167 | 584 | 26 | 0 | 34 | 216 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1079
12 | 26 | 10 | 1015 | 167 | 449 | 26 | 0 | 34 | 282 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1015
12 | 26 | 11 | 963 | 167 | 347 | 26 | 0 | 34 | 327 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 963
12 | 26 | 12 | 891 | 167 | 271 | 26 | 0 | 34 | 323 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 891
12 | 26 | 13 | 913 | 167 | 317 | 26 | 0 | 34 | 299 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 913
12 | 26 | 14 | 919 | 167 | 382 | 26 | 0 | 34 | 247 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 919
12 | 26 | 15 | 931 | 167 | 476 | 26 | 0 | 34 | 164 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 931
12 | 26 | 16 | 957 | 167 | 621 | 26 | 0 | 34 | 50 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 957
12 | 26 | 17 | 975 | 167 | 663 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 975
12 | 26 | 18 | 991 | 167 | 682 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 991
12 | 26 | 19 | 963 | 167 | 667 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 963
12 | 26 | 20 | 945 | 167 | 658 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 945
12 | 26 | 21 | 905 | 167 | 626 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 905
12 | 26 | 22 | 839 | 167 | 584 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 839
12 | 26 | 23 | 788 | 167 | 539 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 788
12 | 27 | 0 | 756 | 167 | 519 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 756
12 | 27 | 1 | 756 | 167 | 520 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 756
12 | 27 | 2 | 782 | 167 | 544 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 782
12 | 27 | 3 | 819 | 167 | 580 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 819
12 | 27 | 4 | 833 | 167 | 598 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 833
12 | 27 | 5 | 847 | 167 | 618 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 27 | 6 | 880 | 167 | 651 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 880
12 | 27 | 7 | 922 | 167 | 682 | 26 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 922
12 | 27 | 8 | 991 | 167 | 642 | 26 | 0 | 34 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 991
12 | 27 | 9 | 974 | 167 | 469 | 26 | 0 | 34 | 276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 974
12 | 27 | 10 | 894 | 167 | 267 | 26 | 0 | 34 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 894
12 | 27 | 11 | 846 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 846
12 | 27 | 12 | 796 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | 796
12 | 27 | 13 | 824 | 167 | 201 | 26 | 0 | 34 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 824
12 | 27 | 14 | 819 | 167 | 267 | 26 | 0 | 34 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 819
12 | 27 | 15 | 847 | 167 | 422 | 26 | 0 | 34 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 27 | 16 | 866 | 167 | 576 | 26 | 0 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 866
12 | 27 | 17 | 888 | 167 | 629 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 888
12 | 27 | 18 | 905 | 167 | 645 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 905
12 | 27 | 19 | 888 | 167 | 634 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 888
12 | 27 | 20 | 870 | 167 | 615 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 870
12 | 27 | 21 | 827 | 167 | 572 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 827
12 | 27 | 22 | 785 | 167 | 549 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 785
12 | 27 | 23 | 763 | 167 | 526 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 763
12 | 28 | 0 | 750 | 167 | 517 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 750
12 | 28 | 1 | 757 | 167 | 522 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 757
12 | 28 | 2 | 789 | 167 | 550 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 789
12 | 28 | 3 | 825 | 167 | 582 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 825
12 | 28 | 4 | 837 | 167 | 596 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 837
12 | 28 | 5 | 827 | 167 | 589 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 827
12 | 28 | 6 | 864 | 167 | 626 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 864
12 | 28 | 7 | 912 | 167 | 653 | 26 | 0 | 34 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 912
12 | 28 | 8 | 980 | 167 | 574 | 26 | 0 | 34 | 166 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 980
12 | 28 | 9 | 945 | 167 | 397 | 26 | 0 | 34 | 312 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 945
12 | 28 | 10 | 860 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 428 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 860
12 | 28 | 11 | 809 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 500 | 0 | 12 | 0 | 0 | -126 | 809
12 | 28 | 12 | 746 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 510 | 0 | 17 | 0 | -176 | -28 | 746
12 | 28 | 13 | 761 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 456 | 0 | 21 | 0 | 0 | -139 | 761
12 | 28 | 14 | 766 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 344 | 0 | 25 | 0 | 0 | -26 | 766
12 | 28 | 15 | 785 | 167 | 324 | 26 | 0 | 34 | 210 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 785
12 | 28 | 16 | 793 | 167 | 486 | 26 | 0 | 34 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 793
12 | 28 | 17 | 826 | 167 | 545 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 826
12 | 28 | 18 | 845 | 167 | 541 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 845
12 | 28 | 19 | 830 | 167 | 533 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 830
12 | 28 | 20 | 802 | 167 | 504 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 802
12 | 28 | 21 | 773 | 167 | 470 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 773
12 | 28 | 22 | 723 | 167 | 445 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 723
12 | 28 | 23 | 699 | 167 | 435 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 699
12 | 29 | 0 | 677 | 167 | 426 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 677
12 | 29 | 1 | 675 | 167 | 431 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 675
12 | 29 | 2 | 707 | 167 | 461 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 707
12 | 29 | 3 | 745 | 167 | 496 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 745
12 | 29 | 4 | 767 | 167 | 522 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 767
12 | 29 | 5 | 768 | 167 | 532 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 768
12 | 29 | 6 | 771 | 167 | 537 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 771
12 | 29 | 7 | 790 | 167 | 548 | 26 | 0 | 34 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 790
12 | 29 | 8 | 810 | 167 | 465 | 26 | 0 | 34 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 810
12 | 29 | 9 | 781 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 226 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 781
12 | 29 | 10 | 710 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 348 | 0 | 0 | 0 | -63 | 2 | 710
12 | 29 | 11 | 667 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 434 | 0 | 1 | 0 | -176 | -15 | 667
12 | 29 | 12 | 641 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 450 | 0 | 1 | 0 | -176 | -57 | 641
12 | 29 | 13 | 635 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 438 | 0 | 1 | 0 | -176 | -51 | 635
12 | 29 | 14 | 642 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 366 | 0 | 1 | 0 | -134 | -14 | 642
12 | 29 | 15 | 670 | 167 | 207 | 26 | 0 | 34 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 670
12 | 29 | 16 | 696 | 167 | 394 | 26 | 0 | 34 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696
12 | 29 | 17 | 748 | 167 | 490 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 748
12 | 29 | 18 | 772 | 167 | 513 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 772
12 | 29 | 19 | 775 | 167 | 520 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 775
12 | 29 | 20 | 768 | 167 | 512 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 768
12 | 29 | 21 | 751 | 167 | 490 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 751
12 | 29 | 22 | 694 | 167 | 448 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 694
12 | 29 | 23 | 673 | 167 | 427 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 673
12 | 30 | 0 | 668 | 167 | 246 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 668
12 | 30 | 1 | 672 | 167 | 425 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 672
12 | 30 | 2 | 707 | 167 | 453 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 707
12 | 30 | 3 | 747 | 167 | 490 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 747
12 | 30 | 4 | 761 | 167 | 506 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 761
12 | 30 | 5 | 748 | 167 | 499 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 748
12 | 30 | 6 | 751 | 167 | 348 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 152 | 0 | 751
12 | 30 | 7 | 774 | 167 | 504 | 26 | 0 | 34 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 774
12 | 30 | 8 | 794 | 167 | 376 | 26 | 0 | 34 | 162 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 794
12 | 30 | 9 | 748 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 305 | 0 | 26 | 0 | 0 | -6 | 748
12 | 30 | 10 | 691 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 411 | 0 | 24 | 0 | -169 | 2 | 691
12 | 30 | 11 | 653 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 470 | -69 | 19 | -15 | -176 | 1 | 653
12 | 30 | 12 | 639 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 454 | -15 | 12 | -9 | -176 | -50 | 639
12 | 30 | 13 | 626 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 384 | 0 | 11 | 0 | -176 | -16 | 626
12 | 30 | 14 | 616 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 305 | 0 | 9 | 0 | -107 | -14 | 616
12 | 30 | 15 | 633 | 167 | 214 | 26 | 0 | 34 | 187 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 633
12 | 30 | 16 | 656 | 167 | 376 | 26 | 0 | 34 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 656
12 | 30 | 17 | 716 | 167 | 453 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 716
12 | 30 | 18 | 747 | 167 | 471 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 747
12 | 30 | 19 | 734 | 167 | 468 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 734
12 | 30 | 20 | 710 | 167 | 447 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 710
12 | 30 | 21 | 674 | 167 | 410 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 674
12 | 30 | 22 | 627 | 167 | 383 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 627
12 | 30 | 23 | 601 | 167 | 362 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 601
12 | 31 | 0 | 582 | 167 | 353 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 582
12 | 31 | 1 | 586 | 167 | 348 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 586
12 | 31 | 2 | 623 | 167 | 379 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 623
12 | 31 | 3 | 659 | 167 | 412 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 659
12 | 31 | 4 | 674 | 167 | 427 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 674
12 | 31 | 5 | 660 | 167 | 415 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 660
12 | 31 | 6 | 624 | 167 | 370 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 624
12 | 31 | 7 | 637 | 167 | 359 | 26 | 0 | 34 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 637
12 | 31 | 8 | 662 | 167 | 337 | 26 | 0 | 34 | 38 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 662
12 | 31 | 9 | 661 | 167 | 272 | 26 | 0 | 34 | 93 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 661
12 | 31 | 10 | 652 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 150 | 0 | 81 | 0 | 0 | -2 | 652
12 | 31 | 11 | 622 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 211 | 0 | 98 | 0 | -107 | -3 | 622
12 | 31 | 12 | 614 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 264 | 0 | 103 | 0 | -171 | -5 | 614
12 | 31 | 13 | 608 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 265 | 0 | 123 | 0 | -176 | -27 | 608
12 | 31 | 14 | 612 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 207 | 0 | 123 | 0 | -7 | -134 | 612
12 | 31 | 15 | 631 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 136 | 0 | 117 | 0 | 0 | -45 | 631
12 | 31 | 16 | 659 | 167 | 196 | 26 | 0 | 34 | 37 | 0 | 107 | 0 | 90 | 2 | 659
12 | 31 | 17 | 725 | 167 | 353 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 2 | 725
12 | 31 | 18 | 733 | 167 | 373 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 733
12 | 31 | 19 | 718 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 170 | 1 | 718
12 | 31 | 20 | 700 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 139 | 1 | 700
12 | 31 | 21 | 679 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 112 | 0 | 120 | 0 | 679
12 | 31 | 22 | 649 | 167 | 309 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 649
12 | 31 | 23 | 635 | 167 | 300 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 635
1 | 1 | 0 | 587 | 167 | 246 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 587
1 | 1 | 1 | 579 | 167 | 196 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 38 | 1 | 579
1 | 1 | 2 | 601 | 167 | 266 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 601
1 | 1 | 3 | 647 | 167 | 323 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 647
1 | 1 | 4 | 658 | 167 | 344 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 658
1 | 1 | 5 | 642 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 168 | 1 | 642
1 | 1 | 6 | 616 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 152 | 2 | 616
1 | 1 | 7 | 614 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 15 | 0 | 38 | 0 | 139 | 1 | 614
1 | 1 | 8 | 627 | 167 | 235 | 24 | 0 | 34 | 137 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 627
1 | 1 | 9 | 577 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 252 | 0 | 27 | 0 | -124 | 1 | 577
1 | 1 | 10 | 525 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 346 | 0 | 19 | -1 | -176 | -84 | 525
1 | 1 | 11 | 511 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 394 | -132 | 14 | -11 | -176 | 1 | 511
1 | 1 | 12 | 518 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 396 | -128 | 11 | -9 | -176 | 3 | 518
1 | 1 | 13 | 513 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 336 | -7 | 12 | -9 | -176 | -64 | 513
1 | 1 | 14 | 498 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 227 | 0 | 9 | 0 | -162 | 3 | 498
1 | 1 | 15 | 519 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 153 | 0 | 5 | 0 | 0 | -60 | 519
1 | 1 | 16 | 563 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 50 | 0 | 6 | 0 | 85 | 1 | 563
1 | 1 | 17 | 631 | 167 | 360 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 631
1 | 1 | 18 | 658 | 167 | 384 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 658
1 | 1 | 19 | 659 | 167 | 394 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 659
1 | 1 | 20 | 656 | 167 | 390 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 656
1 | 1 | 21 | 641 | 167 | 198 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 641
1 | 1 | 22 | 607 | 167 | 324 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 607
1 | 1 | 23 | 590 | 167 | 329 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 590
1 | 2 | 0 | 581 | 167 | 333 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 581
1 | 2 | 1 | 583 | 167 | 323 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 583
1 | 2 | 2 | 618 | 167 | 359 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 618
1 | 2 | 3 | 660 | 167 | 400 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 660
1 | 2 | 4 | 669 | 167 | 409 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 669
1 | 2 | 5 | 659 | 167 | 424 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 659
1 | 2 | 6 | 662 | 167 | 428 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 662
1 | 2 | 7 | 680 | 167 | 428 | 24 | 0 | 34 | 16 | -1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 680
1 | 2 | 8 | 700 | 167 | 305 | 24 | 0 | 34 | 164 | -9 | 16 | -1 | 0 | 0 | 700
1 | 2 | 9 | 625 | 167 | 215 | 24 | 0 | 34 | 324 | -17 | 16 | -1 | 0 | -137 | 625
1 | 2 | 10 | 551 | 167 | 222 | 24 | 0 | 34 | 456 | -24 | 10 | 0 | -176 | -162 | 551
1 | 2 | 11 | 512 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 533 | -199 | 7 | -6 | -176 | -68 | 512
1 | 2 | 12 | 501 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 535 | -282 | 6 | -5 | -176 | 2 | 501
1 | 2 | 13 | 496 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 482 | -193 | 14 | -11 | -176 | -41 | 496
1 | 2 | 14 | 496 | 167 | 217 | 24 | 0 | 34 | 374 | -20 | 13 | 0 | -176 | -137 | 496
1 | 2 | 15 | 533 | 167 | 209 | 24 | 0 | 34 | 232 | -12 | 12 | 0 | 0 | -133 | 533
1 | 2 | 16 | 583 | 167 | 274 | 24 | 0 | 34 | 75 | -4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 583
1 | 2 | 17 | 643 | 167 | 361 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | 1 | 643
1 | 2 | 18 | 673 | 167 | 204 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | -1 | 181 | 2 | 673
1 | 2 | 19 | 681 | 167 | 398 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | 2 | 681
1 | 2 | 20 | 674 | 167 | 397 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | 2 | 674
1 | 2 | 21 | 653 | 167 | 375 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 2 | 653
1 | 2 | 22 | 616 | 167 | 343 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | 2 | 616
1 | 2 | 23 | 586 | 167 | 315 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | -1 | 0 | 2 | 586
1 | 3 | 0 | 567 | 167 | 312 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 567
1 | 3 | 1 | 569 | 167 | 303 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 569
1 | 3 | 2 | 591 | 167 | 324 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 591
1 | 3 | 3 | 631 | 167 | 362 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 631
1 | 3 | 4 | 648 | 167 | 381 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 648
1 | 3 | 5 | 638 | 167 | 402 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 638
1 | 3 | 6 | 611 | 167 | 376 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 611
1 | 3 | 7 | 623 | 167 | 202 | 24 | 0 | 34 | 7 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 623
1 | 3 | 8 | 650 | 167 | 368 | 24 | 0 | 34 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 650
1 | 3 | 9 | 649 | 167 | 286 | 24 | 0 | 34 | 129 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 649
1 | 3 | 10 | 618 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 220 | 0 | 10 | 0 | 0 | -33 | 618
1 | 3 | 11 | 622 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 265 | 0 | 18 | 0 | 0 | -82 | 622
1 | 3 | 12 | 623 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 210 | 0 | 26 | 0 | 0 | -34 | 623
1 | 3 | 13 | 608 | 167 | 197 | 24 | 0 | 34 | 149 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 608
1 | 3 | 14 | 613 | 167 | 252 | 24 | 0 | 34 | 98 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 613
1 | 3 | 15 | 626 | 167 | 283 | 24 | 0 | 34 | 62 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 626
1 | 3 | 16 | 648 | 167 | 352 | 24 | 0 | 34 | 19 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 648
1 | 3 | 17 | 697 | 167 | 376 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 697
1 | 3 | 18 | 719 | 167 | 390 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 719
1 | 3 | 19 | 701 | 167 | 379 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 701
1 | 3 | 20 | 680 | 167 | 367 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 680
1 | 3 | 21 | 656 | 167 | 331 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 656
1 | 3 | 22 | 614 | 167 | 276 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 614
1 | 3 | 23 | 588 | 167 | 196 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 65 | 0 | 588
1 | 4 | 0 | 576 | 167 | 262 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 576
1 | 4 | 1 | 573 | 167 | 196 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 65 | 1 | 573
1 | 4 | 2 | 605 | 167 | 290 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 605
1 | 4 | 3 | 643 | 167 | 334 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 643
1 | 4 | 4 | 661 | 167 | 356 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 661
1 | 4 | 5 | 666 | 167 | 402 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 666
1 | 4 | 6 | 679 | 167 | 423 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 679
1 | 4 | 7 | 719 | 167 | 449 | 24 | 0 | 34 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 719
1 | 4 | 8 | 763 | 167 | 351 | 24 | 0 | 34 | 165 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 763
1 | 4 | 9 | 715 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 309 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 715
1 | 4 | 10 | 667 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 415 | 0 | 7 | 0 | -176 | 0 | 667
1 | 4 | 11 | 668 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 415 | 0 | 2 | 0 | -176 | 6 | 668
1 | 4 | 12 | 636 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 386 | 0 | 2 | 0 | -176 | 3 | 636
1 | 4 | 13 | 617 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 368 | 0 | 4 | 0 | -176 | 0 | 617
1 | 4 | 14 | 621 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | -101 | 621
1 | 4 | 15 | 654 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 185 | 0 | 2 | 0 | 45 | 1 | 654
1 | 4 | 16 | 702 | 167 | 409 | 24 | 0 | 34 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702
1 | 4 | 17 | 758 | 167 | 493 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 758
1 | 4 | 18 | 790 | 167 | 520 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 790
1 | 4 | 19 | 784 | 167 | 518 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 784
1 | 4 | 20 | 766 | 167 | 496 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 766
1 | 4 | 21 | 729 | 167 | 454 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 729
1 | 4 | 22 | 686 | 167 | 407 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 686
1 | 4 | 23 | 664 | 167 | 197 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 664
1 | 5 | 0 | 651 | 167 | 375 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 651
1 | 5 | 1 | 664 | 167 | 196 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 178 | 1 | 664
1 | 5 | 2 | 698 | 167 | 242 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 157 | 0 | 698
1 | 5 | 3 | 736 | 167 | 427 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 736
1 | 5 | 4 | 758 | 167 | 266 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 181 | 0 | 758
1 | 5 | 5 | 767 | 167 | 483 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 767
1 | 5 | 6 | 817 | 167 | 532 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 817
1 | 5 | 7 | 873 | 167 | 574 | 24 | 0 | 34 | 14 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 873
1 | 5 | 8 | 917 | 167 | 478 | 24 | 0 | 34 | 157 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 917
1 | 5 | 9 | 876 | 167 | 292 | 24 | 0 | 34 | 305 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 876
1 | 5 | 10 | 795 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 436 | 0 | 57 | 0 | 0 | -119 | 795
1 | 5 | 11 | 741 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 512 | 0 | 55 | 0 | -176 | -71 | 741
1 | 5 | 12 | 696 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 524 | 0 | 61 | 0 | -176 | -134 | 696
1 | 5 | 13 | 708 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 471 | 0 | 53 | 0 | -176 | -61 | 708
1 | 5 | 14 | 716 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 364 | 0 | 49 | 0 | 0 | -118 | 716
1 | 5 | 15 | 749 | 167 | 253 | 24 | 0 | 34 | 225 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 749
1 | 5 | 16 | 777 | 167 | 437 | 24 | 0 | 34 | 73 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 777
1 | 5 | 17 | 796 | 167 | 491 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 796
1 | 5 | 18 | 798 | 167 | 492 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 798
1 | 5 | 19 | 789 | 167 | 490 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 789
1 | 5 | 20 | 764 | 167 | 282 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 181 | 0 | 764
1 | 5 | 21 | 725 | 167 | 428 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 725
1 | 5 | 22 | 698 | 167 | 404 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 698
1 | 5 | 23 | 669 | 167 | 372 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 669
1 | 6 | 0 | 652 | 167 | 197 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 173 | 1 | 652
1 | 6 | 1 | 647 | 167 | 350 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 647
1 | 6 | 2 | 677 | 167 | 196 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 179 | 1 | 677
1 | 6 | 3 | 721 | 167 | 423 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 721
1 | 6 | 4 | 728 | 167 | 438 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 728
1 | 6 | 5 | 724 | 167 | 458 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 724
1 | 6 | 6 | 722 | 167 | 450 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 722
1 | 6 | 7 | 757 | 167 | 471 | 24 | 0 | 34 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 757
1 | 6 | 8 | 802 | 167 | 452 | 24 | 0 | 34 | 78 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 802
1 | 6 | 9 | 794 | 167 | 347 | 24 | 0 | 34 | 183 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 794
1 | 6 | 10 | 769 | 167 | 253 | 24 | 0 | 34 | 258 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 769
1 | 6 | 11 | 734 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 337 | 0 | 34 | 0 | 0 | -58 | 734
1 | 6 | 12 | 715 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 316 | 0 | 44 | 0 | 0 | -66 | 715
1 | 6 | 13 | 720 | 167 | 201 | 24 | 0 | 34 | 242 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 720
1 | 6 | 14 | 699 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 236 | 0 | 53 | 0 | 0 | -11 | 699
1 | 6 | 15 | 713 | 167 | 242 | 24 | 0 | 34 | 192 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 713
1 | 6 | 16 | 745 | 167 | 391 | 24 | 0 | 34 | 75 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 745
1 | 6 | 17 | 774 | 167 | 460 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 774
1 | 6 | 18 | 791 | 167 | 471 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 791
1 | 6 | 19 | 784 | 167 | 467 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 784
1 | 6 | 20 | 762 | 167 | 442 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 762
1 | 6 | 21 | 733 | 167 | 407 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 733
1 | 6 | 22 | 716 | 167 | 396 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 716
1 | 6 | 23 | 679 | 167 | 361 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 679
1 | 7 | 0 | 670 | 167 | 369 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 670
1 | 7 | 1 | 673 | 167 | 370 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 673
1 | 7 | 2 | 722 | 167 | 437 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 722
1 | 7 | 3 | 756 | 167 | 460 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 756
1 | 7 | 4 | 768 | 167 | 464 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 768
1 | 7 | 5 | 758 | 167 | 467 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 758
1 | 7 | 6 | 750 | 167 | 451 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 750
1 | 7 | 7 | 767 | 167 | 444 | 24 | 0 | 34 | 14 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 767
1 | 7 | 8 | 801 | 167 | 348 | 24 | 0 | 34 | 141 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 801
1 | 7 | 9 | 776 | 167 | 206 | 24 | 0 | 34 | 250 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 776
1 | 7 | 10 | 747 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 320 | 0 | 101 | 0 | -86 | -9 | 747
1 | 7 | 11 | 739 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 300 | 0 | 105 | 0 | -89 | 2 | 739
1 | 7 | 12 | 697 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 328 | 0 | 100 | 0 | -154 | 2 | 697
1 | 7 | 13 | 685 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 371 | 0 | 106 | 0 | -176 | -37 | 685
1 | 7 | 14 | 691 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 342 | 0 | 110 | 0 | 0 | -182 | 691
1 | 7 | 15 | 727 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 220 | 0 | 108 | 0 | 0 | -22 | 727
1 | 7 | 16 | 771 | 167 | 372 | 24 | 0 | 34 | 71 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 771
1 | 7 | 17 | 852 | 167 | 482 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 852
1 | 7 | 18 | 893 | 167 | 523 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 893
1 | 7 | 19 | 881 | 167 | 531 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 881
1 | 7 | 20 | 862 | 167 | 519 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 862
1 | 7 | 21 | 826 | 167 | 480 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 826
1 | 7 | 22 | 770 | 167 | 434 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 770
1 | 7 | 23 | 745 | 167 | 408 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 745
1 | 8 | 0 | 737 | 167 | 420 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 737
1 | 8 | 1 | 736 | 167 | 411 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 736
1 | 8 | 2 | 775 | 167 | 455 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 775
1 | 8 | 3 | 813 | 167 | 492 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 813
1 | 8 | 4 | 809 | 167 | 495 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 809
1 | 8 | 5 | 798 | 167 | 526 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 798
1 | 8 | 6 | 817 | 167 | 557 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 817
1 | 8 | 7 | 865 | 167 | 602 | 24 | 0 | 34 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 865
1 | 8 | 8 | 934 | 167 | 558 | 24 | 0 | 34 | 135 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 934
1 | 8 | 9 | 929 | 167 | 442 | 24 | 0 | 34 | 250 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 929
1 | 8 | 10 | 896 | 167 | 333 | 24 | 0 | 34 | 321 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 896
1 | 8 | 11 | 875 | 167 | 275 | 24 | 0 | 34 | 357 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 875
1 | 8 | 12 | 854 | 167 | 274 | 24 | 0 | 34 | 339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 854
1 | 8 | 13 | 836 | 167 | 323 | 24 | 0 | 34 | 275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 836
1 | 8 | 14 | 821 | 167 | 350 | 24 | 0 | 34 | 238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 821
1 | 8 | 15 | 835 | 167 | 429 | 24 | 0 | 34 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 835
1 | 8 | 16 | 870 | 167 | 569 | 24 | 0 | 34 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 870
1 | 8 | 17 | 934 | 167 | 669 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 934
1 | 8 | 18 | 977 | 167 | 708 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 977
1 | 8 | 19 | 975 | 167 | 709 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 975
1 | 8 | 20 | 960 | 167 | 690 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 960
1 | 8 | 21 | 920 | 167 | 642 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 920
1 | 8 | 22 | 854 | 167 | 576 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 854
1 | 8 | 23 | 824 | 167 | 536 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 824
1 | 9 | 0 | 805 | 167 | 525 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 805
1 | 9 | 1 | 812 | 167 | 516 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 812
1 | 9 | 2 | 844 | 167 | 543 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 844
1 | 9 | 3 | 878 | 167 | 578 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 878
1 | 9 | 4 | 890 | 167 | 597 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 890
1 | 9 | 5 | 909 | 167 | 641 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 909
1 | 9 | 6 | 989 | 167 | 717 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 989
1 | 9 | 7 | 1057 | 167 | 769 | 24 | 0 | 34 | 15 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1057
1 | 9 | 8 | 1117 | 167 | 679 | 24 | 0 | 34 | 171 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1117
1 | 9 | 9 | 1089 | 167 | 515 | 24 | 0 | 34 | 313 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1089
1 | 9 | 10 | 1012 | 167 | 361 | 24 | 0 | 34 | 394 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1012
1 | 9 | 11 | 977 | 167 | 299 | 24 | 0 | 34 | 410 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16 | 977
1 | 9 | 12 | 915 | 167 | 267 | 24 | 0 | 34 | 382 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14 | 915
1 | 9 | 13 | 939 | 167 | 365 | 24 | 0 | 34 | 317 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 939
1 | 9 | 14 | 936 | 167 | 445 | 24 | 0 | 34 | 237 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 936
1 | 9 | 15 | 948 | 167 | 565 | 24 | 0 | 34 | 135 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 948
1 | 9 | 16 | 964 | 167 | 670 | 24 | 0 | 34 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 964
1 | 9 | 17 | 978 | 167 | 704 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 978
1 | 9 | 18 | 996 | 167 | 719 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 996
1 | 9 | 19 | 958 | 167 | 683 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 958
1 | 9 | 20 | 933 | 167 | 651 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 933
1 | 9 | 21 | 890 | 167 | 607 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 890
1 | 9 | 22 | 830 | 167 | 547 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 830
1 | 9 | 23 | 802 | 167 | 509 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 802
1 | 10 | 0 | 779 | 167 | 504 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 779
1 | 10 | 1 | 778 | 167 | 488 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 778
1 | 10 | 2 | 810 | 167 | 522 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 810
1 | 10 | 3 | 853 | 167 | 579 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 853
1 | 10 | 4 | 864 | 167 | 590 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 864
1 | 10 | 5 | 881 | 167 | 633 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 881
1 | 10 | 6 | 931 | 167 | 678 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 931
1 | 10 | 7 | 990 | 167 | 733 | 24 | 0 | 34 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 990
1 | 10 | 8 | 1060 | 167 | 770 | 24 | 0 | 34 | 49 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1060
1 | 10 | 9 | 1077 | 167 | 730 | 24 | 0 | 34 | 112 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1077
1 | 10 | 10 | 1040 | 167 | 624 | 24 | 0 | 34 | 180 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1040
1 | 10 | 11 | 991 | 167 | 536 | 24 | 0 | 34 | 225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 991
1 | 10 | 12 | 922 | 167 | 389 | 24 | 0 | 34 | 281 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 922
1 | 10 | 13 | 964 | 167 | 414 | 24 | 0 | 34 | 278 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 964
1 | 10 | 14 | 939 | 167 | 435 | 24 | 0 | 34 | 222 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 939
1 | 10 | 15 | 933 | 167 | 482 | 24 | 0 | 34 | 165 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 933
1 | 10 | 16 | 968 | 167 | 629 | 24 | 0 | 34 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 968
1 | 10 | 17 | 975 | 167 | 649 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 975
1 | 10 | 18 | 984 | 167 | 652 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 984
1 | 10 | 19 | 960 | 167 | 636 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 960
1 | 10 | 20 | 928 | 167 | 596 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 928
1 | 10 | 21 | 880 | 167 | 553 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 880
1 | 10 | 22 | 821 | 167 | 506 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 821
1 | 10 | 23 | 794 | 167 | 482 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 794
1 | 11 | 0 | 776 | 167 | 502 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 776
1 | 11 | 1 | 782 | 167 | 495 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 782
1 | 11 | 2 | 821 | 167 | 534 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 821
1 | 11 | 3 | 860 | 167 | 581 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 860
1 | 11 | 4 | 877 | 167 | 599 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 877
1 | 11 | 5 | 894 | 167 | 647 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 894
1 | 11 | 6 | 959 | 167 | 723 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 959
1 | 11 | 7 | 1016 | 167 | 770 | 24 | 0 | 34 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1016
1 | 11 | 8 | 1070 | 167 | 659 | 24 | 0 | 34 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1070
1 | 11 | 9 | 1021 | 167 | 437 | 24 | 0 | 34 | 357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 11 | 10 | 914 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 914
1 | 11 | 11 | 871 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 554 | 0 | 3 | 0 | 0 | -107 | 871
1 | 11 | 12 | 800 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 565 | 0 | 5 | 0 | 0 | -191 | 800
1 | 11 | 13 | 819 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 524 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 819
1 | 11 | 14 | 819 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 422 | 0 | 15 | 0 | 0 | -39 | 819
1 | 11 | 15 | 849 | 167 | 329 | 24 | 0 | 34 | 269 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 849
1 | 11 | 16 | 922 | 167 | 557 | 24 | 0 | 34 | 104 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 922
1 | 11 | 17 | 945 | 167 | 638 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 945
1 | 11 | 18 | 966 | 167 | 650 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 966
1 | 11 | 19 | 949 | 167 | 625 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 949
1 | 11 | 20 | 930 | 167 | 600 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 930
1 | 11 | 21 | 888 | 167 | 552 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 888
1 | 11 | 22 | 828 | 167 | 491 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 828
1 | 11 | 23 | 798 | 167 | 459 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 798
1 | 12 | 0 | 769 | 167 | 454 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 769
1 | 12 | 1 | 761 | 167 | 430 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 761
1 | 12 | 2 | 797 | 167 | 464 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 797
1 | 12 | 3 | 832 | 167 | 506 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 832
1 | 12 | 4 | 843 | 167 | 514 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 843
1 | 12 | 5 | 850 | 167 | 546 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 850
1 | 12 | 6 | 907 | 167 | 606 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 907
1 | 12 | 7 | 947 | 167 | 645 | 24 | 0 | 34 | 8 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 947
1 | 12 | 8 | 1019 | 167 | 647 | 24 | 0 | 34 | 89 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1019
1 | 12 | 9 | 1008 | 167 | 537 | 24 | 0 | 34 | 189 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1008
1 | 12 | 10 | 967 | 167 | 381 | 24 | 0 | 34 | 301 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 967
1 | 12 | 11 | 930 | 167 | 314 | 24 | 0 | 34 | 333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 930
1 | 12 | 12 | 870 | 167 | 258 | 24 | 0 | 34 | 324 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 870
1 | 12 | 13 | 871 | 167 | 269 | 24 | 0 | 34 | 312 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 871
1 | 12 | 14 | 861 | 167 | 263 | 24 | 0 | 34 | 304 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 861
1 | 12 | 15 | 873 | 167 | 364 | 24 | 0 | 34 | 219 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 873
1 | 12 | 16 | 900 | 167 | 525 | 24 | 0 | 34 | 88 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 900
1 | 12 | 17 | 913 | 167 | 599 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 913
1 | 12 | 18 | 931 | 167 | 618 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 931
1 | 12 | 19 | 903 | 167 | 601 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 903
1 | 12 | 20 | 874 | 167 | 567 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 874
1 | 12 | 21 | 834 | 167 | 527 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 834
1 | 12 | 22 | 792 | 167 | 491 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 12 | 23 | 760 | 167 | 462 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 760
1 | 13 | 0 | 738 | 167 | 272 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 181 | 0 | 738
1 | 13 | 1 | 746 | 167 | 259 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 181 | 1 | 746
1 | 13 | 2 | 785 | 167 | 296 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 181 | -1 | 785
1 | 13 | 3 | 812 | 167 | 497 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 812
1 | 13 | 4 | 814 | 167 | 500 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 814
1 | 13 | 5 | 808 | 167 | 516 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 808
1 | 13 | 6 | 820 | 167 | 514 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 820
1 | 13 | 7 | 843 | 167 | 514 | 24 | 0 | 34 | 17 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 843
1 | 13 | 8 | 879 | 167 | 389 | 24 | 0 | 34 | 171 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 879
1 | 13 | 9 | 838 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 312 | 0 | 107 | 0 | 0 | -2 | 838
1 | 13 | 10 | 781 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 381 | 0 | 109 | 0 | 0 | -130 | 781
1 | 13 | 11 | 746 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 433 | 0 | 104 | 0 | -58 | -154 | 746
1 | 13 | 12 | 719 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 458 | 0 | 97 | 0 | -99 | -158 | 719
1 | 13 | 13 | 723 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 426 | 0 | 95 | 0 | -25 | -194 | 723
1 | 13 | 14 | 733 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 333 | 0 | 89 | 0 | 0 | -110 | 733
1 | 13 | 15 | 765 | 167 | 230 | 24 | 0 | 34 | 209 | 0 | 84 | 0 | 0 | 17 | 765
1 | 13 | 16 | 803 | 167 | 409 | 24 | 0 | 34 | 78 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 803
1 | 13 | 17 | 855 | 167 | 512 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 855
1 | 13 | 18 | 884 | 167 | 557 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 884
1 | 13 | 19 | 879 | 167 | 590 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 879
1 | 13 | 20 | 855 | 167 | 580 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 855
1 | 13 | 21 | 820 | 167 | 555 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 13 | 22 | 776 | 167 | 516 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 776
1 | 13 | 23 | 743 | 167 | 484 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 743
1 | 14 | 0 | 732 | 167 | 485 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 732
1 | 14 | 1 | 738 | 167 | 479 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 738
1 | 14 | 2 | 771 | 167 | 511 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 771
1 | 14 | 3 | 807 | 167 | 544 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 807
1 | 14 | 4 | 817 | 167 | 551 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 817
1 | 14 | 5 | 812 | 167 | 571 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 812
1 | 14 | 6 | 816 | 167 | 571 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 816
1 | 14 | 7 | 850 | 167 | 587 | 24 | 0 | 34 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 850
1 | 14 | 8 | 873 | 167 | 439 | 24 | 0 | 34 | 188 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 873
1 | 14 | 9 | 805 | 167 | 198 | 24 | 0 | 34 | 362 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 805
1 | 14 | 10 | 710 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 489 | 0 | 19 | 0 | -75 | -144 | 710
1 | 14 | 11 | 661 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 561 | 0 | 16 | 0 | -176 | -161 | 661
1 | 14 | 12 | 650 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 577 | 0 | 16 | 0 | -176 | -188 | 650
1 | 14 | 13 | 635 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 539 | 0 | 26 | 0 | -176 | -175 | 635
1 | 14 | 14 | 633 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 444 | 0 | 29 | 0 | -176 | -85 | 633
1 | 14 | 15 | 672 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 294 | 0 | 33 | 0 | 0 | -76 | 672
1 | 14 | 16 | 734 | 167 | 349 | 24 | 0 | 34 | 118 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 734
1 | 14 | 17 | 807 | 167 | 497 | 62 | 0 | 34 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 807
1 | 14 | 18 | 868 | 167 | 547 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 868
1 | 14 | 19 | 865 | 167 | 540 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 865
1 | 14 | 20 | 844 | 167 | 505 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 844
1 | 14 | 21 | 818 | 167 | 478 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 818
1 | 14 | 22 | 771 | 167 | 452 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 771
1 | 14 | 23 | 726 | 167 | 409 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 726
1 | 15 | 0 | 707 | 167 | 395 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 707
1 | 15 | 1 | 717 | 167 | 402 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 717
1 | 15 | 2 | 743 | 167 | 421 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 743
1 | 15 | 3 | 785 | 167 | 451 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 785
1 | 15 | 4 | 784 | 167 | 443 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 784
1 | 15 | 5 | 809 | 167 | 505 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 809
1 | 15 | 6 | 848 | 167 | 543 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 848
1 | 15 | 7 | 910 | 167 | 596 | 24 | 0 | 34 | 8 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 910
1 | 15 | 8 | 987 | 167 | 607 | 24 | 0 | 34 | 91 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 987
1 | 15 | 9 | 999 | 167 | 368 | 24 | 0 | 34 | 229 | 0 | 46 | 0 | 130 | 1 | 999
1 | 15 | 10 | 949 | 167 | 351 | 24 | 0 | 34 | 337 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 949
1 | 15 | 11 | 934 | 167 | 278 | 24 | 0 | 34 | 394 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 934
1 | 15 | 12 | 878 | 167 | 234 | 24 | 0 | 34 | 385 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 878
1 | 15 | 13 | 896 | 167 | 288 | 24 | 0 | 34 | 356 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 896
1 | 15 | 14 | 877 | 167 | 307 | 24 | 0 | 34 | 322 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 877
1 | 15 | 15 | 903 | 167 | 422 | 24 | 0 | 34 | 232 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 903
1 | 15 | 16 | 943 | 167 | 597 | 24 | 0 | 34 | 94 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 943
1 | 15 | 17 | 959 | 167 | 670 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 959
1 | 15 | 18 | 980 | 167 | 687 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 980
1 | 15 | 19 | 948 | 167 | 660 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 948
1 | 15 | 20 | 926 | 167 | 627 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 926
1 | 15 | 21 | 884 | 167 | 565 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 884
1 | 15 | 22 | 831 | 167 | 503 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 15 | 23 | 783 | 167 | 459 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 783
1 | 16 | 0 | 749 | 167 | 446 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 749
1 | 16 | 1 | 749 | 167 | 439 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 749
1 | 16 | 2 | 789 | 167 | 481 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 789
1 | 16 | 3 | 841 | 167 | 522 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 841
1 | 16 | 4 | 853 | 167 | 531 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 853
1 | 16 | 5 | 868 | 167 | 570 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 868
1 | 16 | 6 | 929 | 167 | 646 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 929
1 | 16 | 7 | 988 | 167 | 693 | 24 | 0 | 34 | 16 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 988
1 | 16 | 8 | 1030 | 167 | 594 | 24 | 0 | 34 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1030
1 | 16 | 9 | 1014 | 167 | 429 | 24 | 0 | 34 | 313 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1014
1 | 16 | 10 | 966 | 167 | 310 | 24 | 0 | 34 | 386 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 966
1 | 16 | 11 | 939 | 167 | 241 | 24 | 0 | 34 | 435 | 0 | 31 | 0 | 0 | 7 | 939
1 | 16 | 12 | 865 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 427 | 0 | 24 | 0 | 0 | -7 | 865
1 | 16 | 13 | 885 | 167 | 218 | 24 | 0 | 34 | 422 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 885
1 | 16 | 14 | 866 | 167 | 252 | 24 | 0 | 34 | 377 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 866
1 | 16 | 15 | 893 | 167 | 381 | 24 | 0 | 34 | 277 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 893
1 | 16 | 16 | 951 | 167 | 601 | 24 | 0 | 34 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 951
1 | 16 | 17 | 976 | 167 | 707 | 62 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 976
1 | 16 | 18 | 1009 | 167 | 741 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1009
1 | 16 | 19 | 989 | 167 | 724 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 989
1 | 16 | 20 | 972 | 167 | 711 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 972
1 | 16 | 21 | 929 | 167 | 668 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 929
1 | 16 | 22 | 869 | 167 | 611 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 869
1 | 16 | 23 | 833 | 167 | 567 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 833
1 | 17 | 0 | 814 | 167 | 560 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 814
1 | 17 | 1 | 822 | 167 | 552 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 822
1 | 17 | 2 | 862 | 167 | 591 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 862
1 | 17 | 3 | 876 | 167 | 604 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 876
1 | 17 | 4 | 889 | 167 | 617 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 889
1 | 17 | 5 | 914 | 167 | 666 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 914
1 | 17 | 6 | 1001 | 167 | 751 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1001
1 | 17 | 7 | 1057 | 167 | 785 | 24 | 0 | 34 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1057
1 | 17 | 8 | 1113 | 167 | 669 | 24 | 0 | 34 | 188 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1113
1 | 17 | 9 | 1063 | 167 | 454 | 24 | 0 | 34 | 359 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1063
1 | 17 | 10 | 944 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 485 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 944
1 | 17 | 11 | 888 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 539 | 0 | 16 | 0 | 0 | -88 | 888
1 | 17 | 12 | 817 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 520 | 0 | 20 | 0 | 0 | -144 | 817
1 | 17 | 13 | 852 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 470 | 0 | 20 | 0 | 0 | -59 | 852
1 | 17 | 14 | 892 | 167 | 301 | 24 | 0 | 34 | 326 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 892
1 | 17 | 15 | 901 | 167 | 509 | 24 | 0 | 34 | 145 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 901
1 | 17 | 16 | 932 | 167 | 648 | 24 | 0 | 34 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 932
1 | 17 | 17 | 953 | 167 | 667 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 953
1 | 17 | 18 | 967 | 167 | 673 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 967
1 | 17 | 19 | 932 | 167 | 642 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 932
1 | 17 | 20 | 901 | 167 | 612 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 901
1 | 17 | 21 | 855 | 167 | 561 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 855
1 | 17 | 22 | 796 | 167 | 504 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 796
1 | 17 | 23 | 752 | 167 | 456 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 752
1 | 18 | 0 | 727 | 167 | 431 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 727
1 | 18 | 1 | 739 | 167 | 420 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 739
1 | 18 | 2 | 765 | 167 | 450 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 765
1 | 18 | 3 | 810 | 167 | 495 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 810
1 | 18 | 4 | 827 | 167 | 512 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 827
1 | 18 | 5 | 829 | 167 | 536 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 829
1 | 18 | 6 | 859 | 167 | 564 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 859
1 | 18 | 7 | 906 | 167 | 603 | 24 | 0 | 34 | 6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 906
1 | 18 | 8 | 983 | 167 | 639 | 24 | 0 | 34 | 45 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 983
1 | 18 | 9 | 994 | 167 | 613 | 24 | 0 | 34 | 91 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 994
1 | 18 | 10 | 969 | 167 | 555 | 24 | 0 | 34 | 129 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 969
1 | 18 | 11 | 944 | 167 | 519 | 24 | 0 | 34 | 144 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 944
1 | 18 | 12 | 899 | 167 | 459 | 24 | 0 | 34 | 153 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 899
1 | 18 | 13 | 909 | 167 | 504 | 24 | 0 | 34 | 125 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 909
1 | 18 | 14 | 896 | 167 | 535 | 24 | 0 | 34 | 92 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 896
1 | 18 | 15 | 892 | 167 | 563 | 24 | 0 | 34 | 76 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 892
1 | 18 | 16 | 914 | 167 | 625 | 24 | 0 | 34 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 914
1 | 18 | 17 | 923 | 167 | 608 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 923
1 | 18 | 18 | 916 | 167 | 596 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 916
1 | 18 | 19 | 876 | 167 | 575 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 876
1 | 18 | 20 | 847 | 167 | 540 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 847
1 | 18 | 21 | 816 | 167 | 502 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 816
1 | 18 | 22 | 760 | 167 | 450 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 760
1 | 18 | 23 | 727 | 167 | 418 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 727
1 | 19 | 0 | 702 | 167 | 405 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 702
1 | 19 | 1 | 698 | 167 | 390 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 698
1 | 19 | 2 | 729 | 167 | 428 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 729
1 | 19 | 3 | 773 | 167 | 472 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 773
1 | 19 | 4 | 781 | 167 | 477 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 781
1 | 19 | 5 | 780 | 167 | 503 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 780
1 | 19 | 6 | 809 | 167 | 527 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 809
1 | 19 | 7 | 844 | 167 | 545 | 24 | 0 | 34 | 9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 844
1 | 19 | 8 | 935 | 167 | 571 | 24 | 0 | 34 | 71 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 935
1 | 19 | 9 | 953 | 167 | 516 | 24 | 0 | 34 | 146 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 953
1 | 19 | 10 | 924 | 167 | 413 | 24 | 0 | 34 | 221 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 924
1 | 19 | 11 | 912 | 167 | 387 | 24 | 0 | 34 | 232 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 912
1 | 19 | 12 | 853 | 167 | 361 | 24 | 0 | 34 | 206 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 853
1 | 19 | 13 | 889 | 167 | 436 | 24 | 0 | 34 | 167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 889
1 | 19 | 14 | 879 | 167 | 472 | 24 | 0 | 34 | 124 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 879
1 | 19 | 15 | 879 | 167 | 508 | 24 | 0 | 34 | 89 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 879
1 | 19 | 16 | 874 | 167 | 560 | 24 | 0 | 34 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 874
1 | 19 | 17 | 885 | 167 | 563 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 885
1 | 19 | 18 | 889 | 167 | 564 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 889
1 | 19 | 19 | 871 | 167 | 557 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 871
1 | 19 | 20 | 838 | 167 | 533 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 838
1 | 19 | 21 | 800 | 167 | 502 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 800
1 | 19 | 22 | 761 | 167 | 472 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 761
1 | 19 | 23 | 722 | 167 | 436 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 722
1 | 20 | 0 | 702 | 167 | 436 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 702
1 | 20 | 1 | 697 | 167 | 421 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 697
1 | 20 | 2 | 728 | 167 | 451 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 728
1 | 20 | 3 | 757 | 167 | 479 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 757
1 | 20 | 4 | 764 | 167 | 487 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 764
1 | 20 | 5 | 754 | 167 | 506 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 754
1 | 20 | 6 | 748 | 167 | 504 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 748
1 | 20 | 7 | 767 | 167 | 519 | 24 | 0 | 34 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 767
1 | 20 | 8 | 807 | 167 | 518 | 24 | 0 | 34 | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 807
1 | 20 | 9 | 839 | 167 | 507 | 24 | 0 | 34 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 839
1 | 20 | 10 | 832 | 167 | 462 | 24 | 0 | 34 | 128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 832
1 | 20 | 11 | 811 | 167 | 437 | 24 | 0 | 34 | 132 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 811
1 | 20 | 12 | 798 | 167 | 419 | 24 | 0 | 34 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 798
1 | 20 | 13 | 794 | 167 | 451 | 24 | 0 | 34 | 99 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 794
1 | 20 | 14 | 779 | 167 | 459 | 24 | 0 | 34 | 69 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 779
1 | 20 | 15 | 782 | 167 | 489 | 24 | 0 | 34 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 782
1 | 20 | 16 | 799 | 167 | 538 | 24 | 0 | 34 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 799
1 | 20 | 17 | 823 | 167 | 540 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 823
1 | 20 | 18 | 831 | 167 | 541 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 20 | 19 | 817 | 167 | 537 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 817
1 | 20 | 20 | 774 | 167 | 494 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 774
1 | 20 | 21 | 730 | 167 | 456 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 730
1 | 20 | 22 | 694 | 167 | 428 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 694
1 | 20 | 23 | 663 | 167 | 396 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 663
1 | 21 | 0 | 638 | 167 | 386 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 638
1 | 21 | 1 | 635 | 167 | 367 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 635
1 | 21 | 2 | 666 | 167 | 395 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 666
1 | 21 | 3 | 700 | 167 | 407 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 700
1 | 21 | 4 | 710 | 167 | 408 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 710
1 | 21 | 5 | 701 | 167 | 419 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 701
1 | 21 | 6 | 669 | 167 | 366 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 669
1 | 21 | 7 | 678 | 167 | 350 | 24 | 0 | 34 | 9 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 678
1 | 21 | 8 | 713 | 167 | 305 | 24 | 0 | 34 | 84 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 713
1 | 21 | 9 | 694 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 202 | 0 | 91 | 0 | 0 | -20 | 694
1 | 21 | 10 | 664 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 307 | 0 | 81 | 0 | 0 | -145 | 664
1 | 21 | 11 | 645 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 372 | 0 | 76 | 0 | 0 | -224 | 645
1 | 21 | 12 | 638 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 375 | 0 | 73 | 0 | -7 | -224 | 638
1 | 21 | 13 | 629 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 335 | 0 | 73 | 0 | 0 | -200 | 629
1 | 21 | 14 | 622 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 260 | 0 | 70 | 0 | 0 | -129 | 622
1 | 21 | 15 | 639 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 173 | 0 | 68 | 0 | 0 | -23 | 639
1 | 21 | 16 | 679 | 167 | 321 | 24 | 0 | 34 | 75 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 679
1 | 21 | 17 | 741 | 167 | 432 | 62 | 0 | 34 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 741
1 | 21 | 18 | 787 | 167 | 481 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 787
1 | 21 | 19 | 773 | 167 | 474 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 773
1 | 21 | 20 | 753 | 167 | 454 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 753
1 | 21 | 21 | 725 | 167 | 426 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 725
1 | 21 | 22 | 684 | 167 | 397 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 684
1 | 21 | 23 | 661 | 167 | 378 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 661
1 | 22 | 0 | 639 | 167 | 388 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 639
1 | 22 | 1 | 649 | 167 | 392 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 649
1 | 22 | 2 | 699 | 167 | 440 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 699
1 | 22 | 3 | 756 | 167 | 495 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 756
1 | 22 | 4 | 775 | 167 | 520 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 775
1 | 22 | 5 | 812 | 167 | 584 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 812
1 | 22 | 6 | 874 | 167 | 646 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 874
1 | 22 | 7 | 918 | 167 | 666 | 24 | 0 | 34 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 918
1 | 22 | 8 | 989 | 167 | 567 | 24 | 0 | 34 | 186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 989
1 | 22 | 9 | 985 | 167 | 452 | 24 | 0 | 34 | 298 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 985
1 | 22 | 10 | 917 | 167 | 291 | 24 | 0 | 34 | 390 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 917
1 | 22 | 11 | 890 | 167 | 245 | 24 | 0 | 34 | 404 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 890
1 | 22 | 12 | 844 | 167 | 210 | 24 | 0 | 34 | 371 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 844
1 | 22 | 13 | 890 | 167 | 315 | 24 | 0 | 34 | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 890
1 | 22 | 14 | 915 | 167 | 418 | 24 | 0 | 34 | 193 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 915
1 | 22 | 15 | 923 | 167 | 528 | 24 | 0 | 34 | 89 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 923
1 | 22 | 16 | 946 | 167 | 605 | 24 | 0 | 34 | 34 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 946
1 | 22 | 17 | 961 | 167 | 614 | 62 | 0 | 34 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 961
1 | 22 | 18 | 969 | 167 | 620 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 969
1 | 22 | 19 | 934 | 167 | 587 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 934
1 | 22 | 20 | 904 | 167 | 569 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 904
1 | 22 | 21 | 875 | 167 | 544 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 875
1 | 22 | 22 | 823 | 167 | 495 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 823
1 | 22 | 23 | 787 | 167 | 462 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 787
1 | 23 | 0 | 776 | 167 | 464 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 776
1 | 23 | 1 | 789 | 167 | 470 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 789
1 | 23 | 2 | 825 | 167 | 502 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 825
1 | 23 | 3 | 858 | 167 | 525 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 858
1 | 23 | 4 | 865 | 167 | 533 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 865
1 | 23 | 5 | 882 | 167 | 577 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 882
1 | 23 | 6 | 948 | 167 | 637 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 948
1 | 23 | 7 | 1008 | 167 | 687 | 24 | 0 | 34 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1008
1 | 23 | 8 | 1088 | 167 | 632 | 24 | 0 | 34 | 147 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1088
1 | 23 | 9 | 1105 | 167 | 526 | 24 | 0 | 34 | 274 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1105
1 | 23 | 10 | 1060 | 167 | 433 | 24 | 0 | 34 | 323 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1060
1 | 23 | 11 | 1034 | 167 | 359 | 24 | 0 | 34 | 357 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1034
1 | 23 | 12 | 979 | 167 | 295 | 24 | 0 | 34 | 359 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 979
1 | 23 | 13 | 1014 | 167 | 375 | 24 | 0 | 34 | 331 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1014
1 | 23 | 14 | 1023 | 167 | 432 | 24 | 0 | 34 | 281 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1023
1 | 23 | 15 | 1043 | 167 | 531 | 24 | 0 | 34 | 196 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1043
1 | 23 | 16 | 1069 | 167 | 668 | 24 | 0 | 34 | 91 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1069
1 | 23 | 17 | 1091 | 167 | 728 | 62 | 0 | 34 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1091
1 | 23 | 18 | 1114 | 167 | 753 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1114
1 | 23 | 19 | 1096 | 167 | 751 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1096
1 | 23 | 20 | 1062 | 167 | 714 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1062
1 | 23 | 21 | 1021 | 167 | 671 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 23 | 22 | 944 | 167 | 609 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 944
1 | 23 | 23 | 898 | 167 | 566 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 898
1 | 24 | 0 | 868 | 167 | 546 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 868
1 | 24 | 1 | 870 | 167 | 539 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 870
1 | 24 | 2 | 889 | 167 | 555 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 889
1 | 24 | 3 | 921 | 167 | 598 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 921
1 | 24 | 4 | 942 | 167 | 626 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 942
1 | 24 | 5 | 969 | 167 | 671 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 969
1 | 24 | 6 | 1032 | 167 | 739 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1032
1 | 24 | 7 | 1098 | 167 | 777 | 24 | 0 | 34 | 20 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1098
1 | 24 | 8 | 1191 | 167 | 748 | 24 | 0 | 34 | 153 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1191
1 | 24 | 9 | 1215 | 167 | 645 | 24 | 0 | 34 | 272 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1215
1 | 24 | 10 | 1170 | 167 | 528 | 24 | 0 | 34 | 345 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1170
1 | 24 | 11 | 1141 | 167 | 472 | 24 | 0 | 34 | 362 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1141
1 | 24 | 12 | 1079 | 167 | 409 | 24 | 0 | 34 | 362 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1079
1 | 24 | 13 | 1089 | 167 | 445 | 24 | 0 | 34 | 335 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1089
1 | 24 | 14 | 1080 | 167 | 491 | 24 | 0 | 34 | 280 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1080
1 | 24 | 15 | 1084 | 167 | 586 | 24 | 0 | 34 | 197 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1084
1 | 24 | 16 | 1112 | 167 | 727 | 24 | 0 | 34 | 97 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1112
1 | 24 | 17 | 1125 | 167 | 801 | 62 | 0 | 34 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1125
1 | 24 | 18 | 1139 | 167 | 816 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1139
1 | 24 | 19 | 1117 | 167 | 810 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1117
1 | 24 | 20 | 1092 | 167 | 792 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1092
1 | 24 | 21 | 1034 | 167 | 731 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1034
1 | 24 | 22 | 961 | 167 | 656 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 961
1 | 24 | 23 | 916 | 167 | 622 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 916
1 | 25 | 0 | 886 | 167 | 600 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 886
1 | 25 | 1 | 878 | 167 | 572 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 878
1 | 25 | 2 | 918 | 167 | 625 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 918
1 | 25 | 3 | 939 | 167 | 652 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 939
1 | 25 | 4 | 940 | 167 | 657 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 940
1 | 25 | 5 | 954 | 167 | 696 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 954
1 | 25 | 6 | 1028 | 167 | 768 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1028
1 | 25 | 7 | 1085 | 167 | 815 | 24 | 0 | 34 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1085
1 | 25 | 8 | 1149 | 167 | 781 | 24 | 0 | 34 | 111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1149
1 | 25 | 9 | 1154 | 167 | 687 | 24 | 0 | 34 | 206 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1154
1 | 25 | 10 | 1120 | 167 | 582 | 24 | 0 | 34 | 283 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1120
1 | 25 | 11 | 1095 | 167 | 523 | 24 | 0 | 34 | 288 | 0 | 33 | 0 | 0 | 26 | 1095
1 | 25 | 12 | 1020 | 167 | 472 | 24 | 0 | 34 | 261 | 0 | 36 | 0 | 0 | 26 | 1020
1 | 25 | 13 | 1048 | 167 | 531 | 24 | 0 | 34 | 223 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26 | 1048
1 | 25 | 14 | 1044 | 167 | 574 | 24 | 0 | 34 | 189 | 0 | 31 | 0 | 0 | 25 | 1044
1 | 25 | 15 | 1055 | 167 | 658 | 24 | 0 | 34 | 140 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1055
1 | 25 | 16 | 1082 | 167 | 757 | 24 | 0 | 34 | 67 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1082
1 | 25 | 17 | 1099 | 167 | 797 | 62 | 0 | 34 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1099
1 | 25 | 18 | 1124 | 167 | 828 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1124
1 | 25 | 19 | 1095 | 167 | 812 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1095
1 | 25 | 20 | 1067 | 167 | 776 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1067
1 | 25 | 21 | 1018 | 167 | 728 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1018
1 | 25 | 22 | 942 | 167 | 659 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 942
1 | 25 | 23 | 893 | 167 | 605 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 893
1 | 26 | 0 | 880 | 167 | 600 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 880
1 | 26 | 1 | 882 | 167 | 596 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 882
1 | 26 | 2 | 895 | 167 | 615 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 895
1 | 26 | 3 | 913 | 167 | 635 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 913
1 | 26 | 4 | 914 | 167 | 638 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 914
1 | 26 | 5 | 934 | 167 | 683 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 934
1 | 26 | 6 | 1006 | 167 | 761 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1006
1 | 26 | 7 | 1050 | 167 | 799 | 24 | 0 | 34 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1050
1 | 26 | 8 | 1108 | 167 | 792 | 24 | 0 | 34 | 79 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1108
1 | 26 | 9 | 1102 | 167 | 683 | 24 | 0 | 34 | 183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1102
1 | 26 | 10 | 1042 | 167 | 489 | 24 | 0 | 34 | 284 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 1042
1 | 26 | 11 | 1018 | 167 | 430 | 24 | 0 | 34 | 320 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30 | 1018
1 | 26 | 12 | 955 | 167 | 376 | 24 | 0 | 34 | 313 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 955
1 | 26 | 13 | 975 | 167 | 442 | 24 | 0 | 34 | 267 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 975
1 | 26 | 14 | 960 | 167 | 468 | 24 | 0 | 34 | 232 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 960
1 | 26 | 15 | 963 | 167 | 548 | 24 | 0 | 34 | 183 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 963
1 | 26 | 16 | 999 | 167 | 681 | 24 | 0 | 34 | 82 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 999
1 | 26 | 17 | 1018 | 167 | 746 | 62 | 0 | 34 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1018
1 | 26 | 18 | 1039 | 167 | 769 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1039
1 | 26 | 19 | 1023 | 167 | 763 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1023
1 | 26 | 20 | 993 | 167 | 732 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 993
1 | 26 | 21 | 952 | 167 | 687 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 952
1 | 26 | 22 | 887 | 167 | 628 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 887
1 | 26 | 23 | 844 | 167 | 583 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 844
1 | 27 | 0 | 823 | 167 | 578 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 823
1 | 27 | 1 | 813 | 167 | 556 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 813
1 | 27 | 2 | 830 | 167 | 572 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 830
1 | 27 | 3 | 865 | 167 | 607 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 865
1 | 27 | 4 | 856 | 167 | 601 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 856
1 | 27 | 5 | 847 | 167 | 619 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 847
1 | 27 | 6 | 859 | 167 | 628 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 859
1 | 27 | 7 | 899 | 167 | 653 | 24 | 0 | 34 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 899
1 | 27 | 8 | 928 | 167 | 571 | 24 | 0 | 34 | 125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 928
1 | 27 | 9 | 889 | 167 | 386 | 24 | 0 | 34 | 272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 889
1 | 27 | 10 | 819 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 395 | 0 | 7 | 0 | 0 | -4 | 819
1 | 27 | 11 | 788 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 432 | 0 | 9 | 0 | 0 | -74 | 788
1 | 27 | 12 | 755 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 355 | 0 | 17 | 0 | 0 | -38 | 755
1 | 27 | 13 | 740 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 300 | 0 | 24 | 0 | 0 | -5 | 740
1 | 27 | 14 | 717 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 275 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 717
1 | 27 | 15 | 726 | 167 | 263 | 24 | 0 | 34 | 218 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 726
1 | 27 | 16 | 765 | 167 | 416 | 24 | 0 | 34 | 110 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 765
1 | 27 | 17 | 812 | 167 | 531 | 62 | 0 | 34 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 812
1 | 27 | 18 | 857 | 167 | 586 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 857
1 | 27 | 19 | 860 | 167 | 595 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 860
1 | 27 | 20 | 858 | 167 | 595 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 858
1 | 27 | 21 | 821 | 167 | 561 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 821
1 | 27 | 22 | 779 | 167 | 521 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 779
1 | 27 | 23 | 754 | 167 | 496 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 754
1 | 28 | 0 | 736 | 167 | 491 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 736
1 | 28 | 1 | 751 | 167 | 494 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 751
1 | 28 | 2 | 778 | 167 | 521 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 778
1 | 28 | 3 | 808 | 167 | 550 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 808
1 | 28 | 4 | 804 | 167 | 549 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 804
1 | 28 | 5 | 791 | 167 | 563 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 791
1 | 28 | 6 | 793 | 167 | 564 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 793
1 | 28 | 7 | 817 | 167 | 573 | 24 | 0 | 34 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 817
1 | 28 | 8 | 853 | 167 | 483 | 24 | 0 | 34 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 853
1 | 28 | 9 | 843 | 167 | 387 | 24 | 0 | 34 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 843
1 | 28 | 10 | 799 | 167 | 312 | 24 | 0 | 34 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 799
1 | 28 | 11 | 770 | 167 | 219 | 24 | 0 | 34 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 770
1 | 28 | 12 | 745 | 167 | 206 | 24 | 0 | 34 | 280 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 745
1 | 28 | 13 | 734 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 734
1 | 28 | 14 | 714 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 271 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 714
1 | 28 | 15 | 738 | 167 | 283 | 24 | 0 | 34 | 221 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 738
1 | 28 | 16 | 786 | 167 | 431 | 24 | 0 | 34 | 124 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 786
1 | 28 | 17 | 848 | 167 | 569 | 62 | 0 | 34 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 848
1 | 28 | 18 | 897 | 167 | 626 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 897
1 | 28 | 19 | 899 | 167 | 638 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 899
1 | 28 | 20 | 884 | 167 | 624 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 884
1 | 28 | 21 | 848 | 167 | 588 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 848
1 | 28 | 22 | 804 | 167 | 549 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 804
1 | 28 | 23 | 765 | 167 | 509 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 765
1 | 29 | 0 | 749 | 167 | 504 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 749
1 | 29 | 1 | 766 | 167 | 510 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 766
1 | 29 | 2 | 803 | 167 | 548 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 803
1 | 29 | 3 | 828 | 167 | 571 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 828
1 | 29 | 4 | 849 | 167 | 592 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 849
1 | 29 | 5 | 878 | 167 | 646 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 878
1 | 29 | 6 | 949 | 167 | 716 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 949
1 | 29 | 7 | 1018 | 167 | 756 | 24 | 0 | 34 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1018
1 | 29 | 8 | 1080 | 167 | 649 | 24 | 0 | 34 | 192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1080
1 | 29 | 9 | 1042 | 167 | 458 | 24 | 0 | 34 | 348 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1042
1 | 29 | 10 | 952 | 167 | 240 | 24 | 0 | 34 | 471 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 952
1 | 29 | 11 | 906 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 535 | 0 | 6 | 0 | 0 | -56 | 906
1 | 29 | 12 | 841 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 532 | 0 | 5 | 0 | 0 | -117 | 841
1 | 29 | 13 | 864 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 467 | 0 | 10 | 0 | 0 | -34 | 864
1 | 29 | 14 | 851 | 167 | 207 | 24 | 0 | 34 | 400 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 851
1 | 29 | 15 | 869 | 167 | 338 | 24 | 0 | 34 | 297 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 869
1 | 29 | 16 | 910 | 167 | 534 | 24 | 0 | 34 | 145 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 910
1 | 29 | 17 | 931 | 167 | 652 | 62 | 0 | 34 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 931
1 | 29 | 18 | 960 | 167 | 689 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 960
1 | 29 | 19 | 939 | 167 | 671 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 939
1 | 29 | 20 | 929 | 167 | 662 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 929
1 | 29 | 21 | 893 | 167 | 627 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 893
1 | 29 | 22 | 832 | 167 | 571 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 832
1 | 29 | 23 | 803 | 167 | 537 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 803
1 | 30 | 0 | 781 | 167 | 531 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 781
1 | 30 | 1 | 782 | 167 | 521 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 782
1 | 30 | 2 | 815 | 167 | 556 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 815
1 | 30 | 3 | 846 | 167 | 586 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 846
1 | 30 | 4 | 869 | 167 | 612 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 869
1 | 30 | 5 | 882 | 167 | 653 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 882
1 | 30 | 6 | 955 | 167 | 726 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 955
1 | 30 | 7 | 1015 | 167 | 752 | 24 | 0 | 34 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1015
1 | 30 | 8 | 1064 | 167 | 632 | 24 | 0 | 34 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1064
1 | 30 | 9 | 1027 | 167 | 442 | 24 | 0 | 34 | 358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1027
1 | 30 | 10 | 935 | 167 | 234 | 24 | 0 | 34 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 935
1 | 30 | 11 | 880 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 545 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 880
1 | 30 | 12 | 805 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 | 805
1 | 30 | 13 | 835 | 167 | 196 | 24 | 0 | 34 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 835
1 | 30 | 14 | 838 | 167 | 235 | 24 | 0 | 34 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 838
1 | 30 | 15 | 860 | 167 | 370 | 24 | 0 | 34 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 860
1 | 30 | 16 | 904 | 167 | 551 | 24 | 0 | 34 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 904
1 | 30 | 17 | 927 | 167 | 653 | 62 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 927
1 | 30 | 18 | 950 | 167 | 684 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 950
1 | 30 | 19 | 934 | 167 | 675 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 934
1 | 30 | 20 | 905 | 167 | 643 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 905
1 | 30 | 21 | 872 | 167 | 605 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 872
1 | 30 | 22 | 812 | 167 | 551 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 812
1 | 30 | 23 | 779 | 167 | 515 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 779
1 | 31 | 0 | 762 | 167 | 508 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 762
1 | 31 | 1 | 770 | 167 | 503 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 770
1 | 31 | 2 | 803 | 167 | 534 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 803
1 | 31 | 3 | 831 | 167 | 563 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 31 | 4 | 833 | 167 | 566 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 833
1 | 31 | 5 | 841 | 167 | 598 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 841
1 | 31 | 6 | 897 | 167 | 647 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 897
1 | 31 | 7 | 959 | 167 | 701 | 24 | 0 | 34 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 959
1 | 31 | 8 | 1027 | 167 | 746 | 24 | 0 | 34 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1027
1 | 31 | 9 | 1041 | 167 | 711 | 24 | 0 | 34 | 91 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1041
1 | 31 | 10 | 1017 | 167 | 633 | 24 | 0 | 34 | 148 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1017
1 | 31 | 11 | 1001 | 167 | 582 | 24 | 0 | 34 | 189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1001
1 | 31 | 12 | 947 | 167 | 551 | 24 | 0 | 34 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 947
1 | 31 | 13 | 965 | 167 | 595 | 24 | 0 | 34 | 141 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 965
1 | 31 | 14 | 944 | 167 | 614 | 24 | 0 | 34 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 944
1 | 31 | 15 | 942 | 167 | 651 | 24 | 0 | 34 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 942
1 | 31 | 16 | 956 | 167 | 702 | 24 | 0 | 34 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 956
1 | 31 | 17 | 954 | 167 | 687 | 62 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 954
1 | 31 | 18 | 965 | 167 | 699 | 63 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 965
1 | 31 | 19 | 924 | 167 | 666 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 924
1 | 31 | 20 | 885 | 167 | 627 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885
1 | 31 | 21 | 845 | 167 | 588 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845
1 | 31 | 22 | 778 | 167 | 524 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778
1 | 31 | 23 | 722 | 167 | 467 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 722
2 | 1 | 0 | 755 | 167 | 493 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 755
2 | 1 | 1 | 769 | 167 | 507 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 769
2 | 1 | 2 | 791 | 167 | 529 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 791
2 | 1 | 3 | 831 | 167 | 568 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 831
2 | 1 | 4 | 848 | 167 | 585 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 848
2 | 1 | 5 | 856 | 167 | 615 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 856
2 | 1 | 6 | 900 | 167 | 661 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 900
2 | 1 | 7 | 951 | 167 | 701 | 33 | 0 | 34 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 951
2 | 1 | 8 | 1021 | 167 | 743 | 33 | 0 | 34 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1021
2 | 1 | 9 | 1045 | 167 | 719 | 33 | 0 | 34 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1045
2 | 1 | 10 | 1002 | 167 | 612 | 33 | 0 | 34 | 137 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1002
2 | 1 | 11 | 992 | 167 | 527 | 33 | 0 | 34 | 187 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 992
2 | 1 | 12 | 957 | 167 | 527 | 33 | 0 | 34 | 140 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 957
2 | 1 | 13 | 1003 | 167 | 598 | 33 | 0 | 34 | 114 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1003
2 | 1 | 14 | 988 | 167 | 593 | 33 | 0 | 34 | 105 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 988
2 | 1 | 15 | 999 | 167 | 635 | 33 | 0 | 34 | 74 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 999
2 | 1 | 16 | 1011 | 167 | 675 | 33 | 0 | 34 | 37 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1011
2 | 1 | 17 | 1029 | 167 | 687 | 66 | 0 | 34 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1029
2 | 1 | 18 | 1048 | 167 | 704 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1048
2 | 1 | 19 | 1020 | 167 | 676 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1020
2 | 1 | 20 | 994 | 167 | 658 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 994
2 | 1 | 21 | 941 | 167 | 613 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 941
2 | 1 | 22 | 863 | 167 | 547 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 863
2 | 1 | 23 | 815 | 167 | 497 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 815
2 | 2 | 0 | 808 | 167 | 495 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 2 | 1 | 811 | 167 | 505 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 811
2 | 2 | 2 | 848 | 167 | 547 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 848
2 | 2 | 3 | 894 | 167 | 594 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 894
2 | 2 | 4 | 910 | 167 | 614 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 910
2 | 2 | 5 | 927 | 167 | 652 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 927
2 | 2 | 6 | 986 | 167 | 717 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 986
2 | 2 | 7 | 1033 | 167 | 759 | 33 | 0 | 34 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1033
2 | 2 | 8 | 1097 | 167 | 761 | 33 | 0 | 34 | 74 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1097
2 | 2 | 9 | 1115 | 167 | 683 | 33 | 0 | 34 | 169 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1115
2 | 2 | 10 | 1047 | 167 | 466 | 33 | 0 | 34 | 321 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1047
2 | 2 | 11 | 972 | 167 | 215 | 33 | 0 | 34 | 500 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 972
2 | 2 | 12 | 902 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 571 | 0 | 19 | 0 | 0 | -118 | 902
2 | 2 | 13 | 913 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 555 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 913
2 | 2 | 14 | 914 | 167 | 202 | 33 | 0 | 34 | 462 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 914
2 | 2 | 15 | 935 | 167 | 401 | 33 | 0 | 34 | 286 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 935
2 | 2 | 16 | 969 | 167 | 596 | 33 | 0 | 34 | 120 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 969
2 | 2 | 17 | 997 | 167 | 703 | 66 | 0 | 34 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 997
2 | 2 | 18 | 1041 | 167 | 752 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1041
2 | 2 | 19 | 1023 | 167 | 737 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1023
2 | 2 | 20 | 991 | 167 | 706 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 991
2 | 2 | 21 | 951 | 167 | 657 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 951
2 | 2 | 22 | 887 | 167 | 598 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 887
2 | 2 | 23 | 850 | 167 | 566 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | -7 | 0 | 850
2 | 3 | 0 | 830 | 167 | 539 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 830
2 | 3 | 1 | 832 | 167 | 536 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 832
2 | 3 | 2 | 866 | 167 | 568 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 866
2 | 3 | 3 | 905 | 167 | 604 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 905
2 | 3 | 4 | 894 | 167 | 590 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 894
2 | 3 | 5 | 892 | 167 | 602 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 892
2 | 3 | 6 | 907 | 167 | 623 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 907
2 | 3 | 7 | 930 | 167 | 632 | 33 | 0 | 34 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 930
2 | 3 | 8 | 967 | 167 | 543 | 33 | 0 | 34 | 147 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 967
2 | 3 | 9 | 961 | 167 | 460 | 33 | 0 | 34 | 230 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 961
2 | 3 | 10 | 890 | 167 | 365 | 33 | 0 | 34 | 265 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 890
2 | 3 | 11 | 870 | 167 | 248 | 33 | 0 | 34 | 298 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76 | 870
2 | 3 | 12 | 861 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 234 | 0 | 9 | 0 | 0 | 188 | 861
2 | 3 | 13 | 853 | 167 | 400 | 33 | 0 | 34 | 209 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 853
2 | 3 | 14 | 863 | 167 | 457 | 33 | 0 | 34 | 160 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 863
2 | 3 | 15 | 878 | 167 | 553 | 33 | 0 | 34 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 878
2 | 3 | 16 | 911 | 167 | 636 | 33 | 0 | 34 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 911
2 | 3 | 17 | 953 | 167 | 668 | 66 | 0 | 34 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 953
2 | 3 | 18 | 976 | 167 | 692 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 976
2 | 3 | 19 | 960 | 167 | 674 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 960
2 | 3 | 20 | 942 | 167 | 659 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 942
2 | 3 | 21 | 897 | 167 | 615 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 897
2 | 3 | 22 | 852 | 167 | 578 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 852
2 | 3 | 23 | 804 | 167 | 533 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 804
2 | 4 | 0 | 790 | 167 | 514 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 790
2 | 4 | 1 | 784 | 167 | 507 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 784
2 | 4 | 2 | 807 | 167 | 530 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 807
2 | 4 | 3 | 843 | 167 | 564 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 843
2 | 4 | 4 | 844 | 167 | 565 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 844
2 | 4 | 5 | 812 | 167 | 553 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 812
2 | 4 | 6 | 802 | 167 | 546 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 802
2 | 4 | 7 | 824 | 167 | 557 | 33 | 0 | 34 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 824
2 | 4 | 8 | 857 | 167 | 526 | 33 | 0 | 34 | 77 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 857
2 | 4 | 9 | 878 | 167 | 468 | 33 | 0 | 34 | 160 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 878
2 | 4 | 10 | 831 | 167 | 296 | 33 | 0 | 34 | 285 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 831
2 | 4 | 11 | 789 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 389 | 0 | 12 | 0 | 0 | -42 | 789
2 | 4 | 12 | 762 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 390 | 0 | 10 | 0 | 0 | -68 | 762
2 | 4 | 13 | 748 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 332 | 0 | 11 | 0 | 0 | -25 | 748
2 | 4 | 14 | 744 | 167 | 238 | 33 | 0 | 34 | 236 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 744
2 | 4 | 15 | 762 | 167 | 359 | 33 | 0 | 34 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 762
2 | 4 | 16 | 801 | 167 | 478 | 33 | 0 | 34 | 67 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 801
2 | 4 | 17 | 889 | 167 | 592 | 66 | 0 | 34 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 889
2 | 4 | 18 | 946 | 167 | 647 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 946
2 | 4 | 19 | 926 | 167 | 624 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 926
2 | 4 | 20 | 905 | 167 | 603 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 905
2 | 4 | 21 | 867 | 167 | 561 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 867
2 | 4 | 22 | 787 | 167 | 489 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 787
2 | 4 | 23 | 747 | 167 | 452 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 747
2 | 5 | 0 | 720 | 167 | 430 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 720
2 | 5 | 1 | 738 | 167 | 449 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 738
2 | 5 | 2 | 790 | 167 | 490 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 790
2 | 5 | 3 | 833 | 167 | 532 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 833
2 | 5 | 4 | 864 | 167 | 554 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 864
2 | 5 | 5 | 891 | 167 | 598 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 891
2 | 5 | 6 | 945 | 167 | 634 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 945
2 | 5 | 7 | 1015 | 167 | 696 | 33 | 0 | 34 | 6 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1015
2 | 5 | 8 | 1137 | 167 | 805 | 33 | 0 | 34 | 24 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1137
2 | 5 | 9 | 1191 | 167 | 856 | 33 | 0 | 34 | 53 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1191
2 | 5 | 10 | 1182 | 167 | 847 | 33 | 0 | 34 | 76 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1182
2 | 5 | 11 | 1156 | 167 | 824 | 33 | 0 | 34 | 77 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1156
2 | 5 | 12 | 1088 | 167 | 748 | 33 | 0 | 34 | 73 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1088
2 | 5 | 13 | 1114 | 167 | 761 | 33 | 0 | 34 | 76 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1114
2 | 5 | 14 | 1086 | 167 | 719 | 33 | 0 | 34 | 78 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1086
2 | 5 | 15 | 1077 | 167 | 708 | 33 | 0 | 34 | 67 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1077
2 | 5 | 16 | 1090 | 167 | 740 | 33 | 0 | 34 | 41 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1090
2 | 5 | 17 | 1108 | 167 | 757 | 66 | 0 | 34 | 5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1108
2 | 5 | 18 | 1120 | 167 | 780 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1120
2 | 5 | 19 | 1084 | 167 | 764 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1084
2 | 5 | 20 | 1052 | 167 | 744 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1052
2 | 5 | 21 | 1010 | 167 | 706 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1010
2 | 5 | 22 | 929 | 167 | 637 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 929
2 | 5 | 23 | 890 | 167 | 602 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 890
2 | 6 | 0 | 861 | 167 | 573 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 861
2 | 6 | 1 | 869 | 167 | 576 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 869
2 | 6 | 2 | 905 | 167 | 614 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 905
2 | 6 | 3 | 939 | 167 | 655 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 939
2 | 6 | 4 | 956 | 167 | 671 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 956
2 | 6 | 5 | 978 | 167 | 720 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 978
2 | 6 | 6 | 1041 | 167 | 787 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1041
2 | 6 | 7 | 1094 | 167 | 812 | 33 | 0 | 34 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1094
2 | 6 | 8 | 1147 | 167 | 731 | 33 | 0 | 34 | 169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1147
2 | 6 | 9 | 1114 | 167 | 571 | 33 | 0 | 34 | 297 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1114
2 | 6 | 10 | 1048 | 167 | 421 | 33 | 0 | 34 | 380 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1048
2 | 6 | 11 | 1052 | 167 | 421 | 33 | 0 | 34 | 382 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1052
2 | 6 | 12 | 962 | 167 | 379 | 33 | 0 | 34 | 323 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 962
2 | 6 | 13 | 990 | 167 | 411 | 33 | 0 | 34 | 323 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 990
2 | 6 | 14 | 977 | 167 | 437 | 33 | 0 | 34 | 298 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 977
2 | 6 | 15 | 989 | 167 | 518 | 33 | 0 | 34 | 229 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 989
2 | 6 | 16 | 1032 | 167 | 682 | 33 | 0 | 34 | 109 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1032
2 | 6 | 17 | 1055 | 167 | 774 | 66 | 0 | 34 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1055
2 | 6 | 18 | 1083 | 167 | 809 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1083
2 | 6 | 19 | 1051 | 167 | 776 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1051
2 | 6 | 20 | 1031 | 167 | 767 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1031
2 | 6 | 21 | 985 | 167 | 720 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 985
2 | 6 | 22 | 923 | 167 | 662 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 923
2 | 6 | 23 | 881 | 167 | 621 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 881
2 | 7 | 0 | 859 | 167 | 599 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 859
2 | 7 | 1 | 862 | 167 | 603 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862
2 | 7 | 2 | 907 | 167 | 645 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 907
2 | 7 | 3 | 934 | 167 | 672 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 934
2 | 7 | 4 | 958 | 167 | 694 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 958
2 | 7 | 5 | 977 | 167 | 735 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 977
2 | 7 | 6 | 1045 | 167 | 804 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1045
2 | 7 | 7 | 1089 | 167 | 822 | 33 | 0 | 34 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1089
2 | 7 | 8 | 1132 | 167 | 743 | 33 | 0 | 34 | 140 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1132
2 | 7 | 9 | 1148 | 167 | 660 | 33 | 0 | 34 | 244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1148
2 | 7 | 10 | 1078 | 167 | 504 | 33 | 0 | 34 | 328 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1078
2 | 7 | 11 | 1037 | 167 | 420 | 33 | 0 | 34 | 377 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1037
2 | 7 | 12 | 992 | 167 | 409 | 33 | 0 | 34 | 337 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 992
2 | 7 | 13 | 1011 | 167 | 453 | 33 | 0 | 34 | 316 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1011
2 | 7 | 14 | 1005 | 167 | 466 | 33 | 0 | 34 | 300 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1005
2 | 7 | 15 | 1015 | 167 | 540 | 33 | 0 | 34 | 234 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1015
2 | 7 | 16 | 1054 | 167 | 683 | 33 | 0 | 34 | 128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1054
2 | 7 | 17 | 1075 | 167 | 785 | 66 | 0 | 34 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1075
2 | 7 | 18 | 1100 | 167 | 826 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1100
2 | 7 | 19 | 1080 | 167 | 805 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1080
2 | 7 | 20 | 1045 | 167 | 779 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1045
2 | 7 | 21 | 998 | 167 | 730 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 998
2 | 7 | 22 | 948 | 167 | 683 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 948
2 | 7 | 23 | 902 | 167 | 636 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 902
2 | 8 | 0 | 882 | 167 | 618 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 882
2 | 8 | 1 | 881 | 167 | 614 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 881
2 | 8 | 2 | 925 | 167 | 650 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 925
2 | 8 | 3 | 954 | 167 | 681 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 954
2 | 8 | 4 | 972 | 167 | 696 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 972
2 | 8 | 5 | 1006 | 167 | 752 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1006
2 | 8 | 6 | 1072 | 167 | 824 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1072
2 | 8 | 7 | 1126 | 167 | 843 | 33 | 0 | 34 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1126
2 | 8 | 8 | 1146 | 167 | 701 | 33 | 0 | 34 | 202 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1146
2 | 8 | 9 | 1119 | 167 | 524 | 33 | 0 | 34 | 354 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1119
2 | 8 | 10 | 1042 | 167 | 324 | 33 | 0 | 34 | 476 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1042
2 | 8 | 11 | 1046 | 167 | 354 | 33 | 0 | 34 | 452 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1046
2 | 8 | 12 | 975 | 167 | 354 | 33 | 0 | 34 | 368 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 975
2 | 8 | 13 | 994 | 167 | 411 | 33 | 0 | 34 | 333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 994
2 | 8 | 14 | 1008 | 167 | 521 | 33 | 0 | 34 | 248 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1008
2 | 8 | 15 | 1020 | 167 | 619 | 33 | 0 | 34 | 164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1020
2 | 8 | 16 | 1041 | 167 | 721 | 33 | 0 | 34 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1041
2 | 8 | 17 | 1066 | 167 | 784 | 66 | 0 | 34 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1066
2 | 8 | 18 | 1101 | 167 | 824 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1101
2 | 8 | 19 | 1075 | 167 | 796 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1075
2 | 8 | 20 | 1057 | 167 | 786 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1057
2 | 8 | 21 | 1000 | 167 | 730 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1000
2 | 8 | 22 | 938 | 167 | 671 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 938
2 | 8 | 23 | 904 | 167 | 636 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 904
2 | 9 | 0 | 871 | 167 | 605 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 871
2 | 9 | 1 | 880 | 167 | 612 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 880
2 | 9 | 2 | 920 | 167 | 653 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 920
2 | 9 | 3 | 968 | 167 | 695 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 968
2 | 9 | 4 | 982 | 167 | 707 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 982
2 | 9 | 5 | 999 | 167 | 750 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 999
2 | 9 | 6 | 1075 | 167 | 832 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1075
2 | 9 | 7 | 1123 | 167 | 834 | 33 | 0 | 34 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1123
2 | 9 | 8 | 1143 | 167 | 676 | 33 | 0 | 34 | 222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1143
2 | 9 | 9 | 1085 | 167 | 453 | 33 | 0 | 34 | 391 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1085
2 | 9 | 10 | 989 | 167 | 218 | 33 | 0 | 34 | 529 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 989
2 | 9 | 11 | 952 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 603 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 952
2 | 9 | 12 | 884 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 604 | 0 | 3 | 0 | 0 | -153 | 884
2 | 9 | 13 | 889 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 572 | 0 | 3 | 0 | 0 | -116 | 889
2 | 9 | 14 | 879 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 501 | 0 | 4 | 0 | 0 | -56 | 879
2 | 9 | 15 | 909 | 167 | 307 | 33 | 0 | 34 | 361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 909
2 | 9 | 16 | 970 | 167 | 554 | 33 | 0 | 34 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 970
2 | 9 | 17 | 1000 | 167 | 706 | 66 | 0 | 34 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1000
2 | 9 | 18 | 1050 | 167 | 773 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1050
2 | 9 | 19 | 1034 | 167 | 752 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1034
2 | 9 | 20 | 1007 | 167 | 732 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1007
2 | 9 | 21 | 970 | 167 | 697 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 970
2 | 9 | 22 | 923 | 167 | 654 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 923
2 | 9 | 23 | 881 | 167 | 609 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 881
2 | 10 | 0 | 845 | 167 | 392 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 845
2 | 10 | 1 | 848 | 167 | 576 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 848
2 | 10 | 2 | 869 | 167 | 600 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 869
2 | 10 | 3 | 902 | 167 | 631 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 902
2 | 10 | 4 | 896 | 167 | 441 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 896
2 | 10 | 5 | 880 | 167 | 627 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 880
2 | 10 | 6 | 895 | 167 | 642 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 895
2 | 10 | 7 | 919 | 167 | 636 | 33 | 0 | 34 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 919
2 | 10 | 8 | 935 | 167 | 511 | 33 | 0 | 34 | 156 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 935
2 | 10 | 9 | 901 | 167 | 330 | 33 | 0 | 34 | 296 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 901
2 | 10 | 10 | 842 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 393 | 0 | 42 | 0 | 0 | -23 | 842
2 | 10 | 11 | 800 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 435 | 0 | 49 | 0 | -42 | -72 | 800
2 | 10 | 12 | 762 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 424 | 0 | 51 | 0 | -162 | 19 | 762
2 | 10 | 13 | 751 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 423 | 0 | 52 | 0 | -174 | 20 | 751
2 | 10 | 14 | 732 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 404 | 0 | 53 | 0 | 0 | -155 | 732
2 | 10 | 15 | 742 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 320 | 0 | 49 | 0 | 0 | -57 | 742
2 | 10 | 16 | 800 | 167 | 341 | 33 | 0 | 34 | 179 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 800
2 | 10 | 17 | 855 | 167 | 517 | 66 | 0 | 34 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 855
2 | 10 | 18 | 915 | 167 | 599 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 915
2 | 10 | 19 | 921 | 167 | 475 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 137 | 0 | 921
2 | 10 | 20 | 906 | 167 | 607 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 906
2 | 10 | 21 | 871 | 167 | 576 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 871
2 | 10 | 22 | 835 | 167 | 553 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 835
2 | 10 | 23 | 811 | 167 | 538 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 811
2 | 11 | 0 | 797 | 167 | 523 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 797
2 | 11 | 1 | 807 | 167 | 534 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 807
2 | 11 | 2 | 845 | 167 | 578 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 845
2 | 11 | 3 | 877 | 167 | 612 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 877
2 | 11 | 4 | 875 | 167 | 611 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 875
2 | 11 | 5 | 868 | 167 | 627 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 868
2 | 11 | 6 | 866 | 167 | 624 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 866
2 | 11 | 7 | 885 | 167 | 597 | 33 | 0 | 34 | 40 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 885
2 | 11 | 8 | 909 | 167 | 487 | 33 | 0 | 34 | 170 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 909
2 | 11 | 9 | 886 | 167 | 337 | 33 | 0 | 34 | 295 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 886
2 | 11 | 10 | 834 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 371 | 0 | 22 | 0 | -7 | 18 | 834
2 | 11 | 11 | 810 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 406 | 0 | 25 | 0 | -68 | 17 | 810
2 | 11 | 12 | 789 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 350 | 0 | 45 | 0 | -52 | 16 | 789
2 | 11 | 13 | 779 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 314 | 0 | 33 | 0 | -10 | 12 | 779
2 | 11 | 14 | 763 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 289 | 0 | 53 | 0 | -19 | 10 | 763
2 | 11 | 15 | 780 | 167 | 236 | 33 | 0 | 34 | 240 | 0 | 63 | 0 | 0 | 7 | 780
2 | 11 | 16 | 827 | 167 | 383 | 33 | 0 | 34 | 139 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 827
2 | 11 | 17 | 892 | 167 | 530 | 66 | 0 | 34 | 22 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 892
2 | 11 | 18 | 943 | 167 | 599 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 943
2 | 11 | 19 | 953 | 167 | 604 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 953
2 | 11 | 20 | 939 | 167 | 585 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 939
2 | 11 | 21 | 897 | 167 | 554 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 897
2 | 11 | 22 | 835 | 167 | 510 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 835
2 | 11 | 23 | 797 | 167 | 460 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 797
2 | 12 | 0 | 778 | 167 | 447 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 778
2 | 12 | 1 | 780 | 167 | 445 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 780
2 | 12 | 2 | 822 | 167 | 487 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 822
2 | 12 | 3 | 863 | 167 | 349 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 181 | 0 | 863
2 | 12 | 4 | 860 | 167 | 538 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 860
2 | 12 | 5 | 864 | 167 | 573 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 864
2 | 12 | 6 | 876 | 167 | 594 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 876
2 | 12 | 7 | 929 | 167 | 620 | 33 | 0 | 34 | 40 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 929
2 | 12 | 8 | 974 | 167 | 525 | 33 | 0 | 34 | 193 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 974
2 | 12 | 9 | 951 | 167 | 368 | 33 | 0 | 34 | 338 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 951
2 | 12 | 10 | 880 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 451 | 0 | 11 | 0 | 0 | -12 | 880
2 | 12 | 11 | 844 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 493 | 0 | 4 | 0 | 0 | -83 | 844
2 | 12 | 12 | 781 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 519 | 0 | 3 | 0 | -176 | 5 | 781
2 | 12 | 13 | 772 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 540 | 0 | 3 | 0 | -176 | -25 | 772
2 | 12 | 14 | 747 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 493 | 0 | 2 | 0 | -27 | -151 | 747
2 | 12 | 15 | 762 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 762
2 | 12 | 16 | 837 | 167 | 397 | 33 | 0 | 34 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 837
2 | 12 | 17 | 910 | 167 | 609 | 66 | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910
2 | 12 | 18 | 977 | 167 | 706 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 977
2 | 12 | 19 | 986 | 167 | 712 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 986
2 | 12 | 20 | 969 | 167 | 694 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 969
2 | 12 | 21 | 950 | 167 | 664 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 950
2 | 12 | 22 | 874 | 167 | 584 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 874
2 | 12 | 23 | 848 | 167 | 556 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 848
2 | 13 | 0 | 843 | 167 | 547 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 843
2 | 13 | 1 | 853 | 167 | 554 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 853
2 | 13 | 2 | 877 | 167 | 577 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 877
2 | 13 | 3 | 931 | 167 | 630 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 931
2 | 13 | 4 | 956 | 167 | 657 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 956
2 | 13 | 5 | 980 | 167 | 705 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 980
2 | 13 | 6 | 1042 | 167 | 771 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1042
2 | 13 | 7 | 1083 | 167 | 760 | 33 | 0 | 34 | 53 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1083
2 | 13 | 8 | 1112 | 167 | 610 | 33 | 0 | 34 | 236 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1112
2 | 13 | 9 | 1068 | 167 | 392 | 33 | 0 | 34 | 410 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1068
2 | 13 | 10 | 981 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 547 | 0 | 36 | 0 | 0 | -32 | 981
2 | 13 | 11 | 925 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 615 | 0 | 41 | 0 | 0 | -161 | 925
2 | 13 | 12 | 840 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 644 | 0 | 39 | 0 | -176 | -97 | 840
2 | 13 | 13 | 850 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 618 | 0 | 41 | 0 | -107 | -132 | 850
2 | 13 | 14 | 821 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 535 | 0 | 41 | 0 | 0 | -185 | 821
2 | 13 | 15 | 827 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 390 | 0 | 42 | 0 | 0 | -35 | 827
2 | 13 | 16 | 889 | 167 | 411 | 33 | 0 | 34 | 202 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 889
2 | 13 | 17 | 922 | 167 | 578 | 66 | 0 | 34 | 33 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 922
2 | 13 | 18 | 971 | 167 | 653 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 971
2 | 13 | 19 | 955 | 167 | 635 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 955
2 | 13 | 20 | 935 | 167 | 621 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 935
2 | 13 | 21 | 895 | 167 | 575 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 895
2 | 13 | 22 | 844 | 167 | 515 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 844
2 | 13 | 23 | 813 | 167 | 480 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 813
2 | 14 | 0 | 794 | 167 | 468 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 794
2 | 14 | 1 | 799 | 167 | 476 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 799
2 | 14 | 2 | 846 | 167 | 522 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 846
2 | 14 | 3 | 893 | 167 | 572 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 893
2 | 14 | 4 | 915 | 167 | 594 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 915
2 | 14 | 5 | 923 | 167 | 628 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 923
2 | 14 | 6 | 965 | 167 | 677 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 965
2 | 14 | 7 | 998 | 167 | 658 | 33 | 0 | 34 | 57 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 998
2 | 14 | 8 | 1033 | 167 | 524 | 33 | 0 | 34 | 228 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1033
2 | 14 | 9 | 1000 | 167 | 350 | 33 | 0 | 34 | 374 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | 14 | 10 | 941 | 167 | 226 | 33 | 0 | 34 | 448 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 941
2 | 14 | 11 | 905 | 167 | 204 | 33 | 0 | 34 | 441 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 905
2 | 14 | 12 | 831 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 414 | 0 | 19 | 0 | -33 | 1 | 831
2 | 14 | 13 | 860 | 167 | 281 | 33 | 0 | 34 | 324 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 860
2 | 14 | 14 | 839 | 167 | 297 | 33 | 0 | 34 | 286 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 839
2 | 14 | 15 | 855 | 167 | 364 | 33 | 0 | 34 | 232 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 855
2 | 14 | 16 | 883 | 167 | 491 | 33 | 0 | 34 | 137 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 883
2 | 14 | 17 | 893 | 167 | 579 | 66 | 0 | 34 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 893
2 | 14 | 18 | 910 | 167 | 615 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 910
2 | 14 | 19 | 896 | 167 | 598 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 896
2 | 14 | 20 | 873 | 167 | 580 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 873
2 | 14 | 21 | 840 | 167 | 543 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 840
2 | 14 | 22 | 780 | 167 | 490 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 780
2 | 14 | 23 | 746 | 167 | 462 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 746
2 | 15 | 0 | 718 | 167 | 435 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 718
2 | 15 | 1 | 727 | 167 | 444 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 15 | 2 | 765 | 167 | 484 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 765
2 | 15 | 3 | 807 | 167 | 347 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 1 | 807
2 | 15 | 4 | 821 | 167 | 530 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 821
2 | 15 | 5 | 810 | 167 | 533 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 810
2 | 15 | 6 | 843 | 167 | 559 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 843
2 | 15 | 7 | 881 | 167 | 554 | 33 | 0 | 34 | 45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 881
2 | 15 | 8 | 932 | 167 | 501 | 33 | 0 | 34 | 149 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 932
2 | 15 | 9 | 947 | 167 | 478 | 33 | 0 | 34 | 200 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 947
2 | 15 | 10 | 917 | 167 | 422 | 33 | 0 | 34 | 226 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 917
2 | 15 | 11 | 904 | 167 | 388 | 33 | 0 | 34 | 235 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 904
2 | 15 | 12 | 838 | 167 | 306 | 33 | 0 | 34 | 250 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 838
2 | 15 | 13 | 893 | 167 | 393 | 33 | 0 | 34 | 226 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 893
2 | 15 | 14 | 894 | 167 | 406 | 33 | 0 | 34 | 192 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | 894
2 | 15 | 15 | 903 | 167 | 468 | 33 | 0 | 34 | 129 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 903
2 | 15 | 16 | 912 | 167 | 551 | 33 | 0 | 34 | 55 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 912
2 | 15 | 17 | 906 | 167 | 545 | 66 | 0 | 34 | 9 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 906
2 | 15 | 18 | 913 | 167 | 555 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 913
2 | 15 | 19 | 880 | 167 | 496 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 880
2 | 15 | 20 | 845 | 167 | 464 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 845
2 | 15 | 21 | 797 | 167 | 422 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 797
2 | 15 | 22 | 748 | 167 | 381 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 748
2 | 15 | 23 | 715 | 167 | 356 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 715
2 | 16 | 0 | 700 | 167 | 336 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 2 | 700
2 | 16 | 1 | 704 | 167 | 342 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 704
2 | 16 | 2 | 747 | 167 | 398 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 747
2 | 16 | 3 | 804 | 167 | 467 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 804
2 | 16 | 4 | 823 | 167 | 494 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 823
2 | 16 | 5 | 831 | 167 | 538 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 831
2 | 16 | 6 | 876 | 167 | 595 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 876
2 | 16 | 7 | 924 | 167 | 599 | 33 | 0 | 34 | 47 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 924
2 | 16 | 8 | 962 | 167 | 482 | 33 | 0 | 34 | 204 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 962
2 | 16 | 9 | 970 | 167 | 376 | 33 | 0 | 34 | 325 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 970
2 | 16 | 10 | 937 | 167 | 265 | 33 | 0 | 34 | 411 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 937
2 | 16 | 11 | 917 | 167 | 205 | 33 | 0 | 34 | 427 | 0 | 28 | 0 | 0 | 23 | 917
2 | 16 | 12 | 864 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 394 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 864
2 | 16 | 13 | 904 | 167 | 275 | 33 | 0 | 34 | 342 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 904
2 | 16 | 14 | 889 | 167 | 335 | 33 | 0 | 34 | 272 | 0 | 29 | 0 | 0 | 19 | 889
2 | 16 | 15 | 910 | 167 | 444 | 33 | 0 | 34 | 206 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 910
2 | 16 | 16 | 932 | 167 | 566 | 33 | 0 | 34 | 114 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 932
2 | 16 | 17 | 977 | 167 | 680 | 66 | 0 | 34 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 977
2 | 16 | 18 | 1013 | 167 | 736 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1013
2 | 16 | 19 | 995 | 167 | 714 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 995
2 | 16 | 20 | 960 | 167 | 686 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 960
2 | 16 | 21 | 924 | 167 | 650 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 924
2 | 16 | 22 | 878 | 167 | 611 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 878
2 | 16 | 23 | 852 | 167 | 587 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 852
2 | 17 | 0 | 830 | 167 | 386 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 830
2 | 17 | 1 | 844 | 167 | 398 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 844
2 | 17 | 2 | 878 | 167 | 432 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 878
2 | 17 | 3 | 911 | 167 | 633 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 911
2 | 17 | 4 | 909 | 167 | 645 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 909
2 | 17 | 5 | 901 | 167 | 660 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 901
2 | 17 | 6 | 915 | 167 | 677 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 915
2 | 17 | 7 | 950 | 167 | 640 | 33 | 0 | 34 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 950
2 | 17 | 8 | 928 | 167 | 414 | 33 | 0 | 34 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 928
2 | 17 | 9 | 852 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 852
2 | 17 | 10 | 772 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 587 | 0 | 0 | 0 | -68 | -177 | 772
2 | 17 | 11 | 739 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 650 | 0 | 2 | 0 | -176 | -167 | 739
2 | 17 | 12 | 711 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 666 | -31 | 1 | -1 | -176 | -178 | 711
2 | 17 | 13 | 696 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 636 | -18 | 2 | -1 | -176 | -177 | 696
2 | 17 | 14 | 667 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 550 | 0 | 2 | 0 | -176 | -139 | 667
2 | 17 | 15 | 661 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 410 | 0 | 1 | 0 | -32 | -148 | 661
2 | 17 | 16 | 720 | 167 | 246 | 33 | 0 | 34 | 226 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 720
2 | 17 | 17 | 793 | 167 | 474 | 66 | 0 | 34 | 43 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 793
2 | 17 | 18 | 859 | 167 | 586 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 859
2 | 17 | 19 | 859 | 167 | 405 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 859
2 | 17 | 20 | 845 | 167 | 575 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 845
2 | 17 | 21 | 813 | 167 | 533 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 813
2 | 17 | 22 | 775 | 167 | 491 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 775
2 | 17 | 23 | 761 | 167 | 475 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 761
2 | 18 | 0 | 752 | 167 | 462 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 752
2 | 18 | 1 | 750 | 167 | 459 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 750
2 | 18 | 2 | 788 | 167 | 498 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 788
2 | 18 | 3 | 830 | 167 | 539 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 830
2 | 18 | 4 | 846 | 167 | 552 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 846
2 | 18 | 5 | 822 | 167 | 539 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 822
2 | 18 | 6 | 815 | 167 | 526 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 815
2 | 18 | 7 | 818 | 167 | 463 | 33 | 0 | 34 | 61 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 818
2 | 18 | 8 | 779 | 167 | 267 | 33 | 0 | 34 | 238 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 779
2 | 18 | 9 | 715 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 399 | 0 | 34 | 0 | 0 | -148 | 715
2 | 18 | 10 | 660 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 509 | 0 | 24 | 0 | -176 | -127 | 660
2 | 18 | 11 | 629 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 571 | -25 | 20 | -16 | -176 | -175 | 629
2 | 18 | 12 | 619 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 612 | -76 | 17 | -14 | -176 | -174 | 619
2 | 18 | 13 | 612 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 602 | -73 | 17 | -13 | -176 | -175 | 612
2 | 18 | 14 | 606 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 525 | -1 | 13 | -10 | -176 | -175 | 606
2 | 18 | 15 | 613 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 387 | 0 | 14 | 0 | -176 | -42 | 613
2 | 18 | 16 | 667 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 211 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 667
2 | 18 | 17 | 727 | 167 | 392 | 66 | 0 | 34 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 727
2 | 18 | 18 | 805 | 167 | 493 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 805
2 | 18 | 19 | 803 | 167 | 295 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 181 | 1 | 803
2 | 18 | 20 | 790 | 167 | 462 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 790
2 | 18 | 21 | 745 | 167 | 400 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 745
2 | 18 | 22 | 702 | 167 | 352 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 702
2 | 18 | 23 | 675 | 167 | 330 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 675
2 | 19 | 0 | 644 | 167 | 196 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 106 | 6 | 644
2 | 19 | 1 | 661 | 167 | 335 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 661
2 | 19 | 2 | 712 | 167 | 384 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 712
2 | 19 | 3 | 764 | 167 | 436 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 764
2 | 19 | 4 | 774 | 167 | 432 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 774
2 | 19 | 5 | 777 | 167 | 448 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 777
2 | 19 | 6 | 794 | 167 | 463 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 794
2 | 19 | 7 | 841 | 167 | 493 | 33 | 0 | 34 | 10 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 841
2 | 19 | 8 | 949 | 167 | 582 | 33 | 0 | 34 | 28 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 949
2 | 19 | 9 | 991 | 167 | 603 | 33 | 0 | 34 | 54 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 991
2 | 19 | 10 | 964 | 167 | 538 | 33 | 0 | 34 | 91 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 964
2 | 19 | 11 | 970 | 167 | 369 | 33 | 0 | 34 | 95 | 0 | 91 | 0 | 181 | 0 | 970
2 | 19 | 12 | 939 | 167 | 536 | 33 | 0 | 34 | 76 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 939
2 | 19 | 13 | 971 | 167 | 576 | 33 | 0 | 34 | 67 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 971
2 | 19 | 14 | 943 | 167 | 532 | 33 | 0 | 34 | 73 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 943
2 | 19 | 15 | 920 | 167 | 519 | 33 | 0 | 34 | 73 | 0 | 95 | 0 | 0 | -1 | 920
2 | 19 | 16 | 930 | 167 | 579 | 33 | 0 | 34 | 38 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 930
2 | 19 | 17 | 916 | 167 | 567 | 66 | 0 | 34 | 7 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 916
2 | 19 | 18 | 914 | 167 | 576 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 914
2 | 19 | 19 | 884 | 167 | 550 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 884
2 | 19 | 20 | 844 | 167 | 528 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 844
2 | 19 | 21 | 809 | 167 | 502 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 809
2 | 19 | 22 | 767 | 167 | 458 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 767
2 | 19 | 23 | 735 | 167 | 428 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 735
2 | 20 | 0 | 714 | 167 | 415 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 714
2 | 20 | 1 | 711 | 167 | 412 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 20 | 2 | 753 | 167 | 462 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 753
2 | 20 | 3 | 799 | 167 | 514 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 799
2 | 20 | 4 | 815 | 167 | 535 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 815
2 | 20 | 5 | 800 | 167 | 541 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 800
2 | 20 | 6 | 803 | 167 | 537 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 803
2 | 20 | 7 | 844 | 167 | 541 | 33 | 0 | 34 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 844
2 | 20 | 8 | 907 | 167 | 524 | 33 | 0 | 34 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 907
2 | 20 | 9 | 934 | 167 | 472 | 33 | 0 | 34 | 209 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 934
2 | 20 | 10 | 898 | 167 | 326 | 33 | 0 | 34 | 311 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 898
2 | 20 | 11 | 880 | 167 | 290 | 33 | 0 | 34 | 330 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 880
2 | 20 | 12 | 844 | 167 | 268 | 33 | 0 | 34 | 303 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 844
2 | 20 | 13 | 901 | 167 | 402 | 33 | 0 | 34 | 217 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 901
2 | 20 | 14 | 903 | 167 | 486 | 33 | 0 | 34 | 138 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 903
2 | 20 | 15 | 898 | 167 | 528 | 33 | 0 | 34 | 89 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 898
2 | 20 | 16 | 898 | 167 | 574 | 33 | 0 | 34 | 46 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 898
2 | 20 | 17 | 893 | 167 | 574 | 66 | 0 | 34 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 893
2 | 20 | 18 | 890 | 167 | 585 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 890
2 | 20 | 19 | 862 | 167 | 563 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 862
2 | 20 | 20 | 841 | 167 | 551 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 841
2 | 20 | 21 | 798 | 167 | 507 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 798
2 | 20 | 22 | 759 | 167 | 464 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 759
2 | 20 | 23 | 736 | 167 | 430 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 736
2 | 21 | 0 | 707 | 167 | 400 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 707
2 | 21 | 1 | 711 | 167 | 410 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 21 | 2 | 747 | 167 | 446 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 747
2 | 21 | 3 | 792 | 167 | 487 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 792
2 | 21 | 4 | 805 | 167 | 500 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 805
2 | 21 | 5 | 797 | 167 | 518 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 797
2 | 21 | 6 | 821 | 167 | 565 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 821
2 | 21 | 7 | 870 | 167 | 604 | 33 | 0 | 34 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 870
2 | 21 | 8 | 961 | 167 | 672 | 33 | 0 | 34 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 961
2 | 21 | 9 | 1021 | 167 | 710 | 33 | 0 | 34 | 59 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1021
2 | 21 | 10 | 1008 | 167 | 675 | 33 | 0 | 34 | 82 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1008
2 | 21 | 11 | 1021 | 167 | 672 | 33 | 0 | 34 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1021
2 | 21 | 12 | 957 | 167 | 617 | 33 | 0 | 34 | 93 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 957
2 | 21 | 13 | 972 | 167 | 621 | 33 | 0 | 34 | 88 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 972
2 | 21 | 14 | 994 | 167 | 629 | 33 | 0 | 34 | 81 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 994
2 | 21 | 15 | 987 | 167 | 658 | 33 | 0 | 34 | 38 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 987
2 | 21 | 16 | 989 | 167 | 680 | 33 | 0 | 34 | 18 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 989
2 | 21 | 17 | 963 | 167 | 631 | 66 | 0 | 34 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 963
2 | 21 | 18 | 960 | 167 | 539 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 89 | 1 | 960
2 | 21 | 19 | 912 | 167 | 586 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 912
2 | 21 | 20 | 899 | 167 | 580 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 899
2 | 21 | 21 | 853 | 167 | 532 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 853
2 | 21 | 22 | 798 | 167 | 478 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 798
2 | 21 | 23 | 758 | 167 | 449 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 758
2 | 22 | 0 | 734 | 167 | 429 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 734
2 | 22 | 1 | 727 | 167 | 406 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 727
2 | 22 | 2 | 766 | 167 | 437 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 766
2 | 22 | 3 | 818 | 167 | 489 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 818
2 | 22 | 4 | 847 | 167 | 507 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 847
2 | 22 | 5 | 861 | 167 | 536 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2 | 861
2 | 22 | 6 | 897 | 167 | 581 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 897
2 | 22 | 7 | 934 | 167 | 605 | 33 | 0 | 34 | 14 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 934
2 | 22 | 8 | 1016 | 167 | 667 | 33 | 0 | 34 | 44 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1016
2 | 22 | 9 | 1056 | 167 | 648 | 33 | 0 | 34 | 105 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1056
2 | 22 | 10 | 1031 | 167 | 597 | 33 | 0 | 34 | 128 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1031
2 | 22 | 11 | 1020 | 167 | 558 | 33 | 0 | 34 | 149 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1020
2 | 22 | 12 | 961 | 167 | 484 | 33 | 0 | 34 | 165 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 961
2 | 22 | 13 | 1006 | 167 | 552 | 33 | 0 | 34 | 141 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1006
2 | 22 | 14 | 1011 | 167 | 601 | 33 | 0 | 34 | 100 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1011
2 | 22 | 15 | 991 | 167 | 613 | 33 | 0 | 34 | 70 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 991
2 | 22 | 16 | 1001 | 167 | 659 | 33 | 0 | 34 | 37 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1001
2 | 22 | 17 | 990 | 167 | 652 | 66 | 0 | 34 | 7 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 990
2 | 22 | 18 | 993 | 167 | 661 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 993
2 | 22 | 19 | 975 | 167 | 653 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 975
2 | 22 | 20 | 945 | 167 | 630 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 945
2 | 22 | 21 | 884 | 167 | 578 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 884
2 | 22 | 22 | 842 | 167 | 548 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 842
2 | 22 | 23 | 804 | 167 | 513 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 804
2 | 23 | 0 | 769 | 167 | 470 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 769
2 | 23 | 1 | 756 | 167 | 456 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 756
2 | 23 | 2 | 802 | 167 | 504 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 802
2 | 23 | 3 | 849 | 167 | 548 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 849
2 | 23 | 4 | 861 | 167 | 560 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 861
2 | 23 | 5 | 836 | 167 | 567 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 836
2 | 23 | 6 | 814 | 167 | 544 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 814
2 | 23 | 7 | 842 | 167 | 544 | 33 | 0 | 34 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 842
2 | 23 | 8 | 889 | 167 | 546 | 33 | 0 | 34 | 64 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 889
2 | 23 | 9 | 920 | 167 | 510 | 33 | 0 | 34 | 126 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 920
2 | 23 | 10 | 881 | 167 | 414 | 33 | 0 | 34 | 184 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 881
2 | 23 | 11 | 872 | 167 | 376 | 33 | 0 | 34 | 210 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 23 | 12 | 816 | 167 | 304 | 33 | 0 | 34 | 226 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 816
2 | 23 | 13 | 829 | 167 | 280 | 33 | 0 | 34 | 253 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 829
2 | 23 | 14 | 808 | 167 | 258 | 33 | 0 | 34 | 247 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 808
2 | 23 | 15 | 806 | 167 | 293 | 33 | 0 | 34 | 208 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 806
2 | 23 | 16 | 842 | 167 | 418 | 33 | 0 | 34 | 124 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 842
2 | 23 | 17 | 894 | 167 | 536 | 66 | 0 | 34 | 29 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 894
2 | 23 | 18 | 944 | 167 | 613 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 944
2 | 23 | 19 | 931 | 167 | 602 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 931
2 | 23 | 20 | 917 | 167 | 601 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 917
2 | 23 | 21 | 876 | 167 | 569 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 876
2 | 23 | 22 | 819 | 167 | 528 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 819
2 | 23 | 23 | 785 | 167 | 490 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 785
2 | 24 | 0 | 760 | 167 | 456 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 760
2 | 24 | 1 | 754 | 167 | 448 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 754
2 | 24 | 2 | 785 | 167 | 476 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 785
2 | 24 | 3 | 840 | 167 | 538 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 840
2 | 24 | 4 | 841 | 167 | 534 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 841
2 | 24 | 5 | 822 | 167 | 538 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 822
2 | 24 | 6 | 835 | 167 | 551 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 835
2 | 24 | 7 | 862 | 167 | 532 | 33 | 0 | 34 | 50 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 862
2 | 24 | 8 | 872 | 167 | 388 | 33 | 0 | 34 | 208 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 24 | 9 | 836 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 382 | 0 | 33 | 0 | 0 | -9 | 836
2 | 24 | 10 | 788 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 514 | 0 | 36 | 0 | -20 | -172 | 788
2 | 24 | 11 | 759 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 583 | 0 | 38 | 0 | -176 | -116 | 759
2 | 24 | 12 | 734 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 563 | 0 | 41 | 0 | -176 | -124 | 734
2 | 24 | 13 | 726 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 526 | 0 | 41 | 0 | -176 | -95 | 726
2 | 24 | 14 | 701 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 467 | 0 | 45 | 0 | -176 | -65 | 701
2 | 24 | 15 | 723 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 348 | 0 | 47 | 0 | 0 | -102 | 723
2 | 24 | 16 | 760 | 167 | 298 | 33 | 0 | 34 | 190 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 24 | 17 | 839 | 167 | 501 | 66 | 0 | 34 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 839
2 | 24 | 18 | 899 | 167 | 609 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 899
2 | 24 | 19 | 894 | 167 | 607 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 894
2 | 24 | 20 | 871 | 167 | 588 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 871
2 | 24 | 21 | 830 | 167 | 545 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 830
2 | 24 | 22 | 781 | 167 | 509 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 781
2 | 24 | 23 | 737 | 167 | 467 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 737
2 | 25 | 0 | 702 | 167 | 425 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 702
2 | 25 | 1 | 708 | 167 | 430 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 708
2 | 25 | 2 | 751 | 167 | 479 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 751
2 | 25 | 3 | 800 | 167 | 533 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 800
2 | 25 | 4 | 819 | 167 | 375 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 819
2 | 25 | 5 | 810 | 167 | 567 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 810
2 | 25 | 6 | 785 | 167 | 545 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 785
2 | 25 | 7 | 798 | 167 | 537 | 33 | 0 | 34 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 798
2 | 25 | 8 | 805 | 167 | 478 | 33 | 0 | 34 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 805
2 | 25 | 9 | 792 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 197 | 0 | 4 | 0 | 160 | 1 | 792
2 | 25 | 10 | 752 | 167 | 199 | 33 | 0 | 34 | 310 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 752
2 | 25 | 11 | 705 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 392 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 705
2 | 25 | 12 | 704 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 410 | 0 | 15 | 0 | 0 | -151 | 704
2 | 25 | 13 | 697 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 342 | 0 | 19 | 0 | 0 | -94 | 697
2 | 25 | 14 | 673 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 240 | 0 | 24 | 0 | 0 | -21 | 673
2 | 25 | 15 | 692 | 167 | 206 | 33 | 0 | 34 | 197 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 692
2 | 25 | 16 | 743 | 167 | 361 | 33 | 0 | 34 | 121 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 743
2 | 25 | 17 | 822 | 167 | 510 | 66 | 0 | 34 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 822
2 | 25 | 18 | 873 | 167 | 590 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 873
2 | 25 | 19 | 869 | 167 | 402 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 1 | 869
2 | 25 | 20 | 839 | 167 | 562 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 839
2 | 25 | 21 | 805 | 167 | 348 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 805
2 | 25 | 22 | 743 | 167 | 466 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 743
2 | 25 | 23 | 709 | 167 | 436 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 709
2 | 26 | 0 | 692 | 167 | 417 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 692
2 | 26 | 1 | 702 | 167 | 421 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 702
2 | 26 | 2 | 742 | 167 | 459 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 742
2 | 26 | 3 | 796 | 167 | 502 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 796
2 | 26 | 4 | 841 | 167 | 540 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 841
2 | 26 | 5 | 866 | 167 | 584 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 866
2 | 26 | 6 | 920 | 167 | 629 | 33 | 0 | 34 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 920
2 | 26 | 7 | 951 | 167 | 572 | 33 | 0 | 34 | 88 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 951
2 | 26 | 8 | 977 | 167 | 437 | 33 | 0 | 34 | 250 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 977
2 | 26 | 9 | 976 | 167 | 341 | 33 | 0 | 34 | 349 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 976
2 | 26 | 10 | 939 | 167 | 218 | 33 | 0 | 34 | 413 | 0 | 54 | 0 | 0 | 20 | 939
2 | 26 | 11 | 924 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 435 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 924
2 | 26 | 12 | 858 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 435 | 0 | 65 | 0 | 0 | -72 | 858
2 | 26 | 13 | 896 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 440 | 0 | 67 | 0 | 0 | -41 | 896
2 | 26 | 14 | 886 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 409 | 0 | 70 | 0 | 0 | -23 | 886
2 | 26 | 15 | 900 | 167 | 270 | 33 | 0 | 34 | 315 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 900
2 | 26 | 16 | 933 | 167 | 434 | 33 | 0 | 34 | 187 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 933
2 | 26 | 17 | 957 | 167 | 560 | 66 | 0 | 34 | 46 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 957
2 | 26 | 18 | 1017 | 167 | 485 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 181 | 0 | 1017
2 | 26 | 19 | 1002 | 167 | 648 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1002
2 | 26 | 20 | 977 | 167 | 631 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 977
2 | 26 | 21 | 938 | 167 | 602 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 938
2 | 26 | 22 | 872 | 167 | 533 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 872
2 | 26 | 23 | 832 | 167 | 483 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 832
2 | 27 | 0 | 802 | 167 | 450 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 802
2 | 27 | 1 | 806 | 167 | 456 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 806
2 | 27 | 2 | 840 | 167 | 494 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 840
2 | 27 | 3 | 874 | 167 | 528 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 874
2 | 27 | 4 | 889 | 167 | 543 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 889
2 | 27 | 5 | 889 | 167 | 574 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 889
2 | 27 | 6 | 955 | 167 | 642 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 955
2 | 27 | 7 | 994 | 167 | 637 | 33 | 0 | 34 | 49 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 994
2 | 27 | 8 | 1047 | 167 | 571 | 33 | 0 | 34 | 173 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1047
2 | 27 | 9 | 1052 | 167 | 482 | 33 | 0 | 34 | 285 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1052
2 | 27 | 10 | 996 | 167 | 379 | 33 | 0 | 34 | 334 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 996
2 | 27 | 11 | 948 | 167 | 228 | 33 | 0 | 34 | 419 | 0 | 44 | 0 | 0 | 23 | 948
2 | 27 | 12 | 883 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 488 | 0 | 41 | 0 | 0 | -76 | 883
2 | 27 | 13 | 913 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 519 | 0 | 45 | 0 | 0 | -81 | 913
2 | 27 | 14 | 896 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 467 | 0 | 39 | 0 | 0 | -40 | 896
2 | 27 | 15 | 911 | 167 | 281 | 33 | 0 | 34 | 346 | 0 | 39 | 0 | 0 | 11 | 911
2 | 27 | 16 | 947 | 167 | 495 | 33 | 0 | 34 | 186 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 947
2 | 27 | 17 | 971 | 167 | 633 | 66 | 0 | 34 | 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 971
2 | 27 | 18 | 1024 | 167 | 726 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1024
2 | 27 | 19 | 1004 | 167 | 704 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1004
2 | 27 | 20 | 989 | 167 | 692 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 989
2 | 27 | 21 | 941 | 167 | 644 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 941
2 | 27 | 22 | 884 | 167 | 599 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 884
2 | 27 | 23 | 844 | 167 | 561 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 844
2 | 28 | 0 | 821 | 167 | 536 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 821
2 | 28 | 1 | 823 | 167 | 538 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 823
2 | 28 | 2 | 858 | 167 | 574 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 858
2 | 28 | 3 | 904 | 167 | 623 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 904
2 | 28 | 4 | 922 | 167 | 646 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 922
2 | 28 | 5 | 944 | 167 | 686 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 944
2 | 28 | 6 | 1000 | 167 | 740 | 33 | 0 | 34 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1000
2 | 28 | 7 | 1032 | 167 | 675 | 33 | 0 | 34 | 106 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1032
2 | 28 | 8 | 1039 | 167 | 499 | 33 | 0 | 34 | 292 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1039
2 | 28 | 9 | 992 | 167 | 289 | 33 | 0 | 34 | 459 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 992
2 | 28 | 10 | 916 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 575 | 0 | 7 | 0 | 0 | -96 | 916
2 | 28 | 11 | 878 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 641 | 0 | 10 | 0 | -108 | -95 | 878
2 | 28 | 12 | 820 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 658 | 0 | 24 | 0 | -176 | -116 | 820
2 | 28 | 13 | 839 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 633 | 0 | 32 | 0 | -176 | -80 | 839
2 | 28 | 14 | 823 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 544 | 0 | 34 | 0 | 0 | -185 | 823
2 | 28 | 15 | 846 | 167 | 196 | 33 | 0 | 34 | 395 | 0 | 29 | 0 | 0 | -8 | 846
2 | 28 | 16 | 902 | 167 | 441 | 33 | 0 | 34 | 197 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 902
2 | 28 | 17 | 925 | 167 | 591 | 66 | 0 | 34 | 40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 925
2 | 28 | 18 | 981 | 167 | 691 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 981
2 | 28 | 19 | 966 | 167 | 675 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 966
2 | 28 | 20 | 945 | 167 | 663 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 945
2 | 28 | 21 | 906 | 167 | 624 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 906
2 | 28 | 22 | 845 | 167 | 573 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 845
2 | 28 | 23 | 818 | 167 | 549 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 818
2 | 29 | 0 | 782 | 167 | 505 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 782
2 | 29 | 1 | 779 | 167 | 495 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 779
2 | 29 | 2 | 800 | 167 | 514 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 800
2 | 29 | 3 | 825 | 167 | 545 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 825
2 | 29 | 4 | 839 | 167 | 558 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 839
2 | 29 | 5 | 842 | 167 | 586 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 842
2 | 29 | 6 | 878 | 167 | 629 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 878
2 | 29 | 7 | 902 | 167 | 631 | 33 | 0 | 34 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 902
2 | 29 | 8 | 958 | 167 | 645 | 33 | 0 | 34 | 65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 958
2 | 29 | 9 | 968 | 167 | 621 | 33 | 0 | 34 | 103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 968
2 | 29 | 10 | 962 | 167 | 566 | 33 | 0 | 34 | 153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 962
2 | 29 | 11 | 943 | 167 | 557 | 33 | 0 | 34 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 943
2 | 29 | 12 | 898 | 167 | 505 | 33 | 0 | 34 | 136 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 898
2 | 29 | 13 | 950 | 167 | 579 | 33 | 0 | 34 | 103 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 950
2 | 29 | 14 | 954 | 167 | 618 | 33 | 0 | 34 | 64 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 954
2 | 29 | 15 | 951 | 167 | 639 | 33 | 0 | 34 | 41 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 951
2 | 29 | 16 | 964 | 167 | 667 | 33 | 0 | 34 | 23 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 964
2 | 29 | 17 | 960 | 167 | 643 | 66 | 0 | 34 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 960
2 | 29 | 18 | 961 | 167 | 646 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 961
2 | 29 | 19 | 933 | 167 | 619 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 933
2 | 29 | 20 | 895 | 167 | 606 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 895
2 | 29 | 21 | 850 | 167 | 569 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 850
2 | 29 | 22 | 819 | 167 | 535 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 819
2 | 29 | 23 | 790 | 167 | 497 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 790
3 | 1 | 0 | 754 | 167 | 464 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 754
3 | 1 | 1 | 749 | 167 | 443 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 749
3 | 1 | 2 | 777 | 167 | 475 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 777
3 | 1 | 3 | 804 | 167 | 447 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 43 | 0 | 804
3 | 1 | 4 | 822 | 167 | 500 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 822
3 | 1 | 5 | 825 | 167 | 317 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 181 | 1 | 825
3 | 1 | 6 | 850 | 167 | 538 | 50 | 0 | 34 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 850
3 | 1 | 7 | 863 | 167 | 487 | 50 | 0 | 34 | 76 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 863
3 | 1 | 8 | 862 | 167 | 329 | 50 | 0 | 34 | 224 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 862
3 | 1 | 9 | 860 | 167 | 199 | 50 | 0 | 34 | 341 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 860
3 | 1 | 10 | 839 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 461 | 0 | 60 | 0 | 0 | -129 | 839
3 | 1 | 11 | 836 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 495 | 0 | 78 | 0 | -130 | -54 | 836
3 | 1 | 12 | 799 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 535 | 0 | 87 | 0 | -176 | -94 | 799
3 | 1 | 13 | 810 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 566 | 0 | 95 | 0 | -176 | -122 | 810
3 | 1 | 14 | 797 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 500 | 0 | 94 | 0 | -176 | -68 | 797
3 | 1 | 15 | 811 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 383 | 0 | 91 | 0 | 0 | -110 | 811
3 | 1 | 16 | 844 | 167 | 271 | 50 | 0 | 34 | 213 | 0 | 90 | 0 | 0 | 19 | 844
3 | 1 | 17 | 869 | 167 | 280 | 82 | 0 | 34 | 53 | 0 | 73 | 0 | 181 | -1 | 869
3 | 1 | 18 | 909 | 167 | 551 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 909
3 | 1 | 19 | 899 | 167 | 552 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 899
3 | 1 | 20 | 883 | 167 | 543 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 883
3 | 1 | 21 | 861 | 167 | 519 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 861
3 | 1 | 22 | 824 | 167 | 481 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 824
3 | 1 | 23 | 803 | 167 | 459 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 803
3 | 2 | 0 | 787 | 167 | 276 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 181 | 1 | 787
3 | 2 | 1 | 786 | 167 | 444 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 786
3 | 2 | 2 | 805 | 167 | 473 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 805
3 | 2 | 3 | 825 | 167 | 489 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 825
3 | 2 | 4 | 831 | 167 | 497 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 831
3 | 2 | 5 | 833 | 167 | 510 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 833
3 | 2 | 6 | 842 | 167 | 541 | 50 | 0 | 34 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 842
3 | 2 | 7 | 862 | 167 | 494 | 50 | 0 | 34 | 85 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 862
3 | 2 | 8 | 863 | 167 | 344 | 50 | 0 | 34 | 236 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 863
3 | 2 | 9 | 855 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 356 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 855
3 | 2 | 10 | 844 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 407 | 0 | 38 | 0 | -79 | 31 | 844
3 | 2 | 11 | 828 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 405 | 0 | 50 | 0 | -106 | 32 | 828
3 | 2 | 12 | 802 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 423 | 0 | 44 | 0 | -143 | 31 | 802
3 | 2 | 13 | 800 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 420 | 0 | 46 | 0 | -141 | 28 | 800
3 | 2 | 14 | 788 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 397 | 0 | 43 | 0 | -124 | 25 | 788
3 | 2 | 15 | 784 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 347 | 0 | 30 | 0 | 0 | -40 | 784
3 | 2 | 16 | 809 | 167 | 295 | 50 | 0 | 34 | 230 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 809
3 | 2 | 17 | 850 | 167 | 496 | 82 | 0 | 34 | 64 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 850
3 | 2 | 18 | 895 | 167 | 605 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 895
3 | 2 | 19 | 909 | 167 | 436 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 909
3 | 2 | 20 | 897 | 167 | 421 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | -1 | 897
3 | 2 | 21 | 873 | 167 | 581 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 2 | 22 | 839 | 167 | 537 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 839
3 | 2 | 23 | 825 | 167 | 487 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 825
3 | 3 | 0 | 809 | 167 | 510 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 809
3 | 3 | 1 | 810 | 167 | 486 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 3 | 2 | 831 | 167 | 510 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 3 | 3 | 842 | 167 | 510 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 842
3 | 3 | 4 | 848 | 167 | 343 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 181 | 0 | 848
3 | 3 | 5 | 837 | 167 | 513 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 837
3 | 3 | 6 | 841 | 167 | 536 | 50 | 0 | 34 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 841
3 | 3 | 7 | 844 | 167 | 262 | 50 | 0 | 34 | 101 | 0 | 49 | 0 | 181 | 0 | 844
3 | 3 | 8 | 819 | 167 | 263 | 50 | 0 | 34 | 261 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 819
3 | 3 | 9 | 804 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 379 | 0 | 44 | 0 | -66 | 0 | 804
3 | 3 | 10 | 788 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 458 | 0 | 50 | 0 | -176 | 9 | 788
3 | 3 | 11 | 772 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 474 | 0 | 56 | -30 | -176 | 1 | 772
3 | 3 | 12 | 743 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 448 | 0 | 58 | -35 | -176 | 1 | 743
3 | 3 | 13 | 738 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 456 | -2 | 57 | -45 | -176 | 1 | 738
3 | 3 | 14 | 741 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 380 | 0 | 59 | 0 | -176 | 31 | 741
3 | 3 | 15 | 746 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 275 | 0 | 36 | 0 | -12 | 0 | 746
3 | 3 | 16 | 779 | 167 | 344 | 50 | 0 | 34 | 158 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 779
3 | 3 | 17 | 824 | 167 | 472 | 82 | 0 | 34 | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 824
3 | 3 | 18 | 868 | 167 | 560 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 868
3 | 3 | 19 | 869 | 167 | 556 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 869
3 | 3 | 20 | 855 | 167 | 534 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 855
3 | 3 | 21 | 831 | 167 | 510 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 831
3 | 3 | 22 | 790 | 167 | 471 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 790
3 | 3 | 23 | 774 | 167 | 462 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 774
3 | 4 | 0 | 760 | 167 | 285 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 181 | 0 | 760
3 | 4 | 1 | 761 | 167 | 433 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 761
3 | 4 | 2 | 801 | 167 | 473 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 801
3 | 4 | 3 | 824 | 167 | 495 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 824
3 | 4 | 4 | 836 | 167 | 516 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 836
3 | 4 | 5 | 845 | 167 | 534 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 845
3 | 4 | 6 | 894 | 167 | 594 | 50 | 0 | 34 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 894
3 | 4 | 7 | 916 | 167 | 520 | 50 | 0 | 34 | 100 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 916
3 | 4 | 8 | 932 | 167 | 379 | 50 | 0 | 34 | 262 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 932
3 | 4 | 9 | 913 | 167 | 211 | 50 | 0 | 34 | 412 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 913
3 | 4 | 10 | 877 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 523 | 0 | 31 | 0 | 0 | -124 | 877
3 | 4 | 11 | 864 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 538 | 0 | 21 | 0 | 0 | -142 | 864
3 | 4 | 12 | 814 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 547 | 0 | 11 | 0 | -176 | -15 | 814
3 | 4 | 13 | 823 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 536 | 0 | 7 | 0 | -167 | 0 | 823
3 | 4 | 14 | 818 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 475 | 0 | 4 | 0 | -15 | -93 | 818
3 | 4 | 15 | 826 | 167 | 256 | 50 | 0 | 34 | 317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 826
3 | 4 | 16 | 839 | 167 | 440 | 50 | 0 | 34 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839
3 | 4 | 17 | 860 | 167 | 543 | 82 | 0 | 34 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 860
3 | 4 | 18 | 895 | 167 | 608 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 895
3 | 4 | 19 | 873 | 167 | 585 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 4 | 20 | 854 | 167 | 559 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 854
3 | 4 | 21 | 831 | 167 | 544 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 831
3 | 4 | 22 | 797 | 167 | 507 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 4 | 23 | 777 | 167 | 490 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 777
3 | 5 | 0 | 751 | 167 | 480 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 751
3 | 5 | 1 | 755 | 167 | 451 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 755
3 | 5 | 2 | 783 | 167 | 298 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | -1 | 783
3 | 5 | 3 | 808 | 167 | 498 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 808
3 | 5 | 4 | 821 | 167 | 504 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 821
3 | 5 | 5 | 831 | 167 | 509 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 831
3 | 5 | 6 | 853 | 167 | 366 | 50 | 0 | 34 | 1 | 0 | 53 | 0 | 181 | 1 | 853
3 | 5 | 7 | 900 | 167 | 574 | 50 | 0 | 34 | 17 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 900
3 | 5 | 8 | 970 | 167 | 450 | 50 | 0 | 34 | 38 | 0 | 50 | 0 | 181 | 0 | 970
3 | 5 | 9 | 1016 | 167 | 659 | 50 | 0 | 34 | 56 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1016
3 | 5 | 10 | 1007 | 167 | 635 | 50 | 0 | 34 | 68 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1007
3 | 5 | 11 | 997 | 167 | 633 | 50 | 0 | 34 | 72 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 997
3 | 5 | 12 | 960 | 167 | 609 | 50 | 0 | 34 | 64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 960
3 | 5 | 13 | 998 | 167 | 647 | 50 | 0 | 34 | 64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 998
3 | 5 | 14 | 991 | 167 | 647 | 50 | 0 | 34 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 991
3 | 5 | 15 | 974 | 167 | 650 | 50 | 0 | 34 | 42 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 974
3 | 5 | 16 | 981 | 167 | 685 | 50 | 0 | 34 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 981
3 | 5 | 17 | 972 | 167 | 648 | 82 | 0 | 34 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 972
3 | 5 | 18 | 967 | 167 | 656 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 967
3 | 5 | 19 | 931 | 167 | 619 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 931
3 | 5 | 20 | 892 | 167 | 575 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 892
3 | 5 | 21 | 852 | 167 | 357 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 181 | 0 | 852
3 | 5 | 22 | 814 | 167 | 500 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 814
3 | 5 | 23 | 783 | 167 | 474 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 783
3 | 6 | 0 | 756 | 167 | 453 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 756
3 | 6 | 1 | 747 | 167 | 404 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 747
3 | 6 | 2 | 777 | 167 | 427 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 777
3 | 6 | 3 | 807 | 167 | 456 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 807
3 | 6 | 4 | 819 | 167 | 469 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 819
3 | 6 | 5 | 820 | 167 | 474 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 820
3 | 6 | 6 | 836 | 167 | 514 | 50 | 0 | 34 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 836
3 | 6 | 7 | 864 | 167 | 513 | 50 | 0 | 34 | 29 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 864
3 | 6 | 8 | 918 | 167 | 492 | 50 | 0 | 34 | 93 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 918
3 | 6 | 9 | 928 | 167 | 426 | 50 | 0 | 34 | 166 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 928
3 | 6 | 10 | 905 | 167 | 358 | 50 | 0 | 34 | 215 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 905
3 | 6 | 11 | 881 | 167 | 311 | 50 | 0 | 34 | 238 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 881
3 | 6 | 12 | 839 | 167 | 265 | 50 | 0 | 34 | 240 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 839
3 | 6 | 13 | 873 | 167 | 305 | 50 | 0 | 34 | 235 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 6 | 14 | 860 | 167 | 329 | 50 | 0 | 34 | 204 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 860
3 | 6 | 15 | 861 | 167 | 357 | 50 | 0 | 34 | 178 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 861
3 | 6 | 16 | 883 | 167 | 464 | 50 | 0 | 34 | 96 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 883
3 | 6 | 17 | 887 | 167 | 503 | 82 | 0 | 34 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 887
3 | 6 | 18 | 908 | 167 | 558 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 908
3 | 6 | 19 | 895 | 167 | 552 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 895
3 | 6 | 20 | 875 | 167 | 535 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 875
3 | 6 | 21 | 852 | 167 | 526 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 852
3 | 6 | 22 | 819 | 167 | 500 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 819
3 | 6 | 23 | 786 | 167 | 469 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 786
3 | 7 | 0 | 758 | 167 | 458 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 7 | 1 | 765 | 167 | 453 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 765
3 | 7 | 2 | 792 | 167 | 482 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 792
3 | 7 | 3 | 823 | 167 | 514 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 823
3 | 7 | 4 | 836 | 167 | 523 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 836
3 | 7 | 5 | 837 | 167 | 523 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 837
3 | 7 | 6 | 865 | 167 | 576 | 50 | 0 | 34 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 865
3 | 7 | 7 | 864 | 167 | 495 | 50 | 0 | 34 | 92 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 864
3 | 7 | 8 | 868 | 167 | 331 | 50 | 0 | 34 | 272 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 868
3 | 7 | 9 | 879 | 167 | 204 | 50 | 0 | 34 | 406 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 879
3 | 7 | 10 | 839 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 490 | 0 | 6 | 0 | 0 | -104 | 839
3 | 7 | 11 | 831 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 555 | 0 | 3 | 0 | -40 | -134 | 831
3 | 7 | 12 | 785 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 575 | 0 | 5 | 0 | -176 | -66 | 785
3 | 7 | 13 | 794 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 546 | 0 | 10 | 0 | -65 | -144 | 794
3 | 7 | 14 | 805 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 480 | 0 | 9 | 0 | 0 | -131 | 805
3 | 7 | 15 | 818 | 167 | 283 | 50 | 0 | 34 | 278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 818
3 | 7 | 16 | 833 | 167 | 462 | 50 | 0 | 34 | 117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 833
3 | 7 | 17 | 852 | 167 | 541 | 82 | 0 | 34 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 852
3 | 7 | 18 | 880 | 167 | 593 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 880
3 | 7 | 19 | 865 | 167 | 576 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 865
3 | 7 | 20 | 849 | 167 | 561 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 849
3 | 7 | 21 | 822 | 167 | 548 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 822
3 | 7 | 22 | 795 | 167 | 522 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 795
3 | 7 | 23 | 774 | 167 | 504 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 774
3 | 8 | 0 | 750 | 167 | 490 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 750
3 | 8 | 1 | 758 | 167 | 465 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 758
3 | 8 | 2 | 784 | 167 | 483 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 784
3 | 8 | 3 | 816 | 167 | 494 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 816
3 | 8 | 4 | 832 | 167 | 499 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 832
3 | 8 | 5 | 837 | 167 | 503 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 837
3 | 8 | 6 | 865 | 167 | 550 | 50 | 0 | 34 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 865
3 | 8 | 7 | 868 | 167 | 434 | 50 | 0 | 34 | 117 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 868
3 | 8 | 8 | 890 | 167 | 300 | 50 | 0 | 34 | 273 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 890
3 | 8 | 9 | 876 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 401 | 0 | 79 | 0 | 0 | -51 | 876
3 | 8 | 10 | 850 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 496 | 0 | 86 | 0 | -13 | -166 | 850
3 | 8 | 11 | 855 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 543 | 0 | 86 | 0 | -79 | -142 | 855
3 | 8 | 12 | 833 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 541 | 0 | 90 | 0 | -176 | -69 | 833
3 | 8 | 13 | 849 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 504 | 0 | 85 | 0 | -170 | -17 | 849
3 | 8 | 14 | 843 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 456 | 0 | 91 | 0 | 0 | -151 | 843
3 | 8 | 15 | 844 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 356 | 0 | 87 | 0 | 0 | -46 | 844
3 | 8 | 16 | 873 | 167 | 303 | 50 | 0 | 34 | 213 | 0 | 88 | 0 | 0 | 18 | 873
3 | 8 | 17 | 882 | 167 | 468 | 82 | 0 | 34 | 59 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 882
3 | 8 | 18 | 913 | 167 | 559 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 913
3 | 8 | 19 | 914 | 167 | 562 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 914
3 | 8 | 20 | 891 | 167 | 533 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 891
3 | 8 | 21 | 856 | 167 | 513 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 856
3 | 8 | 22 | 828 | 167 | 477 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 828
3 | 8 | 23 | 804 | 167 | 450 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 804
3 | 9 | 0 | 789 | 167 | 481 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 789
3 | 9 | 1 | 787 | 167 | 451 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 787
3 | 9 | 2 | 810 | 167 | 472 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 9 | 3 | 836 | 167 | 516 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 1 | 836
3 | 9 | 4 | 842 | 167 | 348 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 177 | 0 | 842
3 | 9 | 5 | 838 | 167 | 527 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 838
3 | 9 | 6 | 841 | 167 | 548 | 50 | 0 | 34 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 841
3 | 9 | 7 | 852 | 167 | 453 | 50 | 0 | 34 | 97 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 852
3 | 9 | 8 | 861 | 167 | 340 | 50 | 0 | 34 | 228 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 861
3 | 9 | 9 | 849 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 316 | 0 | 53 | 0 | 0 | 33 | 849
3 | 9 | 10 | 836 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 341 | 0 | 51 | 0 | -34 | 31 | 836
3 | 9 | 11 | 815 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 387 | 0 | 53 | 0 | -105 | 33 | 815
3 | 9 | 12 | 792 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 414 | 0 | 61 | 0 | -161 | 31 | 792
3 | 9 | 13 | 795 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 428 | 0 | 59 | 0 | -169 | 30 | 795
3 | 9 | 14 | 777 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 387 | 0 | 58 | 0 | -142 | 27 | 777
3 | 9 | 15 | 786 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 316 | 0 | 53 | 0 | -34 | 4 | 786
3 | 9 | 16 | 810 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 198 | 0 | 42 | 0 | 105 | 18 | 810
3 | 9 | 17 | 842 | 167 | 283 | 82 | 0 | 34 | 62 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 842
3 | 9 | 18 | 890 | 167 | 397 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | 1 | 890
3 | 9 | 19 | 895 | 167 | 580 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 895
3 | 9 | 20 | 881 | 167 | 570 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 881
3 | 9 | 21 | 855 | 167 | 561 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 855
3 | 9 | 22 | 816 | 167 | 528 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 816
3 | 9 | 23 | 803 | 167 | 522 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 803
3 | 10 | 0 | 791 | 167 | 527 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 791
3 | 10 | 1 | 797 | 167 | 515 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 797
3 | 10 | 2 | 820 | 167 | 540 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 820
3 | 10 | 3 | 842 | 167 | 560 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 842
3 | 10 | 4 | 842 | 167 | 565 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 842
3 | 10 | 5 | 838 | 167 | 381 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 838
3 | 10 | 6 | 837 | 167 | 575 | 50 | 0 | 34 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 837
3 | 10 | 7 | 833 | 167 | 257 | 50 | 0 | 34 | 141 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 833
3 | 10 | 8 | 799 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 799
3 | 10 | 9 | 763 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 497 | 0 | 1 | 0 | -176 | -6 | 763
3 | 10 | 10 | 757 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 563 | 0 | 0 | 0 | -176 | -77 | 757
3 | 10 | 11 | 734 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 577 | -116 | 0 | 0 | -176 | 2 | 734
3 | 10 | 12 | 731 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 593 | -133 | 0 | 0 | -176 | 0 | 731
3 | 10 | 13 | 706 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 595 | -162 | 1 | -1 | -176 | 2 | 706
3 | 10 | 14 | 682 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 550 | -140 | 3 | -2 | -176 | 0 | 682
3 | 10 | 15 | 675 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 440 | 0 | 3 | 0 | -176 | -39 | 675
3 | 10 | 16 | 725 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 263 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 725
3 | 10 | 17 | 791 | 167 | 246 | 82 | 0 | 34 | 79 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 791
3 | 10 | 18 | 841 | 167 | 555 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 841
3 | 10 | 19 | 855 | 167 | 568 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 855
3 | 10 | 20 | 848 | 167 | 378 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 848
3 | 10 | 21 | 825 | 167 | 542 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 825
3 | 10 | 22 | 798 | 167 | 510 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 798
3 | 10 | 23 | 778 | 167 | 492 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 778
3 | 11 | 0 | 769 | 167 | 499 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 769
3 | 11 | 1 | 775 | 167 | 486 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 775
3 | 11 | 2 | 800 | 167 | 331 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | -1 | 800
3 | 11 | 3 | 825 | 167 | 533 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 825
3 | 11 | 4 | 837 | 167 | 548 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 837
3 | 11 | 5 | 849 | 167 | 434 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 126 | 1 | 849
3 | 11 | 6 | 895 | 167 | 433 | 50 | 0 | 34 | 8 | 0 | 21 | 0 | 181 | 1 | 895
3 | 11 | 7 | 909 | 167 | 493 | 50 | 0 | 34 | 139 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 909
3 | 11 | 8 | 915 | 167 | 304 | 50 | 0 | 34 | 332 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 915
3 | 11 | 9 | 885 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 510 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 885
3 | 11 | 10 | 840 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 636 | -29 | 14 | -11 | -176 | -41 | 840
3 | 11 | 11 | 831 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 693 | 0 | 15 | 0 | -176 | -148 | 831
3 | 11 | 12 | 790 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 693 | -40 | 11 | -9 | -176 | -136 | 790
3 | 11 | 13 | 812 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 606 | 0 | 8 | 0 | -176 | -73 | 812
3 | 11 | 14 | 811 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 409 | 0 | 9 | 0 | -54 | 0 | 811
3 | 11 | 15 | 815 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 247 | 0 | 10 | 0 | 111 | 0 | 815
3 | 11 | 16 | 839 | 167 | 463 | 50 | 0 | 34 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 839
3 | 11 | 17 | 861 | 167 | 544 | 82 | 0 | 34 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 861
3 | 11 | 18 | 887 | 167 | 419 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 1 | 887
3 | 11 | 19 | 872 | 167 | 588 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 872
3 | 11 | 20 | 852 | 167 | 565 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 852
3 | 11 | 21 | 824 | 167 | 544 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 824
3 | 11 | 22 | 801 | 167 | 514 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 801
3 | 11 | 23 | 772 | 167 | 483 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 772
3 | 12 | 0 | 747 | 167 | 471 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 747
3 | 12 | 1 | 750 | 167 | 460 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 750
3 | 12 | 2 | 780 | 167 | 500 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 780
3 | 12 | 3 | 810 | 167 | 529 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 810
3 | 12 | 4 | 824 | 167 | 364 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 824
3 | 12 | 5 | 821 | 167 | 540 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 821
3 | 12 | 6 | 839 | 167 | 576 | 50 | 0 | 34 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 839
3 | 12 | 7 | 871 | 167 | 589 | 50 | 0 | 34 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 871
3 | 12 | 8 | 926 | 167 | 574 | 50 | 0 | 34 | 89 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 926
3 | 12 | 9 | 948 | 167 | 534 | 50 | 0 | 34 | 151 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 948
3 | 12 | 10 | 908 | 167 | 396 | 50 | 0 | 34 | 227 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 908
3 | 12 | 11 | 869 | 167 | 300 | 50 | 0 | 34 | 273 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 869
3 | 12 | 12 | 825 | 167 | 207 | 50 | 0 | 34 | 324 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 825
3 | 12 | 13 | 858 | 167 | 273 | 50 | 0 | 34 | 289 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 858
3 | 12 | 14 | 841 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 262 | 0 | 54 | 0 | 70 | 8 | 841
3 | 12 | 15 | 839 | 167 | 285 | 50 | 0 | 34 | 236 | 0 | 62 | 0 | 0 | 5 | 839
3 | 12 | 16 | 857 | 167 | 385 | 50 | 0 | 34 | 150 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 857
3 | 12 | 17 | 869 | 167 | 456 | 82 | 0 | 34 | 57 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 869
3 | 12 | 18 | 899 | 167 | 542 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 899
3 | 12 | 19 | 889 | 167 | 531 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 889
3 | 12 | 20 | 868 | 167 | 503 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 868
3 | 12 | 21 | 836 | 167 | 466 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 836
3 | 12 | 22 | 805 | 167 | 443 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 805
3 | 12 | 23 | 768 | 167 | 405 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 768
3 | 13 | 0 | 745 | 167 | 406 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 745
3 | 13 | 1 | 749 | 167 | 406 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 749
3 | 13 | 2 | 778 | 167 | 436 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 778
3 | 13 | 3 | 808 | 167 | 465 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 808
3 | 13 | 4 | 830 | 167 | 491 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 830
3 | 13 | 5 | 839 | 167 | 504 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 839
3 | 13 | 6 | 871 | 167 | 556 | 50 | 0 | 34 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 871
3 | 13 | 7 | 869 | 167 | 437 | 50 | 0 | 34 | 143 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 869
3 | 13 | 8 | 855 | 167 | 246 | 50 | 0 | 34 | 329 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 855
3 | 13 | 9 | 849 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 485 | 0 | 19 | 0 | 0 | -102 | 849
3 | 13 | 10 | 836 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 598 | 0 | 12 | 0 | -89 | -132 | 836
3 | 13 | 11 | 821 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 661 | 0 | 6 | 0 | -176 | -117 | 821
3 | 13 | 12 | 785 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 685 | 0 | 6 | -2 | -176 | -175 | 785
3 | 13 | 13 | 800 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 665 | 0 | 8 | 0 | -176 | -144 | 800
3 | 13 | 14 | 777 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 595 | 0 | 11 | 0 | -176 | -100 | 777
3 | 13 | 15 | 768 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 457 | 0 | 12 | 0 | 0 | -148 | 768
3 | 13 | 16 | 801 | 167 | 248 | 50 | 0 | 34 | 273 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 801
3 | 13 | 17 | 823 | 167 | 440 | 82 | 0 | 34 | 86 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 823
3 | 13 | 18 | 860 | 167 | 559 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 860
3 | 13 | 19 | 866 | 167 | 376 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | 1 | 866
3 | 13 | 20 | 850 | 167 | 522 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 | 0 | 850
3 | 13 | 21 | 826 | 167 | 515 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 826
3 | 13 | 22 | 802 | 167 | 484 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 802
3 | 13 | 23 | 780 | 167 | 285 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 181 | 0 | 780
3 | 14 | 0 | 759 | 167 | 457 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 759
3 | 14 | 1 | 777 | 167 | 458 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 777
3 | 14 | 2 | 798 | 167 | 297 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 181 | 0 | 798
3 | 14 | 3 | 831 | 167 | 500 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 14 | 4 | 837 | 167 | 514 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 837
3 | 14 | 5 | 850 | 167 | 530 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 850
3 | 14 | 6 | 874 | 167 | 577 | 50 | 0 | 34 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 874
3 | 14 | 7 | 873 | 167 | 465 | 50 | 0 | 34 | 134 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 873
3 | 14 | 8 | 875 | 167 | 300 | 50 | 0 | 34 | 307 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 875
3 | 14 | 9 | 857 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 464 | 0 | 14 | 0 | 0 | -68 | 857
3 | 14 | 10 | 833 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 557 | 0 | 12 | 0 | -176 | -7 | 833
3 | 14 | 11 | 818 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 605 | 0 | 12 | 0 | -176 | -70 | 818
3 | 14 | 12 | 781 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 620 | 0 | 16 | 0 | -176 | -126 | 781
3 | 14 | 13 | 794 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 603 | 0 | 17 | 0 | -176 | -97 | 794
3 | 14 | 14 | 785 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 525 | 0 | 22 | 0 | -176 | -33 | 785
3 | 14 | 15 | 774 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 396 | 0 | 24 | 0 | 0 | -93 | 774
3 | 14 | 16 | 788 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 243 | 0 | 24 | 0 | 73 | 1 | 788
3 | 14 | 17 | 808 | 167 | 317 | 82 | 0 | 34 | 80 | 0 | 17 | 0 | 110 | 1 | 808
3 | 14 | 18 | 837 | 167 | 537 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 837
3 | 14 | 19 | 839 | 167 | 540 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 839
3 | 14 | 20 | 829 | 167 | 533 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 829
3 | 14 | 21 | 810 | 167 | 524 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 14 | 22 | 784 | 167 | 494 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 784
3 | 14 | 23 | 758 | 167 | 468 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 758
3 | 15 | 0 | 743 | 167 | 468 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 743
3 | 15 | 1 | 751 | 167 | 454 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 751
3 | 15 | 2 | 785 | 167 | 488 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 785
3 | 15 | 3 | 819 | 167 | 521 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 819
3 | 15 | 4 | 835 | 167 | 539 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 835
3 | 15 | 5 | 846 | 167 | 547 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 846
3 | 15 | 6 | 869 | 167 | 400 | 50 | 0 | 34 | 12 | 0 | 25 | 0 | 181 | 0 | 869
3 | 15 | 7 | 864 | 167 | 430 | 50 | 0 | 34 | 158 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 864
3 | 15 | 8 | 848 | 167 | 218 | 50 | 0 | 34 | 353 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 848
3 | 15 | 9 | 823 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 525 | 0 | 27 | 0 | -176 | 0 | 823
3 | 15 | 10 | 791 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 641 | 0 | 33 | 0 | -176 | -154 | 791
3 | 15 | 11 | 779 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 698 | -114 | 43 | -34 | -176 | -85 | 779
3 | 15 | 12 | 742 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 711 | -252 | 54 | -43 | -176 | 1 | 742
3 | 15 | 13 | 754 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 682 | -180 | 61 | -49 | -176 | -31 | 754
3 | 15 | 14 | 742 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 602 | -3 | 62 | -49 | -176 | -141 | 742
3 | 15 | 15 | 737 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 462 | 0 | 58 | 0 | -176 | -54 | 737
3 | 15 | 16 | 754 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 276 | 0 | 52 | 0 | 0 | -21 | 754
3 | 15 | 17 | 781 | 167 | 363 | 82 | 0 | 34 | 88 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 781
3 | 15 | 18 | 809 | 167 | 299 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 45 | 0 | 181 | 0 | 809
3 | 15 | 19 | 802 | 167 | 475 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 802
3 | 15 | 20 | 792 | 167 | 462 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 792
3 | 15 | 21 | 777 | 167 | 445 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 14 | 1 | 777
3 | 15 | 22 | 749 | 167 | 254 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 181 | -1 | 749
3 | 15 | 23 | 734 | 167 | 244 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 181 | 1 | 734
3 | 16 | 0 | 716 | 167 | 247 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 181 | 0 | 716
3 | 16 | 1 | 727 | 167 | 241 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 727
3 | 16 | 2 | 757 | 167 | 446 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 757
3 | 16 | 3 | 791 | 167 | 316 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 0 | 791
3 | 16 | 4 | 803 | 167 | 514 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 803
3 | 16 | 5 | 803 | 167 | 522 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 803
3 | 16 | 6 | 800 | 167 | 528 | 50 | 0 | 34 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 800
3 | 16 | 7 | 777 | 167 | 365 | 50 | 0 | 34 | 157 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 777
3 | 16 | 8 | 759 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 347 | 0 | 1 | 0 | -35 | -1 | 759
3 | 16 | 9 | 716 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 510 | -15 | 0 | 0 | -176 | -50 | 716
3 | 16 | 10 | 681 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 624 | -215 | 0 | 0 | -176 | 1 | 681
3 | 16 | 11 | 670 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 680 | -282 | 2 | -1 | -176 | 0 | 670
3 | 16 | 12 | 652 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 684 | -305 | 6 | -5 | -176 | 1 | 652
3 | 16 | 13 | 643 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 643 | -273 | 2 | -2 | -176 | 2 | 643
3 | 16 | 14 | 621 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 565 | -216 | 3 | -2 | -176 | 0 | 621
3 | 16 | 15 | 619 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 438 | -93 | 5 | -4 | -176 | 2 | 619
3 | 16 | 16 | 653 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 263 | 0 | 5 | 0 | -67 | 5 | 653
3 | 16 | 17 | 695 | 167 | 322 | 82 | 0 | 34 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 695
3 | 16 | 18 | 734 | 167 | 445 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 734
3 | 16 | 19 | 743 | 167 | 454 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 743
3 | 16 | 20 | 732 | 167 | 441 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 732
3 | 16 | 21 | 712 | 167 | 425 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 712
3 | 16 | 22 | 680 | 167 | 387 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 680
3 | 16 | 23 | 661 | 167 | 368 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 661
3 | 17 | 0 | 650 | 167 | 367 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 650
3 | 17 | 1 | 652 | 167 | 339 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 652
3 | 17 | 2 | 680 | 167 | 363 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 680
3 | 17 | 3 | 716 | 167 | 392 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 716
3 | 17 | 4 | 729 | 167 | 400 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 729
3 | 17 | 5 | 721 | 167 | 256 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 138 | 2 | 721
3 | 17 | 6 | 703 | 167 | 396 | 50 | 0 | 34 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 703
3 | 17 | 7 | 682 | 167 | 324 | 50 | 0 | 34 | 69 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 682
3 | 17 | 8 | 671 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 159 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | 671
3 | 17 | 9 | 680 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 225 | 0 | 38 | 0 | -16 | -14 | 680
3 | 17 | 10 | 693 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 141 | 0 | 37 | 0 | 0 | 68 | 693
3 | 17 | 11 | 672 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 140 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 | 672
3 | 17 | 12 | 678 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 123 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 678
3 | 17 | 13 | 693 | 167 | 279 | 50 | 0 | 34 | 113 | 0 | 29 | 0 | 0 | 21 | 693
3 | 17 | 14 | 703 | 167 | 312 | 50 | 0 | 34 | 112 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 703
3 | 17 | 15 | 710 | 167 | 351 | 50 | 0 | 34 | 82 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 710
3 | 17 | 16 | 728 | 167 | 387 | 50 | 0 | 34 | 56 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 728
3 | 17 | 17 | 742 | 167 | 401 | 82 | 0 | 34 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 742
3 | 17 | 18 | 775 | 167 | 461 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 775
3 | 17 | 19 | 772 | 167 | 448 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 772
3 | 17 | 20 | 754 | 167 | 425 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 754
3 | 17 | 21 | 732 | 167 | 218 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 181 | 0 | 732
3 | 17 | 22 | 702 | 167 | 356 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 702
3 | 17 | 23 | 671 | 167 | 328 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 671
3 | 18 | 0 | 663 | 167 | 196 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 143 | 1 | 663
3 | 18 | 1 | 667 | 167 | 325 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 667
3 | 18 | 2 | 705 | 167 | 366 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 705
3 | 18 | 3 | 750 | 167 | 406 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 750
3 | 18 | 4 | 772 | 167 | 240 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79 | 0 | 181 | 0 | 772
3 | 18 | 5 | 787 | 167 | 431 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 787
3 | 18 | 6 | 810 | 167 | 475 | 50 | 0 | 34 | 10 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 18 | 7 | 812 | 167 | 368 | 50 | 0 | 34 | 124 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 812
3 | 18 | 8 | 839 | 167 | 231 | 50 | 0 | 34 | 296 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | 839
3 | 18 | 9 | 836 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 437 | 0 | 50 | 0 | -105 | 7 | 836
3 | 18 | 10 | 819 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 577 | 0 | 44 | 0 | -176 | -73 | 819
3 | 18 | 11 | 807 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 670 | 0 | 32 | -2 | -176 | -164 | 807
3 | 18 | 12 | 766 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 712 | -224 | 29 | -23 | -176 | 1 | 766
3 | 18 | 13 | 775 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 687 | -77 | 21 | -16 | -176 | -111 | 775
3 | 18 | 14 | 757 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 613 | 0 | 12 | 0 | -176 | -139 | 757
3 | 18 | 15 | 754 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 474 | 0 | 9 | 0 | -176 | 0 | 754
3 | 18 | 16 | 787 | 167 | 244 | 50 | 0 | 34 | 283 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 787
3 | 18 | 17 | 807 | 167 | 426 | 82 | 0 | 34 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 807
3 | 18 | 18 | 844 | 167 | 557 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 844
3 | 18 | 19 | 843 | 167 | 557 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 843
3 | 18 | 20 | 837 | 167 | 546 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 837
3 | 18 | 21 | 813 | 167 | 524 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 813
3 | 18 | 22 | 794 | 167 | 327 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 794
3 | 18 | 23 | 768 | 167 | 492 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 768
3 | 19 | 0 | 745 | 167 | 491 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 745
3 | 19 | 1 | 748 | 167 | 474 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 19 | 2 | 783 | 167 | 505 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 783
3 | 19 | 3 | 822 | 167 | 540 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 822
3 | 19 | 4 | 826 | 167 | 543 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 826
3 | 19 | 5 | 831 | 167 | 543 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 19 | 6 | 860 | 167 | 576 | 50 | 0 | 34 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 860
3 | 19 | 7 | 865 | 167 | 481 | 50 | 0 | 34 | 113 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 865
3 | 19 | 8 | 875 | 167 | 372 | 50 | 0 | 34 | 231 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 875
3 | 19 | 9 | 860 | 167 | 198 | 50 | 0 | 34 | 378 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 860
3 | 19 | 10 | 846 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 445 | 0 | 39 | 0 | 0 | -85 | 846
3 | 19 | 11 | 826 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 416 | 0 | 52 | 0 | 0 | -89 | 826
3 | 19 | 12 | 794 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 417 | 0 | 57 | 0 | -55 | -72 | 794
3 | 19 | 13 | 824 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 393 | 0 | 50 | 0 | 0 | -66 | 824
3 | 19 | 14 | 820 | 167 | 201 | 50 | 0 | 34 | 320 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 820
3 | 19 | 15 | 821 | 167 | 278 | 50 | 0 | 34 | 244 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 821
3 | 19 | 16 | 823 | 167 | 351 | 50 | 0 | 34 | 161 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 823
3 | 19 | 17 | 828 | 167 | 421 | 82 | 0 | 34 | 65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 828
3 | 19 | 18 | 844 | 167 | 497 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 844
3 | 19 | 19 | 840 | 167 | 479 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 2 | 840
3 | 19 | 20 | 831 | 167 | 457 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 19 | 21 | 806 | 167 | 443 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 806
3 | 19 | 22 | 771 | 167 | 406 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 771
3 | 19 | 23 | 741 | 167 | 386 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 741
3 | 20 | 0 | 712 | 167 | 364 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 712
3 | 20 | 1 | 718 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 140 | 1 | 718
3 | 20 | 2 | 744 | 167 | 364 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -1 | 744
3 | 20 | 3 | 782 | 167 | 405 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 782
3 | 20 | 4 | 801 | 167 | 428 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 801
3 | 20 | 5 | 806 | 167 | 451 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 806
3 | 20 | 6 | 816 | 167 | 486 | 50 | 0 | 34 | 14 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 816
3 | 20 | 7 | 823 | 167 | 406 | 50 | 0 | 34 | 117 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 823
3 | 20 | 8 | 861 | 167 | 369 | 50 | 0 | 34 | 193 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 861
3 | 20 | 9 | 894 | 167 | 414 | 50 | 0 | 34 | 185 | 0 | 38 | 0 | 0 | 6 | 894
3 | 20 | 10 | 894 | 167 | 413 | 50 | 0 | 34 | 159 | 0 | 61 | 0 | 0 | 10 | 894
3 | 20 | 11 | 864 | 167 | 300 | 50 | 0 | 34 | 221 | 0 | 83 | 0 | 0 | 9 | 864
3 | 20 | 12 | 836 | 167 | 204 | 50 | 0 | 34 | 291 | 0 | 83 | 0 | 0 | 7 | 836
3 | 20 | 13 | 838 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 307 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 838
3 | 20 | 14 | 833 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 306 | 0 | 84 | 0 | 0 | -4 | 833
3 | 20 | 15 | 831 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 294 | 0 | 91 | 0 | 0 | -1 | 831
3 | 20 | 16 | 844 | 167 | 307 | 50 | 0 | 34 | 195 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 844
3 | 20 | 17 | 873 | 167 | 452 | 82 | 0 | 34 | 68 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 20 | 18 | 919 | 167 | 565 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 919
3 | 20 | 19 | 921 | 167 | 582 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 921
3 | 20 | 20 | 912 | 167 | 586 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 912
3 | 20 | 21 | 879 | 167 | 556 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 879
3 | 20 | 22 | 839 | 167 | 354 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | 0 | 839
3 | 20 | 23 | 813 | 167 | 519 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 813
3 | 21 | 0 | 796 | 167 | 506 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 796
3 | 21 | 1 | 802 | 167 | 322 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 802
3 | 21 | 2 | 826 | 167 | 530 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 826
3 | 21 | 3 | 856 | 167 | 560 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 856
3 | 21 | 4 | 860 | 167 | 572 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 860
3 | 21 | 5 | 869 | 167 | 586 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 869
3 | 21 | 6 | 920 | 167 | 649 | 50 | 0 | 34 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 920
3 | 21 | 7 | 939 | 167 | 571 | 50 | 0 | 34 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 939
3 | 21 | 8 | 976 | 167 | 322 | 50 | 0 | 34 | 235 | 0 | 3 | 0 | 166 | -1 | 976
3 | 21 | 9 | 974 | 167 | 353 | 50 | 0 | 34 | 356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 974
3 | 21 | 10 | 931 | 167 | 268 | 50 | 0 | 34 | 393 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 931
3 | 21 | 11 | 908 | 167 | 230 | 50 | 0 | 34 | 400 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 908
3 | 21 | 12 | 867 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 352 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 867
3 | 21 | 13 | 895 | 167 | 296 | 50 | 0 | 34 | 319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 895
3 | 21 | 14 | 889 | 167 | 324 | 50 | 0 | 34 | 284 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 889
3 | 21 | 15 | 887 | 167 | 381 | 50 | 0 | 34 | 232 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 887
3 | 21 | 16 | 903 | 167 | 471 | 50 | 0 | 34 | 163 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 903
3 | 21 | 17 | 916 | 167 | 568 | 82 | 0 | 34 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 916
3 | 21 | 18 | 937 | 167 | 466 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 937
3 | 21 | 19 | 916 | 167 | 627 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 916
3 | 21 | 20 | 900 | 167 | 610 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 900
3 | 21 | 21 | 868 | 167 | 595 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 868
3 | 21 | 22 | 842 | 167 | 568 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 842
3 | 21 | 23 | 815 | 167 | 544 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 815
3 | 22 | 0 | 819 | 167 | 565 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 819
3 | 22 | 1 | 821 | 167 | 547 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 821
3 | 22 | 2 | 849 | 167 | 575 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 849
3 | 22 | 3 | 873 | 167 | 595 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 873
3 | 22 | 4 | 889 | 167 | 613 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 889
3 | 22 | 5 | 895 | 167 | 615 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 895
3 | 22 | 6 | 930 | 167 | 646 | 50 | 0 | 34 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 930
3 | 22 | 7 | 941 | 167 | 523 | 50 | 0 | 34 | 148 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 941
3 | 22 | 8 | 940 | 167 | 341 | 50 | 0 | 34 | 319 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 940
3 | 22 | 9 | 908 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 476 | 0 | 27 | 0 | 0 | -42 | 908
3 | 22 | 10 | 865 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 608 | 0 | 27 | 0 | -176 | -41 | 865
3 | 22 | 11 | 853 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 681 | 0 | 26 | 0 | -176 | -125 | 853
3 | 22 | 12 | 811 | 167 | 206 | 50 | 0 | 34 | 701 | 0 | 25 | -20 | -176 | -176 | 811
3 | 22 | 13 | 816 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 636 | 0 | 27 | 0 | -176 | -118 | 816
3 | 22 | 14 | 793 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 543 | 0 | 25 | 0 | -176 | -46 | 793
3 | 22 | 15 | 796 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 453 | 0 | 29 | 0 | 0 | -133 | 796
3 | 22 | 16 | 821 | 167 | 253 | 50 | 0 | 34 | 270 | 0 | 37 | 0 | 0 | 10 | 821
3 | 22 | 17 | 835 | 167 | 418 | 82 | 0 | 34 | 91 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 835
3 | 22 | 18 | 873 | 167 | 544 | 82 | 0 | 34 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 873
3 | 22 | 19 | 871 | 167 | 543 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 871
3 | 22 | 20 | 860 | 167 | 512 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 860
3 | 22 | 21 | 836 | 167 | 475 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 836
3 | 22 | 22 | 805 | 167 | 440 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 805
3 | 22 | 23 | 775 | 167 | 238 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 87 | 0 | 181 | 1 | 775
3 | 23 | 0 | 753 | 167 | 409 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 753
3 | 23 | 1 | 748 | 167 | 390 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 748
3 | 23 | 2 | 771 | 167 | 415 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 771
3 | 23 | 3 | 797 | 167 | 428 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 23 | 4 | 802 | 167 | 436 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 802
3 | 23 | 5 | 793 | 167 | 429 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 793
3 | 23 | 6 | 784 | 167 | 439 | 50 | 0 | 34 | 7 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 784
3 | 23 | 7 | 797 | 167 | 453 | 50 | 0 | 34 | 25 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 23 | 8 | 828 | 167 | 467 | 50 | 0 | 34 | 45 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 828
3 | 23 | 9 | 843 | 167 | 478 | 50 | 0 | 34 | 58 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 843
3 | 23 | 10 | 837 | 167 | 465 | 50 | 0 | 34 | 72 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 837
3 | 23 | 11 | 831 | 167 | 440 | 50 | 0 | 34 | 90 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 831
3 | 23 | 12 | 805 | 167 | 407 | 50 | 0 | 34 | 106 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 805
3 | 23 | 13 | 794 | 167 | 404 | 50 | 0 | 34 | 109 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 794
3 | 23 | 14 | 790 | 167 | 410 | 50 | 0 | 34 | 110 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 790
3 | 23 | 15 | 786 | 167 | 423 | 50 | 0 | 34 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 786
3 | 23 | 16 | 794 | 167 | 469 | 50 | 0 | 34 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 794
3 | 23 | 17 | 810 | 167 | 499 | 82 | 0 | 34 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 810
3 | 23 | 18 | 823 | 167 | 539 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 823
3 | 23 | 19 | 815 | 167 | 530 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 815
3 | 23 | 20 | 794 | 167 | 509 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 794
3 | 23 | 21 | 766 | 167 | 493 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 766
3 | 23 | 22 | 735 | 167 | 460 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 735
3 | 23 | 23 | 707 | 167 | 434 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 707
3 | 24 | 0 | 687 | 167 | 432 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 687
3 | 24 | 1 | 679 | 167 | 403 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 679
3 | 24 | 2 | 701 | 167 | 420 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 701
3 | 24 | 3 | 743 | 167 | 451 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 743
3 | 24 | 4 | 750 | 167 | 457 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 750
3 | 24 | 5 | 731 | 167 | 438 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 731
3 | 24 | 6 | 714 | 167 | 440 | 50 | 0 | 34 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 714
3 | 24 | 7 | 709 | 167 | 413 | 50 | 0 | 34 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 709
3 | 24 | 8 | 742 | 167 | 427 | 50 | 0 | 34 | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 742
3 | 24 | 9 | 757 | 167 | 422 | 50 | 0 | 34 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 757
3 | 24 | 10 | 746 | 167 | 379 | 50 | 0 | 34 | 93 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 746
3 | 24 | 11 | 740 | 167 | 367 | 50 | 0 | 34 | 104 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 740
3 | 24 | 12 | 732 | 167 | 354 | 50 | 0 | 34 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 732
3 | 24 | 13 | 720 | 167 | 342 | 50 | 0 | 34 | 112 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 720
3 | 24 | 14 | 724 | 167 | 356 | 50 | 0 | 34 | 101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 24 | 15 | 729 | 167 | 376 | 50 | 0 | 34 | 88 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 729
3 | 24 | 16 | 758 | 167 | 445 | 50 | 0 | 34 | 47 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 24 | 17 | 786 | 167 | 473 | 82 | 0 | 34 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 786
3 | 24 | 18 | 814 | 167 | 516 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 814
3 | 24 | 19 | 801 | 167 | 504 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 801
3 | 24 | 20 | 791 | 167 | 497 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 791
3 | 24 | 21 | 761 | 167 | 483 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 761
3 | 24 | 22 | 723 | 167 | 444 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 723
3 | 24 | 23 | 696 | 167 | 417 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 696
3 | 25 | 0 | 671 | 167 | 410 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 671
3 | 25 | 1 | 680 | 167 | 400 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 680
3 | 25 | 2 | 713 | 167 | 435 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 25 | 3 | 748 | 167 | 466 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 748
3 | 25 | 4 | 766 | 167 | 482 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 766
3 | 25 | 5 | 765 | 167 | 480 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 765
3 | 25 | 6 | 777 | 167 | 511 | 50 | 0 | 34 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 777
3 | 25 | 7 | 801 | 167 | 511 | 50 | 0 | 34 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 801
3 | 25 | 8 | 847 | 167 | 387 | 50 | 0 | 34 | 68 | 0 | 17 | 0 | 124 | 0 | 847
3 | 25 | 9 | 859 | 167 | 464 | 50 | 0 | 34 | 130 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 859
3 | 25 | 10 | 861 | 167 | 431 | 50 | 0 | 34 | 167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 861
3 | 25 | 11 | 849 | 167 | 409 | 50 | 0 | 34 | 177 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 849
3 | 25 | 12 | 810 | 167 | 359 | 50 | 0 | 34 | 182 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 810
3 | 25 | 13 | 834 | 167 | 414 | 50 | 0 | 34 | 157 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 834
3 | 25 | 14 | 841 | 167 | 266 | 50 | 0 | 34 | 128 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 841
3 | 25 | 15 | 842 | 167 | 495 | 50 | 0 | 34 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 842
3 | 25 | 16 | 855 | 167 | 543 | 50 | 0 | 34 | 40 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 855
3 | 25 | 17 | 853 | 167 | 542 | 82 | 0 | 34 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 853
3 | 25 | 18 | 853 | 167 | 549 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 853
3 | 25 | 19 | 834 | 167 | 517 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 834
3 | 25 | 20 | 821 | 167 | 483 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 821
3 | 25 | 21 | 794 | 167 | 466 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 794
3 | 25 | 22 | 760 | 167 | 436 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 760
3 | 25 | 23 | 737 | 167 | 428 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 737
3 | 26 | 0 | 720 | 167 | 435 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 720
3 | 26 | 1 | 725 | 167 | 420 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 725
3 | 26 | 2 | 756 | 167 | 444 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 756
3 | 26 | 3 | 793 | 167 | 468 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 793
3 | 26 | 4 | 810 | 167 | 497 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 810
3 | 26 | 5 | 807 | 167 | 506 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 807
3 | 26 | 6 | 815 | 167 | 536 | 50 | 0 | 34 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 815
3 | 26 | 7 | 834 | 167 | 521 | 50 | 0 | 34 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 834
3 | 26 | 8 | 885 | 167 | 508 | 50 | 0 | 34 | 53 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 885
3 | 26 | 9 | 919 | 167 | 513 | 50 | 0 | 34 | 67 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 919
3 | 26 | 10 | 902 | 167 | 473 | 50 | 0 | 34 | 89 | 0 | 78 | 0 | 0 | 11 | 902
3 | 26 | 11 | 878 | 167 | 367 | 50 | 0 | 34 | 143 | 0 | 97 | 0 | 0 | 20 | 878
3 | 26 | 12 | 810 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 260 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 26 | 13 | 839 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 363 | 0 | 106 | 0 | 0 | -77 | 839
3 | 26 | 14 | 813 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 378 | 0 | 103 | 0 | 0 | -115 | 813
3 | 26 | 15 | 833 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 326 | 0 | 99 | 0 | 0 | -39 | 833
3 | 26 | 16 | 849 | 167 | 324 | 50 | 0 | 34 | 176 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 849
3 | 26 | 17 | 857 | 167 | 429 | 82 | 0 | 34 | 50 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 857
3 | 26 | 18 | 879 | 167 | 514 | 82 | 0 | 34 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 879
3 | 26 | 19 | 869 | 167 | 514 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 869
3 | 26 | 20 | 855 | 167 | 503 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 855
3 | 26 | 21 | 833 | 167 | 499 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 833
3 | 26 | 22 | 804 | 167 | 485 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 804
3 | 26 | 23 | 772 | 167 | 465 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 772
3 | 27 | 0 | 743 | 167 | 457 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 743
3 | 27 | 1 | 741 | 167 | 444 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 741
3 | 27 | 2 | 772 | 167 | 481 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 772
3 | 27 | 3 | 803 | 167 | 514 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 803
3 | 27 | 4 | 825 | 167 | 541 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 825
3 | 27 | 5 | 836 | 167 | 554 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 836
3 | 27 | 6 | 851 | 167 | 559 | 50 | 0 | 34 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 851
3 | 27 | 7 | 831 | 167 | 365 | 50 | 0 | 34 | 212 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 831
3 | 27 | 8 | 826 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 417 | 0 | 4 | 0 | 0 | -42 | 826
3 | 27 | 9 | 816 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 580 | 0 | 2 | 0 | -176 | -37 | 816
3 | 27 | 10 | 805 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 683 | 0 | 2 | 0 | -176 | -151 | 805
3 | 27 | 11 | 790 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 730 | -47 | 5 | -4 | -176 | -165 | 790
3 | 27 | 12 | 753 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 735 | -255 | 5 | -4 | -176 | 1 | 753
3 | 27 | 13 | 772 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 706 | -63 | 9 | -7 | -176 | -144 | 772
3 | 27 | 14 | 760 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 628 | 0 | 14 | 0 | -176 | -153 | 760
3 | 27 | 15 | 754 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 475 | 0 | 18 | 0 | -176 | -10 | 754
3 | 27 | 16 | 786 | 167 | 222 | 50 | 0 | 34 | 260 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 786
3 | 27 | 17 | 790 | 167 | 305 | 82 | 0 | 34 | 77 | 0 | 5 | 0 | 119 | 1 | 790
3 | 27 | 18 | 828 | 167 | 539 | 82 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 828
3 | 27 | 19 | 833 | 167 | 545 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 833
3 | 27 | 20 | 822 | 167 | 532 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 822
3 | 27 | 21 | 802 | 167 | 341 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 1 | 802
3 | 27 | 22 | 770 | 167 | 487 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 770
3 | 27 | 23 | 743 | 167 | 458 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 743
3 | 28 | 0 | 729 | 167 | 448 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 729
3 | 28 | 1 | 724 | 167 | 419 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 724
3 | 28 | 2 | 752 | 167 | 441 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 752
3 | 28 | 3 | 794 | 167 | 483 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 794
3 | 28 | 4 | 806 | 167 | 491 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 806
3 | 28 | 5 | 815 | 167 | 488 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 815
3 | 28 | 6 | 824 | 167 | 500 | 50 | 0 | 34 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 824
3 | 28 | 7 | 810 | 167 | 391 | 50 | 0 | 34 | 112 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 810
3 | 28 | 8 | 831 | 167 | 241 | 50 | 0 | 34 | 269 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 831
3 | 28 | 9 | 837 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 318 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 837
3 | 28 | 10 | 823 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 330 | 0 | 80 | 0 | 0 | -34 | 823
3 | 28 | 11 | 831 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 341 | 0 | 81 | 0 | 0 | -38 | 831
3 | 28 | 12 | 801 | 167 | 211 | 50 | 0 | 34 | 264 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 801
3 | 28 | 13 | 831 | 167 | 316 | 50 | 0 | 34 | 184 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 28 | 14 | 838 | 167 | 230 | 50 | 0 | 34 | 107 | 0 | 69 | 0 | 181 | 0 | 838
3 | 28 | 15 | 839 | 167 | 299 | 50 | 0 | 34 | 57 | 0 | 51 | 0 | 181 | 0 | 839
3 | 28 | 16 | 853 | 167 | 345 | 50 | 0 | 34 | 28 | 0 | 48 | 0 | 181 | 0 | 853
3 | 28 | 17 | 850 | 167 | 500 | 82 | 0 | 34 | 9 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 850
3 | 28 | 18 | 856 | 167 | 510 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 856
3 | 28 | 19 | 839 | 167 | 490 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 839
3 | 28 | 20 | 823 | 167 | 469 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 823
3 | 28 | 21 | 797 | 167 | 454 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 797
3 | 28 | 22 | 757 | 167 | 402 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 757
3 | 28 | 23 | 725 | 167 | 365 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 725
3 | 29 | 0 | 697 | 167 | 359 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 697
3 | 29 | 1 | 693 | 167 | 340 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 29 | 2 | 724 | 167 | 363 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 724
3 | 29 | 3 | 761 | 167 | 405 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 761
3 | 29 | 4 | 773 | 167 | 425 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 773
3 | 29 | 5 | 766 | 167 | 426 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 766
3 | 29 | 6 | 758 | 167 | 438 | 50 | 0 | 34 | 24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 29 | 7 | 742 | 167 | 289 | 50 | 0 | 34 | 168 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 742
3 | 29 | 8 | 744 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 370 | 0 | 38 | 0 | 0 | -111 | 744
3 | 29 | 9 | 742 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 551 | 0 | 50 | 0 | -149 | -157 | 742
3 | 29 | 10 | 741 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 659 | -37 | 60 | -48 | -176 | -164 | 741
3 | 29 | 11 | 744 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 720 | -189 | 56 | -44 | -176 | -70 | 744
3 | 29 | 12 | 711 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 730 | -299 | 40 | -31 | -176 | 0 | 711
3 | 29 | 13 | 727 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 693 | -246 | 39 | -31 | -176 | 1 | 727
3 | 29 | 14 | 712 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 608 | -153 | 37 | -30 | -176 | -21 | 712
3 | 29 | 15 | 705 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 472 | 0 | 51 | 0 | -176 | -89 | 705
3 | 29 | 16 | 725 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 294 | 0 | 59 | 0 | 0 | -75 | 725
3 | 29 | 17 | 731 | 167 | 265 | 82 | 0 | 34 | 108 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 731
3 | 29 | 18 | 748 | 167 | 201 | 82 | 0 | 34 | 4 | 0 | 79 | 0 | 181 | 0 | 748
3 | 29 | 19 | 750 | 167 | 390 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 750
3 | 29 | 20 | 742 | 167 | 234 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 82 | 0 | 142 | 1 | 742
3 | 29 | 21 | 721 | 167 | 375 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 721
3 | 29 | 22 | 702 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 0 | 161 | 0 | 702
3 | 29 | 23 | 685 | 167 | 196 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 143 | 1 | 685
3 | 30 | 0 | 670 | 167 | 196 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 150 | 1 | 670
3 | 30 | 1 | 665 | 167 | 322 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 665
3 | 30 | 2 | 694 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0 | 154 | 1 | 694
3 | 30 | 3 | 730 | 167 | 387 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 730
3 | 30 | 4 | 747 | 167 | 398 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 747
3 | 30 | 5 | 727 | 167 | 208 | 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 181 | 1 | 727
3 | 30 | 6 | 696 | 167 | 357 | 50 | 0 | 34 | 37 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 696
3 | 30 | 7 | 670 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 199 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 670
3 | 30 | 8 | 653 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 408 | -27 | 0 | 0 | -176 | 1 | 653
3 | 30 | 9 | 652 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 564 | -184 | 0 | 0 | -176 | 1 | 652
3 | 30 | 10 | 652 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 662 | -281 | 0 | 0 | -176 | 0 | 652
3 | 30 | 11 | 657 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 704 | -319 | 0 | 0 | -176 | 1 | 657
3 | 30 | 12 | 640 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 678 | -310 | 0 | 0 | -176 | 1 | 640
3 | 30 | 13 | 648 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 597 | -221 | 0 | 0 | -176 | 1 | 648
3 | 30 | 14 | 633 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 461 | -100 | 0 | 0 | -176 | 1 | 633
3 | 30 | 15 | 626 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 318 | 0 | 0 | 0 | -175 | 36 | 626
3 | 30 | 16 | 631 | 167 | 196 | 50 | 0 | 34 | 190 | 0 | 18 | 0 | -29 | 5 | 631
3 | 30 | 17 | 661 | 167 | 196 | 82 | 0 | 34 | 76 | 0 | 33 | 0 | 66 | 7 | 661
3 | 30 | 18 | 707 | 167 | 196 | 82 | 0 | 34 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 181 | 707
3 | 30 | 19 | 710 | 167 | 345 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 34 | 710
3 | 30 | 20 | 702 | 167 | 196 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 169 | 0 | 702
3 | 30 | 21 | 676 | 167 | 210 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 139 | 676
3 | 30 | 22 | 647 | 167 | 196 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 0 | 117 | 1 | 647
3 | 30 | 23 | 627 | 167 | 196 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 95 | 2 | 627
合計（百万kWh） |  |  | 66703.64 | 14629.2 | 32022.46 | 3977.52 | 0 | 2978.4 | 12597.05 | -771.53 | 2535.93 | -80.29 | -507.18 | -677.92 | 66703.64