## 前提条件
中国電力ネットワーク
本データは2025年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2024年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2025年度供給計画における2034年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2025年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2025年度供給計画における2034年度の年間需要電力量を満足するように2024年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2025年度供給計画2034年度の需要電力見通しで補正（2024実績（供計2034補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1055万kW、風力設備容量は129万kW（太陽光・風力ともに2025年度供給計画における2034年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2024年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2024年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2024年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 528 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 13 | 528
4 | 1 | 1 | 534 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 48 | 534
4 | 1 | 2 | 559 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 34 | 559
4 | 1 | 3 | 595 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 | -28 | 595
4 | 1 | 4 | 609 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 153 | 609
4 | 1 | 5 | 621 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 176 | -6 | 621
4 | 1 | 6 | 616 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 52 | -2 | 5 | 0 | 0 | 139 | 616
4 | 1 | 7 | 606 | 167 | 191 | 43 | 0 | 30 | 239 | -8 | 3 | 0 | -59 | 0 | 606
4 | 1 | 8 | 610 | 167 | 199 | 43 | 0 | 30 | 461 | -16 | 1 | 0 | -176 | -99 | 610
4 | 1 | 9 | 631 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 640 | -256 | 1 | -1 | -176 | 1 | 631
4 | 1 | 10 | 641 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 761 | -367 | 1 | -1 | -176 | 1 | 641
4 | 1 | 11 | 653 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 828 | -423 | 3 | -2 | -176 | 1 | 653
4 | 1 | 12 | 630 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 840 | -458 | 4 | -3 | -176 | 1 | 630
4 | 1 | 13 | 656 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 801 | -392 | 3 | -2 | -176 | 0 | 656
4 | 1 | 14 | 641 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 711 | -317 | 2 | -2 | -176 | 1 | 641
4 | 1 | 15 | 628 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 560 | -20 | 1 | -1 | -176 | -158 | 628
4 | 1 | 16 | 646 | 167 | 197 | 43 | 0 | 30 | 353 | -13 | 15 | -1 | -108 | -37 | 646
4 | 1 | 17 | 658 | 167 | 186 | 81 | 0 | 30 | 135 | -5 | 3 | 0 | 61 | 0 | 658
4 | 1 | 18 | 658 | 167 | 369 | 81 | 0 | 30 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 658
4 | 1 | 19 | 659 | 167 | 373 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 659
4 | 1 | 20 | 652 | 167 | 184 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 652
4 | 1 | 21 | 637 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 173 | 0 | 637
4 | 1 | 22 | 615 | 167 | 338 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 615
4 | 1 | 23 | 597 | 167 | 336 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 597
4 | 2 | 0 | 583 | 167 | 336 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 583
4 | 2 | 1 | 588 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | 1 | 588
4 | 2 | 2 | 618 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 160 | 0 | 618
4 | 2 | 3 | 653 | 167 | 370 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 653
4 | 2 | 4 | 672 | 167 | 394 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 672
4 | 2 | 5 | 683 | 167 | 408 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 683
4 | 2 | 6 | 684 | 167 | 297 | 43 | 0 | 30 | 55 | 0 | 8 | 0 | 84 | 0 | 684
4 | 2 | 7 | 660 | 167 | 184 | 43 | 0 | 30 | 222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 660
4 | 2 | 8 | 670 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 376 | 0 | 10 | 0 | -138 | 0 | 670
4 | 2 | 9 | 684 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 500 | 0 | 11 | 0 | -176 | -73 | 684
4 | 2 | 10 | 669 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 546 | -128 | 12 | -9 | -176 | 2 | 669
4 | 2 | 11 | 669 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 525 | -78 | 14 | -10 | -176 | -28 | 669
4 | 2 | 12 | 635 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 461 | -47 | 11 | -8 | -176 | -28 | 635
4 | 2 | 13 | 657 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 410 | 0 | 10 | 0 | -176 | -9 | 657
4 | 2 | 14 | 654 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 339 | 0 | 9 | 0 | -117 | 1 | 654
4 | 2 | 15 | 658 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 264 | 0 | 9 | 0 | 0 | -37 | 658
4 | 2 | 16 | 669 | 167 | 264 | 43 | 0 | 30 | 154 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 669
4 | 2 | 17 | 672 | 167 | 327 | 81 | 0 | 30 | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 672
4 | 2 | 18 | 687 | 167 | 390 | 81 | 0 | 30 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 687
4 | 2 | 19 | 676 | 167 | 377 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 676
4 | 2 | 20 | 664 | 167 | 361 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 664
4 | 2 | 21 | 650 | 167 | 344 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 650
4 | 2 | 22 | 625 | 167 | 320 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 625
4 | 2 | 23 | 615 | 167 | 320 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 615
4 | 3 | 0 | 592 | 167 | 307 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 592
4 | 3 | 1 | 594 | 167 | 284 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 594
4 | 3 | 2 | 621 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 118 | 0 | 621
4 | 3 | 3 | 656 | 167 | 333 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 656
4 | 3 | 4 | 676 | 167 | 353 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 676
4 | 3 | 5 | 671 | 167 | 195 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 156 | 0 | 671
4 | 3 | 6 | 664 | 167 | 369 | 43 | 0 | 30 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 664
4 | 3 | 7 | 678 | 167 | 191 | 43 | 0 | 30 | 21 | 0 | 45 | 0 | 181 | 0 | 678
4 | 3 | 8 | 743 | 167 | 413 | 43 | 0 | 30 | 44 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 743
4 | 3 | 9 | 788 | 167 | 440 | 43 | 0 | 30 | 63 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 788
4 | 3 | 10 | 785 | 167 | 429 | 43 | 0 | 30 | 78 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 785
4 | 3 | 11 | 782 | 167 | 241 | 43 | 0 | 30 | 91 | 0 | 30 | 0 | 181 | -1 | 782
4 | 3 | 12 | 747 | 167 | 400 | 43 | 0 | 30 | 84 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 747
4 | 3 | 13 | 780 | 167 | 458 | 43 | 0 | 30 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 780
4 | 3 | 14 | 771 | 167 | 457 | 43 | 0 | 30 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 771
4 | 3 | 15 | 765 | 167 | 271 | 43 | 0 | 30 | 64 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 765
4 | 3 | 16 | 768 | 167 | 480 | 43 | 0 | 30 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 768
4 | 3 | 17 | 744 | 167 | 448 | 81 | 0 | 30 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 744
4 | 3 | 18 | 733 | 167 | 451 | 81 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 733
4 | 3 | 19 | 708 | 167 | 418 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 708
4 | 3 | 20 | 692 | 167 | 402 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 692
4 | 3 | 21 | 667 | 167 | 388 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 667
4 | 3 | 22 | 640 | 167 | 366 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 640
4 | 3 | 23 | 623 | 167 | 360 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 623
4 | 4 | 0 | 598 | 167 | 341 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 598
4 | 4 | 1 | 588 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 1 | 588
4 | 4 | 2 | 610 | 167 | 319 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 610
4 | 4 | 3 | 649 | 167 | 354 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 649
4 | 4 | 4 | 661 | 167 | 377 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 661
4 | 4 | 5 | 657 | 167 | 382 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 657
4 | 4 | 6 | 650 | 167 | 375 | 43 | 0 | 30 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 650
4 | 4 | 7 | 638 | 167 | 271 | 43 | 0 | 30 | 117 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 638
4 | 4 | 8 | 661 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 242 | 0 | 11 | 0 | 0 | -14 | 661
4 | 4 | 9 | 685 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 359 | 0 | 12 | 0 | -109 | 1 | 685
4 | 4 | 10 | 673 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 418 | 0 | 13 | 0 | -176 | -4 | 673
4 | 4 | 11 | 674 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 425 | 0 | 10 | 0 | -176 | -7 | 674
4 | 4 | 12 | 642 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 405 | 0 | 10 | 0 | -176 | -19 | 642
4 | 4 | 13 | 682 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 354 | 0 | 11 | 0 | -105 | 0 | 682
4 | 4 | 14 | 677 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 274 | 0 | 12 | 0 | -32 | 1 | 677
4 | 4 | 15 | 676 | 167 | 217 | 43 | 0 | 30 | 199 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 676
4 | 4 | 16 | 677 | 167 | 293 | 43 | 0 | 30 | 119 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 677
4 | 4 | 17 | 656 | 167 | 300 | 81 | 0 | 30 | 56 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 656
4 | 4 | 18 | 674 | 167 | 376 | 81 | 0 | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 674
4 | 4 | 19 | 676 | 167 | 383 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 676
4 | 4 | 20 | 662 | 167 | 190 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | -1 | 662
4 | 4 | 21 | 644 | 167 | 360 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 644
4 | 4 | 22 | 627 | 167 | 346 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 627
4 | 4 | 23 | 608 | 167 | 337 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 608
4 | 5 | 0 | 592 | 167 | 341 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 592
4 | 5 | 1 | 590 | 167 | 314 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 590
4 | 5 | 2 | 616 | 167 | 333 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 616
4 | 5 | 3 | 654 | 167 | 187 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 1 | 654
4 | 5 | 4 | 668 | 167 | 203 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 668
4 | 5 | 5 | 670 | 167 | 208 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 670
4 | 5 | 6 | 657 | 167 | 358 | 43 | 0 | 30 | 39 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 657
4 | 5 | 7 | 633 | 167 | 205 | 43 | 0 | 30 | 172 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 633
4 | 5 | 8 | 653 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 351 | 0 | 12 | 0 | 0 | -132 | 653
4 | 5 | 9 | 663 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 496 | 0 | 11 | 0 | 0 | -266 | 663
4 | 5 | 10 | 652 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 566 | 0 | 12 | 0 | -176 | -172 | 652
4 | 5 | 11 | 644 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 592 | 0 | 18 | 0 | -176 | -212 | 644
4 | 5 | 12 | 607 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 569 | 0 | 20 | 0 | -176 | -228 | 607
4 | 5 | 13 | 636 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 487 | 0 | 16 | 0 | -113 | -176 | 636
4 | 5 | 14 | 625 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 433 | 0 | 17 | 0 | -44 | -203 | 625
4 | 5 | 15 | 613 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 384 | 0 | 16 | 0 | 0 | -209 | 613
4 | 5 | 16 | 629 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 292 | 0 | 12 | 0 | 0 | -97 | 629
4 | 5 | 17 | 651 | 167 | 218 | 81 | 0 | 30 | 135 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 651
4 | 5 | 18 | 671 | 167 | 380 | 81 | 0 | 30 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 671
4 | 5 | 19 | 668 | 167 | 388 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 668
4 | 5 | 20 | 656 | 167 | 193 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 656
4 | 5 | 21 | 639 | 167 | 364 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 639
4 | 5 | 22 | 640 | 167 | 371 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 640
4 | 5 | 23 | 621 | 167 | 185 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 621
4 | 6 | 0 | 598 | 167 | 357 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 598
4 | 6 | 1 | 601 | 167 | 333 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 601
4 | 6 | 2 | 624 | 167 | 353 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 624
4 | 6 | 3 | 661 | 167 | 385 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661
4 | 6 | 4 | 672 | 167 | 400 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 672
4 | 6 | 5 | 671 | 167 | 403 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 671
4 | 6 | 6 | 649 | 167 | 365 | 43 | 0 | 30 | 44 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 649
4 | 6 | 7 | 605 | 167 | 186 | 43 | 0 | 30 | 174 | -3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 605
4 | 6 | 8 | 592 | 167 | 189 | 43 | 0 | 30 | 351 | -6 | 1 | 0 | -176 | -7 | 592
4 | 6 | 9 | 589 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 500 | -146 | 1 | -1 | -176 | -11 | 589
4 | 6 | 10 | 576 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 636 | -304 | 1 | -1 | -176 | -2 | 576
4 | 6 | 11 | 590 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 725 | -381 | 1 | 0 | -176 | -1 | 590
4 | 6 | 12 | 582 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 709 | -373 | 2 | -1 | -176 | -1 | 582
4 | 6 | 13 | 573 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 592 | -265 | 2 | -1 | -176 | -1 | 573
4 | 6 | 14 | 570 | 167 | 190 | 43 | 0 | 30 | 449 | -7 | 2 | 0 | -176 | -128 | 570
4 | 6 | 15 | 574 | 167 | 186 | 43 | 0 | 30 | 266 | -4 | 2 | 0 | -108 | -8 | 574
4 | 6 | 16 | 590 | 167 | 202 | 43 | 0 | 30 | 139 | -2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 590
4 | 6 | 17 | 621 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 50 | -1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 621
4 | 6 | 18 | 642 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 2 | 0 | 10 | 0 | 170 | 0 | 642
4 | 6 | 19 | 635 | 167 | 319 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 635
4 | 6 | 20 | 626 | 167 | 341 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 626
4 | 6 | 21 | 610 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 147 | 1 | 610
4 | 6 | 22 | 590 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 131 | 590
4 | 6 | 23 | 573 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 133 | 0 | 573
4 | 7 | 0 | 553 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 9 | 553
4 | 7 | 1 | 554 | 167 | 261 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 554
4 | 7 | 2 | 584 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 584
4 | 7 | 3 | 627 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 | 0 | 627
4 | 7 | 4 | 637 | 167 | 365 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 637
4 | 7 | 5 | 623 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 2 | 623
4 | 7 | 6 | 600 | 167 | 187 | 43 | 0 | 30 | 55 | -4 | 1 | 0 | 0 | 121 | 600
4 | 7 | 7 | 568 | 167 | 196 | 43 | 0 | 30 | 200 | -14 | 1 | 0 | -55 | 0 | 568
4 | 7 | 8 | 547 | 167 | 208 | 43 | 0 | 30 | 365 | -25 | 0 | 0 | -176 | -65 | 547
4 | 7 | 9 | 540 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 533 | -240 | 0 | 0 | -176 | 1 | 540
4 | 7 | 10 | 537 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 679 | -388 | 0 | 0 | -176 | 0 | 537
4 | 7 | 11 | 550 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 719 | -416 | 1 | -1 | -176 | 1 | 550
4 | 7 | 12 | 550 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 678 | -375 | 1 | -1 | -176 | 1 | 550
4 | 7 | 13 | 548 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 584 | -284 | 0 | 0 | -176 | 2 | 548
4 | 7 | 14 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 494 | -223 | 1 | -1 | -176 | 1 | 518
4 | 7 | 15 | 516 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 429 | -61 | 1 | -1 | -176 | -98 | 516
4 | 7 | 16 | 559 | 167 | 202 | 43 | 0 | 30 | 290 | -20 | 1 | 0 | -137 | -17 | 559
4 | 7 | 17 | 590 | 167 | 190 | 81 | 0 | 30 | 116 | -8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 590
4 | 7 | 18 | 615 | 167 | 262 | 81 | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 615
4 | 7 | 19 | 622 | 167 | 343 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 622
4 | 7 | 20 | 605 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 0 | 605
4 | 7 | 21 | 584 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 584
4 | 7 | 22 | 564 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7 | 564
4 | 7 | 23 | 546 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 546
4 | 8 | 0 | 536 | 167 | 265 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 536
4 | 8 | 1 | 541 | 167 | 220 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 541
4 | 8 | 2 | 570 | 167 | 297 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 570
4 | 8 | 3 | 609 | 167 | 329 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 609
4 | 8 | 4 | 628 | 167 | 355 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 628
4 | 8 | 5 | 628 | 167 | 360 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 628
4 | 8 | 6 | 627 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 35 | 0 | 3 | 0 | 167 | 0 | 627
4 | 8 | 7 | 621 | 167 | 246 | 43 | 0 | 30 | 132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 621
4 | 8 | 8 | 653 | 167 | 193 | 43 | 0 | 30 | 216 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 653
4 | 8 | 9 | 676 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | -42 | 676
4 | 8 | 10 | 677 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 291 | 0 | 1 | 0 | 0 | -37 | 677
4 | 8 | 11 | 692 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 254 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 692
4 | 8 | 12 | 664 | 167 | 219 | 43 | 0 | 30 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 664
4 | 8 | 13 | 688 | 167 | 294 | 43 | 0 | 30 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 688
4 | 8 | 14 | 689 | 167 | 319 | 43 | 0 | 30 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 689
4 | 8 | 15 | 703 | 167 | 309 | 43 | 0 | 30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 703
4 | 8 | 16 | 708 | 167 | 409 | 43 | 0 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 708
4 | 8 | 17 | 698 | 167 | 399 | 81 | 0 | 30 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698
4 | 8 | 18 | 705 | 167 | 421 | 81 | 0 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 705
4 | 8 | 19 | 683 | 167 | 216 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 683
4 | 8 | 20 | 671 | 167 | 380 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 671
4 | 8 | 21 | 650 | 167 | 360 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 650
4 | 8 | 22 | 628 | 167 | 340 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 628
4 | 8 | 23 | 612 | 167 | 338 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 612
4 | 9 | 0 | 599 | 167 | 334 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 599
4 | 9 | 1 | 600 | 167 | 305 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 600
4 | 9 | 2 | 627 | 167 | 305 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 627
4 | 9 | 3 | 656 | 167 | 314 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 656
4 | 9 | 4 | 672 | 167 | 332 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 672
4 | 9 | 5 | 664 | 167 | 337 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 664
4 | 9 | 6 | 667 | 167 | 362 | 43 | 0 | 30 | 18 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 667
4 | 9 | 7 | 668 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 61 | 0 | 36 | 0 | 149 | 0 | 668
4 | 9 | 8 | 690 | 167 | 286 | 43 | 0 | 30 | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 690
4 | 9 | 9 | 696 | 167 | 198 | 43 | 0 | 30 | 214 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 696
4 | 9 | 10 | 686 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 322 | 0 | 18 | 0 | 0 | -76 | 686
4 | 9 | 11 | 676 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 435 | 0 | 18 | 0 | -91 | -108 | 676
4 | 9 | 12 | 661 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 472 | 0 | 31 | 0 | -176 | -88 | 661
4 | 9 | 13 | 691 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 363 | 0 | 39 | 0 | -157 | 24 | 691
4 | 9 | 14 | 687 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 250 | 0 | 46 | 0 | -52 | 21 | 687
4 | 9 | 15 | 697 | 167 | 234 | 43 | 0 | 30 | 154 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19 | 697
4 | 9 | 16 | 695 | 167 | 283 | 43 | 0 | 30 | 107 | 0 | 49 | 0 | 0 | 16 | 695
4 | 9 | 17 | 689 | 167 | 311 | 81 | 0 | 30 | 55 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 689
4 | 9 | 18 | 701 | 167 | 383 | 81 | 0 | 30 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 701
4 | 9 | 19 | 699 | 167 | 241 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 152 | 0 | 699
4 | 9 | 20 | 689 | 167 | 386 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 689
4 | 9 | 21 | 667 | 167 | 374 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 667
4 | 9 | 22 | 649 | 167 | 185 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | -1 | 649
4 | 9 | 23 | 631 | 167 | 362 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 631
4 | 10 | 0 | 609 | 167 | 353 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 609
4 | 10 | 1 | 613 | 167 | 332 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 613
4 | 10 | 2 | 645 | 167 | 357 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 645
4 | 10 | 3 | 686 | 167 | 396 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 686
4 | 10 | 4 | 713 | 167 | 430 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 713
4 | 10 | 5 | 727 | 167 | 449 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 727
4 | 10 | 6 | 733 | 167 | 395 | 43 | 0 | 30 | 88 | -2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 733
4 | 10 | 7 | 690 | 167 | 188 | 43 | 0 | 30 | 299 | -6 | 6 | 0 | -37 | 0 | 690
4 | 10 | 8 | 674 | 167 | 194 | 43 | 0 | 30 | 521 | -11 | 4 | 0 | -176 | -98 | 674
4 | 10 | 9 | 682 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 694 | -260 | 4 | -3 | -176 | 1 | 682
4 | 10 | 10 | 674 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 795 | -369 | 5 | -4 | -176 | 1 | 674
4 | 10 | 11 | 681 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 844 | -412 | 9 | -7 | -176 | 1 | 681
4 | 10 | 12 | 646 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 844 | -448 | 12 | -8 | -176 | 0 | 646
4 | 10 | 13 | 667 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 787 | -370 | 13 | -9 | -176 | 0 | 667
4 | 10 | 14 | 657 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 668 | -262 | 13 | -10 | -176 | 2 | 657
4 | 10 | 15 | 647 | 167 | 193 | 43 | 0 | 30 | 490 | -10 | 11 | 0 | -176 | -101 | 647
4 | 10 | 16 | 659 | 167 | 188 | 43 | 0 | 30 | 293 | -6 | 7 | 0 | 0 | -63 | 659
4 | 10 | 17 | 661 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 127 | -3 | 5 | 0 | 70 | 2 | 661
4 | 10 | 18 | 687 | 167 | 214 | 81 | 0 | 30 | 10 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 687
4 | 10 | 19 | 690 | 167 | 226 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 690
4 | 10 | 20 | 684 | 167 | 395 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 684
4 | 10 | 21 | 666 | 167 | 373 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 666
4 | 10 | 22 | 644 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | -1 | 168 | 1 | 644
4 | 10 | 23 | 624 | 167 | 343 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | -1 | 0 | 2 | 624
4 | 11 | 0 | 604 | 167 | 339 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 604
4 | 11 | 1 | 606 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 133 | 1 | 606
4 | 11 | 2 | 634 | 167 | 340 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 634
4 | 11 | 3 | 674 | 167 | 376 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 674
4 | 11 | 4 | 697 | 167 | 377 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | 1 | 697
4 | 11 | 5 | 702 | 167 | 413 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 702
4 | 11 | 6 | 690 | 167 | 358 | 43 | 0 | 30 | 67 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 690
4 | 11 | 7 | 663 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 228 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 663
4 | 11 | 8 | 671 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 408 | 0 | 22 | 0 | -176 | -5 | 671
4 | 11 | 9 | 670 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 543 | 0 | 17 | 0 | -176 | -136 | 670
4 | 11 | 10 | 662 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 671 | -174 | 11 | -8 | -176 | -84 | 662
4 | 11 | 11 | 674 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 695 | -263 | 9 | -6 | -176 | -7 | 674
4 | 11 | 12 | 632 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 626 | -243 | 7 | -5 | -176 | 1 | 632
4 | 11 | 13 | 667 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 523 | 0 | 6 | 0 | -176 | -108 | 667
4 | 11 | 14 | 658 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 393 | 0 | 9 | 0 | -166 | 0 | 658
4 | 11 | 15 | 665 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 297 | 0 | 12 | 0 | -19 | -47 | 665
4 | 11 | 16 | 671 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 165 | 0 | 16 | 0 | 68 | 0 | 671
4 | 11 | 17 | 667 | 167 | 308 | 81 | 0 | 30 | 66 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 667
4 | 11 | 18 | 686 | 167 | 206 | 81 | 0 | 30 | 6 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 686
4 | 11 | 19 | 676 | 167 | 201 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | -1 | 676
4 | 11 | 20 | 664 | 167 | 190 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 664
4 | 11 | 21 | 654 | 167 | 367 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 654
4 | 11 | 22 | 626 | 167 | 342 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 626
4 | 11 | 23 | 607 | 167 | 334 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 607
4 | 12 | 0 | 592 | 167 | 335 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 592
4 | 12 | 1 | 590 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 127 | 0 | 590
4 | 12 | 2 | 614 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 | 0 | 614
4 | 12 | 3 | 648 | 167 | 361 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 648
4 | 12 | 4 | 669 | 167 | 208 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 669
4 | 12 | 5 | 667 | 167 | 394 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 667
4 | 12 | 6 | 656 | 167 | 318 | 43 | 0 | 30 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 656
4 | 12 | 7 | 631 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 294 | 0 | 5 | 0 | -89 | -1 | 631
4 | 12 | 8 | 646 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 501 | 0 | 2 | 0 | -176 | -103 | 646
4 | 12 | 9 | 658 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 667 | -137 | 1 | -1 | -176 | -118 | 658
4 | 12 | 10 | 659 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 751 | -338 | 1 | 0 | -176 | -1 | 659
4 | 12 | 11 | 665 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 781 | -363 | 1 | -1 | -176 | 1 | 665
4 | 12 | 12 | 643 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 784 | -388 | 3 | -2 | -176 | 0 | 643
4 | 12 | 13 | 659 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 746 | -335 | 4 | -3 | -176 | 1 | 659
4 | 12 | 14 | 652 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 655 | -251 | 5 | -4 | -176 | 1 | 652
4 | 12 | 15 | 642 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 512 | 0 | 7 | 0 | -176 | -123 | 642
4 | 12 | 16 | 650 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 322 | 0 | 8 | 0 | 0 | -102 | 650
4 | 12 | 17 | 644 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 132 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0 | 644
4 | 12 | 18 | 658 | 167 | 366 | 81 | 0 | 30 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 658
4 | 12 | 19 | 659 | 167 | 199 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 659
4 | 12 | 20 | 650 | 167 | 189 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 650
4 | 12 | 21 | 631 | 167 | 359 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 631
4 | 12 | 22 | 616 | 167 | 249 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 616
4 | 12 | 23 | 601 | 167 | 342 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 601
4 | 13 | 0 | 579 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 155 | 579
4 | 13 | 1 | 578 | 167 | 300 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11 | 1 | 578
4 | 13 | 2 | 601 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | -1 | 147 | 1 | 601
4 | 13 | 3 | 632 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 172 | 0 | 632
4 | 13 | 4 | 652 | 167 | 199 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 652
4 | 13 | 5 | 633 | 167 | 183 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | -1 | 181 | 1 | 633
4 | 13 | 6 | 603 | 167 | 211 | 43 | 0 | 30 | 87 | -27 | 3 | -1 | 0 | 90 | 603
4 | 13 | 7 | 572 | 167 | 263 | 43 | 0 | 30 | 261 | -81 | 1 | 0 | -112 | 0 | 572
4 | 13 | 8 | 567 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 447 | -249 | 1 | -1 | -54 | 1 | 567
4 | 13 | 9 | 569 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 601 | -278 | 1 | -1 | -176 | 0 | 569
4 | 13 | 10 | 575 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 715 | -387 | 2 | -2 | -176 | 1 | 575
4 | 13 | 11 | 578 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 790 | -459 | 6 | -6 | -176 | 1 | 578
4 | 13 | 12 | 571 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 807 | -482 | 7 | -7 | -176 | 0 | 571
4 | 13 | 13 | 570 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 757 | -433 | 7 | -7 | -176 | 0 | 570
4 | 13 | 14 | 557 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 674 | -364 | 5 | -5 | -176 | 1 | 557
4 | 13 | 15 | 545 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 545 | -247 | 4 | -4 | -176 | 1 | 545
4 | 13 | 16 | 567 | 167 | 253 | 43 | 0 | 30 | 355 | -111 | 8 | -2 | -176 | 0 | 567
4 | 13 | 17 | 586 | 167 | 229 | 81 | 0 | 30 | 150 | -47 | 3 | -1 | -26 | 0 | 586
4 | 13 | 18 | 609 | 167 | 188 | 81 | 0 | 30 | 12 | -4 | 3 | -1 | 26 | 107 | 609
4 | 13 | 19 | 616 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 153 | 0 | 616
4 | 13 | 20 | 593 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 167 | -39 | 593
4 | 13 | 21 | 577 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 145 | -23 | 577
4 | 13 | 22 | 554 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 101 | 2 | 554
4 | 13 | 23 | 534 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 95 | 1 | 534
4 | 14 | 0 | 524 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 134 | -34 | 524
4 | 14 | 1 | 518 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 68 | 518
4 | 14 | 2 | 543 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 116 | -29 | 543
4 | 14 | 3 | 587 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 125 | 587
4 | 14 | 4 | 606 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 149 | 606
4 | 14 | 5 | 600 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 8 | -2 | 181 | -36 | 600
4 | 14 | 6 | 568 | 167 | 215 | 43 | 0 | 30 | 97 | -30 | 10 | -3 | 0 | 39 | 568
4 | 14 | 7 | 531 | 167 | 260 | 43 | 0 | 30 | 293 | -91 | 7 | -2 | -176 | 0 | 531
4 | 14 | 8 | 509 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 507 | -245 | 16 | -16 | -176 | 1 | 509
4 | 14 | 9 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 662 | -391 | 13 | -13 | -176 | 1 | 518
4 | 14 | 10 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 770 | -517 | 11 | -11 | -158 | 1 | 518
4 | 14 | 11 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 821 | -550 | 11 | -11 | -176 | 1 | 518
4 | 14 | 12 | 525 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 828 | -550 | 13 | -13 | -176 | 1 | 525
4 | 14 | 13 | 522 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 784 | -525 | 16 | -16 | -159 | 0 | 522
4 | 14 | 14 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 686 | -415 | 15 | -15 | -176 | 1 | 518
4 | 14 | 15 | 536 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 529 | -240 | 16 | -16 | -176 | 1 | 536
4 | 14 | 16 | 560 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 322 | -146 | 19 | -19 | -38 | 0 | 560
4 | 14 | 17 | 570 | 167 | 193 | 81 | 0 | 30 | 125 | -39 | 19 | -6 | 0 | 0 | 570
4 | 14 | 18 | 598 | 167 | 192 | 81 | 0 | 30 | 10 | -3 | 24 | -7 | 104 | 0 | 598
4 | 14 | 19 | 606 | 167 | 191 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | -8 | 120 | 0 | 606
4 | 14 | 20 | 590 | 167 | 190 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | -8 | 104 | 0 | 590
4 | 14 | 21 | 568 | 167 | 191 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | -8 | 87 | 0 | 568
4 | 14 | 22 | 545 | 167 | 192 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | -9 | 66 | 0 | 545
4 | 14 | 23 | 530 | 167 | 190 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | -8 | 69 | 0 | 530
4 | 15 | 0 | 516 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 63 | 516
4 | 15 | 1 | 512 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 34 | 512
4 | 15 | 2 | 545 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 56 | 545
4 | 15 | 3 | 574 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 114 | -30 | 574
4 | 15 | 4 | 598 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 110 | 598
4 | 15 | 5 | 606 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 38 | 0 | 79 | 40 | 606
4 | 15 | 6 | 594 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 60 | 0 | 35 | 0 | 0 | 77 | 594
4 | 15 | 7 | 582 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 184 | 0 | 36 | 0 | -30 | -30 | 582
4 | 15 | 8 | 622 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 325 | 0 | 43 | 0 | -148 | -20 | 622
4 | 15 | 9 | 646 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 439 | 0 | 45 | 0 | -176 | -84 | 646
4 | 15 | 10 | 651 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 521 | -21 | 50 | -35 | -176 | -110 | 651
4 | 15 | 11 | 648 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 474 | -61 | 47 | -33 | -176 | -25 | 648
4 | 15 | 12 | 626 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 436 | -63 | 48 | -34 | -176 | -7 | 626
4 | 15 | 13 | 663 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 371 | 0 | 50 | 0 | -173 | -7 | 663
4 | 15 | 14 | 677 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 236 | 0 | 49 | 0 | -21 | -9 | 677
4 | 15 | 15 | 674 | 167 | 214 | 43 | 0 | 30 | 127 | 0 | 43 | 0 | 0 | 50 | 674
4 | 15 | 16 | 683 | 167 | 333 | 43 | 0 | 30 | 63 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 683
4 | 15 | 17 | 672 | 167 | 319 | 81 | 0 | 30 | 23 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 672
4 | 15 | 18 | 675 | 167 | 343 | 81 | 0 | 30 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 675
4 | 15 | 19 | 662 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 153 | 1 | 662
4 | 15 | 20 | 648 | 167 | 313 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | 0 | 648
4 | 15 | 21 | 628 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 135 | 0 | 628
4 | 15 | 22 | 607 | 167 | 303 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 607
4 | 15 | 23 | 596 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 122 | 1 | 596
4 | 16 | 0 | 583 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 116 | 1 | 583
4 | 16 | 1 | 580 | 167 | 235 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 29 | 580
4 | 16 | 2 | 604 | 167 | 287 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 604
4 | 16 | 3 | 639 | 167 | 322 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 639
4 | 16 | 4 | 656 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 165 | 1 | 656
4 | 16 | 5 | 651 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | 171 | 1 | 651
4 | 16 | 6 | 634 | 167 | 313 | 43 | 0 | 30 | 56 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 634
4 | 16 | 7 | 616 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 186 | 0 | 23 | 0 | -1 | -14 | 616
4 | 16 | 8 | 642 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 363 | 0 | 16 | 0 | -158 | -1 | 642
4 | 16 | 9 | 671 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 503 | 0 | 12 | 0 | -176 | -90 | 671
4 | 16 | 10 | 668 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 580 | 0 | 10 | 0 | -176 | -168 | 668
4 | 16 | 11 | 678 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 626 | -1 | 9 | -6 | -176 | -196 | 678
4 | 16 | 12 | 640 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 622 | -97 | 12 | -9 | -176 | -134 | 640
4 | 16 | 13 | 671 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 594 | 0 | 8 | 0 | -176 | -177 | 671
4 | 16 | 14 | 682 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 520 | 0 | 7 | 0 | -176 | -91 | 682
4 | 16 | 15 | 682 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 409 | 0 | 11 | 0 | -37 | -123 | 682
4 | 16 | 16 | 686 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 251 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 686
4 | 16 | 17 | 677 | 167 | 275 | 81 | 0 | 30 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 677
4 | 16 | 18 | 675 | 167 | 216 | 81 | 0 | 30 | 9 | 0 | 18 | 0 | 153 | 1 | 675
4 | 16 | 19 | 662 | 167 | 369 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 662
4 | 16 | 20 | 645 | 167 | 351 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 645
4 | 16 | 21 | 629 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 164 | 0 | 629
4 | 16 | 22 | 610 | 167 | 334 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 610
4 | 16 | 23 | 597 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 154 | 1 | 597
4 | 17 | 0 | 580 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 155 | 0 | 580
4 | 17 | 1 | 576 | 167 | 311 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 576
4 | 17 | 2 | 596 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 596
4 | 17 | 3 | 628 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 0 | 628
4 | 17 | 4 | 651 | 167 | 199 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 651
4 | 17 | 5 | 652 | 167 | 383 | 69 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 652
4 | 17 | 6 | 634 | 167 | 298 | 43 | 0 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634
4 | 17 | 7 | 618 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 278 | 0 | 0 | 0 | -83 | 1 | 618
4 | 17 | 8 | 644 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 489 | 0 | 0 | 0 | -176 | -91 | 644
4 | 17 | 9 | 672 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 658 | -200 | 0 | 0 | -176 | -32 | 672
4 | 17 | 10 | 680 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 757 | -324 | 0 | 0 | -176 | 1 | 680
4 | 17 | 11 | 682 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 790 | -355 | 0 | 0 | -176 | 1 | 682
4 | 17 | 12 | 657 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 775 | -365 | 1 | 0 | -176 | 0 | 657
4 | 17 | 13 | 690 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 700 | -256 | 1 | -1 | -176 | 0 | 690
4 | 17 | 14 | 683 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 552 | 0 | 2 | 0 | -176 | -117 | 683
4 | 17 | 15 | 675 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 408 | 0 | 0 | 0 | -156 | 1 | 675
4 | 17 | 16 | 682 | 167 | 207 | 43 | 0 | 30 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 682
4 | 17 | 17 | 663 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 90 | 0 | 3 | 0 | 110 | 0 | 663
4 | 17 | 18 | 672 | 167 | 201 | 81 | 0 | 30 | 8 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 672
4 | 17 | 19 | 660 | 167 | 197 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 660
4 | 17 | 20 | 646 | 167 | 364 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 646
4 | 17 | 21 | 627 | 167 | 353 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 627
4 | 17 | 22 | 607 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 | 1 | 607
4 | 17 | 23 | 585 | 167 | 329 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 585
4 | 18 | 0 | 566 | 167 | 325 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 566
4 | 18 | 1 | 560 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 560
4 | 18 | 2 | 585 | 167 | 314 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 585
4 | 18 | 3 | 618 | 167 | 341 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 618
4 | 18 | 4 | 645 | 167 | 367 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 645
4 | 18 | 5 | 644 | 167 | 208 | 69 | 0 | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 | 159 | 1 | 644
4 | 18 | 6 | 627 | 167 | 338 | 43 | 0 | 30 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 627
4 | 18 | 7 | 616 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 134 | 0 | 10 | 0 | 51 | -1 | 616
4 | 18 | 8 | 644 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 238 | 0 | 9 | 0 | 0 | -25 | 644
4 | 18 | 9 | 651 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 363 | 0 | 11 | 0 | -36 | -109 | 651
4 | 18 | 10 | 655 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 495 | 0 | 16 | 0 | -176 | -102 | 655
4 | 18 | 11 | 655 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 597 | 0 | 20 | 0 | -176 | -208 | 655
4 | 18 | 12 | 629 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 667 | -44 | 23 | -16 | -176 | -247 | 629
4 | 18 | 13 | 663 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 685 | -14 | 24 | -17 | -176 | -261 | 663
4 | 18 | 14 | 667 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 633 | 0 | 28 | 0 | -176 | -240 | 667
4 | 18 | 15 | 660 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 541 | 0 | 26 | 0 | -176 | -153 | 660
4 | 18 | 16 | 666 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 352 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 666
4 | 18 | 17 | 659 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 156 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 659
4 | 18 | 18 | 662 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 16 | 0 | 12 | 0 | 174 | 0 | 662
4 | 18 | 19 | 655 | 167 | 369 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 655
4 | 18 | 20 | 644 | 167 | 360 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 644
4 | 18 | 21 | 622 | 167 | 347 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 622
4 | 18 | 22 | 600 | 167 | 329 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 600
4 | 18 | 23 | 584 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 | 0 | 584
4 | 19 | 0 | 572 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 572
4 | 19 | 1 | 567 | 167 | 266 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 567
4 | 19 | 2 | 591 | 167 | 320 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 591
4 | 19 | 3 | 630 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | 0 | 630
4 | 19 | 4 | 655 | 167 | 382 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 655
4 | 19 | 5 | 657 | 167 | 206 | 69 | 0 | 30 | 3 | -1 | 1 | 0 | 181 | 1 | 657
4 | 19 | 6 | 648 | 167 | 300 | 43 | 0 | 30 | 115 | -30 | 1 | 0 | 0 | 22 | 648
4 | 19 | 7 | 626 | 167 | 262 | 43 | 0 | 30 | 311 | -80 | 0 | 0 | -97 | -10 | 626
4 | 19 | 8 | 637 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 526 | -136 | 10 | -10 | -176 | 1 | 637
4 | 19 | 9 | 652 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 684 | -278 | 0 | 0 | -176 | 0 | 652
4 | 19 | 10 | 659 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 783 | -371 | 4 | -4 | -176 | 1 | 659
4 | 19 | 11 | 669 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 832 | -410 | 1 | -1 | -176 | 1 | 669
4 | 19 | 12 | 644 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 837 | -440 | 3 | -3 | -176 | 1 | 644
4 | 19 | 13 | 663 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 789 | -374 | 5 | -5 | -176 | 2 | 663
4 | 19 | 14 | 656 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 704 | -295 | 4 | -4 | -176 | 1 | 656
4 | 19 | 15 | 647 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 557 | -157 | 3 | -3 | -176 | 1 | 647
4 | 19 | 16 | 660 | 167 | 275 | 43 | 0 | 30 | 357 | -92 | 2 | -1 | -95 | -26 | 660
4 | 19 | 17 | 650 | 167 | 222 | 81 | 0 | 30 | 153 | -40 | 1 | 0 | 0 | 36 | 650
4 | 19 | 18 | 658 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 16 | -4 | 1 | 0 | 78 | 107 | 658
4 | 19 | 19 | 652 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 10 | 652
4 | 19 | 20 | 636 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | -1 | 181 | -6 | 636
4 | 19 | 21 | 619 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 181 | -17 | 619
4 | 19 | 22 | 606 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 155 | 606
4 | 19 | 23 | 590 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 33 | 118 | 590
4 | 20 | 0 | 561 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 | 13 | 561
4 | 20 | 1 | 564 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 | 19 | 564
4 | 20 | 2 | 587 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 587
4 | 20 | 3 | 617 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -25 | 617
4 | 20 | 4 | 644 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 188 | 644
4 | 20 | 5 | 631 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 175 | 631
4 | 20 | 6 | 601 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 601
4 | 20 | 7 | 567 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 209 | 0 | 9 | 0 | -48 | -25 | 567
4 | 20 | 8 | 577 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 351 | -11 | 10 | -7 | -176 | -12 | 577
4 | 20 | 9 | 605 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 366 | -12 | 16 | -11 | -176 | 0 | 605
4 | 20 | 10 | 587 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 332 | 0 | 21 | -13 | -176 | 1 | 587
4 | 20 | 11 | 570 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 404 | -89 | 27 | -19 | -176 | 1 | 570
4 | 20 | 12 | 564 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 409 | -97 | 21 | -14 | -176 | -1 | 564
4 | 20 | 13 | 594 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 352 | -11 | 22 | -15 | -176 | 0 | 594
4 | 20 | 14 | 601 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 215 | 0 | 18 | 0 | -78 | 24 | 601
4 | 20 | 15 | 602 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 602
4 | 20 | 16 | 606 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 606
4 | 20 | 17 | 614 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 29 | 0 | 22 | 0 | 0 | 103 | 614
4 | 20 | 18 | 634 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 137 | 634
4 | 20 | 19 | 633 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 128 | 633
4 | 20 | 20 | 612 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 135 | -26 | 612
4 | 20 | 21 | 598 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 99 | 598
4 | 20 | 22 | 571 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 79 | 571
4 | 20 | 23 | 559 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 78 | 559
4 | 21 | 0 | 539 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 77 | 539
4 | 21 | 1 | 540 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 60 | 540
4 | 21 | 2 | 557 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 77 | 557
4 | 21 | 3 | 595 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 115 | 595
4 | 21 | 4 | 614 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 144 | 614
4 | 21 | 5 | 608 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 144 | 608
4 | 21 | 6 | 577 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 124 | 577
4 | 21 | 7 | 560 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 87 | 560
4 | 21 | 8 | 560 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 78 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 | 560
4 | 21 | 9 | 568 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 568
4 | 21 | 10 | 566 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 566
4 | 21 | 11 | 565 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 154 | 0 | 1 | 0 | -11 | -1 | 565
4 | 21 | 12 | 565 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 145 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 565
4 | 21 | 13 | 571 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 571
4 | 21 | 14 | 579 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 579
4 | 21 | 15 | 589 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 589
4 | 21 | 16 | 608 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 608
4 | 21 | 17 | 628 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 628
4 | 21 | 18 | 639 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 174 | 639
4 | 21 | 19 | 628 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 164 | 628
4 | 21 | 20 | 608 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 132 | 9 | 608
4 | 21 | 21 | 595 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 63 | 595
4 | 21 | 22 | 566 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 113 | 566
4 | 21 | 23 | 546 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105 | 546
4 | 22 | 0 | 524 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | 524
4 | 22 | 1 | 516 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 516
4 | 22 | 2 | 544 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 544
4 | 22 | 3 | 586 | 167 | 307 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 586
4 | 22 | 4 | 618 | 167 | 343 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 618
4 | 22 | 5 | 622 | 167 | 349 | 69 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 622
4 | 22 | 6 | 610 | 167 | 320 | 43 | 0 | 30 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 610
4 | 22 | 7 | 607 | 167 | 211 | 43 | 0 | 30 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 607
4 | 22 | 8 | 629 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 217 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 629
4 | 22 | 9 | 656 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 285 | 0 | 4 | 0 | -27 | -28 | 656
4 | 22 | 10 | 648 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 336 | 0 | 5 | 0 | -114 | -1 | 648
4 | 22 | 11 | 661 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 353 | 0 | 6 | 0 | -120 | 0 | 661
4 | 22 | 12 | 647 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 328 | 0 | 5 | 0 | -108 | 0 | 647
4 | 22 | 13 | 666 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 284 | 0 | 5 | 0 | -45 | 0 | 666
4 | 22 | 14 | 673 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 256 | 0 | 11 | 0 | 0 | -16 | 673
4 | 22 | 15 | 684 | 167 | 230 | 43 | 0 | 30 | 201 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 684
4 | 22 | 16 | 683 | 167 | 310 | 43 | 0 | 30 | 122 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 683
4 | 22 | 17 | 676 | 167 | 334 | 81 | 0 | 30 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 676
4 | 22 | 18 | 683 | 167 | 391 | 81 | 0 | 30 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 683
4 | 22 | 19 | 669 | 167 | 382 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 669
4 | 22 | 20 | 654 | 167 | 367 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 654
4 | 22 | 21 | 635 | 167 | 358 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 635
4 | 22 | 22 | 620 | 167 | 241 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 107 | 1 | 620
4 | 22 | 23 | 603 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 160 | 0 | 603
4 | 23 | 0 | 585 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 154 | 1 | 585
4 | 23 | 1 | 586 | 167 | 312 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 586
4 | 23 | 2 | 603 | 167 | 323 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 603
4 | 23 | 3 | 624 | 167 | 337 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 624
4 | 23 | 4 | 646 | 167 | 365 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 646
4 | 23 | 5 | 652 | 167 | 372 | 69 | 0 | 30 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 652
4 | 23 | 6 | 635 | 167 | 357 | 43 | 0 | 30 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 635
4 | 23 | 7 | 634 | 167 | 299 | 43 | 0 | 30 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 634
4 | 23 | 8 | 676 | 167 | 292 | 43 | 0 | 30 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 676
4 | 23 | 9 | 699 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 156 | 0 | 12 | 0 | 109 | 0 | 699
4 | 23 | 10 | 689 | 167 | 237 | 43 | 0 | 30 | 198 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 689
4 | 23 | 11 | 689 | 167 | 192 | 43 | 0 | 30 | 237 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 689
4 | 23 | 12 | 660 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 219 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 660
4 | 23 | 13 | 690 | 167 | 248 | 43 | 0 | 30 | 182 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 690
4 | 23 | 14 | 698 | 167 | 303 | 43 | 0 | 30 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 698
4 | 23 | 15 | 698 | 167 | 345 | 43 | 0 | 30 | 100 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 698
4 | 23 | 16 | 698 | 167 | 381 | 43 | 0 | 30 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 698
4 | 23 | 17 | 685 | 167 | 366 | 81 | 0 | 30 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 685
4 | 23 | 18 | 689 | 167 | 388 | 81 | 0 | 30 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 689
4 | 23 | 19 | 668 | 167 | 370 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 668
4 | 23 | 20 | 653 | 167 | 356 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 653
4 | 23 | 21 | 629 | 167 | 337 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 629
4 | 23 | 22 | 603 | 167 | 315 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 603
4 | 23 | 23 | 590 | 167 | 306 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 590
4 | 24 | 0 | 571 | 167 | 311 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 571
4 | 24 | 1 | 564 | 167 | 286 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 564
4 | 24 | 2 | 580 | 167 | 302 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 580
4 | 24 | 3 | 612 | 167 | 325 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 612
4 | 24 | 4 | 630 | 167 | 354 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 630
4 | 24 | 5 | 625 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 | 168 | 1 | 625
4 | 24 | 6 | 617 | 167 | 348 | 43 | 0 | 30 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 617
4 | 24 | 7 | 615 | 167 | 303 | 43 | 0 | 30 | 63 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 615
4 | 24 | 8 | 660 | 167 | 311 | 43 | 0 | 30 | 98 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 660
4 | 24 | 9 | 688 | 167 | 285 | 43 | 0 | 30 | 158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 688
4 | 24 | 10 | 680 | 167 | 222 | 43 | 0 | 30 | 191 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 680
4 | 24 | 11 | 670 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 238 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 670
4 | 24 | 12 | 642 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 259 | 0 | 13 | 0 | 0 | -52 | 642
4 | 24 | 13 | 664 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 241 | 0 | 15 | 0 | 0 | -14 | 664
4 | 24 | 14 | 661 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 232 | 0 | 21 | 0 | 0 | -14 | 661
4 | 24 | 15 | 663 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 225 | 0 | 19 | 0 | 0 | -3 | 663
4 | 24 | 16 | 669 | 167 | 220 | 43 | 0 | 30 | 171 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 669
4 | 24 | 17 | 663 | 167 | 281 | 81 | 0 | 30 | 87 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 663
4 | 24 | 18 | 662 | 167 | 355 | 81 | 0 | 30 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 662
4 | 24 | 19 | 656 | 167 | 363 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 656
4 | 24 | 20 | 637 | 167 | 348 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 637
4 | 24 | 21 | 615 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 152 | 0 | 615
4 | 24 | 22 | 591 | 167 | 314 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 591
4 | 24 | 23 | 575 | 167 | 311 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 575
4 | 25 | 0 | 564 | 167 | 315 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 1 | 564
4 | 25 | 1 | 556 | 167 | 254 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | 25 | 556
4 | 25 | 2 | 573 | 167 | 290 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 0 | 573
4 | 25 | 3 | 614 | 167 | 325 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | 1 | 614
4 | 25 | 4 | 644 | 167 | 360 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | 1 | 644
4 | 25 | 5 | 639 | 167 | 354 | 69 | 0 | 30 | 6 | -1 | 13 | -1 | 0 | 2 | 639
4 | 25 | 6 | 631 | 167 | 196 | 43 | 0 | 30 | 123 | -14 | 12 | -1 | 0 | 75 | 631
4 | 25 | 7 | 605 | 167 | 218 | 43 | 0 | 30 | 308 | -34 | 7 | -1 | -143 | 10 | 605
4 | 25 | 8 | 621 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 510 | -68 | 6 | -5 | -176 | -68 | 621
4 | 25 | 9 | 644 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 689 | -293 | 6 | -5 | -176 | 1 | 644
4 | 25 | 10 | 650 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 771 | -369 | 7 | -6 | -176 | 1 | 650
4 | 25 | 11 | 656 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 805 | -397 | 9 | -7 | -176 | 0 | 656
4 | 25 | 12 | 628 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 828 | -449 | 11 | -9 | -176 | 1 | 628
4 | 25 | 13 | 645 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 794 | -397 | 7 | -6 | -176 | 1 | 645
4 | 25 | 14 | 635 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 712 | -324 | 5 | -4 | -176 | 0 | 635
4 | 25 | 15 | 631 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 575 | -64 | 3 | 0 | -176 | -129 | 631
4 | 25 | 16 | 639 | 167 | 224 | 43 | 0 | 30 | 381 | -42 | 1 | 0 | -50 | -115 | 639
4 | 25 | 17 | 637 | 167 | 201 | 81 | 0 | 30 | 172 | -19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 637
4 | 25 | 18 | 646 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 22 | -2 | 2 | 0 | 162 | 2 | 646
4 | 25 | 19 | 640 | 167 | 359 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 640
4 | 25 | 20 | 626 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 145 | 626
4 | 25 | 21 | 604 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 1 | 604
4 | 25 | 22 | 584 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 110 | 584
4 | 25 | 23 | 569 | 167 | 307 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 569
4 | 26 | 0 | 548 | 167 | 306 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 548
4 | 26 | 1 | 547 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 38 | 547
4 | 26 | 2 | 567 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | 1 | 567
4 | 26 | 3 | 607 | 167 | 329 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 607
4 | 26 | 4 | 633 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 176 | 0 | 633
4 | 26 | 5 | 628 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 7 | 0 | 8 | 0 | 165 | 0 | 628
4 | 26 | 6 | 595 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 54 | 595
4 | 26 | 7 | 584 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 241 | 0 | 7 | 0 | -56 | -30 | 584
4 | 26 | 8 | 616 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 354 | 0 | 6 | 0 | -145 | -21 | 616
4 | 26 | 9 | 631 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 392 | 0 | 8 | 0 | -176 | -15 | 631
4 | 26 | 10 | 628 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 429 | 0 | 4 | 0 | -176 | -51 | 628
4 | 26 | 11 | 629 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 451 | 0 | 5 | 0 | -176 | -73 | 629
4 | 26 | 12 | 611 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 417 | 0 | 8 | 0 | -176 | -60 | 611
4 | 26 | 13 | 653 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 302 | 0 | 9 | 0 | -72 | -8 | 653
4 | 26 | 14 | 650 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 185 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30 | 650
4 | 26 | 15 | 648 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 143 | 0 | 11 | 0 | 71 | 1 | 648
4 | 26 | 16 | 644 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 109 | 0 | 6 | 0 | 106 | 1 | 644
4 | 26 | 17 | 627 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 627
4 | 26 | 18 | 636 | 167 | 346 | 81 | 0 | 30 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 636
4 | 26 | 19 | 634 | 167 | 311 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 634
4 | 26 | 20 | 622 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 155 | 1 | 622
4 | 26 | 21 | 604 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 142 | 604
4 | 26 | 22 | 576 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 114 | 4 | 576
4 | 26 | 23 | 565 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 0 | 565
4 | 27 | 0 | 550 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 115 | 550
4 | 27 | 1 | 544 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 77 | 544
4 | 27 | 2 | 560 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | 70 | 560
4 | 27 | 3 | 587 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 116 | 1 | 587
4 | 27 | 4 | 604 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 135 | 3 | 604
4 | 27 | 5 | 600 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 5 | 0 | 14 | 0 | 88 | 45 | 600
4 | 27 | 6 | 570 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 104 | 570
4 | 27 | 7 | 564 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 84 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 | 564
4 | 27 | 8 | 580 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 580
4 | 27 | 9 | 594 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 185 | 0 | 6 | 0 | -13 | -6 | 594
4 | 27 | 10 | 592 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 273 | 0 | 5 | 0 | -108 | 0 | 592
4 | 27 | 11 | 569 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 357 | -37 | 5 | -4 | -176 | 2 | 569
4 | 27 | 12 | 554 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 435 | -87 | 2 | -2 | -176 | -40 | 554
4 | 27 | 13 | 566 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 463 | -92 | 2 | -1 | -176 | -52 | 566
4 | 27 | 14 | 569 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 414 | -82 | 4 | -3 | -176 | -10 | 569
4 | 27 | 15 | 576 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 360 | -24 | 3 | -2 | -176 | -7 | 576
4 | 27 | 16 | 590 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 235 | 0 | 2 | 0 | -51 | -18 | 590
4 | 27 | 17 | 592 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 116 | 0 | 1 | 0 | 29 | -14 | 592
4 | 27 | 18 | 603 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 16 | 0 | 2 | 0 | 166 | -41 | 603
4 | 27 | 19 | 608 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -37 | 608
4 | 27 | 20 | 588 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 162 | -38 | 588
4 | 27 | 21 | 565 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84 | 22 | 565
4 | 27 | 22 | 547 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 547
4 | 27 | 23 | 524 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | -7 | 524
4 | 28 | 0 | 512 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 87 | 512
4 | 28 | 1 | 506 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 56 | 506
4 | 28 | 2 | 531 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -2 | 23 | 53 | 531
4 | 28 | 3 | 568 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 106 | 568
4 | 28 | 4 | 584 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 126 | 584
4 | 28 | 5 | 579 | 167 | 189 | 69 | 0 | 30 | 8 | -3 | 11 | -3 | 0 | 111 | 579
4 | 28 | 6 | 544 | 167 | 208 | 43 | 0 | 30 | 133 | -41 | 11 | -3 | 0 | -4 | 544
4 | 28 | 7 | 512 | 167 | 199 | 43 | 0 | 30 | 319 | -100 | 5 | -2 | -149 | 0 | 512
4 | 28 | 8 | 489 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 532 | -290 | 8 | -8 | -176 | 1 | 489
4 | 28 | 9 | 507 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 686 | -425 | 7 | -7 | -176 | 0 | 507
4 | 28 | 10 | 519 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 764 | -491 | 7 | -7 | -176 | 0 | 519
4 | 28 | 11 | 535 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 791 | -503 | 7 | -7 | -176 | 1 | 535
4 | 28 | 12 | 536 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 757 | -487 | 7 | -7 | -156 | 0 | 536
4 | 28 | 13 | 528 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 693 | -447 | 5 | -5 | -140 | 0 | 528
4 | 28 | 14 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 584 | -379 | 5 | -5 | -109 | 0 | 518
4 | 28 | 15 | 513 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 419 | -153 | 2 | -2 | -176 | 1 | 513
4 | 28 | 16 | 523 | 167 | 264 | 43 | 0 | 30 | 261 | -81 | 5 | -1 | -165 | 0 | 523
4 | 28 | 17 | 545 | 167 | 214 | 81 | 0 | 30 | 122 | -38 | 1 | 0 | 0 | -32 | 545
4 | 28 | 18 | 575 | 167 | 187 | 81 | 0 | 30 | 16 | -5 | 1 | 0 | 0 | 98 | 575
4 | 28 | 19 | 582 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | -43 | 582
4 | 28 | 20 | 564 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 564
4 | 28 | 21 | 550 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 121 | -26 | 550
4 | 28 | 22 | 535 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -2 | 66 | 18 | 535
4 | 28 | 23 | 516 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -3 | 105 | -33 | 516
4 | 29 | 0 | 500 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 500
4 | 29 | 1 | 489 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 25 | 489
4 | 29 | 2 | 510 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 46 | 510
4 | 29 | 3 | 550 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 61 | 550
4 | 29 | 4 | 576 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 112 | 576
4 | 29 | 5 | 564 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 564
4 | 29 | 6 | 531 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 | 531
4 | 29 | 7 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 123 | 0 | 5 | 0 | -7 | -25 | 518
4 | 29 | 8 | 545 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 177 | 0 | 5 | 0 | -46 | -13 | 545
4 | 29 | 9 | 564 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 193 | 0 | 10 | 0 | -56 | -5 | 564
4 | 29 | 10 | 559 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 196 | 0 | 14 | 0 | -72 | -1 | 559
4 | 29 | 11 | 558 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 222 | 0 | 15 | 0 | -102 | 1 | 558
4 | 29 | 12 | 558 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 186 | 0 | 18 | 0 | -67 | -1 | 558
4 | 29 | 13 | 565 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 149 | 0 | 20 | 0 | -27 | 1 | 565
4 | 29 | 14 | 568 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 141 | 0 | 18 | 0 | -13 | 0 | 568
4 | 29 | 15 | 577 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 100 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 577
4 | 29 | 16 | 590 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 50 | 0 | 15 | 0 | 122 | -19 | 590
4 | 29 | 17 | 609 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 23 | 0 | 15 | 0 | 143 | -32 | 609
4 | 29 | 18 | 613 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 130 | 613
4 | 29 | 19 | 606 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 132 | 606
4 | 29 | 20 | 586 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 115 | 586
4 | 29 | 21 | 560 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 143 | -40 | 560
4 | 29 | 22 | 536 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 123 | -37 | 536
4 | 29 | 23 | 518 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 518
4 | 30 | 0 | 504 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 504
4 | 30 | 1 | 490 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 490
4 | 30 | 2 | 519 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 519
4 | 30 | 3 | 554 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 11 | 554
4 | 30 | 4 | 577 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | -7 | 577
4 | 30 | 5 | 566 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 82 | 566
4 | 30 | 6 | 551 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 551
4 | 30 | 7 | 548 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 548
4 | 30 | 8 | 571 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 173 | 0 | 3 | 0 | -14 | -13 | 571
4 | 30 | 9 | 584 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 251 | 0 | 2 | 0 | -85 | -6 | 584
4 | 30 | 10 | 587 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 341 | 0 | 3 | 0 | -176 | -3 | 587
4 | 30 | 11 | 590 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 389 | 0 | 3 | 0 | -176 | -48 | 590
4 | 30 | 12 | 573 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 389 | 0 | 2 | 0 | -176 | -64 | 573
4 | 30 | 13 | 605 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 307 | 0 | 2 | 0 | -125 | -1 | 605
4 | 30 | 14 | 604 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 205 | 0 | 3 | 0 | -25 | -1 | 604
4 | 30 | 15 | 592 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 174 | 0 | 7 | 0 | -4 | -7 | 592
4 | 30 | 16 | 606 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 149 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 606
4 | 30 | 17 | 602 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 65 | 0 | 6 | 0 | 103 | -32 | 602
4 | 30 | 18 | 605 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 7 | 0 | 10 | 0 | 168 | -40 | 605
4 | 30 | 19 | 596 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 167 | -44 | 596
4 | 30 | 20 | 576 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 147 | -41 | 576
4 | 30 | 21 | 552 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 552
4 | 30 | 22 | 528 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 528
4 | 30 | 23 | 518 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 74 | 518
5 | 1 | 0 | 505 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 505
5 | 1 | 1 | 499 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 77 | 499
5 | 1 | 2 | 518 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63 | 518
5 | 1 | 3 | 554 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 89 | 554
5 | 1 | 4 | 575 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 112 | 575
5 | 1 | 5 | 576 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 105 | 576
5 | 1 | 6 | 566 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 104 | 566
5 | 1 | 7 | 559 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 62 | 559
5 | 1 | 8 | 585 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 108 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 585
5 | 1 | 9 | 597 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 172 | 0 | 33 | 0 | -19 | 0 | 597
5 | 1 | 10 | 589 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 211 | 0 | 31 | 0 | -64 | 0 | 589
5 | 1 | 11 | 586 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 234 | 0 | 31 | 0 | -90 | 0 | 586
5 | 1 | 12 | 562 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 220 | 0 | 30 | 0 | -99 | 0 | 562
5 | 1 | 13 | 570 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 215 | 0 | 36 | 0 | -93 | 1 | 570
5 | 1 | 14 | 572 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 203 | 0 | 35 | 0 | -77 | 0 | 572
5 | 1 | 15 | 582 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 163 | 0 | 36 | 0 | -29 | 1 | 582
5 | 1 | 16 | 594 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 102 | 0 | 33 | 0 | 0 | 48 | 594
5 | 1 | 17 | 598 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 69 | 598
5 | 1 | 18 | 612 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 8 | 0 | 31 | 0 | 80 | 43 | 612
5 | 1 | 19 | 614 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 134 | 1 | 614
5 | 1 | 20 | 590 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 114 | 1 | 590
5 | 1 | 21 | 571 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 107 | 571
5 | 1 | 22 | 541 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 76 | 541
5 | 1 | 23 | 525 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 65 | 525
5 | 2 | 0 | 506 | 167 | 189 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -6 | 0 | 65 | 506
5 | 2 | 1 | 497 | 167 | 189 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | -6 | 0 | 64 | 497
5 | 2 | 2 | 522 | 167 | 189 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -6 | 0 | 61 | 522
5 | 2 | 3 | 569 | 167 | 189 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -6 | -176 | 277 | 569
5 | 2 | 4 | 594 | 167 | 188 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | -5 | 0 | 133 | 594
5 | 2 | 5 | 593 | 167 | 192 | 60 | 0 | 30 | 12 | -4 | 18 | -5 | 123 | 0 | 593
5 | 2 | 6 | 574 | 167 | 231 | 32 | 0 | 30 | 151 | -47 | 15 | -5 | 0 | 0 | 574
5 | 2 | 7 | 536 | 167 | 235 | 32 | 0 | 30 | 346 | -108 | 14 | -4 | -176 | 0 | 536
5 | 2 | 8 | 545 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 506 | -372 | 22 | -22 | 0 | 0 | 545
5 | 2 | 9 | 555 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 643 | -500 | 19 | -19 | 0 | 1 | 555
5 | 2 | 10 | 558 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 755 | -608 | 19 | -19 | 0 | 0 | 558
5 | 2 | 11 | 558 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 804 | -592 | 22 | -22 | -65 | 0 | 558
5 | 2 | 12 | 538 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 828 | -680 | 28 | -28 | 0 | 0 | 559
5 | 2 | 13 | 555 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 811 | -666 | 30 | -30 | 0 | -1 | 555
5 | 2 | 14 | 557 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 721 | -400 | 30 | -30 | -176 | 1 | 557
5 | 2 | 15 | 537 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 575 | -449 | 29 | -29 | 0 | 0 | 537
5 | 2 | 16 | 554 | 167 | 210 | 32 | 0 | 30 | 394 | -123 | 28 | -8 | -176 | 0 | 554
5 | 2 | 17 | 576 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 187 | -62 | 21 | -21 | 0 | 1 | 576
5 | 2 | 18 | 581 | 167 | 197 | 71 | 0 | 30 | 27 | -9 | 13 | -4 | 89 | 0 | 581
5 | 2 | 19 | 591 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -2 | 132 | 3 | 591
5 | 2 | 20 | 579 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -2 | 123 | 3 | 579
5 | 2 | 21 | 559 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 70 | 43 | 559
5 | 2 | 22 | 527 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 84 | 527
5 | 2 | 23 | 506 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -6 | -67 | 134 | 506
5 | 3 | 0 | 491 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -5 | -176 | 247 | 491
5 | 3 | 1 | 488 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 170 | -95 | 488
5 | 3 | 2 | 508 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 68 | 508
5 | 3 | 3 | 556 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -5 | -136 | 245 | 556
5 | 3 | 4 | 579 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -4 | -122 | 258 | 579
5 | 3 | 5 | 573 | 167 | 188 | 60 | 0 | 30 | 13 | -4 | 5 | -2 | 181 | -65 | 573
5 | 3 | 6 | 533 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 145 | -119 | 6 | -6 | 0 | 121 | 558
5 | 3 | 7 | 490 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 345 | -284 | 3 | -3 | 0 | 45 | 517
5 | 3 | 8 | 474 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 557 | -458 | 7 | -7 | 0 | -8 | 502
5 | 3 | 9 | 490 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 703 | -578 | 5 | -5 | -15 | -4 | 517
5 | 3 | 10 | 500 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 805 | -662 | 5 | -5 | -27 | 0 | 527
5 | 3 | 11 | 514 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 849 | -698 | 6 | -6 | -20 | 0 | 542
5 | 3 | 12 | 516 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 849 | -697 | 7 | -7 | -18 | 0 | 545
5 | 3 | 13 | 515 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 813 | -668 | 6 | -6 | -14 | 0 | 542
5 | 3 | 14 | 499 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 728 | -598 | 7 | -7 | -10 | -4 | 527
5 | 3 | 15 | 497 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 588 | -483 | 7 | -7 | 0 | 9 | 525
5 | 3 | 16 | 513 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 397 | -326 | 7 | -7 | 0 | 60 | 542
5 | 3 | 17 | 544 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 186 | -153 | 2 | -2 | 0 | 88 | 571
5 | 3 | 18 | 565 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 28 | -23 | 2 | -2 | -120 | 235 | 570
5 | 3 | 19 | 568 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | -1 | -98 | 216 | 568
5 | 3 | 20 | 545 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -3 | -176 | 271 | 545
5 | 3 | 21 | 534 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -6 | -169 | 260 | 534
5 | 3 | 22 | 516 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -3 | 181 | -116 | 516
5 | 3 | 23 | 503 | 167 | 186 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -3 | 140 | -88 | 503
5 | 4 | 0 | 490 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -10 | -176 | 246 | 490
5 | 4 | 1 | 480 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -8 | -176 | 245 | 480
5 | 4 | 2 | 508 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -9 | -176 | 244 | 508
5 | 4 | 3 | 552 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -3 | 181 | -82 | 552
5 | 4 | 4 | 572 | 167 | 186 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -3 | 181 | -62 | 572
5 | 4 | 5 | 560 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 14 | -12 | 11 | -11 | -176 | 295 | 560
5 | 4 | 6 | 530 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 156 | -128 | 12 | -12 | -176 | 293 | 556
5 | 4 | 7 | 490 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 352 | -289 | 10 | -10 | 0 | 44 | 518
5 | 4 | 8 | 479 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 562 | -462 | 16 | -16 | 0 | -4 | 507
5 | 4 | 9 | 496 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 712 | -585 | 16 | -16 | -11 | -4 | 523
5 | 4 | 10 | 514 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 806 | -662 | 23 | -23 | -13 | 0 | 542
5 | 4 | 11 | 518 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 856 | -703 | 18 | -18 | -18 | 0 | 546
5 | 4 | 12 | 519 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 861 | -707 | 14 | -14 | -17 | 0 | 548
5 | 4 | 13 | 524 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 818 | -672 | 12 | -12 | -5 | 0 | 552
5 | 4 | 14 | 511 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 728 | -598 | 13 | -13 | 0 | -2 | 539
5 | 4 | 15 | 516 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 582 | -478 | 11 | -11 | 0 | 29 | 544
5 | 4 | 16 | 536 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 386 | -317 | 8 | -8 | 0 | 84 | 564
5 | 4 | 17 | 561 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 179 | -147 | 7 | -7 | 0 | 107 | 589
5 | 4 | 18 | 576 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 26 | -21 | 10 | -10 | -176 | 301 | 580
5 | 4 | 19 | 578 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | -19 | -176 | 304 | 578
5 | 4 | 20 | 561 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | -30 | -145 | 256 | 561
5 | 4 | 21 | 546 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | -39 | -90 | 193 | 546
5 | 4 | 22 | 516 | 167 | 195 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | -13 | 181 | -151 | 516
5 | 4 | 23 | 505 | 167 | 195 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | -12 | 177 | -151 | 505
5 | 5 | 0 | 490 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | -35 | 0 | 70 | 490
5 | 5 | 1 | 474 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | -37 | -55 | 118 | 474
5 | 5 | 2 | 501 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | 61 | 501
5 | 5 | 3 | 535 | 167 | 196 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | -13 | 181 | -137 | 535
5 | 5 | 4 | 563 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -48 | -32 | 152 | 563
5 | 5 | 5 | 551 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 16 | -13 | 53 | -53 | -167 | 276 | 551
5 | 5 | 6 | 507 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 156 | -128 | 51 | -51 | -176 | 269 | 532
5 | 5 | 7 | 480 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 335 | -275 | 32 | -32 | 0 | 37 | 508
5 | 5 | 8 | 478 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 522 | -429 | 34 | -34 | 0 | 1 | 505
5 | 5 | 9 | 491 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 657 | -540 | 34 | -34 | -5 | -4 | 519
5 | 5 | 10 | 487 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 740 | -608 | 34 | -34 | -28 | 0 | 515
5 | 5 | 11 | 500 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 784 | -644 | 34 | -34 | -23 | 0 | 528
5 | 5 | 12 | 519 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 753 | -619 | 35 | -35 | 0 | 2 | 547
5 | 5 | 13 | 519 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 654 | -538 | 36 | -36 | 0 | 19 | 546
5 | 5 | 14 | 518 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 559 | -460 | 36 | -36 | 0 | 35 | 545
5 | 5 | 15 | 519 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 390 | -320 | 35 | -35 | 0 | 66 | 547
5 | 5 | 16 | 524 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 227 | -186 | 33 | -33 | -176 | 276 | 552
5 | 5 | 17 | 543 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 93 | -76 | 40 | -40 | 0 | 91 | 558
5 | 5 | 18 | 570 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 14 | -11 | 50 | -50 | -1 | 118 | 570
5 | 5 | 19 | 579 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | -55 | 0 | 129 | 579
5 | 5 | 20 | 567 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | -58 | -166 | 283 | 567
5 | 5 | 21 | 551 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | -45 | -35 | 143 | 551
5 | 5 | 22 | 527 | 167 | 196 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | -14 | 181 | -144 | 527
5 | 5 | 23 | 510 | 167 | 195 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | -13 | 181 | -153 | 510
5 | 6 | 0 | 498 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2 | 498
5 | 6 | 1 | 487 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40 | 487
5 | 6 | 2 | 516 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 36 | 516
5 | 6 | 3 | 548 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 55 | 548
5 | 6 | 4 | 567 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 79 | 567
5 | 6 | 5 | 567 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 74 | 567
5 | 6 | 6 | 548 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 30 | 0 | 49 | 0 | 0 | 58 | 548
5 | 6 | 7 | 543 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 62 | 0 | 56 | 0 | 0 | 14 | 543
5 | 6 | 8 | 556 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 114 | 0 | 56 | 0 | -25 | 0 | 556
5 | 6 | 9 | 570 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 157 | 0 | 58 | 0 | -56 | 0 | 570
5 | 6 | 10 | 569 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 239 | 0 | 56 | 0 | -138 | 1 | 569
5 | 6 | 11 | 559 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 320 | -14 | 57 | -40 | -176 | 1 | 559
5 | 6 | 12 | 579 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 381 | -55 | 55 | -38 | -176 | 1 | 579
5 | 6 | 13 | 577 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 276 | 0 | 52 | 0 | -162 | 0 | 577
5 | 6 | 14 | 569 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 184 | 0 | 45 | 0 | -71 | 0 | 569
5 | 6 | 15 | 560 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 157 | 0 | 40 | 0 | -48 | 0 | 560
5 | 6 | 16 | 584 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 117 | 0 | 41 | 0 | 0 | 15 | 584
5 | 6 | 17 | 614 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 44 | 0 | 40 | 0 | 79 | 1 | 614
5 | 6 | 18 | 629 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 5 | 0 | 37 | 0 | 112 | 25 | 629
5 | 6 | 19 | 615 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 134 | 1 | 615
5 | 6 | 20 | 597 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 120 | 597
5 | 6 | 21 | 578 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 84 | 24 | 578
5 | 6 | 22 | 551 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 83 | 551
5 | 6 | 23 | 536 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 69 | 1 | 536
5 | 7 | 0 | 525 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 70 | 1 | 525
5 | 7 | 1 | 508 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 62 | 0 | 508
5 | 7 | 2 | 527 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 56 | 527
5 | 7 | 3 | 567 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 88 | 1 | 567
5 | 7 | 4 | 593 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 120 | 1 | 593
5 | 7 | 5 | 586 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 108 | 586
5 | 7 | 6 | 573 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 84 | 0 | 27 | 0 | 50 | 1 | 573
5 | 7 | 7 | 578 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 238 | 0 | 28 | 0 | -100 | 1 | 578
5 | 7 | 8 | 611 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 398 | -32 | 30 | -21 | -176 | 1 | 611
5 | 7 | 9 | 649 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 471 | -70 | 37 | -26 | -176 | 2 | 649
5 | 7 | 10 | 646 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 470 | -72 | 39 | -27 | -176 | 1 | 646
5 | 7 | 11 | 634 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 459 | -75 | 45 | -32 | -176 | 2 | 634
5 | 7 | 12 | 606 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 436 | -79 | 41 | -29 | -176 | 2 | 606
5 | 7 | 13 | 639 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 377 | 0 | 40 | -14 | -176 | 1 | 639
5 | 7 | 14 | 646 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 283 | 0 | 33 | 0 | -82 | 1 | 646
5 | 7 | 15 | 641 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 208 | 0 | 27 | 0 | -5 | 0 | 641
5 | 7 | 16 | 643 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 127 | 0 | 22 | 0 | 0 | 83 | 643
5 | 7 | 17 | 632 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 99 | 632
5 | 7 | 18 | 638 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 15 | 0 | 18 | 0 | 154 | 1 | 638
5 | 7 | 19 | 635 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | -18 | 635
5 | 7 | 20 | 619 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 146 | 619
5 | 7 | 21 | 597 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 134 | 1 | 597
5 | 7 | 22 | 568 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 105 | 0 | 568
5 | 7 | 23 | 551 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 92 | 551
5 | 8 | 0 | 535 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 96 | 535
5 | 8 | 1 | 528 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 97 | 528
5 | 8 | 2 | 548 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 84 | 548
5 | 8 | 3 | 585 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 109 | 2 | 585
5 | 8 | 4 | 612 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 142 | 1 | 612
5 | 8 | 5 | 616 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 10 | 0 | 26 | 0 | 92 | 49 | 616
5 | 8 | 6 | 603 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 66 | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 | 603
5 | 8 | 7 | 585 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 156 | 0 | 27 | 0 | -10 | 1 | 585
5 | 8 | 8 | 628 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 259 | 0 | 31 | 0 | -74 | 1 | 628
5 | 8 | 9 | 649 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 306 | 0 | 32 | 0 | -100 | 0 | 649
5 | 8 | 10 | 645 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 353 | 0 | 31 | 0 | -150 | 0 | 645
5 | 8 | 11 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 374 | 0 | 28 | 0 | -159 | 0 | 654
5 | 8 | 12 | 614 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 366 | 0 | 23 | -11 | -176 | 1 | 614
5 | 8 | 13 | 634 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 408 | -17 | 26 | -18 | -176 | 0 | 634
5 | 8 | 14 | 646 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 453 | -53 | 31 | -21 | -176 | 1 | 646
5 | 8 | 15 | 643 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 418 | -22 | 36 | -25 | -176 | 1 | 643
5 | 8 | 16 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 314 | 0 | 41 | 0 | -112 | 0 | 654
5 | 8 | 17 | 651 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 160 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 651
5 | 8 | 18 | 656 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 27 | 0 | 33 | 0 | 145 | 1 | 656
5 | 8 | 19 | 658 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 179 | 0 | 658
5 | 8 | 20 | 645 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 169 | 0 | 645
5 | 8 | 21 | 620 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 153 | 1 | 620
5 | 8 | 22 | 591 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 125 | 1 | 591
5 | 8 | 23 | 571 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 | 89 | 571
5 | 9 | 0 | 556 | 167 | 186 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | -3 | 0 | 118 | 556
5 | 9 | 1 | 551 | 167 | 187 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | -4 | 0 | 122 | 551
5 | 9 | 2 | 569 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -3 | 0 | 117 | 569
5 | 9 | 3 | 606 | 167 | 186 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -3 | 144 | 0 | 606
5 | 9 | 4 | 637 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 184 | 637
5 | 9 | 5 | 651 | 167 | 188 | 60 | 0 | 30 | 18 | -4 | 10 | -2 | 181 | 3 | 651
5 | 9 | 6 | 647 | 167 | 220 | 32 | 0 | 30 | 168 | -36 | 7 | -2 | 0 | 61 | 647
5 | 9 | 7 | 617 | 167 | 263 | 32 | 0 | 30 | 369 | -79 | 5 | -1 | -169 | 0 | 617
5 | 9 | 8 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 532 | -114 | 4 | -4 | -176 | 1 | 654
5 | 9 | 9 | 676 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 640 | -200 | 4 | -3 | -176 | 0 | 676
5 | 9 | 10 | 681 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 749 | -304 | 3 | -3 | -176 | 1 | 681
5 | 9 | 11 | 688 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 827 | -375 | 3 | -2 | -176 | 0 | 688
5 | 9 | 12 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 872 | -455 | 2 | -2 | -176 | 2 | 654
5 | 9 | 13 | 678 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 841 | -399 | 2 | -2 | -176 | 1 | 678
5 | 9 | 14 | 655 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 761 | -372 | 2 | -1 | -145 | -1 | 655
5 | 9 | 15 | 643 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 614 | -325 | 1 | -1 | -58 | 1 | 643
5 | 9 | 16 | 654 | 167 | 272 | 32 | 0 | 30 | 415 | -89 | 0 | 0 | -173 | 0 | 654
5 | 9 | 17 | 659 | 167 | 227 | 71 | 0 | 30 | 204 | -44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 659
5 | 9 | 18 | 661 | 167 | 191 | 71 | 0 | 30 | 35 | -8 | 1 | 0 | 134 | 40 | 661
5 | 9 | 19 | 660 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 29 | 660
5 | 9 | 20 | 650 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 19 | 650
5 | 9 | 21 | 631 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 181 | 5 | 631
5 | 9 | 22 | 604 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 159 | 604
5 | 9 | 23 | 587 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 181 | -35 | 587
5 | 10 | 0 | 574 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 150 | 574
5 | 10 | 1 | 569 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 152 | 569
5 | 10 | 2 | 585 | 167 | 186 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -4 | 169 | -37 | 585
5 | 10 | 3 | 630 | 167 | 187 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -4 | 0 | 169 | 630
5 | 10 | 4 | 660 | 167 | 188 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -4 | 92 | 109 | 660
5 | 10 | 5 | 665 | 167 | 192 | 60 | 0 | 30 | 20 | -6 | 13 | -4 | 0 | 193 | 665
5 | 10 | 6 | 651 | 167 | 241 | 32 | 0 | 30 | 176 | -54 | 12 | -4 | 0 | 51 | 651
5 | 10 | 7 | 617 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 380 | -134 | 8 | -8 | -40 | 0 | 617
5 | 10 | 8 | 640 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 577 | -177 | 5 | -2 | -176 | 2 | 640
5 | 10 | 9 | 663 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 727 | -386 | 7 | -7 | -176 | 87 | 663
5 | 10 | 10 | 671 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 821 | -432 | 10 | -10 | -176 | 47 | 671
5 | 10 | 11 | 684 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 868 | -420 | 10 | -9 | -176 | 0 | 684
5 | 10 | 12 | 650 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 872 | -457 | 12 | -12 | -176 | 0 | 650
5 | 10 | 13 | 680 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 832 | -387 | 12 | -12 | -176 | 0 | 680
5 | 10 | 14 | 669 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 745 | -312 | 10 | -10 | -176 | 1 | 669
5 | 10 | 15 | 661 | 167 | 187 | 32 | 0 | 30 | 599 | -184 | 8 | -2 | -176 | 0 | 661
5 | 10 | 16 | 671 | 167 | 308 | 32 | 0 | 30 | 405 | -124 | 7 | -2 | -152 | 0 | 671
5 | 10 | 17 | 671 | 167 | 247 | 71 | 0 | 30 | 200 | -62 | 7 | -2 | 13 | 0 | 671
5 | 10 | 18 | 663 | 167 | 196 | 71 | 0 | 30 | 36 | -11 | 10 | -3 | 169 | -2 | 663
5 | 10 | 19 | 657 | 167 | 187 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | -5 | 181 | 10 | 657
5 | 10 | 20 | 643 | 167 | 189 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | -6 | 173 | -2 | 643
5 | 10 | 21 | 620 | 167 | 189 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -6 | 154 | 2 | 620
5 | 10 | 22 | 602 | 167 | 188 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | -6 | 137 | 0 | 602
5 | 10 | 23 | 583 | 167 | 189 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | -6 | 124 | 0 | 583
5 | 11 | 0 | 563 | 167 | 190 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | -7 | 0 | 119 | 563
5 | 11 | 1 | 550 | 167 | 189 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | -6 | 0 | 119 | 550
5 | 11 | 2 | 567 | 167 | 187 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -5 | 0 | 109 | 567
5 | 11 | 3 | 600 | 167 | 190 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | -7 | 128 | 0 | 600
5 | 11 | 4 | 619 | 167 | 192 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | -9 | 0 | 146 | 619
5 | 11 | 5 | 608 | 167 | 198 | 60 | 0 | 30 | 20 | -6 | 33 | -10 | 38 | 78 | 608
5 | 11 | 6 | 582 | 167 | 221 | 32 | 0 | 30 | 158 | -49 | 33 | -10 | 0 | 0 | 582
5 | 11 | 7 | 555 | 167 | 248 | 32 | 0 | 30 | 342 | -107 | 28 | -9 | -176 | 0 | 555
5 | 11 | 8 | 559 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 523 | -258 | 22 | -22 | -118 | 1 | 559
5 | 11 | 9 | 579 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 675 | -383 | 22 | -22 | -125 | 1 | 579
5 | 11 | 10 | 593 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 776 | -437 | 24 | -24 | -157 | 0 | 593
5 | 11 | 11 | 605 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 827 | -465 | 25 | -25 | -169 | 1 | 605
5 | 11 | 12 | 600 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 832 | -468 | 25 | -25 | -176 | 1 | 600
5 | 11 | 13 | 603 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 763 | -396 | 30 | -30 | -176 | 1 | 603
5 | 11 | 14 | 593 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 619 | -262 | 30 | -30 | -176 | 1 | 593
5 | 11 | 15 | 579 | 167 | 206 | 32 | 0 | 30 | 442 | -138 | 23 | -7 | -176 | 0 | 579
5 | 11 | 16 | 584 | 167 | 283 | 32 | 0 | 30 | 298 | -93 | 26 | -8 | -151 | 0 | 584
5 | 11 | 17 | 599 | 167 | 218 | 71 | 0 | 30 | 133 | -41 | 30 | -9 | 0 | 0 | 599
5 | 11 | 18 | 607 | 167 | 200 | 71 | 0 | 30 | 24 | -7 | 33 | -10 | 0 | 99 | 607
5 | 11 | 19 | 616 | 167 | 195 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | -12 | 126 | 0 | 616
5 | 11 | 20 | 600 | 167 | 195 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | -13 | 63 | 43 | 600
5 | 11 | 21 | 581 | 167 | 198 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | -15 | 0 | 88 | 581
5 | 11 | 22 | 565 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | -17 | 0 | 85 | 565
5 | 11 | 23 | 549 | 167 | 201 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | -19 | 0 | 48 | 549
5 | 12 | 0 | 537 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 53 | 1 | 537
5 | 12 | 1 | 529 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 54 | 0 | 529
5 | 12 | 2 | 546 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 48 | 0 | 546
5 | 12 | 3 | 579 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 72 | 1 | 579
5 | 12 | 4 | 599 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 93 | 599
5 | 12 | 5 | 583 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 9 | 0 | 62 | 0 | 74 | -1 | 583
5 | 12 | 6 | 559 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 39 | 0 | 60 | 0 | 49 | 0 | 559
5 | 12 | 7 | 535 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 66 | 0 | 60 | 0 | -3 | 1 | 535
5 | 12 | 8 | 533 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 95 | 0 | 65 | 0 | -38 | 0 | 533
5 | 12 | 9 | 553 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 126 | 0 | 66 | 0 | -50 | 0 | 553
5 | 12 | 10 | 557 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 134 | 0 | 63 | 0 | -52 | 1 | 557
5 | 12 | 11 | 569 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 129 | 0 | 65 | 0 | -38 | 2 | 569
5 | 12 | 12 | 572 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 107 | 0 | 63 | 0 | -9 | 0 | 572
5 | 12 | 13 | 571 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 93 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 571
5 | 12 | 14 | 567 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | 29 | 567
5 | 12 | 15 | 572 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 61 | 0 | 31 | 0 | 0 | 69 | 572
5 | 12 | 16 | 587 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 115 | 587
5 | 12 | 17 | 611 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 21 | 0 | 19 | 0 | 84 | 37 | 611
5 | 12 | 18 | 626 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 5 | 0 | 21 | 0 | 59 | 91 | 626
5 | 12 | 19 | 617 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 153 | 617
5 | 12 | 20 | 602 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 602
5 | 12 | 21 | 587 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 137 | 587
5 | 12 | 22 | 558 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 105 | 558
5 | 12 | 23 | 543 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80 | 543
5 | 13 | 0 | 530 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 86 | 530
5 | 13 | 1 | 517 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 517
5 | 13 | 2 | 535 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 78 | 535
5 | 13 | 3 | 576 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 108 | 576
5 | 13 | 4 | 602 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 137 | 602
5 | 13 | 5 | 611 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 142 | 611
5 | 13 | 6 | 600 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 125 | 600
5 | 13 | 7 | 595 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 104 | 0 | 16 | 0 | 64 | 0 | 595
5 | 13 | 8 | 631 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 202 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 631
5 | 13 | 9 | 652 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 303 | 0 | 10 | 0 | 0 | -72 | 652
5 | 13 | 10 | 643 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 421 | 0 | 9 | 0 | 0 | -198 | 643
5 | 13 | 11 | 645 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 527 | 0 | 15 | 0 | -112 | -196 | 645
5 | 13 | 12 | 607 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 630 | 0 | 23 | 0 | -176 | -281 | 607
5 | 13 | 13 | 642 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 662 | 0 | 24 | -7 | -176 | -272 | 642
5 | 13 | 14 | 643 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 678 | -53 | 22 | -16 | -176 | -223 | 643
5 | 13 | 15 | 651 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 587 | 0 | 18 | 0 | -176 | -189 | 651
5 | 13 | 16 | 651 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 394 | 0 | 18 | 0 | 0 | -172 | 651
5 | 13 | 17 | 648 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 208 | 0 | 15 | 0 | 0 | -25 | 648
5 | 13 | 18 | 643 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 40 | 0 | 11 | 0 | 141 | 1 | 643
5 | 13 | 19 | 641 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 177 | 1 | 641
5 | 13 | 20 | 632 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 162 | 1 | 632
5 | 13 | 21 | 610 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 150 | 1 | 610
5 | 13 | 22 | 593 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 138 | 1 | 593
5 | 13 | 23 | 573 | 167 | 272 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 573
5 | 14 | 0 | 553 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 127 | 553
5 | 14 | 1 | 555 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 139 | 555
5 | 14 | 2 | 570 | 167 | 201 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 102 | 570
5 | 14 | 3 | 608 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -1 | 116 | 34 | 608
5 | 14 | 4 | 646 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -1 | 175 | 21 | 646
5 | 14 | 5 | 646 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 23 | -2 | 5 | -1 | 0 | 182 | 646
5 | 14 | 6 | 631 | 167 | 203 | 32 | 0 | 30 | 184 | -20 | 2 | 0 | 0 | 33 | 631
5 | 14 | 7 | 588 | 167 | 224 | 32 | 0 | 30 | 393 | -42 | 1 | 0 | -166 | -51 | 588
5 | 14 | 8 | 607 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 592 | -221 | 1 | -1 | -176 | 1 | 607
5 | 14 | 9 | 639 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 733 | -331 | 2 | -2 | -176 | 2 | 639
5 | 14 | 10 | 655 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 822 | -403 | 3 | -3 | -176 | 1 | 655
5 | 14 | 11 | 669 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 863 | -431 | 3 | -3 | -176 | 2 | 669
5 | 14 | 12 | 627 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 860 | -470 | 4 | -3 | -176 | 1 | 627
5 | 14 | 13 | 658 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 829 | -409 | 5 | -4 | -176 | 2 | 658
5 | 14 | 14 | 649 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 744 | -332 | 4 | -3 | -176 | 1 | 649
5 | 14 | 15 | 642 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 600 | -65 | 3 | 0 | -176 | -131 | 642
5 | 14 | 16 | 649 | 167 | 228 | 32 | 0 | 30 | 415 | -45 | 2 | 0 | -27 | -153 | 649
5 | 14 | 17 | 655 | 167 | 207 | 71 | 0 | 30 | 209 | -23 | 1 | 0 | 0 | -7 | 655
5 | 14 | 18 | 652 | 167 | 186 | 71 | 0 | 30 | 40 | -4 | 1 | 0 | 181 | -20 | 652
5 | 14 | 19 | 640 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 35 | 640
5 | 14 | 20 | 625 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 128 | 625
5 | 14 | 21 | 608 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -20 | 608
5 | 14 | 22 | 590 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 139 | 590
5 | 14 | 23 | 576 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -2 | 159 | -35 | 576
5 | 15 | 0 | 567 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 155 | -22 | 567
5 | 15 | 1 | 559 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 134 | 559
5 | 15 | 2 | 576 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 119 | 576
5 | 15 | 3 | 616 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 156 | 616
5 | 15 | 4 | 651 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 15 | 651
5 | 15 | 5 | 648 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 21 | 0 | 11 | 0 | 61 | 116 | 648
5 | 15 | 6 | 624 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 143 | 0 | 8 | 0 | 0 | 62 | 624
5 | 15 | 7 | 599 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 320 | 0 | 8 | 0 | -140 | 0 | 599
5 | 15 | 8 | 625 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 485 | 0 | 5 | 0 | -176 | -100 | 625
5 | 15 | 9 | 648 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 640 | 0 | 3 | 0 | -176 | -230 | 648
5 | 15 | 10 | 676 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 712 | -47 | 2 | -2 | -176 | -224 | 676
5 | 15 | 11 | 692 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 674 | -55 | 4 | -3 | -176 | -163 | 692
5 | 15 | 12 | 629 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 576 | -48 | 4 | -3 | -176 | -135 | 629
5 | 15 | 13 | 665 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 566 | -2 | 4 | -3 | -176 | -135 | 665
5 | 15 | 14 | 682 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 471 | 0 | 4 | 0 | -176 | -28 | 682
5 | 15 | 15 | 655 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 363 | 0 | 4 | 0 | -142 | 19 | 655
5 | 15 | 16 | 669 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 298 | 0 | 2 | 0 | -42 | 0 | 669
5 | 15 | 17 | 660 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 167 | 0 | 3 | 0 | 39 | 1 | 660
5 | 15 | 18 | 657 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 39 | 0 | 6 | 0 | 162 | 0 | 657
5 | 15 | 19 | 656 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 14 | 656
5 | 15 | 20 | 639 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 173 | 1 | 639
5 | 15 | 21 | 620 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 | 620
5 | 15 | 22 | 603 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 145 | 1 | 603
5 | 15 | 23 | 590 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 108 | 21 | 590
5 | 16 | 0 | 569 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | -3 | 123 | 3 | 569
5 | 16 | 1 | 564 | 167 | 186 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | -4 | 0 | 119 | 564
5 | 16 | 2 | 577 | 167 | 187 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | -5 | 0 | 95 | 577
5 | 16 | 3 | 616 | 167 | 189 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | -6 | 0 | 115 | 616
5 | 16 | 4 | 639 | 167 | 189 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | -6 | 105 | 37 | 639
5 | 16 | 5 | 636 | 167 | 192 | 60 | 0 | 30 | 17 | -2 | 55 | -7 | 51 | 73 | 636
5 | 16 | 6 | 624 | 167 | 202 | 32 | 0 | 30 | 111 | -14 | 53 | -6 | 0 | 49 | 624
5 | 16 | 7 | 607 | 167 | 215 | 32 | 0 | 30 | 252 | -31 | 62 | -7 | -113 | 0 | 607
5 | 16 | 8 | 637 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 402 | -50 | 63 | -14 | -176 | 1 | 637
5 | 16 | 9 | 680 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 493 | -61 | 70 | -57 | -176 | 0 | 680
5 | 16 | 10 | 671 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 556 | -134 | 70 | -57 | -176 | 1 | 671
5 | 16 | 11 | 683 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 571 | -137 | 70 | -57 | -176 | 1 | 683
5 | 16 | 12 | 648 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 561 | -162 | 67 | -55 | -176 | 2 | 648
5 | 16 | 13 | 668 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 556 | -136 | 70 | -57 | -176 | 0 | 668
5 | 16 | 14 | 655 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 542 | -154 | 72 | -59 | -158 | 1 | 655
5 | 16 | 15 | 649 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 465 | -128 | 74 | -61 | -113 | 1 | 649
5 | 16 | 16 | 646 | 167 | 232 | 32 | 0 | 30 | 322 | -40 | 71 | -9 | -159 | 0 | 646
5 | 16 | 17 | 651 | 167 | 214 | 71 | 0 | 30 | 188 | -23 | 68 | -8 | 0 | -56 | 651
5 | 16 | 18 | 656 | 167 | 195 | 71 | 0 | 30 | 39 | -5 | 60 | -7 | 106 | 0 | 656
5 | 16 | 19 | 653 | 167 | 190 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | -7 | 142 | 0 | 653
5 | 16 | 20 | 640 | 167 | 190 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | -7 | 130 | 0 | 640
5 | 16 | 21 | 629 | 167 | 189 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | -6 | 134 | 0 | 629
5 | 16 | 22 | 605 | 167 | 188 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | -5 | 116 | 0 | 605
5 | 16 | 23 | 583 | 167 | 188 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | -5 | 103 | 0 | 583
5 | 17 | 0 | 579 | 167 | 193 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | -10 | 56 | 68 | 579
5 | 17 | 1 | 573 | 167 | 192 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | -10 | 0 | 130 | 573
5 | 17 | 2 | 592 | 167 | 194 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | -11 | 6 | 110 | 592
5 | 17 | 3 | 629 | 167 | 194 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | -11 | 145 | 0 | 629
5 | 17 | 4 | 657 | 167 | 193 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | -10 | 179 | 0 | 657
5 | 17 | 5 | 651 | 167 | 200 | 60 | 0 | 30 | 27 | -8 | 34 | -10 | 0 | 151 | 651
5 | 17 | 6 | 638 | 167 | 250 | 32 | 0 | 30 | 182 | -57 | 33 | -10 | 0 | 11 | 638
5 | 17 | 7 | 624 | 167 | 270 | 32 | 0 | 30 | 378 | -118 | 37 | -11 | -161 | 0 | 624
5 | 17 | 8 | 648 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 579 | -181 | 39 | -25 | -176 | 1 | 648
5 | 17 | 9 | 676 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 733 | -292 | 33 | -33 | -176 | 0 | 676
5 | 17 | 10 | 692 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 832 | -376 | 35 | -35 | -176 | 1 | 692
5 | 17 | 11 | 699 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 877 | -414 | 34 | -34 | -176 | 1 | 699
5 | 17 | 12 | 659 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 873 | -450 | 34 | -34 | -176 | 1 | 659
5 | 17 | 13 | 680 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 830 | -386 | 32 | -32 | -176 | 1 | 680
5 | 17 | 14 | 668 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 744 | -387 | 26 | -26 | -176 | 76 | 668
5 | 17 | 15 | 661 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 600 | -315 | 23 | -23 | -36 | 1 | 661
5 | 17 | 16 | 667 | 167 | 316 | 32 | 0 | 30 | 409 | -128 | 17 | -5 | -171 | 0 | 667
5 | 17 | 17 | 667 | 167 | 254 | 71 | 0 | 30 | 213 | -66 | 16 | -5 | 0 | -13 | 667
5 | 17 | 18 | 661 | 167 | 201 | 71 | 0 | 30 | 45 | -14 | 15 | -5 | 181 | -30 | 661
5 | 17 | 19 | 653 | 167 | 188 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | -6 | 181 | 3 | 653
5 | 17 | 20 | 634 | 167 | 187 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -5 | 181 | -15 | 634
5 | 17 | 21 | 615 | 167 | 187 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -5 | 0 | 154 | 615
5 | 17 | 22 | 593 | 167 | 188 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -6 | 169 | -39 | 593
5 | 17 | 23 | 584 | 167 | 189 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | -6 | 0 | 125 | 584
5 | 18 | 0 | 565 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | -5 | 0 | 127 | 565
5 | 18 | 1 | 556 | 167 | 188 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -5 | 0 | 126 | 556
5 | 18 | 2 | 569 | 167 | 188 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | -5 | 46 | 66 | 569
5 | 18 | 3 | 609 | 167 | 186 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -4 | 181 | -34 | 609
5 | 18 | 4 | 628 | 167 | 187 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -4 | 181 | -11 | 628
5 | 18 | 5 | 615 | 167 | 194 | 60 | 0 | 30 | 27 | -8 | 14 | -4 | 0 | 135 | 615
5 | 18 | 6 | 584 | 167 | 218 | 32 | 0 | 30 | 185 | -58 | 14 | -4 | 0 | 0 | 584
5 | 18 | 7 | 549 | 167 | 234 | 32 | 0 | 30 | 375 | -117 | 6 | -2 | -176 | 0 | 549
5 | 18 | 8 | 558 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 567 | -245 | 14 | -14 | -176 | 1 | 558
5 | 18 | 9 | 573 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 696 | -359 | 12 | -12 | -176 | 1 | 573
5 | 18 | 10 | 585 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 784 | -435 | 11 | -11 | -176 | 1 | 585
5 | 18 | 11 | 593 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 840 | -501 | 12 | -12 | -158 | 1 | 593
5 | 18 | 12 | 581 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 854 | -508 | 12 | -12 | -176 | 0 | 581
5 | 18 | 13 | 591 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 808 | -470 | 10 | -10 | -159 | 1 | 591
5 | 18 | 14 | 585 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 694 | -345 | 5 | -5 | -176 | 1 | 585
5 | 18 | 15 | 588 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 549 | -197 | 8 | -8 | -176 | 1 | 588
5 | 18 | 16 | 593 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 386 | -204 | 7 | -7 | 0 | 0 | 593
5 | 18 | 17 | 604 | 167 | 248 | 71 | 0 | 30 | 204 | -64 | 0 | 0 | -52 | 0 | 604
5 | 18 | 18 | 609 | 167 | 197 | 71 | 0 | 30 | 46 | -14 | 1 | 0 | 111 | 0 | 609
5 | 18 | 19 | 622 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 170 | 622
5 | 18 | 20 | 609 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 30 | 127 | 609
5 | 18 | 21 | 584 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -2 | 117 | 20 | 584
5 | 18 | 22 | 564 | 167 | 186 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -3 | 109 | 0 | 564
5 | 18 | 23 | 549 | 167 | 187 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -4 | 95 | 0 | 549
5 | 19 | 0 | 530 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 91 | 1 | 530
5 | 19 | 1 | 521 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 93 | 1 | 521
5 | 19 | 2 | 536 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 77 | 536
5 | 19 | 3 | 567 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 101 | 1 | 567
5 | 19 | 4 | 595 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 135 | 1 | 595
5 | 19 | 5 | 584 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 12 | 0 | 14 | 0 | 119 | 0 | 584
5 | 19 | 6 | 548 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 60 | 0 | 14 | 0 | 62 | 1 | 548
5 | 19 | 7 | 522 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 123 | 0 | 15 | 0 | -27 | 0 | 522
5 | 19 | 8 | 532 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 190 | 0 | 19 | 0 | -88 | 0 | 532
5 | 19 | 9 | 540 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 221 | 0 | 22 | 0 | -114 | 0 | 540
5 | 19 | 10 | 541 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 255 | 0 | 22 | 0 | -148 | 1 | 541
5 | 19 | 11 | 529 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 269 | 0 | 21 | 0 | -173 | 1 | 529
5 | 19 | 12 | 531 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 306 | -18 | 23 | -16 | -176 | 1 | 531
5 | 19 | 13 | 528 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 291 | -7 | 27 | -18 | -176 | 0 | 528
5 | 19 | 14 | 530 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 297 | -12 | 30 | -21 | -176 | 1 | 530
5 | 19 | 15 | 548 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 269 | 0 | 19 | 0 | -152 | 1 | 548
5 | 19 | 16 | 557 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 184 | 0 | 9 | 0 | -48 | 1 | 557
5 | 19 | 17 | 581 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 82 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 581
5 | 19 | 18 | 602 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 22 | 0 | 17 | 0 | 35 | 78 | 602
5 | 19 | 19 | 604 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 136 | 604
5 | 19 | 20 | 591 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 110 | 16 | 591
5 | 19 | 21 | 573 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115 | 573
5 | 19 | 22 | 555 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 96 | 1 | 555
5 | 19 | 23 | 530 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 112 | -35 | 530
5 | 20 | 0 | 524 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 71 | 23 | 524
5 | 20 | 1 | 517 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 53 | 517
5 | 20 | 2 | 541 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 26 | 541
5 | 20 | 3 | 580 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 79 | 50 | 580
5 | 20 | 4 | 609 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 27 | 609
5 | 20 | 5 | 610 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 27 | 0 | 3 | 0 | 141 | 0 | 610
5 | 20 | 6 | 593 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 165 | -2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 593
5 | 20 | 7 | 577 | 167 | 188 | 32 | 0 | 30 | 353 | -5 | 1 | 0 | -176 | -13 | 577
5 | 20 | 8 | 606 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 550 | -44 | 0 | 0 | -176 | -135 | 606
5 | 20 | 9 | 651 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 702 | -287 | 0 | 0 | -176 | 1 | 651
5 | 20 | 10 | 663 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 765 | -339 | 4 | -3 | -176 | 1 | 663
5 | 20 | 11 | 676 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 784 | -345 | 7 | -5 | -176 | 0 | 676
5 | 20 | 12 | 634 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 753 | -359 | 11 | -8 | -176 | 2 | 634
5 | 20 | 13 | 660 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 724 | -302 | 7 | -5 | -176 | 1 | 660
5 | 20 | 14 | 674 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 659 | -224 | 8 | -6 | -176 | 2 | 674
5 | 20 | 15 | 668 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 511 | -7 | 6 | -5 | -176 | -72 | 668
5 | 20 | 16 | 654 | 167 | 186 | 32 | 0 | 30 | 327 | -4 | 3 | 0 | 0 | -87 | 654
5 | 20 | 17 | 652 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 174 | -2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 652
5 | 20 | 18 | 660 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 40 | -1 | 1 | 0 | 181 | -11 | 660
5 | 20 | 19 | 654 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 179 | 22 | 654
5 | 20 | 20 | 646 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 139 | 646
5 | 20 | 21 | 631 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | 631
5 | 20 | 22 | 607 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | -6 | 607
5 | 20 | 23 | 588 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -33 | 588
5 | 21 | 0 | 570 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 | 570
5 | 21 | 1 | 559 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 146 | 559
5 | 21 | 2 | 568 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 126 | 568
5 | 21 | 3 | 589 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 589
5 | 21 | 4 | 617 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -8 | 617
5 | 21 | 5 | 616 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 26 | 0 | 3 | 0 | 172 | -24 | 616
5 | 21 | 6 | 597 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 597
5 | 21 | 7 | 585 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 363 | 0 | 2 | 0 | -176 | -15 | 585
5 | 21 | 8 | 628 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 538 | 0 | 2 | 0 | -176 | -147 | 628
5 | 21 | 9 | 671 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 675 | -181 | 6 | -4 | -176 | -60 | 671
5 | 21 | 10 | 689 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 756 | -305 | 8 | -5 | -176 | 0 | 689
5 | 21 | 11 | 705 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 781 | -315 | 11 | -8 | -176 | 1 | 705
5 | 21 | 12 | 676 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 795 | -359 | 14 | -10 | -176 | 1 | 676
5 | 21 | 13 | 708 | 167 | 183 | 32 | 0 | 30 | 760 | -293 | 19 | -13 | -176 | -1 | 708
5 | 21 | 14 | 698 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 673 | -81 | 19 | -13 | -176 | -135 | 698
5 | 21 | 15 | 687 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 555 | 0 | 18 | 0 | -176 | -121 | 687
5 | 21 | 16 | 688 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 390 | 0 | 17 | 0 | -17 | -113 | 688
5 | 21 | 17 | 681 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 204 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 681
5 | 21 | 18 | 671 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 47 | 0 | 9 | 0 | 106 | 59 | 671
5 | 21 | 19 | 657 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 19 | 657
5 | 21 | 20 | 643 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 6 | 643
5 | 21 | 21 | 622 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 170 | 622
5 | 21 | 22 | 593 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 142 | 593
5 | 21 | 23 | 580 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | -37 | 580
5 | 22 | 0 | 566 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 86 | 566
5 | 22 | 1 | 553 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 113 | 553
5 | 22 | 2 | 565 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 70 | 565
5 | 22 | 3 | 595 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 163 | -20 | 595
5 | 22 | 4 | 617 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -12 | 617
5 | 22 | 5 | 616 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 144 | 616
5 | 22 | 6 | 593 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 593
5 | 22 | 7 | 592 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 307 | 0 | 1 | 0 | -101 | -26 | 592
5 | 22 | 8 | 626 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 429 | 0 | 1 | 0 | -176 | -39 | 626
5 | 22 | 9 | 658 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 560 | 0 | 1 | 0 | -176 | -138 | 658
5 | 22 | 10 | 673 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 577 | 0 | 2 | 0 | -176 | -141 | 673
5 | 22 | 11 | 669 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 509 | 0 | 2 | 0 | -176 | -77 | 669
5 | 22 | 12 | 626 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 460 | 0 | 3 | 0 | -176 | -72 | 626
5 | 22 | 13 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 448 | 0 | 4 | 0 | -176 | -33 | 654
5 | 22 | 14 | 656 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 421 | 0 | 3 | 0 | -171 | -8 | 656
5 | 22 | 15 | 661 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 351 | 0 | 2 | 0 | -74 | -29 | 661
5 | 22 | 16 | 681 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 681
5 | 22 | 17 | 653 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 123 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 653
5 | 22 | 18 | 658 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 28 | 0 | 11 | 0 | 169 | 0 | 658
5 | 22 | 19 | 654 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 12 | 654
5 | 22 | 20 | 636 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | -6 | 636
5 | 22 | 21 | 614 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72 | 90 | 614
5 | 22 | 22 | 584 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 170 | -39 | 584
5 | 22 | 23 | 575 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 575
5 | 23 | 0 | 556 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 121 | 556
5 | 23 | 1 | 545 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 117 | 545
5 | 23 | 2 | 558 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 101 | 558
5 | 23 | 3 | 584 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 117 | 584
5 | 23 | 4 | 610 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 145 | 610
5 | 23 | 5 | 620 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 141 | 620
5 | 23 | 6 | 604 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 79 | 0 | 28 | 0 | 0 | 86 | 604
5 | 23 | 7 | 595 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 179 | 0 | 28 | 0 | -25 | 2 | 595
5 | 23 | 8 | 643 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 313 | 0 | 27 | 0 | -108 | 0 | 643
5 | 23 | 9 | 680 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 441 | 0 | 21 | 0 | -176 | -17 | 680
5 | 23 | 10 | 687 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 555 | 0 | 18 | 0 | -176 | -121 | 687
5 | 23 | 11 | 689 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 556 | 0 | 17 | 0 | -176 | -119 | 689
5 | 23 | 12 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 530 | 0 | 16 | 0 | -176 | -127 | 654
5 | 23 | 13 | 690 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 513 | 0 | 15 | 0 | -176 | -73 | 690
5 | 23 | 14 | 700 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 465 | 0 | 12 | 0 | -176 | -12 | 700
5 | 23 | 15 | 690 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 399 | 0 | 8 | 0 | -114 | -14 | 690
5 | 23 | 16 | 696 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 310 | 0 | 6 | 0 | 0 | -31 | 696
5 | 23 | 17 | 686 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 173 | 0 | 6 | 0 | 91 | -34 | 686
5 | 23 | 18 | 678 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 41 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 678
5 | 23 | 19 | 669 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 29 | 669
5 | 23 | 20 | 649 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 131 | 60 | 649
5 | 23 | 21 | 623 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -8 | 623
5 | 23 | 22 | 600 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 153 | 600
5 | 23 | 23 | 581 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 | -12 | 581
5 | 24 | 0 | 561 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 80 | 561
5 | 24 | 1 | 548 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 129 | 548
5 | 24 | 2 | 567 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 118 | 567
5 | 24 | 3 | 596 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 138 | 596
5 | 24 | 4 | 624 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 149 | 18 | 624
5 | 24 | 5 | 627 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 151 | 627
5 | 24 | 6 | 606 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 152 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 606
5 | 24 | 7 | 605 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 355 | 0 | 10 | 0 | -171 | 0 | 605
5 | 24 | 8 | 648 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 553 | 0 | 14 | 0 | -176 | -154 | 648
5 | 24 | 9 | 688 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 698 | 0 | 18 | 0 | -176 | -263 | 688
5 | 24 | 10 | 711 | 167 | 183 | 32 | 0 | 30 | 786 | -291 | 19 | -13 | -176 | -26 | 711
5 | 24 | 11 | 735 | 167 | 185 | 32 | 0 | 30 | 794 | -233 | 13 | -9 | -176 | -68 | 735
5 | 24 | 12 | 694 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 715 | -259 | 8 | -6 | -176 | 1 | 694
5 | 24 | 13 | 726 | 167 | 184 | 32 | 0 | 30 | 599 | 0 | 6 | 0 | -176 | -116 | 726
5 | 24 | 14 | 719 | 167 | 184 | 32 | 0 | 30 | 508 | 0 | 6 | 0 | -176 | -32 | 719
5 | 24 | 15 | 708 | 167 | 183 | 32 | 0 | 30 | 415 | 0 | 8 | 0 | -47 | -80 | 708
5 | 24 | 16 | 707 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 306 | 0 | 8 | 0 | 0 | -18 | 707
5 | 24 | 17 | 681 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 173 | 0 | 18 | 0 | 0 | 40 | 681
5 | 24 | 18 | 677 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 45 | 0 | 21 | 0 | 181 | -20 | 677
5 | 24 | 19 | 668 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 25 | 668
5 | 24 | 20 | 647 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 10 | 647
5 | 24 | 21 | 624 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 118 | 51 | 624
5 | 24 | 22 | 606 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | -31 | 606
5 | 24 | 23 | 584 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 172 | -36 | 584
5 | 25 | 0 | 569 | 167 | 187 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -3 | 0 | 138 | 569
5 | 25 | 1 | 549 | 167 | 186 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -4 | 0 | 126 | 549
5 | 25 | 2 | 565 | 167 | 186 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -4 | 0 | 110 | 565
5 | 25 | 3 | 585 | 167 | 188 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | -5 | 0 | 121 | 585
5 | 25 | 4 | 607 | 167 | 188 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | -5 | 0 | 146 | 607
5 | 25 | 5 | 603 | 167 | 196 | 60 | 0 | 30 | 31 | -10 | 15 | -4 | 0 | 118 | 603
5 | 25 | 6 | 579 | 167 | 209 | 32 | 0 | 30 | 191 | -59 | 13 | -4 | 0 | 0 | 579
5 | 25 | 7 | 547 | 167 | 222 | 32 | 0 | 30 | 384 | -120 | 11 | -3 | -176 | 0 | 547
5 | 25 | 8 | 560 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 583 | -346 | 12 | -12 | -88 | 0 | 560
5 | 25 | 9 | 581 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 730 | -430 | 12 | -12 | -131 | 1 | 581
5 | 25 | 10 | 596 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 822 | -480 | 17 | -17 | -157 | 0 | 596
5 | 25 | 11 | 606 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 867 | -505 | 20 | -20 | -167 | 0 | 606
5 | 25 | 12 | 598 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 866 | -504 | 20 | -20 | -176 | 1 | 598
5 | 25 | 13 | 599 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 816 | -475 | 23 | -23 | -153 | 0 | 599
5 | 25 | 14 | 593 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 706 | -349 | 21 | -21 | -176 | 1 | 593
5 | 25 | 15 | 581 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 576 | -231 | 21 | -21 | -176 | 1 | 581
5 | 25 | 16 | 594 | 167 | 242 | 32 | 0 | 30 | 413 | -129 | 22 | -7 | -176 | 0 | 594
5 | 25 | 17 | 612 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 216 | -67 | 15 | -5 | 0 | 3 | 612
5 | 25 | 18 | 616 | 167 | 201 | 71 | 0 | 30 | 52 | -16 | 10 | -3 | 104 | 0 | 616
5 | 25 | 19 | 610 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -2 | 173 | -19 | 610
5 | 25 | 20 | 594 | 167 | 186 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -3 | 132 | 0 | 594
5 | 25 | 21 | 575 | 167 | 187 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -4 | 106 | 13 | 575
5 | 25 | 22 | 551 | 167 | 186 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -4 | 0 | 95 | 551
5 | 25 | 23 | 533 | 167 | 186 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -4 | 82 | 0 | 533
5 | 26 | 0 | 521 | 167 | 187 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -4 | 88 | 0 | 521
5 | 26 | 1 | 507 | 167 | 187 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -4 | 81 | 0 | 507
5 | 26 | 2 | 522 | 167 | 188 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -5 | 63 | 0 | 522
5 | 26 | 3 | 545 | 167 | 189 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | -6 | 76 | 0 | 545
5 | 26 | 4 | 572 | 167 | 191 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | -8 | 103 | 0 | 572
5 | 26 | 5 | 571 | 167 | 201 | 60 | 0 | 30 | 32 | -10 | 27 | -8 | 72 | 0 | 571
5 | 26 | 6 | 549 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 185 | -58 | 25 | -14 | 0 | 0 | 549
5 | 26 | 7 | 527 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 369 | -230 | 16 | -16 | -24 | 1 | 527
5 | 26 | 8 | 520 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 559 | -343 | 9 | -9 | -108 | 1 | 520
5 | 26 | 9 | 536 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 699 | -423 | 7 | -7 | -151 | 0 | 536
5 | 26 | 10 | 551 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 793 | -479 | 11 | -11 | -176 | 2 | 551
5 | 26 | 11 | 569 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 833 | -500 | 16 | -16 | -175 | 0 | 569
5 | 26 | 12 | 576 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 827 | -487 | 19 | -19 | -176 | 1 | 576
5 | 26 | 13 | 581 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 767 | -422 | 19 | -19 | -176 | 1 | 581
5 | 26 | 14 | 569 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 666 | -333 | 27 | -27 | -176 | 1 | 569
5 | 26 | 15 | 583 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 538 | -191 | 29 | -29 | -176 | 1 | 583
5 | 26 | 16 | 594 | 167 | 266 | 32 | 0 | 30 | 367 | -114 | 31 | -9 | -176 | 0 | 594
5 | 26 | 17 | 613 | 167 | 193 | 71 | 0 | 30 | 182 | -57 | 38 | -11 | 0 | 0 | 613
5 | 26 | 18 | 624 | 167 | 209 | 71 | 0 | 30 | 40 | -12 | 49 | -15 | 85 | 0 | 624
5 | 26 | 19 | 620 | 167 | 198 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | -15 | 120 | 0 | 620
5 | 26 | 20 | 607 | 167 | 198 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | -16 | 103 | 0 | 607
5 | 26 | 21 | 592 | 167 | 200 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | -18 | 91 | 0 | 592
5 | 26 | 22 | 572 | 167 | 201 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | -18 | 69 | 0 | 572
5 | 26 | 23 | 555 | 167 | 202 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | -19 | 51 | 0 | 555
5 | 27 | 0 | 534 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 45 | 534
5 | 27 | 1 | 522 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 44 | 522
5 | 27 | 2 | 542 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 40 | 542
5 | 27 | 3 | 573 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 67 | 573
5 | 27 | 4 | 596 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 102 | 596
5 | 27 | 5 | 610 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 120 | 610
5 | 27 | 6 | 603 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 28 | 0 | 41 | 0 | 0 | 123 | 603
5 | 27 | 7 | 612 | 167 | 201 | 32 | 0 | 30 | 66 | 0 | 42 | 0 | 0 | 74 | 612
5 | 27 | 8 | 668 | 167 | 286 | 32 | 0 | 30 | 109 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 668
5 | 27 | 9 | 696 | 167 | 239 | 32 | 0 | 30 | 188 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 696
5 | 27 | 10 | 695 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 277 | 0 | 37 | 0 | 0 | -30 | 695
5 | 27 | 11 | 714 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 323 | 0 | 39 | 0 | 0 | -59 | 714
5 | 27 | 12 | 668 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 355 | 0 | 34 | 0 | -128 | -4 | 668
5 | 27 | 13 | 718 | 167 | 184 | 32 | 0 | 30 | 389 | 0 | 24 | 0 | -95 | -13 | 718
5 | 27 | 14 | 720 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 407 | 0 | 22 | 0 | 0 | -120 | 720
5 | 27 | 15 | 751 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 372 | 0 | 19 | 0 | 1 | -52 | 751
5 | 27 | 16 | 753 | 167 | 290 | 32 | 0 | 30 | 217 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 753
5 | 27 | 17 | 722 | 167 | 359 | 71 | 0 | 30 | 82 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 722
5 | 27 | 18 | 713 | 167 | 418 | 71 | 0 | 30 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 713
5 | 27 | 19 | 699 | 167 | 422 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 699
5 | 27 | 20 | 676 | 167 | 399 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 676
5 | 27 | 21 | 657 | 167 | 389 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 657
5 | 27 | 22 | 638 | 167 | 372 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 638
5 | 27 | 23 | 622 | 167 | 363 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 622
5 | 28 | 0 | 600 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 6 | 600
5 | 28 | 1 | 582 | 167 | 266 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 582
5 | 28 | 2 | 603 | 167 | 279 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 603
5 | 28 | 3 | 624 | 167 | 353 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 624
5 | 28 | 4 | 643 | 167 | 200 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 643
5 | 28 | 5 | 646 | 167 | 380 | 60 | 0 | 30 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 646
5 | 28 | 6 | 629 | 167 | 372 | 32 | 0 | 30 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 629
5 | 28 | 7 | 632 | 167 | 361 | 32 | 0 | 30 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 632
5 | 28 | 8 | 698 | 167 | 410 | 32 | 0 | 30 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 698
5 | 28 | 9 | 748 | 167 | 444 | 32 | 0 | 30 | 54 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 748
5 | 28 | 10 | 745 | 167 | 426 | 32 | 0 | 30 | 63 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 745
5 | 28 | 11 | 733 | 167 | 396 | 32 | 0 | 30 | 85 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 733
5 | 28 | 12 | 680 | 167 | 286 | 32 | 0 | 30 | 122 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 680
5 | 28 | 13 | 702 | 167 | 311 | 32 | 0 | 30 | 130 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 702
5 | 28 | 14 | 676 | 167 | 255 | 32 | 0 | 30 | 172 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 676
5 | 28 | 15 | 677 | 167 | 250 | 32 | 0 | 30 | 171 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 677
5 | 28 | 16 | 679 | 167 | 255 | 32 | 0 | 30 | 167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 679
5 | 28 | 17 | 677 | 167 | 292 | 71 | 0 | 30 | 91 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 677
5 | 28 | 18 | 669 | 167 | 354 | 71 | 0 | 30 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 669
5 | 28 | 19 | 658 | 167 | 194 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 658
5 | 28 | 20 | 646 | 167 | 363 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 646
5 | 28 | 21 | 619 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 157 | 1 | 619
5 | 28 | 22 | 597 | 167 | 315 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 597
5 | 28 | 23 | 584 | 167 | 309 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 584
5 | 29 | 0 | 567 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 130 | 567
5 | 29 | 1 | 546 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 118 | 546
5 | 29 | 2 | 567 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 567
5 | 29 | 3 | 604 | 167 | 324 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 604
5 | 29 | 4 | 626 | 167 | 336 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 626
5 | 29 | 5 | 626 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 32 | -1 | 7 | 0 | 0 | 149 | 626
5 | 29 | 6 | 612 | 167 | 188 | 32 | 0 | 30 | 196 | -5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 612
5 | 29 | 7 | 586 | 167 | 193 | 32 | 0 | 30 | 398 | -10 | 4 | 0 | -176 | -52 | 586
5 | 29 | 8 | 612 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 589 | -29 | 3 | -2 | -176 | -184 | 612
5 | 29 | 9 | 651 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 733 | -227 | 1 | -1 | -176 | -90 | 651
5 | 29 | 10 | 660 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 825 | -401 | 0 | 0 | -176 | 1 | 660
5 | 29 | 11 | 669 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 866 | -434 | 0 | 0 | -176 | 2 | 669
5 | 29 | 12 | 640 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 867 | -463 | 1 | -1 | -176 | 1 | 640
5 | 29 | 13 | 671 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 830 | -396 | 1 | -1 | -176 | 2 | 671
5 | 29 | 14 | 660 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 746 | -322 | 1 | -1 | -176 | 1 | 660
5 | 29 | 15 | 651 | 167 | 197 | 32 | 0 | 30 | 614 | -15 | 2 | 0 | -176 | -200 | 651
5 | 29 | 16 | 660 | 167 | 192 | 32 | 0 | 30 | 426 | -10 | 2 | 0 | -17 | -162 | 660
5 | 29 | 17 | 665 | 167 | 187 | 71 | 0 | 30 | 218 | -5 | 2 | 0 | 0 | -5 | 665
5 | 29 | 18 | 655 | 167 | 240 | 71 | 0 | 30 | 54 | -1 | 5 | 0 | 0 | 89 | 655
5 | 29 | 19 | 647 | 167 | 188 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 647
5 | 29 | 20 | 637 | 167 | 235 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 127 | 1 | 637
5 | 29 | 21 | 611 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165 | 1 | 611
5 | 29 | 22 | 590 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | 12 | 590
5 | 29 | 23 | 571 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106 | 17 | 571
5 | 30 | 0 | 550 | 167 | 202 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105 | 550
5 | 30 | 1 | 546 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 129 | 546
5 | 30 | 2 | 558 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 110 | 558
5 | 30 | 3 | 591 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 105 | 27 | 591
5 | 30 | 4 | 623 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 165 | 1 | 623
5 | 30 | 5 | 626 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 139 | 626
5 | 30 | 6 | 604 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 196 | 0 | 12 | 0 | -15 | 0 | 604
5 | 30 | 7 | 580 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 370 | 0 | 9 | 0 | -176 | -34 | 580
5 | 30 | 8 | 620 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 482 | -95 | 9 | -7 | -176 | -4 | 620
5 | 30 | 9 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 539 | -14 | 7 | -5 | -176 | -108 | 654
5 | 30 | 10 | 660 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 531 | -26 | 6 | -4 | -176 | -82 | 660
5 | 30 | 11 | 655 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 516 | 0 | 10 | 0 | -176 | -106 | 655
5 | 30 | 12 | 615 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 537 | 0 | 10 | 0 | -176 | -167 | 615
5 | 30 | 13 | 660 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 489 | 0 | 10 | 0 | -176 | -74 | 660
5 | 30 | 14 | 668 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 407 | 0 | 6 | 0 | -156 | 0 | 668
5 | 30 | 15 | 663 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 293 | 0 | 4 | 0 | 0 | -45 | 663
5 | 30 | 16 | 679 | 167 | 241 | 32 | 0 | 30 | 207 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 679
5 | 30 | 17 | 660 | 167 | 273 | 71 | 0 | 30 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 660
5 | 30 | 18 | 668 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 35 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 668
5 | 30 | 19 | 658 | 167 | 387 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 658
5 | 30 | 20 | 645 | 167 | 369 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 645
5 | 30 | 21 | 623 | 167 | 351 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 623
5 | 30 | 22 | 611 | 167 | 338 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 611
5 | 30 | 23 | 594 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148 | 1 | 594
5 | 31 | 0 | 580 | 167 | 264 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 580
5 | 31 | 1 | 569 | 167 | 201 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 136 | 569
5 | 31 | 2 | 579 | 167 | 209 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | 579
5 | 31 | 3 | 617 | 167 | 269 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 31 | 617
5 | 31 | 4 | 645 | 167 | 376 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 645
5 | 31 | 5 | 642 | 167 | 320 | 60 | 0 | 30 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 642
5 | 31 | 6 | 624 | 167 | 338 | 32 | 0 | 30 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 624
5 | 31 | 7 | 619 | 167 | 306 | 32 | 0 | 30 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 619
5 | 31 | 8 | 658 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 99 | 0 | 4 | 0 | 143 | 1 | 658
5 | 31 | 9 | 691 | 167 | 325 | 32 | 0 | 30 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 691
5 | 31 | 10 | 681 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 164 | 0 | 1 | 0 | 104 | 1 | 681
5 | 31 | 11 | 680 | 167 | 253 | 32 | 0 | 30 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 680
5 | 31 | 12 | 629 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 221 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | 629
5 | 31 | 13 | 652 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 652
5 | 31 | 14 | 668 | 167 | 183 | 32 | 0 | 30 | 254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 668
5 | 31 | 15 | 663 | 167 | 196 | 32 | 0 | 30 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 663
5 | 31 | 16 | 658 | 167 | 216 | 32 | 0 | 30 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658
5 | 31 | 17 | 650 | 167 | 237 | 71 | 0 | 30 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650
5 | 31 | 18 | 645 | 167 | 326 | 71 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645
5 | 31 | 19 | 643 | 167 | 194 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 643
5 | 31 | 20 | 633 | 167 | 363 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 633
5 | 31 | 21 | 609 | 167 | 347 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 609
5 | 31 | 22 | 595 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1 | 595
5 | 31 | 23 | 580 | 167 | 314 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 580
6 | 1 | 0 | 535 | 167 | 200 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 535
6 | 1 | 1 | 527 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 116 | 527
6 | 1 | 2 | 542 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 | 124 | 542
6 | 1 | 3 | 577 | 167 | 271 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 42 | 577
6 | 1 | 4 | 609 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 160 | 2 | 609
6 | 1 | 5 | 596 | 167 | 204 | 49 | 0 | 30 | 25 | -8 | 4 | -1 | 0 | 126 | 596
6 | 1 | 6 | 547 | 167 | 227 | 30 | 0 | 30 | 136 | -43 | 4 | -1 | -3 | 0 | 547
6 | 1 | 7 | 520 | 167 | 261 | 30 | 0 | 30 | 299 | -93 | 3 | -1 | -176 | 0 | 520
6 | 1 | 8 | 538 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 489 | -253 | 3 | -3 | -108 | 1 | 538
6 | 1 | 9 | 550 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 648 | -332 | 2 | -2 | -176 | 1 | 550
6 | 1 | 10 | 571 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 766 | -429 | 3 | -3 | -176 | 1 | 571
6 | 1 | 11 | 591 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 825 | -468 | 4 | -4 | -176 | 1 | 591
6 | 1 | 12 | 590 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 840 | -483 | 5 | -5 | -176 | 0 | 590
6 | 1 | 13 | 602 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 786 | -418 | 5 | -5 | -176 | 1 | 602
6 | 1 | 14 | 602 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 687 | -398 | 5 | -5 | -96 | 0 | 602
6 | 1 | 15 | 592 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 535 | -177 | 5 | -5 | -176 | 1 | 592
6 | 1 | 16 | 607 | 167 | 296 | 30 | 0 | 30 | 356 | -111 | 2 | -1 | -162 | 0 | 607
6 | 1 | 17 | 612 | 167 | 219 | 71 | 0 | 30 | 179 | -56 | 3 | -1 | 0 | 0 | 612
6 | 1 | 18 | 606 | 167 | 198 | 71 | 0 | 30 | 45 | -14 | 3 | -1 | 107 | 0 | 606
6 | 1 | 19 | 606 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 152 | 2 | 606
6 | 1 | 20 | 590 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 137 | 1 | 590
6 | 1 | 21 | 570 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | -1 | 118 | 1 | 570
6 | 1 | 22 | 541 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 88 | 1 | 541
6 | 1 | 23 | 520 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 73 | 1 | 520
6 | 2 | 0 | 501 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 120 | -33 | 501
6 | 2 | 1 | 493 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 80 | 2 | 493
6 | 2 | 2 | 505 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -2 | 91 | -4 | 505
6 | 2 | 3 | 543 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -3 | 89 | 3 | 543
6 | 2 | 4 | 573 | 167 | 186 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -3 | 63 | 54 | 573
6 | 2 | 5 | 558 | 167 | 194 | 49 | 0 | 30 | 32 | -10 | 8 | -2 | 0 | 90 | 558
6 | 2 | 6 | 527 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 176 | -59 | 6 | -6 | 0 | 1 | 527
6 | 2 | 7 | 506 | 167 | 223 | 30 | 0 | 30 | 332 | -104 | 5 | -1 | -176 | 0 | 506
6 | 2 | 8 | 520 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 461 | -246 | 6 | -6 | -105 | 1 | 520
6 | 2 | 9 | 534 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 549 | -261 | 3 | -3 | -165 | 2 | 534
6 | 2 | 10 | 546 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 616 | -325 | 3 | -3 | -155 | 1 | 546
6 | 2 | 11 | 552 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 630 | -312 | 3 | -3 | -176 | 1 | 552
6 | 2 | 12 | 550 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 665 | -349 | 4 | -4 | -176 | 1 | 550
6 | 2 | 13 | 552 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 660 | -342 | 9 | -9 | -176 | 1 | 552
6 | 2 | 14 | 559 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 594 | -310 | 12 | -12 | -135 | 1 | 559
6 | 2 | 15 | 566 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 466 | -145 | 12 | -4 | -176 | 0 | 566
6 | 2 | 16 | 570 | 167 | 282 | 30 | 0 | 30 | 310 | -97 | 11 | -3 | -160 | 0 | 570
6 | 2 | 17 | 579 | 167 | 194 | 71 | 0 | 30 | 161 | -50 | 8 | -2 | 0 | 0 | 579
6 | 2 | 18 | 597 | 167 | 199 | 71 | 0 | 30 | 47 | -15 | 5 | -1 | 94 | 0 | 597
6 | 2 | 19 | 608 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -2 | 152 | 3 | 608
6 | 2 | 20 | 588 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 133 | 2 | 588
6 | 2 | 21 | 552 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 72 | 28 | 552
6 | 2 | 22 | 521 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 49 | 20 | 521
6 | 2 | 23 | 505 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 58 | 1 | 505
6 | 3 | 0 | 493 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -1 | 75 | 2 | 493
6 | 3 | 1 | 490 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -1 | 74 | 2 | 490
6 | 3 | 2 | 509 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -1 | 86 | 1 | 509
6 | 3 | 3 | 552 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -1 | 55 | 47 | 552
6 | 3 | 4 | 594 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -1 | 143 | 2 | 594
6 | 3 | 5 | 594 | 167 | 187 | 49 | 0 | 30 | 33 | -4 | 8 | -1 | 125 | 0 | 594
6 | 3 | 6 | 576 | 167 | 205 | 30 | 0 | 30 | 173 | -21 | 6 | -1 | -13 | 0 | 576
6 | 3 | 7 | 575 | 167 | 190 | 30 | 0 | 30 | 375 | -45 | 4 | 0 | -176 | 0 | 575
6 | 3 | 8 | 634 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 516 | -118 | 5 | -4 | -176 | 2 | 634
6 | 3 | 9 | 686 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 575 | -125 | 7 | -6 | -176 | 2 | 686
6 | 3 | 10 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 612 | -180 | 6 | -5 | -176 | 35 | 701
6 | 3 | 11 | 709 | 167 | 183 | 30 | 0 | 30 | 628 | -155 | 7 | -6 | -176 | 1 | 709
6 | 3 | 12 | 675 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 620 | -180 | 9 | -7 | -176 | 0 | 675
6 | 3 | 13 | 690 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 563 | -164 | 10 | -8 | -176 | 56 | 690
6 | 3 | 14 | 693 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 533 | -76 | 12 | -10 | -176 | 1 | 693
6 | 3 | 15 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 453 | -55 | 14 | -11 | -109 | 0 | 701
6 | 3 | 16 | 694 | 167 | 226 | 30 | 0 | 30 | 340 | -41 | 14 | -2 | -70 | 0 | 694
6 | 3 | 17 | 695 | 167 | 208 | 71 | 0 | 30 | 199 | -24 | 12 | -1 | 0 | 33 | 695
6 | 3 | 18 | 685 | 167 | 191 | 71 | 0 | 30 | 56 | -7 | 7 | -1 | 171 | 0 | 685
6 | 3 | 19 | 673 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -1 | 181 | 34 | 673
6 | 3 | 20 | 648 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -1 | 181 | 9 | 648
6 | 3 | 21 | 624 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 167 | 624
6 | 3 | 22 | 589 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -1 | 105 | 28 | 589
6 | 3 | 23 | 574 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -1 | 102 | 24 | 574
6 | 4 | 0 | 550 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 | 70 | 550
6 | 4 | 1 | 543 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 126 | 543
6 | 4 | 2 | 559 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 135 | 0 | 559
6 | 4 | 3 | 598 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 149 | 598
6 | 4 | 4 | 632 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 2 | 632
6 | 4 | 5 | 628 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 157 | 628
6 | 4 | 6 | 613 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 613
6 | 4 | 7 | 593 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 323 | 0 | 5 | 0 | -105 | -39 | 593
6 | 4 | 8 | 637 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 473 | -40 | 6 | -4 | -176 | -31 | 637
6 | 4 | 9 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 573 | -66 | 6 | -4 | -176 | -41 | 701
6 | 4 | 10 | 709 | 167 | 183 | 30 | 0 | 30 | 575 | -60 | 6 | -4 | -176 | -42 | 709
6 | 4 | 11 | 730 | 167 | 185 | 30 | 0 | 30 | 587 | -96 | 8 | -6 | -176 | 1 | 730
6 | 4 | 12 | 672 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 580 | -145 | 10 | -7 | -176 | 1 | 672
6 | 4 | 13 | 711 | 167 | 183 | 30 | 0 | 30 | 584 | -104 | 11 | -7 | -176 | -7 | 711
6 | 4 | 14 | 702 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 580 | -22 | 10 | -7 | -176 | -92 | 702
6 | 4 | 15 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 516 | 0 | 11 | 0 | -161 | -74 | 701
6 | 4 | 16 | 704 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 384 | 0 | 12 | 0 | -102 | 1 | 704
6 | 4 | 17 | 702 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 220 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 702
6 | 4 | 18 | 694 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 62 | 0 | 17 | 0 | 71 | 94 | 694
6 | 4 | 19 | 669 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 96 | 107 | 669
6 | 4 | 20 | 656 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 8 | 656
6 | 4 | 21 | 624 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 156 | 0 | 624
6 | 4 | 22 | 597 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 129 | 597
6 | 4 | 23 | 575 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 59 | 58 | 575
6 | 5 | 0 | 558 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 141 | 0 | 558
6 | 5 | 1 | 549 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138 | 549
6 | 5 | 2 | 552 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 73 | 552
6 | 5 | 3 | 596 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 149 | 596
6 | 5 | 4 | 639 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 11 | 639
6 | 5 | 5 | 637 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 36 | 0 | 1 | 0 | 171 | 1 | 637
6 | 5 | 6 | 610 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 610
6 | 5 | 7 | 591 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 390 | 0 | 2 | 0 | -146 | -64 | 591
6 | 5 | 8 | 634 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 581 | -168 | 3 | -2 | -176 | -13 | 634
6 | 5 | 9 | 672 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 723 | -287 | 6 | -4 | -176 | 1 | 672
6 | 5 | 10 | 684 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 818 | -371 | 9 | -6 | -176 | 1 | 684
6 | 5 | 11 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 863 | -399 | 11 | -8 | -176 | 1 | 701
6 | 5 | 12 | 665 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 873 | -445 | 13 | -9 | -176 | 0 | 665
6 | 5 | 13 | 707 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 825 | -358 | 18 | -13 | -176 | 2 | 707
6 | 5 | 14 | 709 | 167 | 183 | 30 | 0 | 30 | 715 | -246 | 17 | -12 | -176 | 1 | 709
6 | 5 | 15 | 696 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 601 | 0 | 18 | -11 | -176 | -145 | 696
6 | 5 | 16 | 703 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 411 | 0 | 18 | 0 | -47 | -88 | 703
6 | 5 | 17 | 687 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 214 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 687
6 | 5 | 18 | 673 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 55 | 0 | 7 | 0 | 161 | 0 | 673
6 | 5 | 19 | 656 | 167 | 200 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 656
6 | 5 | 20 | 643 | 167 | 365 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 643
6 | 5 | 21 | 616 | 167 | 335 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 616
6 | 5 | 22 | 583 | 167 | 304 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 583
6 | 5 | 23 | 565 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 112 | 0 | 565
6 | 6 | 0 | 542 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105 | 19 | 542
6 | 6 | 1 | 522 | 167 | 212 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 522
6 | 6 | 2 | 536 | 167 | 247 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 536
6 | 6 | 3 | 577 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 123 | 1 | 577
6 | 6 | 4 | 607 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 154 | 1 | 607
6 | 6 | 5 | 613 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 25 | 0 | 6 | 0 | 154 | 0 | 613
6 | 6 | 6 | 586 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 109 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | 586
6 | 6 | 7 | 576 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 219 | 0 | 6 | 0 | -32 | -26 | 576
6 | 6 | 8 | 622 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 295 | 0 | 7 | 0 | -69 | -20 | 622
6 | 6 | 9 | 674 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 391 | 0 | 4 | 0 | -131 | 1 | 674
6 | 6 | 10 | 685 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 424 | 0 | 2 | 0 | -150 | 0 | 685
6 | 6 | 11 | 660 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 446 | 0 | 2 | 0 | -176 | -21 | 660
6 | 6 | 12 | 632 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 559 | 0 | 2 | 0 | -176 | -162 | 632
6 | 6 | 13 | 679 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 599 | 0 | 1 | 0 | -176 | -154 | 679
6 | 6 | 14 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 529 | 0 | 1 | 0 | -176 | -62 | 701
6 | 6 | 15 | 678 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 450 | 0 | 2 | 0 | 0 | -183 | 678
6 | 6 | 16 | 691 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | -52 | 691
6 | 6 | 17 | 671 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 190 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 671
6 | 6 | 18 | 668 | 167 | 309 | 71 | 0 | 30 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 668
6 | 6 | 19 | 661 | 167 | 205 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 661
6 | 6 | 20 | 635 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 177 | 0 | 635
6 | 6 | 21 | 611 | 167 | 249 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 611
6 | 6 | 22 | 597 | 167 | 324 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 597
6 | 6 | 23 | 576 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 1 | 576
6 | 7 | 0 | 556 | 167 | 300 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 556
6 | 7 | 1 | 542 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | 75 | 542
6 | 7 | 2 | 549 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 | 45 | 549
6 | 7 | 3 | 590 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | 0 | 590
6 | 7 | 4 | 621 | 167 | 355 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 621
6 | 7 | 5 | 627 | 167 | 325 | 49 | 0 | 30 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 627
6 | 7 | 6 | 615 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 615
6 | 7 | 7 | 614 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 373 | 0 | 3 | 0 | -171 | 0 | 614
6 | 7 | 8 | 662 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 572 | 0 | 3 | 0 | -176 | -146 | 662
6 | 7 | 9 | 707 | 167 | 183 | 30 | 0 | 30 | 707 | -24 | 1 | -1 | -176 | -210 | 707
6 | 7 | 10 | 732 | 167 | 185 | 30 | 0 | 30 | 790 | -110 | 1 | -1 | -176 | -184 | 732
6 | 7 | 11 | 759 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 831 | -166 | 1 | 0 | -176 | -146 | 759
6 | 7 | 12 | 721 | 167 | 184 | 30 | 0 | 30 | 833 | -348 | 1 | 0 | -176 | 0 | 721
6 | 7 | 13 | 762 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 793 | -87 | 1 | -1 | -176 | -183 | 762
6 | 7 | 14 | 752 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 718 | 0 | 2 | 0 | -176 | -206 | 752
6 | 7 | 15 | 751 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 584 | 0 | 3 | 0 | -176 | -74 | 751
6 | 7 | 16 | 746 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 403 | 0 | 3 | 0 | 1 | -70 | 746
6 | 7 | 17 | 722 | 167 | 241 | 71 | 0 | 30 | 209 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 722
6 | 7 | 18 | 704 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 58 | 0 | 6 | 0 | 158 | 32 | 704
6 | 7 | 19 | 681 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 38 | 681
6 | 7 | 20 | 654 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 9 | 654
6 | 7 | 21 | 626 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 154 | 4 | 626
6 | 7 | 22 | 601 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 130 | 1 | 601
6 | 7 | 23 | 580 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 49 | 63 | 580
6 | 8 | 0 | 556 | 167 | 186 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | -4 | 73 | 43 | 556
6 | 8 | 1 | 540 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | -4 | 0 | 103 | 540
6 | 8 | 2 | 544 | 167 | 186 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | -4 | 0 | 101 | 544
6 | 8 | 3 | 570 | 167 | 186 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | -3 | 72 | 28 | 570
6 | 8 | 4 | 601 | 167 | 187 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | -4 | 105 | 23 | 601
6 | 8 | 5 | 595 | 167 | 192 | 49 | 0 | 30 | 36 | -5 | 32 | -4 | 0 | 98 | 595
6 | 8 | 6 | 554 | 167 | 211 | 30 | 0 | 30 | 186 | -24 | 33 | -4 | -75 | 0 | 554
6 | 8 | 7 | 539 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 345 | -45 | 32 | -26 | -176 | 0 | 539
6 | 8 | 8 | 572 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 470 | -139 | 31 | -26 | -176 | 3 | 572
6 | 8 | 9 | 597 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 555 | -197 | 28 | -23 | -176 | 1 | 597
6 | 8 | 10 | 605 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 585 | -219 | 29 | -24 | -176 | 1 | 605
6 | 8 | 11 | 614 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 596 | -222 | 32 | -26 | -176 | 1 | 614
6 | 8 | 12 | 596 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 547 | -190 | 30 | -24 | -176 | 0 | 596
6 | 8 | 13 | 606 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 486 | -119 | 29 | -24 | -176 | 1 | 606
6 | 8 | 14 | 632 | 167 | 208 | 30 | 0 | 30 | 407 | -53 | 22 | -3 | -176 | 0 | 632
6 | 8 | 15 | 634 | 167 | 221 | 30 | 0 | 30 | 255 | -34 | 25 | -3 | -57 | 0 | 634
6 | 8 | 16 | 636 | 167 | 204 | 30 | 0 | 30 | 136 | -18 | 31 | -4 | 0 | 60 | 636
6 | 8 | 17 | 646 | 167 | 191 | 71 | 0 | 30 | 49 | -6 | 22 | -3 | 0 | 125 | 646
6 | 8 | 18 | 648 | 167 | 187 | 71 | 0 | 30 | 14 | -2 | 22 | -3 | 162 | 0 | 648
6 | 8 | 19 | 636 | 167 | 186 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | -4 | 158 | 0 | 636
6 | 8 | 20 | 618 | 167 | 188 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | -5 | 128 | 0 | 618
6 | 8 | 21 | 591 | 167 | 189 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | -7 | 86 | 0 | 591
6 | 8 | 22 | 563 | 167 | 189 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | -7 | 0 | 59 | 563
6 | 8 | 23 | 544 | 167 | 189 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | -7 | 4 | 42 | 544
6 | 9 | 0 | 524 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 63 | 524
6 | 9 | 1 | 507 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 53 | 507
6 | 9 | 2 | 525 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 525
6 | 9 | 3 | 557 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 557
6 | 9 | 4 | 585 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 79 | 585
6 | 9 | 5 | 582 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 70 | 582
6 | 9 | 6 | 538 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 25 | 0 | 73 | 0 | 0 | 31 | 538
6 | 9 | 7 | 530 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 55 | 0 | 69 | 0 | -3 | 0 | 530
6 | 9 | 8 | 543 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 81 | 0 | 65 | 0 | -13 | 1 | 543
6 | 9 | 9 | 557 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 117 | 0 | 69 | 0 | -38 | 0 | 557
6 | 9 | 10 | 549 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 187 | 0 | 67 | 0 | -115 | 1 | 549
6 | 9 | 11 | 553 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 200 | 0 | 63 | 0 | -120 | 1 | 553
6 | 9 | 12 | 535 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 246 | 0 | 47 | 0 | -168 | 1 | 535
6 | 9 | 13 | 542 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 237 | 0 | 31 | 0 | -135 | 0 | 542
6 | 9 | 14 | 553 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 209 | 0 | 21 | 0 | -87 | 1 | 553
6 | 9 | 15 | 554 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 135 | 0 | 13 | 0 | 0 | -3 | 554
6 | 9 | 16 | 566 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | 566
6 | 9 | 17 | 590 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 36 | 0 | 8 | 0 | 103 | -7 | 590
6 | 9 | 18 | 610 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 143 | 610
6 | 9 | 19 | 611 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -25 | 611
6 | 9 | 20 | 584 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 130 | 584
6 | 9 | 21 | 562 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 562
6 | 9 | 22 | 539 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67 | 13 | 539
6 | 9 | 23 | 517 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 104 | -38 | 517
6 | 10 | 0 | 506 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 506
6 | 10 | 1 | 501 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 501
6 | 10 | 2 | 521 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 521
6 | 10 | 3 | 565 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 11 | 565
6 | 10 | 4 | 599 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148 | 1 | 599
6 | 10 | 5 | 600 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 29 | 0 | 4 | 0 | 117 | 22 | 600
6 | 10 | 6 | 593 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 145 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 593
6 | 10 | 7 | 594 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 282 | 0 | 1 | 0 | -99 | 1 | 594
6 | 10 | 8 | 649 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 368 | 0 | 1 | 0 | -129 | 0 | 649
6 | 10 | 9 | 698 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 432 | 0 | 0 | 0 | -144 | 1 | 698
6 | 10 | 10 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 478 | 0 | 1 | 0 | -176 | -11 | 701
6 | 10 | 11 | 700 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 567 | 0 | 2 | 0 | -176 | -102 | 700
6 | 10 | 12 | 682 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 693 | -8 | 2 | -1 | -176 | -237 | 682
6 | 10 | 13 | 742 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 730 | 0 | 2 | 0 | -176 | -227 | 742
6 | 10 | 14 | 742 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 666 | 0 | 1 | 0 | -176 | -162 | 742
6 | 10 | 15 | 750 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 576 | 0 | 1 | 0 | -77 | -164 | 750
6 | 10 | 16 | 767 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 413 | 0 | 0 | 0 | 1 | -56 | 767
6 | 10 | 17 | 751 | 167 | 249 | 71 | 0 | 30 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 751
6 | 10 | 18 | 728 | 167 | 386 | 71 | 0 | 30 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 728
6 | 10 | 19 | 705 | 167 | 252 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 705
6 | 10 | 20 | 681 | 167 | 227 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 681
6 | 10 | 21 | 651 | 167 | 195 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 651
6 | 10 | 22 | 619 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 161 | 0 | 619
6 | 10 | 23 | 595 | 167 | 324 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 595
6 | 11 | 0 | 561 | 167 | 284 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 561
6 | 11 | 1 | 548 | 167 | 212 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 95 | 548
6 | 11 | 2 | 563 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 57 | 78 | 563
6 | 11 | 3 | 596 | 167 | 318 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 596
6 | 11 | 4 | 630 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 172 | 0 | 630
6 | 11 | 5 | 641 | 167 | 306 | 49 | 0 | 30 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 46 | 641
6 | 11 | 6 | 627 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 134 | 0 | 13 | 0 | 0 | 71 | 627
6 | 11 | 7 | 627 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 253 | 0 | 11 | 0 | -47 | 1 | 627
6 | 11 | 8 | 688 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 385 | 0 | 9 | 0 | -117 | 2 | 688
6 | 11 | 9 | 734 | 167 | 185 | 30 | 0 | 30 | 538 | 0 | 7 | 0 | -176 | -47 | 734
6 | 11 | 10 | 767 | 167 | 189 | 30 | 0 | 30 | 707 | -76 | 7 | -5 | -176 | -106 | 767
6 | 11 | 11 | 806 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 795 | -204 | 4 | -3 | -176 | -30 | 806
6 | 11 | 12 | 764 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 792 | -269 | 4 | -3 | -176 | 1 | 764
6 | 11 | 13 | 807 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 752 | 0 | 5 | 0 | -176 | -194 | 807
6 | 11 | 14 | 816 | 167 | 194 | 30 | 0 | 30 | 660 | 0 | 7 | 0 | -176 | -96 | 816
6 | 11 | 15 | 796 | 167 | 191 | 30 | 0 | 30 | 510 | 0 | 5 | 0 | -105 | -32 | 796
6 | 11 | 16 | 786 | 167 | 191 | 30 | 0 | 30 | 363 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 786
6 | 11 | 17 | 773 | 167 | 288 | 71 | 0 | 30 | 214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 773
6 | 11 | 18 | 758 | 167 | 419 | 71 | 0 | 30 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 758
6 | 11 | 19 | 725 | 167 | 452 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 725
6 | 11 | 20 | 698 | 167 | 243 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 698
6 | 11 | 21 | 662 | 167 | 386 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 662
6 | 11 | 22 | 641 | 167 | 363 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 641
6 | 11 | 23 | 615 | 167 | 193 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 149 | 0 | 615
6 | 12 | 0 | 590 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 163 | 1 | 590
6 | 12 | 1 | 571 | 167 | 286 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 45 | 571
6 | 12 | 2 | 574 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 114 | 30 | 574
6 | 12 | 3 | 608 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 | 0 | 608
6 | 12 | 4 | 646 | 167 | 190 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 646
6 | 12 | 5 | 641 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 26 | 0 | 12 | 0 | 174 | 1 | 641
6 | 12 | 6 | 626 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 124 | 0 | 14 | 0 | 0 | 79 | 626
6 | 12 | 7 | 624 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 244 | 0 | 11 | 0 | -41 | 1 | 624
6 | 12 | 8 | 685 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 397 | 0 | 5 | 0 | -127 | 1 | 685
6 | 12 | 9 | 734 | 167 | 185 | 30 | 0 | 30 | 575 | 0 | 5 | 0 | -176 | -82 | 734
6 | 12 | 10 | 768 | 167 | 189 | 30 | 0 | 30 | 745 | -71 | 4 | -3 | -176 | -147 | 768
6 | 12 | 11 | 813 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 835 | -155 | 2 | -1 | -176 | -112 | 813
6 | 12 | 12 | 774 | 167 | 189 | 30 | 0 | 30 | 839 | -308 | 3 | -2 | -176 | 2 | 774
6 | 12 | 13 | 820 | 167 | 194 | 30 | 0 | 30 | 805 | -9 | 3 | -2 | -176 | -222 | 820
6 | 12 | 14 | 813 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 731 | 0 | 3 | 0 | -176 | -165 | 813
6 | 12 | 15 | 810 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 602 | 0 | 2 | 0 | 2 | -205 | 810
6 | 12 | 16 | 825 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 407 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 825
6 | 12 | 17 | 783 | 167 | 313 | 71 | 0 | 30 | 201 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 783
6 | 12 | 18 | 753 | 167 | 430 | 71 | 0 | 30 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 753
6 | 12 | 19 | 731 | 167 | 459 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 731
6 | 12 | 20 | 709 | 167 | 434 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 709
6 | 12 | 21 | 671 | 167 | 396 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 671
6 | 12 | 22 | 643 | 167 | 186 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 643
6 | 12 | 23 | 619 | 167 | 347 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 619
6 | 13 | 0 | 578 | 167 | 336 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 578
6 | 13 | 1 | 547 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 105 | 19 | 547
6 | 13 | 2 | 560 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 133 | 1 | 560
6 | 13 | 3 | 589 | 167 | 222 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 98 | 0 | 589
6 | 13 | 4 | 620 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 169 | 1 | 620
6 | 13 | 5 | 628 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 31 | 0 | 4 | 0 | 165 | 0 | 628
6 | 13 | 6 | 620 | 167 | 201 | 30 | 0 | 30 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 620
6 | 13 | 7 | 620 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 342 | 0 | 0 | 0 | -132 | 1 | 620
6 | 13 | 8 | 693 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 537 | 0 | 0 | 0 | -119 | -134 | 693
6 | 13 | 9 | 758 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 677 | 0 | 0 | 0 | -176 | -158 | 758
6 | 13 | 10 | 782 | 167 | 190 | 30 | 0 | 30 | 776 | -24 | 1 | -1 | -176 | -211 | 782
6 | 13 | 11 | 814 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 835 | -65 | 1 | -1 | -176 | -200 | 814
6 | 13 | 12 | 788 | 167 | 191 | 30 | 0 | 30 | 834 | -98 | 2 | -2 | -176 | -190 | 788
6 | 13 | 13 | 839 | 167 | 196 | 30 | 0 | 30 | 781 | 0 | 4 | 0 | -176 | -193 | 839
6 | 13 | 14 | 846 | 167 | 197 | 30 | 0 | 30 | 695 | 0 | 5 | 0 | -176 | -102 | 846
6 | 13 | 15 | 850 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 550 | 0 | 4 | 0 | 3 | -116 | 850
6 | 13 | 16 | 855 | 167 | 230 | 30 | 0 | 30 | 394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 855
6 | 13 | 17 | 816 | 167 | 194 | 71 | 0 | 30 | 224 | 0 | 3 | 0 | 128 | -1 | 816
6 | 13 | 18 | 789 | 167 | 450 | 71 | 0 | 30 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 789
6 | 13 | 19 | 757 | 167 | 486 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 757
6 | 13 | 20 | 715 | 167 | 446 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 715
6 | 13 | 21 | 678 | 167 | 408 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 678
6 | 13 | 22 | 646 | 167 | 343 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | -1 | 646
6 | 13 | 23 | 627 | 167 | 359 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 627
6 | 14 | 0 | 588 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 167 | 1 | 588
6 | 14 | 1 | 562 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 144 | 1 | 562
6 | 14 | 2 | 567 | 167 | 326 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 567
6 | 14 | 3 | 594 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 142 | 1 | 594
6 | 14 | 4 | 618 | 167 | 347 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 618
6 | 14 | 5 | 633 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 36 | 0 | 10 | 0 | 159 | 0 | 633
6 | 14 | 6 | 630 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 630
6 | 14 | 7 | 625 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 380 | 0 | 5 | 0 | -169 | 0 | 625
6 | 14 | 8 | 698 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 560 | 0 | 1 | 0 | -176 | -96 | 698
6 | 14 | 9 | 770 | 167 | 189 | 30 | 0 | 30 | 697 | 0 | 0 | 0 | -176 | -167 | 770
6 | 14 | 10 | 807 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 787 | -43 | 0 | 0 | -176 | -181 | 807
6 | 14 | 11 | 837 | 167 | 196 | 30 | 0 | 30 | 831 | -69 | 1 | -1 | -176 | -172 | 837
6 | 14 | 12 | 808 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 829 | -163 | 1 | -1 | -176 | -102 | 808
6 | 14 | 13 | 852 | 167 | 197 | 30 | 0 | 30 | 792 | 0 | 1 | 0 | -176 | -189 | 852
6 | 14 | 14 | 848 | 167 | 197 | 30 | 0 | 30 | 714 | 0 | 2 | 0 | -176 | -116 | 848
6 | 14 | 15 | 839 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 596 | 0 | 4 | 0 | 3 | -173 | 839
6 | 14 | 16 | 855 | 167 | 198 | 30 | 0 | 30 | 426 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 855
6 | 14 | 17 | 822 | 167 | 317 | 71 | 0 | 30 | 234 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 822
6 | 14 | 18 | 791 | 167 | 452 | 71 | 0 | 30 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 791
6 | 14 | 19 | 742 | 167 | 467 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 742
6 | 14 | 20 | 716 | 167 | 435 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 716
6 | 14 | 21 | 678 | 167 | 215 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 678
6 | 14 | 22 | 656 | 167 | 190 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | -1 | 656
6 | 14 | 23 | 633 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 170 | 0 | 633
6 | 15 | 0 | 590 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 155 | 1 | 590
6 | 15 | 1 | 573 | 167 | 296 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 29 | 573
6 | 15 | 2 | 568 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 102 | 30 | 568
6 | 15 | 3 | 594 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 127 | 0 | 594
6 | 15 | 4 | 616 | 167 | 210 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 117 | 1 | 616
6 | 15 | 5 | 612 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 34 | 0 | 25 | 0 | 84 | 41 | 612
6 | 15 | 6 | 579 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 166 | 0 | 22 | 0 | 0 | -18 | 579
6 | 15 | 7 | 568 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 319 | 0 | 17 | 0 | -176 | -1 | 568
6 | 15 | 8 | 605 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 476 | -97 | 18 | -13 | -176 | -12 | 605
6 | 15 | 9 | 639 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 565 | -155 | 17 | -12 | -176 | -9 | 639
6 | 15 | 10 | 661 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 672 | -241 | 14 | -10 | -176 | -7 | 661
6 | 15 | 11 | 696 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 733 | -164 | 10 | -7 | -176 | -109 | 696
6 | 15 | 12 | 692 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 700 | -9 | 7 | -5 | -176 | -234 | 692
6 | 15 | 13 | 680 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 615 | 0 | 6 | 0 | -176 | -174 | 680
6 | 15 | 14 | 692 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 567 | 0 | 5 | 0 | -176 | -113 | 692
6 | 15 | 15 | 694 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 464 | 0 | 4 | 0 | -171 | -12 | 694
6 | 15 | 16 | 694 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 327 | 0 | 3 | 0 | 0 | -45 | 694
6 | 15 | 17 | 689 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 184 | 0 | 4 | 0 | 50 | 1 | 689
6 | 15 | 18 | 693 | 167 | 355 | 71 | 0 | 30 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 693
6 | 15 | 19 | 688 | 167 | 231 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 688
6 | 15 | 20 | 663 | 167 | 207 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 663
6 | 15 | 21 | 633 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 175 | 1 | 633
6 | 15 | 22 | 598 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 142 | 0 | 598
6 | 15 | 23 | 570 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | 1 | 570
6 | 16 | 0 | 543 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 14 | 543
6 | 16 | 1 | 519 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 519
6 | 16 | 2 | 525 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93 | 525
6 | 16 | 3 | 545 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 545
6 | 16 | 4 | 567 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 1 | 567
6 | 16 | 5 | 569 | 167 | 189 | 49 | 0 | 30 | 30 | -4 | 5 | -1 | 0 | 104 | 569
6 | 16 | 6 | 548 | 167 | 204 | 30 | 0 | 30 | 160 | -20 | 8 | -1 | -30 | 0 | 548
6 | 16 | 7 | 542 | 167 | 223 | 30 | 0 | 30 | 306 | -39 | 10 | -1 | -176 | -8 | 542
6 | 16 | 8 | 587 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 444 | -57 | 14 | -12 | -176 | -35 | 587
6 | 16 | 9 | 615 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 514 | -136 | 19 | -16 | -176 | 1 | 615
6 | 16 | 10 | 630 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 590 | -197 | 18 | -15 | -176 | 1 | 630
6 | 16 | 11 | 651 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 674 | -261 | 22 | -18 | -176 | 1 | 651
6 | 16 | 12 | 658 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 685 | -266 | 27 | -22 | -176 | 1 | 658
6 | 16 | 13 | 667 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 647 | -218 | 21 | -17 | -176 | 1 | 667
6 | 16 | 14 | 667 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 569 | -140 | 16 | -13 | -176 | 2 | 667
6 | 16 | 15 | 670 | 167 | 240 | 30 | 0 | 30 | 437 | -56 | 17 | -2 | -163 | -30 | 670
6 | 16 | 16 | 661 | 167 | 223 | 30 | 0 | 30 | 306 | -39 | 14 | -2 | 0 | -68 | 661
6 | 16 | 17 | 673 | 167 | 249 | 71 | 0 | 30 | 167 | -21 | 11 | -1 | 0 | 0 | 673
6 | 16 | 18 | 671 | 167 | 222 | 71 | 0 | 30 | 53 | -7 | 6 | -1 | 130 | 0 | 671
6 | 16 | 19 | 679 | 167 | 403 | 71 | 0 | 30 | 2 | 0 | 6 | -1 | 0 | 1 | 679
6 | 16 | 20 | 660 | 167 | 207 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 660
6 | 16 | 21 | 630 | 167 | 358 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 630
6 | 16 | 22 | 592 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 | 1 | 592
6 | 16 | 23 | 559 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 111 | 2 | 559
6 | 17 | 0 | 533 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | 55 | 533
6 | 17 | 1 | 509 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 509
6 | 17 | 2 | 515 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 515
6 | 17 | 3 | 539 | 167 | 206 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 539
6 | 17 | 4 | 578 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | 16 | 578
6 | 17 | 5 | 590 | 167 | 242 | 49 | 0 | 30 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 590
6 | 17 | 6 | 584 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 584
6 | 17 | 7 | 610 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 275 | 0 | 0 | 0 | -48 | -26 | 610
6 | 17 | 8 | 694 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 694
6 | 17 | 9 | 737 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 273 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 737
6 | 17 | 10 | 755 | 167 | 276 | 30 | 0 | 30 | 248 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 755
6 | 17 | 11 | 755 | 167 | 318 | 30 | 0 | 30 | 207 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 755
6 | 17 | 12 | 713 | 167 | 290 | 30 | 0 | 30 | 194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 713
6 | 17 | 13 | 753 | 167 | 333 | 30 | 0 | 30 | 190 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 753
6 | 17 | 14 | 772 | 167 | 388 | 30 | 0 | 30 | 151 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 772
6 | 17 | 15 | 766 | 167 | 437 | 30 | 0 | 30 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 766
6 | 17 | 16 | 766 | 167 | 476 | 30 | 0 | 30 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 766
6 | 17 | 17 | 741 | 167 | 434 | 71 | 0 | 30 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 741
6 | 17 | 18 | 736 | 167 | 442 | 71 | 0 | 30 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 736
6 | 17 | 19 | 705 | 167 | 415 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 705
6 | 17 | 20 | 678 | 167 | 389 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 678
6 | 17 | 21 | 647 | 167 | 358 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 647
6 | 17 | 22 | 619 | 167 | 325 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 619
6 | 17 | 23 | 600 | 167 | 315 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | 18 | 0 | 577 | 167 | 332 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 577
6 | 18 | 1 | 565 | 167 | 262 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 53 | 565
6 | 18 | 2 | 570 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 135 | -1 | 570
6 | 18 | 3 | 596 | 167 | 300 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 596
6 | 18 | 4 | 636 | 167 | 343 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 636
6 | 18 | 5 | 653 | 167 | 376 | 49 | 0 | 30 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 653
6 | 18 | 6 | 640 | 167 | 347 | 30 | 0 | 30 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 640
6 | 18 | 7 | 631 | 167 | 268 | 30 | 0 | 30 | 132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 631
6 | 18 | 8 | 681 | 167 | 207 | 30 | 0 | 30 | 245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 681
6 | 18 | 9 | 708 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 397 | 0 | 1 | 0 | 0 | -99 | 708
6 | 18 | 10 | 725 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 547 | 0 | 2 | 0 | 0 | -233 | 725
6 | 18 | 11 | 739 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 650 | 0 | 2 | 0 | 1 | -323 | 739
6 | 18 | 12 | 717 | 167 | 184 | 30 | 0 | 30 | 710 | 0 | 3 | 0 | -169 | -238 | 717
6 | 18 | 13 | 763 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 724 | 0 | 2 | 0 | -176 | -202 | 763
6 | 18 | 14 | 779 | 167 | 190 | 30 | 0 | 30 | 727 | 0 | 1 | 0 | -176 | -190 | 779
6 | 18 | 15 | 771 | 167 | 189 | 30 | 0 | 30 | 616 | 0 | 1 | 0 | -132 | -130 | 771
6 | 18 | 16 | 785 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 443 | 0 | 1 | 0 | 2 | -70 | 785
6 | 18 | 17 | 774 | 167 | 258 | 71 | 0 | 30 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774
6 | 18 | 18 | 754 | 167 | 411 | 71 | 0 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754
6 | 18 | 19 | 719 | 167 | 281 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 719
6 | 18 | 20 | 695 | 167 | 427 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695
6 | 18 | 21 | 656 | 167 | 388 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656
6 | 18 | 22 | 623 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 623
6 | 18 | 23 | 599 | 167 | 337 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 599
6 | 19 | 0 | 565 | 167 | 297 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 565
6 | 19 | 1 | 554 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 1 | 554
6 | 19 | 2 | 557 | 167 | 236 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 557
6 | 19 | 3 | 580 | 167 | 297 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 580
6 | 19 | 4 | 608 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 0 | 608
6 | 19 | 5 | 613 | 167 | 292 | 49 | 0 | 30 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 613
6 | 19 | 6 | 606 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 606
6 | 19 | 7 | 593 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 356 | 0 | 0 | 0 | -173 | 1 | 593
6 | 19 | 8 | 664 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 514 | 0 | 0 | 0 | -176 | -83 | 664
6 | 19 | 9 | 726 | 167 | 184 | 30 | 0 | 30 | 661 | -88 | 1 | -1 | -176 | -82 | 726
6 | 19 | 10 | 753 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 741 | -172 | 0 | 0 | -176 | -54 | 753
6 | 19 | 11 | 780 | 167 | 190 | 30 | 0 | 30 | 777 | -187 | 0 | 0 | -176 | -51 | 780
6 | 19 | 12 | 754 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 792 | -277 | 0 | 0 | -176 | 1 | 754
6 | 19 | 13 | 810 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 778 | -9 | 1 | 0 | -176 | -204 | 810
6 | 19 | 14 | 825 | 167 | 194 | 30 | 0 | 30 | 711 | 0 | 2 | 0 | -176 | -133 | 825
6 | 19 | 15 | 817 | 167 | 194 | 30 | 0 | 30 | 574 | 0 | 2 | 0 | -138 | -42 | 817
6 | 19 | 16 | 833 | 167 | 215 | 30 | 0 | 30 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 833
6 | 19 | 17 | 786 | 167 | 312 | 71 | 0 | 30 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786
6 | 19 | 18 | 756 | 167 | 427 | 71 | 0 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756
6 | 19 | 19 | 728 | 167 | 459 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728
6 | 19 | 20 | 704 | 167 | 436 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704
6 | 19 | 21 | 675 | 167 | 406 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 675
6 | 19 | 22 | 646 | 167 | 197 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 646
6 | 19 | 23 | 623 | 167 | 361 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 623
6 | 20 | 0 | 591 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 | 0 | 591
6 | 20 | 1 | 569 | 167 | 305 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 569
6 | 20 | 2 | 571 | 167 | 311 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 571
6 | 20 | 3 | 599 | 167 | 336 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 599
6 | 20 | 4 | 621 | 167 | 357 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 621
6 | 20 | 5 | 626 | 167 | 358 | 49 | 0 | 30 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 626
6 | 20 | 6 | 613 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 63 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 | 613
6 | 20 | 7 | 624 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 142 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58 | 624
6 | 20 | 8 | 688 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 257 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 688
6 | 20 | 9 | 751 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 382 | 0 | 17 | 0 | 1 | -58 | 751
6 | 20 | 10 | 776 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 407 | 0 | 19 | 0 | 1 | -60 | 776
6 | 20 | 11 | 772 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 400 | 0 | 24 | 0 | 1 | -62 | 772
6 | 20 | 12 | 724 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 380 | 0 | 28 | 0 | 0 | -93 | 724
6 | 20 | 13 | 768 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 351 | 0 | 22 | 0 | 1 | -15 | 768
6 | 20 | 14 | 783 | 167 | 238 | 30 | 0 | 30 | 292 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 783
6 | 20 | 15 | 776 | 167 | 319 | 30 | 0 | 30 | 206 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 776
6 | 20 | 16 | 768 | 167 | 386 | 30 | 0 | 30 | 130 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 768
6 | 20 | 17 | 734 | 167 | 374 | 71 | 0 | 30 | 63 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 734
6 | 20 | 18 | 726 | 167 | 408 | 71 | 0 | 30 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 726
6 | 20 | 19 | 703 | 167 | 402 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 703
6 | 20 | 20 | 671 | 167 | 189 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 671
6 | 20 | 21 | 645 | 167 | 345 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 645
6 | 20 | 22 | 631 | 167 | 336 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 631
6 | 20 | 23 | 614 | 167 | 316 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 614
6 | 21 | 0 | 576 | 167 | 315 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 576
6 | 21 | 1 | 566 | 167 | 245 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 69 | 566
6 | 21 | 2 | 575 | 167 | 318 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 575
6 | 21 | 3 | 600 | 167 | 325 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | 21 | 4 | 628 | 167 | 356 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 628
6 | 21 | 5 | 645 | 167 | 238 | 49 | 0 | 30 | 13 | 0 | 11 | 0 | 137 | 0 | 645
6 | 21 | 6 | 626 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 68 | 0 | 7 | 0 | 141 | 1 | 626
6 | 21 | 7 | 620 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 207 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 620
6 | 21 | 8 | 696 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 696
6 | 21 | 9 | 745 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1 | -56 | 745
6 | 21 | 10 | 742 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1 | -95 | 742
6 | 21 | 11 | 757 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 488 | 0 | 1 | 0 | 1 | -142 | 757
6 | 21 | 12 | 717 | 167 | 184 | 30 | 0 | 30 | 536 | 0 | 0 | 0 | -176 | -54 | 717
6 | 21 | 13 | 747 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 585 | 0 | 1 | 0 | -176 | -77 | 747
6 | 21 | 14 | 756 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 596 | 0 | 2 | 0 | -176 | -81 | 756
6 | 21 | 15 | 763 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 521 | 0 | 1 | 0 | -153 | -21 | 763
6 | 21 | 16 | 779 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 379 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | 779
6 | 21 | 17 | 750 | 167 | 274 | 71 | 0 | 30 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 750
6 | 21 | 18 | 720 | 167 | 388 | 71 | 0 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
6 | 21 | 19 | 711 | 167 | 441 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 711
6 | 21 | 20 | 679 | 167 | 409 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 679
6 | 21 | 21 | 639 | 167 | 369 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 639
6 | 21 | 22 | 617 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 163 | 0 | 617
6 | 21 | 23 | 592 | 167 | 326 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 592
6 | 22 | 0 | 555 | 167 | 316 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 555
6 | 22 | 1 | 538 | 167 | 239 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62 | 538
6 | 22 | 2 | 549 | 167 | 247 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 549
6 | 22 | 3 | 570 | 167 | 285 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 570
6 | 22 | 4 | 595 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 131 | 1 | 595
6 | 22 | 5 | 587 | 167 | 210 | 49 | 0 | 30 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | 81 | 587
6 | 22 | 6 | 562 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 128 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 562
6 | 22 | 7 | 561 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 245 | 0 | 23 | 0 | -96 | -20 | 561
6 | 22 | 8 | 610 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 329 | 0 | 27 | 0 | -176 | 21 | 610
6 | 22 | 9 | 640 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 352 | 0 | 33 | 0 | -176 | 22 | 640
6 | 22 | 10 | 663 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 341 | 0 | 32 | 0 | -176 | 57 | 663
6 | 22 | 11 | 684 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 262 | 0 | 37 | 0 | -176 | 152 | 684
6 | 22 | 12 | 652 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 162 | 0 | 43 | 0 | -81 | 119 | 652
6 | 22 | 13 | 653 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 118 | 0 | 44 | 0 | 0 | 82 | 653
6 | 22 | 14 | 655 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 78 | 0 | 40 | 0 | 0 | 128 | 655
6 | 22 | 15 | 644 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 64 | 0 | 47 | 0 | 107 | 17 | 644
6 | 22 | 16 | 650 | 167 | 326 | 30 | 0 | 30 | 55 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 650
6 | 22 | 17 | 655 | 167 | 312 | 71 | 0 | 30 | 31 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 655
6 | 22 | 18 | 658 | 167 | 338 | 71 | 0 | 30 | 11 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 658
6 | 22 | 19 | 639 | 167 | 325 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 639
6 | 22 | 20 | 621 | 167 | 301 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 621
6 | 22 | 21 | 602 | 167 | 284 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 602
6 | 22 | 22 | 578 | 167 | 265 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 578
6 | 22 | 23 | 563 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 73 | 0 | 563
6 | 23 | 0 | 536 | 167 | 183 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 76 | 536
6 | 23 | 1 | 523 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 67 | 523
6 | 23 | 2 | 523 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 69 | 523
6 | 23 | 3 | 556 | 167 | 207 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 50 | 556
6 | 23 | 4 | 578 | 167 | 252 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 25 | 578
6 | 23 | 5 | 573 | 167 | 206 | 49 | 0 | 30 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 69 | 573
6 | 23 | 6 | 555 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 59 | 0 | 37 | 0 | 0 | 50 | 555
6 | 23 | 7 | 558 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 105 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 558
6 | 23 | 8 | 595 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 91 | 0 | 34 | 0 | 0 | 61 | 595
6 | 23 | 9 | 634 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 87 | 0 | 41 | 0 | 0 | 97 | 634
6 | 23 | 10 | 628 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 113 | 0 | 43 | 0 | 0 | 63 | 628
6 | 23 | 11 | 647 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 106 | 0 | 49 | 0 | 0 | 83 | 647
6 | 23 | 12 | 643 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 125 | 0 | 51 | 0 | 0 | 58 | 643
6 | 23 | 13 | 633 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 166 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 633
6 | 23 | 14 | 626 | 167 | 251 | 30 | 0 | 30 | 102 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 626
6 | 23 | 15 | 609 | 167 | 259 | 30 | 0 | 30 | 81 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 609
6 | 23 | 16 | 615 | 167 | 282 | 30 | 0 | 30 | 68 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 615
6 | 23 | 17 | 650 | 167 | 299 | 71 | 0 | 30 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 650
6 | 23 | 18 | 666 | 167 | 337 | 71 | 0 | 30 | 16 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 666
6 | 23 | 19 | 657 | 167 | 340 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 657
6 | 23 | 20 | 640 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 143 | 0 | 640
6 | 23 | 21 | 618 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 124 | 1 | 618
6 | 23 | 22 | 578 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 84 | 0 | 578
6 | 23 | 23 | 558 | 167 | 259 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 558
6 | 24 | 0 | 535 | 167 | 267 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 535
6 | 24 | 1 | 509 | 167 | 183 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 63 | 509
6 | 24 | 2 | 512 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 62 | 512
6 | 24 | 3 | 551 | 167 | 249 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 | 551
6 | 24 | 4 | 592 | 167 | 301 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 592
6 | 24 | 5 | 604 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 25 | 0 | 25 | 0 | 69 | 57 | 604
6 | 24 | 6 | 608 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 106 | 0 | 21 | 0 | 0 | 72 | 608
6 | 24 | 7 | 644 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 143 | 0 | 15 | 0 | 0 | 77 | 644
6 | 24 | 8 | 705 | 167 | 271 | 30 | 0 | 30 | 193 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 705
6 | 24 | 9 | 761 | 167 | 227 | 30 | 0 | 30 | 294 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 761
6 | 24 | 10 | 766 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 403 | 0 | 11 | 0 | 1 | -58 | 766
6 | 24 | 11 | 774 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 495 | 0 | 9 | 0 | 1 | -140 | 774
6 | 24 | 12 | 775 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 581 | 0 | 7 | 0 | 1 | -223 | 775
6 | 24 | 13 | 827 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 445 | 0 | 9 | 0 | 2 | -38 | 827
6 | 24 | 14 | 799 | 167 | 225 | 30 | 0 | 30 | 334 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 799
6 | 24 | 15 | 786 | 167 | 266 | 30 | 0 | 30 | 282 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 786
6 | 24 | 16 | 788 | 167 | 336 | 30 | 0 | 30 | 216 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 788
6 | 24 | 17 | 764 | 167 | 351 | 71 | 0 | 30 | 128 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 764
6 | 24 | 18 | 750 | 167 | 417 | 71 | 0 | 30 | 42 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 750
6 | 24 | 19 | 740 | 167 | 439 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 740
6 | 24 | 20 | 722 | 167 | 422 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 722
6 | 24 | 21 | 684 | 167 | 385 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 684
6 | 24 | 22 | 655 | 167 | 357 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 655
6 | 24 | 23 | 637 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 166 | 1 | 637
6 | 25 | 0 | 597 | 167 | 334 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 597
6 | 25 | 1 | 579 | 167 | 320 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 579
6 | 25 | 2 | 590 | 167 | 328 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 590
6 | 25 | 3 | 610 | 167 | 323 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 610
6 | 25 | 4 | 626 | 167 | 334 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 626
6 | 25 | 5 | 640 | 167 | 348 | 49 | 0 | 30 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 640
6 | 25 | 6 | 645 | 167 | 305 | 30 | 0 | 30 | 82 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 645
6 | 25 | 7 | 661 | 167 | 257 | 30 | 0 | 30 | 148 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 661
6 | 25 | 8 | 722 | 167 | 263 | 30 | 0 | 30 | 205 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 722
6 | 25 | 9 | 776 | 167 | 204 | 30 | 0 | 30 | 319 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 776
6 | 25 | 10 | 787 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 353 | 0 | 26 | 0 | 2 | -3 | 787
6 | 25 | 11 | 793 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 381 | 0 | 23 | 0 | 2 | -22 | 793
6 | 25 | 12 | 757 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 337 | 0 | 26 | 0 | 1 | -16 | 757
6 | 25 | 13 | 771 | 167 | 219 | 30 | 0 | 30 | 299 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 771
6 | 25 | 14 | 794 | 167 | 244 | 30 | 0 | 30 | 299 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 794
6 | 25 | 15 | 794 | 167 | 320 | 30 | 0 | 30 | 226 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 794
6 | 25 | 16 | 773 | 167 | 397 | 30 | 0 | 30 | 129 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 773
6 | 25 | 17 | 740 | 167 | 376 | 71 | 0 | 30 | 76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 740
6 | 25 | 18 | 734 | 167 | 418 | 71 | 0 | 30 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 734
6 | 25 | 19 | 708 | 167 | 417 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 708
6 | 25 | 20 | 683 | 167 | 395 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 683
6 | 25 | 21 | 658 | 167 | 381 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 658
6 | 25 | 22 | 634 | 167 | 359 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 634
6 | 25 | 23 | 610 | 167 | 340 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 610
6 | 26 | 0 | 574 | 167 | 337 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 574
6 | 26 | 1 | 554 | 167 | 320 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 554
6 | 26 | 2 | 560 | 167 | 322 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 560
6 | 26 | 3 | 580 | 167 | 314 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 580
6 | 26 | 4 | 618 | 167 | 352 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 618
6 | 26 | 5 | 642 | 167 | 379 | 49 | 0 | 30 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 642
6 | 26 | 6 | 626 | 167 | 324 | 30 | 0 | 30 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 626
6 | 26 | 7 | 628 | 167 | 213 | 30 | 0 | 30 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 628
6 | 26 | 8 | 687 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 687
6 | 26 | 9 | 738 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 351 | 0 | 2 | 0 | 1 | -25 | 738
6 | 26 | 10 | 737 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 468 | 0 | 2 | 0 | -82 | -64 | 737
6 | 26 | 11 | 747 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 566 | 0 | 3 | 0 | -176 | -60 | 747
6 | 26 | 12 | 723 | 167 | 184 | 30 | 0 | 30 | 611 | 0 | 3 | 0 | -176 | -126 | 723
6 | 26 | 13 | 799 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 576 | 0 | 1 | 0 | 2 | -189 | 799
6 | 26 | 14 | 798 | 167 | 194 | 30 | 0 | 30 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 798
6 | 26 | 15 | 783 | 167 | 325 | 30 | 0 | 30 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783
6 | 26 | 16 | 763 | 167 | 388 | 30 | 0 | 30 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 763
6 | 26 | 17 | 739 | 167 | 383 | 71 | 0 | 30 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739
6 | 26 | 18 | 724 | 167 | 425 | 71 | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724
6 | 26 | 19 | 712 | 167 | 444 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 712
6 | 26 | 20 | 693 | 167 | 425 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693
6 | 26 | 21 | 660 | 167 | 211 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 660
6 | 26 | 22 | 623 | 167 | 354 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 623
6 | 26 | 23 | 608 | 167 | 347 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608
6 | 27 | 0 | 573 | 167 | 343 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 573
6 | 27 | 1 | 553 | 167 | 325 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 553
6 | 27 | 2 | 567 | 167 | 334 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567
6 | 27 | 3 | 593 | 167 | 332 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593
6 | 27 | 4 | 621 | 167 | 358 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 621
6 | 27 | 5 | 624 | 167 | 360 | 49 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 624
6 | 27 | 6 | 603 | 167 | 286 | 30 | 0 | 30 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 603
6 | 27 | 7 | 606 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 606
6 | 27 | 8 | 667 | 167 | 204 | 30 | 0 | 30 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 667
6 | 27 | 9 | 712 | 167 | 259 | 30 | 0 | 30 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 712
6 | 27 | 10 | 720 | 167 | 235 | 30 | 0 | 30 | 256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 720
6 | 27 | 11 | 723 | 167 | 240 | 30 | 0 | 30 | 254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 723
6 | 27 | 12 | 689 | 167 | 232 | 30 | 0 | 30 | 227 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 689
6 | 27 | 13 | 735 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 187 | 0 | 3 | 0 | 136 | 0 | 735
6 | 27 | 14 | 742 | 167 | 369 | 30 | 0 | 30 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 742
6 | 27 | 15 | 735 | 167 | 379 | 30 | 0 | 30 | 121 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 735
6 | 27 | 16 | 732 | 167 | 423 | 30 | 0 | 30 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 732
6 | 27 | 17 | 710 | 167 | 403 | 71 | 0 | 30 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 710
6 | 27 | 18 | 698 | 167 | 287 | 71 | 0 | 30 | 12 | 0 | 5 | 0 | 126 | 0 | 698
6 | 27 | 19 | 673 | 167 | 397 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 673
6 | 27 | 20 | 650 | 167 | 373 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 650
6 | 27 | 21 | 628 | 167 | 339 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 628
6 | 27 | 22 | 608 | 167 | 318 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 608
6 | 27 | 23 | 598 | 167 | 315 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 598
6 | 28 | 0 | 573 | 167 | 328 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 573
6 | 28 | 1 | 557 | 167 | 279 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 557
6 | 28 | 2 | 554 | 167 | 282 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 554
6 | 28 | 3 | 586 | 167 | 310 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 586
6 | 28 | 4 | 614 | 167 | 340 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 614
6 | 28 | 5 | 630 | 167 | 364 | 49 | 0 | 30 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 630
6 | 28 | 6 | 623 | 167 | 363 | 30 | 0 | 30 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 623
6 | 28 | 7 | 643 | 167 | 375 | 30 | 0 | 30 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 643
6 | 28 | 8 | 710 | 167 | 423 | 30 | 0 | 30 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 710
6 | 28 | 9 | 760 | 167 | 425 | 30 | 0 | 30 | 99 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 760
6 | 28 | 10 | 760 | 167 | 382 | 30 | 0 | 30 | 146 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 760
6 | 28 | 11 | 735 | 167 | 306 | 30 | 0 | 30 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 735
6 | 28 | 12 | 686 | 167 | 226 | 30 | 0 | 30 | 229 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 686
6 | 28 | 13 | 732 | 167 | 268 | 30 | 0 | 30 | 232 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 732
6 | 28 | 14 | 743 | 167 | 275 | 30 | 0 | 30 | 236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 743
6 | 28 | 15 | 749 | 167 | 291 | 30 | 0 | 30 | 227 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 749
6 | 28 | 16 | 738 | 167 | 343 | 30 | 0 | 30 | 165 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 738
6 | 28 | 17 | 706 | 167 | 333 | 71 | 0 | 30 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 706
6 | 28 | 18 | 703 | 167 | 392 | 71 | 0 | 30 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 703
6 | 28 | 19 | 691 | 167 | 421 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 691
6 | 28 | 20 | 669 | 167 | 401 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669
6 | 28 | 21 | 640 | 167 | 370 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 640
6 | 28 | 22 | 623 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 | 1 | 623
6 | 28 | 23 | 600 | 167 | 336 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | 29 | 0 | 581 | 167 | 348 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 581
6 | 29 | 1 | 562 | 167 | 314 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 562
6 | 29 | 2 | 566 | 167 | 310 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 566
6 | 29 | 3 | 589 | 167 | 325 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 589
6 | 29 | 4 | 610 | 167 | 345 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 610
6 | 29 | 5 | 602 | 167 | 318 | 49 | 0 | 30 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 602
6 | 29 | 6 | 568 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 568
6 | 29 | 7 | 559 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 238 | 0 | 4 | 0 | -72 | -20 | 559
6 | 29 | 8 | 590 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 340 | 0 | 4 | 0 | -151 | -12 | 590
6 | 29 | 9 | 621 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 465 | 0 | 4 | 0 | -176 | -81 | 621
6 | 29 | 10 | 652 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 540 | 0 | 4 | 0 | -176 | -125 | 652
6 | 29 | 11 | 643 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 570 | -143 | 6 | -4 | -176 | -19 | 643
6 | 29 | 12 | 636 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 544 | -142 | 6 | -4 | -176 | -1 | 636
6 | 29 | 13 | 649 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 477 | 0 | 5 | 0 | -176 | -66 | 649
6 | 29 | 14 | 669 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 394 | 0 | 7 | 0 | -135 | -6 | 669
6 | 29 | 15 | 670 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 226 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 670
6 | 29 | 16 | 674 | 167 | 304 | 30 | 0 | 30 | 128 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 674
6 | 29 | 17 | 671 | 167 | 305 | 71 | 0 | 30 | 80 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 671
6 | 29 | 18 | 687 | 167 | 191 | 71 | 0 | 30 | 25 | 0 | 23 | 0 | 181 | -1 | 687
6 | 29 | 19 | 685 | 167 | 317 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 73 | 0 | 685
6 | 29 | 20 | 661 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 176 | 0 | 661
6 | 29 | 21 | 632 | 167 | 321 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 632
6 | 29 | 22 | 593 | 167 | 275 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 593
6 | 29 | 23 | 581 | 167 | 263 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 581
6 | 30 | 0 | 550 | 167 | 239 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 20 | 550
6 | 30 | 1 | 521 | 167 | 211 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 17 | 521
6 | 30 | 2 | 529 | 167 | 202 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 29 | 529
6 | 30 | 3 | 573 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 63 | 573
6 | 30 | 4 | 594 | 167 | 217 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 52 | 594
6 | 30 | 5 | 590 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 8 | 0 | 65 | 0 | 0 | 89 | 590
6 | 30 | 6 | 566 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 27 | 0 | 64 | 0 | 0 | 66 | 566
6 | 30 | 7 | 551 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 70 | 0 | 63 | 0 | 0 | 9 | 551
6 | 30 | 8 | 567 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 139 | 0 | 63 | 0 | -44 | 0 | 567
6 | 30 | 9 | 604 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 189 | 0 | 64 | 0 | -59 | 1 | 604
6 | 30 | 10 | 612 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 269 | 0 | 64 | 0 | -130 | 0 | 612
6 | 30 | 11 | 624 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 350 | 0 | 63 | 0 | -176 | -22 | 624
6 | 30 | 12 | 649 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 364 | 0 | 65 | 0 | -176 | -13 | 649
6 | 30 | 13 | 654 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 282 | 0 | 64 | 0 | -103 | 2 | 654
6 | 30 | 14 | 654 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 219 | 0 | 60 | 0 | -4 | -30 | 654
6 | 30 | 15 | 651 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 161 | 0 | 54 | 0 | 0 | 27 | 651
6 | 30 | 16 | 660 | 167 | 279 | 30 | 0 | 30 | 101 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 660
6 | 30 | 17 | 693 | 167 | 309 | 71 | 0 | 30 | 63 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 693
6 | 30 | 18 | 702 | 167 | 184 | 71 | 0 | 30 | 16 | 0 | 53 | 0 | 181 | 0 | 702
6 | 30 | 19 | 687 | 167 | 372 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 687
6 | 30 | 20 | 661 | 167 | 345 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 661
6 | 30 | 21 | 635 | 167 | 314 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 635
6 | 30 | 22 | 600 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 94 | 0 | 600
6 | 30 | 23 | 580 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 87 | 0 | 580
7 | 1 | 0 | 430 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | -67 | 0 | 430
7 | 1 | 1 | 408 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | -61 | 1 | 408
7 | 1 | 2 | 424 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | -43 | 0 | 424
7 | 1 | 3 | 461 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | -36 | 1 | 461
7 | 1 | 4 | 491 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | -6 | 0 | 491
7 | 1 | 5 | 509 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 23 | 509
7 | 1 | 6 | 523 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 523
7 | 1 | 7 | 568 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 51 | 0 | 25 | 0 | 66 | 6 | 568
7 | 1 | 8 | 678 | 167 | 350 | 41 | 0 | 30 | 67 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 678
7 | 1 | 9 | 748 | 167 | 397 | 41 | 0 | 30 | 95 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 748
7 | 1 | 10 | 750 | 167 | 339 | 41 | 0 | 30 | 157 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 750
7 | 1 | 11 | 761 | 167 | 314 | 41 | 0 | 30 | 192 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 761
7 | 1 | 12 | 709 | 167 | 265 | 41 | 0 | 30 | 191 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 709
7 | 1 | 13 | 751 | 167 | 187 | 41 | 0 | 30 | 192 | 0 | 13 | 0 | 119 | 2 | 751
7 | 1 | 14 | 770 | 167 | 350 | 41 | 0 | 30 | 172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 770
7 | 1 | 15 | 756 | 167 | 391 | 41 | 0 | 30 | 118 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 756
7 | 1 | 16 | 756 | 167 | 423 | 41 | 0 | 30 | 87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 756
7 | 1 | 17 | 713 | 167 | 376 | 80 | 0 | 30 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 713
7 | 1 | 18 | 702 | 167 | 391 | 80 | 0 | 30 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 702
7 | 1 | 19 | 679 | 167 | 388 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 679
7 | 1 | 20 | 640 | 167 | 347 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 640
7 | 1 | 21 | 623 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 146 | 1 | 623
7 | 1 | 22 | 584 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 112 | 0 | 584
7 | 1 | 23 | 556 | 167 | 221 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44 | 556
7 | 2 | 0 | 510 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 43 | 510
7 | 2 | 1 | 482 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 38 | 482
7 | 2 | 2 | 486 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 486
7 | 2 | 3 | 519 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 519
7 | 2 | 4 | 542 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 73 | 542
7 | 2 | 5 | 573 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 108 | 573
7 | 2 | 6 | 555 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 | 555
7 | 2 | 7 | 595 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 595
7 | 2 | 8 | 707 | 167 | 357 | 41 | 0 | 30 | 104 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 707
7 | 2 | 9 | 791 | 167 | 423 | 41 | 0 | 30 | 125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 791
7 | 2 | 10 | 789 | 167 | 367 | 41 | 0 | 30 | 144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 789
7 | 2 | 11 | 781 | 167 | 299 | 41 | 0 | 30 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 781
7 | 2 | 12 | 727 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 261 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 727
7 | 2 | 13 | 774 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 329 | 0 | 11 | 0 | 1 | 13 | 774
7 | 2 | 14 | 828 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 365 | 0 | 17 | 0 | 2 | 24 | 828
7 | 2 | 15 | 825 | 167 | 230 | 41 | 0 | 30 | 296 | 0 | 24 | 0 | 0 | 37 | 825
7 | 2 | 16 | 828 | 167 | 336 | 41 | 0 | 30 | 228 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 828
7 | 2 | 17 | 797 | 167 | 356 | 80 | 0 | 30 | 144 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 797
7 | 2 | 18 | 782 | 167 | 436 | 80 | 0 | 30 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 782
7 | 2 | 19 | 746 | 167 | 451 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 746
7 | 2 | 20 | 710 | 167 | 414 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 710
7 | 2 | 21 | 673 | 167 | 194 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | 0 | 673
7 | 2 | 22 | 623 | 167 | 320 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 623
7 | 2 | 23 | 589 | 167 | 205 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 | 0 | 589
7 | 3 | 0 | 537 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 537
7 | 3 | 1 | 511 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 54 | 511
7 | 3 | 2 | 518 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 58 | 518
7 | 3 | 3 | 547 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 54 | 547
7 | 3 | 4 | 584 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 85 | 584
7 | 3 | 5 | 591 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 18 | 0 | 39 | 0 | 0 | 91 | 591
7 | 3 | 6 | 570 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 90 | 0 | 37 | 0 | 0 | 23 | 570
7 | 3 | 7 | 597 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 202 | 0 | 38 | 0 | -64 | 1 | 597
7 | 3 | 8 | 711 | 167 | 183 | 41 | 0 | 30 | 352 | 0 | 45 | 0 | -79 | -28 | 711
7 | 3 | 9 | 807 | 167 | 193 | 41 | 0 | 30 | 504 | 0 | 46 | 0 | -76 | -98 | 807
7 | 3 | 10 | 851 | 167 | 197 | 41 | 0 | 30 | 638 | 0 | 41 | 0 | -176 | -87 | 851
7 | 3 | 11 | 908 | 167 | 203 | 41 | 0 | 30 | 720 | -83 | 37 | -26 | -176 | -5 | 908
7 | 3 | 12 | 884 | 167 | 200 | 41 | 0 | 30 | 711 | -101 | 35 | -24 | -176 | 1 | 884
7 | 3 | 13 | 940 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 667 | 0 | 34 | 0 | 5 | -186 | 940
7 | 3 | 14 | 935 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 626 | 0 | 30 | 0 | 5 | -146 | 935
7 | 3 | 15 | 948 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 537 | 0 | 30 | 0 | 5 | -44 | 948
7 | 3 | 16 | 960 | 167 | 208 | 41 | 0 | 30 | 395 | 0 | 32 | 0 | 87 | 0 | 960
7 | 3 | 17 | 919 | 167 | 385 | 80 | 0 | 30 | 223 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 919
7 | 3 | 18 | 893 | 167 | 514 | 80 | 0 | 30 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 893
7 | 3 | 19 | 832 | 167 | 519 | 80 | 0 | 30 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 832
7 | 3 | 20 | 790 | 167 | 479 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 790
7 | 3 | 21 | 740 | 167 | 428 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 740
7 | 3 | 22 | 679 | 167 | 282 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 84 | 0 | 679
7 | 3 | 23 | 630 | 167 | 318 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 630
7 | 4 | 0 | 590 | 167 | 263 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 24 | 590
7 | 4 | 1 | 547 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 89 | 547
7 | 4 | 2 | 545 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 83 | 545
7 | 4 | 3 | 565 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 75 | 565
7 | 4 | 4 | 604 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 113 | 604
7 | 4 | 5 | 614 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 19 | 0 | 33 | 0 | 0 | 119 | 614
7 | 4 | 6 | 632 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 100 | 0 | 32 | 0 | 0 | 80 | 632
7 | 4 | 7 | 677 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 204 | 0 | 33 | 0 | 0 | 20 | 677
7 | 4 | 8 | 814 | 167 | 240 | 41 | 0 | 30 | 303 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 814
7 | 4 | 9 | 903 | 167 | 285 | 41 | 0 | 30 | 347 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 903
7 | 4 | 10 | 911 | 167 | 245 | 41 | 0 | 30 | 387 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 911
7 | 4 | 11 | 946 | 167 | 231 | 41 | 0 | 30 | 397 | 0 | 45 | 0 | 0 | 35 | 946
7 | 4 | 12 | 866 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 411 | 0 | 45 | 0 | 3 | -13 | 866
7 | 4 | 13 | 925 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 462 | 0 | 43 | 0 | 4 | -4 | 925
7 | 4 | 14 | 951 | 167 | 199 | 41 | 0 | 30 | 448 | 0 | 40 | 0 | 5 | 21 | 951
7 | 4 | 15 | 944 | 167 | 293 | 41 | 0 | 30 | 370 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 944
7 | 4 | 16 | 928 | 167 | 365 | 41 | 0 | 30 | 285 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 928
7 | 4 | 17 | 897 | 167 | 391 | 80 | 0 | 30 | 196 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 897
7 | 4 | 18 | 864 | 167 | 494 | 80 | 0 | 30 | 65 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 864
7 | 4 | 19 | 806 | 167 | 502 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 806
7 | 4 | 20 | 772 | 167 | 469 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 772
7 | 4 | 21 | 730 | 167 | 426 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 730
7 | 4 | 22 | 678 | 167 | 194 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 678
7 | 4 | 23 | 630 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 144 | 0 | 630
7 | 5 | 0 | 588 | 167 | 290 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 588
7 | 5 | 1 | 550 | 167 | 214 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 64 | 550
7 | 5 | 2 | 539 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 79 | 539
7 | 5 | 3 | 554 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 66 | 554
7 | 5 | 4 | 580 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 86 | 580
7 | 5 | 5 | 592 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 82 | 592
7 | 5 | 6 | 610 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 166 | 0 | 42 | 0 | -4 | -14 | 610
7 | 5 | 7 | 658 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 351 | 0 | 45 | 0 | -159 | 1 | 658
7 | 5 | 8 | 794 | 167 | 191 | 41 | 0 | 30 | 515 | 0 | 50 | 0 | -142 | -58 | 794
7 | 5 | 9 | 899 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 651 | 0 | 51 | 0 | 4 | -227 | 899
7 | 5 | 10 | 943 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 724 | 0 | 47 | 0 | 5 | -253 | 943
7 | 5 | 11 | 974 | 167 | 209 | 41 | 0 | 30 | 757 | 0 | 41 | 0 | -99 | -172 | 974
7 | 5 | 12 | 942 | 167 | 206 | 41 | 0 | 30 | 756 | 0 | 36 | 0 | -132 | -162 | 942
7 | 5 | 13 | 995 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 682 | 0 | 36 | 0 | 6 | -149 | 995
7 | 5 | 14 | 980 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 559 | 0 | 34 | 0 | 6 | -39 | 980
7 | 5 | 15 | 964 | 167 | 220 | 41 | 0 | 30 | 472 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 964
7 | 5 | 16 | 966 | 167 | 328 | 41 | 0 | 30 | 366 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 966
7 | 5 | 17 | 925 | 167 | 401 | 80 | 0 | 30 | 211 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 925
7 | 5 | 18 | 883 | 167 | 505 | 80 | 0 | 30 | 64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 883
7 | 5 | 19 | 831 | 167 | 336 | 80 | 0 | 30 | 2 | 0 | 36 | 0 | 181 | -1 | 831
7 | 5 | 20 | 792 | 167 | 485 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 792
7 | 5 | 21 | 738 | 167 | 257 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 175 | 0 | 738
7 | 5 | 22 | 686 | 167 | 382 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 686
7 | 5 | 23 | 642 | 167 | 337 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 642
7 | 6 | 0 | 572 | 167 | 272 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 572
7 | 6 | 1 | 519 | 167 | 209 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 519
7 | 6 | 2 | 514 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 49 | 514
7 | 6 | 3 | 532 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 38 | 532
7 | 6 | 4 | 547 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 55 | 547
7 | 6 | 5 | 538 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 22 | 0 | 29 | 0 | 0 | 44 | 538
7 | 6 | 6 | 529 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 137 | 0 | 25 | 0 | -54 | 1 | 529
7 | 6 | 7 | 564 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 311 | 0 | 24 | 0 | -176 | -15 | 564
7 | 6 | 8 | 648 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 475 | 0 | 23 | 0 | -176 | -94 | 648
7 | 6 | 9 | 728 | 167 | 185 | 41 | 0 | 30 | 612 | 0 | 27 | 0 | -176 | -158 | 728
7 | 6 | 10 | 759 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 713 | 0 | 29 | 0 | -176 | -233 | 759
7 | 6 | 11 | 800 | 167 | 192 | 41 | 0 | 30 | 779 | 0 | 30 | -21 | -176 | -242 | 800
7 | 6 | 12 | 810 | 167 | 193 | 41 | 0 | 30 | 801 | -16 | 31 | -22 | -176 | -239 | 810
7 | 6 | 13 | 819 | 167 | 194 | 41 | 0 | 30 | 780 | 0 | 30 | 0 | -176 | -247 | 819
7 | 6 | 14 | 807 | 167 | 193 | 41 | 0 | 30 | 702 | 0 | 27 | 0 | -176 | -177 | 807
7 | 6 | 15 | 814 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 573 | 0 | 27 | 0 | 2 | -208 | 814
7 | 6 | 16 | 825 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 411 | 0 | 23 | 0 | 2 | -31 | 825
7 | 6 | 17 | 817 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 233 | 0 | 24 | 0 | 101 | 0 | 817
7 | 6 | 18 | 792 | 167 | 235 | 80 | 0 | 30 | 71 | 0 | 29 | 0 | 181 | -1 | 792
7 | 6 | 19 | 755 | 167 | 271 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 25 | 0 | 181 | 0 | 755
7 | 6 | 20 | 715 | 167 | 241 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 173 | 1 | 715
7 | 6 | 21 | 670 | 167 | 187 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | -1 | 670
7 | 6 | 22 | 617 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 131 | 1 | 617
7 | 6 | 23 | 555 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 69 | 0 | 555
7 | 7 | 0 | 518 | 167 | 190 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | -8 | 0 | 34 | 518
7 | 7 | 1 | 473 | 167 | 191 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | -9 | 0 | 9 | 473
7 | 7 | 2 | 469 | 167 | 193 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | -10 | -3 | 0 | 469
7 | 7 | 3 | 489 | 167 | 195 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | -12 | -2 | -14 | 489
7 | 7 | 4 | 511 | 167 | 195 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -12 | 3 | 0 | 511
7 | 7 | 5 | 501 | 167 | 200 | 64 | 0 | 30 | 25 | -6 | 46 | -11 | 0 | -14 | 501
7 | 7 | 6 | 494 | 167 | 234 | 41 | 0 | 30 | 160 | -40 | 46 | -11 | -91 | -42 | 494
7 | 7 | 7 | 510 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 351 | -89 | 40 | -38 | -176 | 2 | 510
7 | 7 | 8 | 574 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 511 | -185 | 37 | -35 | -176 | 2 | 574
7 | 7 | 9 | 656 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 620 | -211 | 39 | -37 | -176 | 1 | 656
7 | 7 | 10 | 698 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 710 | -260 | 43 | -41 | -176 | 2 | 698
7 | 7 | 11 | 735 | 167 | 185 | 41 | 0 | 30 | 759 | -275 | 44 | -42 | -176 | 2 | 735
7 | 7 | 12 | 760 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 770 | -263 | 45 | -43 | -176 | 1 | 760
7 | 7 | 13 | 768 | 167 | 189 | 41 | 0 | 30 | 740 | -188 | 46 | -44 | -176 | -37 | 768
7 | 7 | 14 | 759 | 167 | 263 | 41 | 0 | 30 | 683 | -172 | 46 | -11 | -176 | -112 | 759
7 | 7 | 15 | 747 | 167 | 343 | 41 | 0 | 30 | 575 | -145 | 44 | -11 | -101 | -196 | 747
7 | 7 | 16 | 779 | 167 | 295 | 41 | 0 | 30 | 406 | -102 | 37 | -9 | 1 | -87 | 779
7 | 7 | 17 | 804 | 167 | 329 | 80 | 0 | 30 | 230 | -58 | 34 | -8 | 0 | 0 | 804
7 | 7 | 18 | 810 | 167 | 453 | 80 | 0 | 30 | 68 | -17 | 38 | -9 | 0 | 0 | 810
7 | 7 | 19 | 772 | 167 | 468 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 34 | -8 | 0 | 0 | 772
7 | 7 | 20 | 734 | 167 | 260 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | -7 | 174 | 0 | 734
7 | 7 | 21 | 680 | 167 | 201 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | -7 | 181 | 0 | 680
7 | 7 | 22 | 620 | 167 | 189 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | -7 | 133 | 0 | 620
7 | 7 | 23 | 561 | 167 | 190 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | -8 | 70 | 0 | 561
7 | 8 | 0 | 513 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 27 | 513
7 | 8 | 1 | 467 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 467
7 | 8 | 2 | 459 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | -4 | 0 | 459
7 | 8 | 3 | 491 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | -3 | 1 | 491
7 | 8 | 4 | 528 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 33 | 528
7 | 8 | 5 | 548 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 49 | 548
7 | 8 | 6 | 594 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 144 | 0 | 36 | 0 | 0 | -6 | 594
7 | 8 | 7 | 672 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 311 | 0 | 36 | 0 | 0 | -95 | 672
7 | 8 | 8 | 843 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 468 | 0 | 36 | 0 | 3 | -84 | 843
7 | 8 | 9 | 957 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 574 | 0 | 36 | 0 | 5 | -78 | 957
7 | 8 | 10 | 985 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 637 | 0 | 40 | 0 | 6 | -118 | 985
7 | 8 | 11 | 1018 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 714 | 0 | 40 | 0 | 6 | -162 | 1018
7 | 8 | 12 | 998 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 719 | 0 | 34 | 0 | 6 | -181 | 998
7 | 8 | 13 | 1041 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 676 | 0 | 32 | 0 | 7 | -94 | 1041
7 | 8 | 14 | 1050 | 167 | 190 | 41 | 0 | 30 | 584 | 0 | 30 | 0 | 7 | 1 | 1050
7 | 8 | 15 | 1022 | 167 | 301 | 41 | 0 | 30 | 450 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1022
7 | 8 | 16 | 998 | 167 | 420 | 41 | 0 | 30 | 307 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 998
7 | 8 | 17 | 940 | 167 | 469 | 80 | 0 | 30 | 170 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 940
7 | 8 | 18 | 914 | 167 | 567 | 80 | 0 | 30 | 49 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 914
7 | 8 | 19 | 878 | 167 | 575 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 878
7 | 8 | 20 | 836 | 167 | 536 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 836
7 | 8 | 21 | 786 | 167 | 484 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 786
7 | 8 | 22 | 744 | 167 | 440 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 744
7 | 8 | 23 | 693 | 167 | 387 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 693
7 | 9 | 0 | 618 | 167 | 313 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 618
7 | 9 | 1 | 577 | 167 | 291 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 577
7 | 9 | 2 | 560 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 85 | 1 | 560
7 | 9 | 3 | 592 | 167 | 235 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 34 | 592
7 | 9 | 4 | 626 | 167 | 291 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 13 | 626
7 | 9 | 5 | 638 | 167 | 271 | 64 | 0 | 30 | 17 | 0 | 43 | 0 | 0 | 46 | 638
7 | 9 | 6 | 655 | 167 | 277 | 41 | 0 | 30 | 98 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 655
7 | 9 | 7 | 722 | 167 | 258 | 41 | 0 | 30 | 189 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 722
7 | 9 | 8 | 844 | 167 | 322 | 41 | 0 | 30 | 247 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 844
7 | 9 | 9 | 920 | 167 | 319 | 41 | 0 | 30 | 330 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 920
7 | 9 | 10 | 919 | 167 | 217 | 41 | 0 | 30 | 383 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 919
7 | 9 | 11 | 962 | 167 | 210 | 41 | 0 | 30 | 441 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 962
7 | 9 | 12 | 937 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 501 | 0 | 29 | 0 | 5 | -18 | 937
7 | 9 | 13 | 1010 | 167 | 191 | 41 | 0 | 30 | 520 | 0 | 31 | 0 | 4 | 26 | 1010
7 | 9 | 14 | 1000 | 167 | 301 | 41 | 0 | 30 | 433 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1000
7 | 9 | 15 | 996 | 167 | 348 | 41 | 0 | 30 | 382 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 996
7 | 9 | 16 | 983 | 167 | 458 | 41 | 0 | 30 | 264 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 983
7 | 9 | 17 | 917 | 167 | 476 | 80 | 0 | 30 | 145 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 917
7 | 9 | 18 | 881 | 167 | 539 | 80 | 0 | 30 | 48 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 881
7 | 9 | 19 | 838 | 167 | 543 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 838
7 | 9 | 20 | 785 | 167 | 489 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 785
7 | 9 | 21 | 742 | 167 | 446 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 742
7 | 9 | 22 | 695 | 167 | 400 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 695
7 | 9 | 23 | 665 | 167 | 370 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 665
7 | 10 | 0 | 607 | 167 | 321 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 607
7 | 10 | 1 | 558 | 167 | 225 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 71 | 558
7 | 10 | 2 | 544 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 96 | 544
7 | 10 | 3 | 560 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 560
7 | 10 | 4 | 592 | 167 | 217 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 81 | 592
7 | 10 | 5 | 615 | 167 | 241 | 64 | 0 | 30 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 87 | 615
7 | 10 | 6 | 625 | 167 | 292 | 41 | 0 | 30 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 625
7 | 10 | 7 | 673 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 119 | 0 | 26 | 0 | 107 | 1 | 673
7 | 10 | 8 | 799 | 167 | 309 | 41 | 0 | 30 | 216 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 799
7 | 10 | 9 | 888 | 167 | 318 | 41 | 0 | 30 | 299 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 888
7 | 10 | 10 | 908 | 167 | 296 | 41 | 0 | 30 | 336 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 908
7 | 10 | 11 | 920 | 167 | 385 | 41 | 0 | 30 | 257 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 920
7 | 10 | 12 | 857 | 167 | 378 | 41 | 0 | 30 | 200 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 857
7 | 10 | 13 | 873 | 167 | 424 | 41 | 0 | 30 | 163 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 873
7 | 10 | 14 | 882 | 167 | 448 | 41 | 0 | 30 | 145 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 882
7 | 10 | 15 | 867 | 167 | 474 | 41 | 0 | 30 | 101 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 867
7 | 10 | 16 | 869 | 167 | 496 | 41 | 0 | 30 | 86 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 869
7 | 10 | 17 | 831 | 167 | 448 | 80 | 0 | 30 | 54 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 831
7 | 10 | 18 | 803 | 167 | 466 | 80 | 0 | 30 | 16 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 803
7 | 10 | 19 | 754 | 167 | 445 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 754
7 | 10 | 20 | 722 | 167 | 414 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 722
7 | 10 | 21 | 687 | 167 | 392 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 687
7 | 10 | 22 | 626 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 153 | 0 | 626
7 | 10 | 23 | 599 | 167 | 315 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 599
7 | 11 | 0 | 543 | 167 | 271 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 543
7 | 11 | 1 | 495 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 495
7 | 11 | 2 | 490 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 490
7 | 11 | 3 | 520 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 520
7 | 11 | 4 | 551 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 551
7 | 11 | 5 | 567 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 567
7 | 11 | 6 | 566 | 167 | 280 | 41 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566
7 | 11 | 7 | 593 | 167 | 262 | 41 | 0 | 30 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 593
7 | 11 | 8 | 705 | 167 | 341 | 41 | 0 | 30 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 705
7 | 11 | 9 | 763 | 167 | 321 | 41 | 0 | 30 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 763
7 | 11 | 10 | 778 | 167 | 230 | 41 | 0 | 30 | 309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 778
7 | 11 | 11 | 816 | 167 | 259 | 41 | 0 | 30 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 816
7 | 11 | 12 | 744 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 324 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 744
7 | 11 | 13 | 832 | 167 | 296 | 41 | 0 | 30 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 832
7 | 11 | 14 | 834 | 167 | 383 | 41 | 0 | 30 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 834
7 | 11 | 15 | 807 | 167 | 427 | 41 | 0 | 30 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 807
7 | 11 | 16 | 796 | 167 | 477 | 41 | 0 | 30 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 796
7 | 11 | 17 | 754 | 167 | 427 | 80 | 0 | 30 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 754
7 | 11 | 18 | 738 | 167 | 441 | 80 | 0 | 30 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 738
7 | 11 | 19 | 715 | 167 | 435 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 715
7 | 11 | 20 | 681 | 167 | 403 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 681
7 | 11 | 21 | 648 | 167 | 370 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 648
7 | 11 | 22 | 606 | 167 | 329 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606
7 | 11 | 23 | 578 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 578
7 | 12 | 0 | 532 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 532
7 | 12 | 1 | 499 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 499
7 | 12 | 2 | 497 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 497
7 | 12 | 3 | 508 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 508
7 | 12 | 4 | 544 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 544
7 | 12 | 5 | 569 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 569
7 | 12 | 6 | 563 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34 | 46 | 563
7 | 12 | 7 | 575 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 575
7 | 12 | 8 | 693 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 693
7 | 12 | 9 | 748 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1 | -68 | 748
7 | 12 | 10 | 769 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1 | -167 | 769
7 | 12 | 11 | 792 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 577 | 0 | 1 | 0 | 2 | -208 | 792
7 | 12 | 12 | 762 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 575 | 0 | 2 | 0 | 1 | -236 | 762
7 | 12 | 13 | 822 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 545 | 0 | 1 | 0 | 2 | -146 | 822
7 | 12 | 14 | 821 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 517 | 0 | 1 | 0 | 2 | -119 | 821
7 | 12 | 15 | 823 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 423 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 | 823
7 | 12 | 16 | 798 | 167 | 250 | 41 | 0 | 30 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 798
7 | 12 | 17 | 769 | 167 | 281 | 80 | 0 | 30 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769
7 | 12 | 18 | 766 | 167 | 420 | 80 | 0 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766
7 | 12 | 19 | 716 | 167 | 437 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 716
7 | 12 | 20 | 684 | 167 | 406 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 684
7 | 12 | 21 | 647 | 167 | 370 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647
7 | 12 | 22 | 609 | 167 | 331 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 609
7 | 12 | 23 | 564 | 167 | 222 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 564
7 | 13 | 0 | 515 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 515
7 | 13 | 1 | 481 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 481
7 | 13 | 2 | 471 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 471
7 | 13 | 3 | 488 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 488
7 | 13 | 4 | 504 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 504
7 | 13 | 5 | 492 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 492
7 | 13 | 6 | 458 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 102 | 0 | 4 | 0 | -50 | -18 | 458
7 | 13 | 7 | 464 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 228 | 0 | 4 | 0 | -161 | -27 | 464
7 | 13 | 8 | 534 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 334 | -8 | 3 | -2 | -176 | -37 | 534
7 | 13 | 9 | 585 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 347 | 0 | 4 | 0 | -169 | -17 | 585
7 | 13 | 10 | 587 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 365 | -9 | 3 | -2 | -176 | -14 | 587
7 | 13 | 11 | 598 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 430 | -12 | 3 | -2 | -176 | -65 | 598
7 | 13 | 12 | 603 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 462 | -10 | 6 | -4 | -176 | -95 | 603
7 | 13 | 13 | 610 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 438 | -9 | 6 | -4 | -176 | -65 | 610
7 | 13 | 14 | 623 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 416 | 0 | 5 | 0 | -176 | -42 | 623
7 | 13 | 15 | 622 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 326 | 0 | 4 | 0 | -107 | -21 | 622
7 | 13 | 16 | 630 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 227 | 0 | 3 | 0 | 10 | -30 | 630
7 | 13 | 17 | 617 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 617
7 | 13 | 18 | 627 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 36 | 0 | 2 | 0 | 178 | -48 | 627
7 | 13 | 19 | 618 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -25 | 618
7 | 13 | 20 | 587 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 124 | 587
7 | 13 | 21 | 545 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 42 | 545
7 | 13 | 22 | 496 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 496
7 | 13 | 23 | 463 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 463
7 | 14 | 0 | 436 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | -19 | 0 | 436
7 | 14 | 1 | 403 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | -27 | 0 | 403
7 | 14 | 2 | 402 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | -32 | 0 | 402
7 | 14 | 3 | 426 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | -40 | 1 | 426
7 | 14 | 4 | 452 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | -17 | 1 | 452
7 | 14 | 5 | 454 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 7 | 0 | 12 | 0 | -9 | 1 | 454
7 | 14 | 6 | 440 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 27 | 0 | 12 | 0 | -20 | 1 | 440
7 | 14 | 7 | 443 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 59 | 0 | 12 | 0 | -49 | 1 | 443
7 | 14 | 8 | 474 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 82 | 0 | 14 | 0 | -43 | 1 | 474
7 | 14 | 9 | 500 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 106 | 0 | 15 | 0 | -41 | 0 | 500
7 | 14 | 10 | 510 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 148 | 0 | 12 | 0 | -71 | 1 | 510
7 | 14 | 11 | 516 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 164 | 0 | 11 | 0 | -80 | 1 | 516
7 | 14 | 12 | 511 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 172 | 0 | 9 | 0 | -91 | 1 | 511
7 | 14 | 13 | 522 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 168 | 0 | 11 | 0 | -78 | 1 | 522
7 | 14 | 14 | 517 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 113 | 0 | 12 | 0 | -28 | 0 | 517
7 | 14 | 15 | 526 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 78 | 0 | 7 | 0 | 5 | 16 | 526
7 | 14 | 16 | 547 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 60 | 0 | 4 | 0 | 62 | 1 | 547
7 | 14 | 17 | 578 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 40 | 0 | 3 | 0 | 72 | 4 | 578
7 | 14 | 18 | 601 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 15 | 0 | 3 | 0 | 144 | -20 | 601
7 | 14 | 19 | 591 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 116 | 14 | 591
7 | 14 | 20 | 560 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 | 1 | 560
7 | 14 | 21 | 529 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 | 1 | 529
7 | 14 | 22 | 496 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 496
7 | 14 | 23 | 470 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 470
7 | 15 | 0 | 440 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | -20 | 0 | 440
7 | 15 | 1 | 419 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | 0 | 419
7 | 15 | 2 | 428 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | 0 | 428
7 | 15 | 3 | 451 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | -13 | 0 | 451
7 | 15 | 4 | 485 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | -10 | 28 | 485
7 | 15 | 5 | 505 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 | 505
7 | 15 | 6 | 489 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 33 | 489
7 | 15 | 7 | 493 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 493
7 | 15 | 8 | 554 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 93 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 554
7 | 15 | 9 | 590 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 168 | 0 | 18 | 0 | 0 | -16 | 590
7 | 15 | 10 | 631 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 195 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 631
7 | 15 | 11 | 644 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 180 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 644
7 | 15 | 12 | 608 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 172 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 608
7 | 15 | 13 | 616 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 180 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 616
7 | 15 | 14 | 628 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 628
7 | 15 | 15 | 614 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 194 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 614
7 | 15 | 16 | 643 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 201 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 643
7 | 15 | 17 | 664 | 167 | 278 | 80 | 0 | 30 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 664
7 | 15 | 18 | 699 | 167 | 375 | 80 | 0 | 30 | 33 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 699
7 | 15 | 19 | 674 | 167 | 396 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 674
7 | 15 | 20 | 650 | 167 | 190 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 650
7 | 15 | 21 | 620 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 156 | 1 | 620
7 | 15 | 22 | 552 | 167 | 270 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 552
7 | 15 | 23 | 527 | 167 | 189 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 527
7 | 16 | 0 | 478 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 478
7 | 16 | 1 | 449 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 449
7 | 16 | 2 | 456 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 456
7 | 16 | 3 | 476 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 476
7 | 16 | 4 | 510 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 510
7 | 16 | 5 | 534 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 534
7 | 16 | 6 | 542 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 542
7 | 16 | 7 | 582 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 582
7 | 16 | 8 | 705 | 167 | 237 | 41 | 0 | 30 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 705
7 | 16 | 9 | 801 | 167 | 298 | 41 | 0 | 30 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 801
7 | 16 | 10 | 799 | 167 | 255 | 41 | 0 | 30 | 250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 799
7 | 16 | 11 | 790 | 167 | 245 | 41 | 0 | 30 | 248 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 790
7 | 16 | 12 | 730 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 290 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 730
7 | 16 | 13 | 792 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 329 | 0 | 3 | 0 | 2 | 38 | 792
7 | 16 | 14 | 811 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 365 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | 811
7 | 16 | 15 | 821 | 167 | 231 | 41 | 0 | 30 | 348 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 821
7 | 16 | 16 | 844 | 167 | 352 | 41 | 0 | 30 | 250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 844
7 | 16 | 17 | 795 | 167 | 384 | 80 | 0 | 30 | 129 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 795
7 | 16 | 18 | 775 | 167 | 459 | 80 | 0 | 30 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 775
7 | 16 | 19 | 733 | 167 | 447 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 733
7 | 16 | 20 | 704 | 167 | 415 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 704
7 | 16 | 21 | 665 | 167 | 372 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 665
7 | 16 | 22 | 621 | 167 | 325 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 621
7 | 16 | 23 | 601 | 167 | 305 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 601
7 | 17 | 0 | 540 | 167 | 187 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 61 | 540
7 | 17 | 1 | 508 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 61 | 508
7 | 17 | 2 | 509 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 509
7 | 17 | 3 | 546 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 70 | 546
7 | 17 | 4 | 563 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 85 | 563
7 | 17 | 5 | 571 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 97 | 571
7 | 17 | 6 | 576 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 33 | 576
7 | 17 | 7 | 628 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 261 | 0 | 12 | 0 | -66 | 1 | 628
7 | 17 | 8 | 752 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 405 | 0 | 10 | 0 | 1 | -84 | 752
7 | 17 | 9 | 863 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 561 | 0 | 8 | 0 | 3 | -129 | 863
7 | 17 | 10 | 910 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 633 | 0 | 8 | 0 | 4 | -155 | 910
7 | 17 | 11 | 938 | 167 | 206 | 41 | 0 | 30 | 650 | 0 | 7 | 0 | -118 | -45 | 938
7 | 17 | 12 | 904 | 167 | 202 | 41 | 0 | 30 | 631 | 0 | 6 | 0 | -176 | 3 | 904
7 | 17 | 13 | 938 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 571 | 0 | 8 | 0 | 5 | -66 | 938
7 | 17 | 14 | 930 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 524 | 0 | 6 | 0 | 5 | -25 | 930
7 | 17 | 15 | 941 | 167 | 206 | 41 | 0 | 30 | 432 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 941
7 | 17 | 16 | 927 | 167 | 371 | 41 | 0 | 30 | 312 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 927
7 | 17 | 17 | 905 | 167 | 417 | 80 | 0 | 30 | 208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 905
7 | 17 | 18 | 886 | 167 | 545 | 80 | 0 | 30 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 886
7 | 17 | 19 | 832 | 167 | 550 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 832
7 | 17 | 20 | 768 | 167 | 486 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 768
7 | 17 | 21 | 718 | 167 | 436 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 718
7 | 17 | 22 | 671 | 167 | 387 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 671
7 | 17 | 23 | 630 | 167 | 341 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 630
7 | 18 | 0 | 572 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 107 | 0 | 572
7 | 18 | 1 | 517 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 517
7 | 18 | 2 | 520 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 76 | 520
7 | 18 | 3 | 550 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 68 | 550
7 | 18 | 4 | 572 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 80 | 572
7 | 18 | 5 | 575 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 78 | 575
7 | 18 | 6 | 589 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 119 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 589
7 | 18 | 7 | 633 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 264 | 0 | 30 | 0 | -82 | 1 | 633
7 | 18 | 8 | 775 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 406 | 0 | 27 | 0 | 1 | -79 | 775
7 | 18 | 9 | 870 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 517 | 0 | 25 | 0 | 3 | -95 | 870
7 | 18 | 10 | 902 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 598 | 0 | 26 | 0 | 4 | -146 | 902
7 | 18 | 11 | 957 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 632 | 0 | 28 | 0 | 5 | -128 | 957
7 | 18 | 12 | 912 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 568 | 0 | 21 | 0 | 4 | -101 | 912
7 | 18 | 13 | 967 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 516 | 0 | 20 | 0 | 5 | 6 | 967
7 | 18 | 14 | 967 | 167 | 257 | 41 | 0 | 30 | 454 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 967
7 | 18 | 15 | 958 | 167 | 367 | 41 | 0 | 30 | 334 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 958
7 | 18 | 16 | 952 | 167 | 262 | 41 | 0 | 30 | 248 | 0 | 23 | 0 | 181 | 0 | 952
7 | 18 | 17 | 916 | 167 | 463 | 80 | 0 | 30 | 155 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 916
7 | 18 | 18 | 888 | 167 | 541 | 80 | 0 | 30 | 44 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 888
7 | 18 | 19 | 847 | 167 | 537 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 847
7 | 18 | 20 | 804 | 167 | 492 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 804
7 | 18 | 21 | 749 | 167 | 439 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 749
7 | 18 | 22 | 696 | 167 | 390 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 696
7 | 18 | 23 | 652 | 167 | 343 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 652
7 | 19 | 0 | 589 | 167 | 286 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 589
7 | 19 | 1 | 543 | 167 | 203 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 543
7 | 19 | 2 | 544 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 81 | 544
7 | 19 | 3 | 575 | 167 | 206 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 59 | 575
7 | 19 | 4 | 586 | 167 | 254 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 | 586
7 | 19 | 5 | 597 | 167 | 231 | 64 | 0 | 30 | 13 | 0 | 34 | 0 | 0 | 58 | 597
7 | 19 | 6 | 609 | 167 | 240 | 41 | 0 | 30 | 92 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 609
7 | 19 | 7 | 661 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 245 | 0 | 25 | 0 | 0 | -29 | 661
7 | 19 | 8 | 796 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 410 | 0 | 19 | 0 | 2 | -55 | 796
7 | 19 | 9 | 901 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 555 | 0 | 13 | 0 | 4 | -91 | 901
7 | 19 | 10 | 961 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 598 | 0 | 17 | 0 | 5 | -79 | 961
7 | 19 | 11 | 983 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 586 | 0 | 19 | 0 | 6 | -48 | 983
7 | 19 | 12 | 951 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 538 | 0 | 28 | 0 | 5 | -40 | 951
7 | 19 | 13 | 963 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 532 | 0 | 27 | 0 | 5 | -21 | 963
7 | 19 | 14 | 990 | 167 | 219 | 41 | 0 | 30 | 498 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 990
7 | 19 | 15 | 975 | 167 | 313 | 41 | 0 | 30 | 394 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 975
7 | 19 | 16 | 948 | 167 | 396 | 41 | 0 | 30 | 288 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 948
7 | 19 | 17 | 906 | 167 | 397 | 80 | 0 | 30 | 206 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 906
7 | 19 | 18 | 876 | 167 | 509 | 80 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 876
7 | 19 | 19 | 826 | 167 | 526 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 826
7 | 19 | 20 | 780 | 167 | 480 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 780
7 | 19 | 21 | 736 | 167 | 440 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 736
7 | 19 | 22 | 696 | 167 | 396 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 696
7 | 19 | 23 | 649 | 167 | 347 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 649
7 | 20 | 0 | 583 | 167 | 288 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 583
7 | 20 | 1 | 529 | 167 | 261 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 529
7 | 20 | 2 | 520 | 167 | 232 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 520
7 | 20 | 3 | 546 | 167 | 241 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 546
7 | 20 | 4 | 561 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 68 | 4 | 561
7 | 20 | 5 | 536 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 53 | 536
7 | 20 | 6 | 519 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 77 | 0 | 29 | 0 | 0 | -7 | 519
7 | 20 | 7 | 544 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 175 | 0 | 24 | 0 | -76 | 1 | 544
7 | 20 | 8 | 649 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 268 | 0 | 28 | 0 | -68 | 1 | 649
7 | 20 | 9 | 718 | 167 | 184 | 41 | 0 | 30 | 337 | 0 | 24 | 0 | -65 | 0 | 718
7 | 20 | 10 | 719 | 167 | 184 | 41 | 0 | 30 | 345 | 0 | 21 | 0 | -75 | 6 | 719
7 | 20 | 11 | 714 | 167 | 183 | 41 | 0 | 30 | 395 | 0 | 25 | 0 | -111 | -16 | 714
7 | 20 | 12 | 697 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 466 | 0 | 29 | 0 | -176 | -42 | 697
7 | 20 | 13 | 742 | 167 | 186 | 41 | 0 | 30 | 529 | 0 | 28 | 0 | -73 | -166 | 742
7 | 20 | 14 | 764 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 522 | 0 | 26 | 0 | 1 | -205 | 764
7 | 20 | 15 | 778 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 440 | 0 | 23 | 0 | 1 | -106 | 778
7 | 20 | 16 | 788 | 167 | 185 | 41 | 0 | 30 | 346 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 788
7 | 20 | 17 | 794 | 167 | 295 | 80 | 0 | 30 | 206 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 794
7 | 20 | 18 | 777 | 167 | 428 | 80 | 0 | 30 | 58 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 777
7 | 20 | 19 | 742 | 167 | 454 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 742
7 | 20 | 20 | 698 | 167 | 227 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 698
7 | 20 | 21 | 657 | 167 | 186 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 657
7 | 20 | 22 | 612 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 139 | 1 | 612
7 | 20 | 23 | 558 | 167 | 268 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 558
7 | 21 | 0 | 511 | 167 | 225 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 511
7 | 21 | 1 | 472 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 472
7 | 21 | 2 | 469 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18 | 469
7 | 21 | 3 | 476 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | -4 | 0 | 476
7 | 21 | 4 | 505 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 505
7 | 21 | 5 | 504 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 504
7 | 21 | 6 | 493 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 131 | 0 | 26 | 0 | -82 | -2 | 493
7 | 21 | 7 | 508 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 315 | 0 | 32 | 0 | -176 | -83 | 508
7 | 21 | 8 | 589 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 481 | -63 | 34 | -24 | -176 | -83 | 589
7 | 21 | 9 | 683 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 604 | -100 | 31 | -21 | -176 | -75 | 683
7 | 21 | 10 | 726 | 167 | 184 | 41 | 0 | 30 | 671 | -45 | 31 | -21 | -176 | -156 | 726
7 | 21 | 11 | 778 | 167 | 190 | 41 | 0 | 30 | 707 | -24 | 31 | -21 | -176 | -167 | 778
7 | 21 | 12 | 790 | 167 | 191 | 41 | 0 | 30 | 717 | 0 | 31 | 0 | -176 | -211 | 790
7 | 21 | 13 | 802 | 167 | 192 | 41 | 0 | 30 | 691 | 0 | 29 | 0 | -176 | -172 | 802
7 | 21 | 14 | 794 | 167 | 191 | 41 | 0 | 30 | 652 | 0 | 32 | 0 | -176 | -143 | 794
7 | 21 | 15 | 809 | 167 | 193 | 41 | 0 | 30 | 548 | 0 | 30 | 0 | -40 | -160 | 809
7 | 21 | 16 | 829 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 394 | 0 | 24 | 0 | 2 | -11 | 829
7 | 21 | 17 | 868 | 167 | 341 | 80 | 0 | 30 | 226 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 868
7 | 21 | 18 | 855 | 167 | 495 | 80 | 0 | 30 | 61 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 855
7 | 21 | 19 | 809 | 167 | 482 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 809
7 | 21 | 20 | 758 | 167 | 284 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 758
7 | 21 | 21 | 712 | 167 | 418 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 712
7 | 21 | 22 | 668 | 167 | 192 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | -1 | 668
7 | 21 | 23 | 594 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 118 | 0 | 594
7 | 22 | 0 | 552 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 82 | 0 | 552
7 | 22 | 1 | 497 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 497
7 | 22 | 2 | 495 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 53 | 495
7 | 22 | 3 | 517 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 43 | 517
7 | 22 | 4 | 543 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 71 | 543
7 | 22 | 5 | 579 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 579
7 | 22 | 6 | 634 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 138 | 0 | 15 | 0 | 0 | 61 | 634
7 | 22 | 7 | 721 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 326 | 0 | 13 | 0 | 0 | -38 | 721
7 | 22 | 8 | 891 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 508 | 0 | 11 | 0 | 4 | -52 | 891
7 | 22 | 9 | 1001 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 648 | 0 | 11 | 0 | 6 | -84 | 1001
7 | 22 | 10 | 1046 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 740 | 0 | 12 | 0 | 7 | -133 | 1046
7 | 22 | 11 | 1091 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 785 | 0 | 13 | 0 | 8 | -135 | 1091
7 | 22 | 12 | 1062 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 780 | 0 | 13 | 0 | 7 | -158 | 1062
7 | 22 | 13 | 1105 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 746 | 0 | 10 | 0 | 8 | -79 | 1105
7 | 22 | 14 | 1107 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 676 | 0 | 7 | 0 | 8 | -4 | 1107
7 | 22 | 15 | 1088 | 167 | 287 | 41 | 0 | 30 | 552 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1088
7 | 22 | 16 | 1111 | 167 | 467 | 41 | 0 | 30 | 397 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1111
7 | 22 | 17 | 1058 | 167 | 566 | 80 | 0 | 30 | 209 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1058
7 | 22 | 18 | 1002 | 167 | 667 | 80 | 0 | 30 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1002
7 | 22 | 19 | 939 | 167 | 657 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 939
7 | 22 | 20 | 882 | 167 | 600 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 882
7 | 22 | 21 | 821 | 167 | 535 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 821
7 | 22 | 22 | 752 | 167 | 462 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 752
7 | 22 | 23 | 689 | 167 | 395 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 689
7 | 23 | 0 | 621 | 167 | 331 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 621
7 | 23 | 1 | 573 | 167 | 314 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 573
7 | 23 | 2 | 572 | 167 | 273 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 | 572
7 | 23 | 3 | 596 | 167 | 281 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 596
7 | 23 | 4 | 613 | 167 | 310 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 613
7 | 23 | 5 | 634 | 167 | 274 | 64 | 0 | 30 | 13 | 0 | 13 | 0 | 73 | 0 | 634
7 | 23 | 6 | 660 | 167 | 272 | 41 | 0 | 30 | 110 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 660
7 | 23 | 7 | 720 | 167 | 195 | 41 | 0 | 30 | 271 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 720
7 | 23 | 8 | 873 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 447 | 0 | 14 | 0 | 3 | -11 | 873
7 | 23 | 9 | 998 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 590 | 0 | 16 | 0 | 6 | -34 | 998
7 | 23 | 10 | 1034 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 683 | 0 | 21 | 0 | 7 | -97 | 1034
7 | 23 | 11 | 1069 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 731 | 0 | 18 | 0 | 7 | -107 | 1069
7 | 23 | 12 | 1037 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 745 | 0 | 15 | 0 | 7 | -150 | 1037
7 | 23 | 13 | 1084 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 698 | 0 | 16 | 0 | 8 | -58 | 1084
7 | 23 | 14 | 1085 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 647 | 0 | 15 | 0 | 8 | -5 | 1085
7 | 23 | 15 | 1073 | 167 | 277 | 41 | 0 | 30 | 545 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1073
7 | 23 | 16 | 1074 | 167 | 437 | 41 | 0 | 30 | 387 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1074
7 | 23 | 17 | 1037 | 167 | 531 | 80 | 0 | 30 | 218 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1037
7 | 23 | 18 | 994 | 167 | 654 | 80 | 0 | 30 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 994
7 | 23 | 19 | 923 | 167 | 635 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 923
7 | 23 | 20 | 885 | 167 | 597 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 885
7 | 23 | 21 | 819 | 167 | 532 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 819
7 | 23 | 22 | 770 | 167 | 483 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 770
7 | 23 | 23 | 715 | 167 | 427 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 715
7 | 24 | 0 | 644 | 167 | 364 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 644
7 | 24 | 1 | 585 | 167 | 333 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 585
7 | 24 | 2 | 576 | 167 | 321 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 576
7 | 24 | 3 | 602 | 167 | 321 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 602
7 | 24 | 4 | 619 | 167 | 334 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 619
7 | 24 | 5 | 634 | 167 | 356 | 64 | 0 | 30 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 634
7 | 24 | 6 | 639 | 167 | 317 | 41 | 0 | 30 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 639
7 | 24 | 7 | 684 | 167 | 217 | 41 | 0 | 30 | 219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 684
7 | 24 | 8 | 863 | 167 | 289 | 41 | 0 | 30 | 324 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 863
7 | 24 | 9 | 958 | 167 | 370 | 41 | 0 | 30 | 339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 958
7 | 24 | 10 | 980 | 167 | 385 | 41 | 0 | 30 | 342 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 980
7 | 24 | 11 | 987 | 167 | 424 | 41 | 0 | 30 | 306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 987
7 | 24 | 12 | 879 | 167 | 309 | 41 | 0 | 30 | 320 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 879
7 | 24 | 13 | 932 | 167 | 280 | 41 | 0 | 30 | 405 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 932
7 | 24 | 14 | 944 | 167 | 269 | 41 | 0 | 30 | 427 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 944
7 | 24 | 15 | 963 | 167 | 324 | 41 | 0 | 30 | 390 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 963
7 | 24 | 16 | 976 | 167 | 446 | 41 | 0 | 30 | 286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 976
7 | 24 | 17 | 933 | 167 | 484 | 80 | 0 | 30 | 166 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 933
7 | 24 | 18 | 883 | 167 | 558 | 80 | 0 | 30 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 883
7 | 24 | 19 | 856 | 167 | 572 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 856
7 | 24 | 20 | 814 | 167 | 530 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 814
7 | 24 | 21 | 767 | 167 | 481 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 767
7 | 24 | 22 | 708 | 167 | 419 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 708
7 | 24 | 23 | 656 | 167 | 365 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 656
7 | 25 | 0 | 607 | 167 | 322 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 607
7 | 25 | 1 | 570 | 167 | 300 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 570
7 | 25 | 2 | 558 | 167 | 256 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 | 558
7 | 25 | 3 | 569 | 167 | 265 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 569
7 | 25 | 4 | 600 | 167 | 298 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 600
7 | 25 | 5 | 622 | 167 | 325 | 64 | 0 | 30 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 622
7 | 25 | 6 | 635 | 167 | 278 | 41 | 0 | 30 | 111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 635
7 | 25 | 7 | 708 | 167 | 195 | 41 | 0 | 30 | 268 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 708
7 | 25 | 8 | 858 | 167 | 199 | 41 | 0 | 30 | 414 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 858
7 | 25 | 9 | 970 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 530 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1 | 970
7 | 25 | 10 | 1009 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 634 | 0 | 4 | 0 | 6 | -55 | 1009
7 | 25 | 11 | 1031 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 654 | 0 | 3 | 0 | 7 | -53 | 1031
7 | 25 | 12 | 1012 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 692 | 0 | 2 | 0 | 6 | -108 | 1012
7 | 25 | 13 | 1070 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 687 | 0 | 4 | 0 | 7 | -48 | 1070
7 | 25 | 14 | 1091 | 167 | 309 | 41 | 0 | 30 | 537 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1091
7 | 25 | 15 | 1042 | 167 | 460 | 41 | 0 | 30 | 336 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1042
7 | 25 | 16 | 1001 | 167 | 516 | 41 | 0 | 30 | 239 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1001
7 | 25 | 17 | 954 | 167 | 489 | 80 | 0 | 30 | 183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 954
7 | 25 | 18 | 933 | 167 | 594 | 80 | 0 | 30 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 933
7 | 25 | 19 | 880 | 167 | 590 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 880
7 | 25 | 20 | 827 | 167 | 536 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 827
7 | 25 | 21 | 783 | 167 | 487 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 783
7 | 25 | 22 | 725 | 167 | 424 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 725
7 | 25 | 23 | 675 | 167 | 377 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 675
7 | 26 | 0 | 616 | 167 | 325 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 616
7 | 26 | 1 | 559 | 167 | 294 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 559
7 | 26 | 2 | 553 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 55 | 42 | 553
7 | 26 | 3 | 568 | 167 | 222 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 45 | 568
7 | 26 | 4 | 585 | 167 | 246 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 34 | 585
7 | 26 | 5 | 599 | 167 | 266 | 64 | 0 | 30 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 26 | 599
7 | 26 | 6 | 614 | 167 | 232 | 41 | 0 | 30 | 110 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 614
7 | 26 | 7 | 685 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 279 | 0 | 31 | 0 | 0 | -45 | 685
7 | 26 | 8 | 858 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 433 | 0 | 29 | 0 | 3 | -27 | 858
7 | 26 | 9 | 962 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 564 | 0 | 27 | 0 | 5 | -54 | 962
7 | 26 | 10 | 1005 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 647 | 0 | 25 | 0 | 6 | -93 | 1005
7 | 26 | 11 | 1058 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 696 | 0 | 23 | 0 | 7 | -88 | 1058
7 | 26 | 12 | 1025 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 696 | 0 | 23 | 0 | 6 | -120 | 1025
7 | 26 | 13 | 1079 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 668 | 0 | 21 | 0 | 7 | -37 | 1079
7 | 26 | 14 | 1078 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 601 | 0 | 22 | 0 | 34 | 1 | 1078
7 | 26 | 15 | 1079 | 167 | 338 | 41 | 0 | 30 | 480 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1079
7 | 26 | 16 | 1065 | 167 | 483 | 41 | 0 | 30 | 320 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1065
7 | 26 | 17 | 1004 | 167 | 535 | 80 | 0 | 30 | 172 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1004
7 | 26 | 18 | 958 | 167 | 617 | 80 | 0 | 30 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 958
7 | 26 | 19 | 916 | 167 | 618 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 916
7 | 26 | 20 | 860 | 167 | 558 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 860
7 | 26 | 21 | 806 | 167 | 503 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 806
7 | 26 | 22 | 743 | 167 | 443 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 743
7 | 26 | 23 | 692 | 167 | 390 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 692
7 | 27 | 0 | 634 | 167 | 340 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 634
7 | 27 | 1 | 578 | 167 | 312 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 578
7 | 27 | 2 | 566 | 167 | 295 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 566
7 | 27 | 3 | 580 | 167 | 284 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 580
7 | 27 | 4 | 571 | 167 | 261 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 571
7 | 27 | 5 | 562 | 167 | 217 | 64 | 0 | 30 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 51 | 562
7 | 27 | 6 | 577 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 119 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 | 577
7 | 27 | 7 | 626 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 294 | 0 | 18 | 0 | -106 | 0 | 626
7 | 27 | 8 | 702 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 452 | 0 | 14 | 0 | -176 | -8 | 702
7 | 27 | 9 | 793 | 167 | 191 | 41 | 0 | 30 | 576 | 0 | 11 | 0 | -176 | -47 | 793
7 | 27 | 10 | 837 | 167 | 196 | 41 | 0 | 30 | 653 | 0 | 8 | 0 | -176 | -82 | 837
7 | 27 | 11 | 867 | 167 | 199 | 41 | 0 | 30 | 698 | 0 | 4 | 0 | -176 | -96 | 867
7 | 27 | 12 | 873 | 167 | 199 | 41 | 0 | 30 | 708 | 0 | 4 | 0 | -176 | -100 | 873
7 | 27 | 13 | 893 | 167 | 201 | 41 | 0 | 30 | 690 | 0 | 3 | 0 | -100 | -139 | 893
7 | 27 | 14 | 888 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 641 | 0 | 2 | 0 | 4 | -179 | 888
7 | 27 | 15 | 879 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 517 | 0 | 2 | 0 | 3 | -63 | 879
7 | 27 | 16 | 888 | 167 | 284 | 41 | 0 | 30 | 364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 888
7 | 27 | 17 | 884 | 167 | 402 | 80 | 0 | 30 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 884
7 | 27 | 18 | 860 | 167 | 533 | 80 | 0 | 30 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 860
7 | 27 | 19 | 822 | 167 | 544 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 822
7 | 27 | 20 | 762 | 167 | 303 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 762
7 | 27 | 21 | 727 | 167 | 268 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 727
7 | 27 | 22 | 690 | 167 | 231 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 690
7 | 27 | 23 | 640 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 1 | 640
7 | 28 | 0 | 575 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 1 | 575
7 | 28 | 1 | 516 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 516
7 | 28 | 2 | 500 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 500
7 | 28 | 3 | 499 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 499
7 | 28 | 4 | 527 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 527
7 | 28 | 5 | 525 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 525
7 | 28 | 6 | 521 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 125 | 0 | 3 | 0 | -23 | -4 | 521
7 | 28 | 7 | 548 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 307 | 0 | 2 | 0 | -176 | -5 | 548
7 | 28 | 8 | 627 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 489 | 0 | 3 | 0 | -176 | -109 | 627
7 | 28 | 9 | 710 | 167 | 183 | 41 | 0 | 30 | 638 | 0 | 2 | 0 | -176 | -175 | 710
7 | 28 | 10 | 760 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 730 | 0 | 6 | 0 | -176 | -226 | 760
7 | 28 | 11 | 810 | 167 | 193 | 41 | 0 | 30 | 768 | 0 | 10 | 0 | -176 | -223 | 810
7 | 28 | 12 | 841 | 167 | 196 | 41 | 0 | 30 | 766 | 0 | 10 | 0 | -176 | -193 | 841
7 | 28 | 13 | 848 | 167 | 197 | 41 | 0 | 30 | 727 | 0 | 8 | 0 | -176 | -146 | 848
7 | 28 | 14 | 848 | 167 | 197 | 41 | 0 | 30 | 664 | 0 | 10 | 0 | -176 | -85 | 848
7 | 28 | 15 | 843 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 542 | 0 | 12 | 0 | 3 | -134 | 843
7 | 28 | 16 | 866 | 167 | 232 | 41 | 0 | 30 | 382 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 866
7 | 28 | 17 | 893 | 167 | 217 | 80 | 0 | 30 | 207 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 893
7 | 28 | 18 | 882 | 167 | 544 | 80 | 0 | 30 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 882
7 | 28 | 19 | 840 | 167 | 553 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 840
7 | 28 | 20 | 804 | 167 | 517 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 804
7 | 28 | 21 | 751 | 167 | 461 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 751
7 | 28 | 22 | 683 | 167 | 211 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 683
7 | 28 | 23 | 613 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 136 | 1 | 613
7 | 29 | 0 | 558 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 86 | 0 | 558
7 | 29 | 1 | 503 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 54 | 503
7 | 29 | 2 | 487 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 34 | 487
7 | 29 | 3 | 503 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 20 | 503
7 | 29 | 4 | 526 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 41 | 526
7 | 29 | 5 | 560 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 80 | 560
7 | 29 | 6 | 622 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 124 | 0 | 23 | 0 | 0 | 55 | 622
7 | 29 | 7 | 708 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 310 | 0 | 25 | 0 | 0 | -47 | 708
7 | 29 | 8 | 877 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 481 | 0 | 24 | 0 | 3 | -51 | 877
7 | 29 | 9 | 981 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 625 | 0 | 26 | 0 | 6 | -96 | 981
7 | 29 | 10 | 1035 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 737 | 0 | 28 | 0 | 7 | -157 | 1035
7 | 29 | 11 | 1082 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 796 | 0 | 34 | 0 | 8 | -176 | 1082
7 | 29 | 12 | 1054 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 810 | 0 | 38 | 0 | 7 | -221 | 1054
7 | 29 | 13 | 1088 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 783 | 0 | 38 | 0 | 8 | -161 | 1088
7 | 29 | 14 | 1086 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 715 | 0 | 37 | 0 | 8 | -94 | 1086
7 | 29 | 15 | 1081 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 589 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0 | 1081
7 | 29 | 16 | 1095 | 167 | 404 | 41 | 0 | 30 | 417 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1095
7 | 29 | 17 | 1063 | 167 | 525 | 80 | 0 | 30 | 227 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 1063
7 | 29 | 18 | 1026 | 167 | 657 | 80 | 0 | 30 | 54 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1026
7 | 29 | 19 | 949 | 167 | 640 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 949
7 | 29 | 20 | 892 | 167 | 586 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 892
7 | 29 | 21 | 834 | 167 | 528 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 834
7 | 29 | 22 | 774 | 167 | 466 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 774
7 | 29 | 23 | 705 | 167 | 393 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 705
7 | 30 | 0 | 642 | 167 | 336 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 642
7 | 30 | 1 | 591 | 167 | 311 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 591
7 | 30 | 2 | 576 | 167 | 275 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 17 | 576
7 | 30 | 3 | 600 | 167 | 259 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 29 | 600
7 | 30 | 4 | 605 | 167 | 295 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 605
7 | 30 | 5 | 637 | 167 | 334 | 64 | 0 | 30 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 637
7 | 30 | 6 | 654 | 167 | 267 | 41 | 0 | 30 | 119 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 654
7 | 30 | 7 | 731 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 278 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2 | 731
7 | 30 | 8 | 899 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 455 | 0 | 34 | 0 | 4 | -14 | 899
7 | 30 | 9 | 1008 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 609 | 0 | 33 | 0 | 6 | -60 | 1008
7 | 30 | 10 | 1053 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 684 | 0 | 31 | 0 | 7 | -89 | 1053
7 | 30 | 11 | 1071 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 712 | 0 | 33 | 0 | 7 | -101 | 1071
7 | 30 | 12 | 1036 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 723 | 0 | 33 | 0 | 7 | -147 | 1036
7 | 30 | 13 | 1067 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 668 | 0 | 32 | 0 | 7 | -60 | 1067
7 | 30 | 14 | 1072 | 167 | 190 | 41 | 0 | 30 | 606 | 0 | 29 | 0 | 8 | 1 | 1072
7 | 30 | 15 | 1077 | 167 | 313 | 41 | 0 | 30 | 499 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1077
7 | 30 | 16 | 1068 | 167 | 445 | 41 | 0 | 30 | 361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1068
7 | 30 | 17 | 1037 | 167 | 535 | 80 | 0 | 30 | 206 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1037
7 | 30 | 18 | 1004 | 167 | 660 | 80 | 0 | 30 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1004
7 | 30 | 19 | 934 | 167 | 642 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 934
7 | 30 | 20 | 877 | 167 | 587 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 877
7 | 30 | 21 | 824 | 167 | 537 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 824
7 | 30 | 22 | 766 | 167 | 479 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 766
7 | 30 | 23 | 701 | 167 | 414 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 701
7 | 31 | 0 | 638 | 167 | 358 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 638
7 | 31 | 1 | 580 | 167 | 327 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 580
7 | 31 | 2 | 565 | 167 | 289 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 565
7 | 31 | 3 | 591 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 89 | 35 | 591
7 | 31 | 4 | 602 | 167 | 274 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 602
7 | 31 | 5 | 618 | 167 | 326 | 64 | 0 | 30 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 618
7 | 31 | 6 | 639 | 167 | 275 | 41 | 0 | 30 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 639
7 | 31 | 7 | 725 | 167 | 194 | 41 | 0 | 30 | 282 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 725
7 | 31 | 8 | 874 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 428 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1 | 874
7 | 31 | 9 | 987 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 555 | 0 | 12 | 0 | 6 | -6 | 987
7 | 31 | 10 | 1056 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 600 | 0 | 13 | 0 | 7 | 16 | 1056
7 | 31 | 11 | 1059 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 586 | 0 | 13 | 0 | 7 | 33 | 1059
7 | 31 | 12 | 1028 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 642 | 0 | 13 | 0 | 6 | -53 | 1028
7 | 31 | 13 | 1075 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 666 | 0 | 13 | 0 | 7 | -31 | 1075
7 | 31 | 14 | 1092 | 167 | 224 | 41 | 0 | 30 | 611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1092
7 | 31 | 15 | 1075 | 167 | 302 | 41 | 0 | 30 | 524 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1075
7 | 31 | 16 | 1096 | 167 | 472 | 41 | 0 | 30 | 379 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1096
7 | 31 | 17 | 1046 | 167 | 554 | 80 | 0 | 30 | 212 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1046
7 | 31 | 18 | 1011 | 167 | 680 | 80 | 0 | 30 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1011
7 | 31 | 19 | 956 | 167 | 675 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 956
7 | 31 | 20 | 903 | 167 | 622 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 903
7 | 31 | 21 | 846 | 167 | 564 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 846
7 | 31 | 22 | 780 | 167 | 496 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 780
7 | 31 | 23 | 710 | 167 | 427 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 710
8 | 1 | 0 | 635 | 167 | 368 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 635
8 | 1 | 1 | 588 | 167 | 361 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 588
8 | 1 | 2 | 570 | 167 | 333 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 570
8 | 1 | 3 | 580 | 167 | 309 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 580
8 | 1 | 4 | 591 | 167 | 320 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 591
8 | 1 | 5 | 605 | 167 | 363 | 28 | 0 | 30 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 605
8 | 1 | 6 | 628 | 167 | 277 | 24 | 0 | 30 | 121 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 628
8 | 1 | 7 | 696 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 313 | 0 | 8 | 0 | 0 | -28 | 696
8 | 1 | 8 | 850 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 490 | 0 | 8 | 0 | 3 | -54 | 850
8 | 1 | 9 | 953 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 624 | 0 | 8 | 0 | 5 | -87 | 953
8 | 1 | 10 | 998 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 719 | 0 | 7 | 0 | 6 | -137 | 998
8 | 1 | 11 | 1026 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 774 | 0 | 6 | 0 | 6 | -163 | 1026
8 | 1 | 12 | 1000 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 793 | 0 | 5 | 0 | 6 | -207 | 1000
8 | 1 | 13 | 1042 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 765 | 0 | 5 | 0 | 7 | -138 | 1042
8 | 1 | 14 | 1052 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 693 | 0 | 6 | 0 | 7 | -57 | 1052
8 | 1 | 15 | 1067 | 167 | 275 | 24 | 0 | 30 | 567 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1067
8 | 1 | 16 | 1078 | 167 | 449 | 24 | 0 | 30 | 406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1078
8 | 1 | 17 | 1048 | 167 | 557 | 72 | 0 | 30 | 219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1048
8 | 1 | 18 | 998 | 167 | 678 | 72 | 0 | 30 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 998
8 | 1 | 19 | 941 | 167 | 669 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 941
8 | 1 | 20 | 896 | 167 | 624 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 896
8 | 1 | 21 | 828 | 167 | 561 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 828
8 | 1 | 22 | 775 | 167 | 509 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 775
8 | 1 | 23 | 718 | 167 | 453 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 718
8 | 2 | 0 | 654 | 167 | 387 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 654
8 | 2 | 1 | 607 | 167 | 382 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 607
8 | 2 | 2 | 595 | 167 | 360 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 595
8 | 2 | 3 | 600 | 167 | 332 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 600
8 | 2 | 4 | 610 | 167 | 342 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 610
8 | 2 | 5 | 625 | 167 | 384 | 28 | 0 | 30 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 625
8 | 2 | 6 | 662 | 167 | 328 | 24 | 0 | 30 | 108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 662
8 | 2 | 7 | 721 | 167 | 196 | 24 | 0 | 30 | 298 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 721
8 | 2 | 8 | 878 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 472 | 0 | 7 | 0 | 3 | -7 | 878
8 | 2 | 9 | 986 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 594 | 0 | 7 | 0 | 6 | -24 | 986
8 | 2 | 10 | 1034 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 668 | 0 | 7 | 0 | 7 | -51 | 1034
8 | 2 | 11 | 1064 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 711 | 0 | 7 | 0 | 7 | -64 | 1064
8 | 2 | 12 | 1036 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 723 | 0 | 8 | 0 | 7 | -105 | 1036
8 | 2 | 13 | 1079 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 708 | 0 | 7 | 0 | 7 | -46 | 1079
8 | 2 | 14 | 1073 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 660 | 0 | 6 | 0 | 7 | -3 | 1073
8 | 2 | 15 | 1070 | 167 | 291 | 24 | 0 | 30 | 553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1070
8 | 2 | 16 | 1090 | 167 | 472 | 24 | 0 | 30 | 395 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1090
8 | 2 | 17 | 1059 | 167 | 574 | 72 | 0 | 30 | 214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1059
8 | 2 | 18 | 1009 | 167 | 692 | 72 | 0 | 30 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1009
8 | 2 | 19 | 956 | 167 | 686 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 956
8 | 2 | 20 | 900 | 167 | 630 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 900
8 | 2 | 21 | 840 | 167 | 575 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 840
8 | 2 | 22 | 773 | 167 | 509 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 773
8 | 2 | 23 | 731 | 167 | 466 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 731
8 | 3 | 0 | 663 | 167 | 396 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 663
8 | 3 | 1 | 609 | 167 | 382 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 609
8 | 3 | 2 | 584 | 167 | 348 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 584
8 | 3 | 3 | 584 | 167 | 315 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 584
8 | 3 | 4 | 593 | 167 | 326 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 593
8 | 3 | 5 | 606 | 167 | 367 | 28 | 0 | 30 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 606
8 | 3 | 6 | 621 | 167 | 287 | 24 | 0 | 30 | 106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 621
8 | 3 | 7 | 666 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 293 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 666
8 | 3 | 8 | 761 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 444 | 0 | 4 | 0 | -97 | 1 | 761
8 | 3 | 9 | 830 | 167 | 195 | 24 | 0 | 30 | 556 | 0 | 4 | 0 | -137 | -9 | 830
8 | 3 | 10 | 861 | 167 | 198 | 24 | 0 | 30 | 660 | 0 | 5 | 0 | -176 | -47 | 861
8 | 3 | 11 | 902 | 167 | 202 | 24 | 0 | 30 | 721 | 0 | 6 | 0 | -176 | -72 | 902
8 | 3 | 12 | 903 | 167 | 202 | 24 | 0 | 30 | 750 | 0 | 8 | 0 | -176 | -102 | 903
8 | 3 | 13 | 921 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 727 | 0 | 8 | 0 | 4 | -221 | 921
8 | 3 | 14 | 923 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 652 | 0 | 6 | 0 | 4 | -142 | 923
8 | 3 | 15 | 935 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 535 | 0 | 4 | 0 | 5 | -12 | 935
8 | 3 | 16 | 938 | 167 | 348 | 24 | 0 | 30 | 365 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 938
8 | 3 | 17 | 930 | 167 | 465 | 72 | 0 | 30 | 193 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 930
8 | 3 | 18 | 893 | 167 | 579 | 72 | 0 | 30 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 893
8 | 3 | 19 | 862 | 167 | 593 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862
8 | 3 | 20 | 818 | 167 | 549 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818
8 | 3 | 21 | 764 | 167 | 501 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764
8 | 3 | 22 | 728 | 167 | 466 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728
8 | 3 | 23 | 675 | 167 | 413 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675
8 | 4 | 0 | 634 | 167 | 372 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634
8 | 4 | 1 | 577 | 167 | 356 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577
8 | 4 | 2 | 561 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 561
8 | 4 | 3 | 568 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 568
8 | 4 | 4 | 571 | 167 | 309 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 571
8 | 4 | 5 | 582 | 167 | 351 | 28 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582
8 | 4 | 6 | 595 | 167 | 297 | 24 | 0 | 30 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
8 | 4 | 7 | 628 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 628
8 | 4 | 8 | 705 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 415 | 0 | 0 | 0 | -113 | 0 | 705
8 | 4 | 9 | 780 | 167 | 190 | 24 | 0 | 30 | 550 | 0 | 0 | 0 | -176 | -5 | 780
8 | 4 | 10 | 809 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 631 | 0 | 0 | 0 | -176 | -60 | 809
8 | 4 | 11 | 842 | 167 | 196 | 24 | 0 | 30 | 629 | 0 | 1 | 0 | -176 | -29 | 842
8 | 4 | 12 | 875 | 167 | 199 | 24 | 0 | 30 | 608 | 0 | 2 | 0 | -156 | 1 | 875
8 | 4 | 13 | 859 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 515 | 0 | 3 | 0 | 3 | -65 | 859
8 | 4 | 14 | 818 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 439 | 0 | 3 | 0 | 2 | -29 | 818
8 | 4 | 15 | 827 | 167 | 248 | 24 | 0 | 30 | 353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 827
8 | 4 | 16 | 852 | 167 | 381 | 24 | 0 | 30 | 244 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 852
8 | 4 | 17 | 833 | 167 | 431 | 72 | 0 | 30 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 833
8 | 4 | 18 | 832 | 167 | 526 | 72 | 0 | 30 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 832
8 | 4 | 19 | 817 | 167 | 542 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 817
8 | 4 | 20 | 768 | 167 | 493 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 768
8 | 4 | 21 | 733 | 167 | 465 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 733
8 | 4 | 22 | 688 | 167 | 239 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 688
8 | 4 | 23 | 633 | 167 | 187 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 633
8 | 5 | 0 | 595 | 167 | 331 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 595
8 | 5 | 1 | 543 | 167 | 321 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 543
8 | 5 | 2 | 535 | 167 | 306 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535
8 | 5 | 3 | 541 | 167 | 279 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541
8 | 5 | 4 | 566 | 167 | 304 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 566
8 | 5 | 5 | 600 | 167 | 369 | 28 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
8 | 5 | 6 | 634 | 167 | 317 | 24 | 0 | 30 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 634
8 | 5 | 7 | 711 | 167 | 211 | 24 | 0 | 30 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 711
8 | 5 | 8 | 864 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 466 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 864
8 | 5 | 9 | 980 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 620 | 0 | 0 | 0 | 5 | -48 | 980
8 | 5 | 10 | 1026 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 706 | 0 | 2 | 0 | 6 | -91 | 1026
8 | 5 | 11 | 1054 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 748 | 0 | 2 | 0 | 7 | -106 | 1054
8 | 5 | 12 | 1029 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 755 | 0 | 4 | 0 | 6 | -139 | 1029
8 | 5 | 13 | 1077 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 732 | 0 | 6 | 0 | 7 | -71 | 1077
8 | 5 | 14 | 1092 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 669 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1092
8 | 5 | 15 | 1100 | 167 | 329 | 24 | 0 | 30 | 541 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1100
8 | 5 | 16 | 1097 | 167 | 511 | 24 | 0 | 30 | 357 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1097
8 | 5 | 17 | 1037 | 167 | 591 | 72 | 0 | 30 | 169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1037
8 | 5 | 18 | 990 | 167 | 677 | 72 | 0 | 30 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 990
8 | 5 | 19 | 949 | 167 | 676 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 949
8 | 5 | 20 | 898 | 167 | 627 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 898
8 | 5 | 21 | 850 | 167 | 586 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 850
8 | 5 | 22 | 786 | 167 | 523 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 786
8 | 5 | 23 | 737 | 167 | 473 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 737
8 | 6 | 0 | 676 | 167 | 413 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 676
8 | 6 | 1 | 635 | 167 | 413 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 635
8 | 6 | 2 | 623 | 167 | 394 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 623
8 | 6 | 3 | 621 | 167 | 359 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621
8 | 6 | 4 | 631 | 167 | 369 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 631
8 | 6 | 5 | 657 | 167 | 425 | 28 | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 657
8 | 6 | 6 | 695 | 167 | 376 | 24 | 0 | 30 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 695
8 | 6 | 7 | 771 | 167 | 287 | 24 | 0 | 30 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771
8 | 6 | 8 | 907 | 167 | 254 | 24 | 0 | 30 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 6 | 9 | 1004 | 167 | 213 | 24 | 0 | 30 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1004
8 | 6 | 10 | 1044 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 655 | 0 | 1 | 0 | 7 | -22 | 1044
8 | 6 | 11 | 1085 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 721 | 0 | 3 | 0 | 8 | -50 | 1085
8 | 6 | 12 | 1071 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 726 | 0 | 7 | 0 | 7 | -72 | 1071
8 | 6 | 13 | 1111 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 675 | 0 | 7 | 0 | 21 | 5 | 1111
8 | 6 | 14 | 1113 | 167 | 281 | 24 | 0 | 30 | 601 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1113
8 | 6 | 15 | 1110 | 167 | 421 | 24 | 0 | 30 | 457 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1110
8 | 6 | 16 | 1078 | 167 | 538 | 24 | 0 | 30 | 308 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1078
8 | 6 | 17 | 1008 | 167 | 564 | 72 | 0 | 30 | 164 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1008
8 | 6 | 18 | 961 | 167 | 648 | 72 | 0 | 30 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 961
8 | 6 | 19 | 926 | 167 | 653 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 926
8 | 6 | 20 | 877 | 167 | 604 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 877
8 | 6 | 21 | 818 | 167 | 551 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 818
8 | 6 | 22 | 750 | 167 | 486 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 750
8 | 6 | 23 | 696 | 167 | 432 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 696
8 | 7 | 0 | 645 | 167 | 382 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645
8 | 7 | 1 | 595 | 167 | 374 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
8 | 7 | 2 | 591 | 167 | 362 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 591
8 | 7 | 3 | 599 | 167 | 288 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 599
8 | 7 | 4 | 613 | 167 | 352 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613
8 | 7 | 5 | 634 | 167 | 402 | 28 | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 634
8 | 7 | 6 | 657 | 167 | 339 | 24 | 0 | 30 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 657
8 | 7 | 7 | 714 | 167 | 209 | 24 | 0 | 30 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714
8 | 7 | 8 | 863 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 463 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 863
8 | 7 | 9 | 962 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 593 | 0 | 0 | 0 | 5 | -39 | 962
8 | 7 | 10 | 1000 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 661 | 0 | 1 | 0 | 6 | -71 | 1000
8 | 7 | 11 | 1040 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 723 | 0 | 4 | 0 | 7 | -97 | 1040
8 | 7 | 12 | 1017 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 746 | 0 | 5 | 0 | 6 | -143 | 1017
8 | 7 | 13 | 1060 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 706 | 0 | 5 | 0 | 7 | -61 | 1060
8 | 7 | 14 | 1061 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 646 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1061
8 | 7 | 15 | 1062 | 167 | 296 | 24 | 0 | 30 | 541 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1062
8 | 7 | 16 | 1067 | 167 | 458 | 24 | 0 | 30 | 386 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1067
8 | 7 | 17 | 1021 | 167 | 550 | 72 | 0 | 30 | 199 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1021
8 | 7 | 18 | 983 | 167 | 668 | 72 | 0 | 30 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 983
8 | 7 | 19 | 929 | 167 | 656 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 929
8 | 7 | 20 | 872 | 167 | 599 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 872
8 | 7 | 21 | 818 | 167 | 551 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 818
8 | 7 | 22 | 755 | 167 | 491 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 755
8 | 7 | 23 | 700 | 167 | 437 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700
8 | 8 | 0 | 646 | 167 | 384 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646
8 | 8 | 1 | 593 | 167 | 372 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 593
8 | 8 | 2 | 565 | 167 | 336 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 565
8 | 8 | 3 | 566 | 167 | 303 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 566
8 | 8 | 4 | 579 | 167 | 317 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 579
8 | 8 | 5 | 597 | 167 | 364 | 28 | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 597
8 | 8 | 6 | 620 | 167 | 283 | 24 | 0 | 30 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
8 | 8 | 7 | 686 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 686
8 | 8 | 8 | 805 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 501 | 0 | 0 | 0 | 2 | -101 | 805
8 | 8 | 9 | 903 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 648 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153 | 903
8 | 8 | 10 | 944 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 746 | 0 | 1 | 0 | 5 | -211 | 944
8 | 8 | 11 | 988 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 795 | 0 | 2 | 0 | 6 | -218 | 988
8 | 8 | 12 | 986 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 802 | 0 | 3 | 0 | 6 | -228 | 986
8 | 8 | 13 | 1029 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 761 | 0 | 3 | 0 | 6 | -144 | 1029
8 | 8 | 14 | 1038 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 672 | 0 | 3 | 0 | 7 | -47 | 1038
8 | 8 | 15 | 1037 | 167 | 260 | 24 | 0 | 30 | 555 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1037
8 | 8 | 16 | 1056 | 167 | 439 | 24 | 0 | 30 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1056
8 | 8 | 17 | 1021 | 167 | 547 | 72 | 0 | 30 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1021
8 | 8 | 18 | 968 | 167 | 661 | 72 | 0 | 30 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 968
8 | 8 | 19 | 911 | 167 | 641 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 911
8 | 8 | 20 | 860 | 167 | 591 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860
8 | 8 | 21 | 806 | 167 | 543 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806
8 | 8 | 22 | 739 | 167 | 477 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739
8 | 8 | 23 | 687 | 167 | 425 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687
8 | 9 | 0 | 616 | 167 | 354 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616
8 | 9 | 1 | 571 | 167 | 350 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571
8 | 9 | 2 | 560 | 167 | 331 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560
8 | 9 | 3 | 564 | 167 | 302 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564
8 | 9 | 4 | 583 | 167 | 321 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 583
8 | 9 | 5 | 604 | 167 | 192 | 28 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 604
8 | 9 | 6 | 633 | 167 | 301 | 24 | 0 | 30 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633
8 | 9 | 7 | 705 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705
8 | 9 | 8 | 848 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 472 | 0 | 0 | 0 | 3 | -30 | 848
8 | 9 | 9 | 950 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 601 | 0 | 0 | 0 | 5 | -59 | 950
8 | 9 | 10 | 988 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 675 | 0 | 0 | 0 | 6 | -96 | 988
8 | 9 | 11 | 1023 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 687 | 0 | 0 | 0 | 6 | -73 | 1023
8 | 9 | 12 | 992 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 646 | 0 | 2 | 0 | 6 | -65 | 992
8 | 9 | 13 | 1035 | 167 | 229 | 24 | 0 | 30 | 582 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1035
8 | 9 | 14 | 1027 | 167 | 361 | 24 | 0 | 30 | 441 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1027
8 | 9 | 15 | 957 | 167 | 417 | 24 | 0 | 30 | 314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 957
8 | 9 | 16 | 943 | 167 | 456 | 24 | 0 | 30 | 261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 943
8 | 9 | 17 | 898 | 167 | 470 | 72 | 0 | 30 | 154 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 898
8 | 9 | 18 | 868 | 167 | 556 | 72 | 0 | 30 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 868
8 | 9 | 19 | 845 | 167 | 572 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 845
8 | 9 | 20 | 805 | 167 | 532 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 805
8 | 9 | 21 | 738 | 167 | 473 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 738
8 | 9 | 22 | 679 | 167 | 414 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 679
8 | 9 | 23 | 629 | 167 | 365 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 629
8 | 10 | 0 | 560 | 167 | 297 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 560
8 | 10 | 1 | 510 | 167 | 289 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 510
8 | 10 | 2 | 498 | 167 | 269 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 498
8 | 10 | 3 | 501 | 167 | 238 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 501
8 | 10 | 4 | 506 | 167 | 244 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 506
8 | 10 | 5 | 507 | 167 | 276 | 28 | 0 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 507
8 | 10 | 6 | 516 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 516
8 | 10 | 7 | 548 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 310 | 0 | 1 | 0 | -167 | 1 | 548
8 | 10 | 8 | 636 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 496 | 0 | 2 | 0 | -176 | -89 | 636
8 | 10 | 9 | 712 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 633 | 0 | 6 | 0 | -176 | -155 | 712
8 | 10 | 10 | 756 | 167 | 187 | 24 | 0 | 30 | 702 | 0 | 9 | 0 | -176 | -187 | 756
8 | 10 | 11 | 783 | 167 | 190 | 24 | 0 | 30 | 741 | 0 | 12 | 0 | -176 | -205 | 783
8 | 10 | 12 | 798 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 759 | 0 | 13 | 0 | -176 | -211 | 798
8 | 10 | 13 | 808 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 739 | 0 | 16 | 0 | -176 | -185 | 808
8 | 10 | 14 | 811 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 671 | 0 | 18 | 0 | -176 | -116 | 811
8 | 10 | 15 | 806 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 554 | 0 | 20 | 0 | 2 | -173 | 806
8 | 10 | 16 | 827 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 392 | 0 | 23 | 0 | 8 | 1 | 827
8 | 10 | 17 | 814 | 167 | 182 | 72 | 0 | 30 | 203 | 0 | 20 | 0 | 139 | 1 | 814
8 | 10 | 18 | 791 | 167 | 287 | 72 | 0 | 30 | 37 | 0 | 18 | 0 | 181 | -1 | 791
8 | 10 | 19 | 754 | 167 | 314 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 155 | 0 | 754
8 | 10 | 20 | 699 | 167 | 234 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 699
8 | 10 | 21 | 646 | 167 | 188 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 646
8 | 10 | 22 | 589 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 135 | 1 | 589
8 | 10 | 23 | 541 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 541
8 | 11 | 0 | 490 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 | 490
8 | 11 | 1 | 448 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 448
8 | 11 | 2 | 441 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 441
8 | 11 | 3 | 446 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 446
8 | 11 | 4 | 458 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 458
8 | 11 | 5 | 472 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 472
8 | 11 | 6 | 476 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 113 | 0 | 3 | 0 | -5 | -38 | 476
8 | 11 | 7 | 476 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 315 | 0 | 1 | 0 | -176 | -67 | 476
8 | 11 | 8 | 498 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 500 | -78 | 0 | 0 | -176 | -151 | 498
8 | 11 | 9 | 552 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 643 | -252 | 1 | 0 | -176 | -67 | 552
8 | 11 | 10 | 619 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 744 | -353 | 3 | -2 | -176 | 0 | 619
8 | 11 | 11 | 661 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 776 | -322 | 4 | -3 | -176 | -21 | 661
8 | 11 | 12 | 679 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 775 | -214 | 8 | -5 | -176 | -112 | 679
8 | 11 | 13 | 688 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 741 | -49 | 9 | -6 | -176 | -234 | 688
8 | 11 | 14 | 697 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 667 | 0 | 13 | 0 | -176 | -210 | 697
8 | 11 | 15 | 711 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 552 | 0 | 18 | 0 | -176 | -87 | 711
8 | 11 | 16 | 747 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 392 | 0 | 20 | 0 | 1 | -69 | 747
8 | 11 | 17 | 770 | 167 | 261 | 72 | 0 | 30 | 200 | 0 | 21 | 0 | 20 | -1 | 770
8 | 11 | 18 | 752 | 167 | 430 | 72 | 0 | 30 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 752
8 | 11 | 19 | 722 | 167 | 440 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 722
8 | 11 | 20 | 672 | 167 | 210 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | -1 | 672
8 | 11 | 21 | 618 | 167 | 182 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 162 | -1 | 618
8 | 11 | 22 | 571 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 117 | 1 | 571
8 | 11 | 23 | 527 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 1 | 527
8 | 12 | 0 | 486 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 127 | -89 | 486
8 | 12 | 1 | 441 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 | -126 | 441
8 | 12 | 2 | 440 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 440
8 | 12 | 3 | 450 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -21 | 450
8 | 12 | 4 | 458 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 458
8 | 12 | 5 | 486 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 486
8 | 12 | 6 | 491 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 110 | 0 | 2 | 0 | -4 | -20 | 491
8 | 12 | 7 | 505 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 309 | 0 | 4 | 0 | -176 | -35 | 505
8 | 12 | 8 | 545 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 492 | 0 | 3 | 0 | -176 | -177 | 545
8 | 12 | 9 | 612 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 630 | 0 | 6 | 0 | -176 | -251 | 612
8 | 12 | 10 | 679 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 693 | -30 | 6 | -5 | -176 | -212 | 679
8 | 12 | 11 | 695 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 727 | -24 | 9 | -7 | -176 | -237 | 695
8 | 12 | 12 | 730 | 167 | 185 | 24 | 0 | 30 | 737 | -29 | 11 | -8 | -176 | -211 | 730
8 | 12 | 13 | 735 | 167 | 185 | 24 | 0 | 30 | 710 | 0 | 12 | 0 | -176 | -217 | 735
8 | 12 | 14 | 730 | 167 | 185 | 24 | 0 | 30 | 623 | 0 | 15 | 0 | -176 | -138 | 730
8 | 12 | 15 | 744 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 512 | 0 | 19 | 0 | 1 | -191 | 744
8 | 12 | 16 | 778 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 365 | 0 | 22 | 0 | 1 | -13 | 778
8 | 12 | 17 | 782 | 167 | 190 | 72 | 0 | 30 | 189 | 0 | 23 | 0 | 111 | 0 | 782
8 | 12 | 18 | 764 | 167 | 259 | 72 | 0 | 30 | 34 | 0 | 22 | 0 | 181 | -1 | 764
8 | 12 | 19 | 741 | 167 | 296 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 156 | 1 | 741
8 | 12 | 20 | 694 | 167 | 229 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | -1 | 694
8 | 12 | 21 | 650 | 167 | 191 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 650
8 | 12 | 22 | 596 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 140 | 0 | 596
8 | 12 | 23 | 556 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | 0 | 556
8 | 13 | 0 | 510 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | 0 | 510
8 | 13 | 1 | 481 | 167 | 187 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 481
8 | 13 | 2 | 474 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 474
8 | 13 | 3 | 485 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 485
8 | 13 | 4 | 487 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 487
8 | 13 | 5 | 496 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 496
8 | 13 | 6 | 500 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 500
8 | 13 | 7 | 530 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 304 | 0 | 1 | 0 | -176 | -2 | 530
8 | 13 | 8 | 603 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 488 | 0 | 2 | 0 | -176 | -114 | 603
8 | 13 | 9 | 666 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 634 | 0 | 3 | 0 | -176 | -198 | 666
8 | 13 | 10 | 707 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 724 | 0 | 6 | 0 | -176 | -251 | 707
8 | 13 | 11 | 745 | 167 | 186 | 24 | 0 | 30 | 752 | 0 | 9 | 0 | -176 | -247 | 745
8 | 13 | 12 | 769 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 746 | 0 | 14 | 0 | -176 | -225 | 769
8 | 13 | 13 | 773 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 705 | 0 | 17 | 0 | -176 | -183 | 773
8 | 13 | 14 | 780 | 167 | 190 | 24 | 0 | 30 | 637 | 0 | 16 | 0 | -176 | -108 | 780
8 | 13 | 15 | 779 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 521 | 0 | 15 | 0 | 1 | -161 | 779
8 | 13 | 16 | 813 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 370 | 0 | 17 | 0 | 13 | -1 | 813
8 | 13 | 17 | 829 | 167 | 182 | 72 | 0 | 30 | 189 | 0 | 16 | 0 | 172 | 1 | 829
8 | 13 | 18 | 794 | 167 | 478 | 72 | 0 | 30 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 794
8 | 13 | 19 | 766 | 167 | 484 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 766
8 | 13 | 20 | 723 | 167 | 263 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | -1 | 723
8 | 13 | 21 | 675 | 167 | 223 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 675
8 | 13 | 22 | 612 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 163 | 0 | 612
8 | 13 | 23 | 564 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 | 0 | 564
8 | 14 | 0 | 514 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 514
8 | 14 | 1 | 476 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 476
8 | 14 | 2 | 474 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 474
8 | 14 | 3 | 486 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 486
8 | 14 | 4 | 493 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 493
8 | 14 | 5 | 511 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 511
8 | 14 | 6 | 526 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 526
8 | 14 | 7 | 558 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 289 | 0 | 2 | 0 | -137 | 1 | 558
8 | 14 | 8 | 623 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 471 | 0 | 1 | 0 | -176 | -76 | 623
8 | 14 | 9 | 677 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 630 | 0 | 1 | 0 | -176 | -181 | 677
8 | 14 | 10 | 726 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 724 | 0 | 2 | 0 | -176 | -229 | 726
8 | 14 | 11 | 780 | 167 | 190 | 24 | 0 | 30 | 763 | 0 | 4 | 0 | -176 | -222 | 780
8 | 14 | 12 | 798 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 757 | 0 | 8 | 0 | -176 | -204 | 798
8 | 14 | 13 | 800 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 716 | 0 | 14 | 0 | -176 | -167 | 800
8 | 14 | 14 | 802 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 644 | 0 | 15 | 0 | -176 | -94 | 802
8 | 14 | 15 | 823 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 497 | 0 | 14 | 0 | 2 | -93 | 823
8 | 14 | 16 | 844 | 167 | 255 | 24 | 0 | 30 | 355 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 844
8 | 14 | 17 | 847 | 167 | 214 | 72 | 0 | 30 | 171 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 847
8 | 14 | 18 | 820 | 167 | 513 | 72 | 0 | 30 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 820
8 | 14 | 19 | 785 | 167 | 509 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 785
8 | 14 | 20 | 731 | 167 | 275 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 731
8 | 14 | 21 | 678 | 167 | 229 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 678
8 | 14 | 22 | 617 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 169 | 1 | 617
8 | 14 | 23 | 564 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 0 | 564
8 | 15 | 0 | 518 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 518
8 | 15 | 1 | 474 | 167 | 195 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 474
8 | 15 | 2 | 458 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 458
8 | 15 | 3 | 475 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 475
8 | 15 | 4 | 485 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 485
8 | 15 | 5 | 493 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 493
8 | 15 | 6 | 522 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 522
8 | 15 | 7 | 571 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 297 | 0 | 0 | 0 | -128 | -1 | 571
8 | 15 | 8 | 640 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 483 | 0 | 0 | 0 | -176 | -70 | 640
8 | 15 | 9 | 707 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 630 | 0 | 1 | 0 | -176 | -151 | 707
8 | 15 | 10 | 753 | 167 | 187 | 24 | 0 | 30 | 727 | -38 | 4 | -3 | -176 | -169 | 753
8 | 15 | 11 | 804 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 766 | -17 | 8 | -6 | -176 | -184 | 804
8 | 15 | 12 | 817 | 167 | 194 | 24 | 0 | 30 | 767 | 0 | 15 | 0 | -176 | -204 | 817
8 | 15 | 13 | 832 | 167 | 195 | 24 | 0 | 30 | 725 | 0 | 20 | 0 | -176 | -153 | 832
8 | 15 | 14 | 839 | 167 | 196 | 24 | 0 | 30 | 632 | 0 | 22 | 0 | -108 | -124 | 839
8 | 15 | 15 | 837 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 478 | 0 | 17 | 0 | 3 | -64 | 837
8 | 15 | 16 | 851 | 167 | 293 | 24 | 0 | 30 | 324 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 851
8 | 15 | 17 | 853 | 167 | 245 | 72 | 0 | 30 | 144 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 853
8 | 15 | 18 | 822 | 167 | 517 | 72 | 0 | 30 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 822
8 | 15 | 19 | 781 | 167 | 496 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 781
8 | 15 | 20 | 734 | 167 | 455 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 734
8 | 15 | 21 | 691 | 167 | 239 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 691
8 | 15 | 22 | 629 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 178 | 1 | 629
8 | 15 | 23 | 583 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | 1 | 583
8 | 16 | 0 | 532 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 1 | 532
8 | 16 | 1 | 489 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 29 | 489
8 | 16 | 2 | 483 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 483
8 | 16 | 3 | 491 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 491
8 | 16 | 4 | 502 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 502
8 | 16 | 5 | 519 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | 519
8 | 16 | 6 | 543 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 543
8 | 16 | 7 | 596 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 278 | 0 | 4 | 0 | -89 | 0 | 596
8 | 16 | 8 | 683 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 451 | 0 | 4 | 0 | -102 | -73 | 683
8 | 16 | 9 | 762 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 605 | 0 | 7 | 0 | -149 | -110 | 762
8 | 16 | 10 | 813 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 685 | 0 | 10 | 0 | -176 | -120 | 813
8 | 16 | 11 | 848 | 167 | 197 | 24 | 0 | 30 | 697 | 0 | 11 | 0 | -176 | -102 | 848
8 | 16 | 12 | 847 | 167 | 197 | 24 | 0 | 30 | 679 | 0 | 16 | 0 | -176 | -90 | 847
8 | 16 | 13 | 852 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 660 | 0 | 15 | 0 | 3 | -229 | 852
8 | 16 | 14 | 857 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 619 | 0 | 17 | 0 | 3 | -185 | 857
8 | 16 | 15 | 864 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 520 | 0 | 15 | 0 | 3 | -77 | 864
8 | 16 | 16 | 878 | 167 | 200 | 24 | 0 | 30 | 368 | 0 | 16 | 0 | 73 | 0 | 878
8 | 16 | 17 | 862 | 167 | 359 | 72 | 0 | 30 | 178 | 0 | 15 | 0 | 42 | -1 | 862
8 | 16 | 18 | 826 | 167 | 336 | 72 | 0 | 30 | 28 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 826
8 | 16 | 19 | 783 | 167 | 503 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 783
8 | 16 | 20 | 725 | 167 | 444 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 725
8 | 16 | 21 | 667 | 167 | 211 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 667
8 | 16 | 22 | 610 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 155 | 0 | 610
8 | 16 | 23 | 554 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 99 | 0 | 554
8 | 17 | 0 | 503 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 29 | 503
8 | 17 | 1 | 463 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 52 | 463
8 | 17 | 2 | 453 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 453
8 | 17 | 3 | 470 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 470
8 | 17 | 4 | 482 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 482
8 | 17 | 5 | 501 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 | 501
8 | 17 | 6 | 509 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 97 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 509
8 | 17 | 7 | 547 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 296 | 0 | 8 | 0 | -160 | 0 | 547
8 | 17 | 8 | 638 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 465 | 0 | 8 | 0 | -176 | -62 | 638
8 | 17 | 9 | 719 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 606 | 0 | 8 | 0 | -176 | -124 | 719
8 | 17 | 10 | 768 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 690 | 0 | 8 | 0 | -176 | -164 | 768
8 | 17 | 11 | 791 | 167 | 191 | 24 | 0 | 30 | 736 | 0 | 8 | 0 | -176 | -189 | 791
8 | 17 | 12 | 800 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 756 | 0 | 10 | 0 | -176 | -203 | 800
8 | 17 | 13 | 815 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 731 | 0 | 12 | 0 | -176 | -166 | 815
8 | 17 | 14 | 809 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 657 | 0 | 9 | 0 | -111 | -160 | 809
8 | 17 | 15 | 809 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 542 | 0 | 11 | 0 | 2 | -149 | 809
8 | 17 | 16 | 815 | 167 | 212 | 24 | 0 | 30 | 367 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 815
8 | 17 | 17 | 811 | 167 | 355 | 72 | 0 | 30 | 173 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 811
8 | 17 | 18 | 785 | 167 | 474 | 72 | 0 | 30 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 785
8 | 17 | 19 | 750 | 167 | 361 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 109 | 0 | 750
8 | 17 | 20 | 704 | 167 | 247 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 704
8 | 17 | 21 | 652 | 167 | 204 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 652
8 | 17 | 22 | 598 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 0 | 598
8 | 17 | 23 | 558 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | 558
8 | 18 | 0 | 506 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 506
8 | 18 | 1 | 458 | 167 | 236 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458
8 | 18 | 2 | 445 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 445
8 | 18 | 3 | 461 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 461
8 | 18 | 4 | 475 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 475
8 | 18 | 5 | 486 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 486
8 | 18 | 6 | 485 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 485
8 | 18 | 7 | 509 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 297 | 0 | 1 | 0 | -176 | -16 | 509
8 | 18 | 8 | 563 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 485 | 0 | 1 | 0 | -176 | -150 | 563
8 | 18 | 9 | 642 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 624 | 0 | 1 | 0 | -176 | -210 | 642
8 | 18 | 10 | 695 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 700 | 0 | 3 | 0 | -176 | -235 | 695
8 | 18 | 11 | 740 | 167 | 186 | 24 | 0 | 30 | 731 | 0 | 4 | 0 | -176 | -226 | 740
8 | 18 | 12 | 761 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 744 | 0 | 6 | 0 | -176 | -222 | 761
8 | 18 | 13 | 769 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 709 | 0 | 8 | 0 | -176 | -182 | 769
8 | 18 | 14 | 769 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 636 | 0 | 9 | 0 | -176 | -110 | 769
8 | 18 | 15 | 792 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 513 | 0 | 8 | 0 | 2 | -134 | 792
8 | 18 | 16 | 819 | 167 | 249 | 24 | 0 | 30 | 344 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 819
8 | 18 | 17 | 821 | 167 | 397 | 72 | 0 | 30 | 153 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 821
8 | 18 | 18 | 804 | 167 | 435 | 72 | 0 | 30 | 21 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 804
8 | 18 | 19 | 784 | 167 | 511 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 784
8 | 18 | 20 | 735 | 167 | 460 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 735
8 | 18 | 21 | 687 | 167 | 237 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 687
8 | 18 | 22 | 626 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 178 | 0 | 626
8 | 18 | 23 | 570 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 0 | 570
8 | 19 | 0 | 525 | 167 | 253 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 525
8 | 19 | 1 | 487 | 167 | 229 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 487
8 | 19 | 2 | 488 | 167 | 200 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 | 488
8 | 19 | 3 | 497 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 | 497
8 | 19 | 4 | 518 | 167 | 213 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 518
8 | 19 | 5 | 548 | 167 | 305 | 28 | 0 | 30 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 548
8 | 19 | 6 | 594 | 167 | 322 | 24 | 0 | 30 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 594
8 | 19 | 7 | 651 | 167 | 330 | 24 | 0 | 30 | 72 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 651
8 | 19 | 8 | 768 | 167 | 367 | 24 | 0 | 30 | 148 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 768
8 | 19 | 9 | 857 | 167 | 378 | 24 | 0 | 30 | 225 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 857
8 | 19 | 10 | 870 | 167 | 360 | 24 | 0 | 30 | 260 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 870
8 | 19 | 11 | 880 | 167 | 332 | 24 | 0 | 30 | 300 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 880
8 | 19 | 12 | 816 | 167 | 227 | 24 | 0 | 30 | 343 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 816
8 | 19 | 13 | 886 | 167 | 257 | 24 | 0 | 30 | 388 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 886
8 | 19 | 14 | 887 | 167 | 348 | 24 | 0 | 30 | 293 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 887
8 | 19 | 15 | 882 | 167 | 434 | 24 | 0 | 30 | 194 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 882
8 | 19 | 16 | 875 | 167 | 515 | 24 | 0 | 30 | 103 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 875
8 | 19 | 17 | 814 | 167 | 469 | 72 | 0 | 30 | 43 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 814
8 | 19 | 18 | 803 | 167 | 497 | 72 | 0 | 30 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 803
8 | 19 | 19 | 765 | 167 | 469 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 765
8 | 19 | 20 | 724 | 167 | 430 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 724
8 | 19 | 21 | 686 | 167 | 399 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 686
8 | 19 | 22 | 649 | 167 | 366 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 649
8 | 19 | 23 | 614 | 167 | 335 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 614
8 | 20 | 0 | 552 | 167 | 274 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 552
8 | 20 | 1 | 527 | 167 | 274 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 527
8 | 20 | 2 | 530 | 167 | 246 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 39 | 530
8 | 20 | 3 | 537 | 167 | 231 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 | 537
8 | 20 | 4 | 552 | 167 | 260 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 552
8 | 20 | 5 | 575 | 167 | 333 | 28 | 0 | 30 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 575
8 | 20 | 6 | 592 | 167 | 313 | 24 | 0 | 30 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 592
8 | 20 | 7 | 649 | 167 | 263 | 24 | 0 | 30 | 152 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 649
8 | 20 | 8 | 785 | 167 | 267 | 24 | 0 | 30 | 283 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 785
8 | 20 | 9 | 863 | 167 | 278 | 24 | 0 | 30 | 353 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 863
8 | 20 | 10 | 890 | 167 | 201 | 24 | 0 | 30 | 420 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 890
8 | 20 | 11 | 914 | 167 | 203 | 24 | 0 | 30 | 497 | 0 | 9 | 0 | 0 | -16 | 914
8 | 20 | 12 | 894 | 167 | 201 | 24 | 0 | 30 | 529 | 0 | 8 | 0 | 0 | -65 | 894
8 | 20 | 13 | 956 | 167 | 208 | 24 | 0 | 30 | 540 | 0 | 6 | 0 | 0 | -19 | 956
8 | 20 | 14 | 966 | 167 | 225 | 24 | 0 | 30 | 516 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 966
8 | 20 | 15 | 965 | 167 | 302 | 24 | 0 | 30 | 438 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 965
8 | 20 | 16 | 980 | 167 | 448 | 24 | 0 | 30 | 310 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 980
8 | 20 | 17 | 924 | 167 | 505 | 72 | 0 | 30 | 146 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 924
8 | 20 | 18 | 891 | 167 | 594 | 72 | 0 | 30 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 891
8 | 20 | 19 | 843 | 167 | 562 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 843
8 | 20 | 20 | 793 | 167 | 505 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 793
8 | 20 | 21 | 743 | 167 | 460 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 743
8 | 20 | 22 | 699 | 167 | 416 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 699
8 | 20 | 23 | 660 | 167 | 381 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 660
8 | 21 | 0 | 609 | 167 | 333 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 609
8 | 21 | 1 | 569 | 167 | 336 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 569
8 | 21 | 2 | 560 | 167 | 327 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 560
8 | 21 | 3 | 568 | 167 | 302 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 568
8 | 21 | 4 | 582 | 167 | 315 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 582
8 | 21 | 5 | 596 | 167 | 361 | 28 | 0 | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 596
8 | 21 | 6 | 608 | 167 | 305 | 24 | 0 | 30 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 608
8 | 21 | 7 | 680 | 167 | 217 | 24 | 0 | 30 | 237 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 680
8 | 21 | 8 | 828 | 167 | 204 | 24 | 0 | 30 | 397 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 828
8 | 21 | 9 | 932 | 167 | 205 | 24 | 0 | 30 | 541 | 0 | 5 | 0 | 0 | -40 | 932
8 | 21 | 10 | 965 | 167 | 209 | 24 | 0 | 30 | 632 | 0 | 3 | 0 | 0 | -100 | 965
8 | 21 | 11 | 999 | 167 | 212 | 24 | 0 | 30 | 675 | 0 | 2 | 0 | 0 | -111 | 999
8 | 21 | 12 | 978 | 167 | 210 | 24 | 0 | 30 | 677 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 978
8 | 21 | 13 | 1020 | 167 | 214 | 24 | 0 | 30 | 634 | 0 | 2 | 0 | 0 | -51 | 1020
8 | 21 | 14 | 1029 | 167 | 243 | 24 | 0 | 30 | 564 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1029
8 | 21 | 15 | 1026 | 167 | 378 | 24 | 0 | 30 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1026
8 | 21 | 16 | 1022 | 167 | 512 | 24 | 0 | 30 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1022
8 | 21 | 17 | 957 | 167 | 546 | 72 | 0 | 30 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957
8 | 21 | 18 | 938 | 167 | 649 | 72 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938
8 | 21 | 19 | 888 | 167 | 617 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 888
8 | 21 | 20 | 839 | 167 | 566 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 839
8 | 21 | 21 | 788 | 167 | 521 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 788
8 | 21 | 22 | 725 | 167 | 460 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 725
8 | 21 | 23 | 679 | 167 | 415 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 679
8 | 22 | 0 | 629 | 167 | 365 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 629
8 | 22 | 1 | 584 | 167 | 362 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 584
8 | 22 | 2 | 581 | 167 | 351 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 581
8 | 22 | 3 | 594 | 167 | 329 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 594
8 | 22 | 4 | 605 | 167 | 339 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 605
8 | 22 | 5 | 627 | 167 | 396 | 28 | 0 | 30 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 627
8 | 22 | 6 | 654 | 167 | 350 | 24 | 0 | 30 | 77 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 654
8 | 22 | 7 | 726 | 167 | 250 | 24 | 0 | 30 | 250 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 726
8 | 22 | 8 | 866 | 167 | 222 | 24 | 0 | 30 | 420 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 866
8 | 22 | 9 | 971 | 167 | 209 | 24 | 0 | 30 | 563 | 0 | 6 | 0 | 0 | -28 | 971
8 | 22 | 10 | 1014 | 167 | 214 | 24 | 0 | 30 | 661 | 0 | 6 | 0 | 0 | -88 | 1014
8 | 22 | 11 | 1048 | 167 | 217 | 24 | 0 | 30 | 715 | 0 | 8 | 0 | 0 | -113 | 1048
8 | 22 | 12 | 1026 | 167 | 215 | 24 | 0 | 30 | 726 | 0 | 7 | 0 | 0 | -143 | 1026
8 | 22 | 13 | 1071 | 167 | 219 | 24 | 0 | 30 | 692 | 0 | 6 | 0 | 0 | -67 | 1071
8 | 22 | 14 | 1056 | 167 | 218 | 24 | 0 | 30 | 620 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 1056
8 | 22 | 15 | 1051 | 167 | 302 | 24 | 0 | 30 | 521 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1051
8 | 22 | 16 | 1076 | 167 | 488 | 24 | 0 | 30 | 362 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1076
8 | 22 | 17 | 1031 | 167 | 591 | 72 | 0 | 30 | 163 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1031
8 | 22 | 18 | 974 | 167 | 677 | 72 | 0 | 30 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 974
8 | 22 | 19 | 919 | 167 | 640 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 919
8 | 22 | 20 | 870 | 167 | 589 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 870
8 | 22 | 21 | 817 | 167 | 539 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 817
8 | 22 | 22 | 753 | 167 | 474 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 753
8 | 22 | 23 | 711 | 167 | 431 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 711
8 | 23 | 0 | 651 | 167 | 371 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 651
8 | 23 | 1 | 608 | 167 | 372 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 608
8 | 23 | 2 | 590 | 167 | 349 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 590
8 | 23 | 3 | 599 | 167 | 322 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 599
8 | 23 | 4 | 610 | 167 | 331 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 610
8 | 23 | 5 | 630 | 167 | 387 | 28 | 0 | 30 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 630
8 | 23 | 6 | 662 | 167 | 339 | 24 | 0 | 30 | 86 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 662
8 | 23 | 7 | 742 | 167 | 222 | 24 | 0 | 30 | 285 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 742
8 | 23 | 8 | 897 | 167 | 202 | 24 | 0 | 30 | 462 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 897
8 | 23 | 9 | 994 | 167 | 211 | 24 | 0 | 30 | 594 | 0 | 13 | 0 | 0 | -45 | 994
8 | 23 | 10 | 1038 | 167 | 216 | 24 | 0 | 30 | 673 | 0 | 12 | 0 | 0 | -84 | 1038
8 | 23 | 11 | 1070 | 167 | 219 | 24 | 0 | 30 | 702 | 0 | 13 | 0 | 0 | -85 | 1070
8 | 23 | 12 | 1039 | 167 | 216 | 24 | 0 | 30 | 696 | 0 | 11 | 0 | 0 | -105 | 1039
8 | 23 | 13 | 1079 | 167 | 220 | 24 | 0 | 30 | 669 | 0 | 9 | 0 | 0 | -40 | 1079
8 | 23 | 14 | 1085 | 167 | 234 | 24 | 0 | 30 | 621 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1085
8 | 23 | 15 | 1078 | 167 | 342 | 24 | 0 | 30 | 507 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1078
8 | 23 | 16 | 1080 | 167 | 506 | 24 | 0 | 30 | 346 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1080
8 | 23 | 17 | 1030 | 167 | 599 | 72 | 0 | 30 | 156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1030
8 | 23 | 18 | 976 | 167 | 685 | 72 | 0 | 30 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 976
8 | 23 | 19 | 924 | 167 | 651 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 924
8 | 23 | 20 | 873 | 167 | 599 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 873
8 | 23 | 21 | 819 | 167 | 552 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 819
8 | 23 | 22 | 753 | 167 | 488 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 753
8 | 23 | 23 | 705 | 167 | 439 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 705
8 | 24 | 0 | 644 | 167 | 378 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 644
8 | 24 | 1 | 586 | 167 | 362 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 586
8 | 24 | 2 | 573 | 167 | 341 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 573
8 | 24 | 3 | 577 | 167 | 312 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 577
8 | 24 | 4 | 578 | 167 | 314 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 578
8 | 24 | 5 | 585 | 167 | 356 | 28 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 585
8 | 24 | 6 | 602 | 167 | 296 | 24 | 0 | 30 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 602
8 | 24 | 7 | 644 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 644
8 | 24 | 8 | 723 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | 723
8 | 24 | 9 | 789 | 167 | 191 | 24 | 0 | 30 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | 789
8 | 24 | 10 | 816 | 167 | 194 | 24 | 0 | 30 | 582 | -14 | 1 | 0 | 0 | -168 | 816
8 | 24 | 11 | 849 | 167 | 197 | 24 | 0 | 30 | 664 | -94 | 2 | -1 | 0 | -140 | 849
8 | 24 | 12 | 855 | 167 | 197 | 24 | 0 | 30 | 691 | -52 | 2 | -1 | 0 | -203 | 855
8 | 24 | 13 | 887 | 167 | 201 | 24 | 0 | 30 | 661 | 0 | 1 | 0 | 0 | -197 | 887
8 | 24 | 14 | 885 | 167 | 200 | 24 | 0 | 30 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123 | 885
8 | 24 | 15 | 884 | 167 | 200 | 24 | 0 | 30 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 884
8 | 24 | 16 | 898 | 167 | 365 | 24 | 0 | 30 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 898
8 | 24 | 17 | 870 | 167 | 480 | 72 | 0 | 30 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 870
8 | 24 | 18 | 840 | 167 | 557 | 72 | 0 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 840
8 | 24 | 19 | 804 | 167 | 533 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 804
8 | 24 | 20 | 760 | 167 | 489 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760
8 | 24 | 21 | 709 | 167 | 440 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 709
8 | 24 | 22 | 669 | 167 | 402 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 669
8 | 24 | 23 | 630 | 167 | 365 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 630
8 | 25 | 0 | 584 | 167 | 318 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 584
8 | 25 | 1 | 544 | 167 | 319 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 544
8 | 25 | 2 | 533 | 167 | 278 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 533
8 | 25 | 3 | 539 | 167 | 227 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 539
8 | 25 | 4 | 552 | 167 | 241 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 552
8 | 25 | 5 | 557 | 167 | 284 | 28 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 557
8 | 25 | 6 | 553 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 553
8 | 25 | 7 | 568 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 177 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 568
8 | 25 | 8 | 614 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | 614
8 | 25 | 9 | 665 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 346 | -85 | 2 | -1 | 0 | 0 | 665
8 | 25 | 10 | 685 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 413 | -132 | 5 | -3 | 0 | -1 | 685
8 | 25 | 11 | 688 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 503 | -220 | 5 | -3 | 0 | 0 | 688
8 | 25 | 12 | 736 | 167 | 185 | 24 | 0 | 30 | 618 | -289 | 3 | -2 | 0 | 0 | 736
8 | 25 | 13 | 759 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 576 | -227 | 4 | -3 | 0 | 0 | 759
8 | 25 | 14 | 749 | 167 | 187 | 24 | 0 | 30 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | -160 | 749
8 | 25 | 15 | 761 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 761
8 | 25 | 16 | 792 | 167 | 285 | 24 | 0 | 30 | 285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 792
8 | 25 | 17 | 803 | 167 | 416 | 72 | 0 | 30 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 803
8 | 25 | 18 | 775 | 167 | 492 | 72 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 775
8 | 25 | 19 | 714 | 167 | 445 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714
8 | 25 | 20 | 672 | 167 | 402 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672
8 | 25 | 21 | 657 | 167 | 392 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 657
8 | 25 | 22 | 610 | 167 | 342 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 610
8 | 25 | 23 | 571 | 167 | 303 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 571
8 | 26 | 0 | 518 | 167 | 252 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 518
8 | 26 | 1 | 492 | 167 | 254 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 492
8 | 26 | 2 | 494 | 167 | 194 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67 | 494
8 | 26 | 3 | 498 | 167 | 202 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 498
8 | 26 | 4 | 517 | 167 | 248 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 517
8 | 26 | 5 | 561 | 167 | 326 | 28 | 0 | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 561
8 | 26 | 6 | 608 | 167 | 299 | 24 | 0 | 30 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 608
8 | 26 | 7 | 678 | 167 | 185 | 24 | 0 | 30 | 266 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 678
8 | 26 | 8 | 835 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 443 | 0 | 4 | 0 | 3 | -18 | 835
8 | 26 | 9 | 935 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 578 | 0 | 3 | 0 | 5 | -54 | 935
8 | 26 | 10 | 981 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 668 | 0 | 3 | 0 | 6 | -99 | 981
8 | 26 | 11 | 1015 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 726 | 0 | 4 | 0 | 6 | -124 | 1015
8 | 26 | 12 | 1001 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 747 | 0 | 4 | 0 | 6 | -159 | 1001
8 | 26 | 13 | 1041 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 722 | 0 | 6 | 0 | 7 | -97 | 1041
8 | 26 | 14 | 1055 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 646 | 0 | 6 | 0 | 7 | -7 | 1055
8 | 26 | 15 | 1062 | 167 | 323 | 24 | 0 | 30 | 511 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1062
8 | 26 | 16 | 1047 | 167 | 490 | 24 | 0 | 30 | 330 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1047
8 | 26 | 17 | 990 | 167 | 568 | 72 | 0 | 30 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 990
8 | 26 | 18 | 940 | 167 | 651 | 72 | 0 | 30 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 940
8 | 26 | 19 | 892 | 167 | 615 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 892
8 | 26 | 20 | 859 | 167 | 580 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 859
8 | 26 | 21 | 799 | 167 | 526 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 799
8 | 26 | 22 | 744 | 167 | 454 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 744
8 | 26 | 23 | 698 | 167 | 408 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 698
8 | 27 | 0 | 652 | 167 | 272 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 85 | 1 | 652
8 | 27 | 1 | 612 | 167 | 367 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 612
8 | 27 | 2 | 601 | 167 | 344 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 601
8 | 27 | 3 | 620 | 167 | 337 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 620
8 | 27 | 4 | 629 | 167 | 344 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 629
8 | 27 | 5 | 641 | 167 | 393 | 28 | 0 | 30 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 641
8 | 27 | 6 | 679 | 167 | 382 | 24 | 0 | 30 | 55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 679
8 | 27 | 7 | 738 | 167 | 302 | 24 | 0 | 30 | 197 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 738
8 | 27 | 8 | 896 | 167 | 293 | 24 | 0 | 30 | 364 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 896
8 | 27 | 9 | 978 | 167 | 236 | 24 | 0 | 30 | 498 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 978
8 | 27 | 10 | 1013 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 630 | 0 | 18 | 0 | 6 | -44 | 1013
8 | 27 | 11 | 1049 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 656 | 0 | 16 | 0 | 7 | -33 | 1049
8 | 27 | 12 | 1019 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 620 | 0 | 16 | 0 | 6 | -26 | 1019
8 | 27 | 13 | 1057 | 167 | 238 | 24 | 0 | 30 | 585 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1057
8 | 27 | 14 | 1053 | 167 | 286 | 24 | 0 | 30 | 529 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1053
8 | 27 | 15 | 1045 | 167 | 410 | 24 | 0 | 30 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1045
8 | 27 | 16 | 1033 | 167 | 517 | 24 | 0 | 30 | 267 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1033
8 | 27 | 17 | 968 | 167 | 567 | 72 | 0 | 30 | 104 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 968
8 | 27 | 18 | 936 | 167 | 632 | 72 | 0 | 30 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 936
8 | 27 | 19 | 886 | 167 | 597 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 886
8 | 27 | 20 | 829 | 167 | 544 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 829
8 | 27 | 21 | 777 | 167 | 503 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 777
8 | 27 | 22 | 723 | 167 | 446 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 723
8 | 27 | 23 | 672 | 167 | 393 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 672
8 | 28 | 0 | 618 | 167 | 340 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 618
8 | 28 | 1 | 580 | 167 | 339 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 580
8 | 28 | 2 | 576 | 167 | 314 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 576
8 | 28 | 3 | 582 | 167 | 293 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 582
8 | 28 | 4 | 590 | 167 | 309 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 590
8 | 28 | 5 | 616 | 167 | 366 | 28 | 0 | 30 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 616
8 | 28 | 6 | 653 | 167 | 348 | 24 | 0 | 30 | 62 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 653
8 | 28 | 7 | 716 | 167 | 257 | 24 | 0 | 30 | 215 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 716
8 | 28 | 8 | 846 | 167 | 263 | 24 | 0 | 30 | 340 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 846
8 | 28 | 9 | 931 | 167 | 291 | 24 | 0 | 30 | 397 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 931
8 | 28 | 10 | 948 | 167 | 302 | 24 | 0 | 30 | 402 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 948
8 | 28 | 11 | 949 | 167 | 265 | 24 | 0 | 30 | 439 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 949
8 | 28 | 12 | 932 | 167 | 272 | 24 | 0 | 30 | 417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 932
8 | 28 | 13 | 968 | 167 | 446 | 24 | 0 | 30 | 279 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 968
8 | 28 | 14 | 931 | 167 | 522 | 24 | 0 | 30 | 167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 931
8 | 28 | 15 | 921 | 167 | 548 | 24 | 0 | 30 | 130 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 921
8 | 28 | 16 | 911 | 167 | 582 | 24 | 0 | 30 | 82 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 911
8 | 28 | 17 | 870 | 167 | 547 | 72 | 0 | 30 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 870
8 | 28 | 18 | 854 | 167 | 556 | 72 | 0 | 30 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 854
8 | 28 | 19 | 793 | 167 | 492 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 793
8 | 28 | 20 | 760 | 167 | 458 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 760
8 | 28 | 21 | 721 | 167 | 421 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 721
8 | 28 | 22 | 678 | 167 | 377 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 678
8 | 28 | 23 | 637 | 167 | 333 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 637
8 | 29 | 0 | 586 | 167 | 285 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 586
8 | 29 | 1 | 553 | 167 | 285 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 553
8 | 29 | 2 | 547 | 167 | 276 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 547
8 | 29 | 3 | 564 | 167 | 252 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 564
8 | 29 | 4 | 575 | 167 | 264 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 575
8 | 29 | 5 | 601 | 167 | 323 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 601
8 | 29 | 6 | 638 | 167 | 349 | 24 | 0 | 30 | 15 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 638
8 | 29 | 7 | 677 | 167 | 373 | 24 | 0 | 30 | 30 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 677
8 | 29 | 8 | 749 | 167 | 419 | 24 | 0 | 30 | 58 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 749
8 | 29 | 9 | 821 | 167 | 469 | 24 | 0 | 30 | 79 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 821
8 | 29 | 10 | 824 | 167 | 467 | 24 | 0 | 30 | 84 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 824
8 | 29 | 11 | 815 | 167 | 427 | 24 | 0 | 30 | 113 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 815
8 | 29 | 12 | 778 | 167 | 366 | 24 | 0 | 30 | 136 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 778
8 | 29 | 13 | 823 | 167 | 266 | 24 | 0 | 30 | 99 | 0 | 57 | 0 | 181 | -1 | 823
8 | 29 | 14 | 817 | 167 | 471 | 24 | 0 | 30 | 72 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 817
8 | 29 | 15 | 802 | 167 | 474 | 24 | 0 | 30 | 58 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 802
8 | 29 | 16 | 794 | 167 | 502 | 24 | 0 | 30 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 794
8 | 29 | 17 | 744 | 167 | 422 | 72 | 0 | 30 | 16 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 744
8 | 29 | 18 | 730 | 167 | 423 | 72 | 0 | 30 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 730
8 | 29 | 19 | 691 | 167 | 387 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 691
8 | 29 | 20 | 656 | 167 | 182 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 169 | 0 | 656
8 | 29 | 21 | 625 | 167 | 328 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 625
8 | 29 | 22 | 604 | 167 | 311 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 604
8 | 29 | 23 | 578 | 167 | 286 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 578
8 | 30 | 0 | 539 | 167 | 246 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 539
8 | 30 | 1 | 513 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 513
8 | 30 | 2 | 511 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 64 | 511
8 | 30 | 3 | 528 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 58 | 528
8 | 30 | 4 | 549 | 167 | 205 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 55 | 549
8 | 30 | 5 | 557 | 167 | 310 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 557
8 | 30 | 6 | 565 | 167 | 286 | 24 | 0 | 30 | 35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 565
8 | 30 | 7 | 589 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 113 | 0 | 20 | 0 | 52 | 1 | 589
8 | 30 | 8 | 674 | 167 | 234 | 24 | 0 | 30 | 194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 674
8 | 30 | 9 | 721 | 167 | 236 | 24 | 0 | 30 | 234 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 721
8 | 30 | 10 | 715 | 167 | 250 | 24 | 0 | 30 | 220 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 715
8 | 30 | 11 | 731 | 167 | 328 | 24 | 0 | 30 | 164 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 731
8 | 30 | 12 | 694 | 167 | 344 | 24 | 0 | 30 | 106 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 694
8 | 30 | 13 | 702 | 167 | 379 | 24 | 0 | 30 | 80 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 702
8 | 30 | 14 | 708 | 167 | 389 | 24 | 0 | 30 | 74 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 708
8 | 30 | 15 | 712 | 167 | 408 | 24 | 0 | 30 | 56 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 712
8 | 30 | 16 | 718 | 167 | 421 | 24 | 0 | 30 | 39 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 718
8 | 30 | 17 | 682 | 167 | 357 | 72 | 0 | 30 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 682
8 | 30 | 18 | 660 | 167 | 347 | 72 | 0 | 30 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 660
8 | 30 | 19 | 624 | 167 | 309 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 624
8 | 30 | 20 | 596 | 167 | 283 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 596
8 | 30 | 21 | 555 | 167 | 245 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 555
8 | 30 | 22 | 532 | 167 | 232 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 532
8 | 30 | 23 | 517 | 167 | 230 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 517
8 | 31 | 0 | 489 | 167 | 204 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 489
8 | 31 | 1 | 465 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 41 | 465
8 | 31 | 2 | 456 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | 456
8 | 31 | 3 | 473 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 473
8 | 31 | 4 | 491 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 491
8 | 31 | 5 | 500 | 167 | 204 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 45 | 500
8 | 31 | 6 | 505 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 38 | 505
8 | 31 | 7 | 509 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 159 | 0 | 25 | 0 | -78 | 0 | 509
8 | 31 | 8 | 561 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 330 | 0 | 21 | 0 | 0 | -193 | 561
8 | 31 | 9 | 619 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 472 | 0 | 21 | 0 | -12 | -265 | 619
8 | 31 | 10 | 656 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 585 | 0 | 19 | 0 | -145 | -206 | 656
8 | 31 | 11 | 684 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 658 | 0 | 16 | 0 | -176 | -217 | 684
8 | 31 | 12 | 709 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 686 | 0 | 18 | 0 | -176 | -223 | 709
8 | 31 | 13 | 720 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 642 | 0 | 24 | 0 | -176 | -175 | 720
8 | 31 | 14 | 711 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 557 | 0 | 22 | 0 | -51 | -221 | 711
8 | 31 | 15 | 706 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 432 | 0 | 22 | 0 | 0 | -151 | 706
8 | 31 | 16 | 720 | 167 | 211 | 24 | 0 | 30 | 275 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 720
8 | 31 | 17 | 710 | 167 | 323 | 72 | 0 | 30 | 110 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 710
8 | 31 | 18 | 693 | 167 | 307 | 72 | 0 | 30 | 9 | 0 | 8 | 0 | 101 | -1 | 693
8 | 31 | 19 | 671 | 167 | 209 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 671
8 | 31 | 20 | 633 | 167 | 182 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 166 | 1 | 633
8 | 31 | 21 | 593 | 167 | 314 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 593
8 | 31 | 22 | 551 | 167 | 277 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 551
8 | 31 | 23 | 520 | 167 | 246 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 520
9 | 1 | 0 | 543 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 66 | 543
9 | 1 | 1 | 516 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 96 | 516
9 | 1 | 2 | 515 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 515
9 | 1 | 3 | 522 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 522
9 | 1 | 4 | 525 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 96 | 525
9 | 1 | 5 | 535 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 | 78 | 535
9 | 1 | 6 | 534 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 83 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 534
9 | 1 | 7 | 537 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 301 | 0 | 3 | 0 | -176 | -3 | 537
9 | 1 | 8 | 561 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 500 | 0 | 2 | 0 | -176 | -177 | 561
9 | 1 | 9 | 597 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 656 | -47 | 3 | -2 | -176 | -249 | 597
9 | 1 | 10 | 619 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 743 | -151 | 4 | -3 | -176 | -210 | 619
9 | 1 | 11 | 643 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 782 | -179 | 6 | -4 | -176 | -198 | 643
9 | 1 | 12 | 659 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 772 | -132 | 7 | -5 | -176 | -219 | 659
9 | 1 | 13 | 666 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 734 | -71 | 8 | -5 | -176 | -236 | 666
9 | 1 | 14 | 664 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 650 | 0 | 7 | 0 | -176 | -229 | 664
9 | 1 | 15 | 672 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 520 | 0 | 6 | 0 | -118 | -148 | 672
9 | 1 | 16 | 695 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 349 | 0 | 4 | 0 | 0 | -70 | 695
9 | 1 | 17 | 702 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 145 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 702
9 | 1 | 18 | 689 | 167 | 413 | 69 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689
9 | 1 | 19 | 670 | 167 | 403 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 670
9 | 1 | 20 | 640 | 167 | 220 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 640
9 | 1 | 21 | 616 | 167 | 354 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 616
9 | 1 | 22 | 591 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | 0 | 591
9 | 1 | 23 | 570 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 | 0 | 570
9 | 2 | 0 | 544 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 1 | 544
9 | 2 | 1 | 517 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 517
9 | 2 | 2 | 510 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 510
9 | 2 | 3 | 523 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 523
9 | 2 | 4 | 542 | 167 | 183 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 542
9 | 2 | 5 | 565 | 167 | 246 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 565
9 | 2 | 6 | 590 | 167 | 256 | 33 | 0 | 30 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 590
9 | 2 | 7 | 626 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 626
9 | 2 | 8 | 708 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 | 708
9 | 2 | 9 | 771 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 573 | 0 | 0 | 0 | 1 | -215 | 771
9 | 2 | 10 | 806 | 167 | 193 | 33 | 0 | 30 | 679 | 0 | 2 | 0 | -147 | -151 | 806
9 | 2 | 11 | 837 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 724 | 0 | 2 | 0 | -164 | -151 | 837
9 | 2 | 12 | 821 | 167 | 194 | 33 | 0 | 30 | 718 | 0 | 1 | 0 | -166 | -156 | 821
9 | 2 | 13 | 858 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 674 | 0 | 1 | 0 | 3 | -232 | 858
9 | 2 | 14 | 866 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 609 | 0 | 0 | 0 | 3 | -158 | 866
9 | 2 | 15 | 873 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 499 | 0 | 0 | 0 | 3 | -41 | 873
9 | 2 | 16 | 883 | 167 | 327 | 33 | 0 | 30 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883
9 | 2 | 17 | 836 | 167 | 443 | 69 | 0 | 30 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 836
9 | 2 | 18 | 796 | 167 | 520 | 69 | 0 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 796
9 | 2 | 19 | 754 | 167 | 486 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 754
9 | 2 | 20 | 717 | 167 | 450 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 717
9 | 2 | 21 | 690 | 167 | 427 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 690
9 | 2 | 22 | 654 | 167 | 215 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 654
9 | 2 | 23 | 625 | 167 | 383 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 625
9 | 3 | 0 | 597 | 167 | 356 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 597
9 | 3 | 1 | 572 | 167 | 339 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 572
9 | 3 | 2 | 569 | 167 | 322 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 569
9 | 3 | 3 | 586 | 167 | 342 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 586
9 | 3 | 4 | 593 | 167 | 351 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 593
9 | 3 | 5 | 602 | 167 | 359 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 602
9 | 3 | 6 | 618 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 32 | 0 | 4 | 0 | 170 | 0 | 618
9 | 3 | 7 | 640 | 167 | 305 | 33 | 0 | 30 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 640
9 | 3 | 8 | 703 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 209 | 0 | 4 | 0 | 53 | 25 | 703
9 | 3 | 9 | 739 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 390 | 0 | 4 | 0 | 1 | -68 | 739
9 | 3 | 10 | 770 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 598 | 0 | 9 | 0 | 1 | -250 | 770
9 | 3 | 11 | 799 | 167 | 192 | 33 | 0 | 30 | 708 | 0 | 17 | 0 | -98 | -250 | 799
9 | 3 | 12 | 790 | 167 | 191 | 33 | 0 | 30 | 739 | 0 | 21 | 0 | -176 | -215 | 790
9 | 3 | 13 | 839 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 701 | 0 | 24 | 0 | 3 | -301 | 839
9 | 3 | 14 | 849 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 608 | 0 | 26 | 0 | 3 | -200 | 849
9 | 3 | 15 | 850 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 470 | 0 | 28 | 0 | 3 | -63 | 850
9 | 3 | 16 | 852 | 167 | 298 | 33 | 0 | 30 | 298 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 852
9 | 3 | 17 | 806 | 167 | 402 | 69 | 0 | 30 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 806
9 | 3 | 18 | 780 | 167 | 487 | 69 | 0 | 30 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 780
9 | 3 | 19 | 745 | 167 | 462 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 745
9 | 3 | 20 | 707 | 167 | 423 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 707
9 | 3 | 21 | 671 | 167 | 215 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 671
9 | 3 | 22 | 639 | 167 | 187 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 639
9 | 3 | 23 | 619 | 167 | 368 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 619
9 | 4 | 0 | 594 | 167 | 345 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 594
9 | 4 | 1 | 579 | 167 | 276 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 67 | 579
9 | 4 | 2 | 576 | 167 | 255 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 576
9 | 4 | 3 | 582 | 167 | 280 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 582
9 | 4 | 4 | 586 | 167 | 294 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 586
9 | 4 | 5 | 603 | 167 | 335 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 603
9 | 4 | 6 | 612 | 167 | 265 | 33 | 0 | 30 | 80 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 612
9 | 4 | 7 | 636 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 293 | 0 | 3 | 0 | -72 | 0 | 636
9 | 4 | 8 | 709 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 489 | 0 | 1 | 0 | -176 | -18 | 709
9 | 4 | 9 | 777 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 642 | 0 | 3 | 0 | -176 | -112 | 777
9 | 4 | 10 | 807 | 167 | 193 | 33 | 0 | 30 | 724 | 0 | 7 | 0 | -176 | -171 | 807
9 | 4 | 11 | 823 | 167 | 194 | 33 | 0 | 30 | 751 | 0 | 9 | 0 | -176 | -185 | 823
9 | 4 | 12 | 803 | 167 | 192 | 33 | 0 | 30 | 739 | 0 | 10 | 0 | -176 | -192 | 803
9 | 4 | 13 | 839 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 713 | 0 | 10 | 0 | -176 | -134 | 839
9 | 4 | 14 | 848 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 627 | 0 | 10 | 0 | 3 | -204 | 848
9 | 4 | 15 | 849 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 505 | 0 | 11 | 0 | 3 | -82 | 849
9 | 4 | 16 | 865 | 167 | 283 | 33 | 0 | 30 | 339 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 865
9 | 4 | 17 | 822 | 167 | 409 | 69 | 0 | 30 | 134 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 822
9 | 4 | 18 | 783 | 167 | 500 | 69 | 0 | 30 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 783
9 | 4 | 19 | 746 | 167 | 474 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 746
9 | 4 | 20 | 707 | 167 | 439 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 707
9 | 4 | 21 | 668 | 167 | 405 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 668
9 | 4 | 22 | 627 | 167 | 369 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 627
9 | 4 | 23 | 608 | 167 | 186 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 608
9 | 5 | 0 | 582 | 167 | 342 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 582
9 | 5 | 1 | 561 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 0 | 561
9 | 5 | 2 | 561 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 1 | 561
9 | 5 | 3 | 572 | 167 | 309 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 572
9 | 5 | 4 | 582 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 582
9 | 5 | 5 | 598 | 167 | 357 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 598
9 | 5 | 6 | 603 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 78 | 0 | 2 | 0 | 111 | 0 | 603
9 | 5 | 7 | 628 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 286 | 0 | 1 | 0 | -71 | 0 | 628
9 | 5 | 8 | 700 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 480 | 0 | 0 | 0 | -176 | -16 | 700
9 | 5 | 9 | 774 | 167 | 189 | 33 | 0 | 30 | 631 | 0 | 1 | 0 | -176 | -101 | 774
9 | 5 | 10 | 805 | 167 | 192 | 33 | 0 | 30 | 717 | 0 | 1 | 0 | -176 | -159 | 805
9 | 5 | 11 | 832 | 167 | 195 | 33 | 0 | 30 | 754 | 0 | 2 | 0 | -176 | -173 | 832
9 | 5 | 12 | 806 | 167 | 193 | 33 | 0 | 30 | 746 | 0 | 3 | 0 | -176 | -190 | 806
9 | 5 | 13 | 840 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 715 | 0 | 3 | 0 | -176 | -128 | 840
9 | 5 | 14 | 851 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 631 | 0 | 2 | 0 | 3 | -197 | 851
9 | 5 | 15 | 857 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 503 | 0 | 1 | 0 | 3 | -62 | 857
9 | 5 | 16 | 870 | 167 | 314 | 33 | 0 | 30 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 870
9 | 5 | 17 | 827 | 167 | 438 | 69 | 0 | 30 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827
9 | 5 | 18 | 784 | 167 | 511 | 69 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 784
9 | 5 | 19 | 747 | 167 | 480 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 747
9 | 5 | 20 | 713 | 167 | 446 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 713
9 | 5 | 21 | 678 | 167 | 235 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 678
9 | 5 | 22 | 645 | 167 | 303 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 1 | 645
9 | 5 | 23 | 619 | 167 | 195 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 619
9 | 6 | 0 | 597 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 170 | 0 | 597
9 | 6 | 1 | 576 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 158 | 0 | 576
9 | 6 | 2 | 574 | 167 | 315 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 574
9 | 6 | 3 | 582 | 167 | 325 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 582
9 | 6 | 4 | 598 | 167 | 351 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 598
9 | 6 | 5 | 612 | 167 | 366 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 612
9 | 6 | 6 | 618 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 70 | 0 | 6 | 0 | 130 | 0 | 618
9 | 6 | 7 | 654 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 268 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | 654
9 | 6 | 8 | 726 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 466 | 0 | 2 | 0 | -156 | 0 | 726
9 | 6 | 9 | 790 | 167 | 191 | 33 | 0 | 30 | 625 | 0 | 3 | 0 | -176 | -83 | 790
9 | 6 | 10 | 827 | 167 | 195 | 33 | 0 | 30 | 731 | 0 | 3 | 0 | -176 | -156 | 827
9 | 6 | 11 | 855 | 167 | 197 | 33 | 0 | 30 | 776 | 0 | 3 | 0 | -176 | -175 | 855
9 | 6 | 12 | 837 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 765 | 0 | 4 | 0 | -176 | -182 | 837
9 | 6 | 13 | 871 | 167 | 199 | 33 | 0 | 30 | 723 | 0 | 2 | 0 | -119 | -164 | 871
9 | 6 | 14 | 878 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 637 | 0 | 2 | 0 | 3 | -176 | 878
9 | 6 | 15 | 880 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 502 | 0 | 1 | 0 | 4 | -39 | 880
9 | 6 | 16 | 886 | 167 | 335 | 33 | 0 | 30 | 321 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 886
9 | 6 | 17 | 839 | 167 | 453 | 69 | 0 | 30 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 839
9 | 6 | 18 | 798 | 167 | 526 | 69 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 798
9 | 6 | 19 | 762 | 167 | 495 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762
9 | 6 | 20 | 726 | 167 | 460 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726
9 | 6 | 21 | 689 | 167 | 427 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 689
9 | 6 | 22 | 655 | 167 | 397 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 655
9 | 6 | 23 | 628 | 167 | 388 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628
9 | 7 | 0 | 600 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 600
9 | 7 | 1 | 573 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 573
9 | 7 | 2 | 568 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 568
9 | 7 | 3 | 576 | 167 | 306 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 576
9 | 7 | 4 | 581 | 167 | 313 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 581
9 | 7 | 5 | 585 | 167 | 315 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 585
9 | 7 | 6 | 578 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 73 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 578
9 | 7 | 7 | 599 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 279 | 0 | 0 | 0 | -93 | 1 | 599
9 | 7 | 8 | 634 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 475 | 0 | 0 | 0 | -176 | -77 | 634
9 | 7 | 9 | 680 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 637 | 0 | 0 | 0 | -176 | -193 | 680
9 | 7 | 10 | 710 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 734 | -136 | 1 | 0 | -176 | -126 | 710
9 | 7 | 11 | 737 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 780 | -124 | 1 | -1 | -176 | -159 | 737
9 | 7 | 12 | 745 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 782 | -65 | 2 | -1 | -176 | -213 | 745
9 | 7 | 13 | 757 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 736 | -88 | 1 | -1 | -176 | -133 | 757
9 | 7 | 14 | 755 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 642 | 0 | 1 | 0 | -176 | -129 | 755
9 | 7 | 15 | 757 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 500 | 0 | 1 | 0 | 1 | -157 | 757
9 | 7 | 16 | 769 | 167 | 220 | 33 | 0 | 30 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769
9 | 7 | 17 | 752 | 167 | 373 | 69 | 0 | 30 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752
9 | 7 | 18 | 733 | 167 | 462 | 69 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 733
9 | 7 | 19 | 703 | 167 | 256 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 703
9 | 7 | 20 | 673 | 167 | 226 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 673
9 | 7 | 21 | 647 | 167 | 385 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 647
9 | 7 | 22 | 624 | 167 | 186 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 624
9 | 7 | 23 | 605 | 167 | 183 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 605
9 | 8 | 0 | 583 | 167 | 344 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583
9 | 8 | 1 | 555 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 555
9 | 8 | 2 | 548 | 167 | 222 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 548
9 | 8 | 3 | 560 | 167 | 231 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 560
9 | 8 | 4 | 569 | 167 | 243 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 569
9 | 8 | 5 | 578 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 21 | 578
9 | 8 | 6 | 576 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 576
9 | 8 | 7 | 587 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 274 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 587
9 | 8 | 8 | 613 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 458 | 0 | 0 | 0 | -176 | -81 | 613
9 | 8 | 9 | 640 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 598 | -110 | 0 | 0 | -176 | -84 | 640
9 | 8 | 10 | 670 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 708 | -275 | 0 | 0 | -176 | 1 | 670
9 | 8 | 11 | 700 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 752 | -280 | 0 | 0 | -176 | -8 | 700
9 | 8 | 12 | 729 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 723 | -90 | 1 | 0 | -176 | -144 | 729
9 | 8 | 13 | 734 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 666 | 0 | 2 | 0 | -176 | -173 | 734
9 | 8 | 14 | 733 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 578 | 0 | 5 | 0 | -176 | -89 | 733
9 | 8 | 15 | 737 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 474 | 0 | 8 | 0 | 1 | -158 | 737
9 | 8 | 16 | 754 | 167 | 203 | 33 | 0 | 30 | 315 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 754
9 | 8 | 17 | 760 | 167 | 377 | 69 | 0 | 30 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 760
9 | 8 | 18 | 755 | 167 | 479 | 69 | 0 | 30 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 755
9 | 8 | 19 | 733 | 167 | 462 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 733
9 | 8 | 20 | 703 | 167 | 434 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 703
9 | 8 | 21 | 668 | 167 | 222 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 668
9 | 8 | 22 | 636 | 167 | 194 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 636
9 | 8 | 23 | 608 | 167 | 241 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | -1 | 608
9 | 9 | 0 | 586 | 167 | 343 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 586
9 | 9 | 1 | 562 | 167 | 257 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 562
9 | 9 | 2 | 562 | 167 | 242 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 562
9 | 9 | 3 | 574 | 167 | 256 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 574
9 | 9 | 4 | 595 | 167 | 300 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 595
9 | 9 | 5 | 606 | 167 | 353 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 606
9 | 9 | 6 | 633 | 167 | 330 | 33 | 0 | 30 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 633
9 | 9 | 7 | 682 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 277 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 682
9 | 9 | 8 | 773 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 471 | 0 | 1 | 0 | 1 | -112 | 773
9 | 9 | 9 | 848 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 627 | 0 | 2 | 0 | 3 | -196 | 848
9 | 9 | 10 | 882 | 167 | 200 | 33 | 0 | 30 | 723 | 0 | 5 | 0 | -123 | -153 | 882
9 | 9 | 11 | 907 | 167 | 203 | 33 | 0 | 30 | 763 | 0 | 7 | 0 | -151 | -145 | 907
9 | 9 | 12 | 883 | 167 | 200 | 33 | 0 | 30 | 765 | 0 | 11 | 0 | -176 | -147 | 883
9 | 9 | 13 | 920 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 726 | 0 | 11 | 0 | 4 | -233 | 920
9 | 9 | 14 | 924 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 637 | 0 | 11 | 0 | 4 | -140 | 924
9 | 9 | 15 | 923 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 498 | 0 | 10 | 0 | 4 | -1 | 923
9 | 9 | 16 | 907 | 167 | 351 | 33 | 0 | 30 | 318 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 907
9 | 9 | 17 | 854 | 167 | 469 | 69 | 0 | 30 | 111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 854
9 | 9 | 18 | 818 | 167 | 542 | 69 | 0 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 9 | 19 | 781 | 167 | 506 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 781
9 | 9 | 20 | 757 | 167 | 480 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 757
9 | 9 | 21 | 734 | 167 | 462 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 734
9 | 9 | 22 | 696 | 167 | 430 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 696
9 | 9 | 23 | 665 | 167 | 418 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 665
9 | 10 | 0 | 627 | 167 | 384 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 627
9 | 10 | 1 | 603 | 167 | 368 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 603
9 | 10 | 2 | 606 | 167 | 369 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 606
9 | 10 | 3 | 612 | 167 | 368 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 612
9 | 10 | 4 | 616 | 167 | 369 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 616
9 | 10 | 5 | 632 | 167 | 379 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 632
9 | 10 | 6 | 653 | 167 | 350 | 33 | 0 | 30 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 653
9 | 10 | 7 | 693 | 167 | 209 | 33 | 0 | 30 | 243 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 693
9 | 10 | 8 | 785 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 419 | 0 | 12 | 0 | 2 | -60 | 785
9 | 10 | 9 | 850 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 520 | 0 | 13 | 0 | 3 | -98 | 850
9 | 10 | 10 | 880 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 593 | 0 | 13 | 0 | 4 | -142 | 880
9 | 10 | 11 | 904 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 631 | 0 | 12 | 0 | 4 | -155 | 904
9 | 10 | 12 | 880 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 657 | 0 | 13 | 0 | 3 | -205 | 880
9 | 10 | 13 | 929 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 613 | 0 | 12 | 0 | 4 | -112 | 929
9 | 10 | 14 | 936 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 556 | 0 | 12 | 0 | 5 | -49 | 936
9 | 10 | 15 | 929 | 167 | 253 | 33 | 0 | 30 | 433 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 929
9 | 10 | 16 | 942 | 167 | 426 | 33 | 0 | 30 | 270 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 942
9 | 10 | 17 | 886 | 167 | 521 | 69 | 0 | 30 | 81 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 886
9 | 10 | 18 | 848 | 167 | 558 | 69 | 0 | 30 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 848
9 | 10 | 19 | 809 | 167 | 518 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 809
9 | 10 | 20 | 773 | 167 | 483 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 773
9 | 10 | 21 | 733 | 167 | 447 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 733
9 | 10 | 22 | 703 | 167 | 422 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 703
9 | 10 | 23 | 668 | 167 | 229 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 175 | 0 | 668
9 | 11 | 0 | 640 | 167 | 377 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 640
9 | 11 | 1 | 618 | 167 | 368 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 618
9 | 11 | 2 | 615 | 167 | 361 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 615
9 | 11 | 3 | 616 | 167 | 357 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 616
9 | 11 | 4 | 619 | 167 | 358 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 619
9 | 11 | 5 | 634 | 167 | 373 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 634
9 | 11 | 6 | 660 | 167 | 349 | 33 | 0 | 30 | 58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 660
9 | 11 | 7 | 708 | 167 | 231 | 33 | 0 | 30 | 225 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 708
9 | 11 | 8 | 808 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 370 | 0 | 18 | 0 | 7 | 1 | 808
9 | 11 | 9 | 861 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 470 | 0 | 14 | 0 | 3 | -38 | 861
9 | 11 | 10 | 889 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 572 | 0 | 10 | 0 | 4 | -109 | 889
9 | 11 | 11 | 906 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 640 | 0 | 8 | 0 | 4 | -158 | 906
9 | 11 | 12 | 901 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 667 | 0 | 4 | 0 | 4 | -186 | 901
9 | 11 | 13 | 930 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 643 | 0 | 3 | 0 | 5 | -133 | 930
9 | 11 | 14 | 939 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 566 | 0 | 3 | 0 | 5 | -47 | 939
9 | 11 | 15 | 936 | 167 | 282 | 33 | 0 | 30 | 423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 936
9 | 11 | 16 | 915 | 167 | 436 | 33 | 0 | 30 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 915
9 | 11 | 17 | 857 | 167 | 510 | 69 | 0 | 30 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 857
9 | 11 | 18 | 838 | 167 | 568 | 69 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 838
9 | 11 | 19 | 803 | 167 | 534 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 803
9 | 11 | 20 | 756 | 167 | 486 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 756
9 | 11 | 21 | 724 | 167 | 453 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 724
9 | 11 | 22 | 690 | 167 | 426 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 690
9 | 11 | 23 | 662 | 167 | 419 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 662
9 | 12 | 0 | 634 | 167 | 391 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 634
9 | 12 | 1 | 609 | 167 | 374 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 609
9 | 12 | 2 | 609 | 167 | 369 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 609
9 | 12 | 3 | 618 | 167 | 370 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 618
9 | 12 | 4 | 618 | 167 | 372 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 618
9 | 12 | 5 | 632 | 167 | 388 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 632
9 | 12 | 6 | 648 | 167 | 353 | 33 | 0 | 30 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 648
9 | 12 | 7 | 706 | 167 | 221 | 33 | 0 | 30 | 254 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 706
9 | 12 | 8 | 800 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 427 | 0 | 0 | 0 | 2 | -41 | 800
9 | 12 | 9 | 866 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 569 | 0 | 0 | 0 | 3 | -118 | 866
9 | 12 | 10 | 900 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 664 | 0 | 0 | 0 | 4 | -180 | 900
9 | 12 | 11 | 918 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 721 | 0 | 0 | 0 | 4 | -219 | 918
9 | 12 | 12 | 904 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 726 | 0 | 0 | 0 | 4 | -238 | 904
9 | 12 | 13 | 943 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 668 | 0 | 1 | 0 | 5 | -143 | 943
9 | 12 | 14 | 950 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 562 | 0 | 1 | 0 | 5 | -30 | 950
9 | 12 | 15 | 949 | 167 | 334 | 33 | 0 | 30 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949
9 | 12 | 16 | 918 | 167 | 489 | 33 | 0 | 30 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 918
9 | 12 | 17 | 839 | 167 | 503 | 69 | 0 | 30 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 839
9 | 12 | 18 | 813 | 167 | 541 | 69 | 0 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 813
9 | 12 | 19 | 783 | 167 | 513 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 783
9 | 12 | 20 | 757 | 167 | 489 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 757
9 | 12 | 21 | 725 | 167 | 462 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 725
9 | 12 | 22 | 689 | 167 | 429 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 689
9 | 12 | 23 | 654 | 167 | 411 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 654
9 | 13 | 0 | 627 | 167 | 384 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 627
9 | 13 | 1 | 600 | 167 | 367 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 600
9 | 13 | 2 | 598 | 167 | 363 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 598
9 | 13 | 3 | 604 | 167 | 361 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 604
9 | 13 | 4 | 610 | 167 | 368 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 610
9 | 13 | 5 | 622 | 167 | 380 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 622
9 | 13 | 6 | 648 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 52 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 648
9 | 13 | 7 | 695 | 167 | 235 | 33 | 0 | 30 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 695
9 | 13 | 8 | 786 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2 | -32 | 786
9 | 13 | 9 | 852 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 517 | 0 | 0 | 0 | 3 | -80 | 852
9 | 13 | 10 | 871 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 611 | 0 | 0 | 0 | 3 | -155 | 871
9 | 13 | 11 | 896 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 692 | 0 | 0 | 0 | 4 | -212 | 896
9 | 13 | 12 | 886 | 167 | 201 | 33 | 0 | 30 | 703 | 0 | 0 | 0 | -86 | -162 | 886
9 | 13 | 13 | 924 | 167 | 204 | 33 | 0 | 30 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 924
9 | 13 | 14 | 923 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 598 | 0 | 0 | 0 | 4 | -91 | 923
9 | 13 | 15 | 923 | 167 | 227 | 33 | 0 | 30 | 465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 923
9 | 13 | 16 | 924 | 167 | 402 | 33 | 0 | 30 | 291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 924
9 | 13 | 17 | 873 | 167 | 514 | 69 | 0 | 30 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 873
9 | 13 | 18 | 839 | 167 | 571 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 839
9 | 13 | 19 | 799 | 167 | 531 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 799
9 | 13 | 20 | 763 | 167 | 495 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 763
9 | 13 | 21 | 725 | 167 | 462 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 725
9 | 13 | 22 | 689 | 167 | 428 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 689
9 | 13 | 23 | 654 | 167 | 406 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 654
9 | 14 | 0 | 618 | 167 | 368 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 618
9 | 14 | 1 | 598 | 167 | 357 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 598
9 | 14 | 2 | 590 | 167 | 344 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 590
9 | 14 | 3 | 590 | 167 | 340 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 590
9 | 14 | 4 | 592 | 167 | 343 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 592
9 | 14 | 5 | 600 | 167 | 350 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 600
9 | 14 | 6 | 598 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 59 | 0 | 14 | 0 | 112 | 1 | 598
9 | 14 | 7 | 625 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 243 | 0 | 15 | 0 | -46 | 1 | 625
9 | 14 | 8 | 668 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 412 | 0 | 15 | 0 | -171 | 0 | 668
9 | 14 | 9 | 718 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 567 | 0 | 15 | 0 | -176 | -102 | 718
9 | 14 | 10 | 748 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 659 | 0 | 19 | 0 | -176 | -171 | 748
9 | 14 | 11 | 762 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 714 | 0 | 18 | 0 | -176 | -212 | 762
9 | 14 | 12 | 781 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 723 | 0 | 13 | 0 | -176 | -199 | 781
9 | 14 | 13 | 795 | 167 | 191 | 33 | 0 | 30 | 665 | 0 | 11 | 0 | -176 | -126 | 795
9 | 14 | 14 | 788 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 561 | 0 | 10 | 0 | 2 | -197 | 788
9 | 14 | 15 | 788 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 440 | 0 | 8 | 0 | 2 | -74 | 788
9 | 14 | 16 | 796 | 167 | 280 | 33 | 0 | 30 | 276 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 796
9 | 14 | 17 | 778 | 167 | 424 | 69 | 0 | 30 | 79 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 778
9 | 14 | 18 | 756 | 167 | 480 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 756
9 | 14 | 19 | 735 | 167 | 456 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 735
9 | 14 | 20 | 706 | 167 | 425 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 706
9 | 14 | 21 | 672 | 167 | 218 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 672
9 | 14 | 22 | 653 | 167 | 200 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 653
9 | 14 | 23 | 631 | 167 | 257 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 113 | 1 | 631
9 | 15 | 0 | 606 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 165 | 0 | 606
9 | 15 | 1 | 584 | 167 | 302 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 35 | 584
9 | 15 | 2 | 580 | 167 | 269 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 580
9 | 15 | 3 | 587 | 167 | 273 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 54 | 587
9 | 15 | 4 | 595 | 167 | 269 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 65 | 595
9 | 15 | 5 | 601 | 167 | 285 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 55 | 601
9 | 15 | 6 | 601 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 31 | 0 | 29 | 0 | 43 | 86 | 601
9 | 15 | 7 | 606 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 140 | 0 | 33 | 0 | 0 | 21 | 606
9 | 15 | 8 | 636 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 296 | 0 | 28 | 0 | -101 | 1 | 636
9 | 15 | 9 | 676 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 442 | 0 | 24 | 0 | -176 | -26 | 676
9 | 15 | 10 | 691 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 524 | 0 | 24 | 0 | -176 | -93 | 691
9 | 15 | 11 | 710 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 589 | 0 | 19 | 0 | -176 | -135 | 710
9 | 15 | 12 | 725 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 557 | 0 | 14 | 0 | -176 | -84 | 725
9 | 15 | 13 | 725 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 515 | 0 | 12 | 0 | -176 | -40 | 725
9 | 15 | 14 | 733 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 459 | 0 | 17 | 0 | 1 | -156 | 733
9 | 15 | 15 | 734 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 374 | 0 | 23 | 0 | 1 | -76 | 734
9 | 15 | 16 | 754 | 167 | 263 | 33 | 0 | 30 | 242 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 754
9 | 15 | 17 | 752 | 167 | 395 | 69 | 0 | 30 | 73 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 752
9 | 15 | 18 | 754 | 167 | 470 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 754
9 | 15 | 19 | 734 | 167 | 449 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 734
9 | 15 | 20 | 700 | 167 | 231 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | 0 | 700
9 | 15 | 21 | 671 | 167 | 381 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 671
9 | 15 | 22 | 643 | 167 | 195 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 643
9 | 15 | 23 | 618 | 167 | 185 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | -1 | 618
9 | 16 | 0 | 592 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 161 | 0 | 592
9 | 16 | 1 | 570 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 149 | 1 | 570
9 | 16 | 2 | 568 | 167 | 279 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46 | 568
9 | 16 | 3 | 578 | 167 | 290 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 | 578
9 | 16 | 4 | 593 | 167 | 309 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 593
9 | 16 | 5 | 606 | 167 | 326 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 | 606
9 | 16 | 6 | 610 | 167 | 279 | 33 | 0 | 30 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 610
9 | 16 | 7 | 651 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 230 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 651
9 | 16 | 8 | 712 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 408 | 0 | 3 | 0 | -112 | 0 | 712
9 | 16 | 9 | 768 | 167 | 189 | 33 | 0 | 30 | 520 | 0 | 3 | 0 | -174 | 0 | 768
9 | 16 | 10 | 791 | 167 | 191 | 33 | 0 | 30 | 601 | 0 | 5 | 0 | -159 | -77 | 791
9 | 16 | 11 | 811 | 167 | 193 | 33 | 0 | 30 | 657 | 0 | 7 | 0 | -106 | -170 | 811
9 | 16 | 12 | 819 | 167 | 194 | 33 | 0 | 30 | 683 | 0 | 8 | 0 | -176 | -120 | 819
9 | 16 | 13 | 838 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 657 | 0 | 9 | 0 | -65 | -189 | 838
9 | 16 | 14 | 846 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 581 | 0 | 6 | 0 | 3 | -156 | 846
9 | 16 | 15 | 857 | 167 | 200 | 33 | 0 | 30 | 421 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 857
9 | 16 | 16 | 857 | 167 | 378 | 33 | 0 | 30 | 245 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 857
9 | 16 | 17 | 828 | 167 | 497 | 69 | 0 | 30 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 828
9 | 16 | 18 | 810 | 167 | 539 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 810
9 | 16 | 19 | 779 | 167 | 506 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 779
9 | 16 | 20 | 760 | 167 | 488 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 760
9 | 16 | 21 | 731 | 167 | 465 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 731
9 | 16 | 22 | 691 | 167 | 427 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 691
9 | 16 | 23 | 661 | 167 | 415 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 661
9 | 17 | 0 | 628 | 167 | 385 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 628
9 | 17 | 1 | 604 | 167 | 370 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 604
9 | 17 | 2 | 601 | 167 | 364 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 601
9 | 17 | 3 | 611 | 167 | 366 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 611
9 | 17 | 4 | 621 | 167 | 376 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 621
9 | 17 | 5 | 636 | 167 | 392 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 636
9 | 17 | 6 | 662 | 167 | 378 | 33 | 0 | 30 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 662
9 | 17 | 7 | 702 | 167 | 226 | 33 | 0 | 30 | 243 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 702
9 | 17 | 8 | 798 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 432 | 0 | 2 | 0 | 2 | -50 | 798
9 | 17 | 9 | 869 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 588 | 0 | 1 | 0 | 3 | -135 | 869
9 | 17 | 10 | 897 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 668 | 0 | 1 | 0 | 4 | -188 | 897
9 | 17 | 11 | 923 | 167 | 204 | 33 | 0 | 30 | 711 | 0 | 0 | 0 | -81 | -141 | 923
9 | 17 | 12 | 903 | 167 | 202 | 33 | 0 | 30 | 708 | 0 | 0 | 0 | -121 | -116 | 903
9 | 17 | 13 | 937 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 666 | 0 | 0 | 0 | 5 | -146 | 937
9 | 17 | 14 | 953 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 585 | 0 | 0 | 0 | 5 | -49 | 953
9 | 17 | 15 | 952 | 167 | 274 | 33 | 0 | 30 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952
9 | 17 | 16 | 950 | 167 | 454 | 33 | 0 | 30 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950
9 | 17 | 17 | 886 | 167 | 548 | 69 | 0 | 30 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 886
9 | 17 | 18 | 855 | 167 | 587 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 855
9 | 17 | 19 | 808 | 167 | 541 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 808
9 | 17 | 20 | 777 | 167 | 510 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 777
9 | 17 | 21 | 739 | 167 | 476 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 739
9 | 17 | 22 | 704 | 167 | 442 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 704
9 | 17 | 23 | 671 | 167 | 312 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 114 | 0 | 671
9 | 18 | 0 | 632 | 167 | 386 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 632
9 | 18 | 1 | 607 | 167 | 369 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 607
9 | 18 | 2 | 607 | 167 | 364 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 607
9 | 18 | 3 | 612 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 177 | 0 | 612
9 | 18 | 4 | 622 | 167 | 369 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 622
9 | 18 | 5 | 634 | 167 | 378 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 634
9 | 18 | 6 | 650 | 167 | 352 | 33 | 0 | 30 | 55 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 650
9 | 18 | 7 | 699 | 167 | 203 | 33 | 0 | 30 | 254 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 699
9 | 18 | 8 | 796 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 444 | 0 | 9 | 0 | 2 | -71 | 796
9 | 18 | 9 | 865 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 593 | 0 | 5 | 0 | 3 | -148 | 865
9 | 18 | 10 | 905 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 665 | 0 | 5 | 0 | 4 | -181 | 905
9 | 18 | 11 | 916 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 670 | 0 | 4 | 0 | 4 | -174 | 916
9 | 18 | 12 | 890 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 675 | 0 | 2 | 0 | 4 | -203 | 890
9 | 18 | 13 | 939 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 641 | 0 | 0 | 0 | 5 | -119 | 939
9 | 18 | 14 | 938 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 551 | 0 | 1 | 0 | 5 | -31 | 938
9 | 18 | 15 | 923 | 167 | 279 | 33 | 0 | 30 | 414 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 923
9 | 18 | 16 | 921 | 167 | 425 | 33 | 0 | 30 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921
9 | 18 | 17 | 868 | 167 | 527 | 69 | 0 | 30 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 868
9 | 18 | 18 | 836 | 167 | 565 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 836
9 | 18 | 19 | 811 | 167 | 539 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 811
9 | 18 | 20 | 784 | 167 | 510 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 784
9 | 18 | 21 | 754 | 167 | 484 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 754
9 | 18 | 22 | 714 | 167 | 445 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 714
9 | 18 | 23 | 680 | 167 | 430 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 680
9 | 19 | 0 | 649 | 167 | 399 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 649
9 | 19 | 1 | 616 | 167 | 375 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 616
9 | 19 | 2 | 612 | 167 | 364 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 612
9 | 19 | 3 | 616 | 167 | 363 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 616
9 | 19 | 4 | 630 | 167 | 374 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 630
9 | 19 | 5 | 647 | 167 | 390 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 647
9 | 19 | 6 | 668 | 167 | 384 | 33 | 0 | 30 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 668
9 | 19 | 7 | 704 | 167 | 300 | 33 | 0 | 30 | 155 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 704
9 | 19 | 8 | 785 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 361 | 0 | 16 | 0 | 2 | -6 | 785
9 | 19 | 9 | 881 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 561 | 0 | 13 | 0 | 4 | -109 | 881
9 | 19 | 10 | 907 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 674 | 0 | 10 | 0 | 4 | -193 | 907
9 | 19 | 11 | 935 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 733 | 0 | 9 | 0 | 5 | -224 | 935
9 | 19 | 12 | 918 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 725 | 0 | 11 | 0 | 4 | -234 | 918
9 | 19 | 13 | 962 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 651 | 0 | 10 | 0 | 5 | -116 | 962
9 | 19 | 14 | 947 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 553 | 0 | 11 | 0 | 5 | -34 | 947
9 | 19 | 15 | 931 | 167 | 259 | 33 | 0 | 30 | 429 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 931
9 | 19 | 16 | 924 | 167 | 419 | 33 | 0 | 30 | 261 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 924
9 | 19 | 17 | 869 | 167 | 520 | 69 | 0 | 30 | 65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 869
9 | 19 | 18 | 853 | 167 | 558 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 853
9 | 19 | 19 | 821 | 167 | 526 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 821
9 | 19 | 20 | 781 | 167 | 486 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 781
9 | 19 | 21 | 735 | 167 | 443 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 735
9 | 19 | 22 | 704 | 167 | 415 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 704
9 | 19 | 23 | 662 | 167 | 395 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 662
9 | 20 | 0 | 624 | 167 | 359 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 624
9 | 20 | 1 | 605 | 167 | 352 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 605
9 | 20 | 2 | 601 | 167 | 346 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 601
9 | 20 | 3 | 609 | 167 | 348 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 609
9 | 20 | 4 | 612 | 167 | 347 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 612
9 | 20 | 5 | 625 | 167 | 364 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 625
9 | 20 | 6 | 645 | 167 | 343 | 33 | 0 | 30 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 645
9 | 20 | 7 | 689 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 259 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 689
9 | 20 | 8 | 785 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 443 | 0 | 15 | 0 | 2 | -87 | 785
9 | 20 | 9 | 857 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 575 | 0 | 11 | 0 | 3 | -144 | 857
9 | 20 | 10 | 892 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 657 | 0 | 10 | 0 | 4 | -191 | 892
9 | 20 | 11 | 921 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 683 | 0 | 7 | 0 | 4 | -185 | 921
9 | 20 | 12 | 901 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 647 | 0 | 7 | 0 | 4 | -169 | 901
9 | 20 | 13 | 930 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 598 | 0 | 5 | 0 | 4 | -89 | 930
9 | 20 | 14 | 939 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 515 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 939
9 | 20 | 15 | 921 | 167 | 312 | 33 | 0 | 30 | 373 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 921
9 | 20 | 16 | 897 | 167 | 466 | 33 | 0 | 30 | 194 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 897
9 | 20 | 17 | 835 | 167 | 518 | 69 | 0 | 30 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 835
9 | 20 | 18 | 818 | 167 | 544 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 20 | 19 | 798 | 167 | 522 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 798
9 | 20 | 20 | 765 | 167 | 486 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 765
9 | 20 | 21 | 727 | 167 | 448 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 727
9 | 20 | 22 | 702 | 167 | 422 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 702
9 | 20 | 23 | 667 | 167 | 402 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 667
9 | 21 | 0 | 635 | 167 | 369 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 635
9 | 21 | 1 | 607 | 167 | 347 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 607
9 | 21 | 2 | 602 | 167 | 339 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 602
9 | 21 | 3 | 605 | 167 | 338 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 605
9 | 21 | 4 | 608 | 167 | 339 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 608
9 | 21 | 5 | 614 | 167 | 345 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 614
9 | 21 | 6 | 609 | 167 | 320 | 33 | 0 | 30 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 609
9 | 21 | 7 | 624 | 167 | 235 | 33 | 0 | 30 | 108 | 0 | 27 | 0 | 0 | 24 | 624
9 | 21 | 8 | 670 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 155 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 670
9 | 21 | 9 | 696 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 232 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30 | 696
9 | 21 | 10 | 705 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 279 | 0 | 18 | 0 | 0 | -4 | 705
9 | 21 | 11 | 707 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 308 | 0 | 19 | 0 | 0 | -32 | 707
9 | 21 | 12 | 690 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 353 | 0 | 21 | 0 | 0 | -96 | 690
9 | 21 | 13 | 712 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 316 | 0 | 26 | 0 | 0 | -42 | 712
9 | 21 | 14 | 710 | 167 | 194 | 33 | 0 | 30 | 256 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 | 710
9 | 21 | 15 | 696 | 167 | 292 | 33 | 0 | 30 | 149 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 696
9 | 21 | 16 | 702 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 102 | 0 | 26 | 0 | 163 | -1 | 702
9 | 21 | 17 | 705 | 167 | 386 | 69 | 0 | 30 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 705
9 | 21 | 18 | 704 | 167 | 404 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 704
9 | 21 | 19 | 682 | 167 | 375 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 682
9 | 21 | 20 | 657 | 167 | 346 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 657
9 | 21 | 21 | 632 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 137 | 0 | 632
9 | 21 | 22 | 616 | 167 | 308 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 616
9 | 21 | 23 | 597 | 167 | 315 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 597
9 | 22 | 0 | 580 | 167 | 305 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 580
9 | 22 | 1 | 554 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 102 | 554
9 | 22 | 2 | 548 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 94 | 548
9 | 22 | 3 | 567 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 107 | 567
9 | 22 | 4 | 576 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 119 | 576
9 | 22 | 5 | 581 | 167 | 191 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 116 | 581
9 | 22 | 6 | 580 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 21 | 0 | 43 | 0 | 11 | 93 | 580
9 | 22 | 7 | 576 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 87 | 0 | 41 | 0 | 0 | 36 | 576
9 | 22 | 8 | 602 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 139 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 602
9 | 22 | 9 | 612 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 197 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 612
9 | 22 | 10 | 612 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 273 | 0 | 26 | 0 | -20 | -79 | 612
9 | 22 | 11 | 612 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 342 | 0 | 36 | 0 | -148 | -30 | 612
9 | 22 | 12 | 616 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 383 | 0 | 36 | 0 | -144 | -71 | 616
9 | 22 | 13 | 619 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 372 | 0 | 39 | 0 | -176 | -28 | 619
9 | 22 | 14 | 606 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 277 | 0 | 40 | 0 | -71 | -52 | 606
9 | 22 | 15 | 603 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 206 | 0 | 38 | 0 | -26 | -27 | 603
9 | 22 | 16 | 605 | 167 | 217 | 33 | 0 | 30 | 115 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 605
9 | 22 | 17 | 620 | 167 | 281 | 69 | 0 | 30 | 29 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 620
9 | 22 | 18 | 628 | 167 | 314 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 628
9 | 22 | 19 | 617 | 167 | 297 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 617
9 | 22 | 20 | 602 | 167 | 285 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 602
9 | 22 | 21 | 583 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 90 | 1 | 583
9 | 22 | 22 | 561 | 167 | 209 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 45 | 561
9 | 22 | 23 | 545 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 74 | 545
9 | 23 | 0 | 523 | 167 | 194 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -12 | 54 | 0 | 523
9 | 23 | 1 | 508 | 167 | 194 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | -12 | 51 | 0 | 508
9 | 23 | 2 | 509 | 167 | 194 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | -10 | 53 | 0 | 509
9 | 23 | 3 | 523 | 167 | 192 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | -10 | 64 | 0 | 523
9 | 23 | 4 | 542 | 167 | 191 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | -9 | 86 | 0 | 542
9 | 23 | 5 | 555 | 167 | 190 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | -8 | 101 | 0 | 555
9 | 23 | 6 | 557 | 167 | 204 | 33 | 0 | 30 | 53 | -14 | 31 | -8 | 61 | 0 | 557
9 | 23 | 7 | 561 | 167 | 263 | 33 | 0 | 30 | 271 | -73 | 30 | -8 | -152 | 0 | 561
9 | 23 | 8 | 582 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 470 | -126 | 32 | -31 | -176 | 1 | 582
9 | 23 | 9 | 612 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 617 | -243 | 30 | -28 | -176 | 0 | 612
9 | 23 | 10 | 631 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 680 | -287 | 26 | -25 | -176 | 1 | 631
9 | 23 | 11 | 640 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 705 | -303 | 26 | -25 | -176 | 1 | 640
9 | 23 | 12 | 632 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 706 | -311 | 28 | -27 | -176 | 0 | 632
9 | 23 | 13 | 635 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 663 | -267 | 31 | -29 | -176 | 1 | 635
9 | 23 | 14 | 642 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 578 | -256 | 29 | -28 | -94 | 1 | 642
9 | 23 | 15 | 648 | 167 | 249 | 33 | 0 | 30 | 429 | -115 | 31 | -8 | -168 | 0 | 648
9 | 23 | 16 | 662 | 167 | 253 | 33 | 0 | 30 | 244 | -65 | 28 | -7 | 0 | -21 | 662
9 | 23 | 17 | 657 | 167 | 206 | 69 | 0 | 30 | 58 | -16 | 26 | -7 | 124 | 0 | 657
9 | 23 | 18 | 661 | 167 | 189 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | -7 | 181 | 6 | 661
9 | 23 | 19 | 642 | 167 | 189 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | -6 | 170 | 0 | 642
9 | 23 | 20 | 619 | 167 | 187 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | -4 | 154 | 0 | 619
9 | 23 | 21 | 603 | 167 | 187 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | -4 | 142 | 0 | 603
9 | 23 | 22 | 579 | 167 | 188 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -5 | 121 | 0 | 579
9 | 23 | 23 | 561 | 167 | 186 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | -4 | 0 | 122 | 561
9 | 24 | 0 | 548 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 96 | 548
9 | 24 | 1 | 527 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 94 | 527
9 | 24 | 2 | 538 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 106 | 538
9 | 24 | 3 | 549 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 111 | 549
9 | 24 | 4 | 570 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 134 | 570
9 | 24 | 5 | 583 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 130 | 583
9 | 24 | 6 | 594 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 113 | 594
9 | 24 | 7 | 599 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 262 | 0 | 8 | 0 | -84 | 1 | 599
9 | 24 | 8 | 643 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 437 | -33 | 7 | -5 | -176 | 1 | 643
9 | 24 | 9 | 689 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 571 | -86 | 5 | -4 | -176 | -33 | 689
9 | 24 | 10 | 716 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 657 | -98 | 6 | -4 | -176 | -82 | 716
9 | 24 | 11 | 723 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 602 | -89 | 7 | -5 | -176 | -30 | 723
9 | 24 | 12 | 693 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 586 | -88 | 6 | -4 | -176 | -43 | 693
9 | 24 | 13 | 733 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 576 | -85 | 8 | -6 | -176 | 1 | 733
9 | 24 | 14 | 748 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 495 | 0 | 11 | 0 | -176 | 1 | 748
9 | 24 | 15 | 753 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 365 | 0 | 9 | 0 | 1 | -34 | 753
9 | 24 | 16 | 758 | 167 | 302 | 33 | 0 | 30 | 219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 758
9 | 24 | 17 | 722 | 167 | 405 | 69 | 0 | 30 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 722
9 | 24 | 18 | 708 | 167 | 435 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 708
9 | 24 | 19 | 666 | 167 | 392 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 666
9 | 24 | 20 | 638 | 167 | 183 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 1 | 638
9 | 24 | 21 | 617 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 166 | 1 | 617
9 | 24 | 22 | 593 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 147 | 0 | 593
9 | 24 | 23 | 585 | 167 | 321 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 585
9 | 25 | 0 | 562 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 67 | 66 | 562
9 | 25 | 1 | 548 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 128 | 548
9 | 25 | 2 | 549 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 126 | 549
9 | 25 | 3 | 564 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 134 | 564
9 | 25 | 4 | 580 | 167 | 201 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 580
9 | 25 | 5 | 594 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 26 | 594
9 | 25 | 6 | 603 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 32 | 0 | 6 | 0 | 16 | 137 | 603
9 | 25 | 7 | 608 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 159 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 608
9 | 25 | 8 | 668 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 310 | 0 | 4 | 0 | -59 | 1 | 668
9 | 25 | 9 | 717 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 408 | 0 | 1 | 0 | -106 | 0 | 717
9 | 25 | 10 | 727 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 443 | 0 | 1 | 0 | -132 | 0 | 727
9 | 25 | 11 | 733 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 458 | 0 | 0 | 0 | -171 | 31 | 733
9 | 25 | 12 | 712 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 469 | 0 | 1 | 0 | -176 | 5 | 712
9 | 25 | 13 | 755 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 433 | 0 | 2 | 0 | -96 | -1 | 755
9 | 25 | 14 | 756 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 345 | 0 | 3 | 0 | 1 | -5 | 756
9 | 25 | 15 | 766 | 167 | 309 | 33 | 0 | 30 | 224 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 766
9 | 25 | 16 | 750 | 167 | 416 | 33 | 0 | 30 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 750
9 | 25 | 17 | 720 | 167 | 425 | 69 | 0 | 30 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 720
9 | 25 | 18 | 708 | 167 | 440 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 708
9 | 25 | 19 | 671 | 167 | 403 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 671
9 | 25 | 20 | 644 | 167 | 195 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 644
9 | 25 | 21 | 626 | 167 | 362 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 626
9 | 25 | 22 | 602 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | 0 | 602
9 | 25 | 23 | 583 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 583
9 | 26 | 0 | 560 | 167 | 232 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 560
9 | 26 | 1 | 541 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 541
9 | 26 | 2 | 545 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 545
9 | 26 | 3 | 560 | 167 | 185 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 560
9 | 26 | 4 | 577 | 167 | 231 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 577
9 | 26 | 5 | 593 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | 64 | 593
9 | 26 | 6 | 599 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 47 | 0 | 5 | 0 | 62 | 73 | 599
9 | 26 | 7 | 616 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 259 | 0 | 6 | 0 | -60 | -1 | 616
9 | 26 | 8 | 672 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 465 | 0 | 4 | 0 | -176 | -33 | 672
9 | 26 | 9 | 717 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 632 | 0 | 3 | 0 | -176 | -156 | 717
9 | 26 | 10 | 738 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 732 | 0 | 3 | 0 | -176 | -237 | 738
9 | 26 | 11 | 754 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 771 | -25 | 4 | -2 | -176 | -235 | 754
9 | 26 | 12 | 738 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 760 | -36 | 3 | -2 | -176 | -227 | 738
9 | 26 | 13 | 770 | 167 | 189 | 33 | 0 | 30 | 710 | 0 | 5 | 0 | -176 | -188 | 770
9 | 26 | 14 | 784 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 612 | 0 | 7 | 0 | 2 | -249 | 784
9 | 26 | 15 | 784 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 452 | 0 | 7 | 0 | 2 | -89 | 784
9 | 26 | 16 | 789 | 167 | 288 | 33 | 0 | 30 | 262 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 789
9 | 26 | 17 | 748 | 167 | 421 | 69 | 0 | 30 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 748
9 | 26 | 18 | 730 | 167 | 457 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 730
9 | 26 | 19 | 683 | 167 | 410 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 683
9 | 26 | 20 | 652 | 167 | 380 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 652
9 | 26 | 21 | 628 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 178 | 1 | 628
9 | 26 | 22 | 600 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 157 | 0 | 600
9 | 26 | 23 | 580 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 154 | 0 | 580
9 | 27 | 0 | 559 | 167 | 315 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 559
9 | 27 | 1 | 537 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 80 | 537
9 | 27 | 2 | 535 | 167 | 208 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 535
9 | 27 | 3 | 548 | 167 | 241 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 548
9 | 27 | 4 | 559 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 133 | 0 | 559
9 | 27 | 5 | 578 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 | 22 | 578
9 | 27 | 6 | 582 | 167 | 314 | 33 | 0 | 30 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 582
9 | 27 | 7 | 597 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 187 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 597
9 | 27 | 8 | 652 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 329 | 0 | 3 | 0 | 0 | -92 | 652
9 | 27 | 9 | 691 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 508 | 0 | 2 | 0 | 0 | -231 | 691
9 | 27 | 10 | 734 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 635 | 0 | 3 | 0 | -102 | -217 | 734
9 | 27 | 11 | 762 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 691 | 0 | 4 | 0 | -176 | -175 | 762
9 | 27 | 12 | 744 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 678 | 0 | 8 | 0 | -176 | -182 | 744
9 | 27 | 13 | 781 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 654 | 0 | 14 | 0 | -146 | -161 | 781
9 | 27 | 14 | 789 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 565 | 0 | 20 | 0 | 2 | -210 | 789
9 | 27 | 15 | 796 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 408 | 0 | 25 | 0 | 2 | -51 | 796
9 | 27 | 16 | 798 | 167 | 306 | 33 | 0 | 30 | 236 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 798
9 | 27 | 17 | 752 | 167 | 413 | 69 | 0 | 30 | 46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 752
9 | 27 | 18 | 732 | 167 | 444 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 732
9 | 27 | 19 | 695 | 167 | 229 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 0 | 695
9 | 27 | 20 | 660 | 167 | 374 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 660
9 | 27 | 21 | 627 | 167 | 343 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 627
9 | 27 | 22 | 604 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 142 | 1 | 604
9 | 27 | 23 | 581 | 167 | 321 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 581
9 | 28 | 0 | 555 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 118 | 0 | 555
9 | 28 | 1 | 534 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 106 | 0 | 534
9 | 28 | 2 | 529 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 98 | 1 | 529
9 | 28 | 3 | 541 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 | 541
9 | 28 | 4 | 551 | 167 | 199 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 96 | 551
9 | 28 | 5 | 556 | 167 | 207 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 92 | 556
9 | 28 | 6 | 552 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 97 | 552
9 | 28 | 7 | 561 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 149 | 0 | 20 | 0 | -19 | -1 | 561
9 | 28 | 8 | 594 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 335 | 0 | 22 | 0 | -175 | 0 | 594
9 | 28 | 9 | 627 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 467 | 0 | 25 | 0 | -176 | -101 | 627
9 | 28 | 10 | 634 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 517 | 0 | 27 | 0 | -176 | -146 | 634
9 | 28 | 11 | 636 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 519 | 0 | 29 | 0 | -176 | -148 | 636
9 | 28 | 12 | 635 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 515 | 0 | 32 | 0 | -176 | -148 | 635
9 | 28 | 13 | 652 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 455 | 0 | 33 | 0 | -176 | -72 | 652
9 | 28 | 14 | 640 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 379 | 0 | 34 | 0 | -176 | -9 | 640
9 | 28 | 15 | 638 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 297 | 0 | 33 | 0 | 0 | -104 | 638
9 | 28 | 16 | 637 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 169 | 0 | 33 | 0 | 23 | 0 | 637
9 | 28 | 17 | 633 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 36 | 0 | 32 | 0 | 116 | 1 | 633
9 | 28 | 18 | 638 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 157 | 1 | 638
9 | 28 | 19 | 613 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 132 | 0 | 613
9 | 28 | 20 | 595 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 118 | 0 | 595
9 | 28 | 21 | 570 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 107 | 0 | 570
9 | 28 | 22 | 543 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 72 | 17 | 543
9 | 28 | 23 | 530 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 92 | 0 | 530
9 | 29 | 0 | 513 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 74 | 513
9 | 29 | 1 | 481 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51 | 481
9 | 29 | 2 | 480 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 480
9 | 29 | 3 | 497 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 55 | 497
9 | 29 | 4 | 512 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 67 | 512
9 | 29 | 5 | 521 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 77 | 521
9 | 29 | 6 | 517 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50 | 517
9 | 29 | 7 | 525 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 194 | 0 | 22 | 0 | -103 | 0 | 525
9 | 29 | 8 | 543 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 357 | 0 | 20 | 0 | -176 | -70 | 543
9 | 29 | 9 | 549 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 522 | 0 | 18 | 0 | -176 | -227 | 549
9 | 29 | 10 | 574 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 638 | -49 | 17 | -12 | -176 | -256 | 574
9 | 29 | 11 | 592 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 653 | -48 | 21 | -15 | -176 | -255 | 592
9 | 29 | 12 | 603 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 630 | 0 | 22 | -4 | -176 | -281 | 603
9 | 29 | 13 | 607 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 573 | 0 | 22 | 0 | -176 | -224 | 607
9 | 29 | 14 | 595 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 476 | 0 | 23 | 0 | -176 | -140 | 595
9 | 29 | 15 | 598 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 349 | 0 | 25 | 0 | -176 | -12 | 598
9 | 29 | 16 | 607 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 175 | 0 | 22 | 0 | 0 | -2 | 607
9 | 29 | 17 | 616 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 33 | 0 | 18 | 0 | 117 | 0 | 616
9 | 29 | 18 | 626 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 162 | 1 | 626
9 | 29 | 19 | 609 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 125 | 24 | 609
9 | 29 | 20 | 589 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 132 | 589
9 | 29 | 21 | 573 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 | 1 | 573
9 | 29 | 22 | 554 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 74 | 554
9 | 29 | 23 | 534 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 105 | 534
9 | 30 | 0 | 520 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 95 | 520
9 | 30 | 1 | 500 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 500
9 | 30 | 2 | 500 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 500
9 | 30 | 3 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 518
9 | 30 | 4 | 548 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 123 | 548
9 | 30 | 5 | 566 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 139 | 566
9 | 30 | 6 | 580 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 580
9 | 30 | 7 | 601 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 195 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 | 601
9 | 30 | 8 | 657 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 366 | 0 | 1 | 0 | -143 | 21 | 657
9 | 30 | 9 | 705 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 511 | 0 | 1 | 0 | -176 | -43 | 705
9 | 30 | 10 | 721 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 608 | 0 | 1 | 0 | -136 | -166 | 721
9 | 30 | 11 | 741 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 633 | 0 | 3 | 0 | -176 | -135 | 741
9 | 30 | 12 | 711 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 602 | 0 | 4 | 0 | -155 | -153 | 711
9 | 30 | 13 | 746 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 545 | 0 | 5 | 0 | 1 | -217 | 746
9 | 30 | 14 | 745 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 479 | 0 | 9 | 0 | 1 | -156 | 745
9 | 30 | 15 | 754 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 380 | 0 | 8 | 0 | 1 | -47 | 754
9 | 30 | 16 | 763 | 167 | 313 | 33 | 0 | 30 | 214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 763
9 | 30 | 17 | 722 | 167 | 415 | 69 | 0 | 30 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 722
9 | 30 | 18 | 705 | 167 | 438 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 705
9 | 30 | 19 | 668 | 167 | 219 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 668
9 | 30 | 20 | 641 | 167 | 372 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 641
9 | 30 | 21 | 618 | 167 | 354 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 618
9 | 30 | 22 | 599 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1 | 599
9 | 30 | 23 | 583 | 167 | 210 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 583
10 | 1 | 0 | 603 | 167 | 386 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603
10 | 1 | 1 | 594 | 167 | 196 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 594
10 | 1 | 2 | 595 | 167 | 376 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
10 | 1 | 3 | 600 | 167 | 350 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 1 | 4 | 612 | 167 | 360 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 612
10 | 1 | 5 | 626 | 167 | 377 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 626
10 | 1 | 6 | 628 | 167 | 375 | 20 | 0 | 30 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 628
10 | 1 | 7 | 639 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 198 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 639
10 | 1 | 8 | 685 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 397 | 0 | 1 | 0 | -112 | 0 | 685
10 | 1 | 9 | 745 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 560 | 0 | 2 | 0 | -176 | -44 | 745
10 | 1 | 10 | 770 | 167 | 189 | 20 | 0 | 30 | 653 | 0 | 3 | 0 | -176 | -116 | 770
10 | 1 | 11 | 785 | 167 | 190 | 20 | 0 | 30 | 700 | 0 | 5 | 0 | -176 | -151 | 785
10 | 1 | 12 | 762 | 167 | 188 | 20 | 0 | 30 | 697 | 0 | 7 | 0 | -176 | -171 | 762
10 | 1 | 13 | 813 | 167 | 193 | 20 | 0 | 30 | 664 | 0 | 8 | 0 | -176 | -93 | 813
10 | 1 | 14 | 827 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 561 | 0 | 9 | 0 | 2 | -144 | 827
10 | 1 | 15 | 829 | 167 | 202 | 20 | 0 | 30 | 403 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 829
10 | 1 | 16 | 830 | 167 | 394 | 20 | 0 | 30 | 213 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 830
10 | 1 | 17 | 778 | 167 | 478 | 61 | 0 | 30 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 778
10 | 1 | 18 | 750 | 167 | 486 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 750
10 | 1 | 19 | 711 | 167 | 447 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 711
10 | 1 | 20 | 685 | 167 | 426 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 685
10 | 1 | 21 | 665 | 167 | 407 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 665
10 | 1 | 22 | 637 | 167 | 382 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 637
10 | 1 | 23 | 623 | 167 | 380 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 623
10 | 2 | 0 | 606 | 167 | 384 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 606
10 | 2 | 1 | 596 | 167 | 372 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 596
10 | 2 | 2 | 592 | 167 | 365 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 592
10 | 2 | 3 | 603 | 167 | 341 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 603
10 | 2 | 4 | 616 | 167 | 345 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 2 | 5 | 625 | 167 | 356 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 2 | 6 | 626 | 167 | 361 | 20 | 0 | 30 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 626
10 | 2 | 7 | 636 | 167 | 255 | 20 | 0 | 30 | 118 | 0 | 33 | 0 | 0 | 13 | 636
10 | 2 | 8 | 687 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 231 | 0 | 29 | 0 | 0 | 28 | 687
10 | 2 | 9 | 728 | 167 | 185 | 20 | 0 | 30 | 309 | 0 | 38 | 0 | -2 | -19 | 728
10 | 2 | 10 | 752 | 167 | 187 | 20 | 0 | 30 | 295 | 0 | 39 | 0 | 0 | 14 | 752
10 | 2 | 11 | 752 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 255 | 0 | 32 | 0 | 1 | 65 | 752
10 | 2 | 12 | 716 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 193 | 0 | 29 | 0 | 0 | 95 | 716
10 | 2 | 13 | 736 | 167 | 359 | 20 | 0 | 30 | 135 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 736
10 | 2 | 14 | 733 | 167 | 397 | 20 | 0 | 30 | 96 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 733
10 | 2 | 15 | 717 | 167 | 425 | 20 | 0 | 30 | 53 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 717
10 | 2 | 16 | 709 | 167 | 445 | 20 | 0 | 30 | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 709
10 | 2 | 17 | 688 | 167 | 405 | 61 | 0 | 30 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 688
10 | 2 | 18 | 675 | 167 | 394 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 675
10 | 2 | 19 | 652 | 167 | 375 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 652
10 | 2 | 20 | 636 | 167 | 363 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 636
10 | 2 | 21 | 623 | 167 | 348 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 623
10 | 2 | 22 | 609 | 167 | 325 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 609
10 | 2 | 23 | 600 | 167 | 320 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 3 | 0 | 588 | 167 | 327 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 588
10 | 3 | 1 | 580 | 167 | 315 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 580
10 | 3 | 2 | 583 | 167 | 317 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 3 | 3 | 597 | 167 | 308 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 597
10 | 3 | 4 | 612 | 167 | 317 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 612
10 | 3 | 5 | 621 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 151 | 1 | 621
10 | 3 | 6 | 625 | 167 | 355 | 20 | 0 | 30 | 11 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 3 | 7 | 634 | 167 | 335 | 20 | 0 | 30 | 41 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 634
10 | 3 | 8 | 670 | 167 | 339 | 20 | 0 | 30 | 75 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 670
10 | 3 | 9 | 686 | 167 | 316 | 20 | 0 | 30 | 122 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 686
10 | 3 | 10 | 689 | 167 | 262 | 20 | 0 | 30 | 181 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 689
10 | 3 | 11 | 686 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 176 | 0 | 22 | 0 | 89 | 0 | 686
10 | 3 | 12 | 662 | 167 | 288 | 20 | 0 | 30 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 662
10 | 3 | 13 | 686 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 105 | 0 | 7 | 0 | 175 | 0 | 686
10 | 3 | 14 | 691 | 167 | 383 | 20 | 0 | 30 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 691
10 | 3 | 15 | 692 | 167 | 412 | 20 | 0 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 692
10 | 3 | 16 | 696 | 167 | 259 | 20 | 0 | 30 | 37 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 696
10 | 3 | 17 | 681 | 167 | 411 | 61 | 0 | 30 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 681
10 | 3 | 18 | 671 | 167 | 228 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 671
10 | 3 | 19 | 648 | 167 | 389 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 648
10 | 3 | 20 | 630 | 167 | 375 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 630
10 | 3 | 21 | 620 | 167 | 366 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 620
10 | 3 | 22 | 608 | 167 | 359 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 608
10 | 3 | 23 | 600 | 167 | 357 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 600
10 | 4 | 0 | 593 | 167 | 365 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 593
10 | 4 | 1 | 583 | 167 | 344 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 4 | 2 | 588 | 167 | 229 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 103 | 0 | 588
10 | 4 | 3 | 600 | 167 | 301 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 4 | 4 | 614 | 167 | 309 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 614
10 | 4 | 5 | 623 | 167 | 329 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 623
10 | 4 | 6 | 626 | 167 | 358 | 20 | 0 | 30 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 626
10 | 4 | 7 | 637 | 167 | 335 | 20 | 0 | 30 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 637
10 | 4 | 8 | 667 | 167 | 297 | 20 | 0 | 30 | 136 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 667
10 | 4 | 9 | 684 | 167 | 226 | 20 | 0 | 30 | 230 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 684
10 | 4 | 10 | 685 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 327 | 0 | 10 | 0 | 0 | -51 | 685
10 | 4 | 11 | 678 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 398 | 0 | 8 | 0 | 0 | -127 | 678
10 | 4 | 12 | 654 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 442 | 0 | 11 | 0 | 0 | -198 | 654
10 | 4 | 13 | 685 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 415 | 0 | 10 | 0 | 0 | -139 | 685
10 | 4 | 14 | 681 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 340 | 0 | 11 | 0 | 0 | -69 | 681
10 | 4 | 15 | 686 | 167 | 197 | 20 | 0 | 30 | 261 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 686
10 | 4 | 16 | 689 | 167 | 305 | 20 | 0 | 30 | 156 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 689
10 | 4 | 17 | 671 | 167 | 373 | 61 | 0 | 30 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 671
10 | 4 | 18 | 671 | 167 | 399 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 671
10 | 4 | 19 | 642 | 167 | 372 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 642
10 | 4 | 20 | 629 | 167 | 363 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 629
10 | 4 | 21 | 617 | 167 | 350 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 4 | 22 | 610 | 167 | 348 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 4 | 23 | 599 | 167 | 346 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 599
10 | 5 | 0 | 584 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 169 | 1 | 584
10 | 5 | 1 | 574 | 167 | 343 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 574
10 | 5 | 2 | 577 | 167 | 345 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 5 | 3 | 590 | 167 | 324 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 590
10 | 5 | 4 | 599 | 167 | 332 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 5 | 5 | 610 | 167 | 347 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 5 | 6 | 598 | 167 | 335 | 20 | 0 | 30 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 598
10 | 5 | 7 | 593 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 205 | 0 | 12 | 0 | 0 | -23 | 593
10 | 5 | 8 | 596 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 400 | 0 | 10 | 0 | -176 | -37 | 596
10 | 5 | 9 | 600 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 567 | 0 | 10 | 0 | -176 | -200 | 600
10 | 5 | 10 | 608 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 640 | 0 | 11 | 0 | -176 | -266 | 608
10 | 5 | 11 | 615 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 677 | -142 | 13 | -9 | -176 | -147 | 615
10 | 5 | 12 | 616 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 676 | -174 | 15 | -11 | -176 | -113 | 616
10 | 5 | 13 | 615 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 630 | 0 | 18 | 0 | -176 | -256 | 615
10 | 5 | 14 | 616 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 526 | 0 | 20 | 0 | -176 | -153 | 616
10 | 5 | 15 | 623 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 357 | 0 | 18 | 0 | 0 | -151 | 623
10 | 5 | 16 | 634 | 167 | 232 | 20 | 0 | 30 | 171 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 634
10 | 5 | 17 | 633 | 167 | 341 | 61 | 0 | 30 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 633
10 | 5 | 18 | 634 | 167 | 184 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 634
10 | 5 | 19 | 623 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 171 | 1 | 623
10 | 5 | 20 | 615 | 167 | 350 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 615
10 | 5 | 21 | 604 | 167 | 342 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 604
10 | 5 | 22 | 588 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 152 | 1 | 588
10 | 5 | 23 | 580 | 167 | 335 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 580
10 | 6 | 0 | 562 | 167 | 338 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 562
10 | 6 | 1 | 545 | 167 | 318 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 545
10 | 6 | 2 | 547 | 167 | 316 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 547
10 | 6 | 3 | 572 | 167 | 309 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 572
10 | 6 | 4 | 583 | 167 | 318 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 583
10 | 6 | 5 | 594 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 149 | 0 | 594
10 | 6 | 6 | 583 | 167 | 320 | 20 | 0 | 30 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 6 | 7 | 571 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 172 | 0 | 12 | 0 | -12 | 0 | 571
10 | 6 | 8 | 577 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 308 | 0 | 5 | 0 | -135 | 0 | 577
10 | 6 | 9 | 588 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 437 | 0 | 8 | -2 | -176 | -78 | 588
10 | 6 | 10 | 588 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 522 | -160 | 8 | -5 | -176 | 0 | 588
10 | 6 | 11 | 591 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 592 | -227 | 6 | -4 | -176 | 1 | 591
10 | 6 | 12 | 602 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 598 | -222 | 6 | -4 | -176 | 1 | 602
10 | 6 | 13 | 609 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 543 | -146 | 5 | -3 | -176 | -13 | 609
10 | 6 | 14 | 612 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 424 | 0 | 4 | 0 | -176 | -39 | 612
10 | 6 | 15 | 622 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 286 | 0 | 4 | 0 | 0 | -67 | 622
10 | 6 | 16 | 630 | 167 | 214 | 20 | 0 | 30 | 131 | 0 | 2 | 0 | 65 | 1 | 630
10 | 6 | 17 | 633 | 167 | 356 | 61 | 0 | 30 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 633
10 | 6 | 18 | 643 | 167 | 199 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 1 | 643
10 | 6 | 19 | 632 | 167 | 366 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 632
10 | 6 | 20 | 617 | 167 | 353 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 6 | 21 | 609 | 167 | 347 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 609
10 | 6 | 22 | 588 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 149 | 0 | 588
10 | 6 | 23 | 587 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 161 | 1 | 587
10 | 7 | 0 | 572 | 167 | 351 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 572
10 | 7 | 1 | 558 | 167 | 340 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 558
10 | 7 | 2 | 565 | 167 | 344 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 565
10 | 7 | 3 | 582 | 167 | 331 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 582
10 | 7 | 4 | 600 | 167 | 347 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600
10 | 7 | 5 | 614 | 167 | 360 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 614
10 | 7 | 6 | 618 | 167 | 203 | 20 | 0 | 30 | 8 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 618
10 | 7 | 7 | 632 | 167 | 367 | 20 | 0 | 30 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 632
10 | 7 | 8 | 678 | 167 | 379 | 20 | 0 | 30 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 678
10 | 7 | 9 | 709 | 167 | 380 | 20 | 0 | 30 | 97 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 709
10 | 7 | 10 | 712 | 167 | 361 | 20 | 0 | 30 | 118 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 712
10 | 7 | 11 | 707 | 167 | 357 | 20 | 0 | 30 | 127 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 707
10 | 7 | 12 | 674 | 167 | 338 | 20 | 0 | 30 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 674
10 | 7 | 13 | 699 | 167 | 357 | 20 | 0 | 30 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 699
10 | 7 | 14 | 704 | 167 | 188 | 20 | 0 | 30 | 116 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 704
10 | 7 | 15 | 706 | 167 | 409 | 20 | 0 | 30 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 706
10 | 7 | 16 | 705 | 167 | 440 | 20 | 0 | 30 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 705
10 | 7 | 17 | 686 | 167 | 409 | 61 | 0 | 30 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 686
10 | 7 | 18 | 674 | 167 | 407 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 674
10 | 7 | 19 | 657 | 167 | 393 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 657
10 | 7 | 20 | 639 | 167 | 378 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 639
10 | 7 | 21 | 624 | 167 | 359 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 624
10 | 7 | 22 | 612 | 167 | 352 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 7 | 23 | 606 | 167 | 356 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 606
10 | 8 | 0 | 593 | 167 | 364 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 593
10 | 8 | 1 | 579 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 166 | 0 | 579
10 | 8 | 2 | 579 | 167 | 344 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 579
10 | 8 | 3 | 597 | 167 | 326 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 597
10 | 8 | 4 | 615 | 167 | 341 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 615
10 | 8 | 5 | 625 | 167 | 358 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 625
10 | 8 | 6 | 632 | 167 | 390 | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 632
10 | 8 | 7 | 641 | 167 | 343 | 20 | 0 | 30 | 40 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 641
10 | 8 | 8 | 680 | 167 | 377 | 20 | 0 | 30 | 72 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 680
10 | 8 | 9 | 702 | 167 | 361 | 20 | 0 | 30 | 109 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 702
10 | 8 | 10 | 700 | 167 | 305 | 20 | 0 | 30 | 156 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 700
10 | 8 | 11 | 690 | 167 | 278 | 20 | 0 | 30 | 175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 690
10 | 8 | 12 | 665 | 167 | 246 | 20 | 0 | 30 | 186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 665
10 | 8 | 13 | 685 | 167 | 275 | 20 | 0 | 30 | 176 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 685
10 | 8 | 14 | 697 | 167 | 309 | 20 | 0 | 30 | 160 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 697
10 | 8 | 15 | 691 | 167 | 362 | 20 | 0 | 30 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 691
10 | 8 | 16 | 686 | 167 | 401 | 20 | 0 | 30 | 51 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 686
10 | 8 | 17 | 674 | 167 | 390 | 61 | 0 | 30 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 674
10 | 8 | 18 | 668 | 167 | 390 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 668
10 | 8 | 19 | 645 | 167 | 369 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 645
10 | 8 | 20 | 631 | 167 | 360 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 631
10 | 8 | 21 | 618 | 167 | 348 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 618
10 | 8 | 22 | 603 | 167 | 341 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 603
10 | 8 | 23 | 596 | 167 | 343 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 596
10 | 9 | 0 | 583 | 167 | 335 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 9 | 1 | 577 | 167 | 326 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 9 | 2 | 576 | 167 | 316 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 576
10 | 9 | 3 | 595 | 167 | 306 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 595
10 | 9 | 4 | 612 | 167 | 317 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 9 | 5 | 619 | 167 | 329 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 619
10 | 9 | 6 | 616 | 167 | 328 | 20 | 0 | 30 | 28 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 9 | 7 | 619 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 204 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 619
10 | 9 | 8 | 646 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 373 | 0 | 38 | 0 | 0 | -164 | 646
10 | 9 | 9 | 669 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 528 | 0 | 40 | 0 | -176 | -122 | 669
10 | 9 | 10 | 680 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 631 | 0 | 39 | 0 | -176 | -213 | 680
10 | 9 | 11 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 645 | 0 | 42 | 0 | -176 | -221 | 689
10 | 9 | 12 | 666 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 649 | 0 | 41 | -13 | -176 | -234 | 666
10 | 9 | 13 | 681 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 599 | 0 | 42 | 0 | -176 | -183 | 681
10 | 9 | 14 | 692 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 464 | 0 | 41 | 0 | -176 | -36 | 692
10 | 9 | 15 | 690 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 324 | 0 | 38 | 0 | 0 | -71 | 690
10 | 9 | 16 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 153 | 0 | 31 | 0 | 107 | 1 | 691
10 | 9 | 17 | 674 | 167 | 371 | 61 | 0 | 30 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 674
10 | 9 | 18 | 671 | 167 | 198 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 181 | 0 | 671
10 | 9 | 19 | 647 | 167 | 354 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 647
10 | 9 | 20 | 634 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 164 | 1 | 634
10 | 9 | 21 | 619 | 167 | 329 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 619
10 | 9 | 22 | 609 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 147 | 1 | 609
10 | 9 | 23 | 599 | 167 | 334 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 10 | 0 | 583 | 167 | 203 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 138 | 1 | 583
10 | 10 | 1 | 574 | 167 | 338 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 574
10 | 10 | 2 | 579 | 167 | 346 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 579
10 | 10 | 3 | 598 | 167 | 333 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 598
10 | 10 | 4 | 612 | 167 | 352 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 10 | 5 | 619 | 167 | 363 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 619
10 | 10 | 6 | 617 | 167 | 363 | 20 | 0 | 30 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 617
10 | 10 | 7 | 617 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 218 | 0 | 10 | 0 | 0 | -10 | 617
10 | 10 | 8 | 638 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 425 | 0 | 5 | 0 | -176 | -15 | 638
10 | 10 | 9 | 666 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 594 | 0 | 4 | 0 | -176 | -155 | 666
10 | 10 | 10 | 674 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 691 | -242 | 5 | -3 | -176 | 0 | 674
10 | 10 | 11 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 701 | -237 | 7 | -5 | -176 | 2 | 691
10 | 10 | 12 | 671 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 678 | -234 | 11 | -8 | -176 | 1 | 671
10 | 10 | 13 | 684 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 616 | 0 | 13 | 0 | -176 | -168 | 684
10 | 10 | 14 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 520 | 0 | 11 | 0 | -176 | -65 | 689
10 | 10 | 15 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 364 | 0 | 9 | 0 | 0 | -83 | 689
10 | 10 | 16 | 695 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 179 | 0 | 8 | 0 | 109 | 0 | 695
10 | 10 | 17 | 674 | 167 | 389 | 61 | 0 | 30 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 674
10 | 10 | 18 | 669 | 167 | 403 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 669
10 | 10 | 19 | 645 | 167 | 382 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 645
10 | 10 | 20 | 627 | 167 | 370 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 627
10 | 10 | 21 | 616 | 167 | 360 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 10 | 22 | 602 | 167 | 348 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 602
10 | 10 | 23 | 596 | 167 | 353 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 596
10 | 11 | 0 | 584 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 179 | 0 | 584
10 | 11 | 1 | 574 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 166 | 0 | 574
10 | 11 | 2 | 574 | 167 | 344 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 574
10 | 11 | 3 | 586 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 142 | 0 | 586
10 | 11 | 4 | 605 | 167 | 343 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 605
10 | 11 | 5 | 615 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 175 | 0 | 615
10 | 11 | 6 | 614 | 167 | 294 | 20 | 0 | 30 | 26 | 0 | 11 | 0 | 67 | -1 | 614
10 | 11 | 7 | 612 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 217 | 0 | 10 | 0 | -14 | 0 | 612
10 | 11 | 8 | 626 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 425 | 0 | 7 | 0 | -176 | -29 | 626
10 | 11 | 9 | 651 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 595 | 0 | 5 | 0 | -176 | -172 | 651
10 | 11 | 10 | 661 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 695 | -258 | 3 | -2 | -176 | 0 | 661
10 | 11 | 11 | 669 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 723 | -278 | 3 | -2 | -176 | 0 | 669
10 | 11 | 12 | 655 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 711 | -281 | 4 | -3 | -176 | 1 | 655
10 | 11 | 13 | 681 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 646 | 0 | 6 | 0 | -176 | -194 | 681
10 | 11 | 14 | 686 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 526 | 0 | 6 | 0 | -176 | -69 | 686
10 | 11 | 15 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 368 | 0 | 8 | 0 | 0 | -86 | 689
10 | 11 | 16 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 181 | 0 | 7 | 0 | 104 | 0 | 691
10 | 11 | 17 | 671 | 167 | 388 | 61 | 0 | 30 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 671
10 | 11 | 18 | 664 | 167 | 397 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 664
10 | 11 | 19 | 643 | 167 | 196 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 643
10 | 11 | 20 | 626 | 167 | 184 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 626
10 | 11 | 21 | 616 | 167 | 354 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 11 | 22 | 603 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 163 | 1 | 603
10 | 11 | 23 | 591 | 167 | 347 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 591
10 | 12 | 0 | 578 | 167 | 355 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 578
10 | 12 | 1 | 570 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 163 | 0 | 570
10 | 12 | 2 | 577 | 167 | 350 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 12 | 3 | 591 | 167 | 332 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 591
10 | 12 | 4 | 609 | 167 | 347 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 609
10 | 12 | 5 | 610 | 167 | 351 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 12 | 6 | 598 | 167 | 344 | 20 | 0 | 30 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 598
10 | 12 | 7 | 589 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 218 | 0 | 10 | 0 | -38 | 0 | 589
10 | 12 | 8 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 425 | -68 | 6 | -4 | -176 | 1 | 583
10 | 12 | 9 | 592 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 595 | -229 | 6 | -4 | -176 | 1 | 592
10 | 12 | 10 | 599 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 700 | -326 | 6 | -4 | -176 | 0 | 599
10 | 12 | 11 | 606 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 744 | -364 | 9 | -6 | -176 | 0 | 606
10 | 12 | 12 | 600 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 734 | -360 | 8 | -6 | -176 | 1 | 600
10 | 12 | 13 | 604 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 668 | -290 | 9 | -6 | -176 | 0 | 604
10 | 12 | 14 | 602 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 550 | -90 | 8 | -6 | -176 | -83 | 602
10 | 12 | 15 | 612 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 384 | 0 | 9 | 0 | -176 | -4 | 612
10 | 12 | 16 | 625 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 181 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 625
10 | 12 | 17 | 624 | 167 | 342 | 61 | 0 | 30 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 624
10 | 12 | 18 | 629 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 180 | 2 | 629
10 | 12 | 19 | 616 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 169 | 1 | 616
10 | 12 | 20 | 606 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 165 | 1 | 606
10 | 12 | 21 | 595 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 153 | 1 | 595
10 | 12 | 22 | 581 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 144 | 0 | 581
10 | 12 | 23 | 572 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 146 | 572
10 | 13 | 0 | 559 | 167 | 204 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -1 | 129 | 1 | 559
10 | 13 | 1 | 538 | 167 | 294 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -2 | 0 | 20 | 538
10 | 13 | 2 | 549 | 167 | 286 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 | 35 | 549
10 | 13 | 3 | 576 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 133 | 3 | 576
10 | 13 | 4 | 595 | 167 | 324 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 12 | 595
10 | 13 | 5 | 599 | 167 | 331 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 | 12 | 599
10 | 13 | 6 | 587 | 167 | 326 | 20 | 0 | 30 | 25 | -4 | 13 | -2 | 0 | 12 | 587
10 | 13 | 7 | 577 | 167 | 222 | 20 | 0 | 30 | 213 | -37 | 12 | -2 | -48 | 0 | 577
10 | 13 | 8 | 564 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 420 | -81 | 9 | -8 | -176 | 1 | 564
10 | 13 | 9 | 568 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 589 | -246 | 5 | -5 | -176 | 2 | 568
10 | 13 | 10 | 579 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 698 | -344 | 6 | -5 | -176 | 1 | 579
10 | 13 | 11 | 585 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 741 | -381 | 8 | -7 | -176 | 1 | 585
10 | 13 | 12 | 589 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 737 | -374 | 12 | -11 | -176 | 2 | 589
10 | 13 | 13 | 588 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 682 | -320 | 18 | -15 | -176 | 0 | 588
10 | 13 | 14 | 587 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 559 | -198 | 18 | -16 | -176 | 1 | 587
10 | 13 | 15 | 595 | 167 | 249 | 20 | 0 | 30 | 381 | -65 | 15 | -2 | -176 | -24 | 595
10 | 13 | 16 | 609 | 167 | 215 | 20 | 0 | 30 | 173 | -30 | 11 | -2 | 25 | 0 | 609
10 | 13 | 17 | 615 | 167 | 336 | 61 | 0 | 30 | 15 | -3 | 9 | -1 | 0 | 1 | 615
10 | 13 | 18 | 617 | 167 | 348 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | 3 | 617
10 | 13 | 19 | 612 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 163 | 2 | 612
10 | 13 | 20 | 596 | 167 | 331 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 2 | 596
10 | 13 | 21 | 587 | 167 | 271 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | -3 | 29 | 20 | 587
10 | 13 | 22 | 573 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -3 | 124 | 3 | 573
10 | 13 | 23 | 563 | 167 | 187 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | -4 | 120 | 0 | 563
10 | 14 | 0 | 549 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 123 | 0 | 549
10 | 14 | 1 | 537 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 111 | 0 | 537
10 | 14 | 2 | 547 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125 | 1 | 547
10 | 14 | 3 | 574 | 167 | 307 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 574
10 | 14 | 4 | 587 | 167 | 297 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 | 587
10 | 14 | 5 | 592 | 167 | 215 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 111 | 592
10 | 14 | 6 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 140 | 583
10 | 14 | 7 | 580 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 196 | 0 | 23 | 0 | -28 | -10 | 580
10 | 14 | 8 | 595 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 393 | 0 | 23 | 0 | -176 | -44 | 595
10 | 14 | 9 | 609 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 530 | -141 | 21 | -15 | -176 | -9 | 609
10 | 14 | 10 | 615 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 588 | -199 | 22 | -15 | -176 | -4 | 615
10 | 14 | 11 | 620 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 585 | -194 | 20 | -14 | -176 | 0 | 620
10 | 14 | 12 | 621 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 551 | -159 | 17 | -12 | -176 | 1 | 621
10 | 14 | 13 | 632 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 475 | -72 | 20 | -14 | -176 | 0 | 632
10 | 14 | 14 | 630 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 338 | 0 | 20 | 0 | -128 | 1 | 630
10 | 14 | 15 | 633 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 214 | 0 | 21 | 0 | -1 | 0 | 633
10 | 14 | 16 | 638 | 167 | 320 | 20 | 0 | 30 | 82 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 638
10 | 14 | 17 | 647 | 167 | 359 | 61 | 0 | 30 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 647
10 | 14 | 18 | 651 | 167 | 366 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 651
10 | 14 | 19 | 634 | 167 | 350 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 634
10 | 14 | 20 | 622 | 167 | 342 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 622
10 | 14 | 21 | 616 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 151 | 1 | 616
10 | 14 | 22 | 599 | 167 | 320 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 14 | 23 | 592 | 167 | 322 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 592
10 | 15 | 0 | 579 | 167 | 327 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 579
10 | 15 | 1 | 570 | 167 | 319 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 570
10 | 15 | 2 | 576 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 138 | 1 | 576
10 | 15 | 3 | 594 | 167 | 307 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 594
10 | 15 | 4 | 608 | 167 | 325 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 608
10 | 15 | 5 | 616 | 167 | 337 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 15 | 6 | 613 | 167 | 197 | 20 | 0 | 30 | 21 | 0 | 29 | 0 | 149 | 0 | 613
10 | 15 | 7 | 619 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 154 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 619
10 | 15 | 8 | 658 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 297 | 0 | 35 | 0 | 0 | -73 | 658
10 | 15 | 9 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 388 | 0 | 36 | 0 | -134 | 0 | 689
10 | 15 | 10 | 695 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 469 | 0 | 36 | 0 | -176 | -33 | 695
10 | 15 | 11 | 718 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 524 | 0 | 38 | 0 | -176 | -69 | 718
10 | 15 | 12 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 477 | 0 | 31 | 0 | -176 | -40 | 691
10 | 15 | 13 | 731 | 167 | 185 | 20 | 0 | 30 | 414 | 0 | 21 | 0 | -106 | 0 | 731
10 | 15 | 14 | 736 | 167 | 238 | 20 | 0 | 30 | 269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 736
10 | 15 | 15 | 720 | 167 | 339 | 20 | 0 | 30 | 152 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 720
10 | 15 | 16 | 707 | 167 | 414 | 20 | 0 | 30 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 707
10 | 15 | 17 | 697 | 167 | 422 | 61 | 0 | 30 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 697
10 | 15 | 18 | 686 | 167 | 236 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 686
10 | 15 | 19 | 661 | 167 | 397 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 661
10 | 15 | 20 | 645 | 167 | 391 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 645
10 | 15 | 21 | 633 | 167 | 195 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 633
10 | 15 | 22 | 617 | 167 | 359 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 15 | 23 | 610 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 172 | 1 | 610
10 | 16 | 0 | 596 | 167 | 369 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 596
10 | 16 | 1 | 583 | 167 | 358 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 16 | 2 | 587 | 167 | 363 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 587
10 | 16 | 3 | 603 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 167 | 0 | 603
10 | 16 | 4 | 617 | 167 | 322 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 617
10 | 16 | 5 | 621 | 167 | 372 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 621
10 | 16 | 6 | 623 | 167 | 396 | 20 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623
10 | 16 | 7 | 632 | 167 | 335 | 20 | 0 | 30 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 632
10 | 16 | 8 | 677 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 190 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 677
10 | 16 | 9 | 715 | 167 | 225 | 20 | 0 | 30 | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 715
10 | 16 | 10 | 716 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 388 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 716
10 | 16 | 11 | 722 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 506 | 0 | 3 | 0 | 0 | -188 | 722
10 | 16 | 12 | 696 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 517 | 0 | 3 | 0 | -3 | -220 | 696
10 | 16 | 13 | 736 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 514 | 0 | 6 | 0 | 1 | -184 | 736
10 | 16 | 14 | 760 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 430 | 0 | 8 | 0 | 1 | -78 | 760
10 | 16 | 15 | 753 | 167 | 255 | 20 | 0 | 30 | 269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 753
10 | 16 | 16 | 743 | 167 | 389 | 20 | 0 | 30 | 124 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 743
10 | 16 | 17 | 715 | 167 | 434 | 61 | 0 | 30 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 715
10 | 16 | 18 | 698 | 167 | 427 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 698
10 | 16 | 19 | 672 | 167 | 403 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 672
10 | 16 | 20 | 657 | 167 | 395 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 657
10 | 16 | 21 | 634 | 167 | 375 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 634
10 | 16 | 22 | 618 | 167 | 363 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 618
10 | 16 | 23 | 609 | 167 | 364 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 609
10 | 17 | 0 | 595 | 167 | 371 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 595
10 | 17 | 1 | 583 | 167 | 360 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 17 | 2 | 587 | 167 | 362 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 587
10 | 17 | 3 | 601 | 167 | 346 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 601
10 | 17 | 4 | 618 | 167 | 362 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 618
10 | 17 | 5 | 621 | 167 | 367 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 621
10 | 17 | 6 | 617 | 167 | 375 | 20 | 0 | 30 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 17 | 7 | 626 | 167 | 221 | 20 | 0 | 30 | 181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 626
10 | 17 | 8 | 659 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 392 | 0 | 4 | 0 | -136 | 0 | 659
10 | 17 | 9 | 695 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 564 | 0 | 5 | 0 | -176 | -97 | 695
10 | 17 | 10 | 720 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 652 | 0 | 4 | 0 | -176 | -161 | 720
10 | 17 | 11 | 742 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 668 | 0 | 7 | 0 | -176 | -160 | 742
10 | 17 | 12 | 707 | 167 | 183 | 20 | 0 | 30 | 609 | 0 | 11 | 0 | -176 | -137 | 707
10 | 17 | 13 | 739 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 501 | 0 | 11 | 0 | -158 | -18 | 739
10 | 17 | 14 | 754 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 365 | 0 | 9 | 0 | 1 | -20 | 754
10 | 17 | 15 | 741 | 167 | 339 | 20 | 0 | 30 | 179 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 741
10 | 17 | 16 | 725 | 167 | 434 | 20 | 0 | 30 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 725
10 | 17 | 17 | 711 | 167 | 441 | 61 | 0 | 30 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 711
10 | 17 | 18 | 694 | 167 | 248 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 694
10 | 17 | 19 | 674 | 167 | 408 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 674
10 | 17 | 20 | 654 | 167 | 390 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 654
10 | 17 | 21 | 635 | 167 | 365 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 635
10 | 17 | 22 | 617 | 167 | 348 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 617
10 | 17 | 23 | 609 | 167 | 355 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 609
10 | 18 | 0 | 597 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 178 | 0 | 597
10 | 18 | 1 | 591 | 167 | 352 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 591
10 | 18 | 2 | 591 | 167 | 355 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 591
10 | 18 | 3 | 601 | 167 | 334 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 601
10 | 18 | 4 | 616 | 167 | 346 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 18 | 5 | 625 | 167 | 360 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 18 | 6 | 626 | 167 | 380 | 20 | 0 | 30 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 626
10 | 18 | 7 | 633 | 167 | 285 | 20 | 0 | 30 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 633
10 | 18 | 8 | 671 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 280 | 0 | 16 | 0 | 0 | -24 | 671
10 | 18 | 9 | 712 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 462 | 0 | 15 | 0 | 0 | -164 | 712
10 | 18 | 10 | 738 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 550 | 0 | 15 | 0 | 1 | -227 | 738
10 | 18 | 11 | 751 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 597 | 0 | 14 | 0 | 1 | -260 | 751
10 | 18 | 12 | 725 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 585 | 0 | 16 | 0 | -82 | -195 | 725
10 | 18 | 13 | 772 | 167 | 189 | 20 | 0 | 30 | 555 | 0 | 14 | 0 | 0 | -203 | 772
10 | 18 | 14 | 789 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 449 | 0 | 13 | 0 | 2 | -74 | 789
10 | 18 | 15 | 787 | 167 | 263 | 20 | 0 | 30 | 294 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 787
10 | 18 | 16 | 779 | 167 | 419 | 20 | 0 | 30 | 123 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 779
10 | 18 | 17 | 733 | 167 | 449 | 61 | 0 | 30 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 733
10 | 18 | 18 | 723 | 167 | 439 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 723
10 | 18 | 19 | 691 | 167 | 402 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 691
10 | 18 | 20 | 671 | 167 | 207 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | 0 | 671
10 | 18 | 21 | 648 | 167 | 354 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 648
10 | 18 | 22 | 639 | 167 | 346 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 639
10 | 18 | 23 | 625 | 167 | 343 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 625
10 | 19 | 0 | 612 | 167 | 346 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 19 | 1 | 602 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 158 | 1 | 602
10 | 19 | 2 | 600 | 167 | 345 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 19 | 3 | 610 | 167 | 329 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 19 | 4 | 619 | 167 | 344 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 619
10 | 19 | 5 | 619 | 167 | 347 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 619
10 | 19 | 6 | 617 | 167 | 368 | 20 | 0 | 30 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 617
10 | 19 | 7 | 622 | 167 | 252 | 20 | 0 | 30 | 19 | 0 | 33 | 0 | 0 | 101 | 622
10 | 19 | 8 | 643 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 180 | 643
10 | 19 | 9 | 660 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 161 | 660
10 | 19 | 10 | 677 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 87 | 0 | 26 | 0 | 0 | 165 | 677
10 | 19 | 11 | 671 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 59 | 0 | 17 | 0 | 17 | 179 | 671
10 | 19 | 12 | 657 | 167 | 286 | 20 | 0 | 30 | 79 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 657
10 | 19 | 13 | 652 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 79 | 0 | 32 | 0 | 141 | 1 | 652
10 | 19 | 14 | 645 | 167 | 298 | 20 | 0 | 30 | 88 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 645
10 | 19 | 15 | 645 | 167 | 313 | 20 | 0 | 30 | 70 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 645
10 | 19 | 16 | 639 | 167 | 339 | 20 | 0 | 30 | 35 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 639
10 | 19 | 17 | 642 | 167 | 322 | 61 | 0 | 30 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 642
10 | 19 | 18 | 637 | 167 | 313 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 637
10 | 19 | 19 | 625 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 123 | 0 | 625
10 | 19 | 20 | 615 | 167 | 304 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 615
10 | 19 | 21 | 598 | 167 | 290 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 598
10 | 19 | 22 | 580 | 167 | 278 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 580
10 | 19 | 23 | 573 | 167 | 285 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 573
10 | 20 | 0 | 554 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 105 | 554
10 | 20 | 1 | 542 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 95 | 542
10 | 20 | 2 | 555 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 104 | 555
10 | 20 | 3 | 576 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 94 | 576
10 | 20 | 4 | 595 | 167 | 206 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 86 | 595
10 | 20 | 5 | 602 | 167 | 243 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 60 | 602
10 | 20 | 6 | 590 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 14 | 0 | 49 | 0 | 0 | 128 | 590
10 | 20 | 7 | 580 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 177 | 0 | 46 | 0 | -42 | 0 | 580
10 | 20 | 8 | 580 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 363 | 0 | 45 | 0 | -176 | -51 | 580
10 | 20 | 9 | 580 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 491 | -149 | 48 | -33 | -176 | 0 | 580
10 | 20 | 10 | 585 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 558 | -211 | 48 | -33 | -176 | 0 | 585
10 | 20 | 11 | 578 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 557 | -218 | 50 | -35 | -176 | 1 | 578
10 | 20 | 12 | 582 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 533 | -189 | 46 | -32 | -176 | 1 | 582
10 | 20 | 13 | 578 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 475 | -134 | 46 | -32 | -176 | 0 | 578
10 | 20 | 14 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 372 | -26 | 44 | -30 | -176 | 0 | 583
10 | 20 | 15 | 592 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 236 | 0 | 38 | 0 | -81 | 0 | 592
10 | 20 | 16 | 593 | 167 | 254 | 20 | 0 | 30 | 83 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 593
10 | 20 | 17 | 612 | 167 | 313 | 61 | 0 | 30 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 612
10 | 20 | 18 | 616 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 118 | 25 | 616
10 | 20 | 19 | 607 | 167 | 296 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 607
10 | 20 | 20 | 596 | 167 | 293 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 25 | 596
10 | 20 | 21 | 587 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 101 | 28 | 587
10 | 20 | 22 | 571 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 116 | 0 | 571
10 | 20 | 23 | 553 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 112 | 1 | 553
10 | 21 | 0 | 535 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 109 | 0 | 535
10 | 21 | 1 | 528 | 167 | 280 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 528
10 | 21 | 2 | 556 | 167 | 289 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 13 | 556
10 | 21 | 3 | 580 | 167 | 296 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 580
10 | 21 | 4 | 603 | 167 | 318 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 603
10 | 21 | 5 | 612 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 152 | 0 | 612
10 | 21 | 6 | 615 | 167 | 352 | 20 | 0 | 30 | 13 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 615
10 | 21 | 7 | 615 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 161 | 0 | 31 | 0 | 0 | 24 | 615
10 | 21 | 8 | 623 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 343 | 0 | 31 | 0 | -151 | 1 | 623
10 | 21 | 9 | 644 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 502 | 0 | 23 | 0 | -176 | -104 | 644
10 | 21 | 10 | 654 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 565 | -142 | 22 | -15 | -176 | 1 | 654
10 | 21 | 11 | 661 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 539 | -108 | 22 | -16 | -176 | 1 | 661
10 | 21 | 12 | 634 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 470 | -68 | 27 | -19 | -176 | 1 | 634
10 | 21 | 13 | 665 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 371 | 0 | 36 | 0 | -142 | 1 | 665
10 | 21 | 14 | 663 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 267 | 0 | 36 | 0 | -39 | 0 | 663
10 | 21 | 15 | 671 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 201 | 0 | 33 | 0 | 38 | 0 | 671
10 | 21 | 16 | 676 | 167 | 341 | 20 | 0 | 30 | 85 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 676
10 | 21 | 17 | 670 | 167 | 375 | 61 | 0 | 30 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 670
10 | 21 | 18 | 663 | 167 | 186 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 181 | 0 | 663
10 | 21 | 19 | 638 | 167 | 340 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 638
10 | 21 | 20 | 625 | 167 | 325 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 21 | 21 | 615 | 167 | 312 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 615
10 | 21 | 22 | 600 | 167 | 303 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 21 | 23 | 591 | 167 | 302 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 591
10 | 22 | 0 | 580 | 167 | 306 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 580
10 | 22 | 1 | 576 | 167 | 300 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 576
10 | 22 | 2 | 583 | 167 | 309 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 22 | 3 | 599 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 112 | 1 | 599
10 | 22 | 4 | 617 | 167 | 322 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 22 | 5 | 619 | 167 | 337 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 619
10 | 22 | 6 | 617 | 167 | 354 | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 617
10 | 22 | 7 | 621 | 167 | 302 | 20 | 0 | 30 | 66 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 621
10 | 22 | 8 | 655 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 144 | 0 | 38 | 0 | 0 | 74 | 655
10 | 22 | 9 | 677 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 143 | 0 | 38 | 0 | 0 | 97 | 677
10 | 22 | 10 | 679 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 164 | 0 | 39 | 0 | 0 | 77 | 679
10 | 22 | 11 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 171 | 0 | 43 | 0 | 0 | 78 | 691
10 | 22 | 12 | 669 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 115 | 0 | 44 | 0 | 0 | 111 | 669
10 | 22 | 13 | 692 | 167 | 360 | 20 | 0 | 30 | 65 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 692
10 | 22 | 14 | 691 | 167 | 360 | 20 | 0 | 30 | 62 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 691
10 | 22 | 15 | 680 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 55 | 0 | 48 | 0 | 178 | 0 | 680
10 | 22 | 16 | 680 | 167 | 207 | 20 | 0 | 30 | 33 | 0 | 42 | 0 | 181 | 0 | 680
10 | 22 | 17 | 673 | 167 | 373 | 61 | 0 | 30 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 673
10 | 22 | 18 | 665 | 167 | 364 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 665
10 | 22 | 19 | 643 | 167 | 334 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 643
10 | 22 | 20 | 626 | 167 | 322 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 626
10 | 22 | 21 | 616 | 167 | 315 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 22 | 22 | 605 | 167 | 314 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 605
10 | 22 | 23 | 595 | 167 | 310 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 595
10 | 23 | 0 | 586 | 167 | 317 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 586
10 | 23 | 1 | 579 | 167 | 323 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 579
10 | 23 | 2 | 583 | 167 | 327 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 23 | 3 | 600 | 167 | 314 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 600
10 | 23 | 4 | 616 | 167 | 333 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 23 | 5 | 622 | 167 | 338 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 622
10 | 23 | 6 | 620 | 167 | 359 | 20 | 0 | 30 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 620
10 | 23 | 7 | 628 | 167 | 316 | 20 | 0 | 30 | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 628
10 | 23 | 8 | 662 | 167 | 260 | 20 | 0 | 30 | 145 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 662
10 | 23 | 9 | 697 | 167 | 206 | 20 | 0 | 30 | 233 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 697
10 | 23 | 10 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 289 | 0 | 48 | 0 | 0 | -47 | 689
10 | 23 | 11 | 684 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 370 | 0 | 48 | 0 | 0 | -133 | 684
10 | 23 | 12 | 667 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 400 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 667
10 | 23 | 13 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 360 | 0 | 44 | 0 | 0 | -114 | 689
10 | 23 | 14 | 684 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 304 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 684
10 | 23 | 15 | 684 | 167 | 183 | 20 | 0 | 30 | 236 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 | 684
10 | 23 | 16 | 690 | 167 | 338 | 20 | 0 | 30 | 104 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 690
10 | 23 | 17 | 674 | 167 | 395 | 61 | 0 | 30 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 674
10 | 23 | 18 | 665 | 167 | 392 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 665
10 | 23 | 19 | 643 | 167 | 375 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 643
10 | 23 | 20 | 628 | 167 | 367 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 628
10 | 23 | 21 | 614 | 167 | 358 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 614
10 | 23 | 22 | 599 | 167 | 349 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 23 | 23 | 592 | 167 | 353 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 592
10 | 24 | 0 | 577 | 167 | 359 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 24 | 1 | 568 | 167 | 350 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 568
10 | 24 | 2 | 577 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 1 | 577
10 | 24 | 3 | 596 | 167 | 190 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 596
10 | 24 | 4 | 616 | 167 | 363 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 24 | 5 | 621 | 167 | 371 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 621
10 | 24 | 6 | 617 | 167 | 387 | 20 | 0 | 30 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 617
10 | 24 | 7 | 616 | 167 | 254 | 20 | 0 | 30 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 24 | 8 | 637 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 267 | 0 | 1 | 0 | -5 | -25 | 637
10 | 24 | 9 | 655 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 390 | 0 | 1 | 0 | -135 | 0 | 655
10 | 24 | 10 | 645 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 484 | 0 | 1 | 0 | -176 | -63 | 645
10 | 24 | 11 | 658 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 606 | 0 | 1 | 0 | -176 | -172 | 658
10 | 24 | 12 | 644 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 497 | 0 | 1 | 0 | -176 | -77 | 644
10 | 24 | 13 | 664 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | -80 | 664
10 | 24 | 14 | 660 | 167 | 215 | 20 | 0 | 30 | 225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 660
10 | 24 | 15 | 666 | 167 | 312 | 20 | 0 | 30 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 666
10 | 24 | 16 | 671 | 167 | 415 | 20 | 0 | 30 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 671
10 | 24 | 17 | 669 | 167 | 406 | 61 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 669
10 | 24 | 18 | 656 | 167 | 210 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 656
10 | 24 | 19 | 636 | 167 | 370 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 636
10 | 24 | 20 | 625 | 167 | 362 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 625
10 | 24 | 21 | 615 | 167 | 355 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 615
10 | 24 | 22 | 610 | 167 | 356 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 24 | 23 | 599 | 167 | 353 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 599
10 | 25 | 0 | 591 | 167 | 364 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 591
10 | 25 | 1 | 583 | 167 | 351 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 25 | 2 | 584 | 167 | 348 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 584
10 | 25 | 3 | 603 | 167 | 329 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 603
10 | 25 | 4 | 619 | 167 | 343 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 619
10 | 25 | 5 | 627 | 167 | 351 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 627
10 | 25 | 6 | 625 | 167 | 369 | 20 | 0 | 30 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 625
10 | 25 | 7 | 626 | 167 | 208 | 20 | 0 | 30 | 179 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 626
10 | 25 | 8 | 639 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 386 | 0 | 21 | 0 | -38 | -129 | 639
10 | 25 | 9 | 649 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 562 | 0 | 15 | 0 | -176 | -151 | 649
10 | 25 | 10 | 660 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 667 | -70 | 11 | -8 | -176 | -163 | 660
10 | 25 | 11 | 667 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 696 | -187 | 12 | -9 | -176 | -68 | 667
10 | 25 | 12 | 651 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 659 | -110 | 12 | -9 | -176 | -124 | 651
10 | 25 | 13 | 668 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 535 | 0 | 13 | 0 | -176 | -103 | 668
10 | 25 | 14 | 674 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 381 | 0 | 13 | 0 | 0 | -119 | 674
10 | 25 | 15 | 676 | 167 | 225 | 20 | 0 | 30 | 221 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 676
10 | 25 | 16 | 678 | 167 | 368 | 20 | 0 | 30 | 75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 678
10 | 25 | 17 | 670 | 167 | 214 | 61 | 0 | 30 | 2 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 670
10 | 25 | 18 | 661 | 167 | 390 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 661
10 | 25 | 19 | 640 | 167 | 189 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 640
10 | 25 | 20 | 623 | 167 | 361 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 623
10 | 25 | 21 | 616 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 | 1 | 616
10 | 25 | 22 | 602 | 167 | 342 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 602
10 | 25 | 23 | 595 | 167 | 348 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 595
10 | 26 | 0 | 581 | 167 | 350 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 581
10 | 26 | 1 | 567 | 167 | 337 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 567
10 | 26 | 2 | 578 | 167 | 349 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 578
10 | 26 | 3 | 597 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 153 | 1 | 597
10 | 26 | 4 | 610 | 167 | 354 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 26 | 5 | 612 | 167 | 360 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 26 | 6 | 599 | 167 | 372 | 20 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 26 | 7 | 591 | 167 | 215 | 20 | 0 | 30 | 71 | 0 | 3 | 0 | 86 | -1 | 591
10 | 26 | 8 | 594 | 167 | 192 | 20 | 0 | 30 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 594
10 | 26 | 9 | 596 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 257 | 0 | 1 | 0 | -20 | -41 | 596
10 | 26 | 10 | 599 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 331 | 0 | 0 | 0 | -131 | 0 | 599
10 | 26 | 11 | 592 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 441 | 0 | 1 | 0 | -176 | -73 | 592
10 | 26 | 12 | 603 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 508 | 0 | 3 | 0 | -176 | -131 | 603
10 | 26 | 13 | 603 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 447 | 0 | 4 | 0 | -176 | -71 | 603
10 | 26 | 14 | 604 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 351 | 0 | 4 | 0 | -55 | -95 | 604
10 | 26 | 15 | 605 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 219 | 0 | 4 | 0 | 0 | -17 | 605
10 | 26 | 16 | 610 | 167 | 309 | 20 | 0 | 30 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 26 | 17 | 617 | 167 | 353 | 61 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 617
10 | 26 | 18 | 620 | 167 | 359 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 620
10 | 26 | 19 | 609 | 167 | 351 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 609
10 | 26 | 20 | 599 | 167 | 346 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 26 | 21 | 587 | 167 | 334 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 587
10 | 26 | 22 | 570 | 167 | 321 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 570
10 | 26 | 23 | 564 | 167 | 325 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 564
10 | 27 | 0 | 546 | 167 | 326 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 546
10 | 27 | 1 | 525 | 167 | 278 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 525
10 | 27 | 2 | 537 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | 3 | 537
10 | 27 | 3 | 568 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 1 | 568
10 | 27 | 4 | 590 | 167 | 337 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 590
10 | 27 | 5 | 595 | 167 | 346 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 595
10 | 27 | 6 | 579 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 6 | 0 | 4 | 0 | 169 | 1 | 579
10 | 27 | 7 | 563 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 563
10 | 27 | 8 | 573 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 182 | 0 | 3 | 0 | -10 | -1 | 573
10 | 27 | 9 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 244 | 0 | 1 | 0 | -176 | 115 | 583
10 | 27 | 10 | 582 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 292 | 0 | 0 | 0 | -176 | 67 | 582
10 | 27 | 11 | 591 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 334 | 0 | 0 | 0 | -149 | 7 | 591
10 | 27 | 12 | 581 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 280 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | 581
10 | 27 | 13 | 590 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 233 | 0 | 1 | 0 | -44 | 1 | 590
10 | 27 | 14 | 593 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 593
10 | 27 | 15 | 600 | 167 | 281 | 20 | 0 | 30 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 27 | 16 | 606 | 167 | 356 | 20 | 0 | 30 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 606
10 | 27 | 17 | 617 | 167 | 348 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 27 | 18 | 616 | 167 | 343 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 27 | 19 | 611 | 167 | 335 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 611
10 | 27 | 20 | 600 | 167 | 332 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 27 | 21 | 592 | 167 | 325 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 592
10 | 27 | 22 | 577 | 167 | 320 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 27 | 23 | 564 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 136 | 1 | 564
10 | 28 | 0 | 549 | 167 | 328 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 549
10 | 28 | 1 | 536 | 167 | 318 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 536
10 | 28 | 2 | 550 | 167 | 328 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 550
10 | 28 | 3 | 579 | 167 | 323 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 579
10 | 28 | 4 | 599 | 167 | 336 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 599
10 | 28 | 5 | 608 | 167 | 347 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 608
10 | 28 | 6 | 605 | 167 | 371 | 20 | 0 | 30 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 605
10 | 28 | 7 | 605 | 167 | 351 | 20 | 0 | 30 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 605
10 | 28 | 8 | 632 | 167 | 325 | 20 | 0 | 30 | 86 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 632
10 | 28 | 9 | 646 | 167 | 274 | 20 | 0 | 30 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 646
10 | 28 | 10 | 639 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 245 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 639
10 | 28 | 11 | 644 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 364 | 0 | 4 | 0 | -17 | -106 | 644
10 | 28 | 12 | 634 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 417 | 0 | 15 | 0 | -176 | -21 | 634
10 | 28 | 13 | 658 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 345 | 0 | 13 | 0 | 0 | -99 | 658
10 | 28 | 14 | 675 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 221 | 0 | 22 | 0 | 0 | 33 | 675
10 | 28 | 15 | 669 | 167 | 311 | 20 | 0 | 30 | 113 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 669
10 | 28 | 16 | 670 | 167 | 201 | 20 | 0 | 30 | 37 | 0 | 34 | 0 | 181 | 0 | 670
10 | 28 | 17 | 664 | 167 | 367 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 664
10 | 28 | 18 | 658 | 167 | 362 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 658
10 | 28 | 19 | 636 | 167 | 344 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 636
10 | 28 | 20 | 622 | 167 | 343 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 622
10 | 28 | 21 | 612 | 167 | 337 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 28 | 22 | 600 | 167 | 202 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 131 | 0 | 600
10 | 28 | 23 | 596 | 167 | 337 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 596
10 | 29 | 0 | 583 | 167 | 347 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 29 | 1 | 576 | 167 | 339 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 576
10 | 29 | 2 | 581 | 167 | 343 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 581
10 | 29 | 3 | 599 | 167 | 325 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 29 | 4 | 619 | 167 | 337 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 619
10 | 29 | 5 | 622 | 167 | 348 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 622
10 | 29 | 6 | 616 | 167 | 371 | 20 | 0 | 30 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 29 | 7 | 616 | 167 | 315 | 20 | 0 | 30 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 29 | 8 | 652 | 167 | 273 | 20 | 0 | 30 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 652
10 | 29 | 9 | 672 | 167 | 258 | 20 | 0 | 30 | 184 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 672
10 | 29 | 10 | 671 | 167 | 261 | 20 | 0 | 30 | 184 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 671
10 | 29 | 11 | 671 | 167 | 292 | 20 | 0 | 30 | 156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 671
10 | 29 | 12 | 647 | 167 | 307 | 20 | 0 | 30 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 647
10 | 29 | 13 | 670 | 167 | 361 | 20 | 0 | 30 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 670
10 | 29 | 14 | 671 | 167 | 380 | 20 | 0 | 30 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 671
10 | 29 | 15 | 670 | 167 | 405 | 20 | 0 | 30 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 670
10 | 29 | 16 | 676 | 167 | 437 | 20 | 0 | 30 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 676
10 | 29 | 17 | 669 | 167 | 405 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 669
10 | 29 | 18 | 665 | 167 | 400 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 665
10 | 29 | 19 | 638 | 167 | 376 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 638
10 | 29 | 20 | 629 | 167 | 372 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 629
10 | 29 | 21 | 616 | 167 | 358 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 29 | 22 | 602 | 167 | 346 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 602
10 | 29 | 23 | 596 | 167 | 350 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 596
10 | 30 | 0 | 579 | 167 | 354 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 579
10 | 30 | 1 | 576 | 167 | 350 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 576
10 | 30 | 2 | 581 | 167 | 352 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 581
10 | 30 | 3 | 600 | 167 | 341 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 600
10 | 30 | 4 | 618 | 167 | 355 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 618
10 | 30 | 5 | 621 | 167 | 362 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 621
10 | 30 | 6 | 617 | 167 | 380 | 20 | 0 | 30 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 30 | 7 | 616 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 125 | 0 | 14 | 0 | 77 | 1 | 616
10 | 30 | 8 | 635 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 311 | 0 | 10 | 0 | 0 | -85 | 635
10 | 30 | 9 | 656 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 494 | 0 | 8 | 0 | -176 | -69 | 656
10 | 30 | 10 | 661 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 601 | 0 | 8 | 0 | -176 | -171 | 661
10 | 30 | 11 | 660 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 647 | 0 | 9 | 0 | -176 | -219 | 660
10 | 30 | 12 | 630 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 670 | -34 | 12 | -9 | -176 | -232 | 630
10 | 30 | 13 | 658 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 610 | 0 | 15 | 0 | -176 | -190 | 658
10 | 30 | 14 | 659 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 458 | 0 | 18 | 0 | -176 | -40 | 659
10 | 30 | 15 | 657 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 291 | 0 | 16 | 0 | 0 | -49 | 657
10 | 30 | 16 | 670 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 113 | 0 | 13 | 0 | 144 | 1 | 670
10 | 30 | 17 | 661 | 167 | 388 | 61 | 0 | 30 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 661
10 | 30 | 18 | 653 | 167 | 382 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 653
10 | 30 | 19 | 635 | 167 | 184 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 635
10 | 30 | 20 | 625 | 167 | 360 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 625
10 | 30 | 21 | 615 | 167 | 350 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 615
10 | 30 | 22 | 603 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 161 | 0 | 603
10 | 30 | 23 | 595 | 167 | 343 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 595
10 | 31 | 0 | 579 | 167 | 346 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 579
10 | 31 | 1 | 573 | 167 | 337 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 573
10 | 31 | 2 | 580 | 167 | 342 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 580
10 | 31 | 3 | 602 | 167 | 328 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 602
10 | 31 | 4 | 620 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 162 | 1 | 620
10 | 31 | 5 | 625 | 167 | 351 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 31 | 6 | 622 | 167 | 375 | 20 | 0 | 30 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 622
10 | 31 | 7 | 618 | 167 | 292 | 20 | 0 | 30 | 87 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 618
10 | 31 | 8 | 638 | 167 | 198 | 20 | 0 | 30 | 146 | 0 | 21 | 0 | 0 | 56 | 638
10 | 31 | 9 | 645 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 231 | 0 | 22 | 0 | -8 | 1 | 645
10 | 31 | 10 | 647 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 296 | 0 | 19 | 0 | -67 | 0 | 647
10 | 31 | 11 | 647 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 348 | 0 | 16 | 0 | -116 | 0 | 647
10 | 31 | 12 | 625 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 315 | 0 | 9 | 0 | -99 | 1 | 625
10 | 31 | 13 | 641 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 261 | 0 | 6 | 0 | -26 | 1 | 641
10 | 31 | 14 | 645 | 167 | 200 | 20 | 0 | 30 | 220 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 645
10 | 31 | 15 | 650 | 167 | 281 | 20 | 0 | 30 | 145 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 650
10 | 31 | 16 | 654 | 167 | 368 | 20 | 0 | 30 | 51 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 654
10 | 31 | 17 | 658 | 167 | 373 | 61 | 0 | 30 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 658
10 | 31 | 18 | 654 | 167 | 366 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 654
10 | 31 | 19 | 637 | 167 | 350 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 637
10 | 31 | 20 | 628 | 167 | 350 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 628
10 | 31 | 21 | 616 | 167 | 345 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 31 | 22 | 600 | 167 | 335 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 31 | 23 | 593 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 153 | 2 | 593
11 | 1 | 0 | 568 | 167 | 339 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 568
11 | 1 | 1 | 561 | 167 | 330 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 561
11 | 1 | 2 | 569 | 167 | 310 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 569
11 | 1 | 3 | 613 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 175 | 0 | 613
11 | 1 | 4 | 641 | 167 | 388 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 641
11 | 1 | 5 | 649 | 167 | 409 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 649
11 | 1 | 6 | 643 | 167 | 422 | 20 | 0 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 643
11 | 1 | 7 | 654 | 167 | 407 | 20 | 0 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 654
11 | 1 | 8 | 692 | 167 | 413 | 20 | 0 | 30 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 692
11 | 1 | 9 | 725 | 167 | 424 | 20 | 0 | 30 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 725
11 | 1 | 10 | 725 | 167 | 411 | 20 | 0 | 30 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 725
11 | 1 | 11 | 731 | 167 | 435 | 20 | 0 | 30 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 731
11 | 1 | 12 | 700 | 167 | 417 | 20 | 0 | 30 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 700
11 | 1 | 13 | 741 | 167 | 475 | 20 | 0 | 30 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 741
11 | 1 | 14 | 741 | 167 | 485 | 20 | 0 | 30 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 741
11 | 1 | 15 | 735 | 167 | 489 | 20 | 0 | 30 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 735
11 | 1 | 16 | 735 | 167 | 499 | 20 | 0 | 30 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 735
11 | 1 | 17 | 725 | 167 | 450 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 725
11 | 1 | 18 | 702 | 167 | 429 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 702
11 | 1 | 19 | 676 | 167 | 388 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 676
11 | 1 | 20 | 655 | 167 | 362 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 655
11 | 1 | 21 | 629 | 167 | 335 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 629
11 | 1 | 22 | 610 | 167 | 324 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 610
11 | 1 | 23 | 590 | 167 | 327 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 590
11 | 2 | 0 | 567 | 167 | 305 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 567
11 | 2 | 1 | 559 | 167 | 308 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 559
11 | 2 | 2 | 576 | 167 | 299 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 576
11 | 2 | 3 | 601 | 167 | 321 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 601
11 | 2 | 4 | 624 | 167 | 348 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 624
11 | 2 | 5 | 614 | 167 | 348 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 614
11 | 2 | 6 | 594 | 167 | 332 | 20 | 0 | 30 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 594
11 | 2 | 7 | 602 | 167 | 316 | 20 | 0 | 30 | 21 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 602
11 | 2 | 8 | 633 | 167 | 332 | 20 | 0 | 30 | 35 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 633
11 | 2 | 9 | 643 | 167 | 338 | 20 | 0 | 30 | 40 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 643
11 | 2 | 10 | 640 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 50 | 0 | 44 | 0 | 147 | 0 | 640
11 | 2 | 11 | 632 | 167 | 302 | 20 | 0 | 30 | 80 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 632
11 | 2 | 12 | 598 | 167 | 197 | 20 | 0 | 30 | 150 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 598
11 | 2 | 13 | 594 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 229 | 0 | 39 | 0 | 0 | -73 | 594
11 | 2 | 14 | 601 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 258 | 0 | 52 | 0 | 0 | -108 | 601
11 | 2 | 15 | 625 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 179 | 0 | 58 | 0 | 0 | -11 | 625
11 | 2 | 16 | 629 | 167 | 308 | 20 | 0 | 30 | 49 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 629
11 | 2 | 17 | 643 | 167 | 334 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 643
11 | 2 | 18 | 644 | 167 | 340 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 644
11 | 2 | 19 | 617 | 167 | 315 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 617
11 | 2 | 20 | 612 | 167 | 315 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 612
11 | 2 | 21 | 588 | 167 | 295 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 588
11 | 2 | 22 | 551 | 167 | 263 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 551
11 | 2 | 23 | 546 | 167 | 283 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 546
11 | 3 | 0 | 528 | 167 | 278 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | -6 | 0 | 0 | 528
11 | 3 | 1 | 512 | 167 | 189 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | -6 | 0 | 75 | 512
11 | 3 | 2 | 528 | 167 | 188 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | -6 | 0 | 62 | 528
11 | 3 | 3 | 572 | 167 | 189 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | -6 | 107 | 0 | 572
11 | 3 | 4 | 595 | 167 | 321 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | -5 | 0 | 0 | 595
11 | 3 | 5 | 589 | 167 | 327 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | -5 | 0 | 0 | 589
11 | 3 | 6 | 563 | 167 | 234 | 20 | 0 | 30 | 4 | -1 | 29 | -4 | 0 | 84 | 563
11 | 3 | 7 | 546 | 167 | 208 | 20 | 0 | 30 | 147 | -23 | 16 | -2 | -17 | 0 | 546
11 | 3 | 8 | 533 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 364 | -57 | 13 | -11 | -176 | 1 | 533
11 | 3 | 9 | 518 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 537 | -243 | 3 | -3 | -176 | 1 | 518
11 | 3 | 10 | 527 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 647 | -344 | 2 | -2 | -176 | 1 | 527
11 | 3 | 11 | 527 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 699 | -399 | 15 | -13 | -176 | 2 | 527
11 | 3 | 12 | 527 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 697 | -394 | 2 | -1 | -176 | 0 | 527
11 | 3 | 13 | 518 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 630 | -338 | 13 | -11 | -176 | 1 | 518
11 | 3 | 14 | 531 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 501 | -197 | 22 | -19 | -176 | 1 | 531
11 | 3 | 15 | 553 | 167 | 234 | 20 | 0 | 30 | 319 | -50 | 11 | -2 | -176 | 0 | 553
11 | 3 | 16 | 582 | 167 | 200 | 20 | 0 | 30 | 105 | -17 | 7 | -1 | 71 | 0 | 582
11 | 3 | 17 | 600 | 167 | 182 | 59 | 0 | 30 | 1 | 0 | 9 | -1 | 152 | 1 | 600
11 | 3 | 18 | 605 | 167 | 336 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 2 | 605
11 | 3 | 19 | 587 | 167 | 320 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | 3 | 587
11 | 3 | 20 | 583 | 167 | 327 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 0 | 583
11 | 3 | 21 | 564 | 167 | 308 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 1 | 564
11 | 3 | 22 | 544 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 113 | 0 | 544
11 | 3 | 23 | 540 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 1 | 540
11 | 4 | 0 | 529 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 122 | 0 | 529
11 | 4 | 1 | 513 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 95 | 1 | 513
11 | 4 | 2 | 534 | 167 | 270 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 534
11 | 4 | 3 | 581 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 134 | 1 | 581
11 | 4 | 4 | 611 | 167 | 347 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 4 | 5 | 617 | 167 | 362 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 617
11 | 4 | 6 | 603 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 4 | 0 | 16 | 0 | 181 | -1 | 603
11 | 4 | 7 | 601 | 167 | 195 | 20 | 0 | 30 | 140 | 0 | 14 | 0 | 0 | 35 | 601
11 | 4 | 8 | 615 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 330 | 0 | 11 | 0 | -125 | 0 | 615
11 | 4 | 9 | 607 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 507 | -64 | 11 | -8 | -176 | -62 | 607
11 | 4 | 10 | 608 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 635 | -254 | 10 | -7 | -176 | 1 | 608
11 | 4 | 11 | 616 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 679 | -291 | 12 | -8 | -176 | 1 | 616
11 | 4 | 12 | 609 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 656 | -274 | 9 | -7 | -176 | 2 | 609
11 | 4 | 13 | 630 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 577 | -176 | 14 | -10 | -176 | 2 | 630
11 | 4 | 14 | 631 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 434 | 0 | 16 | 0 | -176 | -42 | 631
11 | 4 | 15 | 641 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 278 | 0 | 14 | 0 | 0 | -50 | 641
11 | 4 | 16 | 661 | 167 | 343 | 20 | 0 | 30 | 94 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 661
11 | 4 | 17 | 668 | 167 | 406 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 668
11 | 4 | 18 | 674 | 167 | 414 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 4 | 19 | 657 | 167 | 397 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 657
11 | 4 | 20 | 636 | 167 | 202 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 636
11 | 4 | 21 | 620 | 167 | 186 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 620
11 | 4 | 22 | 593 | 167 | 344 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 593
11 | 4 | 23 | 579 | 167 | 353 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 579
11 | 5 | 0 | 558 | 167 | 335 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 558
11 | 5 | 1 | 550 | 167 | 331 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 550
11 | 5 | 2 | 569 | 167 | 319 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 569
11 | 5 | 3 | 601 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 160 | 0 | 601
11 | 5 | 4 | 632 | 167 | 367 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 632
11 | 5 | 5 | 636 | 167 | 384 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 636
11 | 5 | 6 | 634 | 167 | 399 | 20 | 0 | 30 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 634
11 | 5 | 7 | 633 | 167 | 290 | 20 | 0 | 30 | 113 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 633
11 | 5 | 8 | 670 | 167 | 190 | 20 | 0 | 30 | 251 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 670
11 | 5 | 9 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 399 | 0 | 8 | 0 | -2 | -113 | 691
11 | 5 | 10 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 478 | 0 | 5 | 0 | -176 | -15 | 691
11 | 5 | 11 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 472 | 0 | 5 | 0 | -176 | -9 | 691
11 | 5 | 12 | 650 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 461 | 0 | 8 | 0 | -176 | -42 | 650
11 | 5 | 13 | 670 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 437 | 0 | 9 | 0 | 0 | -175 | 670
11 | 5 | 14 | 695 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 368 | 0 | 11 | 0 | 0 | -83 | 695
11 | 5 | 15 | 701 | 167 | 271 | 20 | 0 | 30 | 202 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 701
11 | 5 | 16 | 691 | 167 | 221 | 20 | 0 | 30 | 60 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 691
11 | 5 | 17 | 685 | 167 | 414 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 5 | 18 | 679 | 167 | 406 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 679
11 | 5 | 19 | 658 | 167 | 387 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 658
11 | 5 | 20 | 636 | 167 | 372 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 5 | 21 | 614 | 167 | 348 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 614
11 | 5 | 22 | 587 | 167 | 269 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 51 | 0 | 587
11 | 5 | 23 | 573 | 167 | 330 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 573
11 | 6 | 0 | 551 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 134 | 0 | 551
11 | 6 | 1 | 533 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 115 | 0 | 533
11 | 6 | 2 | 560 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 111 | 0 | 560
11 | 6 | 3 | 602 | 167 | 338 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 602
11 | 6 | 4 | 631 | 167 | 357 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 631
11 | 6 | 5 | 634 | 167 | 364 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 634
11 | 6 | 6 | 629 | 167 | 370 | 20 | 0 | 30 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 629
11 | 6 | 7 | 636 | 167 | 257 | 20 | 0 | 30 | 124 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 6 | 8 | 674 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 271 | 0 | 31 | 0 | 0 | -27 | 674
11 | 6 | 9 | 702 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 355 | 0 | 24 | 0 | -53 | -23 | 702
11 | 6 | 10 | 695 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 445 | 0 | 18 | 0 | -176 | 9 | 695
11 | 6 | 11 | 699 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 501 | 0 | 16 | 0 | -176 | -41 | 699
11 | 6 | 12 | 667 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 461 | 0 | 16 | 0 | -176 | -33 | 667
11 | 6 | 13 | 692 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 411 | 0 | 17 | 0 | -153 | 18 | 692
11 | 6 | 14 | 697 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 328 | 0 | 24 | 0 | 0 | -54 | 697
11 | 6 | 15 | 701 | 167 | 239 | 20 | 0 | 30 | 206 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 701
11 | 6 | 16 | 708 | 167 | 391 | 20 | 0 | 30 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 708
11 | 6 | 17 | 704 | 167 | 420 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 704
11 | 6 | 18 | 700 | 167 | 412 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 700
11 | 6 | 19 | 679 | 167 | 394 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 679
11 | 6 | 20 | 658 | 167 | 390 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 658
11 | 6 | 21 | 640 | 167 | 375 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 640
11 | 6 | 22 | 623 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 179 | 0 | 623
11 | 6 | 23 | 602 | 167 | 361 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 602
11 | 7 | 0 | 580 | 167 | 323 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 580
11 | 7 | 1 | 572 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 135 | 1 | 572
11 | 7 | 2 | 592 | 167 | 312 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 592
11 | 7 | 3 | 628 | 167 | 348 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 628
11 | 7 | 4 | 659 | 167 | 379 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 659
11 | 7 | 5 | 670 | 167 | 402 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 670
11 | 7 | 6 | 661 | 167 | 232 | 20 | 0 | 30 | 2 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 661
11 | 7 | 7 | 670 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 122 | 0 | 26 | 0 | 123 | 0 | 670
11 | 7 | 8 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 308 | 0 | 24 | 0 | 0 | -42 | 689
11 | 7 | 9 | 702 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 454 | 0 | 21 | 0 | -176 | 4 | 702
11 | 7 | 10 | 695 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 508 | 0 | 17 | 0 | -176 | -53 | 695
11 | 7 | 11 | 693 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 510 | 0 | 17 | 0 | -176 | -57 | 693
11 | 7 | 12 | 654 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 489 | 0 | 16 | 0 | -176 | -74 | 654
11 | 7 | 13 | 685 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 455 | 0 | 13 | 0 | -176 | -6 | 685
11 | 7 | 14 | 692 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 362 | 0 | 11 | 0 | 0 | -80 | 692
11 | 7 | 15 | 700 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 230 | 0 | 10 | 0 | 49 | 12 | 700
11 | 7 | 16 | 710 | 167 | 411 | 20 | 0 | 30 | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 710
11 | 7 | 17 | 705 | 167 | 435 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 705
11 | 7 | 18 | 704 | 167 | 427 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 704
11 | 7 | 19 | 686 | 167 | 407 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 7 | 20 | 670 | 167 | 396 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 670
11 | 7 | 21 | 653 | 167 | 376 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 653
11 | 7 | 22 | 629 | 167 | 356 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 629
11 | 7 | 23 | 612 | 167 | 365 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 612
11 | 8 | 0 | 587 | 167 | 342 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 587
11 | 8 | 1 | 587 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 158 | 1 | 587
11 | 8 | 2 | 609 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 155 | 0 | 609
11 | 8 | 3 | 648 | 167 | 378 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 648
11 | 8 | 4 | 683 | 167 | 415 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 683
11 | 8 | 5 | 694 | 167 | 437 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 694
11 | 8 | 6 | 711 | 167 | 470 | 20 | 0 | 30 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 711
11 | 8 | 7 | 698 | 167 | 374 | 20 | 0 | 30 | 84 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 8 | 8 | 724 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 243 | 0 | 22 | 0 | 54 | 4 | 724
11 | 8 | 9 | 723 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 467 | 0 | 27 | 0 | 0 | -170 | 723
11 | 8 | 10 | 701 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 630 | 0 | 30 | 0 | -176 | -182 | 701
11 | 8 | 11 | 697 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 682 | 0 | 27 | 0 | -176 | -235 | 697
11 | 8 | 12 | 662 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 663 | 0 | 21 | 0 | -176 | -245 | 662
11 | 8 | 13 | 703 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 562 | 0 | 13 | 0 | -176 | -95 | 703
11 | 8 | 14 | 699 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 431 | 0 | 11 | 0 | 0 | -142 | 699
11 | 8 | 15 | 711 | 167 | 225 | 20 | 0 | 30 | 260 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 711
11 | 8 | 16 | 720 | 167 | 425 | 20 | 0 | 30 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 720
11 | 8 | 17 | 723 | 167 | 449 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 723
11 | 8 | 18 | 723 | 167 | 441 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 723
11 | 8 | 19 | 709 | 167 | 428 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 709
11 | 8 | 20 | 692 | 167 | 240 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | 0 | 692
11 | 8 | 21 | 670 | 167 | 398 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 670
11 | 8 | 22 | 646 | 167 | 376 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 646
11 | 8 | 23 | 628 | 167 | 384 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 628
11 | 9 | 0 | 602 | 167 | 362 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 602
11 | 9 | 1 | 581 | 167 | 340 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 581
11 | 9 | 2 | 601 | 167 | 330 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 601
11 | 9 | 3 | 641 | 167 | 372 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 641
11 | 9 | 4 | 661 | 167 | 391 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 9 | 5 | 665 | 167 | 402 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 665
11 | 9 | 6 | 657 | 167 | 288 | 20 | 0 | 30 | 2 | 0 | 29 | 0 | 120 | 1 | 657
11 | 9 | 7 | 653 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 123 | 0 | 29 | 0 | 102 | 0 | 653
11 | 9 | 8 | 638 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 328 | 0 | 27 | 0 | -116 | 0 | 638
11 | 9 | 9 | 600 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 517 | 0 | 25 | 0 | -176 | -165 | 600
11 | 9 | 10 | 587 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 641 | -284 | 21 | -14 | -176 | 0 | 587
11 | 9 | 11 | 585 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 694 | -337 | 14 | -10 | -176 | 1 | 585
11 | 9 | 12 | 566 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 679 | -340 | 10 | -7 | -176 | 1 | 566
11 | 9 | 13 | 572 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 599 | -207 | 10 | -7 | -176 | -46 | 572
11 | 9 | 14 | 596 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 450 | 0 | 9 | 0 | -176 | -86 | 596
11 | 9 | 15 | 610 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 226 | 0 | 8 | 0 | 0 | -23 | 610
11 | 9 | 16 | 618 | 167 | 343 | 20 | 0 | 30 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 618
11 | 9 | 17 | 649 | 167 | 204 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 649
11 | 9 | 18 | 655 | 167 | 386 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 655
11 | 9 | 19 | 643 | 167 | 191 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 1 | 643
11 | 9 | 20 | 622 | 167 | 357 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 622
11 | 9 | 21 | 606 | 167 | 342 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 606
11 | 9 | 22 | 580 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 138 | 0 | 580
11 | 9 | 23 | 567 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 149 | 1 | 567
11 | 10 | 0 | 550 | 167 | 316 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 550
11 | 10 | 1 | 534 | 167 | 302 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 534
11 | 10 | 2 | 560 | 167 | 216 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 85 | 0 | 560
11 | 10 | 3 | 604 | 167 | 342 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 604
11 | 10 | 4 | 623 | 167 | 361 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 623
11 | 10 | 5 | 624 | 167 | 373 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 624
11 | 10 | 6 | 603 | 167 | 193 | 20 | 0 | 30 | 1 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 603
11 | 10 | 7 | 594 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 88 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | 594
11 | 10 | 8 | 589 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 283 | 0 | 6 | 0 | -100 | 1 | 589
11 | 10 | 9 | 575 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 464 | 0 | 5 | 0 | -176 | -117 | 575
11 | 10 | 10 | 560 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 546 | -1 | 5 | -3 | -176 | -210 | 560
11 | 10 | 11 | 555 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 546 | -50 | 5 | -4 | -176 | -165 | 555
11 | 10 | 12 | 569 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 459 | 0 | 3 | 0 | -176 | -116 | 569
11 | 10 | 13 | 575 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 294 | 0 | 2 | 0 | -112 | -8 | 575
11 | 10 | 14 | 572 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 572
11 | 10 | 15 | 586 | 167 | 327 | 20 | 0 | 30 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586
11 | 10 | 16 | 608 | 167 | 380 | 20 | 0 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 608
11 | 10 | 17 | 644 | 167 | 386 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 644
11 | 10 | 18 | 642 | 167 | 203 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 642
11 | 10 | 19 | 634 | 167 | 376 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 634
11 | 10 | 20 | 617 | 167 | 365 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 617
11 | 10 | 21 | 602 | 167 | 350 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 602
11 | 10 | 22 | 577 | 167 | 331 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577
11 | 10 | 23 | 556 | 167 | 336 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 556
11 | 11 | 0 | 541 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 541
11 | 11 | 1 | 533 | 167 | 316 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 533
11 | 11 | 2 | 553 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 | 553
11 | 11 | 3 | 603 | 167 | 357 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603
11 | 11 | 4 | 629 | 167 | 382 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 629
11 | 11 | 5 | 633 | 167 | 394 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 633
11 | 11 | 6 | 632 | 167 | 261 | 20 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 151 | 0 | 632
11 | 11 | 7 | 644 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 107 | 0 | 2 | 0 | 136 | 0 | 644
11 | 11 | 8 | 664 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 304 | 0 | 3 | 0 | 0 | -42 | 664
11 | 11 | 9 | 670 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 463 | 0 | 4 | 0 | -37 | -159 | 670
11 | 11 | 10 | 664 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 569 | 0 | 3 | 0 | -176 | -131 | 664
11 | 11 | 11 | 658 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 599 | 0 | 4 | 0 | -176 | -168 | 658
11 | 11 | 12 | 633 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 591 | 0 | 4 | 0 | -176 | -185 | 633
11 | 11 | 13 | 659 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 570 | 0 | 8 | 0 | -176 | -142 | 659
11 | 11 | 14 | 673 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 458 | 0 | 10 | 0 | -112 | -82 | 673
11 | 11 | 15 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 281 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 691
11 | 11 | 16 | 698 | 167 | 391 | 20 | 0 | 30 | 82 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 698
11 | 11 | 17 | 688 | 167 | 275 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 148 | 0 | 688
11 | 11 | 18 | 674 | 167 | 405 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 674
11 | 11 | 19 | 648 | 167 | 381 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 648
11 | 11 | 20 | 634 | 167 | 375 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 634
11 | 11 | 21 | 615 | 167 | 356 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 615
11 | 11 | 22 | 590 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152 | 1 | 590
11 | 11 | 23 | 579 | 167 | 352 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 579
11 | 12 | 0 | 564 | 167 | 341 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 564
11 | 12 | 1 | 552 | 167 | 328 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 552
11 | 12 | 2 | 566 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 1 | 566
11 | 12 | 3 | 615 | 167 | 368 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 615
11 | 12 | 4 | 640 | 167 | 394 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 640
11 | 12 | 5 | 656 | 167 | 418 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 656
11 | 12 | 6 | 654 | 167 | 434 | 20 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 654
11 | 12 | 7 | 669 | 167 | 355 | 20 | 0 | 30 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 669
11 | 12 | 8 | 688 | 167 | 210 | 20 | 0 | 30 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 688
11 | 12 | 9 | 702 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 400 | 0 | 1 | 0 | -98 | 0 | 702
11 | 12 | 10 | 678 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 518 | 0 | 3 | 0 | -176 | -66 | 678
11 | 12 | 11 | 683 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 573 | 0 | 6 | 0 | -176 | -119 | 683
11 | 12 | 12 | 645 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 591 | 0 | 5 | 0 | -176 | -174 | 645
11 | 12 | 13 | 667 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 546 | 0 | 7 | 0 | -176 | -109 | 667
11 | 12 | 14 | 688 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 439 | 0 | 6 | 0 | 0 | -156 | 688
11 | 12 | 15 | 705 | 167 | 215 | 20 | 0 | 30 | 269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 705
11 | 12 | 16 | 710 | 167 | 413 | 20 | 0 | 30 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 710
11 | 12 | 17 | 699 | 167 | 436 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 699
11 | 12 | 18 | 694 | 167 | 434 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 694
11 | 12 | 19 | 669 | 167 | 230 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 669
11 | 12 | 20 | 654 | 167 | 221 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 654
11 | 12 | 21 | 636 | 167 | 382 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 12 | 22 | 613 | 167 | 359 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 613
11 | 12 | 23 | 597 | 167 | 368 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 597
11 | 13 | 0 | 577 | 167 | 347 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 577
11 | 13 | 1 | 562 | 167 | 323 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 562
11 | 13 | 2 | 582 | 167 | 314 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 582
11 | 13 | 3 | 622 | 167 | 350 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 622
11 | 13 | 4 | 650 | 167 | 199 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | -1 | 650
11 | 13 | 5 | 656 | 167 | 214 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | 0 | 656
11 | 13 | 6 | 656 | 167 | 416 | 20 | 0 | 30 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 656
11 | 13 | 7 | 659 | 167 | 325 | 20 | 0 | 30 | 97 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 659
11 | 13 | 8 | 682 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 296 | 0 | 18 | 0 | 0 | -31 | 682
11 | 13 | 9 | 685 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 485 | 0 | 18 | 0 | -176 | -41 | 685
11 | 13 | 10 | 669 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 607 | 0 | 20 | 0 | -176 | -181 | 669
11 | 13 | 11 | 679 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 652 | 0 | 20 | 0 | -176 | -216 | 679
11 | 13 | 12 | 671 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 626 | -93 | 25 | -17 | -176 | -93 | 671
11 | 13 | 13 | 673 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 545 | 0 | 26 | 0 | -176 | -121 | 673
11 | 13 | 14 | 680 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 434 | 0 | 22 | 0 | -154 | -21 | 680
11 | 13 | 15 | 698 | 167 | 192 | 20 | 0 | 30 | 271 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 13 | 16 | 704 | 167 | 393 | 20 | 0 | 30 | 79 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 704
11 | 13 | 17 | 692 | 167 | 422 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 692
11 | 13 | 18 | 685 | 167 | 414 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 13 | 19 | 667 | 167 | 395 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 667
11 | 13 | 20 | 652 | 167 | 388 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 652
11 | 13 | 21 | 631 | 167 | 369 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 631
11 | 13 | 22 | 611 | 167 | 354 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 13 | 23 | 592 | 167 | 363 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 592
11 | 14 | 0 | 568 | 167 | 341 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 568
11 | 14 | 1 | 557 | 167 | 327 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 557
11 | 14 | 2 | 583 | 167 | 323 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 583
11 | 14 | 3 | 622 | 167 | 362 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 622
11 | 14 | 4 | 657 | 167 | 400 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 657
11 | 14 | 5 | 670 | 167 | 424 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 670
11 | 14 | 6 | 672 | 167 | 438 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 672
11 | 14 | 7 | 678 | 167 | 344 | 20 | 0 | 30 | 109 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 678
11 | 14 | 8 | 697 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 319 | 0 | 7 | 0 | 0 | -28 | 697
11 | 14 | 9 | 700 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 495 | 0 | 5 | 0 | 0 | -199 | 700
11 | 14 | 10 | 682 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 607 | 0 | 4 | 0 | -176 | -152 | 682
11 | 14 | 11 | 668 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 660 | 0 | 4 | 0 | -176 | -219 | 668
11 | 14 | 12 | 638 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 653 | 0 | 3 | 0 | -176 | -241 | 638
11 | 14 | 13 | 684 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 552 | 0 | 3 | 0 | -33 | -237 | 684
11 | 14 | 14 | 685 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 420 | 0 | 3 | 0 | 0 | -137 | 685
11 | 14 | 15 | 702 | 167 | 232 | 20 | 0 | 30 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 702
11 | 14 | 16 | 702 | 167 | 418 | 20 | 0 | 30 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 702
11 | 14 | 17 | 699 | 167 | 436 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 699
11 | 14 | 18 | 687 | 167 | 421 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 687
11 | 14 | 19 | 673 | 167 | 407 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 673
11 | 14 | 20 | 662 | 167 | 403 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 14 | 21 | 641 | 167 | 383 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 641
11 | 14 | 22 | 615 | 167 | 183 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 615
11 | 14 | 23 | 600 | 167 | 373 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 600
11 | 15 | 0 | 584 | 167 | 363 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 584
11 | 15 | 1 | 569 | 167 | 348 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 569
11 | 15 | 2 | 590 | 167 | 341 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 590
11 | 15 | 3 | 629 | 167 | 381 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 629
11 | 15 | 4 | 657 | 167 | 409 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 657
11 | 15 | 5 | 660 | 167 | 423 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 660
11 | 15 | 6 | 656 | 167 | 439 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 656
11 | 15 | 7 | 663 | 167 | 424 | 20 | 0 | 30 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 663
11 | 15 | 8 | 702 | 167 | 428 | 20 | 0 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702
11 | 15 | 9 | 732 | 167 | 403 | 20 | 0 | 30 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 732
11 | 15 | 10 | 730 | 167 | 367 | 20 | 0 | 30 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
11 | 15 | 11 | 721 | 167 | 355 | 20 | 0 | 30 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721
11 | 15 | 12 | 690 | 167 | 329 | 20 | 0 | 30 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 690
11 | 15 | 13 | 719 | 167 | 358 | 20 | 0 | 30 | 142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 719
11 | 15 | 14 | 729 | 167 | 410 | 20 | 0 | 30 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 729
11 | 15 | 15 | 721 | 167 | 443 | 20 | 0 | 30 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 721
11 | 15 | 16 | 722 | 167 | 482 | 20 | 0 | 30 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 722
11 | 15 | 17 | 713 | 167 | 451 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 713
11 | 15 | 18 | 701 | 167 | 437 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 701
11 | 15 | 19 | 679 | 167 | 416 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 679
11 | 15 | 20 | 665 | 167 | 406 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 665
11 | 15 | 21 | 638 | 167 | 380 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 638
11 | 15 | 22 | 616 | 167 | 363 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 616
11 | 15 | 23 | 599 | 167 | 372 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 599
11 | 16 | 0 | 569 | 167 | 343 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 569
11 | 16 | 1 | 560 | 167 | 335 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 560
11 | 16 | 2 | 577 | 167 | 319 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 577
11 | 16 | 3 | 615 | 167 | 357 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 615
11 | 16 | 4 | 635 | 167 | 378 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 635
11 | 16 | 5 | 637 | 167 | 384 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 637
11 | 16 | 6 | 613 | 167 | 380 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 613
11 | 16 | 7 | 611 | 167 | 341 | 20 | 0 | 30 | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 16 | 8 | 632 | 167 | 290 | 20 | 0 | 30 | 115 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 632
11 | 16 | 9 | 638 | 167 | 266 | 20 | 0 | 30 | 148 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 638
11 | 16 | 10 | 637 | 167 | 237 | 20 | 0 | 30 | 175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 637
11 | 16 | 11 | 625 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 206 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 625
11 | 16 | 12 | 626 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 222 | 0 | 12 | 0 | 0 | -7 | 626
11 | 16 | 13 | 624 | 167 | 204 | 20 | 0 | 30 | 192 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 624
11 | 16 | 14 | 626 | 167 | 237 | 20 | 0 | 30 | 162 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 626
11 | 16 | 15 | 627 | 167 | 315 | 20 | 0 | 30 | 87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 627
11 | 16 | 16 | 638 | 167 | 390 | 20 | 0 | 30 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 638
11 | 16 | 17 | 656 | 167 | 388 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 656
11 | 16 | 18 | 651 | 167 | 384 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 651
11 | 16 | 19 | 633 | 167 | 183 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 633
11 | 16 | 20 | 614 | 167 | 343 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 614
11 | 16 | 21 | 594 | 167 | 322 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 594
11 | 16 | 22 | 573 | 167 | 316 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 573
11 | 16 | 23 | 550 | 167 | 320 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 550
11 | 17 | 0 | 529 | 167 | 301 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 529
11 | 17 | 1 | 521 | 167 | 297 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 521
11 | 17 | 2 | 540 | 167 | 289 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 540
11 | 17 | 3 | 580 | 167 | 330 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 580
11 | 17 | 4 | 609 | 167 | 359 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 609
11 | 17 | 5 | 602 | 167 | 361 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 602
11 | 17 | 6 | 571 | 167 | 350 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 571
11 | 17 | 7 | 563 | 167 | 266 | 20 | 0 | 30 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 563
11 | 17 | 8 | 573 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 99 | 0 | 8 | 0 | 0 | 67 | 573
11 | 17 | 9 | 581 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 120 | 0 | 9 | 0 | 0 | 53 | 581
11 | 17 | 10 | 581 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 181 | 0 | 9 | 0 | -9 | 1 | 581
11 | 17 | 11 | 581 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 224 | 0 | 17 | 0 | -59 | 0 | 581
11 | 17 | 12 | 582 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 220 | 0 | 25 | 0 | -62 | 0 | 582
11 | 17 | 13 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 150 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 583
11 | 17 | 14 | 582 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 93 | 0 | 31 | 0 | 0 | 59 | 582
11 | 17 | 15 | 587 | 167 | 276 | 20 | 0 | 30 | 55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 587
11 | 17 | 16 | 609 | 167 | 333 | 20 | 0 | 30 | 18 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 609
11 | 17 | 17 | 635 | 167 | 334 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 635
11 | 17 | 18 | 630 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 150 | 0 | 630
11 | 17 | 19 | 620 | 167 | 315 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 620
11 | 17 | 20 | 611 | 167 | 340 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 17 | 21 | 592 | 167 | 326 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 592
11 | 17 | 22 | 565 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 111 | 0 | 565
11 | 17 | 23 | 548 | 167 | 299 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 548
11 | 18 | 0 | 526 | 167 | 215 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 67 | 526
11 | 18 | 1 | 513 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 89 | 513
11 | 18 | 2 | 539 | 167 | 192 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 83 | 539
11 | 18 | 3 | 580 | 167 | 312 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 580
11 | 18 | 4 | 617 | 167 | 345 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 617
11 | 18 | 5 | 633 | 167 | 371 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 633
11 | 18 | 6 | 632 | 167 | 370 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 632
11 | 18 | 7 | 638 | 167 | 289 | 20 | 0 | 30 | 82 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 638
11 | 18 | 8 | 672 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 249 | 0 | 65 | 0 | 0 | -41 | 672
11 | 18 | 9 | 696 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 370 | 0 | 62 | 0 | -9 | -126 | 696
11 | 18 | 10 | 701 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 429 | 0 | 61 | 0 | -176 | -12 | 701
11 | 18 | 11 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 496 | 0 | 57 | 0 | -176 | -85 | 691
11 | 18 | 12 | 661 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 505 | 0 | 57 | 0 | -176 | -124 | 661
11 | 18 | 13 | 699 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 404 | 0 | 58 | 0 | -176 | 14 | 699
11 | 18 | 14 | 700 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 316 | 0 | 57 | 0 | 0 | -72 | 700
11 | 18 | 15 | 710 | 167 | 232 | 20 | 0 | 30 | 196 | 0 | 55 | 0 | 0 | 10 | 710
11 | 18 | 16 | 722 | 167 | 403 | 20 | 0 | 30 | 48 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 722
11 | 18 | 17 | 723 | 167 | 415 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 723
11 | 18 | 18 | 722 | 167 | 419 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 722
11 | 18 | 19 | 701 | 167 | 395 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 701
11 | 18 | 20 | 690 | 167 | 391 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 690
11 | 18 | 21 | 673 | 167 | 199 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 181 | 0 | 673
11 | 18 | 22 | 643 | 167 | 358 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 643
11 | 18 | 23 | 618 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 180 | 1 | 618
11 | 19 | 0 | 602 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 168 | 0 | 602
11 | 19 | 1 | 592 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 162 | 1 | 592
11 | 19 | 2 | 612 | 167 | 333 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 612
11 | 19 | 3 | 656 | 167 | 379 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 19 | 4 | 692 | 167 | 418 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 692
11 | 19 | 5 | 702 | 167 | 434 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 702
11 | 19 | 6 | 722 | 167 | 475 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 722
11 | 19 | 7 | 732 | 167 | 402 | 20 | 0 | 30 | 83 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 732
11 | 19 | 8 | 749 | 167 | 227 | 20 | 0 | 30 | 279 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 749
11 | 19 | 9 | 756 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 420 | 0 | 22 | 0 | 1 | -86 | 756
11 | 19 | 10 | 739 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 493 | 0 | 20 | 0 | -167 | -10 | 739
11 | 19 | 11 | 730 | 167 | 185 | 20 | 0 | 30 | 503 | 0 | 15 | 0 | -176 | -14 | 730
11 | 19 | 12 | 692 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 451 | 0 | 10 | 0 | -176 | 8 | 692
11 | 19 | 13 | 719 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 373 | 0 | 8 | 0 | 0 | -61 | 719
11 | 19 | 14 | 733 | 167 | 213 | 20 | 0 | 30 | 284 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 733
11 | 19 | 15 | 738 | 167 | 344 | 20 | 0 | 30 | 171 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 738
11 | 19 | 16 | 763 | 167 | 501 | 20 | 0 | 30 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 763
11 | 19 | 17 | 774 | 167 | 512 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 774
11 | 19 | 18 | 770 | 167 | 506 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 770
11 | 19 | 19 | 747 | 167 | 483 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 747
11 | 19 | 20 | 731 | 167 | 472 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 731
11 | 19 | 21 | 703 | 167 | 439 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 703
11 | 19 | 22 | 672 | 167 | 411 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 672
11 | 19 | 23 | 643 | 167 | 410 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 643
11 | 20 | 0 | 622 | 167 | 393 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 622
11 | 20 | 1 | 618 | 167 | 392 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 618
11 | 20 | 2 | 636 | 167 | 383 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 20 | 3 | 675 | 167 | 242 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 675
11 | 20 | 4 | 705 | 167 | 452 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 705
11 | 20 | 5 | 726 | 167 | 483 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 726
11 | 20 | 6 | 750 | 167 | 527 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 750
11 | 20 | 7 | 763 | 167 | 460 | 20 | 0 | 30 | 80 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 763
11 | 20 | 8 | 781 | 167 | 287 | 20 | 0 | 30 | 272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 781
11 | 20 | 9 | 756 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 458 | 0 | 3 | 0 | 1 | -105 | 756
11 | 20 | 10 | 716 | 167 | 183 | 20 | 0 | 30 | 592 | 0 | 0 | 0 | -18 | -258 | 716
11 | 20 | 11 | 701 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 649 | 0 | 0 | 0 | -115 | -232 | 701
11 | 20 | 12 | 667 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 634 | 0 | 0 | 0 | -176 | -190 | 667
11 | 20 | 13 | 683 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 573 | 0 | 1 | 0 | -41 | -249 | 683
11 | 20 | 14 | 692 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | 692
11 | 20 | 15 | 718 | 167 | 227 | 20 | 0 | 30 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 718
11 | 20 | 16 | 742 | 167 | 455 | 20 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742
11 | 20 | 17 | 742 | 167 | 486 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742
11 | 20 | 18 | 749 | 167 | 491 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 749
11 | 20 | 19 | 729 | 167 | 472 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 729
11 | 20 | 20 | 721 | 167 | 469 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 721
11 | 20 | 21 | 700 | 167 | 448 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 700
11 | 20 | 22 | 670 | 167 | 423 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 670
11 | 20 | 23 | 644 | 167 | 423 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 644
11 | 21 | 0 | 622 | 167 | 403 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 622
11 | 21 | 1 | 610 | 167 | 390 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 610
11 | 21 | 2 | 635 | 167 | 387 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 635
11 | 21 | 3 | 670 | 167 | 422 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 670
11 | 21 | 4 | 699 | 167 | 451 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 699
11 | 21 | 5 | 715 | 167 | 476 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 715
11 | 21 | 6 | 722 | 167 | 503 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 722
11 | 21 | 7 | 733 | 167 | 277 | 20 | 0 | 30 | 56 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 733
11 | 21 | 8 | 751 | 167 | 311 | 20 | 0 | 30 | 220 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 751
11 | 21 | 9 | 736 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 427 | 0 | 2 | 0 | 1 | -93 | 736
11 | 21 | 10 | 709 | 167 | 183 | 20 | 0 | 30 | 554 | 0 | 4 | 0 | -176 | -73 | 709
11 | 21 | 11 | 715 | 167 | 183 | 20 | 0 | 30 | 592 | 0 | 8 | 0 | -176 | -109 | 715
11 | 21 | 12 | 686 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 520 | 0 | 12 | 0 | -176 | -69 | 686
11 | 21 | 13 | 703 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 417 | 0 | 16 | 0 | -57 | -72 | 703
11 | 21 | 14 | 704 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 338 | 0 | 14 | 0 | 0 | -47 | 704
11 | 21 | 15 | 716 | 167 | 270 | 20 | 0 | 30 | 216 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 716
11 | 21 | 16 | 729 | 167 | 444 | 20 | 0 | 30 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 729
11 | 21 | 17 | 738 | 167 | 469 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 738
11 | 21 | 18 | 738 | 167 | 470 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 738
11 | 21 | 19 | 720 | 167 | 452 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 720
11 | 21 | 20 | 702 | 167 | 439 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 702
11 | 21 | 21 | 692 | 167 | 430 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 692
11 | 21 | 22 | 663 | 167 | 406 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 663
11 | 21 | 23 | 632 | 167 | 402 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 632
11 | 22 | 0 | 606 | 167 | 376 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 606
11 | 22 | 1 | 604 | 167 | 372 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 604
11 | 22 | 2 | 633 | 167 | 370 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 633
11 | 22 | 3 | 670 | 167 | 404 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 670
11 | 22 | 4 | 694 | 167 | 243 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 181 | 0 | 694
11 | 22 | 5 | 699 | 167 | 434 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 699
11 | 22 | 6 | 718 | 167 | 471 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 22 | 7 | 731 | 167 | 414 | 20 | 0 | 30 | 71 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 731
11 | 22 | 8 | 763 | 167 | 188 | 20 | 0 | 30 | 217 | 0 | 27 | 0 | 113 | 1 | 763
11 | 22 | 9 | 771 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 346 | 0 | 33 | 0 | 1 | -8 | 771
11 | 22 | 10 | 733 | 167 | 185 | 20 | 0 | 30 | 479 | 0 | 41 | 0 | -176 | -13 | 733
11 | 22 | 11 | 734 | 167 | 185 | 20 | 0 | 30 | 508 | 0 | 41 | 0 | -176 | -41 | 734
11 | 22 | 12 | 682 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 440 | 0 | 41 | 0 | -176 | -22 | 682
11 | 22 | 13 | 702 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 405 | 0 | 41 | 0 | 0 | -143 | 702
11 | 22 | 14 | 717 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 333 | 0 | 38 | 0 | 0 | -53 | 717
11 | 22 | 15 | 724 | 167 | 197 | 20 | 0 | 30 | 208 | 0 | 32 | 0 | 71 | -1 | 724
11 | 22 | 16 | 731 | 167 | 422 | 20 | 0 | 30 | 53 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 731
11 | 22 | 17 | 740 | 167 | 446 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 740
11 | 22 | 18 | 740 | 167 | 450 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 740
11 | 22 | 19 | 720 | 167 | 428 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 720
11 | 22 | 20 | 709 | 167 | 426 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 709
11 | 22 | 21 | 686 | 167 | 397 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 22 | 22 | 666 | 167 | 207 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | -1 | 666
11 | 22 | 23 | 636 | 167 | 392 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 23 | 0 | 615 | 167 | 369 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 615
11 | 23 | 1 | 608 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 174 | 1 | 608
11 | 23 | 2 | 624 | 167 | 337 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 624
11 | 23 | 3 | 659 | 167 | 189 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 181 | 0 | 659
11 | 23 | 4 | 686 | 167 | 399 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 23 | 5 | 685 | 167 | 414 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 23 | 6 | 670 | 167 | 419 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 670
11 | 23 | 7 | 665 | 167 | 353 | 20 | 0 | 30 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 665
11 | 23 | 8 | 671 | 167 | 191 | 20 | 0 | 30 | 224 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 671
11 | 23 | 9 | 660 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 340 | 0 | 25 | 0 | -105 | 1 | 660
11 | 23 | 10 | 641 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 457 | 0 | 29 | 0 | -176 | -68 | 641
11 | 23 | 11 | 630 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 482 | 0 | 23 | 0 | -176 | -98 | 630
11 | 23 | 12 | 618 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 473 | 0 | 21 | 0 | -176 | -99 | 618
11 | 23 | 13 | 633 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 389 | 0 | 19 | 0 | -176 | 2 | 633
11 | 23 | 14 | 633 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 298 | 0 | 23 | 0 | -88 | 1 | 633
11 | 23 | 15 | 641 | 167 | 205 | 20 | 0 | 30 | 196 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 641
11 | 23 | 16 | 667 | 167 | 374 | 20 | 0 | 30 | 52 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 667
11 | 23 | 17 | 703 | 167 | 422 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 703
11 | 23 | 18 | 718 | 167 | 439 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 718
11 | 23 | 19 | 713 | 167 | 433 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 713
11 | 23 | 20 | 697 | 167 | 425 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 697
11 | 23 | 21 | 680 | 167 | 234 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 680
11 | 23 | 22 | 650 | 167 | 353 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 650
11 | 23 | 23 | 618 | 167 | 379 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 618
11 | 24 | 0 | 586 | 167 | 349 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 586
11 | 24 | 1 | 583 | 167 | 344 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 583
11 | 24 | 2 | 608 | 167 | 341 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 608
11 | 24 | 3 | 646 | 167 | 202 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 646
11 | 24 | 4 | 679 | 167 | 418 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 679
11 | 24 | 5 | 677 | 167 | 424 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 677
11 | 24 | 6 | 671 | 167 | 260 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 671
11 | 24 | 7 | 665 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 78 | 0 | 14 | 0 | 173 | 1 | 665
11 | 24 | 8 | 664 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 278 | 0 | 10 | 0 | -23 | 0 | 664
11 | 24 | 9 | 633 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 412 | 0 | 10 | 0 | -176 | -12 | 633
11 | 24 | 10 | 610 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 529 | -119 | 6 | -4 | -176 | -25 | 610
11 | 24 | 11 | 607 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 586 | -149 | 7 | -5 | -176 | -55 | 607
11 | 24 | 12 | 609 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 563 | -132 | 6 | -4 | -176 | -47 | 609
11 | 24 | 13 | 601 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 461 | 0 | 6 | 0 | -176 | -89 | 601
11 | 24 | 14 | 601 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 359 | 0 | 6 | 0 | -167 | 4 | 601
11 | 24 | 15 | 624 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 220 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 624
11 | 24 | 16 | 653 | 167 | 373 | 20 | 0 | 30 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 653
11 | 24 | 17 | 702 | 167 | 259 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 702
11 | 24 | 18 | 715 | 167 | 453 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 715
11 | 24 | 19 | 716 | 167 | 455 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 716
11 | 24 | 20 | 702 | 167 | 435 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 702
11 | 24 | 21 | 682 | 167 | 247 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 682
11 | 24 | 22 | 647 | 167 | 397 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 647
11 | 24 | 23 | 615 | 167 | 210 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 615
11 | 25 | 0 | 591 | 167 | 188 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 591
11 | 25 | 1 | 596 | 167 | 372 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 596
11 | 25 | 2 | 617 | 167 | 363 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 617
11 | 25 | 3 | 655 | 167 | 218 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 655
11 | 25 | 4 | 685 | 167 | 429 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 25 | 5 | 709 | 167 | 463 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 709
11 | 25 | 6 | 739 | 167 | 511 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 739
11 | 25 | 7 | 769 | 167 | 467 | 20 | 0 | 30 | 72 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 769
11 | 25 | 8 | 806 | 167 | 308 | 20 | 0 | 30 | 265 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 806
11 | 25 | 9 | 785 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 452 | 0 | 12 | 0 | 2 | -80 | 785
11 | 25 | 10 | 725 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 591 | 0 | 8 | 0 | -176 | -99 | 725
11 | 25 | 11 | 706 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 656 | 0 | 10 | 0 | -176 | -183 | 706
11 | 25 | 12 | 658 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 652 | 0 | 12 | 0 | -176 | -229 | 658
11 | 25 | 13 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 582 | 0 | 8 | 0 | -176 | -124 | 689
11 | 25 | 14 | 702 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 440 | 0 | 6 | 0 | 0 | -143 | 702
11 | 25 | 15 | 731 | 167 | 257 | 20 | 0 | 30 | 251 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 731
11 | 25 | 16 | 750 | 167 | 469 | 20 | 0 | 30 | 53 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 750
11 | 25 | 17 | 762 | 167 | 480 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 762
11 | 25 | 18 | 766 | 167 | 478 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 766
11 | 25 | 19 | 754 | 167 | 465 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 754
11 | 25 | 20 | 744 | 167 | 457 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 744
11 | 25 | 21 | 720 | 167 | 433 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 720
11 | 25 | 22 | 686 | 167 | 399 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 25 | 23 | 662 | 167 | 403 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 662
11 | 26 | 0 | 640 | 167 | 383 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 640
11 | 26 | 1 | 633 | 167 | 378 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 633
11 | 26 | 2 | 650 | 167 | 183 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 181 | -1 | 650
11 | 26 | 3 | 686 | 167 | 216 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 181 | 0 | 686
11 | 26 | 4 | 715 | 167 | 428 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 715
11 | 26 | 5 | 726 | 167 | 445 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 726
11 | 26 | 6 | 749 | 167 | 480 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 749
11 | 26 | 7 | 771 | 167 | 500 | 20 | 0 | 30 | 12 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 771
11 | 26 | 8 | 822 | 167 | 543 | 20 | 0 | 30 | 29 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 822
11 | 26 | 9 | 850 | 167 | 546 | 20 | 0 | 30 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 850
11 | 26 | 10 | 828 | 167 | 459 | 20 | 0 | 30 | 111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 828
11 | 26 | 11 | 847 | 167 | 483 | 20 | 0 | 30 | 102 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 847
11 | 26 | 12 | 809 | 167 | 487 | 20 | 0 | 30 | 55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 809
11 | 26 | 13 | 820 | 167 | 492 | 20 | 0 | 30 | 56 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 820
11 | 26 | 14 | 807 | 167 | 467 | 20 | 0 | 30 | 70 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 807
11 | 26 | 15 | 799 | 167 | 482 | 20 | 0 | 30 | 39 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 799
11 | 26 | 16 | 807 | 167 | 517 | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 807
11 | 26 | 17 | 802 | 167 | 481 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 802
11 | 26 | 18 | 789 | 167 | 472 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 789
11 | 26 | 19 | 763 | 167 | 449 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 763
11 | 26 | 20 | 738 | 167 | 426 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 738
11 | 26 | 21 | 714 | 167 | 407 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 714
11 | 26 | 22 | 677 | 167 | 373 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 677
11 | 26 | 23 | 657 | 167 | 388 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 657
11 | 27 | 0 | 626 | 167 | 363 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 626
11 | 27 | 1 | 618 | 167 | 353 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 618
11 | 27 | 2 | 644 | 167 | 350 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 644
11 | 27 | 3 | 681 | 167 | 385 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 681
11 | 27 | 4 | 702 | 167 | 404 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 702
11 | 27 | 5 | 716 | 167 | 429 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 716
11 | 27 | 6 | 728 | 167 | 466 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 728
11 | 27 | 7 | 750 | 167 | 472 | 20 | 0 | 30 | 25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 750
11 | 27 | 8 | 802 | 167 | 421 | 20 | 0 | 30 | 135 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 802
11 | 27 | 9 | 827 | 167 | 349 | 20 | 0 | 30 | 230 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 827
11 | 27 | 10 | 790 | 167 | 270 | 20 | 0 | 30 | 270 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 790
11 | 27 | 11 | 787 | 167 | 207 | 20 | 0 | 30 | 327 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 787
11 | 27 | 12 | 757 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 264 | 0 | 39 | 0 | 1 | 54 | 757
11 | 27 | 13 | 799 | 167 | 396 | 20 | 0 | 30 | 141 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 799
11 | 27 | 14 | 794 | 167 | 429 | 20 | 0 | 30 | 102 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 794
11 | 27 | 15 | 801 | 167 | 472 | 20 | 0 | 30 | 71 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 801
11 | 27 | 16 | 814 | 167 | 534 | 20 | 0 | 30 | 16 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 814
11 | 27 | 17 | 812 | 167 | 499 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 812
11 | 27 | 18 | 814 | 167 | 497 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 814
11 | 27 | 19 | 783 | 167 | 467 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 783
11 | 27 | 20 | 762 | 167 | 454 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 762
11 | 27 | 21 | 734 | 167 | 430 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 734
11 | 27 | 22 | 692 | 167 | 390 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 692
11 | 27 | 23 | 658 | 167 | 381 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 658
11 | 28 | 0 | 636 | 167 | 359 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 636
11 | 28 | 1 | 633 | 167 | 358 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 633
11 | 28 | 2 | 646 | 167 | 344 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 646
11 | 28 | 3 | 687 | 167 | 389 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 687
11 | 28 | 4 | 718 | 167 | 418 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 28 | 5 | 732 | 167 | 440 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 732
11 | 28 | 6 | 769 | 167 | 494 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 769
11 | 28 | 7 | 783 | 167 | 276 | 20 | 0 | 30 | 52 | 0 | 58 | 0 | 181 | -1 | 783
11 | 28 | 8 | 808 | 167 | 300 | 20 | 0 | 30 | 233 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 808
11 | 28 | 9 | 802 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 395 | 0 | 60 | 0 | 2 | -54 | 802
11 | 28 | 10 | 782 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 464 | 0 | 54 | 0 | 2 | -137 | 782
11 | 28 | 11 | 768 | 167 | 189 | 20 | 0 | 30 | 466 | 0 | 46 | 0 | -150 | 0 | 768
11 | 28 | 12 | 718 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 498 | 0 | 50 | 0 | -176 | -55 | 718
11 | 28 | 13 | 750 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 415 | 0 | 51 | 0 | 1 | -116 | 750
11 | 28 | 14 | 768 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 321 | 0 | 54 | 0 | 1 | -7 | 768
11 | 28 | 15 | 782 | 167 | 325 | 20 | 0 | 30 | 190 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 782
11 | 28 | 16 | 800 | 167 | 488 | 20 | 0 | 30 | 44 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 800
11 | 28 | 17 | 807 | 167 | 502 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 807
11 | 28 | 18 | 809 | 167 | 513 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 809
11 | 28 | 19 | 793 | 167 | 488 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 793
11 | 28 | 20 | 767 | 167 | 464 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 767
11 | 28 | 21 | 737 | 167 | 432 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 737
11 | 28 | 22 | 692 | 167 | 394 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 692
11 | 28 | 23 | 665 | 167 | 392 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 665
11 | 29 | 0 | 636 | 167 | 367 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 29 | 1 | 630 | 167 | 357 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 630
11 | 29 | 2 | 647 | 167 | 355 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 647
11 | 29 | 3 | 686 | 167 | 386 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 29 | 4 | 718 | 167 | 420 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 29 | 5 | 728 | 167 | 445 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 728
11 | 29 | 6 | 761 | 167 | 495 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 761
11 | 29 | 7 | 790 | 167 | 478 | 20 | 0 | 30 | 49 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 790
11 | 29 | 8 | 834 | 167 | 367 | 20 | 0 | 30 | 206 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 834
11 | 29 | 9 | 828 | 167 | 225 | 20 | 0 | 30 | 340 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 828
11 | 29 | 10 | 800 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 455 | 0 | 40 | 0 | 2 | -96 | 800
11 | 29 | 11 | 802 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 436 | 0 | 37 | 0 | 2 | -72 | 802
11 | 29 | 12 | 749 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 388 | 0 | 44 | 0 | 1 | -83 | 749
11 | 29 | 13 | 779 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 369 | 0 | 46 | 0 | 1 | -36 | 779
11 | 29 | 14 | 781 | 167 | 219 | 20 | 0 | 30 | 293 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 781
11 | 29 | 15 | 794 | 167 | 343 | 20 | 0 | 30 | 189 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 794
11 | 29 | 16 | 804 | 167 | 497 | 20 | 0 | 30 | 42 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 804
11 | 29 | 17 | 816 | 167 | 505 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 816
11 | 29 | 18 | 818 | 167 | 508 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 818
11 | 29 | 19 | 795 | 167 | 484 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 795
11 | 29 | 20 | 773 | 167 | 467 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 773
11 | 29 | 21 | 738 | 167 | 431 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 738
11 | 29 | 22 | 704 | 167 | 403 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 704
11 | 29 | 23 | 674 | 167 | 397 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 674
11 | 30 | 0 | 643 | 167 | 368 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 643
11 | 30 | 1 | 638 | 167 | 366 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 638
11 | 30 | 2 | 653 | 167 | 349 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 653
11 | 30 | 3 | 690 | 167 | 388 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 690
11 | 30 | 4 | 711 | 167 | 374 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 37 | 0 | 711
11 | 30 | 5 | 708 | 167 | 419 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 708
11 | 30 | 6 | 712 | 167 | 446 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 712
11 | 30 | 7 | 718 | 167 | 413 | 20 | 0 | 30 | 42 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 30 | 8 | 735 | 167 | 279 | 20 | 0 | 30 | 194 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 735
11 | 30 | 9 | 713 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 350 | 0 | 46 | 0 | 0 | -82 | 713
11 | 30 | 10 | 686 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 454 | 0 | 51 | 0 | -176 | -42 | 686
11 | 30 | 11 | 681 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 424 | 0 | 52 | 0 | -176 | -18 | 681
11 | 30 | 12 | 661 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 403 | 0 | 49 | 0 | -176 | -14 | 661
11 | 30 | 13 | 650 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 366 | 0 | 49 | 0 | -169 | 5 | 650
11 | 30 | 14 | 659 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 328 | 0 | 46 | 0 | -116 | 2 | 659
11 | 30 | 15 | 683 | 167 | 231 | 20 | 0 | 30 | 197 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 683
11 | 30 | 16 | 701 | 167 | 413 | 20 | 0 | 30 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 701
11 | 30 | 17 | 730 | 167 | 448 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 730
11 | 30 | 18 | 731 | 167 | 458 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 731
11 | 30 | 19 | 730 | 167 | 463 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 730
11 | 30 | 20 | 718 | 167 | 460 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 30 | 21 | 691 | 167 | 255 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 691
11 | 30 | 22 | 659 | 167 | 405 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 659
11 | 30 | 23 | 632 | 167 | 402 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 632
12 | 1 | 0 | 558 | 167 | 322 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 558
12 | 1 | 1 | 543 | 167 | 259 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 543
12 | 1 | 2 | 555 | 167 | 311 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 555
12 | 1 | 3 | 600 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 171 | 1 | 600
12 | 1 | 4 | 637 | 167 | 394 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 637
12 | 1 | 5 | 638 | 167 | 220 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 638
12 | 1 | 6 | 622 | 167 | 206 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 1 | 622
12 | 1 | 7 | 632 | 167 | 366 | 26 | 0 | 30 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 632
12 | 1 | 8 | 647 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 171 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63 | 647
12 | 1 | 9 | 604 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 326 | 0 | 5 | 0 | -134 | 2 | 604
12 | 1 | 10 | 555 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 489 | -165 | 3 | -2 | -176 | 1 | 555
12 | 1 | 11 | 545 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 544 | -230 | 3 | -2 | -176 | 1 | 545
12 | 1 | 12 | 548 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 523 | -207 | 4 | -3 | -176 | 2 | 548
12 | 1 | 13 | 548 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 398 | -29 | 5 | -3 | -176 | -52 | 548
12 | 1 | 14 | 543 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 289 | 0 | 3 | 0 | -163 | 9 | 543
12 | 1 | 15 | 567 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 567
12 | 1 | 16 | 594 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 48 | 0 | 1 | 0 | 139 | 1 | 594
12 | 1 | 17 | 645 | 167 | 389 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 645
12 | 1 | 18 | 666 | 167 | 410 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 666
12 | 1 | 19 | 667 | 167 | 417 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 667
12 | 1 | 20 | 648 | 167 | 396 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 648
12 | 1 | 21 | 622 | 167 | 189 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 622
12 | 1 | 22 | 574 | 167 | 338 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 574
12 | 1 | 23 | 541 | 167 | 304 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 541
12 | 2 | 0 | 515 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 96 | 6 | 515
12 | 2 | 1 | 507 | 167 | 238 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 507
12 | 2 | 2 | 552 | 167 | 317 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 552
12 | 2 | 3 | 622 | 167 | 382 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 622
12 | 2 | 4 | 649 | 167 | 411 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 649
12 | 2 | 5 | 682 | 167 | 446 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 682
12 | 2 | 6 | 722 | 167 | 486 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 722
12 | 2 | 7 | 764 | 167 | 474 | 26 | 0 | 30 | 56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 764
12 | 2 | 8 | 834 | 167 | 354 | 26 | 0 | 30 | 249 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 834
12 | 2 | 9 | 811 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 416 | 0 | 5 | 0 | 2 | -17 | 811
12 | 2 | 10 | 744 | 167 | 186 | 26 | 0 | 30 | 540 | 0 | 6 | 0 | -176 | -35 | 744
12 | 2 | 11 | 724 | 167 | 184 | 26 | 0 | 30 | 593 | 0 | 8 | 0 | -176 | -108 | 724
12 | 2 | 12 | 668 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 588 | 0 | 10 | 0 | -176 | -159 | 668
12 | 2 | 13 | 717 | 167 | 184 | 26 | 0 | 30 | 510 | 0 | 10 | 0 | -176 | -34 | 717
12 | 2 | 14 | 727 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 381 | 0 | 10 | 0 | 0 | -69 | 727
12 | 2 | 15 | 758 | 167 | 292 | 26 | 0 | 30 | 234 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 758
12 | 2 | 16 | 759 | 167 | 467 | 26 | 0 | 30 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 759
12 | 2 | 17 | 771 | 167 | 504 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 771
12 | 2 | 18 | 772 | 167 | 500 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 772
12 | 2 | 19 | 755 | 167 | 485 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 755
12 | 2 | 20 | 723 | 167 | 450 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 723
12 | 2 | 21 | 681 | 167 | 406 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 681
12 | 2 | 22 | 633 | 167 | 217 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 155 | 1 | 633
12 | 2 | 23 | 596 | 167 | 336 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 596
12 | 3 | 0 | 570 | 167 | 316 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 570
12 | 3 | 1 | 560 | 167 | 302 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 560
12 | 3 | 2 | 590 | 167 | 333 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 590
12 | 3 | 3 | 662 | 167 | 411 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 662
12 | 3 | 4 | 694 | 167 | 441 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 694
12 | 3 | 5 | 705 | 167 | 452 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 705
12 | 3 | 6 | 735 | 167 | 484 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 735
12 | 3 | 7 | 772 | 167 | 478 | 26 | 0 | 30 | 46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 772
12 | 3 | 8 | 837 | 167 | 386 | 26 | 0 | 30 | 207 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 3 | 9 | 840 | 167 | 253 | 26 | 0 | 30 | 348 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 840
12 | 3 | 10 | 788 | 167 | 191 | 26 | 0 | 30 | 458 | 0 | 13 | 0 | -98 | 1 | 788
12 | 3 | 11 | 769 | 167 | 189 | 26 | 0 | 30 | 525 | 0 | 20 | 0 | -176 | -12 | 769
12 | 3 | 12 | 714 | 167 | 183 | 26 | 0 | 30 | 509 | 0 | 16 | 0 | -176 | -41 | 714
12 | 3 | 13 | 759 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 448 | 0 | 20 | 0 | 1 | -115 | 759
12 | 3 | 14 | 764 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 356 | 0 | 22 | 0 | 1 | -20 | 764
12 | 3 | 15 | 776 | 167 | 322 | 26 | 0 | 30 | 213 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 776
12 | 3 | 16 | 761 | 167 | 471 | 26 | 0 | 30 | 53 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 761
12 | 3 | 17 | 769 | 167 | 503 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 769
12 | 3 | 18 | 770 | 167 | 505 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 770
12 | 3 | 19 | 748 | 167 | 489 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 748
12 | 3 | 20 | 730 | 167 | 470 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 730
12 | 3 | 21 | 687 | 167 | 428 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 687
12 | 3 | 22 | 633 | 167 | 393 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 633
12 | 3 | 23 | 598 | 167 | 358 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 598
12 | 4 | 0 | 568 | 167 | 330 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 568
12 | 4 | 1 | 567 | 167 | 320 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 567
12 | 4 | 2 | 594 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 159 | 0 | 594
12 | 4 | 3 | 662 | 167 | 400 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 662
12 | 4 | 4 | 695 | 167 | 434 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 695
12 | 4 | 5 | 734 | 167 | 475 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 734
12 | 4 | 6 | 783 | 167 | 527 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 783
12 | 4 | 7 | 810 | 167 | 360 | 26 | 0 | 30 | 45 | 0 | 27 | 0 | 155 | 0 | 810
12 | 4 | 8 | 864 | 167 | 399 | 26 | 0 | 30 | 221 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 864
12 | 4 | 9 | 858 | 167 | 241 | 26 | 0 | 30 | 378 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 858
12 | 4 | 10 | 826 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 435 | 0 | 11 | 0 | 2 | -27 | 826
12 | 4 | 11 | 782 | 167 | 190 | 26 | 0 | 30 | 432 | 0 | 10 | 0 | -74 | 1 | 782
12 | 4 | 12 | 726 | 167 | 184 | 26 | 0 | 30 | 440 | 0 | 11 | 0 | -155 | 23 | 726
12 | 4 | 13 | 772 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 373 | 0 | 15 | 0 | 1 | -22 | 772
12 | 4 | 14 | 803 | 167 | 261 | 26 | 0 | 30 | 280 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 803
12 | 4 | 15 | 803 | 167 | 406 | 26 | 0 | 30 | 158 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 803
12 | 4 | 16 | 826 | 167 | 553 | 26 | 0 | 30 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 826
12 | 4 | 17 | 845 | 167 | 575 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 845
12 | 4 | 18 | 850 | 167 | 579 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 850
12 | 4 | 19 | 827 | 167 | 558 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 827
12 | 4 | 20 | 804 | 167 | 532 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 804
12 | 4 | 21 | 769 | 167 | 494 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 769
12 | 4 | 22 | 700 | 167 | 442 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 700
12 | 4 | 23 | 655 | 167 | 398 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 655
12 | 5 | 0 | 621 | 167 | 370 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 621
12 | 5 | 1 | 616 | 167 | 356 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 616
12 | 5 | 2 | 641 | 167 | 373 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 641
12 | 5 | 3 | 692 | 167 | 419 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 692
12 | 5 | 4 | 743 | 167 | 474 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 743
12 | 5 | 5 | 768 | 167 | 507 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 768
12 | 5 | 6 | 814 | 167 | 548 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 814
12 | 5 | 7 | 844 | 167 | 538 | 26 | 0 | 30 | 39 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 844
12 | 5 | 8 | 913 | 167 | 456 | 26 | 0 | 30 | 190 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 913
12 | 5 | 9 | 916 | 167 | 342 | 26 | 0 | 30 | 307 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 916
12 | 5 | 10 | 880 | 167 | 246 | 26 | 0 | 30 | 351 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 880
12 | 5 | 11 | 874 | 167 | 226 | 26 | 0 | 30 | 353 | 0 | 48 | 0 | 0 | 24 | 874
12 | 5 | 12 | 802 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 364 | 0 | 42 | 0 | 2 | -11 | 802
12 | 5 | 13 | 850 | 167 | 289 | 26 | 0 | 30 | 297 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 850
12 | 5 | 14 | 846 | 167 | 345 | 26 | 0 | 30 | 231 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 846
12 | 5 | 15 | 857 | 167 | 428 | 26 | 0 | 30 | 159 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 857
12 | 5 | 16 | 874 | 167 | 566 | 26 | 0 | 30 | 37 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 874
12 | 5 | 17 | 887 | 167 | 589 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 887
12 | 5 | 18 | 883 | 167 | 583 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 883
12 | 5 | 19 | 847 | 167 | 556 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 5 | 20 | 820 | 167 | 536 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 820
12 | 5 | 21 | 776 | 167 | 490 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 776
12 | 5 | 22 | 716 | 167 | 448 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 716
12 | 5 | 23 | 672 | 167 | 222 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 181 | 0 | 672
12 | 6 | 0 | 629 | 167 | 361 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 629
12 | 6 | 1 | 630 | 167 | 182 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 172 | 0 | 630
12 | 6 | 2 | 670 | 167 | 388 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 670
12 | 6 | 3 | 723 | 167 | 438 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 723
12 | 6 | 4 | 753 | 167 | 476 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 753
12 | 6 | 5 | 765 | 167 | 490 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 765
12 | 6 | 6 | 816 | 167 | 539 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 816
12 | 6 | 7 | 848 | 167 | 543 | 26 | 0 | 30 | 35 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 848
12 | 6 | 8 | 903 | 167 | 461 | 26 | 0 | 30 | 175 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 903
12 | 6 | 9 | 905 | 167 | 328 | 26 | 0 | 30 | 314 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 905
12 | 6 | 10 | 852 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 426 | 0 | 35 | 0 | 3 | -17 | 852
12 | 6 | 11 | 839 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 419 | 0 | 36 | 0 | 3 | -24 | 839
12 | 6 | 12 | 790 | 167 | 191 | 26 | 0 | 30 | 376 | 0 | 39 | 0 | -40 | 1 | 790
12 | 6 | 13 | 843 | 167 | 293 | 26 | 0 | 30 | 285 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 843
12 | 6 | 14 | 845 | 167 | 368 | 26 | 0 | 30 | 210 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 845
12 | 6 | 15 | 841 | 167 | 462 | 26 | 0 | 30 | 112 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 841
12 | 6 | 16 | 852 | 167 | 567 | 26 | 0 | 30 | 23 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 852
12 | 6 | 17 | 870 | 167 | 581 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 870
12 | 6 | 18 | 863 | 167 | 576 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 863
12 | 6 | 19 | 830 | 167 | 548 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 830
12 | 6 | 20 | 795 | 167 | 512 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 795
12 | 6 | 21 | 752 | 167 | 470 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 752
12 | 6 | 22 | 701 | 167 | 429 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 701
12 | 6 | 23 | 658 | 167 | 384 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 658
12 | 7 | 0 | 612 | 167 | 346 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 612
12 | 7 | 1 | 605 | 167 | 338 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 605
12 | 7 | 2 | 625 | 167 | 359 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 625
12 | 7 | 3 | 672 | 167 | 401 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 672
12 | 7 | 4 | 706 | 167 | 436 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 706
12 | 7 | 5 | 708 | 167 | 440 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 708
12 | 7 | 6 | 709 | 167 | 440 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 709
12 | 7 | 7 | 715 | 167 | 402 | 26 | 0 | 30 | 41 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 715
12 | 7 | 8 | 747 | 167 | 258 | 26 | 0 | 30 | 219 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 747
12 | 7 | 9 | 730 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 388 | 0 | 52 | 0 | 1 | -116 | 730
12 | 7 | 10 | 690 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 473 | 0 | 56 | 0 | -176 | -68 | 690
12 | 7 | 11 | 684 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 474 | 0 | 58 | 0 | -176 | -77 | 684
12 | 7 | 12 | 636 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 467 | 0 | 58 | 0 | -176 | -118 | 636
12 | 7 | 13 | 647 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 443 | 0 | 55 | 0 | -176 | -80 | 647
12 | 7 | 14 | 663 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 359 | 0 | 55 | 0 | 0 | -156 | 663
12 | 7 | 15 | 689 | 167 | 217 | 26 | 0 | 30 | 198 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 689
12 | 7 | 16 | 701 | 167 | 391 | 26 | 0 | 30 | 38 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 701
12 | 7 | 17 | 749 | 167 | 450 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 749
12 | 7 | 18 | 760 | 167 | 466 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 760
12 | 7 | 19 | 746 | 167 | 457 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 746
12 | 7 | 20 | 723 | 167 | 432 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 723
12 | 7 | 21 | 677 | 167 | 210 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 181 | 1 | 677
12 | 7 | 22 | 624 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 168 | 1 | 624
12 | 7 | 23 | 588 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 129 | 1 | 588
12 | 8 | 0 | 562 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 102 | 1 | 562
12 | 8 | 1 | 544 | 167 | 256 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 544
12 | 8 | 2 | 571 | 167 | 280 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 571
12 | 8 | 3 | 621 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 142 | 0 | 621
12 | 8 | 4 | 659 | 167 | 365 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 659
12 | 8 | 5 | 674 | 167 | 389 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 674
12 | 8 | 6 | 659 | 167 | 381 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 659
12 | 8 | 7 | 670 | 167 | 184 | 26 | 0 | 30 | 37 | 0 | 45 | 0 | 181 | 0 | 670
12 | 8 | 8 | 712 | 167 | 218 | 26 | 0 | 30 | 228 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 712
12 | 8 | 9 | 683 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 375 | 0 | 45 | 0 | -143 | 1 | 683
12 | 8 | 10 | 653 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 466 | 0 | 41 | 0 | -176 | -83 | 653
12 | 8 | 11 | 656 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 443 | 0 | 44 | 0 | -176 | -60 | 656
12 | 8 | 12 | 609 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 444 | 0 | 48 | 0 | -176 | -112 | 609
12 | 8 | 13 | 608 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 425 | 0 | 41 | 0 | -176 | -87 | 608
12 | 8 | 14 | 607 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 355 | 0 | 31 | 0 | -176 | -8 | 607
12 | 8 | 15 | 637 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 233 | 0 | 29 | 0 | 0 | -30 | 637
12 | 8 | 16 | 668 | 167 | 361 | 26 | 0 | 30 | 59 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 668
12 | 8 | 17 | 750 | 167 | 470 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 750
12 | 8 | 18 | 789 | 167 | 512 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 789
12 | 8 | 19 | 773 | 167 | 505 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 773
12 | 8 | 20 | 759 | 167 | 494 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 759
12 | 8 | 21 | 704 | 167 | 266 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 704
12 | 8 | 22 | 646 | 167 | 411 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 646
12 | 8 | 23 | 602 | 167 | 189 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 602
12 | 9 | 0 | 576 | 167 | 349 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 576
12 | 9 | 1 | 573 | 167 | 344 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 573
12 | 9 | 2 | 616 | 167 | 385 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 616
12 | 9 | 3 | 672 | 167 | 438 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 672
12 | 9 | 4 | 705 | 167 | 474 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 705
12 | 9 | 5 | 735 | 167 | 509 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 735
12 | 9 | 6 | 813 | 167 | 587 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 813
12 | 9 | 7 | 886 | 167 | 630 | 26 | 0 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 886
12 | 9 | 8 | 953 | 167 | 569 | 26 | 0 | 30 | 157 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 953
12 | 9 | 9 | 948 | 167 | 455 | 26 | 0 | 30 | 267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 948
12 | 9 | 10 | 886 | 167 | 277 | 26 | 0 | 30 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 886
12 | 9 | 11 | 872 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 445 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 872
12 | 9 | 12 | 813 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 384 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 813
12 | 9 | 13 | 847 | 167 | 297 | 26 | 0 | 30 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 9 | 14 | 840 | 167 | 355 | 26 | 0 | 30 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 9 | 15 | 864 | 167 | 473 | 26 | 0 | 30 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 864
12 | 9 | 16 | 891 | 167 | 625 | 26 | 0 | 30 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 891
12 | 9 | 17 | 914 | 167 | 658 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 914
12 | 9 | 18 | 923 | 167 | 665 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 923
12 | 9 | 19 | 893 | 167 | 642 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 893
12 | 9 | 20 | 865 | 167 | 612 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 865
12 | 9 | 21 | 811 | 167 | 559 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 811
12 | 9 | 22 | 734 | 167 | 498 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 734
12 | 9 | 23 | 682 | 167 | 445 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 682
12 | 10 | 0 | 638 | 167 | 403 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 638
12 | 10 | 1 | 642 | 167 | 405 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 642
12 | 10 | 2 | 677 | 167 | 434 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 677
12 | 10 | 3 | 728 | 167 | 481 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 728
12 | 10 | 4 | 767 | 167 | 525 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 767
12 | 10 | 5 | 793 | 167 | 555 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 793
12 | 10 | 6 | 851 | 167 | 612 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 851
12 | 10 | 7 | 895 | 167 | 626 | 26 | 0 | 30 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 895
12 | 10 | 8 | 964 | 167 | 566 | 26 | 0 | 30 | 165 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 964
12 | 10 | 9 | 949 | 167 | 454 | 26 | 0 | 30 | 261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 949
12 | 10 | 10 | 880 | 167 | 273 | 26 | 0 | 30 | 370 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 880
12 | 10 | 11 | 861 | 167 | 185 | 26 | 0 | 30 | 416 | 0 | 9 | 0 | 3 | 25 | 861
12 | 10 | 12 | 781 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 430 | 0 | 10 | 0 | 2 | -66 | 781
12 | 10 | 13 | 814 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 410 | 0 | 9 | 0 | 2 | -12 | 814
12 | 10 | 14 | 815 | 167 | 218 | 26 | 0 | 30 | 347 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 815
12 | 10 | 15 | 836 | 167 | 386 | 26 | 0 | 30 | 218 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 836
12 | 10 | 16 | 864 | 167 | 578 | 26 | 0 | 30 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 864
12 | 10 | 17 | 896 | 167 | 640 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 896
12 | 10 | 18 | 897 | 167 | 640 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 897
12 | 10 | 19 | 877 | 167 | 628 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 877
12 | 10 | 20 | 850 | 167 | 600 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 850
12 | 10 | 21 | 801 | 167 | 550 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 801
12 | 10 | 22 | 725 | 167 | 493 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 725
12 | 10 | 23 | 674 | 167 | 440 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 674
12 | 11 | 0 | 646 | 167 | 419 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 646
12 | 11 | 1 | 639 | 167 | 409 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 639
12 | 11 | 2 | 686 | 167 | 452 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 686
12 | 11 | 3 | 744 | 167 | 502 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 744
12 | 11 | 4 | 775 | 167 | 539 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 775
12 | 11 | 5 | 804 | 167 | 572 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 804
12 | 11 | 6 | 865 | 167 | 635 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 865
12 | 11 | 7 | 907 | 167 | 654 | 26 | 0 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 907
12 | 11 | 8 | 960 | 167 | 585 | 26 | 0 | 30 | 146 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 960
12 | 11 | 9 | 952 | 167 | 447 | 26 | 0 | 30 | 275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 952
12 | 11 | 10 | 885 | 167 | 269 | 26 | 0 | 30 | 385 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 885
12 | 11 | 11 | 852 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 477 | 0 | 8 | 0 | 3 | -41 | 852
12 | 11 | 12 | 816 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 427 | 0 | 13 | 0 | 2 | -31 | 816
12 | 11 | 13 | 830 | 167 | 258 | 26 | 0 | 30 | 328 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 830
12 | 11 | 14 | 839 | 167 | 308 | 26 | 0 | 30 | 299 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 839
12 | 11 | 15 | 851 | 167 | 440 | 26 | 0 | 30 | 179 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 851
12 | 11 | 16 | 866 | 167 | 587 | 26 | 0 | 30 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 866
12 | 11 | 17 | 897 | 167 | 630 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 897
12 | 11 | 18 | 905 | 167 | 634 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 905
12 | 11 | 19 | 882 | 167 | 617 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 882
12 | 11 | 20 | 854 | 167 | 587 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 854
12 | 11 | 21 | 818 | 167 | 554 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 818
12 | 11 | 22 | 747 | 167 | 504 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 747
12 | 11 | 23 | 687 | 167 | 447 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 687
12 | 12 | 0 | 635 | 167 | 402 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 635
12 | 12 | 1 | 639 | 167 | 311 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 85 | 0 | 639
12 | 12 | 2 | 676 | 167 | 423 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 676
12 | 12 | 3 | 724 | 167 | 471 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 724
12 | 12 | 4 | 771 | 167 | 524 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 771
12 | 12 | 5 | 802 | 167 | 566 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 802
12 | 12 | 6 | 866 | 167 | 632 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 866
12 | 12 | 7 | 899 | 167 | 634 | 26 | 0 | 30 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 899
12 | 12 | 8 | 959 | 167 | 530 | 26 | 0 | 30 | 197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 959
12 | 12 | 9 | 910 | 167 | 304 | 26 | 0 | 30 | 374 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 910
12 | 12 | 10 | 837 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 511 | 0 | 8 | 0 | 3 | -90 | 837
12 | 12 | 11 | 809 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 556 | 0 | 4 | 0 | 2 | -158 | 809
12 | 12 | 12 | 761 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 516 | 0 | 3 | 0 | 1 | -164 | 761
12 | 12 | 13 | 817 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 412 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 817
12 | 12 | 14 | 825 | 167 | 276 | 26 | 0 | 30 | 303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 825
12 | 12 | 15 | 853 | 167 | 449 | 26 | 0 | 30 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 853
12 | 12 | 16 | 880 | 167 | 614 | 26 | 0 | 30 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 880
12 | 12 | 17 | 897 | 167 | 631 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 897
12 | 12 | 18 | 901 | 167 | 637 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 901
12 | 12 | 19 | 878 | 167 | 619 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 12 | 20 | 847 | 167 | 591 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 847
12 | 12 | 21 | 809 | 167 | 552 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 809
12 | 12 | 22 | 738 | 167 | 501 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 738
12 | 12 | 23 | 678 | 167 | 443 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 678
12 | 13 | 0 | 644 | 167 | 415 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 644
12 | 13 | 1 | 647 | 167 | 415 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 647
12 | 13 | 2 | 677 | 167 | 442 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 677
12 | 13 | 3 | 743 | 167 | 504 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 743
12 | 13 | 4 | 780 | 167 | 543 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 780
12 | 13 | 5 | 792 | 167 | 561 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 792
12 | 13 | 6 | 844 | 167 | 616 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 844
12 | 13 | 7 | 885 | 167 | 637 | 26 | 0 | 30 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 885
12 | 13 | 8 | 935 | 167 | 509 | 26 | 0 | 30 | 200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 935
12 | 13 | 9 | 917 | 167 | 325 | 26 | 0 | 30 | 367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 917
12 | 13 | 10 | 877 | 167 | 211 | 26 | 0 | 30 | 439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 877
12 | 13 | 11 | 839 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 415 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 839
12 | 13 | 12 | 781 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 389 | 0 | 8 | 0 | 2 | -23 | 781
12 | 13 | 13 | 848 | 167 | 320 | 26 | 0 | 30 | 289 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 848
12 | 13 | 14 | 853 | 167 | 444 | 26 | 0 | 30 | 157 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 853
12 | 13 | 15 | 842 | 167 | 497 | 26 | 0 | 30 | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 842
12 | 13 | 16 | 867 | 167 | 587 | 26 | 0 | 30 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 867
12 | 13 | 17 | 880 | 167 | 593 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 880
12 | 13 | 18 | 877 | 167 | 585 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 877
12 | 13 | 19 | 840 | 167 | 552 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 13 | 20 | 825 | 167 | 535 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 825
12 | 13 | 21 | 781 | 167 | 488 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 781
12 | 13 | 22 | 730 | 167 | 458 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 730
12 | 13 | 23 | 681 | 167 | 407 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 681
12 | 14 | 0 | 641 | 167 | 372 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 641
12 | 14 | 1 | 647 | 167 | 192 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 181 | 0 | 647
12 | 14 | 2 | 675 | 167 | 401 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 675
12 | 14 | 3 | 717 | 167 | 440 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 717
12 | 14 | 4 | 739 | 167 | 469 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 739
12 | 14 | 5 | 746 | 167 | 485 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 746
12 | 14 | 6 | 753 | 167 | 498 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 753
12 | 14 | 7 | 777 | 167 | 506 | 26 | 0 | 30 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 777
12 | 14 | 8 | 819 | 167 | 407 | 26 | 0 | 30 | 168 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 819
12 | 14 | 9 | 794 | 167 | 241 | 26 | 0 | 30 | 305 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 794
12 | 14 | 10 | 746 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 393 | 0 | 23 | 0 | 1 | -76 | 746
12 | 14 | 11 | 701 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 438 | 0 | 17 | 0 | -173 | 14 | 701
12 | 14 | 12 | 692 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 398 | 0 | 18 | 0 | -44 | -85 | 692
12 | 14 | 13 | 697 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 336 | 0 | 19 | 0 | 0 | -63 | 697
12 | 14 | 14 | 708 | 167 | 186 | 26 | 0 | 30 | 271 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 708
12 | 14 | 15 | 715 | 167 | 288 | 26 | 0 | 30 | 181 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 715
12 | 14 | 16 | 745 | 167 | 450 | 26 | 0 | 30 | 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 745
12 | 14 | 17 | 807 | 167 | 534 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 807
12 | 14 | 18 | 820 | 167 | 544 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 820
12 | 14 | 19 | 807 | 167 | 535 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 807
12 | 14 | 20 | 787 | 167 | 508 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 787
12 | 14 | 21 | 750 | 167 | 468 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 750
12 | 14 | 22 | 695 | 167 | 431 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 695
12 | 14 | 23 | 658 | 167 | 388 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 658
12 | 15 | 0 | 652 | 167 | 380 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 652
12 | 15 | 1 | 632 | 167 | 356 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 632
12 | 15 | 2 | 657 | 167 | 376 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 657
12 | 15 | 3 | 703 | 167 | 418 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 703
12 | 15 | 4 | 730 | 167 | 446 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 730
12 | 15 | 5 | 720 | 167 | 438 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 720
12 | 15 | 6 | 719 | 167 | 442 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 719
12 | 15 | 7 | 751 | 167 | 454 | 26 | 0 | 30 | 27 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 751
12 | 15 | 8 | 762 | 167 | 313 | 26 | 0 | 30 | 176 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 762
12 | 15 | 9 | 723 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 288 | 0 | 54 | 0 | 0 | -24 | 723
12 | 15 | 10 | 679 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 353 | 0 | 52 | 0 | -132 | 1 | 679
12 | 15 | 11 | 664 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 350 | 0 | 54 | 0 | -147 | 2 | 664
12 | 15 | 12 | 670 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 320 | 0 | 55 | 0 | -111 | 1 | 670
12 | 15 | 13 | 658 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 260 | 0 | 53 | 0 | -61 | 1 | 658
12 | 15 | 14 | 660 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 209 | 0 | 50 | 0 | 0 | -4 | 660
12 | 15 | 15 | 676 | 167 | 279 | 26 | 0 | 30 | 127 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 676
12 | 15 | 16 | 717 | 167 | 421 | 26 | 0 | 30 | 22 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 717
12 | 15 | 17 | 784 | 167 | 486 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 784
12 | 15 | 18 | 804 | 167 | 510 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 804
12 | 15 | 19 | 801 | 167 | 509 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 801
12 | 15 | 20 | 775 | 167 | 491 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 775
12 | 15 | 21 | 737 | 167 | 453 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 737
12 | 15 | 22 | 679 | 167 | 416 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 679
12 | 15 | 23 | 615 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 171 | 1 | 615
12 | 16 | 0 | 592 | 167 | 223 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 105 | 1 | 592
12 | 16 | 1 | 586 | 167 | 321 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 586
12 | 16 | 2 | 625 | 167 | 362 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 625
12 | 16 | 3 | 683 | 167 | 240 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 181 | -1 | 683
12 | 16 | 4 | 726 | 167 | 467 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 726
12 | 16 | 5 | 772 | 167 | 517 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 772
12 | 16 | 6 | 834 | 167 | 579 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 834
12 | 16 | 7 | 887 | 167 | 618 | 26 | 0 | 30 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 887
12 | 16 | 8 | 945 | 167 | 579 | 26 | 0 | 30 | 106 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 945
12 | 16 | 9 | 939 | 167 | 435 | 26 | 0 | 30 | 243 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 939
12 | 16 | 10 | 908 | 167 | 355 | 26 | 0 | 30 | 287 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 908
12 | 16 | 11 | 889 | 167 | 338 | 26 | 0 | 30 | 282 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 889
12 | 16 | 12 | 828 | 167 | 277 | 26 | 0 | 30 | 270 | 0 | 42 | 0 | 0 | 16 | 828
12 | 16 | 13 | 869 | 167 | 288 | 26 | 0 | 30 | 294 | 0 | 43 | 0 | 0 | 21 | 869
12 | 16 | 14 | 879 | 167 | 353 | 26 | 0 | 30 | 257 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 879
12 | 16 | 15 | 898 | 167 | 451 | 26 | 0 | 30 | 187 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 898
12 | 16 | 16 | 933 | 167 | 630 | 26 | 0 | 30 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 933
12 | 16 | 17 | 955 | 167 | 674 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 16 | 18 | 969 | 167 | 691 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 969
12 | 16 | 19 | 939 | 167 | 668 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 939
12 | 16 | 20 | 915 | 167 | 644 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 915
12 | 16 | 21 | 875 | 167 | 608 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 875
12 | 16 | 22 | 795 | 167 | 551 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 795
12 | 16 | 23 | 731 | 167 | 484 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 731
12 | 17 | 0 | 692 | 167 | 443 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 692
12 | 17 | 1 | 706 | 167 | 454 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 706
12 | 17 | 2 | 743 | 167 | 495 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 743
12 | 17 | 3 | 796 | 167 | 545 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 796
12 | 17 | 4 | 825 | 167 | 579 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 825
12 | 17 | 5 | 847 | 167 | 600 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 847
12 | 17 | 6 | 929 | 167 | 674 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 929
12 | 17 | 7 | 965 | 167 | 689 | 26 | 0 | 30 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 965
12 | 17 | 8 | 1005 | 167 | 581 | 26 | 0 | 30 | 164 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1005
12 | 17 | 9 | 985 | 167 | 448 | 26 | 0 | 30 | 277 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 985
12 | 17 | 10 | 937 | 167 | 340 | 26 | 0 | 30 | 333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 937
12 | 17 | 11 | 911 | 167 | 300 | 26 | 0 | 30 | 345 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 911
12 | 17 | 12 | 864 | 167 | 282 | 26 | 0 | 30 | 312 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 864
12 | 17 | 13 | 901 | 167 | 330 | 26 | 0 | 30 | 304 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 901
12 | 17 | 14 | 889 | 167 | 341 | 26 | 0 | 30 | 286 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 889
12 | 17 | 15 | 912 | 167 | 435 | 26 | 0 | 30 | 217 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 912
12 | 17 | 16 | 938 | 167 | 630 | 26 | 0 | 30 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 17 | 17 | 960 | 167 | 681 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 960
12 | 17 | 18 | 972 | 167 | 689 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 972
12 | 17 | 19 | 946 | 167 | 675 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 946
12 | 17 | 20 | 924 | 167 | 653 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 924
12 | 17 | 21 | 872 | 167 | 597 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 872
12 | 17 | 22 | 808 | 167 | 548 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 808
12 | 17 | 23 | 747 | 167 | 491 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 747
12 | 18 | 0 | 721 | 167 | 471 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 721
12 | 18 | 1 | 720 | 167 | 468 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 720
12 | 18 | 2 | 755 | 167 | 497 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 755
12 | 18 | 3 | 806 | 167 | 544 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 806
12 | 18 | 4 | 830 | 167 | 572 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 830
12 | 18 | 5 | 845 | 167 | 592 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 845
12 | 18 | 6 | 907 | 167 | 657 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 907
12 | 18 | 7 | 957 | 167 | 698 | 26 | 0 | 30 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 957
12 | 18 | 8 | 1018 | 167 | 643 | 26 | 0 | 30 | 131 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1018
12 | 18 | 9 | 983 | 167 | 448 | 26 | 0 | 30 | 293 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 983
12 | 18 | 10 | 911 | 167 | 260 | 26 | 0 | 30 | 407 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 911
12 | 18 | 11 | 920 | 167 | 280 | 26 | 0 | 30 | 396 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 920
12 | 18 | 12 | 824 | 167 | 215 | 26 | 0 | 30 | 365 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 824
12 | 18 | 13 | 885 | 167 | 266 | 26 | 0 | 30 | 374 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 885
12 | 18 | 14 | 899 | 167 | 332 | 26 | 0 | 30 | 326 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 899
12 | 18 | 15 | 927 | 167 | 477 | 26 | 0 | 30 | 208 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 927
12 | 18 | 16 | 945 | 167 | 652 | 26 | 0 | 30 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 945
12 | 18 | 17 | 967 | 167 | 699 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 967
12 | 18 | 18 | 978 | 167 | 707 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 978
12 | 18 | 19 | 950 | 167 | 691 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 950
12 | 18 | 20 | 929 | 167 | 668 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 929
12 | 18 | 21 | 877 | 167 | 616 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 877
12 | 18 | 22 | 806 | 167 | 556 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 806
12 | 18 | 23 | 749 | 167 | 498 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 749
12 | 19 | 0 | 721 | 167 | 472 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 721
12 | 19 | 1 | 719 | 167 | 460 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 719
12 | 19 | 2 | 752 | 167 | 488 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 752
12 | 19 | 3 | 795 | 167 | 520 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 795
12 | 19 | 4 | 813 | 167 | 542 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 813
12 | 19 | 5 | 837 | 167 | 567 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 19 | 6 | 909 | 167 | 634 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 909
12 | 19 | 7 | 966 | 167 | 670 | 26 | 0 | 30 | 19 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 966
12 | 19 | 8 | 1026 | 167 | 582 | 26 | 0 | 30 | 174 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1026
12 | 19 | 9 | 997 | 167 | 420 | 26 | 0 | 30 | 308 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 997
12 | 19 | 10 | 920 | 167 | 216 | 26 | 0 | 30 | 431 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3 | 920
12 | 19 | 11 | 903 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 472 | 0 | 44 | 0 | 4 | -22 | 903
12 | 19 | 12 | 843 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 470 | 0 | 36 | 0 | 3 | -71 | 843
12 | 19 | 13 | 894 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 430 | 0 | 36 | 0 | 4 | 19 | 894
12 | 19 | 14 | 901 | 167 | 307 | 26 | 0 | 30 | 338 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 901
12 | 19 | 15 | 931 | 167 | 472 | 26 | 0 | 30 | 207 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 931
12 | 19 | 16 | 963 | 167 | 657 | 26 | 0 | 30 | 57 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 963
12 | 19 | 17 | 984 | 167 | 710 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 984
12 | 19 | 18 | 993 | 167 | 725 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 993
12 | 19 | 19 | 970 | 167 | 715 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 970
12 | 19 | 20 | 955 | 167 | 702 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 19 | 21 | 918 | 167 | 667 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 918
12 | 19 | 22 | 854 | 167 | 620 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 854
12 | 19 | 23 | 804 | 167 | 570 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 804
12 | 20 | 0 | 766 | 167 | 535 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 766
12 | 20 | 1 | 768 | 167 | 537 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 768
12 | 20 | 2 | 787 | 167 | 553 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 787
12 | 20 | 3 | 835 | 167 | 601 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 835
12 | 20 | 4 | 861 | 167 | 630 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 861
12 | 20 | 5 | 901 | 167 | 675 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 901
12 | 20 | 6 | 971 | 167 | 743 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 971
12 | 20 | 7 | 1027 | 167 | 780 | 26 | 0 | 30 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1027
12 | 20 | 8 | 1065 | 167 | 687 | 26 | 0 | 30 | 147 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1065
12 | 20 | 9 | 1053 | 167 | 549 | 26 | 0 | 30 | 269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1053
12 | 20 | 10 | 986 | 167 | 409 | 26 | 0 | 30 | 336 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 986
12 | 20 | 11 | 930 | 167 | 312 | 26 | 0 | 30 | 379 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 930
12 | 20 | 12 | 833 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 398 | 0 | 9 | 0 | 3 | 18 | 833
12 | 20 | 13 | 872 | 167 | 239 | 26 | 0 | 30 | 384 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 872
12 | 20 | 14 | 864 | 167 | 331 | 26 | 0 | 30 | 304 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 864
12 | 20 | 15 | 870 | 167 | 435 | 26 | 0 | 30 | 198 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 870
12 | 20 | 16 | 907 | 167 | 612 | 26 | 0 | 30 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 907
12 | 20 | 17 | 942 | 167 | 678 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 942
12 | 20 | 18 | 959 | 167 | 692 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 959
12 | 20 | 19 | 939 | 167 | 673 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 939
12 | 20 | 20 | 921 | 167 | 652 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 921
12 | 20 | 21 | 874 | 167 | 601 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 874
12 | 20 | 22 | 815 | 167 | 560 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 815
12 | 20 | 23 | 758 | 167 | 507 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 758
12 | 21 | 0 | 718 | 167 | 475 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 718
12 | 21 | 1 | 713 | 167 | 467 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 713
12 | 21 | 2 | 738 | 167 | 492 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 738
12 | 21 | 3 | 778 | 167 | 528 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 778
12 | 21 | 4 | 783 | 167 | 540 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 783
12 | 21 | 5 | 770 | 167 | 536 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 770
12 | 21 | 6 | 776 | 167 | 542 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 776
12 | 21 | 7 | 793 | 167 | 543 | 26 | 0 | 30 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 793
12 | 21 | 8 | 836 | 167 | 480 | 26 | 0 | 30 | 115 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 836
12 | 21 | 9 | 829 | 167 | 375 | 26 | 0 | 30 | 209 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 829
12 | 21 | 10 | 785 | 167 | 265 | 26 | 0 | 30 | 262 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 785
12 | 21 | 11 | 762 | 167 | 230 | 26 | 0 | 30 | 262 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 762
12 | 21 | 12 | 748 | 167 | 238 | 26 | 0 | 30 | 235 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 748
12 | 21 | 13 | 739 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 178 | 0 | 65 | 0 | 90 | 1 | 739
12 | 21 | 14 | 764 | 167 | 366 | 26 | 0 | 30 | 109 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 764
12 | 21 | 15 | 751 | 167 | 413 | 26 | 0 | 30 | 51 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 751
12 | 21 | 16 | 784 | 167 | 479 | 26 | 0 | 30 | 16 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 784
12 | 21 | 17 | 824 | 167 | 511 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 824
12 | 21 | 18 | 832 | 167 | 522 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 832
12 | 21 | 19 | 819 | 167 | 516 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 819
12 | 21 | 20 | 791 | 167 | 484 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 791
12 | 21 | 21 | 745 | 167 | 442 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 745
12 | 21 | 22 | 699 | 167 | 416 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 699
12 | 21 | 23 | 666 | 167 | 380 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 666
12 | 22 | 0 | 625 | 167 | 349 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 625
12 | 22 | 1 | 626 | 167 | 349 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 626
12 | 22 | 2 | 657 | 167 | 378 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 657
12 | 22 | 3 | 705 | 167 | 422 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 705
12 | 22 | 4 | 720 | 167 | 451 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 720
12 | 22 | 5 | 710 | 167 | 454 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 710
12 | 22 | 6 | 710 | 167 | 449 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 710
12 | 22 | 7 | 740 | 167 | 461 | 26 | 0 | 30 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 740
12 | 22 | 8 | 786 | 167 | 374 | 26 | 0 | 30 | 150 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 786
12 | 22 | 9 | 776 | 167 | 230 | 26 | 0 | 30 | 271 | 0 | 43 | 0 | 0 | 9 | 776
12 | 22 | 10 | 741 | 167 | 186 | 26 | 0 | 30 | 356 | 0 | 45 | 0 | -82 | 13 | 741
12 | 22 | 11 | 713 | 167 | 183 | 26 | 0 | 30 | 377 | 0 | 47 | 0 | -131 | 14 | 713
12 | 22 | 12 | 688 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 387 | 0 | 47 | 0 | -167 | 16 | 688
12 | 22 | 13 | 673 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 379 | 0 | 53 | 0 | -176 | 12 | 673
12 | 22 | 14 | 673 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 319 | 0 | 53 | 0 | 0 | -104 | 673
12 | 22 | 15 | 708 | 167 | 231 | 26 | 0 | 30 | 197 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6 | 708
12 | 22 | 16 | 754 | 167 | 434 | 26 | 0 | 30 | 51 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 754
12 | 22 | 17 | 838 | 167 | 540 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 838
12 | 22 | 18 | 878 | 167 | 583 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 22 | 19 | 868 | 167 | 579 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 868
12 | 22 | 20 | 855 | 167 | 573 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 855
12 | 22 | 21 | 810 | 167 | 529 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 810
12 | 22 | 22 | 744 | 167 | 483 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 744
12 | 22 | 23 | 695 | 167 | 444 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 695
12 | 23 | 0 | 660 | 167 | 262 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 155 | 2 | 660
12 | 23 | 1 | 661 | 167 | 239 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 661
12 | 23 | 2 | 698 | 167 | 272 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 698
12 | 23 | 3 | 738 | 167 | 490 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 738
12 | 23 | 4 | 766 | 167 | 519 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 766
12 | 23 | 5 | 809 | 167 | 566 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 809
12 | 23 | 6 | 896 | 167 | 651 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 896
12 | 23 | 7 | 971 | 167 | 705 | 26 | 0 | 30 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 971
12 | 23 | 8 | 1039 | 167 | 603 | 26 | 0 | 30 | 193 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1039
12 | 23 | 9 | 1003 | 167 | 395 | 26 | 0 | 30 | 363 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1003
12 | 23 | 10 | 930 | 167 | 188 | 26 | 0 | 30 | 491 | 0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 930
12 | 23 | 11 | 880 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 535 | 0 | 30 | 0 | 3 | -93 | 880
12 | 23 | 12 | 826 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 519 | 0 | 33 | 0 | 2 | -133 | 826
12 | 23 | 13 | 861 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 469 | 0 | 35 | 0 | 3 | -51 | 861
12 | 23 | 14 | 859 | 167 | 211 | 26 | 0 | 30 | 371 | 0 | 33 | 0 | 0 | 21 | 859
12 | 23 | 15 | 882 | 167 | 399 | 26 | 0 | 30 | 229 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 882
12 | 23 | 16 | 921 | 167 | 600 | 26 | 0 | 30 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 921
12 | 23 | 17 | 949 | 167 | 664 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 949
12 | 23 | 18 | 961 | 167 | 676 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 961
12 | 23 | 19 | 938 | 167 | 659 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 23 | 20 | 917 | 167 | 639 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 917
12 | 23 | 21 | 876 | 167 | 603 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 876
12 | 23 | 22 | 810 | 167 | 551 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 810
12 | 23 | 23 | 762 | 167 | 505 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 762
12 | 24 | 0 | 724 | 167 | 467 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 724
12 | 24 | 1 | 726 | 167 | 465 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 726
12 | 24 | 2 | 751 | 167 | 488 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 751
12 | 24 | 3 | 798 | 167 | 532 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 798
12 | 24 | 4 | 808 | 167 | 543 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 808
12 | 24 | 5 | 821 | 167 | 567 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 821
12 | 24 | 6 | 891 | 167 | 646 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 891
12 | 24 | 7 | 951 | 167 | 685 | 26 | 0 | 30 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 951
12 | 24 | 8 | 1022 | 167 | 587 | 26 | 0 | 30 | 193 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1022
12 | 24 | 9 | 993 | 167 | 418 | 26 | 0 | 30 | 334 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 993
12 | 24 | 10 | 930 | 167 | 241 | 26 | 0 | 30 | 424 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 930
12 | 24 | 11 | 890 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 474 | 0 | 12 | 0 | 4 | -5 | 890
12 | 24 | 12 | 817 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 459 | 0 | 10 | 0 | 2 | -59 | 817
12 | 24 | 13 | 847 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 437 | 0 | 11 | 0 | 3 | -9 | 847
12 | 24 | 14 | 858 | 167 | 254 | 26 | 0 | 30 | 346 | 0 | 13 | 0 | 0 | 22 | 858
12 | 24 | 15 | 877 | 167 | 425 | 26 | 0 | 30 | 218 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 877
12 | 24 | 16 | 908 | 167 | 614 | 26 | 0 | 30 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 908
12 | 24 | 17 | 928 | 167 | 669 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 928
12 | 24 | 18 | 932 | 167 | 674 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 932
12 | 24 | 19 | 911 | 167 | 661 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 911
12 | 24 | 20 | 891 | 167 | 642 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 891
12 | 24 | 21 | 854 | 167 | 606 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 854
12 | 24 | 22 | 780 | 167 | 550 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 780
12 | 24 | 23 | 736 | 167 | 503 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 736
12 | 25 | 0 | 707 | 167 | 480 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 707
12 | 25 | 1 | 712 | 167 | 480 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 712
12 | 25 | 2 | 756 | 167 | 519 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 756
12 | 25 | 3 | 802 | 167 | 566 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 802
12 | 25 | 4 | 829 | 167 | 596 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 829
12 | 25 | 5 | 850 | 167 | 622 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 850
12 | 25 | 6 | 916 | 167 | 687 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 916
12 | 25 | 7 | 971 | 167 | 710 | 26 | 0 | 30 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 971
12 | 25 | 8 | 1036 | 167 | 593 | 26 | 0 | 30 | 206 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1036
12 | 25 | 9 | 1000 | 167 | 406 | 26 | 0 | 30 | 359 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1000
12 | 25 | 10 | 899 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 480 | 0 | 12 | 0 | 4 | -2 | 899
12 | 25 | 11 | 830 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 564 | 0 | 15 | 0 | 3 | -157 | 830
12 | 25 | 12 | 762 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 565 | 0 | 17 | 0 | 1 | -226 | 762
12 | 25 | 13 | 778 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 489 | 0 | 19 | 0 | 1 | -136 | 778
12 | 25 | 14 | 779 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 380 | 0 | 21 | 0 | 1 | -28 | 779
12 | 25 | 15 | 811 | 167 | 340 | 26 | 0 | 30 | 231 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 811
12 | 25 | 16 | 851 | 167 | 553 | 26 | 0 | 30 | 60 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 851
12 | 25 | 17 | 888 | 167 | 615 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 888
12 | 25 | 18 | 902 | 167 | 619 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 902
12 | 25 | 19 | 875 | 167 | 592 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 875
12 | 25 | 20 | 842 | 167 | 554 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 842
12 | 25 | 21 | 786 | 167 | 496 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 786
12 | 25 | 22 | 713 | 167 | 440 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 713
12 | 25 | 23 | 657 | 167 | 388 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 657
12 | 26 | 0 | 621 | 167 | 361 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 621
12 | 26 | 1 | 613 | 167 | 354 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 613
12 | 26 | 2 | 643 | 167 | 378 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 643
12 | 26 | 3 | 685 | 167 | 409 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 685
12 | 26 | 4 | 719 | 167 | 443 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 719
12 | 26 | 5 | 736 | 167 | 466 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 736
12 | 26 | 6 | 772 | 167 | 510 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 772
12 | 26 | 7 | 810 | 167 | 546 | 26 | 0 | 30 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 810
12 | 26 | 8 | 884 | 167 | 528 | 26 | 0 | 30 | 96 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 884
12 | 26 | 9 | 905 | 167 | 431 | 26 | 0 | 30 | 211 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 905
12 | 26 | 10 | 856 | 167 | 345 | 26 | 0 | 30 | 241 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 856
12 | 26 | 11 | 807 | 167 | 221 | 26 | 0 | 30 | 311 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 807
12 | 26 | 12 | 756 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 346 | 0 | 56 | 0 | 1 | -52 | 756
12 | 26 | 13 | 791 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 318 | 0 | 57 | 0 | 2 | 9 | 791
12 | 26 | 14 | 771 | 167 | 197 | 26 | 0 | 30 | 276 | 0 | 57 | 0 | 0 | 18 | 771
12 | 26 | 15 | 787 | 167 | 303 | 26 | 0 | 30 | 205 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 787
12 | 26 | 16 | 808 | 167 | 473 | 26 | 0 | 30 | 65 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 808
12 | 26 | 17 | 831 | 167 | 532 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 831
12 | 26 | 18 | 846 | 167 | 546 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 846
12 | 26 | 19 | 817 | 167 | 527 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 817
12 | 26 | 20 | 782 | 167 | 493 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 782
12 | 26 | 21 | 745 | 167 | 460 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 745
12 | 26 | 22 | 683 | 167 | 411 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 683
12 | 26 | 23 | 635 | 167 | 360 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 635
12 | 27 | 0 | 606 | 167 | 334 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 606
12 | 27 | 1 | 598 | 167 | 316 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 598
12 | 27 | 2 | 631 | 167 | 341 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 631
12 | 27 | 3 | 678 | 167 | 382 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 678
12 | 27 | 4 | 701 | 167 | 408 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 701
12 | 27 | 5 | 714 | 167 | 429 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 714
12 | 27 | 6 | 757 | 167 | 475 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 757
12 | 27 | 7 | 796 | 167 | 492 | 26 | 0 | 30 | 21 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 796
12 | 27 | 8 | 869 | 167 | 388 | 26 | 0 | 30 | 202 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 869
12 | 27 | 9 | 830 | 167 | 201 | 26 | 0 | 30 | 349 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 830
12 | 27 | 10 | 778 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 426 | 0 | 57 | 0 | 1 | -111 | 778
12 | 27 | 11 | 758 | 167 | 188 | 26 | 0 | 30 | 450 | 0 | 54 | 0 | -158 | 1 | 758
12 | 27 | 12 | 707 | 167 | 183 | 26 | 0 | 30 | 476 | 0 | 50 | 0 | -176 | -49 | 707
12 | 27 | 13 | 708 | 167 | 183 | 26 | 0 | 30 | 462 | 0 | 42 | 0 | -26 | -176 | 708
12 | 27 | 14 | 714 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 382 | 0 | 40 | 0 | 0 | -113 | 714
12 | 27 | 15 | 739 | 167 | 240 | 26 | 0 | 30 | 234 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 739
12 | 27 | 16 | 780 | 167 | 449 | 26 | 0 | 30 | 70 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 780
12 | 27 | 17 | 821 | 167 | 533 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 821
12 | 27 | 18 | 840 | 167 | 549 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 27 | 19 | 829 | 167 | 541 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 829
12 | 27 | 20 | 798 | 167 | 510 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 798
12 | 27 | 21 | 745 | 167 | 452 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 745
12 | 27 | 22 | 680 | 167 | 401 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 680
12 | 27 | 23 | 629 | 167 | 348 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 629
12 | 28 | 0 | 599 | 167 | 323 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 599
12 | 28 | 1 | 595 | 167 | 314 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 595
12 | 28 | 2 | 629 | 167 | 337 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 629
12 | 28 | 3 | 665 | 167 | 373 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 665
12 | 28 | 4 | 684 | 167 | 399 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 684
12 | 28 | 5 | 681 | 167 | 401 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 681
12 | 28 | 6 | 699 | 167 | 421 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 699
12 | 28 | 7 | 729 | 167 | 437 | 26 | 0 | 30 | 13 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 729
12 | 28 | 8 | 799 | 167 | 387 | 26 | 0 | 30 | 132 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 799
12 | 28 | 9 | 803 | 167 | 264 | 26 | 0 | 30 | 257 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 803
12 | 28 | 10 | 744 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 367 | 0 | 60 | 0 | 1 | -89 | 744
12 | 28 | 11 | 718 | 167 | 184 | 26 | 0 | 30 | 445 | 0 | 54 | 0 | -176 | -12 | 718
12 | 28 | 12 | 685 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 460 | 0 | 54 | 0 | -176 | -58 | 685
12 | 28 | 13 | 673 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 409 | 0 | 55 | 0 | -176 | -20 | 673
12 | 28 | 14 | 674 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 329 | 0 | 50 | 0 | -111 | 1 | 674
12 | 28 | 15 | 684 | 167 | 212 | 26 | 0 | 30 | 204 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 684
12 | 28 | 16 | 730 | 167 | 408 | 26 | 0 | 30 | 57 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 730
12 | 28 | 17 | 799 | 167 | 508 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 799
12 | 28 | 18 | 827 | 167 | 536 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 827
12 | 28 | 19 | 822 | 167 | 541 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 822
12 | 28 | 20 | 789 | 167 | 508 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 789
12 | 28 | 21 | 751 | 167 | 466 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 751
12 | 28 | 22 | 679 | 167 | 405 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 679
12 | 28 | 23 | 630 | 167 | 357 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 630
12 | 29 | 0 | 603 | 167 | 331 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 603
12 | 29 | 1 | 602 | 167 | 182 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 142 | 1 | 602
12 | 29 | 2 | 627 | 167 | 346 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 627
12 | 29 | 3 | 655 | 167 | 373 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 655
12 | 29 | 4 | 652 | 167 | 374 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 652
12 | 29 | 5 | 646 | 167 | 238 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 138 | 1 | 646
12 | 29 | 6 | 640 | 167 | 374 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 640
12 | 29 | 7 | 666 | 167 | 387 | 26 | 0 | 30 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 666
12 | 29 | 8 | 709 | 167 | 319 | 26 | 0 | 30 | 124 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 709
12 | 29 | 9 | 691 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 | 691
12 | 29 | 10 | 643 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 342 | 0 | 32 | 0 | -137 | 1 | 643
12 | 29 | 11 | 617 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 382 | 0 | 30 | 0 | -176 | -24 | 617
12 | 29 | 12 | 609 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 354 | 0 | 29 | 0 | -176 | -3 | 609
12 | 29 | 13 | 594 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 294 | 0 | 29 | 0 | -139 | 5 | 594
12 | 29 | 14 | 586 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 230 | 0 | 27 | 0 | -76 | 0 | 586
12 | 29 | 15 | 604 | 167 | 215 | 26 | 0 | 30 | 145 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 604
12 | 29 | 16 | 640 | 167 | 360 | 26 | 0 | 30 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 640
12 | 29 | 17 | 715 | 167 | 455 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 715
12 | 29 | 18 | 752 | 167 | 492 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 752
12 | 29 | 19 | 747 | 167 | 493 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 747
12 | 29 | 20 | 734 | 167 | 479 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 734
12 | 29 | 21 | 699 | 167 | 446 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 699
12 | 29 | 22 | 630 | 167 | 214 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 630
12 | 29 | 23 | 596 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 176 | 0 | 596
12 | 30 | 0 | 579 | 167 | 309 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 579
12 | 30 | 1 | 574 | 167 | 182 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 154 | 0 | 574
12 | 30 | 2 | 604 | 167 | 358 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 604
12 | 30 | 3 | 640 | 167 | 206 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | -1 | 640
12 | 30 | 4 | 645 | 167 | 208 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 645
12 | 30 | 5 | 641 | 167 | 389 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 641
12 | 30 | 6 | 655 | 167 | 405 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 655
12 | 30 | 7 | 693 | 167 | 431 | 26 | 0 | 30 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 693
12 | 30 | 8 | 715 | 167 | 337 | 26 | 0 | 30 | 131 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 715
12 | 30 | 9 | 690 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 291 | 0 | 17 | 0 | 0 | -23 | 690
12 | 30 | 10 | 647 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 396 | 0 | 15 | 0 | -171 | 2 | 647
12 | 30 | 11 | 600 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 426 | 0 | 13 | 0 | -176 | -68 | 600
12 | 30 | 12 | 588 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 377 | 0 | 13 | 0 | -176 | -31 | 588
12 | 30 | 13 | 569 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 310 | 0 | 16 | 0 | -164 | 2 | 569
12 | 30 | 14 | 559 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 253 | 0 | 18 | 0 | -118 | 1 | 559
12 | 30 | 15 | 576 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 156 | 0 | 18 | 0 | 0 | -3 | 576
12 | 30 | 16 | 600 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 41 | 0 | 22 | 0 | 131 | 1 | 600
12 | 30 | 17 | 675 | 167 | 398 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 675
12 | 30 | 18 | 703 | 167 | 424 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 703
12 | 30 | 19 | 691 | 167 | 420 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 691
12 | 30 | 20 | 664 | 167 | 390 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 664
12 | 30 | 21 | 624 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 163 | 1 | 624
12 | 30 | 22 | 566 | 167 | 299 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 566
12 | 30 | 23 | 545 | 167 | 279 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 545
12 | 31 | 0 | 516 | 167 | 254 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 516
12 | 31 | 1 | 510 | 167 | 245 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 510
12 | 31 | 2 | 539 | 167 | 271 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 539
12 | 31 | 3 | 582 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 130 | 0 | 582
12 | 31 | 4 | 594 | 167 | 315 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 594
12 | 31 | 5 | 581 | 167 | 298 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 581
12 | 31 | 6 | 568 | 167 | 289 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 568
12 | 31 | 7 | 583 | 167 | 299 | 26 | 0 | 30 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 583
12 | 31 | 8 | 608 | 167 | 196 | 26 | 0 | 30 | 137 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 608
12 | 31 | 9 | 577 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 306 | 0 | 59 | 0 | -84 | -109 | 577
12 | 31 | 10 | 549 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 395 | 0 | 63 | 0 | -176 | -138 | 549
12 | 31 | 11 | 526 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 366 | 0 | 64 | 0 | -176 | -133 | 526
12 | 31 | 12 | 501 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 413 | -27 | 66 | -46 | -176 | -134 | 501
12 | 31 | 13 | 501 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 402 | 0 | 65 | 0 | -176 | -195 | 501
12 | 31 | 14 | 500 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 343 | 0 | 63 | 0 | -176 | -135 | 500
12 | 31 | 15 | 534 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 233 | 0 | 59 | 0 | -84 | -79 | 534
12 | 31 | 16 | 570 | 167 | 223 | 26 | 0 | 30 | 73 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 570
12 | 31 | 17 | 642 | 167 | 346 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 642
12 | 31 | 18 | 675 | 167 | 384 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 675
12 | 31 | 19 | 663 | 167 | 389 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 663
12 | 31 | 20 | 649 | 167 | 378 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 649
12 | 31 | 21 | 626 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 177 | 2 | 626
12 | 31 | 22 | 592 | 167 | 349 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 592
12 | 31 | 23 | 591 | 167 | 353 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 591
1 | 1 | 0 | 645 | 167 | 402 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 645
1 | 1 | 1 | 636 | 167 | 201 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 636
1 | 1 | 2 | 658 | 167 | 224 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 658
1 | 1 | 3 | 681 | 167 | 425 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 681
1 | 1 | 4 | 686 | 167 | 252 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 686
1 | 1 | 5 | 675 | 167 | 444 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 2 | 675
1 | 1 | 6 | 664 | 167 | 430 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | 2 | 664
1 | 1 | 7 | 676 | 167 | 420 | 24 | 0 | 30 | 19 | -1 | 15 | -1 | 0 | 3 | 676
1 | 1 | 8 | 691 | 167 | 258 | 24 | 0 | 30 | 207 | -13 | 19 | -1 | 0 | 0 | 691
1 | 1 | 9 | 621 | 167 | 209 | 24 | 0 | 30 | 391 | -24 | 23 | -1 | -176 | -22 | 621
1 | 1 | 10 | 548 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 531 | -218 | 26 | -20 | -176 | 2 | 548
1 | 1 | 11 | 522 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 606 | -319 | 28 | -21 | -176 | 1 | 522
1 | 1 | 12 | 508 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 616 | -343 | 27 | -20 | -176 | 1 | 508
1 | 1 | 13 | 480 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 574 | -329 | 25 | -19 | -176 | 2 | 480
1 | 1 | 14 | 480 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 463 | -184 | 25 | -19 | -176 | -32 | 480
1 | 1 | 15 | 525 | 167 | 203 | 24 | 0 | 30 | 293 | -18 | 23 | -1 | -176 | -20 | 525
1 | 1 | 16 | 577 | 167 | 255 | 24 | 0 | 30 | 91 | -6 | 17 | -1 | 0 | 0 | 577
1 | 1 | 17 | 641 | 167 | 369 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | 1 | 641
1 | 1 | 18 | 662 | 167 | 388 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 1 | 662
1 | 1 | 19 | 669 | 167 | 403 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | 1 | 669
1 | 1 | 20 | 673 | 167 | 411 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0 | 673
1 | 1 | 21 | 663 | 167 | 221 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 663
1 | 1 | 22 | 637 | 167 | 382 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 637
1 | 1 | 23 | 620 | 167 | 364 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 620
1 | 2 | 0 | 605 | 167 | 363 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 605
1 | 2 | 1 | 603 | 167 | 182 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 164 | 1 | 603
1 | 2 | 2 | 633 | 167 | 376 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 633
1 | 2 | 3 | 661 | 167 | 223 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 661
1 | 2 | 4 | 669 | 167 | 412 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 669
1 | 2 | 5 | 652 | 167 | 421 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 652
1 | 2 | 6 | 657 | 167 | 424 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 657
1 | 2 | 7 | 677 | 167 | 245 | 24 | 0 | 30 | 18 | 0 | 13 | 0 | 181 | -1 | 677
1 | 2 | 8 | 701 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 198 | 0 | 13 | 0 | 87 | 0 | 701
1 | 2 | 9 | 650 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 368 | 0 | 10 | 0 | -132 | 1 | 650
1 | 2 | 10 | 583 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 495 | -60 | 7 | -5 | -176 | -81 | 583
1 | 2 | 11 | 558 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 571 | -245 | 10 | -7 | -176 | 2 | 558
1 | 2 | 12 | 559 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 544 | -217 | 13 | -9 | -176 | 1 | 559
1 | 2 | 13 | 535 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 478 | -114 | 14 | -10 | -176 | -60 | 535
1 | 2 | 14 | 527 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 405 | 0 | 12 | 0 | -176 | -117 | 527
1 | 2 | 15 | 565 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 258 | 0 | 15 | 0 | -113 | 2 | 565
1 | 2 | 16 | 603 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 82 | 0 | 19 | 0 | 98 | 1 | 603
1 | 2 | 17 | 662 | 167 | 386 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 662
1 | 2 | 18 | 687 | 167 | 413 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 687
1 | 2 | 19 | 695 | 167 | 430 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 695
1 | 2 | 20 | 692 | 167 | 357 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 | 0 | 692
1 | 2 | 21 | 681 | 167 | 242 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 681
1 | 2 | 22 | 645 | 167 | 391 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 645
1 | 2 | 23 | 625 | 167 | 371 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 625
1 | 3 | 0 | 606 | 167 | 363 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 606
1 | 3 | 1 | 598 | 167 | 343 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 598
1 | 3 | 2 | 624 | 167 | 188 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 624
1 | 3 | 3 | 653 | 167 | 395 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 653
1 | 3 | 4 | 661 | 167 | 396 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 661
1 | 3 | 5 | 661 | 167 | 237 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | 0 | 661
1 | 3 | 6 | 655 | 167 | 408 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 655
1 | 3 | 7 | 675 | 167 | 408 | 24 | 0 | 30 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 675
1 | 3 | 8 | 700 | 167 | 276 | 24 | 0 | 30 | 170 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 700
1 | 3 | 9 | 680 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 337 | 0 | 34 | 0 | -96 | 2 | 680
1 | 3 | 10 | 626 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 459 | 0 | 40 | 0 | -176 | -100 | 626
1 | 3 | 11 | 605 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 461 | 0 | 49 | 0 | -176 | -132 | 605
1 | 3 | 12 | 587 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 451 | 0 | 51 | 0 | -176 | -142 | 587
1 | 3 | 13 | 574 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 433 | 0 | 51 | 0 | -176 | -137 | 574
1 | 3 | 14 | 583 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 362 | 0 | 51 | 0 | -176 | -57 | 583
1 | 3 | 15 | 615 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 259 | 0 | 51 | 0 | 0 | -98 | 615
1 | 3 | 16 | 667 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 87 | 0 | 49 | 0 | 128 | 0 | 667
1 | 3 | 17 | 728 | 167 | 423 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 728
1 | 3 | 18 | 751 | 167 | 261 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 181 | 0 | 751
1 | 3 | 19 | 751 | 167 | 447 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 751
1 | 3 | 20 | 745 | 167 | 442 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 745
1 | 3 | 21 | 715 | 167 | 416 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 715
1 | 3 | 22 | 676 | 167 | 384 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 676
1 | 3 | 23 | 646 | 167 | 360 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 646
1 | 4 | 0 | 629 | 167 | 356 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 629
1 | 4 | 1 | 632 | 167 | 346 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 632
1 | 4 | 2 | 655 | 167 | 377 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 655
1 | 4 | 3 | 684 | 167 | 411 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 684
1 | 4 | 4 | 691 | 167 | 420 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 691
1 | 4 | 5 | 678 | 167 | 435 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 678
1 | 4 | 6 | 682 | 167 | 442 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 682
1 | 4 | 7 | 714 | 167 | 462 | 24 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 714
1 | 4 | 8 | 754 | 167 | 367 | 24 | 0 | 30 | 150 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 754
1 | 4 | 9 | 738 | 167 | 220 | 24 | 0 | 30 | 282 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 738
1 | 4 | 10 | 702 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 377 | 0 | 13 | 0 | -92 | 1 | 702
1 | 4 | 11 | 688 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 370 | 0 | 12 | 0 | -99 | 2 | 688
1 | 4 | 12 | 668 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 323 | 0 | 16 | 0 | -74 | 0 | 668
1 | 4 | 13 | 655 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 317 | 0 | 15 | 0 | -82 | 2 | 655
1 | 4 | 14 | 649 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 276 | 0 | 11 | 0 | -42 | 1 | 649
1 | 4 | 15 | 666 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 199 | 0 | 13 | 0 | 50 | 1 | 666
1 | 4 | 16 | 706 | 167 | 403 | 24 | 0 | 30 | 66 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 706
1 | 4 | 17 | 766 | 167 | 492 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 766
1 | 4 | 18 | 785 | 167 | 511 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 785
1 | 4 | 19 | 788 | 167 | 522 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 788
1 | 4 | 20 | 779 | 167 | 513 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 779
1 | 4 | 21 | 756 | 167 | 491 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 756
1 | 4 | 22 | 719 | 167 | 462 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 719
1 | 4 | 23 | 695 | 167 | 441 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 695
1 | 5 | 0 | 683 | 167 | 441 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 683
1 | 5 | 1 | 682 | 167 | 431 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 682
1 | 5 | 2 | 699 | 167 | 448 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 699
1 | 5 | 3 | 723 | 167 | 469 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 723
1 | 5 | 4 | 727 | 167 | 290 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 727
1 | 5 | 5 | 719 | 167 | 490 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 719
1 | 5 | 6 | 730 | 167 | 499 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 730
1 | 5 | 7 | 751 | 167 | 497 | 24 | 0 | 30 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 751
1 | 5 | 8 | 780 | 167 | 372 | 24 | 0 | 30 | 175 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 780
1 | 5 | 9 | 788 | 167 | 298 | 24 | 0 | 30 | 256 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 788
1 | 5 | 10 | 733 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 317 | 0 | 13 | 0 | 1 | -1 | 733
1 | 5 | 11 | 712 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 447 | 0 | 13 | 0 | -153 | 1 | 712
1 | 5 | 12 | 700 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 449 | 0 | 16 | 0 | -170 | 2 | 700
1 | 5 | 13 | 692 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 394 | 0 | 14 | 0 | -120 | 1 | 692
1 | 5 | 14 | 700 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 293 | 0 | 11 | 0 | -8 | 1 | 700
1 | 5 | 15 | 692 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 167 | 0 | 10 | 0 | 111 | 1 | 692
1 | 5 | 16 | 726 | 167 | 264 | 24 | 0 | 30 | 46 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 726
1 | 5 | 17 | 786 | 167 | 510 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 786
1 | 5 | 18 | 813 | 167 | 530 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 5 | 19 | 805 | 167 | 526 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 805
1 | 5 | 20 | 788 | 167 | 508 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 788
1 | 5 | 21 | 762 | 167 | 477 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 762
1 | 5 | 22 | 707 | 167 | 429 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 707
1 | 5 | 23 | 667 | 167 | 211 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 667
1 | 6 | 0 | 649 | 167 | 380 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 649
1 | 6 | 1 | 651 | 167 | 371 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 651
1 | 6 | 2 | 675 | 167 | 399 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 675
1 | 6 | 3 | 708 | 167 | 437 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 708
1 | 6 | 4 | 727 | 167 | 458 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 727
1 | 6 | 5 | 744 | 167 | 506 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 744
1 | 6 | 6 | 783 | 167 | 544 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 783
1 | 6 | 7 | 845 | 167 | 604 | 24 | 0 | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 845
1 | 6 | 8 | 922 | 167 | 651 | 24 | 0 | 30 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 922
1 | 6 | 9 | 955 | 167 | 656 | 24 | 0 | 30 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 955
1 | 6 | 10 | 939 | 167 | 590 | 24 | 0 | 30 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 939
1 | 6 | 11 | 930 | 167 | 512 | 24 | 0 | 30 | 189 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 930
1 | 6 | 12 | 881 | 167 | 404 | 24 | 0 | 30 | 222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 881
1 | 6 | 13 | 892 | 167 | 431 | 24 | 0 | 30 | 214 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 892
1 | 6 | 14 | 865 | 167 | 455 | 24 | 0 | 30 | 165 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 865
1 | 6 | 15 | 878 | 167 | 504 | 24 | 0 | 30 | 123 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 878
1 | 6 | 16 | 894 | 167 | 593 | 24 | 0 | 30 | 41 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 894
1 | 6 | 17 | 902 | 167 | 606 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 902
1 | 6 | 18 | 904 | 167 | 598 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 904
1 | 6 | 19 | 876 | 167 | 578 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 876
1 | 6 | 20 | 846 | 167 | 548 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 846
1 | 6 | 21 | 821 | 167 | 523 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 821
1 | 6 | 22 | 771 | 167 | 477 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 771
1 | 6 | 23 | 734 | 167 | 439 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 734
1 | 7 | 0 | 705 | 167 | 419 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 705
1 | 7 | 1 | 700 | 167 | 401 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 700
1 | 7 | 2 | 733 | 167 | 431 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 733
1 | 7 | 3 | 766 | 167 | 456 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 766
1 | 7 | 4 | 790 | 167 | 479 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 790
1 | 7 | 5 | 813 | 167 | 527 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 7 | 6 | 855 | 167 | 565 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 855
1 | 7 | 7 | 895 | 167 | 592 | 24 | 0 | 30 | 15 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 895
1 | 7 | 8 | 971 | 167 | 531 | 24 | 0 | 30 | 155 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 971
1 | 7 | 9 | 976 | 167 | 401 | 24 | 0 | 30 | 289 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 976
1 | 7 | 10 | 941 | 167 | 297 | 24 | 0 | 30 | 356 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 941
1 | 7 | 11 | 936 | 167 | 258 | 24 | 0 | 30 | 387 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 936
1 | 7 | 12 | 885 | 167 | 207 | 24 | 0 | 30 | 379 | 0 | 66 | 0 | 0 | 12 | 885
1 | 7 | 13 | 909 | 167 | 205 | 24 | 0 | 30 | 396 | 0 | 65 | 0 | 0 | 22 | 909
1 | 7 | 14 | 918 | 167 | 319 | 24 | 0 | 30 | 314 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 918
1 | 7 | 15 | 938 | 167 | 427 | 24 | 0 | 30 | 227 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 938
1 | 7 | 16 | 955 | 167 | 594 | 24 | 0 | 30 | 77 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 955
1 | 7 | 17 | 989 | 167 | 665 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 989
1 | 7 | 18 | 997 | 167 | 675 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 997
1 | 7 | 19 | 977 | 167 | 662 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 977
1 | 7 | 20 | 942 | 167 | 626 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 942
1 | 7 | 21 | 903 | 167 | 591 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 903
1 | 7 | 22 | 845 | 167 | 543 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 845
1 | 7 | 23 | 809 | 167 | 501 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 809
1 | 8 | 0 | 775 | 167 | 480 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 775
1 | 8 | 1 | 776 | 167 | 468 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 776
1 | 8 | 2 | 794 | 167 | 485 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 794
1 | 8 | 3 | 821 | 167 | 515 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 821
1 | 8 | 4 | 833 | 167 | 529 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 833
1 | 8 | 5 | 846 | 167 | 568 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 846
1 | 8 | 6 | 903 | 167 | 624 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 903
1 | 8 | 7 | 955 | 167 | 661 | 24 | 0 | 30 | 16 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 955
1 | 8 | 8 | 1039 | 167 | 598 | 24 | 0 | 30 | 167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1039
1 | 8 | 9 | 1027 | 167 | 442 | 24 | 0 | 30 | 311 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1027
1 | 8 | 10 | 977 | 167 | 282 | 24 | 0 | 30 | 416 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 977
1 | 8 | 11 | 944 | 167 | 236 | 24 | 0 | 30 | 424 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 944
1 | 8 | 12 | 903 | 167 | 202 | 24 | 0 | 30 | 416 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 903
1 | 8 | 13 | 896 | 167 | 202 | 24 | 0 | 30 | 420 | 0 | 60 | 0 | 0 | -7 | 896
1 | 8 | 14 | 898 | 167 | 248 | 24 | 0 | 30 | 370 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 898
1 | 8 | 15 | 905 | 167 | 387 | 24 | 0 | 30 | 240 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 905
1 | 8 | 16 | 926 | 167 | 559 | 24 | 0 | 30 | 90 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 926
1 | 8 | 17 | 938 | 167 | 625 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 938
1 | 8 | 18 | 964 | 167 | 650 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 964
1 | 8 | 19 | 954 | 167 | 651 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 954
1 | 8 | 20 | 928 | 167 | 631 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 928
1 | 8 | 21 | 894 | 167 | 606 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 894
1 | 8 | 22 | 833 | 167 | 553 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 833
1 | 8 | 23 | 790 | 167 | 513 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 790
1 | 9 | 0 | 769 | 167 | 499 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 769
1 | 9 | 1 | 763 | 167 | 464 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 763
1 | 9 | 2 | 786 | 167 | 488 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 786
1 | 9 | 3 | 809 | 167 | 510 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 809
1 | 9 | 4 | 822 | 167 | 524 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 822
1 | 9 | 5 | 844 | 167 | 570 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 844
1 | 9 | 6 | 902 | 167 | 625 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 902
1 | 9 | 7 | 960 | 167 | 678 | 24 | 0 | 30 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 960
1 | 9 | 8 | 1042 | 167 | 645 | 24 | 0 | 30 | 121 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1042
1 | 9 | 9 | 1049 | 167 | 498 | 24 | 0 | 30 | 273 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1049
1 | 9 | 10 | 1015 | 167 | 390 | 24 | 0 | 30 | 348 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1015
1 | 9 | 11 | 975 | 167 | 293 | 24 | 0 | 30 | 409 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 975
1 | 9 | 12 | 934 | 167 | 211 | 24 | 0 | 30 | 452 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 934
1 | 9 | 13 | 956 | 167 | 288 | 24 | 0 | 30 | 402 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 956
1 | 9 | 14 | 968 | 167 | 393 | 24 | 0 | 30 | 311 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 968
1 | 9 | 15 | 990 | 167 | 526 | 24 | 0 | 30 | 193 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 990
1 | 9 | 16 | 1030 | 167 | 699 | 24 | 0 | 30 | 64 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1030
1 | 9 | 17 | 1050 | 167 | 739 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1050
1 | 9 | 18 | 1067 | 167 | 753 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1067
1 | 9 | 19 | 1036 | 167 | 729 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1036
1 | 9 | 20 | 1008 | 167 | 701 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1008
1 | 9 | 21 | 962 | 167 | 657 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 962
1 | 9 | 22 | 899 | 167 | 601 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 899
1 | 9 | 23 | 861 | 167 | 571 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 861
1 | 10 | 0 | 835 | 167 | 563 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 835
1 | 10 | 1 | 835 | 167 | 556 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 835
1 | 10 | 2 | 850 | 167 | 572 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 850
1 | 10 | 3 | 869 | 167 | 591 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 869
1 | 10 | 4 | 877 | 167 | 601 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 877
1 | 10 | 5 | 899 | 167 | 647 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 899
1 | 10 | 6 | 972 | 167 | 717 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 972
1 | 10 | 7 | 1023 | 167 | 762 | 24 | 0 | 30 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1023
1 | 10 | 8 | 1093 | 167 | 722 | 24 | 0 | 30 | 123 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1093
1 | 10 | 9 | 1087 | 167 | 597 | 24 | 0 | 30 | 240 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1087
1 | 10 | 10 | 1007 | 167 | 434 | 24 | 0 | 30 | 333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1007
1 | 10 | 11 | 970 | 167 | 342 | 24 | 0 | 30 | 389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 970
1 | 10 | 12 | 914 | 167 | 298 | 24 | 0 | 30 | 351 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 | 914
1 | 10 | 13 | 926 | 167 | 346 | 24 | 0 | 30 | 309 | 0 | 24 | 0 | 0 | 26 | 926
1 | 10 | 14 | 920 | 167 | 442 | 24 | 0 | 30 | 235 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 920
1 | 10 | 15 | 940 | 167 | 529 | 24 | 0 | 30 | 168 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 940
1 | 10 | 16 | 979 | 167 | 689 | 24 | 0 | 30 | 51 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 979
1 | 10 | 17 | 998 | 167 | 716 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 998
1 | 10 | 18 | 1017 | 167 | 742 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1017
1 | 10 | 19 | 994 | 167 | 725 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 994
1 | 10 | 20 | 975 | 167 | 704 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 975
1 | 10 | 21 | 930 | 167 | 657 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 930
1 | 10 | 22 | 892 | 167 | 625 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 892
1 | 10 | 23 | 859 | 167 | 592 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 859
1 | 11 | 0 | 825 | 167 | 568 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 825
1 | 11 | 1 | 818 | 167 | 551 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 818
1 | 11 | 2 | 833 | 167 | 569 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 833
1 | 11 | 3 | 851 | 167 | 583 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 851
1 | 11 | 4 | 846 | 167 | 579 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 846
1 | 11 | 5 | 849 | 167 | 612 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 849
1 | 11 | 6 | 867 | 167 | 632 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 867
1 | 11 | 7 | 902 | 167 | 655 | 24 | 0 | 30 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 902
1 | 11 | 8 | 922 | 167 | 552 | 24 | 0 | 30 | 141 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 922
1 | 11 | 9 | 885 | 167 | 383 | 24 | 0 | 30 | 273 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 885
1 | 11 | 10 | 817 | 167 | 210 | 24 | 0 | 30 | 375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 817
1 | 11 | 11 | 773 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 423 | 0 | 13 | 0 | 0 | -73 | 773
1 | 11 | 12 | 748 | 167 | 187 | 24 | 0 | 30 | 422 | 0 | 13 | 0 | 0 | -95 | 748
1 | 11 | 13 | 732 | 167 | 185 | 24 | 0 | 30 | 373 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 732
1 | 11 | 14 | 726 | 167 | 191 | 24 | 0 | 30 | 305 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 726
1 | 11 | 15 | 753 | 167 | 311 | 24 | 0 | 30 | 211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 753
1 | 11 | 16 | 805 | 167 | 508 | 24 | 0 | 30 | 67 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 805
1 | 11 | 17 | 860 | 167 | 592 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 860
1 | 11 | 18 | 886 | 167 | 619 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 886
1 | 11 | 19 | 877 | 167 | 616 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 877
1 | 11 | 20 | 871 | 167 | 612 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 871
1 | 11 | 21 | 835 | 167 | 577 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 835
1 | 11 | 22 | 794 | 167 | 538 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 794
1 | 11 | 23 | 769 | 167 | 512 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 769
1 | 12 | 0 | 756 | 167 | 514 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 756
1 | 12 | 1 | 750 | 167 | 495 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 750
1 | 12 | 2 | 769 | 167 | 511 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 769
1 | 12 | 3 | 790 | 167 | 528 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 790
1 | 12 | 4 | 790 | 167 | 524 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 790
1 | 12 | 5 | 780 | 167 | 540 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 780
1 | 12 | 6 | 783 | 167 | 539 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 783
1 | 12 | 7 | 809 | 167 | 552 | 24 | 0 | 30 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 809
1 | 12 | 8 | 828 | 167 | 436 | 24 | 0 | 30 | 146 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 828
1 | 12 | 9 | 805 | 167 | 251 | 24 | 0 | 30 | 308 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 805
1 | 12 | 10 | 747 | 167 | 187 | 24 | 0 | 30 | 427 | 0 | 25 | 0 | 0 | -113 | 747
1 | 12 | 11 | 719 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 491 | 0 | 26 | 0 | 0 | -203 | 719
1 | 12 | 12 | 714 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 449 | 0 | 32 | 0 | 0 | -171 | 714
1 | 12 | 13 | 705 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 389 | 0 | 33 | 0 | 0 | -120 | 705
1 | 12 | 14 | 720 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 304 | 0 | 35 | 0 | 0 | -24 | 720
1 | 12 | 15 | 734 | 167 | 293 | 24 | 0 | 30 | 190 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 734
1 | 12 | 16 | 774 | 167 | 463 | 24 | 0 | 30 | 63 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 774
1 | 12 | 17 | 835 | 167 | 547 | 62 | 0 | 30 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 835
1 | 12 | 18 | 867 | 167 | 572 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 867
1 | 12 | 19 | 864 | 167 | 577 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 864
1 | 12 | 20 | 851 | 167 | 564 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 851
1 | 12 | 21 | 831 | 167 | 546 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 12 | 22 | 787 | 167 | 503 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 787
1 | 12 | 23 | 767 | 167 | 484 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 13 | 0 | 749 | 167 | 475 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 749
1 | 13 | 1 | 748 | 167 | 459 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 748
1 | 13 | 2 | 768 | 167 | 479 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 768
1 | 13 | 3 | 792 | 167 | 504 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 13 | 4 | 792 | 167 | 508 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 13 | 5 | 793 | 167 | 539 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 793
1 | 13 | 6 | 814 | 167 | 559 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 814
1 | 13 | 7 | 855 | 167 | 589 | 24 | 0 | 30 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 855
1 | 13 | 8 | 901 | 167 | 509 | 24 | 0 | 30 | 151 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 901
1 | 13 | 9 | 881 | 167 | 337 | 24 | 0 | 30 | 307 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 881
1 | 13 | 10 | 829 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 421 | 0 | 17 | 0 | 2 | -14 | 829
1 | 13 | 11 | 802 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 460 | 0 | 15 | 0 | 2 | -78 | 802
1 | 13 | 12 | 790 | 167 | 191 | 24 | 0 | 30 | 434 | 0 | 9 | 0 | -66 | 1 | 790
1 | 13 | 13 | 790 | 167 | 191 | 24 | 0 | 30 | 341 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 790
1 | 13 | 14 | 786 | 167 | 276 | 24 | 0 | 30 | 259 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 786
1 | 13 | 15 | 806 | 167 | 373 | 24 | 0 | 30 | 192 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 806
1 | 13 | 16 | 841 | 167 | 527 | 24 | 0 | 30 | 75 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 841
1 | 13 | 17 | 889 | 167 | 610 | 62 | 0 | 30 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 889
1 | 13 | 18 | 917 | 167 | 633 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 917
1 | 13 | 19 | 907 | 167 | 633 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 907
1 | 13 | 20 | 893 | 167 | 616 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 893
1 | 13 | 21 | 866 | 167 | 591 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 866
1 | 13 | 22 | 814 | 167 | 545 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 814
1 | 13 | 23 | 780 | 167 | 514 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 780
1 | 14 | 0 | 772 | 167 | 518 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 772
1 | 14 | 1 | 777 | 167 | 513 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 777
1 | 14 | 2 | 796 | 167 | 531 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 796
1 | 14 | 3 | 813 | 167 | 546 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 14 | 4 | 827 | 167 | 559 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 827
1 | 14 | 5 | 849 | 167 | 609 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 849
1 | 14 | 6 | 908 | 167 | 666 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 908
1 | 14 | 7 | 962 | 167 | 704 | 24 | 0 | 30 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 962
1 | 14 | 8 | 1021 | 167 | 652 | 24 | 0 | 30 | 131 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1021
1 | 14 | 9 | 1002 | 167 | 467 | 24 | 0 | 30 | 299 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1002
1 | 14 | 10 | 952 | 167 | 299 | 24 | 0 | 30 | 416 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 952
1 | 14 | 11 | 911 | 167 | 252 | 24 | 0 | 30 | 414 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 911
1 | 14 | 12 | 866 | 167 | 212 | 24 | 0 | 30 | 384 | 0 | 24 | 0 | 0 | 25 | 866
1 | 14 | 13 | 897 | 167 | 339 | 24 | 0 | 30 | 314 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 897
1 | 14 | 14 | 892 | 167 | 397 | 24 | 0 | 30 | 250 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 892
1 | 14 | 15 | 884 | 167 | 477 | 24 | 0 | 30 | 163 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 884
1 | 14 | 16 | 905 | 167 | 586 | 24 | 0 | 30 | 72 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 905
1 | 14 | 17 | 924 | 167 | 637 | 62 | 0 | 30 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 924
1 | 14 | 18 | 936 | 167 | 640 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 936
1 | 14 | 19 | 918 | 167 | 633 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 918
1 | 14 | 20 | 900 | 167 | 617 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 900
1 | 14 | 21 | 865 | 167 | 585 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 865
1 | 14 | 22 | 813 | 167 | 537 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 14 | 23 | 782 | 167 | 500 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 782
1 | 15 | 0 | 764 | 167 | 488 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 764
1 | 15 | 1 | 764 | 167 | 476 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 764
1 | 15 | 2 | 785 | 167 | 495 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 785
1 | 15 | 3 | 813 | 167 | 519 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 15 | 4 | 818 | 167 | 524 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 818
1 | 15 | 5 | 830 | 167 | 566 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 830
1 | 15 | 6 | 875 | 167 | 610 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 875
1 | 15 | 7 | 920 | 167 | 647 | 24 | 0 | 30 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 920
1 | 15 | 8 | 983 | 167 | 653 | 24 | 0 | 30 | 53 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 983
1 | 15 | 9 | 997 | 167 | 540 | 24 | 0 | 30 | 181 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 997
1 | 15 | 10 | 970 | 167 | 391 | 24 | 0 | 30 | 305 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 970
1 | 15 | 11 | 932 | 167 | 286 | 24 | 0 | 30 | 371 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 932
1 | 15 | 12 | 890 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 433 | 0 | 57 | 0 | 4 | -7 | 890
1 | 15 | 13 | 894 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 453 | 0 | 49 | 0 | 4 | -15 | 894
1 | 15 | 14 | 905 | 167 | 245 | 24 | 0 | 30 | 398 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 905
1 | 15 | 15 | 915 | 167 | 378 | 24 | 0 | 30 | 276 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 915
1 | 15 | 16 | 960 | 167 | 590 | 24 | 0 | 30 | 110 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 960
1 | 15 | 17 | 980 | 167 | 682 | 62 | 0 | 30 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 980
1 | 15 | 18 | 1001 | 167 | 705 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1001
1 | 15 | 19 | 976 | 167 | 695 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 976
1 | 15 | 20 | 954 | 167 | 675 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 954
1 | 15 | 21 | 907 | 167 | 630 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 907
1 | 15 | 22 | 853 | 167 | 587 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 853
1 | 15 | 23 | 813 | 167 | 550 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 16 | 0 | 786 | 167 | 539 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 786
1 | 16 | 1 | 786 | 167 | 529 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 786
1 | 16 | 2 | 809 | 167 | 553 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 809
1 | 16 | 3 | 829 | 167 | 571 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 829
1 | 16 | 4 | 833 | 167 | 575 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 833
1 | 16 | 5 | 841 | 167 | 611 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 841
1 | 16 | 6 | 906 | 167 | 675 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 906
1 | 16 | 7 | 959 | 167 | 708 | 24 | 0 | 30 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 959
1 | 16 | 8 | 1019 | 167 | 594 | 24 | 0 | 30 | 189 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1019
1 | 16 | 9 | 988 | 167 | 390 | 24 | 0 | 30 | 359 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 988
1 | 16 | 10 | 940 | 167 | 240 | 24 | 0 | 30 | 456 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 940
1 | 16 | 11 | 912 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 471 | 0 | 27 | 0 | 10 | 1 | 912
1 | 16 | 12 | 856 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 488 | 0 | 31 | 0 | 3 | -69 | 856
1 | 16 | 13 | 867 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 466 | 0 | 32 | 0 | 3 | -37 | 867
1 | 16 | 14 | 868 | 167 | 236 | 24 | 0 | 30 | 381 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 868
1 | 16 | 15 | 886 | 167 | 381 | 24 | 0 | 30 | 255 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 886
1 | 16 | 16 | 926 | 167 | 400 | 24 | 0 | 30 | 95 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 926
1 | 16 | 17 | 957 | 167 | 667 | 62 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 957
1 | 16 | 18 | 972 | 167 | 682 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 16 | 19 | 950 | 167 | 672 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 950
1 | 16 | 20 | 919 | 167 | 461 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | -1 | 919
1 | 16 | 21 | 876 | 167 | 599 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 876
1 | 16 | 22 | 813 | 167 | 545 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 16 | 23 | 774 | 167 | 507 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 774
1 | 17 | 0 | 749 | 167 | 497 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 749
1 | 17 | 1 | 749 | 167 | 482 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 749
1 | 17 | 2 | 775 | 167 | 512 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 775
1 | 17 | 3 | 811 | 167 | 549 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 811
1 | 17 | 4 | 823 | 167 | 562 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 823
1 | 17 | 5 | 837 | 167 | 604 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 837
1 | 17 | 6 | 887 | 167 | 659 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 887
1 | 17 | 7 | 927 | 167 | 554 | 24 | 0 | 30 | 14 | 0 | 2 | 0 | 135 | 1 | 927
1 | 17 | 8 | 987 | 167 | 647 | 24 | 0 | 30 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 987
1 | 17 | 9 | 964 | 167 | 475 | 24 | 0 | 30 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 964
1 | 17 | 10 | 927 | 167 | 323 | 24 | 0 | 30 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 927
1 | 17 | 11 | 915 | 167 | 315 | 24 | 0 | 30 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 915
1 | 17 | 12 | 873 | 167 | 317 | 24 | 0 | 30 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 873
1 | 17 | 13 | 891 | 167 | 425 | 24 | 0 | 30 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 891
1 | 17 | 14 | 890 | 167 | 487 | 24 | 0 | 30 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 890
1 | 17 | 15 | 899 | 167 | 555 | 24 | 0 | 30 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 899
1 | 17 | 16 | 919 | 167 | 656 | 24 | 0 | 30 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 919
1 | 17 | 17 | 934 | 167 | 671 | 62 | 0 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 934
1 | 17 | 18 | 946 | 167 | 680 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 946
1 | 17 | 19 | 921 | 167 | 663 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 921
1 | 17 | 20 | 907 | 167 | 652 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 907
1 | 17 | 21 | 872 | 167 | 616 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 872
1 | 17 | 22 | 827 | 167 | 574 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 827
1 | 17 | 23 | 799 | 167 | 546 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 799
1 | 18 | 0 | 775 | 167 | 535 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 775
1 | 18 | 1 | 774 | 167 | 521 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 774
1 | 18 | 2 | 797 | 167 | 542 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 797
1 | 18 | 3 | 816 | 167 | 560 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 816
1 | 18 | 4 | 819 | 167 | 564 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 819
1 | 18 | 5 | 820 | 167 | 592 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 820
1 | 18 | 6 | 841 | 167 | 614 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 841
1 | 18 | 7 | 871 | 167 | 621 | 24 | 0 | 30 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 871
1 | 18 | 8 | 901 | 167 | 461 | 24 | 0 | 30 | 212 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 901
1 | 18 | 9 | 844 | 167 | 216 | 24 | 0 | 30 | 401 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 844
1 | 18 | 10 | 762 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 553 | 0 | 3 | 0 | 1 | -198 | 762
1 | 18 | 11 | 719 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 624 | 0 | 1 | 0 | -176 | -135 | 719
1 | 18 | 12 | 681 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 636 | -8 | 0 | 0 | -176 | -174 | 681
1 | 18 | 13 | 668 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 600 | 0 | 0 | 0 | -176 | -159 | 668
1 | 18 | 14 | 664 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 501 | 0 | 0 | 0 | -87 | -153 | 664
1 | 18 | 15 | 701 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 701
1 | 18 | 16 | 754 | 167 | 398 | 24 | 0 | 30 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 754
1 | 18 | 17 | 788 | 167 | 525 | 62 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 788
1 | 18 | 18 | 827 | 167 | 563 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 827
1 | 18 | 19 | 822 | 167 | 564 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 822
1 | 18 | 20 | 814 | 167 | 555 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 814
1 | 18 | 21 | 786 | 167 | 526 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 786
1 | 18 | 22 | 751 | 167 | 492 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 751
1 | 18 | 23 | 725 | 167 | 280 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | -1 | 725
1 | 19 | 0 | 711 | 167 | 456 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 711
1 | 19 | 1 | 712 | 167 | 444 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 712
1 | 19 | 2 | 734 | 167 | 468 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 734
1 | 19 | 3 | 761 | 167 | 495 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 761
1 | 19 | 4 | 763 | 167 | 498 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 763
1 | 19 | 5 | 754 | 167 | 516 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 754
1 | 19 | 6 | 765 | 167 | 527 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 765
1 | 19 | 7 | 779 | 167 | 519 | 24 | 0 | 30 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 779
1 | 19 | 8 | 798 | 167 | 371 | 24 | 0 | 30 | 191 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 798
1 | 19 | 9 | 765 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 361 | 0 | 15 | 0 | 1 | -15 | 765
1 | 19 | 10 | 702 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 478 | 0 | 13 | 0 | -176 | -16 | 702
1 | 19 | 11 | 666 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 553 | 0 | 10 | 0 | -176 | -124 | 666
1 | 19 | 12 | 669 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 549 | 0 | 8 | 0 | -176 | -115 | 669
1 | 19 | 13 | 651 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 457 | 0 | 7 | 0 | -176 | -40 | 651
1 | 19 | 14 | 644 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 367 | 0 | 6 | 0 | -145 | 13 | 644
1 | 19 | 15 | 658 | 167 | 190 | 24 | 0 | 30 | 235 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 658
1 | 19 | 16 | 697 | 167 | 197 | 24 | 0 | 30 | 96 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 697
1 | 19 | 17 | 763 | 167 | 499 | 62 | 0 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 763
1 | 19 | 18 | 796 | 167 | 534 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 796
1 | 19 | 19 | 791 | 167 | 536 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 791
1 | 19 | 20 | 779 | 167 | 524 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 779
1 | 19 | 21 | 745 | 167 | 488 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 745
1 | 19 | 22 | 708 | 167 | 455 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 708
1 | 19 | 23 | 671 | 167 | 237 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 671
1 | 20 | 0 | 664 | 167 | 243 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 664
1 | 20 | 1 | 679 | 167 | 245 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 679
1 | 20 | 2 | 713 | 167 | 461 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 713
1 | 20 | 3 | 757 | 167 | 502 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 757
1 | 20 | 4 | 773 | 167 | 519 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 773
1 | 20 | 5 | 799 | 167 | 568 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 799
1 | 20 | 6 | 851 | 167 | 622 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 851
1 | 20 | 7 | 903 | 167 | 655 | 24 | 0 | 30 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 903
1 | 20 | 8 | 964 | 167 | 540 | 24 | 0 | 30 | 197 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 964
1 | 20 | 9 | 936 | 167 | 351 | 24 | 0 | 30 | 358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 936
1 | 20 | 10 | 869 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 476 | 0 | 4 | 0 | 3 | -17 | 869
1 | 20 | 11 | 832 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 558 | 0 | 5 | 0 | 3 | -137 | 832
1 | 20 | 12 | 791 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 535 | 0 | 4 | 0 | 2 | -153 | 791
1 | 20 | 13 | 811 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 480 | 0 | 9 | 0 | 2 | -83 | 811
1 | 20 | 14 | 819 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 375 | 0 | 8 | 0 | 10 | 23 | 819
1 | 20 | 15 | 821 | 167 | 351 | 24 | 0 | 30 | 245 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 821
1 | 20 | 16 | 846 | 167 | 510 | 24 | 0 | 30 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 846
1 | 20 | 17 | 856 | 167 | 592 | 62 | 0 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 856
1 | 20 | 18 | 878 | 167 | 617 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 878
1 | 20 | 19 | 858 | 167 | 603 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 858
1 | 20 | 20 | 842 | 167 | 587 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 842
1 | 20 | 21 | 818 | 167 | 564 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 818
1 | 20 | 22 | 780 | 167 | 530 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 780
1 | 20 | 23 | 754 | 167 | 504 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 754
1 | 21 | 0 | 741 | 167 | 503 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 741
1 | 21 | 1 | 745 | 167 | 494 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 745
1 | 21 | 2 | 764 | 167 | 513 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 764
1 | 21 | 3 | 798 | 167 | 546 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 798
1 | 21 | 4 | 820 | 167 | 570 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 21 | 5 | 840 | 167 | 616 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 840
1 | 21 | 6 | 896 | 167 | 673 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 896
1 | 21 | 7 | 933 | 167 | 690 | 24 | 0 | 30 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 933
1 | 21 | 8 | 981 | 167 | 573 | 24 | 0 | 30 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 981
1 | 21 | 9 | 955 | 167 | 389 | 24 | 0 | 30 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955
1 | 21 | 10 | 872 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 485 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 | 872
1 | 21 | 11 | 836 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 544 | 0 | 0 | 0 | 3 | -114 | 836
1 | 21 | 12 | 809 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 483 | 0 | 1 | 0 | 2 | -80 | 809
1 | 21 | 13 | 812 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 391 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 812
1 | 21 | 14 | 820 | 167 | 223 | 24 | 0 | 30 | 348 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 820
1 | 21 | 15 | 822 | 167 | 355 | 24 | 0 | 30 | 242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 822
1 | 21 | 16 | 855 | 167 | 526 | 24 | 0 | 30 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 855
1 | 21 | 17 | 858 | 167 | 594 | 62 | 0 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 858
1 | 21 | 18 | 880 | 167 | 618 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 880
1 | 21 | 19 | 868 | 167 | 612 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 868
1 | 21 | 20 | 855 | 167 | 599 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 855
1 | 21 | 21 | 827 | 167 | 573 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 827
1 | 21 | 22 | 778 | 167 | 529 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778
1 | 21 | 23 | 752 | 167 | 503 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 752
1 | 22 | 0 | 735 | 167 | 497 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 735
1 | 22 | 1 | 741 | 167 | 490 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 741
1 | 22 | 2 | 767 | 167 | 513 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 22 | 3 | 802 | 167 | 546 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 802
1 | 22 | 4 | 811 | 167 | 557 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 811
1 | 22 | 5 | 831 | 167 | 604 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 22 | 6 | 897 | 167 | 670 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 897
1 | 22 | 7 | 940 | 167 | 691 | 24 | 0 | 30 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 940
1 | 22 | 8 | 981 | 167 | 543 | 24 | 0 | 30 | 210 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 981
1 | 22 | 9 | 960 | 167 | 350 | 24 | 0 | 30 | 383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 960
1 | 22 | 10 | 894 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 517 | 0 | 2 | 0 | 4 | -32 | 894
1 | 22 | 11 | 841 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 590 | 0 | 3 | 0 | 3 | -158 | 841
1 | 22 | 12 | 786 | 167 | 190 | 24 | 0 | 30 | 602 | 0 | 3 | 0 | -176 | -54 | 786
1 | 22 | 13 | 810 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 555 | 0 | 7 | 0 | 0 | -166 | 810
1 | 22 | 14 | 805 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 463 | 0 | 8 | 0 | 2 | -71 | 805
1 | 22 | 15 | 813 | 167 | 275 | 24 | 0 | 30 | 309 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 22 | 16 | 843 | 167 | 482 | 24 | 0 | 30 | 131 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 843
1 | 22 | 17 | 851 | 167 | 580 | 62 | 0 | 30 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 851
1 | 22 | 18 | 875 | 167 | 607 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 875
1 | 22 | 19 | 858 | 167 | 598 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 858
1 | 22 | 20 | 844 | 167 | 584 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 844
1 | 22 | 21 | 814 | 167 | 554 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 814
1 | 22 | 22 | 777 | 167 | 522 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 777
1 | 22 | 23 | 747 | 167 | 489 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 747
1 | 23 | 0 | 734 | 167 | 484 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 734
1 | 23 | 1 | 736 | 167 | 472 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 736
1 | 23 | 2 | 755 | 167 | 487 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 755
1 | 23 | 3 | 783 | 167 | 514 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 783
1 | 23 | 4 | 806 | 167 | 540 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 806
1 | 23 | 5 | 824 | 167 | 587 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 824
1 | 23 | 6 | 874 | 167 | 641 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 874
1 | 23 | 7 | 919 | 167 | 667 | 24 | 0 | 30 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 919
1 | 23 | 8 | 980 | 167 | 542 | 24 | 0 | 30 | 211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 980
1 | 23 | 9 | 954 | 167 | 207 | 24 | 0 | 30 | 391 | 0 | 2 | 0 | 132 | 1 | 954
1 | 23 | 10 | 863 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 531 | 0 | 2 | 0 | 3 | -76 | 863
1 | 23 | 11 | 812 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 615 | 0 | 3 | 0 | 2 | -211 | 812
1 | 23 | 12 | 753 | 167 | 187 | 24 | 0 | 30 | 636 | 0 | 5 | 0 | -170 | -126 | 753
1 | 23 | 13 | 761 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 592 | 0 | 8 | 0 | -81 | -167 | 761
1 | 23 | 14 | 777 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 490 | 0 | 7 | 0 | 1 | -124 | 777
1 | 23 | 15 | 795 | 167 | 237 | 24 | 0 | 30 | 331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 795
1 | 23 | 16 | 821 | 167 | 447 | 24 | 0 | 30 | 149 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 821
1 | 23 | 17 | 833 | 167 | 566 | 62 | 0 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 833
1 | 23 | 18 | 861 | 167 | 598 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 861
1 | 23 | 19 | 845 | 167 | 588 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 845
1 | 23 | 20 | 833 | 167 | 577 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 833
1 | 23 | 21 | 804 | 167 | 547 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 804
1 | 23 | 22 | 765 | 167 | 514 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 765
1 | 23 | 23 | 739 | 167 | 489 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 739
1 | 24 | 0 | 727 | 167 | 488 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 727
1 | 24 | 1 | 736 | 167 | 484 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 736
1 | 24 | 2 | 761 | 167 | 509 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 761
1 | 24 | 3 | 792 | 167 | 536 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 24 | 4 | 808 | 167 | 552 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 808
1 | 24 | 5 | 830 | 167 | 599 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 830
1 | 24 | 6 | 876 | 167 | 644 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 876
1 | 24 | 7 | 917 | 167 | 668 | 24 | 0 | 30 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 917
1 | 24 | 8 | 979 | 167 | 509 | 24 | 0 | 30 | 174 | 0 | 8 | 0 | 66 | 1 | 979
1 | 24 | 9 | 954 | 167 | 351 | 24 | 0 | 30 | 376 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 954
1 | 24 | 10 | 879 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 526 | 0 | 3 | 0 | 3 | -56 | 879
1 | 24 | 11 | 829 | 167 | 195 | 24 | 0 | 30 | 607 | 0 | 4 | 0 | -111 | -87 | 829
1 | 24 | 12 | 767 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 627 | 0 | 4 | 0 | -176 | -98 | 767
1 | 24 | 13 | 775 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 590 | 0 | 11 | 0 | -146 | -90 | 775
1 | 24 | 14 | 779 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 489 | 0 | 20 | 0 | 1 | -134 | 779
1 | 24 | 15 | 794 | 167 | 211 | 24 | 0 | 30 | 337 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 794
1 | 24 | 16 | 826 | 167 | 426 | 24 | 0 | 30 | 152 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 826
1 | 24 | 17 | 830 | 167 | 535 | 62 | 0 | 30 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 830
1 | 24 | 18 | 846 | 167 | 559 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 846
1 | 24 | 19 | 832 | 167 | 556 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 832
1 | 24 | 20 | 818 | 167 | 547 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 818
1 | 24 | 21 | 790 | 167 | 521 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 790
1 | 24 | 22 | 755 | 167 | 491 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 755
1 | 24 | 23 | 727 | 167 | 463 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 727
1 | 25 | 0 | 701 | 167 | 263 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 181 | 1 | 701
1 | 25 | 1 | 695 | 167 | 245 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | 0 | 695
1 | 25 | 2 | 714 | 167 | 447 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 714
1 | 25 | 3 | 748 | 167 | 475 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 748
1 | 25 | 4 | 753 | 167 | 475 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 753
1 | 25 | 5 | 753 | 167 | 495 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 753
1 | 25 | 6 | 760 | 167 | 502 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 760
1 | 25 | 7 | 768 | 167 | 484 | 24 | 0 | 30 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 768
1 | 25 | 8 | 784 | 167 | 299 | 24 | 0 | 30 | 231 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 784
1 | 25 | 9 | 736 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 430 | 0 | 33 | 0 | 1 | -131 | 736
1 | 25 | 10 | 681 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 561 | 0 | 34 | 0 | -176 | -141 | 681
1 | 25 | 11 | 661 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 630 | 0 | 34 | -4 | -176 | -226 | 661
1 | 25 | 12 | 650 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 625 | -3 | 36 | -25 | -176 | -210 | 650
1 | 25 | 13 | 644 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 572 | 0 | 37 | 0 | -176 | -192 | 644
1 | 25 | 14 | 638 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 477 | 0 | 36 | 0 | -176 | -102 | 638
1 | 25 | 15 | 665 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 336 | 0 | 37 | 0 | 0 | -111 | 665
1 | 25 | 16 | 706 | 167 | 291 | 24 | 0 | 30 | 157 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 706
1 | 25 | 17 | 748 | 167 | 444 | 62 | 0 | 30 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 748
1 | 25 | 18 | 787 | 167 | 494 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 787
1 | 25 | 19 | 780 | 167 | 494 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 780
1 | 25 | 20 | 767 | 167 | 483 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 25 | 21 | 748 | 167 | 461 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 748
1 | 25 | 22 | 715 | 167 | 435 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 715
1 | 25 | 23 | 688 | 167 | 226 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | -1 | 688
1 | 26 | 0 | 679 | 167 | 233 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 679
1 | 26 | 1 | 684 | 167 | 225 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 | 0 | 684
1 | 26 | 2 | 715 | 167 | 433 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 715
1 | 26 | 3 | 741 | 167 | 455 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 741
1 | 26 | 4 | 747 | 167 | 468 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 747
1 | 26 | 5 | 746 | 167 | 498 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 746
1 | 26 | 6 | 749 | 167 | 506 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 749
1 | 26 | 7 | 762 | 167 | 485 | 24 | 0 | 30 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 762
1 | 26 | 8 | 776 | 167 | 303 | 24 | 0 | 30 | 226 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 776
1 | 26 | 9 | 730 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 411 | 0 | 22 | 0 | 0 | -106 | 730
1 | 26 | 10 | 674 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 524 | 0 | 25 | 0 | -176 | -102 | 674
1 | 26 | 11 | 656 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 561 | 0 | 29 | 0 | -176 | -161 | 656
1 | 26 | 12 | 646 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 559 | 0 | 30 | 0 | -176 | -170 | 646
1 | 26 | 13 | 631 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 511 | 0 | 25 | 0 | -176 | -132 | 631
1 | 26 | 14 | 621 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 428 | 0 | 24 | 0 | -176 | -58 | 621
1 | 26 | 15 | 645 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 313 | 0 | 19 | 0 | 0 | -90 | 645
1 | 26 | 16 | 702 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 145 | 0 | 16 | 0 | 136 | 2 | 702
1 | 26 | 17 | 752 | 167 | 473 | 62 | 0 | 30 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 752
1 | 26 | 18 | 792 | 167 | 520 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 26 | 19 | 789 | 167 | 527 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 789
1 | 26 | 20 | 780 | 167 | 518 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 780
1 | 26 | 21 | 754 | 167 | 491 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 754
1 | 26 | 22 | 714 | 167 | 458 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 714
1 | 26 | 23 | 684 | 167 | 246 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 684
1 | 27 | 0 | 669 | 167 | 428 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 669
1 | 27 | 1 | 668 | 167 | 415 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 668
1 | 27 | 2 | 694 | 167 | 443 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 694
1 | 27 | 3 | 726 | 167 | 474 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 726
1 | 27 | 4 | 753 | 167 | 502 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 753
1 | 27 | 5 | 772 | 167 | 549 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 772
1 | 27 | 6 | 823 | 167 | 598 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 823
1 | 27 | 7 | 870 | 167 | 626 | 24 | 0 | 30 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 870
1 | 27 | 8 | 916 | 167 | 570 | 24 | 0 | 30 | 108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 916
1 | 27 | 9 | 944 | 167 | 492 | 24 | 0 | 30 | 219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 944
1 | 27 | 10 | 912 | 167 | 403 | 24 | 0 | 30 | 281 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 912
1 | 27 | 11 | 881 | 167 | 329 | 24 | 0 | 30 | 324 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 881
1 | 27 | 12 | 850 | 167 | 319 | 24 | 0 | 30 | 301 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 850
1 | 27 | 13 | 873 | 167 | 372 | 24 | 0 | 30 | 270 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 873
1 | 27 | 14 | 855 | 167 | 375 | 24 | 0 | 30 | 250 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 855
1 | 27 | 15 | 864 | 167 | 447 | 24 | 0 | 30 | 187 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 864
1 | 27 | 16 | 888 | 167 | 581 | 24 | 0 | 30 | 65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 888
1 | 27 | 17 | 900 | 167 | 613 | 62 | 0 | 30 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 900
1 | 27 | 18 | 912 | 167 | 610 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 912
1 | 27 | 19 | 884 | 167 | 586 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 884
1 | 27 | 20 | 864 | 167 | 568 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 864
1 | 27 | 21 | 821 | 167 | 523 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 821
1 | 27 | 22 | 776 | 167 | 476 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 776
1 | 27 | 23 | 744 | 167 | 448 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 744
1 | 28 | 0 | 726 | 167 | 443 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 726
1 | 28 | 1 | 734 | 167 | 436 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 734
1 | 28 | 2 | 761 | 167 | 470 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 761
1 | 28 | 3 | 798 | 167 | 508 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 798
1 | 28 | 4 | 818 | 167 | 525 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 818
1 | 28 | 5 | 835 | 167 | 572 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 835
1 | 28 | 6 | 879 | 167 | 613 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 879
1 | 28 | 7 | 920 | 167 | 626 | 24 | 0 | 30 | 27 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 920
1 | 28 | 8 | 966 | 167 | 501 | 24 | 0 | 30 | 198 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 966
1 | 28 | 9 | 949 | 167 | 336 | 24 | 0 | 30 | 343 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 949
1 | 28 | 10 | 907 | 167 | 204 | 24 | 0 | 30 | 434 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 907
1 | 28 | 11 | 892 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 465 | 0 | 54 | 0 | 4 | -34 | 892
1 | 28 | 12 | 855 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 432 | 0 | 58 | 0 | 3 | -41 | 855
1 | 28 | 13 | 882 | 167 | 212 | 24 | 0 | 30 | 393 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 882
1 | 28 | 14 | 883 | 167 | 278 | 24 | 0 | 30 | 328 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 883
1 | 28 | 15 | 892 | 167 | 371 | 24 | 0 | 30 | 237 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 892
1 | 28 | 16 | 915 | 167 | 519 | 24 | 0 | 30 | 109 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 915
1 | 28 | 17 | 934 | 167 | 608 | 62 | 0 | 30 | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 934
1 | 28 | 18 | 957 | 167 | 636 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 957
1 | 28 | 19 | 931 | 167 | 618 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 931
1 | 28 | 20 | 913 | 167 | 598 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 913
1 | 28 | 21 | 873 | 167 | 560 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 873
1 | 28 | 22 | 812 | 167 | 505 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 812
1 | 28 | 23 | 778 | 167 | 466 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 778
1 | 29 | 0 | 755 | 167 | 459 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 755
1 | 29 | 1 | 762 | 167 | 451 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 762
1 | 29 | 2 | 779 | 167 | 466 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 779
1 | 29 | 3 | 806 | 167 | 495 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 806
1 | 29 | 4 | 817 | 167 | 512 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 817
1 | 29 | 5 | 835 | 167 | 558 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 835
1 | 29 | 6 | 890 | 167 | 615 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 890
1 | 29 | 7 | 939 | 167 | 643 | 24 | 0 | 30 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 939
1 | 29 | 8 | 991 | 167 | 545 | 24 | 0 | 30 | 177 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 991
1 | 29 | 9 | 982 | 167 | 400 | 24 | 0 | 30 | 309 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 982
1 | 29 | 10 | 947 | 167 | 293 | 24 | 0 | 30 | 379 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 947
1 | 29 | 11 | 931 | 167 | 248 | 24 | 0 | 30 | 404 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 931
1 | 29 | 12 | 870 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 431 | 0 | 60 | 0 | 3 | -27 | 870
1 | 29 | 13 | 894 | 167 | 198 | 24 | 0 | 30 | 412 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 894
1 | 29 | 14 | 886 | 167 | 241 | 24 | 0 | 30 | 357 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 886
1 | 29 | 15 | 898 | 167 | 352 | 24 | 0 | 30 | 262 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 898
1 | 29 | 16 | 927 | 167 | 523 | 24 | 0 | 30 | 123 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 927
1 | 29 | 17 | 945 | 167 | 621 | 62 | 0 | 30 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 945
1 | 29 | 18 | 969 | 167 | 655 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 969
1 | 29 | 19 | 947 | 167 | 644 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 947
1 | 29 | 20 | 928 | 167 | 618 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 928
1 | 29 | 21 | 885 | 167 | 575 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 885
1 | 29 | 22 | 830 | 167 | 522 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 830
1 | 29 | 23 | 797 | 167 | 489 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 797
1 | 30 | 0 | 765 | 167 | 469 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 765
1 | 30 | 1 | 762 | 167 | 453 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 762
1 | 30 | 2 | 783 | 167 | 476 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 783
1 | 30 | 3 | 808 | 167 | 503 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 808
1 | 30 | 4 | 816 | 167 | 509 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 816
1 | 30 | 5 | 835 | 167 | 560 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 835
1 | 30 | 6 | 891 | 167 | 617 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 891
1 | 30 | 7 | 942 | 167 | 641 | 24 | 0 | 30 | 26 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 942
1 | 30 | 8 | 997 | 167 | 522 | 24 | 0 | 30 | 197 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 997
1 | 30 | 9 | 983 | 167 | 350 | 24 | 0 | 30 | 357 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 983
1 | 30 | 10 | 933 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 452 | 0 | 55 | 0 | 5 | 18 | 933
1 | 30 | 11 | 905 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 494 | 0 | 54 | 0 | 4 | -50 | 905
1 | 30 | 12 | 860 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 493 | 0 | 54 | 0 | 3 | -93 | 860
1 | 30 | 13 | 872 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 440 | 0 | 49 | 0 | 3 | -23 | 872
1 | 30 | 14 | 871 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 395 | 0 | 46 | 0 | 3 | 24 | 871
1 | 30 | 15 | 878 | 167 | 307 | 24 | 0 | 30 | 284 | 0 | 43 | 0 | 0 | 23 | 878
1 | 30 | 16 | 912 | 167 | 509 | 24 | 0 | 30 | 144 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 912
1 | 30 | 17 | 931 | 167 | 628 | 62 | 0 | 30 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 931
1 | 30 | 18 | 955 | 167 | 665 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 955
1 | 30 | 19 | 936 | 167 | 656 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 936
1 | 30 | 20 | 911 | 167 | 634 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 911
1 | 30 | 21 | 875 | 167 | 601 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 875
1 | 30 | 22 | 825 | 167 | 558 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 825
1 | 30 | 23 | 793 | 167 | 521 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 793
1 | 31 | 0 | 773 | 167 | 515 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 773
1 | 31 | 1 | 779 | 167 | 511 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 779
1 | 31 | 2 | 801 | 167 | 533 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 801
1 | 31 | 3 | 830 | 167 | 559 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 830
1 | 31 | 4 | 830 | 167 | 562 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 830
1 | 31 | 5 | 846 | 167 | 606 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 846
1 | 31 | 6 | 900 | 167 | 660 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 900
1 | 31 | 7 | 946 | 167 | 686 | 24 | 0 | 30 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 946
1 | 31 | 8 | 994 | 167 | 602 | 24 | 0 | 30 | 153 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 994
1 | 31 | 9 | 976 | 167 | 406 | 24 | 0 | 30 | 332 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 976
1 | 31 | 10 | 926 | 167 | 240 | 24 | 0 | 30 | 421 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 926
1 | 31 | 11 | 897 | 167 | 191 | 24 | 0 | 30 | 438 | 0 | 12 | 0 | 2 | 33 | 897
1 | 31 | 12 | 858 | 167 | 202 | 24 | 0 | 30 | 389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 858
1 | 31 | 13 | 868 | 167 | 284 | 24 | 0 | 30 | 321 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 868
1 | 31 | 14 | 859 | 167 | 313 | 24 | 0 | 30 | 289 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 859
1 | 31 | 15 | 862 | 167 | 402 | 24 | 0 | 30 | 230 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 862
1 | 31 | 16 | 864 | 167 | 535 | 24 | 0 | 30 | 103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 864
1 | 31 | 17 | 882 | 167 | 610 | 62 | 0 | 30 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 882
1 | 31 | 18 | 903 | 167 | 641 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 903
1 | 31 | 19 | 888 | 167 | 630 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 888
1 | 31 | 20 | 875 | 167 | 614 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 875
1 | 31 | 21 | 844 | 167 | 582 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 844
1 | 31 | 22 | 803 | 167 | 545 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 803
1 | 31 | 23 | 766 | 167 | 509 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 766
2 | 1 | 0 | 684 | 167 | 420 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 684
2 | 1 | 1 | 685 | 167 | 418 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 685
2 | 1 | 2 | 707 | 167 | 441 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 707
2 | 1 | 3 | 731 | 167 | 464 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 731
2 | 1 | 4 | 732 | 167 | 465 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 732
2 | 1 | 5 | 727 | 167 | 483 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 727
2 | 1 | 6 | 735 | 167 | 494 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 735
2 | 1 | 7 | 768 | 167 | 506 | 33 | 0 | 30 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 768
2 | 1 | 8 | 783 | 167 | 410 | 33 | 0 | 30 | 133 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 783
2 | 1 | 9 | 777 | 167 | 307 | 33 | 0 | 30 | 231 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 777
2 | 1 | 10 | 766 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 224 | 0 | 8 | 0 | 1 | 121 | 766
2 | 1 | 11 | 754 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 176 | 0 | 12 | 0 | 1 | 153 | 754
2 | 1 | 12 | 745 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 160 | 0 | 14 | 0 | 1 | 158 | 745
2 | 1 | 13 | 768 | 167 | 308 | 33 | 0 | 30 | 104 | 0 | 13 | 0 | 113 | 0 | 768
2 | 1 | 14 | 774 | 167 | 474 | 33 | 0 | 30 | 58 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 774
2 | 1 | 15 | 781 | 167 | 496 | 33 | 0 | 30 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 781
2 | 1 | 16 | 806 | 167 | 541 | 33 | 0 | 30 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 806
2 | 1 | 17 | 829 | 167 | 545 | 66 | 0 | 30 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 829
2 | 1 | 18 | 836 | 167 | 545 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 836
2 | 1 | 19 | 820 | 167 | 525 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 820
2 | 1 | 20 | 803 | 167 | 517 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 803
2 | 1 | 21 | 764 | 167 | 481 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 764
2 | 1 | 22 | 718 | 167 | 441 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 718
2 | 1 | 23 | 680 | 167 | 407 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 680
2 | 2 | 0 | 655 | 167 | 391 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 655
2 | 2 | 1 | 647 | 167 | 383 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 647
2 | 2 | 2 | 662 | 167 | 400 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 662
2 | 2 | 3 | 688 | 167 | 425 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 688
2 | 2 | 4 | 695 | 167 | 430 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 695
2 | 2 | 5 | 685 | 167 | 445 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 685
2 | 2 | 6 | 683 | 167 | 444 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 683
2 | 2 | 7 | 706 | 167 | 459 | 33 | 0 | 30 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 706
2 | 2 | 8 | 724 | 167 | 402 | 33 | 0 | 30 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 724
2 | 2 | 9 | 719 | 167 | 245 | 33 | 0 | 30 | 234 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 719
2 | 2 | 10 | 679 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 330 | 0 | 13 | 0 | 0 | -76 | 679
2 | 2 | 11 | 650 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 366 | 0 | 9 | 0 | -137 | 0 | 650
2 | 2 | 12 | 649 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 278 | 0 | 6 | 0 | -48 | 1 | 649
2 | 2 | 13 | 619 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 252 | 0 | 5 | 0 | -30 | -20 | 619
2 | 2 | 14 | 616 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 228 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 616
2 | 2 | 15 | 610 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 197 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 610
2 | 2 | 16 | 645 | 167 | 299 | 33 | 0 | 30 | 109 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 645
2 | 2 | 17 | 706 | 167 | 419 | 66 | 0 | 30 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 706
2 | 2 | 18 | 744 | 167 | 465 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 744
2 | 2 | 19 | 742 | 167 | 464 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 742
2 | 2 | 20 | 728 | 167 | 458 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 728
2 | 2 | 21 | 701 | 167 | 435 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 701
2 | 2 | 22 | 653 | 167 | 394 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 653
2 | 2 | 23 | 620 | 167 | 362 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 620
2 | 3 | 0 | 606 | 167 | 287 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | 0 | 606
2 | 3 | 1 | 608 | 167 | 337 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 608
2 | 3 | 2 | 643 | 167 | 367 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 643
2 | 3 | 3 | 676 | 167 | 397 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 676
2 | 3 | 4 | 700 | 167 | 416 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 700
2 | 3 | 5 | 716 | 167 | 456 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 716
2 | 3 | 6 | 764 | 167 | 509 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 764
2 | 3 | 7 | 824 | 167 | 539 | 33 | 0 | 30 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 824
2 | 3 | 8 | 896 | 167 | 453 | 33 | 0 | 30 | 179 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 896
2 | 3 | 9 | 900 | 167 | 316 | 33 | 0 | 30 | 312 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 900
2 | 3 | 10 | 867 | 167 | 229 | 33 | 0 | 30 | 362 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 867
2 | 3 | 11 | 859 | 167 | 252 | 33 | 0 | 30 | 306 | 0 | 51 | 0 | 0 | 20 | 859
2 | 3 | 12 | 801 | 167 | 210 | 33 | 0 | 30 | 285 | 0 | 57 | 0 | 0 | 19 | 801
2 | 3 | 13 | 812 | 167 | 199 | 33 | 0 | 30 | 309 | 0 | 55 | 0 | 0 | 19 | 812
2 | 3 | 14 | 812 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 345 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 812
2 | 3 | 15 | 829 | 167 | 264 | 33 | 0 | 30 | 261 | 0 | 59 | 0 | 0 | 15 | 829
2 | 3 | 16 | 859 | 167 | 442 | 33 | 0 | 30 | 126 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 859
2 | 3 | 17 | 873 | 167 | 541 | 66 | 0 | 30 | 11 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 873
2 | 3 | 18 | 909 | 167 | 587 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 909
2 | 3 | 19 | 888 | 167 | 564 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 888
2 | 3 | 20 | 872 | 167 | 559 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 872
2 | 3 | 21 | 842 | 167 | 530 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 842
2 | 3 | 22 | 775 | 167 | 463 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 775
2 | 3 | 23 | 746 | 167 | 433 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 4 | 0 | 723 | 167 | 412 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 723
2 | 4 | 1 | 733 | 167 | 420 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 733
2 | 4 | 2 | 761 | 167 | 451 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 761
2 | 4 | 3 | 790 | 167 | 480 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 790
2 | 4 | 4 | 799 | 167 | 490 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 799
2 | 4 | 5 | 817 | 167 | 530 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 817
2 | 4 | 6 | 890 | 167 | 605 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 890
2 | 4 | 7 | 946 | 167 | 628 | 33 | 0 | 30 | 36 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 946
2 | 4 | 8 | 1022 | 167 | 540 | 33 | 0 | 30 | 200 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 1022
2 | 4 | 9 | 1041 | 167 | 419 | 33 | 0 | 30 | 334 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 1041
2 | 4 | 10 | 1004 | 167 | 327 | 33 | 0 | 30 | 391 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1004
2 | 4 | 11 | 979 | 167 | 284 | 33 | 0 | 30 | 410 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 979
2 | 4 | 12 | 918 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 440 | 0 | 49 | 0 | 16 | 1 | 918
2 | 4 | 13 | 934 | 167 | 214 | 33 | 0 | 30 | 437 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 934
2 | 4 | 14 | 931 | 167 | 262 | 33 | 0 | 30 | 381 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 931
2 | 4 | 15 | 948 | 167 | 375 | 33 | 0 | 30 | 289 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 948
2 | 4 | 16 | 981 | 167 | 551 | 33 | 0 | 30 | 147 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 981
2 | 4 | 17 | 996 | 167 | 664 | 66 | 0 | 30 | 15 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 996
2 | 4 | 18 | 1027 | 167 | 711 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1027
2 | 4 | 19 | 1010 | 167 | 696 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1010
2 | 4 | 20 | 985 | 167 | 676 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 985
2 | 4 | 21 | 931 | 167 | 619 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 931
2 | 4 | 22 | 859 | 167 | 553 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 859
2 | 4 | 23 | 826 | 167 | 518 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 826
2 | 5 | 0 | 792 | 167 | 482 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 792
2 | 5 | 1 | 800 | 167 | 491 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 800
2 | 5 | 2 | 820 | 167 | 510 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 820
2 | 5 | 3 | 844 | 167 | 534 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 844
2 | 5 | 4 | 849 | 167 | 538 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 849
2 | 5 | 5 | 870 | 167 | 584 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 870
2 | 5 | 6 | 942 | 167 | 660 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 942
2 | 5 | 7 | 995 | 167 | 682 | 33 | 0 | 30 | 31 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 995
2 | 5 | 8 | 1048 | 167 | 588 | 33 | 0 | 30 | 180 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1048
2 | 5 | 9 | 1053 | 167 | 469 | 33 | 0 | 30 | 306 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1053
2 | 5 | 10 | 1022 | 167 | 405 | 33 | 0 | 30 | 330 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 1022
2 | 5 | 11 | 1002 | 167 | 383 | 33 | 0 | 30 | 334 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 1002
2 | 5 | 12 | 964 | 167 | 371 | 33 | 0 | 30 | 308 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 964
2 | 5 | 13 | 950 | 167 | 300 | 33 | 0 | 30 | 366 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 950
2 | 5 | 14 | 947 | 167 | 324 | 33 | 0 | 30 | 339 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 947
2 | 5 | 15 | 973 | 167 | 451 | 33 | 0 | 30 | 240 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 973
2 | 5 | 16 | 1020 | 167 | 627 | 33 | 0 | 30 | 108 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1020
2 | 5 | 17 | 1036 | 167 | 702 | 66 | 0 | 30 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1036
2 | 5 | 18 | 1065 | 167 | 743 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1065
2 | 5 | 19 | 1037 | 167 | 721 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1037
2 | 5 | 20 | 1011 | 167 | 704 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1011
2 | 5 | 21 | 962 | 167 | 654 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 962
2 | 5 | 22 | 885 | 167 | 583 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 885
2 | 5 | 23 | 843 | 167 | 540 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 843
2 | 6 | 0 | 812 | 167 | 505 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 812
2 | 6 | 1 | 815 | 167 | 507 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 815
2 | 6 | 2 | 827 | 167 | 520 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 827
2 | 6 | 3 | 862 | 167 | 560 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 862
2 | 6 | 4 | 868 | 167 | 569 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 868
2 | 6 | 5 | 890 | 167 | 617 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 890
2 | 6 | 6 | 960 | 167 | 689 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 960
2 | 6 | 7 | 1024 | 167 | 722 | 33 | 0 | 30 | 30 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1024
2 | 6 | 8 | 1075 | 167 | 634 | 33 | 0 | 30 | 170 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 1075
2 | 6 | 9 | 1067 | 167 | 487 | 33 | 0 | 30 | 305 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1067
2 | 6 | 10 | 1016 | 167 | 341 | 33 | 0 | 30 | 395 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1016
2 | 6 | 11 | 983 | 167 | 323 | 33 | 0 | 30 | 378 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 983
2 | 6 | 12 | 919 | 167 | 261 | 33 | 0 | 30 | 353 | 0 | 52 | 0 | 0 | 23 | 919
2 | 6 | 13 | 931 | 167 | 329 | 33 | 0 | 30 | 308 | 0 | 52 | 0 | 0 | 12 | 931
2 | 6 | 14 | 938 | 167 | 397 | 33 | 0 | 30 | 260 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 938
2 | 6 | 15 | 940 | 167 | 457 | 33 | 0 | 30 | 202 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 940
2 | 6 | 16 | 984 | 167 | 607 | 33 | 0 | 30 | 102 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 984
2 | 6 | 17 | 1017 | 167 | 706 | 66 | 0 | 30 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1017
2 | 6 | 18 | 1045 | 167 | 747 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1045
2 | 6 | 19 | 1017 | 167 | 722 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1017
2 | 6 | 20 | 1000 | 167 | 718 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1000
2 | 6 | 21 | 956 | 167 | 675 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 956
2 | 6 | 22 | 879 | 167 | 604 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 879
2 | 6 | 23 | 838 | 167 | 560 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 838
2 | 7 | 0 | 806 | 167 | 524 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 806
2 | 7 | 1 | 811 | 167 | 528 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 811
2 | 7 | 2 | 829 | 167 | 545 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 829
2 | 7 | 3 | 852 | 167 | 564 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 852
2 | 7 | 4 | 873 | 167 | 587 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 873
2 | 7 | 5 | 891 | 167 | 635 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 891
2 | 7 | 6 | 961 | 167 | 713 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 961
2 | 7 | 7 | 1018 | 167 | 741 | 33 | 0 | 30 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1018
2 | 7 | 8 | 1059 | 167 | 641 | 33 | 0 | 30 | 168 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 1059
2 | 7 | 9 | 1045 | 167 | 524 | 33 | 0 | 30 | 270 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1045
2 | 7 | 10 | 1028 | 167 | 506 | 33 | 0 | 30 | 275 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1028
2 | 7 | 11 | 1022 | 167 | 554 | 33 | 0 | 30 | 214 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1022
2 | 7 | 12 | 957 | 167 | 513 | 33 | 0 | 30 | 178 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 957
2 | 7 | 13 | 981 | 167 | 537 | 33 | 0 | 30 | 168 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 981
2 | 7 | 14 | 978 | 167 | 557 | 33 | 0 | 30 | 145 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 978
2 | 7 | 15 | 985 | 167 | 601 | 33 | 0 | 30 | 119 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 985
2 | 7 | 16 | 1016 | 167 | 693 | 33 | 0 | 30 | 55 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1016
2 | 7 | 17 | 1035 | 167 | 729 | 66 | 0 | 30 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1035
2 | 7 | 18 | 1057 | 167 | 756 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1057
2 | 7 | 19 | 1041 | 167 | 741 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1041
2 | 7 | 20 | 1025 | 167 | 733 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1025
2 | 7 | 21 | 984 | 167 | 691 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 984
2 | 7 | 22 | 918 | 167 | 629 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 918
2 | 7 | 23 | 875 | 167 | 581 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 875
2 | 8 | 0 | 843 | 167 | 549 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 843
2 | 8 | 1 | 837 | 167 | 553 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 837
2 | 8 | 2 | 840 | 167 | 563 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 840
2 | 8 | 3 | 853 | 167 | 575 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 853
2 | 8 | 4 | 848 | 167 | 562 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 848
2 | 8 | 5 | 836 | 167 | 585 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 836
2 | 8 | 6 | 872 | 167 | 629 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 8 | 7 | 917 | 167 | 653 | 33 | 0 | 30 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 917
2 | 8 | 8 | 963 | 167 | 585 | 33 | 0 | 30 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 963
2 | 8 | 9 | 953 | 167 | 474 | 33 | 0 | 30 | 237 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 953
2 | 8 | 10 | 899 | 167 | 341 | 33 | 0 | 30 | 310 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 899
2 | 8 | 11 | 866 | 167 | 295 | 33 | 0 | 30 | 312 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 866
2 | 8 | 12 | 814 | 167 | 250 | 33 | 0 | 30 | 304 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 814
2 | 8 | 13 | 778 | 167 | 210 | 33 | 0 | 30 | 310 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 778
2 | 8 | 14 | 757 | 167 | 220 | 33 | 0 | 30 | 282 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 757
2 | 8 | 15 | 757 | 167 | 288 | 33 | 0 | 30 | 218 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 757
2 | 8 | 16 | 814 | 167 | 446 | 33 | 0 | 30 | 120 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 814
2 | 8 | 17 | 888 | 167 | 592 | 66 | 0 | 30 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 888
2 | 8 | 18 | 928 | 167 | 649 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 928
2 | 8 | 19 | 924 | 167 | 647 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 924
2 | 8 | 20 | 906 | 167 | 634 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 906
2 | 8 | 21 | 860 | 167 | 589 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 860
2 | 8 | 22 | 816 | 167 | 550 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 816
2 | 8 | 23 | 791 | 167 | 343 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | -1 | 791
2 | 9 | 0 | 768 | 167 | 503 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 768
2 | 9 | 1 | 766 | 167 | 505 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 766
2 | 9 | 2 | 779 | 167 | 516 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 779
2 | 9 | 3 | 792 | 167 | 532 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 792
2 | 9 | 4 | 792 | 167 | 532 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 792
2 | 9 | 5 | 788 | 167 | 551 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 788
2 | 9 | 6 | 799 | 167 | 566 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 799
2 | 9 | 7 | 837 | 167 | 574 | 33 | 0 | 30 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 837
2 | 9 | 8 | 853 | 167 | 461 | 33 | 0 | 30 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 853
2 | 9 | 9 | 803 | 167 | 285 | 33 | 0 | 30 | 286 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 803
2 | 9 | 10 | 747 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 366 | 0 | 4 | 0 | -40 | 0 | 747
2 | 9 | 11 | 712 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 384 | 0 | 6 | 0 | -104 | 13 | 712
2 | 9 | 12 | 697 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 364 | 0 | 8 | 0 | -101 | 14 | 697
2 | 9 | 13 | 678 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 321 | 0 | 10 | 0 | -74 | 9 | 678
2 | 9 | 14 | 663 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 280 | 0 | 10 | 0 | -46 | 7 | 663
2 | 9 | 15 | 680 | 167 | 216 | 33 | 0 | 30 | 221 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 680
2 | 9 | 16 | 731 | 167 | 373 | 33 | 0 | 30 | 120 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 731
2 | 9 | 17 | 815 | 167 | 530 | 66 | 0 | 30 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 815
2 | 9 | 18 | 884 | 167 | 610 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 884
2 | 9 | 19 | 888 | 167 | 607 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 888
2 | 9 | 20 | 869 | 167 | 597 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 869
2 | 9 | 21 | 838 | 167 | 567 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 838
2 | 9 | 22 | 786 | 167 | 519 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 786
2 | 9 | 23 | 759 | 167 | 491 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 759
2 | 10 | 0 | 746 | 167 | 479 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 746
2 | 10 | 1 | 752 | 167 | 488 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 752
2 | 10 | 2 | 779 | 167 | 511 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 779
2 | 10 | 3 | 792 | 167 | 522 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 792
2 | 10 | 4 | 814 | 167 | 540 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 814
2 | 10 | 5 | 850 | 167 | 601 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 850
2 | 10 | 6 | 924 | 167 | 677 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 924
2 | 10 | 7 | 987 | 167 | 710 | 33 | 0 | 30 | 31 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 987
2 | 10 | 8 | 1021 | 167 | 609 | 33 | 0 | 30 | 163 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 1021
2 | 10 | 9 | 996 | 167 | 475 | 33 | 0 | 30 | 271 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 996
2 | 10 | 10 | 931 | 167 | 331 | 33 | 0 | 30 | 349 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 931
2 | 10 | 11 | 920 | 167 | 324 | 33 | 0 | 30 | 340 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 920
2 | 10 | 12 | 855 | 167 | 278 | 33 | 0 | 30 | 318 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 855
2 | 10 | 13 | 878 | 167 | 299 | 33 | 0 | 30 | 318 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 878
2 | 10 | 14 | 868 | 167 | 323 | 33 | 0 | 30 | 283 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 868
2 | 10 | 15 | 872 | 167 | 382 | 33 | 0 | 30 | 226 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 10 | 16 | 913 | 167 | 526 | 33 | 0 | 30 | 123 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 913
2 | 10 | 17 | 939 | 167 | 628 | 66 | 0 | 30 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 939
2 | 10 | 18 | 971 | 167 | 496 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 1 | 971
2 | 10 | 19 | 957 | 167 | 660 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 957
2 | 10 | 20 | 929 | 167 | 638 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 929
2 | 10 | 21 | 892 | 167 | 604 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 892
2 | 10 | 22 | 828 | 167 | 545 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 828
2 | 10 | 23 | 800 | 167 | 523 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 800
2 | 11 | 0 | 776 | 167 | 500 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 776
2 | 11 | 1 | 774 | 167 | 501 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 774
2 | 11 | 2 | 798 | 167 | 530 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 798
2 | 11 | 3 | 816 | 167 | 547 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 816
2 | 11 | 4 | 810 | 167 | 541 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 810
2 | 11 | 5 | 818 | 167 | 574 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 818
2 | 11 | 6 | 842 | 167 | 600 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 842
2 | 11 | 7 | 877 | 167 | 605 | 33 | 0 | 30 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 877
2 | 11 | 8 | 905 | 167 | 493 | 33 | 0 | 30 | 175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 905
2 | 11 | 9 | 875 | 167 | 323 | 33 | 0 | 30 | 318 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 875
2 | 11 | 10 | 819 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 416 | 0 | 4 | 0 | 2 | -15 | 819
2 | 11 | 11 | 793 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 439 | 0 | 4 | 0 | 2 | -64 | 793
2 | 11 | 12 | 738 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 415 | 0 | 3 | 0 | -86 | -10 | 738
2 | 11 | 13 | 730 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 414 | 0 | 2 | 0 | -93 | -8 | 730
2 | 11 | 14 | 716 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 401 | 0 | 2 | 0 | 0 | -99 | 716
2 | 11 | 15 | 711 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 314 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 711
2 | 11 | 16 | 761 | 167 | 350 | 33 | 0 | 30 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 761
2 | 11 | 17 | 825 | 167 | 533 | 66 | 0 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 825
2 | 11 | 18 | 883 | 167 | 615 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 883
2 | 11 | 19 | 894 | 167 | 626 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 894
2 | 11 | 20 | 877 | 167 | 616 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 877
2 | 11 | 21 | 847 | 167 | 586 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 847
2 | 11 | 22 | 788 | 167 | 526 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 788
2 | 11 | 23 | 770 | 167 | 498 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 770
2 | 12 | 0 | 753 | 167 | 475 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 753
2 | 12 | 1 | 757 | 167 | 473 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 757
2 | 12 | 2 | 785 | 167 | 501 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 785
2 | 12 | 3 | 809 | 167 | 532 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 809
2 | 12 | 4 | 815 | 167 | 540 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 815
2 | 12 | 5 | 842 | 167 | 412 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 1 | 842
2 | 12 | 6 | 896 | 167 | 646 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 896
2 | 12 | 7 | 948 | 167 | 680 | 33 | 0 | 30 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 948
2 | 12 | 8 | 1019 | 167 | 722 | 33 | 0 | 30 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1019
2 | 12 | 9 | 1037 | 167 | 694 | 33 | 0 | 30 | 74 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 1037
2 | 12 | 10 | 1002 | 167 | 614 | 33 | 0 | 30 | 114 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1002
2 | 12 | 11 | 982 | 167 | 576 | 33 | 0 | 30 | 130 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 982
2 | 12 | 12 | 935 | 167 | 355 | 33 | 0 | 30 | 132 | 0 | 39 | 0 | 181 | -2 | 935
2 | 12 | 13 | 968 | 167 | 602 | 33 | 0 | 30 | 97 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 968
2 | 12 | 14 | 955 | 167 | 628 | 33 | 0 | 30 | 61 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 955
2 | 12 | 15 | 956 | 167 | 650 | 33 | 0 | 30 | 40 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 956
2 | 12 | 16 | 967 | 167 | 674 | 33 | 0 | 30 | 18 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 967
2 | 12 | 17 | 952 | 167 | 631 | 66 | 0 | 30 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 952
2 | 12 | 18 | 955 | 167 | 630 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 955
2 | 12 | 19 | 924 | 167 | 600 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 924
2 | 12 | 20 | 891 | 167 | 573 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 891
2 | 12 | 21 | 839 | 167 | 523 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 839
2 | 12 | 22 | 767 | 167 | 454 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 767
2 | 12 | 23 | 719 | 167 | 400 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 719
2 | 13 | 0 | 689 | 167 | 333 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36 | 1 | 689
2 | 13 | 1 | 683 | 167 | 363 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 683
2 | 13 | 2 | 696 | 167 | 377 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 696
2 | 13 | 3 | 718 | 167 | 394 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 718
2 | 13 | 4 | 737 | 167 | 418 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 737
2 | 13 | 5 | 766 | 167 | 476 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 766
2 | 13 | 6 | 826 | 167 | 544 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 826
2 | 13 | 7 | 865 | 167 | 543 | 33 | 0 | 30 | 44 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 865
2 | 13 | 8 | 902 | 167 | 424 | 33 | 0 | 30 | 208 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 902
2 | 13 | 9 | 900 | 167 | 283 | 33 | 0 | 30 | 343 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 900
2 | 13 | 10 | 854 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 385 | 0 | 33 | 0 | 3 | 21 | 854
2 | 13 | 11 | 826 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 456 | 0 | 28 | 0 | 2 | -72 | 826
2 | 13 | 12 | 782 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 462 | 0 | 27 | 0 | 2 | -121 | 782
2 | 13 | 13 | 784 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 483 | 0 | 24 | 0 | 2 | -137 | 784
2 | 13 | 14 | 762 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 461 | 0 | 16 | 0 | 1 | -128 | 762
2 | 13 | 15 | 774 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 369 | 0 | 12 | 0 | 1 | -20 | 774
2 | 13 | 16 | 826 | 167 | 383 | 33 | 0 | 30 | 203 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 826
2 | 13 | 17 | 865 | 167 | 559 | 66 | 0 | 30 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 865
2 | 13 | 18 | 917 | 167 | 642 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 917
2 | 13 | 19 | 911 | 167 | 632 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 911
2 | 13 | 20 | 903 | 167 | 630 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 903
2 | 13 | 21 | 858 | 167 | 581 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 858
2 | 13 | 22 | 808 | 167 | 535 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 13 | 23 | 770 | 167 | 492 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 770
2 | 14 | 0 | 736 | 167 | 458 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 736
2 | 14 | 1 | 750 | 167 | 470 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 750
2 | 14 | 2 | 783 | 167 | 503 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 783
2 | 14 | 3 | 805 | 167 | 528 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 805
2 | 14 | 4 | 811 | 167 | 533 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 811
2 | 14 | 5 | 851 | 167 | 599 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 851
2 | 14 | 6 | 909 | 167 | 664 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 909
2 | 14 | 7 | 964 | 167 | 664 | 33 | 0 | 30 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 964
2 | 14 | 8 | 974 | 167 | 479 | 33 | 0 | 30 | 259 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 974
2 | 14 | 9 | 917 | 167 | 241 | 33 | 0 | 30 | 443 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 917
2 | 14 | 10 | 821 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 582 | 0 | 3 | 0 | 2 | -178 | 821
2 | 14 | 11 | 784 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 657 | 0 | 4 | 0 | -176 | -121 | 784
2 | 14 | 12 | 725 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 682 | 0 | 4 | 0 | -176 | -199 | 725
2 | 14 | 13 | 734 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 660 | 0 | 5 | 0 | -176 | -170 | 734
2 | 14 | 14 | 723 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 579 | 0 | 7 | 0 | -176 | -101 | 723
2 | 14 | 15 | 735 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 429 | 0 | 7 | 0 | 1 | -114 | 735
2 | 14 | 16 | 792 | 167 | 329 | 33 | 0 | 30 | 227 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 792
2 | 14 | 17 | 818 | 167 | 512 | 66 | 0 | 30 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 818
2 | 14 | 18 | 854 | 167 | 585 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 854
2 | 14 | 19 | 850 | 167 | 583 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 850
2 | 14 | 20 | 837 | 167 | 576 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 837
2 | 14 | 21 | 810 | 167 | 550 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810
2 | 14 | 22 | 773 | 167 | 517 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 773
2 | 14 | 23 | 744 | 167 | 488 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 744
2 | 15 | 0 | 719 | 167 | 463 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 719
2 | 15 | 1 | 721 | 167 | 465 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 721
2 | 15 | 2 | 743 | 167 | 486 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 743
2 | 15 | 3 | 767 | 167 | 509 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 767
2 | 15 | 4 | 768 | 167 | 510 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 768
2 | 15 | 5 | 763 | 167 | 528 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 763
2 | 15 | 6 | 788 | 167 | 556 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 788
2 | 15 | 7 | 817 | 167 | 519 | 33 | 0 | 30 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 817
2 | 15 | 8 | 808 | 167 | 317 | 33 | 0 | 30 | 259 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 15 | 9 | 763 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 387 | 0 | 1 | 0 | 1 | -38 | 763
2 | 15 | 10 | 685 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 470 | 0 | 3 | 0 | -176 | -24 | 685
2 | 15 | 11 | 645 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 556 | -132 | 3 | -2 | -176 | -16 | 645
2 | 15 | 12 | 626 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 533 | -126 | 5 | -3 | -176 | -19 | 626
2 | 15 | 13 | 631 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 448 | -47 | 3 | -2 | -176 | -7 | 631
2 | 15 | 14 | 636 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 293 | 0 | 2 | 0 | -63 | -8 | 636
2 | 15 | 15 | 670 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 670
2 | 15 | 16 | 693 | 167 | 217 | 33 | 0 | 30 | 62 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 693
2 | 15 | 17 | 730 | 167 | 453 | 66 | 0 | 30 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 730
2 | 15 | 18 | 761 | 167 | 489 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 761
2 | 15 | 19 | 750 | 167 | 476 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 750
2 | 15 | 20 | 733 | 167 | 465 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 733
2 | 15 | 21 | 701 | 167 | 433 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 701
2 | 15 | 22 | 659 | 167 | 394 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 659
2 | 15 | 23 | 636 | 167 | 363 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 636
2 | 16 | 0 | 609 | 167 | 337 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 609
2 | 16 | 1 | 611 | 167 | 182 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 160 | 0 | 611
2 | 16 | 2 | 635 | 167 | 368 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 635
2 | 16 | 3 | 665 | 167 | 272 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 123 | 0 | 665
2 | 16 | 4 | 680 | 167 | 410 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 680
2 | 16 | 5 | 670 | 167 | 249 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 670
2 | 16 | 6 | 654 | 167 | 417 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 654
2 | 16 | 7 | 664 | 167 | 395 | 33 | 0 | 30 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 664
2 | 16 | 8 | 664 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 134 | 0 | 8 | 0 | 110 | 0 | 664
2 | 16 | 9 | 655 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 242 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 655
2 | 16 | 10 | 623 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 344 | 0 | 3 | 0 | -130 | -6 | 623
2 | 16 | 11 | 565 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 419 | -34 | 4 | -3 | -176 | -57 | 565
2 | 16 | 12 | 543 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 460 | -156 | 7 | -5 | -176 | 1 | 543
2 | 16 | 13 | 520 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 478 | -198 | 13 | -9 | -176 | 0 | 520
2 | 16 | 14 | 508 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 480 | 0 | 15 | 0 | -176 | -223 | 508
2 | 16 | 15 | 530 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 395 | 0 | 18 | 0 | -176 | -119 | 530
2 | 16 | 16 | 590 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 208 | 0 | 18 | 0 | 0 | -48 | 590
2 | 16 | 17 | 646 | 167 | 334 | 66 | 0 | 30 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 646
2 | 16 | 18 | 705 | 167 | 244 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 705
2 | 16 | 19 | 714 | 167 | 432 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 714
2 | 16 | 20 | 708 | 167 | 432 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 708
2 | 16 | 21 | 680 | 167 | 401 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 680
2 | 16 | 22 | 645 | 167 | 183 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | -1 | 645
2 | 16 | 23 | 616 | 167 | 182 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 145 | 1 | 616
2 | 17 | 0 | 609 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 51 | 84 | 609
2 | 17 | 1 | 612 | 167 | 196 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 116 | 612
2 | 17 | 2 | 645 | 167 | 349 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 645
2 | 17 | 3 | 675 | 167 | 185 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 181 | 0 | 675
2 | 17 | 4 | 697 | 167 | 379 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 697
2 | 17 | 5 | 725 | 167 | 428 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 725
2 | 17 | 6 | 777 | 167 | 474 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 777
2 | 17 | 7 | 819 | 167 | 469 | 33 | 0 | 30 | 53 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 819
2 | 17 | 8 | 870 | 167 | 339 | 33 | 0 | 30 | 231 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 870
2 | 17 | 9 | 859 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 393 | 0 | 73 | 0 | 3 | -22 | 859
2 | 17 | 10 | 816 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 459 | 0 | 71 | 0 | 2 | -128 | 816
2 | 17 | 11 | 771 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 513 | 0 | 64 | 0 | 1 | -219 | 771
2 | 17 | 12 | 735 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 555 | 0 | 51 | 0 | -166 | -120 | 735
2 | 17 | 13 | 766 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 508 | 0 | 46 | 0 | -60 | -146 | 766
2 | 17 | 14 | 762 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 419 | 0 | 52 | 0 | 1 | -122 | 762
2 | 17 | 15 | 780 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 311 | 0 | 59 | 0 | 2 | -4 | 780
2 | 17 | 16 | 823 | 167 | 338 | 33 | 0 | 30 | 179 | 0 | 62 | 0 | 0 | 14 | 823
2 | 17 | 17 | 853 | 167 | 498 | 66 | 0 | 30 | 35 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 853
2 | 17 | 18 | 896 | 167 | 581 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 896
2 | 17 | 19 | 885 | 167 | 574 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 885
2 | 17 | 20 | 867 | 167 | 571 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 867
2 | 17 | 21 | 836 | 167 | 548 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 836
2 | 17 | 22 | 781 | 167 | 502 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 781
2 | 17 | 23 | 743 | 167 | 468 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 743
2 | 18 | 0 | 727 | 167 | 452 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 18 | 1 | 728 | 167 | 457 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 728
2 | 18 | 2 | 758 | 167 | 484 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 758
2 | 18 | 3 | 783 | 167 | 511 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 783
2 | 18 | 4 | 798 | 167 | 529 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 798
2 | 18 | 5 | 822 | 167 | 574 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 822
2 | 18 | 6 | 875 | 167 | 630 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 875
2 | 18 | 7 | 936 | 167 | 636 | 33 | 0 | 30 | 54 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 936
2 | 18 | 8 | 976 | 167 | 510 | 33 | 0 | 30 | 216 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 976
2 | 18 | 9 | 965 | 167 | 336 | 33 | 0 | 30 | 374 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 965
2 | 18 | 10 | 921 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 457 | 0 | 22 | 0 | 4 | 26 | 921
2 | 18 | 11 | 903 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 459 | 0 | 31 | 0 | 4 | -3 | 903
2 | 18 | 12 | 825 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 440 | 0 | 34 | 0 | 2 | -63 | 825
2 | 18 | 13 | 854 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 433 | 0 | 39 | 0 | 3 | -33 | 854
2 | 18 | 14 | 837 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 418 | 0 | 44 | 0 | 3 | -40 | 837
2 | 18 | 15 | 842 | 167 | 226 | 33 | 0 | 30 | 320 | 0 | 48 | 0 | 0 | 18 | 842
2 | 18 | 16 | 887 | 167 | 430 | 33 | 0 | 30 | 180 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 887
2 | 18 | 17 | 908 | 167 | 561 | 66 | 0 | 30 | 36 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 908
2 | 18 | 18 | 959 | 167 | 648 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 959
2 | 18 | 19 | 940 | 167 | 633 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 940
2 | 18 | 20 | 918 | 167 | 620 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 918
2 | 18 | 21 | 872 | 167 | 576 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 18 | 22 | 809 | 167 | 520 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 809
2 | 18 | 23 | 775 | 167 | 482 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 775
2 | 19 | 0 | 745 | 167 | 458 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 745
2 | 19 | 1 | 746 | 167 | 453 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 19 | 2 | 766 | 167 | 483 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 766
2 | 19 | 3 | 796 | 167 | 513 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 796
2 | 19 | 4 | 808 | 167 | 530 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 19 | 5 | 830 | 167 | 578 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 830
2 | 19 | 6 | 897 | 167 | 654 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 897
2 | 19 | 7 | 952 | 167 | 644 | 33 | 0 | 30 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 952
2 | 19 | 8 | 981 | 167 | 521 | 33 | 0 | 30 | 212 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 981
2 | 19 | 9 | 979 | 167 | 210 | 33 | 0 | 30 | 351 | 0 | 16 | 0 | 146 | 26 | 979
2 | 19 | 10 | 932 | 167 | 224 | 33 | 0 | 30 | 430 | 0 | 18 | 0 | 0 | 30 | 932
2 | 19 | 11 | 908 | 167 | 208 | 33 | 0 | 30 | 419 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 908
2 | 19 | 12 | 841 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 405 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 841
2 | 19 | 13 | 862 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 396 | 0 | 24 | 0 | 3 | 27 | 862
2 | 19 | 14 | 841 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 411 | 0 | 23 | 0 | 3 | -8 | 841
2 | 19 | 15 | 851 | 167 | 259 | 33 | 0 | 30 | 317 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 851
2 | 19 | 16 | 889 | 167 | 455 | 33 | 0 | 30 | 183 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 889
2 | 19 | 17 | 924 | 167 | 599 | 66 | 0 | 30 | 39 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 924
2 | 19 | 18 | 968 | 167 | 682 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 968
2 | 19 | 19 | 951 | 167 | 666 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 951
2 | 19 | 20 | 938 | 167 | 662 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 938
2 | 19 | 21 | 889 | 167 | 613 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 889
2 | 19 | 22 | 831 | 167 | 561 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 831
2 | 19 | 23 | 793 | 167 | 522 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 793
2 | 20 | 0 | 761 | 167 | 495 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 761
2 | 20 | 1 | 774 | 167 | 509 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 774
2 | 20 | 2 | 801 | 167 | 537 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 801
2 | 20 | 3 | 829 | 167 | 567 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 829
2 | 20 | 4 | 833 | 167 | 572 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 833
2 | 20 | 5 | 867 | 167 | 630 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 867
2 | 20 | 6 | 937 | 167 | 701 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 937
2 | 20 | 7 | 976 | 167 | 677 | 33 | 0 | 30 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 976
2 | 20 | 8 | 996 | 167 | 519 | 33 | 0 | 30 | 241 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 996
2 | 20 | 9 | 951 | 167 | 316 | 33 | 0 | 30 | 403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 951
2 | 20 | 10 | 897 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 507 | 0 | 4 | 0 | 4 | -30 | 897
2 | 20 | 11 | 886 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 510 | 0 | 4 | 0 | 4 | -44 | 886
2 | 20 | 12 | 820 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 463 | 0 | 7 | 0 | 2 | -64 | 820
2 | 20 | 13 | 831 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 462 | 0 | 10 | 0 | 3 | -56 | 831
2 | 20 | 14 | 826 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 412 | 0 | 13 | 0 | 2 | -13 | 826
2 | 20 | 15 | 834 | 167 | 254 | 33 | 0 | 30 | 317 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 834
2 | 20 | 16 | 876 | 167 | 449 | 33 | 0 | 30 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 876
2 | 20 | 17 | 907 | 167 | 592 | 66 | 0 | 30 | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 907
2 | 20 | 18 | 944 | 167 | 661 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 944
2 | 20 | 19 | 934 | 167 | 656 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 934
2 | 20 | 20 | 916 | 167 | 646 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 916
2 | 20 | 21 | 880 | 167 | 609 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 880
2 | 20 | 22 | 826 | 167 | 554 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 826
2 | 20 | 23 | 783 | 167 | 512 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 783
2 | 21 | 0 | 759 | 167 | 487 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 759
2 | 21 | 1 | 755 | 167 | 481 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 755
2 | 21 | 2 | 771 | 167 | 495 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 21 | 3 | 792 | 167 | 513 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 792
2 | 21 | 4 | 801 | 167 | 523 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 801
2 | 21 | 5 | 823 | 167 | 568 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 823
2 | 21 | 6 | 894 | 167 | 647 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 894
2 | 21 | 7 | 940 | 167 | 635 | 33 | 0 | 30 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 940
2 | 21 | 8 | 968 | 167 | 502 | 33 | 0 | 30 | 228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 968
2 | 21 | 9 | 939 | 167 | 336 | 33 | 0 | 30 | 366 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 939
2 | 21 | 10 | 882 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 453 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 882
2 | 21 | 11 | 859 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 444 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 859
2 | 21 | 12 | 790 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 431 | 0 | 5 | 0 | 2 | -60 | 790
2 | 21 | 13 | 830 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 446 | 0 | 7 | 0 | 3 | -38 | 830
2 | 21 | 14 | 825 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 386 | 0 | 7 | 0 | 2 | 18 | 825
2 | 21 | 15 | 828 | 167 | 277 | 33 | 0 | 30 | 292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 828
2 | 21 | 16 | 863 | 167 | 455 | 33 | 0 | 30 | 171 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 863
2 | 21 | 17 | 882 | 167 | 577 | 66 | 0 | 30 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 882
2 | 21 | 18 | 909 | 167 | 637 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 909
2 | 21 | 19 | 899 | 167 | 623 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 899
2 | 21 | 20 | 880 | 167 | 605 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 880
2 | 21 | 21 | 862 | 167 | 586 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 862
2 | 21 | 22 | 813 | 167 | 542 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 813
2 | 21 | 23 | 781 | 167 | 503 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 781
2 | 22 | 0 | 750 | 167 | 473 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 750
2 | 22 | 1 | 750 | 167 | 475 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 750
2 | 22 | 2 | 769 | 167 | 484 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 769
2 | 22 | 3 | 789 | 167 | 495 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 789
2 | 22 | 4 | 789 | 167 | 305 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 181 | 0 | 789
2 | 22 | 5 | 772 | 167 | 485 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 772
2 | 22 | 6 | 789 | 167 | 501 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 789
2 | 22 | 7 | 832 | 167 | 392 | 33 | 0 | 30 | 69 | 0 | 60 | 0 | 81 | 0 | 832
2 | 22 | 8 | 848 | 167 | 320 | 33 | 0 | 30 | 236 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 848
2 | 22 | 9 | 836 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 354 | 0 | 59 | 0 | 3 | 8 | 836
2 | 22 | 10 | 788 | 167 | 191 | 33 | 0 | 30 | 417 | 0 | 48 | 0 | -114 | 16 | 788
2 | 22 | 11 | 757 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 501 | 0 | 37 | 0 | -176 | -23 | 757
2 | 22 | 12 | 728 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 529 | 0 | 25 | 0 | -176 | -65 | 728
2 | 22 | 13 | 714 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 502 | 0 | 15 | 0 | -176 | -40 | 714
2 | 22 | 14 | 698 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 442 | 0 | 11 | 0 | -164 | -3 | 698
2 | 22 | 15 | 701 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 336 | 0 | 6 | 0 | 0 | -53 | 701
2 | 22 | 16 | 737 | 167 | 301 | 33 | 0 | 30 | 201 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 737
2 | 22 | 17 | 792 | 167 | 478 | 66 | 0 | 30 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 792
2 | 22 | 18 | 844 | 167 | 575 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 844
2 | 22 | 19 | 848 | 167 | 580 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 848
2 | 22 | 20 | 835 | 167 | 574 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 835
2 | 22 | 21 | 812 | 167 | 551 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 812
2 | 22 | 22 | 772 | 167 | 514 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 772
2 | 22 | 23 | 742 | 167 | 304 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 742
2 | 23 | 0 | 729 | 167 | 473 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 729
2 | 23 | 1 | 729 | 167 | 472 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 23 | 2 | 746 | 167 | 489 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 23 | 3 | 767 | 167 | 511 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 767
2 | 23 | 4 | 766 | 167 | 509 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 766
2 | 23 | 5 | 757 | 167 | 343 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 757
2 | 23 | 6 | 772 | 167 | 538 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 772
2 | 23 | 7 | 795 | 167 | 474 | 33 | 0 | 30 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 795
2 | 23 | 8 | 778 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 272 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 778
2 | 23 | 9 | 737 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 426 | 0 | 2 | 0 | -107 | 0 | 737
2 | 23 | 10 | 710 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 488 | 0 | 4 | 0 | -176 | -19 | 710
2 | 23 | 11 | 689 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 414 | 0 | 8 | 0 | -176 | 31 | 689
2 | 23 | 12 | 669 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 361 | 0 | 9 | 0 | -176 | 63 | 669
2 | 23 | 13 | 658 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 321 | 0 | 16 | 0 | -176 | 85 | 658
2 | 23 | 14 | 667 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 271 | 0 | 20 | 0 | -60 | 24 | 667
2 | 23 | 15 | 691 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 205 | 0 | 27 | 0 | 0 | 47 | 691
2 | 23 | 16 | 735 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 120 | 0 | 32 | 0 | 171 | 0 | 735
2 | 23 | 17 | 799 | 167 | 477 | 66 | 0 | 30 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 799
2 | 23 | 18 | 856 | 167 | 556 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 856
2 | 23 | 19 | 858 | 167 | 563 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 858
2 | 23 | 20 | 850 | 167 | 564 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 850
2 | 23 | 21 | 825 | 167 | 535 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 825
2 | 23 | 22 | 775 | 167 | 486 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 775
2 | 23 | 23 | 747 | 167 | 462 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 747
2 | 24 | 0 | 732 | 167 | 448 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 732
2 | 24 | 1 | 735 | 167 | 448 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 735
2 | 24 | 2 | 765 | 167 | 480 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 765
2 | 24 | 3 | 788 | 167 | 498 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 788
2 | 24 | 4 | 791 | 167 | 509 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 791
2 | 24 | 5 | 790 | 167 | 535 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 790
2 | 24 | 6 | 798 | 167 | 544 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 798
2 | 24 | 7 | 856 | 167 | 543 | 33 | 0 | 30 | 54 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 856
2 | 24 | 8 | 925 | 167 | 317 | 33 | 0 | 30 | 166 | 0 | 32 | 0 | 181 | -1 | 925
2 | 24 | 9 | 941 | 167 | 399 | 33 | 0 | 30 | 275 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 941
2 | 24 | 10 | 917 | 167 | 306 | 33 | 0 | 30 | 334 | 0 | 35 | 0 | 0 | 12 | 917
2 | 24 | 11 | 861 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 356 | 0 | 25 | 0 | 32 | 36 | 861
2 | 24 | 12 | 796 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 395 | 0 | 31 | 0 | 2 | -44 | 796
2 | 24 | 13 | 784 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 416 | 0 | 31 | 0 | 2 | -77 | 784
2 | 24 | 14 | 748 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 374 | 0 | 28 | 0 | 1 | -67 | 748
2 | 24 | 15 | 739 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 313 | 0 | 35 | 0 | 1 | -22 | 739
2 | 24 | 16 | 772 | 167 | 317 | 33 | 0 | 30 | 195 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 772
2 | 24 | 17 | 838 | 167 | 509 | 66 | 0 | 30 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 838
2 | 24 | 18 | 904 | 167 | 623 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 904
2 | 24 | 19 | 906 | 167 | 450 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 906
2 | 24 | 20 | 896 | 167 | 630 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 896
2 | 24 | 21 | 862 | 167 | 598 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 862
2 | 24 | 22 | 800 | 167 | 541 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 800
2 | 24 | 23 | 762 | 167 | 503 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 762
2 | 25 | 0 | 751 | 167 | 490 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 751
2 | 25 | 1 | 759 | 167 | 497 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 759
2 | 25 | 2 | 787 | 167 | 526 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 787
2 | 25 | 3 | 812 | 167 | 550 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 812
2 | 25 | 4 | 822 | 167 | 554 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 822
2 | 25 | 5 | 858 | 167 | 610 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 858
2 | 25 | 6 | 932 | 167 | 683 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 932
2 | 25 | 7 | 984 | 167 | 643 | 33 | 0 | 30 | 91 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 984
2 | 25 | 8 | 980 | 167 | 456 | 33 | 0 | 30 | 279 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 980
2 | 25 | 9 | 929 | 167 | 229 | 33 | 0 | 30 | 443 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 929
2 | 25 | 10 | 840 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 563 | 0 | 13 | 0 | -95 | -67 | 840
2 | 25 | 11 | 805 | 167 | 192 | 33 | 0 | 30 | 637 | 0 | 21 | 0 | -176 | -99 | 805
2 | 25 | 12 | 739 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 670 | 0 | 27 | 0 | -176 | -198 | 739
2 | 25 | 13 | 746 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 653 | 0 | 29 | 0 | -176 | -176 | 746
2 | 25 | 14 | 727 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 577 | 0 | 34 | 0 | -176 | -123 | 727
2 | 25 | 15 | 732 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 434 | 0 | 33 | 0 | 1 | -148 | 732
2 | 25 | 16 | 787 | 167 | 280 | 33 | 0 | 30 | 249 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 787
2 | 25 | 17 | 836 | 167 | 488 | 66 | 0 | 30 | 54 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 836
2 | 25 | 18 | 877 | 167 | 576 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 877
2 | 25 | 19 | 876 | 167 | 571 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 876
2 | 25 | 20 | 858 | 167 | 557 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 858
2 | 25 | 21 | 823 | 167 | 517 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 823
2 | 25 | 22 | 756 | 167 | 459 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 756
2 | 25 | 23 | 708 | 167 | 413 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 708
2 | 26 | 0 | 684 | 167 | 202 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 181 | 0 | 684
2 | 26 | 1 | 691 | 167 | 204 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 181 | 0 | 691
2 | 26 | 2 | 710 | 167 | 398 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 710
2 | 26 | 3 | 741 | 167 | 424 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 741
2 | 26 | 4 | 760 | 167 | 447 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 26 | 5 | 768 | 167 | 483 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 768
2 | 26 | 6 | 826 | 167 | 554 | 33 | 0 | 30 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 826
2 | 26 | 7 | 848 | 167 | 493 | 33 | 0 | 30 | 90 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 848
2 | 26 | 8 | 856 | 167 | 325 | 33 | 0 | 30 | 272 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 856
2 | 26 | 9 | 828 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 429 | 0 | 23 | 0 | 2 | -38 | 828
2 | 26 | 10 | 767 | 167 | 189 | 33 | 0 | 30 | 532 | 0 | 26 | 0 | -176 | -34 | 767
2 | 26 | 11 | 731 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 601 | 0 | 30 | 0 | -176 | -139 | 731
2 | 26 | 12 | 673 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 634 | -19 | 29 | -21 | -176 | -186 | 673
2 | 26 | 13 | 674 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 649 | -24 | 31 | -22 | -176 | -196 | 674
2 | 26 | 14 | 657 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 593 | 0 | 34 | 0 | -176 | -206 | 657
2 | 26 | 15 | 675 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 454 | 0 | 35 | 0 | -73 | -153 | 675
2 | 26 | 16 | 736 | 167 | 203 | 33 | 0 | 30 | 255 | 0 | 33 | 0 | 0 | 15 | 736
2 | 26 | 17 | 765 | 167 | 411 | 66 | 0 | 30 | 61 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 765
2 | 26 | 18 | 813 | 167 | 519 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 813
2 | 26 | 19 | 809 | 167 | 516 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 809
2 | 26 | 20 | 798 | 167 | 515 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 798
2 | 26 | 21 | 764 | 167 | 481 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 764
2 | 26 | 22 | 721 | 167 | 441 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 721
2 | 26 | 23 | 694 | 167 | 232 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 694
2 | 27 | 0 | 682 | 167 | 219 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | 0 | 682
2 | 27 | 1 | 685 | 167 | 222 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 685
2 | 27 | 2 | 721 | 167 | 440 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 721
2 | 27 | 3 | 749 | 167 | 472 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 749
2 | 27 | 4 | 762 | 167 | 490 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 762
2 | 27 | 5 | 782 | 167 | 539 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 782
2 | 27 | 6 | 832 | 167 | 594 | 33 | 0 | 30 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 832
2 | 27 | 7 | 864 | 167 | 529 | 33 | 0 | 30 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 864
2 | 27 | 8 | 866 | 167 | 323 | 33 | 0 | 30 | 311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 866
2 | 27 | 9 | 808 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 497 | 0 | 2 | 0 | 2 | -105 | 808
2 | 27 | 10 | 745 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 621 | 0 | 5 | 0 | -176 | -121 | 745
2 | 27 | 11 | 711 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 665 | -18 | 4 | -3 | -176 | -174 | 711
2 | 27 | 12 | 649 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 673 | -261 | 4 | -3 | -176 | 0 | 649
2 | 27 | 13 | 692 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 601 | -137 | 4 | -3 | -176 | -9 | 692
2 | 27 | 14 | 693 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 460 | 0 | 2 | 0 | -176 | -5 | 693
2 | 27 | 15 | 707 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 707
2 | 27 | 16 | 743 | 167 | 391 | 33 | 0 | 30 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743
2 | 27 | 17 | 775 | 167 | 489 | 66 | 0 | 30 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 775
2 | 27 | 18 | 811 | 167 | 541 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 811
2 | 27 | 19 | 800 | 167 | 528 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 800
2 | 27 | 20 | 781 | 167 | 510 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 781
2 | 27 | 21 | 731 | 167 | 459 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 731
2 | 27 | 22 | 679 | 167 | 230 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 679
2 | 27 | 23 | 647 | 167 | 200 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | -1 | 647
2 | 28 | 0 | 624 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 175 | 1 | 624
2 | 28 | 1 | 627 | 167 | 361 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 627
2 | 28 | 2 | 653 | 167 | 388 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 653
2 | 28 | 3 | 691 | 167 | 425 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 691
2 | 28 | 4 | 704 | 167 | 435 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 704
2 | 28 | 5 | 708 | 167 | 461 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 708
2 | 28 | 6 | 754 | 167 | 507 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 754
2 | 28 | 7 | 777 | 167 | 505 | 33 | 0 | 30 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 777
2 | 28 | 8 | 830 | 167 | 516 | 33 | 0 | 30 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 830
2 | 28 | 9 | 845 | 167 | 522 | 33 | 0 | 30 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 845
2 | 28 | 10 | 832 | 167 | 477 | 33 | 0 | 30 | 117 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 832
2 | 28 | 11 | 804 | 167 | 447 | 33 | 0 | 30 | 118 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 804
2 | 28 | 12 | 741 | 167 | 340 | 33 | 0 | 30 | 142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 741
2 | 28 | 13 | 755 | 167 | 340 | 33 | 0 | 30 | 159 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 755
2 | 28 | 14 | 724 | 167 | 262 | 33 | 0 | 30 | 209 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 724
2 | 28 | 15 | 733 | 167 | 258 | 33 | 0 | 30 | 228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 733
2 | 28 | 16 | 746 | 167 | 338 | 33 | 0 | 30 | 175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 28 | 17 | 766 | 167 | 450 | 66 | 0 | 30 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 766
2 | 28 | 18 | 797 | 167 | 527 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 797
2 | 28 | 19 | 785 | 167 | 516 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 785
2 | 28 | 20 | 759 | 167 | 496 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 759
2 | 28 | 21 | 725 | 167 | 464 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 725
2 | 28 | 22 | 697 | 167 | 441 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 697
2 | 28 | 23 | 666 | 167 | 408 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 666
3 | 1 | 0 | 685 | 167 | 433 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 685
3 | 1 | 1 | 679 | 167 | 405 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 679
3 | 1 | 2 | 695 | 167 | 241 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 695
3 | 1 | 3 | 715 | 167 | 439 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 715
3 | 1 | 4 | 723 | 167 | 451 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 723
3 | 1 | 5 | 709 | 167 | 437 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 709
3 | 1 | 6 | 713 | 167 | 460 | 50 | 0 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 1 | 7 | 720 | 167 | 416 | 50 | 0 | 30 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 720
3 | 1 | 8 | 715 | 167 | 303 | 50 | 0 | 30 | 164 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 715
3 | 1 | 9 | 700 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 274 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 700
3 | 1 | 10 | 666 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 382 | 0 | 10 | 0 | -176 | 21 | 666
3 | 1 | 11 | 624 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 459 | -90 | 3 | -2 | -176 | 1 | 624
3 | 1 | 12 | 589 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 567 | -232 | 4 | -3 | -176 | 0 | 589
3 | 1 | 13 | 591 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 616 | -280 | 5 | -3 | -176 | 0 | 591
3 | 1 | 14 | 583 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 561 | -233 | 5 | -3 | -176 | 0 | 583
3 | 1 | 15 | 589 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 402 | 0 | 4 | 0 | -176 | -70 | 589
3 | 1 | 16 | 624 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 197 | 0 | 7 | 0 | 0 | -9 | 624
3 | 1 | 17 | 652 | 167 | 323 | 82 | 0 | 30 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 652
3 | 1 | 18 | 679 | 167 | 390 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 679
3 | 1 | 19 | 682 | 167 | 388 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 682
3 | 1 | 20 | 674 | 167 | 379 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 674
3 | 1 | 21 | 651 | 167 | 369 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 651
3 | 1 | 22 | 627 | 167 | 347 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 627
3 | 1 | 23 | 615 | 167 | 224 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 112 | 0 | 615
3 | 2 | 0 | 604 | 167 | 182 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 156 | 1 | 604
3 | 2 | 1 | 602 | 167 | 318 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 602
3 | 2 | 2 | 626 | 167 | 344 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 626
3 | 2 | 3 | 653 | 167 | 365 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 653
3 | 2 | 4 | 658 | 167 | 377 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 658
3 | 2 | 5 | 642 | 167 | 356 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 642
3 | 2 | 6 | 624 | 167 | 362 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 624
3 | 2 | 7 | 630 | 167 | 349 | 50 | 0 | 30 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 630
3 | 2 | 8 | 639 | 167 | 323 | 50 | 0 | 30 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 639
3 | 2 | 9 | 641 | 167 | 289 | 50 | 0 | 30 | 98 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 641
3 | 2 | 10 | 636 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 132 | 0 | 9 | 0 | 0 | 66 | 636
3 | 2 | 11 | 622 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 622
3 | 2 | 12 | 613 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 613
3 | 2 | 13 | 614 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 183 | 0 | 6 | 0 | -4 | 0 | 614
3 | 2 | 14 | 614 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 151 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 614
3 | 2 | 15 | 614 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 114 | 0 | 9 | 0 | 62 | 0 | 614
3 | 2 | 16 | 639 | 167 | 322 | 50 | 0 | 30 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 639
3 | 2 | 17 | 671 | 167 | 367 | 82 | 0 | 30 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 671
3 | 2 | 18 | 686 | 167 | 402 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 686
3 | 2 | 19 | 679 | 167 | 396 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 679
3 | 2 | 20 | 666 | 167 | 372 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 666
3 | 2 | 21 | 643 | 167 | 350 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 643
3 | 2 | 22 | 613 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 123 | 0 | 613
3 | 2 | 23 | 598 | 167 | 182 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 105 | 1 | 598
3 | 3 | 0 | 580 | 167 | 182 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 106 | 1 | 580
3 | 3 | 1 | 580 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 93 | 0 | 580
3 | 3 | 2 | 605 | 167 | 292 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 605
3 | 3 | 3 | 637 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 138 | 1 | 637
3 | 3 | 4 | 651 | 167 | 336 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 651
3 | 3 | 5 | 658 | 167 | 337 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 658
3 | 3 | 6 | 678 | 167 | 377 | 50 | 0 | 30 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 678
3 | 3 | 7 | 718 | 167 | 402 | 50 | 0 | 30 | 18 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 718
3 | 3 | 8 | 780 | 167 | 436 | 50 | 0 | 30 | 52 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 780
3 | 3 | 9 | 807 | 167 | 417 | 50 | 0 | 30 | 97 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 807
3 | 3 | 10 | 805 | 167 | 388 | 50 | 0 | 30 | 123 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 805
3 | 3 | 11 | 797 | 167 | 379 | 50 | 0 | 30 | 122 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 3 | 12 | 749 | 167 | 287 | 50 | 0 | 30 | 164 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 749
3 | 3 | 13 | 765 | 167 | 265 | 50 | 0 | 30 | 204 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 765
3 | 3 | 14 | 759 | 167 | 249 | 50 | 0 | 30 | 217 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 759
3 | 3 | 15 | 763 | 167 | 291 | 50 | 0 | 30 | 179 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 763
3 | 3 | 16 | 776 | 167 | 375 | 50 | 0 | 30 | 103 | 0 | 53 | 0 | 0 | -2 | 776
3 | 3 | 17 | 792 | 167 | 433 | 82 | 0 | 30 | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 792
3 | 3 | 18 | 811 | 167 | 478 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 811
3 | 3 | 19 | 797 | 167 | 468 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 3 | 20 | 779 | 167 | 455 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 779
3 | 3 | 21 | 752 | 167 | 439 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 752
3 | 3 | 22 | 721 | 167 | 415 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 721
3 | 3 | 23 | 696 | 167 | 394 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 696
3 | 4 | 0 | 679 | 167 | 394 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 679
3 | 4 | 1 | 678 | 167 | 380 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 678
3 | 4 | 2 | 708 | 167 | 407 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 708
3 | 4 | 3 | 733 | 167 | 429 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 733
3 | 4 | 4 | 753 | 167 | 459 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 753
3 | 4 | 5 | 759 | 167 | 470 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 759
3 | 4 | 6 | 797 | 167 | 533 | 50 | 0 | 30 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 797
3 | 4 | 7 | 840 | 167 | 563 | 50 | 0 | 30 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 840
3 | 4 | 8 | 903 | 167 | 605 | 50 | 0 | 30 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 903
3 | 4 | 9 | 929 | 167 | 601 | 50 | 0 | 30 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 929
3 | 4 | 10 | 912 | 167 | 554 | 50 | 0 | 30 | 89 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 912
3 | 4 | 11 | 901 | 167 | 542 | 50 | 0 | 30 | 89 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 901
3 | 4 | 12 | 869 | 167 | 522 | 50 | 0 | 30 | 81 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 869
3 | 4 | 13 | 901 | 167 | 561 | 50 | 0 | 30 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 901
3 | 4 | 14 | 884 | 167 | 550 | 50 | 0 | 30 | 77 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 884
3 | 4 | 15 | 872 | 167 | 552 | 50 | 0 | 30 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 872
3 | 4 | 16 | 877 | 167 | 581 | 50 | 0 | 30 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 877
3 | 4 | 17 | 868 | 167 | 565 | 82 | 0 | 30 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 868
3 | 4 | 18 | 870 | 167 | 578 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 870
3 | 4 | 19 | 844 | 167 | 552 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 844
3 | 4 | 20 | 817 | 167 | 522 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 817
3 | 4 | 21 | 779 | 167 | 502 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 779
3 | 4 | 22 | 733 | 167 | 461 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 733
3 | 4 | 23 | 701 | 167 | 433 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 701
3 | 5 | 0 | 676 | 167 | 423 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 676
3 | 5 | 1 | 676 | 167 | 405 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 676
3 | 5 | 2 | 692 | 167 | 421 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 692
3 | 5 | 3 | 714 | 167 | 435 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 714
3 | 5 | 4 | 736 | 167 | 459 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 736
3 | 5 | 5 | 739 | 167 | 456 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 739
3 | 5 | 6 | 761 | 167 | 492 | 50 | 0 | 30 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 761
3 | 5 | 7 | 792 | 167 | 490 | 50 | 0 | 30 | 27 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 792
3 | 5 | 8 | 838 | 167 | 485 | 50 | 0 | 30 | 78 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 838
3 | 5 | 9 | 835 | 167 | 412 | 50 | 0 | 30 | 156 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 835
3 | 5 | 10 | 795 | 167 | 277 | 50 | 0 | 30 | 253 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 795
3 | 5 | 11 | 775 | 167 | 218 | 50 | 0 | 30 | 272 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 775
3 | 5 | 12 | 724 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 332 | 0 | 28 | 0 | 0 | -65 | 724
3 | 5 | 13 | 757 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 303 | 0 | 29 | 0 | 1 | -5 | 757
3 | 5 | 14 | 767 | 167 | 256 | 50 | 0 | 30 | 222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 767
3 | 5 | 15 | 766 | 167 | 323 | 50 | 0 | 30 | 162 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 766
3 | 5 | 16 | 778 | 167 | 403 | 50 | 0 | 30 | 94 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 778
3 | 5 | 17 | 786 | 167 | 447 | 82 | 0 | 30 | 29 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 786
3 | 5 | 18 | 810 | 167 | 503 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 810
3 | 5 | 19 | 797 | 167 | 488 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 797
3 | 5 | 20 | 784 | 167 | 470 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 784
3 | 5 | 21 | 759 | 167 | 455 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 759
3 | 5 | 22 | 718 | 167 | 410 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 718
3 | 5 | 23 | 688 | 167 | 386 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 688
3 | 6 | 0 | 668 | 167 | 379 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 668
3 | 6 | 1 | 669 | 167 | 364 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 669
3 | 6 | 2 | 691 | 167 | 338 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 691
3 | 6 | 3 | 715 | 167 | 411 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 715
3 | 6 | 4 | 729 | 167 | 428 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 729
3 | 6 | 5 | 737 | 167 | 436 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 737
3 | 6 | 6 | 774 | 167 | 495 | 50 | 0 | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 774
3 | 6 | 7 | 780 | 167 | 440 | 50 | 0 | 30 | 68 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 780
3 | 6 | 8 | 820 | 167 | 358 | 50 | 0 | 30 | 183 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 820
3 | 6 | 9 | 812 | 167 | 220 | 50 | 0 | 30 | 312 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 812
3 | 6 | 10 | 788 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 413 | 0 | 37 | 0 | 2 | -93 | 788
3 | 6 | 11 | 770 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 430 | 0 | 35 | 0 | 1 | -125 | 770
3 | 6 | 12 | 725 | 167 | 184 | 50 | 0 | 30 | 408 | 0 | 35 | 0 | -150 | 1 | 725
3 | 6 | 13 | 743 | 167 | 186 | 50 | 0 | 30 | 387 | 0 | 38 | 0 | 0 | -115 | 743
3 | 6 | 14 | 744 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 365 | 0 | 40 | 0 | 1 | -91 | 744
3 | 6 | 15 | 749 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 306 | 0 | 44 | 0 | 1 | -31 | 749
3 | 6 | 16 | 778 | 167 | 290 | 50 | 0 | 30 | 195 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 778
3 | 6 | 17 | 798 | 167 | 414 | 82 | 0 | 30 | 55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 798
3 | 6 | 18 | 836 | 167 | 506 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 836
3 | 6 | 19 | 831 | 167 | 499 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 831
3 | 6 | 20 | 818 | 167 | 488 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 818
3 | 6 | 21 | 787 | 167 | 474 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 787
3 | 6 | 22 | 742 | 167 | 432 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 742
3 | 6 | 23 | 715 | 167 | 402 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 715
3 | 7 | 0 | 704 | 167 | 230 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 181 | 0 | 704
3 | 7 | 1 | 704 | 167 | 394 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 704
3 | 7 | 2 | 723 | 167 | 412 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 723
3 | 7 | 3 | 748 | 167 | 433 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 7 | 4 | 762 | 167 | 446 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 762
3 | 7 | 5 | 778 | 167 | 466 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 778
3 | 7 | 6 | 822 | 167 | 533 | 50 | 0 | 30 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 822
3 | 7 | 7 | 840 | 167 | 463 | 50 | 0 | 30 | 97 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 840
3 | 7 | 8 | 844 | 167 | 318 | 50 | 0 | 30 | 248 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 844
3 | 7 | 9 | 825 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 437 | 0 | 29 | 0 | 2 | -72 | 825
3 | 7 | 10 | 817 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 496 | 0 | 28 | 0 | 2 | -138 | 817
3 | 7 | 11 | 793 | 167 | 191 | 50 | 0 | 30 | 493 | 0 | 24 | 0 | -176 | 14 | 793
3 | 7 | 12 | 749 | 167 | 187 | 50 | 0 | 30 | 471 | 0 | 25 | 0 | -176 | -5 | 749
3 | 7 | 13 | 765 | 167 | 188 | 50 | 0 | 30 | 477 | 0 | 20 | 0 | -176 | 9 | 765
3 | 7 | 14 | 756 | 167 | 187 | 50 | 0 | 30 | 402 | 0 | 17 | 0 | -120 | 23 | 756
3 | 7 | 15 | 759 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 331 | 0 | 18 | 0 | 1 | -20 | 759
3 | 7 | 16 | 780 | 167 | 287 | 50 | 0 | 30 | 216 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 780
3 | 7 | 17 | 797 | 167 | 442 | 82 | 0 | 30 | 62 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 7 | 18 | 837 | 167 | 547 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 837
3 | 7 | 19 | 832 | 167 | 539 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 832
3 | 7 | 20 | 821 | 167 | 347 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 821
3 | 7 | 21 | 797 | 167 | 515 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 7 | 22 | 757 | 167 | 476 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 757
3 | 7 | 23 | 733 | 167 | 457 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 733
3 | 8 | 0 | 715 | 167 | 456 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 715
3 | 8 | 1 | 714 | 167 | 437 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 714
3 | 8 | 2 | 731 | 167 | 273 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 731
3 | 8 | 3 | 745 | 167 | 465 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 745
3 | 8 | 4 | 752 | 167 | 475 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 752
3 | 8 | 5 | 744 | 167 | 464 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 744
3 | 8 | 6 | 752 | 167 | 489 | 50 | 0 | 30 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 752
3 | 8 | 7 | 763 | 167 | 419 | 50 | 0 | 30 | 87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 763
3 | 8 | 8 | 763 | 167 | 295 | 50 | 0 | 30 | 213 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 763
3 | 8 | 9 | 736 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 355 | 0 | 4 | 0 | 1 | -53 | 736
3 | 8 | 10 | 700 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 484 | 0 | 2 | 0 | -176 | -39 | 700
3 | 8 | 11 | 672 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 583 | 0 | 2 | 0 | -176 | -166 | 672
3 | 8 | 12 | 660 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 593 | 0 | 3 | 0 | -176 | -189 | 660
3 | 8 | 13 | 656 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 517 | 0 | 3 | 0 | -176 | -117 | 656
3 | 8 | 14 | 635 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 482 | 0 | 4 | 0 | 0 | -280 | 635
3 | 8 | 15 | 642 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 400 | 0 | 4 | 0 | 0 | -191 | 642
3 | 8 | 16 | 674 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 674
3 | 8 | 17 | 712 | 167 | 356 | 82 | 0 | 30 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 712
3 | 8 | 18 | 752 | 167 | 470 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 752
3 | 8 | 19 | 758 | 167 | 476 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 8 | 20 | 754 | 167 | 475 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 754
3 | 8 | 21 | 737 | 167 | 468 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 737
3 | 8 | 22 | 713 | 167 | 444 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 8 | 23 | 696 | 167 | 250 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 696
3 | 9 | 0 | 690 | 167 | 260 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 690
3 | 9 | 1 | 688 | 167 | 239 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 688
3 | 9 | 2 | 706 | 167 | 437 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 706
3 | 9 | 3 | 726 | 167 | 455 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 726
3 | 9 | 4 | 731 | 167 | 462 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 731
3 | 9 | 5 | 742 | 167 | 473 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 742
3 | 9 | 6 | 744 | 167 | 490 | 50 | 0 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 744
3 | 9 | 7 | 741 | 167 | 335 | 50 | 0 | 30 | 157 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 741
3 | 9 | 8 | 703 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 375 | 0 | 3 | 0 | -104 | 0 | 703
3 | 9 | 9 | 666 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 562 | 0 | 4 | 0 | -176 | -153 | 666
3 | 9 | 10 | 637 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 679 | -297 | 2 | -1 | -176 | 1 | 637
3 | 9 | 11 | 621 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 727 | -359 | 1 | 0 | -176 | -1 | 621
3 | 9 | 12 | 612 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 730 | -372 | 2 | -1 | -176 | 0 | 612
3 | 9 | 13 | 598 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 678 | -334 | 2 | -2 | -176 | 1 | 598
3 | 9 | 14 | 587 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 576 | -244 | 2 | -1 | -176 | 1 | 587
3 | 9 | 15 | 583 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 460 | 0 | 2 | 0 | -176 | -132 | 583
3 | 9 | 16 | 636 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 284 | 0 | 3 | 0 | 0 | -80 | 636
3 | 9 | 17 | 687 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 85 | 0 | 4 | 0 | 138 | -1 | 687
3 | 9 | 18 | 734 | 167 | 452 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 734
3 | 9 | 19 | 743 | 167 | 459 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 743
3 | 9 | 20 | 742 | 167 | 458 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 742
3 | 9 | 21 | 725 | 167 | 451 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 725
3 | 9 | 22 | 691 | 167 | 238 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 691
3 | 9 | 23 | 676 | 167 | 226 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 1 | 676
3 | 10 | 0 | 668 | 167 | 236 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 668
3 | 10 | 1 | 677 | 167 | 223 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 677
3 | 10 | 2 | 703 | 167 | 425 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 703
3 | 10 | 3 | 728 | 167 | 445 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 728
3 | 10 | 4 | 738 | 167 | 454 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 738
3 | 10 | 5 | 753 | 167 | 466 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 753
3 | 10 | 6 | 807 | 167 | 533 | 50 | 0 | 30 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 807
3 | 10 | 7 | 829 | 167 | 400 | 50 | 0 | 30 | 162 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 829
3 | 10 | 8 | 816 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 382 | 0 | 15 | 0 | 2 | -12 | 816
3 | 10 | 9 | 778 | 167 | 190 | 50 | 0 | 30 | 576 | 0 | 11 | 0 | -176 | -70 | 778
3 | 10 | 10 | 739 | 167 | 186 | 50 | 0 | 30 | 706 | -18 | 6 | -5 | -176 | -207 | 739
3 | 10 | 11 | 731 | 167 | 185 | 50 | 0 | 30 | 767 | -161 | 7 | -5 | -176 | -133 | 731
3 | 10 | 12 | 705 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 767 | -318 | 7 | -5 | -176 | 1 | 705
3 | 10 | 13 | 711 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 713 | -133 | 8 | -5 | -176 | -126 | 711
3 | 10 | 14 | 709 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 580 | 0 | 5 | 0 | -176 | -130 | 709
3 | 10 | 15 | 724 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 386 | 0 | 4 | 0 | 0 | -95 | 724
3 | 10 | 16 | 748 | 167 | 323 | 50 | 0 | 30 | 174 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 10 | 17 | 767 | 167 | 451 | 82 | 0 | 30 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 767
3 | 10 | 18 | 791 | 167 | 510 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 791
3 | 10 | 19 | 785 | 167 | 500 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 785
3 | 10 | 20 | 770 | 167 | 481 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 770
3 | 10 | 21 | 745 | 167 | 469 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 745
3 | 10 | 22 | 718 | 167 | 441 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 718
3 | 10 | 23 | 691 | 167 | 239 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 691
3 | 11 | 0 | 676 | 167 | 422 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 676
3 | 11 | 1 | 677 | 167 | 220 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 677
3 | 11 | 2 | 696 | 167 | 419 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 696
3 | 11 | 3 | 725 | 167 | 449 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 725
3 | 11 | 4 | 736 | 167 | 464 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 736
3 | 11 | 5 | 750 | 167 | 477 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 750
3 | 11 | 6 | 768 | 167 | 512 | 50 | 0 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 768
3 | 11 | 7 | 790 | 167 | 505 | 50 | 0 | 30 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 790
3 | 11 | 8 | 828 | 167 | 473 | 50 | 0 | 30 | 105 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 828
3 | 11 | 9 | 828 | 167 | 390 | 50 | 0 | 30 | 188 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 828
3 | 11 | 10 | 805 | 167 | 281 | 50 | 0 | 30 | 274 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 805
3 | 11 | 11 | 778 | 167 | 190 | 50 | 0 | 30 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 778
3 | 11 | 12 | 729 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 323 | 0 | 1 | 0 | 0 | -24 | 729
3 | 11 | 13 | 749 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 311 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 749
3 | 11 | 14 | 739 | 167 | 207 | 50 | 0 | 30 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 739
3 | 11 | 15 | 726 | 167 | 224 | 50 | 0 | 30 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726
3 | 11 | 16 | 742 | 167 | 309 | 50 | 0 | 30 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 742
3 | 11 | 17 | 761 | 167 | 423 | 82 | 0 | 30 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 761
3 | 11 | 18 | 780 | 167 | 499 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 780
3 | 11 | 19 | 773 | 167 | 488 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 773
3 | 11 | 20 | 763 | 167 | 475 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 763
3 | 11 | 21 | 725 | 167 | 453 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 725
3 | 11 | 22 | 687 | 167 | 417 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 687
3 | 11 | 23 | 669 | 167 | 401 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 669
3 | 12 | 0 | 651 | 167 | 332 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | 0 | 651
3 | 12 | 1 | 651 | 167 | 377 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 651
3 | 12 | 2 | 669 | 167 | 391 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 669
3 | 12 | 3 | 698 | 167 | 412 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 698
3 | 12 | 4 | 712 | 167 | 426 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 712
3 | 12 | 5 | 714 | 167 | 428 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 714
3 | 12 | 6 | 725 | 167 | 455 | 50 | 0 | 30 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 725
3 | 12 | 7 | 738 | 167 | 410 | 50 | 0 | 30 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 738
3 | 12 | 8 | 763 | 167 | 311 | 50 | 0 | 30 | 197 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 763
3 | 12 | 9 | 758 | 167 | 193 | 50 | 0 | 30 | 298 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 758
3 | 12 | 10 | 725 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 421 | 0 | 6 | 0 | 0 | -131 | 725
3 | 12 | 11 | 711 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 489 | 0 | 5 | 0 | -170 | -43 | 711
3 | 12 | 12 | 664 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 527 | 0 | 4 | 0 | -176 | -120 | 664
3 | 12 | 13 | 688 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 516 | 0 | 4 | 0 | 0 | -261 | 688
3 | 12 | 14 | 691 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 380 | 0 | 6 | 0 | 0 | -124 | 691
3 | 12 | 15 | 692 | 167 | 192 | 50 | 0 | 30 | 243 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 692
3 | 12 | 16 | 695 | 167 | 305 | 50 | 0 | 30 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 695
3 | 12 | 17 | 709 | 167 | 379 | 82 | 0 | 30 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 709
3 | 12 | 18 | 738 | 167 | 443 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 738
3 | 12 | 19 | 730 | 167 | 431 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 730
3 | 12 | 20 | 713 | 167 | 412 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 12 | 21 | 697 | 167 | 406 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 697
3 | 12 | 22 | 672 | 167 | 200 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 181 | -1 | 672
3 | 12 | 23 | 645 | 167 | 358 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 645
3 | 13 | 0 | 632 | 167 | 363 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 632
3 | 13 | 1 | 637 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 170 | 0 | 637
3 | 13 | 2 | 658 | 167 | 374 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 658
3 | 13 | 3 | 682 | 167 | 399 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 682
3 | 13 | 4 | 695 | 167 | 233 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 695
3 | 13 | 5 | 693 | 167 | 409 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 693
3 | 13 | 6 | 708 | 167 | 433 | 50 | 0 | 30 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 708
3 | 13 | 7 | 711 | 167 | 333 | 50 | 0 | 30 | 116 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 711
3 | 13 | 8 | 730 | 167 | 241 | 50 | 0 | 30 | 229 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 730
3 | 13 | 9 | 745 | 167 | 186 | 50 | 0 | 30 | 291 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 745
3 | 13 | 10 | 699 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 424 | 0 | 12 | 0 | -159 | -7 | 699
3 | 13 | 11 | 698 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 541 | 0 | 12 | 0 | -176 | -108 | 698
3 | 13 | 12 | 658 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 435 | 0 | 11 | 0 | -176 | -41 | 658
3 | 13 | 13 | 679 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 429 | 0 | 14 | 0 | -176 | -17 | 679
3 | 13 | 14 | 688 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 329 | 0 | 13 | 0 | -63 | -20 | 688
3 | 13 | 15 | 698 | 167 | 235 | 50 | 0 | 30 | 204 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 698
3 | 13 | 16 | 700 | 167 | 327 | 50 | 0 | 30 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 700
3 | 13 | 17 | 704 | 167 | 183 | 82 | 0 | 30 | 51 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 704
3 | 13 | 18 | 737 | 167 | 447 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 737
3 | 13 | 19 | 737 | 167 | 445 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 737
3 | 13 | 20 | 734 | 167 | 445 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 734
3 | 13 | 21 | 713 | 167 | 436 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 13 | 22 | 687 | 167 | 408 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 687
3 | 13 | 23 | 672 | 167 | 397 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 672
3 | 14 | 0 | 658 | 167 | 399 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 658
3 | 14 | 1 | 660 | 167 | 380 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 660
3 | 14 | 2 | 683 | 167 | 221 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 683
3 | 14 | 3 | 715 | 167 | 432 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 715
3 | 14 | 4 | 734 | 167 | 454 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 734
3 | 14 | 5 | 748 | 167 | 467 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 14 | 6 | 775 | 167 | 504 | 50 | 0 | 30 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 775
3 | 14 | 7 | 769 | 167 | 391 | 50 | 0 | 30 | 113 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 769
3 | 14 | 8 | 777 | 167 | 265 | 50 | 0 | 30 | 249 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 777
3 | 14 | 9 | 758 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 404 | 0 | 11 | 0 | 1 | -87 | 758
3 | 14 | 10 | 708 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 554 | 0 | 8 | 0 | -176 | -108 | 708
3 | 14 | 11 | 690 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 700 | -83 | 16 | -11 | -176 | -185 | 690
3 | 14 | 12 | 651 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 763 | -372 | 20 | -14 | -176 | 1 | 651
3 | 14 | 13 | 665 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 744 | -340 | 22 | -15 | -176 | 1 | 665
3 | 14 | 14 | 647 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 659 | -272 | 24 | -17 | -176 | 0 | 647
3 | 14 | 15 | 642 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 511 | 0 | 34 | 0 | -176 | -156 | 642
3 | 14 | 16 | 671 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 302 | 0 | 29 | 0 | 0 | -89 | 671
3 | 14 | 17 | 687 | 167 | 228 | 82 | 0 | 30 | 96 | 0 | 34 | 0 | 51 | -1 | 687
3 | 14 | 18 | 714 | 167 | 406 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 714
3 | 14 | 19 | 724 | 167 | 416 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 14 | 20 | 715 | 167 | 407 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 715
3 | 14 | 21 | 701 | 167 | 404 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 701
3 | 14 | 22 | 678 | 167 | 382 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 678
3 | 14 | 23 | 664 | 167 | 372 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 664
3 | 15 | 0 | 641 | 167 | 367 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 641
3 | 15 | 1 | 641 | 167 | 337 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 641
3 | 15 | 2 | 661 | 167 | 361 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 661
3 | 15 | 3 | 682 | 167 | 383 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 682
3 | 15 | 4 | 689 | 167 | 213 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | -1 | 689
3 | 15 | 5 | 681 | 167 | 383 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 681
3 | 15 | 6 | 678 | 167 | 397 | 50 | 0 | 30 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 678
3 | 15 | 7 | 693 | 167 | 403 | 50 | 0 | 30 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 693
3 | 15 | 8 | 729 | 167 | 430 | 50 | 0 | 30 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 729
3 | 15 | 9 | 757 | 167 | 437 | 50 | 0 | 30 | 46 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 757
3 | 15 | 10 | 750 | 167 | 408 | 50 | 0 | 30 | 69 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 750
3 | 15 | 11 | 737 | 167 | 366 | 50 | 0 | 30 | 93 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 737
3 | 15 | 12 | 707 | 167 | 289 | 50 | 0 | 30 | 129 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 707
3 | 15 | 13 | 702 | 167 | 252 | 50 | 0 | 30 | 163 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 702
3 | 15 | 14 | 713 | 167 | 304 | 50 | 0 | 30 | 124 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 713
3 | 15 | 15 | 715 | 167 | 338 | 50 | 0 | 30 | 94 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 715
3 | 15 | 16 | 739 | 167 | 409 | 50 | 0 | 30 | 50 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 739
3 | 15 | 17 | 757 | 167 | 433 | 82 | 0 | 30 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 757
3 | 15 | 18 | 772 | 167 | 456 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 772
3 | 15 | 19 | 767 | 167 | 456 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 767
3 | 15 | 20 | 748 | 167 | 440 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 748
3 | 15 | 21 | 724 | 167 | 430 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 15 | 22 | 686 | 167 | 390 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 686
3 | 15 | 23 | 662 | 167 | 383 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 662
3 | 16 | 0 | 644 | 167 | 387 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 644
3 | 16 | 1 | 635 | 167 | 356 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 635
3 | 16 | 2 | 645 | 167 | 367 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 645
3 | 16 | 3 | 676 | 167 | 399 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 676
3 | 16 | 4 | 686 | 167 | 412 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 686
3 | 16 | 5 | 682 | 167 | 407 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 682
3 | 16 | 6 | 676 | 167 | 419 | 50 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 676
3 | 16 | 7 | 674 | 167 | 388 | 50 | 0 | 30 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 674
3 | 16 | 8 | 685 | 167 | 367 | 50 | 0 | 30 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 685
3 | 16 | 9 | 684 | 167 | 325 | 50 | 0 | 30 | 102 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 684
3 | 16 | 10 | 670 | 167 | 255 | 50 | 0 | 30 | 153 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 670
3 | 16 | 11 | 655 | 167 | 192 | 50 | 0 | 30 | 195 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 655
3 | 16 | 12 | 641 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 219 | 0 | 22 | 0 | 0 | -29 | 641
3 | 16 | 13 | 631 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 238 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 631
3 | 16 | 14 | 630 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 235 | 0 | 18 | 0 | 0 | -52 | 630
3 | 16 | 15 | 637 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 214 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 637
3 | 16 | 16 | 648 | 167 | 221 | 50 | 0 | 30 | 167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 16 | 17 | 693 | 167 | 337 | 82 | 0 | 30 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 693
3 | 16 | 18 | 730 | 167 | 442 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 730
3 | 16 | 19 | 733 | 167 | 438 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 733
3 | 16 | 20 | 725 | 167 | 427 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 725
3 | 16 | 21 | 707 | 167 | 407 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 707
3 | 16 | 22 | 679 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 176 | 1 | 679
3 | 16 | 23 | 651 | 167 | 182 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 148 | 0 | 651
3 | 17 | 0 | 642 | 167 | 182 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 151 | 1 | 642
3 | 17 | 1 | 649 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 140 | 0 | 649
3 | 17 | 2 | 676 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 164 | 1 | 676
3 | 17 | 3 | 706 | 167 | 381 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 706
3 | 17 | 4 | 716 | 167 | 395 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 716
3 | 17 | 5 | 733 | 167 | 412 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 733
3 | 17 | 6 | 763 | 167 | 376 | 50 | 0 | 30 | 13 | 0 | 53 | 0 | 74 | 0 | 763
3 | 17 | 7 | 794 | 167 | 347 | 50 | 0 | 30 | 147 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 794
3 | 17 | 8 | 826 | 167 | 244 | 50 | 0 | 30 | 286 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 826
3 | 17 | 9 | 839 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 375 | 0 | 49 | 0 | 3 | -17 | 839
3 | 17 | 10 | 825 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 413 | 0 | 39 | 0 | 2 | -58 | 825
3 | 17 | 11 | 797 | 167 | 192 | 50 | 0 | 30 | 397 | 0 | 25 | 0 | -57 | -7 | 797
3 | 17 | 12 | 753 | 167 | 187 | 50 | 0 | 30 | 411 | 0 | 16 | 0 | -126 | 18 | 753
3 | 17 | 13 | 795 | 167 | 191 | 50 | 0 | 30 | 377 | 0 | 13 | 0 | -50 | 17 | 795
3 | 17 | 14 | 778 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 312 | 0 | 14 | 0 | 1 | 22 | 778
3 | 17 | 15 | 775 | 167 | 224 | 50 | 0 | 30 | 277 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 775
3 | 17 | 16 | 798 | 167 | 364 | 50 | 0 | 30 | 178 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 798
3 | 17 | 17 | 812 | 167 | 470 | 82 | 0 | 30 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 812
3 | 17 | 18 | 839 | 167 | 555 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 839
3 | 17 | 19 | 833 | 167 | 553 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 833
3 | 17 | 20 | 814 | 167 | 533 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 814
3 | 17 | 21 | 784 | 167 | 515 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 784
3 | 17 | 22 | 750 | 167 | 480 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 750
3 | 17 | 23 | 723 | 167 | 457 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 723
3 | 18 | 0 | 703 | 167 | 273 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 703
3 | 18 | 1 | 702 | 167 | 432 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 702
3 | 18 | 2 | 721 | 167 | 449 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 721
3 | 18 | 3 | 751 | 167 | 475 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 751
3 | 18 | 4 | 765 | 167 | 491 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 765
3 | 18 | 5 | 779 | 167 | 502 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 779
3 | 18 | 6 | 817 | 167 | 544 | 50 | 0 | 30 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 817
3 | 18 | 7 | 823 | 167 | 402 | 50 | 0 | 30 | 164 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 823
3 | 18 | 8 | 818 | 167 | 215 | 50 | 0 | 30 | 341 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 818
3 | 18 | 9 | 818 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 474 | 0 | 15 | 0 | 2 | -102 | 818
3 | 18 | 10 | 785 | 167 | 190 | 50 | 0 | 30 | 515 | 0 | 16 | 0 | -176 | -7 | 785
3 | 18 | 11 | 780 | 167 | 190 | 50 | 0 | 30 | 491 | 0 | 19 | 0 | -150 | -17 | 780
3 | 18 | 12 | 758 | 167 | 188 | 50 | 0 | 30 | 442 | 0 | 22 | 0 | -140 | -1 | 758
3 | 18 | 13 | 797 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 345 | 0 | 35 | 0 | 2 | -14 | 797
3 | 18 | 14 | 812 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 223 | 0 | 32 | 0 | 2 | 126 | 812
3 | 18 | 15 | 819 | 167 | 339 | 50 | 0 | 30 | 170 | 0 | 41 | 0 | 0 | 22 | 819
3 | 18 | 16 | 841 | 167 | 443 | 50 | 0 | 30 | 113 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 841
3 | 18 | 17 | 851 | 167 | 489 | 82 | 0 | 30 | 44 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 851
3 | 18 | 18 | 879 | 167 | 565 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 879
3 | 18 | 19 | 864 | 167 | 553 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 864
3 | 18 | 20 | 851 | 167 | 546 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 851
3 | 18 | 21 | 817 | 167 | 528 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 817
3 | 18 | 22 | 773 | 167 | 485 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 773
3 | 18 | 23 | 748 | 167 | 466 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 19 | 0 | 726 | 167 | 457 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 726
3 | 19 | 1 | 725 | 167 | 430 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 725
3 | 19 | 2 | 736 | 167 | 443 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 736
3 | 19 | 3 | 762 | 167 | 462 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 762
3 | 19 | 4 | 770 | 167 | 475 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 770
3 | 19 | 5 | 783 | 167 | 487 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 783
3 | 19 | 6 | 828 | 167 | 546 | 50 | 0 | 30 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 828
3 | 19 | 7 | 847 | 167 | 447 | 50 | 0 | 30 | 129 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 847
3 | 19 | 8 | 869 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 268 | 0 | 29 | 0 | 143 | 0 | 869
3 | 19 | 9 | 862 | 167 | 217 | 50 | 0 | 30 | 370 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 862
3 | 19 | 10 | 820 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 441 | 0 | 27 | 0 | 2 | -79 | 820
3 | 19 | 11 | 806 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 482 | 0 | 20 | 0 | 2 | -127 | 806
3 | 19 | 12 | 766 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 477 | 0 | 19 | 0 | 1 | -160 | 766
3 | 19 | 13 | 767 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 449 | 0 | 15 | 0 | 1 | -127 | 767
3 | 19 | 14 | 749 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 415 | 0 | 10 | 0 | 1 | -106 | 749
3 | 19 | 15 | 761 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 337 | 0 | 4 | 0 | 1 | -10 | 761
3 | 19 | 16 | 780 | 167 | 312 | 50 | 0 | 30 | 219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 780
3 | 19 | 17 | 799 | 167 | 438 | 82 | 0 | 30 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 799
3 | 19 | 18 | 837 | 167 | 557 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837
3 | 19 | 19 | 837 | 167 | 557 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 837
3 | 19 | 20 | 825 | 167 | 546 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 825
3 | 19 | 21 | 806 | 167 | 536 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 806
3 | 19 | 22 | 772 | 167 | 501 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 772
3 | 19 | 23 | 749 | 167 | 479 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 749
3 | 20 | 0 | 737 | 167 | 481 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 737
3 | 20 | 1 | 745 | 167 | 469 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 745
3 | 20 | 2 | 758 | 167 | 482 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 20 | 3 | 782 | 167 | 501 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 782
3 | 20 | 4 | 785 | 167 | 503 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 785
3 | 20 | 5 | 781 | 167 | 388 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 109 | 1 | 781
3 | 20 | 6 | 790 | 167 | 511 | 50 | 0 | 30 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 790
3 | 20 | 7 | 792 | 167 | 421 | 50 | 0 | 30 | 107 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 792
3 | 20 | 8 | 800 | 167 | 282 | 50 | 0 | 30 | 247 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 800
3 | 20 | 9 | 770 | 167 | 189 | 50 | 0 | 30 | 411 | 0 | 23 | 0 | -109 | 9 | 770
3 | 20 | 10 | 737 | 167 | 186 | 50 | 0 | 30 | 575 | -19 | 26 | -18 | -176 | -84 | 737
3 | 20 | 11 | 729 | 167 | 185 | 50 | 0 | 30 | 593 | -131 | 35 | -24 | -176 | 0 | 729
3 | 20 | 12 | 697 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 601 | -169 | 37 | -26 | -176 | 1 | 697
3 | 20 | 13 | 690 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 614 | -23 | 35 | -24 | -176 | -165 | 690
3 | 20 | 14 | 676 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 605 | 0 | 38 | -20 | -176 | -200 | 676
3 | 20 | 15 | 671 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 500 | 0 | 38 | 0 | -176 | -120 | 671
3 | 20 | 16 | 695 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 309 | 0 | 40 | 0 | 0 | -83 | 695
3 | 20 | 17 | 736 | 167 | 316 | 82 | 0 | 30 | 102 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 736
3 | 20 | 18 | 767 | 167 | 448 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 767
3 | 20 | 19 | 776 | 167 | 283 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 776
3 | 20 | 20 | 772 | 167 | 276 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 181 | 0 | 772
3 | 20 | 21 | 758 | 167 | 451 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 20 | 22 | 722 | 167 | 413 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 722
3 | 20 | 23 | 700 | 167 | 211 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 181 | 1 | 700
3 | 21 | 0 | 682 | 167 | 209 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 181 | 0 | 682
3 | 21 | 1 | 687 | 167 | 373 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 687
3 | 21 | 2 | 704 | 167 | 386 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 704
3 | 21 | 3 | 728 | 167 | 407 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 728
3 | 21 | 4 | 743 | 167 | 426 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 743
3 | 21 | 5 | 756 | 167 | 437 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 756
3 | 21 | 6 | 777 | 167 | 455 | 50 | 0 | 30 | 22 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 777
3 | 21 | 7 | 775 | 167 | 289 | 50 | 0 | 30 | 190 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 775
3 | 21 | 8 | 769 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 406 | 0 | 45 | 0 | 1 | -112 | 769
3 | 21 | 9 | 745 | 167 | 186 | 50 | 0 | 30 | 593 | 0 | 45 | 0 | -176 | -150 | 745
3 | 21 | 10 | 716 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 721 | -227 | 45 | -31 | -176 | -46 | 716
3 | 21 | 11 | 706 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 780 | -343 | 50 | -35 | -176 | 1 | 706
3 | 21 | 12 | 679 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 789 | -381 | 53 | -37 | -176 | 2 | 679
3 | 21 | 13 | 689 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 741 | -322 | 52 | -37 | -176 | 2 | 689
3 | 21 | 14 | 677 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 648 | -240 | 52 | -36 | -176 | 0 | 677
3 | 21 | 15 | 672 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 504 | 0 | 50 | 0 | -176 | -135 | 672
3 | 21 | 16 | 693 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 304 | 0 | 45 | 0 | 0 | -85 | 693
3 | 21 | 17 | 706 | 167 | 286 | 82 | 0 | 30 | 102 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 706
3 | 21 | 18 | 728 | 167 | 409 | 82 | 0 | 30 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 728
3 | 21 | 19 | 721 | 167 | 400 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 721
3 | 21 | 20 | 713 | 167 | 387 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 713
3 | 21 | 21 | 695 | 167 | 198 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 181 | 0 | 695
3 | 21 | 22 | 669 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 166 | 0 | 669
3 | 21 | 23 | 652 | 167 | 182 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 152 | 1 | 652
3 | 22 | 0 | 637 | 167 | 353 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | -15 | 0 | 0 | 637
3 | 22 | 1 | 641 | 167 | 338 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | -15 | 0 | 0 | 641
3 | 22 | 2 | 654 | 167 | 197 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | -15 | 155 | 0 | 654
3 | 22 | 3 | 679 | 167 | 197 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | -14 | 179 | 0 | 679
3 | 22 | 4 | 691 | 167 | 390 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | -14 | 0 | 0 | 691
3 | 22 | 5 | 682 | 167 | 382 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | -14 | 0 | 0 | 682
3 | 22 | 6 | 674 | 167 | 205 | 50 | 0 | 30 | 24 | -8 | 46 | -14 | 174 | 0 | 674
3 | 22 | 7 | 649 | 167 | 254 | 50 | 0 | 30 | 200 | -62 | 32 | -10 | 0 | -12 | 649
3 | 22 | 8 | 632 | 167 | 333 | 50 | 0 | 30 | 423 | -132 | 58 | -18 | -176 | -103 | 632
3 | 22 | 9 | 619 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 608 | -242 | 55 | -55 | -176 | 0 | 619
3 | 22 | 10 | 604 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 731 | -381 | 46 | -46 | -176 | 1 | 604
3 | 22 | 11 | 602 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 793 | -445 | 49 | -49 | -176 | 1 | 602
3 | 22 | 12 | 588 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 805 | -471 | 51 | -51 | -176 | 1 | 588
3 | 22 | 13 | 580 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 764 | -437 | 47 | -47 | -176 | 0 | 580
3 | 22 | 14 | 565 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 672 | -360 | 45 | -45 | -176 | 0 | 565
3 | 22 | 15 | 554 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 515 | -194 | 39 | -39 | -176 | -20 | 554
3 | 22 | 16 | 590 | 167 | 291 | 50 | 0 | 30 | 308 | -96 | 38 | -12 | -176 | -10 | 590
3 | 22 | 17 | 614 | 167 | 228 | 82 | 0 | 30 | 105 | -33 | 43 | -13 | 5 | 0 | 614
3 | 22 | 18 | 645 | 167 | 195 | 82 | 0 | 30 | 2 | -1 | 40 | -12 | 142 | 0 | 645
3 | 22 | 19 | 652 | 167 | 196 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | -13 | 146 | 0 | 652
3 | 22 | 20 | 643 | 167 | 198 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | -15 | 132 | 0 | 643
3 | 22 | 21 | 624 | 167 | 321 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | -15 | 0 | 0 | 624
3 | 22 | 22 | 607 | 167 | 196 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | -15 | 108 | 0 | 607
3 | 22 | 23 | 588 | 167 | 198 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | -15 | 92 | 0 | 588
3 | 23 | 0 | 572 | 167 | 197 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | -15 | 92 | 0 | 572
3 | 23 | 1 | 580 | 167 | 197 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | -15 | 80 | 0 | 580
3 | 23 | 2 | 601 | 167 | 300 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -15 | 0 | 0 | 601
3 | 23 | 3 | 639 | 167 | 197 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -15 | 138 | 0 | 639
3 | 23 | 4 | 656 | 167 | 197 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | -14 | 159 | 0 | 656
3 | 23 | 5 | 643 | 167 | 345 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | -13 | 0 | 0 | 643
3 | 23 | 6 | 630 | 167 | 315 | 50 | 0 | 30 | 26 | -8 | 44 | -13 | 19 | 0 | 630
3 | 23 | 7 | 598 | 167 | 254 | 50 | 0 | 30 | 202 | -63 | 26 | -8 | -60 | 0 | 598
3 | 23 | 8 | 569 | 167 | 320 | 50 | 0 | 30 | 422 | -132 | 17 | -5 | -176 | -124 | 569
3 | 23 | 9 | 548 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 603 | -309 | 41 | -41 | -176 | 1 | 548
3 | 23 | 10 | 544 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 721 | -430 | 42 | -42 | -176 | 0 | 544
3 | 23 | 11 | 557 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 784 | -481 | 38 | -38 | -176 | 1 | 557
3 | 23 | 12 | 558 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 796 | -492 | 36 | -36 | -176 | 1 | 558
3 | 23 | 13 | 548 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 757 | -462 | 35 | -35 | -176 | 0 | 548
3 | 23 | 14 | 541 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 663 | -375 | 32 | -32 | -176 | 0 | 541
3 | 23 | 15 | 538 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 508 | -224 | 27 | -27 | -176 | 1 | 538
3 | 23 | 16 | 568 | 167 | 281 | 50 | 0 | 30 | 302 | -94 | 13 | -4 | -123 | -54 | 568
3 | 23 | 17 | 607 | 167 | 248 | 82 | 0 | 30 | 105 | -33 | 12 | -4 | 0 | 0 | 607
3 | 23 | 18 | 641 | 167 | 189 | 82 | 0 | 30 | 2 | -1 | 15 | -5 | 162 | 0 | 641
3 | 23 | 19 | 643 | 167 | 187 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -4 | 168 | 0 | 643
3 | 23 | 20 | 625 | 167 | 334 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -4 | 3 | 0 | 625
3 | 23 | 21 | 610 | 167 | 329 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -5 | 0 | 0 | 610
3 | 23 | 22 | 589 | 167 | 188 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -6 | 119 | 0 | 589
3 | 23 | 23 | 570 | 167 | 189 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -6 | 103 | 0 | 570
3 | 24 | 0 | 565 | 167 | 182 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 114 | 1 | 565
3 | 24 | 1 | 571 | 167 | 242 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 571
3 | 24 | 2 | 597 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 123 | 1 | 597
3 | 24 | 3 | 631 | 167 | 332 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 631
3 | 24 | 4 | 644 | 167 | 346 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 644
3 | 24 | 5 | 658 | 167 | 356 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 658
3 | 24 | 6 | 664 | 167 | 187 | 50 | 0 | 30 | 14 | 0 | 35 | 0 | 181 | 0 | 664
3 | 24 | 7 | 663 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 102 | 0 | 35 | 0 | 96 | 1 | 663
3 | 24 | 8 | 681 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 248 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 681
3 | 24 | 9 | 689 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 371 | 0 | 37 | 0 | -148 | 0 | 689
3 | 24 | 10 | 681 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 457 | 0 | 38 | 0 | -176 | -67 | 681
3 | 24 | 11 | 679 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 487 | 0 | 37 | 0 | -176 | -98 | 679
3 | 24 | 12 | 665 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 426 | 0 | 38 | 0 | -176 | -52 | 665
3 | 24 | 13 | 694 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 367 | 0 | 42 | 0 | -162 | 18 | 694
3 | 24 | 14 | 668 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 346 | 0 | 39 | 0 | -163 | 17 | 668
3 | 24 | 15 | 654 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 399 | 0 | 38 | 0 | 0 | -212 | 654
3 | 24 | 16 | 681 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 297 | 0 | 35 | 0 | 0 | -80 | 681
3 | 24 | 17 | 679 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 101 | 0 | 37 | 0 | 79 | 1 | 679
3 | 24 | 18 | 691 | 167 | 371 | 82 | 0 | 30 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 691
3 | 24 | 19 | 681 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 180 | 0 | 681
3 | 24 | 20 | 674 | 167 | 354 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 674
3 | 24 | 21 | 662 | 167 | 354 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 662
3 | 24 | 22 | 643 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 148 | 1 | 643
3 | 24 | 23 | 626 | 167 | 182 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 136 | 2 | 626
3 | 25 | 0 | 606 | 167 | 316 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 606
3 | 25 | 1 | 607 | 167 | 297 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 607
3 | 25 | 2 | 633 | 167 | 307 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14 | 0 | 633
3 | 25 | 3 | 658 | 167 | 340 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 658
3 | 25 | 4 | 674 | 167 | 361 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 674
3 | 25 | 5 | 679 | 167 | 372 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 679
3 | 25 | 6 | 677 | 167 | 367 | 50 | 0 | 30 | 27 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 677
3 | 25 | 7 | 672 | 167 | 208 | 50 | 0 | 30 | 180 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 672
3 | 25 | 8 | 687 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 379 | 0 | 31 | 0 | -153 | 1 | 687
3 | 25 | 9 | 691 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 559 | 0 | 29 | 0 | -176 | -150 | 691
3 | 25 | 10 | 677 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 695 | -280 | 29 | -21 | -176 | 1 | 677
3 | 25 | 11 | 676 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 764 | -351 | 31 | -21 | -176 | 0 | 676
3 | 25 | 12 | 645 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 776 | -395 | 37 | -26 | -176 | 0 | 645
3 | 25 | 13 | 664 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 731 | -330 | 34 | -23 | -176 | -1 | 664
3 | 25 | 14 | 653 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 637 | -81 | 33 | -23 | -176 | -166 | 653
3 | 25 | 15 | 651 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 494 | 0 | 36 | 0 | -176 | -132 | 651
3 | 25 | 16 | 664 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 297 | 0 | 36 | 0 | 0 | -98 | 664
3 | 25 | 17 | 663 | 167 | 240 | 82 | 0 | 30 | 104 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 663
3 | 25 | 18 | 677 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 2 | 0 | 42 | 0 | 171 | 1 | 677
3 | 25 | 19 | 667 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 155 | 0 | 667
3 | 25 | 20 | 653 | 167 | 319 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 653
3 | 25 | 21 | 637 | 167 | 317 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 637
3 | 25 | 22 | 613 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 110 | 0 | 613
3 | 25 | 23 | 594 | 167 | 182 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 92 | 1 | 594
3 | 26 | 0 | 585 | 167 | 182 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | -1 | 102 | 2 | 585
3 | 26 | 1 | 586 | 167 | 270 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -1 | 0 | 1 | 586
3 | 26 | 2 | 609 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | -1 | 109 | 2 | 609
3 | 26 | 3 | 639 | 167 | 318 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | -1 | 0 | 1 | 639
3 | 26 | 4 | 656 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | -1 | 160 | 1 | 656
3 | 26 | 5 | 652 | 167 | 182 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 168 | 1 | 652
3 | 26 | 6 | 652 | 167 | 355 | 50 | 0 | 30 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 652
3 | 26 | 7 | 642 | 167 | 185 | 50 | 0 | 30 | 193 | -2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 642
3 | 26 | 8 | 649 | 167 | 187 | 50 | 0 | 30 | 403 | -5 | 10 | 0 | -176 | -17 | 649
3 | 26 | 9 | 657 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 582 | -90 | 6 | -4 | -176 | -90 | 657
3 | 26 | 10 | 646 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 710 | -320 | 9 | -6 | -176 | 0 | 646
3 | 26 | 11 | 652 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 772 | -376 | 9 | -6 | -176 | 0 | 652
3 | 26 | 12 | 629 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 779 | -406 | 10 | -7 | -176 | 0 | 629
3 | 26 | 13 | 656 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 738 | -338 | 10 | -7 | -176 | 0 | 656
3 | 26 | 14 | 658 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 648 | -244 | 2 | -1 | -176 | 0 | 658
3 | 26 | 15 | 661 | 167 | 188 | 50 | 0 | 30 | 498 | -6 | 7 | 0 | -176 | -97 | 661
3 | 26 | 16 | 671 | 167 | 186 | 50 | 0 | 30 | 303 | -4 | 3 | 0 | 0 | -64 | 671
3 | 26 | 17 | 669 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 108 | -1 | 4 | 0 | 95 | 2 | 669
3 | 26 | 18 | 679 | 167 | 389 | 82 | 0 | 30 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 679
3 | 26 | 19 | 667 | 167 | 378 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 667
3 | 26 | 20 | 656 | 167 | 340 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 1 | 656
3 | 26 | 21 | 642 | 167 | 360 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 642
3 | 26 | 22 | 608 | 167 | 322 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 608
3 | 26 | 23 | 595 | 167 | 306 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 595
3 | 27 | 0 | 576 | 167 | 301 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 576
3 | 27 | 1 | 575 | 167 | 280 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 575
3 | 27 | 2 | 602 | 167 | 301 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 602
3 | 27 | 3 | 644 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 151 | 0 | 644
3 | 27 | 4 | 663 | 167 | 355 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 663
3 | 27 | 5 | 657 | 167 | 182 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 165 | 2 | 657
3 | 27 | 6 | 642 | 167 | 324 | 50 | 0 | 30 | 27 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 642
3 | 27 | 7 | 641 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 147 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | 641
3 | 27 | 8 | 667 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 261 | 0 | 56 | 0 | 0 | -79 | 667
3 | 27 | 9 | 679 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 345 | 0 | 58 | 0 | -133 | -20 | 679
3 | 27 | 10 | 681 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 401 | 0 | 58 | 0 | -176 | -31 | 681
3 | 27 | 11 | 682 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 324 | 0 | 58 | 0 | -129 | 0 | 682
3 | 27 | 12 | 624 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 374 | 0 | 57 | 0 | -176 | -60 | 624
3 | 27 | 13 | 684 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 357 | 0 | 49 | 0 | -152 | 1 | 684
3 | 27 | 14 | 679 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 233 | 0 | 50 | 0 | 0 | -33 | 679
3 | 27 | 15 | 683 | 167 | 197 | 50 | 0 | 30 | 189 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 683
3 | 27 | 16 | 689 | 167 | 295 | 50 | 0 | 30 | 96 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 689
3 | 27 | 17 | 678 | 167 | 321 | 82 | 0 | 30 | 24 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 678
3 | 27 | 18 | 675 | 167 | 353 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 675
3 | 27 | 19 | 659 | 167 | 352 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 659
3 | 27 | 20 | 649 | 167 | 347 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 649
3 | 27 | 21 | 633 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 165 | 0 | 633
3 | 27 | 22 | 614 | 167 | 333 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 614
3 | 27 | 23 | 598 | 167 | 318 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 598
3 | 28 | 0 | 592 | 167 | 325 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 592
3 | 28 | 1 | 585 | 167 | 288 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 585
3 | 28 | 2 | 599 | 167 | 304 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 599
3 | 28 | 3 | 630 | 167 | 339 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 630
3 | 28 | 4 | 641 | 167 | 360 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 641
3 | 28 | 5 | 632 | 167 | 360 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 632
3 | 28 | 6 | 614 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 23 | 0 | 12 | 0 | 150 | 0 | 614
3 | 28 | 7 | 615 | 167 | 225 | 50 | 0 | 30 | 133 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 615
3 | 28 | 8 | 666 | 167 | 247 | 50 | 0 | 30 | 163 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 666
3 | 28 | 9 | 681 | 167 | 223 | 50 | 0 | 30 | 205 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 681
3 | 28 | 10 | 677 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 259 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | 677
3 | 28 | 11 | 679 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 319 | 0 | 2 | 0 | -71 | 0 | 679
3 | 28 | 12 | 669 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 292 | 0 | 4 | 0 | -56 | 0 | 669
3 | 28 | 13 | 709 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 185 | 0 | 13 | 0 | 0 | 82 | 709
3 | 28 | 14 | 700 | 167 | 265 | 50 | 0 | 30 | 110 | 0 | 23 | 0 | 0 | 55 | 700
3 | 28 | 15 | 698 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 80 | 0 | 25 | 0 | 155 | 9 | 698
3 | 28 | 16 | 700 | 167 | 365 | 50 | 0 | 30 | 60 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 700
3 | 28 | 17 | 689 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 29 | 0 | 21 | 0 | 177 | 1 | 689
3 | 28 | 18 | 692 | 167 | 390 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 692
3 | 28 | 19 | 682 | 167 | 373 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 682
3 | 28 | 20 | 675 | 167 | 359 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 675
3 | 28 | 21 | 659 | 167 | 364 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 659
3 | 28 | 22 | 637 | 167 | 353 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 637
3 | 28 | 23 | 609 | 167 | 182 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 152 | 1 | 609
3 | 29 | 0 | 590 | 167 | 333 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 590
3 | 29 | 1 | 590 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 134 | 0 | 590
3 | 29 | 2 | 612 | 167 | 341 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 612
3 | 29 | 3 | 642 | 167 | 369 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 642
3 | 29 | 4 | 662 | 167 | 309 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 662
3 | 29 | 5 | 660 | 167 | 391 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 660
3 | 29 | 6 | 647 | 167 | 184 | 50 | 0 | 30 | 34 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 647
3 | 29 | 7 | 614 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 214 | -2 | 1 | 0 | 0 | -28 | 614
3 | 29 | 8 | 601 | 167 | 187 | 50 | 0 | 30 | 460 | -4 | 0 | 0 | -61 | -228 | 601
3 | 29 | 9 | 606 | 167 | 189 | 50 | 0 | 30 | 618 | -6 | 0 | 0 | -176 | -266 | 606
3 | 29 | 10 | 606 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 703 | -153 | 1 | 0 | -176 | -198 | 606
3 | 29 | 11 | 601 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 721 | -374 | 2 | -1 | -176 | 0 | 601
3 | 29 | 12 | 590 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 643 | -307 | 2 | -2 | -176 | 1 | 590
3 | 29 | 13 | 591 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 556 | -220 | 4 | -3 | -176 | 1 | 591
3 | 29 | 14 | 589 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 392 | -24 | 3 | -2 | -176 | -33 | 589
3 | 29 | 15 | 590 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 238 | -2 | 3 | 0 | -81 | 3 | 590
3 | 29 | 16 | 605 | 167 | 217 | 50 | 0 | 30 | 137 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 605
3 | 29 | 17 | 634 | 167 | 289 | 82 | 0 | 30 | 59 | -1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 634
3 | 29 | 18 | 660 | 167 | 185 | 82 | 0 | 30 | 2 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 660
3 | 29 | 19 | 661 | 167 | 365 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 661
3 | 29 | 20 | 658 | 167 | 363 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 658
3 | 29 | 21 | 637 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 169 | 0 | 637
3 | 29 | 22 | 620 | 167 | 331 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 620
3 | 29 | 23 | 599 | 167 | 299 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 599
3 | 30 | 0 | 587 | 167 | 182 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 113 | 0 | 587
3 | 30 | 1 | 586 | 167 | 271 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 586
3 | 30 | 2 | 610 | 167 | 301 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 610
3 | 30 | 3 | 639 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 146 | 0 | 639
3 | 30 | 4 | 660 | 167 | 347 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 660
3 | 30 | 5 | 662 | 167 | 351 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 662
3 | 30 | 6 | 656 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 31 | 0 | 37 | 0 | 159 | 0 | 656
3 | 30 | 7 | 631 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 176 | 0 | 31 | 0 | -4 | -1 | 631
3 | 30 | 8 | 620 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 396 | 0 | 31 | 0 | -176 | -60 | 620
3 | 30 | 9 | 608 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 560 | -215 | 32 | -23 | -176 | 1 | 608
3 | 30 | 10 | 611 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 626 | -278 | 30 | -21 | -176 | 1 | 611
3 | 30 | 11 | 607 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 621 | -276 | 28 | -19 | -176 | 0 | 607
3 | 30 | 12 | 607 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 593 | -246 | 23 | -16 | -176 | 0 | 607
3 | 30 | 13 | 589 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 554 | -225 | 24 | -17 | -176 | 0 | 589
3 | 30 | 14 | 582 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 517 | -196 | 22 | -15 | -176 | 1 | 582
3 | 30 | 15 | 599 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 395 | 0 | 20 | 0 | -176 | -69 | 599
3 | 30 | 16 | 620 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 245 | 0 | 18 | 0 | 0 | -72 | 620
3 | 30 | 17 | 666 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 92 | 0 | 14 | 0 | 98 | 1 | 666
3 | 30 | 18 | 709 | 167 | 418 | 82 | 0 | 30 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 709
3 | 30 | 19 | 720 | 167 | 436 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 720
3 | 30 | 20 | 709 | 167 | 427 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 709
3 | 30 | 21 | 693 | 167 | 242 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 693
3 | 30 | 22 | 665 | 167 | 394 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 665
3 | 30 | 23 | 644 | 167 | 197 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 644
3 | 31 | 0 | 637 | 167 | 207 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 637
3 | 31 | 1 | 639 | 167 | 189 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 639
3 | 31 | 2 | 665 | 167 | 214 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 665
3 | 31 | 3 | 696 | 167 | 368 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 1 | 696
3 | 31 | 4 | 710 | 167 | 440 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 710
3 | 31 | 5 | 728 | 167 | 457 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 728
3 | 31 | 6 | 753 | 167 | 448 | 50 | 0 | 30 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 753
3 | 31 | 7 | 745 | 167 | 246 | 50 | 0 | 30 | 248 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 745
3 | 31 | 8 | 751 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 447 | 0 | 4 | 0 | 1 | -130 | 751
3 | 31 | 9 | 752 | 167 | 187 | 50 | 0 | 30 | 596 | 0 | 4 | 0 | -176 | -106 | 752
3 | 31 | 10 | 725 | 167 | 184 | 50 | 0 | 30 | 717 | 0 | 2 | 0 | -176 | -249 | 725
3 | 31 | 11 | 713 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 812 | -50 | 3 | -2 | -176 | -304 | 713
3 | 31 | 12 | 682 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 828 | -76 | 5 | -4 | -176 | -324 | 682
3 | 31 | 13 | 691 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 780 | -10 | 6 | -4 | -176 | -334 | 691
3 | 31 | 14 | 669 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 680 | 0 | 5 | 0 | -176 | -269 | 669
3 | 31 | 15 | 675 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 551 | 0 | 4 | 0 | -145 | -164 | 675
3 | 31 | 16 | 695 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 324 | 0 | 4 | 0 | 0 | -62 | 695
3 | 31 | 17 | 707 | 167 | 302 | 82 | 0 | 30 | 122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 707
3 | 31 | 18 | 749 | 167 | 358 | 82 | 0 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 103 | 1 | 749
3 | 31 | 19 | 759 | 167 | 476 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 759
3 | 31 | 20 | 755 | 167 | 469 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 755
3 | 31 | 21 | 734 | 167 | 458 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 734
3 | 31 | 22 | 708 | 167 | 432 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 708
3 | 31 | 23 | 682 | 167 | 231 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 682
合計（百万kWh） |  |  | 61412.36 | 14629.2 | 27097.06 | 3981.17 | 0 | 2628 | 14420.43 | -1455.82 | 1618.89 | -95.87 | -682.47 | -718.12 | 61422.47

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 528 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -9 | 528
4 | 1 | 1 | 534 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | -1 | 534
4 | 1 | 2 | 559 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 104 | 1 | 559
4 | 1 | 3 | 595 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | 595
4 | 1 | 4 | 609 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 154 | 609
4 | 1 | 5 | 621 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 176 | -6 | 621
4 | 1 | 6 | 616 | 167 | 196 | 43 | 0 | 30 | 56 | -12 | 6 | -1 | 79 | 52 | 616
4 | 1 | 7 | 606 | 167 | 241 | 43 | 0 | 30 | 262 | -57 | 4 | -1 | -83 | 0 | 606
4 | 1 | 8 | 610 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 505 | -142 | 1 | -1 | -176 | 1 | 610
4 | 1 | 9 | 631 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 701 | -317 | 1 | -1 | -176 | 1 | 631
4 | 1 | 10 | 641 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 834 | -439 | 2 | -2 | -176 | 0 | 641
4 | 1 | 11 | 653 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 907 | -501 | 4 | -4 | -176 | 1 | 653
4 | 1 | 12 | 630 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 920 | -537 | 5 | -5 | -176 | 1 | 630
4 | 1 | 13 | 656 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 877 | -468 | 4 | -4 | -176 | 1 | 656
4 | 1 | 14 | 641 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 778 | -450 | 3 | -3 | -110 | 1 | 641
4 | 1 | 15 | 628 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 614 | -232 | 1 | -1 | -176 | 0 | 628
4 | 1 | 16 | 646 | 167 | 265 | 43 | 0 | 30 | 387 | -85 | 19 | -4 | -176 | 0 | 646
4 | 1 | 17 | 658 | 167 | 215 | 81 | 0 | 30 | 148 | -32 | 3 | -1 | 47 | 0 | 658
4 | 1 | 18 | 658 | 167 | 367 | 81 | 0 | 30 | 7 | -2 | 6 | -1 | 0 | 3 | 658
4 | 1 | 19 | 659 | 167 | 371 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | 2 | 659
4 | 1 | 20 | 652 | 167 | 363 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 | 2 | 652
4 | 1 | 21 | 637 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -3 | 170 | 3 | 637
4 | 1 | 22 | 615 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -2 | 154 | 3 | 615
4 | 1 | 23 | 597 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -2 | 152 | 2 | 597
4 | 2 | 0 | 583 | 167 | 335 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 583
4 | 2 | 1 | 588 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 134 | 1 | 588
4 | 2 | 2 | 618 | 167 | 341 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 618
4 | 2 | 3 | 653 | 167 | 188 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 653
4 | 2 | 4 | 672 | 167 | 367 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1 | 672
4 | 2 | 5 | 683 | 167 | 406 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 683
4 | 2 | 6 | 684 | 167 | 373 | 43 | 0 | 30 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 684
4 | 2 | 7 | 660 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 244 | 0 | 10 | 0 | -16 | 0 | 660
4 | 2 | 8 | 670 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 412 | 0 | 12 | 0 | -176 | 0 | 670
4 | 2 | 9 | 684 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 547 | -74 | 13 | -10 | -176 | -38 | 684
4 | 2 | 10 | 669 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 598 | -180 | 15 | -11 | -176 | 1 | 669
4 | 2 | 11 | 669 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 575 | -157 | 17 | -13 | -176 | 1 | 669
4 | 2 | 12 | 635 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 504 | -119 | 14 | -10 | -176 | 0 | 635
4 | 2 | 13 | 657 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 449 | 0 | 12 | 0 | -176 | -50 | 657
4 | 2 | 14 | 654 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 371 | 0 | 11 | 0 | -151 | 1 | 654
4 | 2 | 15 | 658 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 289 | 0 | 11 | 0 | -13 | -51 | 658
4 | 2 | 16 | 669 | 167 | 247 | 43 | 0 | 30 | 169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 669
4 | 2 | 17 | 672 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 59 | 0 | 16 | 0 | 137 | 0 | 672
4 | 2 | 18 | 687 | 167 | 386 | 81 | 0 | 30 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 687
4 | 2 | 19 | 676 | 167 | 266 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 106 | 0 | 676
4 | 2 | 20 | 664 | 167 | 355 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 664
4 | 2 | 21 | 650 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 154 | 0 | 650
4 | 2 | 22 | 625 | 167 | 311 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 625
4 | 2 | 23 | 615 | 167 | 311 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 615
4 | 3 | 0 | 592 | 167 | 297 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 592
4 | 3 | 1 | 594 | 167 | 274 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 594
4 | 3 | 2 | 621 | 167 | 289 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 621
4 | 3 | 3 | 656 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 141 | 1 | 656
4 | 3 | 4 | 676 | 167 | 342 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 676
4 | 3 | 5 | 671 | 167 | 339 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 671
4 | 3 | 6 | 664 | 167 | 358 | 43 | 0 | 30 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 664
4 | 3 | 7 | 678 | 167 | 360 | 43 | 0 | 30 | 23 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 678
4 | 3 | 8 | 743 | 167 | 398 | 43 | 0 | 30 | 48 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 743
4 | 3 | 9 | 788 | 167 | 424 | 43 | 0 | 30 | 69 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 788
4 | 3 | 10 | 785 | 167 | 412 | 43 | 0 | 30 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 785
4 | 3 | 11 | 782 | 167 | 406 | 43 | 0 | 30 | 99 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 782
4 | 3 | 12 | 747 | 167 | 387 | 43 | 0 | 30 | 92 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 747
4 | 3 | 13 | 780 | 167 | 448 | 43 | 0 | 30 | 69 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 780
4 | 3 | 14 | 771 | 167 | 448 | 43 | 0 | 30 | 63 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 771
4 | 3 | 15 | 765 | 167 | 443 | 43 | 0 | 30 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 765
4 | 3 | 16 | 768 | 167 | 474 | 43 | 0 | 30 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 768
4 | 3 | 17 | 744 | 167 | 445 | 81 | 0 | 30 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 744
4 | 3 | 18 | 733 | 167 | 450 | 81 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 733
4 | 3 | 19 | 708 | 167 | 416 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 708
4 | 3 | 20 | 692 | 167 | 399 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 692
4 | 3 | 21 | 667 | 167 | 386 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 667
4 | 3 | 22 | 640 | 167 | 365 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 640
4 | 3 | 23 | 623 | 167 | 358 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 623
4 | 4 | 0 | 598 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 155 | 0 | 598
4 | 4 | 1 | 588 | 167 | 298 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 588
4 | 4 | 2 | 610 | 167 | 314 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 610
4 | 4 | 3 | 649 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 168 | 1 | 649
4 | 4 | 4 | 661 | 167 | 375 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 661
4 | 4 | 5 | 657 | 167 | 200 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 1 | 657
4 | 4 | 6 | 650 | 167 | 371 | 43 | 0 | 30 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 650
4 | 4 | 7 | 638 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 128 | 0 | 12 | 0 | 75 | 1 | 638
4 | 4 | 8 | 661 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 265 | 0 | 14 | 0 | 0 | -40 | 661
4 | 4 | 9 | 685 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 393 | 0 | 15 | 0 | -145 | 0 | 685
4 | 4 | 10 | 673 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 458 | 0 | 16 | 0 | -176 | -47 | 673
4 | 4 | 11 | 674 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 465 | 0 | 12 | 0 | -176 | -49 | 674
4 | 4 | 12 | 642 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 444 | 0 | 12 | 0 | -176 | -60 | 642
4 | 4 | 13 | 682 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 387 | 0 | 13 | 0 | -141 | 1 | 682
4 | 4 | 14 | 677 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 300 | 0 | 15 | 0 | -61 | 1 | 677
4 | 4 | 15 | 676 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 217 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 676
4 | 4 | 16 | 677 | 167 | 276 | 43 | 0 | 30 | 130 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 677
4 | 4 | 17 | 656 | 167 | 290 | 81 | 0 | 30 | 61 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 656
4 | 4 | 18 | 674 | 167 | 192 | 81 | 0 | 30 | 6 | 0 | 18 | 0 | 181 | -1 | 674
4 | 4 | 19 | 676 | 167 | 199 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | -1 | 676
4 | 4 | 20 | 662 | 167 | 367 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 662
4 | 4 | 21 | 644 | 167 | 358 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 644
4 | 4 | 22 | 627 | 167 | 343 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 627
4 | 4 | 23 | 608 | 167 | 334 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 608
4 | 5 | 0 | 592 | 167 | 339 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 592
4 | 5 | 1 | 590 | 167 | 311 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 590
4 | 5 | 2 | 616 | 167 | 263 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 67 | 1 | 616
4 | 5 | 3 | 654 | 167 | 366 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 654
4 | 5 | 4 | 668 | 167 | 380 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 668
4 | 5 | 5 | 670 | 167 | 205 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 670
4 | 5 | 6 | 657 | 167 | 349 | 43 | 0 | 30 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 657
4 | 5 | 7 | 633 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 189 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 633
4 | 5 | 8 | 653 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 385 | 0 | 15 | 0 | 0 | -169 | 653
4 | 5 | 9 | 663 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 543 | 0 | 14 | 0 | -147 | -169 | 663
4 | 5 | 10 | 652 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 619 | 0 | 15 | 0 | -176 | -228 | 652
4 | 5 | 11 | 644 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 648 | 0 | 22 | 0 | -176 | -272 | 644
4 | 5 | 12 | 607 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 623 | 0 | 24 | 0 | -176 | -286 | 607
4 | 5 | 13 | 636 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 534 | 0 | 20 | 0 | -176 | -164 | 636
4 | 5 | 14 | 625 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 474 | 0 | 21 | 0 | -99 | -193 | 625
4 | 5 | 15 | 613 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 420 | 0 | 20 | 0 | 0 | -249 | 613
4 | 5 | 16 | 629 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 319 | 0 | 15 | 0 | 0 | -127 | 629
4 | 5 | 17 | 651 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 148 | 0 | 8 | 0 | 34 | 1 | 651
4 | 5 | 18 | 671 | 167 | 379 | 81 | 0 | 30 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 671
4 | 5 | 19 | 668 | 167 | 387 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 668
4 | 5 | 20 | 656 | 167 | 372 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 656
4 | 5 | 21 | 639 | 167 | 363 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 639
4 | 5 | 22 | 640 | 167 | 370 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 640
4 | 5 | 23 | 621 | 167 | 365 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 621
4 | 6 | 0 | 598 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 1 | 598
4 | 6 | 1 | 601 | 167 | 333 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 601
4 | 6 | 2 | 624 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 | 0 | 624
4 | 6 | 3 | 661 | 167 | 204 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 661
4 | 6 | 4 | 672 | 167 | 400 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 672
4 | 6 | 5 | 671 | 167 | 300 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 1 | 671
4 | 6 | 6 | 649 | 167 | 360 | 43 | 0 | 30 | 48 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 649
4 | 6 | 7 | 605 | 167 | 188 | 43 | 0 | 30 | 191 | -6 | 2 | 0 | 0 | -10 | 605
4 | 6 | 8 | 592 | 167 | 195 | 43 | 0 | 30 | 384 | -12 | 2 | 0 | -176 | -41 | 592
4 | 6 | 9 | 589 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 548 | -199 | 1 | -1 | -176 | -6 | 589
4 | 6 | 10 | 576 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 696 | -364 | 1 | -1 | -176 | -2 | 576
4 | 6 | 11 | 590 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 794 | -450 | 1 | 0 | -176 | -1 | 590
4 | 6 | 12 | 582 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 776 | -440 | 2 | -1 | -176 | -1 | 582
4 | 6 | 13 | 573 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 648 | -321 | 2 | -1 | -176 | -1 | 573
4 | 6 | 14 | 570 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 492 | -89 | 2 | -2 | -176 | -79 | 570
4 | 6 | 15 | 574 | 167 | 192 | 43 | 0 | 30 | 291 | -9 | 2 | 0 | -134 | -8 | 574
4 | 6 | 16 | 590 | 167 | 190 | 43 | 0 | 30 | 152 | -5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 590
4 | 6 | 17 | 621 | 167 | 288 | 81 | 0 | 30 | 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 621
4 | 6 | 18 | 642 | 167 | 350 | 81 | 0 | 30 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 642
4 | 6 | 19 | 635 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 163 | 0 | 635
4 | 6 | 20 | 626 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 158 | 0 | 626
4 | 6 | 21 | 610 | 167 | 314 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 610
4 | 6 | 22 | 590 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 127 | 2 | 590
4 | 6 | 23 | 573 | 167 | 314 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 573
4 | 7 | 0 | 553 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 12 | 553
4 | 7 | 1 | 554 | 167 | 282 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 554
4 | 7 | 2 | 584 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 584
4 | 7 | 3 | 627 | 167 | 349 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 627
4 | 7 | 4 | 637 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 98 | 637
4 | 7 | 5 | 623 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 172 | 1 | 623
4 | 7 | 6 | 600 | 167 | 187 | 43 | 0 | 30 | 61 | -5 | 1 | 0 | 0 | 116 | 600
4 | 7 | 7 | 568 | 167 | 199 | 43 | 0 | 30 | 219 | -17 | 1 | 0 | -49 | -25 | 568
4 | 7 | 8 | 547 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 400 | -87 | 0 | 0 | -176 | -12 | 547
4 | 7 | 9 | 540 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 583 | -290 | 0 | 0 | -176 | 1 | 540
4 | 7 | 10 | 537 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 743 | -453 | 0 | 0 | -176 | 1 | 537
4 | 7 | 11 | 550 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 787 | -485 | 1 | -1 | -176 | 2 | 550
4 | 7 | 12 | 550 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 742 | -439 | 2 | -1 | -176 | 0 | 550
4 | 7 | 13 | 548 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 640 | -339 | 0 | 0 | -176 | 1 | 548
4 | 7 | 14 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 540 | -270 | 1 | -1 | -176 | 2 | 518
4 | 7 | 15 | 516 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 470 | -201 | 1 | -1 | -176 | 1 | 516
4 | 7 | 16 | 559 | 167 | 207 | 43 | 0 | 30 | 318 | -25 | 1 | 0 | -143 | -39 | 559
4 | 7 | 17 | 590 | 167 | 192 | 81 | 0 | 30 | 127 | -10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 590
4 | 7 | 18 | 615 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 7 | -1 | 1 | 0 | 32 | 116 | 615
4 | 7 | 19 | 622 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 | 622
4 | 7 | 20 | 605 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 0 | 605
4 | 7 | 21 | 584 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 584
4 | 7 | 22 | 564 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 564
4 | 7 | 23 | 546 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 546
4 | 8 | 0 | 536 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 32 | 536
4 | 8 | 1 | 541 | 167 | 219 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 541
4 | 8 | 2 | 570 | 167 | 294 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 570
4 | 8 | 3 | 609 | 167 | 328 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 609
4 | 8 | 4 | 628 | 167 | 354 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 628
4 | 8 | 5 | 628 | 167 | 360 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 628
4 | 8 | 6 | 627 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 38 | 0 | 3 | 0 | 163 | 1 | 627
4 | 8 | 7 | 621 | 167 | 232 | 43 | 0 | 30 | 145 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 621
4 | 8 | 8 | 653 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 237 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 653
4 | 8 | 9 | 676 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 323 | 0 | 2 | 0 | 0 | -71 | 676
4 | 8 | 10 | 677 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 318 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 677
4 | 8 | 11 | 692 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 278 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 692
4 | 8 | 12 | 664 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 664
4 | 8 | 13 | 688 | 167 | 279 | 43 | 0 | 30 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 688
4 | 8 | 14 | 689 | 167 | 306 | 43 | 0 | 30 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 689
4 | 8 | 15 | 703 | 167 | 345 | 43 | 0 | 30 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703
4 | 8 | 16 | 708 | 167 | 403 | 43 | 0 | 30 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 708
4 | 8 | 17 | 698 | 167 | 396 | 81 | 0 | 30 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 698
4 | 8 | 18 | 705 | 167 | 420 | 81 | 0 | 30 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 705
4 | 8 | 19 | 683 | 167 | 394 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 683
4 | 8 | 20 | 671 | 167 | 377 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 671
4 | 8 | 21 | 650 | 167 | 356 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 650
4 | 8 | 22 | 628 | 167 | 335 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 628
4 | 8 | 23 | 612 | 167 | 334 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 612
4 | 9 | 0 | 599 | 167 | 293 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 36 | 0 | 599
4 | 9 | 1 | 600 | 167 | 299 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 600
4 | 9 | 2 | 627 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 111 | 0 | 627
4 | 9 | 3 | 656 | 167 | 300 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 656
4 | 9 | 4 | 672 | 167 | 317 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 672
4 | 9 | 5 | 664 | 167 | 324 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 664
4 | 9 | 6 | 667 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 20 | 0 | 57 | 0 | 168 | 0 | 667
4 | 9 | 7 | 668 | 167 | 318 | 43 | 0 | 30 | 66 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 668
4 | 9 | 8 | 690 | 167 | 267 | 43 | 0 | 30 | 131 | 0 | 41 | 0 | 0 | 11 | 690
4 | 9 | 9 | 696 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 234 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 696
4 | 9 | 10 | 686 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 353 | 0 | 23 | 0 | 0 | -112 | 686
4 | 9 | 11 | 676 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 476 | 0 | 22 | 0 | -136 | -108 | 676
4 | 9 | 12 | 661 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 517 | 0 | 38 | -5 | -176 | -135 | 661
4 | 9 | 13 | 691 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 398 | 0 | 48 | 0 | -176 | -1 | 691
4 | 9 | 14 | 687 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 273 | 0 | 57 | 0 | -86 | 21 | 687
4 | 9 | 15 | 697 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 169 | 0 | 61 | 0 | 0 | 45 | 697
4 | 9 | 16 | 695 | 167 | 262 | 43 | 0 | 30 | 117 | 0 | 60 | 0 | 0 | 16 | 695
4 | 9 | 17 | 689 | 167 | 295 | 81 | 0 | 30 | 60 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 689
4 | 9 | 18 | 701 | 167 | 374 | 81 | 0 | 30 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 701
4 | 9 | 19 | 699 | 167 | 387 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 699
4 | 9 | 20 | 689 | 167 | 381 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 689
4 | 9 | 21 | 667 | 167 | 370 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 667
4 | 9 | 22 | 649 | 167 | 361 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 649
4 | 9 | 23 | 631 | 167 | 359 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 631
4 | 10 | 0 | 609 | 167 | 349 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 1 | 609
4 | 10 | 1 | 613 | 167 | 328 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 1 | 613
4 | 10 | 2 | 645 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | -1 | 171 | 1 | 645
4 | 10 | 3 | 686 | 167 | 220 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -1 | 172 | 1 | 686
4 | 10 | 4 | 713 | 167 | 428 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 713
4 | 10 | 5 | 727 | 167 | 446 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 727
4 | 10 | 6 | 733 | 167 | 384 | 43 | 0 | 30 | 97 | -3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 733
4 | 10 | 7 | 690 | 167 | 193 | 43 | 0 | 30 | 327 | -11 | 8 | 0 | -67 | 0 | 690
4 | 10 | 8 | 674 | 167 | 202 | 43 | 0 | 30 | 571 | -20 | 5 | 0 | -176 | -148 | 674
4 | 10 | 9 | 682 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 760 | -326 | 5 | -4 | -176 | 1 | 682
4 | 10 | 10 | 674 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 871 | -445 | 6 | -5 | -176 | 1 | 674
4 | 10 | 11 | 681 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 924 | -492 | 11 | -9 | -176 | 1 | 681
4 | 10 | 12 | 646 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 924 | -528 | 14 | -11 | -176 | 1 | 646
4 | 10 | 13 | 667 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 862 | -445 | 15 | -12 | -176 | 1 | 667
4 | 10 | 14 | 657 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 731 | -325 | 16 | -13 | -176 | 2 | 657
4 | 10 | 15 | 647 | 167 | 202 | 43 | 0 | 30 | 536 | -18 | 13 | 0 | -176 | -150 | 647
4 | 10 | 16 | 659 | 167 | 193 | 43 | 0 | 30 | 321 | -11 | 9 | 0 | -42 | -51 | 659
4 | 10 | 17 | 661 | 167 | 243 | 81 | 0 | 30 | 139 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 661
4 | 10 | 18 | 687 | 167 | 213 | 81 | 0 | 30 | 11 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 687
4 | 10 | 19 | 690 | 167 | 405 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 690
4 | 10 | 20 | 684 | 167 | 393 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 684
4 | 10 | 21 | 666 | 167 | 188 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | -1 | 181 | 1 | 666
4 | 10 | 22 | 644 | 167 | 344 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | -1 | 0 | 1 | 644
4 | 10 | 23 | 624 | 167 | 211 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | -1 | 127 | 1 | 624
4 | 11 | 0 | 604 | 167 | 333 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 604
4 | 11 | 1 | 606 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 128 | 0 | 606
4 | 11 | 2 | 634 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 152 | 0 | 634
4 | 11 | 3 | 674 | 167 | 371 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 674
4 | 11 | 4 | 697 | 167 | 398 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 697
4 | 11 | 5 | 702 | 167 | 227 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 702
4 | 11 | 6 | 690 | 167 | 346 | 43 | 0 | 30 | 73 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 690
4 | 11 | 7 | 663 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 250 | 0 | 32 | 0 | -11 | -30 | 663
4 | 11 | 8 | 671 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 447 | 0 | 27 | 0 | -176 | -49 | 671
4 | 11 | 9 | 670 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 594 | -48 | 21 | -15 | -176 | -128 | 670
4 | 11 | 10 | 662 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 735 | -313 | 14 | -11 | -176 | -9 | 662
4 | 11 | 11 | 674 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 761 | -337 | 11 | -8 | -176 | 1 | 674
4 | 11 | 12 | 632 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 685 | -302 | 8 | -6 | -176 | 1 | 632
4 | 11 | 13 | 667 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 573 | 0 | 7 | -1 | -176 | -158 | 667
4 | 11 | 14 | 658 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 430 | 0 | 11 | 0 | -176 | -29 | 658
4 | 11 | 15 | 665 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 326 | 0 | 14 | 0 | -98 | 1 | 665
4 | 11 | 16 | 671 | 167 | 231 | 43 | 0 | 30 | 180 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 671
4 | 11 | 17 | 667 | 167 | 299 | 81 | 0 | 30 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 667
4 | 11 | 18 | 686 | 167 | 202 | 81 | 0 | 30 | 7 | 0 | 19 | 0 | 181 | -1 | 686
4 | 11 | 19 | 676 | 167 | 197 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | -1 | 676
4 | 11 | 20 | 664 | 167 | 367 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 664
4 | 11 | 21 | 654 | 167 | 363 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 654
4 | 11 | 22 | 626 | 167 | 338 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 626
4 | 11 | 23 | 607 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 147 | 0 | 607
4 | 12 | 0 | 592 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 148 | 1 | 592
4 | 12 | 1 | 590 | 167 | 306 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 590
4 | 12 | 2 | 614 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 148 | -1 | 614
4 | 12 | 3 | 648 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 176 | 0 | 648
4 | 12 | 4 | 669 | 167 | 387 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 669
4 | 12 | 5 | 667 | 167 | 392 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 667
4 | 12 | 6 | 656 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 99 | 0 | 8 | 0 | 126 | 1 | 656
4 | 12 | 7 | 631 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 321 | -1 | 6 | 0 | -118 | 1 | 631
4 | 12 | 8 | 646 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 549 | -1 | 2 | 0 | -176 | -150 | 646
4 | 12 | 9 | 658 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 730 | -319 | 2 | -1 | -176 | 0 | 658
4 | 12 | 10 | 659 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 822 | -410 | 1 | 0 | -176 | 0 | 659
4 | 12 | 11 | 665 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 855 | -437 | 1 | -1 | -176 | 1 | 665
4 | 12 | 12 | 643 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 858 | -463 | 3 | -3 | -176 | 2 | 643
4 | 12 | 13 | 659 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 817 | -405 | 5 | -4 | -176 | 0 | 659
4 | 12 | 14 | 652 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 717 | -314 | 7 | -5 | -176 | 1 | 652
4 | 12 | 15 | 642 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 561 | -1 | 8 | 0 | -176 | -172 | 642
4 | 12 | 16 | 650 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 352 | -1 | 10 | 0 | 0 | -133 | 650
4 | 12 | 17 | 644 | 167 | 213 | 81 | 0 | 30 | 144 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 644
4 | 12 | 18 | 658 | 167 | 183 | 81 | 0 | 30 | 12 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 658
4 | 12 | 19 | 659 | 167 | 198 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 659
4 | 12 | 20 | 650 | 167 | 189 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 650
4 | 12 | 21 | 631 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 176 | 0 | 631
4 | 12 | 22 | 616 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 163 | 1 | 616
4 | 12 | 23 | 601 | 167 | 234 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 107 | 0 | 601
4 | 13 | 0 | 579 | 167 | 325 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 11 | 579
4 | 13 | 1 | 578 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 78 | 51 | 578
4 | 13 | 2 | 601 | 167 | 328 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 601
4 | 13 | 3 | 632 | 167 | 354 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 632
4 | 13 | 4 | 652 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198 | 652
4 | 13 | 5 | 633 | 167 | 363 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 633
4 | 13 | 6 | 603 | 167 | 211 | 43 | 0 | 30 | 96 | -27 | 3 | -1 | 0 | 81 | 603
4 | 13 | 7 | 572 | 167 | 263 | 43 | 0 | 30 | 286 | -81 | 1 | 0 | -137 | 0 | 572
4 | 13 | 8 | 567 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 490 | -169 | 1 | -1 | -176 | 0 | 567
4 | 13 | 9 | 569 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 658 | -335 | 1 | -1 | -176 | 0 | 569
4 | 13 | 10 | 575 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 783 | -499 | 2 | -2 | -132 | 1 | 575
4 | 13 | 11 | 578 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 865 | -534 | 7 | -7 | -176 | 1 | 578
4 | 13 | 12 | 571 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 884 | -559 | 8 | -8 | -176 | 0 | 571
4 | 13 | 13 | 570 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 829 | -505 | 9 | -9 | -176 | 0 | 570
4 | 13 | 14 | 557 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 738 | -428 | 7 | -7 | -176 | 1 | 557
4 | 13 | 15 | 545 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 597 | -299 | 5 | -5 | -176 | 1 | 545
4 | 13 | 16 | 567 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 388 | -187 | 9 | -9 | -57 | 1 | 567
4 | 13 | 17 | 586 | 167 | 230 | 81 | 0 | 30 | 164 | -47 | 3 | -1 | -41 | 0 | 586
4 | 13 | 18 | 609 | 167 | 187 | 81 | 0 | 30 | 14 | -4 | 4 | -1 | 136 | -5 | 609
4 | 13 | 19 | 616 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 151 | 1 | 616
4 | 13 | 20 | 593 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -2 | 72 | 55 | 593
4 | 13 | 21 | 577 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 119 | 2 | 577
4 | 13 | 22 | 554 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 138 | -36 | 554
4 | 13 | 23 | 534 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 96 | 534
4 | 14 | 0 | 524 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 98 | 1 | 524
4 | 14 | 1 | 518 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 66 | 2 | 518
4 | 14 | 2 | 543 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 86 | 543
4 | 14 | 3 | 587 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 124 | 587
4 | 14 | 4 | 606 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -2 | 145 | 2 | 606
4 | 14 | 5 | 600 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 10 | -2 | 155 | -12 | 600
4 | 14 | 6 | 568 | 167 | 215 | 43 | 0 | 30 | 106 | -30 | 12 | -3 | 39 | -11 | 568
4 | 14 | 7 | 531 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 320 | -212 | 9 | -9 | 0 | 1 | 531
4 | 14 | 8 | 509 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 555 | -390 | 19 | -19 | -79 | 1 | 509
4 | 14 | 9 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 725 | -454 | 16 | -16 | -176 | 1 | 518
4 | 14 | 10 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 843 | -572 | 14 | -14 | -176 | 1 | 518
4 | 14 | 11 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 900 | -628 | 14 | -14 | -176 | 0 | 518
4 | 14 | 12 | 525 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 907 | -629 | 16 | -16 | -176 | 1 | 525
4 | 14 | 13 | 522 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 858 | -583 | 19 | -19 | -176 | 1 | 522
4 | 14 | 14 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 752 | -480 | 19 | -19 | -176 | 0 | 518
4 | 14 | 15 | 536 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 580 | -290 | 20 | -20 | -176 | 0 | 536
4 | 14 | 16 | 560 | 167 | 227 | 43 | 0 | 30 | 353 | -101 | 23 | -6 | -176 | 0 | 560
4 | 14 | 17 | 570 | 167 | 226 | 81 | 0 | 30 | 137 | -39 | 23 | -6 | -49 | 0 | 570
4 | 14 | 18 | 598 | 167 | 192 | 81 | 0 | 30 | 11 | -3 | 29 | -7 | 98 | 0 | 598
4 | 14 | 19 | 606 | 167 | 190 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | -8 | 115 | 0 | 606
4 | 14 | 20 | 590 | 167 | 190 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | -8 | 98 | 0 | 590
4 | 14 | 21 | 568 | 167 | 191 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | -8 | 81 | 0 | 568
4 | 14 | 22 | 545 | 167 | 193 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | -9 | 59 | 0 | 545
4 | 14 | 23 | 530 | 167 | 190 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | -8 | 63 | 0 | 530
4 | 15 | 0 | 516 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 56 | 516
4 | 15 | 1 | 512 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 27 | 512
4 | 15 | 2 | 545 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 48 | 545
4 | 15 | 3 | 574 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 111 | -34 | 574
4 | 15 | 4 | 598 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 102 | 1 | 598
4 | 15 | 5 | 606 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 111 | 606
4 | 15 | 6 | 594 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 66 | 0 | 42 | 0 | 43 | 21 | 594
4 | 15 | 7 | 582 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 201 | 0 | 44 | 0 | -55 | -30 | 582
4 | 15 | 8 | 622 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 356 | 0 | 53 | -13 | -176 | -20 | 622
4 | 15 | 9 | 646 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 480 | 0 | 55 | -2 | -176 | -133 | 646
4 | 15 | 10 | 651 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 570 | -171 | 61 | -45 | -176 | -10 | 651
4 | 15 | 11 | 648 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 519 | -124 | 58 | -44 | -176 | -7 | 648
4 | 15 | 12 | 626 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 477 | -105 | 59 | -44 | -176 | -7 | 626
4 | 15 | 13 | 663 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 407 | 0 | 62 | 0 | -176 | -52 | 663
4 | 15 | 14 | 677 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 259 | 0 | 60 | 0 | -54 | -10 | 677
4 | 15 | 15 | 674 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 139 | 0 | 52 | 0 | 0 | 61 | 674
4 | 15 | 16 | 683 | 167 | 316 | 43 | 0 | 30 | 69 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 683
4 | 15 | 17 | 672 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 25 | 0 | 63 | 0 | 123 | 1 | 672
4 | 15 | 18 | 675 | 167 | 332 | 81 | 0 | 30 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 675
4 | 15 | 19 | 662 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 142 | 1 | 662
4 | 15 | 20 | 648 | 167 | 316 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 648
4 | 15 | 21 | 628 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 126 | 0 | 628
4 | 15 | 22 | 607 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 112 | 0 | 607
4 | 15 | 23 | 596 | 167 | 217 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 79 | 0 | 596
4 | 16 | 0 | 583 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 106 | 1 | 583
4 | 16 | 1 | 580 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 70 | 0 | 580
4 | 16 | 2 | 604 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 95 | 1 | 604
4 | 16 | 3 | 639 | 167 | 313 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 639
4 | 16 | 4 | 656 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 157 | 0 | 656
4 | 16 | 5 | 651 | 167 | 347 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 651
4 | 16 | 6 | 634 | 167 | 302 | 43 | 0 | 30 | 61 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 634
4 | 16 | 7 | 616 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 203 | 0 | 29 | 0 | -38 | 0 | 616
4 | 16 | 8 | 642 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 397 | 0 | 19 | 0 | -176 | -20 | 642
4 | 16 | 9 | 671 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 551 | 0 | 15 | 0 | -176 | -141 | 671
4 | 16 | 10 | 668 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 635 | -36 | 12 | -9 | -176 | -180 | 668
4 | 16 | 11 | 678 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 686 | -81 | 11 | -8 | -176 | -176 | 678
4 | 16 | 12 | 640 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 681 | -204 | 15 | -11 | -176 | -87 | 640
4 | 16 | 13 | 671 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 651 | -35 | 10 | -7 | -176 | -194 | 671
4 | 16 | 14 | 682 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 569 | 0 | 8 | 0 | -176 | -141 | 682
4 | 16 | 15 | 682 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 447 | 0 | 14 | 0 | -176 | -25 | 682
4 | 16 | 16 | 686 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 275 | 0 | 19 | 0 | 0 | -30 | 686
4 | 16 | 17 | 677 | 167 | 198 | 81 | 0 | 30 | 118 | 0 | 20 | 0 | 63 | 0 | 677
4 | 16 | 18 | 675 | 167 | 184 | 81 | 0 | 30 | 10 | 0 | 22 | 0 | 181 | 0 | 675
4 | 16 | 19 | 662 | 167 | 366 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 662
4 | 16 | 20 | 645 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 166 | 0 | 645
4 | 16 | 21 | 629 | 167 | 343 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 629
4 | 16 | 22 | 610 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 | 1 | 610
4 | 16 | 23 | 597 | 167 | 335 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 597
4 | 17 | 0 | 580 | 167 | 336 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 580
4 | 17 | 1 | 576 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 576
4 | 17 | 2 | 596 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 596
4 | 17 | 3 | 628 | 167 | 351 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 628
4 | 17 | 4 | 651 | 167 | 379 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651
4 | 17 | 5 | 652 | 167 | 202 | 69 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 652
4 | 17 | 6 | 634 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 105 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 634
4 | 17 | 7 | 618 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 305 | 0 | 0 | 0 | -109 | 0 | 618
4 | 17 | 8 | 644 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 536 | 0 | 0 | 0 | -176 | -138 | 644
4 | 17 | 9 | 672 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 720 | -295 | 0 | 0 | -176 | 1 | 672
4 | 17 | 10 | 680 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 829 | -396 | 0 | 0 | -176 | 1 | 680
4 | 17 | 11 | 682 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 865 | -429 | 0 | 0 | -176 | 0 | 682
4 | 17 | 12 | 657 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 849 | -439 | 1 | 0 | -176 | 0 | 657
4 | 17 | 13 | 690 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 766 | -323 | 1 | 0 | -176 | 0 | 690
4 | 17 | 14 | 683 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 605 | -170 | 2 | -2 | -176 | 2 | 683
4 | 17 | 15 | 675 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 447 | 0 | 1 | 0 | -176 | -19 | 675
4 | 17 | 16 | 682 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 257 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 682
4 | 17 | 17 | 663 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 98 | 0 | 3 | 0 | 101 | 1 | 663
4 | 17 | 18 | 672 | 167 | 380 | 81 | 0 | 30 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 672
4 | 17 | 19 | 660 | 167 | 196 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 660
4 | 17 | 20 | 646 | 167 | 363 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 646
4 | 17 | 21 | 627 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 | 0 | 627
4 | 17 | 22 | 607 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 155 | 1 | 607
4 | 17 | 23 | 585 | 167 | 329 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 585
4 | 18 | 0 | 566 | 167 | 325 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 566
4 | 18 | 1 | 560 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | -1 | 560
4 | 18 | 2 | 585 | 167 | 314 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 585
4 | 18 | 3 | 618 | 167 | 341 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 618
4 | 18 | 4 | 645 | 167 | 366 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 645
4 | 18 | 5 | 644 | 167 | 185 | 69 | 0 | 30 | 2 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 644
4 | 18 | 6 | 627 | 167 | 333 | 43 | 0 | 30 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 627
4 | 18 | 7 | 616 | 167 | 215 | 43 | 0 | 30 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 616
4 | 18 | 8 | 644 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 260 | 0 | 11 | 0 | -31 | -18 | 644
4 | 18 | 9 | 651 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 398 | 0 | 14 | 0 | -176 | -7 | 651
4 | 18 | 10 | 655 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 542 | 0 | 20 | 0 | -176 | -153 | 655
4 | 18 | 11 | 655 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 654 | 0 | 25 | 0 | -176 | -270 | 655
4 | 18 | 12 | 629 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 730 | -122 | 28 | -21 | -176 | -232 | 629
4 | 18 | 13 | 663 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 750 | -94 | 30 | -22 | -176 | -247 | 663
4 | 18 | 14 | 667 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 693 | -39 | 34 | -26 | -176 | -241 | 667
4 | 18 | 15 | 660 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 592 | 0 | 32 | 0 | -176 | -210 | 660
4 | 18 | 16 | 666 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 386 | 0 | 30 | 0 | 0 | -172 | 666
4 | 18 | 17 | 659 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 171 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 659
4 | 18 | 18 | 662 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 17 | 0 | 15 | 0 | 170 | 0 | 662
4 | 18 | 19 | 655 | 167 | 187 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 655
4 | 18 | 20 | 644 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 177 | 1 | 644
4 | 18 | 21 | 622 | 167 | 346 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 622
4 | 18 | 22 | 600 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | 1 | 600
4 | 18 | 23 | 584 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | 1 | 584
4 | 19 | 0 | 572 | 167 | 326 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 572
4 | 19 | 1 | 567 | 167 | 259 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 567
4 | 19 | 2 | 591 | 167 | 320 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 591
4 | 19 | 3 | 630 | 167 | 351 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 630
4 | 19 | 4 | 655 | 167 | 201 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | -1 | 181 | 1 | 655
4 | 19 | 5 | 657 | 167 | 386 | 69 | 0 | 30 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 657
4 | 19 | 6 | 648 | 167 | 219 | 43 | 0 | 30 | 126 | -36 | 2 | 0 | 39 | 58 | 648
4 | 19 | 7 | 626 | 167 | 279 | 43 | 0 | 30 | 341 | -97 | 0 | 0 | -37 | -100 | 626
4 | 19 | 8 | 637 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 576 | -185 | 13 | -13 | -176 | 0 | 637
4 | 19 | 9 | 652 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 749 | -343 | 0 | 0 | -176 | 0 | 652
4 | 19 | 10 | 659 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 858 | -445 | 5 | -5 | -176 | 0 | 659
4 | 19 | 11 | 669 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 911 | -489 | 1 | -1 | -176 | 1 | 669
4 | 19 | 12 | 644 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 917 | -520 | 4 | -4 | -176 | 1 | 644
4 | 19 | 13 | 663 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 864 | -448 | 6 | -6 | -176 | 1 | 663
4 | 19 | 14 | 656 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 771 | -361 | 5 | -5 | -176 | 0 | 656
4 | 19 | 15 | 647 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 610 | -210 | 4 | -4 | -176 | 1 | 647
4 | 19 | 16 | 660 | 167 | 294 | 43 | 0 | 30 | 391 | -111 | 3 | -1 | -156 | 0 | 660
4 | 19 | 17 | 650 | 167 | 230 | 81 | 0 | 30 | 167 | -48 | 1 | 0 | 0 | 22 | 650
4 | 19 | 18 | 658 | 167 | 187 | 81 | 0 | 30 | 17 | -5 | 1 | 0 | 181 | -1 | 658
4 | 19 | 19 | 652 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 10 | 652
4 | 19 | 20 | 636 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 27 | 147 | 636
4 | 19 | 21 | 619 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 163 | 619
4 | 19 | 22 | 606 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 181 | -27 | 606
4 | 19 | 23 | 590 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 151 | 590
4 | 20 | 0 | 561 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 561
4 | 20 | 1 | 564 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113 | 564
4 | 20 | 2 | 587 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 169 | -37 | 587
4 | 20 | 3 | 617 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 | 617
4 | 20 | 4 | 644 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 187 | 644
4 | 20 | 5 | 631 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 171 | 2 | 631
4 | 20 | 6 | 601 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 | 601
4 | 20 | 7 | 567 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 228 | 0 | 11 | 0 | -69 | -25 | 567
4 | 20 | 8 | 577 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 385 | -44 | 13 | -9 | -176 | -14 | 577
4 | 20 | 9 | 605 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 401 | -47 | 20 | -15 | -176 | 0 | 605
4 | 20 | 10 | 587 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 363 | -30 | 26 | -19 | -176 | 1 | 587
4 | 20 | 11 | 570 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 442 | -127 | 32 | -24 | -176 | 1 | 570
4 | 20 | 12 | 564 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 448 | -136 | 25 | -19 | -176 | 0 | 564
4 | 20 | 13 | 594 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 386 | -44 | 27 | -20 | -176 | -1 | 594
4 | 20 | 14 | 601 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 235 | 0 | 22 | 0 | -176 | 98 | 601
4 | 20 | 15 | 602 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 132 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 602
4 | 20 | 16 | 606 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 61 | 0 | 20 | 0 | 0 | 103 | 606
4 | 20 | 17 | 614 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 32 | 0 | 27 | 0 | 105 | -10 | 614
4 | 20 | 18 | 634 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 128 | 634
4 | 20 | 19 | 633 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 118 | 633
4 | 20 | 20 | 612 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 99 | 612
4 | 20 | 21 | 598 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 101 | -12 | 598
4 | 20 | 22 | 571 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 69 | 571
4 | 20 | 23 | 559 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 67 | 559
4 | 21 | 0 | 539 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 68 | 539
4 | 21 | 1 | 540 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 53 | 540
4 | 21 | 2 | 557 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 557
4 | 21 | 3 | 595 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 110 | 595
4 | 21 | 4 | 614 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 44 | 96 | 614
4 | 21 | 5 | 608 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 141 | 608
4 | 21 | 6 | 577 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 119 | 577
4 | 21 | 7 | 560 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 560
4 | 21 | 8 | 560 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 | 560
4 | 21 | 9 | 568 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 129 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 568
4 | 21 | 10 | 566 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 154 | 0 | 3 | 0 | -11 | -2 | 566
4 | 21 | 11 | 565 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 168 | 0 | 1 | 0 | -26 | 0 | 565
4 | 21 | 12 | 565 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 159 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 565
4 | 21 | 13 | 571 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 571
4 | 21 | 14 | 579 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 579
4 | 21 | 15 | 589 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 589
4 | 21 | 16 | 608 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 146 | 608
4 | 21 | 17 | 628 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 18 | 0 | 2 | 0 | 164 | -16 | 628
4 | 21 | 18 | 639 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 173 | 639
4 | 21 | 19 | 628 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -18 | 628
4 | 21 | 20 | 608 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 140 | 608
4 | 21 | 21 | 595 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 137 | 595
4 | 21 | 22 | 566 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 112 | 566
4 | 21 | 23 | 546 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 104 | 546
4 | 22 | 0 | 524 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | 524
4 | 22 | 1 | 516 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 516
4 | 22 | 2 | 544 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 544
4 | 22 | 3 | 586 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | 32 | 586
4 | 22 | 4 | 618 | 167 | 342 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 618
4 | 22 | 5 | 622 | 167 | 348 | 69 | 0 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 622
4 | 22 | 6 | 610 | 167 | 315 | 43 | 0 | 30 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 610
4 | 22 | 7 | 607 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 168 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 607
4 | 22 | 8 | 629 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 238 | 0 | 4 | 0 | -13 | -22 | 629
4 | 22 | 9 | 656 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 312 | 0 | 4 | 0 | -68 | -14 | 656
4 | 22 | 10 | 648 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 367 | 0 | 6 | 0 | -147 | 0 | 648
4 | 22 | 11 | 661 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 386 | 0 | 7 | 0 | -155 | 1 | 661
4 | 22 | 12 | 647 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 359 | 0 | 6 | 0 | -141 | 1 | 647
4 | 22 | 13 | 666 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 311 | 0 | 7 | 0 | -74 | 0 | 666
4 | 22 | 14 | 673 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 280 | 0 | 13 | 0 | 0 | -42 | 673
4 | 22 | 15 | 684 | 167 | 208 | 43 | 0 | 30 | 220 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 684
4 | 22 | 16 | 683 | 167 | 296 | 43 | 0 | 30 | 134 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 683
4 | 22 | 17 | 676 | 167 | 327 | 81 | 0 | 30 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 676
4 | 22 | 18 | 683 | 167 | 388 | 81 | 0 | 30 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 683
4 | 22 | 19 | 669 | 167 | 380 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 669
4 | 22 | 20 | 654 | 167 | 365 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 654
4 | 22 | 21 | 635 | 167 | 357 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 635
4 | 22 | 22 | 620 | 167 | 347 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 620
4 | 22 | 23 | 603 | 167 | 340 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 603
4 | 23 | 0 | 585 | 167 | 335 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 585
4 | 23 | 1 | 586 | 167 | 310 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 586
4 | 23 | 2 | 603 | 167 | 320 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 603
4 | 23 | 3 | 624 | 167 | 335 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 624
4 | 23 | 4 | 646 | 167 | 363 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 646
4 | 23 | 5 | 652 | 167 | 369 | 69 | 0 | 30 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 652
4 | 23 | 6 | 635 | 167 | 352 | 43 | 0 | 30 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 635
4 | 23 | 7 | 634 | 167 | 289 | 43 | 0 | 30 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 634
4 | 23 | 8 | 676 | 167 | 277 | 43 | 0 | 30 | 144 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 676
4 | 23 | 9 | 699 | 167 | 274 | 43 | 0 | 30 | 171 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 699
4 | 23 | 10 | 689 | 167 | 199 | 43 | 0 | 30 | 217 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 689
4 | 23 | 11 | 689 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 260 | 0 | 24 | 0 | 0 | -17 | 689
4 | 23 | 12 | 660 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 239 | 0 | 24 | 0 | 0 | -25 | 660
4 | 23 | 13 | 690 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 199 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 690
4 | 23 | 14 | 698 | 167 | 287 | 43 | 0 | 30 | 152 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 698
4 | 23 | 15 | 698 | 167 | 332 | 43 | 0 | 30 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 698
4 | 23 | 16 | 698 | 167 | 191 | 43 | 0 | 30 | 70 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 698
4 | 23 | 17 | 685 | 167 | 360 | 81 | 0 | 30 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 685
4 | 23 | 18 | 689 | 167 | 384 | 81 | 0 | 30 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 689
4 | 23 | 19 | 668 | 167 | 366 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 668
4 | 23 | 20 | 653 | 167 | 351 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 653
4 | 23 | 21 | 629 | 167 | 332 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 629
4 | 23 | 22 | 603 | 167 | 310 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 603
4 | 23 | 23 | 590 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 117 | 0 | 590
4 | 24 | 0 | 571 | 167 | 306 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 571
4 | 24 | 1 | 564 | 167 | 283 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 564
4 | 24 | 2 | 580 | 167 | 301 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 580
4 | 24 | 3 | 612 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 140 | 1 | 612
4 | 24 | 4 | 630 | 167 | 204 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 149 | 0 | 630
4 | 24 | 5 | 625 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 4 | 0 | 6 | 0 | 167 | 0 | 625
4 | 24 | 6 | 617 | 167 | 345 | 43 | 0 | 30 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 617
4 | 24 | 7 | 615 | 167 | 296 | 43 | 0 | 30 | 69 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 615
4 | 24 | 8 | 660 | 167 | 300 | 43 | 0 | 30 | 107 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 660
4 | 24 | 9 | 688 | 167 | 269 | 43 | 0 | 30 | 173 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 688
4 | 24 | 10 | 680 | 167 | 202 | 43 | 0 | 30 | 209 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 680
4 | 24 | 11 | 670 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 260 | 0 | 13 | 0 | 0 | -25 | 670
4 | 24 | 12 | 642 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 284 | 0 | 15 | 0 | -24 | -55 | 642
4 | 24 | 13 | 664 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 264 | 0 | 19 | 0 | 0 | -41 | 664
4 | 24 | 14 | 661 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 254 | 0 | 26 | 0 | 0 | -41 | 661
4 | 24 | 15 | 663 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 246 | 0 | 23 | 0 | 0 | -28 | 663
4 | 24 | 16 | 669 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 187 | 0 | 24 | 0 | 18 | 18 | 669
4 | 24 | 17 | 663 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 96 | 0 | 21 | 0 | 86 | 0 | 663
4 | 24 | 18 | 662 | 167 | 351 | 81 | 0 | 30 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 662
4 | 24 | 19 | 656 | 167 | 360 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 656
4 | 24 | 20 | 637 | 167 | 346 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 637
4 | 24 | 21 | 615 | 167 | 332 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 615
4 | 24 | 22 | 591 | 167 | 312 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 591
4 | 24 | 23 | 575 | 167 | 309 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 575
4 | 25 | 0 | 564 | 167 | 313 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -3 | 0 | 3 | 564
4 | 25 | 1 | 556 | 167 | 253 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | -4 | 0 | 26 | 556
4 | 25 | 2 | 573 | 167 | 287 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | -4 | 0 | 3 | 573
4 | 25 | 3 | 614 | 167 | 326 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | -4 | 0 | 0 | 614
4 | 25 | 4 | 644 | 167 | 361 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | -4 | 0 | 0 | 644
4 | 25 | 5 | 639 | 167 | 358 | 69 | 0 | 30 | 6 | -2 | 15 | -4 | 0 | 0 | 639
4 | 25 | 6 | 631 | 167 | 225 | 43 | 0 | 30 | 134 | -38 | 14 | -4 | 0 | 60 | 631
4 | 25 | 7 | 605 | 167 | 281 | 43 | 0 | 30 | 337 | -96 | 8 | -2 | -176 | 13 | 605
4 | 25 | 8 | 621 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 559 | -184 | 7 | -7 | -176 | 0 | 621
4 | 25 | 9 | 644 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 755 | -358 | 8 | -8 | -176 | 1 | 644
4 | 25 | 10 | 650 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 844 | -440 | 9 | -9 | -176 | 0 | 650
4 | 25 | 11 | 656 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 881 | -472 | 11 | -11 | -176 | 1 | 656
4 | 25 | 12 | 628 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 907 | -526 | 13 | -13 | -176 | 1 | 628
4 | 25 | 13 | 645 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 869 | -471 | 9 | -9 | -176 | 1 | 645
4 | 25 | 14 | 635 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 779 | -390 | 6 | -6 | -176 | 0 | 635
4 | 25 | 15 | 631 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 630 | -246 | 3 | -3 | -176 | 1 | 631
4 | 25 | 16 | 639 | 167 | 301 | 43 | 0 | 30 | 417 | -119 | 1 | 0 | -17 | -184 | 639
4 | 25 | 17 | 637 | 167 | 236 | 81 | 0 | 30 | 188 | -54 | 3 | -1 | 0 | -13 | 637
4 | 25 | 18 | 646 | 167 | 189 | 81 | 0 | 30 | 24 | -7 | 3 | -1 | 181 | -21 | 646
4 | 25 | 19 | 640 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 54 | 124 | 640
4 | 25 | 20 | 626 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 164 | 626
4 | 25 | 21 | 604 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 28 | 604
4 | 25 | 22 | 584 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | -36 | 584
4 | 25 | 23 | 569 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 132 | 569
4 | 26 | 0 | 548 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 121 | 3 | 548
4 | 26 | 1 | 547 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 42 | 547
4 | 26 | 2 | 567 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 3 | 567
4 | 26 | 3 | 607 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -34 | 607
4 | 26 | 4 | 633 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 175 | 633
4 | 26 | 5 | 628 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 164 | 628
4 | 26 | 6 | 595 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 | 595
4 | 26 | 7 | 584 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 264 | 0 | 9 | 0 | -81 | -30 | 584
4 | 26 | 8 | 616 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 388 | 0 | 7 | 0 | -176 | -25 | 616
4 | 26 | 9 | 631 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 429 | 0 | 10 | 0 | -176 | -54 | 631
4 | 26 | 10 | 628 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 470 | 0 | 5 | 0 | -176 | -93 | 628
4 | 26 | 11 | 629 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 493 | 0 | 7 | 0 | -176 | -117 | 629
4 | 26 | 12 | 611 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 457 | 0 | 9 | 0 | -176 | -101 | 611
4 | 26 | 13 | 653 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 330 | 0 | 11 | 0 | -103 | -7 | 653
4 | 26 | 14 | 650 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 202 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 650
4 | 26 | 15 | 648 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 157 | 0 | 14 | 0 | 0 | 55 | 648
4 | 26 | 16 | 644 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 120 | 0 | 8 | 0 | 94 | 0 | 644
4 | 26 | 17 | 627 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 627
4 | 26 | 18 | 636 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 12 | 0 | 2 | 0 | 163 | -1 | 636
4 | 26 | 19 | 634 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 169 | 0 | 634
4 | 26 | 20 | 622 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 154 | 622
4 | 26 | 21 | 604 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 139 | 0 | 604
4 | 26 | 22 | 576 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 576
4 | 26 | 23 | 565 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 565
4 | 27 | 0 | 550 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 550
4 | 27 | 1 | 544 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 72 | 544
4 | 27 | 2 | 560 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 51 | 39 | 560
4 | 27 | 3 | 587 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 114 | 0 | 587
4 | 27 | 4 | 604 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 135 | 0 | 604
4 | 27 | 5 | 600 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 130 | 600
4 | 27 | 6 | 570 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 34 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99 | 570
4 | 27 | 7 | 564 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 564
4 | 27 | 8 | 580 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 162 | 0 | 10 | 0 | -2 | -12 | 580
4 | 27 | 9 | 594 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 202 | 0 | 7 | 0 | -32 | -5 | 594
4 | 27 | 10 | 592 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 299 | 0 | 6 | 0 | -135 | 0 | 592
4 | 27 | 11 | 569 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 391 | -71 | 7 | -5 | -176 | 1 | 569
4 | 27 | 12 | 554 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 476 | -170 | 3 | -2 | -176 | 1 | 554
4 | 27 | 13 | 566 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 507 | -188 | 3 | -2 | -176 | 0 | 566
4 | 27 | 14 | 569 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 454 | -132 | 5 | -4 | -176 | 0 | 569
4 | 27 | 15 | 576 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 394 | -58 | 3 | -2 | -176 | -7 | 576
4 | 27 | 16 | 590 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 257 | 0 | 3 | 0 | -73 | -19 | 590
4 | 27 | 17 | 592 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 127 | 0 | 2 | 0 | 14 | -11 | 592
4 | 27 | 18 | 603 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 18 | 0 | 2 | 0 | 164 | -41 | 603
4 | 27 | 19 | 608 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -38 | 608
4 | 27 | 20 | 588 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 | -41 | 588
4 | 27 | 21 | 565 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 93 | 11 | 565
4 | 27 | 22 | 547 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90 | 547
4 | 27 | 23 | 524 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86 | -4 | 524
4 | 28 | 0 | 512 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 86 | 512
4 | 28 | 1 | 506 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 55 | 506
4 | 28 | 2 | 531 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 75 | 531
4 | 28 | 3 | 568 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 105 | 568
4 | 28 | 4 | 584 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -2 | 0 | 124 | 584
4 | 28 | 5 | 579 | 167 | 189 | 69 | 0 | 30 | 9 | -3 | 13 | -3 | 83 | 25 | 579
4 | 28 | 6 | 544 | 167 | 190 | 43 | 0 | 30 | 145 | -41 | 13 | -3 | 0 | 0 | 544
4 | 28 | 7 | 512 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 350 | -243 | 6 | -6 | -17 | 0 | 512
4 | 28 | 8 | 489 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 582 | -340 | 10 | -10 | -176 | 1 | 489
4 | 28 | 9 | 507 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 751 | -490 | 9 | -9 | -176 | 0 | 507
4 | 28 | 10 | 519 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 836 | -564 | 9 | -9 | -176 | 1 | 519
4 | 28 | 11 | 535 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 866 | -578 | 9 | -9 | -176 | 1 | 535
4 | 28 | 12 | 536 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 829 | -539 | 8 | -8 | -176 | 0 | 536
4 | 28 | 13 | 528 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 758 | -478 | 6 | -6 | -176 | 2 | 528
4 | 28 | 14 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 639 | -368 | 6 | -6 | -176 | 1 | 518
4 | 28 | 15 | 513 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 459 | -193 | 3 | -3 | -176 | 1 | 513
4 | 28 | 16 | 523 | 167 | 249 | 43 | 0 | 30 | 286 | -81 | 6 | -1 | -176 | 0 | 523
4 | 28 | 17 | 545 | 167 | 200 | 81 | 0 | 30 | 133 | -38 | 1 | 0 | 0 | -29 | 545
4 | 28 | 18 | 575 | 167 | 187 | 81 | 0 | 30 | 17 | -5 | 2 | 0 | 0 | 96 | 575
4 | 28 | 19 | 582 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 5 | 582
4 | 28 | 20 | 564 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 564
4 | 28 | 21 | 550 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 119 | -25 | 550
4 | 28 | 22 | 535 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -2 | 118 | -35 | 535
4 | 28 | 23 | 516 | 167 | 186 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -3 | 102 | -36 | 516
4 | 29 | 0 | 500 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 58 | 500
4 | 29 | 1 | 489 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 489
4 | 29 | 2 | 510 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 43 | 510
4 | 29 | 3 | 550 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 76 | 550
4 | 29 | 4 | 576 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 104 | 6 | 576
4 | 29 | 5 | 564 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 95 | 564
4 | 29 | 6 | 531 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 | 531
4 | 29 | 7 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 134 | 0 | 6 | 0 | -19 | -25 | 518
4 | 29 | 8 | 545 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 193 | 0 | 6 | 0 | -64 | -12 | 545
4 | 29 | 9 | 564 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 212 | 0 | 12 | 0 | -76 | -6 | 564
4 | 29 | 10 | 559 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 215 | 0 | 18 | 0 | -94 | -2 | 559
4 | 29 | 11 | 558 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 244 | 0 | 18 | 0 | -127 | 1 | 558
4 | 29 | 12 | 558 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 204 | 0 | 22 | 0 | -89 | -1 | 558
4 | 29 | 13 | 565 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 163 | 0 | 25 | 0 | -48 | 3 | 565
4 | 29 | 14 | 568 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 155 | 0 | 22 | 0 | -31 | 0 | 568
4 | 29 | 15 | 577 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 110 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 577
4 | 29 | 16 | 590 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 55 | 0 | 18 | 0 | 114 | -19 | 590
4 | 29 | 17 | 609 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 25 | 0 | 18 | 0 | 138 | -32 | 609
4 | 29 | 18 | 613 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 4 | 0 | 23 | 0 | 30 | 96 | 613
4 | 29 | 19 | 606 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 129 | 606
4 | 29 | 20 | 586 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 112 | 586
4 | 29 | 21 | 560 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 102 | 560
4 | 29 | 22 | 536 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | -35 | 536
4 | 29 | 23 | 518 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | -36 | 518
4 | 30 | 0 | 504 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 504
4 | 30 | 1 | 490 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 490
4 | 30 | 2 | 519 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 519
4 | 30 | 3 | 554 | 167 | 182 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | -3 | 554
4 | 30 | 4 | 577 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | -20 | 577
4 | 30 | 5 | 566 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 566
4 | 30 | 6 | 551 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3 | 551
4 | 30 | 7 | 548 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 548
4 | 30 | 8 | 571 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 189 | 0 | 3 | 0 | -31 | -12 | 571
4 | 30 | 9 | 584 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 275 | 0 | 3 | 0 | -109 | -7 | 584
4 | 30 | 10 | 587 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 374 | -33 | 3 | -3 | -176 | 0 | 587
4 | 30 | 11 | 590 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 426 | -83 | 3 | -2 | -176 | 0 | 590
4 | 30 | 12 | 573 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 425 | -84 | 2 | -2 | -176 | -14 | 573
4 | 30 | 13 | 605 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 337 | 0 | 2 | 0 | -156 | 0 | 605
4 | 30 | 14 | 604 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 225 | 0 | 4 | 0 | -47 | 0 | 604
4 | 30 | 15 | 592 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 191 | 0 | 9 | 0 | -22 | -8 | 592
4 | 30 | 16 | 606 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 163 | 0 | 7 | 0 | 16 | -2 | 606
4 | 30 | 17 | 602 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 71 | 0 | 7 | 0 | 95 | -31 | 602
4 | 30 | 18 | 605 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 8 | 0 | 12 | 0 | 27 | 98 | 605
4 | 30 | 19 | 596 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 129 | -8 | 596
4 | 30 | 20 | 576 | 167 | 182 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 118 | -14 | 576
4 | 30 | 21 | 552 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 132 | -40 | 552
4 | 30 | 22 | 528 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 108 | -37 | 528
4 | 30 | 23 | 518 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 518
5 | 1 | 0 | 505 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 71 | 505
5 | 1 | 1 | 499 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 75 | 499
5 | 1 | 2 | 518 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 60 | 518
5 | 1 | 3 | 554 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 85 | 554
5 | 1 | 4 | 575 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 107 | 575
5 | 1 | 5 | 576 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 99 | 576
5 | 1 | 6 | 566 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 21 | 0 | 38 | 0 | 0 | 96 | 566
5 | 1 | 7 | 559 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 60 | 0 | 38 | 0 | 0 | 50 | 559
5 | 1 | 8 | 585 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 118 | 0 | 40 | 0 | 0 | 16 | 585
5 | 1 | 9 | 597 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 188 | 0 | 40 | 0 | -42 | 0 | 597
5 | 1 | 10 | 589 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 231 | 0 | 38 | 0 | -91 | 0 | 589
5 | 1 | 11 | 586 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 256 | 0 | 37 | 0 | -119 | 1 | 586
5 | 1 | 12 | 562 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 241 | 0 | 36 | 0 | -126 | 0 | 562
5 | 1 | 13 | 570 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 236 | 0 | 44 | 0 | -121 | 0 | 570
5 | 1 | 14 | 572 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 222 | 0 | 43 | 0 | -104 | 0 | 572
5 | 1 | 15 | 582 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 178 | 0 | 44 | 0 | -52 | 1 | 582
5 | 1 | 16 | 594 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 111 | 0 | 40 | 0 | 31 | 1 | 594
5 | 1 | 17 | 598 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 52 | 0 | 39 | 0 | 0 | 57 | 598
5 | 1 | 18 | 612 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 9 | 0 | 38 | 0 | 114 | 1 | 612
5 | 1 | 19 | 614 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 128 | 1 | 614
5 | 1 | 20 | 590 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 109 | 1 | 590
5 | 1 | 21 | 571 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 77 | 25 | 571
5 | 1 | 22 | 541 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 71 | 541
5 | 1 | 23 | 525 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 525
5 | 2 | 0 | 506 | 167 | 189 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | -6 | 0 | 61 | 506
5 | 2 | 1 | 497 | 167 | 188 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | -6 | 0 | 60 | 497
5 | 2 | 2 | 522 | 167 | 188 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | -6 | 0 | 57 | 522
5 | 2 | 3 | 569 | 167 | 188 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | -6 | -117 | 214 | 569
5 | 2 | 4 | 594 | 167 | 187 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | -5 | 0 | 130 | 594
5 | 2 | 5 | 593 | 167 | 192 | 60 | 0 | 30 | 14 | -4 | 22 | -5 | 82 | 35 | 593
5 | 2 | 6 | 574 | 167 | 213 | 32 | 0 | 30 | 165 | -47 | 19 | -5 | 0 | 0 | 574
5 | 2 | 7 | 536 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 378 | -254 | 17 | -17 | 0 | 1 | 536
5 | 2 | 8 | 545 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 554 | -245 | 27 | -27 | -176 | 1 | 545
5 | 2 | 9 | 555 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 704 | -385 | 23 | -23 | -176 | 1 | 555
5 | 2 | 10 | 558 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 827 | -679 | 23 | -23 | 0 | -1 | 558
5 | 2 | 11 | 558 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 881 | -724 | 27 | -27 | 0 | 0 | 568
5 | 2 | 12 | 538 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 906 | -738 | 34 | -34 | -42 | 1 | 538
5 | 2 | 13 | 555 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 888 | -729 | 36 | -36 | 0 | 0 | 570
5 | 2 | 14 | 557 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 790 | -644 | 37 | -37 | 0 | 0 | 557
5 | 2 | 15 | 537 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 629 | -504 | 36 | -36 | 0 | 1 | 537
5 | 2 | 16 | 554 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 431 | -123 | 34 | -24 | -176 | 1 | 554
5 | 2 | 17 | 576 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 205 | -80 | 26 | -26 | 0 | 1 | 576
5 | 2 | 18 | 581 | 167 | 196 | 71 | 0 | 30 | 30 | -9 | 16 | -4 | 84 | 0 | 581
5 | 2 | 19 | 591 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 41 | 92 | 591
5 | 2 | 20 | 579 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -2 | 122 | 3 | 579
5 | 2 | 21 | 559 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 110 | 2 | 559
5 | 2 | 22 | 527 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 42 | 37 | 527
5 | 2 | 23 | 506 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 67 | 506
5 | 3 | 0 | 491 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -6 | -160 | 231 | 491
5 | 3 | 1 | 488 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 112 | -38 | 488
5 | 3 | 2 | 508 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 68 | 508
5 | 3 | 3 | 556 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -6 | -136 | 245 | 556
5 | 3 | 4 | 579 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -5 | -161 | 297 | 579
5 | 3 | 5 | 573 | 167 | 189 | 60 | 0 | 30 | 14 | -4 | 6 | -2 | 181 | -68 | 573
5 | 3 | 6 | 533 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 159 | -130 | 7 | -7 | 0 | 121 | 561
5 | 3 | 7 | 490 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 378 | -310 | 4 | -4 | 0 | 42 | 521
5 | 3 | 8 | 474 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 610 | -501 | 9 | -9 | 0 | -15 | 505
5 | 3 | 9 | 490 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 770 | -633 | 6 | -6 | 0 | -28 | 520
5 | 3 | 10 | 500 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 882 | -725 | 6 | -6 | 0 | -38 | 530
5 | 3 | 11 | 514 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 930 | -764 | 8 | -8 | 0 | -32 | 545
5 | 3 | 12 | 516 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 929 | -763 | 8 | -8 | 0 | -30 | 547
5 | 3 | 13 | 515 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 891 | -732 | 7 | -7 | 0 | -25 | 545
5 | 3 | 14 | 499 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 797 | -655 | 8 | -8 | 0 | -24 | 529
5 | 3 | 15 | 497 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 644 | -529 | 8 | -8 | 0 | 1 | 527
5 | 3 | 16 | 513 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 434 | -357 | 9 | -9 | 0 | 55 | 543
5 | 3 | 17 | 544 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 204 | -168 | 2 | -2 | 0 | 88 | 574
5 | 3 | 18 | 565 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 31 | -25 | 3 | -3 | -79 | 193 | 570
5 | 3 | 19 | 568 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | -1 | -121 | 239 | 568
5 | 3 | 20 | 545 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -3 | -176 | 271 | 545
5 | 3 | 21 | 534 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -7 | -159 | 250 | 534
5 | 3 | 22 | 516 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -3 | 181 | -118 | 516
5 | 3 | 23 | 503 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -3 | 181 | -128 | 503
5 | 4 | 0 | 490 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -12 | -175 | 245 | 490
5 | 4 | 1 | 480 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -10 | -176 | 245 | 480
5 | 4 | 2 | 508 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -11 | -133 | 201 | 508
5 | 4 | 3 | 552 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -3 | 181 | -84 | 552
5 | 4 | 4 | 572 | 167 | 186 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -3 | 181 | -64 | 572
5 | 4 | 5 | 560 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 15 | -13 | 14 | -14 | -14 | 133 | 560
5 | 4 | 6 | 530 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 171 | -141 | 15 | -15 | -176 | 293 | 558
5 | 4 | 7 | 490 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 386 | -317 | 12 | -12 | 0 | 40 | 520
5 | 4 | 8 | 479 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 615 | -505 | 19 | -19 | 0 | -11 | 510
5 | 4 | 9 | 496 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 780 | -641 | 19 | -19 | 0 | -24 | 526
5 | 4 | 10 | 514 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 882 | -725 | 28 | -28 | 0 | -24 | 544
5 | 4 | 11 | 518 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 937 | -770 | 22 | -22 | 0 | -30 | 548
5 | 4 | 12 | 519 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 942 | -774 | 17 | -17 | 0 | -29 | 550
5 | 4 | 13 | 524 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 896 | -736 | 14 | -14 | 0 | -16 | 555
5 | 4 | 14 | 511 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 797 | -655 | 15 | -15 | 0 | -12 | 541
5 | 4 | 15 | 516 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 637 | -523 | 14 | -14 | 0 | 22 | 547
5 | 4 | 16 | 536 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 423 | -347 | 9 | -9 | 0 | 81 | 568
5 | 4 | 17 | 561 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 196 | -161 | 8 | -8 | 0 | 106 | 591
5 | 4 | 18 | 576 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 29 | -23 | 12 | -12 | -59 | 185 | 582
5 | 4 | 19 | 578 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | -23 | -156 | 284 | 578
5 | 4 | 20 | 561 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | -37 | -91 | 202 | 561
5 | 4 | 21 | 546 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -48 | -156 | 259 | 546
5 | 4 | 22 | 516 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | -52 | -176 | 249 | 516
5 | 4 | 23 | 505 | 167 | 195 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -12 | 181 | -164 | 505
5 | 5 | 0 | 490 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | -43 | 0 | 70 | 490
5 | 5 | 1 | 474 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | -45 | -176 | 239 | 474
5 | 5 | 2 | 501 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -48 | -130 | 191 | 501
5 | 5 | 3 | 535 | 167 | 195 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | -13 | 181 | -146 | 535
5 | 5 | 4 | 563 | 167 | 198 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | -15 | 181 | -121 | 563
5 | 5 | 5 | 551 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 17 | -14 | 65 | -65 | -4 | 113 | 551
5 | 5 | 6 | 507 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 170 | -140 | 63 | -63 | -176 | 269 | 534
5 | 5 | 7 | 480 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 367 | -301 | 39 | -39 | 0 | 34 | 511
5 | 5 | 8 | 478 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 572 | -470 | 41 | -41 | 0 | -5 | 508
5 | 5 | 9 | 491 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 719 | -591 | 42 | -42 | 0 | -17 | 522
5 | 5 | 10 | 487 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 810 | -666 | 42 | -42 | 0 | -38 | 517
5 | 5 | 11 | 500 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 858 | -705 | 42 | -42 | 0 | -33 | 531
5 | 5 | 12 | 519 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 825 | -678 | 43 | -43 | 0 | -8 | 550
5 | 5 | 13 | 519 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 716 | -589 | 44 | -44 | 0 | 11 | 549
5 | 5 | 14 | 518 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 613 | -503 | 44 | -44 | 0 | 29 | 550
5 | 5 | 15 | 519 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 427 | -351 | 43 | -43 | 0 | 63 | 550
5 | 5 | 16 | 524 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 248 | -204 | 40 | -40 | -176 | 275 | 554
5 | 5 | 17 | 543 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 102 | -83 | 49 | -49 | 0 | 91 | 560
5 | 5 | 18 | 570 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 15 | -12 | 61 | -61 | 0 | 117 | 570
5 | 5 | 19 | 579 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | -67 | 0 | 129 | 579
5 | 5 | 20 | 567 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | -70 | -28 | 145 | 567
5 | 5 | 21 | 551 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | -55 | -115 | 223 | 551
5 | 5 | 22 | 527 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | -57 | -176 | 260 | 527
5 | 5 | 23 | 510 | 167 | 194 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | -13 | 181 | -162 | 510
5 | 6 | 0 | 498 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 31 | 0 | 498
5 | 6 | 1 | 487 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 32 | 487
5 | 6 | 2 | 516 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 27 | 1 | 516
5 | 6 | 3 | 548 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 44 | 1 | 548
5 | 6 | 4 | 567 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 69 | 567
5 | 6 | 5 | 567 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 7 | 0 | 58 | 0 | 50 | 13 | 567
5 | 6 | 6 | 548 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 44 | 548
5 | 6 | 7 | 543 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 68 | 0 | 69 | 0 | -5 | 0 | 543
5 | 6 | 8 | 556 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 124 | 0 | 69 | 0 | -48 | 0 | 556
5 | 6 | 9 | 570 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 172 | 0 | 71 | 0 | -84 | 0 | 570
5 | 6 | 10 | 569 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 262 | 0 | 69 | 0 | -173 | 0 | 569
5 | 6 | 11 | 559 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 350 | -44 | 69 | -52 | -176 | 1 | 559
5 | 6 | 12 | 579 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 418 | -91 | 67 | -51 | -176 | 1 | 579
5 | 6 | 13 | 577 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 302 | 0 | 63 | -24 | -176 | 1 | 577
5 | 6 | 14 | 569 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 201 | 0 | 56 | 0 | -99 | 0 | 569
5 | 6 | 15 | 560 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 172 | 0 | 48 | 0 | -72 | 1 | 560
5 | 6 | 16 | 584 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 128 | 0 | 50 | 0 | -6 | 1 | 584
5 | 6 | 17 | 614 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 48 | 0 | 48 | 0 | 66 | 2 | 614
5 | 6 | 18 | 629 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 6 | 0 | 45 | 0 | 127 | 1 | 629
5 | 6 | 19 | 615 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 127 | 1 | 615
5 | 6 | 20 | 597 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 113 | 1 | 597
5 | 6 | 21 | 578 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 102 | 0 | 578
5 | 6 | 22 | 551 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 77 | 551
5 | 6 | 23 | 536 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 63 | 0 | 536
5 | 7 | 0 | 525 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 64 | 525
5 | 7 | 1 | 508 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 54 | 1 | 508
5 | 7 | 2 | 527 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 49 | 527
5 | 7 | 3 | 567 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 81 | 1 | 567
5 | 7 | 4 | 593 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 114 | 1 | 593
5 | 7 | 5 | 586 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 10 | 0 | 37 | 0 | 47 | 53 | 586
5 | 7 | 6 | 573 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 92 | 0 | 33 | 0 | 36 | 1 | 573
5 | 7 | 7 | 578 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 261 | 0 | 34 | 0 | -129 | 1 | 578
5 | 7 | 8 | 611 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 435 | -70 | 37 | -28 | -176 | 2 | 611
5 | 7 | 9 | 649 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 516 | -114 | 45 | -34 | -176 | 1 | 649
5 | 7 | 10 | 646 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 514 | -116 | 48 | -36 | -176 | 1 | 646
5 | 7 | 11 | 634 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 503 | -119 | 55 | -42 | -176 | 2 | 634
5 | 7 | 12 | 606 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 478 | -120 | 50 | -38 | -176 | 1 | 606
5 | 7 | 13 | 639 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 412 | -22 | 49 | -37 | -176 | 2 | 639
5 | 7 | 14 | 646 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 310 | 0 | 41 | 0 | -116 | 0 | 646
5 | 7 | 15 | 641 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 227 | 0 | 34 | 0 | -31 | 0 | 641
5 | 7 | 16 | 643 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 139 | 0 | 27 | 0 | 54 | 12 | 643
5 | 7 | 17 | 632 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 71 | 0 | 21 | 0 | 81 | 9 | 632
5 | 7 | 18 | 638 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 16 | 0 | 23 | 0 | 149 | 0 | 638
5 | 7 | 19 | 635 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 166 | -8 | 635
5 | 7 | 20 | 619 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 140 | 1 | 619
5 | 7 | 21 | 597 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 129 | 1 | 597
5 | 7 | 22 | 568 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100 | 1 | 568
5 | 7 | 23 | 551 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59 | 28 | 551
5 | 8 | 0 | 535 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 92 | 535
5 | 8 | 1 | 528 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 93 | 528
5 | 8 | 2 | 548 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 79 | 548
5 | 8 | 3 | 585 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 103 | 1 | 585
5 | 8 | 4 | 612 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 136 | 1 | 612
5 | 8 | 5 | 616 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 134 | 616
5 | 8 | 6 | 603 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 87 | 603
5 | 8 | 7 | 585 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 171 | 0 | 33 | 0 | -31 | 1 | 585
5 | 8 | 8 | 628 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 284 | 0 | 37 | 0 | -105 | 1 | 628
5 | 8 | 9 | 649 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 335 | 0 | 39 | 0 | -136 | 0 | 649
5 | 8 | 10 | 645 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 387 | 0 | 37 | -15 | -176 | 1 | 645
5 | 8 | 11 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 409 | 0 | 34 | -25 | -176 | 1 | 654
5 | 8 | 12 | 614 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 400 | -29 | 28 | -21 | -176 | 1 | 614
5 | 8 | 13 | 634 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 446 | -56 | 31 | -24 | -176 | 2 | 634
5 | 8 | 14 | 646 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 496 | -96 | 38 | -28 | -176 | 1 | 646
5 | 8 | 15 | 643 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 458 | -62 | 44 | -33 | -176 | 1 | 643
5 | 8 | 16 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 344 | 0 | 50 | 0 | -151 | 0 | 654
5 | 8 | 17 | 651 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 175 | 0 | 49 | 0 | -23 | 0 | 651
5 | 8 | 18 | 656 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 30 | 0 | 41 | 0 | 135 | 0 | 656
5 | 8 | 19 | 658 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 173 | 658
5 | 8 | 20 | 645 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 163 | 0 | 645
5 | 8 | 21 | 620 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 148 | 1 | 620
5 | 8 | 22 | 591 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 94 | 28 | 591
5 | 8 | 23 | 571 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 85 | 24 | 571
5 | 9 | 0 | 556 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -5 | 93 | 22 | 556
5 | 9 | 1 | 551 | 167 | 187 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | -5 | 0 | 119 | 551
5 | 9 | 2 | 569 | 167 | 186 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -4 | 111 | 0 | 569
5 | 9 | 3 | 606 | 167 | 188 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | -4 | 0 | 140 | 606
5 | 9 | 4 | 637 | 167 | 187 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -4 | 0 | 179 | 637
5 | 9 | 5 | 651 | 167 | 192 | 60 | 0 | 30 | 20 | -6 | 12 | -3 | 179 | 0 | 651
5 | 9 | 6 | 647 | 167 | 236 | 32 | 0 | 30 | 184 | -52 | 9 | -2 | 43 | 0 | 647
5 | 9 | 7 | 617 | 167 | 269 | 32 | 0 | 30 | 404 | -114 | 6 | -1 | -176 | 0 | 617
5 | 9 | 8 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 582 | -164 | 5 | -5 | -176 | 1 | 654
5 | 9 | 9 | 676 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 701 | -399 | 4 | -4 | -37 | 0 | 676
5 | 9 | 10 | 681 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 820 | -464 | 3 | -3 | -176 | 90 | 681
5 | 9 | 11 | 688 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 905 | -453 | 3 | -3 | -176 | 1 | 688
5 | 9 | 12 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 955 | -538 | 2 | -2 | -176 | 2 | 654
5 | 9 | 13 | 678 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 921 | -479 | 3 | -3 | -176 | 1 | 678
5 | 9 | 14 | 655 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 833 | -413 | 2 | -2 | -176 | 0 | 655
5 | 9 | 15 | 643 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 672 | -265 | 1 | -1 | -176 | 1 | 643
5 | 9 | 16 | 654 | 167 | 238 | 32 | 0 | 30 | 455 | -128 | 0 | 0 | -140 | 0 | 654
5 | 9 | 17 | 659 | 167 | 247 | 71 | 0 | 30 | 223 | -63 | 0 | 0 | -16 | 0 | 659
5 | 9 | 18 | 661 | 167 | 194 | 71 | 0 | 30 | 39 | -11 | 1 | 0 | 173 | -3 | 661
5 | 9 | 19 | 660 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 29 | 660
5 | 9 | 20 | 650 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 19 | 650
5 | 9 | 21 | 631 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 186 | 631
5 | 9 | 22 | 604 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | -1 | 181 | -21 | 604
5 | 9 | 23 | 587 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 146 | 587
5 | 10 | 0 | 574 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -1 | 181 | -32 | 574
5 | 10 | 1 | 569 | 167 | 186 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -3 | 56 | 91 | 569
5 | 10 | 2 | 585 | 167 | 187 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -4 | 166 | -37 | 585
5 | 10 | 3 | 630 | 167 | 187 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | -4 | 0 | 166 | 630
5 | 10 | 4 | 660 | 167 | 187 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | -4 | 0 | 199 | 660
5 | 10 | 5 | 665 | 167 | 192 | 60 | 0 | 30 | 22 | -6 | 15 | -4 | 0 | 189 | 665
5 | 10 | 6 | 651 | 167 | 241 | 32 | 0 | 30 | 193 | -55 | 15 | -4 | 0 | 32 | 651
5 | 10 | 7 | 617 | 167 | 260 | 32 | 0 | 30 | 416 | -119 | 9 | -2 | -176 | 0 | 617
5 | 10 | 8 | 640 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 632 | -228 | 7 | -7 | -176 | 1 | 640
5 | 10 | 9 | 663 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 797 | -455 | 9 | -9 | -176 | 86 | 663
5 | 10 | 10 | 671 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 899 | -463 | 12 | -12 | -176 | 0 | 671
5 | 10 | 11 | 684 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 951 | -539 | 12 | -12 | -176 | 37 | 684
5 | 10 | 12 | 650 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 954 | -540 | 14 | -14 | -176 | 1 | 650
5 | 10 | 13 | 680 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 911 | -466 | 15 | -15 | -176 | 0 | 680
5 | 10 | 14 | 669 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 816 | -394 | 12 | -12 | -164 | 0 | 669
5 | 10 | 15 | 661 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 656 | -378 | 9 | -9 | -29 | 1 | 661
5 | 10 | 16 | 671 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 443 | -175 | 9 | -9 | -176 | 168 | 671
5 | 10 | 17 | 671 | 167 | 240 | 71 | 0 | 30 | 219 | -63 | 9 | -2 | 0 | 0 | 671
5 | 10 | 18 | 663 | 167 | 196 | 71 | 0 | 30 | 39 | -11 | 12 | -3 | 162 | 0 | 663
5 | 10 | 19 | 657 | 167 | 187 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | -5 | 181 | 7 | 657
5 | 10 | 20 | 643 | 167 | 189 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | -6 | 0 | 167 | 643
5 | 10 | 21 | 620 | 167 | 189 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | -6 | 143 | 9 | 620
5 | 10 | 22 | 602 | 167 | 190 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | -7 | 132 | 0 | 602
5 | 10 | 23 | 583 | 167 | 189 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | -6 | 120 | 0 | 583
5 | 11 | 0 | 563 | 167 | 190 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | -7 | 0 | 113 | 563
5 | 11 | 1 | 550 | 167 | 189 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | -6 | 75 | 39 | 550
5 | 11 | 2 | 567 | 167 | 187 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | -5 | 105 | 0 | 567
5 | 11 | 3 | 600 | 167 | 190 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | -7 | 123 | 0 | 600
5 | 11 | 4 | 619 | 167 | 191 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | -9 | 0 | 140 | 619
5 | 11 | 5 | 608 | 167 | 198 | 60 | 0 | 30 | 21 | -6 | 41 | -10 | 78 | 29 | 608
5 | 11 | 6 | 582 | 167 | 242 | 32 | 0 | 30 | 173 | -49 | 40 | -10 | -43 | 0 | 582
5 | 11 | 7 | 555 | 167 | 209 | 32 | 0 | 30 | 374 | -107 | 35 | -9 | -176 | 0 | 555
5 | 11 | 8 | 559 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 572 | -250 | 27 | -27 | -176 | 2 | 559
5 | 11 | 9 | 579 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 739 | -396 | 27 | -27 | -176 | 1 | 579
5 | 11 | 10 | 593 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 849 | -492 | 30 | -30 | -176 | 1 | 593
5 | 11 | 11 | 605 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 906 | -544 | 31 | -31 | -169 | 1 | 605
5 | 11 | 12 | 600 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 912 | -547 | 30 | -30 | -176 | 0 | 600
5 | 11 | 13 | 603 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 835 | -488 | 37 | -37 | -156 | 1 | 603
5 | 11 | 14 | 593 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 678 | -321 | 36 | -36 | -176 | 1 | 593
5 | 11 | 15 | 579 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 484 | -141 | 28 | -28 | -176 | 1 | 579
5 | 11 | 16 | 584 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 327 | -154 | 31 | -31 | 0 | 0 | 584
5 | 11 | 17 | 599 | 167 | 199 | 71 | 0 | 30 | 145 | -41 | 37 | -9 | 0 | 0 | 599
5 | 11 | 18 | 607 | 167 | 199 | 71 | 0 | 30 | 26 | -7 | 41 | -10 | 90 | 0 | 607
5 | 11 | 19 | 616 | 167 | 194 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -12 | 118 | 0 | 616
5 | 11 | 20 | 600 | 167 | 196 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | -13 | 96 | 0 | 600
5 | 11 | 21 | 581 | 167 | 198 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | -15 | 77 | 0 | 581
5 | 11 | 22 | 565 | 167 | 198 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | -16 | 25 | 31 | 565
5 | 11 | 23 | 549 | 167 | 201 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 76 | -19 | 34 | 0 | 549
5 | 12 | 0 | 537 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 77 | 0 | 39 | 1 | 537
5 | 12 | 1 | 529 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 | 0 | 529
5 | 12 | 2 | 546 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 35 | 0 | 546
5 | 12 | 3 | 579 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 59 | 1 | 579
5 | 12 | 4 | 599 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 77 | 0 | 78 | 1 | 599
5 | 12 | 5 | 583 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 9 | 0 | 75 | 0 | 59 | 1 | 583
5 | 12 | 6 | 559 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 43 | 0 | 73 | 0 | 32 | 0 | 559
5 | 12 | 7 | 535 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 73 | 0 | 74 | 0 | -23 | 0 | 535
5 | 12 | 8 | 533 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 104 | 0 | 80 | 0 | -61 | -1 | 533
5 | 12 | 9 | 553 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 138 | 0 | 80 | 0 | -76 | 0 | 553
5 | 12 | 10 | 557 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 147 | 0 | 77 | 0 | -78 | 0 | 557
5 | 12 | 11 | 569 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 142 | 0 | 80 | 0 | -64 | 0 | 569
5 | 12 | 12 | 572 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 117 | 0 | 77 | 0 | -33 | 0 | 572
5 | 12 | 13 | 571 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 102 | 0 | 70 | 0 | -12 | 0 | 571
5 | 12 | 14 | 567 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 91 | 0 | 54 | 0 | 11 | 0 | 567
5 | 12 | 15 | 572 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 67 | 0 | 38 | 0 | 0 | 56 | 572
5 | 12 | 16 | 587 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 45 | 0 | 24 | 0 | 3 | 104 | 587
5 | 12 | 17 | 611 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 114 | 611
5 | 12 | 18 | 626 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 145 | 626
5 | 12 | 19 | 617 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 150 | 617
5 | 12 | 20 | 602 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 138 | 602
5 | 12 | 21 | 587 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 136 | 587
5 | 12 | 22 | 558 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 102 | 558
5 | 12 | 23 | 543 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 68 | 543
5 | 13 | 0 | 530 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 81 | 530
5 | 13 | 1 | 517 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 87 | 517
5 | 13 | 2 | 535 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 74 | 535
5 | 13 | 3 | 576 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 103 | 576
5 | 13 | 4 | 602 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 132 | 602
5 | 13 | 5 | 611 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 136 | 611
5 | 13 | 6 | 600 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 117 | 600
5 | 13 | 7 | 595 | 167 | 191 | 32 | 0 | 30 | 114 | 0 | 20 | 0 | 42 | -1 | 595
5 | 13 | 8 | 631 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 221 | 0 | 15 | 0 | 0 | -16 | 631
5 | 13 | 9 | 652 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 331 | 0 | 13 | 0 | 0 | -103 | 652
5 | 13 | 10 | 643 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 461 | 0 | 11 | 0 | 0 | -240 | 643
5 | 13 | 11 | 645 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 577 | 0 | 19 | 0 | -86 | -276 | 645
5 | 13 | 12 | 607 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 690 | -42 | 28 | -21 | -176 | -283 | 607
5 | 13 | 13 | 642 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 725 | -68 | 29 | -22 | -176 | -257 | 642
5 | 13 | 14 | 643 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 742 | -136 | 27 | -21 | -176 | -204 | 643
5 | 13 | 15 | 651 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 643 | -17 | 23 | -17 | -176 | -216 | 651
5 | 13 | 16 | 651 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 432 | 0 | 21 | 0 | -70 | -143 | 651
5 | 13 | 17 | 648 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 228 | 0 | 18 | 0 | 0 | -48 | 648
5 | 13 | 18 | 643 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 44 | 0 | 13 | 0 | 135 | 1 | 643
5 | 13 | 19 | 641 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 174 | 1 | 641
5 | 13 | 20 | 632 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 158 | 1 | 632
5 | 13 | 21 | 610 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 148 | 610
5 | 13 | 22 | 593 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 135 | 1 | 593
5 | 13 | 23 | 573 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 121 | 1 | 573
5 | 14 | 0 | 553 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -2 | 0 | 126 | 553
5 | 14 | 1 | 555 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 139 | 555
5 | 14 | 2 | 570 | 167 | 186 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -3 | 0 | 117 | 570
5 | 14 | 3 | 608 | 167 | 187 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -4 | 80 | 65 | 608
5 | 14 | 4 | 646 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 181 | 14 | 646
5 | 14 | 5 | 646 | 167 | 190 | 60 | 0 | 30 | 25 | -7 | 6 | -1 | 133 | 43 | 646
5 | 14 | 6 | 631 | 167 | 241 | 32 | 0 | 30 | 201 | -57 | 3 | -1 | 0 | 15 | 631
5 | 14 | 7 | 588 | 167 | 226 | 32 | 0 | 30 | 430 | -122 | 1 | 0 | -176 | 0 | 588
5 | 14 | 8 | 607 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 648 | -277 | 1 | -1 | -176 | 1 | 607
5 | 14 | 9 | 639 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 803 | -400 | 3 | -3 | -176 | 1 | 639
5 | 14 | 10 | 655 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 900 | -481 | 4 | -4 | -176 | 1 | 655
5 | 14 | 11 | 669 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 945 | -513 | 4 | -4 | -176 | 2 | 669
5 | 14 | 12 | 627 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 942 | -550 | 5 | -5 | -176 | 0 | 627
5 | 14 | 13 | 658 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 908 | -486 | 7 | -7 | -176 | 1 | 658
5 | 14 | 14 | 649 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 815 | -421 | 5 | -5 | -156 | 0 | 649
5 | 14 | 15 | 642 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 657 | -391 | 4 | -4 | -36 | 1 | 642
5 | 14 | 16 | 649 | 167 | 269 | 32 | 0 | 30 | 454 | -129 | 3 | -1 | -176 | 0 | 649
5 | 14 | 17 | 655 | 167 | 249 | 71 | 0 | 30 | 229 | -65 | 1 | 0 | 0 | -27 | 655
5 | 14 | 18 | 652 | 167 | 195 | 71 | 0 | 30 | 44 | -13 | 1 | 0 | 181 | -24 | 652
5 | 14 | 19 | 640 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 8 | 640
5 | 14 | 20 | 625 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -7 | 625
5 | 14 | 21 | 608 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 161 | 608
5 | 14 | 22 | 590 | 167 | 186 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -3 | 174 | -39 | 590
5 | 14 | 23 | 576 | 167 | 186 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -4 | 156 | -37 | 576
5 | 15 | 0 | 567 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 86 | 44 | 567
5 | 15 | 1 | 559 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 130 | 559
5 | 15 | 2 | 576 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 116 | 576
5 | 15 | 3 | 616 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 153 | 616
5 | 15 | 4 | 651 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 193 | 651
5 | 15 | 5 | 648 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 23 | 0 | 14 | 0 | 160 | 12 | 648
5 | 15 | 6 | 624 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 157 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 624
5 | 15 | 7 | 599 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 350 | 0 | 10 | 0 | -172 | 0 | 599
5 | 15 | 8 | 625 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 531 | 0 | 6 | 0 | -176 | -147 | 625
5 | 15 | 9 | 648 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 701 | -290 | 3 | -2 | -176 | 1 | 648
5 | 15 | 10 | 676 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 779 | -339 | 3 | -2 | -176 | 0 | 676
5 | 15 | 11 | 692 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 738 | -284 | 5 | -4 | -176 | 2 | 692
5 | 15 | 12 | 629 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 631 | -238 | 4 | -3 | -176 | 0 | 629
5 | 15 | 13 | 665 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 620 | -192 | 5 | -4 | -176 | 1 | 665
5 | 15 | 14 | 682 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 516 | -70 | 4 | -3 | -176 | 0 | 682
5 | 15 | 15 | 655 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 397 | 0 | 4 | 0 | -159 | 2 | 655
5 | 15 | 16 | 669 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 326 | 0 | 3 | 0 | -37 | -34 | 669
5 | 15 | 17 | 660 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 183 | 0 | 4 | 0 | 13 | 10 | 660
5 | 15 | 18 | 657 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 42 | 0 | 7 | 0 | 157 | 1 | 657
5 | 15 | 19 | 656 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 11 | 656
5 | 15 | 20 | 639 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 170 | 1 | 639
5 | 15 | 21 | 620 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 157 | 1 | 620
5 | 15 | 22 | 603 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 142 | 0 | 603
5 | 15 | 23 | 590 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 124 | 1 | 590
5 | 16 | 0 | 569 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | -5 | 62 | 55 | 569
5 | 16 | 1 | 564 | 167 | 189 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | -7 | 0 | 112 | 564
5 | 16 | 2 | 577 | 167 | 190 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | -8 | 0 | 86 | 577
5 | 16 | 3 | 616 | 167 | 194 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | -11 | 27 | 76 | 616
5 | 16 | 4 | 639 | 167 | 193 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | -11 | 86 | 45 | 639
5 | 16 | 5 | 636 | 167 | 196 | 60 | 0 | 30 | 19 | -4 | 68 | -11 | 0 | 111 | 636
5 | 16 | 6 | 624 | 167 | 216 | 32 | 0 | 30 | 122 | -23 | 65 | -11 | 0 | 26 | 624
5 | 16 | 7 | 607 | 167 | 246 | 32 | 0 | 30 | 276 | -52 | 75 | -12 | -155 | 0 | 607
5 | 16 | 8 | 637 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 441 | -84 | 77 | -32 | -176 | 0 | 637
5 | 16 | 9 | 680 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 540 | -102 | 86 | -79 | -176 | 0 | 680
5 | 16 | 10 | 671 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 609 | -182 | 86 | -79 | -176 | 2 | 671
5 | 16 | 11 | 683 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 626 | -186 | 86 | -79 | -176 | 1 | 683
5 | 16 | 12 | 648 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 614 | -209 | 82 | -75 | -176 | 1 | 648
5 | 16 | 13 | 668 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 608 | -183 | 85 | -78 | -176 | 1 | 668
5 | 16 | 14 | 655 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 594 | -182 | 88 | -80 | -176 | 0 | 655
5 | 16 | 15 | 649 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 509 | -103 | 91 | -83 | -176 | 0 | 649
5 | 16 | 16 | 646 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 352 | -88 | 87 | -80 | -37 | 1 | 646
5 | 16 | 17 | 651 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 206 | -39 | 84 | -50 | 0 | 0 | 651
5 | 16 | 18 | 656 | 167 | 203 | 71 | 0 | 30 | 42 | -8 | 74 | -12 | 89 | 0 | 656
5 | 16 | 19 | 653 | 167 | 194 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 74 | -12 | 129 | 0 | 653
5 | 16 | 20 | 640 | 167 | 195 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | -12 | 109 | 8 | 640
5 | 16 | 21 | 629 | 167 | 193 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | -10 | 122 | 0 | 629
5 | 16 | 22 | 605 | 167 | 191 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | -9 | 106 | 0 | 605
5 | 16 | 23 | 583 | 167 | 191 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | -8 | 94 | 0 | 583
5 | 17 | 0 | 579 | 167 | 194 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | -10 | 30 | 86 | 579
5 | 17 | 1 | 573 | 167 | 192 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | -10 | 0 | 123 | 573
5 | 17 | 2 | 592 | 167 | 194 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | -11 | 21 | 87 | 592
5 | 17 | 3 | 629 | 167 | 194 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | -11 | 137 | 0 | 629
5 | 17 | 4 | 657 | 167 | 192 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | -10 | 172 | 0 | 657
5 | 17 | 5 | 651 | 167 | 201 | 60 | 0 | 30 | 29 | -8 | 41 | -10 | 109 | 32 | 651
5 | 17 | 6 | 638 | 167 | 249 | 32 | 0 | 30 | 200 | -57 | 40 | -10 | -13 | 0 | 638
5 | 17 | 7 | 624 | 167 | 240 | 32 | 0 | 30 | 414 | -118 | 46 | -11 | -176 | 0 | 624
5 | 17 | 8 | 648 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 634 | -222 | 48 | -48 | -176 | 1 | 648
5 | 17 | 9 | 676 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 802 | -362 | 41 | -41 | -176 | 1 | 676
5 | 17 | 10 | 692 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 911 | -455 | 43 | -43 | -176 | 1 | 692
5 | 17 | 11 | 699 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 960 | -497 | 42 | -42 | -176 | 1 | 699
5 | 17 | 12 | 659 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 956 | -533 | 42 | -42 | -176 | 1 | 659
5 | 17 | 13 | 680 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 909 | -465 | 39 | -39 | -176 | 1 | 680
5 | 17 | 14 | 668 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 814 | -382 | 32 | -32 | -176 | 1 | 668
5 | 17 | 15 | 661 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 657 | -295 | 28 | -28 | -176 | 64 | 661
5 | 17 | 16 | 667 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 448 | -236 | 21 | -21 | -4 | 48 | 667
5 | 17 | 17 | 667 | 167 | 219 | 71 | 0 | 30 | 233 | -66 | 19 | -5 | 0 | -1 | 667
5 | 17 | 18 | 661 | 167 | 202 | 71 | 0 | 30 | 49 | -14 | 18 | -5 | 181 | -38 | 661
5 | 17 | 19 | 653 | 167 | 189 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | -6 | 121 | 58 | 653
5 | 17 | 20 | 634 | 167 | 188 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | -5 | 166 | -5 | 634
5 | 17 | 21 | 615 | 167 | 187 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | -5 | 181 | -31 | 615
5 | 17 | 22 | 593 | 167 | 189 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | -6 | 0 | 125 | 593
5 | 17 | 23 | 584 | 167 | 188 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | -6 | 158 | -37 | 584
5 | 18 | 0 | 565 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | -5 | 0 | 123 | 565
5 | 18 | 1 | 556 | 167 | 187 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | -5 | 0 | 123 | 556
5 | 18 | 2 | 569 | 167 | 188 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | -5 | 144 | -35 | 569
5 | 18 | 3 | 609 | 167 | 187 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -4 | 167 | -24 | 609
5 | 18 | 4 | 628 | 167 | 188 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | -4 | 0 | 166 | 628
5 | 18 | 5 | 615 | 167 | 194 | 60 | 0 | 30 | 29 | -8 | 18 | -4 | 0 | 129 | 615
5 | 18 | 6 | 584 | 167 | 198 | 32 | 0 | 30 | 202 | -58 | 17 | -4 | 0 | 0 | 584
5 | 18 | 7 | 549 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 411 | -117 | 8 | -3 | -161 | 0 | 549
5 | 18 | 8 | 558 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 621 | -299 | 17 | -17 | -176 | 1 | 558
5 | 18 | 9 | 573 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 762 | -484 | 15 | -15 | -116 | 0 | 573
5 | 18 | 10 | 585 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 858 | -543 | 14 | -14 | -142 | 1 | 585
5 | 18 | 11 | 593 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 920 | -581 | 14 | -14 | -158 | 1 | 593
5 | 18 | 12 | 581 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 935 | -590 | 15 | -15 | -176 | 1 | 581
5 | 18 | 13 | 591 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 885 | -559 | 13 | -13 | -146 | 0 | 591
5 | 18 | 14 | 585 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 760 | -485 | 6 | -6 | -101 | 0 | 585
5 | 18 | 15 | 588 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 601 | -249 | 10 | -10 | -176 | 1 | 588
5 | 18 | 16 | 593 | 167 | 231 | 32 | 0 | 30 | 423 | -120 | 8 | -2 | -176 | 0 | 593
5 | 18 | 17 | 604 | 167 | 247 | 71 | 0 | 30 | 224 | -64 | 0 | 0 | -71 | 0 | 604
5 | 18 | 18 | 609 | 167 | 196 | 71 | 0 | 30 | 51 | -14 | 2 | 0 | 15 | 91 | 609
5 | 18 | 19 | 622 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 168 | 2 | 622
5 | 18 | 20 | 609 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 154 | 3 | 609
5 | 18 | 21 | 584 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 133 | 3 | 584
5 | 18 | 22 | 564 | 167 | 186 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -3 | 63 | 44 | 564
5 | 18 | 23 | 549 | 167 | 186 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -4 | 0 | 92 | 549
5 | 19 | 0 | 530 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 87 | 2 | 530
5 | 19 | 1 | 521 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | 63 | 521
5 | 19 | 2 | 536 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 73 | 0 | 536
5 | 19 | 3 | 567 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97 | 1 | 567
5 | 19 | 4 | 595 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 132 | 1 | 595
5 | 19 | 5 | 584 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 13 | 0 | 17 | 0 | 114 | 1 | 584
5 | 19 | 6 | 548 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 65 | 0 | 17 | 0 | 53 | 2 | 548
5 | 19 | 7 | 522 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 134 | 0 | 18 | 0 | -42 | 1 | 522
5 | 19 | 8 | 532 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 208 | 0 | 24 | 0 | -111 | 0 | 532
5 | 19 | 9 | 540 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 242 | 0 | 26 | 0 | -140 | 1 | 540
5 | 19 | 10 | 541 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 279 | 0 | 27 | -2 | -176 | 2 | 541
5 | 19 | 11 | 529 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 295 | -8 | 26 | -20 | -176 | 1 | 529
5 | 19 | 12 | 531 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 335 | -47 | 28 | -21 | -176 | 1 | 531
5 | 19 | 13 | 528 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 319 | -35 | 32 | -24 | -176 | 1 | 528
5 | 19 | 14 | 530 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 325 | -41 | 37 | -28 | -176 | 2 | 530
5 | 19 | 15 | 548 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 295 | 0 | 23 | -6 | -176 | 1 | 548
5 | 19 | 16 | 557 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 202 | 0 | 11 | 0 | -68 | 1 | 557
5 | 19 | 17 | 581 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 90 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 581
5 | 19 | 18 | 602 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 107 | 602
5 | 19 | 19 | 604 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 131 | 1 | 604
5 | 19 | 20 | 591 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 82 | 40 | 591
5 | 19 | 21 | 573 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 98 | 14 | 573
5 | 19 | 22 | 555 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 93 | 1 | 555
5 | 19 | 23 | 530 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 74 | 530
5 | 20 | 0 | 524 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 94 | 524
5 | 20 | 1 | 517 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -1 | 99 | 2 | 517
5 | 20 | 2 | 541 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -1 | 95 | 1 | 541
5 | 20 | 3 | 580 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 127 | 3 | 580
5 | 20 | 4 | 609 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 163 | 1 | 609
5 | 20 | 5 | 610 | 167 | 190 | 60 | 0 | 30 | 29 | -7 | 4 | -1 | 76 | 62 | 610
5 | 20 | 6 | 593 | 167 | 225 | 32 | 0 | 30 | 181 | -41 | 3 | -1 | -3 | 0 | 593
5 | 20 | 7 | 577 | 167 | 224 | 32 | 0 | 30 | 387 | -88 | 1 | 0 | -176 | 0 | 577
5 | 20 | 8 | 606 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 603 | -232 | 0 | 0 | -176 | 0 | 606
5 | 20 | 9 | 651 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 769 | -353 | 0 | 0 | -176 | 0 | 651
5 | 20 | 10 | 663 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 838 | -437 | 5 | -5 | -176 | 27 | 663
5 | 20 | 11 | 676 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 858 | -418 | 9 | -8 | -176 | 0 | 676
5 | 20 | 12 | 634 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 825 | -428 | 13 | -12 | -176 | 1 | 634
5 | 20 | 13 | 660 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 793 | -369 | 8 | -8 | -176 | 1 | 660
5 | 20 | 14 | 674 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 722 | -284 | 10 | -9 | -176 | 0 | 674
5 | 20 | 15 | 668 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 560 | -128 | 8 | -7 | -176 | 0 | 668
5 | 20 | 16 | 654 | 167 | 266 | 32 | 0 | 30 | 358 | -82 | 3 | -1 | -14 | -105 | 654
5 | 20 | 17 | 652 | 167 | 226 | 71 | 0 | 30 | 190 | -43 | 1 | 0 | 0 | 10 | 652
5 | 20 | 18 | 660 | 167 | 193 | 71 | 0 | 30 | 44 | -10 | 1 | 0 | 181 | -17 | 660
5 | 20 | 19 | 654 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 181 | 20 | 654
5 | 20 | 20 | 646 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 14 | 646
5 | 20 | 21 | 631 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 6 | 631
5 | 20 | 22 | 607 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 607
5 | 20 | 23 | 588 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 147 | 588
5 | 21 | 0 | 570 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 148 | 570
5 | 21 | 1 | 559 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 76 | 70 | 559
5 | 21 | 2 | 568 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | -1 | 141 | -14 | 568
5 | 21 | 3 | 589 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 179 | -39 | 589
5 | 21 | 4 | 617 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | 617
5 | 21 | 5 | 616 | 167 | 190 | 60 | 0 | 30 | 29 | -7 | 3 | -1 | 0 | 145 | 616
5 | 21 | 6 | 597 | 167 | 232 | 32 | 0 | 30 | 191 | -49 | 4 | -1 | 0 | -9 | 597
5 | 21 | 7 | 585 | 167 | 236 | 32 | 0 | 30 | 398 | -103 | 2 | -1 | -176 | 0 | 585
5 | 21 | 8 | 628 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 589 | -197 | 3 | -3 | -176 | 1 | 628
5 | 21 | 9 | 671 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 739 | -305 | 8 | -7 | -176 | 1 | 671
5 | 21 | 10 | 689 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 827 | -413 | 10 | -9 | -137 | 0 | 689
5 | 21 | 11 | 705 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 855 | -425 | 13 | -13 | -137 | 1 | 705
5 | 21 | 12 | 676 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 870 | -431 | 17 | -17 | -176 | 2 | 676
5 | 21 | 13 | 708 | 167 | 183 | 32 | 0 | 30 | 832 | -410 | 23 | -23 | -126 | 0 | 708
5 | 21 | 14 | 698 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 737 | -303 | 23 | -23 | -147 | 0 | 698
5 | 21 | 15 | 687 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 608 | -157 | 22 | -22 | -176 | 1 | 687
5 | 21 | 16 | 688 | 167 | 297 | 32 | 0 | 30 | 427 | -110 | 21 | -5 | -171 | 0 | 688
5 | 21 | 17 | 681 | 167 | 244 | 71 | 0 | 30 | 223 | -58 | 16 | -4 | 0 | -8 | 681
5 | 21 | 18 | 671 | 167 | 198 | 71 | 0 | 30 | 51 | -13 | 11 | -2 | 181 | -23 | 671
5 | 21 | 19 | 657 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -2 | 181 | 20 | 657
5 | 21 | 20 | 643 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 0 | 188 | 643
5 | 21 | 21 | 622 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -2 | 181 | -11 | 622
5 | 21 | 22 | 593 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 179 | -37 | 593
5 | 21 | 23 | 580 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 175 | -36 | 580
5 | 22 | 0 | 566 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 100 | 566
5 | 22 | 1 | 553 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | 553
5 | 22 | 2 | 565 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 565
5 | 22 | 3 | 595 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 142 | 595
5 | 22 | 4 | 617 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -13 | 617
5 | 22 | 5 | 616 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 141 | 616
5 | 22 | 6 | 593 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 593
5 | 22 | 7 | 592 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 336 | 0 | 1 | 0 | -130 | -26 | 592
5 | 22 | 8 | 626 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 469 | 0 | 1 | 0 | -176 | -79 | 626
5 | 22 | 9 | 658 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 613 | 0 | 2 | 0 | -176 | -192 | 658
5 | 22 | 10 | 673 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 632 | 0 | 2 | 0 | -176 | -196 | 673
5 | 22 | 11 | 669 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 558 | 0 | 2 | 0 | -176 | -126 | 669
5 | 22 | 12 | 626 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 504 | 0 | 3 | 0 | -176 | -116 | 626
5 | 22 | 13 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 491 | 0 | 4 | 0 | -176 | -76 | 654
5 | 22 | 14 | 656 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 461 | 0 | 4 | 0 | -176 | -44 | 656
5 | 22 | 15 | 661 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 384 | 0 | 3 | 0 | -123 | -14 | 661
5 | 22 | 16 | 681 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 271 | 0 | 6 | 0 | 0 | -7 | 681
5 | 22 | 17 | 653 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 134 | 0 | 8 | 0 | 0 | 61 | 653
5 | 22 | 18 | 658 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 30 | 0 | 13 | 0 | 181 | -16 | 658
5 | 22 | 19 | 654 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 9 | 654
5 | 22 | 20 | 636 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | -8 | 636
5 | 22 | 21 | 614 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 170 | -10 | 614
5 | 22 | 22 | 584 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | 584
5 | 22 | 23 | 575 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 149 | -28 | 575
5 | 23 | 0 | 556 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 117 | 556
5 | 23 | 1 | 545 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 113 | 545
5 | 23 | 2 | 558 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 97 | 558
5 | 23 | 3 | 584 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 113 | 584
5 | 23 | 4 | 610 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 34 | 106 | 610
5 | 23 | 5 | 620 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 135 | 620
5 | 23 | 6 | 604 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 86 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 604
5 | 23 | 7 | 595 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 196 | 0 | 35 | 0 | -22 | -25 | 595
5 | 23 | 8 | 643 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 343 | 0 | 33 | 0 | -126 | -18 | 643
5 | 23 | 9 | 680 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 483 | 0 | 26 | 0 | -176 | -64 | 680
5 | 23 | 10 | 687 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 608 | 0 | 22 | 0 | -176 | -178 | 687
5 | 23 | 11 | 689 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 609 | 0 | 21 | 0 | -176 | -176 | 689
5 | 23 | 12 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 581 | 0 | 19 | -9 | -176 | -172 | 654
5 | 23 | 13 | 690 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 562 | 0 | 18 | 0 | -176 | -125 | 690
5 | 23 | 14 | 700 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 509 | 0 | 15 | 0 | -176 | -59 | 700
5 | 23 | 15 | 690 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 437 | 0 | 10 | 0 | -154 | -14 | 690
5 | 23 | 16 | 696 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 339 | 0 | 8 | 0 | -38 | -24 | 696
5 | 23 | 17 | 686 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 189 | 0 | 8 | 0 | 73 | -34 | 686
5 | 23 | 18 | 678 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 45 | 0 | 9 | 0 | 156 | 18 | 678
5 | 23 | 19 | 669 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 27 | 669
5 | 23 | 20 | 649 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 8 | 649
5 | 23 | 21 | 623 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 | 128 | 623
5 | 23 | 22 | 600 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -29 | 600
5 | 23 | 23 | 581 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 137 | 581
5 | 24 | 0 | 561 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 134 | 561
5 | 24 | 1 | 548 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 127 | 548
5 | 24 | 2 | 567 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 116 | 567
5 | 24 | 3 | 596 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 123 | 12 | 596
5 | 24 | 4 | 624 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | -17 | 624
5 | 24 | 5 | 627 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 145 | 627
5 | 24 | 6 | 606 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 166 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 606
5 | 24 | 7 | 605 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 388 | 0 | 13 | 0 | -176 | -31 | 605
5 | 24 | 8 | 648 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 606 | 0 | 17 | 0 | -176 | -210 | 648
5 | 24 | 9 | 688 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 764 | -318 | 22 | -16 | -176 | 1 | 688
5 | 24 | 10 | 711 | 167 | 183 | 32 | 0 | 30 | 861 | -392 | 23 | -17 | -176 | 0 | 711
5 | 24 | 11 | 735 | 167 | 185 | 32 | 0 | 30 | 870 | -377 | 16 | -12 | -176 | 0 | 735
5 | 24 | 12 | 694 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 783 | -327 | 10 | -7 | -176 | 0 | 694
5 | 24 | 13 | 726 | 167 | 184 | 32 | 0 | 30 | 656 | -108 | 8 | -6 | -176 | -61 | 726
5 | 24 | 14 | 719 | 167 | 184 | 32 | 0 | 30 | 556 | -74 | 8 | -6 | -176 | -2 | 719
5 | 24 | 15 | 708 | 167 | 183 | 32 | 0 | 30 | 454 | 0 | 10 | 0 | -168 | 0 | 708
5 | 24 | 16 | 707 | 167 | 183 | 32 | 0 | 30 | 335 | 0 | 10 | 0 | -25 | -25 | 707
5 | 24 | 17 | 681 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 190 | 0 | 22 | 0 | 45 | -26 | 681
5 | 24 | 18 | 677 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 49 | 0 | 25 | 0 | 181 | -28 | 677
5 | 24 | 19 | 668 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 23 | 668
5 | 24 | 20 | 647 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 8 | 647
5 | 24 | 21 | 624 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | -14 | 624
5 | 24 | 22 | 606 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -33 | 606
5 | 24 | 23 | 584 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 170 | -36 | 584
5 | 25 | 0 | 569 | 167 | 186 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -3 | 0 | 136 | 569
5 | 25 | 1 | 549 | 167 | 187 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -4 | 0 | 123 | 549
5 | 25 | 2 | 565 | 167 | 186 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -4 | 0 | 107 | 565
5 | 25 | 3 | 585 | 167 | 188 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -5 | 0 | 117 | 585
5 | 25 | 4 | 607 | 167 | 188 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | -5 | 0 | 142 | 607
5 | 25 | 5 | 603 | 167 | 196 | 60 | 0 | 30 | 34 | -10 | 18 | -4 | 0 | 112 | 603
5 | 25 | 6 | 579 | 167 | 246 | 32 | 0 | 30 | 209 | -59 | 15 | -4 | -57 | 0 | 579
5 | 25 | 7 | 547 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 420 | -272 | 14 | -14 | -13 | 1 | 547
5 | 25 | 8 | 560 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 638 | -314 | 14 | -14 | -176 | 1 | 560
5 | 25 | 9 | 581 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 799 | -454 | 15 | -15 | -176 | 1 | 581
5 | 25 | 10 | 596 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 900 | -540 | 21 | -21 | -176 | 1 | 596
5 | 25 | 11 | 606 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 950 | -579 | 24 | -24 | -176 | 0 | 606
5 | 25 | 12 | 598 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 949 | -587 | 25 | -25 | -176 | 1 | 598
5 | 25 | 13 | 599 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 893 | -553 | 28 | -28 | -153 | 1 | 599
5 | 25 | 14 | 593 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 773 | -481 | 25 | -25 | -111 | 1 | 593
5 | 25 | 15 | 581 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 631 | -347 | 26 | -26 | -115 | 1 | 581
5 | 25 | 16 | 594 | 167 | 197 | 32 | 0 | 30 | 453 | -129 | 27 | -7 | -176 | 0 | 594
5 | 25 | 17 | 612 | 167 | 255 | 71 | 0 | 30 | 237 | -67 | 19 | -5 | -95 | 0 | 612
5 | 25 | 18 | 616 | 167 | 201 | 71 | 0 | 30 | 57 | -16 | 12 | -3 | 97 | 0 | 616
5 | 25 | 19 | 610 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 162 | -10 | 610
5 | 25 | 20 | 594 | 167 | 186 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -3 | 130 | 0 | 594
5 | 25 | 21 | 575 | 167 | 186 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -4 | 102 | 15 | 575
5 | 25 | 22 | 551 | 167 | 186 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | -4 | 92 | 0 | 551
5 | 25 | 23 | 533 | 167 | 186 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -4 | 79 | 0 | 533
5 | 26 | 0 | 521 | 167 | 187 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -4 | 85 | 0 | 521
5 | 26 | 1 | 507 | 167 | 186 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -4 | 78 | 0 | 507
5 | 26 | 2 | 522 | 167 | 188 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | -5 | 59 | 0 | 522
5 | 26 | 3 | 545 | 167 | 189 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | -6 | 72 | 0 | 545
5 | 26 | 4 | 572 | 167 | 191 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | -8 | 97 | 0 | 572
5 | 26 | 5 | 571 | 167 | 201 | 60 | 0 | 30 | 35 | -10 | 33 | -8 | 63 | 0 | 571
5 | 26 | 6 | 549 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 202 | -64 | 30 | -30 | 0 | 0 | 549
5 | 26 | 7 | 527 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 404 | -115 | 20 | -18 | -176 | 1 | 527
5 | 26 | 8 | 520 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 612 | -397 | 12 | -12 | -107 | 1 | 520
5 | 26 | 9 | 536 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 766 | -492 | 9 | -9 | -149 | 0 | 536
5 | 26 | 10 | 551 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 869 | -554 | 14 | -14 | -176 | 1 | 551
5 | 26 | 11 | 569 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 912 | -579 | 20 | -20 | -176 | 1 | 569
5 | 26 | 12 | 576 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 905 | -574 | 23 | -23 | -167 | 1 | 576
5 | 26 | 13 | 581 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 840 | -534 | 23 | -23 | -136 | 0 | 581
5 | 26 | 14 | 569 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 730 | -404 | 33 | -33 | -168 | 0 | 569
5 | 26 | 15 | 583 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 589 | -242 | 35 | -35 | -176 | 1 | 583
5 | 26 | 16 | 594 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 402 | -219 | 38 | -38 | 0 | 0 | 594
5 | 26 | 17 | 613 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 199 | -57 | 46 | -26 | 0 | 1 | 613
5 | 26 | 18 | 624 | 167 | 209 | 71 | 0 | 30 | 44 | -12 | 59 | -15 | 71 | 0 | 624
5 | 26 | 19 | 620 | 167 | 198 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | -15 | 109 | 0 | 620
5 | 26 | 20 | 607 | 167 | 199 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | -16 | 91 | 0 | 607
5 | 26 | 21 | 592 | 167 | 200 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | -18 | 78 | 0 | 592
5 | 26 | 22 | 572 | 167 | 200 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | -18 | 56 | 0 | 572
5 | 26 | 23 | 555 | 167 | 202 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 78 | -19 | 37 | 0 | 555
5 | 27 | 0 | 534 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 30 | 534
5 | 27 | 1 | 522 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 30 | 522
5 | 27 | 2 | 542 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 26 | 542
5 | 27 | 3 | 573 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 54 | 573
5 | 27 | 4 | 596 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 91 | 596
5 | 27 | 5 | 610 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 111 | 610
5 | 27 | 6 | 603 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 31 | 0 | 50 | 0 | 0 | 111 | 603
5 | 27 | 7 | 612 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 72 | 0 | 52 | 0 | 0 | 77 | 612
5 | 27 | 8 | 668 | 167 | 266 | 32 | 0 | 30 | 120 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 668
5 | 27 | 9 | 696 | 167 | 212 | 32 | 0 | 30 | 206 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 696
5 | 27 | 10 | 695 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 303 | 0 | 45 | 0 | 0 | -64 | 695
5 | 27 | 11 | 714 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 354 | 0 | 48 | 0 | 0 | -99 | 714
5 | 27 | 12 | 668 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 388 | 0 | 42 | 0 | -169 | -4 | 668
5 | 27 | 13 | 718 | 167 | 184 | 32 | 0 | 30 | 426 | 0 | 30 | 0 | -143 | -8 | 718
5 | 27 | 14 | 720 | 167 | 184 | 32 | 0 | 30 | 446 | 0 | 27 | 0 | -159 | -7 | 720
5 | 27 | 15 | 751 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 407 | 0 | 23 | 0 | 1 | -91 | 751
5 | 27 | 16 | 753 | 167 | 266 | 32 | 0 | 30 | 237 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 753
5 | 27 | 17 | 722 | 167 | 348 | 71 | 0 | 30 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 722
5 | 27 | 18 | 713 | 167 | 414 | 71 | 0 | 30 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 713
5 | 27 | 19 | 699 | 167 | 420 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 699
5 | 27 | 20 | 676 | 167 | 397 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 676
5 | 27 | 21 | 657 | 167 | 207 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 657
5 | 27 | 22 | 638 | 167 | 371 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 638
5 | 27 | 23 | 622 | 167 | 363 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 622
5 | 28 | 0 | 600 | 167 | 349 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 600
5 | 28 | 1 | 582 | 167 | 259 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 89 | 582
5 | 28 | 2 | 603 | 167 | 263 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | 603
5 | 28 | 3 | 624 | 167 | 352 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 624
5 | 28 | 4 | 643 | 167 | 380 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 643
5 | 28 | 5 | 646 | 167 | 379 | 60 | 0 | 30 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 646
5 | 28 | 6 | 629 | 167 | 368 | 32 | 0 | 30 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 629
5 | 28 | 7 | 632 | 167 | 356 | 32 | 0 | 30 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 632
5 | 28 | 8 | 698 | 167 | 402 | 32 | 0 | 30 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 698
5 | 28 | 9 | 748 | 167 | 434 | 32 | 0 | 30 | 59 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 748
5 | 28 | 10 | 745 | 167 | 415 | 32 | 0 | 30 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 745
5 | 28 | 11 | 733 | 167 | 383 | 32 | 0 | 30 | 93 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 733
5 | 28 | 12 | 680 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 134 | 0 | 24 | 0 | 102 | 9 | 680
5 | 28 | 13 | 702 | 167 | 294 | 32 | 0 | 30 | 143 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 702
5 | 28 | 14 | 676 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 189 | 0 | 24 | 0 | 51 | 1 | 676
5 | 28 | 15 | 677 | 167 | 219 | 32 | 0 | 30 | 188 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 | 677
5 | 28 | 16 | 679 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 182 | 0 | 34 | 0 | 46 | 6 | 679
5 | 28 | 17 | 677 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 100 | 0 | 30 | 0 | 96 | 1 | 677
5 | 28 | 18 | 669 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 30 | 0 | 23 | 0 | 165 | 1 | 669
5 | 28 | 19 | 658 | 167 | 372 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 658
5 | 28 | 20 | 646 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 177 | 1 | 646
5 | 28 | 21 | 619 | 167 | 336 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 619
5 | 28 | 22 | 597 | 167 | 311 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 597
5 | 28 | 23 | 584 | 167 | 299 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 584
5 | 29 | 0 | 567 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | -1 | 0 | 127 | 567
5 | 29 | 1 | 546 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 116 | 546
5 | 29 | 2 | 567 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | 109 | 567
5 | 29 | 3 | 604 | 167 | 214 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | -1 | 70 | 40 | 604
5 | 29 | 4 | 626 | 167 | 325 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 626
5 | 29 | 5 | 626 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 35 | -1 | 8 | 0 | 0 | 145 | 626
5 | 29 | 6 | 612 | 167 | 191 | 32 | 0 | 30 | 215 | -8 | 4 | 0 | 0 | -19 | 612
5 | 29 | 7 | 586 | 167 | 201 | 32 | 0 | 30 | 435 | -17 | 5 | 0 | -176 | -91 | 586
5 | 29 | 8 | 612 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 645 | -131 | 3 | -3 | -176 | -137 | 612
5 | 29 | 9 | 651 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 803 | -388 | 1 | -1 | -176 | 1 | 651
5 | 29 | 10 | 660 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 904 | -479 | 0 | 0 | -176 | 0 | 660
5 | 29 | 11 | 669 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 948 | -516 | 1 | 0 | -176 | 1 | 669
5 | 29 | 12 | 640 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 949 | -546 | 1 | -1 | -176 | 2 | 640
5 | 29 | 13 | 671 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 909 | -475 | 1 | 0 | -176 | 1 | 671
5 | 29 | 14 | 660 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 817 | -393 | 1 | -1 | -176 | 1 | 660
5 | 29 | 15 | 651 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 672 | -240 | 3 | -2 | -176 | -17 | 651
5 | 29 | 16 | 660 | 167 | 200 | 32 | 0 | 30 | 467 | -18 | 2 | 0 | -17 | -203 | 660
5 | 29 | 17 | 665 | 167 | 191 | 71 | 0 | 30 | 239 | -9 | 2 | 0 | 0 | -26 | 665
5 | 29 | 18 | 655 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 59 | -2 | 6 | 0 | 88 | 54 | 655
5 | 29 | 19 | 647 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 160 | 25 | 647
5 | 29 | 20 | 637 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 137 | 637
5 | 29 | 21 | 611 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 165 | 0 | 611
5 | 29 | 22 | 590 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 590
5 | 29 | 23 | 571 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 121 | 0 | 571
5 | 30 | 0 | 550 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 | 28 | 550
5 | 30 | 1 | 546 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 128 | 546
5 | 30 | 2 | 558 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108 | 558
5 | 30 | 3 | 591 | 167 | 182 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 165 | -36 | 591
5 | 30 | 4 | 623 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 172 | -10 | 623
5 | 30 | 5 | 626 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 38 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 626
5 | 30 | 6 | 604 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 214 | 0 | 14 | 0 | -36 | 1 | 604
5 | 30 | 7 | 580 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 406 | -64 | 11 | -8 | -176 | 0 | 580
5 | 30 | 8 | 620 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 528 | -146 | 12 | -9 | -176 | 0 | 620
5 | 30 | 9 | 654 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 591 | -175 | 9 | -6 | -176 | 0 | 654
5 | 30 | 10 | 660 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 582 | -160 | 8 | -6 | -176 | 1 | 660
5 | 30 | 11 | 655 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 565 | -149 | 13 | -10 | -176 | 1 | 655
5 | 30 | 12 | 615 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 588 | -212 | 12 | -9 | -176 | 1 | 615
5 | 30 | 13 | 660 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 535 | 0 | 12 | 0 | -176 | -122 | 660
5 | 30 | 14 | 668 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 446 | 0 | 7 | 0 | -176 | -20 | 668
5 | 30 | 15 | 663 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 321 | 0 | 4 | 0 | 0 | -73 | 663
5 | 30 | 16 | 679 | 167 | 221 | 32 | 0 | 30 | 227 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 679
5 | 30 | 17 | 660 | 167 | 261 | 71 | 0 | 30 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 660
5 | 30 | 18 | 668 | 167 | 359 | 71 | 0 | 30 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 668
5 | 30 | 19 | 658 | 167 | 386 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 658
5 | 30 | 20 | 645 | 167 | 186 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 1 | 645
5 | 30 | 21 | 623 | 167 | 348 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 623
5 | 30 | 22 | 611 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 154 | 1 | 611
5 | 30 | 23 | 594 | 167 | 329 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 594
5 | 31 | 0 | 580 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 | 75 | 580
5 | 31 | 1 | 569 | 167 | 201 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 569
5 | 31 | 2 | 579 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 109 | 579
5 | 31 | 3 | 617 | 167 | 347 | 68 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 617
5 | 31 | 4 | 645 | 167 | 381 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 645
5 | 31 | 5 | 642 | 167 | 317 | 60 | 0 | 30 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 642
5 | 31 | 6 | 624 | 167 | 326 | 32 | 0 | 30 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 624
5 | 31 | 7 | 619 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 89 | 0 | 4 | 0 | 115 | 0 | 619
5 | 31 | 8 | 658 | 167 | 315 | 32 | 0 | 30 | 108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 658
5 | 31 | 9 | 691 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 147 | 0 | 3 | 0 | 129 | 1 | 691
5 | 31 | 10 | 681 | 167 | 271 | 32 | 0 | 30 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 681
5 | 31 | 11 | 680 | 167 | 234 | 32 | 0 | 30 | 214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 680
5 | 31 | 12 | 629 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 242 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 629
5 | 31 | 13 | 652 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 276 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 | 652
5 | 31 | 14 | 668 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 279 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 668
5 | 31 | 15 | 663 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 259 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 663
5 | 31 | 16 | 658 | 167 | 196 | 32 | 0 | 30 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658
5 | 31 | 17 | 650 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 157 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 650
5 | 31 | 18 | 645 | 167 | 321 | 71 | 0 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645
5 | 31 | 19 | 643 | 167 | 374 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 643
5 | 31 | 20 | 633 | 167 | 363 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 633
5 | 31 | 21 | 609 | 167 | 347 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609
5 | 31 | 22 | 595 | 167 | 333 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 595
5 | 31 | 23 | 580 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 580
6 | 1 | 0 | 535 | 167 | 195 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 535
6 | 1 | 1 | 527 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 92 | 24 | 527
6 | 1 | 2 | 542 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 125 | 542
6 | 1 | 3 | 577 | 167 | 266 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 46 | 577
6 | 1 | 4 | 609 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 160 | 1 | 609
6 | 1 | 5 | 596 | 167 | 192 | 49 | 0 | 30 | 27 | -8 | 5 | -1 | 0 | 135 | 596
6 | 1 | 6 | 547 | 167 | 227 | 30 | 0 | 30 | 149 | -43 | 5 | -1 | -17 | 0 | 547
6 | 1 | 7 | 520 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 327 | -111 | 3 | -3 | -106 | 1 | 520
6 | 1 | 8 | 538 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 535 | -337 | 3 | -3 | -70 | 1 | 538
6 | 1 | 9 | 550 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 710 | -393 | 2 | -2 | -176 | 0 | 550
6 | 1 | 10 | 571 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 838 | -502 | 3 | -3 | -176 | 2 | 571
6 | 1 | 11 | 591 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 903 | -546 | 4 | -4 | -176 | 1 | 591
6 | 1 | 12 | 590 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 919 | -563 | 6 | -6 | -176 | 1 | 590
6 | 1 | 13 | 602 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 861 | -492 | 6 | -6 | -176 | 0 | 602
6 | 1 | 14 | 602 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 752 | -384 | 6 | -6 | -176 | 1 | 602
6 | 1 | 15 | 592 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 586 | -228 | 6 | -6 | -176 | 1 | 592
6 | 1 | 16 | 607 | 167 | 275 | 30 | 0 | 30 | 390 | -111 | 3 | -1 | -176 | 0 | 607
6 | 1 | 17 | 612 | 167 | 202 | 71 | 0 | 30 | 196 | -56 | 3 | -1 | 0 | 0 | 612
6 | 1 | 18 | 606 | 167 | 198 | 71 | 0 | 30 | 50 | -14 | 3 | -1 | 102 | 0 | 606
6 | 1 | 19 | 606 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 152 | 1 | 606
6 | 1 | 20 | 590 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 137 | 1 | 590
6 | 1 | 21 | 570 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | -1 | 117 | 2 | 570
6 | 1 | 22 | 541 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 87 | 1 | 541
6 | 1 | 23 | 520 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 72 | 1 | 520
6 | 2 | 0 | 501 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 119 | -33 | 501
6 | 2 | 1 | 493 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 82 | -1 | 493
6 | 2 | 2 | 505 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | -2 | 84 | 2 | 505
6 | 2 | 3 | 543 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | -3 | 52 | 37 | 543
6 | 2 | 4 | 573 | 167 | 186 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -3 | 115 | 0 | 573
6 | 2 | 5 | 558 | 167 | 194 | 49 | 0 | 30 | 35 | -10 | 10 | -2 | 0 | 85 | 558
6 | 2 | 6 | 527 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 193 | -76 | 8 | -8 | 0 | 1 | 527
6 | 2 | 7 | 506 | 167 | 190 | 30 | 0 | 30 | 364 | -104 | 6 | -1 | -176 | 0 | 506
6 | 2 | 8 | 520 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 504 | -218 | 7 | -7 | -176 | 1 | 520
6 | 2 | 9 | 534 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 601 | -302 | 3 | -3 | -176 | 2 | 534
6 | 2 | 10 | 546 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 675 | -363 | 4 | -4 | -176 | 1 | 546
6 | 2 | 11 | 552 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 690 | -392 | 4 | -4 | -156 | 1 | 552
6 | 2 | 12 | 550 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 728 | -412 | 5 | -5 | -176 | 1 | 550
6 | 2 | 13 | 552 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 723 | -405 | 11 | -11 | -176 | 1 | 552
6 | 2 | 14 | 559 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 650 | -325 | 15 | -15 | -176 | 1 | 559
6 | 2 | 15 | 566 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 511 | -179 | 15 | -15 | -176 | 1 | 566
6 | 2 | 16 | 570 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 339 | -142 | 13 | -13 | -37 | 1 | 570
6 | 2 | 17 | 579 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 176 | -50 | 10 | -7 | 0 | 0 | 579
6 | 2 | 18 | 597 | 167 | 198 | 71 | 0 | 30 | 52 | -15 | 6 | -1 | 89 | 0 | 597
6 | 2 | 19 | 608 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 151 | 2 | 608
6 | 2 | 20 | 588 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 132 | 2 | 588
6 | 2 | 21 | 552 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 96 | 4 | 552
6 | 2 | 22 | 521 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 67 | 2 | 521
6 | 2 | 23 | 505 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | -1 | 24 | 34 | 505
6 | 3 | 0 | 493 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 74 | 3 | 493
6 | 3 | 1 | 490 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -2 | 73 | 2 | 490
6 | 3 | 2 | 509 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -2 | 52 | 35 | 509
6 | 3 | 3 | 552 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 99 | 2 | 552
6 | 3 | 4 | 594 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 142 | 3 | 594
6 | 3 | 5 | 594 | 167 | 193 | 49 | 0 | 30 | 36 | -9 | 10 | -2 | 120 | 0 | 594
6 | 3 | 6 | 576 | 167 | 233 | 30 | 0 | 30 | 190 | -48 | 7 | -2 | -31 | 0 | 576
6 | 3 | 7 | 575 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 411 | -150 | 5 | -5 | -96 | 1 | 575
6 | 3 | 8 | 634 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 566 | -166 | 6 | -6 | -176 | 1 | 634
6 | 3 | 9 | 686 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 630 | -189 | 9 | -9 | -176 | 12 | 686
6 | 3 | 10 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 671 | -237 | 7 | -7 | -164 | 22 | 701
6 | 3 | 11 | 709 | 167 | 183 | 30 | 0 | 30 | 688 | -242 | 8 | -8 | -176 | 29 | 709
6 | 3 | 12 | 675 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 679 | -238 | 10 | -10 | -176 | 1 | 675
6 | 3 | 13 | 690 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 617 | -189 | 12 | -12 | -147 | 0 | 690
6 | 3 | 14 | 693 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 583 | -149 | 15 | -14 | -176 | 25 | 693
6 | 3 | 15 | 701 | 167 | 268 | 30 | 0 | 30 | 496 | -127 | 17 | -4 | -176 | 0 | 701
6 | 3 | 16 | 694 | 167 | 281 | 30 | 0 | 30 | 373 | -95 | 17 | -4 | -105 | 0 | 694
6 | 3 | 17 | 695 | 167 | 242 | 71 | 0 | 30 | 218 | -56 | 15 | -3 | 0 | 11 | 695
6 | 3 | 18 | 685 | 167 | 201 | 71 | 0 | 30 | 61 | -16 | 9 | -2 | 0 | 164 | 685
6 | 3 | 19 | 673 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -2 | 181 | 33 | 673
6 | 3 | 20 | 648 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | -2 | 181 | 8 | 648
6 | 3 | 21 | 624 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 46 | 120 | 624
6 | 3 | 22 | 589 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -2 | 130 | 2 | 589
6 | 3 | 23 | 574 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 123 | 3 | 574
6 | 4 | 0 | 550 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -1 | 84 | 48 | 550
6 | 4 | 1 | 543 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 123 | 3 | 543
6 | 4 | 2 | 559 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -2 | 0 | 136 | 559
6 | 4 | 3 | 598 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -1 | 147 | 1 | 598
6 | 4 | 4 | 632 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 182 | 632
6 | 4 | 5 | 628 | 167 | 193 | 49 | 0 | 30 | 37 | -7 | 11 | -2 | 104 | 46 | 628
6 | 4 | 6 | 613 | 167 | 217 | 30 | 0 | 30 | 188 | -33 | 9 | -1 | 0 | 6 | 613
6 | 4 | 7 | 593 | 167 | 246 | 30 | 0 | 30 | 353 | -62 | 6 | -1 | -176 | 0 | 593
6 | 4 | 8 | 637 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 518 | -115 | 7 | -6 | -176 | 0 | 637
6 | 4 | 9 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 627 | -199 | 7 | -7 | -138 | 2 | 701
6 | 4 | 10 | 709 | 167 | 183 | 30 | 0 | 30 | 630 | -200 | 7 | -6 | -132 | 0 | 709
6 | 4 | 11 | 730 | 167 | 185 | 30 | 0 | 30 | 642 | -164 | 10 | -9 | -162 | 1 | 730
6 | 4 | 12 | 672 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 635 | -198 | 13 | -12 | -176 | 1 | 672
6 | 4 | 13 | 711 | 167 | 183 | 30 | 0 | 30 | 640 | -164 | 13 | -12 | -176 | 0 | 711
6 | 4 | 14 | 702 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 635 | -198 | 13 | -12 | -146 | 1 | 702
6 | 4 | 15 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 565 | -100 | 14 | -13 | -176 | 2 | 701
6 | 4 | 16 | 704 | 167 | 259 | 30 | 0 | 30 | 420 | -74 | 15 | -2 | -141 | 0 | 704
6 | 4 | 17 | 702 | 167 | 228 | 71 | 0 | 30 | 241 | -43 | 17 | -3 | 0 | -6 | 702
6 | 4 | 18 | 694 | 167 | 198 | 71 | 0 | 30 | 68 | -12 | 20 | -3 | 155 | 0 | 694
6 | 4 | 19 | 669 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | -3 | 181 | 22 | 669
6 | 4 | 20 | 656 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | -3 | 154 | 34 | 656
6 | 4 | 21 | 624 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | -3 | 0 | 155 | 624
6 | 4 | 22 | 597 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | -3 | 125 | 3 | 597
6 | 4 | 23 | 575 | 167 | 186 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | -3 | 0 | 113 | 575
6 | 5 | 0 | 558 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | -2 | 65 | 77 | 558
6 | 5 | 1 | 549 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 136 | 2 | 549
6 | 5 | 2 | 552 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | -1 | 135 | 1 | 552
6 | 5 | 3 | 596 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 150 | 596
6 | 5 | 4 | 639 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 193 | 639
6 | 5 | 5 | 637 | 167 | 194 | 49 | 0 | 30 | 39 | -11 | 2 | 0 | 167 | 0 | 637
6 | 5 | 6 | 610 | 167 | 229 | 30 | 0 | 30 | 214 | -61 | 2 | -1 | 0 | 0 | 610
6 | 5 | 7 | 591 | 167 | 233 | 30 | 0 | 30 | 427 | -122 | 3 | -1 | -176 | 0 | 591
6 | 5 | 8 | 634 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 636 | -236 | 4 | -4 | -176 | 1 | 634
6 | 5 | 9 | 672 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 792 | -440 | 7 | -7 | -89 | 0 | 672
6 | 5 | 10 | 684 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 895 | -446 | 11 | -11 | -176 | 2 | 684
6 | 5 | 11 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 945 | -478 | 13 | -13 | -176 | 1 | 701
6 | 5 | 12 | 665 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 956 | -524 | 16 | -16 | -176 | 0 | 665
6 | 5 | 13 | 707 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 903 | -431 | 22 | -22 | -176 | 2 | 707
6 | 5 | 14 | 709 | 167 | 183 | 30 | 0 | 30 | 783 | -308 | 21 | -21 | -176 | 0 | 709
6 | 5 | 15 | 696 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 658 | -268 | 22 | -22 | -103 | 0 | 696
6 | 5 | 16 | 703 | 167 | 314 | 30 | 0 | 30 | 450 | -128 | 21 | -5 | -176 | 0 | 703
6 | 5 | 17 | 687 | 167 | 253 | 71 | 0 | 30 | 234 | -67 | 15 | -4 | 0 | -12 | 687
6 | 5 | 18 | 673 | 167 | 202 | 71 | 0 | 30 | 60 | -17 | 8 | -2 | 154 | 0 | 673
6 | 5 | 19 | 656 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | -2 | 181 | 18 | 656
6 | 5 | 20 | 643 | 167 | 254 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -3 | 0 | 112 | 643
6 | 5 | 21 | 616 | 167 | 337 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -4 | 0 | 0 | 616
6 | 5 | 22 | 583 | 167 | 296 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -3 | 0 | 9 | 583
6 | 5 | 23 | 565 | 167 | 186 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -3 | 109 | 0 | 565
6 | 6 | 0 | 542 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 101 | 22 | 542
6 | 6 | 1 | 522 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 78 | 522
6 | 6 | 2 | 536 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 61 | 48 | 536
6 | 6 | 3 | 577 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 121 | 0 | 577
6 | 6 | 4 | 607 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 153 | 0 | 607
6 | 6 | 5 | 613 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 151 | 613
6 | 6 | 6 | 586 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 120 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 586
6 | 6 | 7 | 576 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 240 | 0 | 7 | 0 | -59 | -21 | 576
6 | 6 | 8 | 622 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 323 | 0 | 8 | 0 | -114 | -4 | 622
6 | 6 | 9 | 674 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 428 | 0 | 5 | 0 | -169 | 1 | 674
6 | 6 | 10 | 685 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 464 | 0 | 3 | 0 | -176 | -15 | 685
6 | 6 | 11 | 660 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 489 | 0 | 2 | 0 | -176 | -64 | 660
6 | 6 | 12 | 632 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 612 | -107 | 2 | -1 | -176 | -107 | 632
6 | 6 | 13 | 679 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 656 | 0 | 1 | 0 | -176 | -211 | 679
6 | 6 | 14 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 579 | 0 | 1 | 0 | -176 | -112 | 701
6 | 6 | 15 | 678 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 492 | 0 | 2 | 0 | -53 | -172 | 678
6 | 6 | 16 | 691 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 364 | 0 | 2 | 0 | 0 | -84 | 691
6 | 6 | 17 | 671 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 208 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 671
6 | 6 | 18 | 668 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 57 | 0 | 4 | 0 | 157 | 0 | 668
6 | 6 | 19 | 661 | 167 | 203 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 661
6 | 6 | 20 | 635 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 175 | 1 | 635
6 | 6 | 21 | 611 | 167 | 260 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 611
6 | 6 | 22 | 597 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 141 | 0 | 597
6 | 6 | 23 | 576 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 128 | 576
6 | 7 | 0 | 556 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 | 72 | 556
6 | 7 | 1 | 542 | 167 | 227 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 77 | 542
6 | 7 | 2 | 549 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77 | 48 | 549
6 | 7 | 3 | 590 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 143 | 590
6 | 7 | 4 | 621 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 172 | 1 | 621
6 | 7 | 5 | 627 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 34 | 0 | 6 | 0 | 125 | 34 | 627
6 | 7 | 6 | 615 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 199 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 615
6 | 7 | 7 | 614 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 408 | 0 | 4 | 0 | -176 | -31 | 614
6 | 7 | 8 | 662 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 626 | 0 | 3 | 0 | -176 | -200 | 662
6 | 7 | 9 | 707 | 167 | 183 | 30 | 0 | 30 | 774 | -110 | 1 | -1 | -176 | -191 | 707
6 | 7 | 10 | 732 | 167 | 185 | 30 | 0 | 30 | 865 | -263 | 2 | -1 | -176 | -107 | 732
6 | 7 | 11 | 759 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 910 | -391 | 1 | 0 | -176 | 0 | 759
6 | 7 | 12 | 721 | 167 | 184 | 30 | 0 | 30 | 912 | -427 | 1 | 0 | -176 | 0 | 721
6 | 7 | 13 | 762 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 869 | -347 | 1 | -1 | -176 | 1 | 762
6 | 7 | 14 | 752 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 786 | -75 | 2 | -2 | -176 | -197 | 752
6 | 7 | 15 | 751 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 640 | 0 | 4 | 0 | -176 | -131 | 751
6 | 7 | 16 | 746 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 441 | 0 | 3 | 0 | 1 | -108 | 746
6 | 7 | 17 | 722 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 229 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 722
6 | 7 | 18 | 704 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 63 | 0 | 7 | 0 | 181 | 3 | 704
6 | 7 | 19 | 681 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 36 | 681
6 | 7 | 20 | 654 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 163 | 24 | 654
6 | 7 | 21 | 626 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 154 | 626
6 | 7 | 22 | 601 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 | 1 | 601
6 | 7 | 23 | 580 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 107 | 580
6 | 8 | 0 | 556 | 167 | 187 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | -4 | 109 | 0 | 556
6 | 8 | 1 | 540 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | -3 | 96 | 0 | 540
6 | 8 | 2 | 544 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | -3 | 34 | 64 | 544
6 | 8 | 3 | 570 | 167 | 186 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | -3 | 94 | 0 | 570
6 | 8 | 4 | 601 | 167 | 186 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | -3 | 122 | 0 | 601
6 | 8 | 5 | 595 | 167 | 192 | 49 | 0 | 30 | 39 | -5 | 39 | -4 | 0 | 88 | 595
6 | 8 | 6 | 554 | 167 | 211 | 30 | 0 | 30 | 204 | -24 | 40 | -4 | -100 | 0 | 554
6 | 8 | 7 | 539 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 377 | -78 | 39 | -33 | -176 | 1 | 539
6 | 8 | 8 | 572 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 515 | -183 | 38 | -32 | -176 | 1 | 572
6 | 8 | 9 | 597 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 607 | -249 | 34 | -29 | -176 | 1 | 597
6 | 8 | 10 | 605 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 640 | -274 | 36 | -31 | -176 | 1 | 605
6 | 8 | 11 | 614 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 653 | -279 | 39 | -33 | -176 | 1 | 614
6 | 8 | 12 | 596 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 599 | -242 | 36 | -31 | -176 | 1 | 596
6 | 8 | 13 | 606 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 533 | -166 | 36 | -31 | -176 | 1 | 606
6 | 8 | 14 | 632 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 446 | -52 | 26 | -23 | -176 | 2 | 632
6 | 8 | 15 | 634 | 167 | 219 | 30 | 0 | 30 | 280 | -33 | 31 | -3 | -87 | 0 | 634
6 | 8 | 16 | 636 | 167 | 203 | 30 | 0 | 30 | 149 | -17 | 38 | -4 | 40 | 0 | 636
6 | 8 | 17 | 646 | 167 | 192 | 71 | 0 | 30 | 53 | -6 | 27 | -3 | 115 | 0 | 646
6 | 8 | 18 | 648 | 167 | 187 | 71 | 0 | 30 | 15 | -2 | 27 | -3 | 134 | 22 | 648
6 | 8 | 19 | 636 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | -3 | 0 | 155 | 636
6 | 8 | 20 | 618 | 167 | 187 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -5 | 120 | 0 | 618
6 | 8 | 21 | 591 | 167 | 190 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | -7 | 73 | 0 | 591
6 | 8 | 22 | 563 | 167 | 189 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | -7 | 47 | 0 | 563
6 | 8 | 23 | 544 | 167 | 189 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | -7 | 0 | 34 | 544
6 | 9 | 0 | 524 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 51 | 1 | 524
6 | 9 | 1 | 507 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 43 | 507
6 | 9 | 2 | 525 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 49 | 525
6 | 9 | 3 | 557 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 43 | 1 | 557
6 | 9 | 4 | 585 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 65 | 585
6 | 9 | 5 | 582 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 10 | 0 | 92 | 0 | 0 | 52 | 582
6 | 9 | 6 | 538 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 27 | 0 | 90 | 0 | 0 | 12 | 538
6 | 9 | 7 | 530 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 60 | 0 | 84 | 0 | -24 | 1 | 530
6 | 9 | 8 | 543 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 89 | 0 | 80 | 0 | -35 | 0 | 543
6 | 9 | 9 | 557 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 128 | 0 | 84 | 0 | -65 | 1 | 557
6 | 9 | 10 | 549 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 205 | 0 | 82 | 0 | -148 | 1 | 549
6 | 9 | 11 | 553 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 219 | 0 | 77 | 0 | -153 | 1 | 553
6 | 9 | 12 | 535 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 269 | 0 | 57 | -26 | -176 | 2 | 535
6 | 9 | 13 | 542 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 259 | 0 | 38 | 0 | -164 | 0 | 542
6 | 9 | 14 | 553 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 229 | 0 | 26 | 0 | -112 | 1 | 553
6 | 9 | 15 | 554 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 148 | 0 | 16 | 0 | -16 | -3 | 554
6 | 9 | 16 | 566 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 82 | 0 | 9 | 0 | 0 | 66 | 566
6 | 9 | 17 | 590 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 590
6 | 9 | 18 | 610 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 14 | 0 | 5 | 0 | 177 | -36 | 610
6 | 9 | 19 | 611 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 141 | 14 | 611
6 | 9 | 20 | 584 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 | 59 | 584
6 | 9 | 21 | 562 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 107 | 562
6 | 9 | 22 | 539 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 64 | 13 | 539
6 | 9 | 23 | 517 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | -38 | 517
6 | 10 | 0 | 506 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 14 | 506
6 | 10 | 1 | 501 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 501
6 | 10 | 2 | 521 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 87 | 521
6 | 10 | 3 | 565 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 114 | 1 | 565
6 | 10 | 4 | 599 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 147 | 1 | 599
6 | 10 | 5 | 600 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 31 | 0 | 4 | 0 | 138 | -1 | 600
6 | 10 | 6 | 593 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 593
6 | 10 | 7 | 594 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 309 | 0 | 2 | 0 | -126 | 0 | 594
6 | 10 | 8 | 649 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 403 | 0 | 1 | 0 | -164 | 0 | 649
6 | 10 | 9 | 698 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 473 | 0 | 1 | 0 | -176 | -9 | 698
6 | 10 | 10 | 701 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 524 | 0 | 2 | 0 | -176 | -58 | 701
6 | 10 | 11 | 700 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 621 | -5 | 3 | -2 | -176 | -150 | 700
6 | 10 | 12 | 682 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 759 | -294 | 2 | -2 | -176 | -16 | 682
6 | 10 | 13 | 742 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 800 | -36 | 2 | -2 | -176 | -259 | 742
6 | 10 | 14 | 742 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 729 | 0 | 2 | 0 | -176 | -226 | 742
6 | 10 | 15 | 750 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 630 | 0 | 2 | 0 | -156 | -140 | 750
6 | 10 | 16 | 767 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 452 | 0 | 1 | 0 | 1 | -96 | 767
6 | 10 | 17 | 751 | 167 | 187 | 71 | 0 | 30 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 751
6 | 10 | 18 | 728 | 167 | 364 | 71 | 0 | 30 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 728
6 | 10 | 19 | 705 | 167 | 267 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 164 | 1 | 705
6 | 10 | 20 | 681 | 167 | 226 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 681
6 | 10 | 21 | 651 | 167 | 194 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 651
6 | 10 | 22 | 619 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 147 | 13 | 619
6 | 10 | 23 | 595 | 167 | 282 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 595
6 | 11 | 0 | 561 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 97 | 37 | 561
6 | 11 | 1 | 548 | 167 | 207 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 96 | 548
6 | 11 | 2 | 563 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 | 32 | 563
6 | 11 | 3 | 596 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 135 | 0 | 596
6 | 11 | 4 | 630 | 167 | 351 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 630
6 | 11 | 5 | 641 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 31 | 0 | 17 | 0 | 112 | 53 | 641
6 | 11 | 6 | 627 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 | 627
6 | 11 | 7 | 627 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 277 | 0 | 14 | 0 | -74 | 1 | 627
6 | 11 | 8 | 688 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 422 | 0 | 11 | 0 | -170 | 16 | 688
6 | 11 | 9 | 734 | 167 | 185 | 30 | 0 | 30 | 590 | -6 | 9 | -7 | -176 | -88 | 734
6 | 11 | 10 | 767 | 167 | 189 | 30 | 0 | 30 | 774 | -249 | 8 | -6 | -176 | 0 | 767
6 | 11 | 11 | 806 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 870 | -310 | 5 | -4 | -176 | 1 | 806
6 | 11 | 12 | 764 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 867 | -344 | 5 | -4 | -176 | 1 | 764
6 | 11 | 13 | 807 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 823 | -160 | 6 | -5 | -176 | -101 | 807
6 | 11 | 14 | 816 | 167 | 194 | 30 | 0 | 30 | 723 | 0 | 8 | 0 | -176 | -160 | 816
6 | 11 | 15 | 796 | 167 | 191 | 30 | 0 | 30 | 559 | 0 | 6 | 0 | -176 | -11 | 796
6 | 11 | 16 | 786 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 397 | 0 | 6 | 0 | 2 | -28 | 786
6 | 11 | 17 | 773 | 167 | 267 | 71 | 0 | 30 | 234 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 773
6 | 11 | 18 | 758 | 167 | 412 | 71 | 0 | 30 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 758
6 | 11 | 19 | 725 | 167 | 451 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 725
6 | 11 | 20 | 698 | 167 | 241 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 698
6 | 11 | 21 | 662 | 167 | 204 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 662
6 | 11 | 22 | 641 | 167 | 361 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 641
6 | 11 | 23 | 615 | 167 | 340 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 615
6 | 12 | 0 | 590 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 160 | 1 | 590
6 | 12 | 1 | 571 | 167 | 282 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 571
6 | 12 | 2 | 574 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 135 | 6 | 574
6 | 12 | 3 | 608 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 146 | 1 | 608
6 | 12 | 4 | 646 | 167 | 367 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 646
6 | 12 | 5 | 641 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 28 | 0 | 15 | 0 | 158 | 12 | 641
6 | 12 | 6 | 626 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 136 | 0 | 17 | 0 | 0 | 64 | 626
6 | 12 | 7 | 624 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 267 | 0 | 14 | 0 | -67 | 1 | 624
6 | 12 | 8 | 685 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 435 | 0 | 6 | 0 | -166 | 1 | 685
6 | 12 | 9 | 734 | 167 | 185 | 30 | 0 | 30 | 630 | -30 | 6 | -4 | -176 | -104 | 734
6 | 12 | 10 | 768 | 167 | 189 | 30 | 0 | 30 | 815 | -289 | 5 | -4 | -176 | 1 | 768
6 | 12 | 11 | 813 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 914 | -347 | 2 | -2 | -176 | 2 | 813
6 | 12 | 12 | 774 | 167 | 189 | 30 | 0 | 30 | 919 | -388 | 3 | -3 | -176 | 3 | 774
6 | 12 | 13 | 820 | 167 | 194 | 30 | 0 | 30 | 882 | -185 | 4 | -3 | -176 | -123 | 820
6 | 12 | 14 | 813 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 801 | 0 | 3 | 0 | -176 | -235 | 813
6 | 12 | 15 | 810 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 659 | 0 | 2 | 0 | -176 | -95 | 810
6 | 12 | 16 | 825 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 446 | 0 | 3 | 0 | 2 | -35 | 825
6 | 12 | 17 | 783 | 167 | 293 | 71 | 0 | 30 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 783
6 | 12 | 18 | 753 | 167 | 425 | 71 | 0 | 30 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 753
6 | 12 | 19 | 731 | 167 | 458 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 731
6 | 12 | 20 | 709 | 167 | 433 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 709
6 | 12 | 21 | 671 | 167 | 394 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 671
6 | 12 | 22 | 643 | 167 | 184 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 643
6 | 12 | 23 | 619 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 163 | 0 | 619
6 | 13 | 0 | 578 | 167 | 333 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 578
6 | 13 | 1 | 547 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 121 | 0 | 547
6 | 13 | 2 | 560 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 131 | 0 | 560
6 | 13 | 3 | 589 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 136 | 1 | 589
6 | 13 | 4 | 620 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 168 | 1 | 620
6 | 13 | 5 | 628 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 33 | 0 | 5 | 0 | 161 | 1 | 628
6 | 13 | 6 | 620 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 181 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 620
6 | 13 | 7 | 620 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 375 | 0 | 0 | 0 | -165 | 1 | 620
6 | 13 | 8 | 693 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 588 | 0 | 0 | 0 | -176 | -128 | 693
6 | 13 | 9 | 758 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 742 | -1 | 0 | 0 | -176 | -222 | 758
6 | 13 | 10 | 782 | 167 | 190 | 30 | 0 | 30 | 849 | -119 | 1 | -1 | -176 | -189 | 782
6 | 13 | 11 | 814 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 914 | -166 | 2 | -1 | -176 | -179 | 814
6 | 13 | 12 | 788 | 167 | 191 | 30 | 0 | 30 | 913 | -199 | 3 | -2 | -176 | -169 | 788
6 | 13 | 13 | 839 | 167 | 196 | 30 | 0 | 30 | 855 | -66 | 5 | -4 | -176 | -198 | 839
6 | 13 | 14 | 846 | 167 | 197 | 30 | 0 | 30 | 761 | 0 | 6 | 0 | -176 | -169 | 846
6 | 13 | 15 | 850 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 602 | 0 | 5 | 0 | 3 | -169 | 850
6 | 13 | 16 | 855 | 167 | 190 | 30 | 0 | 30 | 432 | 0 | 5 | 0 | 2 | -1 | 855
6 | 13 | 17 | 816 | 167 | 299 | 71 | 0 | 30 | 245 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 816
6 | 13 | 18 | 789 | 167 | 443 | 71 | 0 | 30 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 789
6 | 13 | 19 | 757 | 167 | 486 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 757
6 | 13 | 20 | 715 | 167 | 446 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 715
6 | 13 | 21 | 678 | 167 | 407 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 678
6 | 13 | 22 | 646 | 167 | 193 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 646
6 | 13 | 23 | 627 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 175 | 1 | 627
6 | 14 | 0 | 588 | 167 | 347 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 588
6 | 14 | 1 | 562 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 142 | 1 | 562
6 | 14 | 2 | 567 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 142 | 0 | 567
6 | 14 | 3 | 594 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 140 | 1 | 594
6 | 14 | 4 | 618 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 163 | 0 | 618
6 | 14 | 5 | 633 | 167 | 335 | 49 | 0 | 30 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 633
6 | 14 | 6 | 630 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 210 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 630
6 | 14 | 7 | 625 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 416 | 0 | 6 | 0 | -176 | -30 | 625
6 | 14 | 8 | 698 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 613 | 0 | 1 | 0 | -176 | -149 | 698
6 | 14 | 9 | 770 | 167 | 189 | 30 | 0 | 30 | 764 | -86 | 0 | 0 | -176 | -148 | 770
6 | 14 | 10 | 807 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 862 | -233 | 1 | 0 | -176 | -67 | 807
6 | 14 | 11 | 837 | 167 | 196 | 30 | 0 | 30 | 910 | -269 | 1 | -1 | -176 | -51 | 837
6 | 14 | 12 | 808 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 908 | -345 | 2 | -1 | -176 | 0 | 808
6 | 14 | 13 | 852 | 167 | 197 | 30 | 0 | 30 | 867 | -48 | 2 | -1 | -176 | -216 | 852
6 | 14 | 14 | 848 | 167 | 197 | 30 | 0 | 30 | 782 | 0 | 2 | 0 | -176 | -184 | 848
6 | 14 | 15 | 839 | 167 | 196 | 30 | 0 | 30 | 653 | 0 | 5 | 0 | -52 | -190 | 839
6 | 14 | 16 | 855 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 466 | 0 | 5 | 0 | 3 | -28 | 855
6 | 14 | 17 | 822 | 167 | 194 | 71 | 0 | 30 | 256 | 0 | 4 | 0 | 99 | 1 | 822
6 | 14 | 18 | 791 | 167 | 445 | 71 | 0 | 30 | 74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 791
6 | 14 | 19 | 742 | 167 | 465 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 742
6 | 14 | 20 | 716 | 167 | 432 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 716
6 | 14 | 21 | 678 | 167 | 212 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 678
6 | 14 | 22 | 656 | 167 | 291 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 | 0 | 656
6 | 14 | 23 | 633 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 165 | 0 | 633
6 | 15 | 0 | 590 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 150 | 1 | 590
6 | 15 | 1 | 573 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 138 | 1 | 573
6 | 15 | 2 | 568 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 94 | 33 | 568
6 | 15 | 3 | 594 | 167 | 304 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 594
6 | 15 | 4 | 616 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 140 | 1 | 616
6 | 15 | 5 | 612 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 37 | 0 | 31 | 0 | 3 | 113 | 612
6 | 15 | 6 | 579 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 181 | 0 | 27 | 0 | -8 | -30 | 579
6 | 15 | 7 | 568 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 349 | 0 | 20 | 0 | -176 | -34 | 568
6 | 15 | 8 | 605 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 521 | -142 | 22 | -17 | -176 | -12 | 605
6 | 15 | 9 | 639 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 619 | -220 | 21 | -16 | -176 | 2 | 639
6 | 15 | 10 | 661 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 735 | -306 | 17 | -13 | -176 | -5 | 661
6 | 15 | 11 | 696 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 803 | -293 | 12 | -9 | -176 | -50 | 696
6 | 15 | 12 | 692 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 767 | -145 | 8 | -6 | -176 | -165 | 692
6 | 15 | 13 | 680 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 674 | 0 | 8 | 0 | -176 | -235 | 680
6 | 15 | 14 | 692 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 621 | 0 | 6 | 0 | -176 | -168 | 692
6 | 15 | 15 | 694 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 508 | 0 | 4 | 0 | -176 | -51 | 694
6 | 15 | 16 | 694 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 358 | 0 | 4 | 0 | 0 | -77 | 694
6 | 15 | 17 | 689 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 202 | 0 | 5 | 0 | 31 | 1 | 689
6 | 15 | 18 | 693 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 66 | 0 | 7 | 0 | 169 | 1 | 693
6 | 15 | 19 | 688 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 | 181 | 47 | 688
6 | 15 | 20 | 663 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 24 | 663
6 | 15 | 21 | 633 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 174 | 0 | 633
6 | 15 | 22 | 598 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 134 | 598
6 | 15 | 23 | 570 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | 1 | 570
6 | 16 | 0 | 543 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 15 | 543
6 | 16 | 1 | 519 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 519
6 | 16 | 2 | 525 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 94 | 525
6 | 16 | 3 | 545 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 545
6 | 16 | 4 | 567 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 1 | 567
6 | 16 | 5 | 569 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 569
6 | 16 | 6 | 548 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 175 | 0 | 10 | 0 | 0 | -46 | 548
6 | 16 | 7 | 542 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 335 | 0 | 12 | 0 | -176 | -38 | 542
6 | 16 | 8 | 587 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 487 | -139 | 18 | -13 | -176 | 1 | 587
6 | 16 | 9 | 615 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 563 | -188 | 24 | -18 | -176 | 1 | 615
6 | 16 | 10 | 630 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 646 | -256 | 22 | -17 | -176 | 2 | 630
6 | 16 | 11 | 651 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 738 | -328 | 27 | -20 | -176 | 1 | 651
6 | 16 | 12 | 658 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 751 | -335 | 33 | -25 | -176 | 1 | 658
6 | 16 | 13 | 667 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 708 | -282 | 25 | -19 | -176 | 2 | 667
6 | 16 | 14 | 667 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 623 | -196 | 19 | -14 | -176 | 2 | 667
6 | 16 | 15 | 670 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 478 | 0 | 20 | 0 | -176 | -61 | 670
6 | 16 | 16 | 661 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 335 | 0 | 17 | 0 | -17 | -83 | 661
6 | 16 | 17 | 673 | 167 | 209 | 71 | 0 | 30 | 183 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 673
6 | 16 | 18 | 671 | 167 | 337 | 71 | 0 | 30 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 671
6 | 16 | 19 | 679 | 167 | 270 | 71 | 0 | 30 | 2 | 0 | 7 | 0 | 132 | 0 | 679
6 | 16 | 20 | 660 | 167 | 206 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 660
6 | 16 | 21 | 630 | 167 | 357 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 630
6 | 16 | 22 | 592 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 136 | 1 | 592
6 | 16 | 23 | 559 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 111 | 0 | 559
6 | 17 | 0 | 533 | 167 | 239 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 533
6 | 17 | 1 | 509 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94 | 509
6 | 17 | 2 | 515 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94 | 515
6 | 17 | 3 | 539 | 167 | 202 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 | 539
6 | 17 | 4 | 578 | 167 | 311 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 578
6 | 17 | 5 | 590 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 | 590
6 | 17 | 6 | 584 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 584
6 | 17 | 7 | 610 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 301 | 0 | 0 | 0 | -74 | -26 | 610
6 | 17 | 8 | 694 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 327 | 0 | 0 | 0 | -22 | -20 | 694
6 | 17 | 9 | 737 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 299 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 737
6 | 17 | 10 | 755 | 167 | 251 | 30 | 0 | 30 | 272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 755
6 | 17 | 11 | 755 | 167 | 297 | 30 | 0 | 30 | 227 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 755
6 | 17 | 12 | 713 | 167 | 271 | 30 | 0 | 30 | 212 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 713
6 | 17 | 13 | 753 | 167 | 315 | 30 | 0 | 30 | 208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 753
6 | 17 | 14 | 772 | 167 | 373 | 30 | 0 | 30 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 772
6 | 17 | 15 | 766 | 167 | 426 | 30 | 0 | 30 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 766
6 | 17 | 16 | 766 | 167 | 469 | 30 | 0 | 30 | 61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 766
6 | 17 | 17 | 741 | 167 | 429 | 71 | 0 | 30 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 741
6 | 17 | 18 | 736 | 167 | 438 | 71 | 0 | 30 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 736
6 | 17 | 19 | 705 | 167 | 230 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 705
6 | 17 | 20 | 678 | 167 | 384 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 678
6 | 17 | 21 | 647 | 167 | 353 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 647
6 | 17 | 22 | 619 | 167 | 319 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 619
6 | 17 | 23 | 600 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 127 | 0 | 600
6 | 18 | 0 | 577 | 167 | 329 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 577
6 | 18 | 1 | 565 | 167 | 227 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 83 | 565
6 | 18 | 2 | 570 | 167 | 247 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 65 | 570
6 | 18 | 3 | 596 | 167 | 293 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 596
6 | 18 | 4 | 636 | 167 | 336 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 636
6 | 18 | 5 | 653 | 167 | 371 | 49 | 0 | 30 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 653
6 | 18 | 6 | 640 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 62 | 0 | 11 | 0 | 158 | 0 | 640
6 | 18 | 7 | 631 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 144 | 0 | 4 | 0 | 73 | 1 | 631
6 | 18 | 8 | 681 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 268 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 681
6 | 18 | 9 | 708 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 434 | 0 | 2 | 0 | 0 | -137 | 708
6 | 18 | 10 | 725 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 599 | 0 | 2 | 0 | 0 | -285 | 725
6 | 18 | 11 | 739 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 712 | 0 | 2 | 0 | -153 | -235 | 739
6 | 18 | 12 | 717 | 167 | 184 | 30 | 0 | 30 | 777 | -61 | 4 | -3 | -176 | -235 | 717
6 | 18 | 13 | 763 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 793 | -2 | 2 | -2 | -176 | -267 | 763
6 | 18 | 14 | 779 | 167 | 190 | 30 | 0 | 30 | 796 | -25 | 2 | -1 | -176 | -234 | 779
6 | 18 | 15 | 771 | 167 | 189 | 30 | 0 | 30 | 675 | 0 | 1 | 0 | -176 | -145 | 771
6 | 18 | 16 | 785 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 485 | 0 | 1 | 0 | 2 | -112 | 785
6 | 18 | 17 | 774 | 167 | 234 | 71 | 0 | 30 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774
6 | 18 | 18 | 754 | 167 | 404 | 71 | 0 | 30 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754
6 | 18 | 19 | 719 | 167 | 449 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 719
6 | 18 | 20 | 695 | 167 | 427 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695
6 | 18 | 21 | 656 | 167 | 207 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 656
6 | 18 | 22 | 623 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 623
6 | 18 | 23 | 599 | 167 | 337 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 599
6 | 19 | 0 | 565 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 565
6 | 19 | 1 | 554 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 82 | 554
6 | 19 | 2 | 557 | 167 | 232 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 557
6 | 19 | 3 | 580 | 167 | 318 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 580
6 | 19 | 4 | 608 | 167 | 345 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 608
6 | 19 | 5 | 613 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 39 | 0 | 1 | 0 | 117 | 28 | 613
6 | 19 | 6 | 606 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 606
6 | 19 | 7 | 593 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 390 | 0 | 0 | 0 | -176 | -30 | 593
6 | 19 | 8 | 664 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 563 | -134 | 0 | 0 | -176 | 2 | 664
6 | 19 | 9 | 726 | 167 | 184 | 30 | 0 | 30 | 723 | -234 | 1 | -1 | -176 | 2 | 726
6 | 19 | 10 | 753 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 812 | -298 | 0 | 0 | -176 | 1 | 753
6 | 19 | 11 | 780 | 167 | 190 | 30 | 0 | 30 | 850 | -312 | 1 | 0 | -176 | 0 | 780
6 | 19 | 12 | 754 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 867 | -352 | 0 | 0 | -176 | 1 | 754
6 | 19 | 13 | 810 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 851 | -183 | 1 | 0 | -176 | -103 | 810
6 | 19 | 14 | 825 | 167 | 194 | 30 | 0 | 30 | 778 | 0 | 2 | 0 | -176 | -200 | 825
6 | 19 | 15 | 817 | 167 | 194 | 30 | 0 | 30 | 628 | 0 | 2 | 0 | -176 | -58 | 817
6 | 19 | 16 | 833 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 427 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | 833
6 | 19 | 17 | 786 | 167 | 292 | 71 | 0 | 30 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 786
6 | 19 | 18 | 756 | 167 | 421 | 71 | 0 | 30 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756
6 | 19 | 19 | 728 | 167 | 458 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728
6 | 19 | 20 | 704 | 167 | 255 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 704
6 | 19 | 21 | 675 | 167 | 330 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 675
6 | 19 | 22 | 646 | 167 | 197 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 646
6 | 19 | 23 | 623 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 | 0 | 623
6 | 20 | 0 | 591 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 0 | 591
6 | 20 | 1 | 569 | 167 | 301 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 569
6 | 20 | 2 | 571 | 167 | 307 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 571
6 | 20 | 3 | 599 | 167 | 335 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 599
6 | 20 | 4 | 621 | 167 | 357 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 621
6 | 20 | 5 | 626 | 167 | 355 | 49 | 0 | 30 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 626
6 | 20 | 6 | 613 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 125 | 613
6 | 20 | 7 | 624 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 155 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42 | 624
6 | 20 | 8 | 688 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 281 | 0 | 22 | 0 | 0 | -24 | 688
6 | 20 | 9 | 751 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 418 | 0 | 21 | 0 | 1 | -98 | 751
6 | 20 | 10 | 776 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 446 | 0 | 23 | 0 | 1 | -103 | 776
6 | 20 | 11 | 772 | 167 | 189 | 30 | 0 | 30 | 438 | 0 | 30 | 0 | 0 | -112 | 772
6 | 20 | 12 | 724 | 167 | 184 | 30 | 0 | 30 | 416 | 0 | 34 | 0 | -119 | -18 | 724
6 | 20 | 13 | 768 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 384 | 0 | 27 | 0 | 1 | -53 | 768
6 | 20 | 14 | 783 | 167 | 205 | 30 | 0 | 30 | 320 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 783
6 | 20 | 15 | 776 | 167 | 294 | 30 | 0 | 30 | 226 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 776
6 | 20 | 16 | 768 | 167 | 368 | 30 | 0 | 30 | 142 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 768
6 | 20 | 17 | 734 | 167 | 361 | 71 | 0 | 30 | 69 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 734
6 | 20 | 18 | 726 | 167 | 399 | 71 | 0 | 30 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 726
6 | 20 | 19 | 703 | 167 | 395 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 703
6 | 20 | 20 | 671 | 167 | 362 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 671
6 | 20 | 21 | 645 | 167 | 338 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 645
6 | 20 | 22 | 631 | 167 | 329 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 631
6 | 20 | 23 | 614 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 126 | 0 | 614
6 | 21 | 0 | 576 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 123 | 4 | 576
6 | 21 | 1 | 566 | 167 | 234 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 74 | 566
6 | 21 | 2 | 575 | 167 | 259 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 575
6 | 21 | 3 | 600 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 139 | 1 | 600
6 | 21 | 4 | 628 | 167 | 353 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 628
6 | 21 | 5 | 645 | 167 | 372 | 49 | 0 | 30 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 645
6 | 21 | 6 | 626 | 167 | 316 | 30 | 0 | 30 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 626
6 | 21 | 7 | 620 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 227 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 620
6 | 21 | 8 | 696 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | 696
6 | 21 | 9 | 745 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1 | -93 | 745
6 | 21 | 10 | 742 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1 | -136 | 742
6 | 21 | 11 | 757 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 534 | 0 | 1 | 0 | -176 | -17 | 757
6 | 21 | 12 | 717 | 167 | 184 | 30 | 0 | 30 | 587 | 0 | 0 | 0 | -176 | -105 | 717
6 | 21 | 13 | 747 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 641 | 0 | 1 | 0 | -176 | -133 | 747
6 | 21 | 14 | 756 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 653 | 0 | 2 | 0 | -176 | -138 | 756
6 | 21 | 15 | 763 | 167 | 188 | 30 | 0 | 30 | 570 | 0 | 1 | 0 | -176 | -47 | 763
6 | 21 | 16 | 779 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 415 | 0 | 1 | 0 | 1 | -47 | 779
6 | 21 | 17 | 750 | 167 | 254 | 71 | 0 | 30 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
6 | 21 | 18 | 720 | 167 | 382 | 71 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
6 | 21 | 19 | 711 | 167 | 440 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 711
6 | 21 | 20 | 679 | 167 | 409 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 679
6 | 21 | 21 | 639 | 167 | 368 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 639
6 | 21 | 22 | 617 | 167 | 344 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 617
6 | 21 | 23 | 592 | 167 | 302 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 592
6 | 22 | 0 | 555 | 167 | 314 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 555
6 | 22 | 1 | 538 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 52 | 65 | 538
6 | 22 | 2 | 549 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 | 59 | 549
6 | 22 | 3 | 570 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 97 | 13 | 570
6 | 22 | 4 | 595 | 167 | 309 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 595
6 | 22 | 5 | 587 | 167 | 195 | 49 | 0 | 30 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 89 | 587
6 | 22 | 6 | 562 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 140 | 0 | 27 | 0 | 0 | -14 | 562
6 | 22 | 7 | 561 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 269 | 0 | 28 | 0 | -176 | 31 | 561
6 | 22 | 8 | 610 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 360 | 0 | 33 | -2 | -176 | -14 | 610
6 | 22 | 9 | 640 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 385 | 0 | 40 | -11 | -176 | -7 | 640
6 | 22 | 10 | 663 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 373 | 0 | 39 | 0 | -176 | 18 | 663
6 | 22 | 11 | 684 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 287 | 0 | 45 | 0 | -176 | 119 | 684
6 | 22 | 12 | 652 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 178 | 0 | 52 | 0 | -176 | 189 | 652
6 | 22 | 13 | 653 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 130 | 0 | 54 | 0 | 0 | 60 | 653
6 | 22 | 14 | 655 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | 113 | 655
6 | 22 | 15 | 644 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 70 | 0 | 57 | 0 | 0 | 108 | 644
6 | 22 | 16 | 650 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 60 | 0 | 50 | 0 | 130 | 1 | 650
6 | 22 | 17 | 655 | 167 | 299 | 71 | 0 | 30 | 34 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 655
6 | 22 | 18 | 658 | 167 | 328 | 71 | 0 | 30 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 658
6 | 22 | 19 | 639 | 167 | 315 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 639
6 | 22 | 20 | 621 | 167 | 290 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 621
6 | 22 | 21 | 602 | 167 | 273 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 602
6 | 22 | 22 | 578 | 167 | 255 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 578
6 | 22 | 23 | 563 | 167 | 245 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 563
6 | 23 | 0 | 536 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 67 | 536
6 | 23 | 1 | 523 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 56 | 523
6 | 23 | 2 | 523 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 60 | 523
6 | 23 | 3 | 556 | 167 | 184 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 65 | 556
6 | 23 | 4 | 578 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 58 | 29 | 578
6 | 23 | 5 | 573 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 17 | 0 | 45 | 0 | 20 | 63 | 573
6 | 23 | 6 | 555 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 65 | 0 | 45 | 0 | 0 | 36 | 555
6 | 23 | 7 | 558 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 115 | 0 | 39 | 0 | -6 | 1 | 558
6 | 23 | 8 | 595 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 99 | 0 | 42 | 0 | 0 | 45 | 595
6 | 23 | 9 | 634 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 95 | 0 | 49 | 0 | 0 | 81 | 634
6 | 23 | 10 | 628 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 123 | 0 | 52 | 0 | 0 | 44 | 628
6 | 23 | 11 | 647 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 116 | 0 | 59 | 0 | 0 | 63 | 647
6 | 23 | 12 | 643 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 137 | 0 | 62 | 0 | 0 | 35 | 643
6 | 23 | 13 | 633 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 182 | 0 | 64 | 0 | 0 | -22 | 633
6 | 23 | 14 | 626 | 167 | 232 | 30 | 0 | 30 | 112 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 626
6 | 23 | 15 | 609 | 167 | 242 | 30 | 0 | 30 | 89 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 609
6 | 23 | 16 | 615 | 167 | 267 | 30 | 0 | 30 | 74 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 615
6 | 23 | 17 | 650 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 46 | 0 | 51 | 0 | 103 | 0 | 650
6 | 23 | 18 | 666 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 18 | 0 | 54 | 0 | 143 | 1 | 666
6 | 23 | 19 | 657 | 167 | 329 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 657
6 | 23 | 20 | 640 | 167 | 314 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 640
6 | 23 | 21 | 618 | 167 | 296 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 618
6 | 23 | 22 | 578 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 74 | 0 | 578
6 | 23 | 23 | 558 | 167 | 216 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 35 | -1 | 558
6 | 24 | 0 | 535 | 167 | 259 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 535
6 | 24 | 1 | 509 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 56 | 509
6 | 24 | 2 | 512 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 54 | 512
6 | 24 | 3 | 551 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 68 | 551
6 | 24 | 4 | 592 | 167 | 242 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 53 | 592
6 | 24 | 5 | 604 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 27 | 0 | 31 | 0 | 0 | 118 | 604
6 | 24 | 6 | 608 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 116 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 608
6 | 24 | 7 | 644 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 156 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 644
6 | 24 | 8 | 705 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 211 | 0 | 17 | 0 | 0 | 64 | 705
6 | 24 | 9 | 761 | 167 | 197 | 30 | 0 | 30 | 322 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 761
6 | 24 | 10 | 766 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 441 | 0 | 13 | 0 | 1 | -98 | 766
6 | 24 | 11 | 774 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 542 | 0 | 11 | 0 | 1 | -189 | 774
6 | 24 | 12 | 775 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 636 | 0 | 8 | 0 | 1 | -279 | 775
6 | 24 | 13 | 827 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 488 | 0 | 11 | 0 | 2 | -83 | 827
6 | 24 | 14 | 799 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 366 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 799
6 | 24 | 15 | 786 | 167 | 237 | 30 | 0 | 30 | 308 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 786
6 | 24 | 16 | 788 | 167 | 314 | 30 | 0 | 30 | 236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 788
6 | 24 | 17 | 764 | 167 | 335 | 71 | 0 | 30 | 140 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 764
6 | 24 | 18 | 750 | 167 | 408 | 71 | 0 | 30 | 46 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 750
6 | 24 | 19 | 740 | 167 | 431 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 740
6 | 24 | 20 | 722 | 167 | 415 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 722
6 | 24 | 21 | 684 | 167 | 378 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 684
6 | 24 | 22 | 655 | 167 | 351 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 655
6 | 24 | 23 | 637 | 167 | 343 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 637
6 | 25 | 0 | 597 | 167 | 327 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 597
6 | 25 | 1 | 579 | 167 | 313 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 579
6 | 25 | 2 | 590 | 167 | 322 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 590
6 | 25 | 3 | 610 | 167 | 317 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 610
6 | 25 | 4 | 626 | 167 | 328 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 626
6 | 25 | 5 | 640 | 167 | 340 | 49 | 0 | 30 | 19 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 640
6 | 25 | 6 | 645 | 167 | 290 | 30 | 0 | 30 | 89 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 645
6 | 25 | 7 | 661 | 167 | 237 | 30 | 0 | 30 | 162 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 661
6 | 25 | 8 | 722 | 167 | 237 | 30 | 0 | 30 | 225 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 722
6 | 25 | 9 | 776 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 350 | 0 | 30 | 0 | 1 | -14 | 776
6 | 25 | 10 | 787 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 386 | 0 | 31 | 0 | 2 | -41 | 787
6 | 25 | 11 | 793 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 417 | 0 | 29 | 0 | 2 | -64 | 793
6 | 25 | 12 | 757 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 369 | 0 | 31 | 0 | 1 | -53 | 757
6 | 25 | 13 | 771 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 328 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 771
6 | 25 | 14 | 794 | 167 | 210 | 30 | 0 | 30 | 328 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 794
6 | 25 | 15 | 794 | 167 | 294 | 30 | 0 | 30 | 247 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 794
6 | 25 | 16 | 773 | 167 | 381 | 30 | 0 | 30 | 141 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 773
6 | 25 | 17 | 740 | 167 | 364 | 71 | 0 | 30 | 83 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 740
6 | 25 | 18 | 734 | 167 | 410 | 71 | 0 | 30 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 734
6 | 25 | 19 | 708 | 167 | 412 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 708
6 | 25 | 20 | 683 | 167 | 391 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 683
6 | 25 | 21 | 658 | 167 | 199 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | -1 | 658
6 | 25 | 22 | 634 | 167 | 357 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 634
6 | 25 | 23 | 610 | 167 | 339 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 610
6 | 26 | 0 | 574 | 167 | 335 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 574
6 | 26 | 1 | 554 | 167 | 318 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 554
6 | 26 | 2 | 560 | 167 | 321 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 560
6 | 26 | 3 | 580 | 167 | 313 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 580
6 | 26 | 4 | 618 | 167 | 352 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 618
6 | 26 | 5 | 642 | 167 | 196 | 49 | 0 | 30 | 17 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 642
6 | 26 | 6 | 626 | 167 | 316 | 30 | 0 | 30 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 626
6 | 26 | 7 | 628 | 167 | 193 | 30 | 0 | 30 | 204 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 628
6 | 26 | 8 | 687 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 315 | 0 | 2 | 0 | 0 | -39 | 687
6 | 26 | 9 | 738 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 384 | 0 | 2 | 0 | -44 | -17 | 738
6 | 26 | 10 | 737 | 167 | 186 | 30 | 0 | 30 | 513 | 0 | 2 | 0 | -176 | -15 | 737
6 | 26 | 11 | 747 | 167 | 187 | 30 | 0 | 30 | 620 | 0 | 4 | 0 | -176 | -115 | 747
6 | 26 | 12 | 723 | 167 | 184 | 30 | 0 | 30 | 669 | 0 | 3 | 0 | -176 | -184 | 723
6 | 26 | 13 | 799 | 167 | 192 | 30 | 0 | 30 | 631 | 0 | 2 | 0 | -156 | -97 | 799
6 | 26 | 14 | 798 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 412 | 0 | 1 | 0 | 2 | -26 | 798
6 | 26 | 15 | 783 | 167 | 304 | 30 | 0 | 30 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783
6 | 26 | 16 | 763 | 167 | 374 | 30 | 0 | 30 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 763
6 | 26 | 17 | 739 | 167 | 375 | 71 | 0 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739
6 | 26 | 18 | 724 | 167 | 422 | 71 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724
6 | 26 | 19 | 712 | 167 | 444 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 712
6 | 26 | 20 | 693 | 167 | 425 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693
6 | 26 | 21 | 660 | 167 | 392 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
6 | 26 | 22 | 623 | 167 | 354 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 623
6 | 26 | 23 | 608 | 167 | 347 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608
6 | 27 | 0 | 573 | 167 | 343 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 573
6 | 27 | 1 | 553 | 167 | 325 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 553
6 | 27 | 2 | 567 | 167 | 334 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567
6 | 27 | 3 | 593 | 167 | 332 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593
6 | 27 | 4 | 621 | 167 | 358 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 621
6 | 27 | 5 | 624 | 167 | 358 | 49 | 0 | 30 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 624
6 | 27 | 6 | 603 | 167 | 215 | 30 | 0 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 603
6 | 27 | 7 | 606 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 606
6 | 27 | 8 | 667 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 667
6 | 27 | 9 | 712 | 167 | 238 | 30 | 0 | 30 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 712
6 | 27 | 10 | 720 | 167 | 210 | 30 | 0 | 30 | 280 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 720
6 | 27 | 11 | 723 | 167 | 215 | 30 | 0 | 30 | 278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 723
6 | 27 | 12 | 689 | 167 | 210 | 30 | 0 | 30 | 249 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 689
6 | 27 | 13 | 735 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 205 | 0 | 3 | 0 | 117 | 1 | 735
6 | 27 | 14 | 742 | 167 | 355 | 30 | 0 | 30 | 155 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 742
6 | 27 | 15 | 735 | 167 | 366 | 30 | 0 | 30 | 133 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 735
6 | 27 | 16 | 732 | 167 | 414 | 30 | 0 | 30 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 732
6 | 27 | 17 | 710 | 167 | 398 | 71 | 0 | 30 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 710
6 | 27 | 18 | 698 | 167 | 410 | 71 | 0 | 30 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 698
6 | 27 | 19 | 673 | 167 | 396 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 673
6 | 27 | 20 | 650 | 167 | 371 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 650
6 | 27 | 21 | 628 | 167 | 335 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 628
6 | 27 | 22 | 608 | 167 | 313 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 608
6 | 27 | 23 | 598 | 167 | 310 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 598
6 | 28 | 0 | 573 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 142 | 1 | 573
6 | 28 | 1 | 557 | 167 | 269 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 46 | 557
6 | 28 | 2 | 554 | 167 | 272 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34 | 554
6 | 28 | 3 | 586 | 167 | 306 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 586
6 | 28 | 4 | 614 | 167 | 337 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 614
6 | 28 | 5 | 630 | 167 | 361 | 49 | 0 | 30 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 630
6 | 28 | 6 | 623 | 167 | 358 | 30 | 0 | 30 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 623
6 | 28 | 7 | 643 | 167 | 370 | 30 | 0 | 30 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 643
6 | 28 | 8 | 710 | 167 | 417 | 30 | 0 | 30 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 710
6 | 28 | 9 | 760 | 167 | 414 | 30 | 0 | 30 | 108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 760
6 | 28 | 10 | 760 | 167 | 367 | 30 | 0 | 30 | 160 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 760
6 | 28 | 11 | 735 | 167 | 287 | 30 | 0 | 30 | 218 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 735
6 | 28 | 12 | 686 | 167 | 203 | 30 | 0 | 30 | 250 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 686
6 | 28 | 13 | 732 | 167 | 245 | 30 | 0 | 30 | 254 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 732
6 | 28 | 14 | 743 | 167 | 252 | 30 | 0 | 30 | 258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 743
6 | 28 | 15 | 749 | 167 | 269 | 30 | 0 | 30 | 249 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 749
6 | 28 | 16 | 738 | 167 | 326 | 30 | 0 | 30 | 180 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 738
6 | 28 | 17 | 706 | 167 | 323 | 71 | 0 | 30 | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 706
6 | 28 | 18 | 703 | 167 | 388 | 71 | 0 | 30 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 703
6 | 28 | 19 | 691 | 167 | 370 | 71 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 691
6 | 28 | 20 | 669 | 167 | 400 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 669
6 | 28 | 21 | 640 | 167 | 189 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 640
6 | 28 | 22 | 623 | 167 | 353 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 623
6 | 28 | 23 | 600 | 167 | 335 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | 29 | 0 | 581 | 167 | 347 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 581
6 | 29 | 1 | 562 | 167 | 312 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 562
6 | 29 | 2 | 566 | 167 | 308 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 566
6 | 29 | 3 | 589 | 167 | 324 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 589
6 | 29 | 4 | 610 | 167 | 345 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 610
6 | 29 | 5 | 602 | 167 | 311 | 49 | 0 | 30 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 602
6 | 29 | 6 | 568 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 127 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 568
6 | 29 | 7 | 559 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 261 | 0 | 5 | 0 | -96 | -20 | 559
6 | 29 | 8 | 590 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 373 | 0 | 4 | 0 | -176 | -20 | 590
6 | 29 | 9 | 621 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 509 | 0 | 5 | 0 | -176 | -126 | 621
6 | 29 | 10 | 652 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 592 | -171 | 5 | -4 | -176 | -3 | 652
6 | 29 | 11 | 643 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 625 | -203 | 7 | -5 | -176 | -14 | 643
6 | 29 | 12 | 636 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 596 | -194 | 7 | -6 | -176 | 0 | 636
6 | 29 | 13 | 649 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 522 | -105 | 6 | -4 | -176 | -3 | 649
6 | 29 | 14 | 669 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 431 | 0 | 8 | 0 | -176 | -3 | 669
6 | 29 | 15 | 670 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 248 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 670
6 | 29 | 16 | 674 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 140 | 0 | 17 | 0 | 107 | 1 | 674
6 | 29 | 17 | 671 | 167 | 293 | 71 | 0 | 30 | 87 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 671
6 | 29 | 18 | 687 | 167 | 183 | 71 | 0 | 30 | 27 | 0 | 28 | 0 | 181 | 0 | 687
6 | 29 | 19 | 685 | 167 | 384 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 685
6 | 29 | 20 | 661 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 168 | 0 | 661
6 | 29 | 21 | 632 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 130 | 0 | 632
6 | 29 | 22 | 593 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 82 | 0 | 593
6 | 29 | 23 | 581 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 68 | 1 | 581
6 | 30 | 0 | 550 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 76 | 0 | 48 | 15 | 550
6 | 30 | 1 | 521 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 31 | 521
6 | 30 | 2 | 529 | 167 | 182 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 34 | 529
6 | 30 | 3 | 573 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 48 | 573
6 | 30 | 4 | 594 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 73 | 594
6 | 30 | 5 | 590 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 9 | 0 | 79 | 0 | 0 | 74 | 590
6 | 30 | 6 | 566 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 78 | 0 | 0 | 49 | 566
6 | 30 | 7 | 551 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 77 | 0 | 77 | 0 | -13 | 1 | 551
6 | 30 | 8 | 567 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 152 | 0 | 77 | 0 | -71 | 0 | 567
6 | 30 | 9 | 604 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 207 | 0 | 78 | 0 | -91 | 1 | 604
6 | 30 | 10 | 612 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 295 | 0 | 78 | 0 | -170 | 0 | 612
6 | 30 | 11 | 624 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 383 | 0 | 77 | 0 | -176 | -69 | 624
6 | 30 | 12 | 649 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 398 | 0 | 79 | 0 | -176 | -61 | 649
6 | 30 | 13 | 654 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 309 | 0 | 78 | 0 | -156 | 14 | 654
6 | 30 | 14 | 654 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 240 | 0 | 74 | 0 | -55 | -14 | 654
6 | 30 | 15 | 651 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 176 | 0 | 66 | 0 | -1 | 1 | 651
6 | 30 | 16 | 660 | 167 | 182 | 30 | 0 | 30 | 111 | 0 | 64 | 0 | 76 | 0 | 660
6 | 30 | 17 | 693 | 167 | 291 | 71 | 0 | 30 | 69 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 693
6 | 30 | 18 | 702 | 167 | 352 | 71 | 0 | 30 | 18 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 702
6 | 30 | 19 | 687 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 179 | 1 | 687
6 | 30 | 20 | 661 | 167 | 334 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 661
6 | 30 | 21 | 635 | 167 | 302 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 635
6 | 30 | 22 | 600 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 81 | 0 | 600
6 | 30 | 23 | 580 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 76 | 0 | 580
7 | 1 | 0 | 430 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | -176 | 99 | 430
7 | 1 | 1 | 408 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | -129 | 60 | 408
7 | 1 | 2 | 424 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | -176 | 125 | 424
7 | 1 | 3 | 461 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | -44 | 1 | 461
7 | 1 | 4 | 491 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | -15 | 0 | 491
7 | 1 | 5 | 509 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 9 | 0 | 43 | 0 | -143 | 157 | 509
7 | 1 | 6 | 523 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 43 | 523
7 | 1 | 7 | 568 | 167 | 198 | 41 | 0 | 30 | 56 | 0 | 31 | 0 | 0 | 45 | 568
7 | 1 | 8 | 678 | 167 | 339 | 41 | 0 | 30 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 678
7 | 1 | 9 | 748 | 167 | 345 | 41 | 0 | 30 | 104 | 0 | 22 | 0 | 39 | 0 | 748
7 | 1 | 10 | 750 | 167 | 321 | 41 | 0 | 30 | 172 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 750
7 | 1 | 11 | 761 | 167 | 292 | 41 | 0 | 30 | 211 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 761
7 | 1 | 12 | 709 | 167 | 244 | 41 | 0 | 30 | 209 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 709
7 | 1 | 13 | 751 | 167 | 285 | 41 | 0 | 30 | 211 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 751
7 | 1 | 14 | 770 | 167 | 332 | 41 | 0 | 30 | 188 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 770
7 | 1 | 15 | 756 | 167 | 378 | 41 | 0 | 30 | 129 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 756
7 | 1 | 16 | 756 | 167 | 413 | 41 | 0 | 30 | 95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 756
7 | 1 | 17 | 713 | 167 | 370 | 80 | 0 | 30 | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 713
7 | 1 | 18 | 702 | 167 | 206 | 80 | 0 | 30 | 23 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 702
7 | 1 | 19 | 679 | 167 | 385 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 679
7 | 1 | 20 | 640 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 162 | 0 | 640
7 | 1 | 21 | 623 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 143 | 0 | 623
7 | 1 | 22 | 584 | 167 | 291 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 584
7 | 1 | 23 | 556 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 80 | 0 | 556
7 | 2 | 0 | 510 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 40 | 510
7 | 2 | 1 | 482 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 35 | 482
7 | 2 | 2 | 486 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 40 | 486
7 | 2 | 3 | 519 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 49 | 519
7 | 2 | 4 | 542 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 542
7 | 2 | 5 | 573 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 104 | 573
7 | 2 | 6 | 555 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80 | 555
7 | 2 | 7 | 595 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 76 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 595
7 | 2 | 8 | 707 | 167 | 254 | 41 | 0 | 30 | 114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 707
7 | 2 | 9 | 791 | 167 | 410 | 41 | 0 | 30 | 137 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 791
7 | 2 | 10 | 789 | 167 | 191 | 41 | 0 | 30 | 158 | 0 | 5 | 0 | 143 | 54 | 789
7 | 2 | 11 | 781 | 167 | 281 | 41 | 0 | 30 | 195 | 0 | 9 | 0 | 0 | 58 | 781
7 | 2 | 12 | 727 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 285 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 727
7 | 2 | 13 | 774 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 360 | 0 | 14 | 0 | 1 | -21 | 774
7 | 2 | 14 | 828 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 400 | 0 | 20 | 0 | 2 | -14 | 828
7 | 2 | 15 | 825 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 324 | 0 | 29 | 0 | 2 | 50 | 825
7 | 2 | 16 | 828 | 167 | 308 | 41 | 0 | 30 | 250 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 828
7 | 2 | 17 | 797 | 167 | 337 | 80 | 0 | 30 | 157 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 797
7 | 2 | 18 | 782 | 167 | 428 | 80 | 0 | 30 | 59 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 782
7 | 2 | 19 | 746 | 167 | 447 | 80 | 0 | 30 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 746
7 | 2 | 20 | 710 | 167 | 409 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 710
7 | 2 | 21 | 673 | 167 | 189 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 673
7 | 2 | 22 | 623 | 167 | 315 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 623
7 | 2 | 23 | 589 | 167 | 277 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 589
7 | 3 | 0 | 537 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 537
7 | 3 | 1 | 511 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 47 | 511
7 | 3 | 2 | 518 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 51 | 518
7 | 3 | 3 | 547 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 46 | 547
7 | 3 | 4 | 584 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 76 | 584
7 | 3 | 5 | 591 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 20 | 0 | 47 | 0 | 0 | 81 | 591
7 | 3 | 6 | 570 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 99 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 | 570
7 | 3 | 7 | 597 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 221 | 0 | 47 | 0 | -92 | 1 | 597
7 | 3 | 8 | 711 | 167 | 183 | 41 | 0 | 30 | 385 | 0 | 55 | 0 | -151 | 1 | 711
7 | 3 | 9 | 807 | 167 | 193 | 41 | 0 | 30 | 552 | 0 | 57 | 0 | -176 | -57 | 807
7 | 3 | 10 | 851 | 167 | 197 | 41 | 0 | 30 | 699 | 0 | 51 | 0 | -176 | -158 | 851
7 | 3 | 11 | 908 | 167 | 203 | 41 | 0 | 30 | 788 | 0 | 45 | 0 | -176 | -190 | 908
7 | 3 | 12 | 884 | 167 | 200 | 41 | 0 | 30 | 779 | 0 | 43 | 0 | -176 | -200 | 884
7 | 3 | 13 | 940 | 167 | 206 | 41 | 0 | 30 | 731 | 0 | 42 | 0 | -140 | -137 | 940
7 | 3 | 14 | 935 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 685 | 0 | 36 | 0 | 5 | -211 | 935
7 | 3 | 15 | 948 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 588 | 0 | 37 | 0 | 5 | -102 | 948
7 | 3 | 16 | 960 | 167 | 250 | 41 | 0 | 30 | 432 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 960
7 | 3 | 17 | 919 | 167 | 204 | 80 | 0 | 30 | 244 | 0 | 42 | 0 | 153 | -1 | 919
7 | 3 | 18 | 893 | 167 | 501 | 80 | 0 | 30 | 77 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 893
7 | 3 | 19 | 832 | 167 | 512 | 80 | 0 | 30 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 832
7 | 3 | 20 | 790 | 167 | 472 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 790
7 | 3 | 21 | 740 | 167 | 421 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 740
7 | 3 | 22 | 679 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 175 | 1 | 679
7 | 3 | 23 | 630 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 128 | 0 | 630
7 | 4 | 0 | 590 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 97 | 0 | 590
7 | 4 | 1 | 547 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 82 | 547
7 | 4 | 2 | 545 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 75 | 545
7 | 4 | 3 | 565 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 67 | 565
7 | 4 | 4 | 604 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 105 | 604
7 | 4 | 5 | 614 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | 110 | 614
7 | 4 | 6 | 632 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 109 | 0 | 39 | 0 | 0 | 64 | 632
7 | 4 | 7 | 677 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 224 | 0 | 41 | 0 | -8 | 0 | 677
7 | 4 | 8 | 814 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 331 | 0 | 40 | 0 | 2 | 21 | 814
7 | 4 | 9 | 903 | 167 | 245 | 41 | 0 | 30 | 380 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 903
7 | 4 | 10 | 911 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 424 | 0 | 49 | 0 | 4 | 14 | 911
7 | 4 | 11 | 946 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 435 | 0 | 55 | 0 | 5 | 31 | 946
7 | 4 | 12 | 866 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 450 | 0 | 55 | 0 | 3 | -62 | 866
7 | 4 | 13 | 925 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 506 | 0 | 53 | 0 | 4 | -58 | 925
7 | 4 | 14 | 951 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 491 | 0 | 49 | 0 | 5 | -14 | 951
7 | 4 | 15 | 944 | 167 | 248 | 41 | 0 | 30 | 405 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 944
7 | 4 | 16 | 928 | 167 | 329 | 41 | 0 | 30 | 313 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 928
7 | 4 | 17 | 897 | 167 | 365 | 80 | 0 | 30 | 215 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 897
7 | 4 | 18 | 864 | 167 | 482 | 80 | 0 | 30 | 71 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 864
7 | 4 | 19 | 806 | 167 | 496 | 80 | 0 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 806
7 | 4 | 20 | 772 | 167 | 463 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 772
7 | 4 | 21 | 730 | 167 | 420 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 730
7 | 4 | 22 | 678 | 167 | 189 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | -1 | 678
7 | 4 | 23 | 630 | 167 | 321 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 630
7 | 5 | 0 | 588 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 101 | 1 | 588
7 | 5 | 1 | 550 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 90 | 550
7 | 5 | 2 | 539 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 72 | 539
7 | 5 | 3 | 554 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 59 | 554
7 | 5 | 4 | 580 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 78 | 580
7 | 5 | 5 | 592 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 27 | 0 | 52 | 0 | 0 | 70 | 592
7 | 5 | 6 | 610 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 181 | 0 | 52 | 0 | -44 | 1 | 610
7 | 5 | 7 | 658 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 384 | 0 | 55 | 0 | -176 | -25 | 658
7 | 5 | 8 | 794 | 167 | 191 | 41 | 0 | 30 | 564 | 0 | 61 | 0 | -176 | -84 | 794
7 | 5 | 9 | 899 | 167 | 202 | 41 | 0 | 30 | 712 | 0 | 62 | 0 | -176 | -139 | 899
7 | 5 | 10 | 943 | 167 | 206 | 41 | 0 | 30 | 792 | 0 | 57 | 0 | -176 | -174 | 943
7 | 5 | 11 | 974 | 167 | 209 | 41 | 0 | 30 | 829 | 0 | 51 | 0 | -176 | -177 | 974
7 | 5 | 12 | 942 | 167 | 206 | 41 | 0 | 30 | 828 | 0 | 43 | -17 | -176 | -180 | 942
7 | 5 | 13 | 995 | 167 | 212 | 41 | 0 | 30 | 747 | 0 | 44 | 0 | -71 | -175 | 995
7 | 5 | 14 | 980 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 612 | 0 | 41 | 0 | 6 | -99 | 980
7 | 5 | 15 | 964 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 517 | 0 | 41 | 0 | 5 | -19 | 964
7 | 5 | 16 | 966 | 167 | 209 | 41 | 0 | 30 | 400 | 0 | 42 | 0 | 77 | 0 | 966
7 | 5 | 17 | 925 | 167 | 195 | 80 | 0 | 30 | 231 | 0 | 43 | 0 | 179 | 0 | 925
7 | 5 | 18 | 883 | 167 | 491 | 80 | 0 | 30 | 70 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 883
7 | 5 | 19 | 831 | 167 | 508 | 80 | 0 | 30 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 831
7 | 5 | 20 | 792 | 167 | 298 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 181 | -1 | 792
7 | 5 | 21 | 738 | 167 | 425 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 738
7 | 5 | 22 | 686 | 167 | 236 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 140 | -1 | 686
7 | 5 | 23 | 642 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 149 | 0 | 642
7 | 6 | 0 | 572 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 83 | 1 | 572
7 | 6 | 1 | 519 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 55 | 519
7 | 6 | 2 | 514 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 41 | 514
7 | 6 | 3 | 532 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 532
7 | 6 | 4 | 547 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 47 | 547
7 | 6 | 5 | 538 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 24 | 0 | 35 | 0 | 0 | 36 | 538
7 | 6 | 6 | 529 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 150 | 0 | 31 | 0 | -72 | 0 | 529
7 | 6 | 7 | 564 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 340 | 0 | 30 | 0 | -176 | -50 | 564
7 | 6 | 8 | 648 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 520 | 0 | 29 | 0 | -176 | -145 | 648
7 | 6 | 9 | 728 | 167 | 185 | 41 | 0 | 30 | 670 | 0 | 33 | 0 | -176 | -222 | 728
7 | 6 | 10 | 759 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 781 | -120 | 35 | -26 | -176 | -161 | 759
7 | 6 | 11 | 800 | 167 | 192 | 41 | 0 | 30 | 853 | -93 | 37 | -28 | -176 | -223 | 800
7 | 6 | 12 | 810 | 167 | 193 | 41 | 0 | 30 | 877 | -112 | 38 | -28 | -176 | -220 | 810
7 | 6 | 13 | 819 | 167 | 194 | 41 | 0 | 30 | 854 | -60 | 37 | -28 | -176 | -240 | 819
7 | 6 | 14 | 807 | 167 | 193 | 41 | 0 | 30 | 769 | 0 | 34 | 0 | -176 | -251 | 807
7 | 6 | 15 | 814 | 167 | 193 | 41 | 0 | 30 | 627 | 0 | 33 | 0 | -120 | -157 | 814
7 | 6 | 16 | 825 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 450 | 0 | 29 | 0 | 2 | -76 | 825
7 | 6 | 17 | 817 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 255 | 0 | 30 | 0 | 178 | -105 | 817
7 | 6 | 18 | 792 | 167 | 222 | 80 | 0 | 30 | 77 | 0 | 35 | 0 | 181 | 0 | 792
7 | 6 | 19 | 755 | 167 | 265 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | 181 | 1 | 755
7 | 6 | 20 | 715 | 167 | 229 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | 0 | 715
7 | 6 | 21 | 670 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 181 | -1 | 670
7 | 6 | 22 | 617 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 130 | -4 | 617
7 | 6 | 23 | 555 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 85 | -22 | 555
7 | 7 | 0 | 518 | 167 | 192 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | -10 | 0 | 27 | 518
7 | 7 | 1 | 473 | 167 | 194 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | -11 | 0 | 0 | 473
7 | 7 | 2 | 469 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | -13 | 0 | 1 | 469
7 | 7 | 3 | 489 | 167 | 197 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | -14 | 0 | -27 | 489
7 | 7 | 4 | 511 | 167 | 190 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | -14 | 0 | 0 | 511
7 | 7 | 5 | 501 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 27 | -8 | 56 | -18 | 0 | 1 | 501
7 | 7 | 6 | 494 | 167 | 248 | 41 | 0 | 30 | 175 | -50 | 56 | -14 | -159 | 0 | 494
7 | 7 | 7 | 510 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 385 | -120 | 49 | -49 | -176 | 1 | 510
7 | 7 | 8 | 574 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 560 | -231 | 45 | -45 | -176 | 1 | 574
7 | 7 | 9 | 656 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 679 | -286 | 48 | -48 | -158 | 1 | 656
7 | 7 | 10 | 698 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 778 | -325 | 53 | -53 | -176 | 1 | 698
7 | 7 | 11 | 735 | 167 | 185 | 41 | 0 | 30 | 831 | -345 | 54 | -54 | -176 | 2 | 735
7 | 7 | 12 | 760 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 843 | -334 | 55 | -55 | -176 | 1 | 760
7 | 7 | 13 | 768 | 167 | 189 | 41 | 0 | 30 | 811 | -338 | 57 | -57 | -132 | 0 | 768
7 | 7 | 14 | 759 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 748 | -290 | 57 | -57 | -95 | -30 | 759
7 | 7 | 15 | 747 | 167 | 312 | 41 | 0 | 30 | 630 | -179 | 54 | -13 | -176 | -119 | 747
7 | 7 | 16 | 779 | 167 | 321 | 41 | 0 | 30 | 444 | -127 | 46 | -11 | 1 | -133 | 779
7 | 7 | 17 | 804 | 167 | 310 | 80 | 0 | 30 | 252 | -72 | 41 | -10 | 6 | 0 | 804
7 | 7 | 18 | 810 | 167 | 444 | 80 | 0 | 30 | 75 | -21 | 46 | -11 | 0 | 0 | 810
7 | 7 | 19 | 772 | 167 | 282 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 41 | -10 | 181 | 0 | 772
7 | 7 | 20 | 734 | 167 | 429 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | -9 | 0 | 0 | 734
7 | 7 | 21 | 680 | 167 | 196 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | -9 | 181 | 0 | 680
7 | 7 | 22 | 620 | 167 | 190 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | -8 | 127 | 0 | 620
7 | 7 | 23 | 561 | 167 | 192 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | -10 | 63 | 0 | 561
7 | 8 | 0 | 513 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 26 | 513
7 | 8 | 1 | 467 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 467
7 | 8 | 2 | 459 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | -12 | 0 | 459
7 | 8 | 3 | 491 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | -11 | 1 | 491
7 | 8 | 4 | 528 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 25 | 528
7 | 8 | 5 | 548 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 22 | 0 | 42 | 0 | 0 | 41 | 548
7 | 8 | 6 | 594 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 157 | 0 | 44 | 0 | -10 | -17 | 594
7 | 8 | 7 | 672 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 341 | 0 | 44 | 0 | 0 | -133 | 672
7 | 8 | 8 | 843 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 513 | 0 | 44 | 0 | 3 | -137 | 843
7 | 8 | 9 | 957 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 629 | 0 | 44 | 0 | 5 | -141 | 957
7 | 8 | 10 | 985 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 698 | 0 | 48 | 0 | 6 | -187 | 985
7 | 8 | 11 | 1018 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 782 | 0 | 49 | 0 | 6 | -239 | 1018
7 | 8 | 12 | 998 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 787 | 0 | 42 | 0 | 6 | -257 | 998
7 | 8 | 13 | 1041 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 740 | 0 | 39 | 0 | 7 | -165 | 1041
7 | 8 | 14 | 1050 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 639 | 0 | 37 | 0 | 7 | -53 | 1050
7 | 8 | 15 | 1022 | 167 | 251 | 41 | 0 | 30 | 492 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1022
7 | 8 | 16 | 998 | 167 | 384 | 41 | 0 | 30 | 336 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 998
7 | 8 | 17 | 940 | 167 | 448 | 80 | 0 | 30 | 186 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 940
7 | 8 | 18 | 914 | 167 | 558 | 80 | 0 | 30 | 53 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 914
7 | 8 | 19 | 878 | 167 | 570 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 878
7 | 8 | 20 | 836 | 167 | 531 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 836
7 | 8 | 21 | 786 | 167 | 479 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 786
7 | 8 | 22 | 744 | 167 | 434 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 744
7 | 8 | 23 | 693 | 167 | 200 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | 0 | 693
7 | 9 | 0 | 618 | 167 | 305 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 618
7 | 9 | 1 | 577 | 167 | 264 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19 | 577
7 | 9 | 2 | 560 | 167 | 195 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 63 | 560
7 | 9 | 3 | 592 | 167 | 215 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 43 | 592
7 | 9 | 4 | 626 | 167 | 259 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 35 | 626
7 | 9 | 5 | 638 | 167 | 254 | 64 | 0 | 30 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | 51 | 638
7 | 9 | 6 | 655 | 167 | 259 | 41 | 0 | 30 | 107 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 655
7 | 9 | 7 | 722 | 167 | 231 | 41 | 0 | 30 | 207 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 722
7 | 9 | 8 | 844 | 167 | 291 | 41 | 0 | 30 | 270 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 844
7 | 9 | 9 | 920 | 167 | 280 | 41 | 0 | 30 | 361 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 920
7 | 9 | 10 | 919 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 420 | 0 | 39 | 0 | 4 | 36 | 919
7 | 9 | 11 | 962 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 482 | 0 | 37 | 0 | 5 | 18 | 962
7 | 9 | 12 | 937 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 549 | 0 | 36 | 0 | 5 | -73 | 937
7 | 9 | 13 | 1010 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 569 | 0 | 38 | 0 | 6 | -23 | 1010
7 | 9 | 14 | 1000 | 167 | 203 | 41 | 0 | 30 | 474 | 0 | 33 | 0 | 2 | 50 | 1000
7 | 9 | 15 | 996 | 167 | 305 | 41 | 0 | 30 | 418 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 996
7 | 9 | 16 | 983 | 167 | 428 | 41 | 0 | 30 | 289 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 983
7 | 9 | 17 | 917 | 167 | 458 | 80 | 0 | 30 | 159 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 917
7 | 9 | 18 | 881 | 167 | 531 | 80 | 0 | 30 | 53 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 881
7 | 9 | 19 | 838 | 167 | 539 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 838
7 | 9 | 20 | 785 | 167 | 485 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 785
7 | 9 | 21 | 742 | 167 | 442 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 742
7 | 9 | 22 | 695 | 167 | 396 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 695
7 | 9 | 23 | 665 | 167 | 367 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 665
7 | 10 | 0 | 607 | 167 | 317 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 607
7 | 10 | 1 | 558 | 167 | 219 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 73 | 558
7 | 10 | 2 | 544 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 92 | 544
7 | 10 | 3 | 560 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 83 | 560
7 | 10 | 4 | 592 | 167 | 210 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 84 | 592
7 | 10 | 5 | 615 | 167 | 198 | 64 | 0 | 30 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 125 | 615
7 | 10 | 6 | 625 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 66 | 0 | 20 | 0 | 47 | 72 | 625
7 | 10 | 7 | 673 | 167 | 273 | 41 | 0 | 30 | 130 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 673
7 | 10 | 8 | 799 | 167 | 281 | 41 | 0 | 30 | 236 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 799
7 | 10 | 9 | 888 | 167 | 282 | 41 | 0 | 30 | 327 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 888
7 | 10 | 10 | 908 | 167 | 255 | 41 | 0 | 30 | 368 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 908
7 | 10 | 11 | 920 | 167 | 352 | 41 | 0 | 30 | 282 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 920
7 | 10 | 12 | 857 | 167 | 350 | 41 | 0 | 30 | 219 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 857
7 | 10 | 13 | 873 | 167 | 398 | 41 | 0 | 30 | 179 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 873
7 | 10 | 14 | 882 | 167 | 423 | 41 | 0 | 30 | 159 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 882
7 | 10 | 15 | 867 | 167 | 453 | 41 | 0 | 30 | 111 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 867
7 | 10 | 16 | 869 | 167 | 477 | 41 | 0 | 30 | 94 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 869
7 | 10 | 17 | 831 | 167 | 432 | 80 | 0 | 30 | 59 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 831
7 | 10 | 18 | 803 | 167 | 455 | 80 | 0 | 30 | 17 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 803
7 | 10 | 19 | 754 | 167 | 437 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 754
7 | 10 | 20 | 722 | 167 | 407 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 722
7 | 10 | 21 | 687 | 167 | 388 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 687
7 | 10 | 22 | 626 | 167 | 332 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 626
7 | 10 | 23 | 599 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 131 | 1 | 599
7 | 11 | 0 | 543 | 167 | 270 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 543
7 | 11 | 1 | 495 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 495
7 | 11 | 2 | 490 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 490
7 | 11 | 3 | 520 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 520
7 | 11 | 4 | 551 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 551
7 | 11 | 5 | 567 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 567
7 | 11 | 6 | 566 | 167 | 271 | 41 | 0 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 566
7 | 11 | 7 | 593 | 167 | 253 | 41 | 0 | 30 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 593
7 | 11 | 8 | 705 | 167 | 329 | 41 | 0 | 30 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 705
7 | 11 | 9 | 763 | 167 | 302 | 41 | 0 | 30 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 763
7 | 11 | 10 | 778 | 167 | 200 | 41 | 0 | 30 | 339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 778
7 | 11 | 11 | 816 | 167 | 228 | 41 | 0 | 30 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 816
7 | 11 | 12 | 744 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 355 | 0 | 1 | 0 | 1 | -33 | 744
7 | 11 | 13 | 832 | 167 | 268 | 41 | 0 | 30 | 325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 832
7 | 11 | 14 | 834 | 167 | 363 | 41 | 0 | 30 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 834
7 | 11 | 15 | 807 | 167 | 414 | 41 | 0 | 30 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 807
7 | 11 | 16 | 796 | 167 | 469 | 41 | 0 | 30 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 796
7 | 11 | 17 | 754 | 167 | 422 | 80 | 0 | 30 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 754
7 | 11 | 18 | 738 | 167 | 439 | 80 | 0 | 30 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 738
7 | 11 | 19 | 715 | 167 | 435 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 715
7 | 11 | 20 | 681 | 167 | 403 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 681
7 | 11 | 21 | 648 | 167 | 370 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 648
7 | 11 | 22 | 606 | 167 | 329 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606
7 | 11 | 23 | 578 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 578
7 | 12 | 0 | 532 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 532
7 | 12 | 1 | 499 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 499
7 | 12 | 2 | 497 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 497
7 | 12 | 3 | 508 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 508
7 | 12 | 4 | 544 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 544
7 | 12 | 5 | 569 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 569
7 | 12 | 6 | 563 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 563
7 | 12 | 7 | 575 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 575
7 | 12 | 8 | 693 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 693
7 | 12 | 9 | 748 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1 | -105 | 748
7 | 12 | 10 | 769 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 564 | 0 | 0 | 0 | 1 | -216 | 769
7 | 12 | 11 | 792 | 167 | 191 | 41 | 0 | 30 | 632 | 0 | 1 | 0 | -15 | -255 | 792
7 | 12 | 12 | 762 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 629 | 0 | 2 | 0 | -79 | -216 | 762
7 | 12 | 13 | 822 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 596 | 0 | 1 | 0 | 2 | -197 | 822
7 | 12 | 14 | 821 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 566 | 0 | 1 | 0 | 2 | -168 | 821
7 | 12 | 15 | 823 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 463 | 0 | 0 | 0 | 2 | -62 | 823
7 | 12 | 16 | 798 | 167 | 221 | 41 | 0 | 30 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 798
7 | 12 | 17 | 769 | 167 | 261 | 80 | 0 | 30 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769
7 | 12 | 18 | 766 | 167 | 414 | 80 | 0 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766
7 | 12 | 19 | 716 | 167 | 437 | 80 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716
7 | 12 | 20 | 684 | 167 | 406 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 684
7 | 12 | 21 | 647 | 167 | 270 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 647
7 | 12 | 22 | 609 | 167 | 331 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 609
7 | 12 | 23 | 564 | 167 | 221 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 564
7 | 13 | 0 | 515 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 515
7 | 13 | 1 | 481 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 481
7 | 13 | 2 | 471 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 471
7 | 13 | 3 | 488 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 488
7 | 13 | 4 | 504 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 504
7 | 13 | 5 | 492 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 492
7 | 13 | 6 | 458 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 112 | -2 | 4 | 0 | -43 | -33 | 458
7 | 13 | 7 | 464 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 250 | -5 | 5 | -4 | -176 | -26 | 464
7 | 13 | 8 | 534 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 366 | -56 | 4 | -3 | -176 | -21 | 534
7 | 13 | 9 | 585 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 380 | -23 | 4 | -3 | -176 | -17 | 585
7 | 13 | 10 | 587 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 399 | -43 | 3 | -2 | -176 | -14 | 587
7 | 13 | 11 | 598 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 471 | -105 | 3 | -2 | -176 | -13 | 598
7 | 13 | 12 | 603 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 506 | -141 | 7 | -5 | -176 | -8 | 603
7 | 13 | 13 | 610 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 480 | -103 | 8 | -6 | -176 | -13 | 610
7 | 13 | 14 | 623 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 455 | -62 | 6 | -4 | -176 | -16 | 623
7 | 13 | 15 | 622 | 167 | 189 | 41 | 0 | 30 | 357 | -6 | 5 | 0 | -139 | -22 | 622
7 | 13 | 16 | 630 | 167 | 186 | 41 | 0 | 30 | 248 | -5 | 4 | 0 | -10 | -31 | 630
7 | 13 | 17 | 617 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 134 | -2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 617
7 | 13 | 18 | 627 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 40 | -1 | 2 | 0 | 168 | -41 | 627
7 | 13 | 19 | 618 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -26 | 618
7 | 13 | 20 | 587 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 114 | 9 | 587
7 | 13 | 21 | 545 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | -46 | 545
7 | 13 | 22 | 496 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 496
7 | 13 | 23 | 463 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 463
7 | 14 | 0 | 436 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | -19 | -1 | 436
7 | 14 | 1 | 403 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | -28 | 0 | 403
7 | 14 | 2 | 402 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | -34 | 1 | 402
7 | 14 | 3 | 426 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | -42 | 1 | 426
7 | 14 | 4 | 452 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | -19 | 1 | 452
7 | 14 | 5 | 454 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 8 | 0 | 14 | 0 | -12 | 1 | 454
7 | 14 | 6 | 440 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 30 | 0 | 14 | 0 | -25 | 1 | 440
7 | 14 | 7 | 443 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 64 | 0 | 15 | 0 | -57 | 1 | 443
7 | 14 | 8 | 474 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 90 | 0 | 17 | 0 | -54 | 1 | 474
7 | 14 | 9 | 500 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 116 | 0 | 18 | 0 | -55 | 1 | 500
7 | 14 | 10 | 510 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 162 | 0 | 15 | 0 | -88 | 1 | 510
7 | 14 | 11 | 516 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 179 | 0 | 14 | 0 | -98 | 1 | 516
7 | 14 | 12 | 511 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 188 | 0 | 12 | 0 | -109 | 0 | 511
7 | 14 | 13 | 522 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 183 | 0 | 14 | 0 | -96 | 1 | 522
7 | 14 | 14 | 517 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 123 | 0 | 14 | 0 | -41 | 1 | 517
7 | 14 | 15 | 526 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 526
7 | 14 | 16 | 547 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 66 | 0 | 5 | 0 | 55 | 1 | 547
7 | 14 | 17 | 578 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 44 | 0 | 4 | 0 | 71 | 0 | 578
7 | 14 | 18 | 601 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 16 | 0 | 4 | 0 | 100 | 22 | 601
7 | 14 | 19 | 591 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128 | 1 | 591
7 | 14 | 20 | 560 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 | 1 | 560
7 | 14 | 21 | 529 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | 0 | 529
7 | 14 | 22 | 496 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 496
7 | 14 | 23 | 470 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 470
7 | 15 | 0 | 440 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | -176 | 154 | 440
7 | 15 | 1 | 419 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | -161 | 149 | 419
7 | 15 | 2 | 428 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | -46 | 39 | 428
7 | 15 | 3 | 451 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | -176 | 162 | 451
7 | 15 | 4 | 485 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 485
7 | 15 | 5 | 505 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 505
7 | 15 | 6 | 489 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 489
7 | 15 | 7 | 493 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 53 | 0 | 21 | 0 | -2 | 1 | 493
7 | 15 | 8 | 554 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 101 | 0 | 25 | 0 | -100 | 108 | 554
7 | 15 | 9 | 590 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 184 | 0 | 23 | 0 | -56 | 19 | 590
7 | 15 | 10 | 631 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 213 | 0 | 18 | 0 | -67 | 47 | 631
7 | 15 | 11 | 644 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 644
7 | 15 | 12 | 608 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 188 | 0 | 10 | 0 | -15 | 5 | 608
7 | 15 | 13 | 616 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 197 | 0 | 8 | 0 | 0 | -9 | 616
7 | 15 | 14 | 628 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 204 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 628
7 | 15 | 15 | 614 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 213 | 0 | 3 | 0 | 0 | -22 | 614
7 | 15 | 16 | 643 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 643
7 | 15 | 17 | 664 | 167 | 267 | 80 | 0 | 30 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 664
7 | 15 | 18 | 699 | 167 | 261 | 80 | 0 | 30 | 36 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 699
7 | 15 | 19 | 674 | 167 | 396 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 674
7 | 15 | 20 | 650 | 167 | 189 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 650
7 | 15 | 21 | 620 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 156 | 0 | 620
7 | 15 | 22 | 552 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 86 | 0 | 552
7 | 15 | 23 | 527 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 | 1 | 527
7 | 16 | 0 | 478 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 478
7 | 16 | 1 | 449 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 449
7 | 16 | 2 | 456 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 456
7 | 16 | 3 | 476 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 476
7 | 16 | 4 | 510 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 510
7 | 16 | 5 | 534 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 534
7 | 16 | 6 | 542 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 542
7 | 16 | 7 | 582 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 582
7 | 16 | 8 | 705 | 167 | 215 | 41 | 0 | 30 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 705
7 | 16 | 9 | 801 | 167 | 270 | 41 | 0 | 30 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 801
7 | 16 | 10 | 799 | 167 | 231 | 41 | 0 | 30 | 274 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 799
7 | 16 | 11 | 790 | 167 | 220 | 41 | 0 | 30 | 271 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 790
7 | 16 | 12 | 730 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 317 | 0 | 4 | 0 | 1 | -12 | 730
7 | 16 | 13 | 792 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 360 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 792
7 | 16 | 14 | 811 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 400 | 0 | 5 | 0 | 2 | -16 | 811
7 | 16 | 15 | 821 | 167 | 197 | 41 | 0 | 30 | 381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 821
7 | 16 | 16 | 844 | 167 | 327 | 41 | 0 | 30 | 274 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 844
7 | 16 | 17 | 795 | 167 | 371 | 80 | 0 | 30 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 795
7 | 16 | 18 | 775 | 167 | 455 | 80 | 0 | 30 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 775
7 | 16 | 19 | 733 | 167 | 445 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 733
7 | 16 | 20 | 704 | 167 | 413 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 704
7 | 16 | 21 | 665 | 167 | 368 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 665
7 | 16 | 22 | 621 | 167 | 321 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 621
7 | 16 | 23 | 601 | 167 | 300 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 601
7 | 17 | 0 | 540 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 61 | 540
7 | 17 | 1 | 508 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 56 | 508
7 | 17 | 2 | 509 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 56 | 509
7 | 17 | 3 | 546 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 546
7 | 17 | 4 | 563 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80 | 563
7 | 17 | 5 | 571 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 91 | 571
7 | 17 | 6 | 576 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 117 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 576
7 | 17 | 7 | 628 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 285 | 0 | 14 | 0 | -93 | 2 | 628
7 | 17 | 8 | 752 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 444 | 0 | 12 | 0 | 1 | -125 | 752
7 | 17 | 9 | 863 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 615 | 0 | 10 | 0 | 3 | -185 | 863
7 | 17 | 10 | 910 | 167 | 203 | 41 | 0 | 30 | 693 | 0 | 10 | 0 | -176 | -58 | 910
7 | 17 | 11 | 938 | 167 | 206 | 41 | 0 | 30 | 711 | 0 | 8 | 0 | -176 | -49 | 938
7 | 17 | 12 | 904 | 167 | 202 | 41 | 0 | 30 | 691 | 0 | 8 | 0 | -176 | -59 | 904
7 | 17 | 13 | 938 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 625 | 0 | 10 | 0 | 5 | -122 | 938
7 | 17 | 14 | 930 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 574 | 0 | 8 | 0 | 5 | -77 | 930
7 | 17 | 15 | 941 | 167 | 224 | 41 | 0 | 30 | 473 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 941
7 | 17 | 16 | 927 | 167 | 340 | 41 | 0 | 30 | 342 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 927
7 | 17 | 17 | 905 | 167 | 396 | 80 | 0 | 30 | 227 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 905
7 | 17 | 18 | 886 | 167 | 539 | 80 | 0 | 30 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 886
7 | 17 | 19 | 832 | 167 | 368 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 832
7 | 17 | 20 | 768 | 167 | 485 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 768
7 | 17 | 21 | 718 | 167 | 434 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 718
7 | 17 | 22 | 671 | 167 | 204 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 671
7 | 17 | 23 | 630 | 167 | 338 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 630
7 | 18 | 0 | 572 | 167 | 279 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 572
7 | 18 | 1 | 517 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 76 | 517
7 | 18 | 2 | 520 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 73 | 520
7 | 18 | 3 | 550 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 62 | 550
7 | 18 | 4 | 572 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 73 | 572
7 | 18 | 5 | 575 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 17 | 0 | 46 | 0 | 0 | 69 | 575
7 | 18 | 6 | 589 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 131 | 0 | 39 | 0 | -2 | 1 | 589
7 | 18 | 7 | 633 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 289 | 0 | 37 | 0 | -113 | 0 | 633
7 | 18 | 8 | 775 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 445 | 0 | 33 | 0 | 1 | -124 | 775
7 | 18 | 9 | 870 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 566 | 0 | 31 | 0 | 3 | -150 | 870
7 | 18 | 10 | 902 | 167 | 202 | 41 | 0 | 30 | 655 | 0 | 31 | 0 | 0 | -224 | 902
7 | 18 | 11 | 957 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 692 | 0 | 34 | 0 | 5 | -194 | 957
7 | 18 | 12 | 912 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 621 | 0 | 25 | 0 | 4 | -158 | 912
7 | 18 | 13 | 967 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 565 | 0 | 25 | 0 | 5 | -48 | 967
7 | 18 | 14 | 967 | 167 | 209 | 41 | 0 | 30 | 497 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 967
7 | 18 | 15 | 958 | 167 | 331 | 41 | 0 | 30 | 366 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 958
7 | 18 | 16 | 952 | 167 | 233 | 41 | 0 | 30 | 271 | 0 | 28 | 0 | 181 | 1 | 952
7 | 18 | 17 | 916 | 167 | 444 | 80 | 0 | 30 | 169 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 916
7 | 18 | 18 | 888 | 167 | 531 | 80 | 0 | 30 | 48 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 888
7 | 18 | 19 | 847 | 167 | 530 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 847
7 | 18 | 20 | 804 | 167 | 484 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 804
7 | 18 | 21 | 749 | 167 | 431 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 749
7 | 18 | 22 | 696 | 167 | 383 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 696
7 | 18 | 23 | 652 | 167 | 336 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 652
7 | 19 | 0 | 589 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 97 | 1 | 589
7 | 19 | 1 | 543 | 167 | 224 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 36 | 543
7 | 19 | 2 | 544 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 28 | 46 | 544
7 | 19 | 3 | 575 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 11 | 65 | 575
7 | 19 | 4 | 586 | 167 | 242 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 24 | 586
7 | 19 | 5 | 597 | 167 | 208 | 64 | 0 | 30 | 14 | 0 | 41 | 0 | 0 | 73 | 597
7 | 19 | 6 | 609 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 100 | 0 | 37 | 0 | 0 | 52 | 609
7 | 19 | 7 | 661 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 268 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 661
7 | 19 | 8 | 796 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 449 | 0 | 23 | 0 | 2 | -98 | 796
7 | 19 | 9 | 901 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 608 | 0 | 16 | 0 | 4 | -147 | 901
7 | 19 | 10 | 961 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 655 | 0 | 21 | 0 | 5 | -140 | 961
7 | 19 | 11 | 983 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 642 | 0 | 24 | 0 | 6 | -109 | 983
7 | 19 | 12 | 951 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 589 | 0 | 35 | 0 | 5 | -98 | 951
7 | 19 | 13 | 963 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 582 | 0 | 33 | 0 | 5 | -77 | 963
7 | 19 | 14 | 990 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 545 | 0 | 42 | 0 | 6 | -23 | 990
7 | 19 | 15 | 975 | 167 | 269 | 41 | 0 | 30 | 431 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 975
7 | 19 | 16 | 948 | 167 | 363 | 41 | 0 | 30 | 316 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 948
7 | 19 | 17 | 906 | 167 | 371 | 80 | 0 | 30 | 225 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 906
7 | 19 | 18 | 876 | 167 | 497 | 80 | 0 | 30 | 66 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 876
7 | 19 | 19 | 826 | 167 | 521 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 826
7 | 19 | 20 | 780 | 167 | 475 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 780
7 | 19 | 21 | 736 | 167 | 436 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 736
7 | 19 | 22 | 696 | 167 | 391 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 696
7 | 19 | 23 | 649 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 160 | 0 | 649
7 | 20 | 0 | 583 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 1 | 583
7 | 20 | 1 | 529 | 167 | 256 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 529
7 | 20 | 2 | 520 | 167 | 226 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23 | 520
7 | 20 | 3 | 546 | 167 | 234 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 546
7 | 20 | 4 | 561 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 24 | 42 | 561
7 | 20 | 5 | 536 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 536
7 | 20 | 6 | 519 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 85 | 0 | 35 | 0 | 0 | -21 | 519
7 | 20 | 7 | 544 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 192 | 0 | 30 | 0 | -98 | 0 | 544
7 | 20 | 8 | 649 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 293 | 0 | 35 | 0 | -100 | 1 | 649
7 | 20 | 9 | 718 | 167 | 184 | 41 | 0 | 30 | 369 | 0 | 30 | 0 | -103 | 0 | 718
7 | 20 | 10 | 719 | 167 | 184 | 41 | 0 | 30 | 377 | 0 | 26 | 0 | -176 | 70 | 719
7 | 20 | 11 | 714 | 167 | 183 | 41 | 0 | 30 | 432 | 0 | 31 | 0 | -176 | 6 | 714
7 | 20 | 12 | 697 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 510 | 0 | 35 | 0 | -176 | -92 | 697
7 | 20 | 13 | 742 | 167 | 186 | 41 | 0 | 30 | 580 | 0 | 34 | 0 | -163 | -133 | 742
7 | 20 | 14 | 764 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 572 | 0 | 32 | 0 | -74 | -192 | 764
7 | 20 | 15 | 778 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 481 | 0 | 28 | 0 | 1 | -152 | 778
7 | 20 | 16 | 788 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 379 | 0 | 21 | 0 | 2 | -34 | 788
7 | 20 | 17 | 794 | 167 | 272 | 80 | 0 | 30 | 226 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 794
7 | 20 | 18 | 777 | 167 | 297 | 80 | 0 | 30 | 63 | 0 | 16 | 0 | 123 | 1 | 777
7 | 20 | 19 | 742 | 167 | 452 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 742
7 | 20 | 20 | 698 | 167 | 225 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | -1 | 698
7 | 20 | 21 | 657 | 167 | 183 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 657
7 | 20 | 22 | 612 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 136 | 1 | 612
7 | 20 | 23 | 558 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 83 | 1 | 558
7 | 21 | 0 | 511 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | 0 | 511
7 | 21 | 1 | 472 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 25 | 472
7 | 21 | 2 | 469 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 14 | 469
7 | 21 | 3 | 476 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | -10 | 0 | 476
7 | 21 | 4 | 505 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18 | 505
7 | 21 | 5 | 504 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 504
7 | 21 | 6 | 493 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 144 | 0 | 32 | 0 | -67 | -36 | 493
7 | 21 | 7 | 508 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 345 | 0 | 39 | 0 | -176 | -120 | 508
7 | 21 | 8 | 589 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 526 | -167 | 42 | -31 | -176 | -25 | 589
7 | 21 | 9 | 683 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 661 | -233 | 37 | -28 | -176 | 2 | 683
7 | 21 | 10 | 726 | 167 | 184 | 41 | 0 | 30 | 735 | -259 | 37 | -28 | -176 | -5 | 726
7 | 21 | 11 | 778 | 167 | 190 | 41 | 0 | 30 | 774 | -240 | 38 | -28 | -176 | -18 | 778
7 | 21 | 12 | 790 | 167 | 191 | 41 | 0 | 30 | 785 | -133 | 38 | -28 | -176 | -125 | 790
7 | 21 | 13 | 802 | 167 | 192 | 41 | 0 | 30 | 756 | -23 | 35 | -27 | -176 | -193 | 802
7 | 21 | 14 | 794 | 167 | 191 | 41 | 0 | 30 | 714 | 0 | 39 | 0 | -176 | -212 | 794
7 | 21 | 15 | 809 | 167 | 193 | 41 | 0 | 30 | 600 | 0 | 37 | 0 | -115 | -144 | 809
7 | 21 | 16 | 829 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 431 | 0 | 29 | 0 | 2 | -53 | 829
7 | 21 | 17 | 868 | 167 | 314 | 80 | 0 | 30 | 248 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 868
7 | 21 | 18 | 855 | 167 | 403 | 80 | 0 | 30 | 67 | 0 | 28 | 0 | 81 | -1 | 855
7 | 21 | 19 | 809 | 167 | 328 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 22 | 0 | 181 | 0 | 809
7 | 21 | 20 | 758 | 167 | 461 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 758
7 | 21 | 21 | 712 | 167 | 415 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 712
7 | 21 | 22 | 668 | 167 | 187 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | 0 | 668
7 | 21 | 23 | 594 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 114 | 0 | 594
7 | 22 | 0 | 552 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 56 | 23 | 552
7 | 22 | 1 | 497 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 497
7 | 22 | 2 | 495 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | 495
7 | 22 | 3 | 517 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 39 | 517
7 | 22 | 4 | 543 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 543
7 | 22 | 5 | 579 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 101 | 579
7 | 22 | 6 | 634 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 151 | 0 | 18 | 0 | 0 | 45 | 634
7 | 22 | 7 | 721 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 357 | 0 | 15 | 0 | 0 | -71 | 721
7 | 22 | 8 | 891 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 556 | 0 | 14 | 0 | 4 | -103 | 891
7 | 22 | 9 | 1001 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 710 | 0 | 14 | 0 | 6 | -149 | 1001
7 | 22 | 10 | 1046 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 811 | 0 | 14 | 0 | 7 | -206 | 1046
7 | 22 | 11 | 1091 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 859 | 0 | 16 | 0 | 8 | -212 | 1091
7 | 22 | 12 | 1062 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 855 | 0 | 16 | 0 | 7 | -236 | 1062
7 | 22 | 13 | 1105 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 817 | 0 | 12 | 0 | 8 | -152 | 1105
7 | 22 | 14 | 1107 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 740 | 0 | 9 | 0 | 8 | -70 | 1107
7 | 22 | 15 | 1088 | 167 | 233 | 41 | 0 | 30 | 604 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1088
7 | 22 | 16 | 1111 | 167 | 428 | 41 | 0 | 30 | 435 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1111
7 | 22 | 17 | 1058 | 167 | 544 | 80 | 0 | 30 | 229 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1058
7 | 22 | 18 | 1002 | 167 | 661 | 80 | 0 | 30 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1002
7 | 22 | 19 | 939 | 167 | 656 | 80 | 0 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 939
7 | 22 | 20 | 882 | 167 | 599 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 882
7 | 22 | 21 | 821 | 167 | 533 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 821
7 | 22 | 22 | 752 | 167 | 459 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 752
7 | 22 | 23 | 689 | 167 | 392 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 689
7 | 23 | 0 | 621 | 167 | 326 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 621
7 | 23 | 1 | 573 | 167 | 311 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 573
7 | 23 | 2 | 572 | 167 | 265 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 36 | 572
7 | 23 | 3 | 596 | 167 | 274 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 596
7 | 23 | 4 | 613 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 122 | 15 | 613
7 | 23 | 5 | 634 | 167 | 339 | 64 | 0 | 30 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 634
7 | 23 | 6 | 660 | 167 | 222 | 41 | 0 | 30 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 660
7 | 23 | 7 | 720 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 297 | 0 | 18 | 0 | 0 | -15 | 720
7 | 23 | 8 | 873 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 490 | 0 | 17 | 0 | 3 | -57 | 873
7 | 23 | 9 | 998 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 646 | 0 | 19 | 0 | 6 | -93 | 998
7 | 23 | 10 | 1034 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 748 | 0 | 25 | 0 | 7 | -166 | 1034
7 | 23 | 11 | 1069 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 801 | 0 | 22 | 0 | 7 | -181 | 1069
7 | 23 | 12 | 1037 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 815 | 0 | 18 | 0 | 7 | -223 | 1037
7 | 23 | 13 | 1084 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 764 | 0 | 19 | 0 | 8 | -127 | 1084
7 | 23 | 14 | 1085 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 709 | 0 | 18 | 0 | 8 | -70 | 1085
7 | 23 | 15 | 1073 | 167 | 222 | 41 | 0 | 30 | 596 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1073
7 | 23 | 16 | 1074 | 167 | 397 | 41 | 0 | 30 | 423 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1074
7 | 23 | 17 | 1037 | 167 | 507 | 80 | 0 | 30 | 238 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1037
7 | 23 | 18 | 994 | 167 | 647 | 80 | 0 | 30 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 994
7 | 23 | 19 | 923 | 167 | 633 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 923
7 | 23 | 20 | 885 | 167 | 595 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 885
7 | 23 | 21 | 819 | 167 | 529 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 819
7 | 23 | 22 | 770 | 167 | 481 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 770
7 | 23 | 23 | 715 | 167 | 424 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 715
7 | 24 | 0 | 644 | 167 | 362 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 644
7 | 24 | 1 | 585 | 167 | 332 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 585
7 | 24 | 2 | 576 | 167 | 319 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 576
7 | 24 | 3 | 602 | 167 | 320 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 602
7 | 24 | 4 | 619 | 167 | 332 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 619
7 | 24 | 5 | 634 | 167 | 353 | 64 | 0 | 30 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 634
7 | 24 | 6 | 639 | 167 | 308 | 41 | 0 | 30 | 79 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 639
7 | 24 | 7 | 684 | 167 | 194 | 41 | 0 | 30 | 240 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 684
7 | 24 | 8 | 863 | 167 | 255 | 41 | 0 | 30 | 354 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 863
7 | 24 | 9 | 958 | 167 | 336 | 41 | 0 | 30 | 371 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 958
7 | 24 | 10 | 980 | 167 | 349 | 41 | 0 | 30 | 374 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 980
7 | 24 | 11 | 987 | 167 | 391 | 41 | 0 | 30 | 335 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 987
7 | 24 | 12 | 879 | 167 | 273 | 41 | 0 | 30 | 350 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 879
7 | 24 | 13 | 932 | 167 | 240 | 41 | 0 | 30 | 443 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 932
7 | 24 | 14 | 944 | 167 | 227 | 41 | 0 | 30 | 467 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 944
7 | 24 | 15 | 963 | 167 | 285 | 41 | 0 | 30 | 427 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 963
7 | 24 | 16 | 976 | 167 | 417 | 41 | 0 | 30 | 313 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 976
7 | 24 | 17 | 933 | 167 | 467 | 80 | 0 | 30 | 182 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 933
7 | 24 | 18 | 883 | 167 | 552 | 80 | 0 | 30 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 883
7 | 24 | 19 | 856 | 167 | 571 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 856
7 | 24 | 20 | 814 | 167 | 528 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 814
7 | 24 | 21 | 767 | 167 | 479 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 767
7 | 24 | 22 | 708 | 167 | 417 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 708
7 | 24 | 23 | 656 | 167 | 362 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 656
7 | 25 | 0 | 607 | 167 | 319 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 607
7 | 25 | 1 | 570 | 167 | 293 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 570
7 | 25 | 2 | 558 | 167 | 249 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47 | 558
7 | 25 | 3 | 569 | 167 | 259 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 569
7 | 25 | 4 | 600 | 167 | 293 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 600
7 | 25 | 5 | 622 | 167 | 317 | 64 | 0 | 30 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 622
7 | 25 | 6 | 635 | 167 | 265 | 41 | 0 | 30 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 635
7 | 25 | 7 | 708 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 294 | 0 | 8 | 0 | 0 | -14 | 708
7 | 25 | 8 | 858 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 453 | 0 | 8 | 0 | 3 | -26 | 858
7 | 25 | 9 | 970 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 580 | 0 | 8 | 0 | 5 | -43 | 970
7 | 25 | 10 | 1009 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 694 | 0 | 5 | 0 | 6 | -116 | 1009
7 | 25 | 11 | 1031 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 716 | 0 | 4 | 0 | 7 | -116 | 1031
7 | 25 | 12 | 1012 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 758 | 0 | 3 | 0 | 6 | -175 | 1012
7 | 25 | 13 | 1070 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 752 | 0 | 4 | 0 | 7 | -113 | 1070
7 | 25 | 14 | 1091 | 167 | 256 | 41 | 0 | 30 | 588 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1091
7 | 25 | 15 | 1042 | 167 | 427 | 41 | 0 | 30 | 367 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1042
7 | 25 | 16 | 1001 | 167 | 491 | 41 | 0 | 30 | 262 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1001
7 | 25 | 17 | 954 | 167 | 471 | 80 | 0 | 30 | 200 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 954
7 | 25 | 18 | 933 | 167 | 443 | 80 | 0 | 30 | 59 | 0 | 9 | 0 | 145 | 0 | 933
7 | 25 | 19 | 880 | 167 | 587 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 880
7 | 25 | 20 | 827 | 167 | 532 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 827
7 | 25 | 21 | 783 | 167 | 483 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 783
7 | 25 | 22 | 725 | 167 | 419 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 725
7 | 25 | 23 | 675 | 167 | 372 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 675
7 | 26 | 0 | 616 | 167 | 320 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 616
7 | 26 | 1 | 559 | 167 | 289 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 559
7 | 26 | 2 | 553 | 167 | 227 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 46 | 553
7 | 26 | 3 | 568 | 167 | 189 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 72 | 568
7 | 26 | 4 | 585 | 167 | 235 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 585
7 | 26 | 5 | 599 | 167 | 251 | 64 | 0 | 30 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 33 | 599
7 | 26 | 6 | 614 | 167 | 192 | 41 | 0 | 30 | 121 | 0 | 40 | 0 | 0 | 23 | 614
7 | 26 | 7 | 685 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 305 | 0 | 38 | 0 | -7 | -71 | 685
7 | 26 | 8 | 858 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 474 | 0 | 35 | 0 | 3 | -74 | 858
7 | 26 | 9 | 962 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 617 | 0 | 33 | 0 | 5 | -113 | 962
7 | 26 | 10 | 1005 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 709 | 0 | 30 | 0 | 6 | -160 | 1005
7 | 26 | 11 | 1058 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 762 | 0 | 28 | 0 | 7 | -159 | 1058
7 | 26 | 12 | 1025 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 762 | 0 | 28 | 0 | 6 | -191 | 1025
7 | 26 | 13 | 1079 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 731 | 0 | 26 | 0 | 7 | -105 | 1079
7 | 26 | 14 | 1078 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 658 | 0 | 27 | 0 | 7 | -34 | 1078
7 | 26 | 15 | 1079 | 167 | 288 | 41 | 0 | 30 | 526 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1079
7 | 26 | 16 | 1065 | 167 | 448 | 41 | 0 | 30 | 351 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1065
7 | 26 | 17 | 1004 | 167 | 514 | 80 | 0 | 30 | 188 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1004
7 | 26 | 18 | 958 | 167 | 609 | 80 | 0 | 30 | 51 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 958
7 | 26 | 19 | 916 | 167 | 613 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 916
7 | 26 | 20 | 860 | 167 | 552 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 860
7 | 26 | 21 | 806 | 167 | 497 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 806
7 | 26 | 22 | 743 | 167 | 437 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 743
7 | 26 | 23 | 692 | 167 | 385 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 692
7 | 27 | 0 | 634 | 167 | 334 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 634
7 | 27 | 1 | 578 | 167 | 307 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 578
7 | 27 | 2 | 566 | 167 | 288 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 566
7 | 27 | 3 | 580 | 167 | 280 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 580
7 | 27 | 4 | 571 | 167 | 253 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 571
7 | 27 | 5 | 562 | 167 | 207 | 64 | 0 | 30 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 54 | 562
7 | 27 | 6 | 577 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 130 | 0 | 27 | 0 | -1 | 1 | 577
7 | 27 | 7 | 626 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 321 | 0 | 22 | 0 | -138 | 1 | 626
7 | 27 | 8 | 702 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 495 | 0 | 17 | 0 | -176 | -54 | 702
7 | 27 | 9 | 793 | 167 | 191 | 41 | 0 | 30 | 631 | 0 | 14 | 0 | -176 | -105 | 793
7 | 27 | 10 | 837 | 167 | 196 | 41 | 0 | 30 | 715 | 0 | 10 | 0 | -176 | -146 | 837
7 | 27 | 11 | 867 | 167 | 199 | 41 | 0 | 30 | 764 | 0 | 5 | 0 | -176 | -163 | 867
7 | 27 | 12 | 873 | 167 | 199 | 41 | 0 | 30 | 776 | 0 | 5 | 0 | -176 | -169 | 873
7 | 27 | 13 | 893 | 167 | 201 | 41 | 0 | 30 | 755 | 0 | 4 | 0 | -176 | -129 | 893
7 | 27 | 14 | 888 | 167 | 201 | 41 | 0 | 30 | 702 | 0 | 2 | 0 | -60 | -195 | 888
7 | 27 | 15 | 879 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 566 | 0 | 2 | 0 | 3 | -112 | 879
7 | 27 | 16 | 888 | 167 | 249 | 41 | 0 | 30 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 888
7 | 27 | 17 | 884 | 167 | 201 | 80 | 0 | 30 | 224 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 884
7 | 27 | 18 | 860 | 167 | 347 | 80 | 0 | 30 | 54 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 860
7 | 27 | 19 | 822 | 167 | 544 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 822
7 | 27 | 20 | 762 | 167 | 484 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 762
7 | 27 | 21 | 727 | 167 | 448 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 727
7 | 27 | 22 | 690 | 167 | 230 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 690
7 | 27 | 23 | 640 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 178 | 0 | 640
7 | 28 | 0 | 575 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 1 | 575
7 | 28 | 1 | 516 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 516
7 | 28 | 2 | 500 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 500
7 | 28 | 3 | 499 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 499
7 | 28 | 4 | 527 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 527
7 | 28 | 5 | 525 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 525
7 | 28 | 6 | 521 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 137 | 0 | 3 | 0 | -40 | 1 | 521
7 | 28 | 7 | 548 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 336 | 0 | 3 | 0 | -176 | -35 | 548
7 | 28 | 8 | 627 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 536 | 0 | 4 | 0 | -176 | -157 | 627
7 | 28 | 9 | 710 | 167 | 183 | 41 | 0 | 30 | 699 | 0 | 3 | 0 | -176 | -237 | 710
7 | 28 | 10 | 760 | 167 | 188 | 41 | 0 | 30 | 799 | -101 | 8 | -6 | -176 | -190 | 760
7 | 28 | 11 | 810 | 167 | 193 | 41 | 0 | 30 | 841 | -78 | 13 | -9 | -176 | -212 | 810
7 | 28 | 12 | 841 | 167 | 196 | 41 | 0 | 30 | 839 | -156 | 13 | -10 | -176 | -103 | 841
7 | 28 | 13 | 848 | 167 | 197 | 41 | 0 | 30 | 796 | 0 | 10 | 0 | -176 | -217 | 848
7 | 28 | 14 | 848 | 167 | 197 | 41 | 0 | 30 | 727 | 0 | 12 | 0 | -176 | -150 | 848
7 | 28 | 15 | 843 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 593 | 0 | 14 | 0 | 3 | -187 | 843
7 | 28 | 16 | 866 | 167 | 192 | 41 | 0 | 30 | 419 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 866
7 | 28 | 17 | 893 | 167 | 376 | 80 | 0 | 30 | 227 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 893
7 | 28 | 18 | 882 | 167 | 537 | 80 | 0 | 30 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 882
7 | 28 | 19 | 840 | 167 | 370 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 840
7 | 28 | 20 | 804 | 167 | 453 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 61 | 1 | 804
7 | 28 | 21 | 751 | 167 | 458 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 751
7 | 28 | 22 | 683 | 167 | 208 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | -1 | 683
7 | 28 | 23 | 613 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 132 | 1 | 613
7 | 29 | 0 | 558 | 167 | 182 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 81 | 0 | 558
7 | 29 | 1 | 503 | 167 | 182 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 48 | 503
7 | 29 | 2 | 487 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 487
7 | 29 | 3 | 503 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 503
7 | 29 | 4 | 526 | 167 | 182 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 526
7 | 29 | 5 | 560 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 74 | 560
7 | 29 | 6 | 622 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 135 | 0 | 29 | 0 | 0 | 38 | 622
7 | 29 | 7 | 708 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 340 | 0 | 30 | 0 | 0 | -82 | 708
7 | 29 | 8 | 877 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 526 | 0 | 30 | 0 | 3 | -102 | 877
7 | 29 | 9 | 981 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 684 | 0 | 32 | 0 | 6 | -161 | 981
7 | 29 | 10 | 1035 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 807 | 0 | 34 | 0 | 7 | -233 | 1035
7 | 29 | 11 | 1082 | 167 | 220 | 41 | 0 | 30 | 871 | 0 | 41 | 0 | -84 | -204 | 1082
7 | 29 | 12 | 1054 | 167 | 218 | 41 | 0 | 30 | 887 | 0 | 47 | 0 | -176 | -160 | 1054
7 | 29 | 13 | 1088 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 857 | 0 | 46 | 0 | 8 | -243 | 1088
7 | 29 | 14 | 1086 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 783 | 0 | 45 | 0 | 8 | -170 | 1086
7 | 29 | 15 | 1081 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 644 | 0 | 42 | 0 | 8 | -33 | 1081
7 | 29 | 16 | 1095 | 167 | 356 | 41 | 0 | 30 | 457 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1095
7 | 29 | 17 | 1063 | 167 | 495 | 80 | 0 | 30 | 248 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1063
7 | 29 | 18 | 1026 | 167 | 643 | 80 | 0 | 30 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1026
7 | 29 | 19 | 949 | 167 | 633 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 949
7 | 29 | 20 | 892 | 167 | 580 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 892
7 | 29 | 21 | 834 | 167 | 522 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 834
7 | 29 | 22 | 774 | 167 | 459 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 774
7 | 29 | 23 | 705 | 167 | 386 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 705
7 | 30 | 0 | 642 | 167 | 329 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 642
7 | 30 | 1 | 591 | 167 | 302 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 591
7 | 30 | 2 | 576 | 167 | 257 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 26 | 576
7 | 30 | 3 | 600 | 167 | 242 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 38 | 600
7 | 30 | 4 | 605 | 167 | 287 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 605
7 | 30 | 5 | 637 | 167 | 317 | 64 | 0 | 30 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | 11 | 637
7 | 30 | 6 | 654 | 167 | 250 | 41 | 0 | 30 | 130 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 654
7 | 30 | 7 | 731 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 305 | 0 | 36 | 0 | 1 | -31 | 731
7 | 30 | 8 | 899 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 498 | 0 | 41 | 0 | 4 | -64 | 899
7 | 30 | 9 | 1008 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 667 | 0 | 40 | 0 | 6 | -125 | 1008
7 | 30 | 10 | 1053 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 749 | 0 | 37 | 0 | 7 | -160 | 1053
7 | 30 | 11 | 1071 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 780 | 0 | 40 | 0 | 7 | -176 | 1071
7 | 30 | 12 | 1036 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 792 | 0 | 41 | 0 | 7 | -224 | 1036
7 | 30 | 13 | 1067 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 732 | 0 | 39 | 0 | 7 | -131 | 1067
7 | 30 | 14 | 1072 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 664 | 0 | 36 | 0 | 7 | -55 | 1072
7 | 30 | 15 | 1077 | 167 | 259 | 41 | 0 | 30 | 546 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1077
7 | 30 | 16 | 1068 | 167 | 405 | 41 | 0 | 30 | 396 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1068
7 | 30 | 17 | 1037 | 167 | 511 | 80 | 0 | 30 | 225 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1037
7 | 30 | 18 | 1004 | 167 | 652 | 80 | 0 | 30 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1004
7 | 30 | 19 | 934 | 167 | 639 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 934
7 | 30 | 20 | 877 | 167 | 584 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 877
7 | 30 | 21 | 824 | 167 | 534 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 824
7 | 30 | 22 | 766 | 167 | 477 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 766
7 | 30 | 23 | 701 | 167 | 412 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 701
7 | 31 | 0 | 638 | 167 | 356 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 638
7 | 31 | 1 | 580 | 167 | 324 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 580
7 | 31 | 2 | 565 | 167 | 280 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 565
7 | 31 | 3 | 591 | 167 | 182 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 79 | 43 | 591
7 | 31 | 4 | 602 | 167 | 264 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48 | 602
7 | 31 | 5 | 618 | 167 | 313 | 64 | 0 | 30 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 618
7 | 31 | 6 | 639 | 167 | 262 | 41 | 0 | 30 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 639
7 | 31 | 7 | 725 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 309 | 0 | 13 | 0 | 0 | -17 | 725
7 | 31 | 8 | 874 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 468 | 0 | 13 | 0 | 3 | -30 | 874
7 | 31 | 9 | 987 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 608 | 0 | 14 | 0 | 6 | -61 | 987
7 | 31 | 10 | 1056 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 656 | 0 | 16 | 0 | 7 | -43 | 1056
7 | 31 | 11 | 1059 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 642 | 0 | 16 | 0 | 7 | -26 | 1059
7 | 31 | 12 | 1028 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 703 | 0 | 16 | 0 | 6 | -117 | 1028
7 | 31 | 13 | 1075 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 729 | 0 | 16 | 0 | 7 | -97 | 1075
7 | 31 | 14 | 1092 | 167 | 182 | 41 | 0 | 30 | 669 | 0 | 14 | 0 | 8 | -19 | 1092
7 | 31 | 15 | 1075 | 167 | 250 | 41 | 0 | 30 | 574 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1075
7 | 31 | 16 | 1096 | 167 | 435 | 41 | 0 | 30 | 415 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1096
7 | 31 | 17 | 1046 | 167 | 533 | 80 | 0 | 30 | 232 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1046
7 | 31 | 18 | 1011 | 167 | 675 | 80 | 0 | 30 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1011
7 | 31 | 19 | 956 | 167 | 674 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 956
7 | 31 | 20 | 903 | 167 | 621 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 903
7 | 31 | 21 | 846 | 167 | 562 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 846
7 | 31 | 22 | 780 | 167 | 494 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 780
7 | 31 | 23 | 710 | 167 | 245 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 710
8 | 1 | 0 | 635 | 167 | 367 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 635
8 | 1 | 1 | 588 | 167 | 359 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 588
8 | 1 | 2 | 570 | 167 | 332 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 570
8 | 1 | 3 | 580 | 167 | 307 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 580
8 | 1 | 4 | 591 | 167 | 318 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 591
8 | 1 | 5 | 605 | 167 | 360 | 28 | 0 | 30 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 605
8 | 1 | 6 | 628 | 167 | 263 | 24 | 0 | 30 | 133 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 628
8 | 1 | 7 | 696 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 343 | 0 | 9 | 0 | 0 | -59 | 696
8 | 1 | 8 | 850 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 537 | 0 | 9 | 0 | 3 | -102 | 850
8 | 1 | 9 | 953 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 683 | 0 | 9 | 0 | 5 | -147 | 953
8 | 1 | 10 | 998 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 787 | 0 | 9 | 0 | 6 | -207 | 998
8 | 1 | 11 | 1026 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 847 | 0 | 8 | 0 | 6 | -238 | 1026
8 | 1 | 12 | 1000 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 868 | 0 | 6 | 0 | 6 | -283 | 1000
8 | 1 | 13 | 1042 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 837 | 0 | 6 | 0 | 7 | -211 | 1042
8 | 1 | 14 | 1052 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 759 | 0 | 7 | 0 | 7 | -124 | 1052
8 | 1 | 15 | 1067 | 167 | 220 | 24 | 0 | 30 | 621 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1067
8 | 1 | 16 | 1078 | 167 | 410 | 24 | 0 | 30 | 445 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1078
8 | 1 | 17 | 1048 | 167 | 536 | 72 | 0 | 30 | 240 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1048
8 | 1 | 18 | 998 | 167 | 673 | 72 | 0 | 30 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 998
8 | 1 | 19 | 941 | 167 | 668 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 941
8 | 1 | 20 | 896 | 167 | 623 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 896
8 | 1 | 21 | 828 | 167 | 560 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 828
8 | 1 | 22 | 775 | 167 | 508 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 775
8 | 1 | 23 | 718 | 167 | 452 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 718
8 | 2 | 0 | 654 | 167 | 387 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 654
8 | 2 | 1 | 607 | 167 | 381 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 607
8 | 2 | 2 | 595 | 167 | 359 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 595
8 | 2 | 3 | 600 | 167 | 330 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 600
8 | 2 | 4 | 610 | 167 | 341 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 610
8 | 2 | 5 | 625 | 167 | 381 | 28 | 0 | 30 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 625
8 | 2 | 6 | 662 | 167 | 316 | 24 | 0 | 30 | 118 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 662
8 | 2 | 7 | 721 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 326 | 0 | 7 | 0 | 0 | -15 | 721
8 | 2 | 8 | 878 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 517 | 0 | 8 | 0 | 3 | -53 | 878
8 | 2 | 9 | 986 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 650 | 0 | 9 | 0 | 6 | -82 | 986
8 | 2 | 10 | 1034 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 732 | 0 | 8 | 0 | 7 | -116 | 1034
8 | 2 | 11 | 1064 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 779 | 0 | 9 | 0 | 7 | -134 | 1064
8 | 2 | 12 | 1036 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 792 | 0 | 10 | 0 | 7 | -176 | 1036
8 | 2 | 13 | 1079 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 776 | 0 | 9 | 0 | 7 | -116 | 1079
8 | 2 | 14 | 1073 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 723 | 0 | 8 | 0 | 7 | -68 | 1073
8 | 2 | 15 | 1070 | 167 | 238 | 24 | 0 | 30 | 606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1070
8 | 2 | 16 | 1090 | 167 | 434 | 24 | 0 | 30 | 433 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1090
8 | 2 | 17 | 1059 | 167 | 554 | 72 | 0 | 30 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1059
8 | 2 | 18 | 1009 | 167 | 688 | 72 | 0 | 30 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1009
8 | 2 | 19 | 956 | 167 | 686 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 956
8 | 2 | 20 | 900 | 167 | 629 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 900
8 | 2 | 21 | 840 | 167 | 575 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 840
8 | 2 | 22 | 773 | 167 | 508 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 773
8 | 2 | 23 | 731 | 167 | 465 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 731
8 | 3 | 0 | 663 | 167 | 394 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 663
8 | 3 | 1 | 609 | 167 | 381 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 609
8 | 3 | 2 | 584 | 167 | 347 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 584
8 | 3 | 3 | 584 | 167 | 314 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 584
8 | 3 | 4 | 593 | 167 | 325 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 593
8 | 3 | 5 | 606 | 167 | 365 | 28 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 606
8 | 3 | 6 | 621 | 167 | 275 | 24 | 0 | 30 | 117 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 621
8 | 3 | 7 | 666 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 320 | 0 | 5 | 0 | 0 | -62 | 666
8 | 3 | 8 | 761 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 487 | 0 | 5 | 0 | -140 | 0 | 761
8 | 3 | 9 | 830 | 167 | 195 | 24 | 0 | 30 | 609 | 0 | 5 | 0 | -176 | -24 | 830
8 | 3 | 10 | 861 | 167 | 198 | 24 | 0 | 30 | 723 | 0 | 6 | 0 | -176 | -111 | 861
8 | 3 | 11 | 902 | 167 | 202 | 24 | 0 | 30 | 789 | 0 | 7 | 0 | -176 | -141 | 902
8 | 3 | 12 | 903 | 167 | 202 | 24 | 0 | 30 | 821 | 0 | 9 | 0 | -176 | -174 | 903
8 | 3 | 13 | 921 | 167 | 204 | 24 | 0 | 30 | 796 | 0 | 10 | 0 | -176 | -134 | 921
8 | 3 | 14 | 923 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 714 | 0 | 8 | 0 | 4 | -206 | 923
8 | 3 | 15 | 935 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 585 | 0 | 5 | 0 | 5 | -63 | 935
8 | 3 | 16 | 938 | 167 | 313 | 24 | 0 | 30 | 400 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 938
8 | 3 | 17 | 930 | 167 | 446 | 72 | 0 | 30 | 211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 930
8 | 3 | 18 | 893 | 167 | 574 | 72 | 0 | 30 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 893
8 | 3 | 19 | 862 | 167 | 593 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862
8 | 3 | 20 | 818 | 167 | 549 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818
8 | 3 | 21 | 764 | 167 | 501 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764
8 | 3 | 22 | 728 | 167 | 466 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728
8 | 3 | 23 | 675 | 167 | 233 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | -1 | 675
8 | 4 | 0 | 634 | 167 | 191 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 634
8 | 4 | 1 | 577 | 167 | 356 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577
8 | 4 | 2 | 561 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 561
8 | 4 | 3 | 568 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 568
8 | 4 | 4 | 571 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 571
8 | 4 | 5 | 582 | 167 | 350 | 28 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582
8 | 4 | 6 | 595 | 167 | 239 | 24 | 0 | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 595
8 | 4 | 7 | 628 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 270 | 0 | 0 | 0 | -36 | -9 | 628
8 | 4 | 8 | 705 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 454 | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | 705
8 | 4 | 9 | 780 | 167 | 190 | 24 | 0 | 30 | 603 | 0 | 0 | 0 | -176 | -58 | 780
8 | 4 | 10 | 809 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 691 | 0 | 0 | 0 | -176 | -120 | 809
8 | 4 | 11 | 842 | 167 | 196 | 24 | 0 | 30 | 689 | 0 | 1 | 0 | -176 | -89 | 842
8 | 4 | 12 | 875 | 167 | 199 | 24 | 0 | 30 | 666 | 0 | 2 | 0 | -176 | -37 | 875
8 | 4 | 13 | 859 | 167 | 198 | 24 | 0 | 30 | 564 | 0 | 3 | 0 | -127 | 0 | 859
8 | 4 | 14 | 818 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 480 | 0 | 3 | 0 | 2 | -70 | 818
8 | 4 | 15 | 827 | 167 | 214 | 24 | 0 | 30 | 386 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 827
8 | 4 | 16 | 852 | 167 | 356 | 24 | 0 | 30 | 267 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 852
8 | 4 | 17 | 833 | 167 | 418 | 72 | 0 | 30 | 141 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 833
8 | 4 | 18 | 832 | 167 | 522 | 72 | 0 | 30 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 832
8 | 4 | 19 | 817 | 167 | 540 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 817
8 | 4 | 20 | 768 | 167 | 491 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 768
8 | 4 | 21 | 733 | 167 | 463 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 733
8 | 4 | 22 | 688 | 167 | 319 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 | -1 | 688
8 | 4 | 23 | 633 | 167 | 186 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 633
8 | 5 | 0 | 595 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 148 | 0 | 595
8 | 5 | 1 | 543 | 167 | 320 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 543
8 | 5 | 2 | 535 | 167 | 306 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 535
8 | 5 | 3 | 541 | 167 | 279 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541
8 | 5 | 4 | 566 | 167 | 304 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 566
8 | 5 | 5 | 600 | 167 | 368 | 28 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600
8 | 5 | 6 | 634 | 167 | 308 | 24 | 0 | 30 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634
8 | 5 | 7 | 711 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711
8 | 5 | 8 | 864 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 511 | 0 | 0 | 0 | 3 | -53 | 864
8 | 5 | 9 | 980 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 679 | 0 | 0 | 0 | 5 | -107 | 980
8 | 5 | 10 | 1026 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 773 | 0 | 2 | 0 | 6 | -158 | 1026
8 | 5 | 11 | 1054 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 819 | 0 | 2 | 0 | 7 | -177 | 1054
8 | 5 | 12 | 1029 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 827 | 0 | 4 | 0 | 6 | -211 | 1029
8 | 5 | 13 | 1077 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 801 | 0 | 8 | 0 | 7 | -142 | 1077
8 | 5 | 14 | 1092 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 733 | 0 | 11 | 0 | 8 | -63 | 1092
8 | 5 | 15 | 1100 | 167 | 276 | 24 | 0 | 30 | 593 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1100
8 | 5 | 16 | 1097 | 167 | 475 | 24 | 0 | 30 | 391 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1097
8 | 5 | 17 | 1037 | 167 | 573 | 72 | 0 | 30 | 185 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1037
8 | 5 | 18 | 990 | 167 | 672 | 72 | 0 | 30 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 990
8 | 5 | 19 | 949 | 167 | 675 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 949
8 | 5 | 20 | 898 | 167 | 627 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 898
8 | 5 | 21 | 850 | 167 | 585 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 850
8 | 5 | 22 | 786 | 167 | 523 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 786
8 | 5 | 23 | 737 | 167 | 473 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 737
8 | 6 | 0 | 676 | 167 | 412 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 676
8 | 6 | 1 | 635 | 167 | 413 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 635
8 | 6 | 2 | 623 | 167 | 393 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 623
8 | 6 | 3 | 621 | 167 | 359 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621
8 | 6 | 4 | 631 | 167 | 369 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 631
8 | 6 | 5 | 657 | 167 | 424 | 28 | 0 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 657
8 | 6 | 6 | 695 | 167 | 366 | 24 | 0 | 30 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695
8 | 6 | 7 | 771 | 167 | 262 | 24 | 0 | 30 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771
8 | 6 | 8 | 907 | 167 | 213 | 24 | 0 | 30 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 6 | 9 | 1004 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 625 | 0 | 0 | 0 | 6 | -30 | 1004
8 | 6 | 10 | 1044 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 717 | 0 | 2 | 0 | 7 | -85 | 1044
8 | 6 | 11 | 1085 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 789 | 0 | 4 | 0 | 8 | -119 | 1085
8 | 6 | 12 | 1071 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 795 | 0 | 9 | 0 | 7 | -143 | 1071
8 | 6 | 13 | 1111 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 739 | 0 | 9 | 0 | 8 | -48 | 1111
8 | 6 | 14 | 1113 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 658 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 1113
8 | 6 | 15 | 1110 | 167 | 375 | 24 | 0 | 30 | 501 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1110
8 | 6 | 16 | 1078 | 167 | 507 | 24 | 0 | 30 | 337 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1078
8 | 6 | 17 | 1008 | 167 | 546 | 72 | 0 | 30 | 179 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1008
8 | 6 | 18 | 961 | 167 | 643 | 72 | 0 | 30 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 961
8 | 6 | 19 | 926 | 167 | 652 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 926
8 | 6 | 20 | 877 | 167 | 603 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 877
8 | 6 | 21 | 818 | 167 | 550 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 818
8 | 6 | 22 | 750 | 167 | 485 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 750
8 | 6 | 23 | 696 | 167 | 431 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 696
8 | 7 | 0 | 645 | 167 | 382 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645
8 | 7 | 1 | 595 | 167 | 374 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
8 | 7 | 2 | 591 | 167 | 362 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 591
8 | 7 | 3 | 599 | 167 | 337 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599
8 | 7 | 4 | 613 | 167 | 352 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613
8 | 7 | 5 | 634 | 167 | 401 | 28 | 0 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 634
8 | 7 | 6 | 657 | 167 | 329 | 24 | 0 | 30 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 657
8 | 7 | 7 | 714 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 714
8 | 7 | 8 | 863 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 507 | 0 | 1 | 0 | 3 | -51 | 863
8 | 7 | 9 | 962 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 650 | 0 | 1 | 0 | 5 | -97 | 962
8 | 7 | 10 | 1000 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 724 | 0 | 2 | 0 | 6 | -135 | 1000
8 | 7 | 11 | 1040 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 792 | 0 | 5 | 0 | 7 | -167 | 1040
8 | 7 | 12 | 1017 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 817 | 0 | 6 | 0 | 6 | -215 | 1017
8 | 7 | 13 | 1060 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 773 | 0 | 6 | 0 | 7 | -129 | 1060
8 | 7 | 14 | 1061 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 708 | 0 | 5 | 0 | 7 | -62 | 1061
8 | 7 | 15 | 1062 | 167 | 244 | 24 | 0 | 30 | 593 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1062
8 | 7 | 16 | 1067 | 167 | 420 | 24 | 0 | 30 | 422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1067
8 | 7 | 17 | 1021 | 167 | 530 | 72 | 0 | 30 | 217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1021
8 | 7 | 18 | 983 | 167 | 663 | 72 | 0 | 30 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 983
8 | 7 | 19 | 929 | 167 | 655 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 929
8 | 7 | 20 | 872 | 167 | 598 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 872
8 | 7 | 21 | 818 | 167 | 551 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 818
8 | 7 | 22 | 755 | 167 | 490 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 755
8 | 7 | 23 | 700 | 167 | 437 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700
8 | 8 | 0 | 646 | 167 | 276 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 646
8 | 8 | 1 | 593 | 167 | 372 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 593
8 | 8 | 2 | 565 | 167 | 336 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 565
8 | 8 | 3 | 566 | 167 | 303 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 566
8 | 8 | 4 | 579 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 1 | 579
8 | 8 | 5 | 597 | 167 | 364 | 28 | 0 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 597
8 | 8 | 6 | 620 | 167 | 272 | 24 | 0 | 30 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
8 | 8 | 7 | 686 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 346 | 0 | 1 | 0 | 0 | -64 | 686
8 | 8 | 8 | 805 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 548 | 0 | 0 | 0 | 2 | -148 | 805
8 | 8 | 9 | 903 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 710 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215 | 903
8 | 8 | 10 | 944 | 167 | 206 | 24 | 0 | 30 | 817 | 0 | 1 | 0 | -97 | -204 | 944
8 | 8 | 11 | 988 | 167 | 211 | 24 | 0 | 30 | 871 | 0 | 2 | 0 | -122 | -195 | 988
8 | 8 | 12 | 986 | 167 | 211 | 24 | 0 | 30 | 878 | 0 | 3 | 0 | -141 | -186 | 986
8 | 8 | 13 | 1029 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 833 | 0 | 4 | 0 | 6 | -217 | 1029
8 | 8 | 14 | 1038 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 736 | 0 | 3 | 0 | 7 | -111 | 1038
8 | 8 | 15 | 1037 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 607 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 1037
8 | 8 | 16 | 1056 | 167 | 401 | 24 | 0 | 30 | 433 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1056
8 | 8 | 17 | 1021 | 167 | 527 | 72 | 0 | 30 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1021
8 | 8 | 18 | 968 | 167 | 657 | 72 | 0 | 30 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 968
8 | 8 | 19 | 911 | 167 | 641 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 911
8 | 8 | 20 | 860 | 167 | 591 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860
8 | 8 | 21 | 806 | 167 | 543 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806
8 | 8 | 22 | 739 | 167 | 477 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739
8 | 8 | 23 | 687 | 167 | 259 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | -1 | 687
8 | 9 | 0 | 616 | 167 | 354 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616
8 | 9 | 1 | 571 | 167 | 350 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571
8 | 9 | 2 | 560 | 167 | 331 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560
8 | 9 | 3 | 564 | 167 | 302 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564
8 | 9 | 4 | 583 | 167 | 321 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 583
8 | 9 | 5 | 604 | 167 | 372 | 28 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604
8 | 9 | 6 | 633 | 167 | 290 | 24 | 0 | 30 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 633
8 | 9 | 7 | 705 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 705
8 | 9 | 8 | 848 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 517 | 0 | 0 | 0 | 3 | -75 | 848
8 | 9 | 9 | 950 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 658 | 0 | 0 | 0 | 5 | -116 | 950
8 | 9 | 10 | 988 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 740 | 0 | 0 | 0 | 6 | -161 | 988
8 | 9 | 11 | 1023 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 753 | 0 | 0 | 0 | 6 | -139 | 1023
8 | 9 | 12 | 992 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 707 | 0 | 3 | 0 | 6 | -127 | 992
8 | 9 | 13 | 1035 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 637 | 0 | 4 | 0 | 7 | -16 | 1035
8 | 9 | 14 | 1027 | 167 | 318 | 24 | 0 | 30 | 483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1027
8 | 9 | 15 | 957 | 167 | 386 | 24 | 0 | 30 | 344 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 957
8 | 9 | 16 | 943 | 167 | 430 | 24 | 0 | 30 | 286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 943
8 | 9 | 17 | 898 | 167 | 454 | 72 | 0 | 30 | 169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 898
8 | 9 | 18 | 868 | 167 | 551 | 72 | 0 | 30 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 868
8 | 9 | 19 | 845 | 167 | 571 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 845
8 | 9 | 20 | 805 | 167 | 531 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 805
8 | 9 | 21 | 738 | 167 | 472 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 738
8 | 9 | 22 | 679 | 167 | 414 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 679
8 | 9 | 23 | 629 | 167 | 365 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 629
8 | 10 | 0 | 560 | 167 | 297 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 560
8 | 10 | 1 | 510 | 167 | 289 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 510
8 | 10 | 2 | 498 | 167 | 268 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 498
8 | 10 | 3 | 501 | 167 | 238 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 501
8 | 10 | 4 | 506 | 167 | 244 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 506
8 | 10 | 5 | 507 | 167 | 276 | 28 | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 507
8 | 10 | 6 | 516 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 516
8 | 10 | 7 | 548 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 339 | 0 | 2 | 0 | -176 | -20 | 548
8 | 10 | 8 | 636 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 543 | 0 | 3 | 0 | -176 | -137 | 636
8 | 10 | 9 | 712 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 693 | 0 | 7 | 0 | -176 | -216 | 712
8 | 10 | 10 | 756 | 167 | 187 | 24 | 0 | 30 | 768 | -77 | 11 | -8 | -176 | -170 | 756
8 | 10 | 11 | 783 | 167 | 190 | 24 | 0 | 30 | 812 | -49 | 14 | -11 | -176 | -218 | 783
8 | 10 | 12 | 798 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 831 | -12 | 16 | -12 | -176 | -262 | 798
8 | 10 | 13 | 808 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 809 | 0 | 19 | 0 | -176 | -258 | 808
8 | 10 | 14 | 811 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 734 | 0 | 22 | 0 | -176 | -183 | 811
8 | 10 | 15 | 806 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 607 | 0 | 24 | 0 | -142 | -97 | 806
8 | 10 | 16 | 827 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 429 | 0 | 28 | 0 | 2 | -35 | 827
8 | 10 | 17 | 814 | 167 | 182 | 72 | 0 | 30 | 223 | 0 | 25 | 0 | 115 | 0 | 814
8 | 10 | 18 | 791 | 167 | 280 | 72 | 0 | 30 | 40 | 0 | 22 | 0 | 181 | -1 | 791
8 | 10 | 19 | 754 | 167 | 285 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 181 | -1 | 754
8 | 10 | 20 | 699 | 167 | 231 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | -1 | 699
8 | 10 | 21 | 646 | 167 | 185 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 646
8 | 10 | 22 | 589 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 133 | 1 | 589
8 | 10 | 23 | 541 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 | 0 | 541
8 | 11 | 0 | 490 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 490
8 | 11 | 1 | 448 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 448
8 | 11 | 2 | 441 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 441
8 | 11 | 3 | 446 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 446
8 | 11 | 4 | 458 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 458
8 | 11 | 5 | 472 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 472
8 | 11 | 6 | 476 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 123 | 0 | 4 | 0 | -23 | -31 | 476
8 | 11 | 7 | 476 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 345 | -1 | 1 | 0 | -176 | -96 | 476
8 | 11 | 8 | 498 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 547 | -277 | 0 | 0 | -176 | 1 | 498
8 | 11 | 9 | 552 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 704 | -379 | 1 | -1 | -176 | 0 | 552
8 | 11 | 10 | 619 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 814 | -424 | 3 | -3 | -176 | 2 | 619
8 | 11 | 11 | 661 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 849 | -417 | 5 | -4 | -176 | 1 | 661
8 | 11 | 12 | 679 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 848 | -399 | 10 | -7 | -176 | 0 | 679
8 | 11 | 13 | 688 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 811 | -255 | 11 | -9 | -176 | -97 | 688
8 | 11 | 14 | 697 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 730 | -62 | 16 | -12 | -176 | -202 | 697
8 | 11 | 15 | 711 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 604 | -1 | 22 | 0 | -162 | -156 | 711
8 | 11 | 16 | 747 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 429 | -1 | 24 | 0 | 1 | -109 | 747
8 | 11 | 17 | 770 | 167 | 257 | 72 | 0 | 30 | 219 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 770
8 | 11 | 18 | 752 | 167 | 397 | 72 | 0 | 30 | 39 | 0 | 22 | 0 | 26 | -1 | 752
8 | 11 | 19 | 722 | 167 | 437 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 722
8 | 11 | 20 | 672 | 167 | 207 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | -1 | 672
8 | 11 | 21 | 618 | 167 | 182 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 159 | 0 | 618
8 | 11 | 22 | 571 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 115 | 1 | 571
8 | 11 | 23 | 527 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 | 0 | 527
8 | 12 | 0 | 486 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -144 | 486
8 | 12 | 1 | 441 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -4 | 441
8 | 12 | 2 | 440 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | -81 | 440
8 | 12 | 3 | 450 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 450
8 | 12 | 4 | 458 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 458
8 | 12 | 5 | 486 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 181 | -108 | 486
8 | 12 | 6 | 491 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 491
8 | 12 | 7 | 505 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 339 | 0 | 4 | 0 | -176 | -65 | 505
8 | 12 | 8 | 545 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 538 | -68 | 4 | -3 | -176 | -153 | 545
8 | 12 | 9 | 612 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 690 | -308 | 7 | -5 | -176 | 1 | 612
8 | 12 | 10 | 679 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 759 | -309 | 8 | -6 | -176 | 0 | 679
8 | 12 | 11 | 695 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 796 | -331 | 11 | -9 | -176 | 1 | 695
8 | 12 | 12 | 730 | 167 | 185 | 24 | 0 | 30 | 807 | -311 | 14 | -10 | -176 | 0 | 730
8 | 12 | 13 | 735 | 167 | 185 | 24 | 0 | 30 | 778 | -92 | 14 | -11 | -176 | -184 | 735
8 | 12 | 14 | 730 | 167 | 185 | 24 | 0 | 30 | 683 | -125 | 18 | -13 | -176 | -63 | 730
8 | 12 | 15 | 744 | 167 | 186 | 24 | 0 | 30 | 561 | 0 | 23 | 0 | -143 | -104 | 744
8 | 12 | 16 | 778 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 400 | 0 | 27 | 0 | 1 | -53 | 778
8 | 12 | 17 | 782 | 167 | 182 | 72 | 0 | 30 | 207 | 0 | 29 | 0 | 96 | -1 | 782
8 | 12 | 18 | 764 | 167 | 251 | 72 | 0 | 30 | 37 | 0 | 27 | 0 | 181 | -1 | 764
8 | 12 | 19 | 741 | 167 | 399 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 50 | 0 | 741
8 | 12 | 20 | 694 | 167 | 225 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 0 | 694
8 | 12 | 21 | 650 | 167 | 188 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 650
8 | 12 | 22 | 596 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 137 | 0 | 596
8 | 12 | 23 | 556 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 | 0 | 556
8 | 13 | 0 | 510 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 510
8 | 13 | 1 | 481 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 481
8 | 13 | 2 | 474 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 474
8 | 13 | 3 | 485 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 485
8 | 13 | 4 | 487 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 487
8 | 13 | 5 | 496 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77 | 496
8 | 13 | 6 | 500 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 117 | 0 | 3 | 0 | 0 | -23 | 500
8 | 13 | 7 | 530 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 333 | 0 | 1 | 0 | -176 | -31 | 530
8 | 13 | 8 | 603 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 535 | 0 | 2 | 0 | -176 | -161 | 603
8 | 13 | 9 | 666 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 695 | -44 | 4 | -3 | -176 | -213 | 666
8 | 13 | 10 | 707 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 792 | -255 | 7 | -6 | -176 | -59 | 707
8 | 13 | 11 | 745 | 167 | 186 | 24 | 0 | 30 | 823 | -169 | 11 | -8 | -176 | -143 | 745
8 | 13 | 12 | 769 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 817 | -26 | 17 | -13 | -176 | -260 | 769
8 | 13 | 13 | 773 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 772 | 0 | 20 | 0 | -176 | -253 | 773
8 | 13 | 14 | 780 | 167 | 190 | 24 | 0 | 30 | 697 | 0 | 19 | 0 | -176 | -171 | 780
8 | 13 | 15 | 779 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 571 | 0 | 18 | 0 | 1 | -214 | 779
8 | 13 | 16 | 813 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 405 | 0 | 20 | 0 | 2 | -17 | 813
8 | 13 | 17 | 829 | 167 | 182 | 72 | 0 | 30 | 207 | 0 | 20 | 0 | 151 | 0 | 829
8 | 13 | 18 | 794 | 167 | 292 | 72 | 0 | 30 | 35 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 794
8 | 13 | 19 | 766 | 167 | 301 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 766
8 | 13 | 20 | 723 | 167 | 441 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 723
8 | 13 | 21 | 675 | 167 | 221 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 675
8 | 13 | 22 | 612 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 | 0 | 612
8 | 13 | 23 | 564 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 | 0 | 564
8 | 14 | 0 | 514 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 1 | 514
8 | 14 | 1 | 476 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 476
8 | 14 | 2 | 474 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 474
8 | 14 | 3 | 486 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 486
8 | 14 | 4 | 493 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 493
8 | 14 | 5 | 511 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 511
8 | 14 | 6 | 526 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 526
8 | 14 | 7 | 558 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 317 | 0 | 3 | 0 | -165 | 0 | 558
8 | 14 | 8 | 623 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 516 | 0 | 1 | 0 | -176 | -121 | 623
8 | 14 | 9 | 677 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 690 | 0 | 2 | 0 | -176 | -242 | 677
8 | 14 | 10 | 726 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 793 | -135 | 2 | -2 | -176 | -161 | 726
8 | 14 | 11 | 780 | 167 | 190 | 24 | 0 | 30 | 836 | -120 | 5 | -4 | -176 | -172 | 780
8 | 14 | 12 | 798 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 829 | -49 | 10 | -8 | -176 | -221 | 798
8 | 14 | 13 | 800 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 784 | 0 | 17 | 0 | -176 | -238 | 800
8 | 14 | 14 | 802 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 705 | 0 | 19 | 0 | -176 | -159 | 802
8 | 14 | 15 | 823 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 544 | 0 | 17 | 0 | 2 | -143 | 823
8 | 14 | 16 | 844 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 388 | 0 | 17 | 0 | 36 | 0 | 844
8 | 14 | 17 | 847 | 167 | 195 | 72 | 0 | 30 | 187 | 0 | 15 | 0 | 180 | 1 | 847
8 | 14 | 18 | 820 | 167 | 509 | 72 | 0 | 30 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 820
8 | 14 | 19 | 785 | 167 | 508 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 785
8 | 14 | 20 | 731 | 167 | 305 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 149 | 0 | 731
8 | 14 | 21 | 678 | 167 | 228 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 678
8 | 14 | 22 | 617 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 168 | 1 | 617
8 | 14 | 23 | 564 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 1 | 564
8 | 15 | 0 | 518 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 518
8 | 15 | 1 | 474 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 474
8 | 15 | 2 | 458 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 458
8 | 15 | 3 | 475 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 475
8 | 15 | 4 | 485 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 485
8 | 15 | 5 | 493 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 493
8 | 15 | 6 | 522 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 522
8 | 15 | 7 | 571 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 325 | 0 | 0 | 0 | -157 | 0 | 571
8 | 15 | 8 | 640 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 529 | 0 | 0 | 0 | -176 | -116 | 640
8 | 15 | 9 | 707 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 690 | 0 | 2 | 0 | -176 | -212 | 707
8 | 15 | 10 | 753 | 167 | 187 | 24 | 0 | 30 | 796 | -16 | 5 | -4 | -176 | -260 | 753
8 | 15 | 11 | 804 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 839 | -35 | 10 | -7 | -176 | -240 | 804
8 | 15 | 12 | 817 | 167 | 194 | 24 | 0 | 30 | 839 | -12 | 18 | -13 | -176 | -254 | 817
8 | 15 | 13 | 832 | 167 | 195 | 24 | 0 | 30 | 794 | 0 | 24 | 0 | -176 | -226 | 832
8 | 15 | 14 | 839 | 167 | 196 | 24 | 0 | 30 | 692 | 0 | 27 | 0 | -176 | -121 | 839
8 | 15 | 15 | 837 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 523 | 0 | 20 | 0 | 3 | -112 | 837
8 | 15 | 16 | 851 | 167 | 259 | 24 | 0 | 30 | 355 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 851
8 | 15 | 17 | 853 | 167 | 409 | 72 | 0 | 30 | 157 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 853
8 | 15 | 18 | 822 | 167 | 512 | 72 | 0 | 30 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 822
8 | 15 | 19 | 781 | 167 | 492 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 781
8 | 15 | 20 | 734 | 167 | 272 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | -1 | 734
8 | 15 | 21 | 691 | 167 | 237 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 691
8 | 15 | 22 | 629 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 177 | 0 | 629
8 | 15 | 23 | 583 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 136 | 0 | 583
8 | 16 | 0 | 532 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 1 | 532
8 | 16 | 1 | 489 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 66 | 489
8 | 16 | 2 | 483 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 483
8 | 16 | 3 | 491 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 491
8 | 16 | 4 | 502 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 502
8 | 16 | 5 | 519 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 519
8 | 16 | 6 | 543 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 543
8 | 16 | 7 | 596 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 304 | 0 | 5 | 0 | -116 | 0 | 596
8 | 16 | 8 | 683 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 493 | 0 | 5 | 0 | -176 | -42 | 683
8 | 16 | 9 | 762 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 663 | 0 | 9 | 0 | -176 | -143 | 762
8 | 16 | 10 | 813 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 750 | 0 | 12 | 0 | -176 | -187 | 813
8 | 16 | 11 | 848 | 167 | 197 | 24 | 0 | 30 | 763 | 0 | 13 | 0 | -176 | -170 | 848
8 | 16 | 12 | 847 | 167 | 197 | 24 | 0 | 30 | 744 | 0 | 20 | 0 | -176 | -159 | 847
8 | 16 | 13 | 852 | 167 | 197 | 24 | 0 | 30 | 722 | 0 | 18 | 0 | -176 | -130 | 852
8 | 16 | 14 | 857 | 167 | 198 | 24 | 0 | 30 | 678 | 0 | 20 | 0 | -45 | -215 | 857
8 | 16 | 15 | 864 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 570 | 0 | 19 | 0 | 3 | -131 | 864
8 | 16 | 16 | 878 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 403 | 0 | 19 | 0 | 52 | 1 | 878
8 | 16 | 17 | 862 | 167 | 380 | 72 | 0 | 30 | 195 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 862
8 | 16 | 18 | 826 | 167 | 331 | 72 | 0 | 30 | 31 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 826
8 | 16 | 19 | 783 | 167 | 320 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | -1 | 783
8 | 16 | 20 | 725 | 167 | 261 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 725
8 | 16 | 21 | 667 | 167 | 237 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 152 | 0 | 667
8 | 16 | 22 | 610 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 152 | 1 | 610
8 | 16 | 23 | 554 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 97 | 0 | 554
8 | 17 | 0 | 503 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 503
8 | 17 | 1 | 463 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 463
8 | 17 | 2 | 453 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 453
8 | 17 | 3 | 470 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 470
8 | 17 | 4 | 482 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 482
8 | 17 | 5 | 501 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 501
8 | 17 | 6 | 509 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 509
8 | 17 | 7 | 547 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 324 | 0 | 10 | 0 | -176 | -14 | 547
8 | 17 | 8 | 638 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 509 | 0 | 9 | 0 | -176 | -107 | 638
8 | 17 | 9 | 719 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 663 | 0 | 10 | 0 | -176 | -183 | 719
8 | 17 | 10 | 768 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 756 | 0 | 9 | 0 | -176 | -231 | 768
8 | 17 | 11 | 791 | 167 | 191 | 24 | 0 | 30 | 806 | -8 | 10 | -7 | -176 | -246 | 791
8 | 17 | 12 | 800 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 828 | -25 | 12 | -9 | -176 | -243 | 800
8 | 17 | 13 | 815 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 801 | 0 | 14 | 0 | -176 | -238 | 815
8 | 17 | 14 | 809 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 719 | 0 | 11 | 0 | -176 | -159 | 809
8 | 17 | 15 | 809 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 593 | 0 | 13 | 0 | 2 | -202 | 809
8 | 17 | 16 | 815 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 402 | 0 | 18 | 0 | 2 | -10 | 815
8 | 17 | 17 | 811 | 167 | 182 | 72 | 0 | 30 | 190 | 0 | 16 | 0 | 154 | 0 | 811
8 | 17 | 18 | 785 | 167 | 288 | 72 | 0 | 30 | 31 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 785
8 | 17 | 19 | 750 | 167 | 468 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 750
8 | 17 | 20 | 704 | 167 | 246 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 704
8 | 17 | 21 | 652 | 167 | 203 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 652
8 | 17 | 22 | 598 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 0 | 598
8 | 17 | 23 | 558 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 558
8 | 18 | 0 | 506 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 506
8 | 18 | 1 | 458 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 458
8 | 18 | 2 | 445 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 445
8 | 18 | 3 | 461 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 461
8 | 18 | 4 | 475 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 475
8 | 18 | 5 | 486 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 486
8 | 18 | 6 | 485 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 485
8 | 18 | 7 | 509 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 325 | 0 | 1 | 0 | -176 | -44 | 509
8 | 18 | 8 | 563 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 531 | 0 | 1 | 0 | -176 | -196 | 563
8 | 18 | 9 | 642 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 683 | -42 | 1 | -1 | -176 | -226 | 642
8 | 18 | 10 | 695 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 767 | -152 | 3 | -2 | -176 | -148 | 695
8 | 18 | 11 | 740 | 167 | 186 | 24 | 0 | 30 | 801 | -147 | 5 | -4 | -176 | -146 | 740
8 | 18 | 12 | 761 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 815 | -34 | 8 | -6 | -176 | -255 | 761
8 | 18 | 13 | 769 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 777 | 0 | 10 | 0 | -176 | -252 | 769
8 | 18 | 14 | 769 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 696 | 0 | 11 | 0 | -176 | -172 | 769
8 | 18 | 15 | 792 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 562 | 0 | 9 | 0 | 2 | -184 | 792
8 | 18 | 16 | 819 | 167 | 194 | 24 | 0 | 30 | 377 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 819
8 | 18 | 17 | 821 | 167 | 382 | 72 | 0 | 30 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 821
8 | 18 | 18 | 804 | 167 | 509 | 72 | 0 | 30 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 804
8 | 18 | 19 | 784 | 167 | 510 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 784
8 | 18 | 20 | 735 | 167 | 459 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 735
8 | 18 | 21 | 687 | 167 | 236 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 687
8 | 18 | 22 | 626 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 177 | 0 | 626
8 | 18 | 23 | 570 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 119 | 0 | 570
8 | 19 | 0 | 525 | 167 | 251 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 525
8 | 19 | 1 | 487 | 167 | 226 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 487
8 | 19 | 2 | 488 | 167 | 197 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 52 | 488
8 | 19 | 3 | 497 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42 | 497
8 | 19 | 4 | 518 | 167 | 209 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 35 | 518
8 | 19 | 5 | 548 | 167 | 301 | 28 | 0 | 30 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 548
8 | 19 | 6 | 594 | 167 | 314 | 24 | 0 | 30 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 594
8 | 19 | 7 | 651 | 167 | 316 | 24 | 0 | 30 | 79 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 651
8 | 19 | 8 | 768 | 167 | 346 | 24 | 0 | 30 | 162 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 768
8 | 19 | 9 | 857 | 167 | 349 | 24 | 0 | 30 | 247 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 857
8 | 19 | 10 | 870 | 167 | 329 | 24 | 0 | 30 | 285 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 870
8 | 19 | 11 | 880 | 167 | 298 | 24 | 0 | 30 | 329 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 880
8 | 19 | 12 | 816 | 167 | 194 | 24 | 0 | 30 | 376 | 0 | 31 | 0 | 0 | -6 | 816
8 | 19 | 13 | 886 | 167 | 215 | 24 | 0 | 30 | 425 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 886
8 | 19 | 14 | 887 | 167 | 315 | 24 | 0 | 30 | 321 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 887
8 | 19 | 15 | 882 | 167 | 408 | 24 | 0 | 30 | 213 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 882
8 | 19 | 16 | 875 | 167 | 497 | 24 | 0 | 30 | 113 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 875
8 | 19 | 17 | 814 | 167 | 458 | 72 | 0 | 30 | 47 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 814
8 | 19 | 18 | 803 | 167 | 490 | 72 | 0 | 30 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 803
8 | 19 | 19 | 765 | 167 | 463 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 765
8 | 19 | 20 | 724 | 167 | 425 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 724
8 | 19 | 21 | 686 | 167 | 393 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 686
8 | 19 | 22 | 649 | 167 | 361 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 649
8 | 19 | 23 | 614 | 167 | 331 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 614
8 | 20 | 0 | 552 | 167 | 271 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 552
8 | 20 | 1 | 527 | 167 | 266 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 527
8 | 20 | 2 | 530 | 167 | 238 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 44 | 530
8 | 20 | 3 | 537 | 167 | 223 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 31 | 537
8 | 20 | 4 | 552 | 167 | 252 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 17 | 552
8 | 20 | 5 | 575 | 167 | 330 | 28 | 0 | 30 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 575
8 | 20 | 6 | 592 | 167 | 306 | 24 | 0 | 30 | 47 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 592
8 | 20 | 7 | 649 | 167 | 246 | 24 | 0 | 30 | 167 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 649
8 | 20 | 8 | 785 | 167 | 237 | 24 | 0 | 30 | 310 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 785
8 | 20 | 9 | 863 | 167 | 212 | 24 | 0 | 30 | 386 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 | 863
8 | 20 | 10 | 890 | 167 | 201 | 24 | 0 | 30 | 460 | 0 | 11 | 0 | 0 | -3 | 890
8 | 20 | 11 | 914 | 167 | 203 | 24 | 0 | 30 | 544 | 0 | 11 | 0 | 0 | -65 | 914
8 | 20 | 12 | 894 | 167 | 201 | 24 | 0 | 30 | 579 | 0 | 10 | 0 | 0 | -117 | 894
8 | 20 | 13 | 956 | 167 | 208 | 24 | 0 | 30 | 592 | 0 | 8 | 0 | 0 | -73 | 956
8 | 20 | 14 | 966 | 167 | 209 | 24 | 0 | 30 | 565 | 0 | 5 | 0 | 0 | -34 | 966
8 | 20 | 15 | 965 | 167 | 260 | 24 | 0 | 30 | 480 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 965
8 | 20 | 16 | 980 | 167 | 418 | 24 | 0 | 30 | 339 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 980
8 | 20 | 17 | 924 | 167 | 490 | 72 | 0 | 30 | 159 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 924
8 | 20 | 18 | 891 | 167 | 591 | 72 | 0 | 30 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 891
8 | 20 | 19 | 843 | 167 | 559 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 843
8 | 20 | 20 | 793 | 167 | 501 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 793
8 | 20 | 21 | 743 | 167 | 455 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 743
8 | 20 | 22 | 699 | 167 | 412 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 699
8 | 20 | 23 | 660 | 167 | 377 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 660
8 | 21 | 0 | 609 | 167 | 330 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 609
8 | 21 | 1 | 569 | 167 | 334 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 569
8 | 21 | 2 | 560 | 167 | 326 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 560
8 | 21 | 3 | 568 | 167 | 301 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 568
8 | 21 | 4 | 582 | 167 | 314 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 582
8 | 21 | 5 | 596 | 167 | 359 | 28 | 0 | 30 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 596
8 | 21 | 6 | 608 | 167 | 296 | 24 | 0 | 30 | 82 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 608
8 | 21 | 7 | 680 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 259 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 680
8 | 21 | 8 | 828 | 167 | 195 | 24 | 0 | 30 | 435 | 0 | 6 | 0 | 0 | -29 | 828
8 | 21 | 9 | 932 | 167 | 205 | 24 | 0 | 30 | 592 | 0 | 6 | 0 | 0 | -92 | 932
8 | 21 | 10 | 965 | 167 | 209 | 24 | 0 | 30 | 692 | 0 | 4 | 0 | 0 | -161 | 965
8 | 21 | 11 | 999 | 167 | 212 | 24 | 0 | 30 | 739 | 0 | 2 | 0 | 0 | -175 | 999
8 | 21 | 12 | 978 | 167 | 210 | 24 | 0 | 30 | 741 | 0 | 1 | 0 | 0 | -195 | 978
8 | 21 | 13 | 1020 | 167 | 214 | 24 | 0 | 30 | 695 | 0 | 3 | 0 | 0 | -113 | 1020
8 | 21 | 14 | 1029 | 167 | 215 | 24 | 0 | 30 | 618 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 1029
8 | 21 | 15 | 1026 | 167 | 338 | 24 | 0 | 30 | 467 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1026
8 | 21 | 16 | 1022 | 167 | 484 | 24 | 0 | 30 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022
8 | 21 | 17 | 957 | 167 | 532 | 72 | 0 | 30 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957
8 | 21 | 18 | 938 | 167 | 647 | 72 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938
8 | 21 | 19 | 888 | 167 | 617 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 888
8 | 21 | 20 | 839 | 167 | 565 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 839
8 | 21 | 21 | 788 | 167 | 521 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 788
8 | 21 | 22 | 725 | 167 | 459 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 725
8 | 21 | 23 | 679 | 167 | 414 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 679
8 | 22 | 0 | 629 | 167 | 365 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 629
8 | 22 | 1 | 584 | 167 | 361 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 584
8 | 22 | 2 | 581 | 167 | 350 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 581
8 | 22 | 3 | 594 | 167 | 328 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 594
8 | 22 | 4 | 605 | 167 | 338 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 605
8 | 22 | 5 | 627 | 167 | 395 | 28 | 0 | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 627
8 | 22 | 6 | 654 | 167 | 342 | 24 | 0 | 30 | 84 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 654
8 | 22 | 7 | 726 | 167 | 225 | 24 | 0 | 30 | 274 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 726
8 | 22 | 8 | 866 | 167 | 199 | 24 | 0 | 30 | 460 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 866
8 | 22 | 9 | 971 | 167 | 209 | 24 | 0 | 30 | 616 | 0 | 7 | 0 | 0 | -82 | 971
8 | 22 | 10 | 1014 | 167 | 214 | 24 | 0 | 30 | 724 | 0 | 7 | 0 | 0 | -152 | 1014
8 | 22 | 11 | 1048 | 167 | 217 | 24 | 0 | 30 | 783 | 0 | 9 | 0 | 0 | -182 | 1048
8 | 22 | 12 | 1026 | 167 | 215 | 24 | 0 | 30 | 796 | 0 | 9 | 0 | 0 | -215 | 1026
8 | 22 | 13 | 1071 | 167 | 219 | 24 | 0 | 30 | 758 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1071
8 | 22 | 14 | 1056 | 167 | 218 | 24 | 0 | 30 | 679 | 0 | 7 | 0 | 0 | -69 | 1056
8 | 22 | 15 | 1051 | 167 | 251 | 24 | 0 | 30 | 571 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1051
8 | 22 | 16 | 1076 | 167 | 452 | 24 | 0 | 30 | 396 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1076
8 | 22 | 17 | 1031 | 167 | 573 | 72 | 0 | 30 | 179 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1031
8 | 22 | 18 | 974 | 167 | 673 | 72 | 0 | 30 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 974
8 | 22 | 19 | 919 | 167 | 638 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 919
8 | 22 | 20 | 870 | 167 | 586 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 870
8 | 22 | 21 | 817 | 167 | 536 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 817
8 | 22 | 22 | 753 | 167 | 470 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 753
8 | 22 | 23 | 711 | 167 | 427 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 711
8 | 23 | 0 | 651 | 167 | 368 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 651
8 | 23 | 1 | 608 | 167 | 369 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 608
8 | 23 | 2 | 590 | 167 | 346 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 590
8 | 23 | 3 | 599 | 167 | 319 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 599
8 | 23 | 4 | 610 | 167 | 327 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 610
8 | 23 | 5 | 630 | 167 | 384 | 28 | 0 | 30 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 630
8 | 23 | 6 | 662 | 167 | 327 | 24 | 0 | 30 | 94 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 662
8 | 23 | 7 | 742 | 167 | 191 | 24 | 0 | 30 | 313 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 742
8 | 23 | 8 | 897 | 167 | 202 | 24 | 0 | 30 | 506 | 0 | 16 | 0 | 0 | -48 | 897
8 | 23 | 9 | 994 | 167 | 211 | 24 | 0 | 30 | 651 | 0 | 16 | 0 | 0 | -105 | 994
8 | 23 | 10 | 1038 | 167 | 216 | 24 | 0 | 30 | 737 | 0 | 14 | 0 | 0 | -150 | 1038
8 | 23 | 11 | 1070 | 167 | 219 | 24 | 0 | 30 | 769 | 0 | 16 | 0 | 0 | -155 | 1070
8 | 23 | 12 | 1039 | 167 | 216 | 24 | 0 | 30 | 763 | 0 | 13 | 0 | 0 | -174 | 1039
8 | 23 | 13 | 1079 | 167 | 220 | 24 | 0 | 30 | 733 | 0 | 12 | 0 | 0 | -107 | 1079
8 | 23 | 14 | 1085 | 167 | 221 | 24 | 0 | 30 | 680 | 0 | 10 | 0 | 0 | -47 | 1085
8 | 23 | 15 | 1078 | 167 | 292 | 24 | 0 | 30 | 555 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1078
8 | 23 | 16 | 1080 | 167 | 472 | 24 | 0 | 30 | 379 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1080
8 | 23 | 17 | 1030 | 167 | 583 | 72 | 0 | 30 | 171 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1030
8 | 23 | 18 | 976 | 167 | 683 | 72 | 0 | 30 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 976
8 | 23 | 19 | 924 | 167 | 650 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 924
8 | 23 | 20 | 873 | 167 | 598 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 873
8 | 23 | 21 | 819 | 167 | 551 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 819
8 | 23 | 22 | 753 | 167 | 487 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 753
8 | 23 | 23 | 705 | 167 | 438 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 705
8 | 24 | 0 | 644 | 167 | 377 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 644
8 | 24 | 1 | 586 | 167 | 362 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 586
8 | 24 | 2 | 573 | 167 | 340 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 573
8 | 24 | 3 | 577 | 167 | 311 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 577
8 | 24 | 4 | 578 | 167 | 313 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 578
8 | 24 | 5 | 585 | 167 | 356 | 28 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 585
8 | 24 | 6 | 602 | 167 | 287 | 24 | 0 | 30 | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 602
8 | 24 | 7 | 644 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 644
8 | 24 | 8 | 723 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 421 | -18 | 1 | 0 | 0 | -86 | 723
8 | 24 | 9 | 789 | 167 | 191 | 24 | 0 | 30 | 539 | -161 | 0 | 0 | 0 | -1 | 789
8 | 24 | 10 | 816 | 167 | 194 | 24 | 0 | 30 | 637 | -235 | 1 | -1 | 0 | -1 | 816
8 | 24 | 11 | 849 | 167 | 197 | 24 | 0 | 30 | 727 | -296 | 2 | -1 | 0 | -1 | 849
8 | 24 | 12 | 855 | 167 | 197 | 24 | 0 | 30 | 756 | -320 | 2 | -2 | 0 | 1 | 855
8 | 24 | 13 | 887 | 167 | 201 | 24 | 0 | 30 | 723 | -25 | 2 | -1 | 0 | -234 | 887
8 | 24 | 14 | 885 | 167 | 200 | 24 | 0 | 30 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179 | 885
8 | 24 | 15 | 884 | 167 | 200 | 24 | 0 | 30 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | 884
8 | 24 | 16 | 898 | 167 | 336 | 24 | 0 | 30 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898
8 | 24 | 17 | 870 | 167 | 469 | 72 | 0 | 30 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 870
8 | 24 | 18 | 840 | 167 | 555 | 72 | 0 | 30 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 840
8 | 24 | 19 | 804 | 167 | 533 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 804
8 | 24 | 20 | 760 | 167 | 488 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 760
8 | 24 | 21 | 709 | 167 | 439 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 709
8 | 24 | 22 | 669 | 167 | 401 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 669
8 | 24 | 23 | 630 | 167 | 364 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 630
8 | 25 | 0 | 584 | 167 | 317 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 584
8 | 25 | 1 | 544 | 167 | 319 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 544
8 | 25 | 2 | 533 | 167 | 270 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 533
8 | 25 | 3 | 539 | 167 | 225 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | 539
8 | 25 | 4 | 552 | 167 | 239 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 552
8 | 25 | 5 | 557 | 167 | 281 | 28 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 557
8 | 25 | 6 | 553 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 553
8 | 25 | 7 | 568 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 194 | 0 | 4 | -3 | 0 | -30 | 568
8 | 25 | 8 | 614 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 293 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614
8 | 25 | 9 | 665 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 379 | -118 | 2 | -2 | 0 | 1 | 665
8 | 25 | 10 | 685 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 452 | -171 | 6 | -5 | 0 | 0 | 685
8 | 25 | 11 | 688 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 551 | -268 | 6 | -4 | 0 | 0 | 688
8 | 25 | 12 | 736 | 167 | 185 | 24 | 0 | 30 | 677 | -348 | 4 | -3 | 0 | 0 | 736
8 | 25 | 13 | 759 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 631 | -282 | 5 | -4 | 0 | 0 | 759
8 | 25 | 14 | 749 | 167 | 187 | 24 | 0 | 30 | 548 | -98 | 2 | -1 | 0 | -110 | 749
8 | 25 | 15 | 761 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 465 | 0 | 1 | 0 | 0 | -114 | 761
8 | 25 | 16 | 792 | 167 | 258 | 24 | 0 | 30 | 312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 792
8 | 25 | 17 | 803 | 167 | 405 | 72 | 0 | 30 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803
8 | 25 | 18 | 775 | 167 | 491 | 72 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775
8 | 25 | 19 | 714 | 167 | 445 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714
8 | 25 | 20 | 672 | 167 | 402 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 672
8 | 25 | 21 | 657 | 167 | 392 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 657
8 | 25 | 22 | 610 | 167 | 341 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 610
8 | 25 | 23 | 571 | 167 | 302 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 571
8 | 26 | 0 | 518 | 167 | 251 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 518
8 | 26 | 1 | 492 | 167 | 231 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 492
8 | 26 | 2 | 494 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 73 | 494
8 | 26 | 3 | 498 | 167 | 197 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 498
8 | 26 | 4 | 517 | 167 | 247 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 517
8 | 26 | 5 | 561 | 167 | 324 | 28 | 0 | 30 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 561
8 | 26 | 6 | 608 | 167 | 289 | 24 | 0 | 30 | 87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 608
8 | 26 | 7 | 678 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 291 | 0 | 8 | 0 | 0 | -24 | 678
8 | 26 | 8 | 835 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 485 | 0 | 5 | 0 | 3 | -61 | 835
8 | 26 | 9 | 935 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 632 | 0 | 4 | 0 | 5 | -109 | 935
8 | 26 | 10 | 981 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 731 | 0 | 3 | 0 | 6 | -162 | 981
8 | 26 | 11 | 1015 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 795 | 0 | 5 | 0 | 6 | -194 | 1015
8 | 26 | 12 | 1001 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 818 | 0 | 5 | 0 | 6 | -231 | 1001
8 | 26 | 13 | 1041 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 791 | 0 | 7 | 0 | 7 | -167 | 1041
8 | 26 | 14 | 1055 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 707 | 0 | 7 | 0 | 7 | -69 | 1055
8 | 26 | 15 | 1062 | 167 | 273 | 24 | 0 | 30 | 559 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1062
8 | 26 | 16 | 1047 | 167 | 457 | 24 | 0 | 30 | 361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1047
8 | 26 | 17 | 990 | 167 | 553 | 72 | 0 | 30 | 162 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 990
8 | 26 | 18 | 940 | 167 | 649 | 72 | 0 | 30 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 940
8 | 26 | 19 | 892 | 167 | 613 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 892
8 | 26 | 20 | 859 | 167 | 578 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 859
8 | 26 | 21 | 799 | 167 | 523 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 799
8 | 26 | 22 | 744 | 167 | 448 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 744
8 | 26 | 23 | 698 | 167 | 401 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 698
8 | 27 | 0 | 652 | 167 | 350 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 652
8 | 27 | 1 | 612 | 167 | 362 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 612
8 | 27 | 2 | 601 | 167 | 337 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 601
8 | 27 | 3 | 620 | 167 | 332 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 620
8 | 27 | 4 | 629 | 167 | 339 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 629
8 | 27 | 5 | 641 | 167 | 388 | 28 | 0 | 30 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 641
8 | 27 | 6 | 679 | 167 | 372 | 24 | 0 | 30 | 60 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 679
8 | 27 | 7 | 738 | 167 | 279 | 24 | 0 | 30 | 216 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 738
8 | 27 | 8 | 896 | 167 | 254 | 24 | 0 | 30 | 399 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 896
8 | 27 | 9 | 978 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 546 | 0 | 27 | 0 | 5 | -3 | 978
8 | 27 | 10 | 1013 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 689 | 0 | 23 | 0 | 6 | -108 | 1013
8 | 27 | 11 | 1049 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 718 | 0 | 20 | 0 | 7 | -99 | 1049
8 | 27 | 12 | 1019 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 679 | 0 | 20 | 0 | 6 | -89 | 1019
8 | 27 | 13 | 1057 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 641 | 0 | 16 | 0 | 7 | -10 | 1057
8 | 27 | 14 | 1053 | 167 | 232 | 24 | 0 | 30 | 579 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1053
8 | 27 | 15 | 1045 | 167 | 368 | 24 | 0 | 30 | 431 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1045
8 | 27 | 16 | 1033 | 167 | 486 | 24 | 0 | 30 | 293 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 1033
8 | 27 | 17 | 968 | 167 | 551 | 72 | 0 | 30 | 113 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 968
8 | 27 | 18 | 936 | 167 | 626 | 72 | 0 | 30 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 936
8 | 27 | 19 | 886 | 167 | 592 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 886
8 | 27 | 20 | 829 | 167 | 540 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 829
8 | 27 | 21 | 777 | 167 | 500 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 777
8 | 27 | 22 | 723 | 167 | 443 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 723
8 | 27 | 23 | 672 | 167 | 389 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 672
8 | 28 | 0 | 618 | 167 | 337 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 618
8 | 28 | 1 | 580 | 167 | 335 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 580
8 | 28 | 2 | 576 | 167 | 307 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 576
8 | 28 | 3 | 582 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 105 | 1 | 582
8 | 28 | 4 | 590 | 167 | 305 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 590
8 | 28 | 5 | 616 | 167 | 360 | 28 | 0 | 30 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 616
8 | 28 | 6 | 653 | 167 | 337 | 24 | 0 | 30 | 68 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 653
8 | 28 | 7 | 716 | 167 | 232 | 24 | 0 | 30 | 235 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 716
8 | 28 | 8 | 846 | 167 | 226 | 24 | 0 | 30 | 372 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 846
8 | 28 | 9 | 931 | 167 | 248 | 24 | 0 | 30 | 435 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 931
8 | 28 | 10 | 948 | 167 | 259 | 24 | 0 | 30 | 440 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 948
8 | 28 | 11 | 949 | 167 | 218 | 24 | 0 | 30 | 481 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 949
8 | 28 | 12 | 932 | 167 | 228 | 24 | 0 | 30 | 457 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 932
8 | 28 | 13 | 968 | 167 | 415 | 24 | 0 | 30 | 305 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 968
8 | 28 | 14 | 931 | 167 | 502 | 24 | 0 | 30 | 182 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 931
8 | 28 | 15 | 921 | 167 | 530 | 24 | 0 | 30 | 143 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 921
8 | 28 | 16 | 911 | 167 | 568 | 24 | 0 | 30 | 90 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 911
8 | 28 | 17 | 870 | 167 | 539 | 72 | 0 | 30 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 870
8 | 28 | 18 | 854 | 167 | 550 | 72 | 0 | 30 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 854
8 | 28 | 19 | 793 | 167 | 485 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 793
8 | 28 | 20 | 760 | 167 | 451 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 760
8 | 28 | 21 | 721 | 167 | 413 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 721
8 | 28 | 22 | 678 | 167 | 369 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 678
8 | 28 | 23 | 637 | 167 | 324 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 637
8 | 29 | 0 | 586 | 167 | 276 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 586
8 | 29 | 1 | 553 | 167 | 275 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 553
8 | 29 | 2 | 547 | 167 | 267 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 547
8 | 29 | 3 | 564 | 167 | 241 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 564
8 | 29 | 4 | 575 | 167 | 253 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 575
8 | 29 | 5 | 601 | 167 | 312 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 601
8 | 29 | 6 | 638 | 167 | 336 | 24 | 0 | 30 | 17 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 638
8 | 29 | 7 | 677 | 167 | 358 | 24 | 0 | 30 | 33 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 677
8 | 29 | 8 | 749 | 167 | 402 | 24 | 0 | 30 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 749
8 | 29 | 9 | 821 | 167 | 450 | 24 | 0 | 30 | 86 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 821
8 | 29 | 10 | 824 | 167 | 447 | 24 | 0 | 30 | 92 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 824
8 | 29 | 11 | 815 | 167 | 405 | 24 | 0 | 30 | 124 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 815
8 | 29 | 12 | 778 | 167 | 341 | 24 | 0 | 30 | 149 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 778
8 | 29 | 13 | 823 | 167 | 244 | 24 | 0 | 30 | 108 | 0 | 70 | 0 | 181 | -1 | 823
8 | 29 | 14 | 817 | 167 | 452 | 24 | 0 | 30 | 78 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 817
8 | 29 | 15 | 802 | 167 | 458 | 24 | 0 | 30 | 63 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 802
8 | 29 | 16 | 794 | 167 | 491 | 24 | 0 | 30 | 39 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 794
8 | 29 | 17 | 744 | 167 | 413 | 72 | 0 | 30 | 18 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 744
8 | 29 | 18 | 730 | 167 | 414 | 72 | 0 | 30 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 730
8 | 29 | 19 | 691 | 167 | 379 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 691
8 | 29 | 20 | 656 | 167 | 343 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 656
8 | 29 | 21 | 625 | 167 | 182 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 138 | 0 | 625
8 | 29 | 22 | 604 | 167 | 304 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 604
8 | 29 | 23 | 578 | 167 | 280 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 578
8 | 30 | 0 | 539 | 167 | 239 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 539
8 | 30 | 1 | 513 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 73 | 513
8 | 30 | 2 | 511 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 511
8 | 30 | 3 | 528 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 53 | 528
8 | 30 | 4 | 549 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 71 | 549
8 | 30 | 5 | 557 | 167 | 305 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 557
8 | 30 | 6 | 565 | 167 | 278 | 24 | 0 | 30 | 38 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 565
8 | 30 | 7 | 589 | 167 | 219 | 24 | 0 | 30 | 124 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 589
8 | 30 | 8 | 674 | 167 | 210 | 24 | 0 | 30 | 212 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 674
8 | 30 | 9 | 721 | 167 | 207 | 24 | 0 | 30 | 256 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 721
8 | 30 | 10 | 715 | 167 | 224 | 24 | 0 | 30 | 241 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 715
8 | 30 | 11 | 731 | 167 | 309 | 24 | 0 | 30 | 180 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 731
8 | 30 | 12 | 694 | 167 | 329 | 24 | 0 | 30 | 116 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 694
8 | 30 | 13 | 702 | 167 | 366 | 24 | 0 | 30 | 88 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 702
8 | 30 | 14 | 708 | 167 | 376 | 24 | 0 | 30 | 81 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 708
8 | 30 | 15 | 712 | 167 | 396 | 24 | 0 | 30 | 61 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 712
8 | 30 | 16 | 718 | 167 | 409 | 24 | 0 | 30 | 42 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 718
8 | 30 | 17 | 682 | 167 | 346 | 72 | 0 | 30 | 19 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 682
8 | 30 | 18 | 660 | 167 | 337 | 72 | 0 | 30 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 660
8 | 30 | 19 | 624 | 167 | 299 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 624
8 | 30 | 20 | 596 | 167 | 273 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 596
8 | 30 | 21 | 555 | 167 | 234 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 555
8 | 30 | 22 | 532 | 167 | 224 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 532
8 | 30 | 23 | 517 | 167 | 225 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 517
8 | 31 | 0 | 489 | 167 | 199 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 489
8 | 31 | 1 | 465 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 36 | 0 | 465
8 | 31 | 2 | 456 | 167 | 182 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 456
8 | 31 | 3 | 473 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 473
8 | 31 | 4 | 491 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 | 491
8 | 31 | 5 | 500 | 167 | 182 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 500
8 | 31 | 6 | 505 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 44 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 505
8 | 31 | 7 | 509 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 174 | 0 | 30 | 0 | -99 | 1 | 509
8 | 31 | 8 | 561 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 362 | 0 | 26 | 0 | -23 | -207 | 561
8 | 31 | 9 | 619 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 517 | 0 | 25 | 0 | -76 | -250 | 619
8 | 31 | 10 | 656 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 641 | 0 | 23 | 0 | -176 | -235 | 656
8 | 31 | 11 | 684 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 721 | -10 | 19 | -15 | -176 | -258 | 684
8 | 31 | 12 | 709 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 752 | -16 | 22 | -17 | -176 | -260 | 709
8 | 31 | 13 | 720 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 703 | 0 | 30 | -1 | -176 | -241 | 720
8 | 31 | 14 | 711 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 610 | 0 | 27 | 0 | -123 | -207 | 711
8 | 31 | 15 | 706 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 473 | 0 | 27 | 0 | 0 | -197 | 706
8 | 31 | 16 | 720 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 301 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 720
8 | 31 | 17 | 710 | 167 | 311 | 72 | 0 | 30 | 120 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 710
8 | 31 | 18 | 693 | 167 | 229 | 72 | 0 | 30 | 10 | 0 | 9 | 0 | 177 | -1 | 693
8 | 31 | 19 | 671 | 167 | 207 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 671
8 | 31 | 20 | 633 | 167 | 182 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 163 | 0 | 633
8 | 31 | 21 | 593 | 167 | 311 | 66 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 593
8 | 31 | 22 | 551 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 92 | 0 | 551
8 | 31 | 23 | 520 | 167 | 182 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 61 | 0 | 520
9 | 1 | 0 | 543 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 | 75 | 543
9 | 1 | 1 | 516 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 94 | 516
9 | 1 | 2 | 515 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 515
9 | 1 | 3 | 522 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | 522
9 | 1 | 4 | 525 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 94 | 525
9 | 1 | 5 | 535 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 1 | 0 | 8 | 0 | 21 | 83 | 535
9 | 1 | 6 | 534 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 534
9 | 1 | 7 | 537 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 330 | 0 | 3 | 0 | -176 | -32 | 537
9 | 1 | 8 | 561 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 548 | 0 | 2 | 0 | -176 | -225 | 561
9 | 1 | 9 | 597 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 718 | -194 | 3 | -2 | -176 | -164 | 597
9 | 1 | 10 | 619 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 814 | -296 | 5 | -4 | -176 | -136 | 619
9 | 1 | 11 | 643 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 856 | -378 | 7 | -5 | -176 | -73 | 643
9 | 1 | 12 | 659 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 845 | -233 | 9 | -7 | -176 | -191 | 659
9 | 1 | 13 | 666 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 804 | -158 | 9 | -7 | -176 | -218 | 666
9 | 1 | 14 | 664 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 712 | -32 | 8 | -6 | -176 | -254 | 664
9 | 1 | 15 | 672 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 570 | 0 | 7 | 0 | -176 | -141 | 672
9 | 1 | 16 | 695 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 382 | 0 | 4 | 0 | 0 | -103 | 695
9 | 1 | 17 | 702 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 158 | 0 | 1 | 0 | 94 | 1 | 702
9 | 1 | 18 | 689 | 167 | 243 | 69 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 689
9 | 1 | 19 | 670 | 167 | 403 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 670
9 | 1 | 20 | 640 | 167 | 374 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
9 | 1 | 21 | 616 | 167 | 354 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 616
9 | 1 | 22 | 591 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 1 | 591
9 | 1 | 23 | 570 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 | 0 | 570
9 | 2 | 0 | 544 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 1 | 544
9 | 2 | 1 | 517 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 517
9 | 2 | 2 | 510 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 59 | 510
9 | 2 | 3 | 523 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 523
9 | 2 | 4 | 542 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 542
9 | 2 | 5 | 565 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 80 | 565
9 | 2 | 6 | 590 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 73 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 590
9 | 2 | 7 | 626 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 626
9 | 2 | 8 | 708 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181 | 708
9 | 2 | 9 | 771 | 167 | 189 | 33 | 0 | 30 | 627 | 0 | 0 | 0 | -176 | -99 | 771
9 | 2 | 10 | 806 | 167 | 193 | 33 | 0 | 30 | 743 | 0 | 3 | 0 | -176 | -187 | 806
9 | 2 | 11 | 837 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 792 | 0 | 2 | 0 | -176 | -207 | 837
9 | 2 | 12 | 821 | 167 | 194 | 33 | 0 | 30 | 786 | 0 | 1 | 0 | -176 | -214 | 821
9 | 2 | 13 | 858 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 738 | 0 | 1 | 0 | 3 | -296 | 858
9 | 2 | 14 | 866 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 667 | 0 | 0 | 0 | 3 | -216 | 866
9 | 2 | 15 | 873 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 546 | 0 | 0 | 0 | 3 | -88 | 873
9 | 2 | 16 | 883 | 167 | 296 | 33 | 0 | 30 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883
9 | 2 | 17 | 836 | 167 | 431 | 69 | 0 | 30 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 836
9 | 2 | 18 | 796 | 167 | 519 | 69 | 0 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 796
9 | 2 | 19 | 754 | 167 | 486 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 754
9 | 2 | 20 | 717 | 167 | 449 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 717
9 | 2 | 21 | 690 | 167 | 247 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 690
9 | 2 | 22 | 654 | 167 | 395 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 654
9 | 2 | 23 | 625 | 167 | 202 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 625
9 | 3 | 0 | 597 | 167 | 355 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 597
9 | 3 | 1 | 572 | 167 | 338 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 572
9 | 3 | 2 | 569 | 167 | 331 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 569
9 | 3 | 3 | 586 | 167 | 340 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 586
9 | 3 | 4 | 593 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 168 | 0 | 593
9 | 3 | 5 | 602 | 167 | 358 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 602
9 | 3 | 6 | 618 | 167 | 348 | 33 | 0 | 30 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 618
9 | 3 | 7 | 640 | 167 | 294 | 33 | 0 | 30 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 640
9 | 3 | 8 | 703 | 167 | 215 | 33 | 0 | 30 | 229 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 703
9 | 3 | 9 | 739 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 427 | 0 | 5 | 0 | 1 | -106 | 739
9 | 3 | 10 | 770 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 655 | 0 | 12 | 0 | 1 | -310 | 770
9 | 3 | 11 | 799 | 167 | 192 | 33 | 0 | 30 | 776 | 0 | 21 | 0 | -122 | -298 | 799
9 | 3 | 12 | 790 | 167 | 191 | 33 | 0 | 30 | 809 | 0 | 26 | 0 | -176 | -290 | 790
9 | 3 | 13 | 839 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 768 | 0 | 29 | 0 | -92 | -292 | 839
9 | 3 | 14 | 849 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 666 | 0 | 31 | 0 | 3 | -263 | 849
9 | 3 | 15 | 850 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 515 | 0 | 35 | 0 | 3 | -115 | 850
9 | 3 | 16 | 852 | 167 | 264 | 33 | 0 | 30 | 326 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 852
9 | 3 | 17 | 806 | 167 | 386 | 69 | 0 | 30 | 126 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 806
9 | 3 | 18 | 780 | 167 | 482 | 69 | 0 | 30 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 780
9 | 3 | 19 | 745 | 167 | 458 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 745
9 | 3 | 20 | 707 | 167 | 420 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 707
9 | 3 | 21 | 671 | 167 | 393 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 671
9 | 3 | 22 | 639 | 167 | 365 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 639
9 | 3 | 23 | 619 | 167 | 184 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 619
9 | 4 | 0 | 594 | 167 | 343 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 594
9 | 4 | 1 | 579 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91 | 69 | 579
9 | 4 | 2 | 576 | 167 | 254 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 576
9 | 4 | 3 | 582 | 167 | 278 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 582
9 | 4 | 4 | 586 | 167 | 292 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 586
9 | 4 | 5 | 603 | 167 | 333 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 603
9 | 4 | 6 | 612 | 167 | 245 | 33 | 0 | 30 | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 612
9 | 4 | 7 | 636 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 321 | 0 | 3 | 0 | -100 | 0 | 636
9 | 4 | 8 | 709 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 535 | 0 | 2 | 0 | -176 | -65 | 709
9 | 4 | 9 | 777 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 703 | 0 | 4 | 0 | -176 | -174 | 777
9 | 4 | 10 | 807 | 167 | 193 | 33 | 0 | 30 | 793 | 0 | 8 | 0 | -176 | -241 | 807
9 | 4 | 11 | 823 | 167 | 194 | 33 | 0 | 30 | 823 | 0 | 11 | 0 | -176 | -259 | 823
9 | 4 | 12 | 803 | 167 | 192 | 33 | 0 | 30 | 810 | 0 | 12 | -5 | -176 | -260 | 803
9 | 4 | 13 | 839 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 781 | 0 | 13 | 0 | -176 | -205 | 839
9 | 4 | 14 | 848 | 167 | 197 | 33 | 0 | 30 | 687 | 0 | 12 | 0 | -176 | -102 | 848
9 | 4 | 15 | 849 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 553 | 0 | 14 | 0 | 3 | -133 | 849
9 | 4 | 16 | 865 | 167 | 248 | 33 | 0 | 30 | 372 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 865
9 | 4 | 17 | 822 | 167 | 394 | 69 | 0 | 30 | 147 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 822
9 | 4 | 18 | 783 | 167 | 497 | 69 | 0 | 30 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 783
9 | 4 | 19 | 746 | 167 | 473 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 746
9 | 4 | 20 | 707 | 167 | 438 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 707
9 | 4 | 21 | 668 | 167 | 224 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 668
9 | 4 | 22 | 627 | 167 | 248 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 627
9 | 4 | 23 | 608 | 167 | 185 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 608
9 | 5 | 0 | 582 | 167 | 342 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 582
9 | 5 | 1 | 561 | 167 | 302 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 561
9 | 5 | 2 | 561 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 1 | 561
9 | 5 | 3 | 572 | 167 | 308 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 572
9 | 5 | 4 | 582 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 13 | 582
9 | 5 | 5 | 598 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 1 | 598
9 | 5 | 6 | 603 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 86 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 603
9 | 5 | 7 | 628 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 313 | 0 | 1 | 0 | -98 | 0 | 628
9 | 5 | 8 | 700 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 525 | 0 | 0 | 0 | -176 | -61 | 700
9 | 5 | 9 | 774 | 167 | 189 | 33 | 0 | 30 | 691 | 0 | 1 | 0 | -176 | -161 | 774
9 | 5 | 10 | 805 | 167 | 192 | 33 | 0 | 30 | 785 | 0 | 1 | 0 | -176 | -227 | 805
9 | 5 | 11 | 832 | 167 | 195 | 33 | 0 | 30 | 826 | 0 | 2 | 0 | -176 | -245 | 832
9 | 5 | 12 | 806 | 167 | 193 | 33 | 0 | 30 | 816 | 0 | 3 | 0 | -176 | -260 | 806
9 | 5 | 13 | 840 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 783 | 0 | 3 | 0 | -176 | -196 | 840
9 | 5 | 14 | 851 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 691 | 0 | 3 | 0 | 3 | -258 | 851
9 | 5 | 15 | 857 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 551 | 0 | 2 | 0 | 3 | -111 | 857
9 | 5 | 16 | 870 | 167 | 283 | 33 | 0 | 30 | 356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 870
9 | 5 | 17 | 827 | 167 | 426 | 69 | 0 | 30 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 827
9 | 5 | 18 | 784 | 167 | 511 | 69 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784
9 | 5 | 19 | 747 | 167 | 480 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 747
9 | 5 | 20 | 713 | 167 | 445 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 713
9 | 5 | 21 | 678 | 167 | 235 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 678
9 | 5 | 22 | 645 | 167 | 204 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 645
9 | 5 | 23 | 619 | 167 | 375 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 619
9 | 6 | 0 | 597 | 167 | 351 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 597
9 | 6 | 1 | 576 | 167 | 329 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 576
9 | 6 | 2 | 574 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 152 | 1 | 574
9 | 6 | 3 | 582 | 167 | 322 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 582
9 | 6 | 4 | 598 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 167 | 1 | 598
9 | 6 | 5 | 612 | 167 | 184 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 612
9 | 6 | 6 | 618 | 167 | 305 | 33 | 0 | 30 | 77 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 618
9 | 6 | 7 | 654 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 294 | 0 | 4 | 0 | -56 | 0 | 654
9 | 6 | 8 | 726 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 510 | 0 | 3 | 0 | -176 | -25 | 726
9 | 6 | 9 | 790 | 167 | 191 | 33 | 0 | 30 | 685 | 0 | 3 | 0 | -176 | -143 | 790
9 | 6 | 10 | 827 | 167 | 195 | 33 | 0 | 30 | 800 | 0 | 3 | 0 | -176 | -225 | 827
9 | 6 | 11 | 855 | 167 | 197 | 33 | 0 | 30 | 849 | -62 | 3 | -2 | -176 | -184 | 855
9 | 6 | 12 | 837 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 838 | -10 | 5 | -4 | -176 | -242 | 837
9 | 6 | 13 | 871 | 167 | 199 | 33 | 0 | 30 | 791 | -18 | 3 | -2 | -176 | -156 | 871
9 | 6 | 14 | 878 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 697 | 0 | 2 | 0 | 3 | -236 | 878
9 | 6 | 15 | 880 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 549 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86 | 880
9 | 6 | 16 | 886 | 167 | 304 | 33 | 0 | 30 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 886
9 | 6 | 17 | 839 | 167 | 442 | 69 | 0 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 839
9 | 6 | 18 | 798 | 167 | 526 | 69 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798
9 | 6 | 19 | 762 | 167 | 495 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762
9 | 6 | 20 | 726 | 167 | 460 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726
9 | 6 | 21 | 689 | 167 | 246 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 689
9 | 6 | 22 | 655 | 167 | 217 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 655
9 | 6 | 23 | 628 | 167 | 207 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 628
9 | 7 | 0 | 600 | 167 | 361 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
9 | 7 | 1 | 573 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 6 | 573
9 | 7 | 2 | 568 | 167 | 300 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 568
9 | 7 | 3 | 576 | 167 | 335 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576
9 | 7 | 4 | 581 | 167 | 316 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 581
9 | 7 | 5 | 585 | 167 | 315 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 585
9 | 7 | 6 | 578 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 578
9 | 7 | 7 | 599 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 305 | 0 | 1 | 0 | -119 | 0 | 599
9 | 7 | 8 | 634 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 521 | 0 | 0 | 0 | -176 | -123 | 634
9 | 7 | 9 | 680 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 697 | -161 | 0 | 0 | -176 | -92 | 680
9 | 7 | 10 | 710 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 804 | -331 | 1 | 0 | -176 | -1 | 710
9 | 7 | 11 | 737 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 855 | -358 | 1 | -1 | -176 | 0 | 737
9 | 7 | 12 | 745 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 856 | -276 | 2 | -2 | -176 | -75 | 745
9 | 7 | 13 | 757 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 806 | -35 | 1 | -1 | -176 | -256 | 757
9 | 7 | 14 | 755 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 703 | 0 | 1 | 0 | -176 | -190 | 755
9 | 7 | 15 | 757 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 548 | 0 | 1 | 0 | 1 | -205 | 757
9 | 7 | 16 | 769 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769
9 | 7 | 17 | 752 | 167 | 362 | 69 | 0 | 30 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752
9 | 7 | 18 | 733 | 167 | 461 | 69 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 733
9 | 7 | 19 | 703 | 167 | 437 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703
9 | 7 | 20 | 673 | 167 | 226 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 673
9 | 7 | 21 | 647 | 167 | 263 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1 | 647
9 | 7 | 22 | 624 | 167 | 367 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624
9 | 7 | 23 | 605 | 167 | 183 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 605
9 | 8 | 0 | 583 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 583
9 | 8 | 1 | 555 | 167 | 325 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555
9 | 8 | 2 | 548 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2 | 548
9 | 8 | 3 | 560 | 167 | 230 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 560
9 | 8 | 4 | 569 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 569
9 | 8 | 5 | 578 | 167 | 249 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 578
9 | 8 | 6 | 576 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 576
9 | 8 | 7 | 587 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 587
9 | 8 | 8 | 613 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 501 | 0 | 0 | 0 | -176 | -124 | 613
9 | 8 | 9 | 640 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 655 | -251 | 0 | 0 | -176 | 0 | 640
9 | 8 | 10 | 670 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 775 | -342 | 0 | 0 | -176 | 1 | 670
9 | 8 | 11 | 700 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 823 | -359 | 0 | 0 | -176 | 0 | 700
9 | 8 | 12 | 729 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 792 | -302 | 1 | 0 | -176 | -1 | 729
9 | 8 | 13 | 734 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 729 | -50 | 3 | -2 | -176 | -185 | 734
9 | 8 | 14 | 733 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 633 | 0 | 6 | 0 | -176 | -145 | 733
9 | 8 | 15 | 737 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 519 | 0 | 9 | 0 | -105 | -102 | 737
9 | 8 | 16 | 754 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 345 | 0 | 7 | 0 | 1 | -11 | 754
9 | 8 | 17 | 760 | 167 | 366 | 69 | 0 | 30 | 122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 760
9 | 8 | 18 | 755 | 167 | 477 | 69 | 0 | 30 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 755
9 | 8 | 19 | 733 | 167 | 461 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 733
9 | 8 | 20 | 703 | 167 | 419 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 703
9 | 8 | 21 | 668 | 167 | 221 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 1 | 668
9 | 8 | 22 | 636 | 167 | 193 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 636
9 | 8 | 23 | 608 | 167 | 183 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 608
9 | 9 | 0 | 586 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 160 | 0 | 586
9 | 9 | 1 | 562 | 167 | 256 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 562
9 | 9 | 2 | 562 | 167 | 240 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 562
9 | 9 | 3 | 574 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | 44 | 574
9 | 9 | 4 | 595 | 167 | 297 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 595
9 | 9 | 5 | 606 | 167 | 351 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 606
9 | 9 | 6 | 633 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 76 | 0 | 4 | 0 | 140 | 1 | 633
9 | 9 | 7 | 682 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 303 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 682
9 | 9 | 8 | 773 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 516 | 0 | 2 | 0 | 1 | -158 | 773
9 | 9 | 9 | 848 | 167 | 197 | 33 | 0 | 30 | 687 | 0 | 3 | 0 | -113 | -156 | 848
9 | 9 | 10 | 882 | 167 | 200 | 33 | 0 | 30 | 791 | 0 | 6 | 0 | -176 | -169 | 882
9 | 9 | 11 | 907 | 167 | 203 | 33 | 0 | 30 | 836 | 0 | 9 | 0 | -176 | -195 | 907
9 | 9 | 12 | 883 | 167 | 200 | 33 | 0 | 30 | 838 | 0 | 13 | 0 | -176 | -222 | 883
9 | 9 | 13 | 920 | 167 | 204 | 33 | 0 | 30 | 795 | 0 | 13 | 0 | -169 | -153 | 920
9 | 9 | 14 | 924 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 698 | 0 | 13 | 0 | 4 | -203 | 924
9 | 9 | 15 | 923 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 545 | 0 | 12 | 0 | 4 | -50 | 923
9 | 9 | 16 | 907 | 167 | 318 | 33 | 0 | 30 | 348 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 907
9 | 9 | 17 | 854 | 167 | 457 | 69 | 0 | 30 | 122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 854
9 | 9 | 18 | 818 | 167 | 540 | 69 | 0 | 30 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 818
9 | 9 | 19 | 781 | 167 | 504 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 781
9 | 9 | 20 | 757 | 167 | 478 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 757
9 | 9 | 21 | 734 | 167 | 460 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 734
9 | 9 | 22 | 696 | 167 | 428 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 696
9 | 9 | 23 | 665 | 167 | 417 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 665
9 | 10 | 0 | 627 | 167 | 383 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 627
9 | 10 | 1 | 603 | 167 | 367 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 603
9 | 10 | 2 | 606 | 167 | 368 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 606
9 | 10 | 3 | 612 | 167 | 367 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 612
9 | 10 | 4 | 616 | 167 | 367 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 616
9 | 10 | 5 | 632 | 167 | 376 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 632
9 | 10 | 6 | 653 | 167 | 342 | 33 | 0 | 30 | 67 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 653
9 | 10 | 7 | 693 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 266 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 693
9 | 10 | 8 | 785 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 458 | 0 | 15 | 0 | 2 | -102 | 785
9 | 10 | 9 | 850 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 569 | 0 | 16 | 0 | 3 | -150 | 850
9 | 10 | 10 | 880 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 650 | 0 | 16 | 0 | 4 | -202 | 880
9 | 10 | 11 | 904 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 691 | 0 | 15 | 0 | 4 | -218 | 904
9 | 10 | 12 | 880 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 719 | 0 | 16 | 0 | 3 | -270 | 880
9 | 10 | 13 | 929 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 672 | 0 | 14 | 0 | 4 | -173 | 929
9 | 10 | 14 | 936 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 609 | 0 | 15 | 0 | 5 | -105 | 936
9 | 10 | 15 | 929 | 167 | 209 | 33 | 0 | 30 | 474 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 929
9 | 10 | 16 | 942 | 167 | 397 | 33 | 0 | 30 | 296 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 942
9 | 10 | 17 | 886 | 167 | 510 | 69 | 0 | 30 | 88 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 886
9 | 10 | 18 | 848 | 167 | 553 | 69 | 0 | 30 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 848
9 | 10 | 19 | 809 | 167 | 512 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 809
9 | 10 | 20 | 773 | 167 | 478 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 773
9 | 10 | 21 | 733 | 167 | 442 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 733
9 | 10 | 22 | 703 | 167 | 417 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 703
9 | 10 | 23 | 668 | 167 | 399 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 668
9 | 11 | 0 | 640 | 167 | 371 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 640
9 | 11 | 1 | 618 | 167 | 363 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 618
9 | 11 | 2 | 615 | 167 | 356 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 615
9 | 11 | 3 | 616 | 167 | 353 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 616
9 | 11 | 4 | 619 | 167 | 353 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 619
9 | 11 | 5 | 634 | 167 | 369 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 634
9 | 11 | 6 | 660 | 167 | 338 | 33 | 0 | 30 | 64 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 660
9 | 11 | 7 | 708 | 167 | 204 | 33 | 0 | 30 | 246 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 708
9 | 11 | 8 | 808 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 405 | 0 | 23 | 0 | 2 | -34 | 808
9 | 11 | 9 | 861 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 514 | 0 | 18 | 0 | 3 | -86 | 861
9 | 11 | 10 | 889 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 626 | 0 | 12 | 0 | 4 | -165 | 889
9 | 11 | 11 | 906 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 701 | 0 | 9 | 0 | 4 | -220 | 906
9 | 11 | 12 | 901 | 167 | 202 | 33 | 0 | 30 | 731 | 0 | 5 | 0 | -103 | -164 | 901
9 | 11 | 13 | 930 | 167 | 205 | 33 | 0 | 30 | 704 | 0 | 4 | 0 | 0 | -213 | 930
9 | 11 | 14 | 939 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 620 | 0 | 3 | 0 | 5 | -101 | 939
9 | 11 | 15 | 936 | 167 | 242 | 33 | 0 | 30 | 464 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 936
9 | 11 | 16 | 915 | 167 | 412 | 33 | 0 | 30 | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 915
9 | 11 | 17 | 857 | 167 | 502 | 69 | 0 | 30 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 857
9 | 11 | 18 | 838 | 167 | 568 | 69 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 838
9 | 11 | 19 | 803 | 167 | 534 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 803
9 | 11 | 20 | 756 | 167 | 485 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 756
9 | 11 | 21 | 724 | 167 | 451 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 724
9 | 11 | 22 | 690 | 167 | 425 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 690
9 | 11 | 23 | 662 | 167 | 418 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 662
9 | 12 | 0 | 634 | 167 | 390 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 634
9 | 12 | 1 | 609 | 167 | 373 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 609
9 | 12 | 2 | 609 | 167 | 367 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 609
9 | 12 | 3 | 618 | 167 | 187 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 618
9 | 12 | 4 | 618 | 167 | 371 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 618
9 | 12 | 5 | 632 | 167 | 387 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 632
9 | 12 | 6 | 648 | 167 | 347 | 33 | 0 | 30 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 648
9 | 12 | 7 | 706 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 706
9 | 12 | 8 | 800 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 468 | 0 | 0 | 0 | 2 | -82 | 800
9 | 12 | 9 | 866 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 623 | 0 | 0 | 0 | 3 | -172 | 866
9 | 12 | 10 | 900 | 167 | 202 | 33 | 0 | 30 | 727 | 0 | 0 | 0 | -94 | -165 | 900
9 | 12 | 11 | 918 | 167 | 204 | 33 | 0 | 30 | 789 | 0 | 0 | 0 | -151 | -154 | 918
9 | 12 | 12 | 904 | 167 | 202 | 33 | 0 | 30 | 794 | 0 | 0 | 0 | -176 | -146 | 904
9 | 12 | 13 | 943 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 731 | 0 | 1 | 0 | 5 | -206 | 943
9 | 12 | 14 | 950 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 615 | 0 | 1 | 0 | 5 | -83 | 950
9 | 12 | 15 | 949 | 167 | 297 | 33 | 0 | 30 | 422 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 949
9 | 12 | 16 | 918 | 167 | 470 | 33 | 0 | 30 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 918
9 | 12 | 17 | 839 | 167 | 496 | 69 | 0 | 30 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 839
9 | 12 | 18 | 813 | 167 | 540 | 69 | 0 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 813
9 | 12 | 19 | 783 | 167 | 512 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 783
9 | 12 | 20 | 757 | 167 | 488 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 757
9 | 12 | 21 | 725 | 167 | 462 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 725
9 | 12 | 22 | 689 | 167 | 429 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 689
9 | 12 | 23 | 654 | 167 | 410 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 654
9 | 13 | 0 | 627 | 167 | 383 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 627
9 | 13 | 1 | 600 | 167 | 366 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 600
9 | 13 | 2 | 598 | 167 | 363 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 598
9 | 13 | 3 | 604 | 167 | 361 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 604
9 | 13 | 4 | 610 | 167 | 368 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 610
9 | 13 | 5 | 622 | 167 | 210 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | 0 | 622
9 | 13 | 6 | 648 | 167 | 359 | 33 | 0 | 30 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 648
9 | 13 | 7 | 695 | 167 | 213 | 33 | 0 | 30 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 695
9 | 13 | 8 | 786 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 443 | 0 | 0 | 0 | 2 | -71 | 786
9 | 13 | 9 | 852 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 567 | 0 | 0 | 0 | 3 | -130 | 852
9 | 13 | 10 | 871 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 669 | 0 | 1 | 0 | 3 | -214 | 871
9 | 13 | 11 | 896 | 167 | 202 | 33 | 0 | 30 | 758 | 0 | 0 | 0 | -135 | -159 | 896
9 | 13 | 12 | 886 | 167 | 201 | 33 | 0 | 30 | 770 | 0 | 0 | 0 | -169 | -146 | 886
9 | 13 | 13 | 924 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 733 | 0 | 0 | 0 | 4 | -225 | 924
9 | 13 | 14 | 923 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 655 | 0 | 0 | 0 | 4 | -148 | 923
9 | 13 | 15 | 923 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 510 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 923
9 | 13 | 16 | 924 | 167 | 374 | 33 | 0 | 30 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 924
9 | 13 | 17 | 873 | 167 | 506 | 69 | 0 | 30 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 873
9 | 13 | 18 | 839 | 167 | 570 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 839
9 | 13 | 19 | 799 | 167 | 531 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 799
9 | 13 | 20 | 763 | 167 | 494 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 763
9 | 13 | 21 | 725 | 167 | 462 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 725
9 | 13 | 22 | 689 | 167 | 427 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 689
9 | 13 | 23 | 654 | 167 | 223 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 654
9 | 14 | 0 | 618 | 167 | 184 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 618
9 | 14 | 1 | 598 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 172 | 0 | 598
9 | 14 | 2 | 590 | 167 | 341 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 590
9 | 14 | 3 | 590 | 167 | 338 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 590
9 | 14 | 4 | 592 | 167 | 341 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 592
9 | 14 | 5 | 600 | 167 | 348 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 600
9 | 14 | 6 | 598 | 167 | 279 | 33 | 0 | 30 | 65 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 598
9 | 14 | 7 | 625 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 267 | 0 | 18 | 0 | -72 | 0 | 625
9 | 14 | 8 | 668 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 451 | 0 | 18 | 0 | -176 | -37 | 668
9 | 14 | 9 | 718 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 621 | 0 | 18 | 0 | -176 | -159 | 718
9 | 14 | 10 | 748 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 722 | 0 | 23 | 0 | -176 | -238 | 748
9 | 14 | 11 | 762 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 782 | 0 | 22 | 0 | -176 | -284 | 762
9 | 14 | 12 | 781 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 791 | 0 | 16 | -2 | -176 | -268 | 781
9 | 14 | 13 | 795 | 167 | 191 | 33 | 0 | 30 | 728 | 0 | 14 | 0 | -176 | -192 | 795
9 | 14 | 14 | 788 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 615 | 0 | 13 | 0 | 2 | -254 | 788
9 | 14 | 15 | 788 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 482 | 0 | 10 | 0 | 2 | -118 | 788
9 | 14 | 16 | 796 | 167 | 252 | 33 | 0 | 30 | 302 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 796
9 | 14 | 17 | 778 | 167 | 415 | 69 | 0 | 30 | 87 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 778
9 | 14 | 18 | 756 | 167 | 478 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 756
9 | 14 | 19 | 735 | 167 | 453 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 735
9 | 14 | 20 | 706 | 167 | 422 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 706
9 | 14 | 21 | 672 | 167 | 215 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 672
9 | 14 | 22 | 653 | 167 | 364 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 653
9 | 14 | 23 | 631 | 167 | 366 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 631
9 | 15 | 0 | 606 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 160 | 1 | 606
9 | 15 | 1 | 584 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 150 | 1 | 584
9 | 15 | 2 | 580 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 146 | 1 | 580
9 | 15 | 3 | 587 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84 | 57 | 587
9 | 15 | 4 | 595 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 91 | 57 | 595
9 | 15 | 5 | 601 | 167 | 275 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 61 | 601
9 | 15 | 6 | 601 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 34 | 0 | 35 | 0 | 0 | 120 | 601
9 | 15 | 7 | 606 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 153 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 606
9 | 15 | 8 | 636 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 325 | 0 | 34 | 0 | -136 | 1 | 636
9 | 15 | 9 | 676 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 484 | 0 | 29 | 0 | -176 | -73 | 676
9 | 15 | 10 | 691 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 574 | 0 | 29 | 0 | -176 | -148 | 691
9 | 15 | 11 | 710 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 644 | 0 | 23 | 0 | -176 | -194 | 710
9 | 15 | 12 | 725 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 610 | 0 | 18 | 0 | -176 | -141 | 725
9 | 15 | 13 | 725 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 564 | 0 | 15 | 0 | -176 | -92 | 725
9 | 15 | 14 | 733 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 503 | 0 | 21 | 0 | -147 | -59 | 733
9 | 15 | 15 | 734 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 410 | 0 | 29 | 0 | 1 | -118 | 734
9 | 15 | 16 | 754 | 167 | 236 | 33 | 0 | 30 | 265 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 754
9 | 15 | 17 | 752 | 167 | 384 | 69 | 0 | 30 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 752
9 | 15 | 18 | 754 | 167 | 466 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 754
9 | 15 | 19 | 734 | 167 | 445 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 734
9 | 15 | 20 | 700 | 167 | 226 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 700
9 | 15 | 21 | 671 | 167 | 392 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 671
9 | 15 | 22 | 643 | 167 | 193 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 643
9 | 15 | 23 | 618 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 618
9 | 16 | 0 | 592 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 159 | 0 | 592
9 | 16 | 1 | 570 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 147 | 1 | 570
9 | 16 | 2 | 568 | 167 | 251 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 72 | 568
9 | 16 | 3 | 578 | 167 | 263 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 | 578
9 | 16 | 4 | 593 | 167 | 281 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 593
9 | 16 | 5 | 606 | 167 | 321 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 606
9 | 16 | 6 | 610 | 167 | 262 | 33 | 0 | 30 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50 | 610
9 | 16 | 7 | 651 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 252 | 0 | 11 | 0 | -22 | -2 | 651
9 | 16 | 8 | 712 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 446 | 0 | 4 | 0 | -151 | 0 | 712
9 | 16 | 9 | 768 | 167 | 189 | 33 | 0 | 30 | 570 | 0 | 4 | 0 | -176 | -49 | 768
9 | 16 | 10 | 791 | 167 | 191 | 33 | 0 | 30 | 658 | 0 | 6 | 0 | -176 | -118 | 791
9 | 16 | 11 | 811 | 167 | 193 | 33 | 0 | 30 | 720 | 0 | 8 | 0 | -176 | -164 | 811
9 | 16 | 12 | 819 | 167 | 194 | 33 | 0 | 30 | 748 | 0 | 10 | 0 | -176 | -187 | 819
9 | 16 | 13 | 838 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 719 | 0 | 11 | 0 | -176 | -142 | 838
9 | 16 | 14 | 846 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 636 | 0 | 7 | 0 | 3 | -212 | 846
9 | 16 | 15 | 857 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 461 | 0 | 6 | 0 | 3 | -25 | 857
9 | 16 | 16 | 857 | 167 | 354 | 33 | 0 | 30 | 268 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 857
9 | 16 | 17 | 828 | 167 | 490 | 69 | 0 | 30 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 828
9 | 16 | 18 | 810 | 167 | 539 | 69 | 0 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 810
9 | 16 | 19 | 779 | 167 | 505 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 779
9 | 16 | 20 | 760 | 167 | 487 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 760
9 | 16 | 21 | 731 | 167 | 464 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 731
9 | 16 | 22 | 691 | 167 | 245 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 691
9 | 16 | 23 | 661 | 167 | 253 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 160 | 1 | 661
9 | 17 | 0 | 628 | 167 | 384 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 628
9 | 17 | 1 | 604 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 604
9 | 17 | 2 | 601 | 167 | 363 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 601
9 | 17 | 3 | 611 | 167 | 184 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 611
9 | 17 | 4 | 621 | 167 | 375 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 621
9 | 17 | 5 | 636 | 167 | 391 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 636
9 | 17 | 6 | 662 | 167 | 372 | 33 | 0 | 30 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 662
9 | 17 | 7 | 702 | 167 | 202 | 33 | 0 | 30 | 266 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 702
9 | 17 | 8 | 798 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 473 | 0 | 3 | 0 | 2 | -92 | 798
9 | 17 | 9 | 869 | 167 | 199 | 33 | 0 | 30 | 643 | 0 | 1 | 0 | -116 | -88 | 869
9 | 17 | 10 | 897 | 167 | 202 | 33 | 0 | 30 | 732 | 0 | 1 | 0 | -176 | -92 | 897
9 | 17 | 11 | 923 | 167 | 204 | 33 | 0 | 30 | 779 | 0 | 0 | 0 | -176 | -114 | 923
9 | 17 | 12 | 903 | 167 | 202 | 33 | 0 | 30 | 775 | 0 | 0 | 0 | -176 | -128 | 903
9 | 17 | 13 | 937 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 730 | 0 | 1 | 0 | 5 | -211 | 937
9 | 17 | 14 | 953 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 640 | 0 | 0 | 0 | 5 | -104 | 953
9 | 17 | 15 | 952 | 167 | 232 | 33 | 0 | 30 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952
9 | 17 | 16 | 950 | 167 | 428 | 33 | 0 | 30 | 291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 950
9 | 17 | 17 | 886 | 167 | 541 | 69 | 0 | 30 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 886
9 | 17 | 18 | 855 | 167 | 587 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 855
9 | 17 | 19 | 808 | 167 | 541 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 808
9 | 17 | 20 | 777 | 167 | 509 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 777
9 | 17 | 21 | 739 | 167 | 476 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 739
9 | 17 | 22 | 704 | 167 | 441 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 704
9 | 17 | 23 | 671 | 167 | 424 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 671
9 | 18 | 0 | 632 | 167 | 385 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 632
9 | 18 | 1 | 607 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 607
9 | 18 | 2 | 607 | 167 | 362 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 607
9 | 18 | 3 | 612 | 167 | 356 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 612
9 | 18 | 4 | 622 | 167 | 366 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 622
9 | 18 | 5 | 634 | 167 | 375 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 634
9 | 18 | 6 | 650 | 167 | 343 | 33 | 0 | 30 | 60 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 650
9 | 18 | 7 | 699 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 278 | 0 | 15 | 0 | 0 | -6 | 699
9 | 18 | 8 | 796 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 486 | 0 | 11 | 0 | 2 | -115 | 796
9 | 18 | 9 | 865 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 649 | 0 | 7 | 0 | 3 | -206 | 865
9 | 18 | 10 | 905 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 728 | 0 | 6 | 0 | 4 | -245 | 905
9 | 18 | 11 | 916 | 167 | 204 | 33 | 0 | 30 | 734 | 0 | 5 | 0 | -38 | -219 | 916
9 | 18 | 12 | 890 | 167 | 201 | 33 | 0 | 30 | 739 | 0 | 3 | 0 | -66 | -217 | 890
9 | 18 | 13 | 939 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 702 | 0 | 1 | 0 | 5 | -181 | 939
9 | 18 | 14 | 938 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 603 | 0 | 1 | 0 | 5 | -83 | 938
9 | 18 | 15 | 923 | 167 | 239 | 33 | 0 | 30 | 453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 923
9 | 18 | 16 | 921 | 167 | 400 | 33 | 0 | 30 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921
9 | 18 | 17 | 868 | 167 | 520 | 69 | 0 | 30 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 868
9 | 18 | 18 | 836 | 167 | 565 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 836
9 | 18 | 19 | 811 | 167 | 538 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 811
9 | 18 | 20 | 784 | 167 | 509 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 784
9 | 18 | 21 | 754 | 167 | 483 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 754
9 | 18 | 22 | 714 | 167 | 443 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 714
9 | 18 | 23 | 680 | 167 | 428 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 680
9 | 19 | 0 | 649 | 167 | 396 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 649
9 | 19 | 1 | 616 | 167 | 372 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 616
9 | 19 | 2 | 612 | 167 | 361 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 612
9 | 19 | 3 | 616 | 167 | 360 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 616
9 | 19 | 4 | 630 | 167 | 371 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 630
9 | 19 | 5 | 647 | 167 | 386 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 647
9 | 19 | 6 | 668 | 167 | 377 | 33 | 0 | 30 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 668
9 | 19 | 7 | 704 | 167 | 282 | 33 | 0 | 30 | 170 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 704
9 | 19 | 8 | 785 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 396 | 0 | 20 | 0 | 2 | -45 | 785
9 | 19 | 9 | 881 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 614 | 0 | 15 | 0 | 4 | -164 | 881
9 | 19 | 10 | 907 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 738 | 0 | 12 | 0 | 4 | -259 | 907
9 | 19 | 11 | 935 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 802 | 0 | 11 | 0 | 5 | -295 | 935
9 | 19 | 12 | 918 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 794 | 0 | 13 | 0 | 4 | -305 | 918
9 | 19 | 13 | 962 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 712 | 0 | 12 | 0 | 5 | -179 | 962
9 | 19 | 14 | 947 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 605 | 0 | 14 | 0 | 5 | -89 | 947
9 | 19 | 15 | 931 | 167 | 215 | 33 | 0 | 30 | 470 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 931
9 | 19 | 16 | 924 | 167 | 391 | 33 | 0 | 30 | 285 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 924
9 | 19 | 17 | 869 | 167 | 509 | 69 | 0 | 30 | 71 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 869
9 | 19 | 18 | 853 | 167 | 551 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 853
9 | 19 | 19 | 821 | 167 | 520 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 821
9 | 19 | 20 | 781 | 167 | 480 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 781
9 | 19 | 21 | 735 | 167 | 437 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 735
9 | 19 | 22 | 704 | 167 | 228 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 181 | 0 | 704
9 | 19 | 23 | 662 | 167 | 389 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 662
9 | 20 | 0 | 624 | 167 | 354 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 624
9 | 20 | 1 | 605 | 167 | 347 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 605
9 | 20 | 2 | 601 | 167 | 341 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 601
9 | 20 | 3 | 609 | 167 | 343 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 609
9 | 20 | 4 | 612 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 160 | 0 | 612
9 | 20 | 5 | 625 | 167 | 360 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 625
9 | 20 | 6 | 645 | 167 | 334 | 33 | 0 | 30 | 59 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 645
9 | 20 | 7 | 689 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 283 | 0 | 22 | 0 | 0 | -28 | 689
9 | 20 | 8 | 785 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 485 | 0 | 18 | 0 | 2 | -132 | 785
9 | 20 | 9 | 857 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 629 | 0 | 13 | 0 | 3 | -200 | 857
9 | 20 | 10 | 892 | 167 | 201 | 33 | 0 | 30 | 720 | 0 | 13 | 0 | -95 | -177 | 892
9 | 20 | 11 | 921 | 167 | 204 | 33 | 0 | 30 | 747 | 0 | 9 | 0 | -102 | -167 | 921
9 | 20 | 12 | 901 | 167 | 202 | 33 | 0 | 30 | 709 | 0 | 9 | 0 | -83 | -166 | 901
9 | 20 | 13 | 930 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 654 | 0 | 6 | 0 | 4 | -146 | 930
9 | 20 | 14 | 939 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 564 | 0 | 7 | 0 | 5 | -49 | 939
9 | 20 | 15 | 921 | 167 | 275 | 33 | 0 | 30 | 408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 921
9 | 20 | 16 | 897 | 167 | 445 | 33 | 0 | 30 | 213 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 897
9 | 20 | 17 | 835 | 167 | 512 | 69 | 0 | 30 | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 835
9 | 20 | 18 | 818 | 167 | 543 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 818
9 | 20 | 19 | 798 | 167 | 520 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 798
9 | 20 | 20 | 765 | 167 | 483 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 765
9 | 20 | 21 | 727 | 167 | 444 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 727
9 | 20 | 22 | 702 | 167 | 236 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | 0 | 702
9 | 20 | 23 | 667 | 167 | 397 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 667
9 | 21 | 0 | 635 | 167 | 363 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 635
9 | 21 | 1 | 607 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 158 | 0 | 607
9 | 21 | 2 | 602 | 167 | 333 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 602
9 | 21 | 3 | 605 | 167 | 332 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 605
9 | 21 | 4 | 608 | 167 | 333 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 608
9 | 21 | 5 | 614 | 167 | 339 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 614
9 | 21 | 6 | 609 | 167 | 311 | 33 | 0 | 30 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 609
9 | 21 | 7 | 624 | 167 | 223 | 33 | 0 | 30 | 118 | 0 | 33 | 0 | 0 | 20 | 624
9 | 21 | 8 | 670 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 170 | 0 | 29 | 0 | 0 | 59 | 670
9 | 21 | 9 | 696 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 254 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 696
9 | 21 | 10 | 705 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 305 | 0 | 22 | 0 | 0 | -34 | 705
9 | 21 | 11 | 707 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 337 | 0 | 23 | 0 | 0 | -65 | 707
9 | 21 | 12 | 690 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 386 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 690
9 | 21 | 13 | 712 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 346 | 0 | 31 | 0 | 0 | -77 | 712
9 | 21 | 14 | 710 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 280 | 0 | 29 | 0 | 0 | -11 | 710
9 | 21 | 15 | 696 | 167 | 273 | 33 | 0 | 30 | 164 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 696
9 | 21 | 16 | 702 | 167 | 330 | 33 | 0 | 30 | 112 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 702
9 | 21 | 17 | 705 | 167 | 377 | 69 | 0 | 30 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 705
9 | 21 | 18 | 704 | 167 | 396 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 704
9 | 21 | 19 | 682 | 167 | 366 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 682
9 | 21 | 20 | 657 | 167 | 336 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 657
9 | 21 | 21 | 632 | 167 | 308 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 632
9 | 21 | 22 | 616 | 167 | 297 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 616
9 | 21 | 23 | 597 | 167 | 305 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 597
9 | 22 | 0 | 580 | 167 | 297 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 580
9 | 22 | 1 | 554 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 95 | 554
9 | 22 | 2 | 548 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 85 | 548
9 | 22 | 3 | 567 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 99 | 567
9 | 22 | 4 | 576 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 111 | 576
9 | 22 | 5 | 581 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 117 | 581
9 | 22 | 6 | 580 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 | 92 | 580
9 | 22 | 7 | 576 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19 | 576
9 | 22 | 8 | 602 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 152 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 602
9 | 22 | 9 | 612 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 215 | 0 | 28 | 0 | -44 | 1 | 612
9 | 22 | 10 | 612 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 299 | 0 | 31 | 0 | -130 | 0 | 612
9 | 22 | 11 | 612 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 375 | 0 | 44 | 0 | -176 | -43 | 612
9 | 22 | 12 | 616 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 420 | 0 | 44 | 0 | -176 | -84 | 616
9 | 22 | 13 | 619 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 408 | 0 | 48 | 0 | -176 | -73 | 619
9 | 22 | 14 | 606 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 303 | 0 | 49 | 0 | -158 | 0 | 606
9 | 22 | 15 | 603 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 225 | 0 | 46 | 0 | -54 | -26 | 603
9 | 22 | 16 | 605 | 167 | 197 | 33 | 0 | 30 | 126 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 605
9 | 22 | 17 | 620 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 32 | 0 | 54 | 0 | 86 | 0 | 620
9 | 22 | 18 | 628 | 167 | 304 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 628
9 | 22 | 19 | 617 | 167 | 286 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 617
9 | 22 | 20 | 602 | 167 | 273 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 602
9 | 22 | 21 | 583 | 167 | 254 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 8 | 583
9 | 22 | 22 | 561 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 61 | 1 | 561
9 | 22 | 23 | 545 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 63 | 545
9 | 23 | 0 | 523 | 167 | 197 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | -14 | 0 | 43 | 523
9 | 23 | 1 | 508 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | -14 | 41 | 0 | 508
9 | 23 | 2 | 509 | 167 | 196 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | -12 | 44 | 0 | 509
9 | 23 | 3 | 523 | 167 | 193 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | -11 | 56 | 0 | 523
9 | 23 | 4 | 542 | 167 | 192 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | -10 | 78 | 0 | 542
9 | 23 | 5 | 555 | 167 | 192 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | -10 | 34 | 60 | 555
9 | 23 | 6 | 557 | 167 | 208 | 33 | 0 | 30 | 58 | -16 | 37 | -9 | 0 | 49 | 557
9 | 23 | 7 | 561 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 296 | -151 | 36 | -36 | -171 | 175 | 561
9 | 23 | 8 | 582 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 515 | -253 | 40 | -40 | -92 | 0 | 582
9 | 23 | 9 | 612 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 676 | -330 | 36 | -36 | -146 | 0 | 612
9 | 23 | 10 | 631 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 744 | -365 | 32 | -32 | -161 | 1 | 631
9 | 23 | 11 | 640 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 771 | -377 | 32 | -32 | -167 | 1 | 640
9 | 23 | 12 | 632 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 773 | -377 | 34 | -34 | -176 | 0 | 632
9 | 23 | 13 | 635 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 726 | -354 | 38 | -38 | -150 | 1 | 635
9 | 23 | 14 | 642 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 633 | -310 | 36 | -36 | -93 | 0 | 642
9 | 23 | 15 | 648 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 470 | -232 | 38 | -38 | -2 | 0 | 648
9 | 23 | 16 | 662 | 167 | 266 | 33 | 0 | 30 | 267 | -76 | 34 | -8 | 0 | -51 | 662
9 | 23 | 17 | 657 | 167 | 209 | 69 | 0 | 30 | 64 | -18 | 32 | -8 | 112 | 0 | 657
9 | 23 | 18 | 661 | 167 | 190 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | -8 | 181 | 0 | 661
9 | 23 | 19 | 642 | 167 | 189 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | -7 | 155 | 10 | 642
9 | 23 | 20 | 619 | 167 | 188 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -5 | 150 | 0 | 619
9 | 23 | 21 | 603 | 167 | 188 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | -5 | 19 | 119 | 603
9 | 23 | 22 | 579 | 167 | 188 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | -5 | 112 | 5 | 579
9 | 23 | 23 | 561 | 167 | 187 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | -5 | 112 | 7 | 561
9 | 24 | 0 | 548 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 105 | 548
9 | 24 | 1 | 527 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 89 | 527
9 | 24 | 2 | 538 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 102 | 538
9 | 24 | 3 | 549 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 107 | 549
9 | 24 | 4 | 570 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 131 | 570
9 | 24 | 5 | 583 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 97 | 45 | 583
9 | 24 | 6 | 594 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 59 | 0 | 18 | 0 | 0 | 105 | 594
9 | 24 | 7 | 599 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 287 | 0 | 10 | 0 | -111 | 1 | 599
9 | 24 | 8 | 643 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 479 | -74 | 8 | -6 | -176 | 0 | 643
9 | 24 | 9 | 689 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 626 | -142 | 6 | -5 | -176 | -32 | 689
9 | 24 | 10 | 716 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 719 | -161 | 7 | -5 | -176 | -81 | 716
9 | 24 | 11 | 723 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 659 | -147 | 9 | -7 | -176 | -29 | 723
9 | 24 | 12 | 693 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 642 | -145 | 7 | -5 | -176 | -42 | 693
9 | 24 | 13 | 733 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 630 | -140 | 10 | -8 | -176 | 2 | 733
9 | 24 | 14 | 748 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 542 | -38 | 13 | -10 | -176 | 0 | 748
9 | 24 | 15 | 753 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 400 | 0 | 11 | 0 | 1 | -71 | 753
9 | 24 | 16 | 758 | 167 | 280 | 33 | 0 | 30 | 240 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 758
9 | 24 | 17 | 722 | 167 | 399 | 69 | 0 | 30 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 722
9 | 24 | 18 | 708 | 167 | 433 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 708
9 | 24 | 19 | 666 | 167 | 314 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 76 | 1 | 666
9 | 24 | 20 | 638 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 180 | 1 | 638
9 | 24 | 21 | 617 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 165 | 0 | 617
9 | 24 | 22 | 593 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 145 | 1 | 593
9 | 24 | 23 | 585 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 133 | 20 | 585
9 | 25 | 0 | 562 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 120 | 562
9 | 25 | 1 | 548 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 127 | 548
9 | 25 | 2 | 549 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 124 | 549
9 | 25 | 3 | 564 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 132 | 564
9 | 25 | 4 | 580 | 167 | 194 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 141 | 580
9 | 25 | 5 | 594 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 | 93 | 594
9 | 25 | 6 | 603 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 149 | 603
9 | 25 | 7 | 608 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 174 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 608
9 | 25 | 8 | 668 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 340 | 0 | 5 | 0 | -89 | 0 | 668
9 | 25 | 9 | 717 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 447 | 0 | 1 | 0 | -145 | 0 | 717
9 | 25 | 10 | 727 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 485 | 0 | 2 | 0 | -176 | 1 | 727
9 | 25 | 11 | 733 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 502 | 0 | 1 | 0 | -176 | -9 | 733
9 | 25 | 12 | 712 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 513 | 0 | 1 | 0 | -176 | -39 | 712
9 | 25 | 13 | 755 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 474 | 0 | 2 | 0 | -138 | 0 | 755
9 | 25 | 14 | 756 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 377 | 0 | 3 | 0 | 1 | -37 | 756
9 | 25 | 15 | 766 | 167 | 287 | 33 | 0 | 30 | 246 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 766
9 | 25 | 16 | 750 | 167 | 406 | 33 | 0 | 30 | 111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 750
9 | 25 | 17 | 720 | 167 | 422 | 69 | 0 | 30 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 720
9 | 25 | 18 | 708 | 167 | 439 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 708
9 | 25 | 19 | 671 | 167 | 402 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 671
9 | 25 | 20 | 644 | 167 | 195 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 644
9 | 25 | 21 | 626 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 1 | 626
9 | 25 | 22 | 602 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | 0 | 602
9 | 25 | 23 | 583 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 583
9 | 26 | 0 | 560 | 167 | 231 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 560
9 | 26 | 1 | 541 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 541
9 | 26 | 2 | 545 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 545
9 | 26 | 3 | 560 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 560
9 | 26 | 4 | 577 | 167 | 229 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 577
9 | 26 | 5 | 593 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 82 | 83 | 593
9 | 26 | 6 | 599 | 167 | 234 | 33 | 0 | 30 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77 | 599
9 | 26 | 7 | 616 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 283 | 0 | 7 | 0 | -86 | 0 | 616
9 | 26 | 8 | 672 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 510 | 0 | 5 | 0 | -176 | -79 | 672
9 | 26 | 9 | 717 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 692 | 0 | 3 | 0 | -176 | -216 | 717
9 | 26 | 10 | 738 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 801 | -123 | 3 | -2 | -176 | -181 | 738
9 | 26 | 11 | 754 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 844 | -229 | 4 | -3 | -176 | -103 | 754
9 | 26 | 12 | 738 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 832 | -175 | 4 | -3 | -176 | -160 | 738
9 | 26 | 13 | 770 | 167 | 189 | 33 | 0 | 30 | 778 | 0 | 7 | -4 | -176 | -254 | 770
9 | 26 | 14 | 784 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 670 | 0 | 9 | 0 | -176 | -139 | 784
9 | 26 | 15 | 784 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 495 | 0 | 8 | 0 | 2 | -133 | 784
9 | 26 | 16 | 789 | 167 | 261 | 33 | 0 | 30 | 287 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 789
9 | 26 | 17 | 748 | 167 | 414 | 69 | 0 | 30 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 748
9 | 26 | 18 | 730 | 167 | 455 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 730
9 | 26 | 19 | 683 | 167 | 228 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 683
9 | 26 | 20 | 652 | 167 | 379 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 652
9 | 26 | 21 | 628 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 176 | 2 | 628
9 | 26 | 22 | 600 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 156 | 1 | 600
9 | 26 | 23 | 580 | 167 | 335 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 580
9 | 27 | 0 | 559 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | 3 | 559
9 | 27 | 1 | 537 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 81 | 537
9 | 27 | 2 | 535 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 | 44 | 535
9 | 27 | 3 | 548 | 167 | 239 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 548
9 | 27 | 4 | 559 | 167 | 259 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 559
9 | 27 | 5 | 578 | 167 | 309 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 578
9 | 27 | 6 | 582 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 37 | 0 | 5 | 0 | 128 | 0 | 582
9 | 27 | 7 | 597 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 204 | 0 | 3 | 0 | 0 | -22 | 597
9 | 27 | 8 | 652 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 360 | 0 | 4 | 0 | 0 | -124 | 652
9 | 27 | 9 | 691 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 556 | 0 | 2 | 0 | -64 | -215 | 691
9 | 27 | 10 | 734 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 695 | 0 | 4 | 0 | -176 | -204 | 734
9 | 27 | 11 | 762 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 756 | 0 | 4 | 0 | -176 | -240 | 762
9 | 27 | 12 | 744 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 742 | 0 | 9 | 0 | -176 | -247 | 744
9 | 27 | 13 | 781 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 716 | 0 | 17 | 0 | -176 | -196 | 781
9 | 27 | 14 | 789 | 167 | 191 | 33 | 0 | 30 | 619 | 0 | 24 | 0 | -53 | -222 | 789
9 | 27 | 15 | 796 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 447 | 0 | 31 | 0 | 2 | -96 | 796
9 | 27 | 16 | 798 | 167 | 277 | 33 | 0 | 30 | 258 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 798
9 | 27 | 17 | 752 | 167 | 230 | 69 | 0 | 30 | 51 | 0 | 32 | 0 | 173 | 0 | 752
9 | 27 | 18 | 732 | 167 | 439 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 732
9 | 27 | 19 | 695 | 167 | 405 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 695
9 | 27 | 20 | 660 | 167 | 189 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 181 | 0 | 660
9 | 27 | 21 | 627 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 156 | 1 | 627
9 | 27 | 22 | 604 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 137 | 1 | 604
9 | 27 | 23 | 581 | 167 | 316 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 581
9 | 28 | 0 | 555 | 167 | 269 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27 | 555
9 | 28 | 1 | 534 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 62 | 41 | 534
9 | 28 | 2 | 529 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 96 | 529
9 | 28 | 3 | 541 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100 | 541
9 | 28 | 4 | 551 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 73 | 37 | 551
9 | 28 | 5 | 556 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 94 | 556
9 | 28 | 6 | 552 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 91 | 552
9 | 28 | 7 | 561 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 163 | 0 | 24 | 0 | -38 | 0 | 561
9 | 28 | 8 | 594 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 367 | 0 | 27 | 0 | -176 | -36 | 594
9 | 28 | 9 | 627 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 511 | 0 | 31 | 0 | -176 | -151 | 627
9 | 28 | 10 | 634 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 566 | 0 | 33 | 0 | -176 | -201 | 634
9 | 28 | 11 | 636 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 568 | 0 | 36 | 0 | -176 | -204 | 636
9 | 28 | 12 | 635 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 564 | 0 | 39 | 0 | -176 | -204 | 635
9 | 28 | 13 | 652 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 498 | 0 | 40 | 0 | -176 | -122 | 652
9 | 28 | 14 | 640 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 415 | 0 | 41 | 0 | -176 | -52 | 640
9 | 28 | 15 | 638 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 325 | 0 | 41 | 0 | 0 | -140 | 638
9 | 28 | 16 | 637 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 185 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 637
9 | 28 | 17 | 633 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 40 | 0 | 39 | 0 | 105 | 1 | 633
9 | 28 | 18 | 638 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 150 | 1 | 638
9 | 28 | 19 | 613 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 124 | 1 | 613
9 | 28 | 20 | 595 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 111 | 1 | 595
9 | 28 | 21 | 570 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 102 | 1 | 570
9 | 28 | 22 | 543 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 84 | 1 | 543
9 | 28 | 23 | 530 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 88 | 0 | 530
9 | 29 | 0 | 513 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 43 | 27 | 513
9 | 29 | 1 | 481 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 | 481
9 | 29 | 2 | 480 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 43 | 480
9 | 29 | 3 | 497 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51 | 497
9 | 29 | 4 | 512 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 37 | 25 | 512
9 | 29 | 5 | 521 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 72 | 521
9 | 29 | 6 | 517 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 36 | 0 | 27 | 0 | 0 | 42 | 517
9 | 29 | 7 | 525 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 213 | 0 | 27 | 0 | -126 | -1 | 525
9 | 29 | 8 | 543 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 391 | 0 | 24 | 0 | -176 | -108 | 543
9 | 29 | 9 | 549 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 572 | -1 | 22 | -17 | -176 | -263 | 549
9 | 29 | 10 | 574 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 698 | -121 | 21 | -16 | -176 | -244 | 574
9 | 29 | 11 | 592 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 715 | -123 | 26 | -19 | -176 | -243 | 592
9 | 29 | 12 | 603 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 690 | -59 | 27 | -20 | -176 | -271 | 603
9 | 29 | 13 | 607 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 627 | 0 | 26 | 0 | -176 | -282 | 607
9 | 29 | 14 | 595 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 522 | 0 | 28 | 0 | -176 | -191 | 595
9 | 29 | 15 | 598 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 382 | 0 | 30 | 0 | -176 | -50 | 598
9 | 29 | 16 | 607 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 191 | 0 | 27 | 0 | 0 | -23 | 607
9 | 29 | 17 | 616 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 36 | 0 | 22 | 0 | 109 | 1 | 616
9 | 29 | 18 | 626 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 159 | 1 | 626
9 | 29 | 19 | 609 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 138 | 9 | 609
9 | 29 | 20 | 589 | 167 | 182 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 130 | 589
9 | 29 | 21 | 573 | 167 | 182 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 119 | 573
9 | 29 | 22 | 554 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 105 | 1 | 554
9 | 29 | 23 | 534 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 58 | 534
9 | 30 | 0 | 520 | 167 | 182 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 520
9 | 30 | 1 | 500 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 500
9 | 30 | 2 | 500 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 500
9 | 30 | 3 | 518 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 518
9 | 30 | 4 | 548 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 122 | 548
9 | 30 | 5 | 566 | 167 | 182 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 138 | 566
9 | 30 | 6 | 580 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 129 | 580
9 | 30 | 7 | 601 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 214 | 0 | 3 | 0 | -28 | 0 | 601
9 | 30 | 8 | 657 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 401 | 0 | 1 | 0 | -157 | 0 | 657
9 | 30 | 9 | 705 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 560 | 0 | 1 | 0 | -83 | -185 | 705
9 | 30 | 10 | 721 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 666 | 0 | 1 | 0 | -176 | -184 | 721
9 | 30 | 11 | 741 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 693 | 0 | 3 | 0 | -176 | -195 | 741
9 | 30 | 12 | 711 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 659 | 0 | 5 | 0 | -176 | -190 | 711
9 | 30 | 13 | 746 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 597 | 0 | 6 | 0 | 1 | -270 | 746
9 | 30 | 14 | 745 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 525 | 0 | 10 | 0 | 1 | -203 | 745
9 | 30 | 15 | 754 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 416 | 0 | 10 | 0 | 1 | -85 | 754
9 | 30 | 16 | 763 | 167 | 273 | 33 | 0 | 30 | 234 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 763
9 | 30 | 17 | 722 | 167 | 411 | 69 | 0 | 30 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 722
9 | 30 | 18 | 705 | 167 | 438 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 705
9 | 30 | 19 | 668 | 167 | 219 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 668
9 | 30 | 20 | 641 | 167 | 191 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 1 | 641
9 | 30 | 21 | 618 | 167 | 354 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 618
9 | 30 | 22 | 599 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 599
9 | 30 | 23 | 583 | 167 | 343 | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 1 | 0 | 603 | 167 | 205 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 603
10 | 1 | 1 | 594 | 167 | 377 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594
10 | 1 | 2 | 595 | 167 | 376 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
10 | 1 | 3 | 600 | 167 | 350 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 1 | 4 | 612 | 167 | 360 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 612
10 | 1 | 5 | 626 | 167 | 377 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 626
10 | 1 | 6 | 628 | 167 | 372 | 20 | 0 | 30 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 628
10 | 1 | 7 | 639 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 639
10 | 1 | 8 | 685 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 435 | 0 | 1 | 0 | -150 | 0 | 685
10 | 1 | 9 | 745 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 613 | 0 | 2 | 0 | -176 | -97 | 745
10 | 1 | 10 | 770 | 167 | 189 | 20 | 0 | 30 | 715 | 0 | 3 | 0 | -176 | -178 | 770
10 | 1 | 11 | 785 | 167 | 190 | 20 | 0 | 30 | 766 | 0 | 6 | 0 | -176 | -218 | 785
10 | 1 | 12 | 762 | 167 | 188 | 20 | 0 | 30 | 764 | 0 | 9 | 0 | -176 | -240 | 762
10 | 1 | 13 | 813 | 167 | 193 | 20 | 0 | 30 | 727 | 0 | 10 | 0 | -176 | -158 | 813
10 | 1 | 14 | 827 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 614 | 0 | 11 | 0 | 2 | -199 | 827
10 | 1 | 15 | 829 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 441 | 0 | 9 | 0 | 2 | -22 | 829
10 | 1 | 16 | 830 | 167 | 373 | 20 | 0 | 30 | 234 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 830
10 | 1 | 17 | 778 | 167 | 473 | 61 | 0 | 30 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 778
10 | 1 | 18 | 750 | 167 | 485 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 750
10 | 1 | 19 | 711 | 167 | 445 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 711
10 | 1 | 20 | 685 | 167 | 424 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 685
10 | 1 | 21 | 665 | 167 | 405 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 665
10 | 1 | 22 | 637 | 167 | 381 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 637
10 | 1 | 23 | 623 | 167 | 379 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 623
10 | 2 | 0 | 606 | 167 | 202 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 606
10 | 2 | 1 | 596 | 167 | 371 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 596
10 | 2 | 2 | 592 | 167 | 363 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 592
10 | 2 | 3 | 603 | 167 | 339 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 603
10 | 2 | 4 | 616 | 167 | 340 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 2 | 5 | 625 | 167 | 351 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 625
10 | 2 | 6 | 626 | 167 | 206 | 20 | 0 | 30 | 28 | 0 | 27 | 0 | 148 | 0 | 626
10 | 2 | 7 | 636 | 167 | 193 | 20 | 0 | 30 | 129 | 0 | 40 | 0 | 0 | 57 | 636
10 | 2 | 8 | 687 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 253 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 687
10 | 2 | 9 | 728 | 167 | 185 | 20 | 0 | 30 | 338 | 0 | 46 | 0 | -40 | -18 | 728
10 | 2 | 10 | 752 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 323 | 0 | 48 | 0 | 1 | -19 | 752
10 | 2 | 11 | 752 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 279 | 0 | 39 | 0 | 1 | 34 | 752
10 | 2 | 12 | 716 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 212 | 0 | 35 | 0 | 0 | 70 | 716
10 | 2 | 13 | 736 | 167 | 341 | 20 | 0 | 30 | 147 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 736
10 | 2 | 14 | 733 | 167 | 383 | 20 | 0 | 30 | 106 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 733
10 | 2 | 15 | 717 | 167 | 415 | 20 | 0 | 30 | 59 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 717
10 | 2 | 16 | 709 | 167 | 438 | 20 | 0 | 30 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 709
10 | 2 | 17 | 688 | 167 | 400 | 61 | 0 | 30 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 688
10 | 2 | 18 | 675 | 167 | 389 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 675
10 | 2 | 19 | 652 | 167 | 370 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 652
10 | 2 | 20 | 636 | 167 | 358 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 636
10 | 2 | 21 | 623 | 167 | 343 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 623
10 | 2 | 22 | 609 | 167 | 317 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 609
10 | 2 | 23 | 600 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 128 | 1 | 600
10 | 3 | 0 | 588 | 167 | 318 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 588
10 | 3 | 1 | 580 | 167 | 304 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 580
10 | 3 | 2 | 583 | 167 | 306 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 3 | 3 | 597 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 117 | 0 | 597
10 | 3 | 4 | 612 | 167 | 308 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 3 | 5 | 621 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 142 | 1 | 621
10 | 3 | 6 | 625 | 167 | 344 | 20 | 0 | 30 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 3 | 7 | 634 | 167 | 323 | 20 | 0 | 30 | 45 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 634
10 | 3 | 8 | 670 | 167 | 323 | 20 | 0 | 30 | 82 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 670
10 | 3 | 9 | 686 | 167 | 298 | 20 | 0 | 30 | 133 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 686
10 | 3 | 10 | 689 | 167 | 238 | 20 | 0 | 30 | 198 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 689
10 | 3 | 11 | 686 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 193 | 0 | 27 | 0 | 67 | 0 | 686
10 | 3 | 12 | 662 | 167 | 271 | 20 | 0 | 30 | 159 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 662
10 | 3 | 13 | 686 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 115 | 0 | 9 | 0 | 163 | 0 | 686
10 | 3 | 14 | 691 | 167 | 374 | 20 | 0 | 30 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 691
10 | 3 | 15 | 692 | 167 | 406 | 20 | 0 | 30 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 692
10 | 3 | 16 | 696 | 167 | 435 | 20 | 0 | 30 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 696
10 | 3 | 17 | 681 | 167 | 409 | 61 | 0 | 30 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 681
10 | 3 | 18 | 671 | 167 | 408 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 671
10 | 3 | 19 | 648 | 167 | 388 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 648
10 | 3 | 20 | 630 | 167 | 375 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 630
10 | 3 | 21 | 620 | 167 | 365 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 620
10 | 3 | 22 | 608 | 167 | 358 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 608
10 | 3 | 23 | 600 | 167 | 356 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 600
10 | 4 | 0 | 593 | 167 | 363 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 593
10 | 4 | 1 | 583 | 167 | 339 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 4 | 2 | 588 | 167 | 323 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 588
10 | 4 | 3 | 600 | 167 | 290 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 4 | 4 | 614 | 167 | 297 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 614
10 | 4 | 5 | 623 | 167 | 318 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 623
10 | 4 | 6 | 626 | 167 | 348 | 20 | 0 | 30 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 626
10 | 4 | 7 | 637 | 167 | 323 | 20 | 0 | 30 | 59 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 637
10 | 4 | 8 | 667 | 167 | 281 | 20 | 0 | 30 | 148 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 667
10 | 4 | 9 | 684 | 167 | 198 | 20 | 0 | 30 | 251 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 684
10 | 4 | 10 | 685 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 358 | 0 | 13 | 0 | 0 | -85 | 685
10 | 4 | 11 | 678 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 436 | 0 | 10 | 0 | 0 | -167 | 678
10 | 4 | 12 | 654 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 484 | 0 | 13 | 0 | 0 | -242 | 654
10 | 4 | 13 | 685 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 454 | 0 | 13 | 0 | 0 | -181 | 685
10 | 4 | 14 | 681 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 373 | 0 | 13 | 0 | 0 | -104 | 681
10 | 4 | 15 | 686 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 285 | 0 | 14 | 0 | 0 | -12 | 686
10 | 4 | 16 | 689 | 167 | 288 | 20 | 0 | 30 | 171 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 689
10 | 4 | 17 | 671 | 167 | 368 | 61 | 0 | 30 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 671
10 | 4 | 18 | 671 | 167 | 396 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 671
10 | 4 | 19 | 642 | 167 | 369 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 642
10 | 4 | 20 | 629 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 178 | 0 | 629
10 | 4 | 21 | 617 | 167 | 347 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 4 | 22 | 610 | 167 | 345 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 4 | 23 | 599 | 167 | 343 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 599
10 | 5 | 0 | 584 | 167 | 348 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 584
10 | 5 | 1 | 574 | 167 | 340 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 574
10 | 5 | 2 | 577 | 167 | 342 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 5 | 3 | 590 | 167 | 321 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 590
10 | 5 | 4 | 599 | 167 | 329 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 5 | 5 | 610 | 167 | 343 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 5 | 6 | 598 | 167 | 329 | 20 | 0 | 30 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 598
10 | 5 | 7 | 593 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 225 | 0 | 15 | 0 | 0 | -46 | 593
10 | 5 | 8 | 596 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 438 | 0 | 13 | 0 | -176 | -78 | 596
10 | 5 | 9 | 600 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 621 | 0 | 12 | 0 | -176 | -256 | 600
10 | 5 | 10 | 608 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 701 | -189 | 14 | -10 | -176 | -131 | 608
10 | 5 | 11 | 615 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 742 | -354 | 16 | -12 | -176 | 0 | 615
10 | 5 | 12 | 616 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 740 | -352 | 19 | -14 | -176 | 0 | 616
10 | 5 | 13 | 615 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 690 | -211 | 22 | -17 | -176 | -92 | 615
10 | 5 | 14 | 616 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 576 | 0 | 24 | 0 | -176 | -207 | 616
10 | 5 | 15 | 623 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 391 | 0 | 22 | 0 | -104 | -85 | 623
10 | 5 | 16 | 634 | 167 | 213 | 20 | 0 | 30 | 188 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 634
10 | 5 | 17 | 633 | 167 | 337 | 61 | 0 | 30 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 633
10 | 5 | 18 | 634 | 167 | 362 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 634
10 | 5 | 19 | 623 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 168 | 1 | 623
10 | 5 | 20 | 615 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 165 | 1 | 615
10 | 5 | 21 | 604 | 167 | 339 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 604
10 | 5 | 22 | 588 | 167 | 333 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 588
10 | 5 | 23 | 580 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 151 | 1 | 580
10 | 6 | 0 | 562 | 167 | 336 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 562
10 | 6 | 1 | 545 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 134 | 0 | 545
10 | 6 | 2 | 547 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 131 | 1 | 547
10 | 6 | 3 | 572 | 167 | 306 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 572
10 | 6 | 4 | 583 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 133 | 1 | 583
10 | 6 | 5 | 594 | 167 | 327 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 594
10 | 6 | 6 | 583 | 167 | 314 | 20 | 0 | 30 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 6 | 7 | 571 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 189 | 0 | 15 | 0 | -31 | -1 | 571
10 | 6 | 8 | 577 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 337 | 0 | 6 | 0 | -166 | 1 | 577
10 | 6 | 9 | 588 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 478 | -117 | 10 | -7 | -176 | 1 | 588
10 | 6 | 10 | 588 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 572 | -210 | 10 | -7 | -176 | 0 | 588
10 | 6 | 11 | 591 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 648 | -283 | 8 | -6 | -176 | 1 | 591
10 | 6 | 12 | 602 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 655 | -279 | 7 | -5 | -176 | 1 | 602
10 | 6 | 13 | 609 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 594 | -211 | 6 | -5 | -176 | 2 | 609
10 | 6 | 14 | 612 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 464 | 0 | 5 | 0 | -176 | -80 | 612
10 | 6 | 15 | 622 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 313 | 0 | 5 | 0 | -14 | -81 | 622
10 | 6 | 16 | 630 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 143 | 0 | 3 | 0 | 84 | 1 | 630
10 | 6 | 17 | 633 | 167 | 353 | 61 | 0 | 30 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 633
10 | 6 | 18 | 643 | 167 | 379 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 643
10 | 6 | 19 | 632 | 167 | 364 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 632
10 | 6 | 20 | 617 | 167 | 350 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 6 | 21 | 609 | 167 | 345 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 609
10 | 6 | 22 | 588 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 147 | 0 | 588
10 | 6 | 23 | 587 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 159 | 1 | 587
10 | 7 | 0 | 572 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 168 | 1 | 572
10 | 7 | 1 | 558 | 167 | 339 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 558
10 | 7 | 2 | 565 | 167 | 344 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 565
10 | 7 | 3 | 582 | 167 | 331 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 582
10 | 7 | 4 | 600 | 167 | 346 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 600
10 | 7 | 5 | 614 | 167 | 359 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 614
10 | 7 | 6 | 618 | 167 | 380 | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 618
10 | 7 | 7 | 632 | 167 | 361 | 20 | 0 | 30 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 632
10 | 7 | 8 | 678 | 167 | 337 | 20 | 0 | 30 | 77 | 0 | 14 | 0 | 32 | 1 | 678
10 | 7 | 9 | 709 | 167 | 368 | 20 | 0 | 30 | 106 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 709
10 | 7 | 10 | 712 | 167 | 346 | 20 | 0 | 30 | 130 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 712
10 | 7 | 11 | 707 | 167 | 343 | 20 | 0 | 30 | 139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 707
10 | 7 | 12 | 674 | 167 | 326 | 20 | 0 | 30 | 125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 674
10 | 7 | 13 | 699 | 167 | 345 | 20 | 0 | 30 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 699
10 | 7 | 14 | 704 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 127 | 0 | 3 | 0 | 175 | 0 | 704
10 | 7 | 15 | 706 | 167 | 401 | 20 | 0 | 30 | 84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 706
10 | 7 | 16 | 705 | 167 | 434 | 20 | 0 | 30 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 705
10 | 7 | 17 | 686 | 167 | 225 | 61 | 0 | 30 | 6 | 0 | 15 | 0 | 181 | 1 | 686
10 | 7 | 18 | 674 | 167 | 405 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 674
10 | 7 | 19 | 657 | 167 | 392 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 657
10 | 7 | 20 | 639 | 167 | 376 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 639
10 | 7 | 21 | 624 | 167 | 356 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 624
10 | 7 | 22 | 612 | 167 | 350 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 612
10 | 7 | 23 | 606 | 167 | 353 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 606
10 | 8 | 0 | 593 | 167 | 361 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 593
10 | 8 | 1 | 579 | 167 | 345 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 579
10 | 8 | 2 | 579 | 167 | 341 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 579
10 | 8 | 3 | 597 | 167 | 322 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 597
10 | 8 | 4 | 615 | 167 | 336 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 615
10 | 8 | 5 | 625 | 167 | 354 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 8 | 6 | 632 | 167 | 386 | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 632
10 | 8 | 7 | 641 | 167 | 366 | 20 | 0 | 30 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 641
10 | 8 | 8 | 680 | 167 | 367 | 20 | 0 | 30 | 79 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 680
10 | 8 | 9 | 702 | 167 | 343 | 20 | 0 | 30 | 120 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 702
10 | 8 | 10 | 700 | 167 | 287 | 20 | 0 | 30 | 171 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 700
10 | 8 | 11 | 690 | 167 | 259 | 20 | 0 | 30 | 192 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 690
10 | 8 | 12 | 665 | 167 | 226 | 20 | 0 | 30 | 204 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 665
10 | 8 | 13 | 685 | 167 | 257 | 20 | 0 | 30 | 193 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 685
10 | 8 | 14 | 697 | 167 | 291 | 20 | 0 | 30 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 697
10 | 8 | 15 | 691 | 167 | 350 | 20 | 0 | 30 | 109 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 691
10 | 8 | 16 | 686 | 167 | 393 | 20 | 0 | 30 | 56 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 686
10 | 8 | 17 | 674 | 167 | 385 | 61 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 674
10 | 8 | 18 | 668 | 167 | 386 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 668
10 | 8 | 19 | 645 | 167 | 365 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 645
10 | 8 | 20 | 631 | 167 | 356 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 631
10 | 8 | 21 | 618 | 167 | 344 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 618
10 | 8 | 22 | 603 | 167 | 337 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 603
10 | 8 | 23 | 596 | 167 | 339 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 596
10 | 9 | 0 | 583 | 167 | 328 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 9 | 1 | 577 | 167 | 318 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 9 | 2 | 576 | 167 | 307 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 576
10 | 9 | 3 | 595 | 167 | 298 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 595
10 | 9 | 4 | 612 | 167 | 307 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 9 | 5 | 619 | 167 | 320 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 619
10 | 9 | 6 | 616 | 167 | 316 | 20 | 0 | 30 | 31 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 9 | 7 | 619 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 223 | 0 | 44 | 0 | 0 | -47 | 619
10 | 9 | 8 | 646 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 409 | 0 | 46 | 0 | -94 | -114 | 646
10 | 9 | 9 | 669 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 578 | 0 | 49 | 0 | -176 | -181 | 669
10 | 9 | 10 | 680 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 691 | -30 | 47 | -35 | -176 | -216 | 680
10 | 9 | 11 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 707 | -27 | 52 | -39 | -176 | -227 | 689
10 | 9 | 12 | 666 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 711 | -105 | 50 | -38 | -176 | -175 | 666
10 | 9 | 13 | 681 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 656 | 0 | 52 | 0 | -176 | -250 | 681
10 | 9 | 14 | 692 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 508 | 0 | 50 | 0 | -176 | -89 | 692
10 | 9 | 15 | 690 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 354 | 0 | 46 | 0 | 0 | -109 | 690
10 | 9 | 16 | 691 | 167 | 268 | 20 | 0 | 30 | 167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 691
10 | 9 | 17 | 674 | 167 | 183 | 61 | 0 | 30 | 20 | 0 | 32 | 0 | 181 | 0 | 674
10 | 9 | 18 | 671 | 167 | 371 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 671
10 | 9 | 19 | 647 | 167 | 346 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 647
10 | 9 | 20 | 634 | 167 | 338 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 634
10 | 9 | 21 | 619 | 167 | 320 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 619
10 | 9 | 22 | 609 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140 | 0 | 609
10 | 9 | 23 | 599 | 167 | 328 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 10 | 0 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 154 | 1 | 583
10 | 10 | 1 | 574 | 167 | 334 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 574
10 | 10 | 2 | 579 | 167 | 342 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 579
10 | 10 | 3 | 598 | 167 | 330 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 598
10 | 10 | 4 | 612 | 167 | 350 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 10 | 5 | 619 | 167 | 362 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 619
10 | 10 | 6 | 617 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 31 | 0 | 11 | 0 | 176 | 0 | 617
10 | 10 | 7 | 617 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 238 | 0 | 12 | 0 | -32 | 0 | 617
10 | 10 | 8 | 638 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 465 | 0 | 7 | 0 | -176 | -57 | 638
10 | 10 | 9 | 666 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 650 | -73 | 5 | -4 | -176 | -135 | 666
10 | 10 | 10 | 674 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 756 | -307 | 6 | -4 | -176 | 0 | 674
10 | 10 | 11 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 768 | -303 | 9 | -7 | -176 | 1 | 691
10 | 10 | 12 | 671 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 743 | -299 | 14 | -10 | -176 | 0 | 671
10 | 10 | 13 | 684 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 674 | -100 | 15 | -12 | -176 | -116 | 684
10 | 10 | 14 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 569 | 0 | 14 | 0 | -176 | -117 | 689
10 | 10 | 15 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 398 | 0 | 11 | 0 | 0 | -119 | 689
10 | 10 | 16 | 695 | 167 | 272 | 20 | 0 | 30 | 196 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 695
10 | 10 | 17 | 674 | 167 | 205 | 61 | 0 | 30 | 21 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 674
10 | 10 | 18 | 669 | 167 | 221 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 669
10 | 10 | 19 | 645 | 167 | 200 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 645
10 | 10 | 20 | 627 | 167 | 369 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 627
10 | 10 | 21 | 616 | 167 | 206 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 152 | 1 | 616
10 | 10 | 22 | 602 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 164 | 1 | 602
10 | 10 | 23 | 596 | 167 | 351 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 596
10 | 11 | 0 | 584 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 178 | 0 | 584
10 | 11 | 1 | 574 | 167 | 346 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 574
10 | 11 | 2 | 574 | 167 | 342 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 574
10 | 11 | 3 | 586 | 167 | 322 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 586
10 | 11 | 4 | 605 | 167 | 341 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 605
10 | 11 | 5 | 615 | 167 | 355 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 615
10 | 11 | 6 | 614 | 167 | 356 | 20 | 0 | 30 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 614
10 | 11 | 7 | 612 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 238 | 0 | 12 | 0 | -37 | 0 | 612
10 | 11 | 8 | 626 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 466 | 0 | 8 | 0 | -176 | -71 | 626
10 | 11 | 9 | 651 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 652 | -226 | 6 | -5 | -176 | 1 | 651
10 | 11 | 10 | 661 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 761 | -324 | 4 | -3 | -176 | 0 | 661
10 | 11 | 11 | 669 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 791 | -347 | 4 | -3 | -176 | 1 | 669
10 | 11 | 12 | 655 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 778 | -348 | 5 | -4 | -176 | 1 | 655
10 | 11 | 13 | 681 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 707 | -119 | 7 | -5 | -176 | -132 | 681
10 | 11 | 14 | 686 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 576 | 0 | 8 | 0 | -176 | -121 | 686
10 | 11 | 15 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 402 | 0 | 9 | 0 | 0 | -121 | 689
10 | 11 | 16 | 691 | 167 | 267 | 20 | 0 | 30 | 198 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 691
10 | 11 | 17 | 671 | 167 | 384 | 61 | 0 | 30 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 671
10 | 11 | 18 | 664 | 167 | 395 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 664
10 | 11 | 19 | 643 | 167 | 194 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 643
10 | 11 | 20 | 626 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 626
10 | 11 | 21 | 616 | 167 | 351 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 11 | 22 | 603 | 167 | 343 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 603
10 | 11 | 23 | 591 | 167 | 345 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 591
10 | 12 | 0 | 578 | 167 | 220 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 134 | -1 | 578
10 | 12 | 1 | 570 | 167 | 344 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 570
10 | 12 | 2 | 577 | 167 | 348 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 577
10 | 12 | 3 | 591 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 148 | 0 | 591
10 | 12 | 4 | 609 | 167 | 345 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 609
10 | 12 | 5 | 610 | 167 | 348 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 12 | 6 | 598 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 29 | 0 | 12 | 0 | 157 | 1 | 598
10 | 12 | 7 | 589 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 238 | 0 | 12 | 0 | -61 | 1 | 589
10 | 12 | 8 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 466 | -108 | 7 | -6 | -176 | 1 | 583
10 | 12 | 9 | 592 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 652 | -285 | 7 | -5 | -176 | 0 | 592
10 | 12 | 10 | 599 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 766 | -393 | 8 | -6 | -176 | 1 | 599
10 | 12 | 11 | 606 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 815 | -435 | 11 | -8 | -176 | 0 | 606
10 | 12 | 12 | 600 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 804 | -429 | 10 | -7 | -176 | -1 | 600
10 | 12 | 13 | 604 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 731 | -354 | 11 | -8 | -176 | 1 | 604
10 | 12 | 14 | 602 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 602 | -227 | 10 | -8 | -176 | 2 | 602
10 | 12 | 15 | 612 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 420 | 0 | 12 | 0 | -176 | -43 | 612
10 | 12 | 16 | 625 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 199 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 625
10 | 12 | 17 | 624 | 167 | 338 | 61 | 0 | 30 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 624
10 | 12 | 18 | 629 | 167 | 361 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 629
10 | 12 | 19 | 616 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 168 | 0 | 616
10 | 12 | 20 | 606 | 167 | 342 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 606
10 | 12 | 21 | 595 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 151 | 1 | 595
10 | 12 | 22 | 581 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 142 | 0 | 581
10 | 12 | 23 | 572 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 144 | 0 | 572
10 | 13 | 0 | 559 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 149 | 0 | 559
10 | 13 | 1 | 538 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 127 | 1 | 538
10 | 13 | 2 | 549 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 135 | 549
10 | 13 | 3 | 576 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 108 | 23 | 576
10 | 13 | 4 | 595 | 167 | 253 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 | 0 | 595
10 | 13 | 5 | 599 | 167 | 327 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 599
10 | 13 | 6 | 587 | 167 | 255 | 20 | 0 | 30 | 28 | -1 | 16 | 0 | 0 | 72 | 587
10 | 13 | 7 | 577 | 167 | 188 | 20 | 0 | 30 | 233 | -5 | 15 | 0 | -71 | 0 | 577
10 | 13 | 8 | 564 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 460 | -122 | 11 | -9 | -176 | 1 | 564
10 | 13 | 9 | 568 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 645 | -303 | 7 | -5 | -176 | 1 | 568
10 | 13 | 10 | 579 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 764 | -411 | 7 | -5 | -176 | 1 | 579
10 | 13 | 11 | 585 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 812 | -453 | 10 | -8 | -176 | 1 | 585
10 | 13 | 12 | 589 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 807 | -445 | 15 | -12 | -176 | 1 | 589
10 | 13 | 13 | 588 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 746 | -387 | 21 | -17 | -176 | 2 | 588
10 | 13 | 14 | 587 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 612 | -253 | 22 | -17 | -176 | 0 | 587
10 | 13 | 15 | 595 | 167 | 192 | 20 | 0 | 30 | 417 | -9 | 18 | 0 | -176 | -64 | 595
10 | 13 | 16 | 609 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 189 | -4 | 14 | 0 | 0 | 7 | 609
10 | 13 | 17 | 615 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 16 | 0 | 11 | 0 | 147 | 1 | 615
10 | 13 | 18 | 617 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 164 | 1 | 617
10 | 13 | 19 | 612 | 167 | 343 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 13 | 20 | 596 | 167 | 320 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 596
10 | 13 | 21 | 587 | 167 | 295 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 587
10 | 13 | 22 | 573 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 94 | 25 | 573
10 | 13 | 23 | 563 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | -1 | 115 | 2 | 563
10 | 14 | 0 | 549 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 117 | 0 | 549
10 | 14 | 1 | 537 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 59 | 46 | 537
10 | 14 | 2 | 547 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 121 | 547
10 | 14 | 3 | 574 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 123 | 574
10 | 14 | 4 | 587 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 66 | 68 | 587
10 | 14 | 5 | 592 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 117 | 23 | 592
10 | 14 | 6 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 132 | 583
10 | 14 | 7 | 580 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 215 | 0 | 28 | 0 | -62 | 0 | 580
10 | 14 | 8 | 595 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 431 | -48 | 28 | -21 | -176 | -18 | 595
10 | 14 | 9 | 609 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 581 | -191 | 26 | -19 | -176 | -11 | 609
10 | 14 | 10 | 615 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 644 | -259 | 27 | -20 | -176 | 0 | 615
10 | 14 | 11 | 620 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 641 | -251 | 24 | -18 | -176 | 1 | 620
10 | 14 | 12 | 621 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 603 | -211 | 21 | -16 | -176 | 1 | 621
10 | 14 | 13 | 632 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 520 | -117 | 24 | -18 | -176 | 0 | 632
10 | 14 | 14 | 630 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 370 | 0 | 25 | 0 | -164 | 0 | 630
10 | 14 | 15 | 633 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 234 | 0 | 26 | 0 | -26 | 0 | 633
10 | 14 | 16 | 638 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 90 | 0 | 23 | 0 | 126 | 0 | 638
10 | 14 | 17 | 647 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 7 | 0 | 28 | 0 | 171 | 1 | 647
10 | 14 | 18 | 651 | 167 | 360 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 651
10 | 14 | 19 | 634 | 167 | 344 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 634
10 | 14 | 20 | 622 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 154 | 1 | 622
10 | 14 | 21 | 616 | 167 | 327 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 14 | 22 | 599 | 167 | 313 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 599
10 | 14 | 23 | 592 | 167 | 284 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 31 | 1 | 592
10 | 15 | 0 | 579 | 167 | 320 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 579
10 | 15 | 1 | 570 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 129 | 0 | 570
10 | 15 | 2 | 576 | 167 | 312 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 576
10 | 15 | 3 | 594 | 167 | 299 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 594
10 | 15 | 4 | 608 | 167 | 318 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 608
10 | 15 | 5 | 616 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 148 | 1 | 616
10 | 15 | 6 | 613 | 167 | 337 | 20 | 0 | 30 | 23 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 613
10 | 15 | 7 | 619 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 169 | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 | 619
10 | 15 | 8 | 658 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 325 | 0 | 43 | 0 | -109 | 0 | 658
10 | 15 | 9 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 425 | 0 | 44 | 0 | -176 | -3 | 689
10 | 15 | 10 | 695 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 513 | 0 | 44 | 0 | -176 | -85 | 695
10 | 15 | 11 | 718 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 574 | 0 | 47 | 0 | -176 | -128 | 718
10 | 15 | 12 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 523 | 0 | 38 | 0 | -176 | -93 | 691
10 | 15 | 13 | 731 | 167 | 185 | 20 | 0 | 30 | 453 | 0 | 25 | 0 | -150 | 1 | 731
10 | 15 | 14 | 736 | 167 | 210 | 20 | 0 | 30 | 295 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 736
10 | 15 | 15 | 720 | 167 | 322 | 20 | 0 | 30 | 166 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 720
10 | 15 | 16 | 707 | 167 | 405 | 20 | 0 | 30 | 71 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 707
10 | 15 | 17 | 697 | 167 | 419 | 61 | 0 | 30 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 697
10 | 15 | 18 | 686 | 167 | 234 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 686
10 | 15 | 19 | 661 | 167 | 396 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 661
10 | 15 | 20 | 645 | 167 | 209 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 645
10 | 15 | 21 | 633 | 167 | 193 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 1 | 633
10 | 15 | 22 | 617 | 167 | 357 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 15 | 23 | 610 | 167 | 351 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 16 | 0 | 596 | 167 | 366 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 596
10 | 16 | 1 | 583 | 167 | 357 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 16 | 2 | 587 | 167 | 362 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 587
10 | 16 | 3 | 603 | 167 | 348 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 603
10 | 16 | 4 | 617 | 167 | 362 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 617
10 | 16 | 5 | 621 | 167 | 372 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 621
10 | 16 | 6 | 623 | 167 | 395 | 20 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623
10 | 16 | 7 | 632 | 167 | 328 | 20 | 0 | 30 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 632
10 | 16 | 8 | 677 | 167 | 251 | 20 | 0 | 30 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 677
10 | 16 | 9 | 715 | 167 | 194 | 20 | 0 | 30 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 715
10 | 16 | 10 | 716 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 425 | 0 | 2 | 0 | 0 | -110 | 716
10 | 16 | 11 | 722 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 554 | 0 | 4 | 0 | 0 | -237 | 722
10 | 16 | 12 | 696 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 566 | 0 | 4 | 0 | -85 | -188 | 696
10 | 16 | 13 | 736 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 563 | 0 | 7 | 0 | 1 | -234 | 736
10 | 16 | 14 | 760 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 471 | 0 | 9 | 0 | 1 | -120 | 760
10 | 16 | 15 | 753 | 167 | 227 | 20 | 0 | 30 | 295 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 753
10 | 16 | 16 | 743 | 167 | 374 | 20 | 0 | 30 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 743
10 | 16 | 17 | 715 | 167 | 430 | 61 | 0 | 30 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 715
10 | 16 | 18 | 698 | 167 | 424 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 698
10 | 16 | 19 | 672 | 167 | 220 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 672
10 | 16 | 20 | 657 | 167 | 393 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 657
10 | 16 | 21 | 634 | 167 | 193 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 1 | 634
10 | 16 | 22 | 618 | 167 | 361 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 618
10 | 16 | 23 | 609 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 180 | 1 | 609
10 | 17 | 0 | 595 | 167 | 370 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 595
10 | 17 | 1 | 583 | 167 | 359 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 17 | 2 | 587 | 167 | 360 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 587
10 | 17 | 3 | 601 | 167 | 345 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 601
10 | 17 | 4 | 618 | 167 | 360 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 618
10 | 17 | 5 | 621 | 167 | 365 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 621
10 | 17 | 6 | 617 | 167 | 372 | 20 | 0 | 30 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 617
10 | 17 | 7 | 626 | 167 | 203 | 20 | 0 | 30 | 199 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 626
10 | 17 | 8 | 659 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 429 | 0 | 5 | 0 | -174 | 0 | 659
10 | 17 | 9 | 695 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 618 | 0 | 6 | 0 | -176 | -152 | 695
10 | 17 | 10 | 720 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 714 | 0 | 5 | 0 | -176 | -224 | 720
10 | 17 | 11 | 742 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 731 | -19 | 9 | -7 | -176 | -199 | 742
10 | 17 | 12 | 707 | 167 | 183 | 20 | 0 | 30 | 667 | 0 | 14 | 0 | -176 | -198 | 707
10 | 17 | 13 | 739 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 548 | 0 | 14 | 0 | -176 | -50 | 739
10 | 17 | 14 | 754 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 400 | 0 | 11 | 0 | 1 | -57 | 754
10 | 17 | 15 | 741 | 167 | 320 | 20 | 0 | 30 | 196 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 741
10 | 17 | 16 | 725 | 167 | 426 | 20 | 0 | 30 | 73 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 725
10 | 17 | 17 | 711 | 167 | 439 | 61 | 0 | 30 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 711
10 | 17 | 18 | 694 | 167 | 247 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 694
10 | 17 | 19 | 674 | 167 | 226 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | -1 | 674
10 | 17 | 20 | 654 | 167 | 387 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 654
10 | 17 | 21 | 635 | 167 | 361 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 635
10 | 17 | 22 | 617 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 161 | 0 | 617
10 | 17 | 23 | 609 | 167 | 351 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 609
10 | 18 | 0 | 597 | 167 | 356 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 597
10 | 18 | 1 | 591 | 167 | 222 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 125 | 0 | 591
10 | 18 | 2 | 591 | 167 | 352 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 591
10 | 18 | 3 | 601 | 167 | 330 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 601
10 | 18 | 4 | 616 | 167 | 342 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 18 | 5 | 625 | 167 | 356 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 18 | 6 | 626 | 167 | 375 | 20 | 0 | 30 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 626
10 | 18 | 7 | 633 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 126 | 0 | 19 | 0 | 89 | 0 | 633
10 | 18 | 8 | 671 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 306 | 0 | 19 | 0 | 0 | -53 | 671
10 | 18 | 9 | 712 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 506 | 0 | 18 | 0 | 0 | -211 | 712
10 | 18 | 10 | 738 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 603 | 0 | 19 | 0 | -37 | -250 | 738
10 | 18 | 11 | 751 | 167 | 187 | 20 | 0 | 30 | 654 | 0 | 17 | 0 | -127 | -197 | 751
10 | 18 | 12 | 725 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 641 | 0 | 19 | 0 | -154 | -182 | 725
10 | 18 | 13 | 772 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 608 | 0 | 17 | 0 | 1 | -253 | 772
10 | 18 | 14 | 789 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 492 | 0 | 16 | 0 | 2 | -120 | 789
10 | 18 | 15 | 787 | 167 | 232 | 20 | 0 | 30 | 322 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 787
10 | 18 | 16 | 779 | 167 | 403 | 20 | 0 | 30 | 134 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 779
10 | 18 | 17 | 733 | 167 | 444 | 61 | 0 | 30 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 733
10 | 18 | 18 | 723 | 167 | 434 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 723
10 | 18 | 19 | 691 | 167 | 394 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 691
10 | 18 | 20 | 671 | 167 | 380 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 671
10 | 18 | 21 | 648 | 167 | 345 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 648
10 | 18 | 22 | 639 | 167 | 336 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 639
10 | 18 | 23 | 625 | 167 | 333 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 625
10 | 19 | 0 | 612 | 167 | 335 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 19 | 1 | 602 | 167 | 331 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 602
10 | 19 | 2 | 600 | 167 | 337 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 19 | 3 | 610 | 167 | 323 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 19 | 4 | 619 | 167 | 339 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 619
10 | 19 | 5 | 619 | 167 | 341 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 619
10 | 19 | 6 | 617 | 167 | 361 | 20 | 0 | 30 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 19 | 7 | 622 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 21 | 0 | 41 | 0 | 0 | 161 | 622
10 | 19 | 8 | 643 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 170 | 643
10 | 19 | 9 | 660 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 73 | 0 | 41 | 0 | 0 | 147 | 660
10 | 19 | 10 | 677 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 95 | 0 | 31 | 0 | 0 | 152 | 677
10 | 19 | 11 | 671 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 186 | 671
10 | 19 | 12 | 657 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 87 | 0 | 24 | 0 | 0 | 143 | 657
10 | 19 | 13 | 652 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 87 | 0 | 40 | 0 | 126 | 0 | 652
10 | 19 | 14 | 645 | 167 | 187 | 20 | 0 | 30 | 97 | 0 | 50 | 0 | 93 | 1 | 645
10 | 19 | 15 | 645 | 167 | 296 | 20 | 0 | 30 | 77 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 645
10 | 19 | 16 | 639 | 167 | 326 | 20 | 0 | 30 | 39 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 639
10 | 19 | 17 | 642 | 167 | 309 | 61 | 0 | 30 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 642
10 | 19 | 18 | 637 | 167 | 298 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 637
10 | 19 | 19 | 625 | 167 | 291 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 19 | 20 | 615 | 167 | 291 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 615
10 | 19 | 21 | 598 | 167 | 277 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 598
10 | 19 | 22 | 580 | 167 | 266 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 580
10 | 19 | 23 | 573 | 167 | 226 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 48 | 573
10 | 20 | 0 | 554 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 94 | 554
10 | 20 | 1 | 542 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 84 | 542
10 | 20 | 2 | 555 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 93 | 555
10 | 20 | 3 | 576 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 83 | 576
10 | 20 | 4 | 595 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 99 | 595
10 | 20 | 5 | 602 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 109 | 602
10 | 20 | 6 | 590 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 16 | 0 | 59 | 0 | 0 | 116 | 590
10 | 20 | 7 | 580 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 194 | 0 | 56 | 0 | -69 | 0 | 580
10 | 20 | 8 | 580 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 398 | -55 | 55 | -41 | -176 | 0 | 580
10 | 20 | 9 | 580 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 538 | -196 | 59 | -44 | -176 | 0 | 580
10 | 20 | 10 | 585 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 611 | -264 | 58 | -44 | -176 | 1 | 585
10 | 20 | 11 | 578 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 610 | -271 | 61 | -46 | -176 | 1 | 578
10 | 20 | 12 | 582 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 583 | -239 | 56 | -42 | -176 | 1 | 582
10 | 20 | 13 | 578 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 520 | -179 | 57 | -43 | -176 | 0 | 578
10 | 20 | 14 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 407 | -61 | 53 | -40 | -176 | 1 | 583
10 | 20 | 15 | 592 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 258 | 0 | 46 | 0 | -112 | 1 | 592
10 | 20 | 16 | 593 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 91 | 0 | 43 | 0 | 0 | 60 | 593
10 | 20 | 17 | 612 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 124 | 612
10 | 20 | 18 | 616 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 108 | 27 | 616
10 | 20 | 19 | 607 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 23 | 108 | 607
10 | 20 | 20 | 596 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 103 | 27 | 596
10 | 20 | 21 | 587 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 93 | 31 | 587
10 | 20 | 22 | 571 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 | 46 | 571
10 | 20 | 23 | 553 | 167 | 182 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 39 | 69 | 553
10 | 21 | 0 | 535 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 103 | 0 | 535
10 | 21 | 1 | 528 | 167 | 189 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 23 | 61 | 528
10 | 21 | 2 | 556 | 167 | 263 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 31 | 556
10 | 21 | 3 | 580 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 106 | 1 | 580
10 | 21 | 4 | 603 | 167 | 311 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 603
10 | 21 | 5 | 612 | 167 | 327 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 21 | 6 | 615 | 167 | 343 | 20 | 0 | 30 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 615
10 | 21 | 7 | 615 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 176 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 615
10 | 21 | 8 | 623 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 376 | 0 | 38 | 0 | -176 | -14 | 623
10 | 21 | 9 | 644 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 550 | 0 | 28 | -1 | -176 | -156 | 644
10 | 21 | 10 | 654 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 619 | -195 | 26 | -20 | -176 | 1 | 654
10 | 21 | 11 | 661 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 590 | -160 | 27 | -21 | -176 | 2 | 661
10 | 21 | 12 | 634 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 514 | -112 | 33 | -25 | -176 | 1 | 634
10 | 21 | 13 | 665 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 407 | 0 | 44 | -9 | -176 | 0 | 665
10 | 21 | 14 | 663 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 292 | 0 | 44 | 0 | -73 | 1 | 663
10 | 21 | 15 | 671 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 220 | 0 | 40 | 0 | 0 | 12 | 671
10 | 21 | 16 | 676 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 93 | 0 | 41 | 0 | 143 | 0 | 676
10 | 21 | 17 | 670 | 167 | 186 | 61 | 0 | 30 | 4 | 0 | 41 | 0 | 181 | 0 | 670
10 | 21 | 18 | 663 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 176 | 1 | 663
10 | 21 | 19 | 638 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 148 | 0 | 638
10 | 21 | 20 | 625 | 167 | 314 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 625
10 | 21 | 21 | 615 | 167 | 300 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 615
10 | 21 | 22 | 600 | 167 | 291 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 600
10 | 21 | 23 | 591 | 167 | 290 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 591
10 | 22 | 0 | 580 | 167 | 293 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 580
10 | 22 | 1 | 576 | 167 | 287 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 576
10 | 22 | 2 | 583 | 167 | 296 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 583
10 | 22 | 3 | 599 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 100 | 1 | 599
10 | 22 | 4 | 617 | 167 | 312 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 22 | 5 | 619 | 167 | 329 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 619
10 | 22 | 6 | 617 | 167 | 345 | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 22 | 7 | 621 | 167 | 254 | 20 | 0 | 30 | 72 | 0 | 43 | 0 | 0 | 35 | 621
10 | 22 | 8 | 655 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 158 | 0 | 47 | 0 | 0 | 51 | 655
10 | 22 | 9 | 677 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 156 | 0 | 46 | 0 | 0 | 76 | 677
10 | 22 | 10 | 679 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 180 | 0 | 48 | 0 | 0 | 52 | 679
10 | 22 | 11 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 187 | 0 | 53 | 0 | 0 | 52 | 691
10 | 22 | 12 | 669 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 125 | 0 | 54 | 0 | 0 | 91 | 669
10 | 22 | 13 | 692 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 71 | 0 | 61 | 0 | 161 | 0 | 692
10 | 22 | 14 | 691 | 167 | 343 | 20 | 0 | 30 | 68 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 691
10 | 22 | 15 | 680 | 167 | 344 | 20 | 0 | 30 | 60 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 680
10 | 22 | 16 | 680 | 167 | 375 | 20 | 0 | 30 | 37 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 680
10 | 22 | 17 | 673 | 167 | 364 | 61 | 0 | 30 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 673
10 | 22 | 18 | 665 | 167 | 355 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 665
10 | 22 | 19 | 643 | 167 | 323 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 643
10 | 22 | 20 | 626 | 167 | 310 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 626
10 | 22 | 21 | 616 | 167 | 304 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 22 | 22 | 605 | 167 | 304 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 605
10 | 22 | 23 | 595 | 167 | 299 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 595
10 | 23 | 0 | 586 | 167 | 306 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 586
10 | 23 | 1 | 579 | 167 | 314 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 579
10 | 23 | 2 | 583 | 167 | 319 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 23 | 3 | 600 | 167 | 306 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 600
10 | 23 | 4 | 616 | 167 | 326 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 23 | 5 | 622 | 167 | 330 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 622
10 | 23 | 6 | 620 | 167 | 351 | 20 | 0 | 30 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 620
10 | 23 | 7 | 628 | 167 | 303 | 20 | 0 | 30 | 66 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 628
10 | 23 | 8 | 662 | 167 | 238 | 20 | 0 | 30 | 159 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 662
10 | 23 | 9 | 697 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 255 | 0 | 51 | 0 | 0 | -8 | 697
10 | 23 | 10 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 316 | 0 | 59 | 0 | 0 | -85 | 689
10 | 23 | 11 | 684 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 405 | 0 | 59 | 0 | 0 | -179 | 684
10 | 23 | 12 | 667 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 438 | 0 | 59 | 0 | 0 | -229 | 667
10 | 23 | 13 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 394 | 0 | 54 | 0 | 0 | -158 | 689
10 | 23 | 14 | 684 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 333 | 0 | 46 | 0 | 0 | -94 | 684
10 | 23 | 15 | 684 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 259 | 0 | 49 | 0 | 0 | -23 | 684
10 | 23 | 16 | 690 | 167 | 322 | 20 | 0 | 30 | 113 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 690
10 | 23 | 17 | 674 | 167 | 390 | 61 | 0 | 30 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 674
10 | 23 | 18 | 665 | 167 | 208 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 665
10 | 23 | 19 | 643 | 167 | 373 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 643
10 | 23 | 20 | 628 | 167 | 364 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 628
10 | 23 | 21 | 614 | 167 | 357 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 614
10 | 23 | 22 | 599 | 167 | 349 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 23 | 23 | 592 | 167 | 331 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 592
10 | 24 | 0 | 577 | 167 | 358 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 24 | 1 | 568 | 167 | 350 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 568
10 | 24 | 2 | 577 | 167 | 357 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 24 | 3 | 596 | 167 | 345 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 596
10 | 24 | 4 | 616 | 167 | 362 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 24 | 5 | 621 | 167 | 371 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 621
10 | 24 | 6 | 617 | 167 | 385 | 20 | 0 | 30 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 617
10 | 24 | 7 | 616 | 167 | 240 | 20 | 0 | 30 | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 616
10 | 24 | 8 | 637 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 293 | 0 | 1 | 0 | -57 | 1 | 637
10 | 24 | 9 | 655 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 427 | 0 | 1 | 0 | -172 | 0 | 655
10 | 24 | 10 | 645 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 531 | 0 | 1 | 0 | -176 | -110 | 645
10 | 24 | 11 | 658 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 663 | 0 | 1 | 0 | -176 | -229 | 658
10 | 24 | 12 | 644 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 544 | 0 | 2 | 0 | -176 | -125 | 644
10 | 24 | 13 | 664 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 374 | 0 | 4 | 0 | 0 | -113 | 664
10 | 24 | 14 | 660 | 167 | 193 | 20 | 0 | 30 | 246 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 660
10 | 24 | 15 | 666 | 167 | 299 | 20 | 0 | 30 | 148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 666
10 | 24 | 16 | 671 | 167 | 231 | 20 | 0 | 30 | 41 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 671
10 | 24 | 17 | 669 | 167 | 406 | 61 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 669
10 | 24 | 18 | 656 | 167 | 389 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 656
10 | 24 | 19 | 636 | 167 | 368 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 636
10 | 24 | 20 | 625 | 167 | 360 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 625
10 | 24 | 21 | 615 | 167 | 353 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 615
10 | 24 | 22 | 610 | 167 | 354 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 24 | 23 | 599 | 167 | 351 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 599
10 | 25 | 0 | 591 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 179 | 1 | 591
10 | 25 | 1 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 165 | 1 | 583
10 | 25 | 2 | 584 | 167 | 344 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 584
10 | 25 | 3 | 603 | 167 | 324 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 603
10 | 25 | 4 | 619 | 167 | 334 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 1 | 619
10 | 25 | 5 | 627 | 167 | 344 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 627
10 | 25 | 6 | 625 | 167 | 362 | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 25 | 7 | 626 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 196 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 626
10 | 25 | 8 | 639 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 423 | 0 | 26 | 0 | -176 | -33 | 639
10 | 25 | 9 | 649 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 616 | 0 | 19 | 0 | -176 | -209 | 649
10 | 25 | 10 | 660 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 730 | -298 | 14 | -10 | -176 | 1 | 660
10 | 25 | 11 | 667 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 762 | -323 | 15 | -11 | -176 | 1 | 667
10 | 25 | 12 | 651 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 722 | -299 | 15 | -11 | -176 | 1 | 651
10 | 25 | 13 | 668 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 586 | 0 | 15 | 0 | -176 | -156 | 668
10 | 25 | 14 | 674 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 417 | 0 | 16 | 0 | -133 | -25 | 674
10 | 25 | 15 | 676 | 167 | 201 | 20 | 0 | 30 | 242 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 676
10 | 25 | 16 | 678 | 167 | 358 | 20 | 0 | 30 | 82 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 678
10 | 25 | 17 | 670 | 167 | 391 | 61 | 0 | 30 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 670
10 | 25 | 18 | 661 | 167 | 349 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 39 | 0 | 661
10 | 25 | 19 | 640 | 167 | 367 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 640
10 | 25 | 20 | 623 | 167 | 358 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 623
10 | 25 | 21 | 616 | 167 | 350 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 25 | 22 | 602 | 167 | 339 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 602
10 | 25 | 23 | 595 | 167 | 346 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 595
10 | 26 | 0 | 581 | 167 | 347 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 581
10 | 26 | 1 | 567 | 167 | 334 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 567
10 | 26 | 2 | 578 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 164 | 0 | 578
10 | 26 | 3 | 597 | 167 | 333 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 597
10 | 26 | 4 | 610 | 167 | 353 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 610
10 | 26 | 5 | 612 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 176 | 1 | 612
10 | 26 | 6 | 599 | 167 | 370 | 20 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 26 | 7 | 591 | 167 | 293 | 20 | 0 | 30 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 591
10 | 26 | 8 | 594 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 200 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 594
10 | 26 | 9 | 596 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 281 | 0 | 2 | 0 | -86 | 0 | 596
10 | 26 | 10 | 599 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 363 | 0 | 0 | 0 | -163 | 0 | 599
10 | 26 | 11 | 592 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 483 | 0 | 2 | 0 | -176 | -116 | 592
10 | 26 | 12 | 603 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 556 | 0 | 3 | 0 | -176 | -179 | 603
10 | 26 | 13 | 603 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 489 | 0 | 4 | 0 | -176 | -113 | 603
10 | 26 | 14 | 604 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 384 | 0 | 4 | 0 | -168 | -15 | 604
10 | 26 | 15 | 605 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 240 | 0 | 5 | 0 | 0 | -39 | 605
10 | 26 | 16 | 610 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 89 | 0 | 4 | 0 | 119 | -1 | 610
10 | 26 | 17 | 617 | 167 | 352 | 61 | 0 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 26 | 18 | 620 | 167 | 359 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 620
10 | 26 | 19 | 609 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 0 | 609
10 | 26 | 20 | 599 | 167 | 345 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 26 | 21 | 587 | 167 | 333 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 587
10 | 26 | 22 | 570 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 0 | 570
10 | 26 | 23 | 564 | 167 | 324 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 564
10 | 27 | 0 | 546 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 143 | 0 | 546
10 | 27 | 1 | 525 | 167 | 248 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 30 | 525
10 | 27 | 2 | 537 | 167 | 312 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 537
10 | 27 | 3 | 568 | 167 | 316 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 568
10 | 27 | 4 | 590 | 167 | 336 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 590
10 | 27 | 5 | 595 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 | 1 | 595
10 | 27 | 6 | 579 | 167 | 350 | 20 | 0 | 30 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 579
10 | 27 | 7 | 563 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 563
10 | 27 | 8 | 573 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 199 | 0 | 4 | 0 | -28 | -1 | 573
10 | 27 | 9 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 267 | 0 | 1 | 0 | -176 | 92 | 583
10 | 27 | 10 | 582 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 320 | 0 | 0 | 0 | -176 | 39 | 582
10 | 27 | 11 | 591 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 366 | 0 | 0 | 0 | -176 | 2 | 591
10 | 27 | 12 | 581 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 306 | 0 | 0 | 0 | -125 | 1 | 581
10 | 27 | 13 | 590 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 256 | 0 | 1 | 0 | -66 | 0 | 590
10 | 27 | 14 | 593 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 593
10 | 27 | 15 | 600 | 167 | 268 | 20 | 0 | 30 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 600
10 | 27 | 16 | 606 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 32 | 0 | 5 | 0 | 170 | 0 | 606
10 | 27 | 17 | 617 | 167 | 346 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 617
10 | 27 | 18 | 616 | 167 | 340 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 27 | 19 | 611 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 148 | 1 | 611
10 | 27 | 20 | 600 | 167 | 328 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 600
10 | 27 | 21 | 592 | 167 | 322 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 592
10 | 27 | 22 | 577 | 167 | 318 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 27 | 23 | 564 | 167 | 317 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 564
10 | 28 | 0 | 549 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 144 | 1 | 549
10 | 28 | 1 | 536 | 167 | 315 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 536
10 | 28 | 2 | 550 | 167 | 328 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 550
10 | 28 | 3 | 579 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 139 | 1 | 579
10 | 28 | 4 | 599 | 167 | 333 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 599
10 | 28 | 5 | 608 | 167 | 344 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 608
10 | 28 | 6 | 605 | 167 | 368 | 20 | 0 | 30 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 605
10 | 28 | 7 | 605 | 167 | 346 | 20 | 0 | 30 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 605
10 | 28 | 8 | 632 | 167 | 316 | 20 | 0 | 30 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 632
10 | 28 | 9 | 646 | 167 | 259 | 20 | 0 | 30 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 646
10 | 28 | 10 | 639 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 268 | 0 | 3 | 0 | 0 | -31 | 639
10 | 28 | 11 | 644 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 399 | 0 | 5 | 0 | -170 | 11 | 644
10 | 28 | 12 | 634 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 456 | 0 | 18 | 0 | -176 | -63 | 634
10 | 28 | 13 | 658 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 378 | 0 | 16 | 0 | -145 | 10 | 658
10 | 28 | 14 | 675 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 242 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 675
10 | 28 | 15 | 669 | 167 | 294 | 20 | 0 | 30 | 123 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 669
10 | 28 | 16 | 670 | 167 | 190 | 20 | 0 | 30 | 41 | 0 | 42 | 0 | 181 | -1 | 670
10 | 28 | 17 | 664 | 167 | 359 | 61 | 0 | 30 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 664
10 | 28 | 18 | 658 | 167 | 353 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 658
10 | 28 | 19 | 636 | 167 | 337 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 636
10 | 28 | 20 | 622 | 167 | 337 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 622
10 | 28 | 21 | 612 | 167 | 332 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 28 | 22 | 600 | 167 | 329 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 28 | 23 | 596 | 167 | 333 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 596
10 | 29 | 0 | 583 | 167 | 342 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 29 | 1 | 576 | 167 | 335 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 576
10 | 29 | 2 | 581 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 157 | 0 | 581
10 | 29 | 3 | 599 | 167 | 320 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 599
10 | 29 | 4 | 619 | 167 | 330 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 619
10 | 29 | 5 | 622 | 167 | 342 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 622
10 | 29 | 6 | 616 | 167 | 365 | 20 | 0 | 30 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 29 | 7 | 616 | 167 | 304 | 20 | 0 | 30 | 72 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 29 | 8 | 652 | 167 | 256 | 20 | 0 | 30 | 159 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 652
10 | 29 | 9 | 672 | 167 | 238 | 20 | 0 | 30 | 202 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 672
10 | 29 | 10 | 671 | 167 | 241 | 20 | 0 | 30 | 202 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 671
10 | 29 | 11 | 671 | 167 | 276 | 20 | 0 | 30 | 171 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 671
10 | 29 | 12 | 647 | 167 | 296 | 20 | 0 | 30 | 131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 647
10 | 29 | 13 | 670 | 167 | 352 | 20 | 0 | 30 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 670
10 | 29 | 14 | 671 | 167 | 373 | 20 | 0 | 30 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 671
10 | 29 | 15 | 670 | 167 | 401 | 20 | 0 | 30 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 670
10 | 29 | 16 | 676 | 167 | 435 | 20 | 0 | 30 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 676
10 | 29 | 17 | 669 | 167 | 403 | 61 | 0 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 669
10 | 29 | 18 | 665 | 167 | 398 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 665
10 | 29 | 19 | 638 | 167 | 375 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 638
10 | 29 | 20 | 629 | 167 | 371 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 629
10 | 29 | 21 | 616 | 167 | 357 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 29 | 22 | 602 | 167 | 332 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 602
10 | 29 | 23 | 596 | 167 | 349 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 596
10 | 30 | 0 | 579 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 170 | 0 | 579
10 | 30 | 1 | 576 | 167 | 348 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 576
10 | 30 | 2 | 581 | 167 | 350 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 581
10 | 30 | 3 | 600 | 167 | 339 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 600
10 | 30 | 4 | 618 | 167 | 352 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 618
10 | 30 | 5 | 621 | 167 | 360 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 621
10 | 30 | 6 | 617 | 167 | 377 | 20 | 0 | 30 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 617
10 | 30 | 7 | 616 | 167 | 245 | 20 | 0 | 30 | 137 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 616
10 | 30 | 8 | 635 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 341 | 0 | 12 | 0 | -64 | -53 | 635
10 | 30 | 9 | 656 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 541 | 0 | 10 | 0 | -176 | -118 | 656
10 | 30 | 10 | 661 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 658 | 0 | 10 | 0 | -176 | -230 | 661
10 | 30 | 11 | 660 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 708 | -50 | 11 | -8 | -176 | -224 | 660
10 | 30 | 12 | 630 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 734 | -212 | 15 | -11 | -176 | -119 | 630
10 | 30 | 13 | 658 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 668 | 0 | 18 | 0 | -176 | -251 | 658
10 | 30 | 14 | 659 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 502 | 0 | 22 | 0 | -176 | -88 | 659
10 | 30 | 15 | 657 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 318 | 0 | 20 | 0 | 0 | -80 | 657
10 | 30 | 16 | 670 | 167 | 313 | 20 | 0 | 30 | 124 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 670
10 | 30 | 17 | 661 | 167 | 385 | 61 | 0 | 30 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 661
10 | 30 | 18 | 653 | 167 | 379 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 653
10 | 30 | 19 | 635 | 167 | 362 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 635
10 | 30 | 20 | 625 | 167 | 182 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 175 | 1 | 625
10 | 30 | 21 | 615 | 167 | 347 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 615
10 | 30 | 22 | 603 | 167 | 340 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 603
10 | 30 | 23 | 595 | 167 | 340 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 595
10 | 31 | 0 | 579 | 167 | 342 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 579
10 | 31 | 1 | 573 | 167 | 333 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 573
10 | 31 | 2 | 580 | 167 | 338 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 580
10 | 31 | 3 | 602 | 167 | 323 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 602
10 | 31 | 4 | 620 | 167 | 339 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 620
10 | 31 | 5 | 625 | 167 | 345 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 31 | 6 | 622 | 167 | 369 | 20 | 0 | 30 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 622
10 | 31 | 7 | 618 | 167 | 279 | 20 | 0 | 30 | 95 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 618
10 | 31 | 8 | 638 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 159 | 0 | 26 | 0 | 0 | 54 | 638
10 | 31 | 9 | 645 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 253 | 0 | 27 | 0 | -35 | 1 | 645
10 | 31 | 10 | 647 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 324 | 0 | 23 | 0 | -99 | 0 | 647
10 | 31 | 11 | 647 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 381 | 0 | 19 | 0 | -153 | 1 | 647
10 | 31 | 12 | 625 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 345 | 0 | 12 | 0 | -131 | 0 | 625
10 | 31 | 13 | 641 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 286 | 0 | 8 | 0 | -52 | 0 | 641
10 | 31 | 14 | 645 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 241 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 645
10 | 31 | 15 | 650 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 159 | 0 | 8 | 0 | 83 | 1 | 650
10 | 31 | 16 | 654 | 167 | 360 | 20 | 0 | 30 | 56 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 654
10 | 31 | 17 | 658 | 167 | 187 | 61 | 0 | 30 | 1 | 0 | 31 | 0 | 181 | 0 | 658
10 | 31 | 18 | 654 | 167 | 182 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 177 | 1 | 654
10 | 31 | 19 | 637 | 167 | 182 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 161 | 1 | 637
10 | 31 | 20 | 628 | 167 | 345 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 628
10 | 31 | 21 | 616 | 167 | 341 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 616
10 | 31 | 22 | 600 | 167 | 331 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 600
10 | 31 | 23 | 593 | 167 | 331 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 593
11 | 1 | 0 | 568 | 167 | 336 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 568
11 | 1 | 1 | 561 | 167 | 327 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 561
11 | 1 | 2 | 569 | 167 | 307 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 569
11 | 1 | 3 | 613 | 167 | 355 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 613
11 | 1 | 4 | 641 | 167 | 386 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 641
11 | 1 | 5 | 649 | 167 | 408 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 649
11 | 1 | 6 | 643 | 167 | 421 | 20 | 0 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 643
11 | 1 | 7 | 654 | 167 | 404 | 20 | 0 | 30 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 654
11 | 1 | 8 | 692 | 167 | 407 | 20 | 0 | 30 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 692
11 | 1 | 9 | 725 | 167 | 416 | 20 | 0 | 30 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 725
11 | 1 | 10 | 725 | 167 | 402 | 20 | 0 | 30 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 725
11 | 1 | 11 | 731 | 167 | 427 | 20 | 0 | 30 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 731
11 | 1 | 12 | 700 | 167 | 411 | 20 | 0 | 30 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 700
11 | 1 | 13 | 741 | 167 | 470 | 20 | 0 | 30 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 741
11 | 1 | 14 | 741 | 167 | 480 | 20 | 0 | 30 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 741
11 | 1 | 15 | 735 | 167 | 485 | 20 | 0 | 30 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 735
11 | 1 | 16 | 735 | 167 | 496 | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 735
11 | 1 | 17 | 725 | 167 | 447 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 725
11 | 1 | 18 | 702 | 167 | 426 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 702
11 | 1 | 19 | 676 | 167 | 381 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 676
11 | 1 | 20 | 655 | 167 | 182 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 170 | 0 | 655
11 | 1 | 21 | 629 | 167 | 325 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 629
11 | 1 | 22 | 610 | 167 | 315 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 610
11 | 1 | 23 | 590 | 167 | 317 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 590
11 | 2 | 0 | 567 | 167 | 296 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 567
11 | 2 | 1 | 559 | 167 | 300 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 559
11 | 2 | 2 | 576 | 167 | 293 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 576
11 | 2 | 3 | 601 | 167 | 313 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 601
11 | 2 | 4 | 624 | 167 | 341 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 624
11 | 2 | 5 | 614 | 167 | 341 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 614
11 | 2 | 6 | 594 | 167 | 322 | 20 | 0 | 30 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 594
11 | 2 | 7 | 602 | 167 | 304 | 20 | 0 | 30 | 24 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 602
11 | 2 | 8 | 633 | 167 | 318 | 20 | 0 | 30 | 38 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 633
11 | 2 | 9 | 643 | 167 | 324 | 20 | 0 | 30 | 44 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 643
11 | 2 | 10 | 640 | 167 | 315 | 20 | 0 | 30 | 55 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 640
11 | 2 | 11 | 632 | 167 | 287 | 20 | 0 | 30 | 88 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 632
11 | 2 | 12 | 598 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 164 | 0 | 42 | 0 | 0 | -7 | 598
11 | 2 | 13 | 594 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 251 | 0 | 48 | 0 | 0 | -104 | 594
11 | 2 | 14 | 601 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 282 | 0 | 64 | 0 | 0 | -144 | 601
11 | 2 | 15 | 625 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 196 | 0 | 71 | 0 | 0 | -41 | 625
11 | 2 | 16 | 629 | 167 | 291 | 20 | 0 | 30 | 54 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 629
11 | 2 | 17 | 643 | 167 | 322 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 643
11 | 2 | 18 | 644 | 167 | 330 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 644
11 | 2 | 19 | 617 | 167 | 305 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 617
11 | 2 | 20 | 612 | 167 | 305 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 612
11 | 2 | 21 | 588 | 167 | 286 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 588
11 | 2 | 22 | 551 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 71 | 0 | 551
11 | 2 | 23 | 546 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 91 | 1 | 546
11 | 3 | 0 | 528 | 167 | 263 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -3 | 0 | 3 | 528
11 | 3 | 1 | 512 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | -3 | 0 | 67 | 512
11 | 3 | 2 | 528 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | -3 | 0 | 56 | 528
11 | 3 | 3 | 572 | 167 | 229 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | -3 | 0 | 55 | 572
11 | 3 | 4 | 595 | 167 | 288 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | -3 | 0 | 24 | 595
11 | 3 | 5 | 589 | 167 | 266 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | -2 | 0 | 51 | 589
11 | 3 | 6 | 563 | 167 | 200 | 20 | 0 | 30 | 4 | 0 | 36 | -2 | 0 | 108 | 563
11 | 3 | 7 | 546 | 167 | 195 | 20 | 0 | 30 | 161 | -12 | 20 | -1 | -34 | 0 | 546
11 | 3 | 8 | 533 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 398 | -93 | 16 | -13 | -176 | 2 | 533
11 | 3 | 9 | 518 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 588 | -294 | 4 | -3 | -176 | 0 | 518
11 | 3 | 10 | 527 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 708 | -406 | 3 | -2 | -176 | 1 | 527
11 | 3 | 11 | 527 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 766 | -466 | 18 | -15 | -176 | 1 | 527
11 | 3 | 12 | 527 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 763 | -460 | 2 | -2 | -176 | 1 | 527
11 | 3 | 13 | 518 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 690 | -399 | 15 | -13 | -176 | 2 | 518
11 | 3 | 14 | 531 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 549 | -246 | 27 | -22 | -176 | 0 | 531
11 | 3 | 15 | 553 | 167 | 209 | 20 | 0 | 30 | 349 | -25 | 13 | -1 | -176 | -33 | 553
11 | 3 | 16 | 582 | 167 | 192 | 20 | 0 | 30 | 115 | -8 | 8 | -1 | 59 | 0 | 582
11 | 3 | 17 | 600 | 167 | 182 | 59 | 0 | 30 | 1 | 0 | 11 | -1 | 150 | 1 | 600
11 | 3 | 18 | 605 | 167 | 333 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | 1 | 605
11 | 3 | 19 | 587 | 167 | 318 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | 1 | 587
11 | 3 | 20 | 583 | 167 | 228 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | -1 | 97 | 1 | 583
11 | 3 | 21 | 564 | 167 | 306 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 564
11 | 3 | 22 | 544 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 113 | 0 | 544
11 | 3 | 23 | 540 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 2 | 540
11 | 4 | 0 | 529 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 | 1 | 529
11 | 4 | 1 | 513 | 167 | 241 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 33 | 513
11 | 4 | 2 | 534 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 84 | 0 | 534
11 | 4 | 3 | 581 | 167 | 312 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 581
11 | 4 | 4 | 611 | 167 | 343 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 4 | 5 | 617 | 167 | 182 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 176 | 1 | 617
11 | 4 | 6 | 603 | 167 | 363 | 20 | 0 | 30 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 603
11 | 4 | 7 | 601 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 153 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 601
11 | 4 | 8 | 615 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 361 | 0 | 13 | 0 | -159 | 1 | 615
11 | 4 | 9 | 607 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 555 | -175 | 13 | -10 | -176 | 1 | 607
11 | 4 | 10 | 608 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 696 | -314 | 12 | -9 | -176 | 0 | 608
11 | 4 | 11 | 616 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 743 | -355 | 14 | -11 | -176 | 2 | 616
11 | 4 | 12 | 609 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 719 | -337 | 12 | -9 | -176 | 1 | 609
11 | 4 | 13 | 630 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 632 | -230 | 17 | -13 | -176 | 1 | 630
11 | 4 | 14 | 631 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 475 | 0 | 20 | 0 | -176 | -87 | 631
11 | 4 | 15 | 641 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 304 | 0 | 17 | 0 | -2 | -77 | 641
11 | 4 | 16 | 661 | 167 | 332 | 20 | 0 | 30 | 103 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 4 | 17 | 668 | 167 | 405 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 668
11 | 4 | 18 | 674 | 167 | 414 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 4 | 19 | 657 | 167 | 396 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 657
11 | 4 | 20 | 636 | 167 | 382 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 4 | 21 | 620 | 167 | 365 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 620
11 | 4 | 22 | 593 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 162 | 0 | 593
11 | 4 | 23 | 579 | 167 | 352 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 579
11 | 5 | 0 | 558 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 152 | 0 | 558
11 | 5 | 1 | 550 | 167 | 331 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 550
11 | 5 | 2 | 569 | 167 | 319 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 569
11 | 5 | 3 | 601 | 167 | 339 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 601
11 | 5 | 4 | 632 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | 0 | 632
11 | 5 | 5 | 636 | 167 | 200 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 1 | 636
11 | 5 | 6 | 634 | 167 | 395 | 20 | 0 | 30 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 634
11 | 5 | 7 | 633 | 167 | 277 | 20 | 0 | 30 | 123 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 633
11 | 5 | 8 | 670 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 275 | 0 | 15 | 0 | 0 | -19 | 670
11 | 5 | 9 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 437 | 0 | 9 | 0 | -155 | 1 | 691
11 | 5 | 10 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 523 | 0 | 6 | 0 | -176 | -61 | 691
11 | 5 | 11 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 517 | 0 | 6 | 0 | -176 | -55 | 691
11 | 5 | 12 | 650 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 505 | 0 | 10 | 0 | -176 | -88 | 650
11 | 5 | 13 | 670 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 478 | 0 | 11 | 0 | 0 | -218 | 670
11 | 5 | 14 | 695 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 403 | 0 | 14 | 0 | 0 | -121 | 695
11 | 5 | 15 | 701 | 167 | 240 | 20 | 0 | 30 | 221 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 701
11 | 5 | 16 | 691 | 167 | 213 | 20 | 0 | 30 | 66 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 691
11 | 5 | 17 | 685 | 167 | 230 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 685
11 | 5 | 18 | 679 | 167 | 403 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 679
11 | 5 | 19 | 658 | 167 | 384 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 658
11 | 5 | 20 | 636 | 167 | 369 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 5 | 21 | 614 | 167 | 345 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 614
11 | 5 | 22 | 587 | 167 | 316 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 587
11 | 5 | 23 | 573 | 167 | 325 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 573
11 | 6 | 0 | 551 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 130 | 0 | 551
11 | 6 | 1 | 533 | 167 | 293 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 533
11 | 6 | 2 | 560 | 167 | 289 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 560
11 | 6 | 3 | 602 | 167 | 334 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 602
11 | 6 | 4 | 631 | 167 | 351 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 631
11 | 6 | 5 | 634 | 167 | 182 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 174 | 1 | 634
11 | 6 | 6 | 629 | 167 | 361 | 20 | 0 | 30 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 629
11 | 6 | 7 | 636 | 167 | 237 | 20 | 0 | 30 | 135 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 636
11 | 6 | 8 | 674 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 297 | 0 | 38 | 0 | 0 | -60 | 674
11 | 6 | 9 | 702 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 389 | 0 | 30 | 0 | -129 | 13 | 702
11 | 6 | 10 | 695 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 487 | 0 | 22 | 0 | -176 | -37 | 695
11 | 6 | 11 | 699 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 549 | 0 | 20 | 0 | -176 | -93 | 699
11 | 6 | 12 | 667 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 504 | 0 | 19 | 0 | -176 | -79 | 667
11 | 6 | 13 | 692 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 450 | 0 | 21 | 0 | -176 | -2 | 692
11 | 6 | 14 | 697 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 360 | 0 | 30 | 0 | 0 | -92 | 697
11 | 6 | 15 | 701 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 225 | 0 | 34 | 0 | 31 | 12 | 701
11 | 6 | 16 | 708 | 167 | 378 | 20 | 0 | 30 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 708
11 | 6 | 17 | 704 | 167 | 414 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 704
11 | 6 | 18 | 700 | 167 | 406 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 700
11 | 6 | 19 | 679 | 167 | 207 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | 0 | 679
11 | 6 | 20 | 658 | 167 | 386 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 658
11 | 6 | 21 | 640 | 167 | 372 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 640
11 | 6 | 22 | 623 | 167 | 357 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 623
11 | 6 | 23 | 602 | 167 | 357 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 602
11 | 7 | 0 | 580 | 167 | 314 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 580
11 | 7 | 1 | 572 | 167 | 309 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 572
11 | 7 | 2 | 592 | 167 | 305 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 592
11 | 7 | 3 | 628 | 167 | 340 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 628
11 | 7 | 4 | 659 | 167 | 372 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 659
11 | 7 | 5 | 670 | 167 | 395 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 670
11 | 7 | 6 | 661 | 167 | 226 | 20 | 0 | 30 | 2 | 0 | 35 | 0 | 181 | 0 | 661
11 | 7 | 7 | 670 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 134 | 0 | 31 | 0 | 105 | 1 | 670
11 | 7 | 8 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 338 | 0 | 29 | 0 | -77 | 0 | 689
11 | 7 | 9 | 702 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 497 | 0 | 26 | 0 | -176 | -44 | 702
11 | 7 | 10 | 695 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 557 | 0 | 21 | 0 | -176 | -106 | 695
11 | 7 | 11 | 693 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 558 | 0 | 21 | 0 | -176 | -109 | 693
11 | 7 | 12 | 654 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 535 | 0 | 19 | 0 | -176 | -123 | 654
11 | 7 | 13 | 685 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 498 | 0 | 15 | 0 | -176 | -51 | 685
11 | 7 | 14 | 692 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 397 | 0 | 14 | 0 | -134 | 16 | 692
11 | 7 | 15 | 700 | 167 | 208 | 20 | 0 | 30 | 252 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 700
11 | 7 | 16 | 710 | 167 | 402 | 20 | 0 | 30 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 710
11 | 7 | 17 | 705 | 167 | 432 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 705
11 | 7 | 18 | 704 | 167 | 423 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 704
11 | 7 | 19 | 686 | 167 | 402 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 7 | 20 | 670 | 167 | 391 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 670
11 | 7 | 21 | 653 | 167 | 189 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | 1 | 653
11 | 7 | 22 | 629 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 167 | 0 | 629
11 | 7 | 23 | 612 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 176 | 1 | 612
11 | 8 | 0 | 587 | 167 | 336 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 587
11 | 8 | 1 | 587 | 167 | 334 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 587
11 | 8 | 2 | 609 | 167 | 331 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 609
11 | 8 | 3 | 648 | 167 | 372 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 648
11 | 8 | 4 | 683 | 167 | 230 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 683
11 | 8 | 5 | 694 | 167 | 432 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 694
11 | 8 | 6 | 711 | 167 | 376 | 20 | 0 | 30 | 2 | 0 | 28 | 0 | 88 | 0 | 711
11 | 8 | 7 | 698 | 167 | 361 | 20 | 0 | 30 | 92 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 8 | 8 | 724 | 167 | 210 | 20 | 0 | 30 | 266 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 724
11 | 8 | 9 | 723 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 512 | 0 | 34 | 0 | -125 | -99 | 723
11 | 8 | 10 | 701 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 690 | 0 | 37 | 0 | -176 | -249 | 701
11 | 8 | 11 | 697 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 747 | -36 | 33 | -25 | -176 | -245 | 697
11 | 8 | 12 | 662 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 726 | -145 | 25 | -19 | -176 | -148 | 662
11 | 8 | 13 | 703 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 615 | 0 | 16 | 0 | -176 | -151 | 703
11 | 8 | 14 | 699 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 472 | 0 | 13 | 0 | -135 | -50 | 699
11 | 8 | 15 | 711 | 167 | 198 | 20 | 0 | 30 | 285 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 711
11 | 8 | 16 | 720 | 167 | 416 | 20 | 0 | 30 | 73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 720
11 | 8 | 17 | 723 | 167 | 445 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 723
11 | 8 | 18 | 723 | 167 | 435 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 723
11 | 8 | 19 | 709 | 167 | 423 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 709
11 | 8 | 20 | 692 | 167 | 416 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 692
11 | 8 | 21 | 670 | 167 | 212 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 670
11 | 8 | 22 | 646 | 167 | 190 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 | -1 | 646
11 | 8 | 23 | 628 | 167 | 198 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 | 0 | 628
11 | 9 | 0 | 602 | 167 | 357 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 602
11 | 9 | 1 | 581 | 167 | 335 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 581
11 | 9 | 2 | 601 | 167 | 325 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 601
11 | 9 | 3 | 641 | 167 | 367 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 641
11 | 9 | 4 | 661 | 167 | 386 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 9 | 5 | 665 | 167 | 396 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 665
11 | 9 | 6 | 657 | 167 | 401 | 20 | 0 | 30 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 657
11 | 9 | 7 | 653 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 134 | -1 | 36 | 0 | 84 | 1 | 653
11 | 9 | 8 | 638 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 359 | -3 | 33 | 0 | -154 | 0 | 638
11 | 9 | 9 | 600 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 566 | -4 | 31 | 0 | -176 | -220 | 600
11 | 9 | 10 | 587 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 701 | -344 | 25 | -19 | -176 | 1 | 587
11 | 9 | 11 | 585 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 760 | -403 | 17 | -13 | -176 | 1 | 585
11 | 9 | 12 | 566 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 744 | -405 | 12 | -9 | -176 | 1 | 566
11 | 9 | 13 | 572 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 656 | -302 | 12 | -9 | -176 | -8 | 572
11 | 9 | 14 | 596 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 493 | -4 | 10 | 0 | -176 | -130 | 596
11 | 9 | 15 | 610 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 247 | -2 | 10 | 0 | 0 | -44 | 610
11 | 9 | 16 | 618 | 167 | 336 | 20 | 0 | 30 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 618
11 | 9 | 17 | 649 | 167 | 383 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 649
11 | 9 | 18 | 655 | 167 | 384 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 655
11 | 9 | 19 | 643 | 167 | 188 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 643
11 | 9 | 20 | 622 | 167 | 354 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 622
11 | 9 | 21 | 606 | 167 | 339 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 606
11 | 9 | 22 | 580 | 167 | 237 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 79 | 0 | 580
11 | 9 | 23 | 567 | 167 | 328 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 567
11 | 10 | 0 | 550 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 130 | 0 | 550
11 | 10 | 1 | 534 | 167 | 299 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 534
11 | 10 | 2 | 560 | 167 | 297 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 560
11 | 10 | 3 | 604 | 167 | 338 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 604
11 | 10 | 4 | 623 | 167 | 358 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 623
11 | 10 | 5 | 624 | 167 | 190 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 624
11 | 10 | 6 | 603 | 167 | 191 | 20 | 0 | 30 | 1 | 0 | 14 | 0 | 181 | -1 | 603
11 | 10 | 7 | 594 | 167 | 272 | 20 | 0 | 30 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 594
11 | 10 | 8 | 589 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 310 | 0 | 8 | 0 | -128 | 0 | 589
11 | 10 | 9 | 575 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 508 | 0 | 6 | 0 | -176 | -162 | 575
11 | 10 | 10 | 560 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 597 | -175 | 6 | -5 | -176 | -86 | 560
11 | 10 | 11 | 555 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 598 | -228 | 6 | -5 | -176 | -39 | 555
11 | 10 | 12 | 569 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 503 | 0 | 4 | 0 | -176 | -161 | 569
11 | 10 | 13 | 575 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 322 | 0 | 2 | 0 | -141 | -7 | 575
11 | 10 | 14 | 572 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 572
11 | 10 | 15 | 586 | 167 | 323 | 20 | 0 | 30 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586
11 | 10 | 16 | 608 | 167 | 379 | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 608
11 | 10 | 17 | 644 | 167 | 206 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 644
11 | 10 | 18 | 642 | 167 | 383 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 642
11 | 10 | 19 | 634 | 167 | 375 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 634
11 | 10 | 20 | 617 | 167 | 365 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 617
11 | 10 | 21 | 602 | 167 | 350 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 602
11 | 10 | 22 | 577 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 577
11 | 10 | 23 | 556 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 | 556
11 | 11 | 0 | 541 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 | 541
11 | 11 | 1 | 533 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 533
11 | 11 | 2 | 553 | 167 | 307 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553
11 | 11 | 3 | 603 | 167 | 357 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603
11 | 11 | 4 | 629 | 167 | 382 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 629
11 | 11 | 5 | 633 | 167 | 213 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 633
11 | 11 | 6 | 632 | 167 | 313 | 20 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 632
11 | 11 | 7 | 644 | 167 | 308 | 20 | 0 | 30 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 644
11 | 11 | 8 | 664 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 333 | 0 | 4 | 0 | 0 | -72 | 664
11 | 11 | 9 | 670 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 507 | 0 | 5 | 0 | -107 | -134 | 670
11 | 11 | 10 | 664 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 623 | 0 | 4 | 0 | -176 | -186 | 664
11 | 11 | 11 | 658 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 655 | 0 | 5 | 0 | -176 | -225 | 658
11 | 11 | 12 | 633 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 647 | -70 | 5 | -4 | -176 | -168 | 633
11 | 11 | 13 | 659 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 624 | 0 | 9 | 0 | -176 | -197 | 659
11 | 11 | 14 | 673 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 501 | 0 | 12 | 0 | -176 | -63 | 673
11 | 11 | 15 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 308 | 0 | 15 | 0 | 0 | -31 | 691
11 | 11 | 16 | 698 | 167 | 382 | 20 | 0 | 30 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 11 | 17 | 688 | 167 | 420 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 688
11 | 11 | 18 | 674 | 167 | 403 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 11 | 19 | 648 | 167 | 198 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 1 | 648
11 | 11 | 20 | 634 | 167 | 373 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 634
11 | 11 | 21 | 615 | 167 | 354 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 615
11 | 11 | 22 | 590 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 | 1 | 590
11 | 11 | 23 | 579 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 168 | 1 | 579
11 | 12 | 0 | 564 | 167 | 339 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 564
11 | 12 | 1 | 552 | 167 | 327 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 552
11 | 12 | 2 | 566 | 167 | 316 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 566
11 | 12 | 3 | 615 | 167 | 368 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 615
11 | 12 | 4 | 640 | 167 | 213 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 640
11 | 12 | 5 | 656 | 167 | 417 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 656
11 | 12 | 6 | 654 | 167 | 434 | 20 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 654
11 | 12 | 7 | 669 | 167 | 338 | 20 | 0 | 30 | 105 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 669
11 | 12 | 8 | 688 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 285 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 688
11 | 12 | 9 | 702 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 438 | 0 | 2 | 0 | -137 | 0 | 702
11 | 12 | 10 | 678 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 567 | 0 | 4 | 0 | -176 | -116 | 678
11 | 12 | 11 | 683 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 627 | 0 | 7 | 0 | -176 | -174 | 683
11 | 12 | 12 | 645 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 648 | 0 | 6 | 0 | -176 | -232 | 645
11 | 12 | 13 | 667 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 598 | 0 | 9 | 0 | -176 | -163 | 667
11 | 12 | 14 | 688 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 480 | 0 | 7 | 0 | 0 | -198 | 688
11 | 12 | 15 | 705 | 167 | 189 | 20 | 0 | 30 | 295 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 705
11 | 12 | 16 | 710 | 167 | 405 | 20 | 0 | 30 | 84 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 710
11 | 12 | 17 | 699 | 167 | 434 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 699
11 | 12 | 18 | 694 | 167 | 433 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 694
11 | 12 | 19 | 669 | 167 | 410 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 669
11 | 12 | 20 | 654 | 167 | 221 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 654
11 | 12 | 21 | 636 | 167 | 373 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 636
11 | 12 | 22 | 613 | 167 | 357 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 613
11 | 12 | 23 | 597 | 167 | 366 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 597
11 | 13 | 0 | 577 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 162 | 1 | 577
11 | 13 | 1 | 562 | 167 | 318 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 562
11 | 13 | 2 | 582 | 167 | 309 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 582
11 | 13 | 3 | 622 | 167 | 345 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 622
11 | 13 | 4 | 650 | 167 | 374 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 650
11 | 13 | 5 | 656 | 167 | 389 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 13 | 6 | 656 | 167 | 410 | 20 | 0 | 30 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 13 | 7 | 659 | 167 | 311 | 20 | 0 | 30 | 106 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 659
11 | 13 | 8 | 682 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 324 | 0 | 22 | 0 | -26 | -37 | 682
11 | 13 | 9 | 685 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 531 | 0 | 22 | 0 | -176 | -91 | 685
11 | 13 | 10 | 669 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 665 | -83 | 24 | -18 | -176 | -142 | 669
11 | 13 | 11 | 679 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 714 | -265 | 25 | -19 | -176 | 1 | 679
11 | 13 | 12 | 671 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 685 | -246 | 30 | -23 | -176 | 2 | 671
11 | 13 | 13 | 673 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 597 | 0 | 32 | 0 | -176 | -179 | 673
11 | 13 | 14 | 680 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 476 | 0 | 27 | 0 | -176 | -46 | 680
11 | 13 | 15 | 698 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 297 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 698
11 | 13 | 16 | 704 | 167 | 383 | 20 | 0 | 30 | 87 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 704
11 | 13 | 17 | 692 | 167 | 419 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 692
11 | 13 | 18 | 685 | 167 | 411 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 13 | 19 | 667 | 167 | 392 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 667
11 | 13 | 20 | 652 | 167 | 385 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 652
11 | 13 | 21 | 631 | 167 | 186 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 631
11 | 13 | 22 | 611 | 167 | 352 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 13 | 23 | 592 | 167 | 361 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 592
11 | 14 | 0 | 568 | 167 | 339 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 568
11 | 14 | 1 | 557 | 167 | 324 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 557
11 | 14 | 2 | 583 | 167 | 320 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 583
11 | 14 | 3 | 622 | 167 | 359 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 622
11 | 14 | 4 | 657 | 167 | 217 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 657
11 | 14 | 5 | 670 | 167 | 422 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 670
11 | 14 | 6 | 672 | 167 | 444 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 672
11 | 14 | 7 | 678 | 167 | 332 | 20 | 0 | 30 | 119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 678
11 | 14 | 8 | 697 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 349 | 0 | 9 | 0 | 0 | -60 | 697
11 | 14 | 9 | 700 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 542 | 0 | 6 | 0 | 0 | -247 | 700
11 | 14 | 10 | 682 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 665 | 0 | 5 | 0 | -176 | -211 | 682
11 | 14 | 11 | 668 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 723 | 0 | 4 | 0 | -176 | -282 | 668
11 | 14 | 12 | 638 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 715 | -29 | 4 | -3 | -176 | -272 | 638
11 | 14 | 13 | 684 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 604 | 0 | 4 | 0 | -152 | -171 | 684
11 | 14 | 14 | 685 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 460 | 0 | 4 | 0 | 0 | -178 | 685
11 | 14 | 15 | 702 | 167 | 207 | 20 | 0 | 30 | 276 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 702
11 | 14 | 16 | 702 | 167 | 412 | 20 | 0 | 30 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 702
11 | 14 | 17 | 699 | 167 | 434 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 699
11 | 14 | 18 | 687 | 167 | 419 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 687
11 | 14 | 19 | 673 | 167 | 405 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 673
11 | 14 | 20 | 662 | 167 | 401 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 14 | 21 | 641 | 167 | 382 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 641
11 | 14 | 22 | 615 | 167 | 362 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 615
11 | 14 | 23 | 600 | 167 | 372 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 600
11 | 15 | 0 | 584 | 167 | 362 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 584
11 | 15 | 1 | 569 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 | 1 | 569
11 | 15 | 2 | 590 | 167 | 341 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 590
11 | 15 | 3 | 629 | 167 | 200 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 629
11 | 15 | 4 | 657 | 167 | 408 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 657
11 | 15 | 5 | 660 | 167 | 423 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 660
11 | 15 | 6 | 656 | 167 | 439 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 656
11 | 15 | 7 | 663 | 167 | 422 | 20 | 0 | 30 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 663
11 | 15 | 8 | 702 | 167 | 423 | 20 | 0 | 30 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 702
11 | 15 | 9 | 732 | 167 | 393 | 20 | 0 | 30 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732
11 | 15 | 10 | 730 | 167 | 353 | 20 | 0 | 30 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 730
11 | 15 | 11 | 721 | 167 | 340 | 20 | 0 | 30 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 721
11 | 15 | 12 | 690 | 167 | 316 | 20 | 0 | 30 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 690
11 | 15 | 13 | 719 | 167 | 344 | 20 | 0 | 30 | 156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 719
11 | 15 | 14 | 729 | 167 | 400 | 20 | 0 | 30 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 729
11 | 15 | 15 | 721 | 167 | 436 | 20 | 0 | 30 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 721
11 | 15 | 16 | 722 | 167 | 479 | 20 | 0 | 30 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 722
11 | 15 | 17 | 713 | 167 | 450 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 713
11 | 15 | 18 | 701 | 167 | 255 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 701
11 | 15 | 19 | 679 | 167 | 414 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 679
11 | 15 | 20 | 665 | 167 | 404 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 665
11 | 15 | 21 | 638 | 167 | 379 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 638
11 | 15 | 22 | 616 | 167 | 362 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 616
11 | 15 | 23 | 599 | 167 | 370 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 599
11 | 16 | 0 | 569 | 167 | 342 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 569
11 | 16 | 1 | 560 | 167 | 333 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 560
11 | 16 | 2 | 577 | 167 | 317 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 577
11 | 16 | 3 | 615 | 167 | 355 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 615
11 | 16 | 4 | 635 | 167 | 375 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 635
11 | 16 | 5 | 637 | 167 | 381 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 637
11 | 16 | 6 | 613 | 167 | 377 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 613
11 | 16 | 7 | 611 | 167 | 334 | 20 | 0 | 30 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 16 | 8 | 632 | 167 | 278 | 20 | 0 | 30 | 126 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 632
11 | 16 | 9 | 638 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 163 | 0 | 9 | 0 | 68 | -1 | 638
11 | 16 | 10 | 637 | 167 | 219 | 20 | 0 | 30 | 191 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 637
11 | 16 | 11 | 625 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 226 | 0 | 17 | 0 | 0 | -17 | 625
11 | 16 | 12 | 626 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 243 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 626
11 | 16 | 13 | 624 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 210 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 624
11 | 16 | 14 | 626 | 167 | 220 | 20 | 0 | 30 | 177 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 626
11 | 16 | 15 | 627 | 167 | 305 | 20 | 0 | 30 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 627
11 | 16 | 16 | 638 | 167 | 387 | 20 | 0 | 30 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 638
11 | 16 | 17 | 656 | 167 | 386 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 16 | 18 | 651 | 167 | 382 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 651
11 | 16 | 19 | 633 | 167 | 331 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 633
11 | 16 | 20 | 614 | 167 | 338 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 614
11 | 16 | 21 | 594 | 167 | 317 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 594
11 | 16 | 22 | 573 | 167 | 313 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 573
11 | 16 | 23 | 550 | 167 | 317 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 550
11 | 17 | 0 | 529 | 167 | 298 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 529
11 | 17 | 1 | 521 | 167 | 269 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 521
11 | 17 | 2 | 540 | 167 | 288 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540
11 | 17 | 3 | 580 | 167 | 329 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 580
11 | 17 | 4 | 609 | 167 | 359 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 609
11 | 17 | 5 | 602 | 167 | 360 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 602
11 | 17 | 6 | 571 | 167 | 349 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 571
11 | 17 | 7 | 563 | 167 | 230 | 20 | 0 | 30 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 563
11 | 17 | 8 | 573 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 573
11 | 17 | 9 | 581 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 131 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 581
11 | 17 | 10 | 581 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 198 | 0 | 11 | 0 | -176 | 149 | 581
11 | 17 | 11 | 581 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 245 | 0 | 21 | 0 | -176 | 92 | 581
11 | 17 | 12 | 582 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 241 | 0 | 31 | 0 | -88 | -1 | 582
11 | 17 | 13 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 164 | 0 | 30 | 0 | -11 | 1 | 583
11 | 17 | 14 | 582 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 102 | 0 | 38 | 0 | 0 | 43 | 582
11 | 17 | 15 | 587 | 167 | 262 | 20 | 0 | 30 | 61 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 587
11 | 17 | 16 | 609 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 140 | 0 | 609
11 | 17 | 17 | 635 | 167 | 325 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 635
11 | 17 | 18 | 630 | 167 | 323 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 630
11 | 17 | 19 | 620 | 167 | 324 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 620
11 | 17 | 20 | 611 | 167 | 335 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 17 | 21 | 592 | 167 | 323 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 592
11 | 17 | 22 | 565 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 105 | 0 | 565
11 | 17 | 23 | 548 | 167 | 292 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 548
11 | 18 | 0 | 526 | 167 | 192 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 84 | 526
11 | 18 | 1 | 513 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 83 | 513
11 | 18 | 2 | 539 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 89 | 539
11 | 18 | 3 | 580 | 167 | 293 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14 | 580
11 | 18 | 4 | 617 | 167 | 182 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 156 | 0 | 617
11 | 18 | 5 | 633 | 167 | 365 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 633
11 | 18 | 6 | 632 | 167 | 361 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 632
11 | 18 | 7 | 638 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 90 | 0 | 62 | 0 | 87 | 0 | 638
11 | 18 | 8 | 672 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 272 | 0 | 79 | 0 | 0 | -78 | 672
11 | 18 | 9 | 696 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 405 | 0 | 76 | 0 | -176 | -8 | 696
11 | 18 | 10 | 701 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 469 | 0 | 74 | 0 | -176 | -65 | 701
11 | 18 | 11 | 691 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 543 | 0 | 70 | 0 | -176 | -145 | 691
11 | 18 | 12 | 661 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 553 | 0 | 70 | 0 | -176 | -185 | 661
11 | 18 | 13 | 699 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 442 | 0 | 71 | 0 | -176 | -37 | 699
11 | 18 | 14 | 700 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 346 | 0 | 69 | 0 | 0 | -114 | 700
11 | 18 | 15 | 710 | 167 | 201 | 20 | 0 | 30 | 214 | 0 | 67 | 0 | 0 | 11 | 710
11 | 18 | 16 | 722 | 167 | 386 | 20 | 0 | 30 | 53 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 722
11 | 18 | 17 | 723 | 167 | 403 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 723
11 | 18 | 18 | 722 | 167 | 409 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 722
11 | 18 | 19 | 701 | 167 | 384 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 701
11 | 18 | 20 | 690 | 167 | 273 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 106 | 1 | 690
11 | 18 | 21 | 673 | 167 | 370 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 673
11 | 18 | 22 | 643 | 167 | 350 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 643
11 | 18 | 23 | 618 | 167 | 182 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 172 | 1 | 618
11 | 19 | 0 | 602 | 167 | 342 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 602
11 | 19 | 1 | 592 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 155 | 1 | 592
11 | 19 | 2 | 612 | 167 | 325 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 612
11 | 19 | 3 | 656 | 167 | 192 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 181 | -1 | 656
11 | 19 | 4 | 692 | 167 | 412 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 692
11 | 19 | 5 | 702 | 167 | 427 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 702
11 | 19 | 6 | 722 | 167 | 469 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 722
11 | 19 | 7 | 732 | 167 | 388 | 20 | 0 | 30 | 90 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 732
11 | 19 | 8 | 749 | 167 | 194 | 20 | 0 | 30 | 305 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 749
11 | 19 | 9 | 756 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 460 | 0 | 27 | 0 | 1 | -131 | 756
11 | 19 | 10 | 739 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 540 | 0 | 25 | 0 | -176 | -53 | 739
11 | 19 | 11 | 730 | 167 | 185 | 20 | 0 | 30 | 551 | 0 | 18 | 0 | -176 | -65 | 730
11 | 19 | 12 | 692 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 494 | 0 | 12 | 0 | -176 | -37 | 692
11 | 19 | 13 | 719 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 409 | 0 | 9 | 0 | -107 | 7 | 719
11 | 19 | 14 | 733 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 311 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 733
11 | 19 | 15 | 738 | 167 | 327 | 20 | 0 | 30 | 188 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 738
11 | 19 | 16 | 763 | 167 | 496 | 20 | 0 | 30 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 763
11 | 19 | 17 | 774 | 167 | 510 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 774
11 | 19 | 18 | 770 | 167 | 504 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 770
11 | 19 | 19 | 747 | 167 | 481 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 747
11 | 19 | 20 | 731 | 167 | 471 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 731
11 | 19 | 21 | 703 | 167 | 255 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 703
11 | 19 | 22 | 672 | 167 | 408 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 672
11 | 19 | 23 | 643 | 167 | 407 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 643
11 | 20 | 0 | 622 | 167 | 391 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 622
11 | 20 | 1 | 618 | 167 | 390 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 618
11 | 20 | 2 | 636 | 167 | 381 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 20 | 3 | 675 | 167 | 240 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 675
11 | 20 | 4 | 705 | 167 | 451 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 705
11 | 20 | 5 | 726 | 167 | 301 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 726
11 | 20 | 6 | 750 | 167 | 526 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 750
11 | 20 | 7 | 763 | 167 | 451 | 20 | 0 | 30 | 87 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 763
11 | 20 | 8 | 781 | 167 | 260 | 20 | 0 | 30 | 298 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 781
11 | 20 | 9 | 756 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 502 | 0 | 3 | 0 | 1 | -149 | 756
11 | 20 | 10 | 716 | 167 | 183 | 20 | 0 | 30 | 648 | 0 | 0 | 0 | -88 | -244 | 716
11 | 20 | 11 | 701 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 711 | 0 | 0 | 0 | -176 | -233 | 701
11 | 20 | 12 | 667 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 695 | -3 | 0 | 0 | -176 | -248 | 667
11 | 20 | 13 | 683 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 627 | 0 | 1 | 0 | -109 | -235 | 683
11 | 20 | 14 | 692 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203 | 692
11 | 20 | 15 | 718 | 167 | 195 | 20 | 0 | 30 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 718
11 | 20 | 16 | 742 | 167 | 449 | 20 | 0 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742
11 | 20 | 17 | 742 | 167 | 486 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742
11 | 20 | 18 | 749 | 167 | 491 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 749
11 | 20 | 19 | 729 | 167 | 472 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 729
11 | 20 | 20 | 721 | 167 | 469 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 721
11 | 20 | 21 | 700 | 167 | 267 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 700
11 | 20 | 22 | 670 | 167 | 423 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 670
11 | 20 | 23 | 644 | 167 | 422 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 644
11 | 21 | 0 | 622 | 167 | 403 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 622
11 | 21 | 1 | 610 | 167 | 389 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 610
11 | 21 | 2 | 635 | 167 | 387 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 635
11 | 21 | 3 | 670 | 167 | 422 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 670
11 | 21 | 4 | 699 | 167 | 450 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 699
11 | 21 | 5 | 715 | 167 | 475 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 715
11 | 21 | 6 | 722 | 167 | 502 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 722
11 | 21 | 7 | 733 | 167 | 452 | 20 | 0 | 30 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 733
11 | 21 | 8 | 751 | 167 | 290 | 20 | 0 | 30 | 241 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 751
11 | 21 | 9 | 736 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 468 | 0 | 3 | 0 | 1 | -135 | 736
11 | 21 | 10 | 709 | 167 | 183 | 20 | 0 | 30 | 607 | 0 | 4 | 0 | -176 | -126 | 709
11 | 21 | 11 | 715 | 167 | 183 | 20 | 0 | 30 | 648 | 0 | 10 | 0 | -176 | -167 | 715
11 | 21 | 12 | 686 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 569 | 0 | 14 | 0 | -176 | -120 | 686
11 | 21 | 13 | 703 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 457 | 0 | 20 | 0 | -176 | 3 | 703
11 | 21 | 14 | 704 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 371 | 0 | 17 | 0 | 0 | -83 | 704
11 | 21 | 15 | 716 | 167 | 247 | 20 | 0 | 30 | 236 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 716
11 | 21 | 16 | 729 | 167 | 436 | 20 | 0 | 30 | 61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 729
11 | 21 | 17 | 738 | 167 | 466 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 738
11 | 21 | 18 | 738 | 167 | 467 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 738
11 | 21 | 19 | 720 | 167 | 450 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 720
11 | 21 | 20 | 702 | 167 | 436 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 702
11 | 21 | 21 | 692 | 167 | 246 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 692
11 | 21 | 22 | 663 | 167 | 403 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 663
11 | 21 | 23 | 632 | 167 | 219 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 632
11 | 22 | 0 | 606 | 167 | 192 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 606
11 | 22 | 1 | 604 | 167 | 369 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 604
11 | 22 | 2 | 633 | 167 | 186 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | -1 | 633
11 | 22 | 3 | 670 | 167 | 400 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 670
11 | 22 | 4 | 694 | 167 | 238 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 | -1 | 694
11 | 22 | 5 | 699 | 167 | 427 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 699
11 | 22 | 6 | 718 | 167 | 464 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 718
11 | 22 | 7 | 731 | 167 | 400 | 20 | 0 | 30 | 77 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 731
11 | 22 | 8 | 763 | 167 | 275 | 20 | 0 | 30 | 238 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 763
11 | 22 | 9 | 771 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 379 | 0 | 40 | 0 | 1 | -48 | 771
11 | 22 | 10 | 733 | 167 | 185 | 20 | 0 | 30 | 524 | 0 | 49 | 0 | -176 | -66 | 733
11 | 22 | 11 | 734 | 167 | 185 | 20 | 0 | 30 | 556 | 0 | 50 | 0 | -176 | -98 | 734
11 | 22 | 12 | 682 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 482 | 0 | 50 | 0 | -176 | -73 | 682
11 | 22 | 13 | 702 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 443 | 0 | 50 | 0 | -28 | -162 | 702
11 | 22 | 14 | 717 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 364 | 0 | 47 | 0 | 0 | -93 | 717
11 | 22 | 15 | 724 | 167 | 241 | 20 | 0 | 30 | 227 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 724
11 | 22 | 16 | 731 | 167 | 409 | 20 | 0 | 30 | 58 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 731
11 | 22 | 17 | 740 | 167 | 438 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 740
11 | 22 | 18 | 740 | 167 | 443 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 740
11 | 22 | 19 | 720 | 167 | 420 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 720
11 | 22 | 20 | 709 | 167 | 419 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 709
11 | 22 | 21 | 686 | 167 | 208 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 181 | -1 | 686
11 | 22 | 22 | 666 | 167 | 380 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 666
11 | 22 | 23 | 636 | 167 | 386 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 636
11 | 23 | 0 | 615 | 167 | 362 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 615
11 | 23 | 1 | 608 | 167 | 349 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 608
11 | 23 | 2 | 624 | 167 | 328 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 624
11 | 23 | 3 | 659 | 167 | 360 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 659
11 | 23 | 4 | 686 | 167 | 390 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 23 | 5 | 685 | 167 | 406 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 23 | 6 | 670 | 167 | 411 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 670
11 | 23 | 7 | 665 | 167 | 340 | 20 | 0 | 30 | 69 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 665
11 | 23 | 8 | 671 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 245 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 671
11 | 23 | 9 | 660 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 372 | 0 | 31 | 0 | -143 | 1 | 660
11 | 23 | 10 | 641 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 500 | -91 | 36 | -27 | -176 | 0 | 641
11 | 23 | 11 | 630 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 528 | -128 | 29 | -22 | -176 | 0 | 630
11 | 23 | 12 | 618 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 518 | -127 | 25 | -19 | -176 | -2 | 618
11 | 23 | 13 | 633 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 426 | 0 | 23 | 0 | -176 | -39 | 633
11 | 23 | 14 | 633 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 327 | 0 | 29 | 0 | -121 | -1 | 633
11 | 23 | 15 | 641 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 215 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 641
11 | 23 | 16 | 667 | 167 | 363 | 20 | 0 | 30 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 667
11 | 23 | 17 | 703 | 167 | 236 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 | 0 | 703
11 | 23 | 18 | 718 | 167 | 434 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 718
11 | 23 | 19 | 713 | 167 | 427 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 713
11 | 23 | 20 | 697 | 167 | 421 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 697
11 | 23 | 21 | 680 | 167 | 411 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 680
11 | 23 | 22 | 650 | 167 | 382 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 650
11 | 23 | 23 | 618 | 167 | 194 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | 1 | 618
11 | 24 | 0 | 586 | 167 | 345 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 586
11 | 24 | 1 | 583 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 157 | 1 | 583
11 | 24 | 2 | 608 | 167 | 336 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 608
11 | 24 | 3 | 646 | 167 | 378 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 646
11 | 24 | 4 | 679 | 167 | 415 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 679
11 | 24 | 5 | 677 | 167 | 387 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 677
11 | 24 | 6 | 671 | 167 | 437 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 671
11 | 24 | 7 | 665 | 167 | 345 | 20 | 0 | 30 | 85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 665
11 | 24 | 8 | 664 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 305 | 0 | 12 | 0 | -51 | -1 | 664
11 | 24 | 9 | 633 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 451 | 0 | 12 | 0 | -176 | -53 | 633
11 | 24 | 10 | 610 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 580 | -195 | 7 | -5 | -176 | 0 | 610
11 | 24 | 11 | 607 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 642 | -225 | 8 | -6 | -176 | -35 | 607
11 | 24 | 12 | 609 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 617 | -204 | 8 | -6 | -176 | -29 | 609
11 | 24 | 13 | 601 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 505 | -4 | 8 | -6 | -176 | -125 | 601
11 | 24 | 14 | 601 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 393 | 0 | 7 | 0 | -176 | -22 | 601
11 | 24 | 15 | 624 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 241 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 | 624
11 | 24 | 16 | 653 | 167 | 186 | 20 | 0 | 30 | 63 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 653
11 | 24 | 17 | 702 | 167 | 439 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 702
11 | 24 | 18 | 715 | 167 | 452 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 715
11 | 24 | 19 | 716 | 167 | 454 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 716
11 | 24 | 20 | 702 | 167 | 265 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 702
11 | 24 | 21 | 682 | 167 | 427 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 682
11 | 24 | 22 | 647 | 167 | 385 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 647
11 | 24 | 23 | 615 | 167 | 208 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 615
11 | 25 | 0 | 591 | 167 | 367 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 591
11 | 25 | 1 | 596 | 167 | 371 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 596
11 | 25 | 2 | 617 | 167 | 361 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 617
11 | 25 | 3 | 655 | 167 | 397 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 655
11 | 25 | 4 | 685 | 167 | 427 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 25 | 5 | 709 | 167 | 461 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 709
11 | 25 | 6 | 739 | 167 | 509 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 739
11 | 25 | 7 | 769 | 167 | 457 | 20 | 0 | 30 | 79 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 769
11 | 25 | 8 | 806 | 167 | 279 | 20 | 0 | 30 | 290 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 806
11 | 25 | 9 | 785 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 495 | 0 | 15 | 0 | 2 | -126 | 785
11 | 25 | 10 | 725 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 647 | 0 | 9 | 0 | -176 | -156 | 725
11 | 25 | 11 | 706 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 718 | 0 | 12 | 0 | -176 | -247 | 706
11 | 25 | 12 | 658 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 714 | -15 | 15 | -11 | -176 | -268 | 658
11 | 25 | 13 | 689 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 637 | 0 | 10 | 0 | -176 | -181 | 689
11 | 25 | 14 | 702 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 481 | 0 | 8 | 0 | 0 | -186 | 702
11 | 25 | 15 | 731 | 167 | 232 | 20 | 0 | 30 | 275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 731
11 | 25 | 16 | 750 | 167 | 462 | 20 | 0 | 30 | 58 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 750
11 | 25 | 17 | 762 | 167 | 475 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 762
11 | 25 | 18 | 766 | 167 | 471 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 766
11 | 25 | 19 | 754 | 167 | 458 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 754
11 | 25 | 20 | 744 | 167 | 449 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 744
11 | 25 | 21 | 720 | 167 | 424 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 720
11 | 25 | 22 | 686 | 167 | 210 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 181 | -1 | 686
11 | 25 | 23 | 662 | 167 | 214 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 181 | 0 | 662
11 | 26 | 0 | 640 | 167 | 374 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 640
11 | 26 | 1 | 633 | 167 | 369 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 633
11 | 26 | 2 | 650 | 167 | 355 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 650
11 | 26 | 3 | 686 | 167 | 387 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 26 | 4 | 715 | 167 | 419 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 715
11 | 26 | 5 | 726 | 167 | 436 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 726
11 | 26 | 6 | 749 | 167 | 469 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 749
11 | 26 | 7 | 771 | 167 | 490 | 20 | 0 | 30 | 13 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 771
11 | 26 | 8 | 822 | 167 | 533 | 20 | 0 | 30 | 31 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 822
11 | 26 | 9 | 850 | 167 | 534 | 20 | 0 | 30 | 58 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 850
11 | 26 | 10 | 828 | 167 | 439 | 20 | 0 | 30 | 122 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 828
11 | 26 | 11 | 847 | 167 | 463 | 20 | 0 | 30 | 112 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 847
11 | 26 | 12 | 809 | 167 | 470 | 20 | 0 | 30 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 809
11 | 26 | 13 | 820 | 167 | 474 | 20 | 0 | 30 | 62 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 820
11 | 26 | 14 | 807 | 167 | 448 | 20 | 0 | 30 | 77 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 807
11 | 26 | 15 | 799 | 167 | 465 | 20 | 0 | 30 | 42 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 799
11 | 26 | 16 | 807 | 167 | 502 | 20 | 0 | 30 | 10 | 0 | 79 | 0 | 0 | -1 | 807
11 | 26 | 17 | 802 | 167 | 467 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 802
11 | 26 | 18 | 789 | 167 | 459 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 789
11 | 26 | 19 | 763 | 167 | 437 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 763
11 | 26 | 20 | 738 | 167 | 413 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 738
11 | 26 | 21 | 714 | 167 | 395 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 714
11 | 26 | 22 | 677 | 167 | 360 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 677
11 | 26 | 23 | 657 | 167 | 377 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 657
11 | 27 | 0 | 626 | 167 | 353 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 626
11 | 27 | 1 | 618 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 160 | 1 | 618
11 | 27 | 2 | 644 | 167 | 339 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 644
11 | 27 | 3 | 681 | 167 | 374 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 681
11 | 27 | 4 | 702 | 167 | 393 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 702
11 | 27 | 5 | 716 | 167 | 418 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 716
11 | 27 | 6 | 728 | 167 | 456 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 728
11 | 27 | 7 | 750 | 167 | 461 | 20 | 0 | 30 | 27 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 750
11 | 27 | 8 | 802 | 167 | 221 | 20 | 0 | 30 | 148 | 0 | 35 | 0 | 181 | 0 | 802
11 | 27 | 9 | 827 | 167 | 320 | 20 | 0 | 30 | 252 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 827
11 | 27 | 10 | 790 | 167 | 237 | 20 | 0 | 30 | 296 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 790
11 | 27 | 11 | 787 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 358 | 0 | 44 | 0 | 2 | -16 | 787
11 | 27 | 12 | 757 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 289 | 0 | 48 | 0 | 1 | 20 | 757
11 | 27 | 13 | 799 | 167 | 371 | 20 | 0 | 30 | 154 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 799
11 | 27 | 14 | 794 | 167 | 409 | 20 | 0 | 30 | 111 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 794
11 | 27 | 15 | 801 | 167 | 456 | 20 | 0 | 30 | 77 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 801
11 | 27 | 16 | 814 | 167 | 522 | 20 | 0 | 30 | 18 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 814
11 | 27 | 17 | 812 | 167 | 331 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 156 | 0 | 812
11 | 27 | 18 | 814 | 167 | 484 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 814
11 | 27 | 19 | 783 | 167 | 454 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 783
11 | 27 | 20 | 762 | 167 | 441 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 762
11 | 27 | 21 | 734 | 167 | 418 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 734
11 | 27 | 22 | 692 | 167 | 378 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 692
11 | 27 | 23 | 658 | 167 | 187 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 181 | 0 | 658
11 | 28 | 0 | 636 | 167 | 346 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 28 | 1 | 633 | 167 | 345 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 633
11 | 28 | 2 | 646 | 167 | 332 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 646
11 | 28 | 3 | 687 | 167 | 377 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 687
11 | 28 | 4 | 718 | 167 | 406 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 718
11 | 28 | 5 | 732 | 167 | 428 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 732
11 | 28 | 6 | 769 | 167 | 481 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 769
11 | 28 | 7 | 783 | 167 | 439 | 20 | 0 | 30 | 57 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 783
11 | 28 | 8 | 808 | 167 | 265 | 20 | 0 | 30 | 255 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 808
11 | 28 | 9 | 802 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 433 | 0 | 73 | 0 | 2 | -105 | 802
11 | 28 | 10 | 782 | 167 | 190 | 20 | 0 | 30 | 508 | 0 | 66 | 0 | -166 | -33 | 782
11 | 28 | 11 | 768 | 167 | 189 | 20 | 0 | 30 | 511 | 0 | 56 | 0 | -176 | -29 | 768
11 | 28 | 12 | 718 | 167 | 184 | 20 | 0 | 30 | 546 | 0 | 61 | 0 | -176 | -114 | 718
11 | 28 | 13 | 750 | 167 | 187 | 20 | 0 | 30 | 454 | 0 | 63 | 0 | -112 | -59 | 750
11 | 28 | 14 | 768 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 351 | 0 | 67 | 0 | 1 | -50 | 768
11 | 28 | 15 | 782 | 167 | 296 | 20 | 0 | 30 | 208 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 782
11 | 28 | 16 | 800 | 167 | 473 | 20 | 0 | 30 | 48 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 800
11 | 28 | 17 | 807 | 167 | 492 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 807
11 | 28 | 18 | 809 | 167 | 504 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 809
11 | 28 | 19 | 793 | 167 | 477 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 793
11 | 28 | 20 | 767 | 167 | 452 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 767
11 | 28 | 21 | 737 | 167 | 420 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 737
11 | 28 | 22 | 692 | 167 | 382 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 692
11 | 28 | 23 | 665 | 167 | 199 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 181 | 1 | 665
11 | 29 | 0 | 636 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 173 | 0 | 636
11 | 29 | 1 | 630 | 167 | 344 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 630
11 | 29 | 2 | 647 | 167 | 344 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 647
11 | 29 | 3 | 686 | 167 | 374 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 29 | 4 | 718 | 167 | 408 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 29 | 5 | 728 | 167 | 434 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 728
11 | 29 | 6 | 761 | 167 | 484 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 761
11 | 29 | 7 | 790 | 167 | 464 | 20 | 0 | 30 | 54 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 790
11 | 29 | 8 | 834 | 167 | 338 | 20 | 0 | 30 | 225 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 834
11 | 29 | 9 | 828 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 372 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 828
11 | 29 | 10 | 800 | 167 | 192 | 20 | 0 | 30 | 498 | 0 | 49 | 0 | -156 | 0 | 800
11 | 29 | 11 | 802 | 167 | 192 | 20 | 0 | 30 | 477 | 0 | 45 | 0 | -129 | 0 | 802
11 | 29 | 12 | 749 | 167 | 187 | 20 | 0 | 30 | 425 | 0 | 53 | 0 | -133 | 0 | 749
11 | 29 | 13 | 779 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 404 | 0 | 56 | 0 | 1 | -81 | 779
11 | 29 | 14 | 781 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 321 | 0 | 63 | 0 | 2 | -4 | 781
11 | 29 | 15 | 794 | 167 | 315 | 20 | 0 | 30 | 207 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 794
11 | 29 | 16 | 804 | 167 | 482 | 20 | 0 | 30 | 46 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 804
11 | 29 | 17 | 816 | 167 | 493 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 816
11 | 29 | 18 | 818 | 167 | 496 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 818
11 | 29 | 19 | 795 | 167 | 472 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 795
11 | 29 | 20 | 773 | 167 | 455 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 773
11 | 29 | 21 | 738 | 167 | 418 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 738
11 | 29 | 22 | 704 | 167 | 391 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 704
11 | 29 | 23 | 674 | 167 | 203 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 181 | 1 | 674
11 | 30 | 0 | 643 | 167 | 355 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 643
11 | 30 | 1 | 638 | 167 | 354 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 638
11 | 30 | 2 | 653 | 167 | 337 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 653
11 | 30 | 3 | 690 | 167 | 194 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 181 | 0 | 690
11 | 30 | 4 | 711 | 167 | 399 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -1 | 711
11 | 30 | 5 | 708 | 167 | 407 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 708
11 | 30 | 6 | 712 | 167 | 435 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 712
11 | 30 | 7 | 718 | 167 | 399 | 20 | 0 | 30 | 46 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 30 | 8 | 735 | 167 | 250 | 20 | 0 | 30 | 212 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 735
11 | 30 | 9 | 713 | 167 | 183 | 20 | 0 | 30 | 384 | 0 | 57 | 0 | -128 | 0 | 713
11 | 30 | 10 | 686 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 497 | 0 | 62 | 0 | -176 | -96 | 686
11 | 30 | 11 | 681 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 464 | 0 | 64 | 0 | -176 | -70 | 681
11 | 30 | 12 | 661 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 441 | 0 | 60 | 0 | -176 | -63 | 661
11 | 30 | 13 | 650 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 401 | 0 | 60 | 0 | -176 | -34 | 650
11 | 30 | 14 | 659 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 359 | 0 | 56 | 0 | -157 | 2 | 659
11 | 30 | 15 | 683 | 167 | 182 | 20 | 0 | 30 | 216 | 0 | 46 | 0 | 22 | 0 | 683
11 | 30 | 16 | 701 | 167 | 403 | 20 | 0 | 30 | 45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 701
11 | 30 | 17 | 730 | 167 | 442 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 730
11 | 30 | 18 | 731 | 167 | 454 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 731
11 | 30 | 19 | 730 | 167 | 461 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 730
11 | 30 | 20 | 718 | 167 | 458 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 30 | 21 | 691 | 167 | 254 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 691
11 | 30 | 22 | 659 | 167 | 223 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 659
11 | 30 | 23 | 632 | 167 | 220 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 632
12 | 1 | 0 | 558 | 167 | 319 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 558
12 | 1 | 1 | 543 | 167 | 250 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 46 | 543
12 | 1 | 2 | 555 | 167 | 304 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 555
12 | 1 | 3 | 600 | 167 | 350 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 600
12 | 1 | 4 | 637 | 167 | 391 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 637
12 | 1 | 5 | 638 | 167 | 398 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 638
12 | 1 | 6 | 622 | 167 | 385 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 622
12 | 1 | 7 | 632 | 167 | 360 | 26 | 0 | 30 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 632
12 | 1 | 8 | 647 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 187 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | 647
12 | 1 | 9 | 604 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 357 | 0 | 6 | 0 | -176 | 12 | 604
12 | 1 | 10 | 555 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 535 | -211 | 4 | -3 | -176 | 1 | 555
12 | 1 | 11 | 545 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 596 | -282 | 4 | -3 | -176 | 1 | 545
12 | 1 | 12 | 548 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 573 | -257 | 5 | -4 | -176 | 2 | 548
12 | 1 | 13 | 548 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 435 | -120 | 6 | -4 | -176 | 2 | 548
12 | 1 | 14 | 543 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 317 | 0 | 4 | 0 | -176 | -7 | 543
12 | 1 | 15 | 567 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 208 | 0 | 1 | 0 | -9 | -38 | 567
12 | 1 | 16 | 594 | 167 | 316 | 26 | 0 | 30 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 594
12 | 1 | 17 | 645 | 167 | 389 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 645
12 | 1 | 18 | 666 | 167 | 410 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 666
12 | 1 | 19 | 667 | 167 | 236 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 667
12 | 1 | 20 | 648 | 167 | 395 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 648
12 | 1 | 21 | 622 | 167 | 338 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 | 622
12 | 1 | 22 | 574 | 167 | 336 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 574
12 | 1 | 23 | 541 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 1 | 541
12 | 2 | 0 | 515 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 99 | 1 | 515
12 | 2 | 1 | 507 | 167 | 261 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 507
12 | 2 | 2 | 552 | 167 | 315 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 552
12 | 2 | 3 | 622 | 167 | 381 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 622
12 | 2 | 4 | 649 | 167 | 409 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 649
12 | 2 | 5 | 682 | 167 | 444 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 682
12 | 2 | 6 | 722 | 167 | 484 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 722
12 | 2 | 7 | 764 | 167 | 466 | 26 | 0 | 30 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 764
12 | 2 | 8 | 834 | 167 | 328 | 26 | 0 | 30 | 272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 834
12 | 2 | 9 | 811 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 455 | 0 | 6 | 0 | 2 | -57 | 811
12 | 2 | 10 | 744 | 167 | 186 | 26 | 0 | 30 | 591 | 0 | 8 | 0 | -176 | -88 | 744
12 | 2 | 11 | 724 | 167 | 184 | 26 | 0 | 30 | 649 | 0 | 10 | 0 | -176 | -166 | 724
12 | 2 | 12 | 668 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 644 | 0 | 12 | 0 | -176 | -217 | 668
12 | 2 | 13 | 717 | 167 | 184 | 26 | 0 | 30 | 558 | 0 | 12 | 0 | -176 | -84 | 717
12 | 2 | 14 | 727 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 417 | 0 | 12 | 0 | 0 | -107 | 727
12 | 2 | 15 | 758 | 167 | 268 | 26 | 0 | 30 | 256 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 758
12 | 2 | 16 | 759 | 167 | 460 | 26 | 0 | 30 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 759
12 | 2 | 17 | 771 | 167 | 501 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 771
12 | 2 | 18 | 772 | 167 | 496 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 772
12 | 2 | 19 | 755 | 167 | 480 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 755
12 | 2 | 20 | 723 | 167 | 444 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 723
12 | 2 | 21 | 681 | 167 | 220 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 681
12 | 2 | 22 | 633 | 167 | 365 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 633
12 | 2 | 23 | 596 | 167 | 330 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 596
12 | 3 | 0 | 570 | 167 | 309 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 570
12 | 3 | 1 | 560 | 167 | 295 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 560
12 | 3 | 2 | 590 | 167 | 327 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 590
12 | 3 | 3 | 662 | 167 | 226 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 181 | -1 | 662
12 | 3 | 4 | 694 | 167 | 436 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 694
12 | 3 | 5 | 705 | 167 | 445 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 705
12 | 3 | 6 | 735 | 167 | 478 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 735
12 | 3 | 7 | 772 | 167 | 468 | 26 | 0 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 772
12 | 3 | 8 | 837 | 167 | 362 | 26 | 0 | 30 | 227 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 3 | 9 | 840 | 167 | 216 | 26 | 0 | 30 | 381 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 3 | 10 | 788 | 167 | 191 | 26 | 0 | 30 | 502 | 0 | 16 | 0 | -169 | 25 | 788
12 | 3 | 11 | 769 | 167 | 189 | 26 | 0 | 30 | 575 | 0 | 25 | 0 | -176 | -67 | 769
12 | 3 | 12 | 714 | 167 | 183 | 26 | 0 | 30 | 558 | 0 | 20 | 0 | -176 | -94 | 714
12 | 3 | 13 | 759 | 167 | 188 | 26 | 0 | 30 | 490 | 0 | 25 | 0 | -176 | 9 | 759
12 | 3 | 14 | 764 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 390 | 0 | 27 | 0 | 1 | -59 | 764
12 | 3 | 15 | 776 | 167 | 297 | 26 | 0 | 30 | 233 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 776
12 | 3 | 16 | 761 | 167 | 463 | 26 | 0 | 30 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 761
12 | 3 | 17 | 769 | 167 | 501 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 769
12 | 3 | 18 | 770 | 167 | 503 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 770
12 | 3 | 19 | 748 | 167 | 306 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 1 | 748
12 | 3 | 20 | 730 | 167 | 468 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 730
12 | 3 | 21 | 687 | 167 | 425 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 687
12 | 3 | 22 | 633 | 167 | 391 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 633
12 | 3 | 23 | 598 | 167 | 355 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 598
12 | 4 | 0 | 568 | 167 | 326 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 568
12 | 4 | 1 | 567 | 167 | 182 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 133 | 0 | 567
12 | 4 | 2 | 594 | 167 | 336 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 594
12 | 4 | 3 | 662 | 167 | 393 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 662
12 | 4 | 4 | 695 | 167 | 426 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 695
12 | 4 | 5 | 734 | 167 | 467 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 734
12 | 4 | 6 | 783 | 167 | 520 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 783
12 | 4 | 7 | 810 | 167 | 504 | 26 | 0 | 30 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 810
12 | 4 | 8 | 864 | 167 | 373 | 26 | 0 | 30 | 242 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 864
12 | 4 | 9 | 858 | 167 | 199 | 26 | 0 | 30 | 414 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 858
12 | 4 | 10 | 826 | 167 | 195 | 26 | 0 | 30 | 476 | 0 | 13 | 0 | -81 | 0 | 826
12 | 4 | 11 | 782 | 167 | 190 | 26 | 0 | 30 | 473 | 0 | 12 | 0 | -127 | 11 | 782
12 | 4 | 12 | 726 | 167 | 184 | 26 | 0 | 30 | 482 | 0 | 13 | 0 | -176 | 0 | 726
12 | 4 | 13 | 772 | 167 | 189 | 26 | 0 | 30 | 409 | 0 | 19 | 0 | -90 | 22 | 772
12 | 4 | 14 | 803 | 167 | 230 | 26 | 0 | 30 | 307 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 803
12 | 4 | 15 | 803 | 167 | 388 | 26 | 0 | 30 | 173 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 803
12 | 4 | 16 | 826 | 167 | 547 | 26 | 0 | 30 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 826
12 | 4 | 17 | 845 | 167 | 572 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 845
12 | 4 | 18 | 850 | 167 | 575 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 850
12 | 4 | 19 | 827 | 167 | 457 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 96 | 0 | 827
12 | 4 | 20 | 804 | 167 | 347 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 804
12 | 4 | 21 | 769 | 167 | 488 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 769
12 | 4 | 22 | 700 | 167 | 435 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 700
12 | 4 | 23 | 655 | 167 | 211 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 181 | 0 | 655
12 | 5 | 0 | 621 | 167 | 184 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 621
12 | 5 | 1 | 616 | 167 | 349 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 616
12 | 5 | 2 | 641 | 167 | 364 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 641
12 | 5 | 3 | 692 | 167 | 410 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 692
12 | 5 | 4 | 743 | 167 | 466 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 743
12 | 5 | 5 | 768 | 167 | 499 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 768
12 | 5 | 6 | 814 | 167 | 539 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 814
12 | 5 | 7 | 844 | 167 | 525 | 26 | 0 | 30 | 43 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 844
12 | 5 | 8 | 913 | 167 | 429 | 26 | 0 | 30 | 208 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 913
12 | 5 | 9 | 916 | 167 | 303 | 26 | 0 | 30 | 336 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 916
12 | 5 | 10 | 880 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 384 | 0 | 55 | 0 | 13 | 23 | 880
12 | 5 | 11 | 874 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 386 | 0 | 59 | 0 | 3 | 21 | 874
12 | 5 | 12 | 802 | 167 | 192 | 26 | 0 | 30 | 399 | 0 | 51 | 0 | -64 | 1 | 802
12 | 5 | 13 | 850 | 167 | 235 | 26 | 0 | 30 | 326 | 0 | 49 | 0 | 0 | 17 | 850
12 | 5 | 14 | 846 | 167 | 313 | 26 | 0 | 30 | 253 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 846
12 | 5 | 15 | 857 | 167 | 402 | 26 | 0 | 30 | 174 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 857
12 | 5 | 16 | 874 | 167 | 551 | 26 | 0 | 30 | 41 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 874
12 | 5 | 17 | 887 | 167 | 579 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 887
12 | 5 | 18 | 883 | 167 | 573 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 883
12 | 5 | 19 | 847 | 167 | 547 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 847
12 | 5 | 20 | 820 | 167 | 529 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 820
12 | 5 | 21 | 776 | 167 | 482 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 776
12 | 5 | 22 | 716 | 167 | 440 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 716
12 | 5 | 23 | 672 | 167 | 213 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 181 | 1 | 672
12 | 6 | 0 | 629 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 169 | 1 | 629
12 | 6 | 1 | 630 | 167 | 343 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 630
12 | 6 | 2 | 670 | 167 | 377 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 670
12 | 6 | 3 | 723 | 167 | 426 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 723
12 | 6 | 4 | 753 | 167 | 466 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 753
12 | 6 | 5 | 765 | 167 | 479 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 765
12 | 6 | 6 | 816 | 167 | 527 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 816
12 | 6 | 7 | 848 | 167 | 530 | 26 | 0 | 30 | 38 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 848
12 | 6 | 8 | 903 | 167 | 435 | 26 | 0 | 30 | 192 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 903
12 | 6 | 9 | 905 | 167 | 290 | 26 | 0 | 30 | 343 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 905
12 | 6 | 10 | 852 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 466 | 0 | 42 | 0 | 3 | -64 | 852
12 | 6 | 11 | 839 | 167 | 196 | 26 | 0 | 30 | 459 | 0 | 44 | 0 | -83 | 0 | 839
12 | 6 | 12 | 790 | 167 | 191 | 26 | 0 | 30 | 411 | 0 | 48 | 0 | -84 | 1 | 790
12 | 6 | 13 | 843 | 167 | 257 | 26 | 0 | 30 | 312 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 843
12 | 6 | 14 | 845 | 167 | 338 | 26 | 0 | 30 | 229 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 845
12 | 6 | 15 | 841 | 167 | 441 | 26 | 0 | 30 | 123 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 841
12 | 6 | 16 | 852 | 167 | 556 | 26 | 0 | 30 | 26 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 852
12 | 6 | 17 | 870 | 167 | 574 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 870
12 | 6 | 18 | 863 | 167 | 569 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 863
12 | 6 | 19 | 830 | 167 | 541 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 830
12 | 6 | 20 | 795 | 167 | 504 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 795
12 | 6 | 21 | 752 | 167 | 462 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 752
12 | 6 | 22 | 701 | 167 | 419 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 701
12 | 6 | 23 | 658 | 167 | 373 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 658
12 | 7 | 0 | 612 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 154 | 1 | 612
12 | 7 | 1 | 605 | 167 | 329 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 605
12 | 7 | 2 | 625 | 167 | 351 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 625
12 | 7 | 3 | 672 | 167 | 392 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 672
12 | 7 | 4 | 706 | 167 | 427 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 706
12 | 7 | 5 | 708 | 167 | 430 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 708
12 | 7 | 6 | 709 | 167 | 430 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 709
12 | 7 | 7 | 715 | 167 | 387 | 26 | 0 | 30 | 45 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 715
12 | 7 | 8 | 747 | 167 | 227 | 26 | 0 | 30 | 240 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 747
12 | 7 | 9 | 730 | 167 | 185 | 26 | 0 | 30 | 425 | 0 | 64 | 0 | -152 | -15 | 730
12 | 7 | 10 | 690 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 518 | 0 | 69 | 0 | -176 | -126 | 690
12 | 7 | 11 | 684 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 519 | 0 | 70 | 0 | -176 | -134 | 684
12 | 7 | 12 | 636 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 511 | 0 | 71 | 0 | -176 | -175 | 636
12 | 7 | 13 | 647 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 485 | 0 | 68 | 0 | -176 | -135 | 647
12 | 7 | 14 | 663 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 393 | 0 | 67 | 0 | -65 | -137 | 663
12 | 7 | 15 | 689 | 167 | 187 | 26 | 0 | 30 | 217 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 689
12 | 7 | 16 | 701 | 167 | 376 | 26 | 0 | 30 | 41 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 701
12 | 7 | 17 | 749 | 167 | 440 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 749
12 | 7 | 18 | 760 | 167 | 457 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 760
12 | 7 | 19 | 746 | 167 | 448 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 746
12 | 7 | 20 | 723 | 167 | 422 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 723
12 | 7 | 21 | 677 | 167 | 382 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 677
12 | 7 | 22 | 624 | 167 | 341 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 624
12 | 7 | 23 | 588 | 167 | 301 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 588
12 | 8 | 0 | 562 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 90 | 1 | 562
12 | 8 | 1 | 544 | 167 | 242 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 544
12 | 8 | 2 | 571 | 167 | 267 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 571
12 | 8 | 3 | 621 | 167 | 182 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 79 | 0 | 128 | 0 | 621
12 | 8 | 4 | 659 | 167 | 351 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 659
12 | 8 | 5 | 674 | 167 | 375 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 674
12 | 8 | 6 | 659 | 167 | 369 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 659
12 | 8 | 7 | 670 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 40 | 0 | 55 | 0 | 169 | 1 | 670
12 | 8 | 8 | 712 | 167 | 187 | 26 | 0 | 30 | 249 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 712
12 | 8 | 9 | 683 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 411 | 0 | 55 | 0 | -176 | -12 | 683
12 | 8 | 10 | 653 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 510 | 0 | 50 | 0 | -176 | -136 | 653
12 | 8 | 11 | 656 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 485 | -73 | 53 | -40 | -176 | 2 | 656
12 | 8 | 12 | 609 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 486 | -19 | 58 | -44 | -176 | -101 | 609
12 | 8 | 13 | 608 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 466 | 0 | 50 | 0 | -176 | -137 | 608
12 | 8 | 14 | 607 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 389 | 0 | 38 | 0 | -176 | -49 | 607
12 | 8 | 15 | 637 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 255 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 637
12 | 8 | 16 | 668 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 64 | 0 | 30 | 0 | 167 | 2 | 668
12 | 8 | 17 | 750 | 167 | 465 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 750
12 | 8 | 18 | 789 | 167 | 507 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 789
12 | 8 | 19 | 773 | 167 | 504 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 773
12 | 8 | 20 | 759 | 167 | 490 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 759
12 | 8 | 21 | 704 | 167 | 444 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 704
12 | 8 | 22 | 646 | 167 | 229 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 646
12 | 8 | 23 | 602 | 167 | 188 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 602
12 | 9 | 0 | 576 | 167 | 348 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 576
12 | 9 | 1 | 573 | 167 | 344 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 573
12 | 9 | 2 | 616 | 167 | 385 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 616
12 | 9 | 3 | 672 | 167 | 438 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 672
12 | 9 | 4 | 705 | 167 | 474 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 705
12 | 9 | 5 | 735 | 167 | 509 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 735
12 | 9 | 6 | 813 | 167 | 586 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 813
12 | 9 | 7 | 886 | 167 | 626 | 26 | 0 | 30 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 886
12 | 9 | 8 | 953 | 167 | 553 | 26 | 0 | 30 | 172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 953
12 | 9 | 9 | 948 | 167 | 429 | 26 | 0 | 30 | 293 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 948
12 | 9 | 10 | 886 | 167 | 215 | 26 | 0 | 30 | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 886
12 | 9 | 11 | 872 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 487 | 0 | 1 | 0 | 3 | -24 | 872
12 | 9 | 12 | 813 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 420 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 813
12 | 9 | 13 | 847 | 167 | 247 | 26 | 0 | 30 | 356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 847
12 | 9 | 14 | 840 | 167 | 330 | 26 | 0 | 30 | 285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 9 | 15 | 864 | 167 | 457 | 26 | 0 | 30 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 864
12 | 9 | 16 | 891 | 167 | 621 | 26 | 0 | 30 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 891
12 | 9 | 17 | 914 | 167 | 658 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 914
12 | 9 | 18 | 923 | 167 | 665 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 923
12 | 9 | 19 | 893 | 167 | 642 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 893
12 | 9 | 20 | 865 | 167 | 430 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 865
12 | 9 | 21 | 811 | 167 | 558 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 811
12 | 9 | 22 | 734 | 167 | 497 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 734
12 | 9 | 23 | 682 | 167 | 443 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 682
12 | 10 | 0 | 638 | 167 | 401 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 638
12 | 10 | 1 | 642 | 167 | 402 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 642
12 | 10 | 2 | 677 | 167 | 431 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 677
12 | 10 | 3 | 728 | 167 | 477 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 728
12 | 10 | 4 | 767 | 167 | 522 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 767
12 | 10 | 5 | 793 | 167 | 552 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 793
12 | 10 | 6 | 851 | 167 | 609 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 851
12 | 10 | 7 | 895 | 167 | 620 | 26 | 0 | 30 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 895
12 | 10 | 8 | 964 | 167 | 548 | 26 | 0 | 30 | 181 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 964
12 | 10 | 9 | 949 | 167 | 427 | 26 | 0 | 30 | 285 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 949
12 | 10 | 10 | 880 | 167 | 215 | 26 | 0 | 30 | 406 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 880
12 | 10 | 11 | 861 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 456 | 0 | 12 | 0 | 3 | -15 | 861
12 | 10 | 12 | 781 | 167 | 190 | 26 | 0 | 30 | 471 | 0 | 12 | 0 | -118 | 3 | 781
12 | 10 | 13 | 814 | 167 | 193 | 26 | 0 | 30 | 449 | 0 | 10 | 0 | 0 | -61 | 814
12 | 10 | 14 | 815 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 380 | 0 | 10 | 0 | 2 | 18 | 815
12 | 10 | 15 | 836 | 167 | 364 | 26 | 0 | 30 | 238 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 836
12 | 10 | 16 | 864 | 167 | 571 | 26 | 0 | 30 | 63 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 864
12 | 10 | 17 | 896 | 167 | 639 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 896
12 | 10 | 18 | 897 | 167 | 640 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 897
12 | 10 | 19 | 877 | 167 | 627 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 877
12 | 10 | 20 | 850 | 167 | 599 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 850
12 | 10 | 21 | 801 | 167 | 550 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 801
12 | 10 | 22 | 725 | 167 | 492 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 725
12 | 10 | 23 | 674 | 167 | 439 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 674
12 | 11 | 0 | 646 | 167 | 418 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 646
12 | 11 | 1 | 639 | 167 | 227 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 639
12 | 11 | 2 | 686 | 167 | 451 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 686
12 | 11 | 3 | 744 | 167 | 500 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 744
12 | 11 | 4 | 775 | 167 | 537 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 775
12 | 11 | 5 | 804 | 167 | 571 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 804
12 | 11 | 6 | 865 | 167 | 633 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 865
12 | 11 | 7 | 907 | 167 | 650 | 26 | 0 | 30 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 907
12 | 11 | 8 | 960 | 167 | 570 | 26 | 0 | 30 | 160 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 960
12 | 11 | 9 | 952 | 167 | 420 | 26 | 0 | 30 | 301 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 952
12 | 11 | 10 | 885 | 167 | 231 | 26 | 0 | 30 | 421 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 885
12 | 11 | 11 | 852 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 523 | 0 | 10 | 0 | 3 | -89 | 852
12 | 11 | 12 | 816 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 468 | 0 | 16 | 0 | 2 | -75 | 816
12 | 11 | 13 | 830 | 167 | 213 | 26 | 0 | 30 | 359 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 830
12 | 11 | 14 | 839 | 167 | 277 | 26 | 0 | 30 | 327 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 839
12 | 11 | 15 | 851 | 167 | 422 | 26 | 0 | 30 | 196 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 851
12 | 11 | 16 | 866 | 167 | 581 | 26 | 0 | 30 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 866
12 | 11 | 17 | 897 | 167 | 627 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 897
12 | 11 | 18 | 905 | 167 | 630 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 905
12 | 11 | 19 | 882 | 167 | 613 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 882
12 | 11 | 20 | 854 | 167 | 583 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 854
12 | 11 | 21 | 818 | 167 | 551 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 818
12 | 11 | 22 | 747 | 167 | 501 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 747
12 | 11 | 23 | 687 | 167 | 444 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 687
12 | 12 | 0 | 635 | 167 | 400 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 635
12 | 12 | 1 | 639 | 167 | 393 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 639
12 | 12 | 2 | 676 | 167 | 418 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 676
12 | 12 | 3 | 724 | 167 | 466 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 724
12 | 12 | 4 | 771 | 167 | 520 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 771
12 | 12 | 5 | 802 | 167 | 563 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 802
12 | 12 | 6 | 866 | 167 | 630 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 866
12 | 12 | 7 | 899 | 167 | 629 | 26 | 0 | 30 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 899
12 | 12 | 8 | 959 | 167 | 509 | 26 | 0 | 30 | 216 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 959
12 | 12 | 9 | 910 | 167 | 267 | 26 | 0 | 30 | 410 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 910
12 | 12 | 10 | 837 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 560 | 0 | 10 | 0 | 3 | -141 | 837
12 | 12 | 11 | 809 | 167 | 193 | 26 | 0 | 30 | 609 | 0 | 5 | 0 | -161 | -60 | 809
12 | 12 | 12 | 761 | 167 | 188 | 26 | 0 | 30 | 565 | 0 | 4 | 0 | -176 | -43 | 761
12 | 12 | 13 | 817 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 451 | 0 | 2 | 0 | 2 | -43 | 817
12 | 12 | 14 | 825 | 167 | 247 | 26 | 0 | 30 | 331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 825
12 | 12 | 15 | 853 | 167 | 431 | 26 | 0 | 30 | 190 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 853
12 | 12 | 16 | 880 | 167 | 609 | 26 | 0 | 30 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 880
12 | 12 | 17 | 897 | 167 | 628 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 897
12 | 12 | 18 | 901 | 167 | 635 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 901
12 | 12 | 19 | 878 | 167 | 617 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 12 | 20 | 847 | 167 | 589 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 847
12 | 12 | 21 | 809 | 167 | 549 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 809
12 | 12 | 22 | 738 | 167 | 499 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 738
12 | 12 | 23 | 678 | 167 | 441 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 678
12 | 13 | 0 | 644 | 167 | 414 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 644
12 | 13 | 1 | 647 | 167 | 414 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 647
12 | 13 | 2 | 677 | 167 | 440 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 677
12 | 13 | 3 | 743 | 167 | 503 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 743
12 | 13 | 4 | 780 | 167 | 542 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 780
12 | 13 | 5 | 792 | 167 | 559 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 792
12 | 13 | 6 | 844 | 167 | 614 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 844
12 | 13 | 7 | 885 | 167 | 634 | 26 | 0 | 30 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 885
12 | 13 | 8 | 935 | 167 | 489 | 26 | 0 | 30 | 219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 935
12 | 13 | 9 | 917 | 167 | 290 | 26 | 0 | 30 | 402 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 917
12 | 13 | 10 | 877 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 481 | 0 | 3 | 0 | 3 | -15 | 877
12 | 13 | 11 | 839 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 454 | 0 | 6 | 0 | 3 | -29 | 839
12 | 13 | 12 | 781 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 426 | 0 | 10 | 0 | 2 | -62 | 781
12 | 13 | 13 | 848 | 167 | 289 | 26 | 0 | 30 | 316 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 848
12 | 13 | 14 | 853 | 167 | 423 | 26 | 0 | 30 | 172 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 853
12 | 13 | 15 | 842 | 167 | 483 | 26 | 0 | 30 | 110 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 842
12 | 13 | 16 | 867 | 167 | 579 | 26 | 0 | 30 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 867
12 | 13 | 17 | 880 | 167 | 585 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 880
12 | 13 | 18 | 877 | 167 | 576 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 877
12 | 13 | 19 | 840 | 167 | 543 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 13 | 20 | 825 | 167 | 525 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 825
12 | 13 | 21 | 781 | 167 | 478 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 781
12 | 13 | 22 | 730 | 167 | 448 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 730
12 | 13 | 23 | 681 | 167 | 217 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 181 | 0 | 681
12 | 14 | 0 | 641 | 167 | 362 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 641
12 | 14 | 1 | 647 | 167 | 182 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 180 | 0 | 647
12 | 14 | 2 | 675 | 167 | 392 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 675
12 | 14 | 3 | 717 | 167 | 429 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 717
12 | 14 | 4 | 739 | 167 | 460 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 739
12 | 14 | 5 | 746 | 167 | 477 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 746
12 | 14 | 6 | 753 | 167 | 491 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 753
12 | 14 | 7 | 777 | 167 | 498 | 26 | 0 | 30 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 777
12 | 14 | 8 | 819 | 167 | 386 | 26 | 0 | 30 | 184 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 819
12 | 14 | 9 | 794 | 167 | 198 | 26 | 0 | 30 | 334 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 794
12 | 14 | 10 | 746 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 430 | 0 | 28 | 0 | 1 | -118 | 746
12 | 14 | 11 | 701 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 480 | 0 | 21 | 0 | -137 | -68 | 701
12 | 14 | 12 | 692 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 436 | 0 | 21 | 0 | -155 | -15 | 692
12 | 14 | 13 | 697 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 368 | 0 | 23 | 0 | -89 | -10 | 697
12 | 14 | 14 | 708 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 296 | 0 | 24 | 0 | 0 | -17 | 708
12 | 14 | 15 | 715 | 167 | 263 | 26 | 0 | 30 | 198 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 715
12 | 14 | 16 | 745 | 167 | 440 | 26 | 0 | 30 | 51 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 745
12 | 14 | 17 | 807 | 167 | 529 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 807
12 | 14 | 18 | 820 | 167 | 539 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 820
12 | 14 | 19 | 807 | 167 | 530 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 807
12 | 14 | 20 | 787 | 167 | 500 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 787
12 | 14 | 21 | 750 | 167 | 461 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 750
12 | 14 | 22 | 695 | 167 | 259 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 165 | 0 | 695
12 | 14 | 23 | 658 | 167 | 379 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 658
12 | 15 | 0 | 652 | 167 | 369 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 652
12 | 15 | 1 | 632 | 167 | 182 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 163 | 0 | 632
12 | 15 | 2 | 657 | 167 | 364 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 657
12 | 15 | 3 | 703 | 167 | 406 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 703
12 | 15 | 4 | 730 | 167 | 434 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 730
12 | 15 | 5 | 720 | 167 | 426 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 720
12 | 15 | 6 | 719 | 167 | 430 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 719
12 | 15 | 7 | 751 | 167 | 441 | 26 | 0 | 30 | 29 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 751
12 | 15 | 8 | 762 | 167 | 285 | 26 | 0 | 30 | 193 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 762
12 | 15 | 9 | 723 | 167 | 184 | 26 | 0 | 30 | 316 | 0 | 67 | 0 | -67 | 0 | 723
12 | 15 | 10 | 679 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 386 | 0 | 64 | 0 | -176 | 0 | 679
12 | 15 | 11 | 664 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 383 | 0 | 66 | 0 | -176 | -14 | 664
12 | 15 | 12 | 670 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 350 | 0 | 67 | 0 | -153 | 1 | 670
12 | 15 | 13 | 658 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 285 | 0 | 65 | 0 | -97 | 0 | 658
12 | 15 | 14 | 660 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 229 | 0 | 61 | 0 | -35 | 0 | 660
12 | 15 | 15 | 676 | 167 | 257 | 26 | 0 | 30 | 139 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 676
12 | 15 | 16 | 717 | 167 | 408 | 26 | 0 | 30 | 24 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 717
12 | 15 | 17 | 784 | 167 | 476 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 784
12 | 15 | 18 | 804 | 167 | 502 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 804
12 | 15 | 19 | 801 | 167 | 500 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 801
12 | 15 | 20 | 775 | 167 | 483 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 775
12 | 15 | 21 | 737 | 167 | 444 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 737
12 | 15 | 22 | 679 | 167 | 409 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 679
12 | 15 | 23 | 615 | 167 | 346 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 615
12 | 16 | 0 | 592 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 137 | 1 | 592
12 | 16 | 1 | 586 | 167 | 182 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 130 | 0 | 586
12 | 16 | 2 | 625 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 173 | 1 | 625
12 | 16 | 3 | 683 | 167 | 339 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 | 1 | 683
12 | 16 | 4 | 726 | 167 | 460 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 726
12 | 16 | 5 | 772 | 167 | 511 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 772
12 | 16 | 6 | 834 | 167 | 572 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 834
12 | 16 | 7 | 887 | 167 | 609 | 26 | 0 | 30 | 13 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 887
12 | 16 | 8 | 945 | 167 | 562 | 26 | 0 | 30 | 116 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 945
12 | 16 | 9 | 939 | 167 | 403 | 26 | 0 | 30 | 266 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 939
12 | 16 | 10 | 908 | 167 | 318 | 26 | 0 | 30 | 314 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 908
12 | 16 | 11 | 889 | 167 | 301 | 26 | 0 | 30 | 309 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 889
12 | 16 | 12 | 828 | 167 | 239 | 26 | 0 | 30 | 295 | 0 | 51 | 0 | 0 | 20 | 828
12 | 16 | 13 | 869 | 167 | 251 | 26 | 0 | 30 | 322 | 0 | 53 | 0 | 0 | 20 | 869
12 | 16 | 14 | 879 | 167 | 319 | 26 | 0 | 30 | 281 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 879
12 | 16 | 15 | 898 | 167 | 426 | 26 | 0 | 30 | 205 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 898
12 | 16 | 16 | 933 | 167 | 619 | 26 | 0 | 30 | 54 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 933
12 | 16 | 17 | 955 | 167 | 668 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 16 | 18 | 969 | 167 | 686 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 969
12 | 16 | 19 | 939 | 167 | 663 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 939
12 | 16 | 20 | 915 | 167 | 639 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 915
12 | 16 | 21 | 875 | 167 | 604 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 875
12 | 16 | 22 | 795 | 167 | 547 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 795
12 | 16 | 23 | 731 | 167 | 481 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 731
12 | 17 | 0 | 692 | 167 | 437 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 692
12 | 17 | 1 | 706 | 167 | 448 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 706
12 | 17 | 2 | 743 | 167 | 492 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 743
12 | 17 | 3 | 796 | 167 | 541 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 796
12 | 17 | 4 | 825 | 167 | 576 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 825
12 | 17 | 5 | 847 | 167 | 595 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 847
12 | 17 | 6 | 929 | 167 | 667 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 929
12 | 17 | 7 | 965 | 167 | 680 | 26 | 0 | 30 | 22 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 965
12 | 17 | 8 | 1005 | 167 | 557 | 26 | 0 | 30 | 180 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1005
12 | 17 | 9 | 985 | 167 | 414 | 26 | 0 | 30 | 303 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 985
12 | 17 | 10 | 937 | 167 | 300 | 26 | 0 | 30 | 365 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 937
12 | 17 | 11 | 911 | 167 | 257 | 26 | 0 | 30 | 378 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 911
12 | 17 | 12 | 864 | 167 | 242 | 26 | 0 | 30 | 342 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 864
12 | 17 | 13 | 901 | 167 | 292 | 26 | 0 | 30 | 333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 901
12 | 17 | 14 | 889 | 167 | 305 | 26 | 0 | 30 | 313 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 889
12 | 17 | 15 | 912 | 167 | 407 | 26 | 0 | 30 | 238 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 912
12 | 17 | 16 | 938 | 167 | 618 | 26 | 0 | 30 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 17 | 17 | 960 | 167 | 676 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 960
12 | 17 | 18 | 972 | 167 | 682 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 972
12 | 17 | 19 | 946 | 167 | 670 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 946
12 | 17 | 20 | 924 | 167 | 648 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 924
12 | 17 | 21 | 872 | 167 | 590 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 872
12 | 17 | 22 | 808 | 167 | 541 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 808
12 | 17 | 23 | 747 | 167 | 485 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 747
12 | 18 | 0 | 721 | 167 | 466 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 721
12 | 18 | 1 | 720 | 167 | 462 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 720
12 | 18 | 2 | 755 | 167 | 491 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 755
12 | 18 | 3 | 806 | 167 | 538 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 806
12 | 18 | 4 | 830 | 167 | 565 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 830
12 | 18 | 5 | 845 | 167 | 586 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 845
12 | 18 | 6 | 907 | 167 | 652 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 907
12 | 18 | 7 | 957 | 167 | 692 | 26 | 0 | 30 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 957
12 | 18 | 8 | 1018 | 167 | 626 | 26 | 0 | 30 | 144 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1018
12 | 18 | 9 | 983 | 167 | 416 | 26 | 0 | 30 | 321 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 983
12 | 18 | 10 | 911 | 167 | 217 | 26 | 0 | 30 | 446 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 911
12 | 18 | 11 | 920 | 167 | 238 | 26 | 0 | 30 | 433 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 920
12 | 18 | 12 | 824 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 400 | 0 | 25 | 0 | 2 | -8 | 824
12 | 18 | 13 | 885 | 167 | 226 | 26 | 0 | 30 | 409 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 885
12 | 18 | 14 | 899 | 167 | 297 | 26 | 0 | 30 | 356 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 899
12 | 18 | 15 | 927 | 167 | 454 | 26 | 0 | 30 | 228 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 927
12 | 18 | 16 | 945 | 167 | 644 | 26 | 0 | 30 | 59 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 945
12 | 18 | 17 | 967 | 167 | 696 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 967
12 | 18 | 18 | 978 | 167 | 704 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 978
12 | 18 | 19 | 950 | 167 | 689 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 950
12 | 18 | 20 | 929 | 167 | 665 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 929
12 | 18 | 21 | 877 | 167 | 613 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 877
12 | 18 | 22 | 806 | 167 | 552 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 806
12 | 18 | 23 | 749 | 167 | 493 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 749
12 | 19 | 0 | 721 | 167 | 466 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 721
12 | 19 | 1 | 719 | 167 | 452 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 719
12 | 19 | 2 | 752 | 167 | 480 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 752
12 | 19 | 3 | 795 | 167 | 510 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 795
12 | 19 | 4 | 813 | 167 | 533 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 813
12 | 19 | 5 | 837 | 167 | 557 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 837
12 | 19 | 6 | 909 | 167 | 622 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 909
12 | 19 | 7 | 966 | 167 | 657 | 26 | 0 | 30 | 21 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 966
12 | 19 | 8 | 1026 | 167 | 556 | 26 | 0 | 30 | 190 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1026
12 | 19 | 9 | 997 | 167 | 380 | 26 | 0 | 30 | 337 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 997
12 | 19 | 10 | 920 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 472 | 0 | 58 | 0 | 4 | -19 | 920
12 | 19 | 11 | 903 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 517 | 0 | 54 | 0 | 4 | -77 | 903
12 | 19 | 12 | 843 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 515 | 0 | 44 | 0 | 3 | -124 | 843
12 | 19 | 13 | 894 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 471 | 0 | 44 | 0 | 4 | -30 | 894
12 | 19 | 14 | 901 | 167 | 256 | 26 | 0 | 30 | 370 | 0 | 40 | 0 | 0 | 12 | 901
12 | 19 | 15 | 931 | 167 | 447 | 26 | 0 | 30 | 227 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 931
12 | 19 | 16 | 963 | 167 | 646 | 26 | 0 | 30 | 62 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 963
12 | 19 | 17 | 984 | 167 | 706 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 984
12 | 19 | 18 | 993 | 167 | 722 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 993
12 | 19 | 19 | 970 | 167 | 713 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 970
12 | 19 | 20 | 955 | 167 | 701 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 955
12 | 19 | 21 | 918 | 167 | 666 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 918
12 | 19 | 22 | 854 | 167 | 619 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 854
12 | 19 | 23 | 804 | 167 | 569 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 804
12 | 20 | 0 | 766 | 167 | 534 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 766
12 | 20 | 1 | 768 | 167 | 536 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 768
12 | 20 | 2 | 787 | 167 | 552 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 787
12 | 20 | 3 | 835 | 167 | 600 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 835
12 | 20 | 4 | 861 | 167 | 629 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 861
12 | 20 | 5 | 901 | 167 | 674 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 901
12 | 20 | 6 | 971 | 167 | 742 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 971
12 | 20 | 7 | 1027 | 167 | 777 | 26 | 0 | 30 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1027
12 | 20 | 8 | 1065 | 167 | 672 | 26 | 0 | 30 | 161 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1065
12 | 20 | 9 | 1053 | 167 | 521 | 26 | 0 | 30 | 294 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1053
12 | 20 | 10 | 986 | 167 | 373 | 26 | 0 | 30 | 368 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 986
12 | 20 | 11 | 930 | 167 | 252 | 26 | 0 | 30 | 415 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 930
12 | 20 | 12 | 833 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 436 | 0 | 11 | 0 | 3 | -22 | 833
12 | 20 | 13 | 872 | 167 | 201 | 26 | 0 | 30 | 420 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 872
12 | 20 | 14 | 864 | 167 | 284 | 26 | 0 | 30 | 333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 864
12 | 20 | 15 | 870 | 167 | 413 | 26 | 0 | 30 | 217 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 870
12 | 20 | 16 | 907 | 167 | 604 | 26 | 0 | 30 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 907
12 | 20 | 17 | 942 | 167 | 676 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 942
12 | 20 | 18 | 959 | 167 | 689 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 959
12 | 20 | 19 | 939 | 167 | 670 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 939
12 | 20 | 20 | 921 | 167 | 647 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 921
12 | 20 | 21 | 874 | 167 | 596 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 874
12 | 20 | 22 | 815 | 167 | 554 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 815
12 | 20 | 23 | 758 | 167 | 502 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 758
12 | 21 | 0 | 718 | 167 | 471 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 718
12 | 21 | 1 | 713 | 167 | 463 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 713
12 | 21 | 2 | 738 | 167 | 489 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 738
12 | 21 | 3 | 778 | 167 | 524 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 778
12 | 21 | 4 | 783 | 167 | 537 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 783
12 | 21 | 5 | 770 | 167 | 534 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 770
12 | 21 | 6 | 776 | 167 | 539 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 776
12 | 21 | 7 | 793 | 167 | 539 | 26 | 0 | 30 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 793
12 | 21 | 8 | 836 | 167 | 465 | 26 | 0 | 30 | 126 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 836
12 | 21 | 9 | 829 | 167 | 350 | 26 | 0 | 30 | 229 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 829
12 | 21 | 10 | 785 | 167 | 233 | 26 | 0 | 30 | 287 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 785
12 | 21 | 11 | 762 | 167 | 195 | 26 | 0 | 30 | 287 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 762
12 | 21 | 12 | 748 | 167 | 183 | 26 | 0 | 30 | 257 | 0 | 63 | 0 | 1 | 21 | 748
12 | 21 | 13 | 739 | 167 | 241 | 26 | 0 | 30 | 194 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 739
12 | 21 | 14 | 764 | 167 | 341 | 26 | 0 | 30 | 119 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 764
12 | 21 | 15 | 751 | 167 | 394 | 26 | 0 | 30 | 56 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 751
12 | 21 | 16 | 784 | 167 | 462 | 26 | 0 | 30 | 18 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 784
12 | 21 | 17 | 824 | 167 | 497 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 824
12 | 21 | 18 | 832 | 167 | 510 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 832
12 | 21 | 19 | 819 | 167 | 504 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 819
12 | 21 | 20 | 791 | 167 | 471 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 791
12 | 21 | 21 | 745 | 167 | 429 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 745
12 | 21 | 22 | 699 | 167 | 404 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 699
12 | 21 | 23 | 666 | 167 | 368 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 666
12 | 22 | 0 | 625 | 167 | 337 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 625
12 | 22 | 1 | 626 | 167 | 338 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 626
12 | 22 | 2 | 657 | 167 | 367 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 657
12 | 22 | 3 | 705 | 167 | 411 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 705
12 | 22 | 4 | 720 | 167 | 442 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 720
12 | 22 | 5 | 710 | 167 | 447 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 710
12 | 22 | 6 | 710 | 167 | 441 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 710
12 | 22 | 7 | 740 | 167 | 451 | 26 | 0 | 30 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 740
12 | 22 | 8 | 786 | 167 | 352 | 26 | 0 | 30 | 164 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 786
12 | 22 | 9 | 776 | 167 | 195 | 26 | 0 | 30 | 296 | 0 | 53 | 0 | 0 | 9 | 776
12 | 22 | 10 | 741 | 167 | 186 | 26 | 0 | 30 | 390 | 0 | 55 | 0 | -125 | 12 | 741
12 | 22 | 11 | 713 | 167 | 183 | 26 | 0 | 30 | 413 | 0 | 57 | 0 | -176 | 13 | 713
12 | 22 | 12 | 688 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 424 | 0 | 58 | 0 | -176 | -23 | 688
12 | 22 | 13 | 673 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 415 | 0 | 65 | 0 | -176 | -36 | 673
12 | 22 | 14 | 673 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 349 | 0 | 65 | 0 | -111 | -35 | 673
12 | 22 | 15 | 708 | 167 | 201 | 26 | 0 | 30 | 216 | 0 | 62 | 0 | 0 | 6 | 708
12 | 22 | 16 | 754 | 167 | 419 | 26 | 0 | 30 | 55 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 754
12 | 22 | 17 | 838 | 167 | 530 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 838
12 | 22 | 18 | 878 | 167 | 574 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 878
12 | 22 | 19 | 868 | 167 | 570 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 868
12 | 22 | 20 | 855 | 167 | 565 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 855
12 | 22 | 21 | 810 | 167 | 522 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 810
12 | 22 | 22 | 744 | 167 | 476 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 744
12 | 22 | 23 | 695 | 167 | 439 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 695
12 | 23 | 0 | 660 | 167 | 233 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | 1 | 660
12 | 23 | 1 | 661 | 167 | 416 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 661
12 | 23 | 2 | 698 | 167 | 449 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 698
12 | 23 | 3 | 738 | 167 | 487 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 738
12 | 23 | 4 | 766 | 167 | 515 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 766
12 | 23 | 5 | 809 | 167 | 562 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 809
12 | 23 | 6 | 896 | 167 | 646 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 896
12 | 23 | 7 | 971 | 167 | 698 | 26 | 0 | 30 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 971
12 | 23 | 8 | 1039 | 167 | 581 | 26 | 0 | 30 | 211 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1039
12 | 23 | 9 | 1003 | 167 | 356 | 26 | 0 | 30 | 397 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1003
12 | 23 | 10 | 930 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 538 | 0 | 30 | 0 | 5 | -48 | 930
12 | 23 | 11 | 880 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 586 | 0 | 37 | 0 | 3 | -151 | 880
12 | 23 | 12 | 826 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 568 | 0 | 40 | 0 | 2 | -189 | 826
12 | 23 | 13 | 861 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 513 | 0 | 42 | 0 | 3 | -102 | 861
12 | 23 | 14 | 859 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 407 | 0 | 40 | 0 | 3 | 4 | 859
12 | 23 | 15 | 882 | 167 | 371 | 26 | 0 | 30 | 251 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 882
12 | 23 | 16 | 921 | 167 | 587 | 26 | 0 | 30 | 73 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 921
12 | 23 | 17 | 949 | 167 | 657 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 949
12 | 23 | 18 | 961 | 167 | 670 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 961
12 | 23 | 19 | 938 | 167 | 652 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 938
12 | 23 | 20 | 917 | 167 | 632 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 917
12 | 23 | 21 | 876 | 167 | 597 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 876
12 | 23 | 22 | 810 | 167 | 545 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 810
12 | 23 | 23 | 762 | 167 | 499 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 762
12 | 24 | 0 | 724 | 167 | 460 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 724
12 | 24 | 1 | 726 | 167 | 457 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 726
12 | 24 | 2 | 751 | 167 | 480 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 751
12 | 24 | 3 | 798 | 167 | 524 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 798
12 | 24 | 4 | 808 | 167 | 536 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 808
12 | 24 | 5 | 821 | 167 | 561 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 821
12 | 24 | 6 | 891 | 167 | 642 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 891
12 | 24 | 7 | 951 | 167 | 678 | 26 | 0 | 30 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 951
12 | 24 | 8 | 1022 | 167 | 564 | 26 | 0 | 30 | 211 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1022
12 | 24 | 9 | 993 | 167 | 383 | 26 | 0 | 30 | 366 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 993
12 | 24 | 10 | 930 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 464 | 0 | 19 | 0 | 15 | 27 | 930
12 | 24 | 11 | 890 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 519 | 0 | 15 | 0 | 4 | -53 | 890
12 | 24 | 12 | 817 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 502 | 0 | 12 | 0 | 2 | -104 | 817
12 | 24 | 13 | 847 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 478 | 0 | 14 | 0 | 3 | -53 | 847
12 | 24 | 14 | 858 | 167 | 218 | 26 | 0 | 30 | 379 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 858
12 | 24 | 15 | 877 | 167 | 403 | 26 | 0 | 30 | 239 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 877
12 | 24 | 16 | 908 | 167 | 607 | 26 | 0 | 30 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 908
12 | 24 | 17 | 928 | 167 | 668 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 928
12 | 24 | 18 | 932 | 167 | 673 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 932
12 | 24 | 19 | 911 | 167 | 660 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 911
12 | 24 | 20 | 891 | 167 | 641 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 891
12 | 24 | 21 | 854 | 167 | 606 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 854
12 | 24 | 22 | 780 | 167 | 550 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 780
12 | 24 | 23 | 736 | 167 | 503 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 736
12 | 25 | 0 | 707 | 167 | 480 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 707
12 | 25 | 1 | 712 | 167 | 479 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 712
12 | 25 | 2 | 756 | 167 | 517 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 756
12 | 25 | 3 | 802 | 167 | 565 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 802
12 | 25 | 4 | 829 | 167 | 596 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 829
12 | 25 | 5 | 850 | 167 | 621 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 850
12 | 25 | 6 | 916 | 167 | 685 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 916
12 | 25 | 7 | 971 | 167 | 705 | 26 | 0 | 30 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 971
12 | 25 | 8 | 1036 | 167 | 570 | 26 | 0 | 30 | 226 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1036
12 | 25 | 9 | 1000 | 167 | 369 | 26 | 0 | 30 | 393 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1000
12 | 25 | 10 | 899 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 525 | 0 | 14 | 0 | 4 | -49 | 899
12 | 25 | 11 | 830 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 617 | 0 | 18 | 0 | 3 | -213 | 830
12 | 25 | 12 | 762 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 619 | 0 | 21 | 0 | 1 | -284 | 762
12 | 25 | 13 | 778 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 536 | 0 | 23 | 0 | 1 | -187 | 778
12 | 25 | 14 | 779 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 416 | 0 | 26 | 0 | 1 | -69 | 779
12 | 25 | 15 | 811 | 167 | 315 | 26 | 0 | 30 | 253 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 811
12 | 25 | 16 | 851 | 167 | 544 | 26 | 0 | 30 | 66 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 851
12 | 25 | 17 | 888 | 167 | 610 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 888
12 | 25 | 18 | 902 | 167 | 613 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 902
12 | 25 | 19 | 875 | 167 | 584 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 875
12 | 25 | 20 | 842 | 167 | 546 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 842
12 | 25 | 21 | 786 | 167 | 487 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 786
12 | 25 | 22 | 713 | 167 | 430 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 713
12 | 25 | 23 | 657 | 167 | 379 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 657
12 | 26 | 0 | 621 | 167 | 353 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 621
12 | 26 | 1 | 613 | 167 | 346 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 613
12 | 26 | 2 | 643 | 167 | 370 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 643
12 | 26 | 3 | 685 | 167 | 400 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 685
12 | 26 | 4 | 719 | 167 | 432 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 719
12 | 26 | 5 | 736 | 167 | 455 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 736
12 | 26 | 6 | 772 | 167 | 502 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 772
12 | 26 | 7 | 810 | 167 | 538 | 26 | 0 | 30 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 810
12 | 26 | 8 | 884 | 167 | 510 | 26 | 0 | 30 | 106 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 884
12 | 26 | 9 | 905 | 167 | 402 | 26 | 0 | 30 | 231 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 905
12 | 26 | 10 | 856 | 167 | 312 | 26 | 0 | 30 | 263 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 856
12 | 26 | 11 | 807 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 340 | 0 | 63 | 0 | 2 | -3 | 807
12 | 26 | 12 | 756 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 379 | 0 | 69 | 0 | 1 | -98 | 756
12 | 26 | 13 | 791 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 348 | 0 | 70 | 0 | 2 | -34 | 791
12 | 26 | 14 | 771 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 302 | 0 | 69 | 0 | 1 | -6 | 771
12 | 26 | 15 | 787 | 167 | 272 | 26 | 0 | 30 | 225 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 787
12 | 26 | 16 | 808 | 167 | 457 | 26 | 0 | 30 | 71 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 808
12 | 26 | 17 | 831 | 167 | 522 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 831
12 | 26 | 18 | 846 | 167 | 536 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 846
12 | 26 | 19 | 817 | 167 | 517 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 817
12 | 26 | 20 | 782 | 167 | 483 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 782
12 | 26 | 21 | 745 | 167 | 452 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 745
12 | 26 | 22 | 683 | 167 | 401 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 683
12 | 26 | 23 | 635 | 167 | 349 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 635
12 | 27 | 0 | 606 | 167 | 323 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 606
12 | 27 | 1 | 598 | 167 | 303 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 598
12 | 27 | 2 | 631 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 74 | 0 | 145 | 1 | 631
12 | 27 | 3 | 678 | 167 | 368 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 678
12 | 27 | 4 | 701 | 167 | 393 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 701
12 | 27 | 5 | 714 | 167 | 416 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 714
12 | 27 | 6 | 757 | 167 | 463 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 757
12 | 27 | 7 | 796 | 167 | 478 | 26 | 0 | 30 | 23 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 796
12 | 27 | 8 | 869 | 167 | 356 | 26 | 0 | 30 | 221 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 869
12 | 27 | 9 | 830 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 382 | 0 | 68 | 0 | 2 | -27 | 830
12 | 27 | 10 | 778 | 167 | 190 | 26 | 0 | 30 | 466 | 0 | 69 | 0 | -167 | -3 | 778
12 | 27 | 11 | 758 | 167 | 188 | 26 | 0 | 30 | 493 | 0 | 66 | 0 | -176 | -36 | 758
12 | 27 | 12 | 707 | 167 | 183 | 26 | 0 | 30 | 521 | 0 | 61 | 0 | -176 | -105 | 707
12 | 27 | 13 | 708 | 167 | 183 | 26 | 0 | 30 | 506 | 0 | 52 | 0 | -176 | -80 | 708
12 | 27 | 14 | 714 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 418 | 0 | 49 | 0 | 0 | -158 | 714
12 | 27 | 15 | 739 | 167 | 209 | 26 | 0 | 30 | 257 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 739
12 | 27 | 16 | 780 | 167 | 435 | 26 | 0 | 30 | 76 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 780
12 | 27 | 17 | 821 | 167 | 525 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 821
12 | 27 | 18 | 840 | 167 | 541 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 840
12 | 27 | 19 | 829 | 167 | 532 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 829
12 | 27 | 20 | 798 | 167 | 501 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 798
12 | 27 | 21 | 745 | 167 | 442 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 745
12 | 27 | 22 | 680 | 167 | 210 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 181 | -1 | 680
12 | 27 | 23 | 629 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 155 | 0 | 629
12 | 28 | 0 | 599 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 129 | 2 | 599
12 | 28 | 1 | 595 | 167 | 302 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 595
12 | 28 | 2 | 629 | 167 | 324 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 629
12 | 28 | 3 | 665 | 167 | 360 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 665
12 | 28 | 4 | 684 | 167 | 387 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 684
12 | 28 | 5 | 681 | 167 | 389 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 681
12 | 28 | 6 | 699 | 167 | 409 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 699
12 | 28 | 7 | 729 | 167 | 424 | 26 | 0 | 30 | 14 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 729
12 | 28 | 8 | 799 | 167 | 362 | 26 | 0 | 30 | 145 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 799
12 | 28 | 9 | 803 | 167 | 227 | 26 | 0 | 30 | 281 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 803
12 | 28 | 10 | 744 | 167 | 186 | 26 | 0 | 30 | 402 | 0 | 73 | 0 | -141 | 1 | 744
12 | 28 | 11 | 718 | 167 | 184 | 26 | 0 | 30 | 487 | 0 | 65 | 0 | -176 | -65 | 718
12 | 28 | 12 | 685 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 504 | 0 | 66 | 0 | -176 | -114 | 685
12 | 28 | 13 | 673 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 448 | 0 | 67 | 0 | -176 | -71 | 673
12 | 28 | 14 | 674 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 360 | 0 | 61 | 0 | -153 | 1 | 674
12 | 28 | 15 | 684 | 167 | 183 | 26 | 0 | 30 | 224 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 684
12 | 28 | 16 | 730 | 167 | 393 | 26 | 0 | 30 | 63 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 730
12 | 28 | 17 | 799 | 167 | 499 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 799
12 | 28 | 18 | 827 | 167 | 528 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 827
12 | 28 | 19 | 822 | 167 | 534 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 822
12 | 28 | 20 | 789 | 167 | 500 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 789
12 | 28 | 21 | 751 | 167 | 458 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 751
12 | 28 | 22 | 679 | 167 | 215 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 181 | 0 | 679
12 | 28 | 23 | 630 | 167 | 347 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 630
12 | 29 | 0 | 603 | 167 | 320 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 603
12 | 29 | 1 | 602 | 167 | 313 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 602
12 | 29 | 2 | 627 | 167 | 335 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 627
12 | 29 | 3 | 655 | 167 | 305 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 57 | -1 | 655
12 | 29 | 4 | 652 | 167 | 183 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 181 | -1 | 652
12 | 29 | 5 | 646 | 167 | 366 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 646
12 | 29 | 6 | 640 | 167 | 364 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 640
12 | 29 | 7 | 666 | 167 | 377 | 26 | 0 | 30 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 666
12 | 29 | 8 | 709 | 167 | 298 | 26 | 0 | 30 | 135 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 709
12 | 29 | 9 | 691 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 243 | 0 | 42 | 0 | -1 | 2 | 691
12 | 29 | 10 | 643 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 374 | 0 | 39 | 0 | -176 | 1 | 643
12 | 29 | 11 | 617 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 418 | 0 | 37 | 0 | -176 | -67 | 617
12 | 29 | 12 | 609 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 388 | 0 | 36 | 0 | -176 | -44 | 609
12 | 29 | 13 | 594 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 322 | 0 | 36 | 0 | -173 | 4 | 594
12 | 29 | 14 | 586 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 252 | 0 | 33 | 0 | -104 | 0 | 586
12 | 29 | 15 | 604 | 167 | 197 | 26 | 0 | 30 | 159 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 604
12 | 29 | 16 | 640 | 167 | 353 | 26 | 0 | 30 | 49 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 640
12 | 29 | 17 | 715 | 167 | 453 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 715
12 | 29 | 18 | 752 | 167 | 491 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 752
12 | 29 | 19 | 747 | 167 | 491 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 747
12 | 29 | 20 | 734 | 167 | 478 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 734
12 | 29 | 21 | 699 | 167 | 445 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 699
12 | 29 | 22 | 630 | 167 | 213 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 630
12 | 29 | 23 | 596 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 174 | 1 | 596
12 | 30 | 0 | 579 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 162 | 1 | 579
12 | 30 | 1 | 574 | 167 | 182 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 151 | 0 | 574
12 | 30 | 2 | 604 | 167 | 354 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 604
12 | 30 | 3 | 640 | 167 | 381 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 640
12 | 30 | 4 | 645 | 167 | 383 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 645
12 | 30 | 5 | 641 | 167 | 383 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 641
12 | 30 | 6 | 655 | 167 | 399 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 655
12 | 30 | 7 | 693 | 167 | 321 | 26 | 0 | 30 | 14 | 0 | 32 | 0 | 103 | 0 | 693
12 | 30 | 8 | 715 | 167 | 183 | 26 | 0 | 30 | 143 | 0 | 28 | 0 | 137 | 1 | 715
12 | 30 | 9 | 690 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 318 | 0 | 21 | 0 | 0 | -54 | 690
12 | 30 | 10 | 647 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 434 | 0 | 19 | 0 | -176 | -35 | 647
12 | 30 | 11 | 600 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 466 | -101 | 16 | -12 | -176 | 2 | 600
12 | 30 | 12 | 588 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 413 | -34 | 15 | -11 | -176 | -24 | 588
12 | 30 | 13 | 569 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 339 | 0 | 20 | 0 | -176 | -19 | 569
12 | 30 | 14 | 559 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 277 | 0 | 23 | 0 | -146 | 0 | 559
12 | 30 | 15 | 576 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 170 | 0 | 22 | 0 | 0 | -21 | 576
12 | 30 | 16 | 600 | 167 | 305 | 26 | 0 | 30 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 600
12 | 30 | 17 | 675 | 167 | 393 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 675
12 | 30 | 18 | 703 | 167 | 418 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 703
12 | 30 | 19 | 691 | 167 | 414 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 691
12 | 30 | 20 | 664 | 167 | 384 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 664
12 | 30 | 21 | 624 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 156 | 1 | 624
12 | 30 | 22 | 566 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 109 | 0 | 566
12 | 30 | 23 | 545 | 167 | 270 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 545
12 | 31 | 0 | 516 | 167 | 245 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 516
12 | 31 | 1 | 510 | 167 | 236 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 510
12 | 31 | 2 | 539 | 167 | 263 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 539
12 | 31 | 3 | 582 | 167 | 304 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 582
12 | 31 | 4 | 594 | 167 | 303 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 594
12 | 31 | 5 | 581 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 102 | 1 | 581
12 | 31 | 6 | 568 | 167 | 277 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 568
12 | 31 | 7 | 583 | 167 | 288 | 26 | 0 | 30 | 13 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 583
12 | 31 | 8 | 608 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 150 | 0 | 62 | 0 | 0 | -9 | 608
12 | 31 | 9 | 577 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 335 | 0 | 72 | 0 | -176 | -59 | 577
12 | 31 | 10 | 549 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 433 | 0 | 77 | 0 | -176 | -190 | 549
12 | 31 | 11 | 526 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 401 | -51 | 78 | -59 | -176 | -72 | 526
12 | 31 | 12 | 501 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 452 | -201 | 81 | -61 | -176 | 1 | 501
12 | 31 | 13 | 501 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 440 | 0 | 79 | -56 | -176 | -191 | 501
12 | 31 | 14 | 500 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 375 | 0 | 77 | 0 | -176 | -181 | 500
12 | 31 | 15 | 534 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 255 | 0 | 72 | 0 | -176 | -22 | 534
12 | 31 | 16 | 570 | 167 | 182 | 26 | 0 | 30 | 80 | 0 | 62 | 0 | 22 | 1 | 570
12 | 31 | 17 | 642 | 167 | 336 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 642
12 | 31 | 18 | 675 | 167 | 376 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 675
12 | 31 | 19 | 663 | 167 | 383 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 663
12 | 31 | 20 | 649 | 167 | 373 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 649
12 | 31 | 21 | 626 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 173 | 2 | 626
12 | 31 | 22 | 592 | 167 | 182 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 163 | 1 | 592
12 | 31 | 23 | 591 | 167 | 351 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 591
1 | 1 | 0 | 645 | 167 | 401 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 645
1 | 1 | 1 | 636 | 167 | 381 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 636
1 | 1 | 2 | 658 | 167 | 403 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 658
1 | 1 | 3 | 681 | 167 | 302 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 122 | 1 | 681
1 | 1 | 4 | 686 | 167 | 431 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 686
1 | 1 | 5 | 675 | 167 | 261 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -1 | 181 | 1 | 675
1 | 1 | 6 | 664 | 167 | 247 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -1 | 181 | 1 | 664
1 | 1 | 7 | 676 | 167 | 415 | 24 | 0 | 30 | 21 | -1 | 18 | -1 | 0 | 3 | 676
1 | 1 | 8 | 691 | 167 | 238 | 24 | 0 | 30 | 226 | -16 | 23 | -1 | 0 | 0 | 691
1 | 1 | 9 | 621 | 167 | 217 | 24 | 0 | 30 | 428 | -31 | 28 | -2 | -176 | -64 | 621
1 | 1 | 10 | 548 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 582 | -268 | 32 | -26 | -176 | 1 | 548
1 | 1 | 11 | 522 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 663 | -376 | 34 | -28 | -176 | 2 | 522
1 | 1 | 12 | 508 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 674 | -401 | 33 | -27 | -176 | 2 | 508
1 | 1 | 13 | 480 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 629 | -383 | 31 | -25 | -176 | 1 | 480
1 | 1 | 14 | 480 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 507 | -261 | 30 | -25 | -176 | 2 | 480
1 | 1 | 15 | 525 | 167 | 209 | 24 | 0 | 30 | 321 | -23 | 28 | -2 | -176 | -53 | 525
1 | 1 | 16 | 577 | 167 | 243 | 24 | 0 | 30 | 100 | -7 | 21 | -1 | 0 | 0 | 577
1 | 1 | 17 | 641 | 167 | 366 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | 2 | 641
1 | 1 | 18 | 662 | 167 | 384 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | -1 | 0 | 2 | 662
1 | 1 | 19 | 669 | 167 | 400 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | -1 | 0 | 2 | 669
1 | 1 | 20 | 673 | 167 | 409 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | 0 | 673
1 | 1 | 21 | 663 | 167 | 291 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | -1 | 109 | 1 | 663
1 | 1 | 22 | 637 | 167 | 381 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 637
1 | 1 | 23 | 620 | 167 | 363 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 620
1 | 2 | 0 | 605 | 167 | 361 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 605
1 | 2 | 1 | 603 | 167 | 345 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 603
1 | 2 | 2 | 633 | 167 | 193 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 633
1 | 2 | 3 | 661 | 167 | 401 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 661
1 | 2 | 4 | 669 | 167 | 229 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 669
1 | 2 | 5 | 652 | 167 | 238 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 1 | 652
1 | 2 | 6 | 657 | 167 | 241 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 1 | 657
1 | 2 | 7 | 677 | 167 | 421 | 24 | 0 | 30 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 677
1 | 2 | 8 | 701 | 167 | 247 | 24 | 0 | 30 | 216 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 701
1 | 2 | 9 | 650 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 402 | 0 | 13 | 0 | -169 | 1 | 650
1 | 2 | 10 | 583 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 542 | -190 | 9 | -7 | -176 | 2 | 583
1 | 2 | 11 | 558 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 625 | -299 | 12 | -9 | -176 | 2 | 558
1 | 2 | 12 | 559 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 596 | -269 | 16 | -12 | -176 | 1 | 559
1 | 2 | 13 | 535 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 524 | -222 | 17 | -13 | -176 | 2 | 535
1 | 2 | 14 | 527 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 443 | 0 | 15 | 0 | -176 | -158 | 527
1 | 2 | 15 | 565 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 283 | 0 | 18 | 0 | -140 | 1 | 565
1 | 2 | 16 | 603 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 90 | 0 | 24 | 0 | 85 | 1 | 603
1 | 2 | 17 | 662 | 167 | 382 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 662
1 | 2 | 18 | 687 | 167 | 410 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 687
1 | 2 | 19 | 695 | 167 | 427 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 695
1 | 2 | 20 | 692 | 167 | 427 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 692
1 | 2 | 21 | 681 | 167 | 422 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 681
1 | 2 | 22 | 645 | 167 | 209 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 645
1 | 2 | 23 | 625 | 167 | 371 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 625
1 | 3 | 0 | 606 | 167 | 362 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 606
1 | 3 | 1 | 598 | 167 | 342 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 598
1 | 3 | 2 | 624 | 167 | 367 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 624
1 | 3 | 3 | 653 | 167 | 212 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 653
1 | 3 | 4 | 661 | 167 | 392 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 661
1 | 3 | 5 | 661 | 167 | 232 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 661
1 | 3 | 6 | 655 | 167 | 221 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 181 | 1 | 655
1 | 3 | 7 | 675 | 167 | 400 | 24 | 0 | 30 | 17 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 675
1 | 3 | 8 | 700 | 167 | 253 | 24 | 0 | 30 | 186 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 700
1 | 3 | 9 | 680 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 369 | 0 | 42 | 0 | -135 | 1 | 680
1 | 3 | 10 | 626 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 503 | 0 | 49 | 0 | -176 | -153 | 626
1 | 3 | 11 | 605 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 505 | -29 | 60 | -45 | -176 | -113 | 605
1 | 3 | 12 | 587 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 494 | 0 | 62 | 0 | -176 | -196 | 587
1 | 3 | 13 | 574 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 474 | 0 | 62 | 0 | -176 | -189 | 574
1 | 3 | 14 | 583 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 397 | 0 | 63 | 0 | -176 | -104 | 583
1 | 3 | 15 | 615 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 283 | 0 | 62 | 0 | -4 | -129 | 615
1 | 3 | 16 | 667 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 95 | 0 | 59 | 0 | 109 | 1 | 667
1 | 3 | 17 | 728 | 167 | 413 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 728
1 | 3 | 18 | 751 | 167 | 431 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 751
1 | 3 | 19 | 751 | 167 | 255 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 181 | 0 | 751
1 | 3 | 20 | 745 | 167 | 431 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 745
1 | 3 | 21 | 715 | 167 | 406 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 715
1 | 3 | 22 | 676 | 167 | 194 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 181 | 0 | 676
1 | 3 | 23 | 646 | 167 | 352 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 646
1 | 4 | 0 | 629 | 167 | 348 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 629
1 | 4 | 1 | 632 | 167 | 338 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 632
1 | 4 | 2 | 655 | 167 | 190 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | 0 | 655
1 | 4 | 3 | 684 | 167 | 406 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 684
1 | 4 | 4 | 691 | 167 | 415 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 691
1 | 4 | 5 | 678 | 167 | 430 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 678
1 | 4 | 6 | 682 | 167 | 438 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 682
1 | 4 | 7 | 714 | 167 | 457 | 24 | 0 | 30 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 714
1 | 4 | 8 | 754 | 167 | 350 | 24 | 0 | 30 | 165 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 754
1 | 4 | 9 | 738 | 167 | 190 | 24 | 0 | 30 | 309 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 738
1 | 4 | 10 | 702 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 413 | 0 | 16 | 0 | -131 | 1 | 702
1 | 4 | 11 | 688 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 405 | 0 | 15 | 0 | -137 | 2 | 688
1 | 4 | 12 | 668 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 353 | 0 | 19 | 0 | -108 | 1 | 668
1 | 4 | 13 | 655 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 347 | 0 | 19 | 0 | -127 | 13 | 655
1 | 4 | 14 | 649 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 302 | 0 | 14 | 0 | -71 | 1 | 649
1 | 4 | 15 | 666 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 218 | 0 | 16 | 0 | 28 | 1 | 666
1 | 4 | 16 | 706 | 167 | 393 | 24 | 0 | 30 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 706
1 | 4 | 17 | 766 | 167 | 488 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 766
1 | 4 | 18 | 785 | 167 | 508 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 785
1 | 4 | 19 | 788 | 167 | 519 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 788
1 | 4 | 20 | 779 | 167 | 510 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 779
1 | 4 | 21 | 756 | 167 | 489 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 756
1 | 4 | 22 | 719 | 167 | 460 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 719
1 | 4 | 23 | 695 | 167 | 259 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 695
1 | 5 | 0 | 683 | 167 | 440 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 683
1 | 5 | 1 | 682 | 167 | 293 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 | 0 | 682
1 | 5 | 2 | 699 | 167 | 448 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 699
1 | 5 | 3 | 723 | 167 | 468 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 723
1 | 5 | 4 | 727 | 167 | 469 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 727
1 | 5 | 5 | 719 | 167 | 488 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 719
1 | 5 | 6 | 730 | 167 | 496 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 730
1 | 5 | 7 | 751 | 167 | 493 | 24 | 0 | 30 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 751
1 | 5 | 8 | 780 | 167 | 352 | 24 | 0 | 30 | 191 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 780
1 | 5 | 9 | 788 | 167 | 271 | 24 | 0 | 30 | 280 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 788
1 | 5 | 10 | 733 | 167 | 185 | 24 | 0 | 30 | 347 | 0 | 15 | 0 | -37 | 2 | 733
1 | 5 | 11 | 712 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 490 | 0 | 15 | 0 | -176 | -21 | 712
1 | 5 | 12 | 700 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 492 | 0 | 20 | 0 | -176 | -39 | 700
1 | 5 | 13 | 692 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 431 | 0 | 18 | 0 | -161 | 1 | 692
1 | 5 | 14 | 700 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 321 | 0 | 14 | 0 | -39 | 1 | 700
1 | 5 | 15 | 692 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 183 | 0 | 12 | 0 | 93 | 1 | 692
1 | 5 | 16 | 726 | 167 | 437 | 24 | 0 | 30 | 51 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 726
1 | 5 | 17 | 786 | 167 | 506 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 786
1 | 5 | 18 | 813 | 167 | 524 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 5 | 19 | 805 | 167 | 520 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 805
1 | 5 | 20 | 788 | 167 | 502 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 788
1 | 5 | 21 | 762 | 167 | 470 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 762
1 | 5 | 22 | 707 | 167 | 423 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 707
1 | 5 | 23 | 667 | 167 | 205 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | 0 | 667
1 | 6 | 0 | 649 | 167 | 372 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 649
1 | 6 | 1 | 651 | 167 | 363 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 651
1 | 6 | 2 | 675 | 167 | 393 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 675
1 | 6 | 3 | 708 | 167 | 432 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 708
1 | 6 | 4 | 727 | 167 | 453 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 727
1 | 6 | 5 | 744 | 167 | 502 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 744
1 | 6 | 6 | 783 | 167 | 540 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 783
1 | 6 | 7 | 845 | 167 | 600 | 24 | 0 | 30 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 845
1 | 6 | 8 | 922 | 167 | 644 | 24 | 0 | 30 | 37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 922
1 | 6 | 9 | 955 | 167 | 648 | 24 | 0 | 30 | 71 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 955
1 | 6 | 10 | 939 | 167 | 576 | 24 | 0 | 30 | 127 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 939
1 | 6 | 11 | 930 | 167 | 467 | 24 | 0 | 30 | 207 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 930
1 | 6 | 12 | 881 | 167 | 381 | 24 | 0 | 30 | 243 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 881
1 | 6 | 13 | 892 | 167 | 396 | 24 | 0 | 30 | 234 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 892
1 | 6 | 14 | 865 | 167 | 435 | 24 | 0 | 30 | 181 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 865
1 | 6 | 15 | 878 | 167 | 486 | 24 | 0 | 30 | 134 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 878
1 | 6 | 16 | 894 | 167 | 580 | 24 | 0 | 30 | 45 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 894
1 | 6 | 17 | 902 | 167 | 598 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 902
1 | 6 | 18 | 904 | 167 | 587 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 904
1 | 6 | 19 | 876 | 167 | 567 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 876
1 | 6 | 20 | 846 | 167 | 538 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 846
1 | 6 | 21 | 821 | 167 | 513 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 821
1 | 6 | 22 | 771 | 167 | 467 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 771
1 | 6 | 23 | 734 | 167 | 429 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 734
1 | 7 | 0 | 705 | 167 | 408 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 705
1 | 7 | 1 | 700 | 167 | 390 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 700
1 | 7 | 2 | 733 | 167 | 420 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 733
1 | 7 | 3 | 766 | 167 | 442 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 766
1 | 7 | 4 | 790 | 167 | 465 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 790
1 | 7 | 5 | 813 | 167 | 512 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 813
1 | 7 | 6 | 855 | 167 | 550 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 855
1 | 7 | 7 | 895 | 167 | 576 | 24 | 0 | 30 | 17 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 895
1 | 7 | 8 | 971 | 167 | 502 | 24 | 0 | 30 | 169 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 971
1 | 7 | 9 | 976 | 167 | 359 | 24 | 0 | 30 | 316 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 976
1 | 7 | 10 | 941 | 167 | 248 | 24 | 0 | 30 | 390 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 941
1 | 7 | 11 | 936 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 423 | 0 | 85 | 0 | 4 | 15 | 936
1 | 7 | 12 | 885 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 415 | 0 | 81 | 0 | 4 | -18 | 885
1 | 7 | 13 | 909 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 433 | 0 | 79 | 0 | 4 | -10 | 909
1 | 7 | 14 | 918 | 167 | 255 | 24 | 0 | 30 | 344 | 0 | 77 | 0 | 0 | 21 | 918
1 | 7 | 15 | 938 | 167 | 391 | 24 | 0 | 30 | 249 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 938
1 | 7 | 16 | 955 | 167 | 573 | 24 | 0 | 30 | 84 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 955
1 | 7 | 17 | 989 | 167 | 651 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 989
1 | 7 | 18 | 997 | 167 | 661 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 997
1 | 7 | 19 | 977 | 167 | 648 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 977
1 | 7 | 20 | 942 | 167 | 612 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 942
1 | 7 | 21 | 903 | 167 | 578 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 903
1 | 7 | 22 | 845 | 167 | 531 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 845
1 | 7 | 23 | 809 | 167 | 488 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 809
1 | 8 | 0 | 775 | 167 | 467 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 775
1 | 8 | 1 | 776 | 167 | 454 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 776
1 | 8 | 2 | 794 | 167 | 472 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 794
1 | 8 | 3 | 821 | 167 | 503 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 821
1 | 8 | 4 | 833 | 167 | 516 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 833
1 | 8 | 5 | 846 | 167 | 556 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 846
1 | 8 | 6 | 903 | 167 | 611 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 903
1 | 8 | 7 | 955 | 167 | 647 | 24 | 0 | 30 | 17 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 955
1 | 8 | 8 | 1039 | 167 | 571 | 24 | 0 | 30 | 183 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1039
1 | 8 | 9 | 1027 | 167 | 401 | 24 | 0 | 30 | 340 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1027
1 | 8 | 10 | 977 | 167 | 230 | 24 | 0 | 30 | 456 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 977
1 | 8 | 11 | 944 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 465 | 0 | 76 | 0 | 5 | -5 | 944
1 | 8 | 12 | 903 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 455 | 0 | 78 | 0 | 4 | -37 | 903
1 | 8 | 13 | 896 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 460 | 0 | 74 | 0 | 4 | -45 | 896
1 | 8 | 14 | 898 | 167 | 199 | 24 | 0 | 30 | 405 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 898
1 | 8 | 15 | 905 | 167 | 351 | 24 | 0 | 30 | 263 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 905
1 | 8 | 16 | 926 | 167 | 538 | 24 | 0 | 30 | 99 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 926
1 | 8 | 17 | 938 | 167 | 613 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 938
1 | 8 | 18 | 964 | 167 | 638 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 964
1 | 8 | 19 | 954 | 167 | 640 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 954
1 | 8 | 20 | 928 | 167 | 621 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 928
1 | 8 | 21 | 894 | 167 | 598 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 894
1 | 8 | 22 | 833 | 167 | 546 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 833
1 | 8 | 23 | 790 | 167 | 507 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 790
1 | 9 | 0 | 769 | 167 | 492 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 769
1 | 9 | 1 | 763 | 167 | 453 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 763
1 | 9 | 2 | 786 | 167 | 477 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 786
1 | 9 | 3 | 809 | 167 | 499 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 809
1 | 9 | 4 | 822 | 167 | 513 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 822
1 | 9 | 5 | 844 | 167 | 558 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 844
1 | 9 | 6 | 902 | 167 | 613 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 902
1 | 9 | 7 | 960 | 167 | 666 | 24 | 0 | 30 | 9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 960
1 | 9 | 8 | 1042 | 167 | 622 | 24 | 0 | 30 | 133 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1042
1 | 9 | 9 | 1049 | 167 | 459 | 24 | 0 | 30 | 299 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1049
1 | 9 | 10 | 1015 | 167 | 345 | 24 | 0 | 30 | 382 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1015
1 | 9 | 11 | 975 | 167 | 242 | 24 | 0 | 30 | 448 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 975
1 | 9 | 12 | 934 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 495 | 0 | 60 | 0 | 5 | -29 | 934
1 | 9 | 13 | 956 | 167 | 240 | 24 | 0 | 30 | 440 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 956
1 | 9 | 14 | 968 | 167 | 354 | 24 | 0 | 30 | 340 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 968
1 | 9 | 15 | 990 | 167 | 497 | 24 | 0 | 30 | 211 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 990
1 | 9 | 16 | 1030 | 167 | 683 | 24 | 0 | 30 | 70 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1030
1 | 9 | 17 | 1050 | 167 | 728 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1050
1 | 9 | 18 | 1067 | 167 | 741 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1067
1 | 9 | 19 | 1036 | 167 | 717 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1036
1 | 9 | 20 | 1008 | 167 | 689 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1008
1 | 9 | 21 | 962 | 167 | 646 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 962
1 | 9 | 22 | 899 | 167 | 590 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 899
1 | 9 | 23 | 861 | 167 | 562 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 861
1 | 10 | 0 | 835 | 167 | 555 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 835
1 | 10 | 1 | 835 | 167 | 550 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 835
1 | 10 | 2 | 850 | 167 | 566 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 850
1 | 10 | 3 | 869 | 167 | 585 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 869
1 | 10 | 4 | 877 | 167 | 595 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 877
1 | 10 | 5 | 899 | 167 | 641 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 899
1 | 10 | 6 | 972 | 167 | 710 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 972
1 | 10 | 7 | 1023 | 167 | 755 | 24 | 0 | 30 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1023
1 | 10 | 8 | 1093 | 167 | 704 | 24 | 0 | 30 | 135 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1093
1 | 10 | 9 | 1087 | 167 | 568 | 24 | 0 | 30 | 263 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1087
1 | 10 | 10 | 1007 | 167 | 398 | 24 | 0 | 30 | 365 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1007
1 | 10 | 11 | 970 | 167 | 288 | 24 | 0 | 30 | 426 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 970
1 | 10 | 12 | 914 | 167 | 261 | 24 | 0 | 30 | 385 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 914
1 | 10 | 13 | 926 | 167 | 311 | 24 | 0 | 30 | 339 | 0 | 29 | 0 | 0 | 26 | 926
1 | 10 | 14 | 920 | 167 | 414 | 24 | 0 | 30 | 257 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 920
1 | 10 | 15 | 940 | 167 | 508 | 24 | 0 | 30 | 184 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 940
1 | 10 | 16 | 979 | 167 | 680 | 24 | 0 | 30 | 56 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 979
1 | 10 | 17 | 998 | 167 | 711 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 998
1 | 10 | 18 | 1017 | 167 | 738 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1017
1 | 10 | 19 | 994 | 167 | 722 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 994
1 | 10 | 20 | 975 | 167 | 700 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 975
1 | 10 | 21 | 930 | 167 | 652 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 930
1 | 10 | 22 | 892 | 167 | 621 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 892
1 | 10 | 23 | 859 | 167 | 588 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 859
1 | 11 | 0 | 825 | 167 | 564 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 825
1 | 11 | 1 | 818 | 167 | 547 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 818
1 | 11 | 2 | 833 | 167 | 566 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 833
1 | 11 | 3 | 851 | 167 | 579 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 851
1 | 11 | 4 | 846 | 167 | 575 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 846
1 | 11 | 5 | 849 | 167 | 609 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 849
1 | 11 | 6 | 867 | 167 | 629 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 867
1 | 11 | 7 | 902 | 167 | 652 | 24 | 0 | 30 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 902
1 | 11 | 8 | 922 | 167 | 537 | 24 | 0 | 30 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 922
1 | 11 | 9 | 885 | 167 | 356 | 24 | 0 | 30 | 299 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 885
1 | 11 | 10 | 817 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 411 | 0 | 12 | 0 | 2 | -11 | 817
1 | 11 | 11 | 773 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 464 | 0 | 15 | 0 | 1 | -110 | 773
1 | 11 | 12 | 748 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 462 | 0 | 16 | 0 | 1 | -134 | 748
1 | 11 | 13 | 732 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 408 | 0 | 14 | 0 | 1 | -94 | 732
1 | 11 | 14 | 726 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 334 | 0 | 10 | 0 | 0 | -21 | 726
1 | 11 | 15 | 753 | 167 | 289 | 24 | 0 | 30 | 231 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 753
1 | 11 | 16 | 805 | 167 | 499 | 24 | 0 | 30 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 805
1 | 11 | 17 | 860 | 167 | 590 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 860
1 | 11 | 18 | 886 | 167 | 618 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 886
1 | 11 | 19 | 877 | 167 | 614 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 877
1 | 11 | 20 | 871 | 167 | 611 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 871
1 | 11 | 21 | 835 | 167 | 576 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 835
1 | 11 | 22 | 794 | 167 | 537 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 794
1 | 11 | 23 | 769 | 167 | 510 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 769
1 | 12 | 0 | 756 | 167 | 512 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 756
1 | 12 | 1 | 750 | 167 | 494 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 750
1 | 12 | 2 | 769 | 167 | 509 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 769
1 | 12 | 3 | 790 | 167 | 525 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 790
1 | 12 | 4 | 790 | 167 | 520 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 790
1 | 12 | 5 | 780 | 167 | 536 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 780
1 | 12 | 6 | 783 | 167 | 534 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 783
1 | 12 | 7 | 809 | 167 | 545 | 24 | 0 | 30 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 809
1 | 12 | 8 | 828 | 167 | 417 | 24 | 0 | 30 | 160 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 828
1 | 12 | 9 | 805 | 167 | 216 | 24 | 0 | 30 | 337 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 805
1 | 12 | 10 | 747 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 468 | 0 | 30 | 0 | 1 | -155 | 747
1 | 12 | 11 | 719 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 537 | 0 | 31 | 0 | 0 | -252 | 719
1 | 12 | 12 | 714 | 167 | 183 | 24 | 0 | 30 | 492 | 0 | 39 | 0 | -51 | -170 | 714
1 | 12 | 13 | 705 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 426 | 0 | 41 | 0 | 0 | -165 | 705
1 | 12 | 14 | 720 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 333 | 0 | 43 | 0 | 0 | -59 | 720
1 | 12 | 15 | 734 | 167 | 268 | 24 | 0 | 30 | 209 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 734
1 | 12 | 16 | 774 | 167 | 451 | 24 | 0 | 30 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 774
1 | 12 | 17 | 835 | 167 | 541 | 62 | 0 | 30 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 835
1 | 12 | 18 | 867 | 167 | 565 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 867
1 | 12 | 19 | 864 | 167 | 570 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 864
1 | 12 | 20 | 851 | 167 | 557 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 851
1 | 12 | 21 | 831 | 167 | 539 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 12 | 22 | 787 | 167 | 496 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 787
1 | 12 | 23 | 767 | 167 | 477 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 13 | 0 | 749 | 167 | 467 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 749
1 | 13 | 1 | 748 | 167 | 450 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 748
1 | 13 | 2 | 768 | 167 | 470 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 768
1 | 13 | 3 | 792 | 167 | 496 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 13 | 4 | 792 | 167 | 500 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 792
1 | 13 | 5 | 793 | 167 | 531 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 793
1 | 13 | 6 | 814 | 167 | 552 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 814
1 | 13 | 7 | 855 | 167 | 582 | 24 | 0 | 30 | 17 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 855
1 | 13 | 8 | 901 | 167 | 491 | 24 | 0 | 30 | 165 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 901
1 | 13 | 9 | 881 | 167 | 305 | 24 | 0 | 30 | 336 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 881
1 | 13 | 10 | 829 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 461 | 0 | 21 | 0 | 2 | -58 | 829
1 | 13 | 11 | 802 | 167 | 192 | 24 | 0 | 30 | 504 | 0 | 18 | 0 | -134 | 1 | 802
1 | 13 | 12 | 790 | 167 | 191 | 24 | 0 | 30 | 475 | 0 | 12 | 0 | -176 | 67 | 790
1 | 13 | 13 | 790 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 373 | 0 | 17 | 0 | 2 | -5 | 790
1 | 13 | 14 | 786 | 167 | 222 | 24 | 0 | 30 | 283 | 0 | 24 | 0 | 0 | 36 | 786
1 | 13 | 15 | 806 | 167 | 351 | 24 | 0 | 30 | 210 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 806
1 | 13 | 16 | 841 | 167 | 516 | 24 | 0 | 30 | 82 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 841
1 | 13 | 17 | 889 | 167 | 606 | 62 | 0 | 30 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 889
1 | 13 | 18 | 917 | 167 | 628 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 917
1 | 13 | 19 | 907 | 167 | 629 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 907
1 | 13 | 20 | 893 | 167 | 611 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 893
1 | 13 | 21 | 866 | 167 | 587 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 866
1 | 13 | 22 | 814 | 167 | 392 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 148 | 1 | 814
1 | 13 | 23 | 780 | 167 | 510 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 780
1 | 14 | 0 | 772 | 167 | 514 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 772
1 | 14 | 1 | 777 | 167 | 509 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 777
1 | 14 | 2 | 796 | 167 | 528 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 796
1 | 14 | 3 | 813 | 167 | 542 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 14 | 4 | 827 | 167 | 555 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 827
1 | 14 | 5 | 849 | 167 | 605 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 849
1 | 14 | 6 | 908 | 167 | 662 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 908
1 | 14 | 7 | 962 | 167 | 698 | 24 | 0 | 30 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 962
1 | 14 | 8 | 1021 | 167 | 635 | 24 | 0 | 30 | 143 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1021
1 | 14 | 9 | 1002 | 167 | 435 | 24 | 0 | 30 | 328 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1002
1 | 14 | 10 | 952 | 167 | 256 | 24 | 0 | 30 | 455 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 952
1 | 14 | 11 | 911 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 453 | 0 | 25 | 0 | 4 | 26 | 911
1 | 14 | 12 | 866 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 420 | 0 | 29 | 0 | 3 | 11 | 866
1 | 14 | 13 | 897 | 167 | 304 | 24 | 0 | 30 | 344 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 897
1 | 14 | 14 | 892 | 167 | 369 | 24 | 0 | 30 | 274 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 892
1 | 14 | 15 | 884 | 167 | 456 | 24 | 0 | 30 | 179 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 884
1 | 14 | 16 | 905 | 167 | 574 | 24 | 0 | 30 | 79 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 905
1 | 14 | 17 | 924 | 167 | 631 | 62 | 0 | 30 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 924
1 | 14 | 18 | 936 | 167 | 632 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 936
1 | 14 | 19 | 918 | 167 | 446 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 181 | -1 | 918
1 | 14 | 20 | 900 | 167 | 610 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 900
1 | 14 | 21 | 865 | 167 | 579 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 865
1 | 14 | 22 | 813 | 167 | 531 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 14 | 23 | 782 | 167 | 493 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 782
1 | 15 | 0 | 764 | 167 | 479 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 764
1 | 15 | 1 | 764 | 167 | 467 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 764
1 | 15 | 2 | 785 | 167 | 486 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 785
1 | 15 | 3 | 813 | 167 | 509 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 15 | 4 | 818 | 167 | 514 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 818
1 | 15 | 5 | 830 | 167 | 556 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 830
1 | 15 | 6 | 875 | 167 | 601 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 875
1 | 15 | 7 | 920 | 167 | 456 | 24 | 0 | 30 | 7 | 0 | 55 | 0 | 181 | 0 | 920
1 | 15 | 8 | 983 | 167 | 636 | 24 | 0 | 30 | 58 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 983
1 | 15 | 9 | 997 | 167 | 510 | 24 | 0 | 30 | 198 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 997
1 | 15 | 10 | 970 | 167 | 351 | 24 | 0 | 30 | 334 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 970
1 | 15 | 11 | 932 | 167 | 239 | 24 | 0 | 30 | 406 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 932
1 | 15 | 12 | 890 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 474 | 0 | 69 | 0 | 4 | -60 | 890
1 | 15 | 13 | 894 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 496 | 0 | 60 | 0 | 4 | -69 | 894
1 | 15 | 14 | 905 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 435 | 0 | 49 | 0 | 16 | 2 | 905
1 | 15 | 15 | 915 | 167 | 343 | 24 | 0 | 30 | 302 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 915
1 | 15 | 16 | 960 | 167 | 571 | 24 | 0 | 30 | 121 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 960
1 | 15 | 17 | 980 | 167 | 673 | 62 | 0 | 30 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 980
1 | 15 | 18 | 1001 | 167 | 697 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1001
1 | 15 | 19 | 976 | 167 | 689 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 976
1 | 15 | 20 | 954 | 167 | 670 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 954
1 | 15 | 21 | 907 | 167 | 625 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 907
1 | 15 | 22 | 853 | 167 | 583 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 853
1 | 15 | 23 | 813 | 167 | 547 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 16 | 0 | 786 | 167 | 536 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 786
1 | 16 | 1 | 786 | 167 | 527 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 786
1 | 16 | 2 | 809 | 167 | 551 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 809
1 | 16 | 3 | 829 | 167 | 570 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 829
1 | 16 | 4 | 833 | 167 | 573 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 833
1 | 16 | 5 | 841 | 167 | 609 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 841
1 | 16 | 6 | 906 | 167 | 673 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 906
1 | 16 | 7 | 959 | 167 | 703 | 24 | 0 | 30 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 959
1 | 16 | 8 | 1019 | 167 | 573 | 24 | 0 | 30 | 207 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1019
1 | 16 | 9 | 988 | 167 | 352 | 24 | 0 | 30 | 393 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 988
1 | 16 | 10 | 940 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 499 | 0 | 28 | 0 | 9 | 1 | 940
1 | 16 | 11 | 912 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 516 | 0 | 33 | 0 | 4 | -44 | 912
1 | 16 | 12 | 856 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 534 | 0 | 38 | 0 | 3 | -122 | 856
1 | 16 | 13 | 867 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 510 | 0 | 39 | 0 | 3 | -88 | 867
1 | 16 | 14 | 868 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 417 | 0 | 35 | 0 | 11 | 2 | 868
1 | 16 | 15 | 886 | 167 | 351 | 24 | 0 | 30 | 279 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 886
1 | 16 | 16 | 926 | 167 | 565 | 24 | 0 | 30 | 104 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 926
1 | 16 | 17 | 957 | 167 | 660 | 62 | 0 | 30 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 957
1 | 16 | 18 | 972 | 167 | 675 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 972
1 | 16 | 19 | 950 | 167 | 666 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 950
1 | 16 | 20 | 919 | 167 | 636 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 919
1 | 16 | 21 | 876 | 167 | 593 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 876
1 | 16 | 22 | 813 | 167 | 541 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 813
1 | 16 | 23 | 774 | 167 | 504 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 774
1 | 17 | 0 | 749 | 167 | 493 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 749
1 | 17 | 1 | 749 | 167 | 478 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 749
1 | 17 | 2 | 775 | 167 | 508 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 775
1 | 17 | 3 | 811 | 167 | 546 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 811
1 | 17 | 4 | 823 | 167 | 560 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 823
1 | 17 | 5 | 837 | 167 | 601 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 837
1 | 17 | 6 | 887 | 167 | 657 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 887
1 | 17 | 7 | 927 | 167 | 688 | 24 | 0 | 30 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 927
1 | 17 | 8 | 987 | 167 | 635 | 24 | 0 | 30 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 987
1 | 17 | 9 | 964 | 167 | 449 | 24 | 0 | 30 | 292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 964
1 | 17 | 10 | 927 | 167 | 287 | 24 | 0 | 30 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 927
1 | 17 | 11 | 915 | 167 | 204 | 24 | 0 | 30 | 414 | 0 | 1 | 0 | 76 | -1 | 915
1 | 17 | 12 | 873 | 167 | 279 | 24 | 0 | 30 | 346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 873
1 | 17 | 13 | 891 | 167 | 401 | 24 | 0 | 30 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 891
1 | 17 | 14 | 890 | 167 | 470 | 24 | 0 | 30 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 890
1 | 17 | 15 | 899 | 167 | 543 | 24 | 0 | 30 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 899
1 | 17 | 16 | 919 | 167 | 652 | 24 | 0 | 30 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 919
1 | 17 | 17 | 934 | 167 | 670 | 62 | 0 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 934
1 | 17 | 18 | 946 | 167 | 679 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 946
1 | 17 | 19 | 921 | 167 | 662 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 921
1 | 17 | 20 | 907 | 167 | 651 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 907
1 | 17 | 21 | 872 | 167 | 616 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 872
1 | 17 | 22 | 827 | 167 | 573 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 827
1 | 17 | 23 | 799 | 167 | 545 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 799
1 | 18 | 0 | 775 | 167 | 534 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 775
1 | 18 | 1 | 774 | 167 | 520 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 774
1 | 18 | 2 | 797 | 167 | 541 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 797
1 | 18 | 3 | 816 | 167 | 559 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 816
1 | 18 | 4 | 819 | 167 | 563 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 819
1 | 18 | 5 | 820 | 167 | 591 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 820
1 | 18 | 6 | 841 | 167 | 613 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 841
1 | 18 | 7 | 871 | 167 | 618 | 24 | 0 | 30 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 871
1 | 18 | 8 | 901 | 167 | 439 | 24 | 0 | 30 | 232 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 901
1 | 18 | 9 | 844 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 439 | 0 | 6 | 0 | 3 | -7 | 844
1 | 18 | 10 | 762 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 605 | 0 | 4 | 0 | -78 | -178 | 762
1 | 18 | 11 | 719 | 167 | 184 | 24 | 0 | 30 | 683 | 0 | 1 | 0 | -176 | -194 | 719
1 | 18 | 12 | 681 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 696 | -1 | 0 | 0 | -176 | -241 | 681
1 | 18 | 13 | 668 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 657 | 0 | 0 | 0 | -176 | -216 | 668
1 | 18 | 14 | 664 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 549 | 0 | 0 | 0 | -176 | -112 | 664
1 | 18 | 15 | 701 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 701
1 | 18 | 16 | 754 | 167 | 204 | 24 | 0 | 30 | 147 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 | 754
1 | 18 | 17 | 788 | 167 | 525 | 62 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 788
1 | 18 | 18 | 827 | 167 | 562 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 827
1 | 18 | 19 | 822 | 167 | 563 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 822
1 | 18 | 20 | 814 | 167 | 554 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 814
1 | 18 | 21 | 786 | 167 | 524 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 786
1 | 18 | 22 | 751 | 167 | 490 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 751
1 | 18 | 23 | 725 | 167 | 276 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 0 | 725
1 | 19 | 0 | 711 | 167 | 452 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 711
1 | 19 | 1 | 712 | 167 | 440 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 712
1 | 19 | 2 | 734 | 167 | 465 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 734
1 | 19 | 3 | 761 | 167 | 491 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 761
1 | 19 | 4 | 763 | 167 | 494 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 763
1 | 19 | 5 | 754 | 167 | 513 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 754
1 | 19 | 6 | 765 | 167 | 524 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 765
1 | 19 | 7 | 779 | 167 | 514 | 24 | 0 | 30 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 779
1 | 19 | 8 | 798 | 167 | 350 | 24 | 0 | 30 | 209 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 798
1 | 19 | 9 | 765 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 396 | 0 | 18 | 0 | 1 | -53 | 765
1 | 19 | 10 | 702 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 524 | 0 | 16 | 0 | -176 | -65 | 702
1 | 19 | 11 | 666 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 605 | 0 | 12 | 0 | -176 | -178 | 666
1 | 19 | 12 | 669 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 602 | 0 | 9 | 0 | -176 | -169 | 669
1 | 19 | 13 | 651 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 500 | 0 | 9 | 0 | -176 | -85 | 651
1 | 19 | 14 | 644 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 402 | 0 | 8 | 0 | -176 | 7 | 644
1 | 19 | 15 | 658 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 258 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | 658
1 | 19 | 16 | 697 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 105 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 697
1 | 19 | 17 | 763 | 167 | 498 | 62 | 0 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 763
1 | 19 | 18 | 796 | 167 | 533 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 796
1 | 19 | 19 | 791 | 167 | 536 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 791
1 | 19 | 20 | 779 | 167 | 523 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 779
1 | 19 | 21 | 745 | 167 | 487 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 745
1 | 19 | 22 | 708 | 167 | 455 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 708
1 | 19 | 23 | 671 | 167 | 236 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 671
1 | 20 | 0 | 664 | 167 | 242 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 664
1 | 20 | 1 | 679 | 167 | 243 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 679
1 | 20 | 2 | 713 | 167 | 461 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 713
1 | 20 | 3 | 757 | 167 | 501 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 757
1 | 20 | 4 | 773 | 167 | 517 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 773
1 | 20 | 5 | 799 | 167 | 566 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 799
1 | 20 | 6 | 851 | 167 | 621 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 851
1 | 20 | 7 | 903 | 167 | 652 | 24 | 0 | 30 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 903
1 | 20 | 8 | 964 | 167 | 520 | 24 | 0 | 30 | 215 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 964
1 | 20 | 9 | 936 | 167 | 316 | 24 | 0 | 30 | 392 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 936
1 | 20 | 10 | 869 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 521 | 0 | 5 | 0 | 3 | -63 | 869
1 | 20 | 11 | 832 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 611 | 0 | 6 | 0 | 3 | -191 | 832
1 | 20 | 12 | 791 | 167 | 191 | 24 | 0 | 30 | 586 | 0 | 5 | 0 | -53 | -159 | 791
1 | 20 | 13 | 811 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 526 | 0 | 11 | 0 | 0 | -140 | 811
1 | 20 | 14 | 819 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 411 | 0 | 9 | 0 | 2 | -6 | 819
1 | 20 | 15 | 821 | 167 | 328 | 24 | 0 | 30 | 268 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 821
1 | 20 | 16 | 846 | 167 | 499 | 24 | 0 | 30 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 846
1 | 20 | 17 | 856 | 167 | 591 | 62 | 0 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 856
1 | 20 | 18 | 878 | 167 | 617 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 878
1 | 20 | 19 | 858 | 167 | 603 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 858
1 | 20 | 20 | 842 | 167 | 586 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 842
1 | 20 | 21 | 818 | 167 | 564 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 818
1 | 20 | 22 | 780 | 167 | 529 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 780
1 | 20 | 23 | 754 | 167 | 504 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 754
1 | 21 | 0 | 741 | 167 | 503 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 741
1 | 21 | 1 | 745 | 167 | 494 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 745
1 | 21 | 2 | 764 | 167 | 512 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 764
1 | 21 | 3 | 798 | 167 | 546 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 798
1 | 21 | 4 | 820 | 167 | 570 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 21 | 5 | 840 | 167 | 616 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 840
1 | 21 | 6 | 896 | 167 | 673 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 896
1 | 21 | 7 | 933 | 167 | 634 | 24 | 0 | 30 | 23 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 933
1 | 21 | 8 | 981 | 167 | 555 | 24 | 0 | 30 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 981
1 | 21 | 9 | 955 | 167 | 356 | 24 | 0 | 30 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 955
1 | 21 | 10 | 872 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 531 | 0 | 0 | 0 | 3 | -65 | 872
1 | 21 | 11 | 836 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 596 | 0 | 1 | 0 | 3 | -167 | 836
1 | 21 | 12 | 809 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 529 | 0 | 2 | 0 | -162 | 26 | 809
1 | 21 | 13 | 812 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 428 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 812
1 | 21 | 14 | 820 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 381 | 0 | 4 | 0 | 7 | 25 | 820
1 | 21 | 15 | 822 | 167 | 332 | 24 | 0 | 30 | 265 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 822
1 | 21 | 16 | 855 | 167 | 516 | 24 | 0 | 30 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 855
1 | 21 | 17 | 858 | 167 | 593 | 62 | 0 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 858
1 | 21 | 18 | 880 | 167 | 618 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 880
1 | 21 | 19 | 868 | 167 | 611 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 868
1 | 21 | 20 | 855 | 167 | 599 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 855
1 | 21 | 21 | 827 | 167 | 573 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 827
1 | 21 | 22 | 778 | 167 | 529 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778
1 | 21 | 23 | 752 | 167 | 502 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 752
1 | 22 | 0 | 735 | 167 | 497 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 735
1 | 22 | 1 | 741 | 167 | 489 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 741
1 | 22 | 2 | 767 | 167 | 512 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 22 | 3 | 802 | 167 | 545 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 802
1 | 22 | 4 | 811 | 167 | 555 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 811
1 | 22 | 5 | 831 | 167 | 602 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 22 | 6 | 897 | 167 | 669 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 897
1 | 22 | 7 | 940 | 167 | 507 | 24 | 0 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 181 | 1 | 940
1 | 22 | 8 | 981 | 167 | 522 | 24 | 0 | 30 | 230 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 981
1 | 22 | 9 | 960 | 167 | 313 | 24 | 0 | 30 | 420 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 960
1 | 22 | 10 | 894 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 566 | 0 | 3 | 0 | 4 | -82 | 894
1 | 22 | 11 | 841 | 167 | 196 | 24 | 0 | 30 | 646 | 0 | 4 | 0 | -69 | -157 | 841
1 | 22 | 12 | 786 | 167 | 190 | 24 | 0 | 30 | 659 | 0 | 4 | 0 | -176 | -112 | 786
1 | 22 | 13 | 810 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 608 | 0 | 8 | 0 | -30 | -190 | 810
1 | 22 | 14 | 805 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 507 | 0 | 9 | 0 | 2 | -116 | 805
1 | 22 | 15 | 813 | 167 | 244 | 24 | 0 | 30 | 338 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 813
1 | 22 | 16 | 843 | 167 | 468 | 24 | 0 | 30 | 143 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 843
1 | 22 | 17 | 851 | 167 | 578 | 62 | 0 | 30 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 851
1 | 22 | 18 | 875 | 167 | 605 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 875
1 | 22 | 19 | 858 | 167 | 597 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 858
1 | 22 | 20 | 844 | 167 | 583 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 844
1 | 22 | 21 | 814 | 167 | 553 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 814
1 | 22 | 22 | 777 | 167 | 521 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 777
1 | 22 | 23 | 747 | 167 | 487 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 747
1 | 23 | 0 | 734 | 167 | 481 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 734
1 | 23 | 1 | 736 | 167 | 468 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 736
1 | 23 | 2 | 755 | 167 | 483 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 755
1 | 23 | 3 | 783 | 167 | 509 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 783
1 | 23 | 4 | 806 | 167 | 537 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 806
1 | 23 | 5 | 824 | 167 | 584 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 824
1 | 23 | 6 | 874 | 167 | 639 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 874
1 | 23 | 7 | 919 | 167 | 483 | 24 | 0 | 30 | 26 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 919
1 | 23 | 8 | 980 | 167 | 521 | 24 | 0 | 30 | 231 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 980
1 | 23 | 9 | 954 | 167 | 302 | 24 | 0 | 30 | 428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 954
1 | 23 | 10 | 863 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 581 | 0 | 2 | 0 | 3 | -126 | 863
1 | 23 | 11 | 812 | 167 | 193 | 24 | 0 | 30 | 674 | 0 | 4 | 0 | -123 | -157 | 812
1 | 23 | 12 | 753 | 167 | 187 | 24 | 0 | 30 | 696 | 0 | 6 | 0 | -176 | -181 | 753
1 | 23 | 13 | 761 | 167 | 188 | 24 | 0 | 30 | 648 | 0 | 10 | 0 | -155 | -151 | 761
1 | 23 | 14 | 777 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 537 | 0 | 9 | 0 | 1 | -173 | 777
1 | 23 | 15 | 795 | 167 | 205 | 24 | 0 | 30 | 362 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 795
1 | 23 | 16 | 821 | 167 | 432 | 24 | 0 | 30 | 164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 821
1 | 23 | 17 | 833 | 167 | 565 | 62 | 0 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 833
1 | 23 | 18 | 861 | 167 | 598 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 861
1 | 23 | 19 | 845 | 167 | 588 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 845
1 | 23 | 20 | 833 | 167 | 576 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 833
1 | 23 | 21 | 804 | 167 | 547 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 804
1 | 23 | 22 | 765 | 167 | 513 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 765
1 | 23 | 23 | 739 | 167 | 489 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 739
1 | 24 | 0 | 727 | 167 | 488 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 727
1 | 24 | 1 | 736 | 167 | 483 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 736
1 | 24 | 2 | 761 | 167 | 508 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 761
1 | 24 | 3 | 792 | 167 | 535 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 24 | 4 | 808 | 167 | 550 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 808
1 | 24 | 5 | 830 | 167 | 598 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 830
1 | 24 | 6 | 876 | 167 | 641 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 876
1 | 24 | 7 | 917 | 167 | 484 | 24 | 0 | 30 | 19 | 0 | 13 | 0 | 181 | -1 | 917
1 | 24 | 8 | 979 | 167 | 376 | 24 | 0 | 30 | 190 | 0 | 10 | 0 | 181 | 1 | 979
1 | 24 | 9 | 954 | 167 | 314 | 24 | 0 | 30 | 412 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 954
1 | 24 | 10 | 879 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 576 | 0 | 4 | 0 | 3 | -107 | 879
1 | 24 | 11 | 829 | 167 | 195 | 24 | 0 | 30 | 665 | 0 | 5 | 0 | -176 | -81 | 829
1 | 24 | 12 | 767 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 687 | 0 | 5 | 0 | -176 | -159 | 767
1 | 24 | 13 | 775 | 167 | 189 | 24 | 0 | 30 | 646 | 0 | 13 | 0 | -176 | -118 | 775
1 | 24 | 14 | 779 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 536 | 0 | 24 | 0 | 1 | -185 | 779
1 | 24 | 15 | 794 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 369 | 0 | 29 | 0 | 2 | -9 | 794
1 | 24 | 16 | 826 | 167 | 406 | 24 | 0 | 30 | 167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 826
1 | 24 | 17 | 830 | 167 | 527 | 62 | 0 | 30 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 830
1 | 24 | 18 | 846 | 167 | 553 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 846
1 | 24 | 19 | 832 | 167 | 551 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 832
1 | 24 | 20 | 818 | 167 | 543 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 818
1 | 24 | 21 | 790 | 167 | 518 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 790
1 | 24 | 22 | 755 | 167 | 488 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 755
1 | 24 | 23 | 727 | 167 | 459 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 727
1 | 25 | 0 | 701 | 167 | 259 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | 0 | 701
1 | 25 | 1 | 695 | 167 | 240 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 695
1 | 25 | 2 | 714 | 167 | 443 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 714
1 | 25 | 3 | 748 | 167 | 470 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 748
1 | 25 | 4 | 753 | 167 | 468 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 753
1 | 25 | 5 | 753 | 167 | 487 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 753
1 | 25 | 6 | 760 | 167 | 494 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 760
1 | 25 | 7 | 768 | 167 | 474 | 24 | 0 | 30 | 31 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 768
1 | 25 | 8 | 784 | 167 | 270 | 24 | 0 | 30 | 253 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 784
1 | 25 | 9 | 736 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 471 | 0 | 41 | 0 | 1 | -180 | 736
1 | 25 | 10 | 681 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 615 | 0 | 41 | 0 | -176 | -202 | 681
1 | 25 | 11 | 661 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 690 | -82 | 42 | -32 | -176 | -184 | 661
1 | 25 | 12 | 650 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 684 | -213 | 43 | -33 | -176 | -58 | 650
1 | 25 | 13 | 644 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 626 | -75 | 45 | -34 | -176 | -145 | 644
1 | 25 | 14 | 638 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 522 | 0 | 44 | 0 | -176 | -155 | 638
1 | 25 | 15 | 665 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 367 | 0 | 46 | 0 | 0 | -151 | 665
1 | 25 | 16 | 706 | 167 | 269 | 24 | 0 | 30 | 172 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 706
1 | 25 | 17 | 748 | 167 | 435 | 62 | 0 | 30 | 10 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 748
1 | 25 | 18 | 787 | 167 | 487 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 787
1 | 25 | 19 | 780 | 167 | 486 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 780
1 | 25 | 20 | 767 | 167 | 476 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 25 | 21 | 748 | 167 | 453 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 748
1 | 25 | 22 | 715 | 167 | 427 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 715
1 | 25 | 23 | 688 | 167 | 219 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 181 | -1 | 688
1 | 26 | 0 | 679 | 167 | 226 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 181 | 0 | 679
1 | 26 | 1 | 684 | 167 | 219 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 181 | 0 | 684
1 | 26 | 2 | 715 | 167 | 425 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 715
1 | 26 | 3 | 741 | 167 | 447 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 741
1 | 26 | 4 | 747 | 167 | 462 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 747
1 | 26 | 5 | 746 | 167 | 493 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 746
1 | 26 | 6 | 749 | 167 | 501 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 749
1 | 26 | 7 | 762 | 167 | 476 | 24 | 0 | 30 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 762
1 | 26 | 8 | 776 | 167 | 276 | 24 | 0 | 30 | 247 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 776
1 | 26 | 9 | 730 | 167 | 185 | 24 | 0 | 30 | 450 | 0 | 27 | 0 | -169 | 16 | 730
1 | 26 | 10 | 674 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 574 | 0 | 30 | 0 | -176 | -157 | 674
1 | 26 | 11 | 656 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 614 | -58 | 36 | -27 | -176 | -136 | 656
1 | 26 | 12 | 646 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 612 | -124 | 37 | -28 | -176 | -78 | 646
1 | 26 | 13 | 631 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 560 | 0 | 31 | -12 | -176 | -175 | 631
1 | 26 | 14 | 621 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 469 | 0 | 30 | 0 | -176 | -105 | 621
1 | 26 | 15 | 645 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 342 | 0 | 23 | 0 | -4 | -119 | 645
1 | 26 | 16 | 702 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 159 | 0 | 20 | 0 | 119 | 1 | 702
1 | 26 | 17 | 752 | 167 | 469 | 62 | 0 | 30 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 752
1 | 26 | 18 | 792 | 167 | 517 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 792
1 | 26 | 19 | 789 | 167 | 525 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 789
1 | 26 | 20 | 780 | 167 | 516 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 780
1 | 26 | 21 | 754 | 167 | 488 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 754
1 | 26 | 22 | 714 | 167 | 456 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 714
1 | 26 | 23 | 684 | 167 | 245 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 684
1 | 27 | 0 | 669 | 167 | 427 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 669
1 | 27 | 1 | 668 | 167 | 415 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 668
1 | 27 | 2 | 694 | 167 | 443 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 694
1 | 27 | 3 | 726 | 167 | 473 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 726
1 | 27 | 4 | 753 | 167 | 502 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 753
1 | 27 | 5 | 772 | 167 | 549 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 772
1 | 27 | 6 | 823 | 167 | 597 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 823
1 | 27 | 7 | 870 | 167 | 623 | 24 | 0 | 30 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 870
1 | 27 | 8 | 916 | 167 | 556 | 24 | 0 | 30 | 118 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 916
1 | 27 | 9 | 944 | 167 | 469 | 24 | 0 | 30 | 240 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 944
1 | 27 | 10 | 912 | 167 | 375 | 24 | 0 | 30 | 308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 912
1 | 27 | 11 | 881 | 167 | 297 | 24 | 0 | 30 | 355 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 881
1 | 27 | 12 | 850 | 167 | 288 | 24 | 0 | 30 | 330 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 850
1 | 27 | 13 | 873 | 167 | 344 | 24 | 0 | 30 | 295 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 873
1 | 27 | 14 | 855 | 167 | 349 | 24 | 0 | 30 | 274 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 855
1 | 27 | 15 | 864 | 167 | 427 | 24 | 0 | 30 | 204 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 864
1 | 27 | 16 | 888 | 167 | 570 | 24 | 0 | 30 | 72 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 888
1 | 27 | 17 | 900 | 167 | 608 | 62 | 0 | 30 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 900
1 | 27 | 18 | 912 | 167 | 601 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 912
1 | 27 | 19 | 884 | 167 | 576 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 884
1 | 27 | 20 | 864 | 167 | 559 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 864
1 | 27 | 21 | 821 | 167 | 513 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 821
1 | 27 | 22 | 776 | 167 | 465 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 776
1 | 27 | 23 | 744 | 167 | 437 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 744
1 | 28 | 0 | 726 | 167 | 433 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 726
1 | 28 | 1 | 734 | 167 | 425 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 734
1 | 28 | 2 | 761 | 167 | 461 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 761
1 | 28 | 3 | 798 | 167 | 499 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 798
1 | 28 | 4 | 818 | 167 | 516 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 818
1 | 28 | 5 | 835 | 167 | 562 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 835
1 | 28 | 6 | 879 | 167 | 603 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 879
1 | 28 | 7 | 920 | 167 | 613 | 24 | 0 | 30 | 30 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 920
1 | 28 | 8 | 966 | 167 | 472 | 24 | 0 | 30 | 217 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 966
1 | 28 | 9 | 949 | 167 | 292 | 24 | 0 | 30 | 375 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 949
1 | 28 | 10 | 907 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 475 | 0 | 58 | 0 | 4 | -33 | 907
1 | 28 | 11 | 892 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 509 | 0 | 66 | 0 | 4 | -90 | 892
1 | 28 | 12 | 855 | 167 | 197 | 24 | 0 | 30 | 473 | 0 | 71 | 0 | -90 | -17 | 855
1 | 28 | 13 | 882 | 167 | 200 | 24 | 0 | 30 | 430 | 0 | 68 | 0 | 0 | -37 | 882
1 | 28 | 14 | 883 | 167 | 234 | 24 | 0 | 30 | 359 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 883
1 | 28 | 15 | 892 | 167 | 334 | 24 | 0 | 30 | 259 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 892
1 | 28 | 16 | 915 | 167 | 495 | 24 | 0 | 30 | 120 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 915
1 | 28 | 17 | 934 | 167 | 594 | 62 | 0 | 30 | 8 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 934
1 | 28 | 18 | 957 | 167 | 622 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 957
1 | 28 | 19 | 931 | 167 | 605 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 931
1 | 28 | 20 | 913 | 167 | 584 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 913
1 | 28 | 21 | 873 | 167 | 546 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 873
1 | 28 | 22 | 812 | 167 | 492 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 812
1 | 28 | 23 | 778 | 167 | 453 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 778
1 | 29 | 0 | 755 | 167 | 445 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 755
1 | 29 | 1 | 762 | 167 | 438 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 762
1 | 29 | 2 | 779 | 167 | 452 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 779
1 | 29 | 3 | 806 | 167 | 482 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 806
1 | 29 | 4 | 817 | 167 | 500 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 817
1 | 29 | 5 | 835 | 167 | 546 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 835
1 | 29 | 6 | 890 | 167 | 603 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 890
1 | 29 | 7 | 939 | 167 | 630 | 24 | 0 | 30 | 27 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 939
1 | 29 | 8 | 991 | 167 | 518 | 24 | 0 | 30 | 194 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 991
1 | 29 | 9 | 982 | 167 | 359 | 24 | 0 | 30 | 339 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 982
1 | 29 | 10 | 947 | 167 | 245 | 24 | 0 | 30 | 415 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 947
1 | 29 | 11 | 931 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 442 | 0 | 70 | 0 | 15 | 1 | 931
1 | 29 | 12 | 870 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 472 | 0 | 73 | 0 | 3 | -81 | 870
1 | 29 | 13 | 894 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 451 | 0 | 75 | 0 | 4 | -39 | 894
1 | 29 | 14 | 886 | 167 | 191 | 24 | 0 | 30 | 391 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 886
1 | 29 | 15 | 898 | 167 | 313 | 24 | 0 | 30 | 287 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 898
1 | 29 | 16 | 927 | 167 | 498 | 24 | 0 | 30 | 135 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 927
1 | 29 | 17 | 945 | 167 | 607 | 62 | 0 | 30 | 9 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 945
1 | 29 | 18 | 969 | 167 | 643 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 969
1 | 29 | 19 | 947 | 167 | 633 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 947
1 | 29 | 20 | 928 | 167 | 605 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 928
1 | 29 | 21 | 885 | 167 | 562 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 885
1 | 29 | 22 | 830 | 167 | 509 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 830
1 | 29 | 23 | 797 | 167 | 476 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 797
1 | 30 | 0 | 765 | 167 | 456 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 765
1 | 30 | 1 | 762 | 167 | 440 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 762
1 | 30 | 2 | 783 | 167 | 463 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 783
1 | 30 | 3 | 808 | 167 | 491 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 808
1 | 30 | 4 | 816 | 167 | 497 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 816
1 | 30 | 5 | 835 | 167 | 549 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 835
1 | 30 | 6 | 891 | 167 | 605 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 891
1 | 30 | 7 | 942 | 167 | 626 | 24 | 0 | 30 | 29 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 942
1 | 30 | 8 | 997 | 167 | 491 | 24 | 0 | 30 | 216 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 997
1 | 30 | 9 | 983 | 167 | 304 | 24 | 0 | 30 | 391 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 983
1 | 30 | 10 | 933 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 495 | 0 | 67 | 0 | 5 | -37 | 933
1 | 30 | 11 | 905 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 541 | 0 | 66 | 0 | 4 | -109 | 905
1 | 30 | 12 | 860 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 540 | 0 | 66 | 0 | 3 | -152 | 860
1 | 30 | 13 | 872 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 482 | 0 | 60 | 0 | 3 | -76 | 872
1 | 30 | 14 | 871 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 432 | 0 | 56 | 0 | 3 | -23 | 871
1 | 30 | 15 | 878 | 167 | 271 | 24 | 0 | 30 | 311 | 0 | 52 | 0 | 0 | 23 | 878
1 | 30 | 16 | 912 | 167 | 487 | 24 | 0 | 30 | 157 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 912
1 | 30 | 17 | 931 | 167 | 620 | 62 | 0 | 30 | 14 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 931
1 | 30 | 18 | 955 | 167 | 658 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 955
1 | 30 | 19 | 936 | 167 | 650 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 936
1 | 30 | 20 | 911 | 167 | 628 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 911
1 | 30 | 21 | 875 | 167 | 596 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 875
1 | 30 | 22 | 825 | 167 | 554 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 825
1 | 30 | 23 | 793 | 167 | 516 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 793
1 | 31 | 0 | 773 | 167 | 510 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 773
1 | 31 | 1 | 779 | 167 | 507 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 779
1 | 31 | 2 | 801 | 167 | 529 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 801
1 | 31 | 3 | 830 | 167 | 554 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 830
1 | 31 | 4 | 830 | 167 | 558 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 830
1 | 31 | 5 | 846 | 167 | 602 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 846
1 | 31 | 6 | 900 | 167 | 655 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 900
1 | 31 | 7 | 946 | 167 | 680 | 24 | 0 | 30 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 946
1 | 31 | 8 | 994 | 167 | 584 | 24 | 0 | 30 | 167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 994
1 | 31 | 9 | 976 | 167 | 371 | 24 | 0 | 30 | 364 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 976
1 | 31 | 10 | 926 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 461 | 0 | 15 | 0 | 15 | 32 | 926
1 | 31 | 11 | 897 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 479 | 0 | 15 | 0 | 4 | -4 | 897
1 | 31 | 12 | 858 | 167 | 182 | 24 | 0 | 30 | 426 | 0 | 16 | 0 | 3 | 10 | 858
1 | 31 | 13 | 868 | 167 | 251 | 24 | 0 | 30 | 351 | 0 | 14 | 0 | 0 | 31 | 868
1 | 31 | 14 | 859 | 167 | 284 | 24 | 0 | 30 | 316 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 859
1 | 31 | 15 | 862 | 167 | 359 | 24 | 0 | 30 | 252 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 862
1 | 31 | 16 | 864 | 167 | 524 | 24 | 0 | 30 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 864
1 | 31 | 17 | 882 | 167 | 608 | 62 | 0 | 30 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 882
1 | 31 | 18 | 903 | 167 | 641 | 63 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 903
1 | 31 | 19 | 888 | 167 | 629 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 888
1 | 31 | 20 | 875 | 167 | 612 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 875
1 | 31 | 21 | 844 | 167 | 580 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 844
1 | 31 | 22 | 803 | 167 | 544 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 803
1 | 31 | 23 | 766 | 167 | 507 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 766
2 | 1 | 0 | 684 | 167 | 418 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 684
2 | 1 | 1 | 685 | 167 | 416 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 685
2 | 1 | 2 | 707 | 167 | 439 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 707
2 | 1 | 3 | 731 | 167 | 462 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 731
2 | 1 | 4 | 732 | 167 | 463 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 732
2 | 1 | 5 | 727 | 167 | 480 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 727
2 | 1 | 6 | 735 | 167 | 492 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 735
2 | 1 | 7 | 768 | 167 | 502 | 33 | 0 | 30 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 768
2 | 1 | 8 | 783 | 167 | 395 | 33 | 0 | 30 | 146 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 783
2 | 1 | 9 | 777 | 167 | 283 | 33 | 0 | 30 | 253 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 777
2 | 1 | 10 | 766 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 246 | 0 | 9 | 0 | 1 | 98 | 766
2 | 1 | 11 | 754 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 192 | 0 | 14 | 0 | 1 | 135 | 754
2 | 1 | 12 | 745 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 175 | 0 | 17 | 0 | 1 | 140 | 745
2 | 1 | 13 | 768 | 167 | 228 | 33 | 0 | 30 | 114 | 0 | 16 | 0 | 181 | -1 | 768
2 | 1 | 14 | 774 | 167 | 465 | 33 | 0 | 30 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 774
2 | 1 | 15 | 781 | 167 | 488 | 33 | 0 | 30 | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 781
2 | 1 | 16 | 806 | 167 | 535 | 33 | 0 | 30 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 806
2 | 1 | 17 | 829 | 167 | 541 | 66 | 0 | 30 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 829
2 | 1 | 18 | 836 | 167 | 540 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 836
2 | 1 | 19 | 820 | 167 | 519 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 820
2 | 1 | 20 | 803 | 167 | 511 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 803
2 | 1 | 21 | 764 | 167 | 475 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 764
2 | 1 | 22 | 718 | 167 | 436 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 718
2 | 1 | 23 | 680 | 167 | 403 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 680
2 | 2 | 0 | 655 | 167 | 389 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 655
2 | 2 | 1 | 647 | 167 | 381 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 647
2 | 2 | 2 | 662 | 167 | 399 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 662
2 | 2 | 3 | 688 | 167 | 423 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 688
2 | 2 | 4 | 695 | 167 | 428 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 695
2 | 2 | 5 | 685 | 167 | 443 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 685
2 | 2 | 6 | 683 | 167 | 442 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 683
2 | 2 | 7 | 706 | 167 | 456 | 33 | 0 | 30 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 706
2 | 2 | 8 | 724 | 167 | 393 | 33 | 0 | 30 | 93 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 724
2 | 2 | 9 | 719 | 167 | 221 | 33 | 0 | 30 | 256 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 719
2 | 2 | 10 | 679 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 362 | 0 | 16 | 0 | 0 | -111 | 679
2 | 2 | 11 | 650 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 400 | 0 | 10 | 0 | -173 | 1 | 650
2 | 2 | 12 | 649 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 305 | 0 | 8 | 0 | -76 | 0 | 649
2 | 2 | 13 | 619 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 276 | 0 | 6 | 0 | -30 | -45 | 619
2 | 2 | 14 | 616 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0 | -52 | 616
2 | 2 | 15 | 610 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 216 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 610
2 | 2 | 16 | 645 | 167 | 287 | 33 | 0 | 30 | 119 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 645
2 | 2 | 17 | 706 | 167 | 415 | 66 | 0 | 30 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 706
2 | 2 | 18 | 744 | 167 | 463 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 744
2 | 2 | 19 | 742 | 167 | 462 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 742
2 | 2 | 20 | 728 | 167 | 456 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 728
2 | 2 | 21 | 701 | 167 | 434 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 701
2 | 2 | 22 | 653 | 167 | 393 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 653
2 | 2 | 23 | 620 | 167 | 362 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 620
2 | 3 | 0 | 606 | 167 | 220 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 121 | 0 | 606
2 | 3 | 1 | 608 | 167 | 334 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 608
2 | 3 | 2 | 643 | 167 | 363 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 643
2 | 3 | 3 | 676 | 167 | 392 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 676
2 | 3 | 4 | 700 | 167 | 409 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 700
2 | 3 | 5 | 716 | 167 | 450 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 716
2 | 3 | 6 | 764 | 167 | 504 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 764
2 | 3 | 7 | 824 | 167 | 530 | 33 | 0 | 30 | 26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 824
2 | 3 | 8 | 896 | 167 | 429 | 33 | 0 | 30 | 196 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 896
2 | 3 | 9 | 900 | 167 | 278 | 33 | 0 | 30 | 342 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 900
2 | 3 | 10 | 867 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 396 | 0 | 57 | 0 | 3 | -1 | 867
2 | 3 | 11 | 859 | 167 | 212 | 33 | 0 | 30 | 335 | 0 | 62 | 0 | 0 | 20 | 859
2 | 3 | 12 | 801 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 312 | 0 | 70 | 0 | 2 | 5 | 801
2 | 3 | 13 | 812 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 338 | 0 | 67 | 0 | 2 | -7 | 812
2 | 3 | 14 | 812 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 378 | 0 | 65 | 0 | 2 | -45 | 812
2 | 3 | 15 | 829 | 167 | 227 | 33 | 0 | 30 | 285 | 0 | 72 | 0 | 0 | 15 | 829
2 | 3 | 16 | 859 | 167 | 417 | 33 | 0 | 30 | 138 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 859
2 | 3 | 17 | 873 | 167 | 527 | 66 | 0 | 30 | 13 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 873
2 | 3 | 18 | 909 | 167 | 575 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 909
2 | 3 | 19 | 888 | 167 | 552 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 888
2 | 3 | 20 | 872 | 167 | 548 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 3 | 21 | 842 | 167 | 519 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 842
2 | 3 | 22 | 775 | 167 | 451 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 775
2 | 3 | 23 | 746 | 167 | 421 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 746
2 | 4 | 0 | 723 | 167 | 399 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 723
2 | 4 | 1 | 733 | 167 | 408 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 733
2 | 4 | 2 | 761 | 167 | 439 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 761
2 | 4 | 3 | 790 | 167 | 468 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 790
2 | 4 | 4 | 799 | 167 | 477 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 799
2 | 4 | 5 | 817 | 167 | 517 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 817
2 | 4 | 6 | 890 | 167 | 592 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 890
2 | 4 | 7 | 946 | 167 | 613 | 33 | 0 | 30 | 40 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 946
2 | 4 | 8 | 1022 | 167 | 509 | 33 | 0 | 30 | 219 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1022
2 | 4 | 9 | 1041 | 167 | 375 | 33 | 0 | 30 | 366 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1041
2 | 4 | 10 | 1004 | 167 | 277 | 33 | 0 | 30 | 428 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1004
2 | 4 | 11 | 979 | 167 | 233 | 33 | 0 | 30 | 449 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 979
2 | 4 | 12 | 918 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 482 | 0 | 60 | 0 | 4 | -40 | 918
2 | 4 | 13 | 934 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 479 | 0 | 64 | 0 | 5 | -26 | 934
2 | 4 | 14 | 931 | 167 | 212 | 33 | 0 | 30 | 417 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 931
2 | 4 | 15 | 948 | 167 | 335 | 33 | 0 | 30 | 316 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 948
2 | 4 | 16 | 981 | 167 | 525 | 33 | 0 | 30 | 161 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 981
2 | 4 | 17 | 996 | 167 | 650 | 66 | 0 | 30 | 17 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 996
2 | 4 | 18 | 1027 | 167 | 699 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1027
2 | 4 | 19 | 1010 | 167 | 685 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1010
2 | 4 | 20 | 985 | 167 | 665 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 985
2 | 4 | 21 | 931 | 167 | 607 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 931
2 | 4 | 22 | 859 | 167 | 541 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 859
2 | 4 | 23 | 826 | 167 | 506 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 826
2 | 5 | 0 | 792 | 167 | 470 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 792
2 | 5 | 1 | 800 | 167 | 479 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 800
2 | 5 | 2 | 820 | 167 | 498 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 820
2 | 5 | 3 | 844 | 167 | 521 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 844
2 | 5 | 4 | 849 | 167 | 525 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 849
2 | 5 | 5 | 870 | 167 | 572 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 870
2 | 5 | 6 | 942 | 167 | 648 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 942
2 | 5 | 7 | 995 | 167 | 667 | 33 | 0 | 30 | 34 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 995
2 | 5 | 8 | 1048 | 167 | 560 | 33 | 0 | 30 | 198 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 1048
2 | 5 | 9 | 1053 | 167 | 429 | 33 | 0 | 30 | 335 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1053
2 | 5 | 10 | 1022 | 167 | 361 | 33 | 0 | 30 | 361 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 1022
2 | 5 | 11 | 1002 | 167 | 338 | 33 | 0 | 30 | 366 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1002
2 | 5 | 12 | 964 | 167 | 329 | 33 | 0 | 30 | 337 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 964
2 | 5 | 13 | 950 | 167 | 253 | 33 | 0 | 30 | 401 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 950
2 | 5 | 14 | 947 | 167 | 280 | 33 | 0 | 30 | 371 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 947
2 | 5 | 15 | 973 | 167 | 417 | 33 | 0 | 30 | 262 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 973
2 | 5 | 16 | 1020 | 167 | 604 | 33 | 0 | 30 | 118 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1020
2 | 5 | 17 | 1036 | 167 | 688 | 66 | 0 | 30 | 11 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1036
2 | 5 | 18 | 1065 | 167 | 731 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1065
2 | 5 | 19 | 1037 | 167 | 709 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1037
2 | 5 | 20 | 1011 | 167 | 693 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1011
2 | 5 | 21 | 962 | 167 | 643 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 962
2 | 5 | 22 | 885 | 167 | 573 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 885
2 | 5 | 23 | 843 | 167 | 530 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 843
2 | 6 | 0 | 812 | 167 | 494 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 812
2 | 6 | 1 | 815 | 167 | 495 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 815
2 | 6 | 2 | 827 | 167 | 509 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 827
2 | 6 | 3 | 862 | 167 | 550 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 862
2 | 6 | 4 | 868 | 167 | 559 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 868
2 | 6 | 5 | 890 | 167 | 607 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 890
2 | 6 | 6 | 960 | 167 | 679 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 960
2 | 6 | 7 | 1024 | 167 | 709 | 33 | 0 | 30 | 33 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1024
2 | 6 | 8 | 1075 | 167 | 608 | 33 | 0 | 30 | 186 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1075
2 | 6 | 9 | 1067 | 167 | 448 | 33 | 0 | 30 | 334 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1067
2 | 6 | 10 | 1016 | 167 | 293 | 33 | 0 | 30 | 433 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1016
2 | 6 | 11 | 983 | 167 | 254 | 33 | 0 | 30 | 414 | 0 | 63 | 0 | 0 | 22 | 983
2 | 6 | 12 | 919 | 167 | 216 | 33 | 0 | 30 | 386 | 0 | 64 | 0 | 0 | 23 | 919
2 | 6 | 13 | 931 | 167 | 277 | 33 | 0 | 30 | 338 | 0 | 64 | 0 | 0 | 22 | 931
2 | 6 | 14 | 938 | 167 | 360 | 33 | 0 | 30 | 285 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 938
2 | 6 | 15 | 940 | 167 | 426 | 33 | 0 | 30 | 222 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 940
2 | 6 | 16 | 984 | 167 | 587 | 33 | 0 | 30 | 111 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 984
2 | 6 | 17 | 1017 | 167 | 697 | 66 | 0 | 30 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1017
2 | 6 | 18 | 1045 | 167 | 740 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1045
2 | 6 | 19 | 1017 | 167 | 716 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1017
2 | 6 | 20 | 1000 | 167 | 713 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1000
2 | 6 | 21 | 956 | 167 | 670 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 956
2 | 6 | 22 | 879 | 167 | 600 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 879
2 | 6 | 23 | 838 | 167 | 555 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 838
2 | 7 | 0 | 806 | 167 | 518 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 806
2 | 7 | 1 | 811 | 167 | 522 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 811
2 | 7 | 2 | 829 | 167 | 538 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 829
2 | 7 | 3 | 852 | 167 | 557 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 852
2 | 7 | 4 | 873 | 167 | 581 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 873
2 | 7 | 5 | 891 | 167 | 630 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 891
2 | 7 | 6 | 961 | 167 | 709 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 961
2 | 7 | 7 | 1018 | 167 | 734 | 33 | 0 | 30 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1018
2 | 7 | 8 | 1059 | 167 | 620 | 33 | 0 | 30 | 184 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 1059
2 | 7 | 9 | 1045 | 167 | 494 | 33 | 0 | 30 | 296 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1045
2 | 7 | 10 | 1028 | 167 | 476 | 33 | 0 | 30 | 301 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1028
2 | 7 | 11 | 1022 | 167 | 528 | 33 | 0 | 30 | 234 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1022
2 | 7 | 12 | 957 | 167 | 488 | 33 | 0 | 30 | 195 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 957
2 | 7 | 13 | 981 | 167 | 510 | 33 | 0 | 30 | 184 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 981
2 | 7 | 14 | 978 | 167 | 533 | 33 | 0 | 30 | 158 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 978
2 | 7 | 15 | 985 | 167 | 582 | 33 | 0 | 30 | 130 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 985
2 | 7 | 16 | 1016 | 167 | 680 | 33 | 0 | 30 | 61 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 1016
2 | 7 | 17 | 1035 | 167 | 721 | 66 | 0 | 30 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1035
2 | 7 | 18 | 1057 | 167 | 749 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1057
2 | 7 | 19 | 1041 | 167 | 734 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1041
2 | 7 | 20 | 1025 | 167 | 725 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1025
2 | 7 | 21 | 984 | 167 | 684 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 984
2 | 7 | 22 | 918 | 167 | 622 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 918
2 | 7 | 23 | 875 | 167 | 572 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 875
2 | 8 | 0 | 843 | 167 | 541 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 843
2 | 8 | 1 | 837 | 167 | 546 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 837
2 | 8 | 2 | 840 | 167 | 559 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 840
2 | 8 | 3 | 853 | 167 | 570 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 853
2 | 8 | 4 | 848 | 167 | 555 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 848
2 | 8 | 5 | 836 | 167 | 581 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 836
2 | 8 | 6 | 872 | 167 | 626 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 8 | 7 | 917 | 167 | 648 | 33 | 0 | 30 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 917
2 | 8 | 8 | 963 | 167 | 570 | 33 | 0 | 30 | 150 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 963
2 | 8 | 9 | 953 | 167 | 449 | 33 | 0 | 30 | 259 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 953
2 | 8 | 10 | 899 | 167 | 308 | 33 | 0 | 30 | 340 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 899
2 | 8 | 11 | 866 | 167 | 260 | 33 | 0 | 30 | 342 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 866
2 | 8 | 12 | 814 | 167 | 217 | 33 | 0 | 30 | 333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 814
2 | 8 | 13 | 778 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 340 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 778
2 | 8 | 14 | 757 | 167 | 189 | 33 | 0 | 30 | 308 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 757
2 | 8 | 15 | 757 | 167 | 264 | 33 | 0 | 30 | 239 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 757
2 | 8 | 16 | 814 | 167 | 431 | 33 | 0 | 30 | 131 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 814
2 | 8 | 17 | 888 | 167 | 586 | 66 | 0 | 30 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 888
2 | 8 | 18 | 928 | 167 | 646 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 928
2 | 8 | 19 | 924 | 167 | 645 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 924
2 | 8 | 20 | 906 | 167 | 631 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 906
2 | 8 | 21 | 860 | 167 | 586 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 860
2 | 8 | 22 | 816 | 167 | 547 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 816
2 | 8 | 23 | 791 | 167 | 340 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 791
2 | 9 | 0 | 768 | 167 | 501 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 768
2 | 9 | 1 | 766 | 167 | 503 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 766
2 | 9 | 2 | 779 | 167 | 514 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 779
2 | 9 | 3 | 792 | 167 | 531 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 792
2 | 9 | 4 | 792 | 167 | 530 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 792
2 | 9 | 5 | 788 | 167 | 550 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 788
2 | 9 | 6 | 799 | 167 | 565 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 799
2 | 9 | 7 | 837 | 167 | 570 | 33 | 0 | 30 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 837
2 | 9 | 8 | 853 | 167 | 445 | 33 | 0 | 30 | 174 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 853
2 | 9 | 9 | 803 | 167 | 257 | 33 | 0 | 30 | 313 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 803
2 | 9 | 10 | 747 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 401 | 0 | 5 | 0 | 1 | -72 | 747
2 | 9 | 11 | 712 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 421 | 0 | 7 | 0 | -142 | 13 | 712
2 | 9 | 12 | 697 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 399 | 0 | 10 | 0 | -137 | 13 | 697
2 | 9 | 13 | 678 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 351 | 0 | 12 | 0 | -107 | 10 | 678
2 | 9 | 14 | 663 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 307 | 0 | 12 | 0 | -75 | 7 | 663
2 | 9 | 15 | 680 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 242 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 680
2 | 9 | 16 | 731 | 167 | 360 | 33 | 0 | 30 | 131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 731
2 | 9 | 17 | 815 | 167 | 527 | 66 | 0 | 30 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 815
2 | 9 | 18 | 884 | 167 | 608 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 884
2 | 9 | 19 | 888 | 167 | 604 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 888
2 | 9 | 20 | 869 | 167 | 594 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 869
2 | 9 | 21 | 838 | 167 | 564 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 838
2 | 9 | 22 | 786 | 167 | 516 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 786
2 | 9 | 23 | 759 | 167 | 489 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 759
2 | 10 | 0 | 746 | 167 | 476 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 746
2 | 10 | 1 | 752 | 167 | 486 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 752
2 | 10 | 2 | 779 | 167 | 508 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 779
2 | 10 | 3 | 792 | 167 | 519 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 792
2 | 10 | 4 | 814 | 167 | 535 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 814
2 | 10 | 5 | 850 | 167 | 597 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 850
2 | 10 | 6 | 924 | 167 | 673 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 924
2 | 10 | 7 | 987 | 167 | 704 | 33 | 0 | 30 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 987
2 | 10 | 8 | 1021 | 167 | 589 | 33 | 0 | 30 | 178 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1021
2 | 10 | 9 | 996 | 167 | 444 | 33 | 0 | 30 | 297 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 996
2 | 10 | 10 | 931 | 167 | 293 | 33 | 0 | 30 | 382 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 931
2 | 10 | 11 | 920 | 167 | 285 | 33 | 0 | 30 | 373 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 920
2 | 10 | 12 | 855 | 167 | 242 | 33 | 0 | 30 | 348 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 855
2 | 10 | 13 | 878 | 167 | 262 | 33 | 0 | 30 | 349 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 878
2 | 10 | 14 | 868 | 167 | 289 | 33 | 0 | 30 | 310 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 868
2 | 10 | 15 | 872 | 167 | 353 | 33 | 0 | 30 | 247 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 10 | 16 | 913 | 167 | 506 | 33 | 0 | 30 | 135 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 913
2 | 10 | 17 | 939 | 167 | 619 | 66 | 0 | 30 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 939
2 | 10 | 18 | 971 | 167 | 671 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 971
2 | 10 | 19 | 957 | 167 | 653 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 957
2 | 10 | 20 | 929 | 167 | 450 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 181 | 1 | 929
2 | 10 | 21 | 892 | 167 | 597 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 892
2 | 10 | 22 | 828 | 167 | 539 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 828
2 | 10 | 23 | 800 | 167 | 519 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 800
2 | 11 | 0 | 776 | 167 | 496 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 776
2 | 11 | 1 | 774 | 167 | 497 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 774
2 | 11 | 2 | 798 | 167 | 527 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 798
2 | 11 | 3 | 816 | 167 | 544 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 816
2 | 11 | 4 | 810 | 167 | 538 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 810
2 | 11 | 5 | 818 | 167 | 571 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 818
2 | 11 | 6 | 842 | 167 | 597 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 842
2 | 11 | 7 | 877 | 167 | 600 | 33 | 0 | 30 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 877
2 | 11 | 8 | 905 | 167 | 474 | 33 | 0 | 30 | 192 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 905
2 | 11 | 9 | 875 | 167 | 287 | 33 | 0 | 30 | 348 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 875
2 | 11 | 10 | 819 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 455 | 0 | 5 | 0 | 2 | -55 | 819
2 | 11 | 11 | 793 | 167 | 191 | 33 | 0 | 30 | 481 | 0 | 5 | 0 | -101 | -13 | 793
2 | 11 | 12 | 738 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 455 | 0 | 4 | 0 | -153 | 16 | 738
2 | 11 | 13 | 730 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 454 | 0 | 3 | 0 | -142 | 0 | 730
2 | 11 | 14 | 716 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 439 | 0 | 2 | 0 | 0 | -137 | 716
2 | 11 | 15 | 711 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 344 | 0 | 2 | 0 | 0 | -47 | 711
2 | 11 | 16 | 761 | 167 | 333 | 33 | 0 | 30 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 761
2 | 11 | 17 | 825 | 167 | 530 | 66 | 0 | 30 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 825
2 | 11 | 18 | 883 | 167 | 615 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 883
2 | 11 | 19 | 894 | 167 | 626 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 894
2 | 11 | 20 | 877 | 167 | 616 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 877
2 | 11 | 21 | 847 | 167 | 585 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 847
2 | 11 | 22 | 788 | 167 | 524 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 788
2 | 11 | 23 | 770 | 167 | 494 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 770
2 | 12 | 0 | 753 | 167 | 469 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 753
2 | 12 | 1 | 757 | 167 | 466 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 757
2 | 12 | 2 | 785 | 167 | 495 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 785
2 | 12 | 3 | 809 | 167 | 527 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 809
2 | 12 | 4 | 815 | 167 | 535 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 815
2 | 12 | 5 | 842 | 167 | 589 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 842
2 | 12 | 6 | 896 | 167 | 641 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 896
2 | 12 | 7 | 948 | 167 | 673 | 33 | 0 | 30 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 948
2 | 12 | 8 | 1019 | 167 | 712 | 33 | 0 | 30 | 36 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 1019
2 | 12 | 9 | 1037 | 167 | 678 | 33 | 0 | 30 | 81 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 1037
2 | 12 | 10 | 1002 | 167 | 593 | 33 | 0 | 30 | 125 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1002
2 | 12 | 11 | 982 | 167 | 554 | 33 | 0 | 30 | 142 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 982
2 | 12 | 12 | 935 | 167 | 514 | 33 | 0 | 30 | 144 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 935
2 | 12 | 13 | 968 | 167 | 585 | 33 | 0 | 30 | 106 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 968
2 | 12 | 14 | 955 | 167 | 615 | 33 | 0 | 30 | 67 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 955
2 | 12 | 15 | 956 | 167 | 639 | 33 | 0 | 30 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 956
2 | 12 | 16 | 967 | 167 | 663 | 33 | 0 | 30 | 19 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 967
2 | 12 | 17 | 952 | 167 | 619 | 66 | 0 | 30 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 952
2 | 12 | 18 | 955 | 167 | 617 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 955
2 | 12 | 19 | 924 | 167 | 587 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 924
2 | 12 | 20 | 891 | 167 | 560 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 891
2 | 12 | 21 | 839 | 167 | 510 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 839
2 | 12 | 22 | 767 | 167 | 441 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 767
2 | 12 | 23 | 719 | 167 | 386 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 719
2 | 13 | 0 | 689 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 0 | 172 | 1 | 689
2 | 13 | 1 | 683 | 167 | 182 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 0 | 166 | 0 | 683
2 | 13 | 2 | 696 | 167 | 182 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 78 | 0 | 180 | 1 | 696
2 | 13 | 3 | 718 | 167 | 379 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 718
2 | 13 | 4 | 737 | 167 | 404 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 737
2 | 13 | 5 | 766 | 167 | 463 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 766
2 | 13 | 6 | 826 | 167 | 533 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 826
2 | 13 | 7 | 865 | 167 | 529 | 33 | 0 | 30 | 48 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 865
2 | 13 | 8 | 902 | 167 | 396 | 33 | 0 | 30 | 228 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 902
2 | 13 | 9 | 900 | 167 | 219 | 33 | 0 | 30 | 375 | 0 | 54 | 0 | 0 | 22 | 900
2 | 13 | 10 | 854 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 422 | 0 | 41 | 0 | 3 | -24 | 854
2 | 13 | 11 | 826 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 500 | 0 | 35 | 0 | 2 | -123 | 826
2 | 13 | 12 | 782 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 505 | 0 | 33 | 0 | 2 | -170 | 782
2 | 13 | 13 | 784 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 529 | 0 | 29 | 0 | 2 | -188 | 784
2 | 13 | 14 | 762 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 505 | 0 | 20 | 0 | 1 | -176 | 762
2 | 13 | 15 | 774 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 404 | 0 | 15 | 0 | 1 | -58 | 774
2 | 13 | 16 | 826 | 167 | 362 | 33 | 0 | 30 | 222 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 826
2 | 13 | 17 | 865 | 167 | 554 | 66 | 0 | 30 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 865
2 | 13 | 18 | 917 | 167 | 640 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 917
2 | 13 | 19 | 911 | 167 | 629 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 911
2 | 13 | 20 | 903 | 167 | 627 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 903
2 | 13 | 21 | 858 | 167 | 577 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 858
2 | 13 | 22 | 808 | 167 | 531 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 13 | 23 | 770 | 167 | 487 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 770
2 | 14 | 0 | 736 | 167 | 453 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 736
2 | 14 | 1 | 750 | 167 | 464 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 750
2 | 14 | 2 | 783 | 167 | 497 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 783
2 | 14 | 3 | 805 | 167 | 523 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 805
2 | 14 | 4 | 811 | 167 | 528 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 811
2 | 14 | 5 | 851 | 167 | 594 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 851
2 | 14 | 6 | 909 | 167 | 661 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 909
2 | 14 | 7 | 964 | 167 | 618 | 33 | 0 | 30 | 66 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 964
2 | 14 | 8 | 974 | 167 | 453 | 33 | 0 | 30 | 284 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 974
2 | 14 | 9 | 917 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 485 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 917
2 | 14 | 10 | 821 | 167 | 194 | 33 | 0 | 30 | 637 | 0 | 4 | 0 | -176 | -68 | 821
2 | 14 | 11 | 784 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 719 | 0 | 5 | 0 | -176 | -184 | 784
2 | 14 | 12 | 725 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 747 | -65 | 5 | -3 | -176 | -197 | 725
2 | 14 | 13 | 734 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 723 | -10 | 6 | -5 | -176 | -219 | 734
2 | 14 | 14 | 723 | 167 | 184 | 33 | 0 | 30 | 634 | 0 | 9 | 0 | -176 | -158 | 723
2 | 14 | 15 | 735 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 469 | 0 | 8 | 0 | 1 | -155 | 735
2 | 14 | 16 | 792 | 167 | 306 | 33 | 0 | 30 | 249 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 792
2 | 14 | 17 | 818 | 167 | 507 | 66 | 0 | 30 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 818
2 | 14 | 18 | 854 | 167 | 585 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 854
2 | 14 | 19 | 850 | 167 | 583 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 850
2 | 14 | 20 | 837 | 167 | 576 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 837
2 | 14 | 21 | 810 | 167 | 550 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810
2 | 14 | 22 | 773 | 167 | 516 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 773
2 | 14 | 23 | 744 | 167 | 307 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 744
2 | 15 | 0 | 719 | 167 | 463 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 719
2 | 15 | 1 | 721 | 167 | 464 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 721
2 | 15 | 2 | 743 | 167 | 486 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 743
2 | 15 | 3 | 767 | 167 | 509 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 767
2 | 15 | 4 | 768 | 167 | 509 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 768
2 | 15 | 5 | 763 | 167 | 528 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 763
2 | 15 | 6 | 788 | 167 | 555 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 788
2 | 15 | 7 | 817 | 167 | 512 | 33 | 0 | 30 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 817
2 | 15 | 8 | 808 | 167 | 292 | 33 | 0 | 30 | 284 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 15 | 9 | 763 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 424 | 0 | 2 | 0 | -63 | -18 | 763
2 | 15 | 10 | 685 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 515 | 0 | 3 | 0 | -176 | -69 | 685
2 | 15 | 11 | 645 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 609 | -194 | 4 | -3 | -176 | -7 | 645
2 | 15 | 12 | 626 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 584 | -196 | 6 | -4 | -176 | 0 | 626
2 | 15 | 13 | 631 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 491 | -89 | 3 | -3 | -176 | -7 | 631
2 | 15 | 14 | 636 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 320 | 0 | 2 | 0 | -92 | -6 | 636
2 | 15 | 15 | 670 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 196 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 670
2 | 15 | 16 | 693 | 167 | 303 | 33 | 0 | 30 | 68 | 0 | 3 | 0 | 89 | 0 | 693
2 | 15 | 17 | 730 | 167 | 451 | 66 | 0 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 730
2 | 15 | 18 | 761 | 167 | 487 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 761
2 | 15 | 19 | 750 | 167 | 475 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 750
2 | 15 | 20 | 733 | 167 | 463 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 733
2 | 15 | 21 | 701 | 167 | 250 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 701
2 | 15 | 22 | 659 | 167 | 392 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 659
2 | 15 | 23 | 636 | 167 | 182 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 176 | 0 | 636
2 | 16 | 0 | 609 | 167 | 333 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 609
2 | 16 | 1 | 611 | 167 | 339 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 611
2 | 16 | 2 | 635 | 167 | 365 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 635
2 | 16 | 3 | 665 | 167 | 391 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 665
2 | 16 | 4 | 680 | 167 | 407 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 680
2 | 16 | 5 | 670 | 167 | 248 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | -1 | 670
2 | 16 | 6 | 654 | 167 | 416 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 654
2 | 16 | 7 | 664 | 167 | 210 | 33 | 0 | 30 | 35 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 664
2 | 16 | 8 | 664 | 167 | 273 | 33 | 0 | 30 | 146 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 664
2 | 16 | 9 | 655 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 265 | 0 | 6 | 0 | -10 | -18 | 655
2 | 16 | 10 | 623 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 377 | 0 | 3 | 0 | -176 | 7 | 623
2 | 16 | 11 | 565 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 459 | -132 | 4 | -3 | -176 | 1 | 565
2 | 16 | 12 | 543 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 503 | -199 | 9 | -7 | -176 | 1 | 543
2 | 16 | 13 | 520 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 524 | -244 | 16 | -12 | -176 | 0 | 520
2 | 16 | 14 | 508 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 526 | -32 | 19 | -14 | -176 | -227 | 508
2 | 16 | 15 | 530 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 432 | 0 | 23 | 0 | -176 | -161 | 530
2 | 16 | 16 | 590 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 228 | 0 | 23 | 0 | 0 | -73 | 590
2 | 16 | 17 | 646 | 167 | 327 | 66 | 0 | 30 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 646
2 | 16 | 18 | 705 | 167 | 241 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 705
2 | 16 | 19 | 714 | 167 | 428 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 714
2 | 16 | 20 | 708 | 167 | 428 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 708
2 | 16 | 21 | 680 | 167 | 396 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 680
2 | 16 | 22 | 645 | 167 | 182 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 175 | 0 | 645
2 | 16 | 23 | 616 | 167 | 182 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 138 | 0 | 616
2 | 17 | 0 | 609 | 167 | 182 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 126 | 1 | 609
2 | 17 | 1 | 612 | 167 | 274 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 26 | 2 | 612
2 | 17 | 2 | 645 | 167 | 182 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 158 | 0 | 645
2 | 17 | 3 | 675 | 167 | 354 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 675
2 | 17 | 4 | 697 | 167 | 185 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 76 | 0 | 181 | 0 | 697
2 | 17 | 5 | 725 | 167 | 414 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 725
2 | 17 | 6 | 777 | 167 | 458 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 777
2 | 17 | 7 | 819 | 167 | 449 | 33 | 0 | 30 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 819
2 | 17 | 8 | 870 | 167 | 301 | 33 | 0 | 30 | 253 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 870
2 | 17 | 9 | 859 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 430 | 0 | 89 | 0 | 3 | -75 | 859
2 | 17 | 10 | 816 | 167 | 194 | 33 | 0 | 30 | 502 | 0 | 87 | 0 | -50 | -147 | 816
2 | 17 | 11 | 771 | 167 | 189 | 33 | 0 | 30 | 562 | 0 | 78 | 0 | -176 | -112 | 771
2 | 17 | 12 | 735 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 608 | 0 | 62 | 0 | -176 | -174 | 735
2 | 17 | 13 | 766 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 556 | 0 | 56 | 0 | -144 | -120 | 766
2 | 17 | 14 | 762 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 459 | 0 | 64 | 0 | -30 | -149 | 762
2 | 17 | 15 | 780 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 341 | 0 | 72 | 0 | 2 | -47 | 780
2 | 17 | 16 | 823 | 167 | 307 | 33 | 0 | 30 | 196 | 0 | 75 | 0 | 0 | 15 | 823
2 | 17 | 17 | 853 | 167 | 483 | 66 | 0 | 30 | 38 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 853
2 | 17 | 18 | 896 | 167 | 570 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 896
2 | 17 | 19 | 885 | 167 | 564 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 885
2 | 17 | 20 | 867 | 167 | 563 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 867
2 | 17 | 21 | 836 | 167 | 542 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 836
2 | 17 | 22 | 781 | 167 | 496 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 781
2 | 17 | 23 | 743 | 167 | 464 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 743
2 | 18 | 0 | 727 | 167 | 447 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 18 | 1 | 728 | 167 | 453 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 728
2 | 18 | 2 | 758 | 167 | 480 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 758
2 | 18 | 3 | 783 | 167 | 507 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 783
2 | 18 | 4 | 798 | 167 | 525 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 798
2 | 18 | 5 | 822 | 167 | 570 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 822
2 | 18 | 6 | 875 | 167 | 627 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 875
2 | 18 | 7 | 936 | 167 | 447 | 33 | 0 | 30 | 59 | 0 | 20 | 0 | 181 | -1 | 936
2 | 18 | 8 | 976 | 167 | 485 | 33 | 0 | 30 | 236 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 976
2 | 18 | 9 | 965 | 167 | 295 | 33 | 0 | 30 | 410 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 965
2 | 18 | 10 | 921 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 500 | 0 | 27 | 0 | 4 | -22 | 921
2 | 18 | 11 | 903 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 502 | 0 | 38 | 0 | 4 | -53 | 903
2 | 18 | 12 | 825 | 167 | 194 | 33 | 0 | 30 | 481 | 0 | 41 | 0 | -111 | -10 | 825
2 | 18 | 13 | 854 | 167 | 197 | 33 | 0 | 30 | 474 | 0 | 47 | 0 | 0 | -94 | 854
2 | 18 | 14 | 837 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 457 | 0 | 53 | 0 | 3 | -88 | 837
2 | 18 | 15 | 842 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 350 | 0 | 58 | 0 | 3 | 19 | 842
2 | 18 | 16 | 887 | 167 | 392 | 33 | 0 | 30 | 197 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 887
2 | 18 | 17 | 908 | 167 | 547 | 66 | 0 | 30 | 40 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 908
2 | 18 | 18 | 959 | 167 | 638 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 959
2 | 18 | 19 | 940 | 167 | 624 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 940
2 | 18 | 20 | 918 | 167 | 611 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 918
2 | 18 | 21 | 872 | 167 | 567 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 18 | 22 | 809 | 167 | 512 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 809
2 | 18 | 23 | 775 | 167 | 473 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 775
2 | 19 | 0 | 745 | 167 | 451 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 745
2 | 19 | 1 | 746 | 167 | 445 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 19 | 2 | 766 | 167 | 476 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 766
2 | 19 | 3 | 796 | 167 | 506 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 796
2 | 19 | 4 | 808 | 167 | 525 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 19 | 5 | 830 | 167 | 573 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 830
2 | 19 | 6 | 897 | 167 | 651 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 897
2 | 19 | 7 | 952 | 167 | 634 | 33 | 0 | 30 | 65 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 952
2 | 19 | 8 | 981 | 167 | 316 | 33 | 0 | 30 | 233 | 0 | 23 | 0 | 181 | -2 | 981
2 | 19 | 9 | 979 | 167 | 320 | 33 | 0 | 30 | 384 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 979
2 | 19 | 10 | 932 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 470 | 0 | 22 | 0 | 5 | 23 | 932
2 | 19 | 11 | 908 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 458 | 0 | 24 | 0 | 4 | 10 | 908
2 | 19 | 12 | 841 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 443 | 0 | 25 | 0 | 3 | -42 | 841
2 | 19 | 13 | 862 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 434 | 0 | 29 | 0 | 3 | -16 | 862
2 | 19 | 14 | 841 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 450 | 0 | 29 | 0 | 3 | -53 | 841
2 | 19 | 15 | 851 | 167 | 223 | 33 | 0 | 30 | 347 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 851
2 | 19 | 16 | 889 | 167 | 418 | 33 | 0 | 30 | 201 | 0 | 26 | 0 | 0 | 14 | 889
2 | 19 | 17 | 924 | 167 | 590 | 66 | 0 | 30 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 924
2 | 19 | 18 | 968 | 167 | 678 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 968
2 | 19 | 19 | 951 | 167 | 662 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 951
2 | 19 | 20 | 938 | 167 | 658 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 938
2 | 19 | 21 | 889 | 167 | 609 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 889
2 | 19 | 22 | 831 | 167 | 558 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 831
2 | 19 | 23 | 793 | 167 | 519 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 793
2 | 20 | 0 | 761 | 167 | 492 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 761
2 | 20 | 1 | 774 | 167 | 507 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 774
2 | 20 | 2 | 801 | 167 | 535 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 801
2 | 20 | 3 | 829 | 167 | 566 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 829
2 | 20 | 4 | 833 | 167 | 571 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 833
2 | 20 | 5 | 867 | 167 | 629 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 867
2 | 20 | 6 | 937 | 167 | 700 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 937
2 | 20 | 7 | 976 | 167 | 669 | 33 | 0 | 30 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 976
2 | 20 | 8 | 996 | 167 | 495 | 33 | 0 | 30 | 264 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 996
2 | 20 | 9 | 951 | 167 | 271 | 33 | 0 | 30 | 442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 951
2 | 20 | 10 | 897 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 555 | 0 | 5 | 0 | 4 | -79 | 897
2 | 20 | 11 | 886 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 558 | 0 | 4 | 0 | 4 | -92 | 886
2 | 20 | 12 | 820 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 507 | 0 | 9 | 0 | 2 | -110 | 820
2 | 20 | 13 | 831 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 506 | 0 | 13 | 0 | 3 | -103 | 831
2 | 20 | 14 | 826 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 451 | 0 | 16 | 0 | 2 | -55 | 826
2 | 20 | 15 | 834 | 167 | 222 | 33 | 0 | 30 | 347 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 834
2 | 20 | 16 | 876 | 167 | 429 | 33 | 0 | 30 | 199 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 876
2 | 20 | 17 | 907 | 167 | 586 | 66 | 0 | 30 | 40 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 907
2 | 20 | 18 | 944 | 167 | 658 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 944
2 | 20 | 19 | 934 | 167 | 653 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 934
2 | 20 | 20 | 916 | 167 | 644 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 916
2 | 20 | 21 | 880 | 167 | 607 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 880
2 | 20 | 22 | 826 | 167 | 550 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 826
2 | 20 | 23 | 783 | 167 | 508 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 783
2 | 21 | 0 | 759 | 167 | 482 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 759
2 | 21 | 1 | 755 | 167 | 476 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 755
2 | 21 | 2 | 771 | 167 | 490 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 21 | 3 | 792 | 167 | 508 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 792
2 | 21 | 4 | 801 | 167 | 518 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 801
2 | 21 | 5 | 823 | 167 | 562 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 823
2 | 21 | 6 | 894 | 167 | 644 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 894
2 | 21 | 7 | 940 | 167 | 626 | 33 | 0 | 30 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 940
2 | 21 | 8 | 968 | 167 | 479 | 33 | 0 | 30 | 250 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 968
2 | 21 | 9 | 939 | 167 | 299 | 33 | 0 | 30 | 401 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 939
2 | 21 | 10 | 882 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 496 | 0 | 4 | 0 | 4 | -34 | 882
2 | 21 | 11 | 859 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 486 | 0 | 4 | 0 | 3 | -46 | 859
2 | 21 | 12 | 790 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 472 | 0 | 6 | 0 | 2 | -102 | 790
2 | 21 | 13 | 830 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 488 | 0 | 8 | 0 | 3 | -81 | 830
2 | 21 | 14 | 825 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 423 | 0 | 8 | 0 | 2 | -20 | 825
2 | 21 | 15 | 828 | 167 | 247 | 33 | 0 | 30 | 319 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 828
2 | 21 | 16 | 863 | 167 | 437 | 33 | 0 | 30 | 187 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 863
2 | 21 | 17 | 882 | 167 | 572 | 66 | 0 | 30 | 41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 882
2 | 21 | 18 | 909 | 167 | 635 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 909
2 | 21 | 19 | 899 | 167 | 621 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 899
2 | 21 | 20 | 880 | 167 | 601 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 880
2 | 21 | 21 | 862 | 167 | 582 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 862
2 | 21 | 22 | 813 | 167 | 538 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 813
2 | 21 | 23 | 781 | 167 | 498 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 781
2 | 22 | 0 | 750 | 167 | 468 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 750
2 | 22 | 1 | 750 | 167 | 470 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 750
2 | 22 | 2 | 769 | 167 | 477 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 769
2 | 22 | 3 | 789 | 167 | 486 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 789
2 | 22 | 4 | 789 | 167 | 475 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 789
2 | 22 | 5 | 772 | 167 | 473 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 772
2 | 22 | 6 | 789 | 167 | 489 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 789
2 | 22 | 7 | 832 | 167 | 453 | 33 | 0 | 30 | 76 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 832
2 | 22 | 8 | 848 | 167 | 284 | 33 | 0 | 30 | 259 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 848
2 | 22 | 9 | 836 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 387 | 0 | 72 | 0 | 3 | -38 | 836
2 | 22 | 10 | 788 | 167 | 191 | 33 | 0 | 30 | 457 | 0 | 58 | 0 | -159 | 11 | 788
2 | 22 | 11 | 757 | 167 | 188 | 33 | 0 | 30 | 549 | 0 | 45 | 0 | -176 | -79 | 757
2 | 22 | 12 | 728 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 580 | 0 | 30 | 0 | -176 | -121 | 728
2 | 22 | 13 | 714 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 550 | 0 | 19 | 0 | -176 | -92 | 714
2 | 22 | 14 | 698 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 484 | 0 | 14 | 0 | -176 | -36 | 698
2 | 22 | 15 | 701 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 368 | 0 | 7 | 0 | 0 | -86 | 701
2 | 22 | 16 | 737 | 167 | 279 | 33 | 0 | 30 | 220 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 737
2 | 22 | 17 | 792 | 167 | 473 | 66 | 0 | 30 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 792
2 | 22 | 18 | 844 | 167 | 575 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 844
2 | 22 | 19 | 848 | 167 | 580 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 848
2 | 22 | 20 | 835 | 167 | 573 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 835
2 | 22 | 21 | 812 | 167 | 550 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 812
2 | 22 | 22 | 772 | 167 | 513 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 772
2 | 22 | 23 | 742 | 167 | 304 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 742
2 | 23 | 0 | 729 | 167 | 473 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 729
2 | 23 | 1 | 729 | 167 | 471 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 23 | 2 | 746 | 167 | 489 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 23 | 3 | 767 | 167 | 511 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 767
2 | 23 | 4 | 766 | 167 | 508 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 766
2 | 23 | 5 | 757 | 167 | 523 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 757
2 | 23 | 6 | 772 | 167 | 356 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 772
2 | 23 | 7 | 795 | 167 | 465 | 33 | 0 | 30 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 795
2 | 23 | 8 | 778 | 167 | 246 | 33 | 0 | 30 | 298 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 778
2 | 23 | 9 | 737 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 467 | 0 | 3 | 0 | -148 | -1 | 737
2 | 23 | 10 | 710 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 534 | 0 | 4 | 0 | -176 | -65 | 710
2 | 23 | 11 | 689 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 453 | 0 | 9 | 0 | -176 | -9 | 689
2 | 23 | 12 | 669 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 395 | 0 | 12 | 0 | -176 | 26 | 669
2 | 23 | 13 | 658 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 352 | 0 | 20 | 0 | -176 | 50 | 658
2 | 23 | 14 | 667 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 297 | 0 | 25 | 0 | -164 | 97 | 667
2 | 23 | 15 | 691 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 224 | 0 | 33 | 0 | 0 | 22 | 691
2 | 23 | 16 | 735 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 131 | 0 | 39 | 0 | 153 | 0 | 735
2 | 23 | 17 | 799 | 167 | 286 | 66 | 0 | 30 | 27 | 0 | 42 | 0 | 181 | 0 | 799
2 | 23 | 18 | 856 | 167 | 367 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 181 | 0 | 856
2 | 23 | 19 | 858 | 167 | 557 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 858
2 | 23 | 20 | 850 | 167 | 558 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 850
2 | 23 | 21 | 825 | 167 | 528 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 825
2 | 23 | 22 | 775 | 167 | 479 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 775
2 | 23 | 23 | 747 | 167 | 455 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 747
2 | 24 | 0 | 732 | 167 | 441 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 732
2 | 24 | 1 | 735 | 167 | 441 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 735
2 | 24 | 2 | 765 | 167 | 474 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 765
2 | 24 | 3 | 788 | 167 | 490 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 788
2 | 24 | 4 | 791 | 167 | 503 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 791
2 | 24 | 5 | 790 | 167 | 530 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 790
2 | 24 | 6 | 798 | 167 | 539 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 798
2 | 24 | 7 | 856 | 167 | 531 | 33 | 0 | 30 | 60 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 856
2 | 24 | 8 | 925 | 167 | 368 | 33 | 0 | 30 | 182 | 0 | 39 | 0 | 107 | -1 | 925
2 | 24 | 9 | 941 | 167 | 367 | 33 | 0 | 30 | 301 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 941
2 | 24 | 10 | 917 | 167 | 267 | 33 | 0 | 30 | 365 | 0 | 43 | 0 | 0 | 12 | 917
2 | 24 | 11 | 861 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 390 | 0 | 31 | 0 | 3 | 25 | 861
2 | 24 | 12 | 796 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 433 | 0 | 38 | 0 | 2 | -89 | 796
2 | 24 | 13 | 784 | 167 | 190 | 33 | 0 | 30 | 455 | 0 | 38 | 0 | -143 | 14 | 784
2 | 24 | 14 | 748 | 167 | 187 | 33 | 0 | 30 | 410 | 0 | 35 | 0 | -137 | 23 | 748
2 | 24 | 15 | 739 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 342 | 0 | 43 | 0 | 1 | -59 | 739
2 | 24 | 16 | 772 | 167 | 292 | 33 | 0 | 30 | 214 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 772
2 | 24 | 17 | 838 | 167 | 500 | 66 | 0 | 30 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 838
2 | 24 | 18 | 904 | 167 | 620 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 904
2 | 24 | 19 | 906 | 167 | 629 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 906
2 | 24 | 20 | 896 | 167 | 628 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 896
2 | 24 | 21 | 862 | 167 | 597 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 862
2 | 24 | 22 | 800 | 167 | 540 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 800
2 | 24 | 23 | 762 | 167 | 502 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 762
2 | 25 | 0 | 751 | 167 | 489 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 751
2 | 25 | 1 | 759 | 167 | 496 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 759
2 | 25 | 2 | 787 | 167 | 344 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 787
2 | 25 | 3 | 812 | 167 | 548 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 812
2 | 25 | 4 | 822 | 167 | 552 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 822
2 | 25 | 5 | 858 | 167 | 607 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 858
2 | 25 | 6 | 932 | 167 | 498 | 33 | 0 | 30 | 1 | 0 | 23 | 0 | 181 | -1 | 932
2 | 25 | 7 | 984 | 167 | 450 | 33 | 0 | 30 | 100 | 0 | 24 | 0 | 181 | -1 | 984
2 | 25 | 8 | 980 | 167 | 426 | 33 | 0 | 30 | 305 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 980
2 | 25 | 9 | 929 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 485 | 0 | 15 | 0 | 4 | 13 | 929
2 | 25 | 10 | 840 | 167 | 196 | 33 | 0 | 30 | 616 | 0 | 16 | 0 | -176 | -42 | 840
2 | 25 | 11 | 805 | 167 | 192 | 33 | 0 | 30 | 698 | 0 | 25 | 0 | -176 | -164 | 805
2 | 25 | 12 | 739 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 734 | -119 | 33 | -25 | -176 | -124 | 739
2 | 25 | 13 | 746 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 715 | 0 | 36 | -3 | -176 | -242 | 746
2 | 25 | 14 | 727 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 632 | 0 | 41 | 0 | -176 | -185 | 727
2 | 25 | 15 | 732 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 476 | 0 | 40 | 0 | 1 | -197 | 732
2 | 25 | 16 | 787 | 167 | 251 | 33 | 0 | 30 | 273 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 787
2 | 25 | 17 | 836 | 167 | 476 | 66 | 0 | 30 | 60 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 836
2 | 25 | 18 | 877 | 167 | 569 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 877
2 | 25 | 19 | 876 | 167 | 563 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 876
2 | 25 | 20 | 858 | 167 | 547 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 858
2 | 25 | 21 | 823 | 167 | 507 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 823
2 | 25 | 22 | 756 | 167 | 449 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 756
2 | 25 | 23 | 708 | 167 | 223 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 181 | 0 | 708
2 | 26 | 0 | 684 | 167 | 191 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 181 | 1 | 684
2 | 26 | 1 | 691 | 167 | 192 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | 0 | 181 | 0 | 691
2 | 26 | 2 | 710 | 167 | 386 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 710
2 | 26 | 3 | 741 | 167 | 410 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 741
2 | 26 | 4 | 760 | 167 | 434 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 26 | 5 | 768 | 167 | 472 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 768
2 | 26 | 6 | 826 | 167 | 545 | 33 | 0 | 30 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 826
2 | 26 | 7 | 848 | 167 | 477 | 33 | 0 | 30 | 98 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 848
2 | 26 | 8 | 856 | 167 | 293 | 33 | 0 | 30 | 297 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 856
2 | 26 | 9 | 828 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 469 | 0 | 28 | 0 | 2 | -83 | 828
2 | 26 | 10 | 767 | 167 | 189 | 33 | 0 | 30 | 583 | 0 | 32 | 0 | -176 | -91 | 767
2 | 26 | 11 | 731 | 167 | 185 | 33 | 0 | 30 | 658 | 0 | 37 | 0 | -176 | -203 | 731
2 | 26 | 12 | 673 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 695 | -118 | 36 | -27 | -176 | -149 | 673
2 | 26 | 13 | 674 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 711 | -108 | 38 | -29 | -176 | -174 | 674
2 | 26 | 14 | 657 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 650 | -35 | 41 | -31 | -176 | -204 | 657
2 | 26 | 15 | 675 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 497 | 0 | 43 | 0 | -176 | -101 | 675
2 | 26 | 16 | 736 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 280 | 0 | 41 | 0 | 1 | 2 | 736
2 | 26 | 17 | 765 | 167 | 399 | 66 | 0 | 30 | 67 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 765
2 | 26 | 18 | 813 | 167 | 513 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 813
2 | 26 | 19 | 809 | 167 | 510 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 809
2 | 26 | 20 | 798 | 167 | 509 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 798
2 | 26 | 21 | 764 | 167 | 476 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 764
2 | 26 | 22 | 721 | 167 | 435 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 721
2 | 26 | 23 | 694 | 167 | 226 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | 0 | 694
2 | 27 | 0 | 682 | 167 | 213 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 181 | 0 | 682
2 | 27 | 1 | 685 | 167 | 216 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 685
2 | 27 | 2 | 721 | 167 | 435 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 721
2 | 27 | 3 | 749 | 167 | 467 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 749
2 | 27 | 4 | 762 | 167 | 486 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 762
2 | 27 | 5 | 782 | 167 | 537 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 782
2 | 27 | 6 | 832 | 167 | 593 | 33 | 0 | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 832
2 | 27 | 7 | 864 | 167 | 518 | 33 | 0 | 30 | 110 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 864
2 | 27 | 8 | 866 | 167 | 293 | 33 | 0 | 30 | 340 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 866
2 | 27 | 9 | 808 | 167 | 193 | 33 | 0 | 30 | 544 | 0 | 2 | 0 | -176 | 15 | 808
2 | 27 | 10 | 745 | 167 | 186 | 33 | 0 | 30 | 680 | 0 | 6 | 0 | -176 | -181 | 745
2 | 27 | 11 | 711 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 729 | -256 | 5 | -4 | -176 | 0 | 711
2 | 27 | 12 | 649 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 736 | -325 | 5 | -4 | -176 | 1 | 649
2 | 27 | 13 | 692 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 658 | -204 | 4 | -3 | -176 | 1 | 692
2 | 27 | 14 | 693 | 167 | 182 | 33 | 0 | 30 | 504 | 0 | 2 | 0 | -176 | -49 | 693
2 | 27 | 15 | 707 | 167 | 183 | 33 | 0 | 30 | 317 | 0 | 0 | 0 | -22 | -1 | 707
2 | 27 | 16 | 743 | 167 | 379 | 33 | 0 | 30 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 743
2 | 27 | 17 | 775 | 167 | 487 | 66 | 0 | 30 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 775
2 | 27 | 18 | 811 | 167 | 540 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 811
2 | 27 | 19 | 800 | 167 | 527 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 800
2 | 27 | 20 | 781 | 167 | 508 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 781
2 | 27 | 21 | 731 | 167 | 456 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 731
2 | 27 | 22 | 679 | 167 | 407 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 679
2 | 27 | 23 | 647 | 167 | 197 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 647
2 | 28 | 0 | 624 | 167 | 354 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 624
2 | 28 | 1 | 627 | 167 | 358 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 627
2 | 28 | 2 | 653 | 167 | 385 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 653
2 | 28 | 3 | 691 | 167 | 423 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 691
2 | 28 | 4 | 704 | 167 | 340 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 92 | 0 | 704
2 | 28 | 5 | 708 | 167 | 457 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 708
2 | 28 | 6 | 754 | 167 | 503 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 754
2 | 28 | 7 | 777 | 167 | 499 | 33 | 0 | 30 | 31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 777
2 | 28 | 8 | 830 | 167 | 507 | 33 | 0 | 30 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 830
2 | 28 | 9 | 845 | 167 | 512 | 33 | 0 | 30 | 90 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 845
2 | 28 | 10 | 832 | 167 | 464 | 33 | 0 | 30 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 832
2 | 28 | 11 | 804 | 167 | 414 | 33 | 0 | 30 | 129 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 804
2 | 28 | 12 | 741 | 167 | 325 | 33 | 0 | 30 | 156 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 741
2 | 28 | 13 | 755 | 167 | 324 | 33 | 0 | 30 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 755
2 | 28 | 14 | 724 | 167 | 241 | 33 | 0 | 30 | 229 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 724
2 | 28 | 15 | 733 | 167 | 233 | 33 | 0 | 30 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 733
2 | 28 | 16 | 746 | 167 | 321 | 33 | 0 | 30 | 192 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 746
2 | 28 | 17 | 766 | 167 | 444 | 66 | 0 | 30 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 766
2 | 28 | 18 | 797 | 167 | 526 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 797
2 | 28 | 19 | 785 | 167 | 516 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 785
2 | 28 | 20 | 759 | 167 | 495 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 759
2 | 28 | 21 | 725 | 167 | 463 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 725
2 | 28 | 22 | 697 | 167 | 441 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 697
2 | 28 | 23 | 666 | 167 | 407 | 58 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 666
3 | 1 | 0 | 685 | 167 | 251 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 685
3 | 1 | 1 | 679 | 167 | 223 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 679
3 | 1 | 2 | 695 | 167 | 240 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 695
3 | 1 | 3 | 715 | 167 | 438 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 715
3 | 1 | 4 | 723 | 167 | 450 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 723
3 | 1 | 5 | 709 | 167 | 436 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 709
3 | 1 | 6 | 713 | 167 | 458 | 50 | 0 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 1 | 7 | 720 | 167 | 410 | 50 | 0 | 30 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 720
3 | 1 | 8 | 715 | 167 | 286 | 50 | 0 | 30 | 179 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 715
3 | 1 | 9 | 700 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 700
3 | 1 | 10 | 666 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 418 | -9 | 12 | -9 | -176 | 1 | 666
3 | 1 | 11 | 624 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 503 | -133 | 3 | -2 | -176 | 0 | 624
3 | 1 | 12 | 589 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 620 | -286 | 5 | -4 | -176 | 1 | 589
3 | 1 | 13 | 591 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 674 | -338 | 6 | -4 | -176 | 0 | 591
3 | 1 | 14 | 583 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 614 | -286 | 6 | -4 | -176 | 0 | 583
3 | 1 | 15 | 589 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 440 | 0 | 5 | 0 | -176 | -109 | 589
3 | 1 | 16 | 624 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 216 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 624
3 | 1 | 17 | 652 | 167 | 318 | 82 | 0 | 30 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 652
3 | 1 | 18 | 679 | 167 | 388 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 679
3 | 1 | 19 | 682 | 167 | 384 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 682
3 | 1 | 20 | 674 | 167 | 376 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 674
3 | 1 | 21 | 651 | 167 | 366 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 651
3 | 1 | 22 | 627 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 162 | 1 | 627
3 | 1 | 23 | 615 | 167 | 332 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 615
3 | 2 | 0 | 604 | 167 | 335 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 604
3 | 2 | 1 | 602 | 167 | 314 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 602
3 | 2 | 2 | 626 | 167 | 341 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 626
3 | 2 | 3 | 653 | 167 | 361 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 653
3 | 2 | 4 | 658 | 167 | 193 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 658
3 | 2 | 5 | 642 | 167 | 352 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 642
3 | 2 | 6 | 624 | 167 | 358 | 50 | 0 | 30 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 624
3 | 2 | 7 | 630 | 167 | 344 | 50 | 0 | 30 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 630
3 | 2 | 8 | 639 | 167 | 315 | 50 | 0 | 30 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 639
3 | 2 | 9 | 641 | 167 | 267 | 50 | 0 | 30 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 641
3 | 2 | 10 | 636 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 52 | 636
3 | 2 | 11 | 622 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 162 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 622
3 | 2 | 12 | 613 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 188 | 0 | 8 | 0 | -12 | 0 | 613
3 | 2 | 13 | 614 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 200 | 0 | 7 | 0 | -22 | 0 | 614
3 | 2 | 14 | 614 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 614
3 | 2 | 15 | 614 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 | 614
3 | 2 | 16 | 639 | 167 | 314 | 50 | 0 | 30 | 65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 639
3 | 2 | 17 | 671 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 14 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 671
3 | 2 | 18 | 686 | 167 | 401 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 686
3 | 2 | 19 | 679 | 167 | 395 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 679
3 | 2 | 20 | 666 | 167 | 369 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 666
3 | 2 | 21 | 643 | 167 | 344 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 643
3 | 2 | 22 | 613 | 167 | 296 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 613
3 | 2 | 23 | 598 | 167 | 277 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 598
3 | 3 | 0 | 580 | 167 | 182 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 97 | 1 | 580
3 | 3 | 1 | 580 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 84 | 1 | 580
3 | 3 | 2 | 605 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 99 | 1 | 605
3 | 3 | 3 | 637 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 128 | 1 | 637
3 | 3 | 4 | 651 | 167 | 326 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 651
3 | 3 | 5 | 658 | 167 | 326 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 658
3 | 3 | 6 | 678 | 167 | 365 | 50 | 0 | 30 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 678
3 | 3 | 7 | 718 | 167 | 390 | 50 | 0 | 30 | 19 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 718
3 | 3 | 8 | 780 | 167 | 421 | 50 | 0 | 30 | 57 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 780
3 | 3 | 9 | 807 | 167 | 397 | 50 | 0 | 30 | 106 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 807
3 | 3 | 10 | 805 | 167 | 366 | 50 | 0 | 30 | 135 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 805
3 | 3 | 11 | 797 | 167 | 356 | 50 | 0 | 30 | 134 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 3 | 12 | 749 | 167 | 260 | 50 | 0 | 30 | 179 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 749
3 | 3 | 13 | 765 | 167 | 235 | 50 | 0 | 30 | 224 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 765
3 | 3 | 14 | 759 | 167 | 218 | 50 | 0 | 30 | 238 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 759
3 | 3 | 15 | 763 | 167 | 264 | 50 | 0 | 30 | 195 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 763
3 | 3 | 16 | 776 | 167 | 353 | 50 | 0 | 30 | 112 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 776
3 | 3 | 17 | 792 | 167 | 418 | 82 | 0 | 30 | 27 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 792
3 | 3 | 18 | 811 | 167 | 466 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 811
3 | 3 | 19 | 797 | 167 | 457 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 3 | 20 | 779 | 167 | 446 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 779
3 | 3 | 21 | 752 | 167 | 429 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 752
3 | 3 | 22 | 721 | 167 | 407 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 721
3 | 3 | 23 | 696 | 167 | 386 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 696
3 | 4 | 0 | 679 | 167 | 386 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 679
3 | 4 | 1 | 678 | 167 | 373 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 678
3 | 4 | 2 | 708 | 167 | 399 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 708
3 | 4 | 3 | 733 | 167 | 422 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 733
3 | 4 | 4 | 753 | 167 | 454 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 753
3 | 4 | 5 | 759 | 167 | 466 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 759
3 | 4 | 6 | 797 | 167 | 529 | 50 | 0 | 30 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 4 | 7 | 840 | 167 | 557 | 50 | 0 | 30 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 840
3 | 4 | 8 | 903 | 167 | 598 | 50 | 0 | 30 | 36 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 903
3 | 4 | 9 | 929 | 167 | 591 | 50 | 0 | 30 | 68 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 929
3 | 4 | 10 | 912 | 167 | 540 | 50 | 0 | 30 | 98 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 912
3 | 4 | 11 | 901 | 167 | 528 | 50 | 0 | 30 | 97 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 901
3 | 4 | 12 | 869 | 167 | 510 | 50 | 0 | 30 | 89 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 869
3 | 4 | 13 | 901 | 167 | 550 | 50 | 0 | 30 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 901
3 | 4 | 14 | 884 | 167 | 540 | 50 | 0 | 30 | 84 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 884
3 | 4 | 15 | 872 | 167 | 543 | 50 | 0 | 30 | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 872
3 | 4 | 16 | 877 | 167 | 574 | 50 | 0 | 30 | 39 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 877
3 | 4 | 17 | 868 | 167 | 561 | 82 | 0 | 30 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 868
3 | 4 | 18 | 870 | 167 | 575 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 870
3 | 4 | 19 | 844 | 167 | 549 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 844
3 | 4 | 20 | 817 | 167 | 519 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 817
3 | 4 | 21 | 779 | 167 | 500 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 779
3 | 4 | 22 | 733 | 167 | 460 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 733
3 | 4 | 23 | 701 | 167 | 432 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 701
3 | 5 | 0 | 676 | 167 | 422 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 676
3 | 5 | 1 | 676 | 167 | 405 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 676
3 | 5 | 2 | 692 | 167 | 421 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 692
3 | 5 | 3 | 714 | 167 | 433 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 714
3 | 5 | 4 | 736 | 167 | 457 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 736
3 | 5 | 5 | 739 | 167 | 452 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 739
3 | 5 | 6 | 761 | 167 | 487 | 50 | 0 | 30 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 761
3 | 5 | 7 | 792 | 167 | 481 | 50 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 792
3 | 5 | 8 | 838 | 167 | 471 | 50 | 0 | 30 | 86 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 838
3 | 5 | 9 | 835 | 167 | 392 | 50 | 0 | 30 | 171 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 835
3 | 5 | 10 | 795 | 167 | 236 | 50 | 0 | 30 | 277 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 795
3 | 5 | 11 | 775 | 167 | 185 | 50 | 0 | 30 | 298 | 0 | 30 | 0 | 1 | 14 | 775
3 | 5 | 12 | 724 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 363 | 0 | 34 | 0 | 0 | -102 | 724
3 | 5 | 13 | 757 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 331 | 0 | 35 | 0 | 1 | -39 | 757
3 | 5 | 14 | 767 | 167 | 228 | 50 | 0 | 30 | 243 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | 767
3 | 5 | 15 | 766 | 167 | 290 | 50 | 0 | 30 | 177 | 0 | 42 | 0 | 0 | 10 | 766
3 | 5 | 16 | 778 | 167 | 386 | 50 | 0 | 30 | 103 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 778
3 | 5 | 17 | 786 | 167 | 437 | 82 | 0 | 30 | 32 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 786
3 | 5 | 18 | 810 | 167 | 497 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 810
3 | 5 | 19 | 797 | 167 | 482 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 5 | 20 | 784 | 167 | 462 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 784
3 | 5 | 21 | 759 | 167 | 447 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 759
3 | 5 | 22 | 718 | 167 | 401 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 718
3 | 5 | 23 | 688 | 167 | 377 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 688
3 | 6 | 0 | 668 | 167 | 370 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 668
3 | 6 | 1 | 669 | 167 | 356 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 669
3 | 6 | 2 | 691 | 167 | 381 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 691
3 | 6 | 3 | 715 | 167 | 403 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 715
3 | 6 | 4 | 729 | 167 | 421 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 729
3 | 6 | 5 | 737 | 167 | 428 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 737
3 | 6 | 6 | 774 | 167 | 488 | 50 | 0 | 30 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 774
3 | 6 | 7 | 780 | 167 | 428 | 50 | 0 | 30 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 780
3 | 6 | 8 | 820 | 167 | 334 | 50 | 0 | 30 | 200 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 820
3 | 6 | 9 | 812 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 342 | 0 | 40 | 0 | 2 | -1 | 812
3 | 6 | 10 | 788 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 452 | 0 | 45 | 0 | 2 | -140 | 788
3 | 6 | 11 | 770 | 167 | 189 | 50 | 0 | 30 | 471 | 0 | 42 | 0 | -176 | -3 | 770
3 | 6 | 12 | 725 | 167 | 184 | 50 | 0 | 30 | 447 | 0 | 43 | 0 | -176 | -20 | 725
3 | 6 | 13 | 743 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 424 | 0 | 47 | 0 | 1 | -158 | 743
3 | 6 | 14 | 744 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 400 | 0 | 49 | 0 | 1 | -135 | 744
3 | 6 | 15 | 749 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 335 | 0 | 53 | 0 | 1 | -69 | 749
3 | 6 | 16 | 778 | 167 | 261 | 50 | 0 | 30 | 213 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 778
3 | 6 | 17 | 798 | 167 | 398 | 82 | 0 | 30 | 60 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 798
3 | 6 | 18 | 836 | 167 | 495 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 836
3 | 6 | 19 | 831 | 167 | 488 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 831
3 | 6 | 20 | 818 | 167 | 477 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 818
3 | 6 | 21 | 787 | 167 | 463 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 787
3 | 6 | 22 | 742 | 167 | 423 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 742
3 | 6 | 23 | 715 | 167 | 391 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 715
3 | 7 | 0 | 704 | 167 | 220 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 181 | 0 | 704
3 | 7 | 1 | 704 | 167 | 205 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 181 | -1 | 704
3 | 7 | 2 | 723 | 167 | 403 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 723
3 | 7 | 3 | 748 | 167 | 423 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 7 | 4 | 762 | 167 | 436 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 762
3 | 7 | 5 | 778 | 167 | 456 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 778
3 | 7 | 6 | 822 | 167 | 524 | 50 | 0 | 30 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 822
3 | 7 | 7 | 840 | 167 | 446 | 50 | 0 | 30 | 106 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 840
3 | 7 | 8 | 844 | 167 | 288 | 50 | 0 | 30 | 272 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 844
3 | 7 | 9 | 825 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 479 | 0 | 36 | 0 | 2 | -121 | 825
3 | 7 | 10 | 817 | 167 | 194 | 50 | 0 | 30 | 543 | 0 | 34 | 0 | -176 | -25 | 817
3 | 7 | 11 | 793 | 167 | 191 | 50 | 0 | 30 | 539 | 0 | 29 | 0 | -176 | -37 | 793
3 | 7 | 12 | 749 | 167 | 187 | 50 | 0 | 30 | 516 | 0 | 30 | 0 | -176 | -55 | 749
3 | 7 | 13 | 765 | 167 | 188 | 50 | 0 | 30 | 522 | 0 | 25 | 0 | -176 | -41 | 765
3 | 7 | 14 | 756 | 167 | 187 | 50 | 0 | 30 | 440 | 0 | 21 | 0 | -163 | 24 | 756
3 | 7 | 15 | 759 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 362 | 0 | 22 | 0 | 1 | -55 | 759
3 | 7 | 16 | 780 | 167 | 263 | 50 | 0 | 30 | 236 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 780
3 | 7 | 17 | 797 | 167 | 252 | 82 | 0 | 30 | 68 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 797
3 | 7 | 18 | 837 | 167 | 545 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 837
3 | 7 | 19 | 832 | 167 | 356 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | -1 | 832
3 | 7 | 20 | 821 | 167 | 524 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 821
3 | 7 | 21 | 797 | 167 | 512 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 7 | 22 | 757 | 167 | 293 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 757
3 | 7 | 23 | 733 | 167 | 454 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 733
3 | 8 | 0 | 715 | 167 | 454 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 715
3 | 8 | 1 | 714 | 167 | 435 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 714
3 | 8 | 2 | 731 | 167 | 451 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 731
3 | 8 | 3 | 745 | 167 | 464 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 745
3 | 8 | 4 | 752 | 167 | 473 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 752
3 | 8 | 5 | 744 | 167 | 462 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 744
3 | 8 | 6 | 752 | 167 | 486 | 50 | 0 | 30 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 752
3 | 8 | 7 | 763 | 167 | 409 | 50 | 0 | 30 | 95 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 763
3 | 8 | 8 | 763 | 167 | 273 | 50 | 0 | 30 | 233 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 763
3 | 8 | 9 | 736 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 388 | 0 | 5 | 0 | 1 | -87 | 736
3 | 8 | 10 | 700 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 529 | 0 | 3 | 0 | -176 | -85 | 700
3 | 8 | 11 | 672 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 639 | 0 | 3 | 0 | -176 | -223 | 672
3 | 8 | 12 | 660 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 650 | 0 | 3 | 0 | -176 | -246 | 660
3 | 8 | 13 | 656 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 566 | 0 | 4 | 0 | -176 | -167 | 656
3 | 8 | 14 | 635 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 527 | 0 | 5 | 0 | -33 | -293 | 635
3 | 8 | 15 | 642 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 438 | 0 | 5 | 0 | 0 | -230 | 642
3 | 8 | 16 | 674 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 265 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 674
3 | 8 | 17 | 712 | 167 | 349 | 82 | 0 | 30 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 712
3 | 8 | 18 | 752 | 167 | 470 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 752
3 | 8 | 19 | 758 | 167 | 476 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 8 | 20 | 754 | 167 | 474 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 754
3 | 8 | 21 | 737 | 167 | 468 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 737
3 | 8 | 22 | 713 | 167 | 444 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 8 | 23 | 696 | 167 | 250 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 696
3 | 9 | 0 | 690 | 167 | 291 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 690
3 | 9 | 1 | 688 | 167 | 239 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 688
3 | 9 | 2 | 706 | 167 | 437 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 706
3 | 9 | 3 | 726 | 167 | 454 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 726
3 | 9 | 4 | 731 | 167 | 462 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 731
3 | 9 | 5 | 742 | 167 | 472 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 742
3 | 9 | 6 | 744 | 167 | 489 | 50 | 0 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 744
3 | 9 | 7 | 741 | 167 | 323 | 50 | 0 | 30 | 172 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 741
3 | 9 | 8 | 703 | 167 | 188 | 50 | 0 | 30 | 411 | -6 | 3 | 0 | -140 | 0 | 703
3 | 9 | 9 | 666 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 615 | -109 | 5 | -4 | -176 | -94 | 666
3 | 9 | 10 | 637 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 744 | -361 | 2 | -2 | -176 | 1 | 637
3 | 9 | 11 | 621 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 796 | -428 | 1 | 0 | -176 | -1 | 621
3 | 9 | 12 | 612 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 799 | -441 | 3 | -2 | -176 | 0 | 612
3 | 9 | 13 | 598 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 742 | -398 | 3 | -2 | -176 | 0 | 598
3 | 9 | 14 | 587 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 631 | -298 | 2 | -2 | -176 | 1 | 587
3 | 9 | 15 | 583 | 167 | 190 | 50 | 0 | 30 | 504 | -8 | 3 | 0 | -176 | -177 | 583
3 | 9 | 16 | 636 | 167 | 187 | 50 | 0 | 30 | 311 | -5 | 4 | 0 | 0 | -108 | 636
3 | 9 | 17 | 687 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 93 | -1 | 4 | 0 | 129 | 1 | 687
3 | 9 | 18 | 734 | 167 | 451 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 734
3 | 9 | 19 | 743 | 167 | 458 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 743
3 | 9 | 20 | 742 | 167 | 457 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 742
3 | 9 | 21 | 725 | 167 | 450 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 725
3 | 9 | 22 | 691 | 167 | 237 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 691
3 | 9 | 23 | 676 | 167 | 225 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 1 | 676
3 | 10 | 0 | 668 | 167 | 235 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 668
3 | 10 | 1 | 677 | 167 | 221 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 677
3 | 10 | 2 | 703 | 167 | 242 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 703
3 | 10 | 3 | 728 | 167 | 442 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 728
3 | 10 | 4 | 738 | 167 | 451 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 738
3 | 10 | 5 | 753 | 167 | 461 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 753
3 | 10 | 6 | 807 | 167 | 527 | 50 | 0 | 30 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 807
3 | 10 | 7 | 829 | 167 | 380 | 50 | 0 | 30 | 177 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 829
3 | 10 | 8 | 816 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 418 | 0 | 19 | 0 | 2 | -52 | 816
3 | 10 | 9 | 778 | 167 | 190 | 50 | 0 | 30 | 631 | 0 | 13 | 0 | -176 | -127 | 778
3 | 10 | 10 | 739 | 167 | 186 | 50 | 0 | 30 | 773 | -190 | 8 | -6 | -176 | -103 | 739
3 | 10 | 11 | 731 | 167 | 185 | 50 | 0 | 30 | 840 | -367 | 8 | -6 | -176 | 0 | 731
3 | 10 | 12 | 705 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 840 | -390 | 9 | -7 | -176 | 0 | 705
3 | 10 | 13 | 711 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 781 | -326 | 9 | -7 | -176 | 0 | 711
3 | 10 | 14 | 709 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 636 | 0 | 6 | 0 | -176 | -187 | 709
3 | 10 | 15 | 724 | 167 | 184 | 50 | 0 | 30 | 423 | 0 | 5 | 0 | -113 | -22 | 724
3 | 10 | 16 | 748 | 167 | 306 | 50 | 0 | 30 | 191 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 10 | 17 | 767 | 167 | 447 | 82 | 0 | 30 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 767
3 | 10 | 18 | 791 | 167 | 509 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 791
3 | 10 | 19 | 785 | 167 | 499 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 785
3 | 10 | 20 | 770 | 167 | 479 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 770
3 | 10 | 21 | 745 | 167 | 467 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 745
3 | 10 | 22 | 718 | 167 | 439 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 718
3 | 10 | 23 | 691 | 167 | 237 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 1 | 691
3 | 11 | 0 | 676 | 167 | 421 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 676
3 | 11 | 1 | 677 | 167 | 399 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 677
3 | 11 | 2 | 696 | 167 | 417 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 696
3 | 11 | 3 | 725 | 167 | 448 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 725
3 | 11 | 4 | 736 | 167 | 463 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 736
3 | 11 | 5 | 750 | 167 | 476 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 750
3 | 11 | 6 | 768 | 167 | 510 | 50 | 0 | 30 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 768
3 | 11 | 7 | 790 | 167 | 501 | 50 | 0 | 30 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 790
3 | 11 | 8 | 828 | 167 | 462 | 50 | 0 | 30 | 115 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 828
3 | 11 | 9 | 828 | 167 | 371 | 50 | 0 | 30 | 206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 828
3 | 11 | 10 | 805 | 167 | 255 | 50 | 0 | 30 | 300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 805
3 | 11 | 11 | 778 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 356 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 | 778
3 | 11 | 12 | 729 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | -54 | 729
3 | 11 | 13 | 749 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 341 | 0 | 1 | 0 | 1 | -23 | 749
3 | 11 | 14 | 739 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 297 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 739
3 | 11 | 15 | 726 | 167 | 189 | 50 | 0 | 30 | 279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 726
3 | 11 | 16 | 742 | 167 | 291 | 50 | 0 | 30 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 742
3 | 11 | 17 | 761 | 167 | 417 | 82 | 0 | 30 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 761
3 | 11 | 18 | 780 | 167 | 499 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 780
3 | 11 | 19 | 773 | 167 | 486 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 773
3 | 11 | 20 | 763 | 167 | 473 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 763
3 | 11 | 21 | 725 | 167 | 452 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 725
3 | 11 | 22 | 687 | 167 | 236 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 687
3 | 11 | 23 | 669 | 167 | 220 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 1 | 669
3 | 12 | 0 | 651 | 167 | 296 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 101 | 0 | 651
3 | 12 | 1 | 651 | 167 | 376 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 651
3 | 12 | 2 | 669 | 167 | 209 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 669
3 | 12 | 3 | 698 | 167 | 409 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 698
3 | 12 | 4 | 712 | 167 | 422 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 712
3 | 12 | 5 | 714 | 167 | 424 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 714
3 | 12 | 6 | 725 | 167 | 450 | 50 | 0 | 30 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 725
3 | 12 | 7 | 738 | 167 | 401 | 50 | 0 | 30 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 738
3 | 12 | 8 | 763 | 167 | 290 | 50 | 0 | 30 | 216 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 763
3 | 12 | 9 | 758 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 327 | 0 | 5 | 0 | 1 | -4 | 758
3 | 12 | 10 | 725 | 167 | 184 | 50 | 0 | 30 | 462 | 0 | 8 | 0 | -176 | 0 | 725
3 | 12 | 11 | 711 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 536 | 0 | 6 | 0 | -176 | -85 | 711
3 | 12 | 12 | 664 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 577 | 0 | 5 | 0 | -176 | -171 | 664
3 | 12 | 13 | 688 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 565 | 0 | 5 | 0 | -59 | -252 | 688
3 | 12 | 14 | 691 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 416 | 0 | 8 | 0 | 0 | -162 | 691
3 | 12 | 15 | 692 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 266 | 0 | 12 | 0 | 0 | -15 | 692
3 | 12 | 16 | 695 | 167 | 290 | 50 | 0 | 30 | 143 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 695
3 | 12 | 17 | 709 | 167 | 373 | 82 | 0 | 30 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 709
3 | 12 | 18 | 738 | 167 | 439 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 738
3 | 12 | 19 | 730 | 167 | 427 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 730
3 | 12 | 20 | 713 | 167 | 407 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 12 | 21 | 697 | 167 | 401 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 697
3 | 12 | 22 | 672 | 167 | 375 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 672
3 | 12 | 23 | 645 | 167 | 353 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 645
3 | 13 | 0 | 632 | 167 | 359 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 632
3 | 13 | 1 | 637 | 167 | 348 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 637
3 | 13 | 2 | 658 | 167 | 370 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 658
3 | 13 | 3 | 682 | 167 | 396 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 682
3 | 13 | 4 | 695 | 167 | 411 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 695
3 | 13 | 5 | 693 | 167 | 406 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 13 | 6 | 708 | 167 | 427 | 50 | 0 | 30 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 708
3 | 13 | 7 | 711 | 167 | 319 | 50 | 0 | 30 | 127 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 711
3 | 13 | 8 | 730 | 167 | 206 | 50 | 0 | 30 | 250 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 730
3 | 13 | 9 | 745 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 318 | 0 | 15 | 0 | 1 | -18 | 745
3 | 13 | 10 | 699 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 464 | 0 | 15 | 0 | -176 | -33 | 699
3 | 13 | 11 | 698 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 592 | 0 | 15 | 0 | -176 | -162 | 698
3 | 13 | 12 | 658 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 476 | 0 | 14 | 0 | -176 | -85 | 658
3 | 13 | 13 | 679 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 470 | 0 | 17 | 0 | -176 | -61 | 679
3 | 13 | 14 | 688 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 360 | 0 | 16 | 0 | -113 | -4 | 688
3 | 13 | 15 | 698 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 223 | 0 | 15 | 0 | 31 | 0 | 698
3 | 13 | 16 | 700 | 167 | 313 | 50 | 0 | 30 | 126 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 700
3 | 13 | 17 | 704 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 56 | 0 | 12 | 0 | 175 | 0 | 704
3 | 13 | 18 | 737 | 167 | 445 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 737
3 | 13 | 19 | 737 | 167 | 442 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 737
3 | 13 | 20 | 734 | 167 | 443 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 734
3 | 13 | 21 | 713 | 167 | 434 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 13 | 22 | 687 | 167 | 405 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 687
3 | 13 | 23 | 672 | 167 | 395 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 672
3 | 14 | 0 | 658 | 167 | 216 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 658
3 | 14 | 1 | 660 | 167 | 263 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 114 | 0 | 660
3 | 14 | 2 | 683 | 167 | 218 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 683
3 | 14 | 3 | 715 | 167 | 429 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 715
3 | 14 | 4 | 734 | 167 | 452 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 734
3 | 14 | 5 | 748 | 167 | 464 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 14 | 6 | 775 | 167 | 500 | 50 | 0 | 30 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 775
3 | 14 | 7 | 769 | 167 | 376 | 50 | 0 | 30 | 124 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 769
3 | 14 | 8 | 777 | 167 | 238 | 50 | 0 | 30 | 273 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 777
3 | 14 | 9 | 758 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 442 | 0 | 14 | 0 | 1 | -128 | 758
3 | 14 | 10 | 708 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 607 | 0 | 10 | 0 | -176 | -163 | 708
3 | 14 | 11 | 690 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 767 | -335 | 20 | -15 | -176 | 0 | 690
3 | 14 | 12 | 651 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 836 | -444 | 24 | -18 | -176 | 0 | 651
3 | 14 | 13 | 665 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 815 | -410 | 27 | -20 | -176 | 0 | 665
3 | 14 | 14 | 647 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 721 | -335 | 30 | -22 | -176 | 0 | 647
3 | 14 | 15 | 642 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 559 | 0 | 41 | 0 | -176 | -211 | 642
3 | 14 | 16 | 671 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 331 | 0 | 36 | 0 | 0 | -125 | 671
3 | 14 | 17 | 687 | 167 | 262 | 82 | 0 | 30 | 105 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 687
3 | 14 | 18 | 714 | 167 | 400 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 714
3 | 14 | 19 | 724 | 167 | 409 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 14 | 20 | 715 | 167 | 400 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 715
3 | 14 | 21 | 701 | 167 | 398 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 701
3 | 14 | 22 | 678 | 167 | 376 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 678
3 | 14 | 23 | 664 | 167 | 366 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 664
3 | 15 | 0 | 641 | 167 | 361 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 641
3 | 15 | 1 | 641 | 167 | 329 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 641
3 | 15 | 2 | 661 | 167 | 354 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 661
3 | 15 | 3 | 682 | 167 | 377 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 682
3 | 15 | 4 | 689 | 167 | 387 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 689
3 | 15 | 5 | 681 | 167 | 376 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 681
3 | 15 | 6 | 678 | 167 | 390 | 50 | 0 | 30 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 678
3 | 15 | 7 | 693 | 167 | 215 | 50 | 0 | 30 | 17 | 0 | 34 | 0 | 181 | -1 | 693
3 | 15 | 8 | 729 | 167 | 422 | 50 | 0 | 30 | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 729
3 | 15 | 9 | 757 | 167 | 427 | 50 | 0 | 30 | 50 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 757
3 | 15 | 10 | 750 | 167 | 395 | 50 | 0 | 30 | 75 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 750
3 | 15 | 11 | 737 | 167 | 351 | 50 | 0 | 30 | 102 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 737
3 | 15 | 12 | 707 | 167 | 268 | 50 | 0 | 30 | 141 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 707
3 | 15 | 13 | 702 | 167 | 227 | 50 | 0 | 30 | 178 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 702
3 | 15 | 14 | 713 | 167 | 284 | 50 | 0 | 30 | 136 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 15 | 15 | 715 | 167 | 321 | 50 | 0 | 30 | 103 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 715
3 | 15 | 16 | 739 | 167 | 397 | 50 | 0 | 30 | 54 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 739
3 | 15 | 17 | 757 | 167 | 425 | 82 | 0 | 30 | 13 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 757
3 | 15 | 18 | 772 | 167 | 447 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 772
3 | 15 | 19 | 767 | 167 | 449 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 767
3 | 15 | 20 | 748 | 167 | 434 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 15 | 21 | 724 | 167 | 424 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 15 | 22 | 686 | 167 | 384 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 686
3 | 15 | 23 | 662 | 167 | 379 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 662
3 | 16 | 0 | 644 | 167 | 385 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 644
3 | 16 | 1 | 635 | 167 | 354 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 635
3 | 16 | 2 | 645 | 167 | 365 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 645
3 | 16 | 3 | 676 | 167 | 398 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 676
3 | 16 | 4 | 686 | 167 | 411 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 686
3 | 16 | 5 | 682 | 167 | 405 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 682
3 | 16 | 6 | 676 | 167 | 417 | 50 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 676
3 | 16 | 7 | 674 | 167 | 383 | 50 | 0 | 30 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 674
3 | 16 | 8 | 685 | 167 | 360 | 50 | 0 | 30 | 68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 685
3 | 16 | 9 | 684 | 167 | 313 | 50 | 0 | 30 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 684
3 | 16 | 10 | 670 | 167 | 237 | 50 | 0 | 30 | 168 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 670
3 | 16 | 11 | 655 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 214 | 0 | 23 | 0 | 0 | -11 | 655
3 | 16 | 12 | 641 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 239 | 0 | 27 | 0 | 0 | -54 | 641
3 | 16 | 13 | 631 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 261 | 0 | 26 | 0 | 0 | -85 | 631
3 | 16 | 14 | 630 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 258 | 0 | 22 | 0 | 0 | -79 | 630
3 | 16 | 15 | 637 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 235 | 0 | 17 | 0 | 0 | -44 | 637
3 | 16 | 16 | 648 | 167 | 202 | 50 | 0 | 30 | 183 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 16 | 17 | 693 | 167 | 329 | 82 | 0 | 30 | 71 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 16 | 18 | 730 | 167 | 440 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 730
3 | 16 | 19 | 733 | 167 | 434 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 733
3 | 16 | 20 | 725 | 167 | 423 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 725
3 | 16 | 21 | 707 | 167 | 400 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 707
3 | 16 | 22 | 679 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 164 | 1 | 679
3 | 16 | 23 | 651 | 167 | 182 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 135 | 1 | 651
3 | 17 | 0 | 642 | 167 | 182 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 0 | 138 | 1 | 642
3 | 17 | 1 | 649 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 72 | 0 | 127 | 0 | 649
3 | 17 | 2 | 676 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 151 | 0 | 676
3 | 17 | 3 | 706 | 167 | 369 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 706
3 | 17 | 4 | 716 | 167 | 383 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 716
3 | 17 | 5 | 733 | 167 | 401 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 733
3 | 17 | 6 | 763 | 167 | 437 | 50 | 0 | 30 | 14 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 763
3 | 17 | 7 | 794 | 167 | 321 | 50 | 0 | 30 | 161 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 794
3 | 17 | 8 | 826 | 167 | 206 | 50 | 0 | 30 | 313 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 826
3 | 17 | 9 | 839 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 410 | 0 | 59 | 0 | 3 | -62 | 839
3 | 17 | 10 | 825 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 452 | 0 | 48 | 0 | 2 | -106 | 825
3 | 17 | 11 | 797 | 167 | 192 | 50 | 0 | 30 | 435 | 0 | 31 | 0 | -125 | 17 | 797
3 | 17 | 12 | 753 | 167 | 187 | 50 | 0 | 30 | 450 | 0 | 19 | 0 | -168 | 18 | 753
3 | 17 | 13 | 795 | 167 | 191 | 50 | 0 | 30 | 413 | 0 | 15 | 0 | -89 | 18 | 795
3 | 17 | 14 | 778 | 167 | 190 | 50 | 0 | 30 | 342 | 0 | 17 | 0 | -32 | 14 | 778
3 | 17 | 15 | 775 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 303 | 0 | 19 | 0 | 1 | 23 | 775
3 | 17 | 16 | 798 | 167 | 345 | 50 | 0 | 30 | 195 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 798
3 | 17 | 17 | 812 | 167 | 463 | 82 | 0 | 30 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 812
3 | 17 | 18 | 839 | 167 | 554 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 839
3 | 17 | 19 | 833 | 167 | 552 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 833
3 | 17 | 20 | 814 | 167 | 532 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 814
3 | 17 | 21 | 784 | 167 | 334 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 784
3 | 17 | 22 | 750 | 167 | 480 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 750
3 | 17 | 23 | 723 | 167 | 457 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 723
3 | 18 | 0 | 703 | 167 | 453 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 703
3 | 18 | 1 | 702 | 167 | 251 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 702
3 | 18 | 2 | 721 | 167 | 449 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 721
3 | 18 | 3 | 751 | 167 | 474 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 751
3 | 18 | 4 | 765 | 167 | 490 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 765
3 | 18 | 5 | 779 | 167 | 500 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 779
3 | 18 | 6 | 817 | 167 | 540 | 50 | 0 | 30 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 817
3 | 18 | 7 | 823 | 167 | 384 | 50 | 0 | 30 | 179 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 823
3 | 18 | 8 | 818 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 374 | 0 | 19 | 0 | 2 | -6 | 818
3 | 18 | 9 | 818 | 167 | 194 | 50 | 0 | 30 | 519 | 0 | 19 | 0 | -160 | -1 | 818
3 | 18 | 10 | 785 | 167 | 190 | 50 | 0 | 30 | 564 | 0 | 20 | 0 | -176 | -60 | 785
3 | 18 | 11 | 780 | 167 | 190 | 50 | 0 | 30 | 537 | 0 | 24 | 0 | -176 | -42 | 780
3 | 18 | 12 | 758 | 167 | 188 | 50 | 0 | 30 | 484 | 0 | 27 | 0 | -176 | -12 | 758
3 | 18 | 13 | 797 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 378 | 0 | 43 | 0 | 2 | -55 | 797
3 | 18 | 14 | 812 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 245 | 0 | 40 | 0 | 2 | 96 | 812
3 | 18 | 15 | 819 | 167 | 235 | 50 | 0 | 30 | 186 | 0 | 50 | 0 | 0 | 101 | 819
3 | 18 | 16 | 841 | 167 | 423 | 50 | 0 | 30 | 123 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 841
3 | 18 | 17 | 851 | 167 | 476 | 82 | 0 | 30 | 49 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 851
3 | 18 | 18 | 879 | 167 | 558 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 879
3 | 18 | 19 | 864 | 167 | 546 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 864
3 | 18 | 20 | 851 | 167 | 540 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 851
3 | 18 | 21 | 817 | 167 | 523 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 817
3 | 18 | 22 | 773 | 167 | 480 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 773
3 | 18 | 23 | 748 | 167 | 462 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 748
3 | 19 | 0 | 726 | 167 | 452 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 726
3 | 19 | 1 | 725 | 167 | 424 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 725
3 | 19 | 2 | 736 | 167 | 437 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 736
3 | 19 | 3 | 762 | 167 | 417 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 39 | 1 | 762
3 | 19 | 4 | 770 | 167 | 288 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | 0 | 770
3 | 19 | 5 | 783 | 167 | 481 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 783
3 | 19 | 6 | 828 | 167 | 539 | 50 | 0 | 30 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 828
3 | 19 | 7 | 847 | 167 | 430 | 50 | 0 | 30 | 141 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 847
3 | 19 | 8 | 869 | 167 | 293 | 50 | 0 | 30 | 293 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 869
3 | 19 | 9 | 862 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 406 | 0 | 33 | 0 | 3 | -9 | 862
3 | 19 | 10 | 820 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 483 | 0 | 32 | 0 | 2 | -126 | 820
3 | 19 | 11 | 806 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 528 | 0 | 24 | 0 | 2 | -177 | 806
3 | 19 | 12 | 766 | 167 | 189 | 50 | 0 | 30 | 522 | 0 | 23 | 0 | -66 | -149 | 766
3 | 19 | 13 | 767 | 167 | 189 | 50 | 0 | 30 | 492 | 0 | 18 | 0 | -13 | -166 | 767
3 | 19 | 14 | 749 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 454 | 0 | 13 | 0 | 1 | -148 | 749
3 | 19 | 15 | 761 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 368 | 0 | 5 | 0 | 1 | -42 | 761
3 | 19 | 16 | 780 | 167 | 291 | 50 | 0 | 30 | 240 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 780
3 | 19 | 17 | 799 | 167 | 249 | 82 | 0 | 30 | 88 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 799
3 | 19 | 18 | 837 | 167 | 557 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 837
3 | 19 | 19 | 837 | 167 | 377 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 837
3 | 19 | 20 | 825 | 167 | 546 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 825
3 | 19 | 21 | 806 | 167 | 536 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 806
3 | 19 | 22 | 772 | 167 | 500 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 772
3 | 19 | 23 | 749 | 167 | 478 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 749
3 | 20 | 0 | 737 | 167 | 479 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 737
3 | 20 | 1 | 745 | 167 | 467 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 745
3 | 20 | 2 | 758 | 167 | 480 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 20 | 3 | 782 | 167 | 499 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 782
3 | 20 | 4 | 785 | 167 | 499 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 785
3 | 20 | 5 | 781 | 167 | 493 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 781
3 | 20 | 6 | 790 | 167 | 505 | 50 | 0 | 30 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 790
3 | 20 | 7 | 792 | 167 | 407 | 50 | 0 | 30 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 792
3 | 20 | 8 | 800 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 270 | 0 | 24 | 0 | 2 | 75 | 800
3 | 20 | 9 | 770 | 167 | 189 | 50 | 0 | 30 | 450 | 0 | 28 | 0 | -153 | 9 | 770
3 | 20 | 10 | 737 | 167 | 186 | 50 | 0 | 30 | 629 | -157 | 32 | -24 | -176 | 0 | 737
3 | 20 | 11 | 729 | 167 | 185 | 50 | 0 | 30 | 649 | -187 | 43 | -32 | -176 | 0 | 729
3 | 20 | 12 | 697 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 658 | -226 | 45 | -34 | -176 | 1 | 697
3 | 20 | 13 | 690 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 672 | -246 | 42 | -32 | -176 | 1 | 690
3 | 20 | 14 | 676 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 663 | -69 | 46 | -35 | -176 | -182 | 676
3 | 20 | 15 | 671 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 548 | 0 | 46 | 0 | -176 | -176 | 671
3 | 20 | 16 | 695 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 339 | 0 | 49 | 0 | 0 | -122 | 695
3 | 20 | 17 | 736 | 167 | 297 | 82 | 0 | 30 | 112 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 736
3 | 20 | 18 | 767 | 167 | 439 | 82 | 0 | 30 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 767
3 | 20 | 19 | 776 | 167 | 457 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 776
3 | 20 | 20 | 772 | 167 | 449 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 772
3 | 20 | 21 | 758 | 167 | 443 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 758
3 | 20 | 22 | 722 | 167 | 404 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 722
3 | 20 | 23 | 700 | 167 | 202 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 181 | 0 | 700
3 | 21 | 0 | 682 | 167 | 253 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 127 | 0 | 682
3 | 21 | 1 | 687 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 181 | 0 | 687
3 | 21 | 2 | 704 | 167 | 194 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 181 | 0 | 704
3 | 21 | 3 | 728 | 167 | 395 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 728
3 | 21 | 4 | 743 | 167 | 415 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 743
3 | 21 | 5 | 756 | 167 | 426 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 756
3 | 21 | 6 | 777 | 167 | 442 | 50 | 0 | 30 | 24 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 777
3 | 21 | 7 | 775 | 167 | 260 | 50 | 0 | 30 | 208 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 775
3 | 21 | 8 | 769 | 167 | 189 | 50 | 0 | 30 | 444 | 0 | 56 | 0 | -107 | -60 | 769
3 | 21 | 9 | 745 | 167 | 186 | 50 | 0 | 30 | 649 | 0 | 55 | 0 | -176 | -216 | 745
3 | 21 | 10 | 716 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 789 | -342 | 55 | -41 | -176 | 1 | 716
3 | 21 | 11 | 706 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 854 | -417 | 61 | -46 | -176 | 1 | 706
3 | 21 | 12 | 679 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 864 | -456 | 65 | -49 | -176 | 2 | 679
3 | 21 | 13 | 689 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 811 | -392 | 64 | -48 | -176 | 1 | 689
3 | 21 | 14 | 677 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 709 | -302 | 63 | -48 | -176 | 2 | 677
3 | 21 | 15 | 672 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 552 | 0 | 61 | 0 | -176 | -194 | 672
3 | 21 | 16 | 693 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 333 | 0 | 55 | 0 | 0 | -124 | 693
3 | 21 | 17 | 706 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 112 | 0 | 47 | 0 | 86 | 0 | 706
3 | 21 | 18 | 728 | 167 | 401 | 82 | 0 | 30 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 728
3 | 21 | 19 | 721 | 167 | 391 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 721
3 | 21 | 20 | 713 | 167 | 377 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 713
3 | 21 | 21 | 695 | 167 | 241 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | 0 | 127 | 0 | 695
3 | 21 | 22 | 669 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 155 | 0 | 669
3 | 21 | 23 | 652 | 167 | 182 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 140 | 2 | 652
3 | 22 | 0 | 637 | 167 | 188 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | -5 | 144 | 0 | 637
3 | 22 | 1 | 641 | 167 | 187 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | -5 | 130 | 0 | 641
3 | 22 | 2 | 654 | 167 | 331 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | -5 | 0 | 0 | 654
3 | 22 | 3 | 679 | 167 | 187 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | -5 | 169 | 0 | 679
3 | 22 | 4 | 691 | 167 | 370 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | -5 | 0 | 0 | 691
3 | 22 | 5 | 682 | 167 | 363 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | -5 | 0 | 0 | 682
3 | 22 | 6 | 674 | 167 | 190 | 50 | 0 | 30 | 27 | -3 | 57 | -5 | 161 | 0 | 674
3 | 22 | 7 | 649 | 167 | 206 | 50 | 0 | 30 | 219 | -21 | 39 | -3 | -7 | -31 | 649
3 | 22 | 8 | 632 | 167 | 232 | 50 | 0 | 30 | 464 | -44 | 71 | -6 | -176 | -156 | 632
3 | 22 | 9 | 619 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 666 | -311 | 67 | -56 | -176 | 0 | 619
3 | 22 | 10 | 604 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 800 | -459 | 56 | -47 | -176 | 1 | 604
3 | 22 | 11 | 602 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 868 | -530 | 60 | -50 | -176 | 1 | 602
3 | 22 | 12 | 588 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 882 | -557 | 63 | -52 | -176 | -1 | 588
3 | 22 | 13 | 580 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 837 | -520 | 58 | -48 | -176 | 0 | 580
3 | 22 | 14 | 565 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 735 | -433 | 56 | -46 | -176 | 0 | 565
3 | 22 | 15 | 554 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 564 | -272 | 48 | -40 | -176 | 1 | 554
3 | 22 | 16 | 590 | 167 | 219 | 50 | 0 | 30 | 337 | -32 | 47 | -4 | -176 | -48 | 590
3 | 22 | 17 | 614 | 167 | 198 | 82 | 0 | 30 | 115 | -11 | 52 | -4 | 0 | -15 | 614
3 | 22 | 18 | 645 | 167 | 186 | 82 | 0 | 30 | 2 | 0 | 49 | -4 | 133 | 0 | 645
3 | 22 | 19 | 652 | 167 | 316 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | -4 | 0 | 7 | 652
3 | 22 | 20 | 643 | 167 | 188 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | -5 | 121 | 0 | 643
3 | 22 | 21 | 624 | 167 | 187 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | -5 | 113 | 0 | 624
3 | 22 | 22 | 607 | 167 | 274 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | -5 | 9 | 0 | 607
3 | 22 | 23 | 588 | 167 | 188 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | -5 | 81 | 0 | 588
3 | 23 | 0 | 572 | 167 | 198 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | -15 | 80 | 0 | 572
3 | 23 | 1 | 580 | 167 | 197 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | -15 | 69 | 0 | 580
3 | 23 | 2 | 601 | 167 | 273 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | -15 | 0 | 16 | 601
3 | 23 | 3 | 639 | 167 | 197 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | -15 | 127 | 0 | 639
3 | 23 | 4 | 656 | 167 | 196 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | -14 | 149 | 0 | 656
3 | 23 | 5 | 643 | 167 | 197 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | -13 | 138 | 0 | 643
3 | 23 | 6 | 630 | 167 | 204 | 50 | 0 | 30 | 28 | -8 | 54 | -13 | 91 | 27 | 630
3 | 23 | 7 | 598 | 167 | 254 | 50 | 0 | 30 | 221 | -63 | 32 | -8 | -23 | -62 | 598
3 | 23 | 8 | 569 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 462 | -147 | 20 | -20 | -176 | 1 | 569
3 | 23 | 9 | 548 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 661 | -366 | 50 | -50 | -176 | 0 | 548
3 | 23 | 10 | 544 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 790 | -499 | 51 | -51 | -176 | 0 | 544
3 | 23 | 11 | 557 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 859 | -555 | 47 | -47 | -176 | 0 | 557
3 | 23 | 12 | 558 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 872 | -568 | 44 | -44 | -176 | 1 | 558
3 | 23 | 13 | 548 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 829 | -534 | 43 | -43 | -176 | 0 | 548
3 | 23 | 14 | 541 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 726 | -438 | 39 | -39 | -176 | 0 | 541
3 | 23 | 15 | 538 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 557 | -272 | 33 | -33 | -176 | 0 | 538
3 | 23 | 16 | 568 | 167 | 281 | 50 | 0 | 30 | 330 | -94 | 16 | -4 | -160 | -48 | 568
3 | 23 | 17 | 607 | 167 | 235 | 82 | 0 | 30 | 115 | -33 | 15 | -4 | 0 | 0 | 607
3 | 23 | 18 | 641 | 167 | 188 | 82 | 0 | 30 | 2 | -1 | 19 | -5 | 159 | 0 | 641
3 | 23 | 19 | 643 | 167 | 351 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | -4 | 0 | 1 | 643
3 | 23 | 20 | 625 | 167 | 187 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | -4 | 147 | 0 | 625
3 | 23 | 21 | 610 | 167 | 276 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | -5 | 36 | 13 | 610
3 | 23 | 22 | 589 | 167 | 188 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | -6 | 115 | 0 | 589
3 | 23 | 23 | 570 | 167 | 189 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | -6 | 99 | 0 | 570
3 | 24 | 0 | 565 | 167 | 182 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 110 | 1 | 565
3 | 24 | 1 | 571 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 96 | 0 | 571
3 | 24 | 2 | 597 | 167 | 301 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 597
3 | 24 | 3 | 631 | 167 | 325 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 631
3 | 24 | 4 | 644 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 | 0 | 157 | -1 | 644
3 | 24 | 5 | 658 | 167 | 349 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 658
3 | 24 | 6 | 664 | 167 | 359 | 50 | 0 | 30 | 16 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 664
3 | 24 | 7 | 663 | 167 | 261 | 50 | 0 | 30 | 112 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 663
3 | 24 | 8 | 681 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 272 | 0 | 41 | 0 | 0 | -61 | 681
3 | 24 | 9 | 689 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 406 | 0 | 46 | 0 | -176 | -16 | 689
3 | 24 | 10 | 681 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 500 | 0 | 46 | 0 | -176 | -118 | 681
3 | 24 | 11 | 679 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 533 | 0 | 45 | 0 | -176 | -152 | 679
3 | 24 | 12 | 665 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 467 | -24 | 47 | -35 | -176 | -43 | 665
3 | 24 | 13 | 694 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 402 | 0 | 51 | 0 | -176 | -12 | 694
3 | 24 | 14 | 668 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 379 | 0 | 48 | 0 | -176 | -12 | 668
3 | 24 | 15 | 654 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 437 | 0 | 46 | 0 | -34 | -224 | 654
3 | 24 | 16 | 681 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 325 | 0 | 43 | 0 | 0 | -116 | 681
3 | 24 | 17 | 679 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 111 | 0 | 45 | 0 | 61 | 1 | 679
3 | 24 | 18 | 691 | 167 | 362 | 82 | 0 | 30 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 691
3 | 24 | 19 | 681 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 171 | 0 | 681
3 | 24 | 20 | 674 | 167 | 344 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 674
3 | 24 | 21 | 662 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 163 | 1 | 662
3 | 24 | 22 | 643 | 167 | 320 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 643
3 | 24 | 23 | 626 | 167 | 207 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | 0 | 103 | 0 | 626
3 | 25 | 0 | 606 | 167 | 306 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | -1 | 0 | 1 | 606
3 | 25 | 1 | 607 | 167 | 287 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 52 | -1 | 0 | 1 | 607
3 | 25 | 2 | 633 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | -1 | 129 | 1 | 633
3 | 25 | 3 | 658 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | -1 | 148 | 1 | 658
3 | 25 | 4 | 674 | 167 | 352 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | -1 | 0 | 1 | 674
3 | 25 | 5 | 679 | 167 | 183 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | -1 | 181 | 1 | 679
3 | 25 | 6 | 677 | 167 | 357 | 50 | 0 | 30 | 29 | 0 | 44 | -1 | 0 | 1 | 677
3 | 25 | 7 | 672 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 198 | -3 | 45 | -1 | 0 | 3 | 672
3 | 25 | 8 | 687 | 167 | 189 | 50 | 0 | 30 | 415 | -6 | 38 | 0 | -176 | -20 | 687
3 | 25 | 9 | 691 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 613 | -184 | 36 | -27 | -176 | 0 | 691
3 | 25 | 10 | 677 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 761 | -346 | 36 | -27 | -176 | 0 | 677
3 | 25 | 11 | 676 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 837 | -423 | 37 | -29 | -176 | 1 | 676
3 | 25 | 12 | 645 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 849 | -468 | 45 | -34 | -176 | 0 | 645
3 | 25 | 13 | 664 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 800 | -399 | 41 | -31 | -176 | 0 | 664
3 | 25 | 14 | 653 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 697 | -307 | 41 | -31 | -176 | 0 | 653
3 | 25 | 15 | 651 | 167 | 191 | 50 | 0 | 30 | 541 | -8 | 45 | -1 | -176 | -188 | 651
3 | 25 | 16 | 664 | 167 | 188 | 50 | 0 | 30 | 325 | -5 | 44 | -1 | 0 | -134 | 664
3 | 25 | 17 | 663 | 167 | 186 | 82 | 0 | 30 | 114 | -2 | 49 | -1 | 38 | 0 | 663
3 | 25 | 18 | 677 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 3 | 0 | 51 | -1 | 162 | 1 | 677
3 | 25 | 19 | 667 | 167 | 217 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | -1 | 109 | 1 | 667
3 | 25 | 20 | 653 | 167 | 307 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | -1 | 0 | 1 | 653
3 | 25 | 21 | 637 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 63 | -1 | 124 | 1 | 637
3 | 25 | 22 | 613 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | -1 | 98 | 2 | 613
3 | 25 | 23 | 594 | 167 | 182 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | -1 | 80 | 2 | 594
3 | 26 | 0 | 585 | 167 | 272 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 64 | -1 | 0 | 2 | 585
3 | 26 | 1 | 586 | 167 | 259 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 59 | -1 | 0 | 1 | 586
3 | 26 | 2 | 609 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | -1 | 98 | 2 | 609
3 | 26 | 3 | 639 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | -1 | 124 | 2 | 639
3 | 26 | 4 | 656 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 56 | -1 | 150 | 1 | 656
3 | 26 | 5 | 652 | 167 | 343 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | -1 | 0 | 2 | 652
3 | 26 | 6 | 652 | 167 | 347 | 50 | 0 | 30 | 32 | -1 | 25 | -1 | 0 | 3 | 652
3 | 26 | 7 | 642 | 167 | 188 | 50 | 0 | 30 | 212 | -6 | 12 | 0 | 0 | -11 | 642
3 | 26 | 8 | 649 | 167 | 194 | 50 | 0 | 30 | 441 | -11 | 12 | 0 | -176 | -58 | 649
3 | 26 | 9 | 657 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 638 | -236 | 8 | -6 | -176 | 0 | 657
3 | 26 | 10 | 646 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 777 | -387 | 11 | -8 | -176 | 0 | 646
3 | 26 | 11 | 652 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 845 | -449 | 11 | -9 | -176 | 1 | 652
3 | 26 | 12 | 629 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 853 | -480 | 12 | -10 | -176 | 1 | 629
3 | 26 | 13 | 656 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 808 | -408 | 12 | -9 | -176 | 0 | 656
3 | 26 | 14 | 658 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 709 | -305 | 2 | -1 | -176 | 0 | 658
3 | 26 | 15 | 661 | 167 | 197 | 50 | 0 | 30 | 545 | -14 | 8 | 0 | -176 | -146 | 661
3 | 26 | 16 | 671 | 167 | 192 | 50 | 0 | 30 | 331 | -9 | 4 | 0 | 0 | -94 | 671
3 | 26 | 17 | 669 | 167 | 267 | 82 | 0 | 30 | 118 | -3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 669
3 | 26 | 18 | 679 | 167 | 206 | 82 | 0 | 30 | 4 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 679
3 | 26 | 19 | 667 | 167 | 195 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 1 | 667
3 | 26 | 20 | 656 | 167 | 364 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 656
3 | 26 | 21 | 642 | 167 | 357 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 642
3 | 26 | 22 | 608 | 167 | 318 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 608
3 | 26 | 23 | 595 | 167 | 300 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | -1 | 0 | 2 | 595
3 | 27 | 0 | 576 | 167 | 295 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 576
3 | 27 | 1 | 575 | 167 | 273 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 575
3 | 27 | 2 | 602 | 167 | 238 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 56 | 0 | 602
3 | 27 | 3 | 644 | 167 | 325 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 644
3 | 27 | 4 | 663 | 167 | 346 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 663
3 | 27 | 5 | 657 | 167 | 338 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 657
3 | 27 | 6 | 642 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 30 | 0 | 54 | 0 | 130 | -1 | 642
3 | 27 | 7 | 641 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 161 | 0 | 61 | 0 | 0 | -10 | 641
3 | 27 | 8 | 667 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 286 | 0 | 68 | 0 | -89 | -27 | 667
3 | 27 | 9 | 679 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 378 | 0 | 71 | 0 | -176 | -23 | 679
3 | 27 | 10 | 681 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 439 | 0 | 71 | 0 | -176 | -82 | 681
3 | 27 | 11 | 682 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 354 | 0 | 71 | 0 | -172 | 0 | 682
3 | 27 | 12 | 624 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 410 | 0 | 69 | 0 | -176 | -108 | 624
3 | 27 | 13 | 684 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 391 | 0 | 60 | 0 | -176 | -20 | 684
3 | 27 | 14 | 679 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 255 | 0 | 61 | 0 | 0 | -66 | 679
3 | 27 | 15 | 683 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 207 | 0 | 60 | 0 | 0 | -13 | 683
3 | 27 | 16 | 689 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 105 | 0 | 63 | 0 | 92 | 0 | 689
3 | 27 | 17 | 678 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 26 | 0 | 66 | 0 | 124 | 1 | 678
3 | 27 | 18 | 675 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 52 | 0 | 161 | 0 | 675
3 | 27 | 19 | 659 | 167 | 346 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 659
3 | 27 | 20 | 649 | 167 | 342 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 649
3 | 27 | 21 | 633 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 161 | 0 | 633
3 | 27 | 22 | 614 | 167 | 331 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 614
3 | 27 | 23 | 598 | 167 | 314 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 598
3 | 28 | 0 | 592 | 167 | 321 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 592
3 | 28 | 1 | 585 | 167 | 282 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 585
3 | 28 | 2 | 599 | 167 | 298 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 599
3 | 28 | 3 | 630 | 167 | 334 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 630
3 | 28 | 4 | 641 | 167 | 358 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 641
3 | 28 | 5 | 632 | 167 | 360 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 632
3 | 28 | 6 | 614 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 25 | 0 | 14 | 0 | 145 | 1 | 614
3 | 28 | 7 | 615 | 167 | 210 | 50 | 0 | 30 | 145 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 615
3 | 28 | 8 | 666 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 179 | 0 | 11 | 0 | 47 | 0 | 666
3 | 28 | 9 | 681 | 167 | 202 | 50 | 0 | 30 | 224 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 681
3 | 28 | 10 | 677 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 284 | 0 | 3 | 0 | -3 | -36 | 677
3 | 28 | 11 | 679 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 349 | 0 | 2 | 0 | -102 | 1 | 679
3 | 28 | 12 | 669 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 320 | 0 | 4 | 0 | -84 | 0 | 669
3 | 28 | 13 | 709 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 202 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 709
3 | 28 | 14 | 700 | 167 | 203 | 50 | 0 | 30 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | 101 | 700
3 | 28 | 15 | 698 | 167 | 325 | 50 | 0 | 30 | 87 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 698
3 | 28 | 16 | 700 | 167 | 349 | 50 | 0 | 30 | 65 | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 | 700
3 | 28 | 17 | 689 | 167 | 352 | 82 | 0 | 30 | 31 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 689
3 | 28 | 18 | 692 | 167 | 385 | 82 | 0 | 30 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 692
3 | 28 | 19 | 682 | 167 | 366 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 682
3 | 28 | 20 | 675 | 167 | 351 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 675
3 | 28 | 21 | 659 | 167 | 358 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 659
3 | 28 | 22 | 637 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 168 | 0 | 637
3 | 28 | 23 | 609 | 167 | 268 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 64 | 1 | 609
3 | 29 | 0 | 590 | 167 | 331 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 590
3 | 29 | 1 | 590 | 167 | 315 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 590
3 | 29 | 2 | 612 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 158 | 0 | 612
3 | 29 | 3 | 642 | 167 | 369 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 642
3 | 29 | 4 | 662 | 167 | 394 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662
3 | 29 | 5 | 660 | 167 | 391 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 660
3 | 29 | 6 | 647 | 167 | 361 | 50 | 0 | 30 | 38 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 647
3 | 29 | 7 | 614 | 167 | 188 | 50 | 0 | 30 | 234 | -6 | 1 | 0 | 0 | -50 | 614
3 | 29 | 8 | 601 | 167 | 194 | 50 | 0 | 30 | 504 | -12 | 0 | 0 | -112 | -220 | 601
3 | 29 | 9 | 606 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 677 | -64 | 0 | 0 | -176 | -260 | 606
3 | 29 | 10 | 606 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 770 | -311 | 1 | 0 | -176 | -107 | 606
3 | 29 | 11 | 601 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 790 | -443 | 3 | -2 | -176 | 0 | 601
3 | 29 | 12 | 590 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 704 | -368 | 3 | -2 | -176 | 0 | 590
3 | 29 | 13 | 591 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 608 | -272 | 5 | -4 | -176 | 1 | 591
3 | 29 | 14 | 589 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 429 | -94 | 4 | -3 | -176 | 0 | 589
3 | 29 | 15 | 590 | 167 | 188 | 50 | 0 | 30 | 261 | -6 | 4 | 0 | -104 | 0 | 590
3 | 29 | 16 | 605 | 167 | 203 | 50 | 0 | 30 | 150 | -4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 605
3 | 29 | 17 | 634 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 64 | -2 | 9 | 0 | 99 | 3 | 634
3 | 29 | 18 | 660 | 167 | 362 | 82 | 0 | 30 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 660
3 | 29 | 19 | 661 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 179 | 1 | 661
3 | 29 | 20 | 658 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 177 | 1 | 658
3 | 29 | 21 | 637 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 165 | 0 | 637
3 | 29 | 22 | 620 | 167 | 182 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | -1 | 145 | 1 | 620
3 | 29 | 23 | 599 | 167 | 182 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43 | -1 | 109 | 2 | 599
3 | 30 | 0 | 587 | 167 | 285 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 587
3 | 30 | 1 | 586 | 167 | 261 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 586
3 | 30 | 2 | 610 | 167 | 291 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 610
3 | 30 | 3 | 639 | 167 | 182 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 137 | 0 | 639
3 | 30 | 4 | 660 | 167 | 337 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 660
3 | 30 | 5 | 662 | 167 | 341 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 662
3 | 30 | 6 | 656 | 167 | 330 | 50 | 0 | 30 | 34 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 656
3 | 30 | 7 | 631 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 192 | 0 | 37 | 0 | -28 | 1 | 631
3 | 30 | 8 | 620 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 433 | 0 | 38 | 0 | -176 | -104 | 620
3 | 30 | 9 | 608 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 614 | -269 | 40 | -30 | -176 | 0 | 608
3 | 30 | 10 | 611 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 686 | -338 | 37 | -28 | -176 | 1 | 611
3 | 30 | 11 | 607 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 680 | -335 | 34 | -25 | -176 | 0 | 607
3 | 30 | 12 | 607 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 649 | -302 | 28 | -21 | -176 | 0 | 607
3 | 30 | 13 | 589 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 606 | -278 | 29 | -22 | -176 | 1 | 589
3 | 30 | 14 | 582 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 566 | -245 | 27 | -20 | -176 | 1 | 582
3 | 30 | 15 | 599 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 432 | 0 | 25 | 0 | -176 | -111 | 599
3 | 30 | 16 | 620 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 269 | 0 | 22 | 0 | -100 | 0 | 620
3 | 30 | 17 | 666 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 101 | 0 | 17 | 0 | 87 | 0 | 666
3 | 30 | 18 | 709 | 167 | 416 | 82 | 0 | 30 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 709
3 | 30 | 19 | 720 | 167 | 435 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 720
3 | 30 | 20 | 709 | 167 | 426 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 709
3 | 30 | 21 | 693 | 167 | 241 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 693
3 | 30 | 22 | 665 | 167 | 294 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 665
3 | 30 | 23 | 644 | 167 | 197 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 644
3 | 31 | 0 | 637 | 167 | 387 | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 637
3 | 31 | 1 | 639 | 167 | 369 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 639
3 | 31 | 2 | 665 | 167 | 214 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 665
3 | 31 | 3 | 696 | 167 | 241 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 696
3 | 31 | 4 | 710 | 167 | 439 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 710
3 | 31 | 5 | 728 | 167 | 456 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 728
3 | 31 | 6 | 753 | 167 | 442 | 50 | 0 | 30 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 753
3 | 31 | 7 | 745 | 167 | 221 | 50 | 0 | 30 | 272 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 745
3 | 31 | 8 | 751 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 489 | 0 | 5 | 0 | 1 | -173 | 751
3 | 31 | 9 | 752 | 167 | 187 | 50 | 0 | 30 | 653 | 0 | 5 | 0 | -176 | -164 | 752
3 | 31 | 10 | 725 | 167 | 184 | 50 | 0 | 30 | 785 | 0 | 3 | 0 | -176 | -318 | 725
3 | 31 | 11 | 713 | 167 | 183 | 50 | 0 | 30 | 889 | -140 | 3 | -2 | -176 | -291 | 713
3 | 31 | 12 | 682 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 907 | -166 | 6 | -5 | -176 | -313 | 682
3 | 31 | 13 | 691 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 854 | -95 | 8 | -6 | -176 | -323 | 691
3 | 31 | 14 | 669 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 744 | -32 | 7 | -5 | -176 | -298 | 669
3 | 31 | 15 | 675 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 604 | 0 | 4 | 0 | -176 | -186 | 675
3 | 31 | 16 | 695 | 167 | 182 | 50 | 0 | 30 | 355 | 0 | 5 | 0 | 0 | -94 | 695
3 | 31 | 17 | 707 | 167 | 182 | 82 | 0 | 30 | 134 | 0 | 5 | 0 | 107 | 0 | 707
3 | 31 | 18 | 749 | 167 | 460 | 82 | 0 | 30 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 749
3 | 31 | 19 | 759 | 167 | 476 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 759
3 | 31 | 20 | 755 | 167 | 467 | 82 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 755
3 | 31 | 21 | 734 | 167 | 457 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 734
3 | 31 | 22 | 708 | 167 | 250 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 708
3 | 31 | 23 | 682 | 167 | 230 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 682
合計（百万kWh） |  |  | 61412.36 | 14629.2 | 26351.98 | 3981.17 | 0 | 2628 | 15789.98 | -2069.25 | 1977.85 | -141.03 | -773.35 | -951.06 | 61423.49