## 前提条件
中国電力ネットワーク株式会社
本データは2026年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2025年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2026年度供給計画における2035年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2026年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2026年度供給計画における2035年度の年間需要電力量を満足するように2025年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2026年度供給計画2035年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2025実績（供計2035補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は1,045万kW、風力設備容量は129万kW（太陽光・風力ともに2026年度供給計画における2035年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2025年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 171 | 0 | 602
4 | 1 | 1 | 603 | 169 | 306 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 603
4 | 1 | 2 | 625 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | 1 | 625
4 | 1 | 3 | 656 | 169 | 193 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 656
4 | 1 | 4 | 669 | 169 | 392 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 669
4 | 1 | 5 | 680 | 169 | 406 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 680
4 | 1 | 6 | 701 | 169 | 415 | 43 | 0 | 32 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 701
4 | 1 | 7 | 684 | 169 | 256 | 43 | 0 | 32 | 178 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 684
4 | 1 | 8 | 710 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 304 | 0 | 7 | 0 | 4 | -21 | 710
4 | 1 | 9 | 693 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 430 | 0 | 6 | 0 | 3 | -162 | 693
4 | 1 | 10 | 656 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 579 | 0 | 6 | 0 | 3 | -348 | 656
4 | 1 | 11 | 641 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 670 | 0 | 8 | 0 | -138 | -329 | 641
4 | 1 | 12 | 624 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 689 | 0 | 15 | 0 | -176 | -332 | 624
4 | 1 | 13 | 627 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 594 | 0 | 19 | 0 | 2 | -404 | 627
4 | 1 | 14 | 635 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 467 | 0 | 20 | 0 | 2 | -270 | 635
4 | 1 | 15 | 635 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 344 | 0 | 22 | 0 | 2 | -149 | 635
4 | 1 | 16 | 652 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 207 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 652
4 | 1 | 17 | 662 | 169 | 287 | 81 | 0 | 32 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 662
4 | 1 | 18 | 695 | 169 | 399 | 81 | 0 | 32 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 695
4 | 1 | 19 | 694 | 169 | 401 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 694
4 | 1 | 20 | 678 | 169 | 387 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 678
4 | 1 | 21 | 656 | 169 | 374 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 656
4 | 1 | 22 | 621 | 169 | 340 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 621
4 | 1 | 23 | 599 | 169 | 330 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 599
4 | 2 | 0 | 585 | 169 | 334 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 585
4 | 2 | 1 | 585 | 169 | 311 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 585
4 | 2 | 2 | 597 | 169 | 320 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 597
4 | 2 | 3 | 625 | 169 | 254 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 1 | 625
4 | 2 | 4 | 640 | 169 | 363 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 640
4 | 2 | 5 | 651 | 169 | 379 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 651
4 | 2 | 6 | 657 | 169 | 382 | 43 | 0 | 32 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 657
4 | 2 | 7 | 662 | 169 | 245 | 43 | 0 | 32 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 662
4 | 2 | 8 | 697 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 315 | 0 | 4 | 0 | 3 | -41 | 697
4 | 2 | 9 | 678 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 377 | 0 | 6 | 0 | 3 | -124 | 678
4 | 2 | 10 | 664 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 528 | 0 | 5 | 0 | -176 | -126 | 664
4 | 2 | 11 | 661 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 561 | 0 | 7 | 0 | -176 | -164 | 661
4 | 2 | 12 | 625 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 581 | 0 | 10 | 0 | -176 | -218 | 625
4 | 2 | 13 | 644 | 169 | 187 | 43 | 0 | 32 | 514 | 0 | 12 | 0 | -176 | -137 | 644
4 | 2 | 14 | 636 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 437 | 0 | 11 | 0 | 2 | -230 | 636
4 | 2 | 15 | 632 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 333 | 0 | 10 | 0 | 2 | -129 | 632
4 | 2 | 16 | 645 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 235 | 0 | 10 | 0 | 2 | -18 | 645
4 | 2 | 17 | 645 | 169 | 187 | 81 | 0 | 32 | 94 | 0 | 6 | 0 | 77 | -1 | 645
4 | 2 | 18 | 664 | 169 | 373 | 81 | 0 | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 664
4 | 2 | 19 | 662 | 169 | 377 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 662
4 | 2 | 20 | 653 | 169 | 190 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 653
4 | 2 | 21 | 631 | 169 | 355 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 631
4 | 2 | 22 | 606 | 169 | 334 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 606
4 | 2 | 23 | 589 | 169 | 330 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 589
4 | 3 | 0 | 578 | 169 | 327 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 578
4 | 3 | 1 | 580 | 169 | 299 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 580
4 | 3 | 2 | 598 | 169 | 313 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 598
4 | 3 | 3 | 622 | 169 | 326 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 622
4 | 3 | 4 | 641 | 169 | 353 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 641
4 | 3 | 5 | 642 | 169 | 187 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 172 | -1 | 642
4 | 3 | 6 | 655 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 57 | 0 | 12 | 0 | 170 | 0 | 655
4 | 3 | 7 | 652 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 246 | 0 | 12 | 0 | 2 | -24 | 652
4 | 3 | 8 | 666 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 412 | 0 | 13 | 0 | -143 | -49 | 666
4 | 3 | 9 | 686 | 169 | 192 | 43 | 0 | 32 | 476 | 0 | 17 | 0 | -176 | -67 | 686
4 | 3 | 10 | 670 | 169 | 190 | 43 | 0 | 32 | 498 | 0 | 15 | 0 | -176 | -101 | 670
4 | 3 | 11 | 656 | 169 | 188 | 43 | 0 | 32 | 548 | 0 | 17 | 0 | -176 | -165 | 656
4 | 3 | 12 | 626 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 609 | -237 | 19 | -16 | -176 | -1 | 626
4 | 3 | 13 | 642 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 621 | -112 | 17 | -15 | -176 | -123 | 642
4 | 3 | 14 | 631 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 569 | 0 | 19 | -9 | -176 | -201 | 631
4 | 3 | 15 | 627 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 461 | 0 | 22 | 0 | -176 | -109 | 627
4 | 3 | 16 | 641 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 294 | 0 | 21 | 0 | 2 | -92 | 641
4 | 3 | 17 | 647 | 169 | 187 | 81 | 0 | 32 | 122 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 | 647
4 | 3 | 18 | 670 | 169 | 363 | 81 | 0 | 32 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 670
4 | 3 | 19 | 667 | 169 | 190 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 667
4 | 3 | 20 | 660 | 169 | 364 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 660
4 | 3 | 21 | 641 | 169 | 178 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 179 | 0 | 641
4 | 3 | 22 | 610 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 161 | -1 | 610
4 | 3 | 23 | 593 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 0 | 593
4 | 4 | 0 | 585 | 169 | 335 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 585
4 | 4 | 1 | 590 | 169 | 280 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 590
4 | 4 | 2 | 605 | 169 | 325 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 605
4 | 4 | 3 | 640 | 169 | 186 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 168 | 0 | 640
4 | 4 | 4 | 661 | 169 | 381 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 661
4 | 4 | 5 | 674 | 169 | 401 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 674
4 | 4 | 6 | 685 | 169 | 376 | 43 | 0 | 32 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 685
4 | 4 | 7 | 677 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 266 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 | 677
4 | 4 | 8 | 677 | 169 | 191 | 43 | 0 | 32 | 466 | 0 | 2 | 0 | -176 | -50 | 677
4 | 4 | 9 | 677 | 169 | 191 | 43 | 0 | 32 | 609 | 0 | 3 | 0 | -176 | -194 | 677
4 | 4 | 10 | 663 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 709 | -184 | 3 | -2 | -176 | -120 | 663
4 | 4 | 11 | 665 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 766 | -359 | 4 | -3 | -176 | 0 | 665
4 | 4 | 12 | 635 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 764 | -383 | 5 | -4 | -176 | -1 | 635
4 | 4 | 13 | 641 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 716 | -330 | 5 | -5 | -176 | 1 | 641
4 | 4 | 14 | 629 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 640 | -264 | 5 | -5 | -176 | 0 | 629
4 | 4 | 15 | 615 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 511 | 0 | 6 | 0 | -176 | -153 | 615
4 | 4 | 16 | 635 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 334 | 0 | 4 | 0 | -132 | -1 | 635
4 | 4 | 17 | 635 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 142 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 635
4 | 4 | 18 | 653 | 169 | 181 | 81 | 0 | 32 | 8 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 653
4 | 4 | 19 | 663 | 169 | 198 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 663
4 | 4 | 20 | 654 | 169 | 189 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 654
4 | 4 | 21 | 641 | 169 | 364 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 641
4 | 4 | 22 | 616 | 169 | 183 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 159 | 0 | 616
4 | 4 | 23 | 604 | 169 | 339 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 604
4 | 5 | 0 | 589 | 169 | 336 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 589
4 | 5 | 1 | 593 | 169 | 315 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 593
4 | 5 | 2 | 606 | 169 | 290 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 606
4 | 5 | 3 | 634 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 169 | 0 | 634
4 | 5 | 4 | 642 | 169 | 173 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 178 | 0 | 642
4 | 5 | 5 | 642 | 169 | 354 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 642
4 | 5 | 6 | 634 | 169 | 317 | 43 | 0 | 32 | 49 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 634
4 | 5 | 7 | 614 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 216 | 0 | 25 | 0 | 2 | -45 | 614
4 | 5 | 8 | 608 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 417 | 0 | 20 | 0 | -176 | -79 | 608
4 | 5 | 9 | 598 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 585 | -239 | 20 | -17 | -176 | 0 | 598
4 | 5 | 10 | 581 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 640 | -308 | 16 | -13 | -176 | -1 | 581
4 | 5 | 11 | 563 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 690 | -372 | 10 | -9 | -176 | 0 | 563
4 | 5 | 12 | 559 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 729 | -416 | 12 | -11 | -176 | 1 | 559
4 | 5 | 13 | 560 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 647 | -333 | 12 | -10 | -176 | 0 | 560
4 | 5 | 14 | 555 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 498 | -189 | 15 | -13 | -176 | 1 | 555
4 | 5 | 15 | 554 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 364 | 0 | 20 | 0 | -176 | -73 | 554
4 | 5 | 16 | 570 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 237 | 0 | 16 | 0 | -104 | 0 | 570
4 | 5 | 17 | 590 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 80 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 590
4 | 5 | 18 | 609 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 4 | 0 | 17 | 0 | 167 | -33 | 609
4 | 5 | 19 | 611 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 174 | -43 | 611
4 | 5 | 20 | 602 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 113 | 602
4 | 5 | 21 | 590 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 106 | 0 | 590
4 | 5 | 22 | 571 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 94 | 571
4 | 5 | 23 | 557 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 98 | 557
4 | 6 | 0 | 547 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 102 | 547
4 | 6 | 1 | 541 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 66 | 541
4 | 6 | 2 | 559 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 68 | 13 | 559
4 | 6 | 3 | 583 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 140 | -41 | 583
4 | 6 | 4 | 595 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 125 | -10 | 595
4 | 6 | 5 | 589 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 151 | -40 | 589
4 | 6 | 6 | 566 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 55 | -1 | 36 | 0 | 80 | -20 | 566
4 | 6 | 7 | 552 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 241 | -4 | 26 | 0 | 0 | -131 | 552
4 | 6 | 8 | 544 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 449 | -7 | 27 | 0 | -176 | -174 | 544
4 | 6 | 9 | 530 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 600 | -172 | 25 | -21 | -176 | -142 | 530
4 | 6 | 10 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 699 | -412 | 29 | -25 | -176 | 0 | 531
4 | 6 | 11 | 535 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 766 | -476 | 29 | -25 | -176 | 0 | 535
4 | 6 | 12 | 537 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 775 | -483 | 24 | -21 | -176 | 1 | 537
4 | 6 | 13 | 528 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 739 | -454 | 20 | -18 | -176 | 1 | 528
4 | 6 | 14 | 510 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 665 | -398 | 18 | -16 | -176 | 1 | 510
4 | 6 | 15 | 508 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 522 | -113 | 16 | -14 | -176 | -143 | 508
4 | 6 | 16 | 531 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 329 | -5 | 16 | 0 | -176 | -55 | 531
4 | 6 | 17 | 567 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 138 | -2 | 11 | 0 | 1 | -35 | 567
4 | 6 | 18 | 586 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 117 | 586
4 | 6 | 19 | 595 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 135 | 595
4 | 6 | 20 | 590 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 176 | -42 | 590
4 | 6 | 21 | 580 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 45 | 580
4 | 6 | 22 | 558 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 108 | 558
4 | 6 | 23 | 543 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 140 | -35 | 543
4 | 7 | 0 | 537 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 112 | 537
4 | 7 | 1 | 540 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 88 | 540
4 | 7 | 2 | 562 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 102 | 562
4 | 7 | 3 | 597 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 171 | -42 | 597
4 | 7 | 4 | 614 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 179 | -29 | 614
4 | 7 | 5 | 627 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 179 | -16 | 627
4 | 7 | 6 | 643 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 71 | 0 | 20 | 0 | 158 | -22 | 643
4 | 7 | 7 | 627 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 280 | 0 | 16 | 0 | 2 | -87 | 627
4 | 7 | 8 | 629 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 497 | 0 | 13 | 0 | -176 | -134 | 629
4 | 7 | 9 | 627 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 676 | -304 | 14 | -12 | -176 | 0 | 627
4 | 7 | 10 | 621 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 788 | -421 | 14 | -12 | -176 | 0 | 621
4 | 7 | 11 | 629 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 839 | -466 | 17 | -14 | -176 | 0 | 629
4 | 7 | 12 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 846 | -496 | 20 | -17 | -176 | 0 | 602
4 | 7 | 13 | 613 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 812 | -453 | 16 | -14 | -176 | 1 | 613
4 | 7 | 14 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 727 | -377 | 15 | -13 | -176 | 1 | 602
4 | 7 | 15 | 594 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 574 | 0 | 11 | 0 | -176 | -239 | 594
4 | 7 | 16 | 611 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 368 | 0 | 9 | 0 | -176 | -16 | 611
4 | 7 | 17 | 619 | 169 | 178 | 81 | 0 | 32 | 152 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 619
4 | 7 | 18 | 632 | 169 | 300 | 81 | 0 | 32 | 9 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 632
4 | 7 | 19 | 631 | 169 | 338 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 631
4 | 7 | 20 | 623 | 169 | 184 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 142 | 0 | 623
4 | 7 | 21 | 610 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 145 | 0 | 610
4 | 7 | 22 | 586 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 123 | -1 | 586
4 | 7 | 23 | 571 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 116 | 0 | 571
4 | 8 | 0 | 563 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 119 | 1 | 563
4 | 8 | 1 | 564 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 92 | 0 | 564
4 | 8 | 2 | 586 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 103 | 0 | 586
4 | 8 | 3 | 611 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 119 | 1 | 611
4 | 8 | 4 | 629 | 169 | 313 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 629
4 | 8 | 5 | 635 | 169 | 283 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | -1 | 635
4 | 8 | 6 | 639 | 169 | 296 | 43 | 0 | 32 | 57 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 639
4 | 8 | 7 | 625 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 215 | 0 | 41 | 0 | -35 | -24 | 625
4 | 8 | 8 | 629 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 379 | 0 | 47 | 0 | -176 | -50 | 629
4 | 8 | 9 | 626 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 562 | 0 | 47 | -19 | -176 | -216 | 626
4 | 8 | 10 | 623 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 718 | -354 | 51 | -44 | -176 | 0 | 623
4 | 8 | 11 | 625 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 800 | -434 | 52 | -45 | -176 | 0 | 625
4 | 8 | 12 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 783 | -438 | 46 | -39 | -176 | 1 | 602
4 | 8 | 13 | 618 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 714 | -353 | 39 | -34 | -176 | 1 | 618
4 | 8 | 14 | 616 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 533 | 0 | 49 | -23 | -176 | -194 | 616
4 | 8 | 15 | 616 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 402 | 0 | 53 | 0 | -176 | -90 | 616
4 | 8 | 16 | 624 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 256 | 0 | 51 | 0 | 2 | -101 | 624
4 | 8 | 17 | 619 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 113 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 619
4 | 8 | 18 | 627 | 169 | 311 | 81 | 0 | 32 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 627
4 | 8 | 19 | 625 | 169 | 184 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 144 | 0 | 625
4 | 8 | 20 | 613 | 169 | 183 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 131 | 0 | 613
4 | 8 | 21 | 605 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 146 | 0 | 605
4 | 8 | 22 | 585 | 169 | 310 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 585
4 | 8 | 23 | 565 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 1 | 565
4 | 9 | 0 | 550 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | -1 | 550
4 | 9 | 1 | 548 | 169 | 279 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 548
4 | 9 | 2 | 563 | 169 | 288 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 563
4 | 9 | 3 | 590 | 169 | 180 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 590
4 | 9 | 4 | 609 | 169 | 334 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609
4 | 9 | 5 | 610 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 610
4 | 9 | 6 | 608 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 78 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 608
4 | 9 | 7 | 597 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 284 | 0 | 1 | 0 | -26 | -87 | 597
4 | 9 | 8 | 601 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 491 | 0 | 0 | 0 | -176 | -139 | 601
4 | 9 | 9 | 603 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 652 | -299 | 1 | 0 | -176 | 0 | 603
4 | 9 | 10 | 595 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 762 | -416 | 2 | -2 | -176 | 0 | 595
4 | 9 | 11 | 597 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 816 | -468 | 4 | -3 | -176 | -1 | 597
4 | 9 | 12 | 575 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 826 | -497 | 5 | -5 | -176 | 0 | 575
4 | 9 | 13 | 596 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 791 | -445 | 7 | -6 | -176 | 0 | 596
4 | 9 | 14 | 587 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 699 | -361 | 8 | -7 | -176 | 1 | 587
4 | 9 | 15 | 590 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 548 | -66 | 7 | -6 | -176 | -141 | 590
4 | 9 | 16 | 604 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 340 | 0 | 5 | 0 | -166 | -1 | 604
4 | 9 | 17 | 605 | 169 | 188 | 81 | 0 | 32 | 131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 605
4 | 9 | 18 | 610 | 169 | 182 | 81 | 0 | 32 | 8 | 0 | 5 | 0 | 132 | 1 | 610
4 | 9 | 19 | 610 | 169 | 322 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 610
4 | 9 | 20 | 600 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 0 | 600
4 | 9 | 21 | 589 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 138 | 0 | 589
4 | 9 | 22 | 571 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 119 | 0 | 571
4 | 9 | 23 | 559 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 116 | 0 | 559
4 | 10 | 0 | 546 | 169 | 290 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 546
4 | 10 | 1 | 549 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 93 | 0 | 549
4 | 10 | 2 | 564 | 169 | 177 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 99 | 0 | 564
4 | 10 | 3 | 587 | 169 | 284 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 587
4 | 10 | 4 | 597 | 169 | 301 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 597
4 | 10 | 5 | 602 | 169 | 181 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 122 | 0 | 602
4 | 10 | 6 | 604 | 169 | 297 | 43 | 0 | 32 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 604
4 | 10 | 7 | 599 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 134 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 599
4 | 10 | 8 | 622 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 266 | 0 | 26 | 0 | 2 | -88 | 622
4 | 10 | 9 | 631 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 348 | 0 | 25 | 0 | -87 | -84 | 631
4 | 10 | 10 | 623 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 357 | 0 | 25 | 0 | -176 | -11 | 623
4 | 10 | 11 | 624 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 408 | 0 | 27 | 0 | -176 | -63 | 624
4 | 10 | 12 | 590 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 397 | 0 | 23 | 0 | -176 | -78 | 590
4 | 10 | 13 | 613 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 420 | 0 | 18 | 0 | -176 | -76 | 613
4 | 10 | 14 | 616 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 403 | 0 | 13 | 0 | -146 | -81 | 616
4 | 10 | 15 | 627 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 247 | 0 | 11 | 0 | 2 | -49 | 627
4 | 10 | 16 | 623 | 169 | 247 | 43 | 0 | 32 | 124 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 623
4 | 10 | 17 | 615 | 169 | 183 | 81 | 0 | 32 | 51 | 0 | 5 | 0 | 95 | -1 | 615
4 | 10 | 18 | 625 | 169 | 333 | 81 | 0 | 32 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 625
4 | 10 | 19 | 618 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | 0 | 618
4 | 10 | 20 | 607 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 607
4 | 10 | 21 | 593 | 169 | 316 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 593
4 | 10 | 22 | 575 | 169 | 303 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575
4 | 10 | 23 | 563 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 131 | 0 | 563
4 | 11 | 0 | 552 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | -1 | 552
4 | 11 | 1 | 552 | 169 | 282 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 552
4 | 11 | 2 | 570 | 169 | 295 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 570
4 | 11 | 3 | 590 | 169 | 180 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 590
4 | 11 | 4 | 604 | 169 | 328 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 604
4 | 11 | 5 | 605 | 169 | 334 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605
4 | 11 | 6 | 602 | 169 | 312 | 43 | 0 | 32 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 602
4 | 11 | 7 | 602 | 169 | 197 | 43 | 0 | 32 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 602
4 | 11 | 8 | 613 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 303 | 0 | 3 | 0 | -125 | 5 | 613
4 | 11 | 9 | 613 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 441 | 0 | 3 | 0 | -176 | -82 | 613
4 | 11 | 10 | 608 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 566 | 0 | 4 | 0 | -176 | -212 | 608
4 | 11 | 11 | 609 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 664 | -210 | 5 | -4 | -176 | -96 | 609
4 | 11 | 12 | 593 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 721 | -377 | 7 | -6 | -176 | 0 | 593
4 | 11 | 13 | 605 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 712 | -171 | 7 | -6 | -176 | -187 | 605
4 | 11 | 14 | 596 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 648 | -58 | 11 | -10 | -176 | -244 | 596
4 | 11 | 15 | 594 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 523 | 0 | 11 | 0 | -176 | -188 | 594
4 | 11 | 16 | 605 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 348 | 0 | 7 | 0 | -55 | -121 | 605
4 | 11 | 17 | 609 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 152 | 0 | 4 | 0 | 2 | -3 | 609
4 | 11 | 18 | 611 | 169 | 183 | 81 | 0 | 32 | 11 | 0 | 3 | 0 | 132 | 0 | 611
4 | 11 | 19 | 610 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 | 0 | 610
4 | 11 | 20 | 599 | 169 | 314 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 599
4 | 11 | 21 | 584 | 169 | 307 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 584
4 | 11 | 22 | 569 | 169 | 293 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 569
4 | 11 | 23 | 557 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | 1 | 557
4 | 12 | 0 | 542 | 169 | 267 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 1 | 542
4 | 12 | 1 | 541 | 169 | 269 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 541
4 | 12 | 2 | 556 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 556
4 | 12 | 3 | 583 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 | 0 | 583
4 | 12 | 4 | 594 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | 0 | 594
4 | 12 | 5 | 597 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | 141 | 0 | 597
4 | 12 | 6 | 580 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 88 | 0 | 15 | 0 | 39 | 22 | 580
4 | 12 | 7 | 549 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 269 | 0 | 14 | 0 | -153 | 0 | 549
4 | 12 | 8 | 534 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 433 | -141 | 8 | -7 | -176 | 0 | 534
4 | 12 | 9 | 532 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 562 | -272 | 12 | -10 | -176 | 0 | 532
4 | 12 | 10 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 699 | -411 | 19 | -16 | -176 | 0 | 531
4 | 12 | 11 | 537 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 712 | -419 | 16 | -14 | -176 | 1 | 537
4 | 12 | 12 | 530 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 653 | -366 | 16 | -14 | -176 | 1 | 530
4 | 12 | 13 | 534 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 490 | -200 | 24 | -21 | -176 | 0 | 534
4 | 12 | 14 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 301 | -6 | 22 | -19 | -176 | -7 | 531
4 | 12 | 15 | 520 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 227 | 0 | 31 | 0 | -154 | 0 | 520
4 | 12 | 16 | 541 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 175 | 0 | 24 | 0 | -44 | -32 | 541
4 | 12 | 17 | 563 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 67 | 0 | 31 | 0 | 11 | 0 | 563
4 | 12 | 18 | 576 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 3 | 0 | 31 | 0 | 101 | -13 | 576
4 | 12 | 19 | 579 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 111 | -11 | 579
4 | 12 | 20 | 566 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 85 | 0 | 566
4 | 12 | 21 | 557 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 77 | 0 | 557
4 | 12 | 22 | 539 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 539
4 | 12 | 23 | 524 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 37 | 0 | 524
4 | 13 | 0 | 512 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | 0 | 512
4 | 13 | 1 | 510 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33 | 8 | 510
4 | 13 | 2 | 529 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 51 | 0 | 529
4 | 13 | 3 | 558 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 65 | 0 | 558
4 | 13 | 4 | 570 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 159 | -82 | 570
4 | 13 | 5 | 569 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 77 | 0 | 569
4 | 13 | 6 | 558 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 19 | 0 | 46 | 0 | 57 | 20 | 558
4 | 13 | 7 | 546 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 61 | 0 | 40 | 0 | 0 | 29 | 546
4 | 13 | 8 | 552 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 139 | 0 | 41 | 0 | -47 | 0 | 552
4 | 13 | 9 | 555 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 216 | 0 | 54 | 0 | -135 | 1 | 555
4 | 13 | 10 | 549 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 285 | 0 | 64 | 0 | -176 | -43 | 549
4 | 13 | 11 | 535 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 401 | 0 | 62 | 0 | -176 | -169 | 535
4 | 13 | 12 | 537 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 511 | 0 | 60 | 0 | -176 | -275 | 537
4 | 13 | 13 | 529 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 537 | 0 | 58 | -36 | -176 | -270 | 529
4 | 13 | 14 | 514 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 514 | 0 | 52 | -42 | -176 | -250 | 514
4 | 13 | 15 | 512 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 457 | 0 | 51 | 0 | -176 | -236 | 512
4 | 13 | 16 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 339 | 0 | 51 | 0 | -176 | -99 | 531
4 | 13 | 17 | 571 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 162 | 0 | 41 | 0 | 1 | -87 | 571
4 | 13 | 18 | 591 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 13 | 0 | 30 | 0 | 94 | 0 | 591
4 | 13 | 19 | 595 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 161 | -43 | 595
4 | 13 | 20 | 593 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 113 | 593
4 | 13 | 21 | 582 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 90 | 582
4 | 13 | 22 | 552 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 83 | 0 | 552
4 | 13 | 23 | 538 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 78 | 538
4 | 14 | 0 | 533 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 55 | 29 | 533
4 | 14 | 1 | 530 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 52 | 530
4 | 14 | 2 | 552 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 74 | 1 | 552
4 | 14 | 3 | 585 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 106 | 585
4 | 14 | 4 | 602 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 128 | 0 | 602
4 | 14 | 5 | 617 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 22 | 0 | 179 | -28 | 617
4 | 14 | 6 | 627 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 91 | 0 | 17 | 0 | 2 | 101 | 627
4 | 14 | 7 | 622 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 264 | 0 | 16 | 0 | -85 | -1 | 622
4 | 14 | 8 | 634 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 375 | 0 | 13 | 0 | -176 | -7 | 634
4 | 14 | 9 | 658 | 169 | 188 | 43 | 0 | 32 | 402 | 0 | 15 | 0 | -176 | -15 | 658
4 | 14 | 10 | 661 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 372 | 0 | 23 | 0 | -176 | 9 | 661
4 | 14 | 11 | 649 | 169 | 187 | 43 | 0 | 32 | 253 | 0 | 34 | 0 | -176 | 107 | 649
4 | 14 | 12 | 634 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 202 | 0 | 19 | 0 | -176 | 160 | 634
4 | 14 | 13 | 656 | 169 | 188 | 43 | 0 | 32 | 183 | 0 | 21 | 0 | -176 | 196 | 656
4 | 14 | 14 | 661 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 160 | 0 | 29 | 0 | 3 | 53 | 661
4 | 14 | 15 | 665 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 134 | 0 | 27 | 0 | 3 | 85 | 665
4 | 14 | 16 | 670 | 169 | 323 | 43 | 0 | 32 | 81 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 670
4 | 14 | 17 | 666 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 51 | 0 | 29 | 0 | 131 | 1 | 666
4 | 14 | 18 | 685 | 169 | 366 | 81 | 0 | 32 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 685
4 | 14 | 19 | 669 | 169 | 260 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 91 | -1 | 669
4 | 14 | 20 | 652 | 169 | 331 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 652
4 | 14 | 21 | 626 | 169 | 184 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 122 | 1 | 626
4 | 14 | 22 | 597 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 108 | 0 | 597
4 | 14 | 23 | 576 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 102 | 0 | 576
4 | 15 | 0 | 561 | 169 | 276 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 561
4 | 15 | 1 | 559 | 169 | 253 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 559
4 | 15 | 2 | 575 | 169 | 205 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 54 | 1 | 575
4 | 15 | 3 | 600 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 117 | 0 | 600
4 | 15 | 4 | 617 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 140 | 1 | 617
4 | 15 | 5 | 629 | 169 | 323 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 629
4 | 15 | 6 | 641 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 78 | 0 | 43 | 0 | 104 | 0 | 641
4 | 15 | 7 | 634 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 230 | 0 | 46 | 0 | 2 | -60 | 634
4 | 15 | 8 | 656 | 169 | 188 | 43 | 0 | 32 | 347 | 0 | 42 | 0 | -165 | 0 | 656
4 | 15 | 9 | 673 | 169 | 190 | 43 | 0 | 32 | 404 | 0 | 46 | 0 | -176 | -35 | 673
4 | 15 | 10 | 663 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 440 | 0 | 48 | 0 | -176 | -82 | 663
4 | 15 | 11 | 664 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 443 | -31 | 52 | -45 | -176 | -12 | 664
4 | 15 | 12 | 613 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 503 | -143 | 42 | -36 | -176 | -4 | 613
4 | 15 | 13 | 644 | 169 | 187 | 43 | 0 | 32 | 546 | 0 | 48 | 0 | -176 | -205 | 644
4 | 15 | 14 | 641 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 523 | 0 | 53 | 0 | -176 | -189 | 641
4 | 15 | 15 | 626 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 434 | 0 | 45 | 0 | -176 | -105 | 626
4 | 15 | 16 | 637 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 319 | 0 | 42 | 0 | 2 | -142 | 637
4 | 15 | 17 | 643 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 150 | 0 | 40 | 0 | 2 | -3 | 643
4 | 15 | 18 | 663 | 169 | 335 | 81 | 0 | 32 | 14 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 663
4 | 15 | 19 | 670 | 169 | 361 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 670
4 | 15 | 20 | 663 | 169 | 357 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 663
4 | 15 | 21 | 642 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 168 | -1 | 642
4 | 15 | 22 | 609 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 135 | -1 | 609
4 | 15 | 23 | 593 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 128 | 0 | 593
4 | 16 | 0 | 574 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 120 | 0 | 574
4 | 16 | 1 | 575 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 95 | 0 | 575
4 | 16 | 2 | 594 | 169 | 243 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 1 | 594
4 | 16 | 3 | 622 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 135 | 1 | 622
4 | 16 | 4 | 641 | 169 | 336 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 641
4 | 16 | 5 | 652 | 169 | 188 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 23 | 0 | 169 | -1 | 652
4 | 16 | 6 | 661 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 82 | 0 | 20 | 0 | 126 | 0 | 661
4 | 16 | 7 | 636 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 258 | 0 | 24 | 0 | -46 | -30 | 636
4 | 16 | 8 | 636 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 472 | 0 | 22 | 0 | -148 | -140 | 636
4 | 16 | 9 | 642 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 642 | -135 | 22 | -19 | -176 | -122 | 642
4 | 16 | 10 | 630 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 731 | -358 | 24 | -21 | -176 | 1 | 630
4 | 16 | 11 | 629 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 801 | -428 | 25 | -21 | -176 | -1 | 629
4 | 16 | 12 | 599 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 833 | -486 | 22 | -19 | -176 | 0 | 599
4 | 16 | 13 | 606 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 793 | -441 | 24 | -20 | -176 | 0 | 606
4 | 16 | 14 | 596 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 701 | -357 | 23 | -20 | -176 | 0 | 596
4 | 16 | 15 | 590 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 536 | -72 | 23 | -20 | -176 | -125 | 590
4 | 16 | 16 | 599 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 348 | 0 | 25 | 0 | -174 | -25 | 599
4 | 16 | 17 | 605 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 155 | 0 | 33 | 0 | 1 | -38 | 605
4 | 16 | 18 | 617 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 13 | 0 | 34 | 0 | 20 | 96 | 617
4 | 16 | 19 | 619 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 179 | -50 | 619
4 | 16 | 20 | 610 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 116 | 610
4 | 16 | 21 | 597 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 179 | -65 | 597
4 | 16 | 22 | 575 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 138 | -45 | 575
4 | 16 | 23 | 559 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 129 | -40 | 559
4 | 17 | 0 | 545 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | -2 | 0 | 90 | 545
4 | 17 | 1 | 550 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | -2 | 107 | -35 | 550
4 | 17 | 2 | 563 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | -2 | 1 | 83 | 563
4 | 17 | 3 | 590 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | -2 | 177 | -70 | 590
4 | 17 | 4 | 603 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | -2 | 174 | -49 | 603
4 | 17 | 5 | 609 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 37 | -2 | 11 | 118 | 609
4 | 17 | 6 | 607 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 104 | -9 | 39 | -2 | 2 | 47 | 607
4 | 17 | 7 | 589 | 169 | 209 | 43 | 0 | 32 | 306 | -27 | 35 | -2 | -176 | 0 | 589
4 | 17 | 8 | 589 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 503 | -44 | 35 | -32 | -176 | -121 | 589
4 | 17 | 9 | 599 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 672 | -324 | 35 | -32 | -176 | -1 | 599
4 | 17 | 10 | 600 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 767 | -419 | 32 | -30 | -176 | 1 | 600
4 | 17 | 11 | 609 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 816 | -460 | 28 | -26 | -176 | 1 | 609
4 | 17 | 12 | 589 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 820 | -481 | 23 | -22 | -176 | 1 | 589
4 | 17 | 13 | 603 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 765 | -413 | 22 | -20 | -176 | -1 | 603
4 | 17 | 14 | 590 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 686 | -346 | 24 | -22 | -176 | 0 | 590
4 | 17 | 15 | 596 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 528 | -62 | 22 | -20 | -176 | -121 | 596
4 | 17 | 16 | 605 | 169 | 212 | 43 | 0 | 32 | 346 | -30 | 19 | -1 | 0 | -185 | 605
4 | 17 | 17 | 605 | 169 | 196 | 81 | 0 | 32 | 152 | -13 | 19 | -1 | 0 | -30 | 605
4 | 17 | 18 | 609 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 14 | -1 | 16 | -1 | 169 | -42 | 609
4 | 17 | 19 | 607 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -1 | 2 | 130 | 607
4 | 17 | 20 | 598 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -2 | 66 | 49 | 598
4 | 17 | 21 | 586 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -2 | 150 | -41 | 586
4 | 17 | 22 | 563 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -2 | 131 | -40 | 563
4 | 17 | 23 | 550 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | -2 | 123 | -38 | 550
4 | 18 | 0 | 538 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 123 | -38 | 538
4 | 18 | 1 | 545 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 67 | 545
4 | 18 | 2 | 563 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 80 | 563
4 | 18 | 3 | 587 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 97 | 587
4 | 18 | 4 | 597 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 158 | -45 | 597
4 | 18 | 5 | 596 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 113 | 596
4 | 18 | 6 | 584 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 55 | 0 | 34 | 0 | 119 | -40 | 584
4 | 18 | 7 | 587 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 151 | 0 | 40 | 0 | 1 | -21 | 587
4 | 18 | 8 | 604 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 272 | 0 | 42 | 0 | -115 | -21 | 604
4 | 18 | 9 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 450 | 0 | 41 | 0 | -176 | -138 | 602
4 | 18 | 10 | 609 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 647 | -132 | 41 | -35 | -176 | -162 | 609
4 | 18 | 11 | 616 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 713 | -273 | 36 | -31 | -176 | -80 | 616
4 | 18 | 12 | 596 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 773 | -432 | 38 | -33 | -176 | 1 | 596
4 | 18 | 13 | 615 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 756 | -398 | 37 | -32 | -176 | 1 | 615
4 | 18 | 14 | 616 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 647 | -284 | 36 | -31 | -176 | -3 | 616
4 | 18 | 15 | 609 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 514 | -20 | 32 | -27 | -176 | -140 | 609
4 | 18 | 16 | 626 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 334 | 0 | 31 | 0 | -166 | -1 | 626
4 | 18 | 17 | 613 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 142 | 0 | 26 | 0 | 14 | -23 | 613
4 | 18 | 18 | 610 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 13 | 0 | 25 | 0 | 110 | 8 | 610
4 | 18 | 19 | 605 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 123 | 605
4 | 18 | 20 | 596 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 117 | 596
4 | 18 | 21 | 583 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 154 | -43 | 583
4 | 18 | 22 | 560 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 91 | 560
4 | 18 | 23 | 550 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 97 | 550
4 | 19 | 0 | 544 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -3 | 140 | -32 | 544
4 | 19 | 1 | 540 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -3 | 112 | -32 | 540
4 | 19 | 2 | 552 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -3 | 123 | -35 | 552
4 | 19 | 3 | 571 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -3 | 141 | -38 | 571
4 | 19 | 4 | 585 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | -2 | 165 | -40 | 585
4 | 19 | 5 | 570 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 11 | -2 | 155 | -39 | 570
4 | 19 | 6 | 545 | 169 | 193 | 43 | 0 | 32 | 83 | -18 | 11 | -2 | 0 | 34 | 545
4 | 19 | 7 | 534 | 169 | 226 | 43 | 0 | 32 | 245 | -52 | 9 | -1 | -137 | 0 | 534
4 | 19 | 8 | 536 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 429 | -254 | 8 | -8 | -55 | -1 | 536
4 | 19 | 9 | 550 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 625 | -318 | 9 | -9 | -176 | 0 | 550
4 | 19 | 10 | 556 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 759 | -447 | 5 | -5 | -176 | 0 | 556
4 | 19 | 11 | 562 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 812 | -495 | 4 | -4 | -176 | 1 | 562
4 | 19 | 12 | 561 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 817 | -501 | 6 | -6 | -176 | 1 | 561
4 | 19 | 13 | 558 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 776 | -462 | 9 | -9 | -176 | 0 | 558
4 | 19 | 14 | 550 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 682 | -375 | 9 | -9 | -176 | 0 | 550
4 | 19 | 15 | 550 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 539 | -233 | 8 | -8 | -176 | 1 | 550
4 | 19 | 16 | 559 | 169 | 222 | 43 | 0 | 32 | 335 | -71 | 6 | -1 | -176 | 0 | 559
4 | 19 | 17 | 570 | 169 | 205 | 81 | 0 | 32 | 146 | -31 | 9 | -1 | 1 | -41 | 570
4 | 19 | 18 | 570 | 169 | 177 | 81 | 0 | 32 | 15 | -3 | 17 | -2 | 1 | 83 | 570
4 | 19 | 19 | 571 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | -2 | 1 | 101 | 571
4 | 19 | 20 | 562 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 136 | -40 | 562
4 | 19 | 21 | 546 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -2 | 127 | -38 | 546
4 | 19 | 22 | 529 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -3 | 102 | -35 | 529
4 | 19 | 23 | 517 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | -2 | 0 | 72 | 517
4 | 20 | 0 | 505 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 110 | -35 | 505
4 | 20 | 1 | 502 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85 | -35 | 502
4 | 20 | 2 | 520 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 | -38 | 520
4 | 20 | 3 | 546 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 127 | -41 | 546
4 | 20 | 4 | 559 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 140 | -36 | 559
4 | 20 | 5 | 551 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 99 | 551
4 | 20 | 6 | 529 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 81 | 529
4 | 20 | 7 | 515 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 74 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 515
4 | 20 | 8 | 522 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 125 | 0 | 6 | 0 | -11 | -14 | 522
4 | 20 | 9 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 195 | 0 | 6 | 0 | -80 | -6 | 531
4 | 20 | 10 | 521 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 263 | 0 | 7 | 0 | -163 | -2 | 521
4 | 20 | 11 | 507 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 303 | -38 | 4 | -4 | -176 | 2 | 507
4 | 20 | 12 | 520 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 295 | -15 | 2 | -1 | -176 | -1 | 520
4 | 20 | 13 | 515 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 249 | 0 | 3 | 0 | -152 | -1 | 515
4 | 20 | 14 | 524 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 197 | 0 | 3 | 0 | -90 | -2 | 524
4 | 20 | 15 | 519 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 124 | 0 | 0 | 0 | -13 | -8 | 519
4 | 20 | 16 | 528 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 528
4 | 20 | 17 | 545 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 46 | 0 | 1 | 0 | 76 | -32 | 545
4 | 20 | 18 | 563 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 102 | 563
4 | 20 | 19 | 566 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 108 | 566
4 | 20 | 20 | 562 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 103 | 562
4 | 20 | 21 | 553 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 553
4 | 20 | 22 | 533 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 533
4 | 20 | 23 | 510 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | -36 | 510
4 | 21 | 0 | 505 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 | -38 | 505
4 | 21 | 1 | 502 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | -37 | 502
4 | 21 | 2 | 518 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109 | -40 | 518
4 | 21 | 3 | 550 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 138 | -43 | 550
4 | 21 | 4 | 572 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 124 | -5 | 572
4 | 21 | 5 | 572 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 4 | -1 | 9 | -1 | 1 | 117 | 572
4 | 21 | 6 | 565 | 169 | 194 | 43 | 0 | 32 | 103 | -22 | 7 | -1 | 1 | 39 | 565
4 | 21 | 7 | 559 | 169 | 236 | 43 | 0 | 32 | 282 | -60 | 3 | 0 | -146 | 0 | 559
4 | 21 | 8 | 576 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 465 | -135 | 3 | -3 | -176 | 0 | 576
4 | 21 | 9 | 590 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 611 | -360 | 5 | -5 | -84 | -1 | 590
4 | 21 | 10 | 596 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 721 | -374 | 9 | -9 | -176 | 0 | 596
4 | 21 | 11 | 604 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 798 | -445 | 11 | -11 | -176 | 1 | 604
4 | 21 | 12 | 583 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 817 | -481 | 10 | -10 | -176 | 0 | 583
4 | 21 | 13 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 792 | -439 | 9 | -9 | -176 | 0 | 602
4 | 21 | 14 | 597 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 711 | -401 | 8 | -8 | -138 | 0 | 597
4 | 21 | 15 | 592 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 566 | -223 | 8 | -8 | -176 | 1 | 592
4 | 21 | 16 | 608 | 169 | 255 | 43 | 0 | 32 | 373 | -79 | 8 | -1 | -176 | -16 | 608
4 | 21 | 17 | 610 | 169 | 208 | 81 | 0 | 32 | 170 | -36 | 10 | -1 | 2 | -25 | 610
4 | 21 | 18 | 610 | 169 | 179 | 81 | 0 | 32 | 17 | -4 | 11 | -2 | 172 | -45 | 610
4 | 21 | 19 | 605 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 1 | 143 | 605
4 | 21 | 20 | 590 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 158 | -27 | 590
4 | 21 | 21 | 584 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 1 | 127 | 584
4 | 21 | 22 | 563 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 128 | -16 | 563
4 | 21 | 23 | 554 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 96 | 19 | 554
4 | 22 | 0 | 540 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 112 | 0 | 540
4 | 22 | 1 | 529 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 63 | 12 | 529
4 | 22 | 2 | 545 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 81 | 0 | 545
4 | 22 | 3 | 572 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 | 0 | 572
4 | 22 | 4 | 593 | 169 | 299 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 593
4 | 22 | 5 | 593 | 169 | 180 | 70 | 0 | 32 | 4 | 0 | 24 | 0 | 115 | -1 | 593
4 | 22 | 6 | 581 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 93 | 0 | 24 | 0 | 1 | 47 | 581
4 | 22 | 7 | 573 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 236 | 0 | 25 | 0 | -79 | -31 | 573
4 | 22 | 8 | 590 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 367 | 0 | 32 | 0 | -176 | -57 | 590
4 | 22 | 9 | 608 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 452 | 0 | 37 | 0 | -176 | -131 | 608
4 | 22 | 10 | 610 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 449 | 0 | 45 | 0 | -176 | -134 | 610
4 | 22 | 11 | 603 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 385 | 0 | 48 | 0 | -176 | -79 | 603
4 | 22 | 12 | 587 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 357 | 0 | 51 | 0 | -176 | -68 | 587
4 | 22 | 13 | 606 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 295 | 0 | 47 | 0 | -163 | 1 | 606
4 | 22 | 14 | 619 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 249 | 0 | 49 | 0 | -77 | -29 | 619
4 | 22 | 15 | 625 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 150 | 0 | 46 | 0 | 12 | 1 | 625
4 | 22 | 16 | 632 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 60 | 0 | 39 | 0 | 116 | 1 | 632
4 | 22 | 17 | 622 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 21 | 0 | 34 | 0 | 113 | 0 | 622
4 | 22 | 18 | 625 | 169 | 305 | 81 | 0 | 32 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 625
4 | 22 | 19 | 611 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 121 | 0 | 611
4 | 22 | 20 | 601 | 169 | 286 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 601
4 | 22 | 21 | 589 | 169 | 285 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 589
4 | 22 | 22 | 572 | 169 | 269 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 572
4 | 22 | 23 | 559 | 169 | 276 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 559
4 | 23 | 0 | 546 | 169 | 286 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 546
4 | 23 | 1 | 543 | 169 | 252 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 543
4 | 23 | 2 | 552 | 169 | 274 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 552
4 | 23 | 3 | 575 | 169 | 292 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 575
4 | 23 | 4 | 594 | 169 | 180 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 132 | 0 | 594
4 | 23 | 5 | 594 | 169 | 180 | 70 | 0 | 32 | 3 | 0 | 11 | 0 | 129 | 0 | 594
4 | 23 | 6 | 585 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 32 | 0 | 15 | 0 | 115 | 0 | 585
4 | 23 | 7 | 579 | 169 | 231 | 43 | 0 | 32 | 88 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 579
4 | 23 | 8 | 599 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 175 | 0 | 17 | 0 | 1 | -10 | 599
4 | 23 | 9 | 616 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 239 | 0 | 17 | 0 | 2 | -58 | 616
4 | 23 | 10 | 613 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 270 | 0 | 17 | 0 | 2 | -92 | 613
4 | 23 | 11 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 335 | 0 | 16 | -1 | 0 | -173 | 602
4 | 23 | 12 | 589 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 382 | 0 | 12 | 0 | -111 | -118 | 589
4 | 23 | 13 | 613 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 369 | 0 | 10 | 0 | 2 | -184 | 613
4 | 23 | 14 | 617 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 331 | 0 | 11 | 0 | 2 | -143 | 617
4 | 23 | 15 | 610 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 269 | 0 | 11 | 0 | 2 | -88 | 610
4 | 23 | 16 | 624 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 193 | 0 | 13 | 0 | 2 | -1 | 624
4 | 23 | 17 | 613 | 169 | 237 | 81 | 0 | 32 | 83 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 613
4 | 23 | 18 | 613 | 169 | 312 | 81 | 0 | 32 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 613
4 | 23 | 19 | 606 | 169 | 317 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 606
4 | 23 | 20 | 597 | 169 | 311 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 597
4 | 23 | 21 | 583 | 169 | 179 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 122 | 0 | 583
4 | 23 | 22 | 561 | 169 | 286 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 561
4 | 23 | 23 | 554 | 169 | 293 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 554
4 | 24 | 0 | 541 | 169 | 294 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 541
4 | 24 | 1 | 529 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 0 | 529
4 | 24 | 2 | 534 | 169 | 258 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 534
4 | 24 | 3 | 561 | 169 | 278 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 561
4 | 24 | 4 | 588 | 169 | 309 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 588
4 | 24 | 5 | 590 | 169 | 310 | 70 | 0 | 32 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 590
4 | 24 | 6 | 581 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 118 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 581
4 | 24 | 7 | 559 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 300 | -1 | 3 | 0 | -109 | -54 | 559
4 | 24 | 8 | 572 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 468 | -2 | 5 | 0 | -84 | -237 | 572
4 | 24 | 9 | 589 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 604 | -41 | 5 | -4 | -176 | -223 | 589
4 | 24 | 10 | 586 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 729 | -391 | 3 | -2 | -176 | 0 | 586
4 | 24 | 11 | 587 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 811 | -472 | 2 | -1 | -176 | 0 | 587
4 | 24 | 12 | 569 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 826 | -503 | 2 | -2 | -176 | 1 | 569
4 | 24 | 13 | 585 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 792 | -455 | 4 | -3 | -176 | 0 | 585
4 | 24 | 14 | 579 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 718 | -387 | 4 | -3 | -176 | 1 | 579
4 | 24 | 15 | 580 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 572 | -2 | 3 | 0 | -176 | -240 | 580
4 | 24 | 16 | 593 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 375 | -1 | 3 | 0 | -175 | -33 | 593
4 | 24 | 17 | 597 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 170 | -1 | 5 | 0 | 1 | -32 | 597
4 | 24 | 18 | 602 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 19 | 0 | 6 | 0 | 168 | -45 | 602
4 | 24 | 19 | 597 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 179 | -44 | 597
4 | 24 | 20 | 589 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44 | 78 | 589
4 | 24 | 21 | 570 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 104 | 570
4 | 24 | 22 | 556 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 90 | 556
4 | 24 | 23 | 545 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 92 | 0 | 545
4 | 25 | 0 | 538 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 94 | 538
4 | 25 | 1 | 531 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 15 | 531
4 | 25 | 2 | 545 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 69 | 0 | 545
4 | 25 | 3 | 571 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 131 | -42 | 571
4 | 25 | 4 | 587 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 105 | 1 | 587
4 | 25 | 5 | 595 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 4 | 0 | 39 | 0 | 153 | -44 | 595
4 | 25 | 6 | 580 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 57 | 0 | 35 | 0 | 113 | -41 | 580
4 | 25 | 7 | 573 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 194 | 0 | 27 | 0 | 1 | -65 | 573
4 | 25 | 8 | 587 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 373 | 0 | 21 | 0 | -176 | -54 | 587
4 | 25 | 9 | 605 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 523 | 0 | 12 | 0 | -176 | -180 | 605
4 | 25 | 10 | 594 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 613 | -68 | 9 | -8 | -176 | -200 | 594
4 | 25 | 11 | 591 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 633 | -292 | 7 | -6 | -176 | 1 | 591
4 | 25 | 12 | 559 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 632 | -318 | 4 | -4 | -176 | 1 | 559
4 | 25 | 13 | 586 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 584 | -246 | 2 | -2 | -176 | 1 | 586
4 | 25 | 14 | 595 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 440 | 0 | 2 | 0 | -176 | -96 | 595
4 | 25 | 15 | 587 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 298 | 0 | 2 | 0 | -137 | 1 | 587
4 | 25 | 16 | 578 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 215 | 0 | 2 | 0 | 1 | -56 | 578
4 | 25 | 17 | 578 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 117 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 578
4 | 25 | 18 | 596 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 19 | 0 | 1 | 0 | 167 | -45 | 596
4 | 25 | 19 | 595 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | -4 | 595
4 | 25 | 20 | 586 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | -45 | 586
4 | 25 | 21 | 575 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | 0 | 575
4 | 25 | 22 | 559 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 110 | 559
4 | 25 | 23 | 549 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 108 | 549
4 | 26 | 0 | 533 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | -21 | 533
4 | 26 | 1 | 530 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 46 | 530
4 | 26 | 2 | 543 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 543
4 | 26 | 3 | 578 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 163 | -40 | 578
4 | 26 | 4 | 596 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | -1 | 1 | 144 | 596
4 | 26 | 5 | 598 | 169 | 176 | 70 | 0 | 32 | 7 | -2 | 6 | -1 | 1 | 140 | 598
4 | 26 | 6 | 586 | 169 | 203 | 43 | 0 | 32 | 141 | -30 | 7 | -1 | 1 | 21 | 586
4 | 26 | 7 | 555 | 169 | 209 | 43 | 0 | 32 | 344 | -73 | 8 | -1 | -176 | 0 | 555
4 | 26 | 8 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 559 | -366 | 7 | -7 | -78 | 0 | 531
4 | 26 | 9 | 538 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 721 | -473 | 5 | -5 | -128 | 1 | 538
4 | 26 | 10 | 542 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 821 | -538 | 9 | -9 | -159 | 0 | 542
4 | 26 | 11 | 545 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 869 | -566 | 12 | -12 | -176 | 0 | 545
4 | 26 | 12 | 543 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 873 | -572 | 9 | -9 | -176 | 0 | 543
4 | 26 | 13 | 543 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 833 | -546 | 9 | -9 | -162 | 0 | 543
4 | 26 | 14 | 527 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 744 | -488 | 8 | -8 | -146 | 1 | 527
4 | 26 | 15 | 511 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 594 | -363 | 5 | -5 | -136 | 0 | 511
4 | 26 | 16 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 392 | -101 | 3 | -3 | -176 | 0 | 531
4 | 26 | 17 | 556 | 169 | 215 | 81 | 0 | 32 | 183 | -39 | 2 | 0 | -87 | 0 | 556
4 | 26 | 18 | 567 | 169 | 179 | 81 | 0 | 32 | 22 | -5 | 5 | -1 | 126 | -41 | 567
4 | 26 | 19 | 570 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 1 | 108 | 570
4 | 26 | 20 | 562 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 139 | -40 | 562
4 | 26 | 21 | 547 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 129 | -38 | 547
4 | 26 | 22 | 524 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | -2 | 104 | -36 | 524
4 | 26 | 23 | 514 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -3 | 101 | -33 | 514
4 | 27 | 0 | 503 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -3 | 100 | -32 | 503
4 | 27 | 1 | 499 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | -3 | 69 | -32 | 499
4 | 27 | 2 | 516 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | -3 | 84 | -35 | 516
4 | 27 | 3 | 552 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -3 | 118 | -38 | 552
4 | 27 | 4 | 570 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -3 | 12 | 94 | 570
4 | 27 | 5 | 567 | 169 | 177 | 70 | 0 | 32 | 9 | -2 | 20 | -3 | 126 | -31 | 567
4 | 27 | 6 | 543 | 169 | 203 | 43 | 0 | 32 | 133 | -28 | 19 | -3 | 10 | -35 | 543
4 | 27 | 7 | 518 | 169 | 187 | 43 | 0 | 32 | 329 | -70 | 5 | -1 | -176 | 0 | 518
4 | 27 | 8 | 497 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 544 | -368 | 12 | -12 | -95 | 0 | 497
4 | 27 | 9 | 496 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 706 | -476 | 22 | -22 | -150 | 0 | 496
4 | 27 | 10 | 505 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 807 | -545 | 23 | -23 | -173 | 0 | 505
4 | 27 | 11 | 522 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 859 | -580 | 25 | -25 | -174 | 1 | 522
4 | 27 | 12 | 520 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 858 | -579 | 25 | -25 | -176 | 1 | 520
4 | 27 | 13 | 511 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 803 | -542 | 22 | -22 | -166 | 0 | 511
4 | 27 | 14 | 510 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 699 | -468 | 20 | -20 | -137 | 0 | 510
4 | 27 | 15 | 512 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 515 | -243 | 18 | -18 | -176 | 0 | 512
4 | 27 | 16 | 528 | 169 | 227 | 43 | 0 | 32 | 284 | -60 | 10 | -1 | -176 | 0 | 528
4 | 27 | 17 | 541 | 169 | 174 | 81 | 0 | 32 | 110 | -24 | 9 | -9 | 0 | -1 | 541
4 | 27 | 18 | 561 | 169 | 176 | 81 | 0 | 32 | 13 | -3 | 9 | -1 | 108 | -23 | 561
4 | 27 | 19 | 563 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 1 | 99 | 563
4 | 27 | 20 | 552 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 88 | 552
4 | 27 | 21 | 543 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -2 | 85 | 2 | 543
4 | 27 | 22 | 524 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 69 | 524
4 | 27 | 23 | 503 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -3 | 0 | 55 | 503
4 | 28 | 0 | 493 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 56 | 493
4 | 28 | 1 | 494 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 494
4 | 28 | 2 | 515 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 49 | 515
4 | 28 | 3 | 544 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 71 | 544
4 | 28 | 4 | 561 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 70 | 561
4 | 28 | 5 | 563 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 5 | 0 | 13 | 0 | 16 | 86 | 563
4 | 28 | 6 | 552 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 92 | 552
4 | 28 | 7 | 548 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 548
4 | 28 | 8 | 568 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 157 | 0 | 2 | 0 | 1 | -8 | 568
4 | 28 | 9 | 579 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 184 | 0 | 4 | 0 | -25 | -6 | 579
4 | 28 | 10 | 586 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 196 | 0 | 10 | 0 | -41 | -2 | 586
4 | 28 | 11 | 583 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 168 | 0 | 7 | 0 | -14 | -1 | 583
4 | 28 | 12 | 556 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 214 | 0 | 4 | 0 | -80 | -1 | 556
4 | 28 | 13 | 571 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 253 | 0 | 4 | 0 | 1 | -103 | 571
4 | 28 | 14 | 565 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 273 | 0 | 2 | 0 | 1 | -127 | 565
4 | 28 | 15 | 559 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 294 | 0 | 1 | 0 | -157 | 1 | 559
4 | 28 | 16 | 559 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 265 | 0 | 3 | 0 | 0 | -129 | 559
4 | 28 | 17 | 572 | 169 | 178 | 81 | 0 | 32 | 171 | 0 | 2 | 0 | -29 | -32 | 572
4 | 28 | 18 | 570 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 24 | 0 | 1 | 0 | 132 | -41 | 570
4 | 28 | 19 | 572 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 158 | -43 | 572
4 | 28 | 20 | 570 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 118 | -8 | 570
4 | 28 | 21 | 561 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 101 | 561
4 | 28 | 22 | 544 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 66 | 17 | 544
4 | 28 | 23 | 533 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 84 | -11 | 533
4 | 29 | 0 | 519 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -4 | 71 | 0 | 519
4 | 29 | 1 | 515 | 169 | 176 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | -4 | 44 | 0 | 515
4 | 29 | 2 | 529 | 169 | 176 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -4 | 55 | 0 | 529
4 | 29 | 3 | 559 | 169 | 177 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -4 | 75 | 0 | 559
4 | 29 | 4 | 577 | 169 | 176 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | -4 | 100 | 0 | 577
4 | 29 | 5 | 570 | 169 | 177 | 70 | 0 | 32 | 9 | -2 | 24 | -3 | 94 | 0 | 570
4 | 29 | 6 | 552 | 169 | 205 | 43 | 0 | 32 | 142 | -30 | 17 | -2 | 0 | -24 | 552
4 | 29 | 7 | 534 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 339 | -79 | 8 | -8 | -142 | -1 | 534
4 | 29 | 8 | 536 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 547 | -253 | 5 | -5 | -176 | 1 | 536
4 | 29 | 9 | 538 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 716 | -471 | 4 | -4 | -124 | 0 | 538
4 | 29 | 10 | 544 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 818 | -516 | 2 | -2 | -176 | 0 | 544
4 | 29 | 11 | 550 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 870 | -573 | 2 | -2 | -165 | -1 | 550
4 | 29 | 12 | 540 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 873 | -575 | 2 | -2 | -176 | 1 | 540
4 | 29 | 13 | 536 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 836 | -541 | 4 | -4 | -176 | 0 | 536
4 | 29 | 14 | 517 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 748 | -492 | 4 | -4 | -154 | -1 | 517
4 | 29 | 15 | 507 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 602 | -396 | 5 | -5 | -116 | 1 | 507
4 | 29 | 16 | 530 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 403 | -265 | 4 | -4 | -24 | 0 | 530
4 | 29 | 17 | 558 | 169 | 176 | 81 | 0 | 32 | 191 | -90 | 2 | -2 | 0 | -1 | 558
4 | 29 | 18 | 570 | 169 | 177 | 81 | 0 | 32 | 25 | -5 | 0 | 0 | 1 | 90 | 570
4 | 29 | 19 | 577 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 80 | 577
4 | 29 | 20 | 572 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 572
4 | 29 | 21 | 555 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | -40 | 555
4 | 29 | 22 | 529 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | -38 | 529
4 | 29 | 23 | 515 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | -36 | 515
4 | 30 | 0 | 503 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | -35 | 503
4 | 30 | 1 | 498 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | -36 | 498
4 | 30 | 2 | 518 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | -38 | 518
4 | 30 | 3 | 554 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 141 | -41 | 554
4 | 30 | 4 | 580 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 130 | 580
4 | 30 | 5 | 589 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 11 | -2 | 4 | -1 | 172 | -38 | 589
4 | 30 | 6 | 585 | 169 | 205 | 43 | 0 | 32 | 153 | -33 | 4 | -1 | 48 | -35 | 585
4 | 30 | 7 | 556 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 360 | -197 | 3 | -3 | -26 | -1 | 556
4 | 30 | 8 | 554 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 561 | -250 | 3 | -3 | -176 | 0 | 554
4 | 30 | 9 | 565 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 716 | -454 | 3 | -3 | -117 | -1 | 565
4 | 30 | 10 | 567 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 806 | -485 | 4 | -4 | -176 | 1 | 567
4 | 30 | 11 | 570 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 848 | -524 | 4 | -4 | -176 | 1 | 570
4 | 30 | 12 | 553 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 847 | -537 | 5 | -5 | -176 | 0 | 553
4 | 30 | 13 | 562 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 797 | -505 | 4 | -4 | -149 | -1 | 562
4 | 30 | 14 | 553 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 691 | -438 | 3 | -3 | -119 | 0 | 553
4 | 30 | 15 | 546 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 543 | -239 | 3 | -3 | -176 | 0 | 546
4 | 30 | 16 | 556 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 357 | -220 | 3 | -3 | 0 | -1 | 556
4 | 30 | 17 | 557 | 169 | 176 | 81 | 0 | 32 | 179 | -79 | 4 | -4 | 0 | -1 | 557
4 | 30 | 18 | 565 | 169 | 178 | 81 | 0 | 32 | 27 | -6 | 3 | 0 | 81 | 0 | 565
4 | 30 | 19 | 578 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | -1 | 119 | 1 | 578
4 | 30 | 20 | 563 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -2 | 97 | 2 | 563
4 | 30 | 21 | 556 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -2 | 91 | 2 | 556
4 | 30 | 22 | 535 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -3 | 69 | 3 | 535
4 | 30 | 23 | 516 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -3 | 64 | 3 | 516
5 | 1 | 0 | 485 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | -4 | 45 | 3 | 485
5 | 1 | 1 | 480 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -3 | 54 | 0 | 480
5 | 1 | 2 | 500 | 169 | 176 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -3 | 43 | 0 | 500
5 | 1 | 3 | 532 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 65 | 3 | 532
5 | 1 | 4 | 554 | 169 | 177 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | -4 | 90 | 0 | 554
5 | 1 | 5 | 554 | 169 | 178 | 60 | 0 | 32 | 11 | -2 | 26 | -4 | 84 | 0 | 554
5 | 1 | 6 | 540 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 143 | -30 | 24 | -3 | 0 | -1 | 540
5 | 1 | 7 | 511 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 332 | -219 | 21 | -21 | -8 | 1 | 511
5 | 1 | 8 | 513 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 516 | -341 | 25 | -25 | -67 | 0 | 513
5 | 1 | 9 | 522 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 663 | -438 | 32 | -32 | -108 | 0 | 522
5 | 1 | 10 | 533 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 767 | -506 | 40 | -40 | -134 | 0 | 533
5 | 1 | 11 | 541 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 813 | -536 | 45 | -45 | -143 | 0 | 541
5 | 1 | 12 | 526 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 792 | -522 | 47 | -47 | -149 | 0 | 526
5 | 1 | 13 | 536 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 740 | -486 | 50 | -50 | -123 | -1 | 536
5 | 1 | 14 | 531 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 661 | -434 | 49 | -49 | -102 | 1 | 531
5 | 1 | 15 | 540 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 484 | -315 | 51 | -51 | -36 | 1 | 540
5 | 1 | 16 | 545 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 266 | -128 | 54 | -54 | 0 | 0 | 545
5 | 1 | 17 | 539 | 169 | 173 | 71 | 0 | 32 | 102 | -22 | 53 | -41 | 0 | 2 | 539
5 | 1 | 18 | 549 | 169 | 182 | 71 | 0 | 32 | 15 | -3 | 53 | -7 | 37 | 0 | 549
5 | 1 | 19 | 548 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | -8 | 49 | 0 | 548
5 | 1 | 20 | 530 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | -7 | 37 | 0 | 530
5 | 1 | 21 | 506 | 169 | 179 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | -7 | 19 | 0 | 506
5 | 1 | 22 | 485 | 169 | 178 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | -6 | 7 | 0 | 485
5 | 1 | 23 | 476 | 169 | 176 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -3 | 19 | 0 | 476
5 | 2 | 0 | 471 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | -2 | 41 | 1 | 471
5 | 2 | 1 | 462 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -2 | 45 | 2 | 462
5 | 2 | 2 | 485 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 37 | 2 | 485
5 | 2 | 3 | 517 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 68 | 0 | 517
5 | 2 | 4 | 537 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 91 | 1 | 537
5 | 2 | 5 | 534 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 5 | -1 | 11 | -1 | 86 | 1 | 534
5 | 2 | 6 | 526 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 33 | -7 | 13 | -2 | 74 | 0 | 526
5 | 2 | 7 | 521 | 169 | 194 | 32 | 0 | 32 | 96 | -20 | 21 | -3 | 0 | 0 | 521
5 | 2 | 8 | 530 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 237 | -112 | 24 | -24 | 0 | 0 | 530
5 | 2 | 9 | 537 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 433 | -301 | 21 | -21 | 0 | -1 | 537
5 | 2 | 10 | 542 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 538 | -374 | 30 | -30 | -28 | -1 | 542
5 | 2 | 11 | 538 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 633 | -439 | 41 | -41 | -62 | 0 | 538
5 | 2 | 12 | 526 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 738 | -512 | 49 | -49 | -105 | 0 | 526
5 | 2 | 13 | 525 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 758 | -527 | 43 | -43 | -111 | 0 | 525
5 | 2 | 14 | 514 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 729 | -506 | 42 | -42 | -114 | 0 | 514
5 | 2 | 15 | 505 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 595 | -414 | 30 | -30 | -81 | 0 | 505
5 | 2 | 16 | 528 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 403 | -280 | 20 | -20 | 0 | 0 | 528
5 | 2 | 17 | 533 | 169 | 173 | 71 | 0 | 32 | 192 | -104 | 19 | -19 | 0 | 0 | 533
5 | 2 | 18 | 542 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 27 | -6 | 10 | -1 | 61 | 0 | 542
5 | 2 | 19 | 546 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | -1 | 96 | 2 | 546
5 | 2 | 20 | 533 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 1 | 533
5 | 2 | 21 | 516 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 1 | 516
5 | 2 | 22 | 492 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 24 | 492
5 | 2 | 23 | 475 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 42 | 475
5 | 3 | 0 | 466 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | -2 | -102 | 153 | 466
5 | 3 | 1 | 459 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | -20 | 459
5 | 3 | 2 | 480 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 46 | 480
5 | 3 | 3 | 515 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -7 | -176 | 249 | 515
5 | 3 | 4 | 537 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 123 | -29 | 537
5 | 3 | 5 | 529 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 12 | -10 | 9 | -9 | 0 | 94 | 529
5 | 3 | 6 | 518 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 141 | -116 | 10 | -10 | 0 | 88 | 518
5 | 3 | 7 | 488 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 292 | -239 | 10 | -10 | 0 | 30 | 488
5 | 3 | 8 | 470 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 461 | -377 | 7 | -7 | -8 | -11 | 470
5 | 3 | 9 | 459 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 623 | -509 | 9 | -9 | -55 | -5 | 459
5 | 3 | 10 | 476 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 790 | -647 | 10 | -10 | 0 | -72 | 476
5 | 3 | 11 | 487 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 853 | -698 | 15 | -15 | 0 | -73 | 487
5 | 3 | 12 | 495 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 852 | -697 | 19 | -19 | 0 | -65 | 495
5 | 3 | 13 | 496 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 758 | -620 | 23 | -23 | 0 | -47 | 496
5 | 3 | 14 | 487 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 579 | -474 | 22 | -22 | 0 | -23 | 487
5 | 3 | 15 | 492 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 395 | -323 | 21 | -21 | 0 | 15 | 492
5 | 3 | 16 | 492 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 210 | -172 | 17 | -17 | 0 | 49 | 492
5 | 3 | 17 | 509 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 92 | -76 | 22 | -22 | -176 | 225 | 509
5 | 3 | 18 | 525 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 12 | -10 | 21 | -21 | -176 | 255 | 525
5 | 3 | 19 | 524 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -23 | -176 | 256 | 524
5 | 3 | 20 | 513 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -23 | -176 | 245 | 513
5 | 3 | 21 | 498 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -19 | -176 | 237 | 498
5 | 3 | 22 | 480 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -3 | 181 | -155 | 480
5 | 3 | 23 | 466 | 169 | 176 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -3 | 109 | -97 | 466
5 | 4 | 0 | 456 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -20 | -44 | 85 | 456
5 | 4 | 1 | 452 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | -24 | -176 | 223 | 452
5 | 4 | 2 | 471 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -21 | -137 | 174 | 471
5 | 4 | 3 | 501 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | -2 | 181 | -136 | 501
5 | 4 | 4 | 522 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | -2 | 181 | -109 | 522
5 | 4 | 5 | 517 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 13 | -11 | 16 | -16 | -139 | 221 | 517
5 | 4 | 6 | 490 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 150 | -123 | 17 | -17 | -176 | 234 | 490
5 | 4 | 7 | 455 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 354 | -290 | 18 | -18 | 0 | -14 | 455
5 | 4 | 8 | 455 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 532 | -435 | 22 | -22 | 0 | -47 | 455
5 | 4 | 9 | 467 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 654 | -535 | 26 | -26 | 0 | -57 | 467
5 | 4 | 10 | 462 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 762 | -624 | 27 | -27 | -81 | 0 | 462
5 | 4 | 11 | 483 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 832 | -681 | 27 | -27 | 0 | -73 | 483
5 | 4 | 12 | 486 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 838 | -686 | 24 | -24 | 0 | -71 | 486
5 | 4 | 13 | 479 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 802 | -657 | 21 | -21 | 0 | -71 | 479
5 | 4 | 14 | 452 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 730 | -597 | 13 | -13 | 0 | -86 | 452
5 | 4 | 15 | 441 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 596 | -488 | 7 | -7 | -66 | -6 | 441
5 | 4 | 16 | 460 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 402 | -329 | 4 | -4 | 0 | -18 | 460
5 | 4 | 17 | 496 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 193 | -158 | 2 | -2 | 0 | 17 | 496
5 | 4 | 18 | 517 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 30 | -25 | 2 | -2 | -176 | 244 | 517
5 | 4 | 19 | 525 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | -3 | -176 | 257 | 525
5 | 4 | 20 | 515 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | -4 | -176 | 247 | 515
5 | 4 | 21 | 504 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -6 | -176 | 243 | 504
5 | 4 | 22 | 471 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -2 | 181 | -156 | 471
5 | 4 | 23 | 460 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | -2 | 181 | -168 | 460
5 | 5 | 0 | 449 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -19 | -176 | 210 | 449
5 | 5 | 1 | 453 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -21 | -176 | 224 | 453
5 | 5 | 2 | 476 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -18 | -85 | 127 | 476
5 | 5 | 3 | 511 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | -2 | 181 | -125 | 511
5 | 5 | 4 | 539 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 180 | -86 | 539
5 | 5 | 5 | 541 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 14 | -3 | 5 | -1 | 180 | -92 | 541
5 | 5 | 6 | 518 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 162 | -133 | 2 | -2 | -152 | 236 | 518
5 | 5 | 7 | 483 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 367 | -300 | 1 | -1 | 0 | 11 | 483
5 | 5 | 8 | 464 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 562 | -460 | 0 | 0 | 0 | -43 | 464
5 | 5 | 9 | 470 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 706 | -578 | 1 | -1 | -60 | -3 | 470
5 | 5 | 10 | 478 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 795 | -650 | 1 | -1 | 0 | -72 | 478
5 | 5 | 11 | 478 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 839 | -686 | 4 | -4 | 0 | -80 | 478
5 | 5 | 12 | 476 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 802 | -656 | 6 | -6 | 0 | -75 | 476
5 | 5 | 13 | 478 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 718 | -587 | 7 | -7 | 0 | -58 | 478
5 | 5 | 14 | 471 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 571 | -467 | 9 | -9 | -34 | -4 | 471
5 | 5 | 15 | 478 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 401 | -328 | 8 | -8 | 0 | 0 | 478
5 | 5 | 16 | 496 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 214 | -175 | 6 | -6 | 0 | 52 | 496
5 | 5 | 17 | 517 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 53 | -44 | 5 | -5 | -176 | 240 | 517
5 | 5 | 18 | 537 | 169 | 173 | 71 | 0 | 32 | 5 | -4 | 5 | -5 | -121 | 212 | 537
5 | 5 | 19 | 538 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 180 | -93 | 538
5 | 5 | 20 | 526 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 181 | -108 | 526
5 | 5 | 21 | 506 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | -17 | -176 | 245 | 506
5 | 5 | 22 | 491 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -20 | -176 | 230 | 491
5 | 5 | 23 | 476 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | -5 | 181 | -171 | 476
5 | 6 | 0 | 462 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 462
5 | 6 | 1 | 459 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 38 | 0 | 459
5 | 6 | 2 | 474 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 474
5 | 6 | 3 | 508 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 59 | -1 | 508
5 | 6 | 4 | 529 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 | 0 | 529
5 | 6 | 5 | 532 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 6 | 0 | 11 | 0 | 82 | 0 | 532
5 | 6 | 6 | 516 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 516
5 | 6 | 7 | 501 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 98 | 0 | 12 | 0 | -15 | 1 | 501
5 | 6 | 8 | 505 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 170 | 0 | 7 | 0 | -77 | 0 | 505
5 | 6 | 9 | 518 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 230 | 0 | 3 | 0 | -120 | 0 | 518
5 | 6 | 10 | 516 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 311 | -25 | 2 | -1 | -176 | 0 | 516
5 | 6 | 11 | 525 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 318 | -23 | 2 | -2 | -176 | 1 | 525
5 | 6 | 12 | 529 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 280 | 0 | 4 | 0 | -160 | 0 | 529
5 | 6 | 13 | 533 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 194 | 0 | 3 | 0 | 0 | -69 | 533
5 | 6 | 14 | 540 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 540
5 | 6 | 15 | 542 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 97 | 0 | 6 | 0 | 35 | -1 | 542
5 | 6 | 16 | 551 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 67 | 0 | 8 | 0 | 87 | -16 | 551
5 | 6 | 17 | 572 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 39 | 0 | 11 | 0 | 1 | 77 | 572
5 | 6 | 18 | 585 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4 | 121 | 585
5 | 6 | 19 | 574 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 115 | 574
5 | 6 | 20 | 566 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 140 | -40 | 566
5 | 6 | 21 | 549 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 85 | 549
5 | 6 | 22 | 526 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 82 | -20 | 526
5 | 6 | 23 | 509 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 56 | 0 | 509
5 | 7 | 0 | 494 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 69 | 1 | 494
5 | 7 | 1 | 495 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 81 | 495
5 | 7 | 2 | 509 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | -1 | 70 | 1 | 509
5 | 7 | 3 | 540 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 78 | 540
5 | 7 | 4 | 560 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 1 | 560
5 | 7 | 5 | 558 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 14 | -3 | 3 | 0 | 108 | 3 | 558
5 | 7 | 6 | 541 | 169 | 204 | 32 | 0 | 32 | 152 | -32 | 2 | 0 | 0 | -18 | 541
5 | 7 | 7 | 527 | 169 | 212 | 32 | 0 | 32 | 325 | -69 | 2 | 0 | -176 | 0 | 527
5 | 7 | 8 | 554 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 522 | -226 | 2 | -2 | -150 | 0 | 554
5 | 7 | 9 | 574 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 657 | -382 | 2 | -2 | -111 | -1 | 574
5 | 7 | 10 | 588 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 743 | -432 | 2 | -2 | -134 | -2 | 588
5 | 7 | 11 | 591 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 779 | -453 | 4 | -4 | -148 | 0 | 591
5 | 7 | 12 | 566 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 793 | -461 | 4 | -4 | -176 | 0 | 566
5 | 7 | 13 | 582 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 770 | -425 | 4 | -4 | -176 | 1 | 582
5 | 7 | 14 | 566 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 708 | -376 | 4 | -4 | -176 | 0 | 566
5 | 7 | 15 | 558 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 584 | -259 | 4 | -4 | -176 | 0 | 558
5 | 7 | 16 | 572 | 169 | 207 | 32 | 0 | 32 | 389 | -83 | 2 | 0 | -176 | 0 | 572
5 | 7 | 17 | 576 | 169 | 212 | 71 | 0 | 32 | 188 | -40 | 2 | 0 | 1 | -59 | 576
5 | 7 | 18 | 577 | 169 | 180 | 71 | 0 | 32 | 32 | -7 | 2 | 0 | 141 | -43 | 577
5 | 7 | 19 | 578 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 176 | -45 | 578
5 | 7 | 20 | 566 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 119 | 566
5 | 7 | 21 | 549 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 549
5 | 7 | 22 | 529 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 529
5 | 7 | 23 | 521 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 521
5 | 8 | 0 | 511 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | -28 | 511
5 | 8 | 1 | 508 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 56 | 508
5 | 8 | 2 | 521 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 | -30 | 521
5 | 8 | 3 | 552 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | -54 | 552
5 | 8 | 4 | 579 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 13 | 579
5 | 8 | 5 | 583 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 16 | -4 | 1 | 0 | 173 | -41 | 583
5 | 8 | 6 | 572 | 169 | 206 | 32 | 0 | 32 | 159 | -34 | 1 | 0 | 42 | -35 | 572
5 | 8 | 7 | 547 | 169 | 214 | 32 | 0 | 32 | 348 | -74 | 2 | 0 | -176 | 0 | 547
5 | 8 | 8 | 562 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 559 | -231 | 3 | -3 | -176 | 1 | 562
5 | 8 | 9 | 582 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 716 | -370 | 2 | -2 | -176 | 0 | 582
5 | 8 | 10 | 593 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 808 | -453 | 2 | -2 | -176 | 1 | 593
5 | 8 | 11 | 599 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 850 | -490 | 3 | -3 | -176 | 1 | 599
5 | 8 | 12 | 573 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 852 | -514 | 8 | -8 | -176 | 0 | 573
5 | 8 | 13 | 591 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 816 | -463 | 5 | -5 | -176 | 1 | 591
5 | 8 | 14 | 580 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 730 | -386 | 4 | -4 | -176 | 0 | 580
5 | 8 | 15 | 575 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 586 | -247 | 4 | -4 | -176 | 1 | 575
5 | 8 | 16 | 588 | 169 | 256 | 32 | 0 | 32 | 391 | -83 | 8 | -1 | 1 | -217 | 588
5 | 8 | 17 | 580 | 169 | 213 | 71 | 0 | 32 | 190 | -40 | 9 | -1 | 1 | -64 | 580
5 | 8 | 18 | 590 | 169 | 180 | 71 | 0 | 32 | 33 | -7 | 10 | -1 | 146 | -43 | 590
5 | 8 | 19 | 588 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -3 | 1 | 127 | 588
5 | 8 | 20 | 579 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -3 | 1 | 115 | 579
5 | 8 | 21 | 563 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -4 | 1 | 97 | 563
5 | 8 | 22 | 541 | 169 | 178 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | -5 | 0 | 67 | 541
5 | 8 | 23 | 533 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | -5 | 0 | 64 | 533
5 | 9 | 0 | 511 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 63 | 511
5 | 9 | 1 | 503 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | 41 | 503
5 | 9 | 2 | 520 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 60 | 520
5 | 9 | 3 | 549 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 109 | -28 | 549
5 | 9 | 4 | 582 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 114 | 582
5 | 9 | 5 | 579 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 8 | 0 | 38 | 0 | 1 | 99 | 579
5 | 9 | 6 | 562 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 37 | 0 | 47 | 0 | 1 | 72 | 562
5 | 9 | 7 | 557 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 77 | 0 | 51 | 0 | 1 | 23 | 557
5 | 9 | 8 | 590 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 128 | 0 | 44 | 0 | 1 | 12 | 590
5 | 9 | 9 | 612 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 166 | 0 | 47 | 0 | 2 | -8 | 612
5 | 9 | 10 | 598 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 214 | 0 | 46 | 0 | 1 | -68 | 598
5 | 9 | 11 | 618 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 186 | 0 | 37 | 0 | 2 | -12 | 618
5 | 9 | 12 | 602 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 105 | 0 | 33 | 0 | 1 | 58 | 602
5 | 9 | 13 | 637 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 76 | 0 | 27 | 0 | 135 | -6 | 637
5 | 9 | 14 | 649 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 57 | 0 | 28 | 0 | 168 | -9 | 649
5 | 9 | 15 | 641 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 44 | 0 | 32 | 0 | 175 | -15 | 641
5 | 9 | 16 | 636 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 31 | 0 | 29 | 0 | 152 | 19 | 636
5 | 9 | 17 | 623 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 15 | 0 | 36 | 0 | 2 | 126 | 623
5 | 9 | 18 | 627 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 4 | 0 | 32 | 0 | 179 | -32 | 627
5 | 9 | 19 | 608 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 119 | 608
5 | 9 | 20 | 588 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 103 | 588
5 | 9 | 21 | 569 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 77 | 569
5 | 9 | 22 | 554 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 59 | 554
5 | 9 | 23 | 539 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 539
5 | 10 | 0 | 525 | 169 | 178 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | -6 | 0 | 65 | 525
5 | 10 | 1 | 517 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | -6 | 0 | 70 | 517
5 | 10 | 2 | 529 | 169 | 178 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | -5 | 0 | 56 | 529
5 | 10 | 3 | 557 | 169 | 176 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | -5 | 1 | 81 | 557
5 | 10 | 4 | 569 | 169 | 177 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | -5 | 1 | 96 | 569
5 | 10 | 5 | 561 | 169 | 179 | 60 | 0 | 32 | 8 | -2 | 34 | -5 | 1 | 85 | 561
5 | 10 | 6 | 537 | 169 | 188 | 32 | 0 | 32 | 46 | -10 | 36 | -5 | 0 | 49 | 537
5 | 10 | 7 | 526 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 151 | -32 | 42 | -39 | 0 | -1 | 526
5 | 10 | 8 | 537 | 169 | 233 | 32 | 0 | 32 | 255 | -54 | 43 | -6 | 0 | -167 | 537
5 | 10 | 9 | 536 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 401 | -187 | 45 | -45 | -83 | -1 | 536
5 | 10 | 10 | 534 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 519 | -214 | 45 | -45 | -176 | -1 | 534
5 | 10 | 11 | 535 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 589 | -284 | 50 | -50 | -176 | 0 | 535
5 | 10 | 12 | 511 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 628 | -347 | 51 | -51 | -176 | 1 | 511
5 | 10 | 13 | 527 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 697 | -400 | 56 | -56 | -176 | 1 | 527
5 | 10 | 14 | 515 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 637 | -351 | 54 | -54 | -176 | 0 | 515
5 | 10 | 15 | 516 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 549 | -262 | 57 | -57 | -176 | 0 | 516
5 | 10 | 16 | 529 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 386 | -87 | 52 | -52 | -176 | 1 | 529
5 | 10 | 17 | 544 | 169 | 219 | 71 | 0 | 32 | 185 | -39 | 52 | -7 | 0 | -138 | 544
5 | 10 | 18 | 549 | 169 | 186 | 71 | 0 | 32 | 31 | -7 | 53 | -7 | 21 | 0 | 549
5 | 10 | 19 | 549 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | -7 | 55 | 0 | 549
5 | 10 | 20 | 539 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | -8 | 39 | 0 | 539
5 | 10 | 21 | 530 | 169 | 179 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | -7 | 42 | 0 | 530
5 | 10 | 22 | 510 | 169 | 179 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | -6 | 25 | 1 | 510
5 | 10 | 23 | 505 | 169 | 179 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | -6 | 13 | 16 | 505
5 | 11 | 0 | 490 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 37 | -1 | 490
5 | 11 | 1 | 481 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 | 0 | 481
5 | 11 | 2 | 501 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 38 | 1 | 501
5 | 11 | 3 | 530 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | 0 | 530
5 | 11 | 4 | 547 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 94 | 0 | 547
5 | 11 | 5 | 544 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 13 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 544
5 | 11 | 6 | 514 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 68 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 514
5 | 11 | 7 | 499 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 173 | 0 | 4 | 0 | -82 | -1 | 499
5 | 11 | 8 | 485 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 328 | -73 | 4 | -4 | -176 | 1 | 485
5 | 11 | 9 | 498 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 396 | -128 | 4 | -4 | -176 | 1 | 498
5 | 11 | 10 | 498 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 393 | -125 | 8 | -7 | -176 | 0 | 498
5 | 11 | 11 | 495 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 366 | -103 | 12 | -10 | -176 | 1 | 495
5 | 11 | 12 | 507 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 292 | -16 | 12 | -10 | -176 | 0 | 507
5 | 11 | 13 | 493 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 193 | 0 | 7 | 0 | -113 | 1 | 493
5 | 11 | 14 | 494 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 141 | 0 | 6 | 0 | -58 | 0 | 494
5 | 11 | 15 | 497 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 94 | 0 | 6 | 0 | -3 | -5 | 497
5 | 11 | 16 | 515 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 68 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 515
5 | 11 | 17 | 543 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 34 | 0 | 9 | 0 | 84 | -28 | 543
5 | 11 | 18 | 562 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 6 | 0 | 9 | 0 | 103 | 0 | 562
5 | 11 | 19 | 556 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 142 | -41 | 556
5 | 11 | 20 | 544 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 | 0 | 544
5 | 11 | 21 | 537 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85 | 1 | 537
5 | 11 | 22 | 514 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 58 | 0 | 514
5 | 11 | 23 | 501 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 50 | -5 | 501
5 | 12 | 0 | 490 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | -3 | 52 | 2 | 490
5 | 12 | 1 | 476 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -4 | 80 | -32 | 476
5 | 12 | 2 | 494 | 169 | 176 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -4 | 69 | -37 | 494
5 | 12 | 3 | 522 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | -4 | 52 | 3 | 522
5 | 12 | 4 | 554 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -4 | 72 | 17 | 554
5 | 12 | 5 | 560 | 169 | 178 | 60 | 0 | 32 | 11 | -2 | 28 | -4 | 74 | 14 | 560
5 | 12 | 6 | 549 | 169 | 191 | 32 | 0 | 32 | 80 | -17 | 25 | -3 | 75 | -35 | 549
5 | 12 | 7 | 544 | 169 | 225 | 32 | 0 | 32 | 224 | -48 | 21 | -3 | -108 | 0 | 544
5 | 12 | 8 | 571 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 413 | -88 | 22 | -12 | -176 | 2 | 571
5 | 12 | 9 | 602 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 582 | -219 | 27 | -27 | -176 | 1 | 602
5 | 12 | 10 | 599 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 690 | -329 | 31 | -31 | -176 | 0 | 599
5 | 12 | 11 | 600 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 750 | -389 | 31 | -31 | -176 | 1 | 600
5 | 12 | 12 | 575 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 769 | -430 | 32 | -32 | -176 | 1 | 575
5 | 12 | 13 | 593 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 731 | -376 | 29 | -29 | -176 | 1 | 593
5 | 12 | 14 | 595 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 646 | -289 | 28 | -28 | -176 | 1 | 595
5 | 12 | 15 | 577 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 514 | -172 | 23 | -23 | -176 | 0 | 577
5 | 12 | 16 | 579 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 370 | -118 | 19 | -19 | -84 | 0 | 579
5 | 12 | 17 | 582 | 169 | 218 | 71 | 0 | 32 | 198 | -42 | 18 | -3 | 1 | -80 | 582
5 | 12 | 18 | 593 | 169 | 183 | 71 | 0 | 32 | 39 | -8 | 18 | -2 | 134 | -43 | 593
5 | 12 | 19 | 596 | 169 | 176 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -3 | 178 | -45 | 596
5 | 12 | 20 | 584 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | -2 | 166 | -41 | 584
5 | 12 | 21 | 568 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -2 | 1 | 114 | 568
5 | 12 | 22 | 544 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | 91 | 544
5 | 12 | 23 | 527 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -3 | 78 | 0 | 527
5 | 13 | 0 | 515 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | -2 | 30 | 55 | 515
5 | 13 | 1 | 506 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | -2 | 0 | 87 | 506
5 | 13 | 2 | 529 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 117 | -34 | 529
5 | 13 | 3 | 558 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | -2 | 143 | -38 | 558
5 | 13 | 4 | 579 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | -2 | 171 | -40 | 579
5 | 13 | 5 | 582 | 169 | 179 | 60 | 0 | 32 | 22 | -5 | 12 | -2 | 96 | 19 | 582
5 | 13 | 6 | 574 | 169 | 210 | 32 | 0 | 32 | 178 | -38 | 9 | -1 | 1 | -18 | 574
5 | 13 | 7 | 550 | 169 | 189 | 32 | 0 | 32 | 381 | -81 | 5 | -1 | -176 | 0 | 550
5 | 13 | 8 | 559 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 578 | -252 | 3 | -3 | -176 | 0 | 559
5 | 13 | 9 | 580 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 725 | -381 | 3 | -3 | -176 | 0 | 580
5 | 13 | 10 | 593 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 815 | -460 | 4 | -4 | -176 | 1 | 593
5 | 13 | 11 | 605 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 856 | -513 | 5 | -5 | -152 | -1 | 605
5 | 13 | 12 | 580 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 858 | -514 | 6 | -6 | -176 | 0 | 580
5 | 13 | 13 | 601 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 818 | -455 | 5 | -5 | -176 | 0 | 601
5 | 13 | 14 | 595 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 732 | -375 | 6 | -6 | -176 | 1 | 595
5 | 13 | 15 | 593 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 586 | -230 | 4 | -4 | -176 | 0 | 593
5 | 13 | 16 | 612 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 390 | -154 | 2 | -2 | -40 | 0 | 612
5 | 13 | 17 | 606 | 169 | 213 | 71 | 0 | 32 | 186 | -40 | 1 | 0 | 2 | -28 | 606
5 | 13 | 18 | 600 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 32 | -7 | 3 | 0 | 164 | -43 | 600
5 | 13 | 19 | 599 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | -1 | 179 | -28 | 599
5 | 13 | 20 | 586 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | -1 | 1 | 137 | 586
5 | 13 | 21 | 569 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 52 | 75 | 569
5 | 13 | 22 | 554 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 112 | 554
5 | 13 | 23 | 540 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 101 | 540
5 | 14 | 0 | 528 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 141 | -34 | 528
5 | 14 | 1 | 518 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 129 | -21 | 518
5 | 14 | 2 | 532 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 129 | -36 | 532
5 | 14 | 3 | 561 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | -1 | 154 | -39 | 561
5 | 14 | 4 | 584 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 143 | 584
5 | 14 | 5 | 579 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 20 | -4 | 2 | 0 | 164 | -41 | 579
5 | 14 | 6 | 564 | 169 | 202 | 32 | 0 | 32 | 148 | -31 | 2 | 0 | 1 | 9 | 564
5 | 14 | 7 | 553 | 169 | 212 | 32 | 0 | 32 | 358 | -76 | 2 | 0 | -176 | 0 | 553
5 | 14 | 8 | 568 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 549 | -216 | 1 | -1 | -176 | 1 | 568
5 | 14 | 9 | 593 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 712 | -357 | 1 | -1 | -176 | 1 | 593
5 | 14 | 10 | 604 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 804 | -439 | 3 | -3 | -176 | 0 | 604
5 | 14 | 11 | 617 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 847 | -471 | 5 | -5 | -176 | 1 | 617
5 | 14 | 12 | 596 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 844 | -486 | 5 | -5 | -176 | 0 | 596
5 | 14 | 13 | 616 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 807 | -431 | 5 | -5 | -176 | 0 | 616
5 | 14 | 14 | 613 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 712 | -339 | 3 | -3 | -176 | 0 | 613
5 | 14 | 15 | 606 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 569 | -202 | 2 | -2 | -176 | 0 | 606
5 | 14 | 16 | 621 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 376 | -155 | 1 | -1 | -17 | 0 | 621
5 | 14 | 17 | 610 | 169 | 209 | 71 | 0 | 32 | 178 | -38 | 1 | 0 | 2 | -14 | 610
5 | 14 | 18 | 596 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 32 | -7 | 0 | 0 | 142 | -24 | 596
5 | 14 | 19 | 596 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 90 | 596
5 | 14 | 20 | 580 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | -42 | 580
5 | 14 | 21 | 566 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 167 | -41 | 566
5 | 14 | 22 | 547 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | -22 | 547
5 | 14 | 23 | 535 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 111 | -14 | 535
5 | 15 | 0 | 517 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 108 | -12 | 517
5 | 15 | 1 | 510 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | 12 | 510
5 | 15 | 2 | 526 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 | -36 | 526
5 | 15 | 3 | 560 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 108 | 560
5 | 15 | 4 | 582 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 133 | 582
5 | 15 | 5 | 583 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 22 | 0 | 13 | 0 | 1 | 114 | 583
5 | 15 | 6 | 568 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 156 | 0 | 13 | 0 | 1 | -7 | 568
5 | 15 | 7 | 558 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 331 | 0 | 15 | 0 | -172 | -25 | 558
5 | 15 | 8 | 579 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 483 | -141 | 12 | -10 | -176 | 0 | 579
5 | 15 | 9 | 607 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 574 | -208 | 8 | -7 | -176 | 1 | 607
5 | 15 | 10 | 610 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 634 | -265 | 10 | -8 | -176 | 0 | 610
5 | 15 | 11 | 612 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 655 | -284 | 7 | -6 | -176 | 0 | 612
5 | 15 | 12 | 584 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 657 | -310 | 6 | -5 | -176 | 0 | 584
5 | 15 | 13 | 617 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 645 | -269 | 5 | -4 | -176 | 0 | 617
5 | 15 | 14 | 623 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 531 | -150 | 5 | -4 | -176 | 0 | 623
5 | 15 | 15 | 620 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 386 | 0 | 4 | 0 | -176 | -11 | 620
5 | 15 | 16 | 623 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 246 | 0 | 3 | 0 | 2 | -33 | 623
5 | 15 | 17 | 604 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 113 | 0 | 4 | 0 | 37 | 6 | 604
5 | 15 | 18 | 601 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 24 | 0 | 6 | 0 | 126 | 1 | 601
5 | 15 | 19 | 595 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 141 | 0 | 595
5 | 15 | 20 | 583 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 127 | 0 | 583
5 | 15 | 21 | 570 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 121 | 0 | 570
5 | 15 | 22 | 555 | 169 | 276 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 555
5 | 15 | 23 | 544 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 103 | 544
5 | 16 | 0 | 525 | 169 | 273 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 525
5 | 16 | 1 | 524 | 169 | 244 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 | 524
5 | 16 | 2 | 536 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 71 | 19 | 536
5 | 16 | 3 | 558 | 169 | 234 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 42 | 558
5 | 16 | 4 | 574 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 127 | 0 | 574
5 | 16 | 5 | 577 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 9 | 0 | 9 | 0 | 121 | 5 | 577
5 | 16 | 6 | 566 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 46 | 0 | 9 | 0 | 1 | 105 | 566
5 | 16 | 7 | 562 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 135 | 0 | 13 | 0 | 1 | 8 | 562
5 | 16 | 8 | 604 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 252 | 0 | 14 | 0 | -77 | 0 | 604
5 | 16 | 9 | 626 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 333 | 0 | 14 | 0 | -138 | 0 | 626
5 | 16 | 10 | 606 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 381 | 0 | 13 | 0 | -176 | -27 | 606
5 | 16 | 11 | 614 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 478 | 0 | 12 | 0 | -176 | -116 | 614
5 | 16 | 12 | 603 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 449 | 0 | 13 | 0 | -176 | -98 | 603
5 | 16 | 13 | 615 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 331 | 0 | 13 | 0 | -145 | 0 | 615
5 | 16 | 14 | 627 | 169 | 185 | 32 | 0 | 32 | 298 | 0 | 14 | 0 | -93 | -10 | 627
5 | 16 | 15 | 633 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 193 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 633
5 | 16 | 16 | 630 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 94 | 0 | 15 | 0 | 116 | 0 | 630
5 | 16 | 17 | 616 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 33 | 0 | 24 | 0 | 113 | 2 | 616
5 | 16 | 18 | 613 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 8 | 0 | 30 | 0 | 131 | 0 | 613
5 | 16 | 19 | 604 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 121 | 0 | 604
5 | 16 | 20 | 591 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 99 | 1 | 591
5 | 16 | 21 | 566 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 79 | 1 | 566
5 | 16 | 22 | 547 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | 46 | 547
5 | 16 | 23 | 539 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 29 | 50 | 539
5 | 17 | 0 | 527 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 59 | 37 | 527
5 | 17 | 1 | 522 | 169 | 191 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 78 | 522
5 | 17 | 2 | 529 | 169 | 174 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 67 | 529
5 | 17 | 3 | 553 | 169 | 188 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 39 | 23 | 553
5 | 17 | 4 | 571 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 87 | 13 | 571
5 | 17 | 5 | 567 | 169 | 201 | 60 | 0 | 32 | 7 | 0 | 40 | 0 | 1 | 57 | 567
5 | 17 | 6 | 548 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 28 | 0 | 39 | 0 | 0 | 76 | 548
5 | 17 | 7 | 539 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 66 | 0 | 42 | 0 | 0 | 26 | 539
5 | 17 | 8 | 547 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 136 | 0 | 48 | 0 | 0 | -42 | 547
5 | 17 | 9 | 554 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 241 | 0 | 48 | 0 | 0 | -140 | 554
5 | 17 | 10 | 554 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 329 | 0 | 40 | 0 | -134 | -89 | 554
5 | 17 | 11 | 558 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 393 | 0 | 39 | 0 | -176 | -107 | 558
5 | 17 | 12 | 556 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 486 | 0 | 38 | 0 | -176 | -201 | 556
5 | 17 | 13 | 558 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 491 | 0 | 36 | 0 | -176 | -202 | 558
5 | 17 | 14 | 561 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 479 | 0 | 31 | 0 | -176 | -182 | 561
5 | 17 | 15 | 555 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 389 | 0 | 24 | 0 | -176 | -90 | 555
5 | 17 | 16 | 559 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 248 | 0 | 19 | 0 | -84 | -33 | 559
5 | 17 | 17 | 569 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 131 | 0 | 16 | 0 | 6 | -28 | 569
5 | 17 | 18 | 572 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 33 | 0 | 18 | 0 | 144 | -67 | 572
5 | 17 | 19 | 579 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 167 | -51 | 579
5 | 17 | 20 | 561 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 144 | -43 | 561
5 | 17 | 21 | 544 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 126 | -37 | 544
5 | 17 | 22 | 526 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 104 | -36 | 526
5 | 17 | 23 | 514 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 | -16 | 514
5 | 18 | 0 | 498 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 62 | 498
5 | 18 | 1 | 491 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 64 | 491
5 | 18 | 2 | 501 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 45 | 501
5 | 18 | 3 | 524 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 62 | 524
5 | 18 | 4 | 544 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 90 | 544
5 | 18 | 5 | 542 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 | 542
5 | 18 | 6 | 510 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 129 | 0 | 18 | 0 | -12 | -30 | 510
5 | 18 | 7 | 476 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 252 | 0 | 17 | 0 | -176 | -22 | 476
5 | 18 | 8 | 485 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 443 | -178 | 17 | -15 | -176 | -11 | 485
5 | 18 | 9 | 511 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 570 | -288 | 18 | -15 | -176 | -3 | 511
5 | 18 | 10 | 526 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 610 | -316 | 20 | -17 | -176 | 0 | 526
5 | 18 | 11 | 539 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 582 | -276 | 19 | -17 | -176 | 1 | 539
5 | 18 | 12 | 544 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 432 | -120 | 11 | -9 | -176 | -1 | 544
5 | 18 | 13 | 521 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 279 | 0 | 6 | 0 | -170 | 1 | 521
5 | 18 | 14 | 521 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 217 | 0 | 4 | 0 | -102 | -3 | 521
5 | 18 | 15 | 511 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 144 | 0 | 2 | 0 | -32 | -8 | 511
5 | 18 | 16 | 506 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 151 | 0 | 2 | 0 | -35 | -17 | 506
5 | 18 | 17 | 539 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 112 | 0 | 2 | 0 | 10 | -29 | 539
5 | 18 | 18 | 554 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 23 | 0 | 2 | 0 | 93 | -8 | 554
5 | 18 | 19 | 558 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | -41 | 558
5 | 18 | 20 | 549 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 142 | -40 | 549
5 | 18 | 21 | 540 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 | -38 | 540
5 | 18 | 22 | 521 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 117 | -36 | 521
5 | 18 | 23 | 503 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 | -14 | 503
5 | 19 | 0 | 489 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 489
5 | 19 | 1 | 486 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 486
5 | 19 | 2 | 500 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 500
5 | 19 | 3 | 525 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 65 | 525
5 | 19 | 4 | 552 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | -19 | 552
5 | 19 | 5 | 546 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 23 | 0 | 4 | 0 | 92 | -6 | 546
5 | 19 | 6 | 537 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 167 | 0 | 5 | 0 | -5 | -36 | 537
5 | 19 | 7 | 543 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 343 | 0 | 7 | 0 | -176 | -38 | 543
5 | 19 | 8 | 574 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 520 | 0 | 6 | 0 | -176 | -187 | 574
5 | 19 | 9 | 596 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 680 | 0 | 5 | 0 | -176 | -327 | 596
5 | 19 | 10 | 620 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 776 | -161 | 5 | -4 | -176 | -237 | 620
5 | 19 | 11 | 622 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 810 | -430 | 6 | -6 | -176 | 1 | 622
5 | 19 | 12 | 591 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 808 | -455 | 9 | -8 | -176 | 0 | 591
5 | 19 | 13 | 613 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 775 | -91 | 7 | -6 | -176 | -312 | 613
5 | 19 | 14 | 612 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 684 | 0 | 7 | 0 | -176 | -319 | 612
5 | 19 | 15 | 607 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 522 | 0 | 11 | 0 | -174 | -167 | 607
5 | 19 | 16 | 608 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 349 | 0 | 12 | 0 | 2 | -160 | 608
5 | 19 | 17 | 603 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 188 | 0 | 17 | 0 | 1 | -47 | 603
5 | 19 | 18 | 605 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 46 | 0 | 17 | 0 | 104 | -6 | 605
5 | 19 | 19 | 599 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 177 | -45 | 599
5 | 19 | 20 | 585 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 109 | 585
5 | 19 | 21 | 571 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 148 | -40 | 571
5 | 19 | 22 | 549 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 120 | -38 | 549
5 | 19 | 23 | 536 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 72 | 536
5 | 20 | 0 | 520 | 169 | 177 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | -5 | 106 | -35 | 520
5 | 20 | 1 | 514 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | -5 | 65 | 9 | 514
5 | 20 | 2 | 524 | 169 | 177 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | -4 | 100 | -37 | 524
5 | 20 | 3 | 548 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | -3 | 123 | -38 | 548
5 | 20 | 4 | 561 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -3 | 1 | 107 | 561
5 | 20 | 5 | 568 | 169 | 180 | 60 | 0 | 32 | 24 | -5 | 19 | -3 | 129 | -37 | 568
5 | 20 | 6 | 558 | 169 | 208 | 32 | 0 | 32 | 155 | -33 | 18 | -3 | 15 | -35 | 558
5 | 20 | 7 | 554 | 169 | 245 | 32 | 0 | 32 | 318 | -67 | 18 | -3 | -164 | -26 | 554
5 | 20 | 8 | 579 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 509 | -149 | 20 | -20 | -176 | -16 | 579
5 | 20 | 9 | 620 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 678 | -299 | 18 | -18 | -176 | 0 | 620
5 | 20 | 10 | 643 | 169 | 187 | 32 | 0 | 32 | 783 | -384 | 16 | -16 | -176 | 0 | 643
5 | 20 | 11 | 661 | 169 | 189 | 32 | 0 | 32 | 836 | -421 | 18 | -18 | -176 | 0 | 661
5 | 20 | 12 | 639 | 169 | 186 | 32 | 0 | 32 | 841 | -446 | 16 | -16 | -176 | 1 | 639
5 | 20 | 13 | 678 | 169 | 191 | 32 | 0 | 32 | 806 | -377 | 10 | -10 | -176 | 1 | 678
5 | 20 | 14 | 683 | 169 | 192 | 32 | 0 | 32 | 717 | -273 | 7 | -7 | -176 | -10 | 683
5 | 20 | 15 | 681 | 169 | 191 | 32 | 0 | 32 | 578 | -130 | 5 | -5 | -176 | -15 | 681
5 | 20 | 16 | 692 | 169 | 258 | 32 | 0 | 32 | 393 | -84 | 7 | -1 | 3 | -117 | 692
5 | 20 | 17 | 675 | 169 | 243 | 71 | 0 | 32 | 193 | -41 | 9 | -1 | 0 | 0 | 675
5 | 20 | 18 | 653 | 169 | 198 | 71 | 0 | 32 | 39 | -8 | 14 | -2 | 140 | 0 | 653
5 | 20 | 19 | 637 | 169 | 186 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -2 | 167 | 2 | 637
5 | 20 | 20 | 611 | 169 | 326 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 3 | 611
5 | 20 | 21 | 589 | 169 | 311 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | -2 | 0 | 2 | 589
5 | 20 | 22 | 572 | 169 | 295 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 | 3 | 572
5 | 20 | 23 | 559 | 169 | 289 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 1 | 559
5 | 21 | 0 | 537 | 169 | 173 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 114 | -1 | 537
5 | 21 | 1 | 524 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 | 0 | 524
5 | 21 | 2 | 530 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 | -1 | 530
5 | 21 | 3 | 550 | 169 | 279 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 550
5 | 21 | 4 | 569 | 169 | 302 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 569
5 | 21 | 5 | 568 | 169 | 284 | 60 | 0 | 32 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 568
5 | 21 | 6 | 558 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 95 | 0 | 2 | 0 | 1 | 55 | 558
5 | 21 | 7 | 561 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 186 | 0 | 2 | 0 | -11 | -25 | 561
5 | 21 | 8 | 610 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 318 | 0 | 5 | 0 | -111 | -17 | 610
5 | 21 | 9 | 666 | 169 | 190 | 32 | 0 | 32 | 417 | 0 | 7 | 0 | -168 | -13 | 666
5 | 21 | 10 | 661 | 169 | 189 | 32 | 0 | 32 | 477 | 0 | 13 | 0 | -176 | -75 | 661
5 | 21 | 11 | 697 | 169 | 193 | 32 | 0 | 32 | 512 | 0 | 13 | 0 | -176 | -78 | 697
5 | 21 | 12 | 662 | 169 | 189 | 32 | 0 | 32 | 409 | 0 | 12 | 0 | -143 | -38 | 662
5 | 21 | 13 | 679 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 233 | 0 | 13 | 0 | 8 | 20 | 679
5 | 21 | 14 | 679 | 169 | 245 | 32 | 0 | 32 | 188 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 679
5 | 21 | 15 | 673 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 133 | 0 | 14 | 0 | 121 | 0 | 673
5 | 21 | 16 | 671 | 169 | 357 | 32 | 0 | 32 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 671
5 | 21 | 17 | 653 | 169 | 342 | 71 | 0 | 32 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 653
5 | 21 | 18 | 641 | 169 | 186 | 71 | 0 | 32 | 6 | 0 | 10 | 0 | 166 | 1 | 641
5 | 21 | 19 | 616 | 169 | 183 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 146 | 1 | 616
5 | 21 | 20 | 593 | 169 | 180 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 117 | 1 | 593
5 | 21 | 21 | 579 | 169 | 290 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 579
5 | 21 | 22 | 558 | 169 | 277 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 558
5 | 21 | 23 | 543 | 169 | 174 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | -1 | 543
5 | 22 | 0 | 523 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 0 | 523
5 | 22 | 1 | 510 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 97 | 0 | 510
5 | 22 | 2 | 519 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 74 | 0 | 519
5 | 22 | 3 | 544 | 169 | 174 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 | -1 | 544
5 | 22 | 4 | 561 | 169 | 282 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 561
5 | 22 | 5 | 571 | 169 | 289 | 60 | 0 | 32 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 571
5 | 22 | 6 | 561 | 169 | 266 | 32 | 0 | 32 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 561
5 | 22 | 7 | 559 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 138 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 559
5 | 22 | 8 | 595 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 274 | 0 | 14 | 0 | 1 | -99 | 595
5 | 22 | 9 | 650 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 409 | 0 | 13 | 0 | 2 | -179 | 650
5 | 22 | 10 | 660 | 169 | 189 | 32 | 0 | 32 | 448 | 0 | 12 | 0 | -176 | -46 | 660
5 | 22 | 11 | 668 | 169 | 190 | 32 | 0 | 32 | 453 | 0 | 9 | 0 | -176 | -41 | 668
5 | 22 | 12 | 617 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 446 | 0 | 7 | 0 | -176 | -76 | 617
5 | 22 | 13 | 658 | 169 | 188 | 32 | 0 | 32 | 487 | 0 | 9 | 0 | -176 | -83 | 658
5 | 22 | 14 | 664 | 169 | 189 | 32 | 0 | 32 | 491 | 0 | 11 | 0 | -157 | -103 | 664
5 | 22 | 15 | 660 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 427 | 0 | 11 | 0 | 3 | -186 | 660
5 | 22 | 16 | 670 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 312 | 0 | 13 | 0 | 3 | -63 | 670
5 | 22 | 17 | 649 | 169 | 197 | 71 | 0 | 32 | 163 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 649
5 | 22 | 18 | 628 | 169 | 185 | 71 | 0 | 32 | 34 | 0 | 16 | 0 | 121 | 0 | 628
5 | 22 | 19 | 610 | 169 | 323 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 610
5 | 22 | 20 | 589 | 169 | 303 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 589
5 | 22 | 21 | 569 | 169 | 290 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 569
5 | 22 | 22 | 549 | 169 | 272 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 549
5 | 22 | 23 | 537 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 92 | 1 | 537
5 | 23 | 0 | 517 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 93 | -1 | 517
5 | 23 | 1 | 508 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 | 36 | 508
5 | 23 | 2 | 518 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45 | 28 | 518
5 | 23 | 3 | 540 | 169 | 257 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 540
5 | 23 | 4 | 561 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 106 | 0 | 561
5 | 23 | 5 | 565 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 30 | 0 | 16 | 0 | 82 | -1 | 565
5 | 23 | 6 | 550 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 177 | 0 | 12 | 0 | -12 | -35 | 550
5 | 23 | 7 | 544 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 339 | 0 | 9 | 0 | -176 | -35 | 544
5 | 23 | 8 | 575 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 522 | 0 | 11 | 0 | -176 | -193 | 575
5 | 23 | 9 | 608 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 691 | -239 | 14 | -12 | -176 | -85 | 608
5 | 23 | 10 | 623 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 768 | -389 | 16 | -14 | -176 | 1 | 623
5 | 23 | 11 | 628 | 169 | 185 | 32 | 0 | 32 | 759 | -375 | 21 | -18 | -176 | -1 | 628
5 | 23 | 12 | 596 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 695 | -340 | 21 | -18 | -176 | 0 | 596
5 | 23 | 13 | 619 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 589 | -85 | 17 | -14 | -176 | -129 | 619
5 | 23 | 14 | 607 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 463 | 0 | 16 | 0 | -176 | -111 | 607
5 | 23 | 15 | 607 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 339 | 0 | 16 | 0 | -148 | -15 | 607
5 | 23 | 16 | 619 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 214 | 0 | 11 | 0 | 14 | -25 | 619
5 | 23 | 17 | 600 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 93 | 0 | 9 | 0 | 1 | 53 | 600
5 | 23 | 18 | 600 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 18 | 0 | 11 | 0 | 34 | 93 | 600
5 | 23 | 19 | 586 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 171 | -44 | 586
5 | 23 | 20 | 575 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 155 | -43 | 575
5 | 23 | 21 | 560 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 97 | 560
5 | 23 | 22 | 544 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 112 | -39 | 544
5 | 23 | 23 | 530 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 84 | -23 | 530
5 | 24 | 0 | 511 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 93 | -24 | 511
5 | 24 | 1 | 502 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 48 | 23 | 502
5 | 24 | 2 | 513 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 | 3 | 513
5 | 24 | 3 | 529 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 103 | -39 | 529
5 | 24 | 4 | 544 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 544
5 | 24 | 5 | 547 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 9 | 0 | 28 | 0 | 48 | 29 | 547
5 | 24 | 6 | 530 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 72 | 530
5 | 24 | 7 | 525 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60 | 525
5 | 24 | 8 | 548 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 55 | 0 | 21 | 0 | 0 | 67 | 548
5 | 24 | 9 | 562 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 80 | 0 | 22 | 0 | 1 | 54 | 562
5 | 24 | 10 | 573 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 76 | 0 | 23 | 0 | 1 | 68 | 573
5 | 24 | 11 | 574 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 76 | 0 | 28 | 0 | 1 | 64 | 574
5 | 24 | 12 | 550 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 76 | 0 | 26 | 0 | 0 | 43 | 550
5 | 24 | 13 | 547 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 91 | 0 | 27 | 0 | 0 | 24 | 547
5 | 24 | 14 | 553 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 84 | 0 | 20 | 0 | 0 | 44 | 553
5 | 24 | 15 | 545 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 58 | 545
5 | 24 | 16 | 544 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 49 | 0 | 15 | 0 | 2 | 73 | 544
5 | 24 | 17 | 546 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 37 | 0 | 13 | 0 | 48 | 4 | 546
5 | 24 | 18 | 549 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 80 | 549
5 | 24 | 19 | 554 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 96 | 554
5 | 24 | 20 | 540 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 87 | -8 | 540
5 | 24 | 21 | 526 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 | 40 | 526
5 | 24 | 22 | 509 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 54 | 509
5 | 24 | 23 | 501 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 42 | 501
5 | 25 | 0 | 491 | 169 | 176 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -4 | 0 | 45 | 491
5 | 25 | 1 | 476 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | -5 | 0 | 35 | 476
5 | 25 | 2 | 486 | 169 | 177 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | -5 | 0 | 15 | 486
5 | 25 | 3 | 510 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -4 | 0 | 40 | 510
5 | 25 | 4 | 532 | 169 | 177 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -4 | 0 | 69 | 532
5 | 25 | 5 | 530 | 169 | 180 | 60 | 0 | 32 | 15 | -3 | 34 | -5 | 0 | 48 | 530
5 | 25 | 6 | 507 | 169 | 192 | 32 | 0 | 32 | 65 | -14 | 41 | -6 | 0 | -4 | 507
5 | 25 | 7 | 488 | 169 | 213 | 32 | 0 | 32 | 158 | -34 | 43 | -6 | -119 | 0 | 488
5 | 25 | 8 | 481 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 265 | -99 | 42 | -42 | -90 | 0 | 481
5 | 25 | 9 | 493 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 345 | -146 | 32 | -32 | -111 | 0 | 493
5 | 25 | 10 | 484 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 405 | -178 | 23 | -23 | -148 | 0 | 484
5 | 25 | 11 | 476 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 446 | -199 | 18 | -18 | -176 | 0 | 476
5 | 25 | 12 | 485 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 464 | -208 | 15 | -15 | -176 | 0 | 485
5 | 25 | 13 | 489 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 429 | -193 | 13 | -13 | -152 | 0 | 489
5 | 25 | 14 | 487 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 409 | -151 | 11 | -11 | -176 | 0 | 487
5 | 25 | 15 | 486 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 367 | -111 | 11 | -11 | -176 | 1 | 486
5 | 25 | 16 | 502 | 169 | 221 | 32 | 0 | 32 | 277 | -59 | 7 | -1 | -176 | 0 | 502
5 | 25 | 17 | 525 | 169 | 210 | 71 | 0 | 32 | 176 | -37 | 5 | -1 | -100 | 0 | 525
5 | 25 | 18 | 542 | 169 | 184 | 71 | 0 | 32 | 51 | -11 | 4 | 0 | 80 | -38 | 542
5 | 25 | 19 | 547 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | -41 | 547
5 | 25 | 20 | 542 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | -40 | 542
5 | 25 | 21 | 525 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | -1 | 120 | -36 | 525
5 | 25 | 22 | 507 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103 | -37 | 507
5 | 25 | 23 | 486 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | -6 | 486
5 | 26 | 0 | 472 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 472
5 | 26 | 1 | 465 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 465
5 | 26 | 2 | 474 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 31 | 474
5 | 26 | 3 | 505 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | -41 | 505
5 | 26 | 4 | 547 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | -42 | 547
5 | 26 | 5 | 564 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 24 | 0 | 1 | 0 | 113 | -7 | 564
5 | 26 | 6 | 541 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 541
5 | 26 | 7 | 537 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 267 | 0 | 0 | 0 | -123 | -13 | 537
5 | 26 | 8 | 572 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 312 | 0 | 0 | 0 | -133 | -18 | 572
5 | 26 | 9 | 587 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 334 | 0 | 0 | 0 | -147 | -12 | 587
5 | 26 | 10 | 572 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 380 | -43 | 0 | 0 | -176 | 0 | 572
5 | 26 | 11 | 566 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 451 | -119 | 0 | 0 | -176 | 0 | 566
5 | 26 | 12 | 544 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 490 | -177 | 0 | 0 | -176 | 0 | 544
5 | 26 | 13 | 574 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 454 | -115 | 1 | -1 | -176 | 0 | 574
5 | 26 | 14 | 571 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 414 | -78 | 1 | -1 | -176 | 1 | 571
5 | 26 | 15 | 575 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 375 | 0 | 2 | 0 | -163 | -50 | 575
5 | 26 | 16 | 585 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 290 | 0 | 2 | 0 | 1 | -113 | 585
5 | 26 | 17 | 582 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 156 | 0 | 2 | 0 | 1 | -21 | 582
5 | 26 | 18 | 596 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 38 | 0 | 3 | 0 | 153 | -42 | 596
5 | 26 | 19 | 594 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 146 | 594
5 | 26 | 20 | 578 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 129 | 578
5 | 26 | 21 | 560 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 | -41 | 560
5 | 26 | 22 | 539 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 | -38 | 539
5 | 26 | 23 | 526 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | -14 | 526
5 | 27 | 0 | 511 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 132 | -39 | 511
5 | 27 | 1 | 506 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 | -34 | 506
5 | 27 | 2 | 519 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125 | -43 | 519
5 | 27 | 3 | 547 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 | -64 | 547
5 | 27 | 4 | 571 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 123 | 571
5 | 27 | 5 | 574 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 108 | 574
5 | 27 | 6 | 561 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 176 | 0 | 2 | 0 | 1 | -23 | 561
5 | 27 | 7 | 547 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 369 | 0 | 1 | 0 | -176 | -54 | 547
5 | 27 | 8 | 570 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 568 | 0 | 1 | 0 | -176 | -233 | 570
5 | 27 | 9 | 596 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 712 | -111 | 1 | -1 | -176 | -243 | 596
5 | 27 | 10 | 610 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 806 | -210 | 1 | -1 | -176 | -225 | 610
5 | 27 | 11 | 622 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 845 | -252 | 1 | -1 | -176 | -212 | 622
5 | 27 | 12 | 596 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 847 | -291 | 2 | -2 | -176 | -198 | 596
5 | 27 | 13 | 627 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 814 | -204 | 3 | -2 | -176 | -225 | 627
5 | 27 | 14 | 626 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 726 | -100 | 4 | -4 | -176 | -241 | 626
5 | 27 | 15 | 619 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 586 | 0 | 3 | 0 | -176 | -211 | 619
5 | 27 | 16 | 615 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 404 | 0 | 2 | 0 | 2 | -198 | 615
5 | 27 | 17 | 616 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 220 | 0 | 1 | 0 | 2 | -51 | 616
5 | 27 | 18 | 605 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 53 | 0 | 2 | 0 | 149 | -43 | 605
5 | 27 | 19 | 595 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | -19 | 595
5 | 27 | 20 | 580 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 134 | 580
5 | 27 | 21 | 566 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 127 | 566
5 | 27 | 22 | 549 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 549
5 | 27 | 23 | 532 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 532
5 | 28 | 0 | 517 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | -38 | 517
5 | 28 | 1 | 513 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | -44 | 513
5 | 28 | 2 | 524 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | -53 | 524
5 | 28 | 3 | 549 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 549
5 | 28 | 4 | 572 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | -42 | 572
5 | 28 | 5 | 572 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 159 | -52 | 572
5 | 28 | 6 | 555 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | -28 | 555
5 | 28 | 7 | 545 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 345 | 0 | 0 | 0 | -176 | -31 | 545
5 | 28 | 8 | 572 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 538 | -201 | 0 | 0 | -176 | 0 | 572
5 | 28 | 9 | 601 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 708 | -345 | 0 | 0 | -176 | 0 | 601
5 | 28 | 10 | 618 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 792 | -415 | 0 | 0 | -176 | 1 | 618
5 | 28 | 11 | 639 | 169 | 186 | 32 | 0 | 32 | 813 | -417 | 1 | -1 | -176 | 0 | 639
5 | 28 | 12 | 600 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 774 | -413 | 1 | -1 | -176 | 1 | 600
5 | 28 | 13 | 620 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 683 | -304 | 2 | -2 | -176 | 0 | 620
5 | 28 | 14 | 619 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 566 | -127 | 3 | -2 | -176 | -62 | 619
5 | 28 | 15 | 604 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 422 | 0 | 2 | 0 | -176 | -59 | 604
5 | 28 | 16 | 602 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 287 | 0 | 1 | 0 | 1 | -92 | 602
5 | 28 | 17 | 596 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 146 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 596
5 | 28 | 18 | 608 | 169 | 301 | 71 | 0 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608
5 | 28 | 19 | 601 | 169 | 329 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601
5 | 28 | 20 | 588 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 588
5 | 28 | 21 | 568 | 169 | 302 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 568
5 | 28 | 22 | 541 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 541
5 | 28 | 23 | 528 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 528
5 | 29 | 0 | 510 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 510
5 | 29 | 1 | 503 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 503
5 | 29 | 2 | 516 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 516
5 | 29 | 3 | 544 | 169 | 275 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 544
5 | 29 | 4 | 565 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 565
5 | 29 | 5 | 565 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 20 | 0 | 1 | 0 | 88 | 18 | 565
5 | 29 | 6 | 544 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 544
5 | 29 | 7 | 533 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | -76 | 533
5 | 29 | 8 | 571 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 245 | 0 | 1 | 0 | 1 | -81 | 571
5 | 29 | 9 | 596 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 303 | 0 | 1 | 0 | 1 | -114 | 596
5 | 29 | 10 | 599 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 344 | 0 | 0 | 0 | -104 | -55 | 599
5 | 29 | 11 | 588 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 382 | 0 | 0 | 0 | -176 | -31 | 588
5 | 29 | 12 | 576 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 408 | 0 | 2 | 0 | -176 | -69 | 576
5 | 29 | 13 | 612 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 325 | 0 | 3 | 0 | 2 | -123 | 612
5 | 29 | 14 | 607 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 254 | 0 | 4 | 0 | 2 | -58 | 607
5 | 29 | 15 | 601 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 210 | 0 | 4 | 0 | 1 | -19 | 601
5 | 29 | 16 | 605 | 169 | 225 | 32 | 0 | 32 | 142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 605
5 | 29 | 17 | 596 | 169 | 249 | 71 | 0 | 32 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 596
5 | 29 | 18 | 596 | 169 | 301 | 71 | 0 | 32 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 596
5 | 29 | 19 | 584 | 169 | 312 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584
5 | 29 | 20 | 577 | 169 | 178 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 577
5 | 29 | 21 | 562 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | 0 | 562
5 | 29 | 22 | 540 | 169 | 274 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540
5 | 29 | 23 | 526 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 526
5 | 30 | 0 | 505 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 0 | 505
5 | 30 | 1 | 508 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | 19 | 508
5 | 30 | 2 | 523 | 169 | 252 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 523
5 | 30 | 3 | 548 | 169 | 276 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 548
5 | 30 | 4 | 572 | 169 | 306 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 572
5 | 30 | 5 | 573 | 169 | 294 | 60 | 0 | 32 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 573
5 | 30 | 6 | 565 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 59 | 0 | 3 | 0 | 82 | 11 | 565
5 | 30 | 7 | 549 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 549
5 | 30 | 8 | 585 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 188 | 0 | 5 | 0 | 1 | -14 | 585
5 | 30 | 9 | 612 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 230 | 0 | 3 | 0 | 2 | -28 | 612
5 | 30 | 10 | 593 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 361 | 0 | 3 | 0 | -176 | -8 | 593
5 | 30 | 11 | 609 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 456 | 0 | 4 | 0 | -176 | -90 | 609
5 | 30 | 12 | 576 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 477 | 0 | 6 | 0 | -176 | -142 | 576
5 | 30 | 13 | 614 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 457 | 0 | 8 | 0 | -176 | -91 | 614
5 | 30 | 14 | 608 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 384 | 0 | 10 | 0 | -176 | -25 | 608
5 | 30 | 15 | 603 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 324 | 0 | 12 | 0 | 1 | -139 | 603
5 | 30 | 16 | 612 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 230 | 0 | 14 | 0 | 2 | -39 | 612
5 | 30 | 17 | 593 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 128 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 593
5 | 30 | 18 | 595 | 169 | 247 | 71 | 0 | 32 | 43 | 0 | 21 | 0 | 13 | -1 | 595
5 | 30 | 19 | 595 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 129 | 1 | 595
5 | 30 | 20 | 580 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 114 | 0 | 580
5 | 30 | 21 | 564 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 108 | 0 | 564
5 | 30 | 22 | 544 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 94 | -1 | 544
5 | 30 | 23 | 532 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 | 0 | 532
5 | 31 | 0 | 515 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | -2 | 61 | 26 | 515
5 | 31 | 1 | 508 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | -2 | 0 | 89 | 508
5 | 31 | 2 | 517 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | -2 | 0 | 70 | 517
5 | 31 | 3 | 539 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 88 | 539
5 | 31 | 4 | 556 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 | 106 | 556
5 | 31 | 5 | 559 | 169 | 179 | 60 | 0 | 32 | 30 | -6 | 6 | -1 | 1 | 89 | 559
5 | 31 | 6 | 531 | 169 | 212 | 32 | 0 | 32 | 182 | -39 | 6 | -1 | 0 | -62 | 531
5 | 31 | 7 | 508 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 376 | -97 | 9 | -9 | -176 | 0 | 508
5 | 31 | 8 | 509 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 576 | -337 | 18 | -18 | -135 | 0 | 509
5 | 31 | 9 | 531 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 725 | -423 | 14 | -14 | -176 | 0 | 531
5 | 31 | 10 | 540 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 814 | -505 | 10 | -10 | -176 | 1 | 540
5 | 31 | 11 | 546 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 863 | -549 | 8 | -8 | -176 | 1 | 546
5 | 31 | 12 | 544 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 869 | -556 | 13 | -13 | -176 | 0 | 544
5 | 31 | 13 | 547 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 823 | -507 | 18 | -18 | -176 | 0 | 547
5 | 31 | 14 | 542 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 713 | -402 | 17 | -17 | -176 | 0 | 542
5 | 31 | 15 | 532 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 565 | -357 | 28 | -28 | -81 | 0 | 532
5 | 31 | 16 | 542 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 367 | -231 | 18 | -18 | 0 | -1 | 542
5 | 31 | 17 | 549 | 169 | 217 | 71 | 0 | 32 | 195 | -42 | 16 | -2 | 0 | -107 | 549
5 | 31 | 18 | 549 | 169 | 183 | 71 | 0 | 32 | 52 | -11 | 10 | -1 | 44 | 0 | 549
5 | 31 | 19 | 554 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 102 | 1 | 554
5 | 31 | 20 | 540 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 86 | 0 | 540
5 | 31 | 21 | 524 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -2 | 75 | 2 | 524
5 | 31 | 22 | 501 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -2 | 53 | 2 | 501
5 | 31 | 23 | 491 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -2 | 47 | 2 | 491
6 | 1 | 0 | 490 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 79 | 0 | 490
6 | 1 | 1 | 480 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 71 | 0 | 480
6 | 1 | 2 | 492 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 75 | 1 | 492
6 | 1 | 3 | 522 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 74 | 3 | 522
6 | 1 | 4 | 537 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 90 | 2 | 537
6 | 1 | 5 | 539 | 169 | 181 | 49 | 0 | 32 | 34 | -7 | 7 | -1 | 46 | 29 | 539
6 | 1 | 6 | 525 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 187 | -65 | 9 | -9 | 0 | 0 | 525
6 | 1 | 7 | 509 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 362 | -231 | 6 | -6 | -25 | 0 | 509
6 | 1 | 8 | 510 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 554 | -272 | 13 | -13 | -176 | 1 | 510
6 | 1 | 9 | 524 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 708 | -412 | 13 | -13 | -176 | 1 | 524
6 | 1 | 10 | 536 | 169 | 173 | 30 | 0 | 32 | 810 | -502 | 12 | -12 | -176 | 0 | 536
6 | 1 | 11 | 540 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 861 | -550 | 11 | -11 | -176 | 0 | 540
6 | 1 | 12 | 544 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 861 | -546 | 12 | -12 | -176 | 0 | 544
6 | 1 | 13 | 537 | 169 | 173 | 30 | 0 | 32 | 820 | -512 | 12 | -12 | -176 | 1 | 537
6 | 1 | 14 | 532 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 737 | -433 | 12 | -12 | -176 | 1 | 532
6 | 1 | 15 | 524 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 595 | -379 | 9 | -9 | -94 | -1 | 524
6 | 1 | 16 | 544 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 408 | -261 | 2 | -2 | -8 | 0 | 544
6 | 1 | 17 | 556 | 169 | 218 | 71 | 0 | 32 | 219 | -47 | 1 | 0 | 1 | -108 | 556
6 | 1 | 18 | 561 | 169 | 185 | 71 | 0 | 32 | 59 | -13 | 1 | 0 | 1 | 56 | 561
6 | 1 | 19 | 561 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 | 561
6 | 1 | 20 | 553 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | -43 | 553
6 | 1 | 21 | 542 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -22 | 542
6 | 1 | 22 | 518 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | 518
6 | 1 | 23 | 504 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -36 | 504
6 | 2 | 0 | 492 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | -38 | 492
6 | 2 | 1 | 488 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -37 | 488
6 | 2 | 2 | 498 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | -39 | 498
6 | 2 | 3 | 521 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -32 | 521
6 | 2 | 4 | 546 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 546
6 | 2 | 5 | 550 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 550
6 | 2 | 6 | 547 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 171 | 0 | 2 | 0 | 7 | -36 | 547
6 | 2 | 7 | 551 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 324 | 0 | 4 | 0 | -156 | -27 | 551
6 | 2 | 8 | 571 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 428 | -69 | 4 | -3 | -176 | -21 | 571
6 | 2 | 9 | 592 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 495 | -122 | 4 | -4 | -176 | -16 | 592
6 | 2 | 10 | 602 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 516 | -138 | 2 | -2 | -176 | -12 | 602
6 | 2 | 11 | 603 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 466 | -89 | 1 | -1 | -176 | -10 | 603
6 | 2 | 12 | 583 | 169 | 179 | 30 | 0 | 32 | 407 | -48 | 1 | -1 | -176 | -10 | 583
6 | 2 | 13 | 593 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 339 | 0 | 1 | 0 | -145 | -13 | 593
6 | 2 | 14 | 607 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 312 | 0 | 1 | 0 | -102 | -17 | 607
6 | 2 | 15 | 616 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 214 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 616
6 | 2 | 16 | 615 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 114 | 0 | 6 | 0 | 123 | -31 | 615
6 | 2 | 17 | 602 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 67 | 0 | 15 | 0 | 1 | 75 | 602
6 | 2 | 18 | 603 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 20 | 0 | 22 | 0 | 1 | 116 | 603
6 | 2 | 19 | 592 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 169 | -49 | 592
6 | 2 | 20 | 583 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 105 | 0 | 583
6 | 2 | 21 | 568 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 134 | -44 | 568
6 | 2 | 22 | 560 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 81 | 560
6 | 2 | 23 | 553 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 23 | 58 | 553
6 | 3 | 0 | 542 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 103 | 0 | 542
6 | 3 | 1 | 531 | 169 | 236 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 531
6 | 3 | 2 | 537 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 96 | -1 | 537
6 | 3 | 3 | 553 | 169 | 256 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 553
6 | 3 | 4 | 571 | 169 | 274 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 571
6 | 3 | 5 | 573 | 169 | 285 | 49 | 0 | 32 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 573
6 | 3 | 6 | 571 | 169 | 285 | 30 | 0 | 32 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 571
6 | 3 | 7 | 571 | 169 | 213 | 30 | 0 | 32 | 57 | 0 | 8 | 0 | 62 | 0 | 571
6 | 3 | 8 | 603 | 169 | 288 | 30 | 0 | 32 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 603
6 | 3 | 9 | 619 | 169 | 265 | 30 | 0 | 32 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 619
6 | 3 | 10 | 608 | 169 | 223 | 30 | 0 | 32 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 608
6 | 3 | 11 | 603 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 217 | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 | 603
6 | 3 | 12 | 578 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 247 | 0 | 4 | 0 | 1 | -77 | 578
6 | 3 | 13 | 594 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 259 | 0 | 7 | 0 | 1 | -76 | 594
6 | 3 | 14 | 596 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 293 | 0 | 10 | 0 | 1 | -111 | 596
6 | 3 | 15 | 602 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 245 | 0 | 15 | 0 | 1 | -62 | 602
6 | 3 | 16 | 604 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 183 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 604
6 | 3 | 17 | 591 | 169 | 191 | 71 | 0 | 32 | 110 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 591
6 | 3 | 18 | 590 | 169 | 270 | 71 | 0 | 32 | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 590
6 | 3 | 19 | 580 | 169 | 295 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 580
6 | 3 | 20 | 572 | 169 | 281 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 572
6 | 3 | 21 | 561 | 169 | 271 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 561
6 | 3 | 22 | 550 | 169 | 256 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 550
6 | 3 | 23 | 540 | 169 | 253 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 540
6 | 4 | 0 | 523 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -3 | 97 | 3 | 523
6 | 4 | 1 | 517 | 169 | 176 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -3 | 93 | 0 | 517
6 | 4 | 2 | 530 | 169 | 273 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -3 | 0 | 3 | 530
6 | 4 | 3 | 550 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -3 | 93 | 3 | 550
6 | 4 | 4 | 561 | 169 | 277 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -3 | 0 | 0 | 561
6 | 4 | 5 | 561 | 169 | 185 | 49 | 0 | 32 | 29 | -6 | 24 | -3 | 7 | 75 | 561
6 | 4 | 6 | 554 | 169 | 215 | 30 | 0 | 32 | 174 | -37 | 25 | -4 | 0 | -50 | 554
6 | 4 | 7 | 549 | 169 | 189 | 30 | 0 | 32 | 360 | -76 | 24 | -3 | -176 | 0 | 549
6 | 4 | 8 | 569 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 569 | -233 | 24 | -24 | -176 | 1 | 569
6 | 4 | 9 | 595 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 736 | -378 | 27 | -27 | -176 | 2 | 595
6 | 4 | 10 | 604 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 813 | -446 | 28 | -28 | -176 | 0 | 604
6 | 4 | 11 | 612 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 880 | -507 | 28 | -28 | -176 | 1 | 612
6 | 4 | 12 | 589 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 883 | -529 | 26 | -26 | -176 | 0 | 589
6 | 4 | 13 | 614 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 841 | -466 | 24 | -24 | -176 | 1 | 614
6 | 4 | 14 | 615 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 758 | -382 | 24 | -24 | -176 | 1 | 615
6 | 4 | 15 | 606 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 619 | -250 | 25 | -25 | -176 | 0 | 606
6 | 4 | 16 | 608 | 169 | 269 | 30 | 0 | 32 | 437 | -93 | 28 | -4 | 2 | -262 | 608
6 | 4 | 17 | 607 | 169 | 225 | 71 | 0 | 32 | 237 | -50 | 28 | -4 | 2 | -103 | 607
6 | 4 | 18 | 599 | 169 | 190 | 71 | 0 | 32 | 65 | -14 | 29 | -4 | 10 | 51 | 599
6 | 4 | 19 | 585 | 169 | 177 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -4 | 179 | -70 | 585
6 | 4 | 20 | 577 | 169 | 176 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | -4 | 164 | -61 | 577
6 | 4 | 21 | 567 | 169 | 176 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -4 | 100 | -5 | 567
6 | 4 | 22 | 551 | 169 | 177 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | -4 | 0 | 80 | 551
6 | 4 | 23 | 542 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -4 | 78 | 0 | 542
6 | 5 | 0 | 529 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -4 | 98 | 3 | 529
6 | 5 | 1 | 518 | 169 | 176 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -3 | 112 | -19 | 518
6 | 5 | 2 | 528 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 109 | 0 | 528
6 | 5 | 3 | 548 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | -1 | 92 | 15 | 548
6 | 5 | 4 | 561 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 1 | 117 | 561
6 | 5 | 5 | 565 | 169 | 180 | 49 | 0 | 32 | 36 | -8 | 2 | 0 | 148 | -43 | 565
6 | 5 | 6 | 560 | 169 | 213 | 30 | 0 | 32 | 200 | -42 | 1 | 0 | 1 | -44 | 560
6 | 5 | 7 | 551 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 398 | -84 | 0 | 0 | -176 | 0 | 551
6 | 5 | 8 | 572 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 580 | -241 | 0 | 0 | -176 | 1 | 572
6 | 5 | 9 | 602 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 717 | -352 | 2 | -2 | -176 | 1 | 602
6 | 5 | 10 | 608 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 809 | -439 | 2 | -2 | -176 | 1 | 608
6 | 5 | 11 | 617 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 849 | -471 | 1 | 0 | -176 | 0 | 617
6 | 5 | 12 | 597 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 854 | -493 | 1 | -1 | -176 | 0 | 597
6 | 5 | 13 | 625 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 818 | -433 | 2 | -2 | -176 | 1 | 625
6 | 5 | 14 | 622 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 742 | -359 | 2 | -2 | -176 | 0 | 622
6 | 5 | 15 | 616 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 606 | -229 | 1 | -1 | -176 | 1 | 616
6 | 5 | 16 | 622 | 169 | 264 | 30 | 0 | 32 | 428 | -91 | 1 | 0 | 2 | -213 | 622
6 | 5 | 17 | 619 | 169 | 220 | 71 | 0 | 32 | 228 | -48 | 0 | 0 | 2 | -55 | 619
6 | 5 | 18 | 604 | 169 | 186 | 71 | 0 | 32 | 60 | -13 | 1 | 0 | 14 | 84 | 604
6 | 5 | 19 | 593 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 74 | 593
6 | 5 | 20 | 581 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | -1 | 179 | -45 | 581
6 | 5 | 21 | 566 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 1 | 116 | 566
6 | 5 | 22 | 551 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 101 | 551
6 | 5 | 23 | 542 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 108 | -10 | 542
6 | 6 | 0 | 528 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 152 | -39 | 528
6 | 6 | 1 | 517 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 138 | -36 | 517
6 | 6 | 2 | 527 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 146 | -40 | 527
6 | 6 | 3 | 547 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 138 | -41 | 547
6 | 6 | 4 | 560 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 154 | -43 | 560
6 | 6 | 5 | 561 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 35 | 0 | 8 | 0 | 1 | 95 | 561
6 | 6 | 6 | 553 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 160 | 0 | 8 | 0 | 0 | -18 | 553
6 | 6 | 7 | 554 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 343 | 0 | 6 | 0 | -176 | -25 | 554
6 | 6 | 8 | 581 | 169 | 179 | 30 | 0 | 32 | 536 | -190 | 6 | -5 | -176 | 0 | 581
6 | 6 | 9 | 621 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 657 | -276 | 7 | -6 | -176 | 0 | 621
6 | 6 | 10 | 634 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 695 | -303 | 8 | -7 | -176 | 1 | 634
6 | 6 | 11 | 648 | 169 | 187 | 30 | 0 | 32 | 680 | -275 | 6 | -5 | -176 | 0 | 648
6 | 6 | 12 | 617 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 601 | -223 | 5 | -5 | -176 | 1 | 617
6 | 6 | 13 | 637 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 534 | -71 | 7 | -6 | -176 | -68 | 637
6 | 6 | 14 | 638 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 456 | 0 | 7 | 0 | -176 | -66 | 638
6 | 6 | 15 | 634 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 360 | 0 | 7 | 0 | -176 | 27 | 634
6 | 6 | 16 | 631 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 254 | 0 | 8 | 0 | 2 | -36 | 631
6 | 6 | 17 | 613 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 127 | 0 | 8 | 0 | 46 | -12 | 613
6 | 6 | 18 | 607 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 33 | 0 | 10 | 0 | 2 | 118 | 607
6 | 6 | 19 | 605 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 137 | 15 | 605
6 | 6 | 20 | 587 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 173 | -39 | 587
6 | 6 | 21 | 575 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 141 | -21 | 575
6 | 6 | 22 | 563 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 149 | -43 | 563
6 | 6 | 23 | 550 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 104 | 550
6 | 7 | 0 | 534 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 122 | 534
6 | 7 | 1 | 531 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 119 | 531
6 | 7 | 2 | 537 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 141 | -23 | 537
6 | 7 | 3 | 550 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 143 | -37 | 550
6 | 7 | 4 | 561 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 132 | -15 | 561
6 | 7 | 5 | 559 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 102 | 559
6 | 7 | 6 | 542 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 146 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 542
6 | 7 | 7 | 533 | 169 | 173 | 30 | 0 | 32 | 266 | 0 | 3 | 0 | -119 | -21 | 533
6 | 7 | 8 | 550 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 353 | 0 | 3 | 0 | -176 | -36 | 550
6 | 7 | 9 | 564 | 169 | 176 | 30 | 0 | 32 | 386 | -55 | 4 | -3 | -176 | 1 | 564
6 | 7 | 10 | 558 | 169 | 176 | 30 | 0 | 32 | 424 | -97 | 3 | -3 | -176 | 0 | 558
6 | 7 | 11 | 565 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 416 | -40 | 3 | -3 | -176 | -43 | 565
6 | 7 | 12 | 553 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 423 | 0 | 5 | 0 | -176 | -105 | 553
6 | 7 | 13 | 544 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 495 | 0 | 7 | 0 | -176 | -187 | 544
6 | 7 | 14 | 558 | 169 | 176 | 30 | 0 | 32 | 576 | 0 | 8 | 0 | -176 | -257 | 558
6 | 7 | 15 | 564 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 495 | 0 | 6 | 0 | -176 | -169 | 564
6 | 7 | 16 | 572 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 330 | 0 | 3 | 0 | 1 | -165 | 572
6 | 7 | 17 | 575 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 176 | 0 | 3 | 0 | 1 | -49 | 575
6 | 7 | 18 | 575 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 51 | 0 | 2 | 0 | 1 | 77 | 575
6 | 7 | 19 | 578 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 130 | 578
6 | 7 | 20 | 566 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 118 | 566
6 | 7 | 21 | 553 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 105 | 553
6 | 7 | 22 | 542 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 124 | -32 | 542
6 | 7 | 23 | 530 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115 | -28 | 530
6 | 8 | 0 | 518 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 119 | -13 | 518
6 | 8 | 1 | 504 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 49 | 504
6 | 8 | 2 | 511 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 68 | 511
6 | 8 | 3 | 532 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 87 | 532
6 | 8 | 4 | 545 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99 | 545
6 | 8 | 5 | 549 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 16 | 0 | 8 | 0 | 70 | 33 | 549
6 | 8 | 6 | 536 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 536
6 | 8 | 7 | 512 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 142 | 0 | 4 | 0 | -15 | -22 | 512
6 | 8 | 8 | 514 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 300 | 0 | 3 | 0 | -176 | -16 | 514
6 | 8 | 9 | 544 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 390 | 0 | 1 | 0 | -176 | -76 | 544
6 | 8 | 10 | 543 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 350 | 0 | 2 | 0 | -176 | -38 | 543
6 | 8 | 11 | 551 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 265 | 0 | 3 | 0 | -176 | 53 | 551
6 | 8 | 12 | 547 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 179 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 547
6 | 8 | 13 | 536 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 153 | 0 | 4 | 0 | 0 | -24 | 536
6 | 8 | 14 | 539 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 539
6 | 8 | 15 | 536 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 124 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 536
6 | 8 | 16 | 544 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 126 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 544
6 | 8 | 17 | 554 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 82 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 554
6 | 8 | 18 | 567 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 30 | 0 | 11 | 0 | 1 | 81 | 567
6 | 8 | 19 | 571 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 154 | -41 | 571
6 | 8 | 20 | 560 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 101 | 560
6 | 8 | 21 | 549 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 92 | 549
6 | 8 | 22 | 537 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 537
6 | 8 | 23 | 522 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 67 | 522
6 | 9 | 0 | 502 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 77 | 502
6 | 9 | 1 | 493 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 68 | 493
6 | 9 | 2 | 508 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 76 | 508
6 | 9 | 3 | 531 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 71 | 531
6 | 9 | 4 | 552 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 93 | 552
6 | 9 | 5 | 561 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 29 | 0 | 21 | 0 | 1 | 88 | 561
6 | 9 | 6 | 554 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 108 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 554
6 | 9 | 7 | 554 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 212 | 0 | 17 | 0 | 0 | -78 | 554
6 | 9 | 8 | 581 | 169 | 179 | 30 | 0 | 32 | 297 | 0 | 14 | 0 | -112 | -28 | 581
6 | 9 | 9 | 616 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 320 | 0 | 14 | 0 | -115 | -17 | 616
6 | 9 | 10 | 616 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 315 | 0 | 15 | 0 | 2 | -119 | 616
6 | 9 | 11 | 621 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 266 | 0 | 20 | 0 | 2 | -70 | 621
6 | 9 | 12 | 596 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 196 | 0 | 12 | 0 | 1 | -16 | 596
6 | 9 | 13 | 619 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 163 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 619
6 | 9 | 14 | 618 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 162 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 618
6 | 9 | 15 | 621 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 151 | 0 | 12 | 0 | 55 | 0 | 621
6 | 9 | 16 | 623 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 99 | 0 | 15 | 0 | 94 | 0 | 623
6 | 9 | 17 | 613 | 169 | 279 | 71 | 0 | 32 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 613
6 | 9 | 18 | 611 | 169 | 178 | 71 | 0 | 32 | 15 | 0 | 9 | 0 | 137 | 0 | 611
6 | 9 | 19 | 602 | 169 | 314 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 602
6 | 9 | 20 | 584 | 169 | 294 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 584
6 | 9 | 21 | 575 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 115 | 0 | 575
6 | 9 | 22 | 561 | 169 | 272 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 561
6 | 9 | 23 | 551 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 92 | 0 | 551
6 | 10 | 0 | 542 | 169 | 290 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 542
6 | 10 | 1 | 532 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 119 | 1 | 532
6 | 10 | 2 | 536 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 124 | 0 | 536
6 | 10 | 3 | 551 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 551
6 | 10 | 4 | 565 | 169 | 294 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 565
6 | 10 | 5 | 575 | 169 | 308 | 49 | 0 | 32 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 10 | 6 | 578 | 169 | 313 | 30 | 0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 578
6 | 10 | 7 | 582 | 169 | 299 | 30 | 0 | 32 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 582
6 | 10 | 8 | 621 | 169 | 325 | 30 | 0 | 32 | 57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 621
6 | 10 | 9 | 642 | 169 | 326 | 30 | 0 | 32 | 79 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 642
6 | 10 | 10 | 635 | 169 | 292 | 30 | 0 | 32 | 106 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 635
6 | 10 | 11 | 631 | 169 | 264 | 30 | 0 | 32 | 129 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 631
6 | 10 | 12 | 606 | 169 | 224 | 30 | 0 | 32 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 606
6 | 10 | 13 | 627 | 169 | 237 | 30 | 0 | 32 | 149 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 627
6 | 10 | 14 | 635 | 169 | 263 | 30 | 0 | 32 | 136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 635
6 | 10 | 15 | 630 | 169 | 277 | 30 | 0 | 32 | 118 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 630
6 | 10 | 16 | 636 | 169 | 319 | 30 | 0 | 32 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 636
6 | 10 | 17 | 622 | 169 | 300 | 71 | 0 | 32 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 622
6 | 10 | 18 | 617 | 169 | 319 | 71 | 0 | 32 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 617
6 | 10 | 19 | 613 | 169 | 329 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 613
6 | 10 | 20 | 603 | 169 | 318 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 603
6 | 10 | 21 | 590 | 169 | 300 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 590
6 | 10 | 22 | 576 | 169 | 286 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 576
6 | 10 | 23 | 570 | 169 | 287 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 570
6 | 11 | 0 | 556 | 169 | 305 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 556
6 | 11 | 1 | 550 | 169 | 298 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 550
6 | 11 | 2 | 551 | 169 | 292 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 551
6 | 11 | 3 | 566 | 169 | 281 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 566
6 | 11 | 4 | 580 | 169 | 298 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 580
6 | 11 | 5 | 586 | 169 | 309 | 49 | 0 | 32 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 586
6 | 11 | 6 | 577 | 169 | 290 | 30 | 0 | 32 | 42 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 577
6 | 11 | 7 | 575 | 169 | 253 | 30 | 0 | 32 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 575
6 | 11 | 8 | 605 | 169 | 238 | 30 | 0 | 32 | 121 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 605
6 | 11 | 9 | 630 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 190 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 630
6 | 11 | 10 | 620 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 224 | 0 | 12 | 0 | 2 | -21 | 620
6 | 11 | 11 | 616 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 314 | 0 | 10 | 0 | 2 | -113 | 616
6 | 11 | 12 | 589 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 416 | 0 | 11 | 0 | 1 | -242 | 589
6 | 11 | 13 | 616 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 481 | 0 | 13 | 0 | 2 | -283 | 616
6 | 11 | 14 | 635 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 444 | 0 | 12 | 0 | 2 | -226 | 635
6 | 11 | 15 | 631 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 310 | 0 | 10 | 0 | 2 | -94 | 631
6 | 11 | 16 | 623 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 202 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 623
6 | 11 | 17 | 611 | 169 | 223 | 71 | 0 | 32 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 611
6 | 11 | 18 | 608 | 169 | 298 | 71 | 0 | 32 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 608
6 | 11 | 19 | 606 | 169 | 332 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 606
6 | 11 | 20 | 593 | 169 | 320 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 593
6 | 11 | 21 | 576 | 169 | 303 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 576
6 | 11 | 22 | 565 | 169 | 177 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | -1 | 565
6 | 11 | 23 | 557 | 169 | 292 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557
6 | 12 | 0 | 546 | 169 | 312 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 546
6 | 12 | 1 | 538 | 169 | 301 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 538
6 | 12 | 2 | 543 | 169 | 306 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543
6 | 12 | 3 | 558 | 169 | 220 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 558
6 | 12 | 4 | 575 | 169 | 309 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 12 | 5 | 578 | 169 | 274 | 49 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 578
6 | 12 | 6 | 572 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 572
6 | 12 | 7 | 569 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 569
6 | 12 | 8 | 596 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 183 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 596
6 | 12 | 9 | 616 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 | 616
6 | 12 | 10 | 615 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 328 | 0 | 1 | 0 | -128 | 0 | 615
6 | 12 | 11 | 622 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 440 | 0 | 1 | 0 | -176 | -58 | 622
6 | 12 | 12 | 594 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 520 | 0 | 1 | 0 | -176 | -162 | 594
6 | 12 | 13 | 623 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 527 | 0 | 3 | 0 | -176 | -146 | 623
6 | 12 | 14 | 628 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 453 | 0 | 4 | 0 | -176 | -69 | 628
6 | 12 | 15 | 633 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 326 | 0 | 4 | 0 | 2 | -102 | 633
6 | 12 | 16 | 632 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 182 | 0 | 3 | 0 | 43 | 1 | 632
6 | 12 | 17 | 613 | 169 | 183 | 71 | 0 | 32 | 74 | 0 | 4 | 0 | 81 | -1 | 613
6 | 12 | 18 | 613 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 20 | 0 | 7 | 0 | 142 | 0 | 613
6 | 12 | 19 | 605 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152 | 0 | 605
6 | 12 | 20 | 590 | 169 | 315 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 590
6 | 12 | 21 | 575 | 169 | 300 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 12 | 22 | 565 | 169 | 291 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 565
6 | 12 | 23 | 554 | 169 | 287 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 554
6 | 13 | 0 | 544 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 0 | 544
6 | 13 | 1 | 538 | 169 | 302 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 538
6 | 13 | 2 | 545 | 169 | 278 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 545
6 | 13 | 3 | 559 | 169 | 287 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 559
6 | 13 | 4 | 573 | 169 | 302 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 573
6 | 13 | 5 | 578 | 169 | 296 | 49 | 0 | 32 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 578
6 | 13 | 6 | 571 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 63 | 571
6 | 13 | 7 | 570 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 200 | 0 | 4 | 0 | 1 | -38 | 570
6 | 13 | 8 | 590 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 337 | 0 | 3 | 0 | -162 | 1 | 590
6 | 13 | 9 | 624 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 439 | 0 | 2 | 0 | -176 | -56 | 624
6 | 13 | 10 | 629 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 478 | 0 | 2 | 0 | -176 | -91 | 629
6 | 13 | 11 | 637 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 497 | 0 | 2 | 0 | -176 | -103 | 637
6 | 13 | 12 | 616 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 515 | -129 | 2 | -2 | -176 | -8 | 616
6 | 13 | 13 | 639 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 504 | 0 | 2 | 0 | -176 | -108 | 639
6 | 13 | 14 | 654 | 169 | 188 | 30 | 0 | 32 | 449 | 0 | 3 | 0 | -176 | -41 | 654
6 | 13 | 15 | 647 | 169 | 187 | 30 | 0 | 32 | 346 | 0 | 2 | 0 | -120 | 1 | 647
6 | 13 | 16 | 648 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 247 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | 648
6 | 13 | 17 | 627 | 169 | 185 | 71 | 0 | 32 | 118 | 0 | 3 | 0 | 50 | -1 | 627
6 | 13 | 18 | 624 | 169 | 316 | 71 | 0 | 32 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 624
6 | 13 | 19 | 618 | 169 | 337 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 618
6 | 13 | 20 | 605 | 169 | 182 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 141 | -1 | 605
6 | 13 | 21 | 585 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 129 | 0 | 585
6 | 13 | 22 | 574 | 169 | 284 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 574
6 | 13 | 23 | 565 | 169 | 275 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 565
6 | 14 | 0 | 552 | 169 | 288 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 552
6 | 14 | 1 | 542 | 169 | 277 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 542
6 | 14 | 2 | 545 | 169 | 273 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 545
6 | 14 | 3 | 557 | 169 | 257 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 557
6 | 14 | 4 | 562 | 169 | 176 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 85 | 0 | 562
6 | 14 | 5 | 554 | 169 | 175 | 49 | 0 | 32 | 14 | 0 | 38 | 0 | 77 | 0 | 554
6 | 14 | 6 | 549 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 47 | 0 | 41 | 0 | 0 | 53 | 549
6 | 14 | 7 | 543 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 64 | 0 | 47 | 0 | 0 | 29 | 543
6 | 14 | 8 | 554 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 93 | 0 | 50 | 0 | 0 | 8 | 554
6 | 14 | 9 | 565 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 157 | 0 | 54 | 0 | 1 | -50 | 565
6 | 14 | 10 | 567 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 175 | 0 | 47 | 0 | 1 | -59 | 567
6 | 14 | 11 | 563 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 180 | 0 | 43 | 0 | 1 | -64 | 563
6 | 14 | 12 | 564 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 176 | 0 | 41 | 0 | 1 | -57 | 564
6 | 14 | 13 | 566 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 144 | 0 | 34 | 0 | 1 | -16 | 566
6 | 14 | 14 | 565 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 139 | 0 | 32 | 0 | 1 | -10 | 565
6 | 14 | 15 | 572 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 133 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 572
6 | 14 | 16 | 575 | 169 | 219 | 30 | 0 | 32 | 83 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 14 | 17 | 580 | 169 | 215 | 71 | 0 | 32 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 580
6 | 14 | 18 | 585 | 169 | 258 | 71 | 0 | 32 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 585
6 | 14 | 19 | 584 | 169 | 284 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 584
6 | 14 | 20 | 572 | 169 | 177 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 106 | 1 | 572
6 | 14 | 21 | 565 | 169 | 177 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 101 | -1 | 565
6 | 14 | 22 | 552 | 169 | 180 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 85 | 0 | 552
6 | 14 | 23 | 543 | 169 | 264 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 543
6 | 15 | 0 | 528 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 107 | 0 | 528
6 | 15 | 1 | 516 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 73 | 516
6 | 15 | 2 | 524 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 57 | 524
6 | 15 | 3 | 539 | 169 | 243 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 539
6 | 15 | 4 | 553 | 169 | 258 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 553
6 | 15 | 5 | 554 | 169 | 262 | 49 | 0 | 32 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 554
6 | 15 | 6 | 537 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 61 | 0 | 23 | 0 | 0 | 50 | 537
6 | 15 | 7 | 531 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 149 | 0 | 18 | 0 | 0 | -39 | 531
6 | 15 | 8 | 543 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 258 | 0 | 18 | 0 | -138 | 0 | 543
6 | 15 | 9 | 551 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 359 | 0 | 22 | 0 | -176 | -60 | 551
6 | 15 | 10 | 550 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 533 | 0 | 21 | 0 | -176 | -234 | 550
6 | 15 | 11 | 575 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 681 | -83 | 16 | -13 | -176 | -259 | 575
6 | 15 | 12 | 570 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 663 | -243 | 9 | -8 | -176 | -83 | 570
6 | 15 | 13 | 573 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 660 | -132 | 5 | -4 | -176 | -189 | 573
6 | 15 | 14 | 574 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 635 | -2 | 4 | -4 | -176 | -292 | 574
6 | 15 | 15 | 576 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 488 | 0 | 4 | 0 | -176 | -149 | 576
6 | 15 | 16 | 591 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 332 | 0 | 2 | 0 | -130 | -24 | 591
6 | 15 | 17 | 602 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 175 | 0 | 3 | 0 | 1 | -21 | 602
6 | 15 | 18 | 606 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 51 | 0 | 5 | 0 | 106 | 0 | 606
6 | 15 | 19 | 607 | 169 | 328 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 607
6 | 15 | 20 | 594 | 169 | 312 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 594
6 | 15 | 21 | 575 | 169 | 291 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 575
6 | 15 | 22 | 561 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 101 | 0 | 561
6 | 15 | 23 | 552 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 97 | 0 | 552
6 | 16 | 0 | 537 | 169 | 286 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 537
6 | 16 | 1 | 524 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 85 | -1 | 524
6 | 16 | 2 | 527 | 169 | 255 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 527
6 | 16 | 3 | 545 | 169 | 244 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 545
6 | 16 | 4 | 554 | 169 | 245 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 554
6 | 16 | 5 | 565 | 169 | 177 | 49 | 0 | 32 | 24 | 0 | 42 | 0 | 45 | 27 | 565
6 | 16 | 6 | 561 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 94 | 0 | 44 | 0 | 1 | 19 | 561
6 | 16 | 7 | 576 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 127 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 576
6 | 16 | 8 | 619 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 161 | 0 | 47 | 0 | 2 | 6 | 619
6 | 16 | 9 | 653 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 273 | 0 | 43 | 0 | 2 | -68 | 653
6 | 16 | 10 | 666 | 169 | 189 | 30 | 0 | 32 | 415 | 0 | 38 | 0 | -176 | -31 | 666
6 | 16 | 11 | 700 | 169 | 194 | 30 | 0 | 32 | 559 | 0 | 35 | 0 | -176 | -143 | 700
6 | 16 | 12 | 697 | 169 | 193 | 30 | 0 | 32 | 551 | 0 | 42 | -1 | -176 | -143 | 697
6 | 16 | 13 | 724 | 169 | 197 | 30 | 0 | 32 | 495 | 0 | 42 | -7 | -176 | -58 | 724
6 | 16 | 14 | 747 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 431 | 0 | 32 | 0 | 4 | -123 | 747
6 | 16 | 15 | 741 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 307 | 0 | 31 | 0 | 4 | -4 | 741
6 | 16 | 16 | 726 | 169 | 269 | 30 | 0 | 32 | 181 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 726
6 | 16 | 17 | 688 | 169 | 291 | 71 | 0 | 32 | 89 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 688
6 | 16 | 18 | 680 | 169 | 338 | 71 | 0 | 32 | 42 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 680
6 | 16 | 19 | 656 | 169 | 188 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 29 | 0 | 166 | 0 | 656
6 | 16 | 20 | 636 | 169 | 337 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 636
6 | 16 | 21 | 616 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 146 | 1 | 616
6 | 16 | 22 | 585 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 114 | 0 | 585
6 | 16 | 23 | 569 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 107 | -1 | 569
6 | 17 | 0 | 552 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 119 | 0 | 552
6 | 17 | 1 | 545 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 118 | 1 | 545
6 | 17 | 2 | 546 | 169 | 174 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 118 | 0 | 546
6 | 17 | 3 | 555 | 169 | 174 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 | -1 | 555
6 | 17 | 4 | 569 | 169 | 286 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 569
6 | 17 | 5 | 572 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 32 | 0 | 15 | 0 | 102 | 1 | 572
6 | 17 | 6 | 572 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 166 | 0 | 15 | 0 | 1 | -13 | 572
6 | 17 | 7 | 580 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 292 | 0 | 12 | 0 | 1 | -128 | 580
6 | 17 | 8 | 636 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 407 | 0 | 7 | 0 | -176 | -19 | 636
6 | 17 | 9 | 672 | 169 | 190 | 30 | 0 | 32 | 565 | 0 | 8 | 0 | -176 | -146 | 672
6 | 17 | 10 | 706 | 169 | 195 | 30 | 0 | 32 | 736 | -2 | 5 | -5 | -176 | -278 | 706
6 | 17 | 11 | 734 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 797 | -69 | 5 | -4 | -176 | -248 | 734
6 | 17 | 12 | 715 | 169 | 196 | 30 | 0 | 32 | 806 | -92 | 4 | -4 | -176 | -250 | 715
6 | 17 | 13 | 745 | 169 | 199 | 30 | 0 | 32 | 763 | -15 | 6 | -5 | -176 | -258 | 745
6 | 17 | 14 | 741 | 169 | 199 | 30 | 0 | 32 | 692 | 0 | 5 | 0 | -176 | -210 | 741
6 | 17 | 15 | 733 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 586 | 0 | 4 | 0 | 4 | -264 | 733
6 | 17 | 16 | 729 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 423 | 0 | 2 | 0 | 4 | -103 | 729
6 | 17 | 17 | 708 | 169 | 197 | 71 | 0 | 32 | 235 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 708
6 | 17 | 18 | 689 | 169 | 233 | 71 | 0 | 32 | 68 | 0 | 5 | 0 | 111 | 0 | 689
6 | 17 | 19 | 657 | 169 | 198 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 657
6 | 17 | 20 | 642 | 169 | 186 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 174 | 0 | 642
6 | 17 | 21 | 622 | 169 | 340 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 622
6 | 17 | 22 | 595 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 140 | 0 | 595
6 | 17 | 23 | 578 | 169 | 304 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 578
6 | 18 | 0 | 561 | 169 | 320 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 561
6 | 18 | 1 | 550 | 169 | 311 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 550
6 | 18 | 2 | 550 | 169 | 307 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 550
6 | 18 | 3 | 561 | 169 | 288 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 561
6 | 18 | 4 | 575 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 127 | 1 | 575
6 | 18 | 5 | 576 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 24 | 0 | 12 | 0 | 118 | 0 | 576
6 | 18 | 6 | 575 | 169 | 211 | 30 | 0 | 32 | 116 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 575
6 | 18 | 7 | 585 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 215 | 0 | 10 | 0 | 1 | -44 | 585
6 | 18 | 8 | 627 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 354 | 0 | 9 | 0 | -176 | 24 | 627
6 | 18 | 9 | 684 | 169 | 192 | 30 | 0 | 32 | 523 | 0 | 11 | -5 | -176 | -92 | 684
6 | 18 | 10 | 705 | 169 | 194 | 30 | 0 | 32 | 641 | 0 | 10 | 0 | -176 | -195 | 705
6 | 18 | 11 | 738 | 169 | 199 | 30 | 0 | 32 | 733 | 0 | 7 | 0 | -176 | -256 | 738
6 | 18 | 12 | 714 | 169 | 196 | 30 | 0 | 32 | 713 | 0 | 7 | 0 | -176 | -257 | 714
6 | 18 | 13 | 748 | 169 | 200 | 30 | 0 | 32 | 701 | -46 | 9 | -8 | -176 | -163 | 748
6 | 18 | 14 | 755 | 169 | 201 | 30 | 0 | 32 | 609 | 0 | 10 | 0 | -176 | -120 | 755
6 | 18 | 15 | 745 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 494 | 0 | 9 | 0 | 4 | -165 | 745
6 | 18 | 16 | 733 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 359 | 0 | 8 | 0 | 4 | -41 | 733
6 | 18 | 17 | 713 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 211 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | 713
6 | 18 | 18 | 696 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 69 | 0 | 7 | 0 | 177 | -1 | 696
6 | 18 | 19 | 672 | 169 | 389 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 672
6 | 18 | 20 | 652 | 169 | 189 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 652
6 | 18 | 21 | 623 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 167 | 0 | 623
6 | 18 | 22 | 596 | 169 | 312 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 596
6 | 18 | 23 | 579 | 169 | 303 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 579
6 | 19 | 0 | 562 | 169 | 321 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 562
6 | 19 | 1 | 547 | 169 | 307 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 547
6 | 19 | 2 | 545 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128 | 0 | 545
6 | 19 | 3 | 556 | 169 | 283 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 556
6 | 19 | 4 | 572 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 125 | 1 | 572
6 | 19 | 5 | 573 | 169 | 281 | 49 | 0 | 32 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 573
6 | 19 | 6 | 580 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 177 | 0 | 5 | 0 | 1 | -6 | 580
6 | 19 | 7 | 596 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 354 | 0 | 4 | 0 | -174 | 0 | 596
6 | 19 | 8 | 647 | 169 | 187 | 30 | 0 | 32 | 528 | 0 | 3 | 0 | -176 | -126 | 647
6 | 19 | 9 | 705 | 169 | 194 | 30 | 0 | 32 | 661 | -21 | 3 | -2 | -176 | -185 | 705
6 | 19 | 10 | 732 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 756 | -21 | 3 | -2 | -176 | -257 | 732
6 | 19 | 11 | 751 | 169 | 200 | 30 | 0 | 32 | 804 | -61 | 3 | -3 | -176 | -247 | 751
6 | 19 | 12 | 732 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 805 | -86 | 3 | -3 | -176 | -240 | 732
6 | 19 | 13 | 760 | 169 | 201 | 30 | 0 | 32 | 767 | -66 | 2 | -2 | -176 | -197 | 760
6 | 19 | 14 | 760 | 169 | 201 | 30 | 0 | 32 | 691 | 0 | 2 | 0 | -176 | -189 | 760
6 | 19 | 15 | 759 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 570 | 0 | 2 | 0 | 5 | -221 | 759
6 | 19 | 16 | 758 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 406 | 0 | 3 | 0 | 5 | -59 | 758
6 | 19 | 17 | 747 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 223 | 0 | 1 | 0 | 78 | 1 | 747
6 | 19 | 18 | 710 | 169 | 370 | 71 | 0 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710
6 | 19 | 19 | 683 | 169 | 410 | 71 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 683
6 | 19 | 20 | 653 | 169 | 382 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 653
6 | 19 | 21 | 628 | 169 | 177 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 628
6 | 19 | 22 | 600 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 600
6 | 19 | 23 | 581 | 169 | 315 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 581
6 | 20 | 0 | 559 | 169 | 326 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 559
6 | 20 | 1 | 549 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 549
6 | 20 | 2 | 550 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 550
6 | 20 | 3 | 556 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | -1 | 556
6 | 20 | 4 | 566 | 169 | 298 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 566
6 | 20 | 5 | 572 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 35 | 0 | 3 | 0 | 112 | 0 | 572
6 | 20 | 6 | 578 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 184 | 0 | 5 | 0 | 1 | -15 | 578
6 | 20 | 7 | 590 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 362 | 0 | 4 | 0 | -176 | -11 | 590
6 | 20 | 8 | 648 | 169 | 187 | 30 | 0 | 32 | 535 | 0 | 5 | 0 | -176 | -134 | 648
6 | 20 | 9 | 707 | 169 | 195 | 30 | 0 | 32 | 662 | 0 | 4 | 0 | -176 | -209 | 707
6 | 20 | 10 | 734 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 745 | -80 | 3 | -2 | -176 | -185 | 734
6 | 20 | 11 | 752 | 169 | 200 | 30 | 0 | 32 | 791 | -53 | 3 | -2 | -176 | -242 | 752
6 | 20 | 12 | 736 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 795 | -84 | 3 | -3 | -176 | -228 | 736
6 | 20 | 13 | 765 | 169 | 202 | 30 | 0 | 32 | 762 | -81 | 4 | -3 | -176 | -174 | 765
6 | 20 | 14 | 765 | 169 | 202 | 30 | 0 | 32 | 689 | 0 | 4 | 0 | -176 | -185 | 765
6 | 20 | 15 | 765 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 547 | 0 | 6 | 0 | 5 | -196 | 765
6 | 20 | 16 | 768 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 364 | 0 | 4 | 0 | 5 | -8 | 768
6 | 20 | 17 | 721 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 183 | 0 | 3 | 0 | 91 | 0 | 721
6 | 20 | 18 | 702 | 169 | 192 | 71 | 0 | 32 | 52 | 0 | 7 | 0 | 180 | -1 | 702
6 | 20 | 19 | 682 | 169 | 399 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 682
6 | 20 | 20 | 655 | 169 | 371 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 655
6 | 20 | 21 | 631 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 175 | 1 | 631
6 | 20 | 22 | 607 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 147 | -1 | 607
6 | 20 | 23 | 588 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 126 | 0 | 588
6 | 21 | 0 | 568 | 169 | 303 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 568
6 | 21 | 1 | 555 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 122 | 0 | 555
6 | 21 | 2 | 554 | 169 | 288 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 554
6 | 21 | 3 | 562 | 169 | 268 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 562
6 | 21 | 4 | 570 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 102 | 1 | 570
6 | 21 | 5 | 571 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 24 | 0 | 32 | 0 | 92 | 1 | 571
6 | 21 | 6 | 558 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 90 | 0 | 37 | 0 | 1 | 27 | 558
6 | 21 | 7 | 560 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 178 | 0 | 40 | 0 | 1 | -62 | 560
6 | 21 | 8 | 586 | 169 | 179 | 30 | 0 | 32 | 245 | 0 | 40 | 0 | -108 | -1 | 586
6 | 21 | 9 | 603 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 321 | 0 | 37 | 0 | -168 | 1 | 603
6 | 21 | 10 | 615 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 391 | 0 | 38 | -28 | -176 | -24 | 615
6 | 21 | 11 | 619 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 436 | -61 | 37 | -32 | -176 | 1 | 619
6 | 21 | 12 | 615 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 452 | -69 | 31 | -27 | -176 | -10 | 615
6 | 21 | 13 | 623 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 462 | -69 | 35 | -30 | -176 | -14 | 623
6 | 21 | 14 | 637 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 434 | 0 | 31 | 0 | -176 | -69 | 637
6 | 21 | 15 | 648 | 169 | 187 | 30 | 0 | 32 | 330 | 0 | 26 | 0 | -127 | 1 | 648
6 | 21 | 16 | 645 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 201 | 0 | 26 | 0 | 2 | 13 | 645
6 | 21 | 17 | 636 | 169 | 231 | 71 | 0 | 32 | 105 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 636
6 | 21 | 18 | 634 | 169 | 185 | 71 | 0 | 32 | 34 | 0 | 31 | 0 | 112 | 0 | 634
6 | 21 | 19 | 623 | 169 | 254 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 40 | 0 | 57 | -1 | 623
6 | 21 | 20 | 612 | 169 | 183 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 118 | -1 | 612
6 | 21 | 21 | 594 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 109 | 0 | 594
6 | 21 | 22 | 575 | 169 | 256 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 575
6 | 21 | 23 | 561 | 169 | 247 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 561
6 | 22 | 0 | 553 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 99 | 0 | 553
6 | 22 | 1 | 542 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 90 | 0 | 542
6 | 22 | 2 | 544 | 169 | 261 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 544
6 | 22 | 3 | 553 | 169 | 242 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 553
6 | 22 | 4 | 565 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 81 | 0 | 565
6 | 22 | 5 | 565 | 169 | 177 | 49 | 0 | 32 | 23 | 0 | 35 | 0 | 13 | 67 | 565
6 | 22 | 6 | 553 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 110 | 0 | 31 | 0 | 0 | 9 | 553
6 | 22 | 7 | 556 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 223 | 0 | 37 | 0 | -111 | 1 | 556
6 | 22 | 8 | 575 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 339 | 0 | 33 | 0 | -176 | -30 | 575
6 | 22 | 9 | 602 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 439 | 0 | 26 | 0 | -176 | -99 | 602
6 | 22 | 10 | 608 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 468 | 0 | 22 | 0 | -176 | -119 | 608
6 | 22 | 11 | 621 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 463 | 0 | 16 | 0 | -176 | -97 | 621
6 | 22 | 12 | 622 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 428 | -13 | 8 | -7 | -176 | -33 | 622
6 | 22 | 13 | 621 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 382 | 0 | 7 | 0 | -176 | -7 | 621
6 | 22 | 14 | 625 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 306 | 0 | 7 | 0 | -104 | 1 | 625
6 | 22 | 15 | 621 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 206 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 621
6 | 22 | 16 | 625 | 169 | 247 | 30 | 0 | 32 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 625
6 | 22 | 17 | 634 | 169 | 295 | 71 | 0 | 32 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 634
6 | 22 | 18 | 629 | 169 | 331 | 71 | 0 | 32 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 629
6 | 22 | 19 | 623 | 169 | 343 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 623
6 | 22 | 20 | 612 | 169 | 332 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 612
6 | 22 | 21 | 595 | 169 | 313 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 595
6 | 22 | 22 | 574 | 169 | 296 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 574
6 | 22 | 23 | 561 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 561
6 | 23 | 0 | 549 | 169 | 315 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 549
6 | 23 | 1 | 532 | 169 | 301 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 532
6 | 23 | 2 | 535 | 169 | 297 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 535
6 | 23 | 3 | 550 | 169 | 282 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 550
6 | 23 | 4 | 558 | 169 | 289 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 558
6 | 23 | 5 | 575 | 169 | 313 | 49 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 23 | 6 | 580 | 169 | 200 | 30 | 0 | 32 | 39 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 580
6 | 23 | 7 | 590 | 169 | 278 | 30 | 0 | 32 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 590
6 | 23 | 8 | 645 | 169 | 241 | 30 | 0 | 32 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 645
6 | 23 | 9 | 678 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 279 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 | 678
6 | 23 | 10 | 684 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 378 | 0 | 1 | 0 | 3 | -101 | 684
6 | 23 | 11 | 695 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 475 | 0 | 0 | 0 | 3 | -186 | 695
6 | 23 | 12 | 671 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 473 | 0 | 1 | 0 | 3 | -209 | 671
6 | 23 | 13 | 705 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 491 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194 | 705
6 | 23 | 14 | 733 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 461 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136 | 733
6 | 23 | 15 | 732 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 307 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 732
6 | 23 | 16 | 717 | 169 | 295 | 30 | 0 | 32 | 189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 717
6 | 23 | 17 | 688 | 169 | 342 | 71 | 0 | 32 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 688
6 | 23 | 18 | 674 | 169 | 380 | 71 | 0 | 32 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 674
6 | 23 | 19 | 648 | 169 | 372 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 648
6 | 23 | 20 | 632 | 169 | 358 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 632
6 | 23 | 21 | 607 | 169 | 333 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 607
6 | 23 | 22 | 590 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 0 | 590
6 | 23 | 23 | 579 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | -1 | 579
6 | 24 | 0 | 559 | 169 | 324 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 559
6 | 24 | 1 | 550 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 1 | 550
6 | 24 | 2 | 553 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138 | 0 | 553
6 | 24 | 3 | 563 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 118 | 0 | 563
6 | 24 | 4 | 575 | 169 | 304 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 24 | 5 | 584 | 169 | 319 | 49 | 0 | 32 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 584
6 | 24 | 6 | 580 | 169 | 312 | 30 | 0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 580
6 | 24 | 7 | 590 | 169 | 286 | 30 | 0 | 32 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 590
6 | 24 | 8 | 652 | 169 | 307 | 30 | 0 | 32 | 109 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 652
6 | 24 | 9 | 691 | 169 | 282 | 30 | 0 | 32 | 173 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 691
6 | 24 | 10 | 688 | 169 | 230 | 30 | 0 | 32 | 220 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 688
6 | 24 | 11 | 679 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 251 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 679
6 | 24 | 12 | 648 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 275 | 0 | 6 | 0 | 2 | -38 | 648
6 | 24 | 13 | 684 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 276 | 0 | 6 | 0 | 3 | -4 | 684
6 | 24 | 14 | 703 | 169 | 220 | 30 | 0 | 32 | 242 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 703
6 | 24 | 15 | 697 | 169 | 286 | 30 | 0 | 32 | 169 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 697
6 | 24 | 16 | 697 | 169 | 355 | 30 | 0 | 32 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 697
6 | 24 | 17 | 678 | 169 | 347 | 71 | 0 | 32 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 678
6 | 24 | 18 | 669 | 169 | 365 | 71 | 0 | 32 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 669
6 | 24 | 19 | 653 | 169 | 359 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 653
6 | 24 | 20 | 633 | 169 | 340 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 633
6 | 24 | 21 | 616 | 169 | 325 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 616
6 | 24 | 22 | 600 | 169 | 309 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | 24 | 23 | 581 | 169 | 294 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 581
6 | 25 | 0 | 567 | 169 | 313 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 567
6 | 25 | 1 | 556 | 169 | 304 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 556
6 | 25 | 2 | 558 | 169 | 297 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 558
6 | 25 | 3 | 565 | 169 | 281 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 565
6 | 25 | 4 | 575 | 169 | 286 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 25 | 5 | 578 | 169 | 289 | 49 | 0 | 32 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 578
6 | 25 | 6 | 578 | 169 | 247 | 30 | 0 | 32 | 73 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 578
6 | 25 | 7 | 596 | 169 | 191 | 30 | 0 | 32 | 147 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 596
6 | 25 | 8 | 652 | 169 | 188 | 30 | 0 | 32 | 204 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 652
6 | 25 | 9 | 684 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 303 | 0 | 30 | 0 | 3 | -55 | 684
6 | 25 | 10 | 706 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 421 | 0 | 29 | 0 | 4 | -151 | 706
6 | 25 | 11 | 735 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 490 | 0 | 20 | 0 | 4 | -182 | 735
6 | 25 | 12 | 714 | 169 | 196 | 30 | 0 | 32 | 458 | 0 | 18 | 0 | -176 | -13 | 714
6 | 25 | 13 | 734 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 392 | 0 | 15 | 0 | 0 | -102 | 734
6 | 25 | 14 | 734 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 366 | 0 | 8 | 0 | 4 | -47 | 734
6 | 25 | 15 | 737 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 305 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 737
6 | 25 | 16 | 743 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 211 | 0 | 9 | 0 | 120 | 0 | 743
6 | 25 | 17 | 706 | 169 | 330 | 71 | 0 | 32 | 95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 706
6 | 25 | 18 | 687 | 169 | 374 | 71 | 0 | 32 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 687
6 | 25 | 19 | 676 | 169 | 395 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 676
6 | 25 | 20 | 652 | 169 | 373 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 652
6 | 25 | 21 | 630 | 169 | 349 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 630
6 | 25 | 22 | 606 | 169 | 327 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 606
6 | 25 | 23 | 590 | 169 | 319 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 590
6 | 26 | 0 | 574 | 169 | 334 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 574
6 | 26 | 1 | 557 | 169 | 317 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 557
6 | 26 | 2 | 560 | 169 | 307 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 560
6 | 26 | 3 | 572 | 169 | 288 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 572
6 | 26 | 4 | 581 | 169 | 295 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 581
6 | 26 | 5 | 581 | 169 | 294 | 49 | 0 | 32 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 581
6 | 26 | 6 | 575 | 169 | 239 | 30 | 0 | 32 | 79 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 26 | 7 | 575 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 214 | 0 | 22 | 0 | 1 | -65 | 575
6 | 26 | 8 | 622 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 428 | 0 | 18 | 0 | 2 | -229 | 622
6 | 26 | 9 | 669 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 616 | 0 | 20 | 0 | 3 | -373 | 669
6 | 26 | 10 | 696 | 169 | 193 | 30 | 0 | 32 | 721 | 0 | 19 | 0 | -102 | -366 | 696
6 | 26 | 11 | 709 | 169 | 195 | 30 | 0 | 32 | 757 | 0 | 19 | 0 | -139 | -354 | 709
6 | 26 | 12 | 681 | 169 | 191 | 30 | 0 | 32 | 773 | 0 | 22 | 0 | -161 | -375 | 681
6 | 26 | 13 | 712 | 169 | 195 | 30 | 0 | 32 | 762 | 0 | 23 | 0 | -111 | -388 | 712
6 | 26 | 14 | 705 | 169 | 194 | 30 | 0 | 32 | 715 | 0 | 22 | 0 | -110 | -347 | 705
6 | 26 | 15 | 695 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 601 | 0 | 23 | 0 | 3 | -335 | 695
6 | 26 | 16 | 706 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 431 | 0 | 25 | 0 | 4 | -157 | 706
6 | 26 | 17 | 692 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 240 | 0 | 21 | 0 | 3 | -16 | 692
6 | 26 | 18 | 675 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 75 | 0 | 15 | 0 | 141 | 0 | 675
6 | 26 | 19 | 641 | 169 | 352 | 71 | 0 | 32 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 641
6 | 26 | 20 | 623 | 169 | 337 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 623
6 | 26 | 21 | 603 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 130 | 1 | 603
6 | 26 | 22 | 580 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 111 | -1 | 580
6 | 26 | 23 | 571 | 169 | 289 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 571
6 | 27 | 0 | 551 | 169 | 296 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 551
6 | 27 | 1 | 542 | 169 | 288 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 542
6 | 27 | 2 | 539 | 169 | 280 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 539
6 | 27 | 3 | 550 | 169 | 175 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 88 | -1 | 550
6 | 27 | 4 | 560 | 169 | 272 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 560
6 | 27 | 5 | 571 | 169 | 271 | 49 | 0 | 32 | 29 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 571
6 | 27 | 6 | 575 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 162 | 0 | 21 | 0 | 1 | -12 | 575
6 | 27 | 7 | 576 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 325 | 0 | 20 | 0 | -176 | -2 | 576
6 | 27 | 8 | 631 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 495 | 0 | 18 | 0 | -176 | -122 | 631
6 | 27 | 9 | 683 | 169 | 192 | 30 | 0 | 32 | 649 | 0 | 17 | 0 | -176 | -230 | 683
6 | 27 | 10 | 703 | 169 | 194 | 30 | 0 | 32 | 721 | -33 | 19 | -16 | -176 | -237 | 703
6 | 27 | 11 | 726 | 169 | 197 | 30 | 0 | 32 | 739 | -60 | 15 | -13 | -176 | -207 | 726
6 | 27 | 12 | 706 | 169 | 195 | 30 | 0 | 32 | 741 | -79 | 14 | -12 | -176 | -208 | 706
6 | 27 | 13 | 738 | 169 | 199 | 30 | 0 | 32 | 693 | 0 | 12 | 0 | -176 | -221 | 738
6 | 27 | 14 | 740 | 169 | 199 | 30 | 0 | 32 | 626 | 0 | 13 | 0 | -176 | -153 | 740
6 | 27 | 15 | 734 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 535 | 0 | 10 | 0 | 4 | -218 | 734
6 | 27 | 16 | 733 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 391 | 0 | 7 | 0 | 4 | -72 | 733
6 | 27 | 17 | 709 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 225 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 709
6 | 27 | 18 | 681 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 70 | 0 | 4 | 0 | 163 | 0 | 681
6 | 27 | 19 | 657 | 169 | 319 | 71 | 0 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 58 | 0 | 657
6 | 27 | 20 | 637 | 169 | 360 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 637
6 | 27 | 21 | 613 | 169 | 338 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 613
6 | 27 | 22 | 596 | 169 | 321 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 596
6 | 27 | 23 | 578 | 169 | 310 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 578
6 | 28 | 0 | 562 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 | 1 | 562
6 | 28 | 1 | 549 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 | 0 | 549
6 | 28 | 2 | 545 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | -1 | 545
6 | 28 | 3 | 550 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 550
6 | 28 | 4 | 561 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 561
6 | 28 | 5 | 561 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 30 | -1 | 0 | 0 | 108 | 2 | 561
6 | 28 | 6 | 559 | 169 | 176 | 30 | 0 | 32 | 173 | -5 | 0 | 0 | 1 | -17 | 559
6 | 28 | 7 | 550 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 356 | -11 | 0 | 0 | -176 | -36 | 550
6 | 28 | 8 | 572 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 533 | -193 | 0 | 0 | -176 | -1 | 572
6 | 28 | 9 | 596 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 670 | -310 | 0 | 0 | -176 | 0 | 596
6 | 28 | 10 | 613 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 760 | -386 | 1 | -1 | -176 | 1 | 613
6 | 28 | 11 | 625 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 809 | -424 | 1 | -1 | -176 | 1 | 625
6 | 28 | 12 | 631 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 816 | -426 | 1 | 0 | -176 | 0 | 631
6 | 28 | 13 | 634 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 784 | -391 | 1 | -1 | -176 | 1 | 634
6 | 28 | 14 | 637 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 710 | -315 | 1 | -1 | -176 | 1 | 637
6 | 28 | 15 | 643 | 169 | 187 | 30 | 0 | 32 | 587 | -18 | 0 | 0 | -176 | -168 | 643
6 | 28 | 16 | 662 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 422 | -13 | 0 | 0 | 3 | -166 | 662
6 | 28 | 17 | 672 | 169 | 180 | 71 | 0 | 32 | 241 | -8 | 0 | 0 | 3 | -16 | 672
6 | 28 | 18 | 663 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 75 | -2 | 0 | 0 | 144 | 2 | 663
6 | 28 | 19 | 641 | 169 | 249 | 71 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 641
6 | 28 | 20 | 619 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 619
6 | 28 | 21 | 596 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 596
6 | 28 | 22 | 575 | 169 | 303 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 575
6 | 28 | 23 | 559 | 169 | 289 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 559
6 | 29 | 0 | 546 | 169 | 293 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 546
6 | 29 | 1 | 532 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 2 | 532
6 | 29 | 2 | 530 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -1 | 530
6 | 29 | 3 | 542 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 542
6 | 29 | 4 | 550 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 550
6 | 29 | 5 | 551 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 54 | 551
6 | 29 | 6 | 549 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 549
6 | 29 | 7 | 547 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 340 | 0 | 0 | 0 | -176 | -22 | 547
6 | 29 | 8 | 558 | 169 | 176 | 30 | 0 | 32 | 509 | -182 | 0 | 0 | -176 | 0 | 558
6 | 29 | 9 | 583 | 169 | 179 | 30 | 0 | 32 | 650 | -302 | 1 | -1 | -176 | 1 | 583
6 | 29 | 10 | 605 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 757 | -389 | 1 | -1 | -176 | 0 | 605
6 | 29 | 11 | 623 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 809 | -425 | 2 | -1 | -176 | -1 | 623
6 | 29 | 12 | 635 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 813 | -419 | 2 | -2 | -176 | 0 | 635
6 | 29 | 13 | 639 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 778 | -381 | 2 | -2 | -176 | 1 | 639
6 | 29 | 14 | 637 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 703 | -308 | 2 | -1 | -176 | 0 | 637
6 | 29 | 15 | 655 | 169 | 188 | 30 | 0 | 32 | 575 | 0 | 0 | 0 | -176 | -163 | 655
6 | 29 | 16 | 668 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 401 | 0 | 0 | 0 | 3 | -139 | 668
6 | 29 | 17 | 687 | 169 | 185 | 71 | 0 | 32 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 687
6 | 29 | 18 | 678 | 169 | 191 | 71 | 0 | 32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 678
6 | 29 | 19 | 655 | 169 | 381 | 71 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655
6 | 29 | 20 | 634 | 169 | 321 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 634
6 | 29 | 21 | 613 | 169 | 340 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 613
6 | 29 | 22 | 585 | 169 | 311 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 585
6 | 29 | 23 | 567 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 0 | 567
6 | 30 | 0 | 551 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | 551
6 | 30 | 1 | 539 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 539
6 | 30 | 2 | 537 | 169 | 299 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 537
6 | 30 | 3 | 546 | 169 | 174 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | 0 | 546
6 | 30 | 4 | 556 | 169 | 290 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 556
6 | 30 | 5 | 565 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 26 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 565
6 | 30 | 6 | 575 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 152 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 575
6 | 30 | 7 | 603 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 311 | 0 | 1 | 0 | -121 | -1 | 603
6 | 30 | 8 | 683 | 169 | 192 | 30 | 0 | 32 | 490 | 0 | 0 | 0 | -176 | -54 | 683
6 | 30 | 9 | 747 | 169 | 200 | 30 | 0 | 32 | 649 | 0 | 0 | 0 | -176 | -157 | 747
6 | 30 | 10 | 772 | 169 | 203 | 30 | 0 | 32 | 748 | 0 | 1 | 0 | -176 | -235 | 772
6 | 30 | 11 | 803 | 169 | 207 | 30 | 0 | 32 | 797 | 0 | 1 | 0 | -176 | -257 | 803
6 | 30 | 12 | 787 | 169 | 205 | 30 | 0 | 32 | 804 | -22 | 2 | -2 | -176 | -255 | 787
6 | 30 | 13 | 822 | 169 | 209 | 30 | 0 | 32 | 771 | 0 | 4 | 0 | -176 | -217 | 822
6 | 30 | 14 | 828 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 696 | 0 | 6 | 0 | 6 | -283 | 828
6 | 30 | 15 | 826 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 568 | 0 | 4 | 0 | 6 | -155 | 826
6 | 30 | 16 | 835 | 169 | 193 | 30 | 0 | 32 | 405 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 835
6 | 30 | 17 | 806 | 169 | 287 | 71 | 0 | 32 | 231 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 806
6 | 30 | 18 | 779 | 169 | 252 | 71 | 0 | 32 | 73 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 779
6 | 30 | 19 | 740 | 169 | 284 | 71 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 740
6 | 30 | 20 | 708 | 169 | 435 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 708
6 | 30 | 21 | 672 | 169 | 399 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 672
6 | 30 | 22 | 643 | 169 | 369 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 643
6 | 30 | 23 | 620 | 169 | 184 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | -1 | 620
7 | 1 | 0 | 520 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | -1 | 520
7 | 1 | 1 | 464 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 464
7 | 1 | 2 | 449 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 449
7 | 1 | 3 | 473 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 473
7 | 1 | 4 | 501 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 501
7 | 1 | 5 | 538 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 538
7 | 1 | 6 | 551 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 161 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 551
7 | 1 | 7 | 592 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | -175 | 592
7 | 1 | 8 | 729 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 513 | 0 | 2 | 0 | 4 | -205 | 729
7 | 1 | 9 | 823 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 641 | 0 | 2 | 0 | 6 | -241 | 823
7 | 1 | 10 | 851 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 734 | 0 | 3 | 0 | 6 | -307 | 851
7 | 1 | 11 | 891 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 789 | 0 | 3 | 0 | 7 | -323 | 891
7 | 1 | 12 | 865 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 790 | 0 | 4 | 0 | 7 | -351 | 865
7 | 1 | 13 | 917 | 169 | 221 | 42 | 0 | 32 | 743 | 0 | 4 | 0 | 0 | -294 | 917
7 | 1 | 14 | 933 | 169 | 223 | 42 | 0 | 32 | 642 | 0 | 4 | 0 | 0 | -179 | 933
7 | 1 | 15 | 929 | 169 | 223 | 42 | 0 | 32 | 477 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 929
7 | 1 | 16 | 928 | 169 | 223 | 42 | 0 | 32 | 364 | 0 | 1 | 0 | 98 | -1 | 928
7 | 1 | 17 | 887 | 169 | 398 | 80 | 0 | 32 | 207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 887
7 | 1 | 18 | 844 | 169 | 495 | 80 | 0 | 32 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 844
7 | 1 | 19 | 810 | 169 | 524 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 810
7 | 1 | 20 | 769 | 169 | 484 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 769
7 | 1 | 21 | 707 | 169 | 423 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 707
7 | 1 | 22 | 650 | 169 | 366 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 650
7 | 1 | 23 | 596 | 169 | 313 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 596
7 | 2 | 0 | 526 | 169 | 251 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 526
7 | 2 | 1 | 472 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 472
7 | 2 | 2 | 469 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 469
7 | 2 | 3 | 503 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 503
7 | 2 | 4 | 520 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59 | 520
7 | 2 | 5 | 549 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85 | 549
7 | 2 | 6 | 559 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 114 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 559
7 | 2 | 7 | 620 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 286 | 0 | 6 | 0 | 2 | -89 | 620
7 | 2 | 8 | 750 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 446 | 0 | 6 | 0 | 4 | -121 | 750
7 | 2 | 9 | 842 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 599 | 0 | 5 | 0 | 6 | -183 | 842
7 | 2 | 10 | 885 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 694 | 0 | 6 | 0 | 7 | -237 | 885
7 | 2 | 11 | 924 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 742 | 0 | 4 | 0 | 8 | -245 | 924
7 | 2 | 12 | 898 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 739 | 0 | 4 | 0 | 7 | -267 | 898
7 | 2 | 13 | 956 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 718 | 0 | 3 | 0 | 9 | -189 | 956
7 | 2 | 14 | 969 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 655 | 0 | 3 | 0 | 9 | -113 | 969
7 | 2 | 15 | 958 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 536 | 0 | 5 | 0 | 9 | -7 | 958
7 | 2 | 16 | 972 | 169 | 345 | 42 | 0 | 32 | 382 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 972
7 | 2 | 17 | 897 | 169 | 409 | 80 | 0 | 32 | 205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 897
7 | 2 | 18 | 841 | 169 | 396 | 80 | 0 | 32 | 62 | 0 | 1 | 0 | 102 | -1 | 841
7 | 2 | 19 | 806 | 169 | 522 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 806
7 | 2 | 20 | 757 | 169 | 476 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 757
7 | 2 | 21 | 694 | 169 | 414 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 694
7 | 2 | 22 | 639 | 169 | 358 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639
7 | 2 | 23 | 588 | 169 | 307 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588
7 | 3 | 0 | 523 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | -1 | 523
7 | 3 | 1 | 466 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 466
7 | 3 | 2 | 454 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 454
7 | 3 | 3 | 467 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 467
7 | 3 | 4 | 495 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 495
7 | 3 | 5 | 517 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 517
7 | 3 | 6 | 546 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 139 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 | 546
7 | 3 | 7 | 596 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 323 | 0 | 3 | 0 | 1 | -146 | 596
7 | 3 | 8 | 747 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 494 | 0 | 2 | 0 | 4 | -168 | 747
7 | 3 | 9 | 849 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 622 | 0 | 2 | 0 | 6 | -196 | 849
7 | 3 | 10 | 881 | 169 | 217 | 42 | 0 | 32 | 685 | 0 | 3 | 0 | 0 | -267 | 881
7 | 3 | 11 | 913 | 169 | 221 | 42 | 0 | 32 | 733 | 0 | 4 | 0 | 0 | -288 | 913
7 | 3 | 12 | 897 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 742 | 0 | 6 | 0 | 7 | -273 | 897
7 | 3 | 13 | 942 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 717 | 0 | 6 | 0 | 8 | -204 | 942
7 | 3 | 14 | 953 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 639 | 0 | 6 | 0 | 8 | -115 | 953
7 | 3 | 15 | 965 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 546 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 965
7 | 3 | 16 | 976 | 169 | 331 | 42 | 0 | 32 | 400 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 976
7 | 3 | 17 | 923 | 169 | 412 | 80 | 0 | 32 | 227 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 923
7 | 3 | 18 | 872 | 169 | 514 | 80 | 0 | 32 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 872
7 | 3 | 19 | 819 | 169 | 531 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 819
7 | 3 | 20 | 763 | 169 | 476 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 763
7 | 3 | 21 | 701 | 169 | 415 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 701
7 | 3 | 22 | 654 | 169 | 368 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 654
7 | 3 | 23 | 600 | 169 | 312 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 600
7 | 4 | 0 | 543 | 169 | 258 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 543
7 | 4 | 1 | 502 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 69 | 502
7 | 4 | 2 | 475 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37 | 475
7 | 4 | 3 | 486 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 486
7 | 4 | 4 | 504 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 38 | 504
7 | 4 | 5 | 535 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 535
7 | 4 | 6 | 548 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 118 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 548
7 | 4 | 7 | 609 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 267 | 0 | 15 | 0 | 2 | -90 | 609
7 | 4 | 8 | 751 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 403 | 0 | 16 | 0 | 4 | -87 | 751
7 | 4 | 9 | 837 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 553 | 0 | 17 | 0 | 6 | -154 | 837
7 | 4 | 10 | 886 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 674 | 0 | 15 | 0 | 7 | -225 | 886
7 | 4 | 11 | 925 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 756 | 0 | 15 | 0 | 8 | -269 | 925
7 | 4 | 12 | 903 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 771 | 0 | 16 | 0 | 7 | -306 | 903
7 | 4 | 13 | 962 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 748 | 0 | 15 | 0 | 9 | -225 | 962
7 | 4 | 14 | 951 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 676 | 0 | 16 | 0 | 8 | -164 | 951
7 | 4 | 15 | 954 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 563 | 0 | 15 | 0 | 8 | -47 | 954
7 | 4 | 16 | 957 | 169 | 291 | 42 | 0 | 32 | 402 | 0 | 14 | 0 | 9 | -2 | 957
7 | 4 | 17 | 901 | 169 | 378 | 80 | 0 | 32 | 227 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 901
7 | 4 | 18 | 860 | 169 | 493 | 80 | 0 | 32 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 860
7 | 4 | 19 | 813 | 169 | 512 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 813
7 | 4 | 20 | 765 | 169 | 464 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 765
7 | 4 | 21 | 708 | 169 | 407 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 708
7 | 4 | 22 | 648 | 169 | 347 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 648
7 | 4 | 23 | 597 | 169 | 296 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 597
7 | 5 | 0 | 533 | 169 | 238 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 533
7 | 5 | 1 | 485 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 41 | 485
7 | 5 | 2 | 484 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 33 | 484
7 | 5 | 3 | 492 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 13 | 492
7 | 5 | 4 | 502 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 21 | 502
7 | 5 | 5 | 491 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9 | 491
7 | 5 | 6 | 487 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 113 | 0 | 27 | 0 | -46 | -22 | 487
7 | 5 | 7 | 513 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 296 | 0 | 28 | 0 | -176 | -50 | 513
7 | 5 | 8 | 587 | 169 | 179 | 42 | 0 | 32 | 475 | 0 | 27 | 0 | -176 | -161 | 587
7 | 5 | 9 | 654 | 169 | 188 | 42 | 0 | 32 | 638 | 0 | 31 | 0 | -176 | -270 | 654
7 | 5 | 10 | 692 | 169 | 193 | 42 | 0 | 32 | 742 | -52 | 33 | -29 | -176 | -262 | 692
7 | 5 | 11 | 728 | 169 | 197 | 42 | 0 | 32 | 794 | -79 | 33 | -28 | -176 | -256 | 728
7 | 5 | 12 | 738 | 169 | 199 | 42 | 0 | 32 | 792 | -68 | 32 | -27 | -176 | -257 | 738
7 | 5 | 13 | 746 | 169 | 200 | 42 | 0 | 32 | 747 | 0 | 31 | -4 | -176 | -295 | 746
7 | 5 | 14 | 737 | 169 | 199 | 42 | 0 | 32 | 693 | 0 | 28 | -24 | -176 | -226 | 737
7 | 5 | 15 | 727 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 579 | 0 | 23 | 0 | 4 | -294 | 727
7 | 5 | 16 | 743 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 426 | 0 | 23 | 0 | 4 | -125 | 743
7 | 5 | 17 | 758 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 245 | 0 | 20 | 0 | 101 | -61 | 758
7 | 5 | 18 | 733 | 169 | 181 | 80 | 0 | 32 | 74 | 0 | 20 | 0 | 178 | -1 | 733
7 | 5 | 19 | 709 | 169 | 224 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 21 | 0 | 181 | 0 | 709
7 | 5 | 20 | 666 | 169 | 185 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 180 | -1 | 666
7 | 5 | 21 | 613 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 179 | -44 | 613
7 | 5 | 22 | 574 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 140 | -45 | 574
7 | 5 | 23 | 525 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 525
7 | 6 | 0 | 469 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -4 | 0 | -1 | 469
7 | 6 | 1 | 422 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | -4 | 0 | -24 | 422
7 | 6 | 2 | 412 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -20 | -23 | 1 | 412
7 | 6 | 3 | 419 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | -21 | -45 | 1 | 419
7 | 6 | 4 | 429 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -20 | -35 | 0 | 429
7 | 6 | 5 | 436 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 25 | -5 | 32 | -27 | -16 | -10 | 436
7 | 6 | 6 | 435 | 169 | 209 | 42 | 0 | 32 | 156 | -33 | 33 | -5 | -168 | 0 | 435
7 | 6 | 7 | 464 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 328 | -149 | 33 | -33 | -129 | -1 | 464
7 | 6 | 8 | 515 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 489 | -240 | 28 | -28 | -147 | -2 | 515
7 | 6 | 9 | 580 | 169 | 179 | 42 | 0 | 32 | 632 | -297 | 30 | -30 | -176 | -1 | 580
7 | 6 | 10 | 618 | 169 | 183 | 42 | 0 | 32 | 719 | -356 | 34 | -34 | -170 | -1 | 618
7 | 6 | 11 | 649 | 169 | 187 | 42 | 0 | 32 | 784 | -388 | 36 | -36 | -176 | -1 | 649
7 | 6 | 12 | 670 | 169 | 190 | 42 | 0 | 32 | 804 | -400 | 34 | -34 | -166 | -1 | 670
7 | 6 | 13 | 670 | 169 | 190 | 42 | 0 | 32 | 783 | -389 | 32 | -32 | -156 | -1 | 670
7 | 6 | 14 | 661 | 169 | 189 | 42 | 0 | 32 | 714 | -355 | 28 | -28 | -128 | -2 | 661
7 | 6 | 15 | 669 | 169 | 190 | 42 | 0 | 32 | 596 | -295 | 26 | -26 | -63 | -2 | 669
7 | 6 | 16 | 686 | 169 | 266 | 42 | 0 | 32 | 432 | -92 | 22 | -3 | 3 | -185 | 686
7 | 6 | 17 | 726 | 169 | 227 | 80 | 0 | 32 | 245 | -52 | 18 | -3 | 10 | 0 | 726
7 | 6 | 18 | 719 | 169 | 369 | 80 | 0 | 32 | 72 | -15 | 14 | -2 | 0 | 0 | 719
7 | 6 | 19 | 688 | 169 | 215 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 11 | -2 | 181 | 0 | 688
7 | 6 | 20 | 655 | 169 | 365 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 1 | 655
7 | 6 | 21 | 616 | 169 | 326 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 1 | 616
7 | 6 | 22 | 562 | 169 | 274 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 562
7 | 6 | 23 | 514 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 52 | 0 | 514
7 | 7 | 0 | 450 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -7 | 450
7 | 7 | 1 | 417 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -13 | 417
7 | 7 | 2 | 420 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | -11 | -1 | 420
7 | 7 | 3 | 443 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | -15 | 0 | 443
7 | 7 | 4 | 471 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 471
7 | 7 | 5 | 499 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 499
7 | 7 | 6 | 536 | 169 | 173 | 42 | 0 | 32 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 536
7 | 7 | 7 | 586 | 169 | 179 | 42 | 0 | 32 | 308 | 0 | 1 | 0 | -80 | -65 | 586
7 | 7 | 8 | 753 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 453 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120 | 753
7 | 7 | 9 | 855 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 590 | 0 | 0 | 0 | 6 | -156 | 855
7 | 7 | 10 | 893 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 689 | 0 | 0 | 0 | 7 | -218 | 893
7 | 7 | 11 | 923 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 756 | 0 | 1 | 0 | 8 | -257 | 923
7 | 7 | 12 | 899 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 779 | 0 | 1 | 0 | 7 | -303 | 899
7 | 7 | 13 | 956 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 751 | 0 | 1 | 0 | 9 | -220 | 956
7 | 7 | 14 | 970 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 663 | 0 | 1 | 0 | 9 | -118 | 970
7 | 7 | 15 | 968 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 538 | 0 | 0 | 0 | 16 | -1 | 968
7 | 7 | 16 | 980 | 169 | 349 | 42 | 0 | 32 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 980
7 | 7 | 17 | 932 | 169 | 426 | 80 | 0 | 32 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 932
7 | 7 | 18 | 884 | 169 | 355 | 80 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 181 | -1 | 884
7 | 7 | 19 | 832 | 169 | 550 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 832
7 | 7 | 20 | 781 | 169 | 358 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | 0 | 781
7 | 7 | 21 | 724 | 169 | 444 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 724
7 | 7 | 22 | 659 | 169 | 378 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659
7 | 7 | 23 | 618 | 169 | 337 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618
7 | 8 | 0 | 560 | 169 | 287 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 560
7 | 8 | 1 | 509 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -1 | 509
7 | 8 | 2 | 493 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | -1 | 493
7 | 8 | 3 | 510 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 510
7 | 8 | 4 | 528 | 169 | 232 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 528
7 | 8 | 5 | 560 | 169 | 270 | 64 | 0 | 32 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 560
7 | 8 | 6 | 590 | 169 | 205 | 42 | 0 | 32 | 135 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 590
7 | 8 | 7 | 658 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 321 | 0 | 5 | 0 | 3 | -86 | 658
7 | 8 | 8 | 811 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 505 | 0 | 1 | 0 | 6 | -116 | 811
7 | 8 | 9 | 925 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 638 | 0 | 2 | 0 | 8 | -138 | 925
7 | 8 | 10 | 973 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 704 | 0 | 5 | 0 | 9 | -160 | 973
7 | 8 | 11 | 1004 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 733 | 0 | 7 | 0 | 9 | -160 | 1004
7 | 8 | 12 | 977 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 722 | 0 | 9 | 0 | 9 | -178 | 977
7 | 8 | 13 | 1013 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 684 | 0 | 11 | 0 | 10 | -107 | 1013
7 | 8 | 14 | 1008 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 597 | 0 | 11 | 0 | 10 | -25 | 1008
7 | 8 | 15 | 985 | 169 | 242 | 42 | 0 | 32 | 490 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 985
7 | 8 | 16 | 987 | 169 | 412 | 42 | 0 | 32 | 328 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 987
7 | 8 | 17 | 930 | 169 | 473 | 80 | 0 | 32 | 167 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 930
7 | 8 | 18 | 891 | 169 | 555 | 80 | 0 | 32 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 891
7 | 8 | 19 | 835 | 169 | 545 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 835
7 | 8 | 20 | 794 | 169 | 508 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 794
7 | 8 | 21 | 740 | 169 | 451 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 740
7 | 8 | 22 | 682 | 169 | 397 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 682
7 | 8 | 23 | 630 | 169 | 345 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 630
7 | 9 | 0 | 571 | 169 | 293 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 571
7 | 9 | 1 | 527 | 169 | 182 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 | 527
7 | 9 | 2 | 507 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 507
7 | 9 | 3 | 518 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 518
7 | 9 | 4 | 543 | 169 | 174 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 543
7 | 9 | 5 | 566 | 169 | 177 | 64 | 0 | 32 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 98 | 566
7 | 9 | 6 | 589 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 115 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 | 589
7 | 9 | 7 | 662 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 253 | 0 | 8 | 0 | 3 | -17 | 662
7 | 9 | 8 | 803 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 379 | 0 | 9 | 0 | 5 | -5 | 803
7 | 9 | 9 | 877 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 526 | 0 | 6 | 0 | 7 | -77 | 877
7 | 9 | 10 | 921 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 648 | 0 | 3 | 0 | 8 | -153 | 921
7 | 9 | 11 | 957 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 716 | 0 | 4 | 0 | 9 | -187 | 957
7 | 9 | 12 | 931 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 742 | 0 | 4 | 0 | 8 | -238 | 931
7 | 9 | 13 | 991 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 716 | 0 | 4 | 0 | 9 | -153 | 991
7 | 9 | 14 | 991 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 654 | 0 | 3 | 0 | 9 | -90 | 991
7 | 9 | 15 | 980 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 536 | 0 | 2 | 0 | 28 | -1 | 980
7 | 9 | 16 | 968 | 169 | 347 | 42 | 0 | 32 | 377 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 968
7 | 9 | 17 | 906 | 169 | 404 | 80 | 0 | 32 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 906
7 | 9 | 18 | 870 | 169 | 522 | 80 | 0 | 32 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 870
7 | 9 | 19 | 817 | 169 | 532 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 817
7 | 9 | 20 | 773 | 169 | 486 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 773
7 | 9 | 21 | 712 | 169 | 427 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 712
7 | 9 | 22 | 643 | 169 | 358 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 643
7 | 9 | 23 | 588 | 169 | 303 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 588
7 | 10 | 0 | 540 | 169 | 264 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 540
7 | 10 | 1 | 496 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 11 | 496
7 | 10 | 2 | 474 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 474
7 | 10 | 3 | 481 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 481
7 | 10 | 4 | 505 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 505
7 | 10 | 5 | 533 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 533
7 | 10 | 6 | 555 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 555
7 | 10 | 7 | 619 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 331 | 0 | 1 | 0 | 2 | -130 | 619
7 | 10 | 8 | 770 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 506 | 0 | 2 | 0 | 5 | -158 | 770
7 | 10 | 9 | 876 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 645 | 0 | 4 | 0 | 7 | -195 | 876
7 | 10 | 10 | 920 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 721 | 0 | 6 | 0 | 8 | -230 | 920
7 | 10 | 11 | 964 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 763 | 0 | 7 | 0 | 9 | -230 | 964
7 | 10 | 12 | 944 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 785 | 0 | 8 | 0 | 8 | -272 | 944
7 | 10 | 13 | 1000 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 743 | 0 | 15 | 0 | 9 | -182 | 1000
7 | 10 | 14 | 989 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 672 | 0 | 20 | 0 | 9 | -127 | 989
7 | 10 | 15 | 998 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 554 | 0 | 16 | 0 | 14 | -1 | 998
7 | 10 | 16 | 1008 | 169 | 358 | 42 | 0 | 32 | 394 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1008
7 | 10 | 17 | 955 | 169 | 439 | 80 | 0 | 32 | 219 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 955
7 | 10 | 18 | 906 | 169 | 543 | 80 | 0 | 32 | 68 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 906
7 | 10 | 19 | 846 | 169 | 554 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 846
7 | 10 | 20 | 792 | 169 | 505 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 792
7 | 10 | 21 | 734 | 169 | 449 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 734
7 | 10 | 22 | 677 | 169 | 392 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 677
7 | 10 | 23 | 615 | 169 | 329 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 615
7 | 11 | 0 | 554 | 169 | 274 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 554
7 | 11 | 1 | 501 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 73 | 501
7 | 11 | 2 | 494 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 494
7 | 11 | 3 | 503 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 | 503
7 | 11 | 4 | 521 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 521
7 | 11 | 5 | 551 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 85 | 551
7 | 11 | 6 | 574 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 125 | 0 | 10 | 0 | 1 | 23 | 574
7 | 11 | 7 | 637 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 294 | 0 | 11 | 0 | 2 | -85 | 637
7 | 11 | 8 | 794 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 468 | 0 | 6 | 0 | 5 | -100 | 794
7 | 11 | 9 | 908 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 590 | 0 | 7 | 0 | 8 | -112 | 908
7 | 11 | 10 | 944 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 661 | 0 | 14 | 0 | 8 | -154 | 944
7 | 11 | 11 | 958 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 684 | 0 | 17 | 0 | 9 | -167 | 958
7 | 11 | 12 | 912 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 666 | 0 | 21 | 0 | 8 | -198 | 912
7 | 11 | 13 | 973 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 618 | 0 | 21 | 0 | 9 | -90 | 973
7 | 11 | 14 | 960 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 524 | 0 | 22 | 0 | 9 | -10 | 960
7 | 11 | 15 | 966 | 169 | 292 | 42 | 0 | 32 | 413 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 966
7 | 11 | 16 | 930 | 169 | 403 | 42 | 0 | 32 | 267 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 930
7 | 11 | 17 | 846 | 169 | 432 | 80 | 0 | 32 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 846
7 | 11 | 18 | 817 | 169 | 483 | 80 | 0 | 32 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 817
7 | 11 | 19 | 793 | 169 | 506 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 793
7 | 11 | 20 | 744 | 169 | 458 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 744
7 | 11 | 21 | 693 | 169 | 407 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 693
7 | 11 | 22 | 651 | 169 | 366 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 651
7 | 11 | 23 | 598 | 169 | 314 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 598
7 | 12 | 0 | 543 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 543
7 | 12 | 1 | 498 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 498
7 | 12 | 2 | 479 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 479
7 | 12 | 3 | 480 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 480
7 | 12 | 4 | 474 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 474
7 | 12 | 5 | 481 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 481
7 | 12 | 6 | 494 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 116 | 0 | 1 | 0 | -37 | -1 | 494
7 | 12 | 7 | 518 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 245 | 0 | 2 | 0 | -114 | -30 | 518
7 | 12 | 8 | 561 | 169 | 176 | 42 | 0 | 32 | 350 | -10 | 3 | -2 | -176 | -23 | 561
7 | 12 | 9 | 622 | 169 | 184 | 42 | 0 | 32 | 480 | -91 | 3 | -3 | -176 | -18 | 622
7 | 12 | 10 | 656 | 169 | 188 | 42 | 0 | 32 | 601 | -201 | 6 | -6 | -176 | 1 | 656
7 | 12 | 11 | 702 | 169 | 194 | 42 | 0 | 32 | 679 | -238 | 11 | -9 | -176 | -2 | 702
7 | 12 | 12 | 719 | 169 | 196 | 42 | 0 | 32 | 704 | -249 | 15 | -13 | -176 | -1 | 719
7 | 12 | 13 | 730 | 169 | 198 | 42 | 0 | 32 | 713 | -249 | 14 | -12 | -176 | -1 | 730
7 | 12 | 14 | 735 | 169 | 198 | 42 | 0 | 32 | 655 | -170 | 13 | -11 | -176 | -17 | 735
7 | 12 | 15 | 736 | 169 | 198 | 42 | 0 | 32 | 557 | 0 | 13 | 0 | -176 | -99 | 736
7 | 12 | 16 | 737 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 413 | 0 | 10 | 0 | 4 | -105 | 737
7 | 12 | 17 | 749 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 239 | 0 | 8 | 0 | 95 | -46 | 749
7 | 12 | 18 | 718 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 66 | 0 | 5 | 0 | 177 | 17 | 718
7 | 12 | 19 | 690 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 177 | 55 | 690
7 | 12 | 20 | 650 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 178 | 13 | 650
7 | 12 | 21 | 613 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 179 | -27 | 613
7 | 12 | 22 | 568 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 167 | -57 | 568
7 | 12 | 23 | 527 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | -40 | 527
7 | 13 | 0 | 477 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 477
7 | 13 | 1 | 433 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 433
7 | 13 | 2 | 423 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | -5 | 423
7 | 13 | 3 | 434 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | -26 | 434
7 | 13 | 4 | 445 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | -18 | 445
7 | 13 | 5 | 466 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 19 | -4 | 10 | -1 | 0 | 1 | 466
7 | 13 | 6 | 461 | 169 | 197 | 42 | 0 | 32 | 128 | -25 | 11 | -1 | -56 | -36 | 461
7 | 13 | 7 | 479 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 298 | -58 | 11 | -11 | -176 | 0 | 479
7 | 13 | 8 | 539 | 169 | 173 | 42 | 0 | 32 | 450 | -150 | 12 | -12 | -176 | -1 | 539
7 | 13 | 9 | 601 | 169 | 181 | 42 | 0 | 32 | 557 | -204 | 14 | -14 | -176 | 0 | 601
7 | 13 | 10 | 647 | 169 | 187 | 42 | 0 | 32 | 641 | -241 | 15 | -15 | -176 | -7 | 647
7 | 13 | 11 | 669 | 169 | 190 | 42 | 0 | 32 | 681 | -253 | 15 | -14 | -176 | -17 | 669
7 | 13 | 12 | 703 | 169 | 194 | 42 | 0 | 32 | 689 | -258 | 18 | -18 | -173 | 8 | 703
7 | 13 | 13 | 698 | 169 | 194 | 42 | 0 | 32 | 680 | -254 | 19 | -19 | -150 | -15 | 698
7 | 13 | 14 | 713 | 169 | 196 | 42 | 0 | 32 | 620 | -162 | 18 | -18 | -165 | -19 | 713
7 | 13 | 15 | 721 | 169 | 257 | 42 | 0 | 32 | 500 | -97 | 19 | -2 | -176 | -23 | 721
7 | 13 | 16 | 734 | 169 | 244 | 42 | 0 | 32 | 362 | -70 | 22 | -3 | 4 | -68 | 734
7 | 13 | 17 | 742 | 169 | 207 | 80 | 0 | 32 | 172 | -33 | 20 | -3 | 98 | 0 | 742
7 | 13 | 18 | 736 | 169 | 220 | 80 | 0 | 32 | 46 | -9 | 19 | -2 | 181 | 0 | 736
7 | 13 | 19 | 711 | 169 | 409 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 22 | -3 | 0 | 1 | 711
7 | 13 | 20 | 668 | 169 | 359 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | -4 | 0 | 3 | 668
7 | 13 | 21 | 617 | 169 | 310 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -3 | 0 | 2 | 617
7 | 13 | 22 | 577 | 169 | 270 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | -3 | 0 | 3 | 577
7 | 13 | 23 | 530 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -3 | 0 | 53 | 530
7 | 14 | 0 | 490 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 15 | 490
7 | 14 | 1 | 449 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | -2 | -1 | 449
7 | 14 | 2 | 434 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | -20 | 0 | 434
7 | 14 | 3 | 457 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | -27 | 0 | 457
7 | 14 | 4 | 487 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 487
7 | 14 | 5 | 525 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 525
7 | 14 | 6 | 555 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 74 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 555
7 | 14 | 7 | 615 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 100 | 0 | 30 | 0 | 2 | 68 | 615
7 | 14 | 8 | 747 | 169 | 389 | 42 | 0 | 32 | 87 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 747
7 | 14 | 9 | 809 | 169 | 426 | 42 | 0 | 32 | 115 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 809
7 | 14 | 10 | 817 | 169 | 403 | 42 | 0 | 32 | 152 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 817
7 | 14 | 11 | 824 | 169 | 409 | 42 | 0 | 32 | 153 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 824
7 | 14 | 12 | 764 | 169 | 368 | 42 | 0 | 32 | 139 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 764
7 | 14 | 13 | 816 | 169 | 404 | 42 | 0 | 32 | 140 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 816
7 | 14 | 14 | 793 | 169 | 336 | 42 | 0 | 32 | 179 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 793
7 | 14 | 15 | 778 | 169 | 339 | 42 | 0 | 32 | 160 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 778
7 | 14 | 16 | 774 | 169 | 242 | 42 | 0 | 32 | 145 | 0 | 24 | 0 | 121 | -1 | 774
7 | 14 | 17 | 735 | 169 | 198 | 80 | 0 | 32 | 98 | 0 | 24 | 0 | 135 | -1 | 735
7 | 14 | 18 | 722 | 169 | 382 | 80 | 0 | 32 | 37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 722
7 | 14 | 19 | 679 | 169 | 382 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 679
7 | 14 | 20 | 635 | 169 | 339 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 635
7 | 14 | 21 | 590 | 169 | 295 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 590
7 | 14 | 22 | 550 | 169 | 256 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 550
7 | 14 | 23 | 515 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 | 0 | 515
7 | 15 | 0 | 460 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 460
7 | 15 | 1 | 432 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | -2 | 0 | 432
7 | 15 | 2 | 431 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | -5 | -1 | 431
7 | 15 | 3 | 444 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | -24 | 1 | 444
7 | 15 | 4 | 475 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 475
7 | 15 | 5 | 497 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 497
7 | 15 | 6 | 516 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 132 | 0 | 19 | 0 | -32 | -18 | 516
7 | 15 | 7 | 545 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 321 | 0 | 20 | 0 | 0 | -211 | 545
7 | 15 | 8 | 660 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 491 | 0 | 20 | 0 | 3 | -269 | 660
7 | 15 | 9 | 756 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 633 | 0 | 16 | 0 | 5 | -313 | 756
7 | 15 | 10 | 798 | 169 | 206 | 42 | 0 | 32 | 707 | 0 | 20 | 0 | -119 | -259 | 798
7 | 15 | 11 | 823 | 169 | 210 | 42 | 0 | 32 | 724 | 0 | 20 | 0 | -176 | -198 | 823
7 | 15 | 12 | 800 | 169 | 207 | 42 | 0 | 32 | 749 | 0 | 18 | 0 | -176 | -241 | 800
7 | 15 | 13 | 852 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 697 | 0 | 17 | 0 | 6 | -283 | 852
7 | 15 | 14 | 860 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 615 | 0 | 13 | 0 | 7 | -190 | 860
7 | 15 | 15 | 862 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 514 | 0 | 10 | 0 | 7 | -84 | 862
7 | 15 | 16 | 867 | 169 | 266 | 42 | 0 | 32 | 351 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 867
7 | 15 | 17 | 828 | 169 | 210 | 80 | 0 | 32 | 191 | 0 | 8 | 0 | 139 | -1 | 828
7 | 15 | 18 | 797 | 169 | 272 | 80 | 0 | 32 | 55 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 797
7 | 15 | 19 | 754 | 169 | 465 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 754
7 | 15 | 20 | 717 | 169 | 428 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 717
7 | 15 | 21 | 665 | 169 | 375 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 665
7 | 15 | 22 | 605 | 169 | 316 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 605
7 | 15 | 23 | 556 | 169 | 267 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 556
7 | 16 | 0 | 499 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 16 | 499
7 | 16 | 1 | 460 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 460
7 | 16 | 2 | 450 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 450
7 | 16 | 3 | 468 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 468
7 | 16 | 4 | 488 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 488
7 | 16 | 5 | 497 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 497
7 | 16 | 6 | 528 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 137 | 0 | 11 | 0 | -29 | -6 | 528
7 | 16 | 7 | 584 | 169 | 179 | 42 | 0 | 32 | 346 | 0 | 8 | 0 | -165 | -27 | 584
7 | 16 | 8 | 710 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 530 | 0 | 9 | 0 | 4 | -248 | 710
7 | 16 | 9 | 799 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 670 | 0 | 9 | 0 | 5 | -300 | 799
7 | 16 | 10 | 833 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 755 | 0 | 12 | 0 | 6 | -355 | 833
7 | 16 | 11 | 856 | 169 | 214 | 42 | 0 | 32 | 802 | 0 | 16 | 0 | -170 | -249 | 856
7 | 16 | 12 | 842 | 169 | 212 | 42 | 0 | 32 | 803 | 0 | 14 | 0 | -171 | -259 | 842
7 | 16 | 13 | 901 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 763 | 0 | 12 | 0 | 7 | -296 | 901
7 | 16 | 14 | 909 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 694 | 0 | 13 | 0 | 8 | -221 | 909
7 | 16 | 15 | 918 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 556 | 0 | 15 | 0 | 8 | -76 | 918
7 | 16 | 16 | 926 | 169 | 301 | 42 | 0 | 32 | 368 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 926
7 | 16 | 17 | 872 | 169 | 427 | 80 | 0 | 32 | 150 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 872
7 | 16 | 18 | 833 | 169 | 345 | 80 | 0 | 32 | 35 | 0 | 26 | 0 | 147 | -1 | 833
7 | 16 | 19 | 800 | 169 | 310 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | 0 | 800
7 | 16 | 20 | 748 | 169 | 257 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 | -1 | 748
7 | 16 | 21 | 694 | 169 | 385 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 694
7 | 16 | 22 | 636 | 169 | 326 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 636
7 | 16 | 23 | 580 | 169 | 270 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 580
7 | 17 | 0 | 522 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 33 | 522
7 | 17 | 1 | 480 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 23 | 480
7 | 17 | 2 | 467 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 467
7 | 17 | 3 | 483 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | -8 | 0 | 483
7 | 17 | 4 | 502 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 18 | 502
7 | 17 | 5 | 528 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 52 | 528
7 | 17 | 6 | 561 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 122 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 561
7 | 17 | 7 | 636 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 268 | 0 | 19 | 0 | 2 | -68 | 636
7 | 17 | 8 | 766 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 377 | 0 | 16 | 0 | 5 | -47 | 766
7 | 17 | 9 | 859 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 439 | 0 | 17 | 0 | 7 | -19 | 859
7 | 17 | 10 | 895 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 454 | 0 | 16 | 0 | 7 | 3 | 895
7 | 17 | 11 | 894 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 450 | 0 | 15 | 0 | 7 | 7 | 894
7 | 17 | 12 | 825 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 435 | 0 | 14 | 0 | 6 | -45 | 825
7 | 17 | 13 | 850 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 427 | 0 | 13 | 0 | 6 | -11 | 850
7 | 17 | 14 | 835 | 169 | 209 | 42 | 0 | 32 | 367 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 835
7 | 17 | 15 | 826 | 169 | 281 | 42 | 0 | 32 | 284 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 826
7 | 17 | 16 | 811 | 169 | 181 | 42 | 0 | 32 | 178 | 0 | 33 | 0 | 176 | 0 | 811
7 | 17 | 17 | 774 | 169 | 368 | 80 | 0 | 32 | 84 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 774
7 | 17 | 18 | 752 | 169 | 404 | 80 | 0 | 32 | 24 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 752
7 | 17 | 19 | 707 | 169 | 383 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 707
7 | 17 | 20 | 667 | 169 | 351 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 667
7 | 17 | 21 | 621 | 169 | 305 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 621
7 | 17 | 22 | 573 | 169 | 257 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 573
7 | 17 | 23 | 527 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36 | 0 | 527
7 | 18 | 0 | 490 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7 | 490
7 | 18 | 1 | 449 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -14 | 449
7 | 18 | 2 | 433 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -31 | 433
7 | 18 | 3 | 452 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | -35 | -8 | 452
7 | 18 | 4 | 477 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 477
7 | 18 | 5 | 504 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 16 | 504
7 | 18 | 6 | 529 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 48 | 0 | 46 | 0 | 0 | 20 | 529
7 | 18 | 7 | 578 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 103 | 0 | 44 | 0 | 1 | 15 | 578
7 | 18 | 8 | 673 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 150 | 0 | 56 | 0 | 3 | 49 | 673
7 | 18 | 9 | 730 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 266 | 0 | 48 | 0 | 4 | -3 | 730
7 | 18 | 10 | 756 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 359 | 0 | 44 | 0 | 5 | -67 | 756
7 | 18 | 11 | 748 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 371 | 0 | 46 | 0 | 4 | -88 | 748
7 | 18 | 12 | 694 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 416 | 0 | 43 | 0 | 3 | -183 | 694
7 | 18 | 13 | 765 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 455 | 0 | 45 | 0 | 5 | -155 | 765
7 | 18 | 14 | 776 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 415 | 0 | 43 | 0 | 5 | -102 | 776
7 | 18 | 15 | 783 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 356 | 0 | 35 | 0 | 5 | -28 | 783
7 | 18 | 16 | 796 | 169 | 274 | 42 | 0 | 32 | 251 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 796
7 | 18 | 17 | 751 | 169 | 200 | 80 | 0 | 32 | 131 | 0 | 30 | 0 | 109 | 0 | 751
7 | 18 | 18 | 725 | 169 | 380 | 80 | 0 | 32 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 725
7 | 18 | 19 | 697 | 169 | 383 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 697
7 | 18 | 20 | 659 | 169 | 346 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 659
7 | 18 | 21 | 610 | 169 | 297 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 610
7 | 18 | 22 | 578 | 169 | 264 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 578
7 | 18 | 23 | 548 | 169 | 235 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 548
7 | 19 | 0 | 486 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -4 | 0 | 12 | 486
7 | 19 | 1 | 443 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | -9 | 0 | -1 | 443
7 | 19 | 2 | 438 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -17 | 0 | 0 | 438
7 | 19 | 3 | 447 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -18 | -17 | -1 | 447
7 | 19 | 4 | 457 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | -17 | -9 | 0 | 457
7 | 19 | 5 | 471 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 15 | -3 | 31 | -9 | 0 | 0 | 471
7 | 19 | 6 | 464 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 102 | -34 | 31 | -31 | -18 | -1 | 464
7 | 19 | 7 | 472 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 250 | -103 | 30 | -30 | -89 | -1 | 472
7 | 19 | 8 | 534 | 169 | 173 | 42 | 0 | 32 | 415 | -179 | 29 | -29 | -116 | -2 | 534
7 | 19 | 9 | 609 | 169 | 182 | 42 | 0 | 32 | 543 | -238 | 31 | -31 | -120 | -1 | 609
7 | 19 | 10 | 653 | 169 | 188 | 42 | 0 | 32 | 638 | -280 | 35 | -35 | -135 | -1 | 653
7 | 19 | 11 | 672 | 169 | 190 | 42 | 0 | 32 | 693 | -277 | 34 | -34 | -176 | -1 | 672
7 | 19 | 12 | 678 | 169 | 191 | 42 | 0 | 32 | 710 | -318 | 25 | -25 | -147 | -1 | 678
7 | 19 | 13 | 698 | 169 | 194 | 42 | 0 | 32 | 701 | -315 | 23 | -23 | -124 | -1 | 698
7 | 19 | 14 | 713 | 169 | 195 | 42 | 0 | 32 | 630 | -243 | 12 | -12 | -112 | 0 | 713
7 | 19 | 15 | 711 | 169 | 195 | 42 | 0 | 32 | 504 | -230 | 8 | -8 | 0 | -1 | 711
7 | 19 | 16 | 716 | 169 | 246 | 42 | 0 | 32 | 350 | -74 | 9 | -1 | 4 | -61 | 716
7 | 19 | 17 | 708 | 169 | 212 | 80 | 0 | 32 | 186 | -40 | 5 | -1 | 79 | -14 | 708
7 | 19 | 18 | 691 | 169 | 186 | 80 | 0 | 32 | 48 | -10 | 9 | -1 | 178 | 0 | 691
7 | 19 | 19 | 666 | 169 | 186 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | -2 | 180 | 5 | 666
7 | 19 | 20 | 622 | 169 | 176 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | -4 | 179 | -39 | 622
7 | 19 | 21 | 568 | 169 | 177 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | -5 | 79 | 0 | 568
7 | 19 | 22 | 530 | 169 | 177 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | -5 | 40 | 0 | 530
7 | 19 | 23 | 480 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -5 | 0 | 0 | 480
7 | 20 | 0 | 437 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -19 | -21 | 0 | 437
7 | 20 | 1 | 402 | 169 | 176 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | -22 | -30 | 0 | 402
7 | 20 | 2 | 396 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | -15 | -36 | 0 | 396
7 | 20 | 3 | 418 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -11 | -40 | -1 | 418
7 | 20 | 4 | 427 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -12 | -34 | 0 | 427
7 | 20 | 5 | 440 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 16 | -3 | 27 | -20 | -16 | -1 | 440
7 | 20 | 6 | 431 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 115 | -48 | 21 | -21 | -50 | -1 | 431
7 | 20 | 7 | 435 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 268 | -123 | 20 | -20 | -125 | 0 | 435
7 | 20 | 8 | 482 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 431 | -204 | 17 | -17 | -159 | -1 | 482
7 | 20 | 9 | 554 | 169 | 175 | 42 | 0 | 32 | 590 | -280 | 19 | -19 | -172 | -2 | 554
7 | 20 | 10 | 600 | 169 | 181 | 42 | 0 | 32 | 675 | -322 | 19 | -19 | -176 | -1 | 600
7 | 20 | 11 | 631 | 169 | 185 | 42 | 0 | 32 | 706 | -327 | 19 | -19 | -176 | 0 | 631
7 | 20 | 12 | 653 | 169 | 188 | 42 | 0 | 32 | 710 | -340 | 16 | -16 | -176 | 28 | 653
7 | 20 | 13 | 644 | 169 | 187 | 42 | 0 | 32 | 677 | -325 | 13 | -13 | -136 | -2 | 644
7 | 20 | 14 | 635 | 169 | 186 | 42 | 0 | 32 | 646 | -263 | 14 | -14 | -176 | -1 | 635
7 | 20 | 15 | 658 | 169 | 188 | 42 | 0 | 32 | 562 | -268 | 15 | -15 | -66 | -1 | 658
7 | 20 | 16 | 684 | 169 | 259 | 42 | 0 | 32 | 412 | -87 | 18 | -2 | 3 | -162 | 684
7 | 20 | 17 | 727 | 169 | 224 | 80 | 0 | 32 | 233 | -50 | 17 | -2 | 65 | -41 | 727
7 | 20 | 18 | 718 | 169 | 210 | 80 | 0 | 32 | 62 | -13 | 15 | -2 | 181 | -16 | 718
7 | 20 | 19 | 690 | 169 | 193 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 16 | -2 | 181 | 20 | 690
7 | 20 | 20 | 655 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -3 | 178 | 7 | 655
7 | 20 | 21 | 604 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -3 | 179 | -45 | 604
7 | 20 | 22 | 557 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | -2 | 153 | -62 | 557
7 | 20 | 23 | 505 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | -2 | 73 | -36 | 505
7 | 21 | 0 | 451 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -15 | 451
7 | 21 | 1 | 418 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | -16 | -5 | 418
7 | 21 | 2 | 414 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | -28 | -1 | 414
7 | 21 | 3 | 424 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | -44 | 0 | 424
7 | 21 | 4 | 441 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | -28 | 0 | 441
7 | 21 | 5 | 447 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 447
7 | 21 | 6 | 461 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 133 | 0 | 15 | 0 | -100 | -2 | 461
7 | 21 | 7 | 513 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 333 | 0 | 10 | 0 | -176 | -69 | 513
7 | 21 | 8 | 594 | 169 | 180 | 42 | 0 | 32 | 507 | 0 | 9 | 0 | -176 | -169 | 594
7 | 21 | 9 | 675 | 169 | 191 | 42 | 0 | 32 | 627 | -21 | 9 | -7 | -176 | -191 | 675
7 | 21 | 10 | 731 | 169 | 198 | 42 | 0 | 32 | 710 | -55 | 6 | -5 | -176 | -190 | 731
7 | 21 | 11 | 776 | 169 | 203 | 42 | 0 | 32 | 754 | -60 | 4 | -4 | -176 | -188 | 776
7 | 21 | 12 | 780 | 169 | 204 | 42 | 0 | 32 | 757 | -58 | 3 | -3 | -176 | -190 | 780
7 | 21 | 13 | 788 | 169 | 205 | 42 | 0 | 32 | 727 | -179 | 3 | -3 | -176 | -32 | 788
7 | 21 | 14 | 781 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 654 | 0 | 2 | 0 | 5 | -295 | 781
7 | 21 | 15 | 779 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | -191 | 779
7 | 21 | 16 | 809 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 414 | 0 | 0 | 0 | 6 | -26 | 809
7 | 21 | 17 | 827 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 238 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 827
7 | 21 | 18 | 810 | 169 | 421 | 80 | 0 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 46 | -1 | 810
7 | 21 | 19 | 769 | 169 | 307 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 181 | -2 | 769
7 | 21 | 20 | 733 | 169 | 268 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 733
7 | 21 | 21 | 676 | 169 | 391 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 676
7 | 21 | 22 | 622 | 169 | 336 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 622
7 | 21 | 23 | 570 | 169 | 278 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 570
7 | 22 | 0 | 512 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53 | -1 | 512
7 | 22 | 1 | 465 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 28 | 465
7 | 22 | 2 | 459 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 459
7 | 22 | 3 | 470 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 470
7 | 22 | 4 | 495 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 495
7 | 22 | 5 | 522 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 522
7 | 22 | 6 | 540 | 169 | 173 | 42 | 0 | 32 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 540
7 | 22 | 7 | 606 | 169 | 182 | 42 | 0 | 32 | 295 | 0 | 1 | 0 | -113 | -2 | 606
7 | 22 | 8 | 765 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 451 | 0 | 0 | 0 | 5 | -106 | 765
7 | 22 | 9 | 864 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 611 | 0 | 0 | 0 | 7 | -169 | 864
7 | 22 | 10 | 900 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 710 | 0 | 0 | 0 | 7 | -232 | 900
7 | 22 | 11 | 932 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 763 | 0 | 0 | 0 | 8 | -254 | 932
7 | 22 | 12 | 901 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 787 | 0 | 0 | 0 | 7 | -308 | 901
7 | 22 | 13 | 949 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 760 | 0 | 0 | 0 | 8 | -234 | 949
7 | 22 | 14 | 954 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 694 | 0 | 0 | 0 | 8 | -163 | 954
7 | 22 | 15 | 940 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 582 | 0 | 0 | 0 | 8 | -65 | 940
7 | 22 | 16 | 948 | 169 | 283 | 42 | 0 | 32 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 948
7 | 22 | 17 | 924 | 169 | 401 | 80 | 0 | 32 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924
7 | 22 | 18 | 879 | 169 | 534 | 80 | 0 | 32 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 879
7 | 22 | 19 | 815 | 169 | 533 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 815
7 | 22 | 20 | 776 | 169 | 493 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 776
7 | 22 | 21 | 712 | 169 | 425 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 712
7 | 22 | 22 | 645 | 169 | 355 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 645
7 | 22 | 23 | 572 | 169 | 278 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 572
7 | 23 | 0 | 510 | 169 | 199 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | -1 | 510
7 | 23 | 1 | 454 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | -1 | 454
7 | 23 | 2 | 442 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 442
7 | 23 | 3 | 455 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -5 | 455
7 | 23 | 4 | 470 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 470
7 | 23 | 5 | 504 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 | 504
7 | 23 | 6 | 534 | 169 | 173 | 42 | 0 | 32 | 136 | 0 | 7 | 0 | 0 | -25 | 534
7 | 23 | 7 | 600 | 169 | 181 | 42 | 0 | 32 | 330 | 0 | 7 | 0 | -101 | -60 | 600
7 | 23 | 8 | 747 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 516 | 0 | 6 | 0 | 4 | -194 | 747
7 | 23 | 9 | 845 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 651 | 0 | 3 | 0 | 6 | -230 | 845
7 | 23 | 10 | 874 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 736 | 0 | 3 | 0 | 7 | -287 | 874
7 | 23 | 11 | 910 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 789 | 0 | 2 | 0 | 8 | -304 | 910
7 | 23 | 12 | 886 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 808 | 0 | 2 | 0 | 7 | -346 | 886
7 | 23 | 13 | 941 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 789 | 0 | 2 | 0 | 8 | -273 | 941
7 | 23 | 14 | 947 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 719 | 0 | 1 | 0 | 8 | -196 | 947
7 | 23 | 15 | 960 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 599 | 0 | 1 | 0 | 9 | -64 | 960
7 | 23 | 16 | 972 | 169 | 296 | 42 | 0 | 32 | 434 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 972
7 | 23 | 17 | 934 | 169 | 230 | 80 | 0 | 32 | 241 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 934
7 | 23 | 18 | 891 | 169 | 548 | 80 | 0 | 32 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 891
7 | 23 | 19 | 831 | 169 | 545 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 831
7 | 23 | 20 | 787 | 169 | 497 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 787
7 | 23 | 21 | 723 | 169 | 429 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 723
7 | 23 | 22 | 641 | 169 | 348 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 641
7 | 23 | 23 | 595 | 169 | 302 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 595
7 | 24 | 0 | 536 | 169 | 250 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 536
7 | 24 | 1 | 485 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 56 | 485
7 | 24 | 2 | 478 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 | 478
7 | 24 | 3 | 484 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 484
7 | 24 | 4 | 506 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 | 506
7 | 24 | 5 | 533 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 533
7 | 24 | 6 | 564 | 169 | 177 | 42 | 0 | 32 | 138 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 564
7 | 24 | 7 | 624 | 169 | 184 | 42 | 0 | 32 | 343 | 0 | 7 | 0 | -116 | -37 | 624
7 | 24 | 8 | 760 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 524 | 0 | 7 | 0 | 5 | -191 | 760
7 | 24 | 9 | 874 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 670 | 0 | 6 | 0 | 7 | -224 | 874
7 | 24 | 10 | 915 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 763 | 0 | 4 | 0 | 8 | -275 | 915
7 | 24 | 11 | 963 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 813 | 0 | 4 | 0 | 9 | -278 | 963
7 | 24 | 12 | 939 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 812 | 0 | 5 | 0 | 8 | -301 | 939
7 | 24 | 13 | 996 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 783 | 0 | 6 | 0 | 9 | -217 | 996
7 | 24 | 14 | 985 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 718 | 0 | 9 | 0 | 9 | -166 | 985
7 | 24 | 15 | 970 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 600 | 0 | 8 | 0 | 9 | -62 | 970
7 | 24 | 16 | 985 | 169 | 302 | 42 | 0 | 32 | 436 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 985
7 | 24 | 17 | 952 | 169 | 424 | 80 | 0 | 32 | 241 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 952
7 | 24 | 18 | 906 | 169 | 558 | 80 | 0 | 32 | 61 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 906
7 | 24 | 19 | 853 | 169 | 565 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 853
7 | 24 | 20 | 806 | 169 | 519 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 806
7 | 24 | 21 | 737 | 169 | 445 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 737
7 | 24 | 22 | 658 | 169 | 365 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 658
7 | 24 | 23 | 607 | 169 | 182 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 130 | -1 | 607
7 | 25 | 0 | 544 | 169 | 258 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 544
7 | 25 | 1 | 496 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 64 | 0 | 496
7 | 25 | 2 | 475 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 475
7 | 25 | 3 | 487 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | 487
7 | 25 | 4 | 499 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 499
7 | 25 | 5 | 523 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 523
7 | 25 | 6 | 568 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 132 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 568
7 | 25 | 7 | 634 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 333 | 0 | 19 | 0 | 2 | -135 | 634
7 | 25 | 8 | 786 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 502 | 0 | 18 | 0 | 5 | -154 | 786
7 | 25 | 9 | 896 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 633 | 0 | 18 | 0 | 7 | -177 | 896
7 | 25 | 10 | 936 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 722 | 0 | 17 | 0 | 8 | -226 | 936
7 | 25 | 11 | 974 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 772 | 0 | 14 | 0 | 9 | -236 | 974
7 | 25 | 12 | 936 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 785 | 0 | 12 | 0 | 8 | -284 | 936
7 | 25 | 13 | 990 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 764 | 0 | 12 | 0 | 9 | -210 | 990
7 | 25 | 14 | 987 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 706 | 0 | 12 | 0 | 9 | -155 | 987
7 | 25 | 15 | 987 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 593 | 0 | 13 | 0 | 9 | -43 | 987
7 | 25 | 16 | 990 | 169 | 299 | 42 | 0 | 32 | 434 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 990
7 | 25 | 17 | 964 | 169 | 428 | 80 | 0 | 32 | 240 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 964
7 | 25 | 18 | 922 | 169 | 570 | 80 | 0 | 32 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 922
7 | 25 | 19 | 852 | 169 | 563 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 852
7 | 25 | 20 | 805 | 169 | 514 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 805
7 | 25 | 21 | 734 | 169 | 438 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 734
7 | 25 | 22 | 674 | 169 | 374 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 674
7 | 25 | 23 | 618 | 169 | 319 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 618
7 | 26 | 0 | 567 | 169 | 275 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 567
7 | 26 | 1 | 506 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 65 | -1 | 506
7 | 26 | 2 | 479 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 34 | 479
7 | 26 | 3 | 488 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 488
7 | 26 | 4 | 489 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 489
7 | 26 | 5 | 505 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 27 | 505
7 | 26 | 6 | 508 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 122 | 0 | 31 | 0 | -47 | -13 | 508
7 | 26 | 7 | 549 | 169 | 175 | 42 | 0 | 32 | 306 | 0 | 31 | 0 | -176 | -30 | 549
7 | 26 | 8 | 624 | 169 | 184 | 42 | 0 | 32 | 463 | 0 | 27 | 0 | -176 | -117 | 624
7 | 26 | 9 | 696 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 575 | 0 | 22 | 0 | 3 | -319 | 696
7 | 26 | 10 | 731 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 665 | 0 | 18 | 0 | 4 | -371 | 731
7 | 26 | 11 | 765 | 169 | 202 | 42 | 0 | 32 | 689 | 0 | 17 | 0 | -176 | -210 | 765
7 | 26 | 12 | 753 | 169 | 201 | 42 | 0 | 32 | 723 | 0 | 17 | 0 | -176 | -255 | 753
7 | 26 | 13 | 779 | 169 | 204 | 42 | 0 | 32 | 726 | 0 | 20 | 0 | -176 | -238 | 779
7 | 26 | 14 | 764 | 169 | 202 | 42 | 0 | 32 | 675 | 0 | 20 | 0 | -176 | -200 | 764
7 | 26 | 15 | 761 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 580 | 0 | 15 | 0 | 5 | -254 | 761
7 | 26 | 16 | 772 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 431 | 0 | 13 | 0 | 5 | -92 | 772
7 | 26 | 17 | 781 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 237 | 0 | 13 | 0 | 78 | 0 | 781
7 | 26 | 18 | 758 | 169 | 227 | 80 | 0 | 32 | 58 | 0 | 12 | 0 | 181 | -1 | 758
7 | 26 | 19 | 706 | 169 | 356 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 | 0 | 706
7 | 26 | 20 | 648 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 177 | 0 | 648
7 | 26 | 21 | 611 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 135 | -1 | 611
7 | 26 | 22 | 569 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 87 | 0 | 569
7 | 26 | 23 | 518 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 38 | 0 | 518
7 | 27 | 0 | 459 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 0 | -9 | 459
7 | 27 | 1 | 412 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -3 | -29 | 2 | 412
7 | 27 | 2 | 392 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -3 | -53 | 3 | 392
7 | 27 | 3 | 408 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -3 | -64 | 3 | 408
7 | 27 | 4 | 420 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -3 | 0 | -57 | 420
7 | 27 | 5 | 435 | 169 | 177 | 64 | 0 | 32 | 12 | -2 | 34 | -4 | 0 | -47 | 435
7 | 27 | 6 | 447 | 169 | 200 | 42 | 0 | 32 | 131 | -25 | 25 | -3 | -72 | -52 | 447
7 | 27 | 7 | 462 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 333 | -74 | 19 | -19 | -176 | -36 | 462
7 | 27 | 8 | 529 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 511 | -221 | 15 | -15 | -176 | 0 | 529
7 | 27 | 9 | 602 | 169 | 181 | 42 | 0 | 32 | 659 | -288 | 13 | -13 | -176 | -17 | 602
7 | 27 | 10 | 646 | 169 | 187 | 42 | 0 | 32 | 760 | -319 | 12 | -12 | -176 | -49 | 646
7 | 27 | 11 | 682 | 169 | 191 | 42 | 0 | 32 | 805 | -353 | 12 | -12 | -176 | -28 | 682
7 | 27 | 12 | 695 | 169 | 193 | 42 | 0 | 32 | 811 | -281 | 14 | -14 | -176 | -95 | 695
7 | 27 | 13 | 701 | 169 | 194 | 42 | 0 | 32 | 778 | -152 | 15 | -14 | -176 | -187 | 701
7 | 27 | 14 | 697 | 169 | 193 | 42 | 0 | 32 | 711 | -298 | 16 | -16 | -150 | -2 | 697
7 | 27 | 15 | 704 | 169 | 290 | 42 | 0 | 32 | 596 | -116 | 15 | -2 | 3 | -325 | 704
7 | 27 | 16 | 735 | 169 | 256 | 42 | 0 | 32 | 424 | -83 | 16 | -2 | 4 | -123 | 735
7 | 27 | 17 | 775 | 169 | 219 | 80 | 0 | 32 | 231 | -45 | 15 | -2 | 76 | 0 | 775
7 | 27 | 18 | 775 | 169 | 260 | 80 | 0 | 32 | 57 | -11 | 8 | -1 | 181 | 0 | 775
7 | 27 | 19 | 724 | 169 | 439 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 724
7 | 27 | 20 | 687 | 169 | 399 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 1 | 687
7 | 27 | 21 | 632 | 169 | 339 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 2 | 632
7 | 27 | 22 | 583 | 169 | 286 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | -2 | 0 | 1 | 583
7 | 27 | 23 | 526 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | -2 | 56 | 2 | 526
7 | 28 | 0 | 469 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 469
7 | 28 | 1 | 426 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | -9 | 0 | 426
7 | 28 | 2 | 411 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | -25 | -1 | 411
7 | 28 | 3 | 429 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | -35 | 0 | 429
7 | 28 | 4 | 457 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | -8 | 0 | 457
7 | 28 | 5 | 486 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 486
7 | 28 | 6 | 532 | 169 | 173 | 42 | 0 | 32 | 131 | 0 | 9 | 0 | -6 | -18 | 532
7 | 28 | 7 | 603 | 169 | 181 | 42 | 0 | 32 | 336 | 0 | 9 | 0 | -165 | -1 | 603
7 | 28 | 8 | 741 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 522 | 0 | 7 | 0 | 4 | -207 | 741
7 | 28 | 9 | 843 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 669 | 0 | 5 | 0 | 6 | -252 | 843
7 | 28 | 10 | 890 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 766 | 0 | 4 | 0 | 7 | -302 | 890
7 | 28 | 11 | 925 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 812 | 0 | 4 | 0 | 8 | -314 | 925
7 | 28 | 12 | 912 | 169 | 221 | 42 | 0 | 32 | 819 | 0 | 5 | 0 | -116 | -260 | 912
7 | 28 | 13 | 965 | 169 | 228 | 42 | 0 | 32 | 789 | 0 | 7 | 0 | 0 | -302 | 965
7 | 28 | 14 | 948 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 712 | 0 | 9 | 0 | 8 | -196 | 948
7 | 28 | 15 | 945 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 590 | 0 | 8 | 0 | 8 | -76 | 945
7 | 28 | 16 | 962 | 169 | 288 | 42 | 0 | 32 | 428 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 962
7 | 28 | 17 | 942 | 169 | 424 | 80 | 0 | 32 | 234 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 942
7 | 28 | 18 | 889 | 169 | 460 | 80 | 0 | 32 | 56 | 0 | 3 | 0 | 90 | -1 | 889
7 | 28 | 19 | 822 | 169 | 357 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 822
7 | 28 | 20 | 767 | 169 | 302 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 767
7 | 28 | 21 | 704 | 169 | 417 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 704
7 | 28 | 22 | 642 | 169 | 355 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 642
7 | 28 | 23 | 596 | 169 | 306 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 596
7 | 29 | 0 | 532 | 169 | 248 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 532
7 | 29 | 1 | 486 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 54 | -1 | 486
7 | 29 | 2 | 474 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 | 474
7 | 29 | 3 | 484 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 484
7 | 29 | 4 | 514 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 | 514
7 | 29 | 5 | 541 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 82 | 541
7 | 29 | 6 | 575 | 169 | 178 | 42 | 0 | 32 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 575
7 | 29 | 7 | 630 | 169 | 185 | 42 | 0 | 32 | 337 | 0 | 10 | 0 | -106 | -39 | 630
7 | 29 | 8 | 759 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 520 | 0 | 7 | 0 | 5 | -188 | 759
7 | 29 | 9 | 856 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 667 | 0 | 5 | 0 | 7 | -238 | 856
7 | 29 | 10 | 911 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 764 | 0 | 3 | 0 | 8 | -279 | 911
7 | 29 | 11 | 953 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 817 | 0 | 4 | 0 | 8 | -291 | 953
7 | 29 | 12 | 933 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 824 | 0 | 5 | 0 | 8 | -319 | 933
7 | 29 | 13 | 990 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 794 | 0 | 8 | 0 | 9 | -236 | 990
7 | 29 | 14 | 999 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 714 | 0 | 8 | 0 | 9 | -147 | 999
7 | 29 | 15 | 994 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 585 | 0 | 7 | 0 | 9 | -22 | 994
7 | 29 | 16 | 1011 | 169 | 341 | 42 | 0 | 32 | 421 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 1011
7 | 29 | 17 | 977 | 169 | 464 | 80 | 0 | 32 | 227 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 977
7 | 29 | 18 | 927 | 169 | 589 | 80 | 0 | 32 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 927
7 | 29 | 19 | 870 | 169 | 585 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 870
7 | 29 | 20 | 817 | 169 | 530 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 817
7 | 29 | 21 | 756 | 169 | 288 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 756
7 | 29 | 22 | 690 | 169 | 401 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 690
7 | 29 | 23 | 632 | 169 | 342 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 632
7 | 30 | 0 | 567 | 169 | 286 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 567
7 | 30 | 1 | 517 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91 | -1 | 517
7 | 30 | 2 | 507 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 507
7 | 30 | 3 | 504 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | 504
7 | 30 | 4 | 510 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 510
7 | 30 | 5 | 539 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 82 | 539
7 | 30 | 6 | 577 | 169 | 178 | 41 | 0 | 32 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 577
7 | 30 | 7 | 637 | 169 | 186 | 41 | 0 | 32 | 333 | 0 | 10 | 0 | -101 | -33 | 637
7 | 30 | 8 | 782 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 514 | 0 | 11 | 0 | 5 | -162 | 782
7 | 30 | 9 | 880 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 665 | 0 | 10 | 0 | 7 | -216 | 880
7 | 30 | 10 | 921 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 764 | 0 | 9 | 0 | 8 | -274 | 921
7 | 30 | 11 | 966 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 817 | 0 | 12 | 0 | 9 | -286 | 966
7 | 30 | 12 | 941 | 169 | 224 | 41 | 0 | 32 | 824 | 0 | 15 | 0 | -114 | -250 | 941
7 | 30 | 13 | 998 | 169 | 232 | 41 | 0 | 32 | 788 | 0 | 19 | 0 | 0 | -283 | 998
7 | 30 | 14 | 1003 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 709 | 0 | 18 | 0 | 9 | -147 | 1003
7 | 30 | 15 | 988 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 584 | 0 | 12 | 0 | 9 | -31 | 988
7 | 30 | 16 | 990 | 169 | 323 | 41 | 0 | 32 | 418 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 990
7 | 30 | 17 | 958 | 169 | 436 | 80 | 0 | 32 | 227 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 958
7 | 30 | 18 | 901 | 169 | 563 | 80 | 0 | 32 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 901
7 | 30 | 19 | 843 | 169 | 555 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 843
7 | 30 | 20 | 789 | 169 | 496 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 789
7 | 30 | 21 | 740 | 169 | 447 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 740
7 | 30 | 22 | 660 | 169 | 368 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 660
7 | 30 | 23 | 610 | 169 | 321 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 610
7 | 31 | 0 | 539 | 169 | 255 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 539
7 | 31 | 1 | 483 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 483
7 | 31 | 2 | 464 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 464
7 | 31 | 3 | 472 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 472
7 | 31 | 4 | 498 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 498
7 | 31 | 5 | 516 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 59 | 516
7 | 31 | 6 | 573 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 127 | 0 | 10 | 0 | 1 | 21 | 573
7 | 31 | 7 | 642 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 324 | 0 | 6 | 0 | 2 | -104 | 642
7 | 31 | 8 | 794 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 491 | 0 | 3 | 0 | 5 | -119 | 794
7 | 31 | 9 | 892 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 636 | 0 | 1 | 0 | 7 | -166 | 892
7 | 31 | 10 | 926 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 739 | 0 | 2 | 0 | 8 | -237 | 926
7 | 31 | 11 | 968 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 793 | 0 | 2 | 0 | 9 | -250 | 968
7 | 31 | 12 | 945 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 794 | 0 | 2 | 0 | 8 | -273 | 945
7 | 31 | 13 | 989 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 763 | 0 | 1 | 0 | 9 | -198 | 989
7 | 31 | 14 | 997 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 691 | 0 | 1 | 0 | 9 | -118 | 997
7 | 31 | 15 | 1001 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 571 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1001
7 | 31 | 16 | 1015 | 169 | 362 | 41 | 0 | 32 | 409 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1015
7 | 31 | 17 | 979 | 169 | 483 | 80 | 0 | 32 | 213 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 979
7 | 31 | 18 | 914 | 169 | 581 | 80 | 0 | 32 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 914
7 | 31 | 19 | 866 | 169 | 584 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 866
7 | 31 | 20 | 825 | 169 | 542 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 825
7 | 31 | 21 | 761 | 169 | 478 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 761
7 | 31 | 22 | 686 | 169 | 404 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 686
7 | 31 | 23 | 635 | 169 | 354 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 635
8 | 1 | 0 | 633 | 168 | 368 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 633
8 | 1 | 1 | 586 | 168 | 362 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 586
8 | 1 | 2 | 572 | 168 | 341 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 572
8 | 1 | 3 | 577 | 168 | 311 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 577
8 | 1 | 4 | 593 | 168 | 328 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 593
8 | 1 | 5 | 609 | 168 | 371 | 28 | 0 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609
8 | 1 | 6 | 624 | 168 | 283 | 24 | 0 | 32 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 624
8 | 1 | 7 | 681 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 297 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 681
8 | 1 | 8 | 812 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 470 | 0 | 0 | 0 | 6 | -60 | 812
8 | 1 | 9 | 898 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 594 | 0 | 0 | 0 | 7 | -99 | 898
8 | 1 | 10 | 928 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 679 | 0 | 2 | 0 | 8 | -157 | 928
8 | 1 | 11 | 960 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 747 | 0 | 3 | 0 | 9 | -195 | 960
8 | 1 | 12 | 943 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 751 | 0 | 5 | 0 | 8 | -217 | 943
8 | 1 | 13 | 980 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 720 | 0 | 6 | 0 | 9 | -151 | 980
8 | 1 | 14 | 985 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 648 | 0 | 6 | 0 | 9 | -74 | 985
8 | 1 | 15 | 987 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 536 | 0 | 8 | 0 | 48 | -1 | 987
8 | 1 | 16 | 999 | 168 | 392 | 24 | 0 | 32 | 377 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 999
8 | 1 | 17 | 953 | 168 | 469 | 72 | 0 | 32 | 205 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 953
8 | 1 | 18 | 907 | 168 | 579 | 72 | 0 | 32 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 1 | 19 | 868 | 168 | 591 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 868
8 | 1 | 20 | 820 | 168 | 546 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 820
8 | 1 | 21 | 768 | 168 | 501 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 768
8 | 1 | 22 | 711 | 168 | 446 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711
8 | 1 | 23 | 664 | 168 | 400 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 664
8 | 2 | 0 | 599 | 168 | 334 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599
8 | 2 | 1 | 557 | 168 | 332 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 557
8 | 2 | 2 | 546 | 168 | 313 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 546
8 | 2 | 3 | 541 | 168 | 275 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 541
8 | 2 | 4 | 536 | 168 | 270 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 536
8 | 2 | 5 | 548 | 168 | 311 | 28 | 0 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 548
8 | 2 | 6 | 550 | 168 | 202 | 24 | 0 | 32 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 550
8 | 2 | 7 | 579 | 168 | 178 | 24 | 0 | 32 | 316 | 0 | 0 | 0 | -139 | 0 | 579
8 | 2 | 8 | 648 | 168 | 187 | 24 | 0 | 32 | 503 | 0 | 1 | 0 | -176 | -91 | 648
8 | 2 | 9 | 722 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 652 | 0 | 1 | 0 | -176 | -176 | 722
8 | 2 | 10 | 755 | 168 | 201 | 24 | 0 | 32 | 748 | 0 | 1 | 0 | -176 | -243 | 755
8 | 2 | 11 | 786 | 168 | 205 | 24 | 0 | 32 | 800 | 0 | 2 | 0 | -176 | -269 | 786
8 | 2 | 12 | 799 | 168 | 206 | 24 | 0 | 32 | 813 | 0 | 2 | 0 | -176 | -270 | 799
8 | 2 | 13 | 807 | 168 | 207 | 24 | 0 | 32 | 780 | 0 | 4 | 0 | -176 | -232 | 807
8 | 2 | 14 | 807 | 168 | 207 | 24 | 0 | 32 | 706 | 0 | 6 | 0 | -122 | -214 | 807
8 | 2 | 15 | 812 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 581 | 0 | 6 | 0 | 6 | -177 | 812
8 | 2 | 16 | 826 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 412 | 0 | 5 | 0 | 14 | -1 | 826
8 | 2 | 17 | 833 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 223 | 0 | 3 | 0 | 163 | 0 | 833
8 | 2 | 18 | 807 | 168 | 302 | 72 | 0 | 32 | 50 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 807
8 | 2 | 19 | 767 | 168 | 311 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 767
8 | 2 | 20 | 721 | 168 | 445 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 721
8 | 2 | 21 | 682 | 168 | 413 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 682
8 | 2 | 22 | 638 | 168 | 371 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 638
8 | 2 | 23 | 587 | 168 | 321 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 587
8 | 3 | 0 | 542 | 168 | 276 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 542
8 | 3 | 1 | 503 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 503
8 | 3 | 2 | 488 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 488
8 | 3 | 3 | 491 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 491
8 | 3 | 4 | 505 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 505
8 | 3 | 5 | 504 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 | 94 | -1 | 504
8 | 3 | 6 | 505 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 | 505
8 | 3 | 7 | 518 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 318 | 0 | 0 | 0 | -176 | -20 | 518
8 | 3 | 8 | 563 | 168 | 176 | 24 | 0 | 32 | 496 | 0 | 0 | 0 | -176 | -157 | 563
8 | 3 | 9 | 621 | 168 | 184 | 24 | 0 | 32 | 633 | 0 | 1 | 0 | -176 | -245 | 621
8 | 3 | 10 | 653 | 168 | 188 | 24 | 0 | 32 | 711 | -35 | 1 | -1 | -176 | -259 | 653
8 | 3 | 11 | 690 | 168 | 193 | 24 | 0 | 32 | 758 | -55 | 2 | -2 | -176 | -254 | 690
8 | 3 | 12 | 718 | 168 | 196 | 24 | 0 | 32 | 767 | -32 | 2 | -2 | -176 | -261 | 718
8 | 3 | 13 | 732 | 168 | 198 | 24 | 0 | 32 | 733 | 0 | 2 | 0 | -176 | -249 | 732
8 | 3 | 14 | 741 | 168 | 199 | 24 | 0 | 32 | 670 | 0 | 3 | 0 | -176 | -179 | 741
8 | 3 | 15 | 753 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 564 | 0 | 3 | 0 | 4 | -214 | 753
8 | 3 | 16 | 787 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 402 | 0 | 3 | 0 | 5 | -19 | 787
8 | 3 | 17 | 813 | 168 | 324 | 72 | 0 | 32 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 813
8 | 3 | 18 | 791 | 168 | 469 | 72 | 0 | 32 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 791
8 | 3 | 19 | 768 | 168 | 495 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 768
8 | 3 | 20 | 729 | 168 | 455 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 729
8 | 3 | 21 | 689 | 168 | 422 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 689
8 | 3 | 22 | 639 | 168 | 372 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 639
8 | 3 | 23 | 593 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 152 | 1 | 593
8 | 4 | 0 | 550 | 168 | 281 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 550
8 | 4 | 1 | 522 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 | -1 | 522
8 | 4 | 2 | 510 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 101 | 0 | 510
8 | 4 | 3 | 523 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 77 | 1 | 523
8 | 4 | 4 | 537 | 168 | 262 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 537
8 | 4 | 5 | 572 | 168 | 323 | 28 | 0 | 32 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 572
8 | 4 | 6 | 594 | 168 | 268 | 24 | 0 | 32 | 86 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 594
8 | 4 | 7 | 665 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 243 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 665
8 | 4 | 8 | 805 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 362 | 0 | 24 | 0 | 24 | -1 | 805
8 | 4 | 9 | 901 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 466 | 0 | 33 | 0 | 7 | -1 | 901
8 | 4 | 10 | 931 | 168 | 182 | 24 | 0 | 32 | 485 | 0 | 33 | 0 | 8 | -1 | 931
8 | 4 | 11 | 954 | 168 | 175 | 24 | 0 | 32 | 509 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 954
8 | 4 | 12 | 935 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 489 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0 | 935
8 | 4 | 13 | 959 | 168 | 323 | 24 | 0 | 32 | 396 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 959
8 | 4 | 14 | 948 | 168 | 403 | 24 | 0 | 32 | 305 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 948
8 | 4 | 15 | 912 | 168 | 432 | 24 | 0 | 32 | 245 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 912
8 | 4 | 16 | 920 | 168 | 491 | 24 | 0 | 32 | 191 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 920
8 | 4 | 17 | 876 | 168 | 506 | 72 | 0 | 32 | 82 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 876
8 | 4 | 18 | 861 | 168 | 549 | 72 | 0 | 32 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 861
8 | 4 | 19 | 829 | 168 | 531 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 829
8 | 4 | 20 | 794 | 168 | 493 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 794
8 | 4 | 21 | 751 | 168 | 455 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 751
8 | 4 | 22 | 706 | 168 | 416 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 706
8 | 4 | 23 | 656 | 168 | 367 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 656
8 | 5 | 0 | 614 | 168 | 321 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 614
8 | 5 | 1 | 580 | 168 | 326 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 580
8 | 5 | 2 | 564 | 168 | 303 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 564
8 | 5 | 3 | 576 | 168 | 288 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 576
8 | 5 | 4 | 585 | 168 | 297 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 585
8 | 5 | 5 | 608 | 168 | 346 | 28 | 0 | 32 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 608
8 | 5 | 6 | 637 | 168 | 284 | 24 | 0 | 32 | 104 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 637
8 | 5 | 7 | 709 | 168 | 175 | 24 | 0 | 32 | 286 | 0 | 22 | 0 | 3 | -1 | 709
8 | 5 | 8 | 842 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 438 | 0 | 23 | 0 | 6 | -21 | 842
8 | 5 | 9 | 931 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 543 | 0 | 25 | 0 | 8 | -41 | 931
8 | 5 | 10 | 959 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 610 | 0 | 23 | 0 | 9 | -79 | 959
8 | 5 | 11 | 985 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 630 | 0 | 23 | 0 | 9 | -73 | 985
8 | 5 | 12 | 966 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 620 | 0 | 20 | 0 | 9 | -79 | 966
8 | 5 | 13 | 996 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 584 | 0 | 19 | 0 | 9 | -12 | 996
8 | 5 | 14 | 1010 | 168 | 251 | 24 | 0 | 32 | 517 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1010
8 | 5 | 15 | 1007 | 168 | 351 | 24 | 0 | 32 | 414 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 1007
8 | 5 | 16 | 999 | 168 | 465 | 24 | 0 | 32 | 292 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 999
8 | 5 | 17 | 957 | 168 | 516 | 72 | 0 | 32 | 148 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 957
8 | 5 | 18 | 906 | 168 | 582 | 72 | 0 | 32 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 906
8 | 5 | 19 | 871 | 168 | 574 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 871
8 | 5 | 20 | 840 | 168 | 541 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 840
8 | 5 | 21 | 793 | 168 | 501 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 793
8 | 5 | 22 | 728 | 168 | 437 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 728
8 | 5 | 23 | 677 | 168 | 386 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 677
8 | 6 | 0 | 622 | 168 | 328 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 622
8 | 6 | 1 | 579 | 168 | 326 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 579
8 | 6 | 2 | 562 | 168 | 301 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 562
8 | 6 | 3 | 568 | 168 | 278 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 568
8 | 6 | 4 | 573 | 168 | 284 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 573
8 | 6 | 5 | 598 | 168 | 339 | 28 | 0 | 32 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 598
8 | 6 | 6 | 642 | 168 | 286 | 24 | 0 | 32 | 110 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 642
8 | 6 | 7 | 719 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 297 | 0 | 24 | 0 | 4 | -2 | 719
8 | 6 | 8 | 855 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 456 | 0 | 29 | 0 | 6 | -32 | 855
8 | 6 | 9 | 946 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 571 | 0 | 32 | 0 | 8 | -61 | 946
8 | 6 | 10 | 980 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 592 | 0 | 34 | 0 | 9 | -51 | 980
8 | 6 | 11 | 982 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 605 | 0 | 37 | 0 | 9 | -65 | 982
8 | 6 | 12 | 961 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 638 | 0 | 36 | 0 | 9 | -118 | 961
8 | 6 | 13 | 1014 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 615 | 0 | 39 | 0 | 10 | -46 | 1014
8 | 6 | 14 | 1010 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 567 | 0 | 44 | 0 | 10 | -7 | 1010
8 | 6 | 15 | 1017 | 168 | 297 | 24 | 0 | 32 | 454 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 1017
8 | 6 | 16 | 1014 | 168 | 443 | 24 | 0 | 32 | 310 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 1014
8 | 6 | 17 | 963 | 168 | 493 | 72 | 0 | 32 | 158 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 963
8 | 6 | 18 | 920 | 168 | 575 | 72 | 0 | 32 | 35 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 920
8 | 6 | 19 | 880 | 168 | 572 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 880
8 | 6 | 20 | 840 | 168 | 535 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 840
8 | 6 | 21 | 786 | 168 | 484 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 786
8 | 6 | 22 | 733 | 168 | 430 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 733
8 | 6 | 23 | 693 | 168 | 390 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 693
8 | 7 | 0 | 638 | 168 | 325 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 638
8 | 7 | 1 | 593 | 168 | 320 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 593
8 | 7 | 2 | 581 | 168 | 307 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 581
8 | 7 | 3 | 588 | 168 | 288 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 588
8 | 7 | 4 | 597 | 168 | 291 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 597
8 | 7 | 5 | 619 | 168 | 352 | 28 | 0 | 32 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 619
8 | 7 | 6 | 654 | 168 | 385 | 24 | 0 | 32 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 654
8 | 7 | 7 | 693 | 168 | 385 | 24 | 0 | 32 | 57 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 693
8 | 7 | 8 | 760 | 168 | 320 | 24 | 0 | 32 | 191 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 760
8 | 7 | 9 | 837 | 168 | 271 | 24 | 0 | 32 | 319 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 837
8 | 7 | 10 | 867 | 168 | 228 | 24 | 0 | 32 | 397 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 867
8 | 7 | 11 | 892 | 168 | 178 | 24 | 0 | 32 | 469 | 0 | 15 | 0 | 7 | -1 | 892
8 | 7 | 12 | 861 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 580 | 0 | 15 | 0 | 7 | -137 | 861
8 | 7 | 13 | 927 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 620 | 0 | 15 | 0 | 8 | -112 | 927
8 | 7 | 14 | 940 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 557 | 0 | 13 | 0 | 8 | -34 | 940
8 | 7 | 15 | 957 | 168 | 334 | 24 | 0 | 32 | 387 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 957
8 | 7 | 16 | 917 | 168 | 466 | 24 | 0 | 32 | 218 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 917
8 | 7 | 17 | 865 | 168 | 477 | 72 | 0 | 32 | 106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 865
8 | 7 | 18 | 850 | 168 | 541 | 72 | 0 | 32 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 850
8 | 7 | 19 | 810 | 168 | 529 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 810
8 | 7 | 20 | 752 | 168 | 475 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 752
8 | 7 | 21 | 707 | 168 | 438 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 707
8 | 7 | 22 | 663 | 168 | 394 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 663
8 | 7 | 23 | 618 | 168 | 349 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 618
8 | 8 | 0 | 565 | 168 | 296 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 565
8 | 8 | 1 | 527 | 168 | 301 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 527
8 | 8 | 2 | 510 | 168 | 277 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 510
8 | 8 | 3 | 526 | 168 | 260 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 526
8 | 8 | 4 | 542 | 168 | 277 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 542
8 | 8 | 5 | 556 | 168 | 322 | 28 | 0 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 556
8 | 8 | 6 | 572 | 168 | 282 | 24 | 0 | 32 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 572
8 | 8 | 7 | 617 | 168 | 237 | 24 | 0 | 32 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 617
8 | 8 | 8 | 711 | 168 | 217 | 24 | 0 | 32 | 268 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 711
8 | 8 | 9 | 780 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 400 | 0 | 4 | 0 | 5 | -25 | 780
8 | 8 | 10 | 824 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 548 | 0 | 3 | 0 | 6 | -129 | 824
8 | 8 | 11 | 854 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 615 | 0 | 6 | 0 | 6 | -169 | 854
8 | 8 | 12 | 837 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 603 | 0 | 8 | 0 | 6 | -176 | 837
8 | 8 | 13 | 876 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 588 | 0 | 9 | 0 | 7 | -124 | 876
8 | 8 | 14 | 879 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 481 | 0 | 7 | 0 | 7 | -12 | 879
8 | 8 | 15 | 855 | 168 | 268 | 24 | 0 | 32 | 356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 855
8 | 8 | 16 | 839 | 168 | 355 | 24 | 0 | 32 | 253 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 839
8 | 8 | 17 | 800 | 168 | 387 | 72 | 0 | 32 | 133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 800
8 | 8 | 18 | 770 | 168 | 460 | 72 | 0 | 32 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 770
8 | 8 | 19 | 740 | 168 | 465 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 740
8 | 8 | 20 | 702 | 168 | 428 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 702
8 | 8 | 21 | 654 | 168 | 385 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 654
8 | 8 | 22 | 620 | 168 | 352 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 620
8 | 8 | 23 | 585 | 168 | 316 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 585
8 | 9 | 0 | 547 | 168 | 280 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 547
8 | 9 | 1 | 504 | 168 | 280 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 504
8 | 9 | 2 | 491 | 168 | 246 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 491
8 | 9 | 3 | 501 | 168 | 180 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 501
8 | 9 | 4 | 511 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 511
8 | 9 | 5 | 519 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 519
8 | 9 | 6 | 507 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 507
8 | 9 | 7 | 516 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | 516
8 | 9 | 8 | 566 | 168 | 177 | 24 | 0 | 32 | 203 | 0 | 4 | 0 | -16 | -26 | 566
8 | 9 | 9 | 602 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 261 | 0 | 5 | 0 | 1 | -61 | 602
8 | 9 | 10 | 612 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 320 | 0 | 4 | 0 | 2 | -110 | 612
8 | 9 | 11 | 629 | 168 | 185 | 24 | 0 | 32 | 342 | 0 | 3 | 0 | -100 | -25 | 629
8 | 9 | 12 | 645 | 168 | 187 | 24 | 0 | 32 | 384 | 0 | 2 | 0 | -143 | -9 | 645
8 | 9 | 13 | 645 | 168 | 187 | 24 | 0 | 32 | 329 | 0 | 2 | 0 | 0 | -97 | 645
8 | 9 | 14 | 650 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 277 | 0 | 4 | 0 | 2 | -29 | 650
8 | 9 | 15 | 648 | 168 | 238 | 24 | 0 | 32 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 648
8 | 9 | 16 | 647 | 168 | 337 | 24 | 0 | 32 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 647
8 | 9 | 17 | 644 | 168 | 322 | 72 | 0 | 32 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 644
8 | 9 | 18 | 646 | 168 | 348 | 72 | 0 | 32 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 646
8 | 9 | 19 | 626 | 168 | 327 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 626
8 | 9 | 20 | 592 | 168 | 294 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 592
8 | 9 | 21 | 562 | 168 | 270 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 562
8 | 9 | 22 | 522 | 168 | 231 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 522
8 | 9 | 23 | 498 | 168 | 210 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 498
8 | 10 | 0 | 468 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 468
8 | 10 | 1 | 443 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 443
8 | 10 | 2 | 443 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 443
8 | 10 | 3 | 457 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | -12 | 0 | 457
8 | 10 | 4 | 475 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 475
8 | 10 | 5 | 492 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 70 | 492
8 | 10 | 6 | 490 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 63 | 490
8 | 10 | 7 | 500 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 59 | 500
8 | 10 | 8 | 535 | 168 | 242 | 24 | 0 | 32 | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 535
8 | 10 | 9 | 566 | 168 | 271 | 24 | 0 | 32 | 55 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 566
8 | 10 | 10 | 567 | 168 | 242 | 24 | 0 | 32 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 567
8 | 10 | 11 | 581 | 168 | 229 | 24 | 0 | 32 | 104 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 581
8 | 10 | 12 | 582 | 168 | 252 | 24 | 0 | 32 | 83 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 582
8 | 10 | 13 | 588 | 168 | 269 | 24 | 0 | 32 | 68 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 588
8 | 10 | 14 | 574 | 168 | 273 | 24 | 0 | 32 | 53 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 574
8 | 10 | 15 | 572 | 168 | 286 | 24 | 0 | 32 | 36 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 572
8 | 10 | 16 | 575 | 168 | 295 | 24 | 0 | 32 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 575
8 | 10 | 17 | 583 | 168 | 279 | 72 | 0 | 32 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 583
8 | 10 | 18 | 579 | 168 | 292 | 72 | 0 | 32 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 579
8 | 10 | 19 | 564 | 168 | 284 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 564
8 | 10 | 20 | 542 | 168 | 265 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 542
8 | 10 | 21 | 516 | 168 | 248 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 516
8 | 10 | 22 | 491 | 168 | 224 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 491
8 | 10 | 23 | 472 | 168 | 205 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 472
8 | 11 | 0 | 445 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 445
8 | 11 | 1 | 428 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 428
8 | 11 | 2 | 436 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 436
8 | 11 | 3 | 452 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 452
8 | 11 | 4 | 476 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 476
8 | 11 | 5 | 493 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 493
8 | 11 | 6 | 491 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 491
8 | 11 | 7 | 497 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 497
8 | 11 | 8 | 540 | 168 | 236 | 24 | 0 | 32 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540
8 | 11 | 9 | 572 | 168 | 243 | 24 | 0 | 32 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 572
8 | 11 | 10 | 582 | 168 | 241 | 24 | 0 | 32 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 582
8 | 11 | 11 | 586 | 168 | 220 | 24 | 0 | 32 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 586
8 | 11 | 12 | 580 | 168 | 179 | 24 | 0 | 32 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 580
8 | 11 | 13 | 572 | 168 | 204 | 24 | 0 | 32 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 572
8 | 11 | 14 | 582 | 168 | 234 | 24 | 0 | 32 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 582
8 | 11 | 15 | 581 | 168 | 255 | 24 | 0 | 32 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 581
8 | 11 | 16 | 595 | 168 | 292 | 24 | 0 | 32 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 595
8 | 11 | 17 | 606 | 168 | 279 | 72 | 0 | 32 | 42 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 606
8 | 11 | 18 | 612 | 168 | 318 | 72 | 0 | 32 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 612
8 | 11 | 19 | 605 | 168 | 319 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 605
8 | 11 | 20 | 579 | 168 | 290 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 579
8 | 11 | 21 | 541 | 168 | 254 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 541
8 | 11 | 22 | 516 | 168 | 229 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 516
8 | 11 | 23 | 492 | 168 | 204 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 492
8 | 12 | 0 | 469 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 469
8 | 12 | 1 | 443 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 10 | 443
8 | 12 | 2 | 437 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | -8 | -1 | 437
8 | 12 | 3 | 454 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | -23 | -7 | 454
8 | 12 | 4 | 472 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -14 | 472
8 | 12 | 5 | 488 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 35 | 488
8 | 12 | 6 | 486 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 26 | 0 | 43 | 0 | 0 | 21 | 486
8 | 12 | 7 | 507 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 64 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 507
8 | 12 | 8 | 564 | 168 | 206 | 24 | 0 | 32 | 117 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 564
8 | 12 | 9 | 592 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 239 | 0 | 12 | 0 | 1 | -56 | 592
8 | 12 | 10 | 612 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 349 | 0 | 7 | 0 | 2 | -142 | 612
8 | 12 | 11 | 640 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 378 | 0 | 6 | 0 | 2 | -142 | 640
8 | 12 | 12 | 646 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 385 | 0 | 8 | 0 | 2 | -145 | 646
8 | 12 | 13 | 655 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 349 | 0 | 4 | 0 | 2 | -96 | 655
8 | 12 | 14 | 654 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 316 | 0 | 4 | 0 | 2 | -64 | 654
8 | 12 | 15 | 674 | 168 | 198 | 24 | 0 | 32 | 248 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 674
8 | 12 | 16 | 669 | 168 | 190 | 24 | 0 | 32 | 153 | 0 | 5 | 0 | 97 | 0 | 669
8 | 12 | 17 | 650 | 168 | 187 | 72 | 0 | 32 | 89 | 0 | 4 | 0 | 98 | 0 | 650
8 | 12 | 18 | 645 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 18 | 0 | 4 | 0 | 178 | 1 | 645
8 | 12 | 19 | 628 | 168 | 352 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 628
8 | 12 | 20 | 592 | 168 | 316 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 592
8 | 12 | 21 | 556 | 168 | 239 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 556
8 | 12 | 22 | 518 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 0 | 518
8 | 12 | 23 | 498 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | -1 | 498
8 | 13 | 0 | 472 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 472
8 | 13 | 1 | 445 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 445
8 | 13 | 2 | 442 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 442
8 | 13 | 3 | 459 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 459
8 | 13 | 4 | 481 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 481
8 | 13 | 5 | 498 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 498
8 | 13 | 6 | 497 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 497
8 | 13 | 7 | 507 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 167 | 0 | 3 | 0 | -59 | 0 | 507
8 | 13 | 8 | 559 | 168 | 176 | 24 | 0 | 32 | 300 | 0 | 2 | 0 | -142 | -1 | 559
8 | 13 | 9 | 587 | 168 | 179 | 24 | 0 | 32 | 428 | 0 | 2 | 0 | -176 | -70 | 587
8 | 13 | 10 | 622 | 168 | 184 | 24 | 0 | 32 | 579 | 0 | 1 | 0 | -176 | -190 | 622
8 | 13 | 11 | 673 | 168 | 190 | 24 | 0 | 32 | 662 | 0 | 2 | 0 | -176 | -229 | 673
8 | 13 | 12 | 694 | 168 | 193 | 24 | 0 | 32 | 675 | 0 | 2 | 0 | -176 | -224 | 694
8 | 13 | 13 | 701 | 168 | 194 | 24 | 0 | 32 | 677 | 0 | 2 | 0 | -176 | -220 | 701
8 | 13 | 14 | 705 | 168 | 194 | 24 | 0 | 32 | 610 | 0 | 1 | 0 | -176 | -148 | 705
8 | 13 | 15 | 719 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 484 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166 | 719
8 | 13 | 16 | 728 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 728
8 | 13 | 17 | 718 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 147 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 718
8 | 13 | 18 | 701 | 168 | 387 | 72 | 0 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 701
8 | 13 | 19 | 675 | 168 | 223 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | -1 | 675
8 | 13 | 20 | 636 | 168 | 184 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 636
8 | 13 | 21 | 594 | 168 | 172 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 594
8 | 13 | 22 | 543 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 543
8 | 13 | 23 | 510 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 510
8 | 14 | 0 | 471 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 471
8 | 14 | 1 | 431 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 431
8 | 14 | 2 | 433 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 433
8 | 14 | 3 | 448 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 448
8 | 14 | 4 | 464 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 464
8 | 14 | 5 | 481 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 481
8 | 14 | 6 | 487 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 487
8 | 14 | 7 | 510 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 258 | 0 | 3 | 0 | -146 | -1 | 510
8 | 14 | 8 | 562 | 168 | 176 | 24 | 0 | 32 | 430 | 0 | 1 | 0 | -176 | -93 | 562
8 | 14 | 9 | 611 | 168 | 182 | 24 | 0 | 32 | 588 | 0 | 1 | 0 | -176 | -208 | 611
8 | 14 | 10 | 656 | 168 | 188 | 24 | 0 | 32 | 690 | -175 | 2 | -2 | -176 | -95 | 656
8 | 14 | 11 | 686 | 168 | 192 | 24 | 0 | 32 | 743 | -210 | 3 | -2 | -176 | -88 | 686
8 | 14 | 12 | 707 | 168 | 195 | 24 | 0 | 32 | 753 | -156 | 4 | -3 | -176 | -134 | 707
8 | 14 | 13 | 715 | 168 | 196 | 24 | 0 | 32 | 727 | -64 | 5 | -4 | -176 | -193 | 715
8 | 14 | 14 | 717 | 168 | 196 | 24 | 0 | 32 | 654 | 0 | 6 | 0 | -176 | -187 | 717
8 | 14 | 15 | 733 | 168 | 198 | 24 | 0 | 32 | 526 | 0 | 4 | 0 | -176 | -43 | 733
8 | 14 | 16 | 748 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 356 | 0 | 3 | 0 | 4 | -11 | 748
8 | 14 | 17 | 743 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 170 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 743
8 | 14 | 18 | 730 | 168 | 243 | 72 | 0 | 32 | 33 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 730
8 | 14 | 19 | 705 | 168 | 250 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 705
8 | 14 | 20 | 661 | 168 | 206 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 661
8 | 14 | 21 | 617 | 168 | 172 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 617
8 | 14 | 22 | 579 | 168 | 178 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 579
8 | 14 | 23 | 538 | 168 | 272 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 538
8 | 15 | 0 | 497 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 497
8 | 15 | 1 | 454 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 454
8 | 15 | 2 | 451 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 451
8 | 15 | 3 | 464 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 464
8 | 15 | 4 | 474 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 474
8 | 15 | 5 | 491 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 491
8 | 15 | 6 | 494 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 494
8 | 15 | 7 | 523 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 257 | 0 | 1 | 0 | -131 | 0 | 523
8 | 15 | 8 | 566 | 168 | 177 | 24 | 0 | 32 | 417 | 0 | 1 | 0 | -176 | -77 | 566
8 | 15 | 9 | 623 | 168 | 184 | 24 | 0 | 32 | 580 | -170 | 1 | -1 | -176 | -19 | 623
8 | 15 | 10 | 683 | 168 | 192 | 24 | 0 | 32 | 669 | -195 | 3 | -2 | -176 | -32 | 683
8 | 15 | 11 | 717 | 168 | 196 | 24 | 0 | 32 | 719 | -180 | 3 | -2 | -176 | -67 | 717
8 | 15 | 12 | 740 | 168 | 199 | 24 | 0 | 32 | 723 | 0 | 3 | -2 | -176 | -231 | 740
8 | 15 | 13 | 735 | 168 | 198 | 24 | 0 | 32 | 689 | -6 | 4 | -3 | -176 | -195 | 735
8 | 15 | 14 | 740 | 168 | 199 | 24 | 0 | 32 | 619 | 0 | 4 | 0 | -176 | -130 | 740
8 | 15 | 15 | 753 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 503 | 0 | 3 | 0 | 4 | -153 | 753
8 | 15 | 16 | 772 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 354 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 772
8 | 15 | 17 | 765 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 173 | 0 | 2 | 0 | 146 | 0 | 765
8 | 15 | 18 | 741 | 168 | 387 | 72 | 0 | 32 | 29 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 741
8 | 15 | 19 | 722 | 168 | 270 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | -1 | 722
8 | 15 | 20 | 677 | 168 | 224 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 677
8 | 15 | 21 | 634 | 168 | 368 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634
8 | 15 | 22 | 592 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | -1 | 592
8 | 15 | 23 | 539 | 168 | 173 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 539
8 | 16 | 0 | 510 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -1 | 510
8 | 16 | 1 | 475 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 475
8 | 16 | 2 | 477 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 477
8 | 16 | 3 | 478 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 478
8 | 16 | 4 | 486 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 486
8 | 16 | 5 | 490 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 490
8 | 16 | 6 | 504 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 504
8 | 16 | 7 | 514 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 242 | 0 | 0 | 0 | -124 | 0 | 514
8 | 16 | 8 | 557 | 168 | 176 | 24 | 0 | 32 | 415 | 0 | 0 | 0 | -176 | -82 | 557
8 | 16 | 9 | 624 | 168 | 184 | 24 | 0 | 32 | 562 | 0 | 0 | 0 | -176 | -170 | 624
8 | 16 | 10 | 666 | 168 | 189 | 24 | 0 | 32 | 667 | 0 | 1 | 0 | -176 | -239 | 666
8 | 16 | 11 | 698 | 168 | 194 | 24 | 0 | 32 | 731 | 0 | 1 | 0 | -176 | -276 | 698
8 | 16 | 12 | 722 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 751 | 0 | 1 | -1 | -176 | -274 | 722
8 | 16 | 13 | 731 | 168 | 198 | 24 | 0 | 32 | 727 | 0 | 1 | 0 | -176 | -243 | 731
8 | 16 | 14 | 741 | 168 | 199 | 24 | 0 | 32 | 642 | 0 | 1 | 0 | -176 | -149 | 741
8 | 16 | 15 | 755 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 518 | 0 | 0 | 0 | 4 | -163 | 755
8 | 16 | 16 | 758 | 168 | 192 | 24 | 0 | 32 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 758
8 | 16 | 17 | 756 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 165 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 756
8 | 16 | 18 | 742 | 168 | 262 | 72 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 181 | -1 | 742
8 | 16 | 19 | 721 | 168 | 318 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 721
8 | 16 | 20 | 680 | 168 | 408 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
8 | 16 | 21 | 626 | 168 | 180 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | -1 | 626
8 | 16 | 22 | 582 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 0 | 582
8 | 16 | 23 | 539 | 168 | 173 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | -1 | 539
8 | 17 | 0 | 504 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 504
8 | 17 | 1 | 471 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 471
8 | 17 | 2 | 462 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 462
8 | 17 | 3 | 466 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 466
8 | 17 | 4 | 475 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 475
8 | 17 | 5 | 484 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 484
8 | 17 | 6 | 492 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 492
8 | 17 | 7 | 514 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 247 | 0 | 4 | 0 | -132 | -1 | 514
8 | 17 | 8 | 567 | 168 | 177 | 24 | 0 | 32 | 399 | 0 | 5 | 0 | -176 | -62 | 567
8 | 17 | 9 | 623 | 168 | 184 | 24 | 0 | 32 | 526 | 0 | 5 | 0 | -176 | -140 | 623
8 | 17 | 10 | 660 | 168 | 189 | 24 | 0 | 32 | 643 | -111 | 7 | -6 | -176 | -110 | 660
8 | 17 | 11 | 702 | 168 | 194 | 24 | 0 | 32 | 736 | -177 | 10 | -9 | -176 | -100 | 702
8 | 17 | 12 | 726 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 753 | -29 | 12 | -10 | -176 | -245 | 726
8 | 17 | 13 | 726 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 715 | 0 | 11 | 0 | -176 | -245 | 726
8 | 17 | 14 | 726 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 632 | 0 | 12 | 0 | -176 | -163 | 726
8 | 17 | 15 | 730 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 491 | 0 | 10 | 0 | 4 | -171 | 730
8 | 17 | 16 | 748 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 346 | 0 | 7 | 0 | 4 | -5 | 748
8 | 17 | 17 | 765 | 168 | 325 | 72 | 0 | 32 | 165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 765
8 | 17 | 18 | 745 | 168 | 447 | 72 | 0 | 32 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 745
8 | 17 | 19 | 719 | 168 | 447 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 719
8 | 17 | 20 | 685 | 168 | 412 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 685
8 | 17 | 21 | 636 | 168 | 370 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 636
8 | 17 | 22 | 596 | 168 | 330 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 596
8 | 17 | 23 | 550 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 550
8 | 18 | 0 | 512 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | -1 | 512
8 | 18 | 1 | 471 | 168 | 173 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 471
8 | 18 | 2 | 471 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 471
8 | 18 | 3 | 485 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 485
8 | 18 | 4 | 497 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 497
8 | 18 | 5 | 531 | 168 | 284 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 531
8 | 18 | 6 | 555 | 168 | 255 | 24 | 0 | 32 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 555
8 | 18 | 7 | 620 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 233 | 0 | 2 | 0 | 2 | -13 | 620
8 | 18 | 8 | 752 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 414 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63 | 752
8 | 18 | 9 | 852 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 566 | 0 | 1 | 0 | 6 | -117 | 852
8 | 18 | 10 | 889 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 670 | 0 | 2 | 0 | 7 | -186 | 889
8 | 18 | 11 | 923 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 724 | 0 | 4 | 0 | 8 | -209 | 923
8 | 18 | 12 | 913 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 742 | 0 | 4 | 0 | 8 | -237 | 913
8 | 18 | 13 | 951 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 711 | 0 | 4 | 0 | 8 | -168 | 951
8 | 18 | 14 | 959 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 642 | 0 | 2 | 0 | 9 | -90 | 959
8 | 18 | 15 | 968 | 168 | 228 | 24 | 0 | 32 | 515 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 968
8 | 18 | 16 | 982 | 168 | 405 | 24 | 0 | 32 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 982
8 | 18 | 17 | 927 | 168 | 487 | 72 | 0 | 32 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 927
8 | 18 | 18 | 885 | 168 | 588 | 72 | 0 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885
8 | 18 | 19 | 836 | 168 | 564 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836
8 | 18 | 20 | 786 | 168 | 333 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -2 | 786
8 | 18 | 21 | 733 | 168 | 337 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 733
8 | 18 | 22 | 687 | 168 | 419 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 687
8 | 18 | 23 | 633 | 168 | 365 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 633
8 | 19 | 0 | 583 | 168 | 315 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 583
8 | 19 | 1 | 543 | 168 | 317 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 543
8 | 19 | 2 | 528 | 168 | 294 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 528
8 | 19 | 3 | 538 | 168 | 269 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 538
8 | 19 | 4 | 550 | 168 | 280 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 550
8 | 19 | 5 | 576 | 168 | 340 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 576
8 | 19 | 6 | 612 | 168 | 294 | 24 | 0 | 32 | 89 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 612
8 | 19 | 7 | 658 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 262 | 0 | 6 | 0 | 3 | -9 | 658
8 | 19 | 8 | 778 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 440 | 0 | 5 | 0 | 5 | -68 | 778
8 | 19 | 9 | 866 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 587 | 0 | 6 | 0 | 7 | -130 | 866
8 | 19 | 10 | 902 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 675 | 0 | 7 | 0 | 7 | -183 | 902
8 | 19 | 11 | 932 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 730 | 0 | 10 | 0 | 8 | -212 | 932
8 | 19 | 12 | 923 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 746 | 0 | 10 | 0 | 8 | -237 | 923
8 | 19 | 13 | 965 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 708 | 0 | 10 | 0 | 9 | -158 | 965
8 | 19 | 14 | 970 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 617 | 0 | 8 | 0 | 9 | -60 | 970
8 | 19 | 15 | 970 | 168 | 250 | 24 | 0 | 32 | 492 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 970
8 | 19 | 16 | 982 | 168 | 445 | 24 | 0 | 32 | 311 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 982
8 | 19 | 17 | 925 | 168 | 515 | 72 | 0 | 32 | 135 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 925
8 | 19 | 18 | 877 | 168 | 583 | 72 | 0 | 32 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 877
8 | 19 | 19 | 832 | 168 | 557 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 832
8 | 19 | 20 | 786 | 168 | 509 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 786
8 | 19 | 21 | 730 | 168 | 460 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 730
8 | 19 | 22 | 679 | 168 | 409 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 679
8 | 19 | 23 | 642 | 168 | 372 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 642
8 | 20 | 0 | 591 | 168 | 320 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 591
8 | 20 | 1 | 553 | 168 | 323 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 553
8 | 20 | 2 | 548 | 168 | 310 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 548
8 | 20 | 3 | 551 | 168 | 280 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 551
8 | 20 | 4 | 567 | 168 | 298 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 567
8 | 20 | 5 | 586 | 168 | 351 | 28 | 0 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 586
8 | 20 | 6 | 623 | 168 | 313 | 24 | 0 | 32 | 81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 623
8 | 20 | 7 | 671 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 248 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 671
8 | 20 | 8 | 787 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 426 | 0 | 3 | 0 | 5 | -43 | 787
8 | 20 | 9 | 884 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 573 | 0 | 4 | 0 | 7 | -96 | 884
8 | 20 | 10 | 913 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 655 | 0 | 5 | 0 | 8 | -151 | 913
8 | 20 | 11 | 945 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 705 | 0 | 4 | 0 | 8 | -168 | 945
8 | 20 | 12 | 920 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 711 | 0 | 3 | 0 | 8 | -198 | 920
8 | 20 | 13 | 960 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 677 | 0 | 4 | 0 | 9 | -126 | 960
8 | 20 | 14 | 956 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 631 | 0 | 6 | 0 | 9 | -86 | 956
8 | 20 | 15 | 959 | 168 | 228 | 24 | 0 | 32 | 502 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 959
8 | 20 | 16 | 969 | 168 | 418 | 24 | 0 | 32 | 325 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 969
8 | 20 | 17 | 916 | 168 | 498 | 72 | 0 | 32 | 142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 916
8 | 20 | 18 | 868 | 168 | 575 | 72 | 0 | 32 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 868
8 | 20 | 19 | 826 | 168 | 550 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 826
8 | 20 | 20 | 780 | 168 | 502 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 780
8 | 20 | 21 | 740 | 168 | 465 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 740
8 | 20 | 22 | 688 | 168 | 416 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 688
8 | 20 | 23 | 647 | 168 | 376 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 647
8 | 21 | 0 | 599 | 168 | 330 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 599
8 | 21 | 1 | 563 | 168 | 337 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 563
8 | 21 | 2 | 551 | 168 | 317 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 551
8 | 21 | 3 | 559 | 168 | 291 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 559
8 | 21 | 4 | 573 | 168 | 306 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 573
8 | 21 | 5 | 596 | 168 | 363 | 28 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 596
8 | 21 | 6 | 622 | 168 | 303 | 24 | 0 | 32 | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 622
8 | 21 | 7 | 663 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 282 | 0 | 4 | 0 | 3 | -22 | 663
8 | 21 | 8 | 791 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 455 | 0 | 2 | 0 | 5 | -67 | 791
8 | 21 | 9 | 878 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 583 | 0 | 2 | 0 | 7 | -110 | 878
8 | 21 | 10 | 914 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 675 | 0 | 2 | 0 | 8 | -167 | 914
8 | 21 | 11 | 943 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 737 | 0 | 2 | 0 | 8 | -200 | 943
8 | 21 | 12 | 932 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 737 | 0 | 2 | 0 | 8 | -211 | 932
8 | 21 | 13 | 954 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 708 | 0 | 3 | 0 | 8 | -161 | 954
8 | 21 | 14 | 967 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 647 | 0 | 2 | 0 | 9 | -87 | 967
8 | 21 | 15 | 957 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 529 | 0 | 4 | 0 | 30 | -2 | 957
8 | 21 | 16 | 973 | 168 | 377 | 24 | 0 | 32 | 368 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 973
8 | 21 | 17 | 942 | 168 | 499 | 72 | 0 | 32 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 942
8 | 21 | 18 | 891 | 168 | 596 | 72 | 0 | 32 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 891
8 | 21 | 19 | 841 | 168 | 565 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 841
8 | 21 | 20 | 789 | 168 | 507 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 789
8 | 21 | 21 | 747 | 168 | 469 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 747
8 | 21 | 22 | 704 | 168 | 427 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 704
8 | 21 | 23 | 662 | 168 | 383 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 662
8 | 22 | 0 | 607 | 168 | 327 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 607
8 | 22 | 1 | 557 | 168 | 316 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 557
8 | 22 | 2 | 551 | 168 | 300 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 551
8 | 22 | 3 | 555 | 168 | 276 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 555
8 | 22 | 4 | 566 | 168 | 290 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 566
8 | 22 | 5 | 598 | 168 | 354 | 28 | 0 | 32 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 598
8 | 22 | 6 | 634 | 168 | 309 | 24 | 0 | 32 | 89 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 634
8 | 22 | 7 | 696 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 270 | 0 | 10 | 0 | 21 | -1 | 696
8 | 22 | 8 | 819 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 444 | 0 | 10 | 0 | 6 | -37 | 819
8 | 22 | 9 | 908 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 570 | 0 | 9 | 0 | 8 | -75 | 908
8 | 22 | 10 | 953 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 655 | 0 | 7 | 0 | 8 | -113 | 953
8 | 22 | 11 | 982 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 672 | 0 | 2 | 0 | 9 | -97 | 982
8 | 22 | 12 | 947 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 638 | 0 | 2 | 0 | 8 | -97 | 947
8 | 22 | 13 | 971 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 600 | 0 | 3 | 0 | 9 | -37 | 971
8 | 22 | 14 | 975 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 595 | 0 | 3 | 0 | 9 | -28 | 975
8 | 22 | 15 | 985 | 168 | 268 | 24 | 0 | 32 | 491 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 985
8 | 22 | 16 | 981 | 168 | 427 | 24 | 0 | 32 | 328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 981
8 | 22 | 17 | 937 | 168 | 514 | 72 | 0 | 32 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 937
8 | 22 | 18 | 897 | 168 | 606 | 72 | 0 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897
8 | 22 | 19 | 853 | 168 | 582 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 853
8 | 22 | 20 | 809 | 168 | 537 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809
8 | 22 | 21 | 758 | 168 | 492 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758
8 | 22 | 22 | 704 | 168 | 439 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704
8 | 22 | 23 | 652 | 168 | 387 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 652
8 | 23 | 0 | 609 | 168 | 344 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 609
8 | 23 | 1 | 569 | 168 | 344 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 569
8 | 23 | 2 | 562 | 168 | 328 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 562
8 | 23 | 3 | 563 | 168 | 295 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 563
8 | 23 | 4 | 569 | 168 | 300 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 569
8 | 23 | 5 | 580 | 168 | 346 | 28 | 0 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 580
8 | 23 | 6 | 578 | 168 | 266 | 24 | 0 | 32 | 84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 578
8 | 23 | 7 | 610 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 257 | 0 | 3 | 0 | 2 | -48 | 610
8 | 23 | 8 | 684 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 404 | 0 | 3 | 0 | 3 | -122 | 684
8 | 23 | 9 | 746 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 511 | 0 | 4 | 0 | 4 | -169 | 746
8 | 23 | 10 | 786 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 579 | 0 | 5 | 0 | 5 | -199 | 786
8 | 23 | 11 | 810 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 615 | 0 | 4 | 0 | 6 | -211 | 810
8 | 23 | 12 | 809 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 609 | 0 | 5 | 0 | 6 | -207 | 809
8 | 23 | 13 | 818 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 569 | 0 | 6 | 0 | 6 | -159 | 818
8 | 23 | 14 | 812 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 514 | 0 | 6 | 0 | 6 | -110 | 812
8 | 23 | 15 | 815 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 425 | 0 | 7 | 0 | 6 | -19 | 815
8 | 23 | 16 | 813 | 168 | 301 | 24 | 0 | 32 | 283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 813
8 | 23 | 17 | 802 | 168 | 398 | 72 | 0 | 32 | 128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 802
8 | 23 | 18 | 791 | 168 | 499 | 72 | 0 | 32 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 791
8 | 23 | 19 | 769 | 168 | 493 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 769
8 | 23 | 20 | 725 | 168 | 451 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 725
8 | 23 | 21 | 683 | 168 | 415 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 683
8 | 23 | 22 | 649 | 168 | 382 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 649
8 | 23 | 23 | 615 | 168 | 349 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 615
8 | 24 | 0 | 570 | 168 | 305 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 570
8 | 24 | 1 | 531 | 168 | 306 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 531
8 | 24 | 2 | 524 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 1 | 524
8 | 24 | 3 | 529 | 168 | 232 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | -1 | 529
8 | 24 | 4 | 538 | 168 | 272 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 538
8 | 24 | 5 | 550 | 168 | 319 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 550
8 | 24 | 6 | 553 | 168 | 246 | 24 | 0 | 32 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 553
8 | 24 | 7 | 569 | 168 | 177 | 24 | 0 | 32 | 220 | 0 | 0 | 0 | -35 | -17 | 569
8 | 24 | 8 | 620 | 168 | 184 | 24 | 0 | 32 | 379 | 0 | 1 | 0 | -167 | -1 | 620
8 | 24 | 9 | 685 | 168 | 192 | 24 | 0 | 32 | 535 | 0 | 1 | 0 | -176 | -91 | 685
8 | 24 | 10 | 729 | 168 | 198 | 24 | 0 | 32 | 628 | 0 | 1 | 0 | -176 | -146 | 729
8 | 24 | 11 | 757 | 168 | 201 | 24 | 0 | 32 | 665 | 0 | 2 | 0 | -176 | -159 | 757
8 | 24 | 12 | 782 | 168 | 204 | 24 | 0 | 32 | 673 | 0 | 2 | 0 | -176 | -145 | 782
8 | 24 | 13 | 776 | 168 | 203 | 24 | 0 | 32 | 640 | 0 | 3 | 0 | -176 | -118 | 776
8 | 24 | 14 | 777 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 585 | 0 | 3 | 0 | 5 | -212 | 777
8 | 24 | 15 | 790 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 480 | 0 | 1 | 0 | 5 | -92 | 790
8 | 24 | 16 | 815 | 168 | 270 | 24 | 0 | 32 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815
8 | 24 | 17 | 818 | 168 | 402 | 72 | 0 | 32 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818
8 | 24 | 18 | 808 | 168 | 519 | 72 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808
8 | 24 | 19 | 784 | 168 | 512 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784
8 | 24 | 20 | 739 | 168 | 467 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739
8 | 24 | 21 | 699 | 168 | 433 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699
8 | 24 | 22 | 657 | 168 | 393 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 657
8 | 24 | 23 | 618 | 168 | 174 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 618
8 | 25 | 0 | 569 | 168 | 304 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569
8 | 25 | 1 | 535 | 168 | 311 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535
8 | 25 | 2 | 535 | 168 | 304 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535
8 | 25 | 3 | 545 | 168 | 280 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545
8 | 25 | 4 | 550 | 168 | 286 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 550
8 | 25 | 5 | 585 | 168 | 356 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585
8 | 25 | 6 | 626 | 168 | 342 | 24 | 0 | 32 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 626
8 | 25 | 7 | 698 | 168 | 278 | 24 | 0 | 32 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 698
8 | 25 | 8 | 838 | 168 | 260 | 24 | 0 | 32 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 838
8 | 25 | 9 | 917 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 484 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 917
8 | 25 | 10 | 941 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 594 | 0 | 1 | 0 | 8 | -58 | 941
8 | 25 | 11 | 969 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 651 | 0 | 1 | 0 | 9 | -88 | 969
8 | 25 | 12 | 954 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 657 | 0 | 1 | 0 | 8 | -108 | 954
8 | 25 | 13 | 998 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 644 | 0 | 1 | 0 | 9 | -52 | 998
8 | 25 | 14 | 1004 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 576 | 0 | 2 | 0 | 31 | -1 | 1004
8 | 25 | 15 | 1007 | 168 | 329 | 24 | 0 | 32 | 454 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1007
8 | 25 | 16 | 1012 | 168 | 485 | 24 | 0 | 32 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012
8 | 25 | 17 | 963 | 168 | 562 | 72 | 0 | 32 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963
8 | 25 | 18 | 921 | 168 | 635 | 72 | 0 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921
8 | 25 | 19 | 878 | 168 | 605 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 878
8 | 25 | 20 | 830 | 168 | 556 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 830
8 | 25 | 21 | 784 | 168 | 516 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 784
8 | 25 | 22 | 727 | 168 | 459 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 727
8 | 25 | 23 | 681 | 168 | 412 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 681
8 | 26 | 0 | 628 | 168 | 358 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 628
8 | 26 | 1 | 580 | 168 | 351 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 580
8 | 26 | 2 | 571 | 168 | 335 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 571
8 | 26 | 3 | 586 | 168 | 316 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 586
8 | 26 | 4 | 602 | 168 | 332 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 602
8 | 26 | 5 | 628 | 168 | 390 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 628
8 | 26 | 6 | 660 | 168 | 361 | 24 | 0 | 32 | 68 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 660
8 | 26 | 7 | 725 | 168 | 265 | 24 | 0 | 32 | 229 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 725
8 | 26 | 8 | 846 | 168 | 240 | 24 | 0 | 32 | 375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 846
8 | 26 | 9 | 922 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 466 | 0 | 11 | 0 | 50 | -1 | 922
8 | 26 | 10 | 929 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 569 | 0 | 12 | 0 | 8 | -56 | 929
8 | 26 | 11 | 959 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 622 | 0 | 12 | 0 | 9 | -80 | 959
8 | 26 | 12 | 938 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 645 | 0 | 14 | 0 | 8 | -125 | 938
8 | 26 | 13 | 982 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 637 | 0 | 14 | 0 | 9 | -74 | 982
8 | 26 | 14 | 986 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 557 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 986
8 | 26 | 15 | 986 | 168 | 293 | 24 | 0 | 32 | 455 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 986
8 | 26 | 16 | 987 | 168 | 447 | 24 | 0 | 32 | 307 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 987
8 | 26 | 17 | 938 | 168 | 524 | 72 | 0 | 32 | 135 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 938
8 | 26 | 18 | 900 | 168 | 607 | 72 | 0 | 32 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 900
8 | 26 | 19 | 857 | 168 | 575 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 857
8 | 26 | 20 | 809 | 168 | 344 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | -1 | 809
8 | 26 | 21 | 763 | 168 | 482 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 763
8 | 26 | 22 | 712 | 168 | 432 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 712
8 | 26 | 23 | 665 | 168 | 386 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 665
8 | 27 | 0 | 620 | 168 | 339 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 620
8 | 27 | 1 | 577 | 168 | 342 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 577
8 | 27 | 2 | 564 | 168 | 322 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 564
8 | 27 | 3 | 570 | 168 | 296 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 570
8 | 27 | 4 | 590 | 168 | 317 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 590
8 | 27 | 5 | 611 | 168 | 368 | 28 | 0 | 32 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 611
8 | 27 | 6 | 638 | 168 | 368 | 24 | 0 | 32 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 638
8 | 27 | 7 | 673 | 168 | 358 | 24 | 0 | 32 | 81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 673
8 | 27 | 8 | 790 | 168 | 399 | 24 | 0 | 32 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 790
8 | 27 | 9 | 846 | 168 | 357 | 24 | 0 | 32 | 262 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 846
8 | 27 | 10 | 858 | 168 | 247 | 24 | 0 | 32 | 386 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 858
8 | 27 | 11 | 895 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 485 | 0 | 2 | 0 | 13 | -1 | 895
8 | 27 | 12 | 871 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 535 | 0 | 2 | 0 | 7 | -69 | 871
8 | 27 | 13 | 929 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 528 | 0 | 2 | 0 | 8 | -5 | 929
8 | 27 | 14 | 932 | 168 | 242 | 24 | 0 | 32 | 464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 932
8 | 27 | 15 | 934 | 168 | 344 | 24 | 0 | 32 | 364 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 934
8 | 27 | 16 | 946 | 168 | 487 | 24 | 0 | 32 | 235 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 946
8 | 27 | 17 | 848 | 168 | 481 | 72 | 0 | 32 | 93 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 848
8 | 27 | 18 | 818 | 168 | 534 | 72 | 0 | 32 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 818
8 | 27 | 19 | 775 | 168 | 503 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775
8 | 27 | 20 | 735 | 168 | 464 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 735
8 | 27 | 21 | 696 | 168 | 430 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696
8 | 27 | 22 | 648 | 168 | 381 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 648
8 | 27 | 23 | 612 | 168 | 346 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 612
8 | 28 | 0 | 574 | 168 | 308 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 574
8 | 28 | 1 | 542 | 168 | 318 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 542
8 | 28 | 2 | 532 | 168 | 300 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 532
8 | 28 | 3 | 544 | 168 | 279 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 544
8 | 28 | 4 | 554 | 168 | 289 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 554
8 | 28 | 5 | 581 | 168 | 351 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 581
8 | 28 | 6 | 604 | 168 | 320 | 24 | 0 | 32 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 604
8 | 28 | 7 | 659 | 168 | 212 | 24 | 0 | 32 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659
8 | 28 | 8 | 790 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 385 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 | 790
8 | 28 | 9 | 869 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 513 | 0 | 0 | 0 | 7 | -47 | 869
8 | 28 | 10 | 898 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 596 | 0 | 1 | 0 | 7 | -102 | 898
8 | 28 | 11 | 920 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 651 | 0 | 2 | 0 | 8 | -137 | 920
8 | 28 | 12 | 912 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 675 | 0 | 6 | 0 | 8 | -173 | 912
8 | 28 | 13 | 946 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 667 | 0 | 5 | 0 | 8 | -130 | 946
8 | 28 | 14 | 958 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 614 | 0 | 5 | 0 | 9 | -66 | 958
8 | 28 | 15 | 961 | 168 | 246 | 24 | 0 | 32 | 488 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 961
8 | 28 | 16 | 965 | 168 | 417 | 24 | 0 | 32 | 322 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 965
8 | 28 | 17 | 925 | 168 | 514 | 72 | 0 | 32 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 925
8 | 28 | 18 | 881 | 168 | 596 | 72 | 0 | 32 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 881
8 | 28 | 19 | 834 | 168 | 560 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 834
8 | 28 | 20 | 783 | 168 | 475 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | -1 | 783
8 | 28 | 21 | 736 | 168 | 467 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 736
8 | 28 | 22 | 681 | 168 | 412 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 681
8 | 28 | 23 | 640 | 168 | 371 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 640
8 | 29 | 0 | 591 | 168 | 324 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 591
8 | 29 | 1 | 552 | 168 | 328 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 552
8 | 29 | 2 | 544 | 168 | 311 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 544
8 | 29 | 3 | 544 | 168 | 276 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 544
8 | 29 | 4 | 561 | 168 | 293 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 561
8 | 29 | 5 | 588 | 168 | 356 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 588
8 | 29 | 6 | 606 | 168 | 306 | 24 | 0 | 32 | 74 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 606
8 | 29 | 7 | 655 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 257 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 655
8 | 29 | 8 | 775 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 432 | 0 | 1 | 0 | 5 | -59 | 775
8 | 29 | 9 | 867 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 578 | 0 | 2 | 0 | 7 | -116 | 867
8 | 29 | 10 | 907 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 684 | 0 | 3 | 0 | 8 | -184 | 907
8 | 29 | 11 | 934 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 746 | 0 | 5 | 0 | 8 | -221 | 934
8 | 29 | 12 | 911 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 755 | 0 | 5 | 0 | 8 | -253 | 911
8 | 29 | 13 | 955 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 721 | 0 | 4 | 0 | 9 | -175 | 955
8 | 29 | 14 | 963 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 631 | 0 | 3 | 0 | 9 | -76 | 963
8 | 29 | 15 | 965 | 168 | 230 | 24 | 0 | 32 | 509 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 965
8 | 29 | 16 | 980 | 168 | 417 | 24 | 0 | 32 | 338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 980
8 | 29 | 17 | 945 | 168 | 528 | 72 | 0 | 32 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 945
8 | 29 | 18 | 891 | 168 | 605 | 72 | 0 | 32 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 891
8 | 29 | 19 | 843 | 168 | 569 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 843
8 | 29 | 20 | 793 | 168 | 519 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 793
8 | 29 | 21 | 738 | 168 | 470 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 738
8 | 29 | 22 | 687 | 168 | 418 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 687
8 | 29 | 23 | 655 | 168 | 386 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 655
8 | 30 | 0 | 602 | 168 | 333 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 602
8 | 30 | 1 | 564 | 168 | 336 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 564
8 | 30 | 2 | 549 | 168 | 313 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 549
8 | 30 | 3 | 550 | 168 | 280 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 550
8 | 30 | 4 | 555 | 168 | 285 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 555
8 | 30 | 5 | 558 | 168 | 325 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 558
8 | 30 | 6 | 557 | 168 | 176 | 24 | 0 | 32 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 557
8 | 30 | 7 | 586 | 168 | 179 | 24 | 0 | 32 | 255 | 0 | 4 | 0 | -46 | -30 | 586
8 | 30 | 8 | 660 | 168 | 189 | 24 | 0 | 32 | 440 | 0 | 3 | 0 | -176 | -20 | 660
8 | 30 | 9 | 727 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 597 | 0 | 3 | 0 | -176 | -118 | 727
8 | 30 | 10 | 766 | 168 | 202 | 24 | 0 | 32 | 699 | 0 | 2 | 0 | -176 | -185 | 766
8 | 30 | 11 | 795 | 168 | 206 | 24 | 0 | 32 | 746 | 0 | 2 | 0 | -176 | -207 | 795
8 | 30 | 12 | 799 | 168 | 206 | 24 | 0 | 32 | 751 | 0 | 2 | 0 | -176 | -208 | 799
8 | 30 | 13 | 810 | 168 | 208 | 24 | 0 | 32 | 718 | 0 | 3 | 0 | -176 | -167 | 810
8 | 30 | 14 | 812 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 633 | 0 | 4 | 0 | 6 | -227 | 812
8 | 30 | 15 | 825 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 489 | 0 | 4 | 0 | 6 | -70 | 825
8 | 30 | 16 | 842 | 168 | 304 | 24 | 0 | 32 | 312 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 842
8 | 30 | 17 | 834 | 168 | 271 | 72 | 0 | 32 | 110 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 834
8 | 30 | 18 | 799 | 168 | 520 | 72 | 0 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799
8 | 30 | 19 | 763 | 168 | 492 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 763
8 | 30 | 20 | 718 | 168 | 447 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 718
8 | 30 | 21 | 679 | 168 | 413 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679
8 | 30 | 22 | 635 | 168 | 370 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635
8 | 30 | 23 | 598 | 168 | 332 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 598
8 | 31 | 0 | 553 | 168 | 287 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 553
8 | 31 | 1 | 515 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 0 | 515
8 | 31 | 2 | 506 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | -1 | 506
8 | 31 | 3 | 512 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 512
8 | 31 | 4 | 525 | 168 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 525
8 | 31 | 5 | 534 | 168 | 305 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 534
8 | 31 | 6 | 535 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 535
8 | 31 | 7 | 553 | 168 | 175 | 24 | 0 | 32 | 262 | 0 | 0 | 0 | -107 | -1 | 553
8 | 31 | 8 | 602 | 168 | 181 | 24 | 0 | 32 | 441 | 0 | 0 | 0 | -176 | -68 | 602
8 | 31 | 9 | 662 | 168 | 189 | 24 | 0 | 32 | 590 | 0 | 0 | 0 | -176 | -165 | 662
8 | 31 | 10 | 701 | 168 | 194 | 24 | 0 | 32 | 695 | 0 | 1 | 0 | -176 | -237 | 701
8 | 31 | 11 | 744 | 168 | 199 | 24 | 0 | 32 | 740 | 0 | 1 | 0 | -176 | -244 | 744
8 | 31 | 12 | 761 | 168 | 202 | 24 | 0 | 32 | 728 | 0 | 0 | 0 | -176 | -217 | 761
8 | 31 | 13 | 768 | 168 | 203 | 24 | 0 | 32 | 689 | 0 | 0 | 0 | -176 | -172 | 768
8 | 31 | 14 | 763 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 591 | 0 | 0 | 0 | 5 | -229 | 763
8 | 31 | 15 | 765 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 452 | 0 | 1 | 0 | 5 | -89 | 765
8 | 31 | 16 | 782 | 168 | 276 | 24 | 0 | 32 | 279 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 782
8 | 31 | 17 | 797 | 168 | 419 | 72 | 0 | 32 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 797
8 | 31 | 18 | 784 | 168 | 500 | 72 | 0 | 32 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 784
8 | 31 | 19 | 758 | 168 | 479 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 758
8 | 31 | 20 | 712 | 168 | 428 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 712
8 | 31 | 21 | 677 | 168 | 391 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 677
8 | 31 | 22 | 623 | 168 | 340 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 623
8 | 31 | 23 | 589 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 142 | -1 | 589
9 | 1 | 0 | 549 | 168 | 290 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 549
9 | 1 | 1 | 528 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 102 | 0 | 528
9 | 1 | 2 | 529 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 108 | 0 | 529
9 | 1 | 3 | 532 | 168 | 265 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 532
9 | 1 | 4 | 546 | 168 | 287 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 546
9 | 1 | 5 | 564 | 168 | 305 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 564
9 | 1 | 6 | 590 | 168 | 263 | 33 | 0 | 32 | 80 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 590
9 | 1 | 7 | 645 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 262 | 0 | 12 | 0 | 2 | -36 | 645
9 | 1 | 8 | 743 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 433 | 0 | 9 | 0 | 4 | -108 | 743
9 | 1 | 9 | 818 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 559 | 0 | 9 | 0 | 6 | -161 | 818
9 | 1 | 10 | 846 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 632 | 0 | 7 | 0 | 6 | -204 | 846
9 | 1 | 11 | 865 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 676 | 0 | 5 | 0 | 7 | -228 | 865
9 | 1 | 12 | 850 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 678 | 0 | 6 | 0 | 6 | -245 | 850
9 | 1 | 13 | 873 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 659 | 0 | 6 | 0 | 7 | -204 | 873
9 | 1 | 14 | 870 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 621 | 0 | 4 | 0 | 7 | -167 | 870
9 | 1 | 15 | 873 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 509 | 0 | 6 | 0 | 7 | -54 | 873
9 | 1 | 16 | 886 | 168 | 312 | 33 | 0 | 32 | 334 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 886
9 | 1 | 17 | 858 | 168 | 437 | 70 | 0 | 32 | 142 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 858
9 | 1 | 18 | 822 | 168 | 527 | 70 | 0 | 32 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 822
9 | 1 | 19 | 776 | 168 | 489 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 776
9 | 1 | 20 | 734 | 168 | 311 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 142 | -1 | 734
9 | 1 | 21 | 703 | 168 | 429 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 703
9 | 1 | 22 | 664 | 168 | 393 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 664
9 | 1 | 23 | 634 | 168 | 374 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 634
9 | 2 | 0 | 592 | 168 | 333 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 592
9 | 2 | 1 | 569 | 168 | 315 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 569
9 | 2 | 2 | 565 | 168 | 303 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 565
9 | 2 | 3 | 569 | 168 | 295 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 569
9 | 2 | 4 | 575 | 168 | 308 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 575
9 | 2 | 5 | 587 | 168 | 324 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 587
9 | 2 | 6 | 613 | 168 | 285 | 33 | 0 | 32 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 613
9 | 2 | 7 | 659 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 260 | 0 | 14 | 0 | 3 | -23 | 659
9 | 2 | 8 | 752 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 412 | 0 | 9 | 0 | 4 | -78 | 752
9 | 2 | 9 | 821 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 540 | 0 | 3 | 0 | 6 | -133 | 821
9 | 2 | 10 | 858 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 601 | 0 | 4 | 0 | 7 | -159 | 858
9 | 2 | 11 | 866 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 633 | 0 | 7 | 0 | 7 | -186 | 866
9 | 2 | 12 | 842 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 658 | 0 | 11 | 0 | 6 | -238 | 842
9 | 2 | 13 | 887 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 651 | 0 | 9 | 0 | 7 | -185 | 887
9 | 2 | 14 | 893 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 553 | 0 | 11 | 0 | 7 | -83 | 893
9 | 2 | 15 | 874 | 168 | 224 | 33 | 0 | 32 | 405 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 874
9 | 2 | 16 | 868 | 168 | 354 | 33 | 0 | 32 | 276 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 868
9 | 2 | 17 | 838 | 168 | 451 | 70 | 0 | 32 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 838
9 | 2 | 18 | 796 | 168 | 519 | 70 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 796
9 | 2 | 19 | 759 | 168 | 489 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759
9 | 2 | 20 | 725 | 168 | 455 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 725
9 | 2 | 21 | 683 | 168 | 418 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683
9 | 2 | 22 | 648 | 168 | 385 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 648
9 | 2 | 23 | 617 | 168 | 373 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 617
9 | 3 | 0 | 584 | 168 | 342 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584
9 | 3 | 1 | 560 | 168 | 327 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
9 | 3 | 2 | 557 | 168 | 322 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 557
9 | 3 | 3 | 565 | 168 | 322 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565
9 | 3 | 4 | 567 | 168 | 324 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567
9 | 3 | 5 | 586 | 168 | 343 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586
9 | 3 | 6 | 602 | 168 | 292 | 33 | 0 | 32 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602
9 | 3 | 7 | 642 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | -32 | 642
9 | 3 | 8 | 732 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 460 | 0 | 0 | 0 | 4 | -137 | 732
9 | 3 | 9 | 805 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 616 | 0 | 1 | 0 | 6 | -223 | 805
9 | 3 | 10 | 838 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 702 | 0 | 0 | 0 | 6 | -275 | 838
9 | 3 | 11 | 861 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 714 | 0 | 2 | 0 | 7 | -267 | 861
9 | 3 | 12 | 838 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 645 | 0 | 5 | 0 | 6 | -223 | 838
9 | 3 | 13 | 863 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 570 | 0 | 8 | 0 | 7 | -127 | 863
9 | 3 | 14 | 863 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 451 | 0 | 11 | 0 | 7 | -11 | 863
9 | 3 | 15 | 860 | 168 | 239 | 33 | 0 | 32 | 378 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 860
9 | 3 | 16 | 869 | 168 | 359 | 33 | 0 | 32 | 271 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 869
9 | 3 | 17 | 826 | 168 | 446 | 70 | 0 | 32 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 826
9 | 3 | 18 | 799 | 168 | 519 | 70 | 0 | 32 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 799
9 | 3 | 19 | 768 | 168 | 494 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 768
9 | 3 | 20 | 729 | 168 | 453 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 729
9 | 3 | 21 | 691 | 168 | 418 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 691
9 | 3 | 22 | 651 | 168 | 381 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 651
9 | 3 | 23 | 624 | 168 | 374 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 624
9 | 4 | 0 | 588 | 168 | 339 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 588
9 | 4 | 1 | 565 | 168 | 328 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 565
9 | 4 | 2 | 565 | 168 | 324 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 565
9 | 4 | 3 | 571 | 168 | 317 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 571
9 | 4 | 4 | 577 | 168 | 319 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 577
9 | 4 | 5 | 599 | 168 | 340 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 599
9 | 4 | 6 | 627 | 168 | 322 | 33 | 0 | 32 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 627
9 | 4 | 7 | 667 | 168 | 225 | 33 | 0 | 32 | 188 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 667
9 | 4 | 8 | 756 | 168 | 201 | 33 | 0 | 32 | 271 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 756
9 | 4 | 9 | 795 | 168 | 261 | 33 | 0 | 32 | 292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 795
9 | 4 | 10 | 796 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 363 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 796
9 | 4 | 11 | 814 | 168 | 221 | 33 | 0 | 32 | 354 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 814
9 | 4 | 12 | 775 | 168 | 253 | 33 | 0 | 32 | 283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 775
9 | 4 | 13 | 801 | 168 | 327 | 33 | 0 | 32 | 237 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 801
9 | 4 | 14 | 800 | 168 | 383 | 33 | 0 | 32 | 179 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 800
9 | 4 | 15 | 787 | 168 | 457 | 33 | 0 | 32 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 787
9 | 4 | 16 | 776 | 168 | 493 | 33 | 0 | 32 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 776
9 | 4 | 17 | 751 | 168 | 460 | 70 | 0 | 32 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 751
9 | 4 | 18 | 733 | 168 | 273 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 15 | 0 | 176 | -2 | 733
9 | 4 | 19 | 696 | 168 | 407 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 696
9 | 4 | 20 | 665 | 168 | 377 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 665
9 | 4 | 21 | 645 | 168 | 360 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 645
9 | 4 | 22 | 610 | 168 | 327 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 610
9 | 4 | 23 | 597 | 168 | 337 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 597
9 | 5 | 0 | 574 | 168 | 318 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 574
9 | 5 | 1 | 558 | 168 | 313 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 558
9 | 5 | 2 | 555 | 168 | 297 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 555
9 | 5 | 3 | 563 | 168 | 311 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 563
9 | 5 | 4 | 569 | 168 | 319 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 569
9 | 5 | 5 | 590 | 168 | 341 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 590
9 | 5 | 6 | 604 | 168 | 328 | 33 | 0 | 32 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 604
9 | 5 | 7 | 640 | 168 | 231 | 33 | 0 | 32 | 166 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 640
9 | 5 | 8 | 724 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 334 | 0 | 8 | 0 | 4 | -27 | 724
9 | 5 | 9 | 786 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 506 | 0 | 8 | 0 | 5 | -138 | 786
9 | 5 | 10 | 828 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 573 | 0 | 12 | 0 | 6 | -168 | 828
9 | 5 | 11 | 840 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 606 | 0 | 8 | 0 | 6 | -185 | 840
9 | 5 | 12 | 833 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 621 | 0 | 11 | 0 | 6 | -210 | 833
9 | 5 | 13 | 857 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 562 | 0 | 15 | 0 | 7 | -132 | 857
9 | 5 | 14 | 851 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 483 | 0 | 17 | 0 | 6 | -60 | 851
9 | 5 | 15 | 843 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 408 | 0 | 16 | 0 | 15 | -1 | 843
9 | 5 | 16 | 849 | 168 | 330 | 33 | 0 | 32 | 269 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 849
9 | 5 | 17 | 811 | 168 | 415 | 70 | 0 | 32 | 114 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 811
9 | 5 | 18 | 770 | 168 | 486 | 70 | 0 | 32 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 770
9 | 5 | 19 | 733 | 168 | 277 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 733
9 | 5 | 20 | 697 | 168 | 422 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 697
9 | 5 | 21 | 668 | 168 | 400 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 668
9 | 5 | 22 | 635 | 168 | 373 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 635
9 | 5 | 23 | 605 | 168 | 362 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605
9 | 6 | 0 | 571 | 168 | 330 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 571
9 | 6 | 1 | 549 | 168 | 316 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549
9 | 6 | 2 | 536 | 168 | 269 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 536
9 | 6 | 3 | 541 | 168 | 267 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 541
9 | 6 | 4 | 539 | 168 | 260 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 539
9 | 6 | 5 | 544 | 168 | 264 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 544
9 | 6 | 6 | 546 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 546
9 | 6 | 7 | 562 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 268 | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | 562
9 | 6 | 8 | 596 | 168 | 181 | 33 | 0 | 32 | 458 | 0 | 0 | 0 | -176 | -100 | 596
9 | 6 | 9 | 641 | 168 | 186 | 33 | 0 | 32 | 618 | -220 | 0 | 0 | -176 | 0 | 641
9 | 6 | 10 | 667 | 168 | 190 | 33 | 0 | 32 | 721 | -301 | 0 | 0 | -176 | 0 | 667
9 | 6 | 11 | 689 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 775 | -336 | 0 | 0 | -176 | 1 | 689
9 | 6 | 12 | 695 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 782 | -321 | 1 | -1 | -176 | -16 | 695
9 | 6 | 13 | 712 | 168 | 195 | 33 | 0 | 32 | 742 | -282 | 1 | -1 | -176 | 0 | 712
9 | 6 | 14 | 709 | 168 | 195 | 33 | 0 | 32 | 651 | 0 | 1 | 0 | -176 | -195 | 709
9 | 6 | 15 | 717 | 168 | 196 | 33 | 0 | 32 | 507 | 0 | 0 | 0 | -176 | -43 | 717
9 | 6 | 16 | 732 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 322 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 732
9 | 6 | 17 | 728 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 125 | 0 | 1 | 0 | 161 | -1 | 728
9 | 6 | 18 | 703 | 168 | 245 | 70 | 0 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 703
9 | 6 | 19 | 681 | 168 | 226 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 681
9 | 6 | 20 | 648 | 168 | 371 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 648
9 | 6 | 21 | 617 | 168 | 187 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 155 | 0 | 617
9 | 6 | 22 | 588 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 144 | 1 | 588
9 | 6 | 23 | 570 | 168 | 313 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 570
9 | 7 | 0 | 546 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 116 | 0 | 546
9 | 7 | 1 | 525 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 66 | 33 | 525
9 | 7 | 2 | 521 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 91 | 521
9 | 7 | 3 | 529 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 88 | 529
9 | 7 | 4 | 532 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 90 | 532
9 | 7 | 5 | 544 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 93 | 544
9 | 7 | 6 | 544 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 74 | 0 | 25 | 0 | 0 | 40 | 544
9 | 7 | 7 | 554 | 168 | 175 | 33 | 0 | 32 | 261 | 0 | 23 | 0 | -138 | 0 | 554
9 | 7 | 8 | 585 | 168 | 179 | 33 | 0 | 32 | 440 | -73 | 22 | -19 | -176 | -21 | 585
9 | 7 | 9 | 632 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 561 | -175 | 23 | -20 | -176 | 1 | 632
9 | 7 | 10 | 659 | 168 | 189 | 33 | 0 | 32 | 632 | -222 | 24 | -21 | -176 | 0 | 659
9 | 7 | 11 | 686 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 654 | -218 | 26 | -23 | -176 | -2 | 686
9 | 7 | 12 | 693 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 637 | -129 | 24 | -21 | -176 | -68 | 693
9 | 7 | 13 | 683 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 572 | -16 | 27 | -24 | -176 | -125 | 683
9 | 7 | 14 | 681 | 168 | 191 | 33 | 0 | 32 | 493 | 0 | 30 | 0 | -176 | -90 | 681
9 | 7 | 15 | 692 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 399 | 0 | 27 | 0 | -160 | 0 | 692
9 | 7 | 16 | 698 | 168 | 204 | 33 | 0 | 32 | 241 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 698
9 | 7 | 17 | 703 | 168 | 323 | 70 | 0 | 32 | 92 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 703
9 | 7 | 18 | 700 | 168 | 411 | 70 | 0 | 32 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 700
9 | 7 | 19 | 684 | 168 | 397 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 684
9 | 7 | 20 | 658 | 168 | 372 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 658
9 | 7 | 21 | 629 | 168 | 351 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 629
9 | 7 | 22 | 593 | 168 | 320 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 593
9 | 7 | 23 | 565 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 139 | 0 | 565
9 | 8 | 0 | 539 | 168 | 284 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 539
9 | 8 | 1 | 519 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 101 | 0 | 519
9 | 8 | 2 | 514 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91 | -1 | 514
9 | 8 | 3 | 525 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 94 | 0 | 525
9 | 8 | 4 | 534 | 168 | 254 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 | 534
9 | 8 | 5 | 553 | 168 | 300 | 43 | 0 | 32 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 553
9 | 8 | 6 | 578 | 168 | 290 | 33 | 0 | 32 | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 578
9 | 8 | 7 | 628 | 168 | 290 | 33 | 0 | 32 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 628
9 | 8 | 8 | 708 | 168 | 333 | 33 | 0 | 32 | 136 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 708
9 | 8 | 9 | 743 | 168 | 264 | 33 | 0 | 32 | 239 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 743
9 | 8 | 10 | 763 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 362 | 0 | 3 | 0 | 5 | -12 | 763
9 | 8 | 11 | 781 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 511 | 0 | 4 | 0 | 5 | -144 | 781
9 | 8 | 12 | 781 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 551 | 0 | 5 | 0 | 5 | -185 | 781
9 | 8 | 13 | 827 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 522 | 0 | 4 | 0 | 6 | -110 | 827
9 | 8 | 14 | 839 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 442 | 0 | 5 | 0 | 6 | -19 | 839
9 | 8 | 15 | 842 | 168 | 259 | 33 | 0 | 32 | 348 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 842
9 | 8 | 16 | 836 | 168 | 282 | 33 | 0 | 32 | 218 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 836
9 | 8 | 17 | 785 | 168 | 433 | 70 | 0 | 32 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 785
9 | 8 | 18 | 765 | 168 | 491 | 70 | 0 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 765
9 | 8 | 19 | 726 | 168 | 455 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 726
9 | 8 | 20 | 697 | 168 | 425 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 697
9 | 8 | 21 | 666 | 168 | 400 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 666
9 | 8 | 22 | 646 | 168 | 383 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 646
9 | 8 | 23 | 613 | 168 | 366 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 613
9 | 9 | 0 | 584 | 168 | 338 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 584
9 | 9 | 1 | 564 | 168 | 328 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 564
9 | 9 | 2 | 564 | 168 | 323 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 564
9 | 9 | 3 | 575 | 168 | 327 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 575
9 | 9 | 4 | 582 | 168 | 336 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 582
9 | 9 | 5 | 601 | 168 | 353 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 601
9 | 9 | 6 | 605 | 168 | 305 | 33 | 0 | 32 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 605
9 | 9 | 7 | 646 | 168 | 195 | 33 | 0 | 32 | 215 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 646
9 | 9 | 8 | 738 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 358 | 0 | 2 | 0 | 4 | -31 | 738
9 | 9 | 9 | 815 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 484 | 0 | 5 | 0 | 6 | -85 | 815
9 | 9 | 10 | 840 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 524 | 0 | 5 | 0 | 6 | -100 | 840
9 | 9 | 11 | 856 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 568 | 0 | 1 | 0 | 7 | -125 | 856
9 | 9 | 12 | 820 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 561 | 0 | 1 | 0 | 6 | -153 | 820
9 | 9 | 13 | 862 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 567 | 0 | 2 | 0 | 7 | -119 | 862
9 | 9 | 14 | 846 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 487 | 0 | 3 | 0 | 6 | -55 | 846
9 | 9 | 15 | 846 | 168 | 221 | 33 | 0 | 32 | 391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 846
9 | 9 | 16 | 840 | 168 | 357 | 33 | 0 | 32 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840
9 | 9 | 17 | 808 | 168 | 442 | 70 | 0 | 32 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 808
9 | 9 | 18 | 781 | 168 | 324 | 70 | 0 | 32 | 3 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 781
9 | 9 | 19 | 737 | 168 | 463 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 737
9 | 9 | 20 | 703 | 168 | 433 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 703
9 | 9 | 21 | 674 | 168 | 406 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 674
9 | 9 | 22 | 637 | 168 | 368 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 637
9 | 9 | 23 | 606 | 168 | 361 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 606
9 | 10 | 0 | 573 | 168 | 328 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 573
9 | 10 | 1 | 555 | 168 | 318 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 555
9 | 10 | 2 | 551 | 168 | 308 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 551
9 | 10 | 3 | 555 | 168 | 298 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 555
9 | 10 | 4 | 560 | 168 | 299 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 560
9 | 10 | 5 | 576 | 168 | 311 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 576
9 | 10 | 6 | 598 | 168 | 324 | 33 | 0 | 32 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 598
9 | 10 | 7 | 635 | 168 | 327 | 33 | 0 | 32 | 66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 635
9 | 10 | 8 | 709 | 168 | 403 | 33 | 0 | 32 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 709
9 | 10 | 9 | 752 | 168 | 234 | 33 | 0 | 32 | 100 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 752
9 | 10 | 10 | 745 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 234 | 0 | 7 | 0 | 99 | 0 | 745
9 | 10 | 11 | 761 | 168 | 275 | 33 | 0 | 32 | 241 | 0 | 6 | 0 | 7 | -1 | 761
9 | 10 | 12 | 726 | 168 | 280 | 33 | 0 | 32 | 210 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 726
9 | 10 | 13 | 746 | 168 | 357 | 33 | 0 | 32 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 746
9 | 10 | 14 | 723 | 168 | 313 | 33 | 0 | 32 | 175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 723
9 | 10 | 15 | 710 | 168 | 284 | 33 | 0 | 32 | 191 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 710
9 | 10 | 16 | 728 | 168 | 348 | 33 | 0 | 32 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 728
9 | 10 | 17 | 710 | 168 | 384 | 70 | 0 | 32 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 710
9 | 10 | 18 | 700 | 168 | 427 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 700
9 | 10 | 19 | 676 | 168 | 403 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 676
9 | 10 | 20 | 654 | 168 | 382 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 654
9 | 10 | 21 | 628 | 168 | 362 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 628
9 | 10 | 22 | 601 | 168 | 340 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 601
9 | 10 | 23 | 575 | 168 | 332 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575
9 | 11 | 0 | 553 | 168 | 308 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 553
9 | 11 | 1 | 531 | 168 | 296 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 531
9 | 11 | 2 | 532 | 168 | 295 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 532
9 | 11 | 3 | 546 | 168 | 301 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 546
9 | 11 | 4 | 551 | 168 | 306 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 551
9 | 11 | 5 | 569 | 168 | 323 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 569
9 | 11 | 6 | 581 | 168 | 299 | 33 | 0 | 32 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 581
9 | 11 | 7 | 605 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 205 | 0 | 6 | 0 | 2 | -13 | 605
9 | 11 | 8 | 685 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 381 | 0 | 5 | 0 | 3 | -109 | 685
9 | 11 | 9 | 746 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 554 | 0 | 4 | 0 | 4 | -221 | 746
9 | 11 | 10 | 781 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 631 | 0 | 3 | 0 | 5 | -263 | 781
9 | 11 | 11 | 789 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 643 | 0 | 5 | 0 | 5 | -269 | 789
9 | 11 | 12 | 772 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 615 | 0 | 9 | 0 | 5 | -262 | 772
9 | 11 | 13 | 810 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 515 | 0 | 12 | 0 | 6 | -128 | 810
9 | 11 | 14 | 806 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 393 | 0 | 20 | 0 | 6 | -18 | 806
9 | 11 | 15 | 777 | 168 | 226 | 33 | 0 | 32 | 296 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 777
9 | 11 | 16 | 763 | 168 | 306 | 33 | 0 | 32 | 199 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 763
9 | 11 | 17 | 739 | 168 | 379 | 70 | 0 | 32 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 739
9 | 11 | 18 | 717 | 168 | 421 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 717
9 | 11 | 19 | 681 | 168 | 386 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 681
9 | 11 | 20 | 658 | 168 | 367 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 658
9 | 11 | 21 | 628 | 168 | 341 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 628
9 | 11 | 22 | 608 | 168 | 329 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 608
9 | 11 | 23 | 588 | 168 | 330 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 588
9 | 12 | 0 | 561 | 168 | 306 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 561
9 | 12 | 1 | 547 | 168 | 298 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 547
9 | 12 | 2 | 538 | 168 | 287 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 538
9 | 12 | 3 | 549 | 168 | 294 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 549
9 | 12 | 4 | 555 | 168 | 298 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 555
9 | 12 | 5 | 568 | 168 | 311 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 568
9 | 12 | 6 | 579 | 168 | 291 | 33 | 0 | 32 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 579
9 | 12 | 7 | 608 | 168 | 220 | 33 | 0 | 32 | 146 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 608
9 | 12 | 8 | 687 | 168 | 203 | 33 | 0 | 32 | 244 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 687
9 | 12 | 9 | 737 | 168 | 205 | 33 | 0 | 32 | 293 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 737
9 | 12 | 10 | 746 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 325 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 746
9 | 12 | 11 | 766 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 362 | 0 | 9 | 0 | 5 | -15 | 766
9 | 12 | 12 | 728 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 325 | 0 | 6 | 0 | 4 | -12 | 728
9 | 12 | 13 | 753 | 168 | 226 | 33 | 0 | 32 | 288 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 753
9 | 12 | 14 | 753 | 168 | 270 | 33 | 0 | 32 | 244 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 753
9 | 12 | 15 | 754 | 168 | 269 | 33 | 0 | 32 | 247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 754
9 | 12 | 16 | 767 | 168 | 381 | 33 | 0 | 32 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 767
9 | 12 | 17 | 726 | 168 | 404 | 70 | 0 | 32 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 726
9 | 12 | 18 | 707 | 168 | 421 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 707
9 | 12 | 19 | 672 | 168 | 388 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 672
9 | 12 | 20 | 641 | 168 | 357 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 641
9 | 12 | 21 | 620 | 168 | 339 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 620
9 | 12 | 22 | 594 | 168 | 315 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 594
9 | 12 | 23 | 578 | 168 | 311 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 578
9 | 13 | 0 | 554 | 168 | 287 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 554
9 | 13 | 1 | 537 | 168 | 261 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 537
9 | 13 | 2 | 533 | 168 | 235 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 34 | 533
9 | 13 | 3 | 543 | 168 | 238 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 543
9 | 13 | 4 | 552 | 168 | 246 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 26 | 552
9 | 13 | 5 | 558 | 168 | 260 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 19 | 558
9 | 13 | 6 | 560 | 168 | 206 | 33 | 0 | 32 | 34 | 0 | 35 | 0 | 0 | 52 | 560
9 | 13 | 7 | 552 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -54 | 552
9 | 13 | 8 | 584 | 168 | 179 | 33 | 0 | 32 | 324 | 0 | 31 | 0 | -176 | -7 | 584
9 | 13 | 9 | 631 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 388 | 0 | 34 | 0 | -176 | -33 | 631
9 | 13 | 10 | 654 | 168 | 188 | 33 | 0 | 32 | 351 | 0 | 32 | 0 | -149 | -1 | 654
9 | 13 | 11 | 648 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 278 | 0 | 29 | 0 | 2 | -66 | 648
9 | 13 | 12 | 623 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 283 | 0 | 29 | 0 | 0 | -106 | 623
9 | 13 | 13 | 638 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 290 | 0 | 33 | 0 | 2 | -92 | 638
9 | 13 | 14 | 648 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 232 | 0 | 38 | 0 | 2 | -29 | 648
9 | 13 | 15 | 652 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 163 | 0 | 41 | 0 | 44 | -1 | 652
9 | 13 | 16 | 646 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 78 | 0 | 44 | 0 | 119 | 0 | 646
9 | 13 | 17 | 646 | 168 | 312 | 70 | 0 | 32 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 646
9 | 13 | 18 | 647 | 168 | 336 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 647
9 | 13 | 19 | 630 | 168 | 316 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 630
9 | 13 | 20 | 606 | 168 | 296 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 606
9 | 13 | 21 | 583 | 168 | 285 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 583
9 | 13 | 22 | 572 | 168 | 289 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 572
9 | 13 | 23 | 553 | 168 | 289 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 553
9 | 14 | 0 | 532 | 168 | 230 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42 | 532
9 | 14 | 1 | 511 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 511
9 | 14 | 2 | 507 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 84 | 507
9 | 14 | 3 | 523 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 95 | 523
9 | 14 | 4 | 527 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 101 | 527
9 | 14 | 5 | 533 | 168 | 179 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 533
9 | 14 | 6 | 538 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 538
9 | 14 | 7 | 542 | 168 | 189 | 33 | 0 | 32 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 542
9 | 14 | 8 | 560 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 560
9 | 14 | 9 | 580 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 149 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 580
9 | 14 | 10 | 583 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 254 | 0 | 2 | 0 | 1 | -79 | 583
9 | 14 | 11 | 591 | 168 | 180 | 33 | 0 | 32 | 382 | 0 | 3 | 0 | -176 | -31 | 591
9 | 14 | 12 | 616 | 168 | 183 | 33 | 0 | 32 | 445 | 0 | 4 | 0 | -176 | -73 | 616
9 | 14 | 13 | 625 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 466 | 0 | 6 | 0 | -176 | -88 | 625
9 | 14 | 14 | 629 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 444 | 0 | 5 | 0 | -176 | -62 | 629
9 | 14 | 15 | 647 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 333 | 0 | 4 | 0 | 2 | -97 | 647
9 | 14 | 16 | 653 | 168 | 213 | 33 | 0 | 32 | 204 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 653
9 | 14 | 17 | 661 | 168 | 320 | 70 | 0 | 32 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 661
9 | 14 | 18 | 661 | 168 | 390 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 661
9 | 14 | 19 | 646 | 168 | 375 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 646
9 | 14 | 20 | 626 | 168 | 354 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 626
9 | 14 | 21 | 600 | 168 | 333 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 600
9 | 14 | 22 | 571 | 168 | 307 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 571
9 | 14 | 23 | 548 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 127 | 1 | 548
9 | 15 | 0 | 528 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 106 | 0 | 528
9 | 15 | 1 | 507 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 92 | 1 | 507
9 | 15 | 2 | 508 | 168 | 233 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | -1 | 508
9 | 15 | 3 | 518 | 168 | 267 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 518
9 | 15 | 4 | 531 | 168 | 233 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 531
9 | 15 | 5 | 541 | 168 | 272 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 541
9 | 15 | 6 | 546 | 168 | 228 | 33 | 0 | 32 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 546
9 | 15 | 7 | 572 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 232 | 0 | 2 | 0 | 1 | -68 | 572
9 | 15 | 8 | 626 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 402 | 0 | 1 | 0 | -176 | -18 | 626
9 | 15 | 9 | 675 | 168 | 191 | 33 | 0 | 32 | 519 | 0 | 1 | 0 | -176 | -93 | 675
9 | 15 | 10 | 704 | 168 | 194 | 33 | 0 | 32 | 581 | 0 | 2 | 0 | -176 | -130 | 704
9 | 15 | 11 | 732 | 168 | 198 | 33 | 0 | 32 | 621 | 0 | 2 | 0 | -176 | -146 | 732
9 | 15 | 12 | 742 | 168 | 199 | 33 | 0 | 32 | 613 | 0 | 2 | 0 | -176 | -129 | 742
9 | 15 | 13 | 766 | 168 | 202 | 33 | 0 | 32 | 565 | 0 | 1 | 0 | -176 | -59 | 766
9 | 15 | 14 | 746 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 470 | 0 | 0 | 0 | 4 | -133 | 746
9 | 15 | 15 | 751 | 168 | 219 | 33 | 0 | 32 | 294 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 751
9 | 15 | 16 | 730 | 168 | 198 | 33 | 0 | 32 | 141 | 0 | 0 | 0 | 159 | -1 | 730
9 | 15 | 17 | 717 | 168 | 391 | 70 | 0 | 32 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 717
9 | 15 | 18 | 716 | 168 | 446 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 716
9 | 15 | 19 | 695 | 168 | 425 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695
9 | 15 | 20 | 661 | 168 | 390 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 661
9 | 15 | 21 | 640 | 168 | 374 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 640
9 | 15 | 22 | 604 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | 1 | 604
9 | 15 | 23 | 570 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 570
9 | 16 | 0 | 543 | 168 | 302 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 543
9 | 16 | 1 | 530 | 168 | 294 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 530
9 | 16 | 2 | 529 | 168 | 293 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529
9 | 16 | 3 | 544 | 168 | 289 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 544
9 | 16 | 4 | 561 | 168 | 317 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561
9 | 16 | 5 | 573 | 168 | 329 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 573
9 | 16 | 6 | 590 | 168 | 305 | 33 | 0 | 32 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 590
9 | 16 | 7 | 631 | 168 | 183 | 33 | 0 | 32 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631
9 | 16 | 8 | 715 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 391 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86 | 715
9 | 16 | 9 | 787 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 556 | 0 | 1 | 0 | 5 | -180 | 787
9 | 16 | 10 | 813 | 168 | 208 | 33 | 0 | 32 | 660 | 0 | 1 | 0 | -176 | -113 | 813
9 | 16 | 11 | 836 | 168 | 211 | 33 | 0 | 32 | 706 | 0 | 3 | 0 | -176 | -141 | 836
9 | 16 | 12 | 815 | 168 | 208 | 33 | 0 | 32 | 707 | 0 | 3 | 0 | -176 | -160 | 815
9 | 16 | 13 | 850 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 669 | 0 | 4 | 0 | 6 | -234 | 850
9 | 16 | 14 | 865 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 572 | 0 | 3 | 0 | 7 | -122 | 865
9 | 16 | 15 | 868 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 424 | 0 | 4 | 0 | 36 | -1 | 868
9 | 16 | 16 | 866 | 168 | 386 | 33 | 0 | 32 | 246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 866
9 | 16 | 17 | 816 | 168 | 284 | 70 | 0 | 32 | 79 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 816
9 | 16 | 18 | 788 | 168 | 514 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 788
9 | 16 | 19 | 751 | 168 | 476 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 751
9 | 16 | 20 | 715 | 168 | 441 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 715
9 | 16 | 21 | 679 | 168 | 408 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 679
9 | 16 | 22 | 649 | 168 | 382 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 649
9 | 16 | 23 | 621 | 168 | 371 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 621
9 | 17 | 0 | 588 | 168 | 338 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 588
9 | 17 | 1 | 564 | 168 | 322 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 564
9 | 17 | 2 | 555 | 168 | 310 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 555
9 | 17 | 3 | 560 | 168 | 306 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 560
9 | 17 | 4 | 573 | 168 | 321 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 573
9 | 17 | 5 | 582 | 168 | 331 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 582
9 | 17 | 6 | 605 | 168 | 318 | 33 | 0 | 32 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 605
9 | 17 | 7 | 649 | 168 | 187 | 33 | 0 | 32 | 197 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 649
9 | 17 | 8 | 727 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 358 | 0 | 9 | 0 | 4 | -49 | 727
9 | 17 | 9 | 799 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 494 | 0 | 10 | 0 | 5 | -115 | 799
9 | 17 | 10 | 821 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 576 | 0 | 10 | 0 | 6 | -176 | 821
9 | 17 | 11 | 840 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 630 | 0 | 9 | 0 | 6 | -210 | 840
9 | 17 | 12 | 817 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 663 | 0 | 12 | 0 | 6 | -269 | 817
9 | 17 | 13 | 864 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 632 | 0 | 11 | 0 | 7 | -191 | 864
9 | 17 | 14 | 868 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 529 | 0 | 10 | 0 | 7 | -83 | 868
9 | 17 | 15 | 868 | 168 | 227 | 33 | 0 | 32 | 398 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 868
9 | 17 | 16 | 860 | 168 | 242 | 33 | 0 | 32 | 193 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 860
9 | 17 | 17 | 790 | 168 | 287 | 70 | 0 | 32 | 41 | 0 | 12 | 0 | 181 | -1 | 790
9 | 17 | 18 | 760 | 168 | 478 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 760
9 | 17 | 19 | 731 | 168 | 449 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 731
9 | 17 | 20 | 697 | 168 | 414 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 697
9 | 17 | 21 | 658 | 168 | 376 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 658
9 | 17 | 22 | 634 | 168 | 353 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 634
9 | 17 | 23 | 613 | 168 | 346 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 613
9 | 18 | 0 | 578 | 168 | 311 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 578
9 | 18 | 1 | 549 | 168 | 294 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 549
9 | 18 | 2 | 544 | 168 | 287 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 544
9 | 18 | 3 | 551 | 168 | 289 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 551
9 | 18 | 4 | 565 | 168 | 310 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 565
9 | 18 | 5 | 581 | 168 | 332 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 581
9 | 18 | 6 | 594 | 168 | 330 | 33 | 0 | 32 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 594
9 | 18 | 7 | 622 | 168 | 293 | 33 | 0 | 32 | 91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 622
9 | 18 | 8 | 708 | 168 | 332 | 33 | 0 | 32 | 137 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 708
9 | 18 | 9 | 733 | 168 | 341 | 33 | 0 | 32 | 150 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 733
9 | 18 | 10 | 733 | 168 | 261 | 33 | 0 | 32 | 229 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 733
9 | 18 | 11 | 732 | 168 | 183 | 33 | 0 | 32 | 295 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 732
9 | 18 | 12 | 703 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 281 | 0 | 20 | 0 | 3 | -6 | 703
9 | 18 | 13 | 732 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 300 | 0 | 18 | 0 | 4 | 5 | 732
9 | 18 | 14 | 745 | 168 | 219 | 33 | 0 | 32 | 275 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 745
9 | 18 | 15 | 733 | 168 | 300 | 33 | 0 | 32 | 182 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 733
9 | 18 | 16 | 723 | 168 | 379 | 33 | 0 | 32 | 88 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 723
9 | 18 | 17 | 686 | 168 | 372 | 70 | 0 | 32 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 686
9 | 18 | 18 | 675 | 168 | 388 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 675
9 | 18 | 19 | 640 | 168 | 349 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 640
9 | 18 | 20 | 618 | 168 | 328 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 618
9 | 18 | 21 | 595 | 168 | 180 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 131 | -1 | 595
9 | 18 | 22 | 577 | 168 | 297 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 577
9 | 18 | 23 | 559 | 168 | 296 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 559
9 | 19 | 0 | 539 | 168 | 277 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 539
9 | 19 | 1 | 524 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 | 38 | 524
9 | 19 | 2 | 519 | 168 | 182 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 82 | 519
9 | 19 | 3 | 530 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 57 | 40 | 530
9 | 19 | 4 | 542 | 168 | 233 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 542
9 | 19 | 5 | 553 | 168 | 284 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 553
9 | 19 | 6 | 562 | 168 | 257 | 33 | 0 | 32 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 562
9 | 19 | 7 | 571 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 239 | 0 | 16 | 0 | 1 | -90 | 571
9 | 19 | 8 | 624 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 420 | 0 | 10 | 0 | -176 | -47 | 624
9 | 19 | 9 | 662 | 168 | 189 | 33 | 0 | 32 | 563 | 0 | 5 | 0 | -176 | -152 | 662
9 | 19 | 10 | 686 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 675 | 0 | 4 | 0 | -176 | -242 | 686
9 | 19 | 11 | 705 | 168 | 195 | 33 | 0 | 32 | 723 | 0 | 3 | 0 | -176 | -273 | 705
9 | 19 | 12 | 682 | 168 | 191 | 33 | 0 | 32 | 718 | 0 | 5 | 0 | -176 | -289 | 682
9 | 19 | 13 | 712 | 168 | 195 | 33 | 0 | 32 | 677 | 0 | 10 | 0 | -176 | -227 | 712
9 | 19 | 14 | 721 | 168 | 196 | 33 | 0 | 32 | 571 | 0 | 11 | 0 | -132 | -158 | 721
9 | 19 | 15 | 731 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 413 | 0 | 12 | 0 | 4 | -103 | 731
9 | 19 | 16 | 726 | 168 | 255 | 33 | 0 | 32 | 231 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 726
9 | 19 | 17 | 686 | 168 | 175 | 70 | 0 | 32 | 58 | 0 | 6 | 0 | 178 | -1 | 686
9 | 19 | 18 | 669 | 168 | 393 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 669
9 | 19 | 19 | 634 | 168 | 358 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 634
9 | 19 | 20 | 610 | 168 | 329 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 610
9 | 19 | 21 | 586 | 168 | 179 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 | 0 | 586
9 | 19 | 22 | 566 | 168 | 177 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 111 | 1 | 566
9 | 19 | 23 | 551 | 168 | 178 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 111 | -1 | 551
9 | 20 | 0 | 530 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 | 0 | 530
9 | 20 | 1 | 515 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 94 | 0 | 515
9 | 20 | 2 | 515 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 72 | 515
9 | 20 | 3 | 525 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 | 40 | 525
9 | 20 | 4 | 535 | 168 | 189 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 77 | 535
9 | 20 | 5 | 541 | 168 | 196 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 73 | 541
9 | 20 | 6 | 531 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 65 | 531
9 | 20 | 7 | 530 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 121 | 0 | 32 | 0 | 0 | -28 | 530
9 | 20 | 8 | 552 | 168 | 175 | 33 | 0 | 32 | 204 | 0 | 37 | 0 | -97 | 0 | 552
9 | 20 | 9 | 588 | 168 | 180 | 33 | 0 | 32 | 310 | 0 | 38 | 0 | -172 | -1 | 588
9 | 20 | 10 | 619 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 361 | 0 | 40 | 0 | -176 | -23 | 619
9 | 20 | 11 | 629 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 325 | 0 | 41 | 0 | -154 | -1 | 629
9 | 20 | 12 | 631 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 282 | 0 | 42 | 0 | -111 | 0 | 631
9 | 20 | 13 | 634 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 176 | 0 | 45 | 0 | 2 | 6 | 634
9 | 20 | 14 | 616 | 168 | 231 | 33 | 0 | 32 | 111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 616
9 | 20 | 15 | 598 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 134 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 598
9 | 20 | 16 | 607 | 168 | 223 | 33 | 0 | 32 | 112 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 607
9 | 20 | 17 | 613 | 168 | 279 | 70 | 0 | 32 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 613
9 | 20 | 18 | 616 | 168 | 183 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 129 | 0 | 616
9 | 20 | 19 | 598 | 168 | 181 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 | -1 | 598
9 | 20 | 20 | 580 | 168 | 299 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 580
9 | 20 | 21 | 560 | 168 | 176 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 | 0 | 560
9 | 20 | 22 | 525 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | 0 | 525
9 | 20 | 23 | 512 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88 | 0 | 512
9 | 21 | 0 | 495 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 74 | 495
9 | 21 | 1 | 476 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 476
9 | 21 | 2 | 479 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 479
9 | 21 | 3 | 495 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 495
9 | 21 | 4 | 504 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 504
9 | 21 | 5 | 521 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 521
9 | 21 | 6 | 509 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 509
9 | 21 | 7 | 504 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 224 | 0 | 9 | 0 | -134 | 0 | 504
9 | 21 | 8 | 518 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 408 | -121 | 11 | -10 | -176 | 1 | 518
9 | 21 | 9 | 544 | 168 | 174 | 33 | 0 | 32 | 540 | -230 | 9 | -8 | -174 | 0 | 544
9 | 21 | 10 | 564 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 603 | -274 | 9 | -7 | -176 | 0 | 564
9 | 21 | 11 | 571 | 168 | 177 | 33 | 0 | 32 | 585 | -251 | 15 | -13 | -176 | 1 | 571
9 | 21 | 12 | 573 | 168 | 178 | 33 | 0 | 32 | 516 | -180 | 21 | -18 | -176 | -1 | 573
9 | 21 | 13 | 554 | 168 | 175 | 33 | 0 | 32 | 469 | -150 | 22 | -19 | -176 | 0 | 554
9 | 21 | 14 | 565 | 168 | 177 | 33 | 0 | 32 | 402 | -74 | 24 | -21 | -176 | 0 | 565
9 | 21 | 15 | 561 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 306 | 0 | 25 | -3 | -176 | 0 | 561
9 | 21 | 16 | 565 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 202 | 0 | 28 | 0 | 1 | -71 | 565
9 | 21 | 17 | 573 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 57 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 573
9 | 21 | 18 | 585 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 116 | -1 | 585
9 | 21 | 19 | 569 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 106 | -9 | 569
9 | 21 | 20 | 554 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 83 | -1 | 554
9 | 21 | 21 | 534 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 71 | -1 | 534
9 | 21 | 22 | 522 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 65 | 0 | 522
9 | 21 | 23 | 504 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 0 | 504
9 | 22 | 0 | 482 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 47 | -1 | 482
9 | 22 | 1 | 456 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 456
9 | 22 | 2 | 463 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 | -1 | 463
9 | 22 | 3 | 475 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | 1 | 475
9 | 22 | 4 | 504 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 67 | 0 | 504
9 | 22 | 5 | 530 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 69 | 530
9 | 22 | 6 | 534 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 48 | 0 | 21 | 0 | 0 | 60 | 534
9 | 22 | 7 | 549 | 168 | 175 | 33 | 0 | 32 | 257 | 0 | 19 | 0 | -135 | 0 | 549
9 | 22 | 8 | 589 | 168 | 180 | 33 | 0 | 32 | 446 | -96 | 16 | -13 | -176 | -1 | 589
9 | 22 | 9 | 626 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 617 | -234 | 11 | -9 | -176 | 0 | 626
9 | 22 | 10 | 642 | 168 | 186 | 33 | 0 | 32 | 718 | -322 | 11 | -10 | -176 | 2 | 642
9 | 22 | 11 | 661 | 168 | 189 | 33 | 0 | 32 | 761 | -348 | 17 | -15 | -176 | 0 | 661
9 | 22 | 12 | 641 | 168 | 186 | 33 | 0 | 32 | 745 | -350 | 15 | -13 | -176 | 1 | 641
9 | 22 | 13 | 667 | 168 | 190 | 33 | 0 | 32 | 690 | -324 | 14 | -12 | -176 | 52 | 667
9 | 22 | 14 | 676 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 576 | 0 | 16 | 0 | 3 | -324 | 676
9 | 22 | 15 | 683 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 429 | 0 | 16 | 0 | 3 | -170 | 683
9 | 22 | 16 | 685 | 168 | 213 | 33 | 0 | 32 | 224 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 685
9 | 22 | 17 | 657 | 168 | 306 | 70 | 0 | 32 | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 657
9 | 22 | 18 | 644 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 177 | 14 | 644
9 | 22 | 19 | 615 | 168 | 203 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 131 | -1 | 615
9 | 22 | 20 | 589 | 168 | 309 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 589
9 | 22 | 21 | 570 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 125 | 0 | 570
9 | 22 | 22 | 557 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 118 | 0 | 557
9 | 22 | 23 | 542 | 168 | 190 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 105 | 542
9 | 23 | 0 | 521 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 521
9 | 23 | 1 | 505 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 505
9 | 23 | 2 | 505 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 505
9 | 23 | 3 | 521 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 521
9 | 23 | 4 | 536 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | 536
9 | 23 | 5 | 547 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 129 | 547
9 | 23 | 6 | 546 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 118 | 546
9 | 23 | 7 | 548 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 | 548
9 | 23 | 8 | 577 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 84 | 0 | 10 | 0 | 1 | 77 | 577
9 | 23 | 9 | 594 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 117 | 0 | 8 | 0 | 1 | 63 | 594
9 | 23 | 10 | 601 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 184 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 601
9 | 23 | 11 | 605 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 222 | 0 | 7 | 0 | 2 | -31 | 605
9 | 23 | 12 | 591 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 214 | 0 | 6 | 0 | 1 | -35 | 591
9 | 23 | 13 | 601 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 192 | 0 | 8 | 0 | 1 | -5 | 601
9 | 23 | 14 | 603 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 156 | 0 | 8 | 0 | 1 | 33 | 603
9 | 23 | 15 | 606 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 117 | 0 | 7 | 0 | 2 | 75 | 606
9 | 23 | 16 | 611 | 168 | 315 | 33 | 0 | 32 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 611
9 | 23 | 17 | 609 | 168 | 320 | 70 | 0 | 32 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 609
9 | 23 | 18 | 617 | 168 | 334 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 617
9 | 23 | 19 | 600 | 168 | 263 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 | -1 | 600
9 | 23 | 20 | 582 | 168 | 290 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 582
9 | 23 | 21 | 564 | 168 | 256 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 564
9 | 23 | 22 | 541 | 168 | 174 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 | 39 | 541
9 | 23 | 23 | 528 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 81 | 528
9 | 24 | 0 | 507 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 507
9 | 24 | 1 | 495 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 61 | 495
9 | 24 | 2 | 500 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 66 | 500
9 | 24 | 3 | 517 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 76 | 517
9 | 24 | 4 | 533 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 86 | 533
9 | 24 | 5 | 553 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 108 | 553
9 | 24 | 6 | 554 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 25 | 0 | 31 | 0 | 0 | 93 | 554
9 | 24 | 7 | 557 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 126 | 0 | 30 | 0 | 1 | -5 | 557
9 | 24 | 8 | 608 | 168 | 182 | 33 | 0 | 32 | 288 | 0 | 31 | 0 | -120 | -6 | 608
9 | 24 | 9 | 648 | 168 | 187 | 33 | 0 | 32 | 424 | 0 | 25 | 0 | -176 | -45 | 648
9 | 24 | 10 | 660 | 168 | 189 | 33 | 0 | 32 | 534 | 0 | 22 | 0 | -176 | -142 | 660
9 | 24 | 11 | 684 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 571 | 0 | 21 | 0 | -176 | -157 | 684
9 | 24 | 12 | 668 | 168 | 190 | 33 | 0 | 32 | 524 | 0 | 18 | 0 | -176 | -121 | 668
9 | 24 | 13 | 710 | 168 | 195 | 33 | 0 | 32 | 407 | 0 | 19 | 0 | -125 | -19 | 710
9 | 24 | 14 | 706 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 327 | 0 | 20 | 0 | 4 | -50 | 706
9 | 24 | 15 | 703 | 168 | 231 | 33 | 0 | 32 | 218 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 703
9 | 24 | 16 | 695 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 113 | 0 | 22 | 0 | 134 | 0 | 695
9 | 24 | 17 | 675 | 168 | 356 | 70 | 0 | 32 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 675
9 | 24 | 18 | 674 | 168 | 380 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 674
9 | 24 | 19 | 638 | 168 | 347 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 638
9 | 24 | 20 | 613 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 152 | -1 | 613
9 | 24 | 21 | 592 | 168 | 304 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 592
9 | 24 | 22 | 570 | 168 | 177 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 107 | 0 | 570
9 | 24 | 23 | 561 | 168 | 293 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 561
9 | 25 | 0 | 539 | 168 | 189 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 83 | 539
9 | 25 | 1 | 526 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 97 | 526
9 | 25 | 2 | 526 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 95 | 526
9 | 25 | 3 | 536 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100 | 536
9 | 25 | 4 | 553 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 119 | 553
9 | 25 | 5 | 565 | 168 | 214 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 85 | 565
9 | 25 | 6 | 571 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 14 | 0 | 21 | 0 | 1 | 130 | 571
9 | 25 | 7 | 588 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 61 | 0 | 18 | 0 | 1 | 99 | 588
9 | 25 | 8 | 652 | 168 | 271 | 33 | 0 | 32 | 135 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 652
9 | 25 | 9 | 697 | 168 | 252 | 33 | 0 | 32 | 202 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 697
9 | 25 | 10 | 704 | 168 | 194 | 33 | 0 | 32 | 226 | 0 | 9 | 0 | 39 | 3 | 704
9 | 25 | 11 | 695 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 236 | 0 | 7 | 0 | 3 | 40 | 695
9 | 25 | 12 | 655 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 241 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 655
9 | 25 | 13 | 683 | 168 | 208 | 33 | 0 | 32 | 239 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 683
9 | 25 | 14 | 683 | 168 | 228 | 33 | 0 | 32 | 219 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 683
9 | 25 | 15 | 687 | 168 | 280 | 33 | 0 | 32 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 687
9 | 25 | 16 | 680 | 168 | 347 | 33 | 0 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
9 | 25 | 17 | 662 | 168 | 369 | 70 | 0 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 662
9 | 25 | 18 | 658 | 168 | 283 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | -1 | 658
9 | 25 | 19 | 633 | 168 | 362 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 633
9 | 25 | 20 | 607 | 168 | 182 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | -1 | 607
9 | 25 | 21 | 588 | 168 | 180 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | -1 | 588
9 | 25 | 22 | 565 | 168 | 303 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 565
9 | 25 | 23 | 551 | 168 | 306 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 551
9 | 26 | 0 | 530 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 113 | 0 | 530
9 | 26 | 1 | 524 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 111 | 524
9 | 26 | 2 | 518 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 518
9 | 26 | 3 | 535 | 168 | 173 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 98 | 535
9 | 26 | 4 | 550 | 168 | 230 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 550
9 | 26 | 5 | 557 | 168 | 257 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 557
9 | 26 | 6 | 564 | 168 | 212 | 33 | 0 | 32 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 82 | 564
9 | 26 | 7 | 582 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 136 | 0 | 5 | 0 | 1 | 35 | 582
9 | 26 | 8 | 648 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 209 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 648
9 | 26 | 9 | 673 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 257 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 673
9 | 26 | 10 | 686 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 358 | 0 | 0 | 0 | 3 | -80 | 686
9 | 26 | 11 | 696 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 481 | 0 | 0 | 0 | -176 | -35 | 696
9 | 26 | 12 | 690 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 545 | 0 | 1 | 0 | -176 | -106 | 690
9 | 26 | 13 | 724 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 505 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191 | 724
9 | 26 | 14 | 726 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 471 | 0 | 2 | 0 | 4 | -156 | 726
9 | 26 | 15 | 740 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 355 | 0 | 2 | 0 | 4 | -26 | 740
9 | 26 | 16 | 733 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 197 | 0 | 1 | 0 | 131 | -1 | 733
9 | 26 | 17 | 697 | 168 | 385 | 70 | 0 | 32 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 697
9 | 26 | 18 | 682 | 168 | 412 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 682
9 | 26 | 19 | 648 | 168 | 377 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 648
9 | 26 | 20 | 618 | 168 | 347 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 618
9 | 26 | 21 | 592 | 168 | 327 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 592
9 | 26 | 22 | 573 | 168 | 311 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 573
9 | 26 | 23 | 550 | 168 | 175 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 131 | -1 | 550
9 | 27 | 0 | 524 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 524
9 | 27 | 1 | 512 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 512
9 | 27 | 2 | 517 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104 | 517
9 | 27 | 3 | 523 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 523
9 | 27 | 4 | 527 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 103 | 527
9 | 27 | 5 | 530 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 106 | 530
9 | 27 | 6 | 520 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 35 | -7 | 9 | -9 | 0 | 87 | 520
9 | 27 | 7 | 514 | 168 | 188 | 33 | 0 | 32 | 139 | -16 | 8 | -1 | -9 | -28 | 514
9 | 27 | 8 | 534 | 168 | 204 | 33 | 0 | 32 | 266 | -31 | 8 | -1 | -126 | -19 | 534
9 | 27 | 9 | 548 | 168 | 174 | 33 | 0 | 32 | 372 | -56 | 7 | -7 | -176 | 1 | 548
9 | 27 | 10 | 559 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 454 | -128 | 6 | -6 | -176 | 0 | 559
9 | 27 | 11 | 559 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 502 | -168 | 7 | -6 | -176 | -9 | 559
9 | 27 | 12 | 560 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 468 | -134 | 11 | -10 | -176 | -8 | 560
9 | 27 | 13 | 556 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 427 | -93 | 10 | -9 | -176 | -12 | 556
9 | 27 | 14 | 559 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 385 | -44 | 6 | -6 | -176 | -15 | 559
9 | 27 | 15 | 567 | 168 | 217 | 33 | 0 | 32 | 348 | -40 | 8 | -1 | -176 | -22 | 567
9 | 27 | 16 | 588 | 168 | 199 | 33 | 0 | 32 | 219 | -25 | 7 | -1 | 1 | -45 | 588
9 | 27 | 17 | 585 | 168 | 177 | 70 | 0 | 32 | 46 | -5 | 6 | 0 | 1 | 90 | 585
9 | 27 | 18 | 578 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 129 | 578
9 | 27 | 19 | 561 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 1 | 112 | 561
9 | 27 | 20 | 543 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 95 | 543
9 | 27 | 21 | 526 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 526
9 | 27 | 22 | 507 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 108 | -39 | 507
9 | 27 | 23 | 491 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -1 | 103 | -38 | 491
9 | 28 | 0 | 467 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 | -39 | 467
9 | 28 | 1 | 446 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67 | -35 | 446
9 | 28 | 2 | 453 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32 | 453
9 | 28 | 3 | 473 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85 | -41 | 473
9 | 28 | 4 | 486 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 486
9 | 28 | 5 | 501 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76 | 0 | 501
9 | 28 | 6 | 483 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 483
9 | 28 | 7 | 475 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 147 | 0 | 12 | 0 | -54 | -35 | 475
9 | 28 | 8 | 496 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 213 | 0 | 14 | 0 | -110 | -26 | 496
9 | 28 | 9 | 508 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 286 | 0 | 14 | 0 | -174 | -23 | 508
9 | 28 | 10 | 520 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 299 | 0 | 12 | -1 | -176 | -19 | 520
9 | 28 | 11 | 529 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 290 | 0 | 11 | -1 | -176 | 0 | 529
9 | 28 | 12 | 529 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 277 | 0 | 12 | 0 | -165 | 0 | 529
9 | 28 | 13 | 534 | 168 | 173 | 33 | 0 | 32 | 240 | 0 | 10 | 0 | -122 | 0 | 534
9 | 28 | 14 | 531 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 162 | 0 | 11 | 0 | 0 | -47 | 531
9 | 28 | 15 | 537 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 105 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 537
9 | 28 | 16 | 544 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 56 | 0 | 20 | 0 | 63 | 0 | 544
9 | 28 | 17 | 556 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 12 | 0 | 28 | 0 | 75 | -1 | 556
9 | 28 | 18 | 563 | 168 | 261 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 563
9 | 28 | 19 | 555 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 77 | 0 | 555
9 | 28 | 20 | 542 | 168 | 236 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 542
9 | 28 | 21 | 528 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 55 | 0 | 528
9 | 28 | 22 | 510 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 41 | 0 | 510
9 | 28 | 23 | 495 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 37 | 4 | 495
9 | 29 | 0 | 481 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 27 | 481
9 | 29 | 1 | 465 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 21 | 465
9 | 29 | 2 | 476 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 35 | 476
9 | 29 | 3 | 508 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 67 | 508
9 | 29 | 4 | 526 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 82 | 526
9 | 29 | 5 | 542 | 168 | 174 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 99 | 542
9 | 29 | 6 | 547 | 168 | 276 | 33 | 0 | 32 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 547
9 | 29 | 7 | 556 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 62 | 0 | 19 | 0 | 71 | -1 | 556
9 | 29 | 8 | 606 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 164 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 606
9 | 29 | 9 | 641 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 278 | 0 | 15 | 0 | 2 | -59 | 641
9 | 29 | 10 | 640 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 379 | 0 | 12 | 0 | 2 | -158 | 640
9 | 29 | 11 | 644 | 168 | 187 | 33 | 0 | 32 | 526 | 0 | 13 | 0 | -176 | -139 | 644
9 | 29 | 12 | 633 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 559 | 0 | 13 | 0 | -176 | -181 | 633
9 | 29 | 13 | 658 | 168 | 188 | 33 | 0 | 32 | 513 | 0 | 15 | 0 | -176 | -115 | 658
9 | 29 | 14 | 651 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 445 | 0 | 14 | 0 | 2 | -215 | 651
9 | 29 | 15 | 650 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 354 | 0 | 14 | 0 | 2 | -125 | 650
9 | 29 | 16 | 655 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 203 | 0 | 15 | 0 | 33 | -1 | 655
9 | 29 | 17 | 634 | 168 | 308 | 70 | 0 | 32 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 634
9 | 29 | 18 | 626 | 168 | 211 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 130 | 0 | 626
9 | 29 | 19 | 598 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 142 | 0 | 598
9 | 29 | 20 | 572 | 168 | 290 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 572
9 | 29 | 21 | 553 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 105 | -1 | 553
9 | 29 | 22 | 534 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 71 | 22 | 534
9 | 29 | 23 | 524 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 86 | 524
9 | 30 | 0 | 509 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89 | -1 | 509
9 | 30 | 1 | 492 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 58 | 492
9 | 30 | 2 | 494 | 168 | 172 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 494
9 | 30 | 3 | 512 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 18 | 512
9 | 30 | 4 | 534 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 137 | -25 | 534
9 | 30 | 5 | 550 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 126 | 550
9 | 30 | 6 | 549 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 36 | 0 | 6 | 0 | 27 | 75 | 549
9 | 30 | 7 | 541 | 168 | 174 | 33 | 0 | 32 | 200 | 0 | 3 | 0 | -68 | -1 | 541
9 | 30 | 8 | 568 | 168 | 177 | 33 | 0 | 32 | 396 | -62 | 1 | -1 | -176 | 0 | 568
9 | 30 | 9 | 609 | 168 | 182 | 33 | 0 | 32 | 579 | -208 | 0 | 0 | -176 | -1 | 609
9 | 30 | 10 | 627 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 655 | -269 | 1 | -1 | -176 | -1 | 627
9 | 30 | 11 | 648 | 168 | 187 | 33 | 0 | 32 | 686 | -259 | 0 | 0 | -176 | -23 | 648
9 | 30 | 12 | 624 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 593 | -210 | 1 | 0 | -176 | -1 | 624
9 | 30 | 13 | 646 | 168 | 187 | 33 | 0 | 32 | 542 | -140 | 1 | -1 | -176 | 0 | 646
9 | 30 | 14 | 655 | 168 | 188 | 33 | 0 | 32 | 453 | -43 | 0 | 0 | -176 | 0 | 655
9 | 30 | 15 | 658 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 298 | 0 | 0 | 0 | 3 | -48 | 658
9 | 30 | 16 | 657 | 168 | 287 | 33 | 0 | 32 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657
9 | 30 | 17 | 634 | 168 | 172 | 69 | 0 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 | 634
9 | 30 | 18 | 619 | 168 | 350 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619
9 | 30 | 19 | 598 | 168 | 329 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598
9 | 30 | 20 | 582 | 168 | 313 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582
9 | 30 | 21 | 561 | 168 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 561
9 | 30 | 22 | 547 | 168 | 287 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547
9 | 30 | 23 | 532 | 168 | 266 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 532
10 | 1 | 0 | 527 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 527
10 | 1 | 1 | 519 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 519
10 | 1 | 2 | 518 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | -1 | 518
10 | 1 | 3 | 535 | 169 | 282 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 535
10 | 1 | 4 | 554 | 169 | 299 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554
10 | 1 | 5 | 560 | 169 | 309 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
10 | 1 | 6 | 554 | 169 | 295 | 20 | 0 | 32 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 554
10 | 1 | 7 | 556 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | -67 | 556
10 | 1 | 8 | 587 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1 | -231 | 587
10 | 1 | 9 | 622 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 592 | 0 | 0 | 0 | -176 | -199 | 622
10 | 1 | 10 | 648 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 696 | -7 | 1 | -1 | -176 | -273 | 648
10 | 1 | 11 | 664 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 737 | -37 | 1 | -1 | -176 | -270 | 664
10 | 1 | 12 | 641 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 719 | -40 | 1 | -1 | -176 | -269 | 641
10 | 1 | 13 | 679 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 652 | 0 | 1 | 0 | -176 | -210 | 679
10 | 1 | 14 | 678 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 536 | 0 | 1 | 0 | 3 | -255 | 678
10 | 1 | 15 | 686 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 390 | 0 | 0 | 0 | 3 | -100 | 686
10 | 1 | 16 | 691 | 169 | 262 | 20 | 0 | 32 | 206 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 691
10 | 1 | 17 | 657 | 169 | 360 | 61 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 657
10 | 1 | 18 | 642 | 169 | 380 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642
10 | 1 | 19 | 615 | 169 | 354 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615
10 | 1 | 20 | 592 | 169 | 337 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 592
10 | 1 | 21 | 571 | 169 | 314 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 571
10 | 1 | 22 | 548 | 169 | 296 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 548
10 | 1 | 23 | 533 | 169 | 173 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 533
10 | 2 | 0 | 512 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -1 | 512
10 | 2 | 1 | 498 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 498
10 | 2 | 2 | 498 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 498
10 | 2 | 3 | 518 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | -1 | 518
10 | 2 | 4 | 539 | 169 | 284 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 539
10 | 2 | 5 | 554 | 169 | 175 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1 | 554
10 | 2 | 6 | 554 | 169 | 304 | 20 | 0 | 32 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 554
10 | 2 | 7 | 552 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 552
10 | 2 | 8 | 592 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 408 | 0 | 1 | 0 | -176 | -42 | 592
10 | 2 | 9 | 633 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 472 | 0 | 0 | 0 | -176 | -69 | 633
10 | 2 | 10 | 659 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 503 | 0 | 1 | 0 | -176 | -79 | 659
10 | 2 | 11 | 667 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 464 | 0 | 1 | 0 | -176 | -33 | 667
10 | 2 | 12 | 625 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 442 | 0 | 1 | 0 | -176 | -47 | 625
10 | 2 | 13 | 651 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 452 | 0 | 1 | 0 | -176 | -35 | 651
10 | 2 | 14 | 661 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 396 | 0 | 0 | 0 | 3 | -131 | 661
10 | 2 | 15 | 671 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 281 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 671
10 | 2 | 16 | 661 | 169 | 327 | 20 | 0 | 32 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 661
10 | 2 | 17 | 647 | 169 | 362 | 61 | 0 | 32 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 647
10 | 2 | 18 | 636 | 169 | 371 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 636
10 | 2 | 19 | 611 | 169 | 344 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 611
10 | 2 | 20 | 597 | 169 | 337 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 597
10 | 2 | 21 | 575 | 169 | 310 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 575
10 | 2 | 22 | 554 | 169 | 289 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 554
10 | 2 | 23 | 540 | 169 | 283 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 540
10 | 3 | 0 | 522 | 169 | 289 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 522
10 | 3 | 1 | 512 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 107 | -1 | 512
10 | 3 | 2 | 520 | 169 | 281 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 520
10 | 3 | 3 | 529 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 85 | 0 | 529
10 | 3 | 4 | 549 | 169 | 281 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 549
10 | 3 | 5 | 563 | 169 | 301 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 563
10 | 3 | 6 | 569 | 169 | 324 | 20 | 0 | 32 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 569
10 | 3 | 7 | 577 | 169 | 317 | 20 | 0 | 32 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 577
10 | 3 | 8 | 622 | 169 | 334 | 20 | 0 | 32 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 622
10 | 3 | 9 | 660 | 169 | 331 | 20 | 0 | 32 | 96 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 660
10 | 3 | 10 | 649 | 169 | 254 | 20 | 0 | 32 | 161 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 649
10 | 3 | 11 | 653 | 169 | 241 | 20 | 0 | 32 | 173 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 653
10 | 3 | 12 | 628 | 169 | 247 | 20 | 0 | 32 | 140 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 628
10 | 3 | 13 | 657 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 98 | 0 | 22 | 0 | 128 | 0 | 657
10 | 3 | 14 | 656 | 169 | 343 | 20 | 0 | 32 | 66 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 656
10 | 3 | 15 | 646 | 169 | 351 | 20 | 0 | 32 | 48 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 646
10 | 3 | 16 | 645 | 169 | 373 | 20 | 0 | 32 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 645
10 | 3 | 17 | 627 | 169 | 320 | 61 | 0 | 32 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 627
10 | 3 | 18 | 621 | 169 | 313 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 621
10 | 3 | 19 | 602 | 169 | 299 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 602
10 | 3 | 20 | 584 | 169 | 285 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 584
10 | 3 | 21 | 565 | 169 | 266 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 565
10 | 3 | 22 | 553 | 169 | 262 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 553
10 | 3 | 23 | 537 | 169 | 259 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 537
10 | 4 | 0 | 519 | 169 | 265 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 519
10 | 4 | 1 | 507 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 80 | -1 | 507
10 | 4 | 2 | 509 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 84 | -1 | 509
10 | 4 | 3 | 526 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 64 | 0 | 526
10 | 4 | 4 | 542 | 169 | 254 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 542
10 | 4 | 5 | 546 | 169 | 269 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 546
10 | 4 | 6 | 535 | 169 | 273 | 20 | 0 | 32 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 535
10 | 4 | 7 | 541 | 169 | 261 | 20 | 0 | 32 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 541
10 | 4 | 8 | 560 | 169 | 253 | 20 | 0 | 32 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 560
10 | 4 | 9 | 577 | 169 | 254 | 20 | 0 | 32 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 4 | 10 | 589 | 169 | 260 | 20 | 0 | 32 | 81 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 589
10 | 4 | 11 | 584 | 169 | 223 | 20 | 0 | 32 | 112 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 584
10 | 4 | 12 | 579 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 141 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 579
10 | 4 | 13 | 582 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 156 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 582
10 | 4 | 14 | 569 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 176 | 0 | 25 | 0 | 1 | -26 | 569
10 | 4 | 15 | 584 | 169 | 196 | 20 | 0 | 32 | 144 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 584
10 | 4 | 16 | 577 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 50 | 0 | 19 | 0 | 110 | -1 | 577
10 | 4 | 17 | 586 | 169 | 304 | 61 | 0 | 32 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 586
10 | 4 | 18 | 593 | 169 | 322 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 593
10 | 4 | 19 | 576 | 169 | 310 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 576
10 | 4 | 20 | 555 | 169 | 297 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 555
10 | 4 | 21 | 537 | 169 | 281 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 537
10 | 4 | 22 | 526 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 526
10 | 4 | 23 | 515 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 515
10 | 5 | 0 | 504 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 27 | 504
10 | 5 | 1 | 483 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 483
10 | 5 | 2 | 486 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 486
10 | 5 | 3 | 507 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 507
10 | 5 | 4 | 516 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | -1 | 516
10 | 5 | 5 | 530 | 169 | 207 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | -1 | 530
10 | 5 | 6 | 515 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 515
10 | 5 | 7 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 144 | 0 | 0 | 0 | -23 | -6 | 508
10 | 5 | 8 | 519 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 287 | 0 | 0 | 0 | -160 | -1 | 519
10 | 5 | 9 | 536 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 439 | 0 | 1 | 0 | -176 | -122 | 536
10 | 5 | 10 | 554 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 552 | 0 | 3 | 0 | -176 | -221 | 554
10 | 5 | 11 | 571 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 591 | 0 | 4 | 0 | -176 | -246 | 571
10 | 5 | 12 | 566 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 577 | 0 | 6 | 0 | -176 | -239 | 566
10 | 5 | 13 | 577 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 530 | 0 | 8 | 0 | -176 | -184 | 577
10 | 5 | 14 | 567 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 453 | 0 | 7 | 0 | -176 | -115 | 567
10 | 5 | 15 | 585 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 352 | 0 | 5 | 0 | 1 | -166 | 585
10 | 5 | 16 | 595 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 179 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 595
10 | 5 | 17 | 601 | 169 | 309 | 61 | 0 | 32 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 601
10 | 5 | 18 | 605 | 169 | 340 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 605
10 | 5 | 19 | 587 | 169 | 324 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 587
10 | 5 | 20 | 574 | 169 | 317 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 574
10 | 5 | 21 | 549 | 169 | 294 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 549
10 | 5 | 22 | 527 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | -1 | 527
10 | 5 | 23 | 508 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 508
10 | 6 | 0 | 486 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 486
10 | 6 | 1 | 479 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 479
10 | 6 | 2 | 486 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 486
10 | 6 | 3 | 507 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 54 | 507
10 | 6 | 4 | 530 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 530
10 | 6 | 5 | 548 | 169 | 294 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 548
10 | 6 | 6 | 550 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 26 | 0 | 6 | 0 | 125 | 0 | 550
10 | 6 | 7 | 564 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 194 | 0 | 6 | 0 | 1 | -30 | 564
10 | 6 | 8 | 614 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 377 | 0 | 9 | 0 | -143 | -33 | 614
10 | 6 | 9 | 652 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 530 | 0 | 9 | 0 | -176 | -120 | 652
10 | 6 | 10 | 671 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 619 | 0 | 12 | 0 | -176 | -195 | 671
10 | 6 | 11 | 679 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 651 | 0 | 9 | 0 | -176 | -217 | 679
10 | 6 | 12 | 651 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 653 | 0 | 11 | 0 | -176 | -246 | 651
10 | 6 | 13 | 688 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 621 | 0 | 13 | 0 | -176 | -183 | 688
10 | 6 | 14 | 697 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 530 | 0 | 14 | 0 | 3 | -243 | 697
10 | 6 | 15 | 708 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 385 | 0 | 13 | 0 | 4 | -87 | 708
10 | 6 | 16 | 724 | 169 | 295 | 20 | 0 | 32 | 197 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 724
10 | 6 | 17 | 685 | 169 | 218 | 61 | 0 | 32 | 26 | 0 | 10 | 0 | 170 | -1 | 685
10 | 6 | 18 | 666 | 169 | 396 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 666
10 | 6 | 19 | 634 | 169 | 364 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 634
10 | 6 | 20 | 612 | 169 | 183 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 162 | 0 | 612
10 | 6 | 21 | 586 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 145 | 0 | 586
10 | 6 | 22 | 562 | 169 | 298 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 562
10 | 6 | 23 | 546 | 169 | 293 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 546
10 | 7 | 0 | 528 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 124 | 0 | 528
10 | 7 | 1 | 517 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 113 | 0 | 517
10 | 7 | 2 | 517 | 169 | 283 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 517
10 | 7 | 3 | 531 | 169 | 269 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 531
10 | 7 | 4 | 548 | 169 | 284 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 548
10 | 7 | 5 | 557 | 169 | 297 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 557
10 | 7 | 6 | 555 | 169 | 292 | 20 | 0 | 32 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 555
10 | 7 | 7 | 571 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 216 | 0 | 10 | 0 | 1 | -49 | 571
10 | 7 | 8 | 612 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 414 | 0 | 10 | 0 | 2 | -207 | 612
10 | 7 | 9 | 647 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 563 | 0 | 6 | 0 | -131 | -199 | 647
10 | 7 | 10 | 661 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 664 | 0 | 2 | 0 | -176 | -239 | 661
10 | 7 | 11 | 676 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 716 | 0 | 2 | -2 | -176 | -276 | 676
10 | 7 | 12 | 666 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 708 | -10 | 4 | -3 | -176 | -268 | 666
10 | 7 | 13 | 703 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 620 | 0 | 3 | 0 | -176 | -159 | 703
10 | 7 | 14 | 715 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 499 | 0 | 3 | 0 | 4 | -184 | 715
10 | 7 | 15 | 721 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 315 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 721
10 | 7 | 16 | 716 | 169 | 349 | 20 | 0 | 32 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 716
10 | 7 | 17 | 684 | 169 | 405 | 61 | 0 | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 684
10 | 7 | 18 | 672 | 169 | 410 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 672
10 | 7 | 19 | 643 | 169 | 380 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 643
10 | 7 | 20 | 617 | 169 | 361 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 617
10 | 7 | 21 | 595 | 169 | 339 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 595
10 | 7 | 22 | 574 | 169 | 323 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574
10 | 7 | 23 | 557 | 169 | 316 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557
10 | 8 | 0 | 541 | 169 | 320 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541
10 | 8 | 1 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | -1 | 524
10 | 8 | 2 | 527 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 527
10 | 8 | 3 | 543 | 169 | 174 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 543
10 | 8 | 4 | 561 | 169 | 306 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561
10 | 8 | 5 | 575 | 169 | 324 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575
10 | 8 | 6 | 580 | 169 | 350 | 20 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 580
10 | 8 | 7 | 590 | 169 | 321 | 20 | 0 | 32 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 590
10 | 8 | 8 | 633 | 169 | 266 | 20 | 0 | 32 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 633
10 | 8 | 9 | 660 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 294 | 0 | 4 | 0 | 3 | -34 | 660
10 | 8 | 10 | 686 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 458 | 0 | 7 | 0 | -176 | -16 | 686
10 | 8 | 11 | 712 | 169 | 195 | 20 | 0 | 32 | 519 | 0 | 12 | 0 | -176 | -59 | 712
10 | 8 | 12 | 704 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 510 | 0 | 17 | 0 | -176 | -62 | 704
10 | 8 | 13 | 740 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 453 | 0 | 18 | 0 | 4 | -128 | 740
10 | 8 | 14 | 754 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 340 | 0 | 21 | 0 | 4 | -4 | 754
10 | 8 | 15 | 731 | 169 | 289 | 20 | 0 | 32 | 199 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 731
10 | 8 | 16 | 707 | 169 | 195 | 20 | 0 | 32 | 88 | 0 | 24 | 0 | 181 | -2 | 707
10 | 8 | 17 | 673 | 169 | 375 | 61 | 0 | 32 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 673
10 | 8 | 18 | 664 | 169 | 199 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | -1 | 664
10 | 8 | 19 | 626 | 169 | 184 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 152 | 0 | 626
10 | 8 | 20 | 607 | 169 | 319 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 607
10 | 8 | 21 | 584 | 169 | 292 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 584
10 | 8 | 22 | 560 | 169 | 275 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 560
10 | 8 | 23 | 545 | 169 | 272 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 545
10 | 9 | 0 | 523 | 169 | 266 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 523
10 | 9 | 1 | 510 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 83 | -1 | 510
10 | 9 | 2 | 511 | 169 | 212 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 39 | 0 | 511
10 | 9 | 3 | 525 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 63 | 0 | 525
10 | 9 | 4 | 543 | 169 | 174 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 74 | -1 | 543
10 | 9 | 5 | 564 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 103 | 0 | 564
10 | 9 | 6 | 573 | 169 | 288 | 20 | 0 | 32 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 573
10 | 9 | 7 | 579 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 190 | 0 | 41 | 0 | 1 | -46 | 579
10 | 9 | 8 | 622 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 369 | 0 | 44 | 0 | -90 | -106 | 622
10 | 9 | 9 | 649 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 527 | 0 | 39 | 0 | -176 | -149 | 649
10 | 9 | 10 | 663 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 671 | 0 | 31 | 0 | -176 | -273 | 663
10 | 9 | 11 | 676 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 722 | 0 | 28 | -13 | -176 | -297 | 676
10 | 9 | 12 | 652 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 728 | -72 | 27 | -23 | -176 | -241 | 652
10 | 9 | 13 | 681 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 674 | 0 | 25 | 0 | -176 | -254 | 681
10 | 9 | 14 | 680 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 567 | 0 | 25 | 0 | -162 | -162 | 680
10 | 9 | 15 | 686 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 398 | 0 | 25 | 0 | 3 | -133 | 686
10 | 9 | 16 | 692 | 169 | 250 | 20 | 0 | 32 | 198 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 692
10 | 9 | 17 | 659 | 169 | 288 | 61 | 0 | 32 | 22 | 0 | 24 | 0 | 64 | -1 | 659
10 | 9 | 18 | 649 | 169 | 363 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 649
10 | 9 | 19 | 617 | 169 | 329 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 617
10 | 9 | 20 | 592 | 169 | 180 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 131 | 0 | 592
10 | 9 | 21 | 570 | 169 | 292 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 570
10 | 9 | 22 | 557 | 169 | 176 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 108 | 0 | 557
10 | 9 | 23 | 541 | 169 | 282 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 541
10 | 10 | 0 | 525 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 112 | -1 | 525
10 | 10 | 1 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 97 | 0 | 508
10 | 10 | 2 | 508 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 97 | -1 | 508
10 | 10 | 3 | 533 | 169 | 262 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 533
10 | 10 | 4 | 556 | 169 | 284 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 556
10 | 10 | 5 | 566 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 128 | 0 | 566
10 | 10 | 6 | 568 | 169 | 306 | 20 | 0 | 32 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 568
10 | 10 | 7 | 572 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 227 | 0 | 13 | 0 | 1 | -62 | 572
10 | 10 | 8 | 601 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 434 | 0 | 8 | 0 | -176 | -67 | 601
10 | 10 | 9 | 628 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 600 | 0 | 6 | 0 | -176 | -208 | 628
10 | 10 | 10 | 644 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 706 | -17 | 6 | -5 | -176 | -278 | 644
10 | 10 | 11 | 653 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 751 | -67 | 8 | -7 | -176 | -265 | 653
10 | 10 | 12 | 630 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 745 | -82 | 10 | -9 | -176 | -264 | 630
10 | 10 | 13 | 671 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 686 | 0 | 12 | 0 | -176 | -262 | 671
10 | 10 | 14 | 676 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 570 | 0 | 14 | 0 | 3 | -304 | 676
10 | 10 | 15 | 682 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 397 | 0 | 10 | 0 | 3 | -121 | 682
10 | 10 | 16 | 697 | 169 | 275 | 20 | 0 | 32 | 195 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 697
10 | 10 | 17 | 656 | 169 | 188 | 61 | 0 | 32 | 20 | 0 | 6 | 0 | 179 | 1 | 656
10 | 10 | 18 | 640 | 169 | 370 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 640
10 | 10 | 19 | 611 | 169 | 182 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 162 | -1 | 611
10 | 10 | 20 | 589 | 169 | 327 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 589
10 | 10 | 21 | 569 | 169 | 306 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 569
10 | 10 | 22 | 554 | 169 | 294 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 554
10 | 10 | 23 | 538 | 169 | 286 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 538
10 | 11 | 0 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 117 | -1 | 524
10 | 11 | 1 | 510 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 109 | -1 | 510
10 | 11 | 2 | 513 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 109 | 0 | 513
10 | 11 | 3 | 532 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 98 | 0 | 532
10 | 11 | 4 | 543 | 169 | 282 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 543
10 | 11 | 5 | 548 | 169 | 294 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 548
10 | 11 | 6 | 537 | 169 | 296 | 20 | 0 | 32 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 537
10 | 11 | 7 | 530 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 125 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 530
10 | 11 | 8 | 543 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 265 | 0 | 2 | 0 | 0 | -117 | 543
10 | 11 | 9 | 553 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 382 | 0 | 2 | 0 | -104 | -123 | 553
10 | 11 | 10 | 556 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 504 | 0 | 2 | 0 | -176 | -170 | 556
10 | 11 | 11 | 569 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 564 | 0 | 1 | 0 | -176 | -218 | 569
10 | 11 | 12 | 577 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 605 | 0 | 1 | 0 | -176 | -252 | 577
10 | 11 | 13 | 593 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 579 | 0 | 0 | 0 | -176 | -211 | 593
10 | 11 | 14 | 606 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 471 | 0 | 0 | 0 | -84 | -184 | 606
10 | 11 | 15 | 612 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 305 | 0 | 1 | 0 | 2 | -89 | 612
10 | 11 | 16 | 611 | 169 | 256 | 20 | 0 | 32 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 611
10 | 11 | 17 | 615 | 169 | 183 | 61 | 0 | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 154 | -1 | 615
10 | 11 | 18 | 622 | 169 | 358 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 622
10 | 11 | 19 | 604 | 169 | 342 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 604
10 | 11 | 20 | 573 | 169 | 315 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 573
10 | 11 | 21 | 558 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 126 | 1 | 558
10 | 11 | 22 | 538 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 0 | 538
10 | 11 | 23 | 516 | 169 | 188 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 0 | 516
10 | 12 | 0 | 506 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 506
10 | 12 | 1 | 483 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 483
10 | 12 | 2 | 488 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 488
10 | 12 | 3 | 509 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 509
10 | 12 | 4 | 530 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 530
10 | 12 | 5 | 535 | 169 | 173 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 60 | 535
10 | 12 | 6 | 525 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 19 | 0 | 1 | 0 | 30 | 82 | 525
10 | 12 | 7 | 535 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 535
10 | 12 | 8 | 554 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 263 | 0 | 0 | 0 | -105 | 0 | 554
10 | 12 | 9 | 557 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 345 | 0 | 0 | 0 | -176 | -9 | 557
10 | 12 | 10 | 553 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 407 | 0 | 1 | 0 | -176 | -75 | 553
10 | 12 | 11 | 543 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 474 | 0 | 2 | 0 | -176 | -152 | 543
10 | 12 | 12 | 567 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 517 | 0 | 4 | 0 | -176 | -176 | 567
10 | 12 | 13 | 569 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 478 | 0 | 4 | 0 | -176 | -135 | 569
10 | 12 | 14 | 564 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 400 | 0 | 6 | 0 | -176 | -64 | 564
10 | 12 | 15 | 585 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 302 | 0 | 7 | 0 | 1 | -118 | 585
10 | 12 | 16 | 604 | 169 | 241 | 20 | 0 | 32 | 136 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 604
10 | 12 | 17 | 612 | 169 | 334 | 61 | 0 | 32 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 612
10 | 12 | 18 | 612 | 169 | 346 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 612
10 | 12 | 19 | 596 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | -1 | 596
10 | 12 | 20 | 584 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 154 | 0 | 584
10 | 12 | 21 | 568 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 0 | 568
10 | 12 | 22 | 548 | 169 | 295 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 548
10 | 12 | 23 | 527 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113 | -1 | 527
10 | 13 | 0 | 509 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 58 | 509
10 | 13 | 1 | 491 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 491
10 | 13 | 2 | 496 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 95 | 496
10 | 13 | 3 | 515 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 80 | 515
10 | 13 | 4 | 532 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45 | 49 | 532
10 | 13 | 5 | 538 | 169 | 276 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 538
10 | 13 | 6 | 535 | 169 | 252 | 20 | 0 | 32 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 | 535
10 | 13 | 7 | 538 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 201 | 0 | 6 | 0 | -63 | 0 | 538
10 | 13 | 8 | 564 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 385 | 0 | 4 | 0 | -176 | -46 | 564
10 | 13 | 9 | 597 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 527 | 0 | 3 | 0 | -176 | -159 | 597
10 | 13 | 10 | 609 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 588 | 0 | 1 | 0 | -176 | -207 | 609
10 | 13 | 11 | 622 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 621 | 0 | 2 | 0 | -176 | -230 | 622
10 | 13 | 12 | 621 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 626 | -11 | 1 | -1 | -176 | -223 | 621
10 | 13 | 13 | 635 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 586 | 0 | 1 | 0 | -176 | -182 | 635
10 | 13 | 14 | 636 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 498 | 0 | 1 | 0 | -176 | -94 | 636
10 | 13 | 15 | 646 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 356 | 0 | 2 | 0 | 2 | -107 | 646
10 | 13 | 16 | 661 | 169 | 269 | 20 | 0 | 32 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 661
10 | 13 | 17 | 643 | 169 | 365 | 61 | 0 | 32 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 643
10 | 13 | 18 | 637 | 169 | 372 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 637
10 | 13 | 19 | 612 | 169 | 346 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 612
10 | 13 | 20 | 601 | 169 | 174 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 165 | -1 | 601
10 | 13 | 21 | 578 | 169 | 178 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 137 | 0 | 578
10 | 13 | 22 | 554 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 127 | -1 | 554
10 | 13 | 23 | 542 | 169 | 174 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 | -1 | 542
10 | 14 | 0 | 518 | 169 | 297 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 518
10 | 14 | 1 | 508 | 169 | 254 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 508
10 | 14 | 2 | 516 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 21 | 516
10 | 14 | 3 | 534 | 169 | 279 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 534
10 | 14 | 4 | 556 | 169 | 299 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 556
10 | 14 | 5 | 572 | 169 | 317 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 572
10 | 14 | 6 | 566 | 169 | 323 | 20 | 0 | 32 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 566
10 | 14 | 7 | 571 | 169 | 197 | 20 | 0 | 32 | 149 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 571
10 | 14 | 8 | 634 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 287 | 0 | 7 | 0 | 2 | -55 | 634
10 | 14 | 9 | 679 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 389 | 0 | 6 | 0 | 3 | -112 | 679
10 | 14 | 10 | 706 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 488 | 0 | 8 | 0 | 4 | -187 | 706
10 | 14 | 11 | 715 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 504 | 0 | 10 | 0 | 4 | -196 | 715
10 | 14 | 12 | 690 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 471 | 0 | 14 | 0 | 3 | -191 | 690
10 | 14 | 13 | 742 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 359 | 0 | 8 | 0 | 4 | -22 | 742
10 | 14 | 14 | 742 | 169 | 319 | 20 | 0 | 32 | 190 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 742
10 | 14 | 15 | 696 | 169 | 379 | 20 | 0 | 32 | 86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 696
10 | 14 | 16 | 682 | 169 | 407 | 20 | 0 | 32 | 42 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 682
10 | 14 | 17 | 663 | 169 | 385 | 61 | 0 | 32 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 663
10 | 14 | 18 | 653 | 169 | 375 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 653
10 | 14 | 19 | 620 | 169 | 344 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 620
10 | 14 | 20 | 605 | 169 | 338 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 605
10 | 14 | 21 | 584 | 169 | 313 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 584
10 | 14 | 22 | 566 | 169 | 299 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 566
10 | 14 | 23 | 554 | 169 | 298 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 554
10 | 15 | 0 | 534 | 169 | 297 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 534
10 | 15 | 1 | 518 | 169 | 273 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 518
10 | 15 | 2 | 515 | 169 | 268 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 515
10 | 15 | 3 | 532 | 169 | 260 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 532
10 | 15 | 4 | 547 | 169 | 279 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 547
10 | 15 | 5 | 562 | 169 | 299 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 562
10 | 15 | 6 | 558 | 169 | 307 | 20 | 0 | 32 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 558
10 | 15 | 7 | 568 | 169 | 196 | 20 | 0 | 32 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 568
10 | 15 | 8 | 616 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 262 | 0 | 13 | 0 | 2 | -54 | 616
10 | 15 | 9 | 657 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 357 | 0 | 12 | 0 | 3 | -108 | 657
10 | 15 | 10 | 661 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 453 | 0 | 9 | 0 | 3 | -197 | 661
10 | 15 | 11 | 674 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 546 | 0 | 8 | 0 | -150 | -141 | 674
10 | 15 | 12 | 654 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 533 | 0 | 6 | 0 | -176 | -118 | 654
10 | 15 | 13 | 688 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 478 | 0 | 7 | 0 | 3 | -193 | 688
10 | 15 | 14 | 674 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 426 | 0 | 7 | 0 | 3 | -155 | 674
10 | 15 | 15 | 694 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 337 | 0 | 8 | 0 | 3 | -47 | 694
10 | 15 | 16 | 698 | 169 | 316 | 20 | 0 | 32 | 158 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 698
10 | 15 | 17 | 660 | 169 | 383 | 61 | 0 | 32 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 660
10 | 15 | 18 | 651 | 169 | 383 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 651
10 | 15 | 19 | 622 | 169 | 355 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 622
10 | 15 | 20 | 602 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 166 | 0 | 602
10 | 15 | 21 | 583 | 169 | 315 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 583
10 | 15 | 22 | 559 | 169 | 294 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 559
10 | 15 | 23 | 544 | 169 | 289 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 544
10 | 16 | 0 | 525 | 169 | 289 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 525
10 | 16 | 1 | 508 | 169 | 273 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 508
10 | 16 | 2 | 510 | 169 | 201 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 72 | -1 | 510
10 | 16 | 3 | 532 | 169 | 264 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 532
10 | 16 | 4 | 549 | 169 | 278 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 549
10 | 16 | 5 | 570 | 169 | 300 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 570
10 | 16 | 6 | 571 | 169 | 314 | 20 | 0 | 32 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 571
10 | 16 | 7 | 583 | 169 | 243 | 20 | 0 | 32 | 92 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 583
10 | 16 | 8 | 645 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 138 | 0 | 26 | 0 | 73 | 0 | 645
10 | 16 | 9 | 687 | 169 | 285 | 20 | 0 | 32 | 154 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 687
10 | 16 | 10 | 694 | 169 | 265 | 20 | 0 | 32 | 169 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 694
10 | 16 | 11 | 699 | 169 | 238 | 20 | 0 | 32 | 199 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 699
10 | 16 | 12 | 665 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 230 | 0 | 34 | 0 | 2 | 3 | 665
10 | 16 | 13 | 710 | 169 | 258 | 20 | 0 | 32 | 199 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 710
10 | 16 | 14 | 702 | 169 | 329 | 20 | 0 | 32 | 123 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 702
10 | 16 | 15 | 687 | 169 | 371 | 20 | 0 | 32 | 68 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 687
10 | 16 | 16 | 690 | 169 | 398 | 20 | 0 | 32 | 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 690
10 | 16 | 17 | 667 | 169 | 375 | 61 | 0 | 32 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 667
10 | 16 | 18 | 651 | 169 | 365 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 651
10 | 16 | 19 | 620 | 169 | 325 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 620
10 | 16 | 20 | 602 | 169 | 309 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 602
10 | 16 | 21 | 583 | 169 | 293 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 583
10 | 16 | 22 | 557 | 169 | 275 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 557
10 | 16 | 23 | 544 | 169 | 275 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 544
10 | 17 | 0 | 527 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 112 | 0 | 527
10 | 17 | 1 | 512 | 169 | 269 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 512
10 | 17 | 2 | 514 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 98 | 0 | 514
10 | 17 | 3 | 534 | 169 | 258 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 534
10 | 17 | 4 | 548 | 169 | 269 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 548
10 | 17 | 5 | 560 | 169 | 287 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 560
10 | 17 | 6 | 559 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 21 | 0 | 17 | 0 | 125 | -1 | 559
10 | 17 | 7 | 573 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 213 | 0 | 13 | 0 | 1 | -47 | 573
10 | 17 | 8 | 616 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 437 | 0 | 13 | 0 | -176 | -62 | 616
10 | 17 | 9 | 656 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 614 | 0 | 8 | 0 | -176 | -199 | 656
10 | 17 | 10 | 674 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 721 | -181 | 6 | -5 | -176 | -102 | 674
10 | 17 | 11 | 678 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 762 | -248 | 5 | -4 | -176 | -73 | 678
10 | 17 | 12 | 650 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 756 | -281 | 8 | -7 | -176 | -58 | 650
10 | 17 | 13 | 687 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 701 | 0 | 8 | 0 | -176 | -259 | 687
10 | 17 | 14 | 694 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 575 | 0 | 11 | 0 | -176 | -130 | 694
10 | 17 | 15 | 696 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 379 | 0 | 11 | 0 | 3 | -90 | 696
10 | 17 | 16 | 690 | 169 | 288 | 20 | 0 | 32 | 171 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 690
10 | 17 | 17 | 651 | 169 | 365 | 61 | 0 | 32 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 651
10 | 17 | 18 | 637 | 169 | 362 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 637
10 | 17 | 19 | 610 | 169 | 182 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 148 | -1 | 610
10 | 17 | 20 | 592 | 169 | 309 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 592
10 | 17 | 21 | 573 | 169 | 178 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 114 | -1 | 573
10 | 17 | 22 | 555 | 169 | 277 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 555
10 | 17 | 23 | 543 | 169 | 266 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 543
10 | 18 | 0 | 526 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 90 | -1 | 526
10 | 18 | 1 | 512 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 | -1 | 512
10 | 18 | 2 | 513 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 70 | 0 | 513
10 | 18 | 3 | 529 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 57 | 0 | 529
10 | 18 | 4 | 546 | 169 | 246 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 546
10 | 18 | 5 | 554 | 169 | 253 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 554
10 | 18 | 6 | 538 | 169 | 210 | 20 | 0 | 32 | 19 | 0 | 49 | 0 | 0 | 39 | 538
10 | 18 | 7 | 537 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 137 | 0 | 43 | 0 | 0 | -36 | 537
10 | 18 | 8 | 555 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 254 | 0 | 40 | 0 | -135 | 0 | 555
10 | 18 | 9 | 571 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 361 | 0 | 33 | 0 | -176 | -45 | 571
10 | 18 | 10 | 601 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 491 | 0 | 34 | 0 | -176 | -150 | 601
10 | 18 | 11 | 603 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 505 | 0 | 32 | 0 | -176 | -161 | 603
10 | 18 | 12 | 608 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 486 | 0 | 34 | 0 | -176 | -139 | 608
10 | 18 | 13 | 616 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 389 | 0 | 28 | 0 | -176 | -29 | 616
10 | 18 | 14 | 613 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 283 | 0 | 26 | 0 | 2 | -91 | 613
10 | 18 | 15 | 603 | 169 | 228 | 20 | 0 | 32 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 603
10 | 18 | 16 | 600 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 44 | 0 | 9 | 0 | 146 | -1 | 600
10 | 18 | 17 | 601 | 169 | 331 | 61 | 0 | 32 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 601
10 | 18 | 18 | 596 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 157 | 0 | 596
10 | 18 | 19 | 580 | 169 | 309 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 580
10 | 18 | 20 | 564 | 169 | 177 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 109 | -1 | 564
10 | 18 | 21 | 547 | 169 | 259 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 547
10 | 18 | 22 | 534 | 169 | 250 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 534
10 | 18 | 23 | 518 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 69 | 0 | 518
10 | 19 | 0 | 497 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 67 | 497
10 | 19 | 1 | 484 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 484
10 | 19 | 2 | 485 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 53 | 485
10 | 19 | 3 | 510 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 47 | 510
10 | 19 | 4 | 526 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 57 | 526
10 | 19 | 5 | 532 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 67 | 532
10 | 19 | 6 | 519 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 78 | 519
10 | 19 | 7 | 511 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 40 | 0 | 38 | 0 | 0 | 40 | 511
10 | 19 | 8 | 518 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 98 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 518
10 | 19 | 9 | 518 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 168 | 0 | 19 | 0 | -62 | 0 | 518
10 | 19 | 10 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 241 | 0 | 16 | 0 | -126 | 0 | 524
10 | 19 | 11 | 513 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 255 | 0 | 11 | 0 | -145 | -1 | 513
10 | 19 | 12 | 512 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 313 | 0 | 10 | 0 | -176 | -28 | 512
10 | 19 | 13 | 523 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 335 | 0 | 10 | 0 | -176 | -39 | 523
10 | 19 | 14 | 538 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 278 | 0 | 7 | 0 | -140 | -1 | 538
10 | 19 | 15 | 553 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 178 | 0 | 3 | 0 | 0 | -21 | 553
10 | 19 | 16 | 558 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 52 | 0 | 4 | 0 | 106 | -1 | 558
10 | 19 | 17 | 572 | 169 | 305 | 61 | 0 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 572
10 | 19 | 18 | 578 | 169 | 312 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 578
10 | 19 | 19 | 567 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 128 | -1 | 567
10 | 19 | 20 | 548 | 169 | 288 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 548
10 | 19 | 21 | 538 | 169 | 173 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 106 | -1 | 538
10 | 19 | 22 | 514 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 0 | 514
10 | 19 | 23 | 496 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 496
10 | 20 | 0 | 482 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 86 | 482
10 | 20 | 1 | 471 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 471
10 | 20 | 2 | 482 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 482
10 | 20 | 3 | 508 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 | 508
10 | 20 | 4 | 534 | 169 | 267 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 534
10 | 20 | 5 | 549 | 169 | 284 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 549
10 | 20 | 6 | 553 | 169 | 309 | 20 | 0 | 32 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 553
10 | 20 | 7 | 559 | 169 | 245 | 20 | 0 | 32 | 81 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 559
10 | 20 | 8 | 597 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 189 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 597
10 | 20 | 9 | 630 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 308 | 0 | 13 | 0 | 2 | -86 | 630
10 | 20 | 10 | 636 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 441 | 0 | 20 | 0 | -176 | -56 | 636
10 | 20 | 11 | 656 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 503 | 0 | 30 | 0 | -176 | -110 | 656
10 | 20 | 12 | 628 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 406 | 0 | 38 | 0 | -176 | -46 | 628
10 | 20 | 13 | 638 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 320 | 0 | 39 | 0 | 2 | -116 | 638
10 | 20 | 14 | 637 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 291 | 0 | 39 | 0 | 2 | -88 | 637
10 | 20 | 15 | 636 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 220 | 0 | 38 | 0 | 2 | -17 | 636
10 | 20 | 16 | 642 | 169 | 281 | 20 | 0 | 32 | 105 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 642
10 | 20 | 17 | 625 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 6 | 0 | 38 | 0 | 147 | 0 | 625
10 | 20 | 18 | 619 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 148 | 0 | 619
10 | 20 | 19 | 595 | 169 | 297 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 595
10 | 20 | 20 | 578 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 113 | 0 | 578
10 | 20 | 21 | 562 | 169 | 269 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 562
10 | 20 | 22 | 547 | 169 | 261 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 547
10 | 20 | 23 | 537 | 169 | 259 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 537
10 | 21 | 0 | 519 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 90 | 0 | 519
10 | 21 | 1 | 503 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 74 | 0 | 503
10 | 21 | 2 | 513 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 82 | 0 | 513
10 | 21 | 3 | 534 | 169 | 245 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 534
10 | 21 | 4 | 557 | 169 | 268 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 557
10 | 21 | 5 | 577 | 169 | 298 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 21 | 6 | 574 | 169 | 318 | 20 | 0 | 32 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 574
10 | 21 | 7 | 570 | 169 | 234 | 20 | 0 | 32 | 94 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 570
10 | 21 | 8 | 592 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 237 | 0 | 19 | 0 | 1 | -58 | 592
10 | 21 | 9 | 627 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 390 | 0 | 15 | 0 | 2 | -173 | 627
10 | 21 | 10 | 622 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 461 | 0 | 12 | 0 | 2 | -246 | 622
10 | 21 | 11 | 622 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 462 | 0 | 13 | 0 | -120 | -138 | 622
10 | 21 | 12 | 583 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 356 | 0 | 13 | 0 | -176 | -10 | 583
10 | 21 | 13 | 608 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 277 | 0 | 10 | 0 | 2 | -74 | 608
10 | 21 | 14 | 627 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 204 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 627
10 | 21 | 15 | 618 | 169 | 283 | 20 | 0 | 32 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 618
10 | 21 | 16 | 624 | 169 | 336 | 20 | 0 | 32 | 52 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 624
10 | 21 | 17 | 618 | 169 | 336 | 61 | 0 | 32 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 618
10 | 21 | 18 | 611 | 169 | 329 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 611
10 | 21 | 19 | 591 | 169 | 309 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 591
10 | 21 | 20 | 573 | 169 | 295 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 573
10 | 21 | 21 | 556 | 169 | 176 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 106 | -1 | 556
10 | 21 | 22 | 536 | 169 | 262 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 536
10 | 21 | 23 | 523 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 | 1 | 523
10 | 22 | 0 | 509 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 94 | -1 | 509
10 | 22 | 1 | 499 | 169 | 216 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 43 | -1 | 499
10 | 22 | 2 | 505 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 88 | 0 | 505
10 | 22 | 3 | 535 | 169 | 258 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 535
10 | 22 | 4 | 557 | 169 | 279 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 557
10 | 22 | 5 | 568 | 169 | 291 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 568
10 | 22 | 6 | 573 | 169 | 322 | 20 | 0 | 32 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 573
10 | 22 | 7 | 576 | 169 | 300 | 20 | 0 | 32 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 576
10 | 22 | 8 | 602 | 169 | 292 | 20 | 0 | 32 | 67 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 602
10 | 22 | 9 | 630 | 169 | 277 | 20 | 0 | 32 | 109 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 630
10 | 22 | 10 | 627 | 169 | 253 | 20 | 0 | 32 | 133 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 627
10 | 22 | 11 | 621 | 169 | 233 | 20 | 0 | 32 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 621
10 | 22 | 12 | 586 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 166 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 586
10 | 22 | 13 | 609 | 169 | 201 | 20 | 0 | 32 | 163 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 609
10 | 22 | 14 | 615 | 169 | 235 | 20 | 0 | 32 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -2 | 615
10 | 22 | 15 | 616 | 169 | 285 | 20 | 0 | 32 | 84 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 616
10 | 22 | 16 | 622 | 169 | 343 | 20 | 0 | 32 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 622
10 | 22 | 17 | 622 | 169 | 333 | 61 | 0 | 32 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 622
10 | 22 | 18 | 619 | 169 | 330 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 619
10 | 22 | 19 | 598 | 169 | 309 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 598
10 | 22 | 20 | 583 | 169 | 298 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 583
10 | 22 | 21 | 563 | 169 | 282 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 563
10 | 22 | 22 | 543 | 169 | 268 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 543
10 | 22 | 23 | 525 | 169 | 256 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 525
10 | 23 | 0 | 507 | 169 | 260 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 507
10 | 23 | 1 | 498 | 169 | 249 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 498
10 | 23 | 2 | 507 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 87 | -1 | 507
10 | 23 | 3 | 537 | 169 | 255 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 537
10 | 23 | 4 | 568 | 169 | 289 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 568
10 | 23 | 5 | 584 | 169 | 310 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 584
10 | 23 | 6 | 586 | 169 | 330 | 20 | 0 | 32 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 586
10 | 23 | 7 | 579 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 193 | 0 | 24 | 0 | 1 | -32 | 579
10 | 23 | 8 | 592 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 418 | 0 | 20 | 0 | -176 | -71 | 592
10 | 23 | 9 | 605 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 603 | 0 | 17 | 0 | -176 | -242 | 605
10 | 23 | 10 | 608 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 725 | -234 | 14 | -12 | -176 | -112 | 608
10 | 23 | 11 | 612 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 768 | -385 | 14 | -12 | -176 | -1 | 612
10 | 23 | 12 | 584 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 752 | -394 | 16 | -14 | -176 | 0 | 584
10 | 23 | 13 | 605 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 672 | -189 | 21 | -18 | -176 | -108 | 605
10 | 23 | 14 | 609 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 554 | 0 | 21 | 0 | -176 | -193 | 609
10 | 23 | 15 | 622 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 360 | 0 | 19 | 0 | 2 | -152 | 622
10 | 23 | 16 | 625 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 143 | 0 | 15 | 0 | 62 | 0 | 625
10 | 23 | 17 | 607 | 169 | 328 | 61 | 0 | 32 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 607
10 | 23 | 18 | 608 | 169 | 334 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 608
10 | 23 | 19 | 582 | 169 | 306 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 582
10 | 23 | 20 | 571 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 129 | 0 | 571
10 | 23 | 21 | 555 | 169 | 288 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 555
10 | 23 | 22 | 535 | 169 | 272 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 535
10 | 23 | 23 | 527 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 102 | 0 | 527
10 | 24 | 0 | 509 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 107 | -1 | 509
10 | 24 | 1 | 507 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106 | -1 | 507
10 | 24 | 2 | 518 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 113 | 0 | 518
10 | 24 | 3 | 543 | 169 | 277 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 543
10 | 24 | 4 | 567 | 169 | 297 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 567
10 | 24 | 5 | 576 | 169 | 308 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 576
10 | 24 | 6 | 578 | 169 | 327 | 20 | 0 | 32 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 578
10 | 24 | 7 | 580 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 194 | 0 | 17 | 0 | 1 | -25 | 580
10 | 24 | 8 | 601 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 411 | 0 | 13 | 0 | -168 | -57 | 601
10 | 24 | 9 | 611 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 594 | 0 | 13 | 0 | -176 | -223 | 611
10 | 24 | 10 | 614 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 713 | 0 | 16 | 0 | -176 | -343 | 614
10 | 24 | 11 | 615 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 745 | -69 | 18 | -16 | -176 | -291 | 615
10 | 24 | 12 | 591 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 714 | -79 | 23 | -19 | -176 | -273 | 591
10 | 24 | 13 | 609 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 642 | 0 | 23 | 0 | -176 | -283 | 609
10 | 24 | 14 | 615 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 529 | 0 | 24 | 0 | -148 | -194 | 615
10 | 24 | 15 | 621 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 355 | 0 | 23 | 0 | 2 | -152 | 621
10 | 24 | 16 | 627 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 146 | 0 | 17 | 0 | 60 | -2 | 627
10 | 24 | 17 | 608 | 169 | 326 | 61 | 0 | 32 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 608
10 | 24 | 18 | 604 | 169 | 182 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 141 | 0 | 604
10 | 24 | 19 | 586 | 169 | 307 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 586
10 | 24 | 20 | 569 | 169 | 297 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 569
10 | 24 | 21 | 554 | 169 | 283 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 554
10 | 24 | 22 | 538 | 169 | 271 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 538
10 | 24 | 23 | 526 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 93 | 0 | 526
10 | 25 | 0 | 509 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 | -1 | 509
10 | 25 | 1 | 494 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 72 | -1 | 494
10 | 25 | 2 | 509 | 169 | 266 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 509
10 | 25 | 3 | 534 | 169 | 261 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 534
10 | 25 | 4 | 549 | 169 | 276 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 549
10 | 25 | 5 | 553 | 169 | 286 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 553
10 | 25 | 6 | 534 | 169 | 288 | 20 | 0 | 32 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 534
10 | 25 | 7 | 532 | 169 | 218 | 20 | 0 | 32 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 532
10 | 25 | 8 | 544 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 179 | 0 | 15 | 0 | 0 | -43 | 544
10 | 25 | 9 | 548 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 219 | 0 | 12 | 0 | 0 | -76 | 548
10 | 25 | 10 | 548 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 276 | 0 | 8 | 0 | -131 | 0 | 548
10 | 25 | 11 | 549 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 294 | 0 | 5 | 0 | -145 | -1 | 549
10 | 25 | 12 | 544 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 253 | 0 | 3 | 0 | -107 | 0 | 544
10 | 25 | 13 | 546 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | -36 | 546
10 | 25 | 14 | 545 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 545
10 | 25 | 15 | 549 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 64 | 0 | 2 | 0 | 88 | -1 | 549
10 | 25 | 16 | 552 | 169 | 307 | 20 | 0 | 32 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 552
10 | 25 | 17 | 570 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0 | 570
10 | 25 | 18 | 566 | 169 | 177 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 0 | 566
10 | 25 | 19 | 552 | 169 | 292 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 552
10 | 25 | 20 | 539 | 169 | 284 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 539
10 | 25 | 21 | 522 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 522
10 | 25 | 22 | 506 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 506
10 | 25 | 23 | 500 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 500
10 | 26 | 0 | 480 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | -1 | 480
10 | 26 | 1 | 463 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 463
10 | 26 | 2 | 482 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 84 | 482
10 | 26 | 3 | 509 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 | -1 | 509
10 | 26 | 4 | 528 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 | -1 | 528
10 | 26 | 5 | 532 | 169 | 278 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 532
10 | 26 | 6 | 518 | 169 | 276 | 20 | 0 | 32 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 518
10 | 26 | 7 | 512 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 512
10 | 26 | 8 | 516 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 218 | 0 | 0 | 0 | -37 | -58 | 516
10 | 26 | 9 | 528 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 356 | 0 | 0 | 0 | -176 | -45 | 528
10 | 26 | 10 | 533 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 419 | 0 | 0 | 0 | -176 | -104 | 533
10 | 26 | 11 | 528 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 393 | 0 | 1 | 0 | -176 | -83 | 528
10 | 26 | 12 | 518 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 365 | 0 | 1 | 0 | -176 | -65 | 518
10 | 26 | 13 | 520 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 307 | 0 | 5 | 0 | -160 | -25 | 520
10 | 26 | 14 | 528 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 252 | 0 | 21 | 0 | -18 | -120 | 528
10 | 26 | 15 | 528 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 171 | 0 | 35 | 0 | 0 | -71 | 528
10 | 26 | 16 | 539 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 68 | 0 | 41 | 0 | 37 | 0 | 539
10 | 26 | 17 | 561 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 1 | 0 | 36 | 0 | 90 | 0 | 561
10 | 26 | 18 | 570 | 169 | 286 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 570
10 | 26 | 19 | 554 | 169 | 286 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 554
10 | 26 | 20 | 536 | 169 | 274 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 536
10 | 26 | 21 | 526 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 93 | 0 | 526
10 | 26 | 22 | 505 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | 505
10 | 26 | 23 | 483 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 61 | 0 | 483
10 | 27 | 0 | 467 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 467
10 | 27 | 1 | 459 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 459
10 | 27 | 2 | 464 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 61 | 464
10 | 27 | 3 | 498 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 498
10 | 27 | 4 | 531 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54 | 38 | 531
10 | 27 | 5 | 544 | 169 | 270 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 544
10 | 27 | 6 | 540 | 169 | 283 | 20 | 0 | 32 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 540
10 | 27 | 7 | 554 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 154 | 0 | 23 | 0 | 0 | -16 | 554
10 | 27 | 8 | 588 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 364 | 0 | 29 | 0 | -176 | -30 | 588
10 | 27 | 9 | 616 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 547 | 0 | 35 | 0 | -176 | -194 | 616
10 | 27 | 10 | 627 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 582 | -184 | 37 | -32 | -176 | -6 | 627
10 | 27 | 11 | 617 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 512 | -73 | 32 | -28 | -176 | -54 | 617
10 | 27 | 12 | 579 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 529 | -61 | 33 | -28 | -176 | -117 | 579
10 | 27 | 13 | 615 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 491 | 0 | 30 | 0 | -176 | -134 | 615
10 | 27 | 14 | 616 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 405 | 0 | 24 | 0 | -176 | -41 | 616
10 | 27 | 15 | 620 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 298 | 0 | 18 | 0 | 2 | -91 | 620
10 | 27 | 16 | 630 | 169 | 269 | 20 | 0 | 32 | 124 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 630
10 | 27 | 17 | 613 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 3 | 0 | 15 | 0 | 161 | 0 | 613
10 | 27 | 18 | 612 | 169 | 183 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 152 | 0 | 612
10 | 27 | 19 | 593 | 169 | 318 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 593
10 | 27 | 20 | 585 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 141 | 1 | 585
10 | 27 | 21 | 568 | 169 | 295 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 568
10 | 27 | 22 | 546 | 169 | 273 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 546
10 | 27 | 23 | 533 | 169 | 190 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 77 | 0 | 533
10 | 28 | 0 | 517 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 98 | -1 | 517
10 | 28 | 1 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 65 | 22 | 508
10 | 28 | 2 | 518 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 98 | -1 | 518
10 | 28 | 3 | 549 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 | 0 | 549
10 | 28 | 4 | 581 | 169 | 179 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 125 | -1 | 581
10 | 28 | 5 | 588 | 169 | 319 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 588
10 | 28 | 6 | 586 | 169 | 341 | 20 | 0 | 32 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 586
10 | 28 | 7 | 586 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 168 | 0 | 15 | 0 | 1 | 9 | 586
10 | 28 | 8 | 609 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 365 | 0 | 13 | 0 | -172 | 0 | 609
10 | 28 | 9 | 634 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 510 | 0 | 9 | 0 | -176 | -115 | 634
10 | 28 | 10 | 631 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 563 | 0 | 9 | 0 | -176 | -171 | 631
10 | 28 | 11 | 624 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 541 | 0 | 7 | 0 | -176 | -153 | 624
10 | 28 | 12 | 588 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 555 | -132 | 5 | -5 | -176 | -60 | 588
10 | 28 | 13 | 611 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 562 | 0 | 5 | 0 | -176 | -184 | 611
10 | 28 | 14 | 614 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 484 | 0 | 4 | 0 | -176 | -102 | 614
10 | 28 | 15 | 624 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 324 | 0 | 3 | 0 | 2 | -98 | 624
10 | 28 | 16 | 634 | 169 | 281 | 20 | 0 | 32 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 634
10 | 28 | 17 | 625 | 169 | 361 | 61 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625
10 | 28 | 18 | 627 | 169 | 259 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 627
10 | 28 | 19 | 611 | 169 | 347 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 611
10 | 28 | 20 | 597 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 166 | 1 | 597
10 | 28 | 21 | 583 | 169 | 325 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 583
10 | 28 | 22 | 566 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | 566
10 | 28 | 23 | 551 | 169 | 175 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 132 | 0 | 551
10 | 29 | 0 | 535 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 135 | 0 | 535
10 | 29 | 1 | 522 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 0 | 522
10 | 29 | 2 | 533 | 169 | 173 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 127 | -1 | 533
10 | 29 | 3 | 569 | 169 | 303 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 569
10 | 29 | 4 | 598 | 169 | 331 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 598
10 | 29 | 5 | 612 | 169 | 347 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 612
10 | 29 | 6 | 627 | 169 | 382 | 20 | 0 | 32 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 627
10 | 29 | 7 | 625 | 169 | 207 | 20 | 0 | 32 | 185 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 625
10 | 29 | 8 | 627 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 412 | 0 | 10 | 0 | -176 | -25 | 627
10 | 29 | 9 | 629 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 602 | 0 | 7 | 0 | -176 | -210 | 629
10 | 29 | 10 | 624 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 721 | -221 | 5 | -4 | -176 | -106 | 624
10 | 29 | 11 | 620 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 768 | -377 | 5 | -4 | -176 | -1 | 620
10 | 29 | 12 | 584 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 752 | -368 | 6 | -5 | -176 | -25 | 584
10 | 29 | 13 | 612 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 675 | -82 | 9 | -8 | -176 | -210 | 612
10 | 29 | 14 | 613 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 536 | 0 | 10 | 0 | -176 | -161 | 613
10 | 29 | 15 | 630 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 346 | 0 | 9 | 0 | 2 | -120 | 630
10 | 29 | 16 | 641 | 169 | 277 | 20 | 0 | 32 | 137 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 641
10 | 29 | 17 | 627 | 169 | 220 | 61 | 0 | 32 | 2 | 0 | 10 | 0 | 134 | -1 | 627
10 | 29 | 18 | 622 | 169 | 350 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 622
10 | 29 | 19 | 607 | 169 | 334 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 607
10 | 29 | 20 | 596 | 169 | 326 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 596
10 | 29 | 21 | 580 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 136 | 0 | 580
10 | 29 | 22 | 555 | 169 | 290 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 555
10 | 29 | 23 | 546 | 169 | 174 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 117 | 0 | 546
10 | 30 | 0 | 526 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 121 | -1 | 526
10 | 30 | 1 | 520 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 115 | -1 | 520
10 | 30 | 2 | 534 | 169 | 299 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 534
10 | 30 | 3 | 566 | 169 | 302 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 566
10 | 30 | 4 | 594 | 169 | 332 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 594
10 | 30 | 5 | 609 | 169 | 354 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 609
10 | 30 | 6 | 615 | 169 | 386 | 20 | 0 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 615
10 | 30 | 7 | 622 | 169 | 222 | 20 | 0 | 32 | 178 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 622
10 | 30 | 8 | 630 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 400 | 0 | 3 | 0 | -176 | -3 | 630
10 | 30 | 9 | 629 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 586 | 0 | 1 | 0 | -176 | -188 | 629
10 | 30 | 10 | 622 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 704 | -308 | 1 | 0 | -176 | -4 | 622
10 | 30 | 11 | 616 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 748 | -360 | 0 | 0 | -176 | 0 | 616
10 | 30 | 12 | 584 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 744 | -384 | 0 | 0 | -176 | 0 | 584
10 | 30 | 13 | 607 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 658 | -194 | 1 | 0 | -176 | -85 | 607
10 | 30 | 14 | 615 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 499 | 0 | 0 | 0 | -176 | -112 | 615
10 | 30 | 15 | 622 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 308 | 0 | 1 | 0 | 2 | -82 | 622
10 | 30 | 16 | 632 | 169 | 307 | 20 | 0 | 32 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 632
10 | 30 | 17 | 621 | 169 | 176 | 61 | 0 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 179 | 0 | 621
10 | 30 | 18 | 622 | 169 | 357 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 622
10 | 30 | 19 | 607 | 169 | 341 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 607
10 | 30 | 20 | 590 | 169 | 180 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 151 | -1 | 590
10 | 30 | 21 | 575 | 169 | 316 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 575
10 | 30 | 22 | 553 | 169 | 298 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 553
10 | 30 | 23 | 534 | 169 | 290 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 534
10 | 31 | 0 | 511 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | -1 | 511
10 | 31 | 1 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 | 508
10 | 31 | 2 | 519 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 519
10 | 31 | 3 | 550 | 169 | 292 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 550
10 | 31 | 4 | 573 | 169 | 308 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 573
10 | 31 | 5 | 584 | 169 | 322 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 584
10 | 31 | 6 | 589 | 169 | 350 | 20 | 0 | 32 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 589
10 | 31 | 7 | 601 | 169 | 338 | 20 | 0 | 32 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 601
10 | 31 | 8 | 645 | 169 | 362 | 20 | 0 | 32 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 645
10 | 31 | 9 | 664 | 169 | 373 | 20 | 0 | 32 | 42 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 664
10 | 31 | 10 | 668 | 169 | 353 | 20 | 0 | 32 | 58 | 0 | 38 | 0 | 0 | -2 | 668
10 | 31 | 11 | 673 | 169 | 359 | 20 | 0 | 32 | 55 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 673
10 | 31 | 12 | 636 | 169 | 309 | 20 | 0 | 32 | 65 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 636
10 | 31 | 13 | 654 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 68 | 0 | 38 | 0 | 139 | 0 | 654
10 | 31 | 14 | 656 | 169 | 359 | 20 | 0 | 32 | 55 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 656
10 | 31 | 15 | 648 | 169 | 377 | 20 | 0 | 32 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 648
10 | 31 | 16 | 647 | 169 | 402 | 20 | 0 | 32 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 647
10 | 31 | 17 | 636 | 169 | 371 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 636
10 | 31 | 18 | 631 | 169 | 367 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 631
10 | 31 | 19 | 614 | 169 | 354 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 614
10 | 31 | 20 | 594 | 169 | 339 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 594
10 | 31 | 21 | 577 | 169 | 320 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 31 | 22 | 557 | 169 | 304 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 557
10 | 31 | 23 | 542 | 169 | 295 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 542
11 | 1 | 0 | 500 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 | -1 | 500
11 | 1 | 1 | 492 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 94 | 0 | 492
11 | 1 | 2 | 506 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | 0 | 506
11 | 1 | 3 | 548 | 169 | 292 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 548
11 | 1 | 4 | 581 | 169 | 321 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 581
11 | 1 | 5 | 585 | 169 | 334 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 585
11 | 1 | 6 | 569 | 169 | 328 | 20 | 0 | 32 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 569
11 | 1 | 7 | 559 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 127 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 559
11 | 1 | 8 | 569 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 310 | 0 | 20 | 0 | -158 | -1 | 569
11 | 1 | 9 | 568 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 462 | 0 | 20 | 0 | -176 | -136 | 568
11 | 1 | 10 | 573 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 532 | -68 | 31 | -26 | -176 | -119 | 573
11 | 1 | 11 | 561 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 531 | -199 | 60 | -51 | -176 | -1 | 561
11 | 1 | 12 | 526 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 550 | -252 | 73 | -63 | -176 | 1 | 526
11 | 1 | 13 | 543 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 542 | -137 | 57 | -49 | -176 | -89 | 543
11 | 1 | 14 | 541 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 395 | 0 | 46 | 0 | -176 | -119 | 541
11 | 1 | 15 | 544 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 263 | 0 | 41 | 0 | -155 | 0 | 544
11 | 1 | 16 | 561 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 96 | 0 | 25 | 0 | 48 | -1 | 561
11 | 1 | 17 | 574 | 169 | 172 | 59 | 0 | 32 | 1 | 0 | 30 | 0 | 110 | 1 | 574
11 | 1 | 18 | 579 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 119 | 0 | 579
11 | 1 | 19 | 566 | 169 | 172 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 113 | 0 | 566
11 | 1 | 20 | 552 | 169 | 282 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 552
11 | 1 | 21 | 532 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 95 | 0 | 532
11 | 1 | 22 | 498 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67 | 0 | 498
11 | 1 | 23 | 473 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 66 | 0 | 473
11 | 2 | 0 | 451 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 451
11 | 2 | 1 | 443 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 29 | 443
11 | 2 | 2 | 466 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 466
11 | 2 | 3 | 496 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 48 | 0 | 496
11 | 2 | 4 | 534 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 87 | 0 | 534
11 | 2 | 5 | 544 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 105 | -1 | 544
11 | 2 | 6 | 515 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 4 | 0 | 31 | 0 | 76 | 11 | 515
11 | 2 | 7 | 502 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 90 | 0 | 23 | 0 | -5 | 1 | 502
11 | 2 | 8 | 505 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 249 | 0 | 77 | 0 | -176 | -38 | 505
11 | 2 | 9 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 432 | -48 | 29 | -25 | -176 | -81 | 524
11 | 2 | 10 | 515 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 528 | -234 | 31 | -27 | -176 | 0 | 515
11 | 2 | 11 | 504 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 553 | -248 | 33 | -28 | -176 | -23 | 504
11 | 2 | 12 | 502 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 508 | -227 | 30 | -26 | -176 | 0 | 502
11 | 2 | 13 | 498 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 428 | 0 | 30 | 0 | -176 | -177 | 498
11 | 2 | 14 | 503 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 365 | 0 | 31 | 0 | -176 | -110 | 503
11 | 2 | 15 | 506 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 238 | 0 | 29 | 0 | -154 | 0 | 506
11 | 2 | 16 | 513 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 100 | 0 | 32 | 0 | 0 | -12 | 513
11 | 2 | 17 | 550 | 169 | 172 | 59 | 0 | 32 | 1 | 0 | 33 | 0 | 84 | 0 | 550
11 | 2 | 18 | 575 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 107 | 0 | 575
11 | 2 | 19 | 556 | 169 | 172 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 87 | 1 | 556
11 | 2 | 20 | 544 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 79 | 0 | 544
11 | 2 | 21 | 530 | 169 | 207 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | 0 | 530
11 | 2 | 22 | 495 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 38 | 0 | 495
11 | 2 | 23 | 475 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 45 | 1 | 475
11 | 3 | 0 | 450 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 18 | 0 | 450
11 | 3 | 1 | 445 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 9 | 445
11 | 3 | 2 | 466 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 466
11 | 3 | 3 | 510 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 35 | 0 | 510
11 | 3 | 4 | 545 | 169 | 245 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 545
11 | 3 | 5 | 565 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 109 | 0 | 565
11 | 3 | 6 | 551 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 4 | 0 | 38 | 0 | 116 | 0 | 551
11 | 3 | 7 | 564 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 149 | 0 | 39 | 0 | 1 | -18 | 564
11 | 3 | 8 | 577 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 346 | 0 | 30 | 0 | -176 | -22 | 577
11 | 3 | 9 | 576 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 527 | 0 | 25 | 0 | -176 | -199 | 576
11 | 3 | 10 | 586 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 627 | -41 | 23 | -20 | -176 | -227 | 586
11 | 3 | 11 | 586 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 633 | -275 | 25 | -21 | -176 | 0 | 586
11 | 3 | 12 | 558 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 632 | -298 | 27 | -23 | -176 | -1 | 558
11 | 3 | 13 | 566 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 579 | -189 | 29 | -25 | -176 | -50 | 566
11 | 3 | 14 | 566 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 468 | 0 | 25 | 0 | -176 | -149 | 566
11 | 3 | 15 | 579 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 318 | 0 | 20 | 0 | 1 | -153 | 579
11 | 3 | 16 | 594 | 169 | 246 | 20 | 0 | 32 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 594
11 | 3 | 17 | 610 | 169 | 337 | 59 | 0 | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 610
11 | 3 | 18 | 631 | 169 | 357 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 631
11 | 3 | 19 | 625 | 169 | 184 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 164 | 0 | 625
11 | 3 | 20 | 603 | 169 | 309 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | 1 | 603
11 | 3 | 21 | 590 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 148 | 1 | 590
11 | 3 | 22 | 544 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 106 | 0 | 544
11 | 3 | 23 | 518 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 110 | 0 | 518
11 | 4 | 0 | 496 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 86 | 1 | 496
11 | 4 | 1 | 480 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 72 | 0 | 480
11 | 4 | 2 | 518 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85 | 0 | 518
11 | 4 | 3 | 571 | 169 | 313 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 571
11 | 4 | 4 | 603 | 169 | 347 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 603
11 | 4 | 5 | 634 | 169 | 388 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 634
11 | 4 | 6 | 664 | 169 | 432 | 20 | 0 | 32 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 664
11 | 4 | 7 | 672 | 169 | 308 | 20 | 0 | 32 | 135 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 672
11 | 4 | 8 | 699 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 318 | 0 | 6 | 0 | 3 | -21 | 699
11 | 4 | 9 | 706 | 169 | 195 | 20 | 0 | 32 | 472 | 0 | 5 | 0 | -73 | -114 | 706
11 | 4 | 10 | 681 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 639 | 0 | 4 | 0 | -176 | -198 | 681
11 | 4 | 11 | 680 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 686 | 0 | 2 | 0 | -176 | -244 | 680
11 | 4 | 12 | 629 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 594 | 0 | 1 | 0 | -176 | -196 | 629
11 | 4 | 13 | 651 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 489 | 0 | 1 | 0 | -176 | -72 | 651
11 | 4 | 14 | 643 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 358 | 0 | 0 | 0 | 2 | -110 | 643
11 | 4 | 15 | 642 | 169 | 218 | 20 | 0 | 32 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 642
11 | 4 | 16 | 661 | 169 | 384 | 20 | 0 | 32 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 661
11 | 4 | 17 | 667 | 169 | 406 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 667
11 | 4 | 18 | 667 | 169 | 405 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 667
11 | 4 | 19 | 640 | 169 | 379 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 640
11 | 4 | 20 | 622 | 169 | 367 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 622
11 | 4 | 21 | 591 | 169 | 336 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 591
11 | 4 | 22 | 550 | 169 | 298 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 550
11 | 4 | 23 | 516 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 1 | 516
11 | 5 | 0 | 491 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 491
11 | 5 | 1 | 483 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 483
11 | 5 | 2 | 507 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 507
11 | 5 | 3 | 550 | 169 | 299 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 550
11 | 5 | 4 | 592 | 169 | 340 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 592
11 | 5 | 5 | 600 | 169 | 357 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 600
11 | 5 | 6 | 611 | 169 | 383 | 20 | 0 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 611
11 | 5 | 7 | 629 | 169 | 318 | 20 | 0 | 32 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 629
11 | 5 | 8 | 669 | 169 | 223 | 20 | 0 | 32 | 223 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 669
11 | 5 | 9 | 685 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 342 | 0 | 2 | 0 | 3 | -55 | 685
11 | 5 | 10 | 672 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 498 | 0 | 2 | 0 | 3 | -224 | 672
11 | 5 | 11 | 666 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 560 | 0 | 1 | 0 | 3 | -291 | 666
11 | 5 | 12 | 613 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 512 | 0 | 2 | 0 | 2 | -296 | 613
11 | 5 | 13 | 625 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 440 | 0 | 3 | 0 | 2 | -213 | 625
11 | 5 | 14 | 636 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 386 | 0 | 4 | 0 | 2 | -149 | 636
11 | 5 | 15 | 634 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 231 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 634
11 | 5 | 16 | 634 | 169 | 335 | 20 | 0 | 32 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 634
11 | 5 | 17 | 639 | 169 | 372 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 639
11 | 5 | 18 | 638 | 169 | 372 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 638
11 | 5 | 19 | 615 | 169 | 350 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 615
11 | 5 | 20 | 599 | 169 | 340 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 599
11 | 5 | 21 | 576 | 169 | 317 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 576
11 | 5 | 22 | 542 | 169 | 288 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 542
11 | 5 | 23 | 509 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 | 1 | 509
11 | 6 | 0 | 485 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | 0 | 485
11 | 6 | 1 | 470 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | 0 | 470
11 | 6 | 2 | 500 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | 0 | 500
11 | 6 | 3 | 555 | 169 | 301 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 555
11 | 6 | 4 | 599 | 169 | 344 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 599
11 | 6 | 5 | 614 | 169 | 366 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 614
11 | 6 | 6 | 622 | 169 | 390 | 20 | 0 | 32 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 622
11 | 6 | 7 | 627 | 169 | 282 | 20 | 0 | 32 | 117 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 627
11 | 6 | 8 | 653 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 345 | 0 | 9 | 0 | 2 | -96 | 653
11 | 6 | 9 | 658 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 549 | 0 | 7 | 0 | -24 | -283 | 658
11 | 6 | 10 | 657 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 658 | 0 | 8 | 0 | -176 | -242 | 657
11 | 6 | 11 | 660 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 674 | 0 | 10 | 0 | -176 | -258 | 660
11 | 6 | 12 | 612 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 636 | -12 | 12 | -10 | -176 | -242 | 612
11 | 6 | 13 | 641 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 581 | 0 | 11 | 0 | -176 | -182 | 641
11 | 6 | 14 | 643 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 495 | 0 | 12 | 0 | -44 | -228 | 643
11 | 6 | 15 | 655 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 327 | 0 | 12 | 0 | 2 | -79 | 655
11 | 6 | 16 | 665 | 169 | 329 | 20 | 0 | 32 | 106 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 665
11 | 6 | 17 | 655 | 169 | 388 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 655
11 | 6 | 18 | 654 | 169 | 387 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 654
11 | 6 | 19 | 633 | 169 | 366 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 633
11 | 6 | 20 | 612 | 169 | 350 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 612
11 | 6 | 21 | 590 | 169 | 324 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 590
11 | 6 | 22 | 559 | 169 | 298 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 559
11 | 6 | 23 | 532 | 169 | 300 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 532
11 | 7 | 0 | 507 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 108 | 0 | 507
11 | 7 | 1 | 502 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | 0 | 502
11 | 7 | 2 | 525 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 | 0 | 525
11 | 7 | 3 | 575 | 169 | 178 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 142 | -1 | 575
11 | 7 | 4 | 616 | 169 | 181 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 | 0 | 616
11 | 7 | 5 | 633 | 169 | 386 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 633
11 | 7 | 6 | 638 | 169 | 407 | 20 | 0 | 32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 638
11 | 7 | 7 | 646 | 169 | 281 | 20 | 0 | 32 | 137 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 646
11 | 7 | 8 | 680 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 357 | 0 | 5 | 0 | 3 | -78 | 680
11 | 7 | 9 | 688 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 542 | 0 | 5 | 0 | -176 | -96 | 688
11 | 7 | 10 | 682 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 659 | -8 | 6 | -5 | -176 | -207 | 682
11 | 7 | 11 | 690 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 682 | -125 | 6 | -5 | -176 | -106 | 690
11 | 7 | 12 | 632 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 659 | -258 | 6 | -5 | -176 | 0 | 632
11 | 7 | 13 | 648 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 628 | 0 | 6 | 0 | -176 | -218 | 648
11 | 7 | 14 | 651 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 513 | 0 | 9 | 0 | -176 | -104 | 651
11 | 7 | 15 | 670 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 325 | 0 | 10 | 0 | 3 | -61 | 670
11 | 7 | 16 | 673 | 169 | 340 | 20 | 0 | 32 | 102 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 673
11 | 7 | 17 | 659 | 169 | 387 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 659
11 | 7 | 18 | 662 | 169 | 390 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 7 | 19 | 636 | 169 | 365 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 7 | 20 | 617 | 169 | 348 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 617
11 | 7 | 21 | 590 | 169 | 320 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 590
11 | 7 | 22 | 552 | 169 | 175 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 114 | -1 | 552
11 | 7 | 23 | 525 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 115 | 0 | 525
11 | 8 | 0 | 496 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 84 | 0 | 496
11 | 8 | 1 | 490 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 80 | 0 | 490
11 | 8 | 2 | 502 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 61 | 0 | 502
11 | 8 | 3 | 549 | 169 | 278 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 549
11 | 8 | 4 | 578 | 169 | 272 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 36 | -1 | 578
11 | 8 | 5 | 582 | 169 | 314 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 582
11 | 8 | 6 | 574 | 169 | 325 | 20 | 0 | 32 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 574
11 | 8 | 7 | 571 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 135 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 571
11 | 8 | 8 | 574 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 360 | 0 | 21 | 0 | -176 | -30 | 574
11 | 8 | 9 | 563 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 551 | 0 | 17 | -14 | -176 | -212 | 563
11 | 8 | 10 | 553 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 681 | -350 | 12 | -10 | -176 | 0 | 553
11 | 8 | 11 | 537 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 729 | -411 | 9 | -8 | -176 | 0 | 537
11 | 8 | 12 | 519 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 705 | -404 | 5 | -4 | -176 | 0 | 519
11 | 8 | 13 | 536 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 601 | -166 | 4 | -4 | -176 | -117 | 536
11 | 8 | 14 | 554 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 409 | 0 | 12 | 0 | -176 | -87 | 554
11 | 8 | 15 | 556 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 211 | 0 | 19 | 0 | 1 | -68 | 556
11 | 8 | 16 | 562 | 169 | 280 | 20 | 0 | 32 | 44 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 562
11 | 8 | 17 | 591 | 169 | 311 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 591
11 | 8 | 18 | 595 | 169 | 317 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 595
11 | 8 | 19 | 581 | 169 | 257 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 51 | 0 | 581
11 | 8 | 20 | 562 | 169 | 293 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 562
11 | 8 | 21 | 527 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 82 | 0 | 527
11 | 8 | 22 | 497 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54 | 0 | 497
11 | 8 | 23 | 473 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 55 | 1 | 473
11 | 9 | 0 | 458 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 38 | 0 | 458
11 | 9 | 1 | 446 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 | 1 | 446
11 | 9 | 2 | 468 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | -1 | 468
11 | 9 | 3 | 515 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 68 | 0 | 515
11 | 9 | 4 | 549 | 169 | 272 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 549
11 | 9 | 5 | 550 | 169 | 291 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 550
11 | 9 | 6 | 513 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 18 | 0 | 102 | -1 | 513
11 | 9 | 7 | 520 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 21 | 0 | 20 | 0 | 86 | 0 | 520
11 | 9 | 8 | 542 | 169 | 270 | 20 | 0 | 32 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 542
11 | 9 | 9 | 552 | 169 | 264 | 20 | 0 | 32 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 552
11 | 9 | 10 | 553 | 169 | 224 | 20 | 0 | 32 | 96 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 553
11 | 9 | 11 | 543 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 124 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 543
11 | 9 | 12 | 533 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 153 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 533
11 | 9 | 13 | 532 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 137 | 0 | 8 | 0 | 0 | -6 | 532
11 | 9 | 14 | 522 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 110 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 522
11 | 9 | 15 | 526 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 87 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 526
11 | 9 | 16 | 546 | 169 | 290 | 20 | 0 | 32 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 546
11 | 9 | 17 | 588 | 169 | 323 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 588
11 | 9 | 18 | 596 | 169 | 332 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 596
11 | 9 | 19 | 578 | 169 | 311 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 578
11 | 9 | 20 | 559 | 169 | 292 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 559
11 | 9 | 21 | 530 | 169 | 265 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 530
11 | 9 | 22 | 492 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 55 | 0 | 492
11 | 9 | 23 | 475 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 58 | 0 | 475
11 | 10 | 0 | 444 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 16 | 444
11 | 10 | 1 | 438 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 438
11 | 10 | 2 | 456 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -9 | 456
11 | 10 | 3 | 497 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 34 | -1 | 497
11 | 10 | 4 | 531 | 169 | 235 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 531
11 | 10 | 5 | 551 | 169 | 264 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 551
11 | 10 | 6 | 563 | 169 | 296 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 563
11 | 10 | 7 | 576 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 119 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 576
11 | 10 | 8 | 630 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 327 | 0 | 42 | 0 | 2 | -134 | 630
11 | 10 | 9 | 651 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 493 | 0 | 40 | 0 | -176 | -115 | 651
11 | 10 | 10 | 650 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 581 | 0 | 43 | 0 | -176 | -207 | 650
11 | 10 | 11 | 635 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 575 | 0 | 38 | 0 | -176 | -209 | 635
11 | 10 | 12 | 600 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 598 | 0 | 27 | 0 | -176 | -251 | 600
11 | 10 | 13 | 629 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 566 | 0 | 19 | 0 | -176 | -186 | 629
11 | 10 | 14 | 639 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 469 | 0 | 15 | 0 | -176 | -76 | 639
11 | 10 | 15 | 656 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 304 | 0 | 10 | 0 | 3 | -54 | 656
11 | 10 | 16 | 656 | 169 | 335 | 20 | 0 | 32 | 92 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 10 | 17 | 665 | 169 | 399 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 665
11 | 10 | 18 | 665 | 169 | 219 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 665
11 | 10 | 19 | 640 | 169 | 196 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 640
11 | 10 | 20 | 624 | 169 | 368 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 624
11 | 10 | 21 | 605 | 169 | 350 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 605
11 | 10 | 22 | 579 | 169 | 328 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 579
11 | 10 | 23 | 556 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 556
11 | 11 | 0 | 527 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 527
11 | 11 | 1 | 524 | 169 | 302 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 524
11 | 11 | 2 | 552 | 169 | 301 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 552
11 | 11 | 3 | 600 | 169 | 348 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 600
11 | 11 | 4 | 640 | 169 | 389 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 640
11 | 11 | 5 | 673 | 169 | 432 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 673
11 | 11 | 6 | 683 | 169 | 460 | 20 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 683
11 | 11 | 7 | 694 | 169 | 358 | 20 | 0 | 32 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 694
11 | 11 | 8 | 724 | 169 | 197 | 20 | 0 | 32 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 724
11 | 11 | 9 | 743 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 472 | 0 | 0 | 0 | 4 | -126 | 743
11 | 11 | 10 | 714 | 169 | 196 | 20 | 0 | 32 | 527 | 0 | 0 | 0 | -117 | -113 | 714
11 | 11 | 11 | 688 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 537 | 0 | 0 | 0 | -176 | -86 | 688
11 | 11 | 12 | 654 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 533 | 0 | 0 | 0 | -176 | -112 | 654
11 | 11 | 13 | 667 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 487 | 0 | 2 | 0 | 3 | -218 | 667
11 | 11 | 14 | 664 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 450 | 0 | 1 | 0 | 3 | -183 | 664
11 | 11 | 15 | 678 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 307 | 0 | 2 | 0 | 3 | -27 | 678
11 | 11 | 16 | 688 | 169 | 373 | 20 | 0 | 32 | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688
11 | 11 | 17 | 685 | 169 | 422 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 685
11 | 11 | 18 | 696 | 169 | 432 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 696
11 | 11 | 19 | 661 | 169 | 217 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 661
11 | 11 | 20 | 651 | 169 | 394 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 651
11 | 11 | 21 | 625 | 169 | 369 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 625
11 | 11 | 22 | 590 | 169 | 338 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 590
11 | 11 | 23 | 553 | 169 | 324 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 553
11 | 12 | 0 | 530 | 169 | 303 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 530
11 | 12 | 1 | 521 | 169 | 292 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 521
11 | 12 | 2 | 540 | 169 | 280 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 540
11 | 12 | 3 | 592 | 169 | 329 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 592
11 | 12 | 4 | 628 | 169 | 305 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 56 | -1 | 628
11 | 12 | 5 | 648 | 169 | 391 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 648
11 | 12 | 6 | 669 | 169 | 429 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 669
11 | 12 | 7 | 691 | 169 | 384 | 20 | 0 | 32 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 691
11 | 12 | 8 | 727 | 169 | 301 | 20 | 0 | 32 | 189 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 727
11 | 12 | 9 | 731 | 169 | 250 | 20 | 0 | 32 | 244 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 731
11 | 12 | 10 | 685 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 344 | 0 | 13 | 0 | 3 | -68 | 685
11 | 12 | 11 | 690 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 437 | 0 | 8 | 0 | 3 | -151 | 690
11 | 12 | 12 | 631 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 428 | 0 | 4 | 0 | 2 | -196 | 631
11 | 12 | 13 | 673 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 371 | 0 | 3 | 0 | 3 | -97 | 673
11 | 12 | 14 | 683 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 273 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 683
11 | 12 | 15 | 680 | 169 | 318 | 20 | 0 | 32 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 680
11 | 12 | 16 | 695 | 169 | 438 | 20 | 0 | 32 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 695
11 | 12 | 17 | 704 | 169 | 438 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 704
11 | 12 | 18 | 701 | 169 | 432 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 701
11 | 12 | 19 | 668 | 169 | 400 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 668
11 | 12 | 20 | 649 | 169 | 208 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 649
11 | 12 | 21 | 614 | 169 | 355 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 614
11 | 12 | 22 | 574 | 169 | 318 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 574
11 | 12 | 23 | 543 | 169 | 311 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 543
11 | 13 | 0 | 506 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 106 | -1 | 506
11 | 13 | 1 | 501 | 169 | 272 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 501
11 | 13 | 2 | 518 | 169 | 260 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 518
11 | 13 | 3 | 567 | 169 | 312 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 567
11 | 13 | 4 | 602 | 169 | 350 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 602
11 | 13 | 5 | 622 | 169 | 379 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 622
11 | 13 | 6 | 630 | 169 | 407 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630
11 | 13 | 7 | 637 | 169 | 385 | 20 | 0 | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 637
11 | 13 | 8 | 680 | 169 | 361 | 20 | 0 | 32 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 680
11 | 13 | 9 | 701 | 169 | 275 | 20 | 0 | 32 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 701
11 | 13 | 10 | 683 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 295 | 0 | 1 | 0 | 3 | -9 | 683
11 | 13 | 11 | 675 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 321 | 0 | 1 | 0 | 3 | -43 | 675
11 | 13 | 12 | 626 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 294 | 0 | 1 | 0 | 2 | -64 | 626
11 | 13 | 13 | 661 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 269 | 0 | 3 | 0 | 3 | -7 | 661
11 | 13 | 14 | 667 | 169 | 254 | 20 | 0 | 32 | 189 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 667
11 | 13 | 15 | 666 | 169 | 325 | 20 | 0 | 32 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 666
11 | 13 | 16 | 674 | 169 | 419 | 20 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 674
11 | 13 | 17 | 684 | 169 | 422 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 684
11 | 13 | 18 | 680 | 169 | 418 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 680
11 | 13 | 19 | 648 | 169 | 386 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 648
11 | 13 | 20 | 629 | 169 | 374 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 629
11 | 13 | 21 | 601 | 169 | 345 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 601
11 | 13 | 22 | 563 | 169 | 311 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 563
11 | 13 | 23 | 538 | 169 | 313 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 538
11 | 14 | 0 | 506 | 169 | 285 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 506
11 | 14 | 1 | 489 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 489
11 | 14 | 2 | 516 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 0 | 516
11 | 14 | 3 | 568 | 169 | 315 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 568
11 | 14 | 4 | 607 | 169 | 352 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 607
11 | 14 | 5 | 623 | 169 | 378 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 623
11 | 14 | 6 | 641 | 169 | 416 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 641
11 | 14 | 7 | 656 | 169 | 336 | 20 | 0 | 32 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 14 | 8 | 693 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 309 | 0 | 2 | 0 | 3 | -14 | 693
11 | 14 | 9 | 688 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 492 | 0 | 1 | 0 | -176 | -42 | 688
11 | 14 | 10 | 664 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 626 | 0 | 0 | 0 | -176 | -196 | 664
11 | 14 | 11 | 673 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 662 | 0 | 0 | 0 | -176 | -224 | 673
11 | 14 | 12 | 608 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 622 | -39 | 0 | 0 | -176 | -202 | 608
11 | 14 | 13 | 651 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 563 | 0 | 0 | 0 | -176 | -145 | 651
11 | 14 | 14 | 657 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 461 | 0 | 0 | 0 | 3 | -200 | 657
11 | 14 | 15 | 674 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 674
11 | 14 | 16 | 661 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 83 | 0 | 1 | 0 | 168 | -1 | 661
11 | 14 | 17 | 657 | 169 | 396 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 657
11 | 14 | 18 | 662 | 169 | 401 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 14 | 19 | 635 | 169 | 375 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635
11 | 14 | 20 | 618 | 169 | 363 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 618
11 | 14 | 21 | 597 | 169 | 341 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 597
11 | 14 | 22 | 565 | 169 | 314 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 565
11 | 14 | 23 | 545 | 169 | 321 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 545
11 | 15 | 0 | 517 | 169 | 295 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 517
11 | 15 | 1 | 504 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | 0 | 504
11 | 15 | 2 | 522 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 0 | 522
11 | 15 | 3 | 570 | 169 | 317 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 570
11 | 15 | 4 | 604 | 169 | 350 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 604
11 | 15 | 5 | 598 | 169 | 351 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 598
11 | 15 | 6 | 595 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 595
11 | 15 | 7 | 597 | 169 | 282 | 20 | 0 | 32 | 89 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 597
11 | 15 | 8 | 590 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 304 | 0 | 3 | 0 | -118 | 0 | 590
11 | 15 | 9 | 564 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 497 | -32 | 2 | -2 | -176 | -123 | 564
11 | 15 | 10 | 555 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 630 | -296 | 2 | -2 | -176 | 1 | 555
11 | 15 | 11 | 537 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 669 | -351 | 3 | -3 | -176 | 1 | 537
11 | 15 | 12 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 660 | -353 | 4 | -4 | -176 | 0 | 524
11 | 15 | 13 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 603 | -295 | 4 | -4 | -176 | -1 | 524
11 | 15 | 14 | 521 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 484 | 0 | 2 | 0 | -176 | -182 | 521
11 | 15 | 15 | 533 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 302 | 0 | 2 | 0 | -164 | -1 | 533
11 | 15 | 16 | 555 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 84 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 555
11 | 15 | 17 | 582 | 169 | 320 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 582
11 | 15 | 18 | 591 | 169 | 329 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 591
11 | 15 | 19 | 572 | 169 | 172 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 | 0 | 572
11 | 15 | 20 | 558 | 169 | 243 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | -1 | 558
11 | 15 | 21 | 536 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 536
11 | 15 | 22 | 508 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 508
11 | 15 | 23 | 487 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 487
11 | 16 | 0 | 474 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | -1 | 474
11 | 16 | 1 | 464 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | -1 | 464
11 | 16 | 2 | 482 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | -1 | 482
11 | 16 | 3 | 524 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | -1 | 524
11 | 16 | 4 | 572 | 169 | 322 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 572
11 | 16 | 5 | 569 | 169 | 327 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 569
11 | 16 | 6 | 563 | 169 | 339 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 563
11 | 16 | 7 | 546 | 169 | 219 | 20 | 0 | 32 | 103 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 546
11 | 16 | 8 | 537 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 321 | -8 | 2 | 0 | -176 | -5 | 537
11 | 16 | 9 | 514 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 505 | -208 | 1 | -1 | -176 | 0 | 514
11 | 16 | 10 | 485 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 643 | -376 | 2 | -1 | -176 | 0 | 485
11 | 16 | 11 | 478 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 707 | -446 | 1 | -1 | -176 | 0 | 478
11 | 16 | 12 | 483 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 698 | -432 | 0 | 0 | -176 | 0 | 483
11 | 16 | 13 | 481 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 622 | -358 | 1 | -1 | -176 | 0 | 481
11 | 16 | 14 | 489 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 486 | -12 | 1 | 0 | -176 | -214 | 489
11 | 16 | 15 | 514 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 295 | -7 | 0 | 0 | -173 | 0 | 514
11 | 16 | 16 | 528 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 80 | -2 | 0 | 0 | 56 | 1 | 528
11 | 16 | 17 | 554 | 169 | 291 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 554
11 | 16 | 18 | 584 | 169 | 179 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 | -1 | 584
11 | 16 | 19 | 579 | 169 | 313 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 579
11 | 16 | 20 | 561 | 169 | 301 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 561
11 | 16 | 21 | 539 | 169 | 277 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 539
11 | 16 | 22 | 503 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72 | 0 | 503
11 | 16 | 23 | 471 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 64 | 0 | 471
11 | 17 | 0 | 459 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 | 0 | 459
11 | 17 | 1 | 451 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 451
11 | 17 | 2 | 476 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 | 476
11 | 17 | 3 | 522 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 81 | -1 | 522
11 | 17 | 4 | 573 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 126 | 1 | 573
11 | 17 | 5 | 592 | 169 | 180 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 144 | -1 | 592
11 | 17 | 6 | 607 | 169 | 358 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 607
11 | 17 | 7 | 641 | 169 | 296 | 20 | 0 | 32 | 96 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 641
11 | 17 | 8 | 687 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 316 | 0 | 27 | 0 | 3 | -52 | 687
11 | 17 | 9 | 697 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 496 | 0 | 28 | 0 | -176 | -65 | 697
11 | 17 | 10 | 679 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 624 | 0 | 24 | 0 | -176 | -205 | 679
11 | 17 | 11 | 693 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 655 | 0 | 20 | 0 | -176 | -220 | 693
11 | 17 | 12 | 629 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 589 | 0 | 33 | 0 | -176 | -223 | 629
11 | 17 | 13 | 699 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 462 | 0 | 40 | 0 | -176 | -42 | 699
11 | 17 | 14 | 696 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 255 | 0 | 32 | 0 | 1 | -1 | 696
11 | 17 | 15 | 664 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 135 | 0 | 20 | 0 | 98 | 1 | 664
11 | 17 | 16 | 662 | 169 | 382 | 20 | 0 | 32 | 42 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 662
11 | 17 | 17 | 661 | 169 | 203 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 661
11 | 17 | 18 | 662 | 169 | 384 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 662
11 | 17 | 19 | 637 | 169 | 359 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 637
11 | 17 | 20 | 619 | 169 | 346 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 619
11 | 17 | 21 | 591 | 169 | 316 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 591
11 | 17 | 22 | 550 | 169 | 281 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 550
11 | 17 | 23 | 530 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 114 | 1 | 530
11 | 18 | 0 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 93 | 1 | 508
11 | 18 | 1 | 491 | 169 | 251 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 491
11 | 18 | 2 | 516 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 75 | 0 | 516
11 | 18 | 3 | 564 | 169 | 297 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 564
11 | 18 | 4 | 611 | 169 | 287 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 55 | -1 | 611
11 | 18 | 5 | 632 | 169 | 370 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 632
11 | 18 | 6 | 653 | 169 | 406 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 653
11 | 18 | 7 | 677 | 169 | 351 | 20 | 0 | 32 | 78 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 677
11 | 18 | 8 | 718 | 169 | 226 | 20 | 0 | 32 | 245 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 18 | 9 | 774 | 169 | 230 | 20 | 0 | 32 | 290 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 774
11 | 18 | 10 | 763 | 169 | 231 | 20 | 0 | 32 | 272 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 763
11 | 18 | 11 | 750 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 303 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 750
11 | 18 | 12 | 692 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 385 | 0 | 48 | 0 | 3 | -137 | 692
11 | 18 | 13 | 725 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 383 | 0 | 52 | 0 | 4 | -107 | 725
11 | 18 | 14 | 732 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 363 | 0 | 49 | 0 | 4 | -77 | 732
11 | 18 | 15 | 755 | 169 | 201 | 20 | 0 | 32 | 241 | 0 | 43 | 0 | 50 | -1 | 755
11 | 18 | 16 | 755 | 169 | 427 | 20 | 0 | 32 | 67 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 755
11 | 18 | 17 | 761 | 169 | 277 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 181 | 0 | 761
11 | 18 | 18 | 771 | 169 | 469 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 771
11 | 18 | 19 | 741 | 169 | 441 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 741
11 | 18 | 20 | 712 | 169 | 423 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 712
11 | 18 | 21 | 671 | 169 | 390 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 671
11 | 18 | 22 | 631 | 169 | 361 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 631
11 | 18 | 23 | 594 | 169 | 350 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 594
11 | 19 | 0 | 557 | 169 | 315 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 557
11 | 19 | 1 | 545 | 169 | 305 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 545
11 | 19 | 2 | 564 | 169 | 295 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 564
11 | 19 | 3 | 620 | 169 | 349 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 620
11 | 19 | 4 | 662 | 169 | 399 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 19 | 5 | 685 | 169 | 435 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 19 | 6 | 715 | 169 | 486 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 715
11 | 19 | 7 | 733 | 169 | 414 | 20 | 0 | 32 | 88 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 733
11 | 19 | 8 | 750 | 169 | 200 | 20 | 0 | 32 | 293 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 750
11 | 19 | 9 | 739 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 475 | 0 | 4 | 0 | 4 | -137 | 739
11 | 19 | 10 | 740 | 169 | 199 | 20 | 0 | 32 | 562 | 0 | 3 | 0 | -105 | -140 | 740
11 | 19 | 11 | 716 | 169 | 196 | 20 | 0 | 32 | 531 | 0 | 1 | 0 | -176 | -57 | 716
11 | 19 | 12 | 676 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 489 | 0 | 1 | 0 | -176 | -50 | 676
11 | 19 | 13 | 714 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 380 | 0 | 1 | 0 | 4 | -64 | 714
11 | 19 | 14 | 695 | 169 | 203 | 20 | 0 | 32 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 695
11 | 19 | 15 | 714 | 169 | 312 | 20 | 0 | 32 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714
11 | 19 | 16 | 721 | 169 | 460 | 20 | 0 | 32 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 721
11 | 19 | 17 | 732 | 169 | 289 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 732
11 | 19 | 18 | 735 | 169 | 473 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 735
11 | 19 | 19 | 719 | 169 | 458 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 719
11 | 19 | 20 | 706 | 169 | 450 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 706
11 | 19 | 21 | 666 | 169 | 408 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 666
11 | 19 | 22 | 621 | 169 | 367 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 621
11 | 19 | 23 | 592 | 169 | 361 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 592
11 | 20 | 0 | 556 | 169 | 329 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 556
11 | 20 | 1 | 550 | 169 | 324 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 550
11 | 20 | 2 | 585 | 169 | 328 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 585
11 | 20 | 3 | 638 | 169 | 378 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 638
11 | 20 | 4 | 666 | 169 | 404 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 666
11 | 20 | 5 | 688 | 169 | 252 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 688
11 | 20 | 6 | 717 | 169 | 480 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 717
11 | 20 | 7 | 742 | 169 | 432 | 20 | 0 | 32 | 72 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 742
11 | 20 | 8 | 771 | 169 | 272 | 20 | 0 | 32 | 264 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 771
11 | 20 | 9 | 755 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 405 | 0 | 14 | 0 | 5 | -62 | 755
11 | 20 | 10 | 711 | 169 | 195 | 20 | 0 | 32 | 521 | 0 | 16 | 0 | -176 | -66 | 711
11 | 20 | 11 | 706 | 169 | 195 | 20 | 0 | 32 | 579 | 0 | 20 | 0 | -176 | -133 | 706
11 | 20 | 12 | 683 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 540 | 0 | 26 | 0 | -176 | -120 | 683
11 | 20 | 13 | 704 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 440 | 0 | 35 | 0 | -176 | -10 | 704
11 | 20 | 14 | 695 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 346 | 0 | 31 | 0 | 3 | -78 | 695
11 | 20 | 15 | 699 | 169 | 219 | 20 | 0 | 32 | 237 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 699
11 | 20 | 16 | 720 | 169 | 410 | 20 | 0 | 32 | 69 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 720
11 | 20 | 17 | 730 | 169 | 267 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | 0 | 730
11 | 20 | 18 | 730 | 169 | 264 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 181 | 0 | 730
11 | 20 | 19 | 709 | 169 | 423 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 709
11 | 20 | 20 | 694 | 169 | 414 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 694
11 | 20 | 21 | 662 | 169 | 377 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 20 | 22 | 623 | 169 | 337 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 623
11 | 20 | 23 | 590 | 169 | 330 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 590
11 | 21 | 0 | 554 | 169 | 297 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 554
11 | 21 | 1 | 549 | 169 | 296 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 549
11 | 21 | 2 | 578 | 169 | 292 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 578
11 | 21 | 3 | 625 | 169 | 333 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 625
11 | 21 | 4 | 646 | 169 | 361 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 646
11 | 21 | 5 | 675 | 169 | 404 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 675
11 | 21 | 6 | 706 | 169 | 455 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 706
11 | 21 | 7 | 712 | 169 | 388 | 20 | 0 | 32 | 75 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 712
11 | 21 | 8 | 738 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 274 | 0 | 23 | 0 | 49 | -1 | 738
11 | 21 | 9 | 739 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 433 | 0 | 20 | 0 | 4 | -111 | 739
11 | 21 | 10 | 710 | 169 | 195 | 20 | 0 | 32 | 555 | 0 | 21 | 0 | -176 | -106 | 710
11 | 21 | 11 | 702 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 569 | 0 | 24 | 0 | -176 | -130 | 702
11 | 21 | 12 | 650 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 577 | 0 | 26 | 0 | -176 | -186 | 650
11 | 21 | 13 | 695 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 506 | 0 | 29 | 0 | -176 | -78 | 695
11 | 21 | 14 | 686 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 401 | 0 | 32 | 0 | 3 | -143 | 686
11 | 21 | 15 | 690 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 260 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 690
11 | 21 | 16 | 695 | 169 | 381 | 20 | 0 | 32 | 70 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 695
11 | 21 | 17 | 703 | 169 | 425 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 703
11 | 21 | 18 | 705 | 169 | 426 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 705
11 | 21 | 19 | 684 | 169 | 403 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 684
11 | 21 | 20 | 667 | 169 | 394 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 667
11 | 21 | 21 | 635 | 169 | 368 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 635
11 | 21 | 22 | 599 | 169 | 341 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 599
11 | 21 | 23 | 571 | 169 | 342 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 571
11 | 22 | 0 | 531 | 169 | 307 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 531
11 | 22 | 1 | 522 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 522
11 | 22 | 2 | 554 | 169 | 304 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 554
11 | 22 | 3 | 602 | 169 | 351 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 602
11 | 22 | 4 | 619 | 169 | 368 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 619
11 | 22 | 5 | 619 | 169 | 197 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 619
11 | 22 | 6 | 631 | 169 | 408 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 631
11 | 22 | 7 | 646 | 169 | 334 | 20 | 0 | 32 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 646
11 | 22 | 8 | 636 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 315 | 0 | 2 | 0 | 2 | -76 | 636
11 | 22 | 9 | 605 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 501 | 0 | 1 | 0 | -176 | -124 | 605
11 | 22 | 10 | 585 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 625 | -228 | 1 | 0 | -176 | -37 | 585
11 | 22 | 11 | 557 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 679 | -343 | 1 | -1 | -176 | 0 | 557
11 | 22 | 12 | 533 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 673 | -348 | 2 | -2 | -176 | -10 | 533
11 | 22 | 13 | 540 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 609 | -205 | 4 | -4 | -176 | -83 | 540
11 | 22 | 14 | 544 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 478 | 0 | 4 | 0 | -176 | -157 | 544
11 | 22 | 15 | 582 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 288 | 0 | 2 | 0 | 1 | -102 | 582
11 | 22 | 16 | 594 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 73 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 594
11 | 22 | 17 | 614 | 169 | 352 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 614
11 | 22 | 18 | 635 | 169 | 372 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 635
11 | 22 | 19 | 630 | 169 | 185 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 630
11 | 22 | 20 | 613 | 169 | 355 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 613
11 | 22 | 21 | 594 | 169 | 335 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 594
11 | 22 | 22 | 567 | 169 | 311 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 567
11 | 22 | 23 | 540 | 169 | 309 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 540
11 | 23 | 0 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | 0 | 508
11 | 23 | 1 | 502 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 97 | -1 | 502
11 | 23 | 2 | 527 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 94 | -1 | 527
11 | 23 | 3 | 577 | 169 | 313 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 577
11 | 23 | 4 | 608 | 169 | 347 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 608
11 | 23 | 5 | 604 | 169 | 352 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 604
11 | 23 | 6 | 597 | 169 | 351 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 597
11 | 23 | 7 | 611 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 82 | 0 | 14 | 0 | 121 | 1 | 611
11 | 23 | 8 | 601 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 299 | 0 | 12 | 0 | -112 | 0 | 601
11 | 23 | 9 | 565 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 477 | 0 | 10 | 0 | -176 | -144 | 565
11 | 23 | 10 | 532 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 617 | -304 | 8 | -6 | -176 | 0 | 532
11 | 23 | 11 | 516 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 678 | -380 | 8 | -7 | -176 | 0 | 516
11 | 23 | 12 | 498 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 672 | -392 | 10 | -8 | -176 | -1 | 498
11 | 23 | 13 | 491 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 606 | -334 | 10 | -9 | -176 | 1 | 491
11 | 23 | 14 | 500 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 468 | 0 | 9 | 0 | -176 | -194 | 500
11 | 23 | 15 | 521 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 280 | 0 | 10 | 0 | -65 | -97 | 521
11 | 23 | 16 | 541 | 169 | 242 | 20 | 0 | 32 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 541
11 | 23 | 17 | 597 | 169 | 331 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 597
11 | 23 | 18 | 614 | 169 | 348 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 614
11 | 23 | 19 | 606 | 169 | 182 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 157 | 0 | 606
11 | 23 | 20 | 601 | 169 | 338 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 601
11 | 23 | 21 | 583 | 169 | 316 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 583
11 | 23 | 22 | 545 | 169 | 282 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 545
11 | 23 | 23 | 523 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 114 | 0 | 523
11 | 24 | 0 | 491 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 85 | 0 | 491
11 | 24 | 1 | 492 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 87 | -1 | 492
11 | 24 | 2 | 521 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 | 0 | 521
11 | 24 | 3 | 572 | 169 | 311 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 572
11 | 24 | 4 | 599 | 169 | 338 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 599
11 | 24 | 5 | 606 | 169 | 356 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 606
11 | 24 | 6 | 608 | 169 | 378 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 608
11 | 24 | 7 | 617 | 169 | 310 | 20 | 0 | 32 | 48 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 617
11 | 24 | 8 | 655 | 169 | 215 | 20 | 0 | 32 | 216 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 655
11 | 24 | 9 | 665 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 390 | 0 | 2 | 0 | -137 | 0 | 665
11 | 24 | 10 | 630 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 512 | 0 | 1 | 0 | -176 | -113 | 630
11 | 24 | 11 | 635 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 489 | 0 | 1 | 0 | -176 | -86 | 635
11 | 24 | 12 | 619 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 364 | 0 | 2 | 0 | -151 | -1 | 619
11 | 24 | 13 | 602 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 284 | 0 | 3 | 0 | -87 | 0 | 602
11 | 24 | 14 | 606 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 304 | 0 | 4 | 0 | -76 | -29 | 606
11 | 24 | 15 | 633 | 169 | 199 | 20 | 0 | 32 | 211 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 633
11 | 24 | 16 | 644 | 169 | 379 | 20 | 0 | 32 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 644
11 | 24 | 17 | 674 | 169 | 411 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 24 | 18 | 681 | 169 | 415 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 681
11 | 24 | 19 | 662 | 169 | 318 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | -1 | 662
11 | 24 | 20 | 652 | 169 | 211 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 652
11 | 24 | 21 | 621 | 169 | 360 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 621
11 | 24 | 22 | 578 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 | 578
11 | 24 | 23 | 547 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 143 | 0 | 547
11 | 25 | 0 | 520 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 117 | -1 | 520
11 | 25 | 1 | 523 | 169 | 295 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 523
11 | 25 | 2 | 557 | 169 | 300 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 557
11 | 25 | 3 | 600 | 169 | 339 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 600
11 | 25 | 4 | 637 | 169 | 374 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 637
11 | 25 | 5 | 638 | 169 | 380 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 638
11 | 25 | 6 | 650 | 169 | 411 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 650
11 | 25 | 7 | 688 | 169 | 425 | 20 | 0 | 32 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 688
11 | 25 | 8 | 737 | 169 | 216 | 20 | 0 | 32 | 102 | 0 | 18 | 0 | 181 | -1 | 737
11 | 25 | 9 | 753 | 169 | 201 | 20 | 0 | 32 | 251 | 0 | 21 | 0 | 60 | -1 | 753
11 | 25 | 10 | 744 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 395 | 0 | 26 | 0 | 4 | -74 | 744
11 | 25 | 11 | 737 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 465 | 0 | 33 | 0 | 4 | -158 | 737
11 | 25 | 12 | 694 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 391 | 0 | 33 | 0 | 3 | -126 | 694
11 | 25 | 13 | 719 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 373 | 0 | 29 | 0 | 4 | -80 | 719
11 | 25 | 14 | 735 | 169 | 198 | 20 | 0 | 32 | 247 | 0 | 31 | 0 | 38 | 0 | 735
11 | 25 | 15 | 717 | 169 | 371 | 20 | 0 | 32 | 91 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 717
11 | 25 | 16 | 728 | 169 | 456 | 20 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 728
11 | 25 | 17 | 732 | 169 | 446 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 732
11 | 25 | 18 | 730 | 169 | 440 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 730
11 | 25 | 19 | 706 | 169 | 425 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 706
11 | 25 | 20 | 679 | 169 | 398 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 679
11 | 25 | 21 | 641 | 169 | 360 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 641
11 | 25 | 22 | 610 | 169 | 325 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 610
11 | 25 | 23 | 584 | 169 | 328 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 584
11 | 26 | 0 | 559 | 169 | 310 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 559
11 | 26 | 1 | 551 | 169 | 300 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 551
11 | 26 | 2 | 572 | 169 | 291 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 572
11 | 26 | 3 | 625 | 169 | 347 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 625
11 | 26 | 4 | 655 | 169 | 377 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 655
11 | 26 | 5 | 680 | 169 | 412 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 680
11 | 26 | 6 | 712 | 169 | 466 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 712
11 | 26 | 7 | 733 | 169 | 430 | 20 | 0 | 32 | 60 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 733
11 | 26 | 8 | 766 | 169 | 272 | 20 | 0 | 32 | 245 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 766
11 | 26 | 9 | 772 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 402 | 0 | 27 | 0 | 5 | -55 | 772
11 | 26 | 10 | 764 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 485 | 0 | 23 | 0 | 5 | -142 | 764
11 | 26 | 11 | 738 | 169 | 199 | 20 | 0 | 32 | 454 | 0 | 17 | 0 | -56 | -97 | 738
11 | 26 | 12 | 682 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 459 | 0 | 12 | 0 | -58 | -144 | 682
11 | 26 | 13 | 708 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 440 | 0 | 7 | 0 | 4 | -136 | 708
11 | 26 | 14 | 717 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 366 | 0 | 3 | 0 | 4 | -49 | 717
11 | 26 | 15 | 719 | 169 | 261 | 20 | 0 | 32 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 719
11 | 26 | 16 | 720 | 169 | 441 | 20 | 0 | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
11 | 26 | 17 | 722 | 169 | 461 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 722
11 | 26 | 18 | 729 | 169 | 468 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729
11 | 26 | 19 | 704 | 169 | 443 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 704
11 | 26 | 20 | 689 | 169 | 433 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 689
11 | 26 | 21 | 656 | 169 | 399 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 656
11 | 26 | 22 | 611 | 169 | 356 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 26 | 23 | 591 | 169 | 180 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 591
11 | 27 | 0 | 550 | 169 | 320 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 550
11 | 27 | 1 | 545 | 169 | 312 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 545
11 | 27 | 2 | 576 | 169 | 311 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 576
11 | 27 | 3 | 622 | 169 | 355 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 622
11 | 27 | 4 | 661 | 169 | 393 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 661
11 | 27 | 5 | 686 | 169 | 423 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 27 | 6 | 710 | 169 | 464 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 710
11 | 27 | 7 | 729 | 169 | 423 | 20 | 0 | 32 | 54 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 729
11 | 27 | 8 | 767 | 169 | 274 | 20 | 0 | 32 | 238 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 767
11 | 27 | 9 | 765 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 397 | 0 | 26 | 0 | 5 | -56 | 765
11 | 27 | 10 | 738 | 169 | 199 | 20 | 0 | 32 | 482 | 0 | 32 | 0 | -176 | -20 | 738
11 | 27 | 11 | 716 | 169 | 196 | 20 | 0 | 32 | 504 | 0 | 38 | 0 | -176 | -67 | 716
11 | 27 | 12 | 661 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 516 | 0 | 42 | 0 | -176 | -131 | 661
11 | 27 | 13 | 699 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 442 | 0 | 42 | 0 | 3 | -181 | 699
11 | 27 | 14 | 694 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 331 | 0 | 40 | 0 | 3 | -73 | 694
11 | 27 | 15 | 708 | 169 | 266 | 20 | 0 | 32 | 186 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 708
11 | 27 | 16 | 713 | 169 | 423 | 20 | 0 | 32 | 34 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 713
11 | 27 | 17 | 717 | 169 | 419 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 717
11 | 27 | 18 | 723 | 169 | 418 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 723
11 | 27 | 19 | 698 | 169 | 383 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 698
11 | 27 | 20 | 675 | 169 | 363 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 675
11 | 27 | 21 | 645 | 169 | 332 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 645
11 | 27 | 22 | 601 | 169 | 294 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 601
11 | 27 | 23 | 574 | 169 | 293 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 574
11 | 28 | 0 | 537 | 169 | 258 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 537
11 | 28 | 1 | 532 | 169 | 256 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 532
11 | 28 | 2 | 555 | 169 | 252 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 555
11 | 28 | 3 | 599 | 169 | 297 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 599
11 | 28 | 4 | 633 | 169 | 332 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 633
11 | 28 | 5 | 652 | 169 | 363 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 652
11 | 28 | 6 | 672 | 169 | 227 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 181 | -1 | 672
11 | 28 | 7 | 692 | 169 | 397 | 20 | 0 | 32 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 692
11 | 28 | 8 | 734 | 169 | 288 | 20 | 0 | 32 | 199 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 734
11 | 28 | 9 | 754 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 327 | 0 | 28 | 0 | 7 | -1 | 754
11 | 28 | 10 | 735 | 169 | 198 | 20 | 0 | 32 | 398 | 0 | 26 | 0 | -84 | -24 | 735
11 | 28 | 11 | 718 | 169 | 196 | 20 | 0 | 32 | 465 | 0 | 22 | 0 | -176 | -10 | 718
11 | 28 | 12 | 678 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 488 | 0 | 20 | 0 | -176 | -66 | 678
11 | 28 | 13 | 699 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 427 | 0 | 17 | 0 | -115 | -45 | 699
11 | 28 | 14 | 704 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 335 | 0 | 15 | 0 | 3 | -42 | 704
11 | 28 | 15 | 711 | 169 | 270 | 20 | 0 | 32 | 208 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 711
11 | 28 | 16 | 721 | 169 | 438 | 20 | 0 | 32 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 721
11 | 28 | 17 | 733 | 169 | 285 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 1 | 733
11 | 28 | 18 | 737 | 169 | 291 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 737
11 | 28 | 19 | 718 | 169 | 455 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 28 | 20 | 698 | 169 | 442 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 28 | 21 | 679 | 169 | 423 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 679
11 | 28 | 22 | 644 | 169 | 393 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 644
11 | 28 | 23 | 609 | 169 | 385 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609
11 | 29 | 0 | 573 | 169 | 351 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 573
11 | 29 | 1 | 567 | 169 | 345 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 567
11 | 29 | 2 | 586 | 169 | 335 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 586
11 | 29 | 3 | 628 | 169 | 377 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 628
11 | 29 | 4 | 677 | 169 | 426 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 677
11 | 29 | 5 | 681 | 169 | 439 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 681
11 | 29 | 6 | 682 | 169 | 458 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 682
11 | 29 | 7 | 703 | 169 | 414 | 20 | 0 | 32 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 703
11 | 29 | 8 | 713 | 169 | 199 | 20 | 0 | 32 | 284 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 713
11 | 29 | 9 | 663 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 471 | 0 | 2 | 0 | -176 | -44 | 663
11 | 29 | 10 | 618 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 604 | -79 | 1 | -1 | -176 | -135 | 618
11 | 29 | 11 | 590 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 665 | -300 | 1 | 0 | -176 | -1 | 590
11 | 29 | 12 | 560 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 660 | -321 | 1 | -1 | -176 | 0 | 560
11 | 29 | 13 | 562 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 597 | -138 | 1 | -1 | -176 | -118 | 562
11 | 29 | 14 | 562 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 466 | 0 | 2 | 0 | -176 | -127 | 562
11 | 29 | 15 | 591 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 276 | 0 | 1 | 0 | 1 | -80 | 591
11 | 29 | 16 | 614 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 65 | 0 | 2 | 0 | 144 | -1 | 614
11 | 29 | 17 | 651 | 169 | 387 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 651
11 | 29 | 18 | 662 | 169 | 395 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 29 | 19 | 658 | 169 | 209 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 658
11 | 29 | 20 | 648 | 169 | 384 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 648
11 | 29 | 21 | 623 | 169 | 353 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 623
11 | 29 | 22 | 593 | 169 | 322 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 593
11 | 29 | 23 | 570 | 169 | 325 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 570
11 | 30 | 0 | 543 | 169 | 302 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 543
11 | 30 | 1 | 538 | 169 | 296 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 538
11 | 30 | 2 | 561 | 169 | 291 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 561
11 | 30 | 3 | 608 | 169 | 341 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 608
11 | 30 | 4 | 637 | 169 | 188 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 637
11 | 30 | 5 | 638 | 169 | 378 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 638
11 | 30 | 6 | 628 | 169 | 208 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 181 | -2 | 628
11 | 30 | 7 | 635 | 169 | 337 | 20 | 0 | 32 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 635
11 | 30 | 8 | 631 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 267 | 0 | 18 | 0 | -33 | -27 | 631
11 | 30 | 9 | 589 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 445 | 0 | 15 | 0 | -176 | -96 | 589
11 | 30 | 10 | 546 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 581 | -256 | 13 | -12 | -176 | 1 | 546
11 | 30 | 11 | 526 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 642 | -335 | 13 | -12 | -176 | 1 | 526
11 | 30 | 12 | 513 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 633 | -339 | 13 | -11 | -176 | 0 | 513
11 | 30 | 13 | 511 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 568 | -276 | 13 | -11 | -176 | 0 | 511
11 | 30 | 14 | 522 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 438 | 0 | 10 | 0 | -176 | -143 | 522
11 | 30 | 15 | 551 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 259 | 0 | 10 | 0 | -114 | 0 | 551
11 | 30 | 16 | 564 | 169 | 272 | 20 | 0 | 32 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 564
11 | 30 | 17 | 629 | 169 | 349 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 629
11 | 30 | 18 | 641 | 169 | 353 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 641
11 | 30 | 19 | 641 | 169 | 349 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 641
11 | 30 | 20 | 621 | 169 | 334 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 621
11 | 30 | 21 | 597 | 169 | 308 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 597
11 | 30 | 22 | 554 | 169 | 269 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 554
11 | 30 | 23 | 531 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 99 | 1 | 531
12 | 1 | 0 | 495 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 57 | 495
12 | 1 | 1 | 498 | 169 | 172 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 52 | 498
12 | 1 | 2 | 524 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 76 | 524
12 | 1 | 3 | 564 | 169 | 271 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 15 | 564
12 | 1 | 4 | 612 | 169 | 341 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 612
12 | 1 | 5 | 639 | 169 | 375 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 639
12 | 1 | 6 | 680 | 169 | 419 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 680
12 | 1 | 7 | 716 | 169 | 420 | 27 | 0 | 32 | 44 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 716
12 | 1 | 8 | 760 | 169 | 201 | 27 | 0 | 32 | 163 | 0 | 21 | 0 | 147 | 0 | 760
12 | 1 | 9 | 783 | 169 | 221 | 27 | 0 | 32 | 252 | 0 | 22 | 0 | 60 | 0 | 783
12 | 1 | 10 | 752 | 169 | 180 | 27 | 0 | 32 | 321 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 752
12 | 1 | 11 | 733 | 169 | 198 | 27 | 0 | 32 | 334 | 0 | 21 | 0 | -47 | -1 | 733
12 | 1 | 12 | 666 | 169 | 189 | 27 | 0 | 32 | 358 | 0 | 18 | 0 | -127 | 0 | 666
12 | 1 | 13 | 725 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 347 | 0 | 15 | 0 | 4 | -41 | 725
12 | 1 | 14 | 724 | 169 | 233 | 27 | 0 | 32 | 254 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 724
12 | 1 | 15 | 729 | 169 | 342 | 27 | 0 | 32 | 153 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 729
12 | 1 | 16 | 738 | 169 | 292 | 27 | 0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 738
12 | 1 | 17 | 742 | 169 | 482 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 742
12 | 1 | 18 | 742 | 169 | 303 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | -1 | 742
12 | 1 | 19 | 704 | 169 | 453 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 704
12 | 1 | 20 | 684 | 169 | 432 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684
12 | 1 | 21 | 650 | 169 | 398 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650
12 | 1 | 22 | 602 | 169 | 368 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 602
12 | 1 | 23 | 566 | 169 | 331 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 566
12 | 2 | 0 | 529 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 529
12 | 2 | 1 | 519 | 169 | 172 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 59 | 519
12 | 2 | 2 | 548 | 169 | 313 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 548
12 | 2 | 3 | 603 | 169 | 365 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 603
12 | 2 | 4 | 652 | 169 | 418 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 652
12 | 2 | 5 | 653 | 169 | 425 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 653
12 | 2 | 6 | 681 | 169 | 452 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 681
12 | 2 | 7 | 712 | 169 | 440 | 27 | 0 | 32 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 712
12 | 2 | 8 | 779 | 169 | 362 | 27 | 0 | 32 | 188 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 779
12 | 2 | 9 | 788 | 169 | 215 | 27 | 0 | 32 | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 788
12 | 2 | 10 | 757 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 451 | 0 | 3 | 0 | 5 | -102 | 757
12 | 2 | 11 | 720 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 498 | 0 | 5 | 0 | 4 | -187 | 720
12 | 2 | 12 | 677 | 169 | 191 | 27 | 0 | 32 | 503 | 0 | 6 | -1 | -176 | -74 | 677
12 | 2 | 13 | 717 | 169 | 196 | 27 | 0 | 32 | 458 | 0 | 19 | 0 | 0 | -184 | 717
12 | 2 | 14 | 728 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 318 | 0 | 30 | 0 | 4 | -24 | 728
12 | 2 | 15 | 729 | 169 | 291 | 27 | 0 | 32 | 182 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 729
12 | 2 | 16 | 730 | 169 | 436 | 27 | 0 | 32 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 730
12 | 2 | 17 | 739 | 169 | 470 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 739
12 | 2 | 18 | 738 | 169 | 473 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 738
12 | 2 | 19 | 709 | 169 | 453 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 709
12 | 2 | 20 | 678 | 169 | 419 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 678
12 | 2 | 21 | 640 | 169 | 380 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 640
12 | 2 | 22 | 591 | 169 | 348 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 591
12 | 2 | 23 | 561 | 169 | 315 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 561
12 | 3 | 0 | 522 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 82 | 28 | 522
12 | 3 | 1 | 523 | 169 | 190 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 83 | 523
12 | 3 | 2 | 556 | 169 | 278 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 556
12 | 3 | 3 | 617 | 169 | 342 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 617
12 | 3 | 4 | 664 | 169 | 380 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 664
12 | 3 | 5 | 684 | 169 | 403 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 684
12 | 3 | 6 | 717 | 169 | 437 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 717
12 | 3 | 7 | 760 | 169 | 436 | 27 | 0 | 32 | 49 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 760
12 | 3 | 8 | 827 | 169 | 345 | 27 | 0 | 32 | 206 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 827
12 | 3 | 9 | 839 | 169 | 259 | 27 | 0 | 32 | 301 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 839
12 | 3 | 10 | 828 | 169 | 212 | 27 | 0 | 32 | 334 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 828
12 | 3 | 11 | 797 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 358 | 0 | 53 | 0 | 5 | -19 | 797
12 | 3 | 12 | 757 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 393 | 0 | 55 | 0 | 5 | -96 | 757
12 | 3 | 13 | 805 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 403 | 0 | 51 | 0 | 6 | -55 | 805
12 | 3 | 14 | 825 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 338 | 0 | 55 | 0 | 32 | 0 | 825
12 | 3 | 15 | 870 | 169 | 393 | 27 | 0 | 32 | 194 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 870
12 | 3 | 16 | 899 | 169 | 580 | 27 | 0 | 32 | 44 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 899
12 | 3 | 17 | 914 | 169 | 604 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 914
12 | 3 | 18 | 918 | 169 | 606 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 918
12 | 3 | 19 | 901 | 169 | 594 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 901
12 | 3 | 20 | 873 | 169 | 567 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 873
12 | 3 | 21 | 826 | 169 | 521 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 826
12 | 3 | 22 | 774 | 169 | 486 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 774
12 | 3 | 23 | 712 | 169 | 427 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 712
12 | 4 | 0 | 674 | 169 | 393 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 674
12 | 4 | 1 | 682 | 169 | 402 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 682
12 | 4 | 2 | 704 | 169 | 424 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 704
12 | 4 | 3 | 748 | 169 | 466 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 748
12 | 4 | 4 | 781 | 169 | 515 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 781
12 | 4 | 5 | 812 | 169 | 554 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 812
12 | 4 | 6 | 865 | 169 | 610 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 865
12 | 4 | 7 | 915 | 169 | 628 | 27 | 0 | 32 | 37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 915
12 | 4 | 8 | 976 | 169 | 550 | 27 | 0 | 32 | 179 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 976
12 | 4 | 9 | 985 | 169 | 426 | 27 | 0 | 32 | 312 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 985
12 | 4 | 10 | 946 | 169 | 302 | 27 | 0 | 32 | 395 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 946
12 | 4 | 11 | 920 | 169 | 293 | 27 | 0 | 32 | 373 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 920
12 | 4 | 12 | 846 | 169 | 251 | 27 | 0 | 32 | 335 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 846
12 | 4 | 13 | 867 | 169 | 280 | 27 | 0 | 32 | 321 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 867
12 | 4 | 14 | 867 | 169 | 362 | 27 | 0 | 32 | 237 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 867
12 | 4 | 15 | 885 | 169 | 480 | 27 | 0 | 32 | 141 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 885
12 | 4 | 16 | 903 | 169 | 609 | 27 | 0 | 32 | 29 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 903
12 | 4 | 17 | 926 | 169 | 629 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 926
12 | 4 | 18 | 924 | 169 | 627 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 924
12 | 4 | 19 | 897 | 169 | 610 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 897
12 | 4 | 20 | 870 | 169 | 582 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 870
12 | 4 | 21 | 823 | 169 | 532 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 823
12 | 4 | 22 | 757 | 169 | 484 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 757
12 | 4 | 23 | 702 | 169 | 425 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 702
12 | 5 | 0 | 655 | 169 | 383 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 655
12 | 5 | 1 | 644 | 169 | 364 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 644
12 | 5 | 2 | 678 | 169 | 392 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 678
12 | 5 | 3 | 715 | 169 | 422 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 715
12 | 5 | 4 | 741 | 169 | 451 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 741
12 | 5 | 5 | 768 | 169 | 487 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 768
12 | 5 | 6 | 823 | 169 | 539 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 823
12 | 5 | 7 | 863 | 169 | 541 | 27 | 0 | 32 | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 863
12 | 5 | 8 | 919 | 169 | 428 | 27 | 0 | 32 | 209 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 919
12 | 5 | 9 | 923 | 169 | 263 | 27 | 0 | 32 | 382 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 923
12 | 5 | 10 | 872 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 506 | 0 | 43 | 0 | 7 | -84 | 872
12 | 5 | 11 | 858 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 544 | 0 | 34 | 0 | 7 | -127 | 858
12 | 5 | 12 | 800 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 496 | 0 | 30 | 0 | 5 | -131 | 800
12 | 5 | 13 | 825 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 439 | 0 | 22 | 0 | 6 | -42 | 825
12 | 5 | 14 | 826 | 169 | 212 | 27 | 0 | 32 | 362 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 826
12 | 5 | 15 | 856 | 169 | 403 | 27 | 0 | 32 | 215 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 856
12 | 5 | 16 | 876 | 169 | 584 | 27 | 0 | 32 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 876
12 | 5 | 17 | 887 | 169 | 626 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 887
12 | 5 | 18 | 885 | 169 | 621 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 885
12 | 5 | 19 | 870 | 169 | 615 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 870
12 | 5 | 20 | 848 | 169 | 567 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 848
12 | 5 | 21 | 808 | 169 | 552 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 808
12 | 5 | 22 | 752 | 169 | 514 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 752
12 | 5 | 23 | 708 | 169 | 468 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 708
12 | 6 | 0 | 668 | 169 | 431 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 668
12 | 6 | 1 | 657 | 169 | 413 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 657
12 | 6 | 2 | 690 | 169 | 444 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 690
12 | 6 | 3 | 742 | 169 | 495 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 742
12 | 6 | 4 | 748 | 169 | 504 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 748
12 | 6 | 5 | 749 | 169 | 328 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | -1 | 749
12 | 6 | 6 | 775 | 169 | 532 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 775
12 | 6 | 7 | 809 | 169 | 518 | 27 | 0 | 32 | 49 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 809
12 | 6 | 8 | 811 | 169 | 335 | 27 | 0 | 32 | 233 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 811
12 | 6 | 9 | 754 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 414 | 0 | 14 | 0 | 4 | -78 | 754
12 | 6 | 10 | 685 | 169 | 192 | 27 | 0 | 32 | 552 | 0 | 13 | 0 | -176 | -124 | 685
12 | 6 | 11 | 639 | 169 | 186 | 27 | 0 | 32 | 621 | 0 | 14 | 0 | -176 | -234 | 639
12 | 6 | 12 | 603 | 169 | 182 | 27 | 0 | 32 | 616 | -7 | 17 | -15 | -176 | -242 | 603
12 | 6 | 13 | 596 | 169 | 181 | 27 | 0 | 32 | 564 | 0 | 18 | 0 | -176 | -219 | 596
12 | 6 | 14 | 592 | 169 | 180 | 27 | 0 | 32 | 441 | 0 | 18 | 0 | -176 | -99 | 592
12 | 6 | 15 | 621 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 253 | 0 | 17 | 0 | 2 | -51 | 621
12 | 6 | 16 | 647 | 169 | 187 | 27 | 0 | 32 | 65 | 0 | 15 | 0 | 153 | -1 | 647
12 | 6 | 17 | 703 | 169 | 421 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 703
12 | 6 | 18 | 725 | 169 | 434 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 725
12 | 6 | 19 | 720 | 169 | 427 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 720
12 | 6 | 20 | 703 | 169 | 413 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 703
12 | 6 | 21 | 664 | 169 | 372 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 664
12 | 6 | 22 | 629 | 169 | 358 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 629
12 | 6 | 23 | 602 | 169 | 333 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 602
12 | 7 | 0 | 571 | 169 | 314 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 571
12 | 7 | 1 | 570 | 169 | 309 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 570
12 | 7 | 2 | 589 | 169 | 327 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 589
12 | 7 | 3 | 637 | 169 | 373 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 637
12 | 7 | 4 | 652 | 169 | 387 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 652
12 | 7 | 5 | 657 | 169 | 389 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 657
12 | 7 | 6 | 649 | 169 | 382 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 649
12 | 7 | 7 | 670 | 169 | 188 | 27 | 0 | 32 | 43 | 0 | 31 | 0 | 180 | 0 | 670
12 | 7 | 8 | 671 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 213 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 671
12 | 7 | 9 | 621 | 169 | 184 | 27 | 0 | 32 | 404 | 0 | 29 | 0 | -176 | -48 | 621
12 | 7 | 10 | 573 | 169 | 178 | 27 | 0 | 32 | 533 | 0 | 29 | 0 | -176 | -219 | 573
12 | 7 | 11 | 539 | 169 | 173 | 27 | 0 | 32 | 580 | -270 | 27 | -24 | -176 | 1 | 539
12 | 7 | 12 | 521 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 583 | -290 | 32 | -27 | -176 | -1 | 521
12 | 7 | 13 | 521 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 515 | -222 | 35 | -30 | -176 | -1 | 521
12 | 7 | 14 | 515 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 390 | 0 | 34 | 0 | -176 | -133 | 515
12 | 7 | 15 | 542 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 226 | 0 | 29 | 0 | 0 | -113 | 542
12 | 7 | 16 | 569 | 169 | 260 | 27 | 0 | 32 | 58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 569
12 | 7 | 17 | 635 | 169 | 359 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 635
12 | 7 | 18 | 661 | 169 | 382 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 661
12 | 7 | 19 | 658 | 169 | 383 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 658
12 | 7 | 20 | 646 | 169 | 370 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 646
12 | 7 | 21 | 619 | 169 | 342 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 619
12 | 7 | 22 | 572 | 169 | 311 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 572
12 | 7 | 23 | 547 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 112 | 0 | 547
12 | 8 | 0 | 518 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 82 | 0 | 518
12 | 8 | 1 | 521 | 169 | 221 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 521
12 | 8 | 2 | 556 | 169 | 284 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 556
12 | 8 | 3 | 604 | 169 | 331 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 604
12 | 8 | 4 | 635 | 169 | 357 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 635
12 | 8 | 5 | 648 | 169 | 376 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 648
12 | 8 | 6 | 702 | 169 | 428 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 702
12 | 8 | 7 | 752 | 169 | 354 | 27 | 0 | 32 | 32 | 0 | 41 | 0 | 98 | -1 | 752
12 | 8 | 8 | 826 | 169 | 415 | 27 | 0 | 32 | 149 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 826
12 | 8 | 9 | 850 | 169 | 310 | 27 | 0 | 32 | 277 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 850
12 | 8 | 10 | 819 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 402 | 0 | 41 | 0 | 6 | -30 | 819
12 | 8 | 11 | 796 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 420 | 0 | 37 | 0 | 5 | -66 | 796
12 | 8 | 12 | 741 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 381 | 0 | 34 | 0 | 4 | -78 | 741
12 | 8 | 13 | 775 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 327 | 0 | 26 | 0 | 6 | 16 | 775
12 | 8 | 14 | 777 | 169 | 204 | 27 | 0 | 32 | 265 | 0 | 22 | 0 | 59 | -1 | 777
12 | 8 | 15 | 773 | 169 | 364 | 27 | 0 | 32 | 164 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 773
12 | 8 | 16 | 793 | 169 | 327 | 27 | 0 | 32 | 41 | 0 | 17 | 0 | 181 | -1 | 793
12 | 8 | 17 | 817 | 169 | 545 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 817
12 | 8 | 18 | 829 | 169 | 554 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 829
12 | 8 | 19 | 791 | 169 | 521 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 791
12 | 8 | 20 | 762 | 169 | 492 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 762
12 | 8 | 21 | 729 | 169 | 461 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 729
12 | 8 | 22 | 670 | 169 | 422 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 670
12 | 8 | 23 | 641 | 169 | 396 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 641
12 | 9 | 0 | 605 | 169 | 186 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | -2 | 605
12 | 9 | 1 | 615 | 169 | 375 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 615
12 | 9 | 2 | 653 | 169 | 412 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 653
12 | 9 | 3 | 711 | 169 | 469 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 711
12 | 9 | 4 | 740 | 169 | 502 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 740
12 | 9 | 5 | 774 | 169 | 542 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 774
12 | 9 | 6 | 837 | 169 | 608 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 837
12 | 9 | 7 | 885 | 169 | 612 | 27 | 0 | 32 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 885
12 | 9 | 8 | 910 | 169 | 447 | 27 | 0 | 32 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 910
12 | 9 | 9 | 871 | 169 | 219 | 27 | 0 | 32 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 871
12 | 9 | 10 | 800 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5 | -155 | 800
12 | 9 | 11 | 765 | 169 | 202 | 27 | 0 | 32 | 603 | 0 | 0 | 0 | -81 | -187 | 765
12 | 9 | 12 | 696 | 169 | 193 | 27 | 0 | 32 | 600 | 0 | 1 | 0 | -176 | -150 | 696
12 | 9 | 13 | 730 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 535 | 0 | 2 | 0 | 4 | -211 | 730
12 | 9 | 14 | 741 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 416 | 0 | 1 | 0 | 4 | -80 | 741
12 | 9 | 15 | 789 | 169 | 311 | 27 | 0 | 32 | 248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 789
12 | 9 | 16 | 815 | 169 | 520 | 27 | 0 | 32 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 815
12 | 9 | 17 | 837 | 169 | 577 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 837
12 | 9 | 18 | 851 | 169 | 590 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 851
12 | 9 | 19 | 829 | 169 | 574 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 829
12 | 9 | 20 | 805 | 169 | 551 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 805
12 | 9 | 21 | 761 | 169 | 507 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 761
12 | 9 | 22 | 712 | 169 | 477 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 712
12 | 9 | 23 | 676 | 169 | 440 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 676
12 | 10 | 0 | 643 | 169 | 412 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 643
12 | 10 | 1 | 649 | 169 | 417 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 649
12 | 10 | 2 | 686 | 169 | 451 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 686
12 | 10 | 3 | 733 | 169 | 495 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 733
12 | 10 | 4 | 759 | 169 | 521 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 759
12 | 10 | 5 | 781 | 169 | 549 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 781
12 | 10 | 6 | 840 | 169 | 610 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 840
12 | 10 | 7 | 885 | 169 | 627 | 27 | 0 | 32 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 885
12 | 10 | 8 | 916 | 169 | 521 | 27 | 0 | 32 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 916
12 | 10 | 9 | 916 | 169 | 395 | 27 | 0 | 32 | 292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 916
12 | 10 | 10 | 849 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 470 | 0 | 0 | 0 | 6 | -27 | 849
12 | 10 | 11 | 794 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 602 | 0 | 0 | 0 | 5 | -213 | 794
12 | 10 | 12 | 710 | 169 | 195 | 27 | 0 | 32 | 608 | 0 | 0 | 0 | -176 | -145 | 710
12 | 10 | 13 | 751 | 169 | 200 | 27 | 0 | 32 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211 | 751
12 | 10 | 14 | 774 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 397 | 0 | 0 | 0 | 5 | -28 | 774
12 | 10 | 15 | 784 | 169 | 323 | 27 | 0 | 32 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 784
12 | 10 | 16 | 814 | 169 | 527 | 27 | 0 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 814
12 | 10 | 17 | 822 | 169 | 565 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 822
12 | 10 | 18 | 837 | 169 | 578 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837
12 | 10 | 19 | 813 | 169 | 561 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813
12 | 10 | 20 | 796 | 169 | 544 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 796
12 | 10 | 21 | 753 | 169 | 500 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 753
12 | 10 | 22 | 698 | 169 | 461 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 698
12 | 10 | 23 | 657 | 169 | 419 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 657
12 | 11 | 0 | 622 | 169 | 385 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 622
12 | 11 | 1 | 614 | 169 | 371 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 614
12 | 11 | 2 | 638 | 169 | 382 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 638
12 | 11 | 3 | 686 | 169 | 424 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 686
12 | 11 | 4 | 719 | 169 | 460 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 719
12 | 11 | 5 | 749 | 169 | 494 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 749
12 | 11 | 6 | 803 | 169 | 548 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 803
12 | 11 | 7 | 845 | 169 | 568 | 27 | 0 | 32 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 845
12 | 11 | 8 | 898 | 169 | 452 | 27 | 0 | 32 | 194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 898
12 | 11 | 9 | 884 | 169 | 250 | 27 | 0 | 32 | 386 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 884
12 | 11 | 10 | 827 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 499 | 0 | 21 | 0 | 6 | -99 | 827
12 | 11 | 11 | 799 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 477 | 0 | 22 | 0 | 5 | -105 | 799
12 | 11 | 12 | 728 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 386 | 0 | 27 | 0 | 4 | -89 | 728
12 | 11 | 13 | 789 | 169 | 251 | 27 | 0 | 32 | 282 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 789
12 | 11 | 14 | 789 | 169 | 373 | 27 | 0 | 32 | 163 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 789
12 | 11 | 15 | 795 | 169 | 460 | 27 | 0 | 32 | 79 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 795
12 | 11 | 16 | 811 | 169 | 536 | 27 | 0 | 32 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 811
12 | 11 | 17 | 828 | 169 | 538 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 828
12 | 11 | 18 | 833 | 169 | 534 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 833
12 | 11 | 19 | 802 | 169 | 506 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 802
12 | 11 | 20 | 771 | 169 | 469 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 771
12 | 11 | 21 | 732 | 169 | 434 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 732
12 | 11 | 22 | 678 | 169 | 396 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 678
12 | 11 | 23 | 643 | 169 | 355 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 643
12 | 12 | 0 | 591 | 169 | 310 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 591
12 | 12 | 1 | 576 | 169 | 297 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 576
12 | 12 | 2 | 605 | 169 | 321 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 605
12 | 12 | 3 | 662 | 169 | 383 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 662
12 | 12 | 4 | 683 | 169 | 408 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 683
12 | 12 | 5 | 720 | 169 | 447 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 720
12 | 12 | 6 | 769 | 169 | 495 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 769
12 | 12 | 7 | 802 | 169 | 498 | 27 | 0 | 32 | 34 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 802
12 | 12 | 8 | 861 | 169 | 404 | 27 | 0 | 32 | 189 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 861
12 | 12 | 9 | 858 | 169 | 275 | 27 | 0 | 32 | 315 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 858
12 | 12 | 10 | 824 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 384 | 0 | 38 | 0 | 6 | -4 | 824
12 | 12 | 11 | 809 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 400 | 0 | 31 | 0 | 6 | -28 | 809
12 | 12 | 12 | 759 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 362 | 0 | 32 | 0 | 5 | -40 | 759
12 | 12 | 13 | 801 | 169 | 222 | 27 | 0 | 32 | 315 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 801
12 | 12 | 14 | 810 | 169 | 304 | 27 | 0 | 32 | 247 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 810
12 | 12 | 15 | 829 | 169 | 418 | 27 | 0 | 32 | 160 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 829
12 | 12 | 16 | 863 | 169 | 569 | 27 | 0 | 32 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 863
12 | 12 | 17 | 877 | 169 | 594 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 877
12 | 12 | 18 | 872 | 169 | 587 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 872
12 | 12 | 19 | 847 | 169 | 568 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 847
12 | 12 | 20 | 830 | 169 | 549 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 830
12 | 12 | 21 | 783 | 169 | 502 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 783
12 | 12 | 22 | 733 | 169 | 475 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 733
12 | 12 | 23 | 675 | 169 | 414 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 675
12 | 13 | 0 | 630 | 169 | 375 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 630
12 | 13 | 1 | 622 | 169 | 368 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 622
12 | 13 | 2 | 662 | 169 | 412 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 662
12 | 13 | 3 | 720 | 169 | 468 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 720
12 | 13 | 4 | 731 | 169 | 478 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 731
12 | 13 | 5 | 732 | 169 | 479 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 732
12 | 13 | 6 | 742 | 169 | 490 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 742
12 | 13 | 7 | 770 | 169 | 306 | 27 | 0 | 32 | 33 | 0 | 23 | 0 | 181 | -1 | 770
12 | 13 | 8 | 785 | 169 | 350 | 27 | 0 | 32 | 185 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 785
12 | 13 | 9 | 751 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 333 | 0 | 23 | 0 | 4 | -9 | 751
12 | 13 | 10 | 689 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 449 | 0 | 28 | 0 | 3 | -191 | 689
12 | 13 | 11 | 663 | 169 | 189 | 27 | 0 | 32 | 481 | 0 | 22 | 0 | -176 | -81 | 663
12 | 13 | 12 | 633 | 169 | 185 | 27 | 0 | 32 | 432 | 0 | 11 | 0 | -176 | -47 | 633
12 | 13 | 13 | 656 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 327 | 0 | 9 | 0 | 3 | -83 | 656
12 | 13 | 14 | 669 | 169 | 239 | 27 | 0 | 32 | 188 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 669
12 | 13 | 15 | 683 | 169 | 359 | 27 | 0 | 32 | 77 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 683
12 | 13 | 16 | 718 | 169 | 456 | 27 | 0 | 32 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 718
12 | 13 | 17 | 755 | 169 | 465 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 755
12 | 13 | 18 | 759 | 169 | 467 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 759
12 | 13 | 19 | 745 | 169 | 459 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 745
12 | 13 | 20 | 715 | 169 | 427 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 715
12 | 13 | 21 | 675 | 169 | 386 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 675
12 | 13 | 22 | 618 | 169 | 344 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 618
12 | 13 | 23 | 583 | 169 | 301 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 583
12 | 14 | 0 | 544 | 169 | 265 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 544
12 | 14 | 1 | 536 | 169 | 241 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 13 | 536
12 | 14 | 2 | 559 | 169 | 276 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 559
12 | 14 | 3 | 604 | 169 | 312 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 604
12 | 14 | 4 | 622 | 169 | 331 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 622
12 | 14 | 5 | 623 | 169 | 331 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 623
12 | 14 | 6 | 601 | 169 | 311 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 601
12 | 14 | 7 | 614 | 169 | 301 | 27 | 0 | 32 | 22 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 614
12 | 14 | 8 | 642 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 171 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 642
12 | 14 | 9 | 616 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 347 | 0 | 63 | 0 | 2 | -196 | 616
12 | 14 | 10 | 607 | 169 | 182 | 27 | 0 | 32 | 416 | 0 | 64 | 0 | -87 | -196 | 607
12 | 14 | 11 | 598 | 169 | 181 | 27 | 0 | 32 | 397 | 0 | 64 | 0 | -73 | -199 | 598
12 | 14 | 12 | 586 | 169 | 179 | 27 | 0 | 32 | 386 | 0 | 62 | 0 | -176 | -93 | 586
12 | 14 | 13 | 574 | 169 | 178 | 27 | 0 | 32 | 338 | 0 | 63 | 0 | -176 | -57 | 574
12 | 14 | 14 | 583 | 169 | 179 | 27 | 0 | 32 | 261 | 0 | 61 | 0 | -71 | -75 | 583
12 | 14 | 15 | 613 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 160 | 0 | 58 | 0 | 2 | -7 | 613
12 | 14 | 16 | 649 | 169 | 329 | 27 | 0 | 32 | 37 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 649
12 | 14 | 17 | 721 | 169 | 408 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 721
12 | 14 | 18 | 750 | 169 | 441 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 750
12 | 14 | 19 | 735 | 169 | 437 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 735
12 | 14 | 20 | 714 | 169 | 418 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 714
12 | 14 | 21 | 677 | 169 | 382 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 677
12 | 14 | 22 | 626 | 169 | 353 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 626
12 | 14 | 23 | 578 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 130 | 0 | 578
12 | 15 | 0 | 558 | 169 | 285 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 558
12 | 15 | 1 | 559 | 169 | 273 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 20 | 559
12 | 15 | 2 | 594 | 169 | 323 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 594
12 | 15 | 3 | 653 | 169 | 380 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 653
12 | 15 | 4 | 687 | 169 | 420 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 687
12 | 15 | 5 | 726 | 169 | 468 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 726
12 | 15 | 6 | 803 | 169 | 550 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 803
12 | 15 | 7 | 861 | 169 | 582 | 27 | 0 | 32 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 861
12 | 15 | 8 | 919 | 169 | 346 | 27 | 0 | 32 | 175 | 0 | 20 | 0 | 151 | -1 | 919
12 | 15 | 9 | 910 | 169 | 359 | 27 | 0 | 32 | 314 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 910
12 | 15 | 10 | 865 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 420 | 0 | 8 | 0 | 37 | 0 | 865
12 | 15 | 11 | 843 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 457 | 0 | 7 | 0 | 6 | -27 | 843
12 | 15 | 12 | 778 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 450 | 0 | 8 | 0 | 5 | -85 | 778
12 | 15 | 13 | 806 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 404 | 0 | 6 | 0 | 6 | -10 | 806
12 | 15 | 14 | 794 | 169 | 244 | 27 | 0 | 32 | 318 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 794
12 | 15 | 15 | 818 | 169 | 381 | 27 | 0 | 32 | 206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 818
12 | 15 | 16 | 844 | 169 | 376 | 27 | 0 | 32 | 57 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 844
12 | 15 | 17 | 867 | 169 | 607 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 867
12 | 15 | 18 | 888 | 169 | 626 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 888
12 | 15 | 19 | 872 | 169 | 617 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 872
12 | 15 | 20 | 851 | 169 | 595 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 851
12 | 15 | 21 | 812 | 169 | 553 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 812
12 | 15 | 22 | 748 | 169 | 504 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 748
12 | 15 | 23 | 699 | 169 | 453 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 699
12 | 16 | 0 | 673 | 169 | 431 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 673
12 | 16 | 1 | 669 | 169 | 424 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 669
12 | 16 | 2 | 708 | 169 | 460 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 708
12 | 16 | 3 | 756 | 169 | 507 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 756
12 | 16 | 4 | 783 | 169 | 533 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 783
12 | 16 | 5 | 806 | 169 | 561 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 806
12 | 16 | 6 | 876 | 169 | 633 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 876
12 | 16 | 7 | 918 | 169 | 647 | 27 | 0 | 32 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 918
12 | 16 | 8 | 967 | 169 | 548 | 27 | 0 | 32 | 175 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 967
12 | 16 | 9 | 955 | 169 | 385 | 27 | 0 | 32 | 328 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 955
12 | 16 | 10 | 893 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 433 | 0 | 17 | 0 | 43 | 0 | 893
12 | 16 | 11 | 869 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 416 | 0 | 19 | 0 | 35 | -1 | 869
12 | 16 | 12 | 772 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 399 | 0 | 17 | 0 | 5 | -49 | 772
12 | 16 | 13 | 806 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 411 | 0 | 15 | 0 | 6 | -26 | 806
12 | 16 | 14 | 809 | 169 | 253 | 27 | 0 | 32 | 317 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 809
12 | 16 | 15 | 811 | 169 | 384 | 27 | 0 | 32 | 190 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 811
12 | 16 | 16 | 840 | 169 | 554 | 27 | 0 | 32 | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 840
12 | 16 | 17 | 873 | 169 | 610 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 873
12 | 16 | 18 | 879 | 169 | 614 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 879
12 | 16 | 19 | 859 | 169 | 601 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 859
12 | 16 | 20 | 835 | 169 | 577 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 835
12 | 16 | 21 | 789 | 169 | 532 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 789
12 | 16 | 22 | 731 | 169 | 492 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 731
12 | 16 | 23 | 673 | 169 | 433 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 673
12 | 17 | 0 | 631 | 169 | 394 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 631
12 | 17 | 1 | 619 | 169 | 379 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 619
12 | 17 | 2 | 655 | 169 | 410 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 655
12 | 17 | 3 | 708 | 169 | 458 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 708
12 | 17 | 4 | 733 | 169 | 485 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 733
12 | 17 | 5 | 766 | 169 | 518 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 766
12 | 17 | 6 | 808 | 169 | 553 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 808
12 | 17 | 7 | 825 | 169 | 553 | 27 | 0 | 32 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 825
12 | 17 | 8 | 898 | 169 | 573 | 27 | 0 | 32 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 898
12 | 17 | 9 | 929 | 169 | 571 | 27 | 0 | 32 | 108 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 929
12 | 17 | 10 | 915 | 169 | 539 | 27 | 0 | 32 | 123 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 915
12 | 17 | 11 | 904 | 169 | 530 | 27 | 0 | 32 | 124 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 904
12 | 17 | 12 | 861 | 169 | 482 | 27 | 0 | 32 | 135 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 861
12 | 17 | 13 | 876 | 169 | 503 | 27 | 0 | 32 | 128 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 876
12 | 17 | 14 | 862 | 169 | 485 | 27 | 0 | 32 | 122 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 862
12 | 17 | 15 | 858 | 169 | 524 | 27 | 0 | 32 | 82 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 858
12 | 17 | 16 | 861 | 169 | 455 | 27 | 0 | 32 | 28 | 0 | 28 | 0 | 123 | -1 | 861
12 | 17 | 17 | 872 | 169 | 587 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 872
12 | 17 | 18 | 871 | 169 | 589 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 871
12 | 17 | 19 | 847 | 169 | 573 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 847
12 | 17 | 20 | 823 | 169 | 544 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 823
12 | 17 | 21 | 776 | 169 | 490 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 776
12 | 17 | 22 | 716 | 169 | 447 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 716
12 | 17 | 23 | 667 | 169 | 406 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 667
12 | 18 | 0 | 610 | 169 | 366 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 610
12 | 18 | 1 | 606 | 169 | 363 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 606
12 | 18 | 2 | 640 | 169 | 393 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 640
12 | 18 | 3 | 693 | 169 | 448 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 693
12 | 18 | 4 | 719 | 169 | 477 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 719
12 | 18 | 5 | 747 | 169 | 513 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 747
12 | 18 | 6 | 792 | 169 | 558 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 792
12 | 18 | 7 | 846 | 169 | 583 | 27 | 0 | 32 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 846
12 | 18 | 8 | 897 | 169 | 471 | 27 | 0 | 32 | 191 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 897
12 | 18 | 9 | 877 | 169 | 262 | 27 | 0 | 32 | 378 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 877
12 | 18 | 10 | 796 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 517 | 0 | 7 | 0 | 5 | -133 | 796
12 | 18 | 11 | 755 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 578 | 0 | 1 | 0 | 5 | -229 | 755
12 | 18 | 12 | 700 | 169 | 194 | 27 | 0 | 32 | 566 | 0 | 1 | 0 | -176 | -113 | 700
12 | 18 | 13 | 729 | 169 | 198 | 27 | 0 | 32 | 493 | 0 | 1 | 0 | 0 | -191 | 729
12 | 18 | 14 | 730 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 389 | 0 | 1 | 0 | 4 | -64 | 730
12 | 18 | 15 | 770 | 169 | 306 | 27 | 0 | 32 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 770
12 | 18 | 16 | 799 | 169 | 508 | 27 | 0 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799
12 | 18 | 17 | 821 | 169 | 563 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 821
12 | 18 | 18 | 836 | 169 | 576 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 836
12 | 18 | 19 | 810 | 169 | 556 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 810
12 | 18 | 20 | 791 | 169 | 535 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 791
12 | 18 | 21 | 743 | 169 | 485 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 743
12 | 18 | 22 | 689 | 169 | 445 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 689
12 | 18 | 23 | 642 | 169 | 394 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 642
12 | 19 | 0 | 609 | 169 | 364 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 609
12 | 19 | 1 | 617 | 169 | 369 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 617
12 | 19 | 2 | 656 | 169 | 402 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 656
12 | 19 | 3 | 702 | 169 | 440 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 702
12 | 19 | 4 | 737 | 169 | 483 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 737
12 | 19 | 5 | 767 | 169 | 522 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 767
12 | 19 | 6 | 831 | 169 | 585 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 831
12 | 19 | 7 | 874 | 169 | 606 | 27 | 0 | 32 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 874
12 | 19 | 8 | 913 | 169 | 492 | 27 | 0 | 32 | 176 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 913
12 | 19 | 9 | 886 | 169 | 296 | 27 | 0 | 32 | 344 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 886
12 | 19 | 10 | 800 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 470 | 0 | 12 | 0 | 5 | -87 | 800
12 | 19 | 11 | 756 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 536 | 0 | 10 | 0 | 5 | -195 | 756
12 | 19 | 12 | 672 | 169 | 190 | 27 | 0 | 32 | 531 | 0 | 9 | 0 | -176 | -110 | 672
12 | 19 | 13 | 716 | 169 | 196 | 27 | 0 | 32 | 497 | 0 | 11 | 0 | 0 | -216 | 716
12 | 19 | 14 | 723 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 372 | 0 | 14 | 0 | 4 | -67 | 723
12 | 19 | 15 | 743 | 169 | 287 | 27 | 0 | 32 | 213 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 743
12 | 19 | 16 | 761 | 169 | 452 | 27 | 0 | 32 | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 761
12 | 19 | 17 | 787 | 169 | 496 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 787
12 | 19 | 18 | 793 | 169 | 488 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 793
12 | 19 | 19 | 769 | 169 | 464 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 769
12 | 19 | 20 | 750 | 169 | 441 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 750
12 | 19 | 21 | 707 | 169 | 401 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 707
12 | 19 | 22 | 670 | 169 | 384 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 670
12 | 19 | 23 | 634 | 169 | 354 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 634
12 | 20 | 0 | 596 | 169 | 322 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 596
12 | 20 | 1 | 585 | 169 | 312 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 585
12 | 20 | 2 | 611 | 169 | 340 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 611
12 | 20 | 3 | 657 | 169 | 386 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 657
12 | 20 | 4 | 672 | 169 | 401 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 672
12 | 20 | 5 | 659 | 169 | 398 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 659
12 | 20 | 6 | 637 | 169 | 379 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 637
12 | 20 | 7 | 641 | 169 | 376 | 27 | 0 | 32 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 641
12 | 20 | 8 | 667 | 169 | 348 | 27 | 0 | 32 | 61 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 667
12 | 20 | 9 | 662 | 169 | 281 | 27 | 0 | 32 | 127 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 662
12 | 20 | 10 | 615 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 217 | 0 | 24 | 0 | 2 | -28 | 615
12 | 20 | 11 | 609 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 280 | 0 | 23 | 0 | 2 | -96 | 609
12 | 20 | 12 | 553 | 169 | 175 | 27 | 0 | 32 | 257 | 0 | 20 | 0 | -129 | 2 | 553
12 | 20 | 13 | 549 | 169 | 175 | 27 | 0 | 32 | 288 | 0 | 17 | 0 | -71 | -88 | 549
12 | 20 | 14 | 549 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 268 | 0 | 18 | 0 | 0 | -137 | 549
12 | 20 | 15 | 573 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 185 | 0 | 18 | 0 | 1 | -31 | 573
12 | 20 | 16 | 596 | 169 | 307 | 27 | 0 | 32 | 45 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 596
12 | 20 | 17 | 626 | 169 | 346 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 626
12 | 20 | 18 | 632 | 169 | 351 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 632
12 | 20 | 19 | 624 | 169 | 346 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 624
12 | 20 | 20 | 603 | 169 | 325 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 603
12 | 20 | 21 | 578 | 169 | 297 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 578
12 | 20 | 22 | 535 | 169 | 268 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 535
12 | 20 | 23 | 507 | 169 | 242 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 507
12 | 21 | 0 | 486 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 486
12 | 21 | 1 | 482 | 169 | 172 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 482
12 | 21 | 2 | 508 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 73 | 508
12 | 21 | 3 | 550 | 169 | 281 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 550
12 | 21 | 4 | 565 | 169 | 291 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 565
12 | 21 | 5 | 549 | 169 | 238 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 56 | 549
12 | 21 | 6 | 525 | 169 | 180 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 78 | 525
12 | 21 | 7 | 532 | 169 | 264 | 27 | 0 | 32 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 532
12 | 21 | 8 | 569 | 169 | 278 | 27 | 0 | 32 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 569
12 | 21 | 9 | 583 | 169 | 247 | 27 | 0 | 32 | 83 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 583
12 | 21 | 10 | 575 | 169 | 190 | 27 | 0 | 32 | 130 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 575
12 | 21 | 11 | 574 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 184 | 0 | 35 | 0 | 1 | -46 | 574
12 | 21 | 12 | 576 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 186 | 0 | 32 | 0 | 1 | -43 | 576
12 | 21 | 13 | 558 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 196 | 0 | 34 | 0 | 1 | -73 | 558
12 | 21 | 14 | 559 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 169 | 0 | 36 | 0 | 1 | -47 | 559
12 | 21 | 15 | 569 | 169 | 221 | 27 | 0 | 32 | 94 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 569
12 | 21 | 16 | 593 | 169 | 314 | 27 | 0 | 32 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 593
12 | 21 | 17 | 646 | 169 | 355 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 646
12 | 21 | 18 | 681 | 169 | 390 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 681
12 | 21 | 19 | 670 | 169 | 388 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 670
12 | 21 | 20 | 652 | 169 | 374 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 652
12 | 21 | 21 | 618 | 169 | 342 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 618
12 | 21 | 22 | 575 | 169 | 320 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 575
12 | 21 | 23 | 545 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 119 | 0 | 545
12 | 22 | 0 | 534 | 169 | 219 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 534
12 | 22 | 1 | 534 | 169 | 173 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 108 | 534
12 | 22 | 2 | 581 | 169 | 284 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 581
12 | 22 | 3 | 634 | 169 | 360 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 634
12 | 22 | 4 | 681 | 169 | 416 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 681
12 | 22 | 5 | 714 | 169 | 457 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 714
12 | 22 | 6 | 764 | 169 | 506 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 764
12 | 22 | 7 | 826 | 169 | 549 | 27 | 0 | 32 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 826
12 | 22 | 8 | 880 | 169 | 437 | 27 | 0 | 32 | 194 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 880
12 | 22 | 9 | 844 | 169 | 235 | 27 | 0 | 32 | 364 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 844
12 | 22 | 10 | 798 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 465 | 0 | 16 | 0 | 5 | -88 | 798
12 | 22 | 11 | 796 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 462 | 0 | 17 | 0 | 5 | -88 | 796
12 | 22 | 12 | 734 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 435 | 0 | 16 | 0 | 4 | -121 | 734
12 | 22 | 13 | 768 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 386 | 0 | 14 | 0 | 5 | -37 | 768
12 | 22 | 14 | 767 | 169 | 208 | 27 | 0 | 32 | 313 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 767
12 | 22 | 15 | 782 | 169 | 337 | 27 | 0 | 32 | 207 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 782
12 | 22 | 16 | 801 | 169 | 499 | 27 | 0 | 32 | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 801
12 | 22 | 17 | 838 | 169 | 566 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 838
12 | 22 | 18 | 850 | 169 | 579 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 850
12 | 22 | 19 | 821 | 169 | 555 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 821
12 | 22 | 20 | 809 | 169 | 543 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 809
12 | 22 | 21 | 768 | 169 | 501 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 768
12 | 22 | 22 | 700 | 169 | 448 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 700
12 | 22 | 23 | 658 | 169 | 406 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 658
12 | 23 | 0 | 630 | 169 | 384 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 630
12 | 23 | 1 | 623 | 169 | 377 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 623
12 | 23 | 2 | 663 | 169 | 417 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 663
12 | 23 | 3 | 717 | 169 | 469 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 717
12 | 23 | 4 | 753 | 169 | 504 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 753
12 | 23 | 5 | 775 | 169 | 528 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 775
12 | 23 | 6 | 832 | 169 | 581 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 832
12 | 23 | 7 | 871 | 169 | 589 | 27 | 0 | 32 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 871
12 | 23 | 8 | 925 | 169 | 471 | 27 | 0 | 32 | 200 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 925
12 | 23 | 9 | 906 | 169 | 279 | 27 | 0 | 32 | 379 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 906
12 | 23 | 10 | 807 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 509 | 0 | 19 | 0 | 6 | -127 | 807
12 | 23 | 11 | 771 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 572 | 0 | 15 | 0 | 5 | -221 | 771
12 | 23 | 12 | 694 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 555 | 0 | 14 | 0 | 3 | -278 | 694
12 | 23 | 13 | 740 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 472 | 0 | 15 | 0 | 4 | -151 | 740
12 | 23 | 14 | 743 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 369 | 0 | 17 | 0 | 4 | -47 | 743
12 | 23 | 15 | 758 | 169 | 317 | 27 | 0 | 32 | 195 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 758
12 | 23 | 16 | 791 | 169 | 499 | 27 | 0 | 32 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 791
12 | 23 | 17 | 828 | 169 | 539 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 828
12 | 23 | 18 | 833 | 169 | 540 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 833
12 | 23 | 19 | 807 | 169 | 526 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 807
12 | 23 | 20 | 780 | 169 | 506 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 780
12 | 23 | 21 | 742 | 169 | 466 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 742
12 | 23 | 22 | 685 | 169 | 424 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 685
12 | 23 | 23 | 636 | 169 | 375 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 636
12 | 24 | 0 | 594 | 169 | 338 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 594
12 | 24 | 1 | 592 | 169 | 336 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 592
12 | 24 | 2 | 619 | 169 | 361 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 619
12 | 24 | 3 | 673 | 169 | 413 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 673
12 | 24 | 4 | 701 | 169 | 446 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 701
12 | 24 | 5 | 720 | 169 | 473 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 720
12 | 24 | 6 | 751 | 169 | 506 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 751
12 | 24 | 7 | 779 | 169 | 523 | 27 | 0 | 32 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 779
12 | 24 | 8 | 866 | 169 | 557 | 27 | 0 | 32 | 59 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 866
12 | 24 | 9 | 896 | 169 | 372 | 27 | 0 | 32 | 97 | 0 | 19 | 0 | 181 | -1 | 896
12 | 24 | 10 | 878 | 169 | 499 | 27 | 0 | 32 | 132 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 878
12 | 24 | 11 | 865 | 169 | 481 | 27 | 0 | 32 | 143 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 865
12 | 24 | 12 | 811 | 169 | 434 | 27 | 0 | 32 | 139 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 811
12 | 24 | 13 | 830 | 169 | 434 | 27 | 0 | 32 | 158 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 830
12 | 24 | 14 | 805 | 169 | 303 | 27 | 0 | 32 | 160 | 0 | 8 | 0 | 107 | -1 | 805
12 | 24 | 15 | 807 | 169 | 488 | 27 | 0 | 32 | 87 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 807
12 | 24 | 16 | 809 | 169 | 562 | 27 | 0 | 32 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 809
12 | 24 | 17 | 793 | 169 | 534 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 793
12 | 24 | 18 | 788 | 169 | 526 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 788
12 | 24 | 19 | 754 | 169 | 499 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 754
12 | 24 | 20 | 735 | 169 | 480 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 735
12 | 24 | 21 | 691 | 169 | 435 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 691
12 | 24 | 22 | 633 | 169 | 393 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 633
12 | 24 | 23 | 590 | 169 | 344 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 590
12 | 25 | 0 | 551 | 169 | 308 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 551
12 | 25 | 1 | 541 | 169 | 291 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 541
12 | 25 | 2 | 572 | 169 | 305 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 572
12 | 25 | 3 | 630 | 169 | 350 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 630
12 | 25 | 4 | 650 | 169 | 365 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 650
12 | 25 | 5 | 657 | 169 | 376 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 657
12 | 25 | 6 | 677 | 169 | 403 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 677
12 | 25 | 7 | 708 | 169 | 441 | 27 | 0 | 32 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | -2 | 708
12 | 25 | 8 | 799 | 169 | 493 | 27 | 0 | 32 | 46 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 799
12 | 25 | 9 | 818 | 169 | 451 | 27 | 0 | 32 | 99 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 818
12 | 25 | 10 | 782 | 169 | 361 | 27 | 0 | 32 | 154 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 782
12 | 25 | 11 | 763 | 169 | 333 | 27 | 0 | 32 | 175 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 763
12 | 25 | 12 | 705 | 169 | 256 | 27 | 0 | 32 | 180 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 705
12 | 25 | 13 | 724 | 169 | 246 | 27 | 0 | 32 | 199 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 724
12 | 25 | 14 | 709 | 169 | 208 | 27 | 0 | 32 | 209 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 709
12 | 25 | 15 | 713 | 169 | 285 | 27 | 0 | 32 | 133 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 713
12 | 25 | 16 | 737 | 169 | 410 | 27 | 0 | 32 | 27 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 737
12 | 25 | 17 | 779 | 169 | 453 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 779
12 | 25 | 18 | 792 | 169 | 464 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 792
12 | 25 | 19 | 772 | 169 | 450 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 772
12 | 25 | 20 | 750 | 169 | 428 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 750
12 | 25 | 21 | 707 | 169 | 386 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 707
12 | 25 | 22 | 661 | 169 | 361 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 661
12 | 25 | 23 | 627 | 169 | 332 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 627
12 | 26 | 0 | 602 | 169 | 316 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 602
12 | 26 | 1 | 602 | 169 | 315 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 602
12 | 26 | 2 | 637 | 169 | 346 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 637
12 | 26 | 3 | 686 | 169 | 394 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 686
12 | 26 | 4 | 719 | 169 | 434 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 719
12 | 26 | 5 | 739 | 169 | 465 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 739
12 | 26 | 6 | 790 | 169 | 518 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 790
12 | 26 | 7 | 843 | 169 | 564 | 27 | 0 | 32 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 843
12 | 26 | 8 | 924 | 169 | 511 | 27 | 0 | 32 | 142 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 924
12 | 26 | 9 | 947 | 169 | 382 | 27 | 0 | 32 | 290 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 947
12 | 26 | 10 | 914 | 169 | 277 | 27 | 0 | 32 | 364 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 914
12 | 26 | 11 | 884 | 169 | 227 | 27 | 0 | 32 | 388 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 884
12 | 26 | 12 | 843 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 381 | 0 | 47 | 0 | 16 | -1 | 843
12 | 26 | 13 | 847 | 169 | 231 | 27 | 0 | 32 | 348 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 847
12 | 26 | 14 | 827 | 169 | 283 | 27 | 0 | 32 | 281 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 827
12 | 26 | 15 | 812 | 169 | 383 | 27 | 0 | 32 | 165 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 812
12 | 26 | 16 | 831 | 169 | 543 | 27 | 0 | 32 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 831
12 | 26 | 17 | 872 | 169 | 407 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | -1 | 872
12 | 26 | 18 | 882 | 169 | 590 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 882
12 | 26 | 19 | 870 | 169 | 589 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 870
12 | 26 | 20 | 840 | 169 | 564 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 840
12 | 26 | 21 | 802 | 169 | 534 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 802
12 | 26 | 22 | 739 | 169 | 489 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 739
12 | 26 | 23 | 706 | 169 | 459 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 706
12 | 27 | 0 | 668 | 169 | 430 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 668
12 | 27 | 1 | 663 | 169 | 424 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 663
12 | 27 | 2 | 691 | 169 | 450 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 691
12 | 27 | 3 | 724 | 169 | 481 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 724
12 | 27 | 4 | 726 | 169 | 483 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 726
12 | 27 | 5 | 727 | 169 | 490 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 727
12 | 27 | 6 | 761 | 169 | 522 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 761
12 | 27 | 7 | 801 | 169 | 550 | 27 | 0 | 32 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 801
12 | 27 | 8 | 831 | 169 | 448 | 27 | 0 | 32 | 141 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 831
12 | 27 | 9 | 815 | 169 | 275 | 27 | 0 | 32 | 297 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 815
12 | 27 | 10 | 765 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 401 | 0 | 17 | 0 | 5 | -58 | 765
12 | 27 | 11 | 731 | 169 | 198 | 27 | 0 | 32 | 391 | 0 | 20 | 0 | -105 | -1 | 731
12 | 27 | 12 | 706 | 169 | 195 | 27 | 0 | 32 | 342 | 0 | 25 | 0 | -82 | -2 | 706
12 | 27 | 13 | 701 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 255 | 0 | 23 | 0 | 3 | 20 | 701
12 | 27 | 14 | 689 | 169 | 267 | 27 | 0 | 32 | 176 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 689
12 | 27 | 15 | 697 | 169 | 358 | 27 | 0 | 32 | 97 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 697
12 | 27 | 16 | 732 | 169 | 480 | 27 | 0 | 32 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 732
12 | 27 | 17 | 788 | 169 | 522 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 788
12 | 27 | 18 | 801 | 169 | 533 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 801
12 | 27 | 19 | 787 | 169 | 527 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 787
12 | 27 | 20 | 759 | 169 | 500 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 759
12 | 27 | 21 | 710 | 169 | 450 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 710
12 | 27 | 22 | 650 | 169 | 408 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 650
12 | 27 | 23 | 615 | 169 | 375 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 615
12 | 28 | 0 | 584 | 169 | 351 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 584
12 | 28 | 1 | 577 | 169 | 344 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 577
12 | 28 | 2 | 598 | 169 | 362 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 598
12 | 28 | 3 | 634 | 169 | 394 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 634
12 | 28 | 4 | 641 | 169 | 404 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 641
12 | 28 | 5 | 631 | 169 | 399 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 631
12 | 28 | 6 | 642 | 169 | 411 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 642
12 | 28 | 7 | 666 | 169 | 425 | 27 | 0 | 32 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 666
12 | 28 | 8 | 682 | 169 | 328 | 27 | 0 | 32 | 122 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 682
12 | 28 | 9 | 659 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 283 | 0 | 3 | 0 | 3 | -30 | 659
12 | 28 | 10 | 597 | 169 | 181 | 27 | 0 | 32 | 426 | 0 | 4 | 0 | -176 | -66 | 597
12 | 28 | 11 | 570 | 169 | 177 | 27 | 0 | 32 | 479 | -108 | 5 | -4 | -176 | -31 | 570
12 | 28 | 12 | 533 | 169 | 173 | 27 | 0 | 32 | 487 | -179 | 7 | -6 | -176 | -1 | 533
12 | 28 | 13 | 529 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 403 | -98 | 7 | -6 | -176 | -1 | 529
12 | 28 | 14 | 519 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 281 | 0 | 5 | 0 | -167 | 0 | 519
12 | 28 | 15 | 534 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 161 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 534
12 | 28 | 16 | 572 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 0 | 136 | -1 | 572
12 | 28 | 17 | 663 | 169 | 219 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 663
12 | 28 | 18 | 693 | 169 | 246 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 693
12 | 28 | 19 | 693 | 169 | 431 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 693
12 | 28 | 20 | 690 | 169 | 426 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 690
12 | 28 | 21 | 642 | 169 | 378 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 642
12 | 28 | 22 | 586 | 169 | 336 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 586
12 | 28 | 23 | 558 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 134 | 0 | 558
12 | 29 | 0 | 542 | 169 | 293 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 542
12 | 29 | 1 | 540 | 169 | 288 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 540
12 | 29 | 2 | 569 | 169 | 313 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 569
12 | 29 | 3 | 606 | 169 | 350 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 606
12 | 29 | 4 | 626 | 169 | 373 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 626
12 | 29 | 5 | 621 | 169 | 365 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 621
12 | 29 | 6 | 646 | 169 | 385 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 646
12 | 29 | 7 | 676 | 169 | 405 | 27 | 0 | 32 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 676
12 | 29 | 8 | 697 | 169 | 281 | 27 | 0 | 32 | 150 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 697
12 | 29 | 9 | 672 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 292 | 0 | 43 | 0 | 3 | -66 | 672
12 | 29 | 10 | 611 | 169 | 182 | 27 | 0 | 32 | 379 | 0 | 36 | 0 | -176 | -38 | 611
12 | 29 | 11 | 576 | 169 | 178 | 27 | 0 | 32 | 387 | 0 | 36 | 0 | -176 | -77 | 576
12 | 29 | 12 | 571 | 169 | 177 | 27 | 0 | 32 | 292 | 0 | 38 | 0 | -176 | 12 | 571
12 | 29 | 13 | 557 | 169 | 176 | 27 | 0 | 32 | 236 | 0 | 31 | 0 | -176 | 62 | 557
12 | 29 | 14 | 561 | 169 | 176 | 27 | 0 | 32 | 158 | 0 | 31 | 0 | -31 | -1 | 561
12 | 29 | 15 | 567 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 75 | 0 | 33 | 0 | 1 | 58 | 567
12 | 29 | 16 | 603 | 169 | 335 | 27 | 0 | 32 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 603
12 | 29 | 17 | 654 | 169 | 373 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 654
12 | 29 | 18 | 677 | 169 | 394 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 677
12 | 29 | 19 | 667 | 169 | 392 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 667
12 | 29 | 20 | 639 | 169 | 369 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 639
12 | 29 | 21 | 604 | 169 | 331 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 604
12 | 29 | 22 | 553 | 169 | 298 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 553
12 | 29 | 23 | 525 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 | 0 | 525
12 | 30 | 0 | 500 | 169 | 192 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | 1 | 500
12 | 30 | 1 | 493 | 169 | 222 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 24 | 493
12 | 30 | 2 | 522 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 84 | 14 | 522
12 | 30 | 3 | 562 | 169 | 275 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 33 | 562
12 | 30 | 4 | 578 | 169 | 286 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 37 | 578
12 | 30 | 5 | 575 | 169 | 265 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 63 | 575
12 | 30 | 6 | 562 | 169 | 305 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 562
12 | 30 | 7 | 588 | 169 | 333 | 26 | 0 | 32 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 588
12 | 30 | 8 | 608 | 169 | 235 | 26 | 0 | 32 | 128 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 608
12 | 30 | 9 | 616 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 263 | 0 | 12 | 0 | 2 | -60 | 616
12 | 30 | 10 | 560 | 169 | 176 | 26 | 0 | 32 | 386 | 0 | 11 | 0 | -176 | -64 | 560
12 | 30 | 11 | 544 | 169 | 174 | 26 | 0 | 32 | 494 | -176 | 14 | -12 | -176 | -1 | 544
12 | 30 | 12 | 524 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 490 | -97 | 17 | -15 | -176 | -94 | 524
12 | 30 | 13 | 505 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 455 | -18 | 22 | -19 | -176 | -158 | 505
12 | 30 | 14 | 498 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 349 | 0 | 23 | 0 | -176 | -97 | 498
12 | 30 | 15 | 497 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 202 | 0 | 18 | 0 | -123 | 1 | 497
12 | 30 | 16 | 540 | 169 | 253 | 26 | 0 | 32 | 43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 540
12 | 30 | 17 | 609 | 169 | 182 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 154 | 1 | 609
12 | 30 | 18 | 639 | 169 | 364 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 639
12 | 30 | 19 | 643 | 169 | 369 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 643
12 | 30 | 20 | 634 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 176 | 1 | 634
12 | 30 | 21 | 608 | 169 | 341 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 608
12 | 30 | 22 | 566 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 149 | 0 | 566
12 | 30 | 23 | 543 | 169 | 300 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 543
12 | 31 | 0 | 520 | 169 | 243 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 17 | 520
12 | 31 | 1 | 523 | 169 | 172 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 112 | 523
12 | 31 | 2 | 555 | 169 | 198 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 117 | 555
12 | 31 | 3 | 595 | 169 | 180 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 106 | 66 | 595
12 | 31 | 4 | 611 | 169 | 305 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 62 | 611
12 | 31 | 5 | 618 | 169 | 297 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 67 | 618
12 | 31 | 6 | 610 | 169 | 341 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 610
12 | 31 | 7 | 625 | 169 | 359 | 26 | 0 | 32 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 625
12 | 31 | 8 | 637 | 169 | 270 | 26 | 0 | 32 | 105 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 637
12 | 31 | 9 | 621 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 266 | 0 | 35 | 0 | 2 | -81 | 621
12 | 31 | 10 | 578 | 169 | 178 | 26 | 0 | 32 | 398 | -55 | 39 | -33 | -176 | 0 | 578
12 | 31 | 11 | 559 | 169 | 176 | 26 | 0 | 32 | 447 | -121 | 43 | -37 | -176 | 0 | 559
12 | 31 | 12 | 538 | 169 | 173 | 26 | 0 | 32 | 396 | -89 | 44 | -38 | -176 | 1 | 538
12 | 31 | 13 | 520 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 359 | 0 | 42 | 0 | -176 | -104 | 520
12 | 31 | 14 | 522 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 312 | 0 | 35 | 0 | -176 | -48 | 522
12 | 31 | 15 | 537 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 175 | 0 | 30 | 0 | 0 | -67 | 537
12 | 31 | 16 | 576 | 169 | 281 | 26 | 0 | 32 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 576
12 | 31 | 17 | 667 | 169 | 378 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 667
12 | 31 | 18 | 694 | 169 | 403 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 694
12 | 31 | 19 | 680 | 169 | 402 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 680
12 | 31 | 20 | 669 | 169 | 214 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | 0 | 669
12 | 31 | 21 | 656 | 169 | 199 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | 0 | 656
12 | 31 | 22 | 610 | 169 | 351 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 610
12 | 31 | 23 | 598 | 169 | 336 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 598
1 | 1 | 0 | 595 | 169 | 329 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 595
1 | 1 | 1 | 591 | 169 | 204 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 114 | 0 | 591
1 | 1 | 2 | 607 | 169 | 338 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 607
1 | 1 | 3 | 622 | 169 | 173 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 179 | -1 | 622
1 | 1 | 4 | 624 | 169 | 353 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 624
1 | 1 | 5 | 612 | 169 | 373 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 612
1 | 1 | 6 | 603 | 169 | 361 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 603
1 | 1 | 7 | 613 | 169 | 356 | 24 | 0 | 32 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 613
1 | 1 | 8 | 617 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 171 | 0 | 22 | 0 | 26 | 1 | 617
1 | 1 | 9 | 576 | 169 | 178 | 24 | 0 | 32 | 342 | 0 | 23 | 0 | -176 | -16 | 576
1 | 1 | 10 | 549 | 169 | 175 | 24 | 0 | 32 | 418 | -97 | 19 | -16 | -176 | 1 | 549
1 | 1 | 11 | 538 | 169 | 173 | 24 | 0 | 32 | 399 | -87 | 18 | -16 | -176 | 2 | 538
1 | 1 | 12 | 532 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 313 | -6 | 19 | -17 | -176 | 2 | 532
1 | 1 | 13 | 518 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 258 | 0 | 23 | 0 | -176 | 16 | 518
1 | 1 | 14 | 532 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 206 | 0 | 23 | 0 | -95 | 1 | 532
1 | 1 | 15 | 539 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 110 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8 | 539
1 | 1 | 16 | 576 | 169 | 303 | 24 | 0 | 32 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 576
1 | 1 | 17 | 642 | 169 | 186 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 167 | 1 | 642
1 | 1 | 18 | 661 | 169 | 367 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 661
1 | 1 | 19 | 658 | 169 | 365 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 658
1 | 1 | 20 | 659 | 169 | 368 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 659
1 | 1 | 21 | 644 | 169 | 348 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 644
1 | 1 | 22 | 617 | 169 | 172 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 156 | -1 | 617
1 | 1 | 23 | 597 | 169 | 308 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 597
1 | 2 | 0 | 581 | 169 | 308 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 581
1 | 2 | 1 | 585 | 169 | 294 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 585
1 | 2 | 2 | 604 | 169 | 305 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 604
1 | 2 | 3 | 627 | 169 | 331 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 627
1 | 2 | 4 | 632 | 169 | 333 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 632
1 | 2 | 5 | 621 | 169 | 178 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 166 | 0 | 621
1 | 2 | 6 | 618 | 169 | 349 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 618
1 | 2 | 7 | 648 | 169 | 366 | 24 | 0 | 32 | 9 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 648
1 | 2 | 8 | 678 | 169 | 271 | 24 | 0 | 32 | 136 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 678
1 | 2 | 9 | 672 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 309 | 0 | 35 | 0 | 3 | -72 | 672
1 | 2 | 10 | 650 | 169 | 187 | 24 | 0 | 32 | 432 | 0 | 32 | 0 | -176 | -50 | 650
1 | 2 | 11 | 611 | 169 | 182 | 24 | 0 | 32 | 498 | 0 | 31 | 0 | -176 | -149 | 611
1 | 2 | 12 | 601 | 169 | 181 | 24 | 0 | 32 | 490 | 0 | 32 | 0 | -176 | -151 | 601
1 | 2 | 13 | 606 | 169 | 182 | 24 | 0 | 32 | 376 | 0 | 28 | 0 | -176 | -29 | 606
1 | 2 | 14 | 606 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 277 | 0 | 26 | 0 | 2 | -96 | 606
1 | 2 | 15 | 628 | 169 | 216 | 24 | 0 | 32 | 157 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 628
1 | 2 | 16 | 663 | 169 | 379 | 24 | 0 | 32 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 663
1 | 2 | 17 | 725 | 169 | 437 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 725
1 | 2 | 18 | 742 | 169 | 457 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 742
1 | 2 | 19 | 737 | 169 | 277 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | -1 | 737
1 | 2 | 20 | 728 | 169 | 447 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 728
1 | 2 | 21 | 712 | 169 | 434 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 712
1 | 2 | 22 | 676 | 169 | 381 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | -1 | 676
1 | 2 | 23 | 653 | 169 | 379 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 653
1 | 3 | 0 | 627 | 169 | 364 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 627
1 | 3 | 1 | 624 | 169 | 350 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 624
1 | 3 | 2 | 637 | 169 | 364 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 637
1 | 3 | 3 | 657 | 169 | 384 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 657
1 | 3 | 4 | 659 | 169 | 389 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 659
1 | 3 | 5 | 661 | 169 | 420 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 661
1 | 3 | 6 | 665 | 169 | 425 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 665
1 | 3 | 7 | 682 | 169 | 439 | 24 | 0 | 32 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 682
1 | 3 | 8 | 710 | 169 | 383 | 24 | 0 | 32 | 89 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 710
1 | 3 | 9 | 708 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 205 | 0 | 17 | 0 | 88 | 1 | 708
1 | 3 | 10 | 681 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 292 | 0 | 22 | 0 | 3 | -33 | 681
1 | 3 | 11 | 657 | 169 | 188 | 24 | 0 | 32 | 324 | 0 | 25 | 0 | -128 | 23 | 657
1 | 3 | 12 | 635 | 169 | 186 | 24 | 0 | 32 | 315 | 0 | 26 | 0 | -139 | 22 | 635
1 | 3 | 13 | 617 | 169 | 183 | 24 | 0 | 32 | 307 | 0 | 33 | 0 | -152 | 21 | 617
1 | 3 | 14 | 597 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 230 | 0 | 31 | 0 | 1 | -62 | 597
1 | 3 | 15 | 597 | 169 | 199 | 24 | 0 | 32 | 129 | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 | 597
1 | 3 | 16 | 632 | 169 | 353 | 24 | 0 | 32 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 632
1 | 3 | 17 | 696 | 169 | 407 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 696
1 | 3 | 18 | 721 | 169 | 438 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 721
1 | 3 | 19 | 719 | 169 | 448 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 719
1 | 3 | 20 | 714 | 169 | 444 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 714
1 | 3 | 21 | 695 | 169 | 426 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 695
1 | 3 | 22 | 662 | 169 | 396 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 662
1 | 3 | 23 | 641 | 169 | 372 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 641
1 | 4 | 0 | 617 | 169 | 363 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 617
1 | 4 | 1 | 608 | 169 | 342 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 608
1 | 4 | 2 | 629 | 169 | 362 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 629
1 | 4 | 3 | 646 | 169 | 376 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 646
1 | 4 | 4 | 645 | 169 | 372 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 645
1 | 4 | 5 | 634 | 169 | 380 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 634
1 | 4 | 6 | 629 | 169 | 379 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 629
1 | 4 | 7 | 645 | 169 | 387 | 24 | 0 | 32 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 645
1 | 4 | 8 | 683 | 169 | 393 | 24 | 0 | 32 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 683
1 | 4 | 9 | 704 | 169 | 377 | 24 | 0 | 32 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 704
1 | 4 | 10 | 699 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 91 | 0 | 34 | 0 | 3 | 174 | 699
1 | 4 | 11 | 692 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 112 | 0 | 38 | 0 | 3 | 142 | 692
1 | 4 | 12 | 668 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 116 | 0 | 39 | 0 | 3 | 113 | 668
1 | 4 | 13 | 650 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 106 | 0 | 45 | 0 | 2 | 100 | 650
1 | 4 | 14 | 642 | 169 | 186 | 24 | 0 | 32 | 96 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100 | 642
1 | 4 | 15 | 646 | 169 | 332 | 24 | 0 | 32 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 646
1 | 4 | 16 | 674 | 169 | 409 | 24 | 0 | 32 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 674
1 | 4 | 17 | 725 | 169 | 438 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 725
1 | 4 | 18 | 748 | 169 | 281 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | 0 | 748
1 | 4 | 19 | 744 | 169 | 466 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 744
1 | 4 | 20 | 723 | 169 | 440 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 723
1 | 4 | 21 | 691 | 169 | 411 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 691
1 | 4 | 22 | 640 | 169 | 366 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 640
1 | 4 | 23 | 606 | 169 | 172 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 157 | -1 | 606
1 | 5 | 0 | 587 | 169 | 317 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 587
1 | 5 | 1 | 591 | 169 | 310 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 591
1 | 5 | 2 | 617 | 169 | 330 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 617
1 | 5 | 3 | 646 | 169 | 358 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 646
1 | 5 | 4 | 653 | 169 | 366 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 653
1 | 5 | 5 | 671 | 169 | 406 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 671
1 | 5 | 6 | 703 | 169 | 442 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 703
1 | 5 | 7 | 748 | 169 | 485 | 24 | 0 | 32 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 748
1 | 5 | 8 | 803 | 169 | 476 | 24 | 0 | 32 | 70 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 803
1 | 5 | 9 | 828 | 169 | 359 | 24 | 0 | 32 | 212 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 828
1 | 5 | 10 | 803 | 169 | 214 | 24 | 0 | 32 | 330 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 803
1 | 5 | 11 | 776 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 436 | 0 | 40 | 0 | 5 | -102 | 776
1 | 5 | 12 | 730 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 444 | 0 | 44 | 0 | 4 | -159 | 730
1 | 5 | 13 | 734 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 434 | 0 | 40 | 0 | 4 | -141 | 734
1 | 5 | 14 | 726 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 349 | 0 | 40 | 0 | 4 | -64 | 726
1 | 5 | 15 | 734 | 169 | 263 | 24 | 0 | 32 | 203 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 734
1 | 5 | 16 | 765 | 169 | 266 | 24 | 0 | 32 | 47 | 0 | 45 | 0 | 181 | 1 | 765
1 | 5 | 17 | 790 | 169 | 479 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 790
1 | 5 | 18 | 805 | 169 | 495 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 805
1 | 5 | 19 | 792 | 169 | 498 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 792
1 | 5 | 20 | 767 | 169 | 480 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 5 | 21 | 739 | 169 | 457 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 739
1 | 5 | 22 | 696 | 169 | 421 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 696
1 | 5 | 23 | 668 | 169 | 387 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 668
1 | 6 | 0 | 649 | 169 | 387 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 649
1 | 6 | 1 | 660 | 169 | 392 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 660
1 | 6 | 2 | 686 | 169 | 418 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 686
1 | 6 | 3 | 713 | 169 | 442 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 713
1 | 6 | 4 | 728 | 169 | 460 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 728
1 | 6 | 5 | 743 | 169 | 322 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 743
1 | 6 | 6 | 789 | 169 | 554 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 789
1 | 6 | 7 | 843 | 169 | 600 | 24 | 0 | 32 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 843
1 | 6 | 8 | 893 | 169 | 519 | 24 | 0 | 32 | 143 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 893
1 | 6 | 9 | 884 | 169 | 320 | 24 | 0 | 32 | 337 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 884
1 | 6 | 10 | 795 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 471 | 0 | 1 | 0 | 5 | -79 | 795
1 | 6 | 11 | 762 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 546 | 0 | 0 | 0 | 5 | -186 | 762
1 | 6 | 12 | 728 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 537 | 0 | 0 | 0 | 4 | -210 | 728
1 | 6 | 13 | 747 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 505 | 0 | 0 | 0 | 4 | -159 | 747
1 | 6 | 14 | 749 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 410 | 0 | 0 | 0 | 4 | -62 | 749
1 | 6 | 15 | 741 | 169 | 265 | 24 | 0 | 32 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741
1 | 6 | 16 | 751 | 169 | 463 | 24 | 0 | 32 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 751
1 | 6 | 17 | 792 | 169 | 529 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 6 | 18 | 822 | 169 | 557 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 822
1 | 6 | 19 | 820 | 169 | 560 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 6 | 20 | 827 | 169 | 566 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 827
1 | 6 | 21 | 797 | 169 | 535 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 797
1 | 6 | 22 | 751 | 169 | 491 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 751
1 | 6 | 23 | 729 | 169 | 466 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 729
1 | 7 | 0 | 701 | 169 | 451 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 701
1 | 7 | 1 | 695 | 169 | 430 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 695
1 | 7 | 2 | 727 | 169 | 461 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 727
1 | 7 | 3 | 748 | 169 | 482 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 748
1 | 7 | 4 | 756 | 169 | 494 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 756
1 | 7 | 5 | 769 | 169 | 536 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 769
1 | 7 | 6 | 820 | 169 | 587 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 7 | 7 | 862 | 169 | 621 | 24 | 0 | 32 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 862
1 | 7 | 8 | 904 | 169 | 499 | 24 | 0 | 32 | 171 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 904
1 | 7 | 9 | 884 | 169 | 272 | 24 | 0 | 32 | 376 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 884
1 | 7 | 10 | 820 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 517 | 0 | 12 | 0 | 6 | -112 | 820
1 | 7 | 11 | 782 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 587 | 0 | 19 | 0 | 5 | -226 | 782
1 | 7 | 12 | 736 | 169 | 198 | 24 | 0 | 32 | 592 | 0 | 25 | 0 | -128 | -176 | 736
1 | 7 | 13 | 751 | 169 | 200 | 24 | 0 | 32 | 523 | 0 | 34 | 0 | -30 | -201 | 751
1 | 7 | 14 | 758 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 385 | 0 | 39 | 0 | 5 | -68 | 758
1 | 7 | 15 | 756 | 169 | 281 | 24 | 0 | 32 | 205 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 756
1 | 7 | 16 | 781 | 169 | 465 | 24 | 0 | 32 | 48 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 781
1 | 7 | 17 | 815 | 169 | 501 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 815
1 | 7 | 18 | 833 | 169 | 519 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 833
1 | 7 | 19 | 815 | 169 | 504 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 815
1 | 7 | 20 | 797 | 169 | 487 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 797
1 | 7 | 21 | 768 | 169 | 462 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 768
1 | 7 | 22 | 721 | 169 | 418 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 721
1 | 7 | 23 | 683 | 169 | 382 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 683
1 | 8 | 0 | 654 | 169 | 365 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 654
1 | 8 | 1 | 653 | 169 | 352 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 653
1 | 8 | 2 | 675 | 169 | 374 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 675
1 | 8 | 3 | 706 | 169 | 400 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 706
1 | 8 | 4 | 724 | 169 | 419 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 724
1 | 8 | 5 | 746 | 169 | 472 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 746
1 | 8 | 6 | 784 | 169 | 511 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 784
1 | 8 | 7 | 818 | 169 | 533 | 24 | 0 | 32 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 818
1 | 8 | 8 | 862 | 169 | 438 | 24 | 0 | 32 | 154 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 862
1 | 8 | 9 | 883 | 169 | 306 | 24 | 0 | 32 | 309 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 883
1 | 8 | 10 | 857 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 380 | 0 | 44 | 0 | 36 | 0 | 857
1 | 8 | 11 | 846 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 379 | 0 | 44 | 0 | 9 | 17 | 846
1 | 8 | 12 | 800 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 358 | 0 | 43 | 0 | 5 | -3 | 800
1 | 8 | 13 | 826 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 353 | 0 | 41 | 0 | 19 | 16 | 826
1 | 8 | 14 | 824 | 169 | 260 | 24 | 0 | 32 | 287 | 0 | 37 | 0 | 0 | 15 | 824
1 | 8 | 15 | 830 | 169 | 390 | 24 | 0 | 32 | 180 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 830
1 | 8 | 16 | 859 | 169 | 400 | 24 | 0 | 32 | 50 | 0 | 31 | 0 | 153 | 0 | 859
1 | 8 | 17 | 896 | 169 | 604 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 896
1 | 8 | 18 | 913 | 169 | 620 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 913
1 | 8 | 19 | 890 | 169 | 608 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 890
1 | 8 | 20 | 877 | 169 | 599 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 877
1 | 8 | 21 | 840 | 169 | 566 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 840
1 | 8 | 22 | 790 | 169 | 522 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 790
1 | 8 | 23 | 756 | 169 | 492 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 756
1 | 9 | 0 | 727 | 169 | 479 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 727
1 | 9 | 1 | 720 | 169 | 462 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 720
1 | 9 | 2 | 741 | 169 | 483 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 741
1 | 9 | 3 | 766 | 169 | 508 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 766
1 | 9 | 4 | 779 | 169 | 521 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 779
1 | 9 | 5 | 793 | 169 | 560 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 793
1 | 9 | 6 | 850 | 169 | 618 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 850
1 | 9 | 7 | 892 | 169 | 651 | 24 | 0 | 32 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 892
1 | 9 | 8 | 930 | 169 | 542 | 24 | 0 | 32 | 152 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 930
1 | 9 | 9 | 915 | 169 | 338 | 24 | 0 | 32 | 343 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 915
1 | 9 | 10 | 841 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 496 | 0 | 12 | 0 | 6 | -70 | 841
1 | 9 | 11 | 818 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 548 | 0 | 16 | 0 | 6 | -149 | 818
1 | 9 | 12 | 766 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 507 | 0 | 20 | 0 | 5 | -163 | 766
1 | 9 | 13 | 773 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 489 | 0 | 21 | 0 | 5 | -139 | 773
1 | 9 | 14 | 752 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 420 | 0 | 20 | 0 | 4 | -89 | 752
1 | 9 | 15 | 752 | 169 | 255 | 24 | 0 | 32 | 253 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 752
1 | 9 | 16 | 783 | 169 | 473 | 24 | 0 | 32 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 783
1 | 9 | 17 | 826 | 169 | 542 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 826
1 | 9 | 18 | 841 | 169 | 552 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 841
1 | 9 | 19 | 826 | 169 | 547 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 826
1 | 9 | 20 | 808 | 169 | 527 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 808
1 | 9 | 21 | 786 | 169 | 501 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 786
1 | 9 | 22 | 743 | 169 | 453 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 743
1 | 9 | 23 | 712 | 169 | 423 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 712
1 | 10 | 0 | 688 | 169 | 411 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 688
1 | 10 | 1 | 674 | 169 | 382 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 674
1 | 10 | 2 | 694 | 169 | 396 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 694
1 | 10 | 3 | 719 | 169 | 415 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 719
1 | 10 | 4 | 722 | 169 | 418 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 722
1 | 10 | 5 | 724 | 169 | 441 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 724
1 | 10 | 6 | 736 | 169 | 452 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 736
1 | 10 | 7 | 755 | 169 | 459 | 24 | 0 | 32 | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 755
1 | 10 | 8 | 771 | 169 | 326 | 24 | 0 | 32 | 161 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 771
1 | 10 | 9 | 747 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 341 | 0 | 58 | 0 | 4 | -53 | 747
1 | 10 | 10 | 697 | 169 | 193 | 24 | 0 | 32 | 468 | 0 | 56 | 0 | -176 | -69 | 697
1 | 10 | 11 | 663 | 169 | 189 | 24 | 0 | 32 | 485 | 0 | 57 | 0 | -176 | -117 | 663
1 | 10 | 12 | 632 | 169 | 185 | 24 | 0 | 32 | 520 | 0 | 57 | -34 | -176 | -145 | 632
1 | 10 | 13 | 627 | 169 | 185 | 24 | 0 | 32 | 502 | 0 | 53 | 0 | -176 | -162 | 627
1 | 10 | 14 | 627 | 169 | 185 | 24 | 0 | 32 | 372 | 0 | 53 | 0 | -176 | -32 | 627
1 | 10 | 15 | 630 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 182 | 0 | 45 | 0 | 5 | 1 | 630
1 | 10 | 16 | 654 | 169 | 338 | 24 | 0 | 32 | 38 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 654
1 | 10 | 17 | 691 | 169 | 378 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 691
1 | 10 | 18 | 706 | 169 | 390 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 706
1 | 10 | 19 | 699 | 169 | 393 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 699
1 | 10 | 20 | 682 | 169 | 376 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 682
1 | 10 | 21 | 655 | 169 | 350 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 655
1 | 10 | 22 | 618 | 169 | 317 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 618
1 | 10 | 23 | 596 | 169 | 296 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 596
1 | 11 | 0 | 574 | 169 | 288 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 574
1 | 11 | 1 | 570 | 169 | 273 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 570
1 | 11 | 2 | 596 | 169 | 299 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 596
1 | 11 | 3 | 641 | 169 | 345 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 641
1 | 11 | 4 | 664 | 169 | 369 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 664
1 | 11 | 5 | 662 | 169 | 395 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 662
1 | 11 | 6 | 664 | 169 | 396 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 664
1 | 11 | 7 | 687 | 169 | 415 | 24 | 0 | 32 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 687
1 | 11 | 8 | 728 | 169 | 322 | 24 | 0 | 32 | 140 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 728
1 | 11 | 9 | 750 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 280 | 0 | 48 | 0 | 24 | 1 | 750
1 | 11 | 10 | 731 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 372 | 0 | 48 | 0 | 4 | -90 | 731
1 | 11 | 11 | 727 | 169 | 197 | 24 | 0 | 32 | 401 | 0 | 43 | 0 | -139 | 0 | 727
1 | 11 | 12 | 726 | 169 | 197 | 24 | 0 | 32 | 395 | 0 | 40 | 0 | -132 | 1 | 726
1 | 11 | 13 | 726 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 348 | 0 | 37 | 0 | 4 | -60 | 726
1 | 11 | 14 | 723 | 169 | 211 | 24 | 0 | 32 | 247 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 723
1 | 11 | 15 | 726 | 169 | 319 | 24 | 0 | 32 | 144 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 726
1 | 11 | 16 | 761 | 169 | 463 | 24 | 0 | 32 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 761
1 | 11 | 17 | 817 | 169 | 518 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 817
1 | 11 | 18 | 840 | 169 | 542 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 840
1 | 11 | 19 | 826 | 169 | 535 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 826
1 | 11 | 20 | 820 | 169 | 347 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | 0 | 820
1 | 11 | 21 | 789 | 169 | 497 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 789
1 | 11 | 22 | 735 | 169 | 450 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 735
1 | 11 | 23 | 713 | 169 | 248 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | -1 | 713
1 | 12 | 0 | 701 | 169 | 429 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 701
1 | 12 | 1 | 687 | 169 | 405 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 687
1 | 12 | 2 | 706 | 169 | 427 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 706
1 | 12 | 3 | 724 | 169 | 444 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 724
1 | 12 | 4 | 726 | 169 | 451 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 726
1 | 12 | 5 | 737 | 169 | 489 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 737
1 | 12 | 6 | 770 | 169 | 521 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 770
1 | 12 | 7 | 813 | 169 | 560 | 24 | 0 | 32 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 813
1 | 12 | 8 | 870 | 169 | 504 | 24 | 0 | 32 | 122 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 870
1 | 12 | 9 | 894 | 169 | 374 | 24 | 0 | 32 | 277 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 894
1 | 12 | 10 | 846 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 404 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 846
1 | 12 | 11 | 813 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 450 | 0 | 15 | 0 | 6 | -55 | 813
1 | 12 | 12 | 771 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 441 | 0 | 14 | 0 | 5 | -86 | 771
1 | 12 | 13 | 761 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 385 | 0 | 21 | 0 | 5 | -47 | 761
1 | 12 | 14 | 754 | 169 | 216 | 24 | 0 | 32 | 288 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 754
1 | 12 | 15 | 758 | 169 | 368 | 24 | 0 | 32 | 137 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 758
1 | 12 | 16 | 782 | 169 | 493 | 24 | 0 | 32 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 782
1 | 12 | 17 | 826 | 169 | 528 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 826
1 | 12 | 18 | 852 | 169 | 551 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 852
1 | 12 | 19 | 835 | 169 | 539 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 835
1 | 12 | 20 | 815 | 169 | 517 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 815
1 | 12 | 21 | 782 | 169 | 481 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 782
1 | 12 | 22 | 715 | 169 | 421 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 715
1 | 12 | 23 | 682 | 169 | 387 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 682
1 | 13 | 0 | 662 | 169 | 376 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 662
1 | 13 | 1 | 661 | 169 | 361 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 661
1 | 13 | 2 | 680 | 169 | 377 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 680
1 | 13 | 3 | 701 | 169 | 393 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 701
1 | 13 | 4 | 720 | 169 | 418 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 720
1 | 13 | 5 | 731 | 169 | 458 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 731
1 | 13 | 6 | 775 | 169 | 496 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 775
1 | 13 | 7 | 816 | 169 | 545 | 24 | 0 | 32 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 816
1 | 13 | 8 | 896 | 169 | 592 | 24 | 0 | 32 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 896
1 | 13 | 9 | 904 | 169 | 500 | 24 | 0 | 32 | 134 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 904
1 | 13 | 10 | 846 | 169 | 216 | 24 | 0 | 32 | 354 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 846
1 | 13 | 11 | 815 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 517 | 0 | 55 | 0 | 6 | -160 | 815
1 | 13 | 12 | 767 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 514 | 0 | 59 | 0 | 5 | -208 | 767
1 | 13 | 13 | 765 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 497 | 0 | 57 | 0 | 5 | -191 | 765
1 | 13 | 14 | 752 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 447 | 0 | 55 | 0 | 4 | -151 | 752
1 | 13 | 15 | 756 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 272 | 0 | 55 | 0 | 18 | 14 | 756
1 | 13 | 16 | 781 | 169 | 429 | 24 | 0 | 32 | 72 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 781
1 | 13 | 17 | 820 | 169 | 439 | 62 | 0 | 32 | 1 | 0 | 53 | 0 | 65 | -1 | 820
1 | 13 | 18 | 839 | 169 | 524 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 839
1 | 13 | 19 | 817 | 169 | 510 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 817
1 | 13 | 20 | 796 | 169 | 489 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 796
1 | 13 | 21 | 768 | 169 | 460 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 768
1 | 13 | 22 | 728 | 169 | 426 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 728
1 | 13 | 23 | 695 | 169 | 392 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 695
1 | 14 | 0 | 668 | 169 | 376 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 668
1 | 14 | 1 | 659 | 169 | 355 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 659
1 | 14 | 2 | 692 | 169 | 394 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 692
1 | 14 | 3 | 731 | 169 | 439 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 731
1 | 14 | 4 | 747 | 169 | 460 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 747
1 | 14 | 5 | 767 | 169 | 509 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 14 | 6 | 818 | 169 | 562 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 818
1 | 14 | 7 | 855 | 169 | 587 | 24 | 0 | 32 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 855
1 | 14 | 8 | 889 | 169 | 448 | 24 | 0 | 32 | 184 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 889
1 | 14 | 9 | 880 | 169 | 228 | 24 | 0 | 32 | 394 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 880
1 | 14 | 10 | 822 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 540 | 0 | 37 | 0 | 6 | -158 | 822
1 | 14 | 11 | 776 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 627 | 0 | 37 | 0 | 5 | -290 | 776
1 | 14 | 12 | 724 | 169 | 197 | 24 | 0 | 32 | 652 | 0 | 34 | 0 | -158 | -226 | 724
1 | 14 | 13 | 739 | 169 | 199 | 24 | 0 | 32 | 614 | 0 | 30 | 0 | -69 | -260 | 739
1 | 14 | 14 | 731 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 493 | 0 | 25 | 0 | 4 | -188 | 731
1 | 14 | 15 | 741 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 294 | 0 | 23 | 0 | 26 | 1 | 741
1 | 14 | 16 | 776 | 169 | 272 | 24 | 0 | 32 | 81 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 776
1 | 14 | 17 | 820 | 169 | 547 | 62 | 0 | 32 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 14 | 18 | 844 | 169 | 394 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 844
1 | 14 | 19 | 836 | 169 | 573 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 836
1 | 14 | 20 | 828 | 169 | 565 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 828
1 | 14 | 21 | 797 | 169 | 531 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 797
1 | 14 | 22 | 755 | 169 | 491 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 755
1 | 14 | 23 | 726 | 169 | 459 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 726
1 | 15 | 0 | 703 | 169 | 447 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 703
1 | 15 | 1 | 699 | 169 | 431 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 699
1 | 15 | 2 | 724 | 169 | 457 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 724
1 | 15 | 3 | 742 | 169 | 470 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 742
1 | 15 | 4 | 755 | 169 | 482 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 755
1 | 15 | 5 | 763 | 169 | 513 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 763
1 | 15 | 6 | 825 | 169 | 567 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 825
1 | 15 | 7 | 859 | 169 | 583 | 24 | 0 | 32 | 13 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 859
1 | 15 | 8 | 899 | 169 | 537 | 24 | 0 | 32 | 96 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 899
1 | 15 | 9 | 900 | 169 | 434 | 24 | 0 | 32 | 199 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 900
1 | 15 | 10 | 857 | 169 | 264 | 24 | 0 | 32 | 325 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 857
1 | 15 | 11 | 809 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 426 | 0 | 44 | 0 | 6 | -64 | 809
1 | 15 | 12 | 756 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 474 | 0 | 47 | 0 | 5 | -167 | 756
1 | 15 | 13 | 762 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 460 | 0 | 54 | 0 | 5 | -154 | 762
1 | 15 | 14 | 767 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 360 | 0 | 50 | 0 | 5 | -45 | 767
1 | 15 | 15 | 767 | 169 | 297 | 24 | 0 | 32 | 195 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 767
1 | 15 | 16 | 780 | 169 | 468 | 24 | 0 | 32 | 42 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 780
1 | 15 | 17 | 805 | 169 | 496 | 62 | 0 | 32 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 805
1 | 15 | 18 | 820 | 169 | 507 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 15 | 19 | 792 | 169 | 484 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 15 | 20 | 778 | 169 | 472 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 778
1 | 15 | 21 | 748 | 169 | 441 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 748
1 | 15 | 22 | 704 | 169 | 404 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 704
1 | 15 | 23 | 670 | 169 | 377 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 670
1 | 16 | 0 | 637 | 169 | 365 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 637
1 | 16 | 1 | 638 | 169 | 367 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 638
1 | 16 | 2 | 663 | 169 | 402 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 663
1 | 16 | 3 | 692 | 169 | 430 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 692
1 | 16 | 4 | 709 | 169 | 449 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 709
1 | 16 | 5 | 723 | 169 | 490 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 723
1 | 16 | 6 | 762 | 169 | 529 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 762
1 | 16 | 7 | 793 | 169 | 553 | 24 | 0 | 32 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 793
1 | 16 | 8 | 843 | 169 | 445 | 24 | 0 | 32 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 843
1 | 16 | 9 | 836 | 169 | 237 | 24 | 0 | 32 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 836
1 | 16 | 10 | 769 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 525 | 0 | 0 | 0 | 5 | -158 | 769
1 | 16 | 11 | 731 | 169 | 198 | 24 | 0 | 32 | 612 | 0 | 0 | 0 | -176 | -128 | 731
1 | 16 | 12 | 679 | 169 | 191 | 24 | 0 | 32 | 637 | 0 | 0 | 0 | -176 | -198 | 679
1 | 16 | 13 | 694 | 169 | 193 | 24 | 0 | 32 | 594 | 0 | 0 | 0 | -176 | -142 | 694
1 | 16 | 14 | 683 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 473 | 0 | 0 | 0 | 3 | -190 | 683
1 | 16 | 15 | 671 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 | 671
1 | 16 | 16 | 699 | 169 | 390 | 24 | 0 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699
1 | 16 | 17 | 728 | 169 | 464 | 62 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 728
1 | 16 | 18 | 754 | 169 | 309 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 754
1 | 16 | 19 | 746 | 169 | 304 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 746
1 | 16 | 20 | 734 | 169 | 290 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 734
1 | 16 | 21 | 713 | 169 | 448 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 713
1 | 16 | 22 | 674 | 169 | 413 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 674
1 | 16 | 23 | 651 | 169 | 388 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 651
1 | 17 | 0 | 630 | 169 | 377 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 630
1 | 17 | 1 | 629 | 169 | 361 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 629
1 | 17 | 2 | 655 | 169 | 384 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 655
1 | 17 | 3 | 685 | 169 | 413 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 685
1 | 17 | 4 | 705 | 169 | 431 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 705
1 | 17 | 5 | 705 | 169 | 459 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 705
1 | 17 | 6 | 712 | 169 | 466 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 712
1 | 17 | 7 | 728 | 169 | 472 | 24 | 0 | 32 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 728
1 | 17 | 8 | 748 | 169 | 338 | 24 | 0 | 32 | 169 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 748
1 | 17 | 9 | 720 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 374 | 0 | 12 | 0 | 4 | -67 | 720
1 | 17 | 10 | 657 | 169 | 188 | 24 | 0 | 32 | 530 | 0 | 13 | 0 | -176 | -123 | 657
1 | 17 | 11 | 617 | 169 | 183 | 24 | 0 | 32 | 625 | 0 | 9 | 0 | -176 | -249 | 617
1 | 17 | 12 | 589 | 169 | 180 | 24 | 0 | 32 | 644 | -106 | 9 | -7 | -176 | -180 | 589
1 | 17 | 13 | 588 | 169 | 180 | 24 | 0 | 32 | 586 | 0 | 12 | 0 | -176 | -239 | 588
1 | 17 | 14 | 580 | 169 | 179 | 24 | 0 | 32 | 457 | 0 | 9 | 0 | -176 | -114 | 580
1 | 17 | 15 | 579 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 277 | 0 | 4 | 0 | 1 | -100 | 579
1 | 17 | 16 | 598 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 82 | 0 | 1 | 0 | 117 | 1 | 598
1 | 17 | 17 | 646 | 169 | 197 | 62 | 0 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 646
1 | 17 | 18 | 673 | 169 | 405 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 673
1 | 17 | 19 | 668 | 169 | 408 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 668
1 | 17 | 20 | 660 | 169 | 401 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 660
1 | 17 | 21 | 639 | 169 | 378 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 639
1 | 17 | 22 | 607 | 169 | 351 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 607
1 | 17 | 23 | 595 | 169 | 337 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 595
1 | 18 | 0 | 578 | 169 | 332 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 578
1 | 18 | 1 | 580 | 169 | 320 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 580
1 | 18 | 2 | 609 | 169 | 346 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 609
1 | 18 | 3 | 645 | 169 | 383 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 645
1 | 18 | 4 | 660 | 169 | 397 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 660
1 | 18 | 5 | 658 | 169 | 422 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 658
1 | 18 | 6 | 653 | 169 | 396 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 653
1 | 18 | 7 | 668 | 169 | 419 | 24 | 0 | 32 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 668
1 | 18 | 8 | 683 | 169 | 269 | 24 | 0 | 32 | 176 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 683
1 | 18 | 9 | 647 | 169 | 187 | 24 | 0 | 32 | 371 | 0 | 9 | 0 | -105 | -40 | 647
1 | 18 | 10 | 591 | 169 | 180 | 24 | 0 | 32 | 540 | 0 | 4 | 0 | -176 | -182 | 591
1 | 18 | 11 | 560 | 169 | 176 | 24 | 0 | 32 | 638 | -304 | 3 | -2 | -176 | 0 | 560
1 | 18 | 12 | 538 | 169 | 173 | 24 | 0 | 32 | 658 | -344 | 3 | -3 | -176 | 2 | 538
1 | 18 | 13 | 519 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 617 | -321 | 3 | -2 | -176 | 1 | 519
1 | 18 | 14 | 508 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 499 | 0 | 7 | 0 | -176 | -219 | 508
1 | 18 | 15 | 512 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 302 | 0 | 7 | 0 | -176 | -18 | 512
1 | 18 | 16 | 553 | 169 | 230 | 24 | 0 | 32 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 553
1 | 18 | 17 | 633 | 169 | 363 | 62 | 0 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 633
1 | 18 | 18 | 673 | 169 | 402 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 673
1 | 18 | 19 | 677 | 169 | 415 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 677
1 | 18 | 20 | 670 | 169 | 410 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 670
1 | 18 | 21 | 646 | 169 | 383 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 646
1 | 18 | 22 | 618 | 169 | 364 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 618
1 | 18 | 23 | 594 | 169 | 172 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 594
1 | 19 | 0 | 575 | 169 | 333 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 575
1 | 19 | 1 | 586 | 169 | 332 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586
1 | 19 | 2 | 622 | 169 | 367 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 622
1 | 19 | 3 | 661 | 169 | 402 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 661
1 | 19 | 4 | 677 | 169 | 418 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 677
1 | 19 | 5 | 701 | 169 | 470 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 701
1 | 19 | 6 | 745 | 169 | 335 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 745
1 | 19 | 7 | 791 | 169 | 368 | 24 | 0 | 32 | 13 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 791
1 | 19 | 8 | 836 | 169 | 262 | 24 | 0 | 32 | 165 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 836
1 | 19 | 9 | 831 | 169 | 261 | 24 | 0 | 32 | 342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 19 | 10 | 770 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 493 | 0 | 2 | 0 | 5 | -127 | 770
1 | 19 | 11 | 744 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 596 | 0 | 5 | 0 | 4 | -258 | 744
1 | 19 | 12 | 690 | 169 | 192 | 24 | 0 | 32 | 611 | 0 | 13 | 0 | -176 | -175 | 690
1 | 19 | 13 | 710 | 169 | 195 | 24 | 0 | 32 | 578 | 0 | 19 | 0 | -80 | -227 | 710
1 | 19 | 14 | 705 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 450 | 0 | 19 | 0 | 3 | -164 | 705
1 | 19 | 15 | 705 | 169 | 216 | 24 | 0 | 32 | 242 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 705
1 | 19 | 16 | 725 | 169 | 406 | 24 | 0 | 32 | 64 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 725
1 | 19 | 17 | 751 | 169 | 448 | 62 | 0 | 32 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 751
1 | 19 | 18 | 765 | 169 | 466 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 765
1 | 19 | 19 | 744 | 169 | 446 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 744
1 | 19 | 20 | 724 | 169 | 437 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 724
1 | 19 | 21 | 692 | 169 | 406 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 692
1 | 19 | 22 | 657 | 169 | 371 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 657
1 | 19 | 23 | 632 | 169 | 345 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 632
1 | 20 | 0 | 605 | 169 | 323 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 605
1 | 20 | 1 | 611 | 169 | 315 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 611
1 | 20 | 2 | 641 | 169 | 339 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 641
1 | 20 | 3 | 672 | 169 | 366 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 672
1 | 20 | 4 | 693 | 169 | 387 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 693
1 | 20 | 5 | 709 | 169 | 434 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 709
1 | 20 | 6 | 740 | 169 | 471 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 740
1 | 20 | 7 | 780 | 169 | 505 | 24 | 0 | 32 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 780
1 | 20 | 8 | 823 | 169 | 451 | 24 | 0 | 32 | 102 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 823
1 | 20 | 9 | 846 | 169 | 346 | 24 | 0 | 32 | 238 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 846
1 | 20 | 10 | 834 | 169 | 257 | 24 | 0 | 32 | 318 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 834
1 | 20 | 11 | 820 | 169 | 212 | 24 | 0 | 32 | 351 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 20 | 12 | 784 | 169 | 174 | 24 | 0 | 32 | 334 | 0 | 31 | 0 | 5 | 15 | 784
1 | 20 | 13 | 803 | 169 | 241 | 24 | 0 | 32 | 288 | 0 | 33 | 0 | 0 | 16 | 803
1 | 20 | 14 | 806 | 169 | 261 | 24 | 0 | 32 | 279 | 0 | 31 | 0 | 0 | 10 | 806
1 | 20 | 15 | 797 | 169 | 348 | 24 | 0 | 32 | 197 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 797
1 | 20 | 16 | 815 | 169 | 503 | 24 | 0 | 32 | 61 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 815
1 | 20 | 17 | 861 | 169 | 576 | 62 | 0 | 32 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 861
1 | 20 | 18 | 889 | 169 | 604 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 889
1 | 20 | 19 | 870 | 169 | 595 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 870
1 | 20 | 20 | 851 | 169 | 579 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 851
1 | 20 | 21 | 818 | 169 | 549 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 818
1 | 20 | 22 | 773 | 169 | 509 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 773
1 | 20 | 23 | 742 | 169 | 481 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 742
1 | 21 | 0 | 713 | 169 | 467 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 713
1 | 21 | 1 | 711 | 169 | 453 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 711
1 | 21 | 2 | 741 | 169 | 484 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 741
1 | 21 | 3 | 774 | 169 | 517 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 774
1 | 21 | 4 | 794 | 169 | 539 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 794
1 | 21 | 5 | 814 | 169 | 584 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 814
1 | 21 | 6 | 870 | 169 | 639 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 870
1 | 21 | 7 | 907 | 169 | 666 | 24 | 0 | 32 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 907
1 | 21 | 8 | 959 | 169 | 592 | 24 | 0 | 32 | 132 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 959
1 | 21 | 9 | 973 | 169 | 445 | 24 | 0 | 32 | 291 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 973
1 | 21 | 10 | 936 | 169 | 319 | 24 | 0 | 32 | 375 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 936
1 | 21 | 11 | 912 | 169 | 283 | 24 | 0 | 32 | 379 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 912
1 | 21 | 12 | 857 | 169 | 219 | 24 | 0 | 32 | 364 | 0 | 33 | 0 | 0 | 16 | 857
1 | 21 | 13 | 851 | 169 | 223 | 24 | 0 | 32 | 348 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 851
1 | 21 | 14 | 837 | 169 | 204 | 24 | 0 | 32 | 363 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 837
1 | 21 | 15 | 838 | 169 | 324 | 24 | 0 | 32 | 243 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 838
1 | 21 | 16 | 872 | 169 | 524 | 24 | 0 | 32 | 74 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 872
1 | 21 | 17 | 914 | 169 | 597 | 62 | 0 | 32 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 914
1 | 21 | 18 | 939 | 169 | 625 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 939
1 | 21 | 19 | 927 | 169 | 620 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 927
1 | 21 | 20 | 906 | 169 | 601 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 906
1 | 21 | 21 | 866 | 169 | 562 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 866
1 | 21 | 22 | 811 | 169 | 510 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 811
1 | 21 | 23 | 772 | 169 | 474 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 772
1 | 22 | 0 | 742 | 169 | 456 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 742
1 | 22 | 1 | 741 | 169 | 440 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 741
1 | 22 | 2 | 764 | 169 | 464 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 764
1 | 22 | 3 | 792 | 169 | 497 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 792
1 | 22 | 4 | 800 | 169 | 503 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 800
1 | 22 | 5 | 820 | 169 | 556 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 22 | 6 | 878 | 169 | 614 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 878
1 | 22 | 7 | 925 | 169 | 652 | 24 | 0 | 32 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 925
1 | 22 | 8 | 995 | 169 | 575 | 24 | 0 | 32 | 159 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 995
1 | 22 | 9 | 1019 | 169 | 433 | 24 | 0 | 32 | 324 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 1019
1 | 22 | 10 | 986 | 169 | 318 | 24 | 0 | 32 | 407 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 986
1 | 22 | 11 | 954 | 169 | 256 | 24 | 0 | 32 | 433 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 954
1 | 22 | 12 | 898 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 441 | 0 | 37 | 0 | 7 | 16 | 898
1 | 22 | 13 | 902 | 169 | 206 | 24 | 0 | 32 | 414 | 0 | 38 | 0 | 2 | 17 | 902
1 | 22 | 14 | 898 | 169 | 273 | 24 | 0 | 32 | 353 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4 | 898
1 | 22 | 15 | 886 | 169 | 380 | 24 | 0 | 32 | 234 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 886
1 | 22 | 16 | 912 | 169 | 564 | 24 | 0 | 32 | 76 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 912
1 | 22 | 17 | 962 | 169 | 647 | 62 | 0 | 32 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 962
1 | 22 | 18 | 991 | 169 | 679 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 991
1 | 22 | 19 | 958 | 169 | 652 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 958
1 | 22 | 20 | 933 | 169 | 629 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 933
1 | 22 | 21 | 890 | 169 | 589 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 890
1 | 22 | 22 | 824 | 169 | 532 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 824
1 | 22 | 23 | 789 | 169 | 501 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 789
1 | 23 | 0 | 754 | 169 | 475 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 754
1 | 23 | 1 | 751 | 169 | 458 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 751
1 | 23 | 2 | 776 | 169 | 481 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 776
1 | 23 | 3 | 791 | 169 | 493 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 791
1 | 23 | 4 | 796 | 169 | 499 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 796
1 | 23 | 5 | 822 | 169 | 552 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 822
1 | 23 | 6 | 882 | 169 | 614 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 882
1 | 23 | 7 | 928 | 169 | 649 | 24 | 0 | 32 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 928
1 | 23 | 8 | 974 | 169 | 548 | 24 | 0 | 32 | 162 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 974
1 | 23 | 9 | 980 | 169 | 377 | 24 | 0 | 32 | 338 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 980
1 | 23 | 10 | 947 | 169 | 242 | 24 | 0 | 32 | 438 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 947
1 | 23 | 11 | 917 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 473 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 917
1 | 23 | 12 | 868 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 440 | 0 | 43 | 0 | 7 | -19 | 868
1 | 23 | 13 | 883 | 169 | 214 | 24 | 0 | 32 | 392 | 0 | 48 | 0 | 1 | 3 | 883
1 | 23 | 14 | 866 | 169 | 273 | 24 | 0 | 32 | 320 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 866
1 | 23 | 15 | 865 | 169 | 396 | 24 | 0 | 32 | 204 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 865
1 | 23 | 16 | 873 | 169 | 547 | 24 | 0 | 32 | 66 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 873
1 | 23 | 17 | 914 | 169 | 612 | 62 | 0 | 32 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 914
1 | 23 | 18 | 932 | 169 | 638 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 932
1 | 23 | 19 | 906 | 169 | 619 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 906
1 | 23 | 20 | 880 | 169 | 596 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 880
1 | 23 | 21 | 843 | 169 | 556 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 843
1 | 23 | 22 | 799 | 169 | 513 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 799
1 | 23 | 23 | 767 | 169 | 488 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 24 | 0 | 738 | 169 | 468 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 738
1 | 24 | 1 | 734 | 169 | 455 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 734
1 | 24 | 2 | 752 | 169 | 455 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 752
1 | 24 | 3 | 765 | 169 | 469 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 765
1 | 24 | 4 | 764 | 169 | 471 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 764
1 | 24 | 5 | 752 | 169 | 487 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 752
1 | 24 | 6 | 770 | 169 | 507 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 770
1 | 24 | 7 | 793 | 169 | 519 | 24 | 0 | 32 | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 793
1 | 24 | 8 | 836 | 169 | 438 | 24 | 0 | 32 | 128 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 836
1 | 24 | 9 | 831 | 169 | 277 | 24 | 0 | 32 | 279 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 24 | 10 | 796 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 378 | 0 | 51 | 0 | 5 | -35 | 796
1 | 24 | 11 | 765 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 379 | 0 | 54 | 0 | 5 | -70 | 765
1 | 24 | 12 | 742 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 373 | 0 | 54 | 0 | 4 | -86 | 742
1 | 24 | 13 | 725 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 367 | 0 | 54 | 0 | 4 | -97 | 725
1 | 24 | 14 | 708 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 339 | 0 | 53 | 0 | 4 | -85 | 708
1 | 24 | 15 | 704 | 169 | 185 | 24 | 0 | 32 | 241 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1 | 704
1 | 24 | 16 | 723 | 169 | 370 | 24 | 0 | 32 | 83 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 723
1 | 24 | 17 | 791 | 169 | 483 | 62 | 0 | 32 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 791
1 | 24 | 18 | 824 | 169 | 524 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 824
1 | 24 | 19 | 814 | 169 | 519 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 814
1 | 24 | 20 | 806 | 169 | 508 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 806
1 | 24 | 21 | 779 | 169 | 480 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 779
1 | 24 | 22 | 736 | 169 | 436 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 736
1 | 24 | 23 | 708 | 169 | 405 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 708
1 | 25 | 0 | 679 | 169 | 387 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 679
1 | 25 | 1 | 675 | 169 | 368 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 675
1 | 25 | 2 | 689 | 169 | 386 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 689
1 | 25 | 3 | 711 | 169 | 400 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 711
1 | 25 | 4 | 713 | 169 | 403 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 713
1 | 25 | 5 | 708 | 169 | 431 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 708
1 | 25 | 6 | 706 | 169 | 429 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 706
1 | 25 | 7 | 744 | 169 | 460 | 24 | 0 | 32 | 9 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 744
1 | 25 | 8 | 780 | 169 | 372 | 24 | 0 | 32 | 132 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 780
1 | 25 | 9 | 784 | 169 | 218 | 24 | 0 | 32 | 297 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 784
1 | 25 | 10 | 765 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 392 | 0 | 41 | 0 | 5 | -70 | 765
1 | 25 | 11 | 736 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 441 | 0 | 27 | 0 | 4 | -133 | 736
1 | 25 | 12 | 713 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 463 | 0 | 28 | 0 | 4 | -179 | 713
1 | 25 | 13 | 688 | 169 | 192 | 24 | 0 | 32 | 425 | 0 | 27 | 0 | -123 | -58 | 688
1 | 25 | 14 | 679 | 169 | 191 | 24 | 0 | 32 | 346 | 0 | 27 | 0 | 0 | -110 | 679
1 | 25 | 15 | 670 | 169 | 186 | 24 | 0 | 32 | 234 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 670
1 | 25 | 16 | 702 | 169 | 379 | 24 | 0 | 32 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 702
1 | 25 | 17 | 781 | 169 | 501 | 62 | 0 | 32 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 781
1 | 25 | 18 | 831 | 169 | 555 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 831
1 | 25 | 19 | 831 | 169 | 561 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 831
1 | 25 | 20 | 816 | 169 | 544 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 816
1 | 25 | 21 | 790 | 169 | 515 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 790
1 | 25 | 22 | 734 | 169 | 467 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 734
1 | 25 | 23 | 702 | 169 | 433 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 702
1 | 26 | 0 | 678 | 169 | 424 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 678
1 | 26 | 1 | 673 | 169 | 413 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 673
1 | 26 | 2 | 696 | 169 | 438 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 696
1 | 26 | 3 | 723 | 169 | 465 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 723
1 | 26 | 4 | 737 | 169 | 481 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 737
1 | 26 | 5 | 762 | 169 | 535 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 762
1 | 26 | 6 | 816 | 169 | 590 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 816
1 | 26 | 7 | 873 | 169 | 640 | 24 | 0 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 873
1 | 26 | 8 | 934 | 169 | 620 | 24 | 0 | 32 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 934
1 | 26 | 9 | 955 | 169 | 519 | 24 | 0 | 32 | 209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 955
1 | 26 | 10 | 901 | 169 | 350 | 24 | 0 | 32 | 324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 901
1 | 26 | 11 | 862 | 169 | 191 | 24 | 0 | 32 | 423 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 862
1 | 26 | 12 | 795 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 477 | 0 | 0 | 0 | 5 | -84 | 795
1 | 26 | 13 | 806 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 502 | 0 | 1 | 0 | 6 | -100 | 806
1 | 26 | 14 | 801 | 169 | 179 | 24 | 0 | 32 | 391 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 801
1 | 26 | 15 | 807 | 169 | 381 | 24 | 0 | 32 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 807
1 | 26 | 16 | 830 | 169 | 553 | 24 | 0 | 32 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 830
1 | 26 | 17 | 864 | 169 | 598 | 62 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 864
1 | 26 | 18 | 884 | 169 | 618 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 884
1 | 26 | 19 | 866 | 169 | 605 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 866
1 | 26 | 20 | 847 | 169 | 581 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 847
1 | 26 | 21 | 810 | 169 | 538 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 810
1 | 26 | 22 | 761 | 169 | 490 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 761
1 | 26 | 23 | 732 | 169 | 452 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 732
1 | 27 | 0 | 696 | 169 | 424 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 696
1 | 27 | 1 | 690 | 169 | 402 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 690
1 | 27 | 2 | 714 | 169 | 421 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 714
1 | 27 | 3 | 735 | 169 | 439 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 735
1 | 27 | 4 | 742 | 169 | 454 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 742
1 | 27 | 5 | 756 | 169 | 496 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 756
1 | 27 | 6 | 810 | 169 | 554 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 810
1 | 27 | 7 | 856 | 169 | 590 | 24 | 0 | 32 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 856
1 | 27 | 8 | 908 | 169 | 565 | 24 | 0 | 32 | 86 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 908
1 | 27 | 9 | 904 | 169 | 440 | 24 | 0 | 32 | 207 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 904
1 | 27 | 10 | 866 | 169 | 287 | 24 | 0 | 32 | 326 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 866
1 | 27 | 11 | 834 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 409 | 0 | 29 | 0 | 6 | -7 | 834
1 | 27 | 12 | 781 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 430 | 0 | 30 | 0 | 5 | -81 | 781
1 | 27 | 13 | 806 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 395 | 0 | 30 | 0 | 6 | -22 | 806
1 | 27 | 14 | 786 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 358 | 0 | 27 | 0 | 5 | -1 | 786
1 | 27 | 15 | 775 | 169 | 265 | 24 | 0 | 32 | 259 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 775
1 | 27 | 16 | 791 | 169 | 452 | 24 | 0 | 32 | 88 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 791
1 | 27 | 17 | 842 | 169 | 549 | 62 | 0 | 32 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 842
1 | 27 | 18 | 871 | 169 | 585 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 871
1 | 27 | 19 | 855 | 169 | 576 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 855
1 | 27 | 20 | 842 | 169 | 561 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 842
1 | 27 | 21 | 810 | 169 | 530 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 810
1 | 27 | 22 | 757 | 169 | 483 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 757
1 | 27 | 23 | 722 | 169 | 454 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 722
1 | 28 | 0 | 693 | 169 | 439 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 693
1 | 28 | 1 | 699 | 169 | 435 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 699
1 | 28 | 2 | 717 | 169 | 455 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 717
1 | 28 | 3 | 746 | 169 | 482 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 746
1 | 28 | 4 | 756 | 169 | 493 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 756
1 | 28 | 5 | 770 | 169 | 534 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 770
1 | 28 | 6 | 821 | 169 | 585 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 821
1 | 28 | 7 | 867 | 169 | 610 | 24 | 0 | 32 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 867
1 | 28 | 8 | 908 | 169 | 482 | 24 | 0 | 32 | 189 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 908
1 | 28 | 9 | 905 | 169 | 297 | 24 | 0 | 32 | 374 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 905
1 | 28 | 10 | 870 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 468 | 0 | 14 | 0 | 7 | -16 | 870
1 | 28 | 11 | 855 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 481 | 0 | 17 | 0 | 6 | -46 | 855
1 | 28 | 12 | 803 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 442 | 0 | 20 | 0 | 5 | -61 | 803
1 | 28 | 13 | 825 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 381 | 0 | 20 | 0 | 12 | 15 | 825
1 | 28 | 14 | 809 | 169 | 217 | 24 | 0 | 32 | 324 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16 | 809
1 | 28 | 15 | 797 | 169 | 308 | 24 | 0 | 32 | 226 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 797
1 | 28 | 16 | 817 | 169 | 480 | 24 | 0 | 32 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 817
1 | 28 | 17 | 861 | 169 | 557 | 62 | 0 | 32 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 861
1 | 28 | 18 | 890 | 169 | 590 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 890
1 | 28 | 19 | 867 | 169 | 579 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 867
1 | 28 | 20 | 856 | 169 | 569 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 856
1 | 28 | 21 | 816 | 169 | 533 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 816
1 | 28 | 22 | 763 | 169 | 489 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 763
1 | 28 | 23 | 737 | 169 | 456 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 737
1 | 29 | 0 | 713 | 169 | 449 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 713
1 | 29 | 1 | 710 | 169 | 435 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 710
1 | 29 | 2 | 739 | 169 | 468 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 739
1 | 29 | 3 | 761 | 169 | 486 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 761
1 | 29 | 4 | 770 | 169 | 493 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 770
1 | 29 | 5 | 783 | 169 | 535 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 783
1 | 29 | 6 | 841 | 169 | 593 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 841
1 | 29 | 7 | 883 | 169 | 615 | 24 | 0 | 32 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 883
1 | 29 | 8 | 925 | 169 | 483 | 24 | 0 | 32 | 192 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 925
1 | 29 | 9 | 924 | 169 | 277 | 24 | 0 | 32 | 392 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 924
1 | 29 | 10 | 891 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 494 | 0 | 32 | 0 | 7 | -39 | 891
1 | 29 | 11 | 861 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 515 | 0 | 38 | 0 | 7 | -96 | 861
1 | 29 | 12 | 796 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 519 | 0 | 43 | 0 | 5 | -168 | 796
1 | 29 | 13 | 818 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 485 | 0 | 45 | 0 | 6 | -115 | 818
1 | 29 | 14 | 811 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 392 | 0 | 50 | 0 | 6 | -34 | 811
1 | 29 | 15 | 804 | 169 | 280 | 24 | 0 | 32 | 249 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 804
1 | 29 | 16 | 825 | 169 | 464 | 24 | 0 | 32 | 90 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 825
1 | 29 | 17 | 875 | 169 | 561 | 62 | 0 | 32 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 875
1 | 29 | 18 | 902 | 169 | 593 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 902
1 | 29 | 19 | 882 | 169 | 580 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 882
1 | 29 | 20 | 866 | 169 | 568 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 866
1 | 29 | 21 | 827 | 169 | 525 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 827
1 | 29 | 22 | 770 | 169 | 473 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 770
1 | 29 | 23 | 735 | 169 | 444 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 735
1 | 30 | 0 | 704 | 169 | 431 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 704
1 | 30 | 1 | 709 | 169 | 428 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 709
1 | 30 | 2 | 731 | 169 | 452 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 731
1 | 30 | 3 | 760 | 169 | 481 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 760
1 | 30 | 4 | 766 | 169 | 487 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 766
1 | 30 | 5 | 777 | 169 | 526 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 777
1 | 30 | 6 | 838 | 169 | 591 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 838
1 | 30 | 7 | 882 | 169 | 621 | 24 | 0 | 32 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 882
1 | 30 | 8 | 922 | 169 | 508 | 24 | 0 | 32 | 171 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 922
1 | 30 | 9 | 923 | 169 | 315 | 24 | 0 | 32 | 366 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 923
1 | 30 | 10 | 882 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 494 | 0 | 19 | 0 | 7 | -35 | 882
1 | 30 | 11 | 850 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 526 | 0 | 19 | 0 | 6 | -98 | 850
1 | 30 | 12 | 794 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 508 | 0 | 19 | 0 | 5 | -135 | 794
1 | 30 | 13 | 811 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 518 | 0 | 19 | 0 | 6 | -129 | 811
1 | 30 | 14 | 795 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 418 | 0 | 23 | 0 | 5 | -48 | 795
1 | 30 | 15 | 791 | 169 | 269 | 24 | 0 | 32 | 273 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 791
1 | 30 | 16 | 808 | 169 | 469 | 24 | 0 | 32 | 95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 808
1 | 30 | 17 | 854 | 169 | 567 | 62 | 0 | 32 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 854
1 | 30 | 18 | 876 | 169 | 595 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 876
1 | 30 | 19 | 857 | 169 | 584 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 857
1 | 30 | 20 | 841 | 169 | 572 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 841
1 | 30 | 21 | 822 | 169 | 550 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 822
1 | 30 | 22 | 773 | 169 | 512 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 773
1 | 30 | 23 | 751 | 169 | 354 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 136 | -1 | 751
1 | 31 | 0 | 724 | 169 | 477 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 724
1 | 31 | 1 | 724 | 169 | 463 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 724
1 | 31 | 2 | 742 | 169 | 477 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 742
1 | 31 | 3 | 749 | 169 | 481 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 749
1 | 31 | 4 | 750 | 169 | 480 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 750
1 | 31 | 5 | 747 | 169 | 508 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 747
1 | 31 | 6 | 767 | 169 | 530 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 31 | 7 | 794 | 169 | 546 | 24 | 0 | 32 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 794
1 | 31 | 8 | 808 | 169 | 411 | 24 | 0 | 32 | 167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 808
1 | 31 | 9 | 792 | 169 | 250 | 24 | 0 | 32 | 315 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 31 | 10 | 757 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 427 | 0 | 1 | 0 | 5 | -73 | 757
1 | 31 | 11 | 717 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 477 | 0 | 1 | 0 | 4 | -162 | 717
1 | 31 | 12 | 684 | 169 | 192 | 24 | 0 | 32 | 512 | 0 | 2 | 0 | -45 | -202 | 684
1 | 31 | 13 | 663 | 169 | 189 | 24 | 0 | 32 | 539 | 0 | 3 | 0 | -160 | -133 | 663
1 | 31 | 14 | 643 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 478 | 0 | 3 | 0 | 2 | -237 | 643
1 | 31 | 15 | 628 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 324 | 0 | 4 | 0 | 2 | -99 | 628
1 | 31 | 16 | 653 | 169 | 305 | 24 | 0 | 32 | 119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 653
1 | 31 | 17 | 729 | 169 | 451 | 62 | 0 | 32 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 729
1 | 31 | 18 | 770 | 169 | 500 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 770
1 | 31 | 19 | 776 | 169 | 509 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 776
1 | 31 | 20 | 766 | 169 | 489 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 766
1 | 31 | 21 | 742 | 169 | 462 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 742
1 | 31 | 22 | 712 | 169 | 437 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 712
1 | 31 | 23 | 694 | 169 | 412 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 694
2 | 1 | 0 | 685 | 169 | 394 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 685
2 | 1 | 1 | 684 | 169 | 390 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 684
2 | 1 | 2 | 700 | 169 | 404 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 700
2 | 1 | 3 | 716 | 169 | 419 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 716
2 | 1 | 4 | 713 | 169 | 417 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 713
2 | 1 | 5 | 708 | 169 | 438 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 708
2 | 1 | 6 | 708 | 169 | 442 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 708
2 | 1 | 7 | 723 | 169 | 438 | 33 | 0 | 32 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 723
2 | 1 | 8 | 729 | 169 | 279 | 33 | 0 | 32 | 185 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 1 | 9 | 722 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 367 | 0 | 31 | 0 | 4 | -86 | 722
2 | 1 | 10 | 708 | 169 | 195 | 33 | 0 | 32 | 438 | 0 | 34 | 0 | -176 | -17 | 708
2 | 1 | 11 | 690 | 169 | 193 | 33 | 0 | 32 | 412 | 0 | 34 | 0 | -176 | -7 | 690
2 | 1 | 12 | 675 | 169 | 191 | 33 | 0 | 32 | 383 | 0 | 32 | 0 | -165 | 0 | 675
2 | 1 | 13 | 667 | 169 | 190 | 33 | 0 | 32 | 352 | 0 | 34 | 0 | -143 | 0 | 667
2 | 1 | 14 | 656 | 169 | 188 | 33 | 0 | 32 | 263 | 0 | 32 | 0 | -61 | 0 | 656
2 | 1 | 15 | 662 | 169 | 224 | 33 | 0 | 32 | 172 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 662
2 | 1 | 16 | 692 | 169 | 377 | 33 | 0 | 32 | 57 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 692
2 | 1 | 17 | 752 | 169 | 456 | 66 | 0 | 32 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 752
2 | 1 | 18 | 790 | 169 | 496 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 790
2 | 1 | 19 | 791 | 169 | 499 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 791
2 | 1 | 20 | 781 | 169 | 495 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 781
2 | 1 | 21 | 747 | 169 | 460 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 747
2 | 1 | 22 | 711 | 169 | 432 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 711
2 | 1 | 23 | 679 | 169 | 220 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 0 | 679
2 | 2 | 0 | 665 | 169 | 389 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 665
2 | 2 | 1 | 673 | 169 | 398 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 673
2 | 2 | 2 | 696 | 169 | 418 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 696
2 | 2 | 3 | 720 | 169 | 438 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 720
2 | 2 | 4 | 729 | 169 | 452 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 2 | 5 | 751 | 169 | 316 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 | 0 | 751
2 | 2 | 6 | 805 | 169 | 549 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 805
2 | 2 | 7 | 855 | 169 | 586 | 33 | 0 | 32 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 855
2 | 2 | 8 | 898 | 169 | 458 | 33 | 0 | 32 | 193 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 898
2 | 2 | 9 | 891 | 169 | 228 | 33 | 0 | 32 | 414 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 891
2 | 2 | 10 | 854 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 548 | 0 | 17 | 0 | 6 | -123 | 854
2 | 2 | 11 | 856 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 521 | 0 | 20 | 0 | 7 | -98 | 856
2 | 2 | 12 | 805 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 402 | 0 | 19 | 0 | 5 | -27 | 805
2 | 2 | 13 | 839 | 169 | 269 | 33 | 0 | 32 | 319 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 839
2 | 2 | 14 | 847 | 169 | 374 | 33 | 0 | 32 | 211 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 847
2 | 2 | 15 | 847 | 169 | 442 | 33 | 0 | 32 | 140 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 847
2 | 2 | 16 | 848 | 169 | 534 | 33 | 0 | 32 | 45 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 848
2 | 2 | 17 | 884 | 169 | 586 | 66 | 0 | 32 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 884
2 | 2 | 18 | 901 | 169 | 604 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 901
2 | 2 | 19 | 885 | 169 | 596 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 885
2 | 2 | 20 | 870 | 169 | 587 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 870
2 | 2 | 21 | 835 | 169 | 548 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 835
2 | 2 | 22 | 782 | 169 | 504 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 782
2 | 2 | 23 | 748 | 169 | 474 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 748
2 | 3 | 0 | 725 | 169 | 453 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 725
2 | 3 | 1 | 729 | 169 | 457 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 729
2 | 3 | 2 | 753 | 169 | 481 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 753
2 | 3 | 3 | 776 | 169 | 507 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 776
2 | 3 | 4 | 785 | 169 | 518 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 785
2 | 3 | 5 | 807 | 169 | 567 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 807
2 | 3 | 6 | 871 | 169 | 634 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 871
2 | 3 | 7 | 907 | 169 | 656 | 33 | 0 | 32 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 907
2 | 3 | 8 | 947 | 169 | 539 | 33 | 0 | 32 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 947
2 | 3 | 9 | 941 | 169 | 355 | 33 | 0 | 32 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 941
2 | 3 | 10 | 901 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 472 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 901
2 | 3 | 11 | 857 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 505 | 0 | 1 | 0 | 7 | -62 | 857
2 | 3 | 12 | 789 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 492 | 0 | 2 | 0 | 5 | -116 | 789
2 | 3 | 13 | 798 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 514 | 0 | 4 | 0 | 5 | -131 | 798
2 | 3 | 14 | 777 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 460 | 0 | 6 | 0 | 5 | -100 | 777
2 | 3 | 15 | 762 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 317 | 0 | 7 | 0 | 19 | 13 | 762
2 | 3 | 16 | 779 | 169 | 417 | 33 | 0 | 32 | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 779
2 | 3 | 17 | 826 | 169 | 539 | 66 | 0 | 32 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 826
2 | 3 | 18 | 864 | 169 | 588 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 864
2 | 3 | 19 | 859 | 169 | 578 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 859
2 | 3 | 20 | 854 | 169 | 575 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 854
2 | 3 | 21 | 827 | 169 | 546 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 827
2 | 3 | 22 | 776 | 169 | 496 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 776
2 | 3 | 23 | 744 | 169 | 463 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 744
2 | 4 | 0 | 723 | 169 | 438 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 723
2 | 4 | 1 | 729 | 169 | 443 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 729
2 | 4 | 2 | 744 | 169 | 461 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 744
2 | 4 | 3 | 768 | 169 | 485 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 768
2 | 4 | 4 | 779 | 169 | 496 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 779
2 | 4 | 5 | 793 | 169 | 532 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 793
2 | 4 | 6 | 850 | 169 | 594 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 850
2 | 4 | 7 | 885 | 169 | 604 | 33 | 0 | 32 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 885
2 | 4 | 8 | 917 | 169 | 471 | 33 | 0 | 32 | 190 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 917
2 | 4 | 9 | 890 | 169 | 258 | 33 | 0 | 32 | 375 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 890
2 | 4 | 10 | 830 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 553 | 0 | 26 | 0 | 6 | -161 | 830
2 | 4 | 11 | 791 | 169 | 205 | 33 | 0 | 32 | 649 | 0 | 27 | 0 | -157 | -167 | 791
2 | 4 | 12 | 748 | 169 | 200 | 33 | 0 | 32 | 662 | 0 | 29 | 0 | -176 | -201 | 748
2 | 4 | 13 | 756 | 169 | 201 | 33 | 0 | 32 | 617 | 0 | 27 | 0 | -176 | -147 | 756
2 | 4 | 14 | 741 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 502 | 0 | 28 | 0 | 4 | -199 | 741
2 | 4 | 15 | 739 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 312 | 0 | 28 | 0 | 4 | -11 | 739
2 | 4 | 16 | 754 | 169 | 395 | 33 | 0 | 32 | 100 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 754
2 | 4 | 17 | 786 | 169 | 487 | 66 | 0 | 32 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 786
2 | 4 | 18 | 815 | 169 | 532 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 815
2 | 4 | 19 | 808 | 169 | 523 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 808
2 | 4 | 20 | 786 | 169 | 507 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 786
2 | 4 | 21 | 760 | 169 | 483 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 4 | 22 | 717 | 169 | 444 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 717
2 | 4 | 23 | 690 | 169 | 414 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 690
2 | 5 | 0 | 676 | 169 | 400 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 676
2 | 5 | 1 | 682 | 169 | 407 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 682
2 | 5 | 2 | 704 | 169 | 428 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 704
2 | 5 | 3 | 730 | 169 | 455 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 730
2 | 5 | 4 | 735 | 169 | 460 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 735
2 | 5 | 5 | 753 | 169 | 502 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 753
2 | 5 | 6 | 802 | 169 | 554 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 802
2 | 5 | 7 | 833 | 169 | 571 | 33 | 0 | 32 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 833
2 | 5 | 8 | 875 | 169 | 526 | 33 | 0 | 32 | 102 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 875
2 | 5 | 9 | 877 | 169 | 422 | 33 | 0 | 32 | 206 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 877
2 | 5 | 10 | 832 | 169 | 255 | 33 | 0 | 32 | 324 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 832
2 | 5 | 11 | 801 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 430 | 0 | 20 | 0 | 5 | -60 | 801
2 | 5 | 12 | 747 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 510 | 0 | 23 | 0 | 4 | -196 | 747
2 | 5 | 13 | 753 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 523 | 0 | 27 | 0 | 4 | -207 | 753
2 | 5 | 14 | 741 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 453 | 0 | 29 | 0 | 4 | -151 | 741
2 | 5 | 15 | 722 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 293 | 0 | 22 | 0 | 4 | -3 | 722
2 | 5 | 16 | 729 | 169 | 359 | 33 | 0 | 32 | 116 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 729
2 | 5 | 17 | 771 | 169 | 475 | 66 | 0 | 32 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 5 | 18 | 799 | 169 | 515 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 799
2 | 5 | 19 | 786 | 169 | 502 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 786
2 | 5 | 20 | 777 | 169 | 498 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 777
2 | 5 | 21 | 752 | 169 | 471 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 752
2 | 5 | 22 | 707 | 169 | 430 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 707
2 | 5 | 23 | 676 | 169 | 398 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 676
2 | 6 | 0 | 657 | 169 | 381 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 657
2 | 6 | 1 | 653 | 169 | 377 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 653
2 | 6 | 2 | 676 | 169 | 401 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 676
2 | 6 | 3 | 698 | 169 | 424 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 698
2 | 6 | 4 | 711 | 169 | 436 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 6 | 5 | 724 | 169 | 467 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 724
2 | 6 | 6 | 760 | 169 | 506 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 6 | 7 | 788 | 169 | 523 | 33 | 0 | 32 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 788
2 | 6 | 8 | 818 | 169 | 440 | 33 | 0 | 32 | 130 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 818
2 | 6 | 9 | 821 | 169 | 255 | 33 | 0 | 32 | 320 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 821
2 | 6 | 10 | 776 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 440 | 0 | 16 | 0 | 5 | -91 | 776
2 | 6 | 11 | 747 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 576 | 0 | 16 | 0 | 4 | -255 | 747
2 | 6 | 12 | 714 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 594 | 0 | 15 | 0 | 4 | -305 | 714
2 | 6 | 13 | 732 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 539 | 0 | 15 | 0 | 4 | -232 | 732
2 | 6 | 14 | 713 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 462 | 0 | 15 | 0 | 4 | -174 | 713
2 | 6 | 15 | 705 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 319 | 0 | 11 | 0 | 3 | -34 | 705
2 | 6 | 16 | 719 | 169 | 355 | 33 | 0 | 32 | 122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 719
2 | 6 | 17 | 761 | 169 | 472 | 66 | 0 | 32 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 761
2 | 6 | 18 | 788 | 169 | 510 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 788
2 | 6 | 19 | 775 | 169 | 499 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 775
2 | 6 | 20 | 759 | 169 | 492 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 759
2 | 6 | 21 | 736 | 169 | 466 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 736
2 | 6 | 22 | 701 | 169 | 432 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 701
2 | 6 | 23 | 680 | 169 | 400 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 680
2 | 7 | 0 | 650 | 169 | 368 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 650
2 | 7 | 1 | 647 | 169 | 364 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 647
2 | 7 | 2 | 664 | 169 | 385 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 664
2 | 7 | 3 | 689 | 169 | 410 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 689
2 | 7 | 4 | 698 | 169 | 421 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 698
2 | 7 | 5 | 699 | 169 | 447 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 699
2 | 7 | 6 | 708 | 169 | 461 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 708
2 | 7 | 7 | 717 | 169 | 463 | 33 | 0 | 32 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 717
2 | 7 | 8 | 743 | 169 | 417 | 33 | 0 | 32 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 743
2 | 7 | 9 | 749 | 169 | 327 | 33 | 0 | 32 | 180 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 749
2 | 7 | 10 | 734 | 169 | 216 | 33 | 0 | 32 | 274 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 734
2 | 7 | 11 | 728 | 169 | 214 | 33 | 0 | 32 | 267 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 728
2 | 7 | 12 | 697 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 268 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 697
2 | 7 | 13 | 711 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 280 | 0 | 31 | 0 | 4 | -10 | 711
2 | 7 | 14 | 702 | 169 | 233 | 33 | 0 | 32 | 202 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 702
2 | 7 | 15 | 696 | 169 | 290 | 33 | 0 | 32 | 138 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 696
2 | 7 | 16 | 704 | 169 | 366 | 33 | 0 | 32 | 63 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 704
2 | 7 | 17 | 743 | 169 | 430 | 66 | 0 | 32 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 743
2 | 7 | 18 | 771 | 169 | 469 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 7 | 19 | 771 | 169 | 462 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 7 | 20 | 762 | 169 | 472 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 762
2 | 7 | 21 | 741 | 169 | 454 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 741
2 | 7 | 22 | 713 | 169 | 425 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 713
2 | 7 | 23 | 689 | 169 | 402 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 689
2 | 8 | 0 | 659 | 169 | 369 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 659
2 | 8 | 1 | 653 | 169 | 365 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 653
2 | 8 | 2 | 684 | 169 | 391 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 684
2 | 8 | 3 | 708 | 169 | 413 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 708
2 | 8 | 4 | 723 | 169 | 437 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 723
2 | 8 | 5 | 724 | 169 | 461 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 724
2 | 8 | 6 | 733 | 169 | 473 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 733
2 | 8 | 7 | 751 | 169 | 476 | 33 | 0 | 32 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 751
2 | 8 | 8 | 783 | 169 | 379 | 33 | 0 | 32 | 148 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 783
2 | 8 | 9 | 803 | 169 | 264 | 33 | 0 | 32 | 283 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 803
2 | 8 | 10 | 811 | 169 | 209 | 33 | 0 | 32 | 345 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 811
2 | 8 | 11 | 808 | 169 | 214 | 33 | 0 | 32 | 334 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 8 | 12 | 804 | 169 | 217 | 33 | 0 | 32 | 332 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 804
2 | 8 | 13 | 790 | 169 | 234 | 33 | 0 | 32 | 296 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 790
2 | 8 | 14 | 787 | 169 | 331 | 33 | 0 | 32 | 200 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 787
2 | 8 | 15 | 784 | 169 | 384 | 33 | 0 | 32 | 141 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 784
2 | 8 | 16 | 797 | 169 | 496 | 33 | 0 | 32 | 39 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 797
2 | 8 | 17 | 858 | 169 | 557 | 66 | 0 | 32 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 858
2 | 8 | 18 | 894 | 169 | 596 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 894
2 | 8 | 19 | 885 | 169 | 590 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 885
2 | 8 | 20 | 867 | 169 | 583 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 867
2 | 8 | 21 | 831 | 169 | 550 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 831
2 | 8 | 22 | 784 | 169 | 505 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 784
2 | 8 | 23 | 760 | 169 | 482 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 9 | 0 | 729 | 169 | 454 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 9 | 1 | 733 | 169 | 277 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 733
2 | 9 | 2 | 748 | 169 | 474 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 748
2 | 9 | 3 | 770 | 169 | 498 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 770
2 | 9 | 4 | 778 | 169 | 509 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 778
2 | 9 | 5 | 812 | 169 | 569 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 812
2 | 9 | 6 | 886 | 169 | 647 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 886
2 | 9 | 7 | 939 | 169 | 692 | 33 | 0 | 32 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 939
2 | 9 | 8 | 1001 | 169 | 666 | 33 | 0 | 32 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1001
2 | 9 | 9 | 1037 | 169 | 594 | 33 | 0 | 32 | 207 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1037
2 | 9 | 10 | 988 | 169 | 458 | 33 | 0 | 32 | 294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 988
2 | 9 | 11 | 948 | 169 | 318 | 33 | 0 | 32 | 375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 948
2 | 9 | 12 | 893 | 169 | 276 | 33 | 0 | 32 | 358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 893
2 | 9 | 13 | 879 | 169 | 295 | 33 | 0 | 32 | 327 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 879
2 | 9 | 14 | 843 | 169 | 282 | 33 | 0 | 32 | 303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 843
2 | 9 | 15 | 812 | 169 | 323 | 33 | 0 | 32 | 235 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 812
2 | 9 | 16 | 824 | 169 | 486 | 33 | 0 | 32 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 824
2 | 9 | 17 | 876 | 169 | 590 | 66 | 0 | 32 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 876
2 | 9 | 18 | 905 | 169 | 629 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 905
2 | 9 | 19 | 900 | 169 | 623 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 900
2 | 9 | 20 | 889 | 169 | 618 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 889
2 | 9 | 21 | 856 | 169 | 527 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | 1 | 856
2 | 9 | 22 | 817 | 169 | 541 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 817
2 | 9 | 23 | 792 | 169 | 513 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 792
2 | 10 | 0 | 771 | 169 | 491 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 771
2 | 10 | 1 | 768 | 169 | 492 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 768
2 | 10 | 2 | 783 | 169 | 506 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 783
2 | 10 | 3 | 808 | 169 | 530 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 10 | 4 | 826 | 169 | 547 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 826
2 | 10 | 5 | 845 | 169 | 587 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 845
2 | 10 | 6 | 905 | 169 | 649 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 905
2 | 10 | 7 | 942 | 169 | 670 | 33 | 0 | 32 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 942
2 | 10 | 8 | 979 | 169 | 600 | 33 | 0 | 32 | 122 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 979
2 | 10 | 9 | 989 | 169 | 332 | 33 | 0 | 32 | 217 | 0 | 25 | 0 | 181 | 0 | 989
2 | 10 | 10 | 947 | 169 | 412 | 33 | 0 | 32 | 278 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 947
2 | 10 | 11 | 926 | 169 | 382 | 33 | 0 | 32 | 287 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 926
2 | 10 | 12 | 872 | 169 | 390 | 33 | 0 | 32 | 225 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 10 | 13 | 913 | 169 | 482 | 33 | 0 | 32 | 176 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 913
2 | 10 | 14 | 905 | 169 | 543 | 33 | 0 | 32 | 110 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 905
2 | 10 | 15 | 881 | 169 | 553 | 33 | 0 | 32 | 75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 881
2 | 10 | 16 | 891 | 169 | 602 | 33 | 0 | 32 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 891
2 | 10 | 17 | 909 | 169 | 615 | 66 | 0 | 32 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 909
2 | 10 | 18 | 910 | 169 | 620 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 910
2 | 10 | 19 | 875 | 169 | 586 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 875
2 | 10 | 20 | 849 | 169 | 569 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 849
2 | 10 | 21 | 810 | 169 | 532 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 810
2 | 10 | 22 | 771 | 169 | 500 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 771
2 | 10 | 23 | 736 | 169 | 466 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 736
2 | 11 | 0 | 711 | 169 | 441 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 11 | 1 | 713 | 169 | 443 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 713
2 | 11 | 2 | 727 | 169 | 454 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 11 | 3 | 746 | 169 | 476 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 11 | 4 | 748 | 169 | 476 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 748
2 | 11 | 5 | 750 | 169 | 506 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 750
2 | 11 | 6 | 754 | 169 | 508 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 754
2 | 11 | 7 | 777 | 169 | 521 | 33 | 0 | 32 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 777
2 | 11 | 8 | 832 | 169 | 537 | 33 | 0 | 32 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 832
2 | 11 | 9 | 851 | 169 | 491 | 33 | 0 | 32 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 851
2 | 11 | 10 | 811 | 169 | 391 | 33 | 0 | 32 | 173 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 811
2 | 11 | 11 | 797 | 169 | 313 | 33 | 0 | 32 | 231 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 797
2 | 11 | 12 | 760 | 169 | 215 | 33 | 0 | 32 | 289 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 11 | 13 | 746 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 335 | 0 | 19 | 0 | 4 | -18 | 746
2 | 11 | 14 | 743 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 295 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 743
2 | 11 | 15 | 729 | 169 | 277 | 33 | 0 | 32 | 196 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 11 | 16 | 746 | 169 | 409 | 33 | 0 | 32 | 79 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 11 | 17 | 790 | 169 | 490 | 66 | 0 | 32 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 790
2 | 11 | 18 | 818 | 169 | 530 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 818
2 | 11 | 19 | 811 | 169 | 525 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 811
2 | 11 | 20 | 805 | 169 | 349 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | -1 | 805
2 | 11 | 21 | 777 | 169 | 503 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 777
2 | 11 | 22 | 732 | 169 | 463 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 732
2 | 11 | 23 | 704 | 169 | 440 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 704
2 | 12 | 0 | 689 | 169 | 427 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 689
2 | 12 | 1 | 692 | 169 | 428 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 692
2 | 12 | 2 | 711 | 169 | 449 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 12 | 3 | 733 | 169 | 471 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 733
2 | 12 | 4 | 746 | 169 | 485 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 746
2 | 12 | 5 | 768 | 169 | 529 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 768
2 | 12 | 6 | 808 | 169 | 567 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 12 | 7 | 831 | 169 | 560 | 33 | 0 | 32 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 831
2 | 12 | 8 | 867 | 169 | 421 | 33 | 0 | 32 | 198 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 867
2 | 12 | 9 | 872 | 169 | 244 | 33 | 0 | 32 | 376 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 12 | 10 | 829 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 483 | 0 | 23 | 0 | 6 | -89 | 829
2 | 12 | 11 | 805 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 533 | 0 | 24 | 0 | 6 | -164 | 805
2 | 12 | 12 | 747 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 547 | 0 | 21 | 0 | 4 | -231 | 747
2 | 12 | 13 | 749 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 571 | 0 | 21 | 0 | 4 | -253 | 749
2 | 12 | 14 | 737 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 518 | 0 | 20 | 0 | 4 | -211 | 737
2 | 12 | 15 | 719 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 357 | 0 | 16 | 0 | 4 | -64 | 719
2 | 12 | 16 | 731 | 169 | 336 | 33 | 0 | 32 | 149 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 731
2 | 12 | 17 | 778 | 169 | 478 | 66 | 0 | 32 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 778
2 | 12 | 18 | 814 | 169 | 536 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 814
2 | 12 | 19 | 801 | 169 | 525 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 801
2 | 12 | 20 | 795 | 169 | 525 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 795
2 | 12 | 21 | 771 | 169 | 501 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 12 | 22 | 735 | 169 | 467 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 735
2 | 12 | 23 | 716 | 169 | 449 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 716
2 | 13 | 0 | 700 | 169 | 438 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 700
2 | 13 | 1 | 701 | 169 | 438 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 701
2 | 13 | 2 | 722 | 169 | 459 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 722
2 | 13 | 3 | 746 | 169 | 483 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 13 | 4 | 751 | 169 | 485 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 751
2 | 13 | 5 | 771 | 169 | 523 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 771
2 | 13 | 6 | 823 | 169 | 572 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 823
2 | 13 | 7 | 851 | 169 | 567 | 33 | 0 | 32 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 851
2 | 13 | 8 | 869 | 169 | 386 | 33 | 0 | 32 | 233 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 869
2 | 13 | 9 | 856 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 458 | 0 | 19 | 0 | 7 | -34 | 856
2 | 13 | 10 | 796 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 613 | 0 | 20 | 0 | 5 | -248 | 796
2 | 13 | 11 | 762 | 169 | 202 | 33 | 0 | 32 | 707 | 0 | 24 | 0 | -176 | -229 | 762
2 | 13 | 12 | 717 | 169 | 196 | 33 | 0 | 32 | 727 | 0 | 21 | -14 | -176 | -271 | 717
2 | 13 | 13 | 726 | 169 | 197 | 33 | 0 | 32 | 694 | 0 | 25 | 0 | -176 | -248 | 726
2 | 13 | 14 | 708 | 169 | 195 | 33 | 0 | 32 | 587 | 0 | 27 | 0 | -140 | -195 | 708
2 | 13 | 15 | 693 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 392 | 0 | 26 | 0 | 3 | -134 | 693
2 | 13 | 16 | 701 | 169 | 286 | 33 | 0 | 32 | 159 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 701
2 | 13 | 17 | 745 | 169 | 255 | 66 | 0 | 32 | 24 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 745
2 | 13 | 18 | 778 | 169 | 335 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 159 | -1 | 778
2 | 13 | 19 | 771 | 169 | 488 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 13 | 20 | 756 | 169 | 482 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 756
2 | 13 | 21 | 740 | 169 | 283 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 740
2 | 13 | 22 | 711 | 169 | 436 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 711
2 | 13 | 23 | 693 | 169 | 418 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 693
2 | 14 | 0 | 677 | 169 | 402 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 677
2 | 14 | 1 | 674 | 169 | 397 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 674
2 | 14 | 2 | 695 | 169 | 419 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 695
2 | 14 | 3 | 717 | 169 | 441 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 717
2 | 14 | 4 | 724 | 169 | 449 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 724
2 | 14 | 5 | 721 | 169 | 471 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 721
2 | 14 | 6 | 725 | 169 | 475 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 725
2 | 14 | 7 | 729 | 169 | 442 | 33 | 0 | 32 | 37 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 729
2 | 14 | 8 | 727 | 169 | 244 | 33 | 0 | 32 | 235 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 14 | 9 | 705 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 454 | 0 | 11 | 0 | 3 | -169 | 705
2 | 14 | 10 | 662 | 169 | 189 | 33 | 0 | 32 | 601 | 0 | 10 | 0 | -176 | -196 | 662
2 | 14 | 11 | 638 | 169 | 186 | 33 | 0 | 32 | 656 | -256 | 9 | -8 | -176 | -7 | 638
2 | 14 | 12 | 606 | 169 | 182 | 33 | 0 | 32 | 635 | -262 | 10 | -9 | -176 | -8 | 606
2 | 14 | 13 | 603 | 169 | 181 | 33 | 0 | 32 | 600 | -14 | 7 | -6 | -176 | -223 | 603
2 | 14 | 14 | 607 | 169 | 182 | 33 | 0 | 32 | 433 | 0 | 6 | 0 | -176 | -72 | 607
2 | 14 | 15 | 619 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 217 | 0 | 6 | 0 | 2 | -12 | 619
2 | 14 | 16 | 640 | 169 | 186 | 33 | 0 | 32 | 45 | 0 | 7 | 0 | 168 | 0 | 640
2 | 14 | 17 | 674 | 169 | 394 | 66 | 0 | 32 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 674
2 | 14 | 18 | 691 | 169 | 413 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 691
2 | 14 | 19 | 685 | 169 | 405 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 685
2 | 14 | 20 | 675 | 169 | 400 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 675
2 | 14 | 21 | 656 | 169 | 381 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 656
2 | 14 | 22 | 620 | 169 | 347 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 620
2 | 14 | 23 | 602 | 169 | 329 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 602
2 | 15 | 0 | 581 | 169 | 308 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 581
2 | 15 | 1 | 580 | 169 | 312 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 580
2 | 15 | 2 | 600 | 169 | 334 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 600
2 | 15 | 3 | 624 | 169 | 360 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 624
2 | 15 | 4 | 639 | 169 | 377 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 639
2 | 15 | 5 | 632 | 169 | 395 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 632
2 | 15 | 6 | 622 | 169 | 387 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 622
2 | 15 | 7 | 622 | 169 | 371 | 33 | 0 | 32 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 622
2 | 15 | 8 | 634 | 169 | 320 | 33 | 0 | 32 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 634
2 | 15 | 9 | 628 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 145 | 0 | 2 | 0 | 2 | 73 | 628
2 | 15 | 10 | 608 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 214 | 0 | 2 | 0 | 2 | -16 | 608
2 | 15 | 11 | 591 | 169 | 180 | 33 | 0 | 32 | 294 | 0 | 2 | 0 | -160 | 41 | 591
2 | 15 | 12 | 581 | 169 | 179 | 33 | 0 | 32 | 324 | 0 | 7 | 0 | -171 | 8 | 581
2 | 15 | 13 | 561 | 169 | 176 | 33 | 0 | 32 | 389 | 0 | 9 | 0 | -176 | -71 | 561
2 | 15 | 14 | 540 | 169 | 173 | 33 | 0 | 32 | 410 | 0 | 4 | 0 | -176 | -105 | 540
2 | 15 | 15 | 526 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 325 | 0 | 4 | 0 | -176 | -33 | 526
2 | 15 | 16 | 542 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 151 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 542
2 | 15 | 17 | 627 | 169 | 330 | 66 | 0 | 32 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 627
2 | 15 | 18 | 669 | 169 | 394 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 669
2 | 15 | 19 | 670 | 169 | 394 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 670
2 | 15 | 20 | 662 | 169 | 395 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 662
2 | 15 | 21 | 646 | 169 | 381 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 646
2 | 15 | 22 | 607 | 169 | 348 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 607
2 | 15 | 23 | 589 | 169 | 172 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 | 0 | 589
2 | 16 | 0 | 574 | 169 | 312 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 574
2 | 16 | 1 | 575 | 169 | 310 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 575
2 | 16 | 2 | 600 | 169 | 335 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 600
2 | 16 | 3 | 633 | 169 | 365 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 633
2 | 16 | 4 | 656 | 169 | 378 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 656
2 | 16 | 5 | 674 | 169 | 422 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 674
2 | 16 | 6 | 704 | 169 | 452 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 704
2 | 16 | 7 | 736 | 169 | 451 | 33 | 0 | 32 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 736
2 | 16 | 8 | 787 | 169 | 360 | 33 | 0 | 32 | 173 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 787
2 | 16 | 9 | 809 | 169 | 288 | 33 | 0 | 32 | 266 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 809
2 | 16 | 10 | 791 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 338 | 0 | 22 | 0 | 13 | 12 | 791
2 | 16 | 11 | 771 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 387 | 0 | 23 | 0 | 5 | -50 | 771
2 | 16 | 12 | 735 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 321 | 0 | 23 | 0 | 4 | -19 | 735
2 | 16 | 13 | 760 | 169 | 233 | 33 | 0 | 32 | 271 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 760
2 | 16 | 14 | 760 | 169 | 295 | 33 | 0 | 32 | 209 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 760
2 | 16 | 15 | 751 | 169 | 358 | 33 | 0 | 32 | 137 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 751
2 | 16 | 16 | 765 | 169 | 457 | 33 | 0 | 32 | 52 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 765
2 | 16 | 17 | 781 | 169 | 482 | 66 | 0 | 32 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 781
2 | 16 | 18 | 799 | 169 | 503 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 799
2 | 16 | 19 | 781 | 169 | 307 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | 0 | 781
2 | 16 | 20 | 767 | 169 | 466 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 767
2 | 16 | 21 | 740 | 169 | 273 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | 0 | 740
2 | 16 | 22 | 701 | 169 | 424 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 701
2 | 16 | 23 | 674 | 169 | 398 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 674
2 | 17 | 0 | 655 | 169 | 379 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 655
2 | 17 | 1 | 659 | 169 | 384 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 659
2 | 17 | 2 | 681 | 169 | 409 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 681
2 | 17 | 3 | 716 | 169 | 446 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 716
2 | 17 | 4 | 732 | 169 | 285 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 732
2 | 17 | 5 | 746 | 169 | 504 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 746
2 | 17 | 6 | 783 | 169 | 544 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 783
2 | 17 | 7 | 801 | 169 | 341 | 33 | 0 | 32 | 42 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 801
2 | 17 | 8 | 813 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 269 | 0 | 2 | 0 | 137 | -1 | 813
2 | 17 | 9 | 801 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 509 | 0 | 1 | 0 | 5 | -120 | 801
2 | 17 | 10 | 756 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 666 | 0 | 1 | 0 | 5 | -322 | 756
2 | 17 | 11 | 735 | 169 | 198 | 33 | 0 | 32 | 745 | 0 | 0 | 0 | -176 | -266 | 735
2 | 17 | 12 | 689 | 169 | 192 | 33 | 0 | 32 | 765 | -74 | 1 | -1 | -176 | -252 | 689
2 | 17 | 13 | 699 | 169 | 194 | 33 | 0 | 32 | 734 | -5 | 1 | -1 | -176 | -282 | 699
2 | 17 | 14 | 692 | 169 | 193 | 33 | 0 | 32 | 631 | 0 | 1 | 0 | -176 | -191 | 692
2 | 17 | 15 | 676 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 427 | 0 | 2 | 0 | 3 | -162 | 676
2 | 17 | 16 | 690 | 169 | 274 | 33 | 0 | 32 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 690
2 | 17 | 17 | 746 | 169 | 446 | 66 | 0 | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 746
2 | 17 | 18 | 789 | 169 | 518 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 789
2 | 17 | 19 | 785 | 169 | 513 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 785
2 | 17 | 20 | 771 | 169 | 505 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 771
2 | 17 | 21 | 752 | 169 | 484 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 752
2 | 17 | 22 | 719 | 169 | 453 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 719
2 | 17 | 23 | 697 | 169 | 429 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 697
2 | 18 | 0 | 685 | 169 | 414 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 685
2 | 18 | 1 | 697 | 169 | 419 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 697
2 | 18 | 2 | 711 | 169 | 430 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 18 | 3 | 736 | 169 | 456 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 736
2 | 18 | 4 | 745 | 169 | 462 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 745
2 | 18 | 5 | 767 | 169 | 498 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 767
2 | 18 | 6 | 816 | 169 | 545 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 816
2 | 18 | 7 | 829 | 169 | 332 | 33 | 0 | 32 | 46 | 0 | 37 | 0 | 181 | -1 | 829
2 | 18 | 8 | 833 | 169 | 287 | 33 | 0 | 32 | 275 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 833
2 | 18 | 9 | 812 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 508 | 0 | 44 | 0 | 6 | -152 | 812
2 | 18 | 10 | 771 | 169 | 203 | 33 | 0 | 32 | 640 | 0 | 42 | 0 | -176 | -172 | 771
2 | 18 | 11 | 752 | 169 | 200 | 33 | 0 | 32 | 701 | 0 | 40 | 0 | -176 | -247 | 752
2 | 18 | 12 | 707 | 169 | 195 | 33 | 0 | 32 | 740 | -27 | 41 | -36 | -176 | -264 | 707
2 | 18 | 13 | 723 | 169 | 197 | 33 | 0 | 32 | 708 | 0 | 48 | -5 | -176 | -283 | 723
2 | 18 | 14 | 708 | 169 | 195 | 33 | 0 | 32 | 584 | 0 | 52 | 0 | -176 | -181 | 708
2 | 18 | 15 | 704 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 373 | 0 | 52 | 0 | 3 | -130 | 704
2 | 18 | 16 | 724 | 169 | 282 | 33 | 0 | 32 | 152 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 724
2 | 18 | 17 | 768 | 169 | 249 | 66 | 0 | 32 | 27 | 0 | 44 | 0 | 181 | 0 | 768
2 | 18 | 18 | 798 | 169 | 308 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 181 | -1 | 798
2 | 18 | 19 | 784 | 169 | 301 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 181 | 0 | 784
2 | 18 | 20 | 771 | 169 | 480 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 18 | 21 | 748 | 169 | 463 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 748
2 | 18 | 22 | 715 | 169 | 438 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 715
2 | 18 | 23 | 688 | 169 | 412 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 688
2 | 19 | 0 | 669 | 169 | 399 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 669
2 | 19 | 1 | 673 | 169 | 407 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 673
2 | 19 | 2 | 701 | 169 | 439 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 701
2 | 19 | 3 | 727 | 169 | 464 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 19 | 4 | 750 | 169 | 308 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 750
2 | 19 | 5 | 766 | 169 | 527 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 766
2 | 19 | 6 | 807 | 169 | 570 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 807
2 | 19 | 7 | 831 | 169 | 544 | 33 | 0 | 32 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 831
2 | 19 | 8 | 838 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 270 | 0 | 3 | 0 | 159 | 0 | 838
2 | 19 | 9 | 826 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 519 | 0 | 2 | 0 | 6 | -107 | 826
2 | 19 | 10 | 778 | 169 | 204 | 33 | 0 | 32 | 670 | 0 | 1 | 0 | -157 | -174 | 778
2 | 19 | 11 | 747 | 169 | 200 | 33 | 0 | 32 | 740 | 0 | 0 | 0 | -176 | -251 | 747
2 | 19 | 12 | 706 | 169 | 195 | 33 | 0 | 32 | 760 | -44 | 0 | 0 | -176 | -263 | 706
2 | 19 | 13 | 713 | 169 | 195 | 33 | 0 | 32 | 736 | 0 | 1 | 0 | -176 | -277 | 713
2 | 19 | 14 | 696 | 169 | 193 | 33 | 0 | 32 | 634 | 0 | 3 | 0 | -176 | -192 | 696
2 | 19 | 15 | 680 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 431 | 0 | 4 | 0 | 3 | -164 | 680
2 | 19 | 16 | 706 | 169 | 291 | 33 | 0 | 32 | 179 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 706
2 | 19 | 17 | 763 | 169 | 284 | 66 | 0 | 32 | 30 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 763
2 | 19 | 18 | 807 | 169 | 355 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 807
2 | 19 | 19 | 802 | 169 | 530 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 802
2 | 19 | 20 | 794 | 169 | 444 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 794
2 | 19 | 21 | 760 | 169 | 495 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 19 | 22 | 726 | 169 | 466 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 726
2 | 19 | 23 | 706 | 169 | 444 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 706
2 | 20 | 0 | 688 | 169 | 425 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 688
2 | 20 | 1 | 692 | 169 | 425 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 692
2 | 20 | 2 | 711 | 169 | 442 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 20 | 3 | 735 | 169 | 465 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 735
2 | 20 | 4 | 742 | 169 | 468 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 742
2 | 20 | 5 | 757 | 169 | 505 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 757
2 | 20 | 6 | 786 | 169 | 535 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 786
2 | 20 | 7 | 812 | 169 | 538 | 33 | 0 | 32 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 812
2 | 20 | 8 | 844 | 169 | 455 | 33 | 0 | 32 | 139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 844
2 | 20 | 9 | 850 | 169 | 343 | 33 | 0 | 32 | 259 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 850
2 | 20 | 10 | 809 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 394 | 0 | 15 | 0 | 6 | -12 | 809
2 | 20 | 11 | 786 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 494 | 0 | 18 | 0 | 5 | -137 | 786
2 | 20 | 12 | 728 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 546 | 0 | 22 | 0 | 4 | -250 | 728
2 | 20 | 13 | 737 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 564 | 0 | 19 | 0 | 4 | -256 | 737
2 | 20 | 14 | 715 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 532 | 0 | 19 | 0 | 4 | -246 | 715
2 | 20 | 15 | 692 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 405 | 0 | 20 | 0 | 3 | -142 | 692
2 | 20 | 16 | 693 | 169 | 262 | 33 | 0 | 32 | 177 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 693
2 | 20 | 17 | 737 | 169 | 417 | 66 | 0 | 32 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 737
2 | 20 | 18 | 771 | 169 | 484 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 20 | 19 | 765 | 169 | 482 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 765
2 | 20 | 20 | 753 | 169 | 477 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 753
2 | 20 | 21 | 730 | 169 | 455 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 730
2 | 20 | 22 | 698 | 169 | 245 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | -1 | 698
2 | 20 | 23 | 680 | 169 | 407 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 680
2 | 21 | 0 | 660 | 169 | 385 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 660
2 | 21 | 1 | 667 | 169 | 389 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 667
2 | 21 | 2 | 688 | 169 | 411 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 688
2 | 21 | 3 | 719 | 169 | 441 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 719
2 | 21 | 4 | 726 | 169 | 447 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 726
2 | 21 | 5 | 725 | 169 | 471 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 725
2 | 21 | 6 | 736 | 169 | 487 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 736
2 | 21 | 7 | 729 | 169 | 428 | 33 | 0 | 32 | 52 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 21 | 8 | 711 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 271 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 711
2 | 21 | 9 | 690 | 169 | 192 | 33 | 0 | 32 | 507 | 0 | 12 | 0 | -176 | -79 | 690
2 | 21 | 10 | 646 | 169 | 187 | 33 | 0 | 32 | 666 | -141 | 10 | -9 | -176 | -125 | 646
2 | 21 | 11 | 617 | 169 | 183 | 33 | 0 | 32 | 746 | -372 | 12 | -10 | -176 | 0 | 617
2 | 21 | 12 | 596 | 169 | 181 | 33 | 0 | 32 | 767 | -411 | 12 | -11 | -176 | 0 | 596
2 | 21 | 13 | 580 | 169 | 179 | 33 | 0 | 32 | 736 | -394 | 13 | -12 | -176 | 0 | 580
2 | 21 | 14 | 552 | 169 | 175 | 33 | 0 | 32 | 629 | -255 | 11 | -10 | -176 | -56 | 552
2 | 21 | 15 | 535 | 169 | 173 | 33 | 0 | 32 | 426 | 0 | 6 | 0 | -176 | -128 | 535
2 | 21 | 16 | 556 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 183 | 0 | 5 | 0 | 1 | -39 | 556
2 | 21 | 17 | 629 | 169 | 322 | 66 | 0 | 32 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 629
2 | 21 | 18 | 669 | 169 | 212 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 669
2 | 21 | 19 | 678 | 169 | 219 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 678
2 | 21 | 20 | 670 | 169 | 238 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 156 | 0 | 670
2 | 21 | 21 | 650 | 169 | 186 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 180 | 0 | 650
2 | 21 | 22 | 624 | 169 | 172 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 163 | 0 | 624
2 | 21 | 23 | 617 | 169 | 320 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 617
2 | 22 | 0 | 603 | 169 | 308 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 603
2 | 22 | 1 | 604 | 169 | 314 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 604
2 | 22 | 2 | 637 | 169 | 348 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 637
2 | 22 | 3 | 659 | 169 | 370 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 659
2 | 22 | 4 | 669 | 169 | 377 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 669
2 | 22 | 5 | 664 | 169 | 395 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 664
2 | 22 | 6 | 664 | 169 | 390 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 664
2 | 22 | 7 | 645 | 169 | 317 | 33 | 0 | 32 | 55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 645
2 | 22 | 8 | 626 | 169 | 184 | 33 | 0 | 32 | 266 | 0 | 39 | 0 | -96 | -1 | 626
2 | 22 | 9 | 611 | 169 | 182 | 33 | 0 | 32 | 429 | 0 | 37 | 0 | -176 | -95 | 611
2 | 22 | 10 | 582 | 169 | 179 | 33 | 0 | 32 | 559 | -220 | 41 | -35 | -176 | 0 | 582
2 | 22 | 11 | 568 | 169 | 177 | 33 | 0 | 32 | 644 | -317 | 44 | -38 | -176 | 0 | 568
2 | 22 | 12 | 545 | 169 | 174 | 33 | 0 | 32 | 665 | -358 | 44 | -38 | -176 | 0 | 545
2 | 22 | 13 | 543 | 169 | 174 | 33 | 0 | 32 | 627 | -322 | 44 | -38 | -176 | 0 | 543
2 | 22 | 14 | 527 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 477 | -185 | 38 | -33 | -176 | 0 | 527
2 | 22 | 15 | 520 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 318 | 0 | 41 | 0 | -176 | -69 | 520
2 | 22 | 16 | 549 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 122 | 0 | 40 | 0 | 0 | -19 | 549
2 | 22 | 17 | 606 | 169 | 172 | 66 | 0 | 32 | 23 | 0 | 40 | 0 | 103 | 1 | 606
2 | 22 | 18 | 631 | 169 | 320 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 631
2 | 22 | 19 | 626 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 138 | 1 | 626
2 | 22 | 20 | 613 | 169 | 302 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 613
2 | 22 | 21 | 596 | 169 | 172 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 111 | 0 | 596
2 | 22 | 22 | 571 | 169 | 262 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 571
2 | 22 | 23 | 552 | 169 | 172 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 72 | 1 | 552
2 | 23 | 0 | 541 | 169 | 229 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 541
2 | 23 | 1 | 545 | 169 | 236 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 545
2 | 23 | 2 | 569 | 169 | 276 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 569
2 | 23 | 3 | 604 | 169 | 322 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 604
2 | 23 | 4 | 615 | 169 | 172 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 169 | 0 | 615
2 | 23 | 5 | 623 | 169 | 379 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 623
2 | 23 | 6 | 623 | 169 | 385 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 623
2 | 23 | 7 | 620 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 55 | 0 | 5 | 0 | 154 | 0 | 620
2 | 23 | 8 | 622 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 273 | 0 | 5 | 0 | 2 | -64 | 622
2 | 23 | 9 | 621 | 169 | 184 | 33 | 0 | 32 | 504 | 0 | 4 | 0 | -176 | -129 | 621
2 | 23 | 10 | 612 | 169 | 183 | 33 | 0 | 32 | 650 | -49 | 2 | -2 | -176 | -230 | 612
2 | 23 | 11 | 611 | 169 | 182 | 33 | 0 | 32 | 715 | -345 | 2 | -1 | -176 | 0 | 611
2 | 23 | 12 | 589 | 169 | 180 | 33 | 0 | 32 | 742 | -391 | 3 | -3 | -176 | 0 | 589
2 | 23 | 13 | 593 | 169 | 180 | 33 | 0 | 32 | 729 | -375 | 5 | -5 | -176 | 1 | 593
2 | 23 | 14 | 581 | 169 | 179 | 33 | 0 | 32 | 629 | -91 | 7 | -6 | -176 | -195 | 581
2 | 23 | 15 | 560 | 169 | 176 | 33 | 0 | 32 | 426 | 0 | 5 | 0 | -176 | -105 | 560
2 | 23 | 16 | 581 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 182 | 0 | 3 | 0 | 1 | -11 | 581
2 | 23 | 17 | 640 | 169 | 333 | 66 | 0 | 32 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 640
2 | 23 | 18 | 687 | 169 | 416 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 687
2 | 23 | 19 | 691 | 169 | 421 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691
2 | 23 | 20 | 682 | 169 | 418 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 682
2 | 23 | 21 | 673 | 169 | 289 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 673
2 | 23 | 22 | 637 | 169 | 197 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 637
2 | 23 | 23 | 624 | 169 | 183 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 624
2 | 24 | 0 | 607 | 169 | 347 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 607
2 | 24 | 1 | 621 | 169 | 361 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 621
2 | 24 | 2 | 648 | 169 | 388 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 648
2 | 24 | 3 | 678 | 169 | 419 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 678
2 | 24 | 4 | 703 | 169 | 443 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 703
2 | 24 | 5 | 720 | 169 | 483 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 720
2 | 24 | 6 | 744 | 169 | 327 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 744
2 | 24 | 7 | 746 | 169 | 454 | 33 | 0 | 32 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 24 | 8 | 762 | 169 | 284 | 33 | 0 | 32 | 240 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 762
2 | 24 | 9 | 758 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 451 | 0 | 6 | 0 | 5 | -110 | 758
2 | 24 | 10 | 735 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 563 | 0 | 5 | 0 | 4 | -243 | 735
2 | 24 | 11 | 726 | 169 | 197 | 33 | 0 | 32 | 526 | 0 | 4 | 0 | -176 | -59 | 726
2 | 24 | 12 | 695 | 169 | 193 | 33 | 0 | 32 | 473 | 0 | 5 | 0 | -176 | -34 | 695
2 | 24 | 13 | 722 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 367 | 0 | 8 | 0 | 4 | -63 | 722
2 | 24 | 14 | 719 | 169 | 238 | 33 | 0 | 32 | 237 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 719
2 | 24 | 15 | 715 | 169 | 335 | 33 | 0 | 32 | 131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 715
2 | 24 | 16 | 732 | 169 | 447 | 33 | 0 | 32 | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 732
2 | 24 | 17 | 740 | 169 | 450 | 66 | 0 | 32 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 740
2 | 24 | 18 | 750 | 169 | 457 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 750
2 | 24 | 19 | 725 | 169 | 427 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 725
2 | 24 | 20 | 716 | 169 | 428 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 716
2 | 24 | 21 | 685 | 169 | 401 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 685
2 | 24 | 22 | 650 | 169 | 368 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 650
2 | 24 | 23 | 629 | 169 | 348 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 629
2 | 25 | 0 | 604 | 169 | 327 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 604
2 | 25 | 1 | 605 | 169 | 332 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 605
2 | 25 | 2 | 621 | 169 | 347 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 621
2 | 25 | 3 | 658 | 169 | 382 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 658
2 | 25 | 4 | 677 | 169 | 395 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 677
2 | 25 | 5 | 682 | 169 | 421 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 682
2 | 25 | 6 | 700 | 169 | 435 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 700
2 | 25 | 7 | 727 | 169 | 451 | 33 | 0 | 32 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 25 | 8 | 771 | 169 | 465 | 33 | 0 | 32 | 38 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 771
2 | 25 | 9 | 798 | 169 | 446 | 33 | 0 | 32 | 89 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 798
2 | 25 | 10 | 783 | 169 | 377 | 33 | 0 | 32 | 145 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 783
2 | 25 | 11 | 771 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 175 | 0 | 26 | 0 | 159 | 5 | 771
2 | 25 | 12 | 722 | 169 | 261 | 33 | 0 | 32 | 193 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 722
2 | 25 | 13 | 734 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 215 | 0 | 29 | 0 | 72 | 12 | 734
2 | 25 | 14 | 731 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 195 | 0 | 26 | 0 | 103 | 1 | 731
2 | 25 | 15 | 722 | 169 | 308 | 33 | 0 | 32 | 149 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 722
2 | 25 | 16 | 716 | 169 | 390 | 33 | 0 | 32 | 58 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 716
2 | 25 | 17 | 728 | 169 | 412 | 66 | 0 | 32 | 14 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 728
2 | 25 | 18 | 744 | 169 | 259 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | -1 | 744
2 | 25 | 19 | 729 | 169 | 425 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 25 | 20 | 724 | 169 | 429 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 724
2 | 25 | 21 | 696 | 169 | 406 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 696
2 | 25 | 22 | 658 | 169 | 375 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 658
2 | 25 | 23 | 633 | 169 | 350 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 633
2 | 26 | 0 | 607 | 169 | 326 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 607
2 | 26 | 1 | 605 | 169 | 328 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 605
2 | 26 | 2 | 628 | 169 | 356 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 628
2 | 26 | 3 | 666 | 169 | 398 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 666
2 | 26 | 4 | 688 | 169 | 420 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 688
2 | 26 | 5 | 694 | 169 | 448 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 694
2 | 26 | 6 | 709 | 169 | 466 | 33 | 0 | 32 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 709
2 | 26 | 7 | 695 | 169 | 411 | 33 | 0 | 32 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 695
2 | 26 | 8 | 717 | 169 | 283 | 33 | 0 | 32 | 193 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 717
2 | 26 | 9 | 722 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 343 | 0 | 5 | 0 | 4 | -36 | 722
2 | 26 | 10 | 708 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 481 | 0 | 4 | 0 | 4 | -187 | 708
2 | 26 | 11 | 693 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 547 | 0 | 5 | 0 | 3 | -268 | 693
2 | 26 | 12 | 653 | 169 | 188 | 33 | 0 | 32 | 579 | 0 | 8 | 0 | -176 | -180 | 653
2 | 26 | 13 | 670 | 169 | 190 | 33 | 0 | 32 | 520 | 0 | 12 | 0 | -33 | -253 | 670
2 | 26 | 14 | 648 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 423 | 0 | 11 | 0 | 2 | -194 | 648
2 | 26 | 15 | 645 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 293 | 0 | 8 | 0 | 2 | -64 | 645
2 | 26 | 16 | 659 | 169 | 300 | 33 | 0 | 32 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 659
2 | 26 | 17 | 692 | 169 | 394 | 66 | 0 | 32 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 692
2 | 26 | 18 | 718 | 169 | 443 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 718
2 | 26 | 19 | 702 | 169 | 430 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 702
2 | 26 | 20 | 686 | 169 | 421 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 686
2 | 26 | 21 | 663 | 169 | 396 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 663
2 | 26 | 22 | 634 | 169 | 370 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 634
2 | 26 | 23 | 607 | 169 | 344 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 607
2 | 27 | 0 | 585 | 169 | 322 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 585
2 | 27 | 1 | 588 | 169 | 322 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 588
2 | 27 | 2 | 616 | 169 | 351 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 616
2 | 27 | 3 | 646 | 169 | 383 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 646
2 | 27 | 4 | 657 | 169 | 394 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 657
2 | 27 | 5 | 653 | 169 | 414 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 653
2 | 27 | 6 | 666 | 169 | 426 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 666
2 | 27 | 7 | 658 | 169 | 389 | 33 | 0 | 32 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 658
2 | 27 | 8 | 697 | 169 | 343 | 33 | 0 | 32 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 697
2 | 27 | 9 | 716 | 169 | 301 | 33 | 0 | 32 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 716
2 | 27 | 10 | 712 | 169 | 276 | 33 | 0 | 32 | 198 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 712
2 | 27 | 11 | 713 | 169 | 273 | 33 | 0 | 32 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 713
2 | 27 | 12 | 692 | 169 | 309 | 33 | 0 | 32 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 692
2 | 27 | 13 | 711 | 169 | 182 | 33 | 0 | 32 | 116 | 0 | 1 | 0 | 179 | -1 | 711
2 | 27 | 14 | 713 | 169 | 391 | 33 | 0 | 32 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 713
2 | 27 | 15 | 720 | 169 | 433 | 33 | 0 | 32 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 720
2 | 27 | 16 | 718 | 169 | 463 | 33 | 0 | 32 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 718
2 | 27 | 17 | 717 | 169 | 443 | 66 | 0 | 32 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 717
2 | 27 | 18 | 722 | 169 | 444 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 722
2 | 27 | 19 | 702 | 169 | 419 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 702
2 | 27 | 20 | 682 | 169 | 400 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 682
2 | 27 | 21 | 654 | 169 | 371 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 654
2 | 27 | 22 | 630 | 169 | 354 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 630
2 | 27 | 23 | 604 | 169 | 332 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 604
2 | 28 | 0 | 585 | 169 | 306 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 585
2 | 28 | 1 | 575 | 169 | 288 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 575
2 | 28 | 2 | 596 | 169 | 314 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 596
2 | 28 | 3 | 624 | 169 | 337 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 624
2 | 28 | 4 | 638 | 169 | 346 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 638
2 | 28 | 5 | 638 | 169 | 378 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 638
2 | 28 | 6 | 624 | 169 | 367 | 33 | 0 | 32 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 624
2 | 28 | 7 | 606 | 169 | 298 | 33 | 0 | 32 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 606
2 | 28 | 8 | 613 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 197 | 0 | 21 | 0 | 2 | -13 | 613
2 | 28 | 9 | 622 | 169 | 184 | 33 | 0 | 32 | 284 | 0 | 24 | 0 | -104 | 0 | 622
2 | 28 | 10 | 590 | 169 | 180 | 33 | 0 | 32 | 395 | 0 | 22 | 0 | -176 | -65 | 590
2 | 28 | 11 | 591 | 169 | 180 | 33 | 0 | 32 | 504 | 0 | 23 | 0 | -176 | -174 | 591
2 | 28 | 12 | 576 | 169 | 178 | 33 | 0 | 32 | 520 | -103 | 24 | -20 | -176 | -81 | 576
2 | 28 | 13 | 573 | 169 | 178 | 33 | 0 | 32 | 513 | -100 | 26 | -22 | -176 | -80 | 573
2 | 28 | 14 | 553 | 169 | 175 | 33 | 0 | 32 | 430 | 0 | 29 | -17 | -176 | -122 | 553
2 | 28 | 15 | 538 | 169 | 173 | 33 | 0 | 32 | 283 | 0 | 29 | 0 | -176 | -5 | 538
2 | 28 | 16 | 555 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 130 | 0 | 24 | 0 | 0 | -5 | 555
2 | 28 | 17 | 614 | 169 | 172 | 66 | 0 | 32 | 33 | 0 | 20 | 0 | 122 | 0 | 614
2 | 28 | 18 | 657 | 169 | 186 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 180 | 0 | 657
2 | 28 | 19 | 653 | 169 | 314 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 53 | -1 | 653
2 | 28 | 20 | 646 | 169 | 365 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 646
2 | 28 | 21 | 628 | 169 | 345 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 628
2 | 28 | 22 | 605 | 169 | 326 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 605
2 | 28 | 23 | 584 | 169 | 303 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 584
3 | 1 | 0 | 565 | 169 | 287 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | -3 | 0 | 3 | 565
3 | 1 | 1 | 568 | 169 | 272 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | -3 | 0 | 3 | 568
3 | 1 | 2 | 592 | 169 | 300 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | 2 | 592
3 | 1 | 3 | 627 | 169 | 336 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | -2 | 0 | 2 | 627
3 | 1 | 4 | 643 | 169 | 356 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | -2 | 0 | 2 | 643
3 | 1 | 5 | 647 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | -2 | 180 | 1 | 647
3 | 1 | 6 | 649 | 169 | 191 | 50 | 0 | 32 | 1 | 0 | 25 | -3 | 181 | 3 | 649
3 | 1 | 7 | 610 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 68 | -12 | 19 | -2 | 101 | 0 | 610
3 | 1 | 8 | 594 | 169 | 238 | 50 | 0 | 32 | 308 | -56 | 13 | -2 | -158 | 0 | 594
3 | 1 | 9 | 580 | 169 | 179 | 50 | 0 | 32 | 544 | -218 | 13 | -13 | -176 | 0 | 580
3 | 1 | 10 | 551 | 169 | 175 | 50 | 0 | 32 | 700 | -399 | 21 | -21 | -176 | 0 | 551
3 | 1 | 11 | 544 | 169 | 174 | 50 | 0 | 32 | 774 | -480 | 26 | -26 | -176 | 1 | 544
3 | 1 | 12 | 531 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 788 | -506 | 48 | -47 | -176 | 1 | 531
3 | 1 | 13 | 522 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 759 | -486 | 49 | -48 | -176 | 1 | 522
3 | 1 | 14 | 499 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 652 | -402 | 41 | -40 | -176 | 1 | 499
3 | 1 | 15 | 470 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 448 | -226 | 44 | -43 | -176 | 0 | 470
3 | 1 | 16 | 498 | 169 | 211 | 50 | 0 | 32 | 199 | -36 | 24 | -3 | -148 | 0 | 498
3 | 1 | 17 | 586 | 169 | 250 | 82 | 0 | 32 | 43 | -8 | 21 | -3 | 0 | 0 | 586
3 | 1 | 18 | 640 | 169 | 344 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | 2 | 640
3 | 1 | 19 | 642 | 169 | 348 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 1 | 642
3 | 1 | 20 | 641 | 169 | 348 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 1 | 641
3 | 1 | 21 | 627 | 169 | 349 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 0 | 627
3 | 1 | 22 | 597 | 169 | 315 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 0 | 597
3 | 1 | 23 | 584 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -1 | 130 | 2 | 584
3 | 2 | 0 | 574 | 169 | 309 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 574
3 | 2 | 1 | 572 | 169 | 288 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 572
3 | 2 | 2 | 601 | 169 | 317 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 601
3 | 2 | 3 | 638 | 169 | 352 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 638
3 | 2 | 4 | 656 | 169 | 375 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 656
3 | 2 | 5 | 670 | 169 | 390 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 670
3 | 2 | 6 | 695 | 169 | 433 | 50 | 0 | 32 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 695
3 | 2 | 7 | 693 | 169 | 389 | 50 | 0 | 32 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 2 | 8 | 710 | 169 | 279 | 50 | 0 | 32 | 165 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 710
3 | 2 | 9 | 726 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 332 | 0 | 16 | 0 | 4 | -49 | 726
3 | 2 | 10 | 704 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 432 | 0 | 19 | 0 | 3 | -173 | 704
3 | 2 | 11 | 704 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 436 | 0 | 19 | 0 | 3 | -177 | 704
3 | 2 | 12 | 697 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 343 | 0 | 24 | 0 | 3 | -96 | 697
3 | 2 | 13 | 726 | 169 | 236 | 50 | 0 | 32 | 217 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 726
3 | 2 | 14 | 724 | 169 | 291 | 50 | 0 | 32 | 158 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 2 | 15 | 722 | 169 | 365 | 50 | 0 | 32 | 86 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 722
3 | 2 | 16 | 734 | 169 | 435 | 50 | 0 | 32 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 734
3 | 2 | 17 | 741 | 169 | 382 | 82 | 0 | 32 | 6 | 0 | 21 | 0 | 50 | -1 | 741
3 | 2 | 18 | 753 | 169 | 262 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 753
3 | 2 | 19 | 735 | 169 | 240 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 181 | 0 | 735
3 | 2 | 20 | 724 | 169 | 409 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 2 | 21 | 693 | 169 | 394 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 2 | 22 | 659 | 169 | 356 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 659
3 | 2 | 23 | 639 | 169 | 341 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 639
3 | 3 | 0 | 615 | 169 | 334 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 615
3 | 3 | 1 | 610 | 169 | 309 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 610
3 | 3 | 2 | 628 | 169 | 322 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 628
3 | 3 | 3 | 657 | 169 | 343 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 657
3 | 3 | 4 | 667 | 169 | 359 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 667
3 | 3 | 5 | 670 | 169 | 371 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 670
3 | 3 | 6 | 683 | 169 | 411 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 683
3 | 3 | 7 | 707 | 169 | 426 | 50 | 0 | 32 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 707
3 | 3 | 8 | 744 | 169 | 231 | 50 | 0 | 32 | 71 | 0 | 11 | 0 | 181 | -1 | 744
3 | 3 | 9 | 753 | 169 | 350 | 50 | 0 | 32 | 137 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 753
3 | 3 | 10 | 738 | 169 | 268 | 50 | 0 | 32 | 182 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 738
3 | 3 | 11 | 726 | 169 | 236 | 50 | 0 | 32 | 206 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 726
3 | 3 | 12 | 705 | 169 | 195 | 50 | 0 | 32 | 214 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 705
3 | 3 | 13 | 719 | 169 | 215 | 50 | 0 | 32 | 205 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 719
3 | 3 | 14 | 706 | 169 | 219 | 50 | 0 | 32 | 192 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 706
3 | 3 | 15 | 699 | 169 | 248 | 50 | 0 | 32 | 157 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 699
3 | 3 | 16 | 709 | 169 | 340 | 50 | 0 | 32 | 72 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 709
3 | 3 | 17 | 720 | 169 | 373 | 82 | 0 | 32 | 19 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 720
3 | 3 | 18 | 737 | 169 | 408 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 737
3 | 3 | 19 | 721 | 169 | 402 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 721
3 | 3 | 20 | 714 | 169 | 222 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | 0 | 714
3 | 3 | 21 | 689 | 169 | 383 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 689
3 | 3 | 22 | 657 | 169 | 355 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 657
3 | 3 | 23 | 641 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 169 | 0 | 641
3 | 4 | 0 | 615 | 169 | 334 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 615
3 | 4 | 1 | 610 | 169 | 311 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 610
3 | 4 | 2 | 635 | 169 | 336 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 635
3 | 4 | 3 | 664 | 169 | 360 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 664
3 | 4 | 4 | 682 | 169 | 381 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 682
3 | 4 | 5 | 693 | 169 | 393 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 4 | 6 | 721 | 169 | 442 | 50 | 0 | 32 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 721
3 | 4 | 7 | 708 | 169 | 373 | 50 | 0 | 32 | 59 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 708
3 | 4 | 8 | 730 | 169 | 219 | 50 | 0 | 32 | 238 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 730
3 | 4 | 9 | 758 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 331 | 0 | 19 | 0 | 5 | -20 | 758
3 | 4 | 10 | 735 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 401 | 0 | 17 | 0 | 4 | -110 | 735
3 | 4 | 11 | 720 | 169 | 196 | 50 | 0 | 32 | 500 | 0 | 15 | 0 | -99 | -143 | 720
3 | 4 | 12 | 688 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 510 | 0 | 16 | 0 | -176 | -105 | 688
3 | 4 | 13 | 699 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 486 | 0 | 17 | 0 | -176 | -73 | 699
3 | 4 | 14 | 698 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 423 | 0 | 15 | 0 | 3 | -166 | 698
3 | 4 | 15 | 676 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 308 | 0 | 16 | 0 | 3 | -74 | 676
3 | 4 | 16 | 683 | 169 | 265 | 50 | 0 | 32 | 150 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 683
3 | 4 | 17 | 715 | 169 | 376 | 82 | 0 | 32 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 715
3 | 4 | 18 | 752 | 169 | 456 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 752
3 | 4 | 19 | 743 | 169 | 449 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 743
3 | 4 | 20 | 734 | 169 | 441 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 734
3 | 4 | 21 | 712 | 169 | 436 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 712
3 | 4 | 22 | 682 | 169 | 409 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 682
3 | 4 | 23 | 664 | 169 | 393 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 664
3 | 5 | 0 | 648 | 169 | 394 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 5 | 1 | 652 | 169 | 378 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 652
3 | 5 | 2 | 671 | 169 | 395 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 671
3 | 5 | 3 | 699 | 169 | 416 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 699
3 | 5 | 4 | 716 | 169 | 434 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 716
3 | 5 | 5 | 729 | 169 | 448 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 729
3 | 5 | 6 | 762 | 169 | 498 | 50 | 0 | 32 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 762
3 | 5 | 7 | 748 | 169 | 410 | 50 | 0 | 32 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 748
3 | 5 | 8 | 753 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 325 | 0 | 4 | 0 | 4 | -3 | 753
3 | 5 | 9 | 763 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 546 | 0 | 2 | 0 | 5 | -213 | 763
3 | 5 | 10 | 734 | 169 | 198 | 50 | 0 | 32 | 672 | 0 | 1 | 0 | -176 | -212 | 734
3 | 5 | 11 | 711 | 169 | 195 | 50 | 0 | 32 | 757 | -44 | 2 | -1 | -176 | -273 | 711
3 | 5 | 12 | 670 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 792 | -324 | 4 | -3 | -176 | -64 | 670
3 | 5 | 13 | 680 | 169 | 191 | 50 | 0 | 32 | 773 | -93 | 10 | -9 | -176 | -267 | 680
3 | 5 | 14 | 657 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 672 | 0 | 13 | -2 | -176 | -289 | 657
3 | 5 | 15 | 634 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 468 | 0 | 13 | 0 | -60 | -223 | 634
3 | 5 | 16 | 642 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 217 | 0 | 12 | 0 | 2 | -12 | 642
3 | 5 | 17 | 689 | 169 | 345 | 82 | 0 | 32 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 689
3 | 5 | 18 | 726 | 169 | 433 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 726
3 | 5 | 19 | 724 | 169 | 427 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 724
3 | 5 | 20 | 716 | 169 | 423 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 716
3 | 5 | 21 | 702 | 169 | 419 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 702
3 | 5 | 22 | 681 | 169 | 396 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 681
3 | 5 | 23 | 659 | 169 | 266 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 109 | 0 | 659
3 | 6 | 0 | 639 | 169 | 188 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 639
3 | 6 | 1 | 635 | 169 | 340 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 635
3 | 6 | 2 | 653 | 169 | 363 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 653
3 | 6 | 3 | 678 | 169 | 387 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 678
3 | 6 | 4 | 693 | 169 | 407 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 6 | 5 | 698 | 169 | 418 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 698
3 | 6 | 6 | 727 | 169 | 468 | 50 | 0 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 727
3 | 6 | 7 | 733 | 169 | 440 | 50 | 0 | 32 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 733
3 | 6 | 8 | 786 | 169 | 430 | 50 | 0 | 32 | 95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 786
3 | 6 | 9 | 803 | 169 | 377 | 50 | 0 | 32 | 159 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 803
3 | 6 | 10 | 788 | 169 | 314 | 50 | 0 | 32 | 204 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 788
3 | 6 | 11 | 788 | 169 | 310 | 50 | 0 | 32 | 206 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 788
3 | 6 | 12 | 739 | 169 | 257 | 50 | 0 | 32 | 207 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 739
3 | 6 | 13 | 782 | 169 | 204 | 50 | 0 | 32 | 166 | 0 | 27 | 0 | 134 | 0 | 782
3 | 6 | 14 | 766 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 115 | 0 | 28 | 0 | 179 | 0 | 766
3 | 6 | 15 | 761 | 169 | 244 | 50 | 0 | 32 | 66 | 0 | 20 | 0 | 181 | -1 | 761
3 | 6 | 16 | 770 | 169 | 475 | 50 | 0 | 32 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 770
3 | 6 | 17 | 774 | 169 | 459 | 82 | 0 | 32 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 774
3 | 6 | 18 | 781 | 169 | 474 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 781
3 | 6 | 19 | 750 | 169 | 441 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 750
3 | 6 | 20 | 735 | 169 | 426 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 735
3 | 6 | 21 | 714 | 169 | 419 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 714
3 | 6 | 22 | 683 | 169 | 382 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 683
3 | 6 | 23 | 657 | 169 | 360 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 657
3 | 7 | 0 | 640 | 169 | 355 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 640
3 | 7 | 1 | 634 | 169 | 323 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 634
3 | 7 | 2 | 654 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 168 | 0 | 654
3 | 7 | 3 | 681 | 169 | 366 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 681
3 | 7 | 4 | 695 | 169 | 386 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 695
3 | 7 | 5 | 695 | 169 | 397 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 695
3 | 7 | 6 | 702 | 169 | 431 | 50 | 0 | 32 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 702
3 | 7 | 7 | 682 | 169 | 345 | 50 | 0 | 32 | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 682
3 | 7 | 8 | 688 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 295 | 0 | 9 | 0 | 3 | -42 | 688
3 | 7 | 9 | 693 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 458 | 0 | 6 | 0 | -176 | -39 | 693
3 | 7 | 10 | 687 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 529 | 0 | 9 | 0 | -176 | -118 | 687
3 | 7 | 11 | 669 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 603 | -101 | 5 | -5 | -176 | -98 | 669
3 | 7 | 12 | 654 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 581 | -133 | 12 | -10 | -176 | -59 | 654
3 | 7 | 13 | 650 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 490 | 0 | 13 | 0 | -176 | -115 | 650
3 | 7 | 14 | 631 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 423 | 0 | 11 | 0 | -176 | -63 | 631
3 | 7 | 15 | 627 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 304 | 0 | 12 | 0 | -124 | -1 | 627
3 | 7 | 16 | 631 | 169 | 219 | 50 | 0 | 32 | 150 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 631
3 | 7 | 17 | 678 | 169 | 347 | 82 | 0 | 32 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 678
3 | 7 | 18 | 716 | 169 | 422 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 716
3 | 7 | 19 | 716 | 169 | 421 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 716
3 | 7 | 20 | 710 | 169 | 232 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 710
3 | 7 | 21 | 692 | 169 | 402 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 692
3 | 7 | 22 | 666 | 169 | 385 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 666
3 | 7 | 23 | 653 | 169 | 381 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 653
3 | 8 | 0 | 632 | 169 | 196 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 632
3 | 8 | 1 | 635 | 169 | 358 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 635
3 | 8 | 2 | 653 | 169 | 374 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 653
3 | 8 | 3 | 675 | 169 | 391 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 675
3 | 8 | 4 | 688 | 169 | 406 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 688
3 | 8 | 5 | 683 | 169 | 257 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 146 | 0 | 683
3 | 8 | 6 | 683 | 169 | 241 | 50 | 0 | 32 | 2 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 683
3 | 8 | 7 | 670 | 169 | 362 | 50 | 0 | 32 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 670
3 | 8 | 8 | 667 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 212 | 0 | 6 | 0 | 3 | 23 | 667
3 | 8 | 9 | 670 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 389 | 0 | 3 | 0 | -163 | 0 | 670
3 | 8 | 10 | 665 | 169 | 189 | 50 | 0 | 32 | 441 | 0 | 1 | 0 | -176 | -41 | 665
3 | 8 | 11 | 626 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 515 | -13 | 1 | -1 | -176 | -135 | 626
3 | 8 | 12 | 618 | 169 | 183 | 50 | 0 | 32 | 637 | -277 | 1 | -1 | -176 | 0 | 618
3 | 8 | 13 | 616 | 169 | 183 | 50 | 0 | 32 | 704 | -346 | 1 | -1 | -176 | 0 | 616
3 | 8 | 14 | 584 | 169 | 179 | 50 | 0 | 32 | 639 | -310 | 1 | -1 | -176 | 1 | 584
3 | 8 | 15 | 553 | 169 | 175 | 50 | 0 | 32 | 451 | 0 | 1 | 0 | -176 | -149 | 553
3 | 8 | 16 | 574 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 211 | 0 | 1 | 0 | 1 | -62 | 574
3 | 8 | 17 | 656 | 169 | 321 | 82 | 0 | 32 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 656
3 | 8 | 18 | 710 | 169 | 427 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
3 | 8 | 19 | 719 | 169 | 436 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719
3 | 8 | 20 | 716 | 169 | 432 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 716
3 | 8 | 21 | 698 | 169 | 425 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698
3 | 8 | 22 | 674 | 169 | 400 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 674
3 | 8 | 23 | 651 | 169 | 201 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 651
3 | 9 | 0 | 638 | 169 | 385 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 638
3 | 9 | 1 | 648 | 169 | 375 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 9 | 2 | 671 | 169 | 398 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 671
3 | 9 | 3 | 695 | 169 | 418 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 695
3 | 9 | 4 | 706 | 169 | 430 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 706
3 | 9 | 5 | 711 | 169 | 434 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 711
3 | 9 | 6 | 755 | 169 | 493 | 50 | 0 | 32 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 755
3 | 9 | 7 | 752 | 169 | 220 | 50 | 0 | 32 | 95 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 752
3 | 9 | 8 | 784 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 345 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 784
3 | 9 | 9 | 788 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 555 | 0 | 2 | 0 | 5 | -197 | 788
3 | 9 | 10 | 762 | 169 | 202 | 50 | 0 | 32 | 649 | 0 | 2 | 0 | -176 | -166 | 762
3 | 9 | 11 | 742 | 169 | 199 | 50 | 0 | 32 | 624 | 0 | 3 | 0 | -176 | -159 | 742
3 | 9 | 12 | 699 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 553 | 0 | 6 | 0 | -176 | -129 | 699
3 | 9 | 13 | 723 | 169 | 197 | 50 | 0 | 32 | 484 | 0 | 7 | 0 | -176 | -40 | 723
3 | 9 | 14 | 726 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 376 | 0 | 9 | 0 | 4 | -86 | 726
3 | 9 | 15 | 724 | 169 | 209 | 50 | 0 | 32 | 237 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 724
3 | 9 | 16 | 731 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 97 | 0 | 21 | 0 | 177 | -1 | 731
3 | 9 | 17 | 753 | 169 | 416 | 82 | 0 | 32 | 25 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 753
3 | 9 | 18 | 790 | 169 | 301 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 181 | 0 | 790
3 | 9 | 19 | 777 | 169 | 284 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 | -1 | 777
3 | 9 | 20 | 764 | 169 | 453 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 764
3 | 9 | 21 | 735 | 169 | 431 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 735
3 | 9 | 22 | 704 | 169 | 394 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 704
3 | 9 | 23 | 680 | 169 | 371 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 680
3 | 10 | 0 | 662 | 169 | 373 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 662
3 | 10 | 1 | 667 | 169 | 364 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 667
3 | 10 | 2 | 686 | 169 | 384 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 686
3 | 10 | 3 | 714 | 169 | 410 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 714
3 | 10 | 4 | 728 | 169 | 429 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 728
3 | 10 | 5 | 744 | 169 | 268 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | 0 | 744
3 | 10 | 6 | 784 | 169 | 502 | 50 | 0 | 32 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 784
3 | 10 | 7 | 772 | 169 | 239 | 50 | 0 | 32 | 81 | 0 | 21 | 0 | 181 | -1 | 772
3 | 10 | 8 | 797 | 169 | 225 | 50 | 0 | 32 | 301 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 797
3 | 10 | 9 | 828 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 434 | 0 | 18 | 0 | 6 | -53 | 828
3 | 10 | 10 | 811 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 463 | 0 | 15 | 0 | 6 | -96 | 811
3 | 10 | 11 | 774 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 491 | 0 | 11 | 0 | 5 | -156 | 774
3 | 10 | 12 | 738 | 169 | 199 | 50 | 0 | 32 | 527 | 0 | 6 | 0 | -176 | -69 | 738
3 | 10 | 13 | 762 | 169 | 202 | 50 | 0 | 32 | 552 | 0 | 5 | 0 | -176 | -72 | 762
3 | 10 | 14 | 728 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 524 | 0 | 4 | 0 | 4 | -227 | 728
3 | 10 | 15 | 711 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 420 | 0 | 3 | 0 | 4 | -139 | 711
3 | 10 | 16 | 706 | 169 | 241 | 50 | 0 | 32 | 212 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 706
3 | 10 | 17 | 751 | 169 | 408 | 82 | 0 | 32 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 751
3 | 10 | 18 | 800 | 169 | 515 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800
3 | 10 | 19 | 802 | 169 | 516 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 802
3 | 10 | 20 | 790 | 169 | 503 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 790
3 | 10 | 21 | 770 | 169 | 495 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 770
3 | 10 | 22 | 726 | 169 | 450 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 726
3 | 10 | 23 | 704 | 169 | 431 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 704
3 | 11 | 0 | 688 | 169 | 431 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 688
3 | 11 | 1 | 693 | 169 | 417 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 11 | 2 | 713 | 169 | 437 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 713
3 | 11 | 3 | 744 | 169 | 465 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 744
3 | 11 | 4 | 759 | 169 | 484 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 759
3 | 11 | 5 | 769 | 169 | 491 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 769
3 | 11 | 6 | 815 | 169 | 549 | 50 | 0 | 32 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 815
3 | 11 | 7 | 796 | 169 | 434 | 50 | 0 | 32 | 101 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 796
3 | 11 | 8 | 793 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 370 | 0 | 8 | 0 | 5 | -13 | 793
3 | 11 | 9 | 787 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 608 | 0 | 6 | 0 | 5 | -255 | 787
3 | 11 | 10 | 754 | 169 | 201 | 50 | 0 | 32 | 744 | 0 | 3 | 0 | -176 | -269 | 754
3 | 11 | 11 | 737 | 169 | 199 | 50 | 0 | 32 | 806 | -73 | 4 | -3 | -176 | -271 | 737
3 | 11 | 12 | 699 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 812 | -217 | 5 | -4 | -176 | -166 | 699
3 | 11 | 13 | 714 | 169 | 196 | 50 | 0 | 32 | 761 | -53 | 7 | -6 | -176 | -266 | 714
3 | 11 | 14 | 697 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 648 | 0 | 10 | 0 | -176 | -229 | 697
3 | 11 | 15 | 674 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 443 | 0 | 8 | 0 | 3 | -203 | 674
3 | 11 | 16 | 675 | 169 | 201 | 50 | 0 | 32 | 217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 675
3 | 11 | 17 | 721 | 169 | 373 | 82 | 0 | 32 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 721
3 | 11 | 18 | 767 | 169 | 478 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 767
3 | 11 | 19 | 765 | 169 | 323 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 | 0 | 765
3 | 11 | 20 | 760 | 169 | 287 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 760
3 | 11 | 21 | 738 | 169 | 455 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 738
3 | 11 | 22 | 698 | 169 | 414 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 698
3 | 11 | 23 | 679 | 169 | 399 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 679
3 | 12 | 0 | 666 | 169 | 400 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 666
3 | 12 | 1 | 672 | 169 | 388 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 672
3 | 12 | 2 | 687 | 169 | 400 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 687
3 | 12 | 3 | 717 | 169 | 427 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 717
3 | 12 | 4 | 729 | 169 | 443 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 729
3 | 12 | 5 | 749 | 169 | 464 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 749
3 | 12 | 6 | 784 | 169 | 513 | 50 | 0 | 32 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 784
3 | 12 | 7 | 754 | 169 | 205 | 50 | 0 | 32 | 104 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 754
3 | 12 | 8 | 768 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 367 | 0 | 9 | 0 | 5 | -36 | 768
3 | 12 | 9 | 769 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 602 | 0 | 5 | 0 | 5 | -266 | 769
3 | 12 | 10 | 733 | 169 | 198 | 50 | 0 | 32 | 734 | 0 | 6 | 0 | -176 | -280 | 733
3 | 12 | 11 | 717 | 169 | 196 | 50 | 0 | 32 | 796 | -157 | 16 | -14 | -176 | -195 | 717
3 | 12 | 12 | 681 | 169 | 191 | 50 | 0 | 32 | 784 | -373 | 21 | -18 | -176 | 1 | 681
3 | 12 | 13 | 699 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 725 | -131 | 27 | -23 | -176 | -168 | 699
3 | 12 | 14 | 688 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 606 | 0 | 30 | 0 | -176 | -215 | 688
3 | 12 | 15 | 665 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 429 | 0 | 32 | 0 | 3 | -222 | 665
3 | 12 | 16 | 670 | 169 | 183 | 50 | 0 | 32 | 205 | 0 | 31 | 0 | 1 | -1 | 670
3 | 12 | 17 | 711 | 169 | 347 | 82 | 0 | 32 | 56 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 711
3 | 12 | 18 | 751 | 169 | 270 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 751
3 | 12 | 19 | 749 | 169 | 444 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 749
3 | 12 | 20 | 740 | 169 | 432 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 740
3 | 12 | 21 | 719 | 169 | 426 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 719
3 | 12 | 22 | 697 | 169 | 402 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 697
3 | 12 | 23 | 677 | 169 | 388 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 677
3 | 13 | 0 | 659 | 169 | 393 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 659
3 | 13 | 1 | 669 | 169 | 379 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 669
3 | 13 | 2 | 690 | 169 | 394 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 690
3 | 13 | 3 | 713 | 169 | 409 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 13 | 4 | 727 | 169 | 429 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 727
3 | 13 | 5 | 736 | 169 | 400 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34 | 1 | 736
3 | 13 | 6 | 777 | 169 | 309 | 50 | 0 | 32 | 5 | 0 | 31 | 0 | 181 | 0 | 777
3 | 13 | 7 | 767 | 169 | 224 | 50 | 0 | 32 | 82 | 0 | 30 | 0 | 181 | -1 | 767
3 | 13 | 8 | 798 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 309 | 0 | 31 | 0 | 35 | 0 | 798
3 | 13 | 9 | 810 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 463 | 0 | 36 | 0 | 6 | -118 | 810
3 | 13 | 10 | 796 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 559 | 0 | 37 | 0 | 5 | -228 | 796
3 | 13 | 11 | 770 | 169 | 203 | 50 | 0 | 32 | 596 | 0 | 34 | 0 | 0 | -314 | 770
3 | 13 | 12 | 728 | 169 | 197 | 50 | 0 | 32 | 638 | 0 | 35 | 0 | -89 | -304 | 728
3 | 13 | 13 | 758 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 622 | 0 | 38 | 0 | 5 | -330 | 758
3 | 13 | 14 | 729 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 545 | 0 | 42 | 0 | 4 | -285 | 729
3 | 13 | 15 | 704 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 399 | 0 | 45 | 0 | 3 | -166 | 704
3 | 13 | 16 | 711 | 169 | 220 | 50 | 0 | 32 | 195 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 711
3 | 13 | 17 | 753 | 169 | 201 | 82 | 0 | 32 | 58 | 0 | 40 | 0 | 171 | 0 | 753
3 | 13 | 18 | 804 | 169 | 485 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 804
3 | 13 | 19 | 798 | 169 | 485 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 798
3 | 13 | 20 | 792 | 169 | 300 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | 0 | 792
3 | 13 | 21 | 755 | 169 | 268 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | -1 | 755
3 | 13 | 22 | 719 | 169 | 412 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 719
3 | 13 | 23 | 694 | 169 | 394 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 694
3 | 14 | 0 | 668 | 169 | 391 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 668
3 | 14 | 1 | 664 | 169 | 369 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 664
3 | 14 | 2 | 676 | 169 | 383 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 676
3 | 14 | 3 | 692 | 169 | 393 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 692
3 | 14 | 4 | 702 | 169 | 408 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 702
3 | 14 | 5 | 710 | 169 | 417 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 710
3 | 14 | 6 | 718 | 169 | 439 | 50 | 0 | 32 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 718
3 | 14 | 7 | 684 | 169 | 314 | 50 | 0 | 32 | 101 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 684
3 | 14 | 8 | 670 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 341 | 0 | 14 | 0 | 3 | -111 | 670
3 | 14 | 9 | 683 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 541 | 0 | 15 | 0 | -176 | -140 | 683
3 | 14 | 10 | 666 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 636 | -78 | 14 | -12 | -176 | -159 | 666
3 | 14 | 11 | 653 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 706 | -317 | 12 | -10 | -176 | -1 | 653
3 | 14 | 12 | 628 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 750 | -383 | 8 | -7 | -176 | 0 | 628
3 | 14 | 13 | 623 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 740 | -377 | 8 | -7 | -176 | 0 | 623
3 | 14 | 14 | 593 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 646 | -255 | 7 | -6 | -176 | -54 | 593
3 | 14 | 15 | 566 | 169 | 177 | 50 | 0 | 32 | 448 | 0 | 6 | 0 | -176 | -140 | 566
3 | 14 | 16 | 577 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 208 | 0 | 5 | 0 | 1 | -60 | 577
3 | 14 | 17 | 640 | 169 | 298 | 82 | 0 | 32 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 640
3 | 14 | 18 | 682 | 169 | 332 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 682
3 | 14 | 19 | 689 | 169 | 404 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 689
3 | 14 | 20 | 681 | 169 | 396 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 681
3 | 14 | 21 | 668 | 169 | 394 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 668
3 | 14 | 22 | 648 | 169 | 374 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 14 | 23 | 627 | 169 | 358 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 627
3 | 15 | 0 | 616 | 169 | 363 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 616
3 | 15 | 1 | 618 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | -1 | 618
3 | 15 | 2 | 638 | 169 | 184 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 638
3 | 15 | 3 | 665 | 169 | 388 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 665
3 | 15 | 4 | 679 | 169 | 405 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 679
3 | 15 | 5 | 683 | 169 | 229 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 683
3 | 15 | 6 | 674 | 169 | 412 | 50 | 0 | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 674
3 | 15 | 7 | 637 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 105 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 637
3 | 15 | 8 | 629 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 333 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 629
3 | 15 | 9 | 626 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 556 | 0 | 1 | 0 | -176 | -190 | 626
3 | 15 | 10 | 611 | 169 | 183 | 50 | 0 | 32 | 649 | -180 | 1 | 0 | -176 | -117 | 611
3 | 15 | 11 | 593 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 691 | -352 | 1 | -1 | -176 | -1 | 593
3 | 15 | 12 | 601 | 169 | 181 | 50 | 0 | 32 | 701 | -357 | 2 | -2 | -176 | 1 | 601
3 | 15 | 13 | 588 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 639 | -306 | 3 | -2 | -176 | -1 | 588
3 | 15 | 14 | 565 | 169 | 177 | 50 | 0 | 32 | 470 | -84 | 2 | -1 | -176 | -74 | 565
3 | 15 | 15 | 540 | 169 | 174 | 50 | 0 | 32 | 312 | 0 | 3 | 0 | -176 | -24 | 540
3 | 15 | 16 | 563 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 168 | 0 | 3 | 0 | 1 | -32 | 563
3 | 15 | 17 | 633 | 169 | 172 | 82 | 0 | 32 | 45 | 0 | 2 | 0 | 130 | 1 | 633
3 | 15 | 18 | 681 | 169 | 215 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 681
3 | 15 | 19 | 683 | 169 | 218 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 683
3 | 15 | 20 | 674 | 169 | 209 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 674
3 | 15 | 21 | 659 | 169 | 386 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 659
3 | 15 | 22 | 630 | 169 | 356 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630
3 | 15 | 23 | 608 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165 | 0 | 608
3 | 16 | 0 | 595 | 169 | 309 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 595
3 | 16 | 1 | 603 | 169 | 329 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 603
3 | 16 | 2 | 630 | 169 | 356 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630
3 | 16 | 3 | 661 | 169 | 384 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 661
3 | 16 | 4 | 678 | 169 | 404 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 678
3 | 16 | 5 | 691 | 169 | 417 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 691
3 | 16 | 6 | 718 | 169 | 455 | 50 | 0 | 32 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 718
3 | 16 | 7 | 698 | 169 | 340 | 50 | 0 | 32 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 698
3 | 16 | 8 | 716 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 365 | 0 | 1 | 0 | 4 | -77 | 716
3 | 16 | 9 | 720 | 169 | 196 | 50 | 0 | 32 | 614 | 0 | 1 | 0 | -176 | -166 | 720
3 | 16 | 10 | 705 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 751 | -50 | 2 | -2 | -176 | -265 | 705
3 | 16 | 11 | 702 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 784 | -117 | 5 | -4 | -176 | -235 | 702
3 | 16 | 12 | 661 | 169 | 189 | 50 | 0 | 32 | 757 | -361 | 6 | -5 | -176 | 0 | 661
3 | 16 | 13 | 674 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 757 | -160 | 7 | -6 | -176 | -189 | 674
3 | 16 | 14 | 656 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 664 | -10 | 9 | -8 | -176 | -262 | 656
3 | 16 | 15 | 637 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 461 | 0 | 8 | 0 | -176 | -93 | 637
3 | 16 | 16 | 648 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 220 | 0 | 8 | 0 | 2 | -5 | 648
3 | 16 | 17 | 687 | 169 | 331 | 82 | 0 | 32 | 64 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 687
3 | 16 | 18 | 720 | 169 | 426 | 82 | 0 | 32 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 720
3 | 16 | 19 | 718 | 169 | 428 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 718
3 | 16 | 20 | 710 | 169 | 422 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 710
3 | 16 | 21 | 691 | 169 | 232 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 691
3 | 16 | 22 | 658 | 169 | 200 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 658
3 | 16 | 23 | 636 | 169 | 182 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 | -1 | 636
3 | 17 | 0 | 627 | 169 | 370 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 627
3 | 17 | 1 | 633 | 169 | 356 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 633
3 | 17 | 2 | 656 | 169 | 380 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 656
3 | 17 | 3 | 687 | 169 | 408 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 687
3 | 17 | 4 | 711 | 169 | 436 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 711
3 | 17 | 5 | 718 | 169 | 440 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 718
3 | 17 | 6 | 744 | 169 | 292 | 50 | 0 | 32 | 12 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 744
3 | 17 | 7 | 713 | 169 | 195 | 50 | 0 | 32 | 125 | 0 | 5 | 0 | 137 | 0 | 713
3 | 17 | 8 | 741 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 382 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69 | 741
3 | 17 | 9 | 752 | 169 | 200 | 50 | 0 | 32 | 628 | 0 | 3 | 0 | -176 | -154 | 752
3 | 17 | 10 | 724 | 169 | 197 | 50 | 0 | 32 | 775 | -39 | 4 | -3 | -176 | -285 | 724
3 | 17 | 11 | 710 | 169 | 195 | 50 | 0 | 32 | 836 | -144 | 9 | -7 | -176 | -254 | 710
3 | 17 | 12 | 683 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 847 | -432 | 11 | -10 | -176 | 0 | 683
3 | 17 | 13 | 687 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 796 | -200 | 11 | -10 | -176 | -177 | 687
3 | 17 | 14 | 671 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 714 | -9 | 12 | -10 | -176 | -301 | 671
3 | 17 | 15 | 654 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 548 | 0 | 12 | 0 | -176 | -169 | 654
3 | 17 | 16 | 664 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 312 | 0 | 12 | 0 | 3 | -86 | 664
3 | 17 | 17 | 674 | 169 | 307 | 82 | 0 | 32 | 77 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 674
3 | 17 | 18 | 710 | 169 | 422 | 82 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 710
3 | 17 | 19 | 711 | 169 | 421 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 711
3 | 17 | 20 | 710 | 169 | 420 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 710
3 | 17 | 21 | 693 | 169 | 415 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 17 | 22 | 666 | 169 | 388 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 666
3 | 17 | 23 | 652 | 169 | 379 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 652
3 | 18 | 0 | 627 | 169 | 372 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 627
3 | 18 | 1 | 625 | 169 | 349 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 625
3 | 18 | 2 | 648 | 169 | 373 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 18 | 3 | 681 | 169 | 399 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 681
3 | 18 | 4 | 699 | 169 | 420 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 699
3 | 18 | 5 | 708 | 169 | 429 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 708
3 | 18 | 6 | 730 | 169 | 458 | 50 | 0 | 32 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 730
3 | 18 | 7 | 723 | 169 | 395 | 50 | 0 | 32 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 723
3 | 18 | 8 | 768 | 169 | 360 | 50 | 0 | 32 | 145 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 768
3 | 18 | 9 | 778 | 169 | 322 | 50 | 0 | 32 | 198 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 778
3 | 18 | 10 | 773 | 169 | 288 | 50 | 0 | 32 | 226 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 773
3 | 18 | 11 | 777 | 169 | 336 | 50 | 0 | 32 | 178 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 777
3 | 18 | 12 | 743 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 110 | 0 | 18 | 0 | 178 | 1 | 743
3 | 18 | 13 | 773 | 169 | 229 | 50 | 0 | 32 | 95 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 773
3 | 18 | 14 | 769 | 169 | 424 | 50 | 0 | 32 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 769
3 | 18 | 15 | 766 | 169 | 248 | 50 | 0 | 32 | 65 | 0 | 21 | 0 | 181 | 0 | 766
3 | 18 | 16 | 768 | 169 | 270 | 50 | 0 | 32 | 34 | 0 | 32 | 0 | 181 | 0 | 768
3 | 18 | 17 | 761 | 169 | 254 | 82 | 0 | 32 | 7 | 0 | 35 | 0 | 181 | 1 | 761
3 | 18 | 18 | 764 | 169 | 443 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 764
3 | 18 | 19 | 744 | 169 | 246 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | -1 | 744
3 | 18 | 20 | 725 | 169 | 412 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 725
3 | 18 | 21 | 698 | 169 | 406 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 698
3 | 18 | 22 | 659 | 169 | 378 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 659
3 | 18 | 23 | 633 | 169 | 355 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 633
3 | 19 | 0 | 612 | 169 | 344 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 612
3 | 19 | 1 | 610 | 169 | 323 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 610
3 | 19 | 2 | 631 | 169 | 348 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 631
3 | 19 | 3 | 656 | 169 | 369 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 656
3 | 19 | 4 | 668 | 169 | 375 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 668
3 | 19 | 5 | 673 | 169 | 376 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 673
3 | 19 | 6 | 683 | 169 | 400 | 50 | 0 | 32 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 683
3 | 19 | 7 | 685 | 169 | 360 | 50 | 0 | 32 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 685
3 | 19 | 8 | 705 | 169 | 252 | 50 | 0 | 32 | 185 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 705
3 | 19 | 9 | 718 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 371 | 0 | 14 | 0 | 4 | -94 | 718
3 | 19 | 10 | 714 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 516 | 0 | 9 | 0 | 4 | -238 | 714
3 | 19 | 11 | 713 | 169 | 195 | 50 | 0 | 32 | 507 | 0 | 8 | 0 | -120 | -128 | 713
3 | 19 | 12 | 674 | 169 | 191 | 50 | 0 | 32 | 491 | 0 | 8 | 0 | -176 | -91 | 674
3 | 19 | 13 | 683 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 470 | 0 | 9 | 0 | -176 | -63 | 683
3 | 19 | 14 | 676 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 402 | 0 | 13 | 0 | 3 | -165 | 676
3 | 19 | 15 | 665 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 320 | 0 | 9 | 0 | 3 | -90 | 665
3 | 19 | 16 | 670 | 169 | 215 | 50 | 0 | 32 | 198 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 670
3 | 19 | 17 | 670 | 169 | 323 | 82 | 0 | 32 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 670
3 | 19 | 18 | 703 | 169 | 417 | 82 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 703
3 | 19 | 19 | 702 | 169 | 416 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 702
3 | 19 | 20 | 697 | 169 | 230 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 697
3 | 19 | 21 | 681 | 169 | 406 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 681
3 | 19 | 22 | 666 | 169 | 392 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 666
3 | 19 | 23 | 650 | 169 | 378 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 650
3 | 20 | 0 | 633 | 169 | 377 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 633
3 | 20 | 1 | 635 | 169 | 362 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 635
3 | 20 | 2 | 659 | 169 | 243 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 659
3 | 20 | 3 | 689 | 169 | 413 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 689
3 | 20 | 4 | 705 | 169 | 431 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 705
3 | 20 | 5 | 703 | 169 | 429 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 703
3 | 20 | 6 | 700 | 169 | 432 | 50 | 0 | 32 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 700
3 | 20 | 7 | 675 | 169 | 307 | 50 | 0 | 32 | 112 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 675
3 | 20 | 8 | 686 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 322 | 0 | 8 | 0 | 3 | -70 | 686
3 | 20 | 9 | 693 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 446 | 0 | 9 | 0 | -176 | -30 | 693
3 | 20 | 10 | 666 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 586 | 0 | 14 | 0 | -176 | -199 | 666
3 | 20 | 11 | 658 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 716 | -160 | 17 | -15 | -176 | -163 | 658
3 | 20 | 12 | 643 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 750 | -373 | 24 | -21 | -176 | 1 | 643
3 | 20 | 13 | 635 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 779 | -389 | 30 | -26 | -176 | -20 | 635
3 | 20 | 14 | 625 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 726 | -205 | 33 | -29 | -176 | -159 | 625
3 | 20 | 15 | 600 | 169 | 181 | 50 | 0 | 32 | 538 | 0 | 29 | 0 | -176 | -223 | 600
3 | 20 | 16 | 606 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 309 | 0 | 24 | 0 | 2 | -152 | 606
3 | 20 | 17 | 632 | 169 | 172 | 82 | 0 | 32 | 78 | 0 | 18 | 0 | 80 | 1 | 632
3 | 20 | 18 | 671 | 169 | 374 | 82 | 0 | 32 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 671
3 | 20 | 19 | 684 | 169 | 205 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 684
3 | 20 | 20 | 682 | 169 | 200 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | 0 | 682
3 | 20 | 21 | 671 | 169 | 383 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 671
3 | 20 | 22 | 648 | 169 | 362 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 20 | 23 | 629 | 169 | 352 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 629
3 | 21 | 0 | 616 | 169 | 358 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 616
3 | 21 | 1 | 617 | 169 | 339 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 617
3 | 21 | 2 | 638 | 169 | 176 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 178 | 0 | 638
3 | 21 | 3 | 666 | 169 | 382 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 666
3 | 21 | 4 | 679 | 169 | 396 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 679
3 | 21 | 5 | 681 | 169 | 395 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 681
3 | 21 | 6 | 683 | 169 | 220 | 50 | 0 | 32 | 18 | 0 | 14 | 0 | 181 | -1 | 683
3 | 21 | 7 | 643 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 157 | 0 | 10 | 0 | 53 | 0 | 643
3 | 21 | 8 | 643 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 434 | 0 | 10 | 0 | -176 | -63 | 643
3 | 21 | 9 | 647 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 669 | -252 | 6 | -6 | -176 | -32 | 647
3 | 21 | 10 | 634 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 795 | -422 | 4 | -4 | -176 | 1 | 634
3 | 21 | 11 | 623 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 847 | -483 | 4 | -4 | -176 | 0 | 623
3 | 21 | 12 | 610 | 169 | 182 | 50 | 0 | 32 | 861 | -510 | 6 | -5 | -176 | 1 | 610
3 | 21 | 13 | 603 | 169 | 181 | 50 | 0 | 32 | 823 | -478 | 7 | -6 | -176 | 1 | 603
3 | 21 | 14 | 581 | 169 | 179 | 50 | 0 | 32 | 729 | -403 | 7 | -6 | -176 | 0 | 581
3 | 21 | 15 | 559 | 169 | 176 | 50 | 0 | 32 | 550 | -139 | 7 | -6 | -176 | -104 | 559
3 | 21 | 16 | 572 | 169 | 178 | 50 | 0 | 32 | 312 | 0 | 4 | 0 | -173 | 0 | 572
3 | 21 | 17 | 603 | 169 | 236 | 82 | 0 | 32 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 603
3 | 21 | 18 | 650 | 169 | 364 | 82 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 650
3 | 21 | 19 | 661 | 169 | 373 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 661
3 | 21 | 20 | 657 | 169 | 367 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 657
3 | 21 | 21 | 645 | 169 | 367 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 645
3 | 21 | 22 | 619 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 170 | 0 | 619
3 | 21 | 23 | 605 | 169 | 329 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 605
3 | 22 | 0 | 594 | 169 | 332 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 594
3 | 22 | 1 | 596 | 169 | 312 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 596
3 | 22 | 2 | 619 | 169 | 337 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 619
3 | 22 | 3 | 646 | 169 | 361 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 646
3 | 22 | 4 | 655 | 169 | 196 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 655
3 | 22 | 5 | 657 | 169 | 356 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 657
3 | 22 | 6 | 652 | 169 | 203 | 50 | 0 | 32 | 13 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 652
3 | 22 | 7 | 618 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 86 | 0 | 4 | 0 | 105 | 0 | 618
3 | 22 | 8 | 611 | 169 | 183 | 50 | 0 | 32 | 236 | 0 | 4 | 0 | -62 | -1 | 611
3 | 22 | 9 | 622 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 330 | 0 | 4 | 0 | -176 | 29 | 622
3 | 22 | 10 | 615 | 169 | 183 | 50 | 0 | 32 | 360 | -4 | 4 | -4 | -176 | 1 | 615
3 | 22 | 11 | 584 | 169 | 179 | 50 | 0 | 32 | 333 | -3 | 4 | -4 | -176 | 0 | 584
3 | 22 | 12 | 583 | 169 | 179 | 50 | 0 | 32 | 349 | 0 | 8 | 0 | -176 | -28 | 583
3 | 22 | 13 | 588 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 301 | 0 | 7 | 0 | -139 | -12 | 588
3 | 22 | 14 | 598 | 169 | 181 | 50 | 0 | 32 | 211 | 0 | 4 | 0 | -38 | -11 | 598
3 | 22 | 15 | 602 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 121 | 0 | 5 | 0 | 54 | -1 | 602
3 | 22 | 16 | 627 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 44 | 0 | 4 | 0 | 156 | 0 | 627
3 | 22 | 17 | 658 | 169 | 181 | 82 | 0 | 32 | 8 | 0 | 6 | 0 | 179 | 1 | 658
3 | 22 | 18 | 675 | 169 | 299 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78 | -1 | 675
3 | 22 | 19 | 675 | 169 | 367 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 675
3 | 22 | 20 | 665 | 169 | 356 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 665
3 | 22 | 21 | 649 | 169 | 357 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 649
3 | 22 | 22 | 617 | 169 | 328 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 617
3 | 22 | 23 | 591 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 134 | 0 | 591
3 | 23 | 0 | 570 | 169 | 305 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 570
3 | 23 | 1 | 573 | 169 | 290 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 573
3 | 23 | 2 | 591 | 169 | 310 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 591
3 | 23 | 3 | 627 | 169 | 344 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 627
3 | 23 | 4 | 651 | 169 | 374 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 651
3 | 23 | 5 | 647 | 169 | 373 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 647
3 | 23 | 6 | 664 | 169 | 400 | 50 | 0 | 32 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 664
3 | 23 | 7 | 659 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 83 | 0 | 1 | 0 | 151 | 1 | 659
3 | 23 | 8 | 681 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 311 | 0 | 1 | 0 | 3 | -57 | 681
3 | 23 | 9 | 697 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 538 | 0 | 2 | 0 | 3 | -269 | 697
3 | 23 | 10 | 692 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 670 | 0 | 4 | 0 | -176 | -250 | 692
3 | 23 | 11 | 689 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 729 | -36 | 6 | -5 | -176 | -272 | 689
3 | 23 | 12 | 667 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 729 | -95 | 5 | -4 | -176 | -233 | 667
3 | 23 | 13 | 668 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 728 | -70 | 4 | -4 | -176 | -255 | 668
3 | 23 | 14 | 657 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 681 | 0 | 5 | 0 | -176 | -292 | 657
3 | 23 | 15 | 638 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 530 | 0 | 7 | 0 | -176 | -160 | 638
3 | 23 | 16 | 645 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 304 | 0 | 5 | 0 | 2 | -89 | 645
3 | 23 | 17 | 654 | 169 | 287 | 82 | 0 | 32 | 79 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 654
3 | 23 | 18 | 686 | 169 | 394 | 82 | 0 | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 686
3 | 23 | 19 | 681 | 169 | 388 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 681
3 | 23 | 20 | 675 | 169 | 199 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 675
3 | 23 | 21 | 655 | 169 | 373 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 655
3 | 23 | 22 | 635 | 169 | 177 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 179 | 0 | 635
3 | 23 | 23 | 620 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 172 | 0 | 620
3 | 24 | 0 | 603 | 169 | 344 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 603
3 | 24 | 1 | 601 | 169 | 324 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 601
3 | 24 | 2 | 627 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 178 | 0 | 627
3 | 24 | 3 | 658 | 169 | 240 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 140 | -1 | 658
3 | 24 | 4 | 679 | 169 | 403 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 679
3 | 24 | 5 | 696 | 169 | 238 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 696
3 | 24 | 6 | 710 | 169 | 431 | 50 | 0 | 32 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 710
3 | 24 | 7 | 674 | 169 | 260 | 50 | 0 | 32 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 674
3 | 24 | 8 | 697 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 441 | 0 | 3 | 0 | -174 | -17 | 697
3 | 24 | 9 | 716 | 169 | 196 | 50 | 0 | 32 | 669 | 0 | 1 | 0 | -176 | -225 | 716
3 | 24 | 10 | 703 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 794 | -239 | 2 | -2 | -176 | -121 | 703
3 | 24 | 11 | 693 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 850 | -391 | 6 | -5 | -176 | -35 | 693
3 | 24 | 12 | 667 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 853 | -452 | 10 | -9 | -176 | 0 | 667
3 | 24 | 13 | 682 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 795 | -381 | 12 | -10 | -176 | -1 | 682
3 | 24 | 14 | 666 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 632 | 0 | 13 | 0 | -176 | -244 | 666
3 | 24 | 15 | 642 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 440 | 0 | 12 | 0 | -176 | -71 | 642
3 | 24 | 16 | 642 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 261 | 0 | 11 | 0 | 2 | -55 | 642
3 | 24 | 17 | 658 | 169 | 297 | 82 | 0 | 32 | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 658
3 | 24 | 18 | 693 | 169 | 400 | 82 | 0 | 32 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 24 | 19 | 697 | 169 | 225 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 697
3 | 24 | 20 | 690 | 169 | 397 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 690
3 | 24 | 21 | 669 | 169 | 388 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 669
3 | 24 | 22 | 649 | 169 | 368 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 649
3 | 24 | 23 | 627 | 169 | 350 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 627
3 | 25 | 0 | 605 | 169 | 346 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 605
3 | 25 | 1 | 606 | 169 | 327 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 606
3 | 25 | 2 | 623 | 169 | 347 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 623
3 | 25 | 3 | 656 | 169 | 375 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 656
3 | 25 | 4 | 673 | 169 | 396 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 673
3 | 25 | 5 | 677 | 169 | 401 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 677
3 | 25 | 6 | 678 | 169 | 416 | 50 | 0 | 32 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 678
3 | 25 | 7 | 692 | 169 | 412 | 50 | 0 | 32 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 692
3 | 25 | 8 | 734 | 169 | 236 | 50 | 0 | 32 | 58 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 734
3 | 25 | 9 | 756 | 169 | 200 | 50 | 0 | 32 | 114 | 0 | 11 | 0 | 180 | 0 | 756
3 | 25 | 10 | 731 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 187 | 0 | 12 | 0 | 108 | 1 | 731
3 | 25 | 11 | 713 | 169 | 211 | 50 | 0 | 32 | 237 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 25 | 12 | 683 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 278 | 0 | 10 | 0 | 3 | -31 | 683
3 | 25 | 13 | 710 | 169 | 212 | 50 | 0 | 32 | 240 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 710
3 | 25 | 14 | 711 | 169 | 297 | 50 | 0 | 32 | 154 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 711
3 | 25 | 15 | 718 | 169 | 363 | 50 | 0 | 32 | 94 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 718
3 | 25 | 16 | 722 | 169 | 419 | 50 | 0 | 32 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 722
3 | 25 | 17 | 724 | 169 | 419 | 82 | 0 | 32 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 25 | 18 | 735 | 169 | 258 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 735
3 | 25 | 19 | 723 | 169 | 430 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 723
3 | 25 | 20 | 700 | 169 | 408 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 700
3 | 25 | 21 | 685 | 169 | 223 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 0 | 685
3 | 25 | 22 | 655 | 169 | 376 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 655
3 | 25 | 23 | 631 | 169 | 358 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 631
3 | 26 | 0 | 614 | 169 | 354 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 614
3 | 26 | 1 | 608 | 169 | 328 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 608
3 | 26 | 2 | 626 | 169 | 344 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 626
3 | 26 | 3 | 656 | 169 | 368 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 656
3 | 26 | 4 | 670 | 169 | 387 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 670
3 | 26 | 5 | 672 | 169 | 391 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 672
3 | 26 | 6 | 673 | 169 | 400 | 50 | 0 | 32 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 673
3 | 26 | 7 | 642 | 169 | 277 | 50 | 0 | 32 | 107 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 642
3 | 26 | 8 | 675 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 340 | 0 | 3 | 0 | 3 | -94 | 675
3 | 26 | 9 | 697 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 515 | 0 | 3 | 0 | 3 | -247 | 697
3 | 26 | 10 | 695 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 590 | 0 | 3 | 0 | -165 | -177 | 695
3 | 26 | 11 | 688 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 634 | 0 | 4 | 0 | -176 | -217 | 688
3 | 26 | 12 | 657 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 697 | 0 | 4 | 0 | -176 | -307 | 657
3 | 26 | 13 | 674 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 727 | 0 | 6 | 0 | -176 | -324 | 674
3 | 26 | 14 | 656 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 662 | 0 | 6 | 0 | -176 | -275 | 656
3 | 26 | 15 | 632 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 526 | 0 | 4 | 0 | -125 | -209 | 632
3 | 26 | 16 | 637 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 313 | 0 | 4 | 0 | 2 | -105 | 637
3 | 26 | 17 | 648 | 169 | 274 | 82 | 0 | 32 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 648
3 | 26 | 18 | 675 | 169 | 387 | 82 | 0 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 675
3 | 26 | 19 | 675 | 169 | 390 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 675
3 | 26 | 20 | 669 | 169 | 384 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 669
3 | 26 | 21 | 654 | 169 | 380 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 654
3 | 26 | 22 | 627 | 169 | 173 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 179 | 0 | 627
3 | 26 | 23 | 615 | 169 | 343 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 615
3 | 27 | 0 | 597 | 169 | 172 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 | 0 | 597
3 | 27 | 1 | 597 | 169 | 323 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 597
3 | 27 | 2 | 618 | 169 | 345 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 618
3 | 27 | 3 | 654 | 169 | 198 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 654
3 | 27 | 4 | 674 | 169 | 401 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 674
3 | 27 | 5 | 678 | 169 | 406 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 678
3 | 27 | 6 | 685 | 169 | 225 | 50 | 0 | 32 | 28 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 685
3 | 27 | 7 | 683 | 169 | 213 | 50 | 0 | 32 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 683
3 | 27 | 8 | 689 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 473 | 0 | 4 | 0 | -132 | -99 | 689
3 | 27 | 9 | 695 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 685 | 0 | 4 | 0 | -176 | -262 | 695
3 | 27 | 10 | 677 | 169 | 191 | 50 | 0 | 32 | 784 | -225 | 3 | -2 | -176 | -149 | 677
3 | 27 | 11 | 672 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 835 | -429 | 1 | -1 | -176 | 1 | 672
3 | 27 | 12 | 641 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 840 | -461 | 3 | -2 | -176 | 0 | 641
3 | 27 | 13 | 655 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 795 | -404 | 4 | -3 | -176 | 0 | 655
3 | 27 | 14 | 648 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 701 | -109 | 3 | -3 | -176 | -206 | 648
3 | 27 | 15 | 635 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 527 | 0 | 3 | 0 | -176 | -156 | 635
3 | 27 | 16 | 637 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 307 | 0 | 1 | 0 | 2 | -96 | 637
3 | 27 | 17 | 637 | 169 | 172 | 82 | 0 | 32 | 94 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 637
3 | 27 | 18 | 660 | 169 | 237 | 82 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 660
3 | 27 | 19 | 657 | 169 | 373 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 657
3 | 27 | 20 | 655 | 169 | 368 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 655
3 | 27 | 21 | 643 | 169 | 366 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 643
3 | 27 | 22 | 624 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 175 | 0 | 624
3 | 27 | 23 | 606 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 157 | 1 | 606
3 | 28 | 0 | 578 | 169 | 317 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 578
3 | 28 | 1 | 581 | 169 | 299 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 581
3 | 28 | 2 | 602 | 169 | 320 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 602
3 | 28 | 3 | 631 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 173 | 1 | 631
3 | 28 | 4 | 648 | 169 | 184 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 180 | 1 | 648
3 | 28 | 5 | 648 | 169 | 365 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 648
3 | 28 | 6 | 635 | 169 | 341 | 50 | 0 | 32 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 635
3 | 28 | 7 | 628 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 217 | 0 | 7 | 0 | 2 | -21 | 628
3 | 28 | 8 | 625 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 454 | 0 | 8 | 0 | -176 | -96 | 625
3 | 28 | 9 | 623 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 648 | -286 | 17 | -14 | -176 | -1 | 623
3 | 28 | 10 | 608 | 169 | 182 | 50 | 0 | 32 | 745 | -396 | 17 | -15 | -176 | 0 | 608
3 | 28 | 11 | 599 | 169 | 181 | 50 | 0 | 32 | 816 | -476 | 15 | -13 | -176 | 1 | 599
3 | 28 | 12 | 588 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 830 | -499 | 13 | -11 | -176 | 0 | 588
3 | 28 | 13 | 595 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 767 | -430 | 14 | -12 | -176 | 1 | 595
3 | 28 | 14 | 578 | 169 | 178 | 50 | 0 | 32 | 649 | -326 | 16 | -14 | -176 | 0 | 578
3 | 28 | 15 | 566 | 169 | 177 | 50 | 0 | 32 | 477 | 0 | 8 | 0 | -176 | -171 | 566
3 | 28 | 16 | 574 | 169 | 178 | 50 | 0 | 32 | 270 | 0 | 7 | 0 | -127 | -5 | 574
3 | 28 | 17 | 575 | 169 | 172 | 82 | 0 | 32 | 85 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 575
3 | 28 | 18 | 612 | 169 | 319 | 82 | 0 | 32 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 612
3 | 28 | 19 | 617 | 169 | 172 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 159 | 0 | 617
3 | 28 | 20 | 610 | 169 | 325 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 610
3 | 28 | 21 | 597 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 597
3 | 28 | 22 | 573 | 169 | 301 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 573
3 | 28 | 23 | 555 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 555
3 | 29 | 0 | 540 | 169 | 172 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 540
3 | 29 | 1 | 536 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 536
3 | 29 | 2 | 554 | 169 | 282 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554
3 | 29 | 3 | 592 | 169 | 180 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 592
3 | 29 | 4 | 613 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 | 613
3 | 29 | 5 | 611 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 611
3 | 29 | 6 | 586 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 120 | 11 | 586
3 | 29 | 7 | 560 | 169 | 176 | 50 | 0 | 32 | 212 | 0 | 0 | 0 | -45 | -34 | 560
3 | 29 | 8 | 561 | 169 | 176 | 50 | 0 | 32 | 420 | 0 | 0 | 0 | -176 | -110 | 561
3 | 29 | 9 | 572 | 169 | 177 | 50 | 0 | 32 | 598 | -279 | 0 | 0 | -176 | 1 | 572
3 | 29 | 10 | 565 | 169 | 177 | 50 | 0 | 32 | 687 | -373 | 0 | 0 | -176 | -1 | 565
3 | 29 | 11 | 554 | 169 | 175 | 50 | 0 | 32 | 701 | -397 | 1 | 0 | -176 | -1 | 554
3 | 29 | 12 | 543 | 169 | 174 | 50 | 0 | 32 | 712 | -418 | 2 | -1 | -176 | -1 | 543
3 | 29 | 13 | 552 | 169 | 175 | 50 | 0 | 32 | 709 | -408 | 4 | -3 | -176 | 0 | 552
3 | 29 | 14 | 540 | 169 | 173 | 50 | 0 | 32 | 615 | -325 | 6 | -5 | -176 | 1 | 540
3 | 29 | 15 | 515 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 465 | 0 | 4 | 0 | -176 | -201 | 515
3 | 29 | 16 | 539 | 169 | 173 | 50 | 0 | 32 | 285 | 0 | 3 | 0 | -137 | -36 | 539
3 | 29 | 17 | 568 | 169 | 177 | 82 | 0 | 32 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 568
3 | 29 | 18 | 607 | 169 | 320 | 82 | 0 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 607
3 | 29 | 19 | 613 | 169 | 329 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 613
3 | 29 | 20 | 609 | 169 | 182 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 609
3 | 29 | 21 | 594 | 169 | 322 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594
3 | 29 | 22 | 564 | 169 | 291 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 564
3 | 29 | 23 | 547 | 169 | 278 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 547
3 | 30 | 0 | 529 | 169 | 172 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 36 | 529
3 | 30 | 1 | 539 | 169 | 201 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 539
3 | 30 | 2 | 559 | 169 | 285 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 559
3 | 30 | 3 | 598 | 169 | 181 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | 0 | 598
3 | 30 | 4 | 627 | 169 | 184 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 165 | 1 | 627
3 | 30 | 5 | 635 | 169 | 177 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 179 | 0 | 635
3 | 30 | 6 | 636 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 30 | 0 | 6 | 0 | 163 | 1 | 636
3 | 30 | 7 | 632 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 206 | 0 | 5 | 0 | 2 | -4 | 632
3 | 30 | 8 | 659 | 169 | 189 | 50 | 0 | 32 | 439 | 0 | 4 | 0 | -176 | -48 | 659
3 | 30 | 9 | 677 | 169 | 191 | 50 | 0 | 32 | 606 | 0 | 3 | 0 | -176 | -198 | 677
3 | 30 | 10 | 655 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 650 | -38 | 4 | -3 | -176 | -221 | 655
3 | 30 | 11 | 655 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 697 | -161 | 5 | -4 | -176 | -145 | 655
3 | 30 | 12 | 627 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 664 | -229 | 6 | -5 | -176 | -68 | 627
3 | 30 | 13 | 647 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 637 | 0 | 7 | 0 | -176 | -259 | 647
3 | 30 | 14 | 648 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 488 | 0 | 10 | 0 | -176 | -112 | 648
3 | 30 | 15 | 643 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 284 | 0 | 13 | 0 | 2 | -79 | 643
3 | 30 | 16 | 638 | 169 | 253 | 50 | 0 | 32 | 121 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 638
3 | 30 | 17 | 639 | 169 | 313 | 82 | 0 | 32 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 639
3 | 30 | 18 | 653 | 169 | 343 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 653
3 | 30 | 19 | 642 | 169 | 326 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 642
3 | 30 | 20 | 634 | 169 | 317 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 634
3 | 30 | 21 | 616 | 169 | 308 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 616
3 | 30 | 22 | 602 | 169 | 289 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 602
3 | 30 | 23 | 584 | 169 | 287 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 584
3 | 31 | 0 | 562 | 169 | 277 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 562
3 | 31 | 1 | 560 | 169 | 249 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 560
3 | 31 | 2 | 584 | 169 | 269 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 584
3 | 31 | 3 | 615 | 169 | 293 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 615
3 | 31 | 4 | 633 | 169 | 322 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 633
3 | 31 | 5 | 626 | 169 | 307 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 626
3 | 31 | 6 | 623 | 169 | 318 | 50 | 0 | 32 | 10 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 623
3 | 31 | 7 | 624 | 169 | 274 | 50 | 0 | 32 | 63 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 624
3 | 31 | 8 | 651 | 169 | 206 | 50 | 0 | 32 | 156 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 651
3 | 31 | 9 | 665 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 293 | 0 | 39 | 0 | 3 | -93 | 665
3 | 31 | 10 | 667 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 363 | 0 | 42 | 0 | 3 | -164 | 667
3 | 31 | 11 | 656 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 381 | 0 | 53 | 0 | 3 | -204 | 656
3 | 31 | 12 | 627 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 448 | 0 | 45 | 0 | 2 | -291 | 627
3 | 31 | 13 | 653 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 514 | 0 | 38 | 0 | 2 | -324 | 653
3 | 31 | 14 | 641 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 512 | 0 | 38 | 0 | 2 | -334 | 641
3 | 31 | 15 | 635 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 407 | 0 | 35 | 0 | 2 | -232 | 635
3 | 31 | 16 | 628 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 232 | 0 | 30 | 0 | 2 | -59 | 628
3 | 31 | 17 | 629 | 169 | 248 | 82 | 0 | 32 | 69 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 629
3 | 31 | 18 | 655 | 169 | 344 | 82 | 0 | 32 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 655
3 | 31 | 19 | 648 | 169 | 343 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 31 | 20 | 640 | 169 | 261 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 640
3 | 31 | 21 | 626 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 173 | -1 | 626
3 | 31 | 22 | 601 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 140 | 0 | 601
3 | 31 | 23 | 587 | 169 | 172 | 67 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 139 | 1 | 587
合計（百万kWh） |  |  | 57047.6 | 14789.76 | 23753.53 | 3993.96 | 0 | 2803.2 | 15154.37 | -1968.09 | 1349.13 | -105.27 | -747.14 | -1975.85 | 57047.6

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 602 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 179 | 0 | 602
4 | 1 | 1 | 603 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 155 | 0 | 603
4 | 1 | 2 | 625 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 175 | 0 | 625
4 | 1 | 3 | 656 | 169 | 374 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 656
4 | 1 | 4 | 669 | 169 | 392 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 669
4 | 1 | 5 | 680 | 169 | 405 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 680
4 | 1 | 6 | 701 | 169 | 411 | 43 | 0 | 32 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 701
4 | 1 | 7 | 684 | 169 | 239 | 43 | 0 | 32 | 193 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 684
4 | 1 | 8 | 710 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 330 | 0 | 8 | 0 | 4 | -48 | 710
4 | 1 | 9 | 693 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 466 | 0 | 8 | 0 | 3 | -200 | 693
4 | 1 | 10 | 656 | 169 | 188 | 43 | 0 | 32 | 628 | 0 | 8 | 0 | -176 | -236 | 656
4 | 1 | 11 | 641 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 726 | 0 | 10 | 0 | -176 | -349 | 641
4 | 1 | 12 | 624 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 748 | 0 | 18 | 0 | -176 | -394 | 624
4 | 1 | 13 | 627 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 645 | 0 | 24 | 0 | -150 | -321 | 627
4 | 1 | 14 | 635 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 507 | 0 | 25 | 0 | 2 | -315 | 635
4 | 1 | 15 | 635 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 374 | 0 | 26 | 0 | 2 | -183 | 635
4 | 1 | 16 | 652 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 225 | 0 | 25 | 0 | 2 | -16 | 652
4 | 1 | 17 | 662 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 84 | 0 | 20 | 0 | 105 | -1 | 662
4 | 1 | 18 | 695 | 169 | 396 | 81 | 0 | 32 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 695
4 | 1 | 19 | 694 | 169 | 399 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 694
4 | 1 | 20 | 678 | 169 | 384 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 678
4 | 1 | 21 | 656 | 169 | 192 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 656
4 | 1 | 22 | 621 | 169 | 338 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 621
4 | 1 | 23 | 599 | 169 | 327 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 599
4 | 2 | 0 | 585 | 169 | 332 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 585
4 | 2 | 1 | 585 | 169 | 310 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 585
4 | 2 | 2 | 597 | 169 | 320 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 597
4 | 2 | 3 | 625 | 169 | 342 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 625
4 | 2 | 4 | 640 | 169 | 363 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 640
4 | 2 | 5 | 651 | 169 | 378 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 651
4 | 2 | 6 | 657 | 169 | 380 | 43 | 0 | 32 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 657
4 | 2 | 7 | 662 | 169 | 230 | 43 | 0 | 32 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 662
4 | 2 | 8 | 697 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 341 | 0 | 5 | 0 | 3 | -68 | 697
4 | 2 | 9 | 678 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 409 | 0 | 7 | 0 | 3 | -157 | 678
4 | 2 | 10 | 664 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 572 | 0 | 6 | 0 | -176 | -171 | 664
4 | 2 | 11 | 661 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 608 | 0 | 8 | 0 | -176 | -212 | 661
4 | 2 | 12 | 625 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 630 | 0 | 12 | 0 | -176 | -269 | 625
4 | 2 | 13 | 644 | 169 | 187 | 43 | 0 | 32 | 557 | 0 | 15 | 0 | -176 | -183 | 644
4 | 2 | 14 | 636 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 474 | 0 | 14 | 0 | 2 | -270 | 636
4 | 2 | 15 | 632 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 361 | 0 | 12 | 0 | 2 | -159 | 632
4 | 2 | 16 | 645 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 255 | 0 | 12 | 0 | 2 | -40 | 645
4 | 2 | 17 | 645 | 169 | 255 | 81 | 0 | 32 | 102 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 645
4 | 2 | 18 | 664 | 169 | 262 | 81 | 0 | 32 | 5 | 0 | 6 | 0 | 109 | 0 | 664
4 | 2 | 19 | 662 | 169 | 377 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 662
4 | 2 | 20 | 653 | 169 | 189 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 653
4 | 2 | 21 | 631 | 169 | 355 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 631
4 | 2 | 22 | 606 | 169 | 334 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 606
4 | 2 | 23 | 589 | 169 | 329 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 589
4 | 3 | 0 | 578 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 153 | 0 | 578
4 | 3 | 1 | 580 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 123 | 0 | 580
4 | 3 | 2 | 598 | 169 | 310 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 598
4 | 3 | 3 | 622 | 169 | 323 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 622
4 | 3 | 4 | 641 | 169 | 351 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 641
4 | 3 | 5 | 642 | 169 | 356 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 642
4 | 3 | 6 | 655 | 169 | 335 | 43 | 0 | 32 | 62 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 655
4 | 3 | 7 | 652 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 266 | 0 | 15 | 0 | 2 | -47 | 652
4 | 3 | 8 | 666 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 447 | 0 | 15 | 0 | -176 | -53 | 666
4 | 3 | 9 | 686 | 169 | 192 | 43 | 0 | 32 | 517 | 0 | 20 | 0 | -176 | -111 | 686
4 | 3 | 10 | 670 | 169 | 190 | 43 | 0 | 32 | 541 | 0 | 18 | 0 | -176 | -147 | 670
4 | 3 | 11 | 656 | 169 | 188 | 43 | 0 | 32 | 595 | -33 | 20 | -18 | -176 | -164 | 656
4 | 3 | 12 | 626 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 660 | -289 | 23 | -21 | -176 | 1 | 626
4 | 3 | 13 | 642 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 674 | -202 | 21 | -19 | -176 | -86 | 642
4 | 3 | 14 | 631 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 617 | -30 | 23 | -20 | -176 | -212 | 631
4 | 3 | 15 | 627 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 500 | 0 | 27 | 0 | -176 | -153 | 627
4 | 3 | 16 | 641 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 319 | 0 | 25 | 0 | 2 | -121 | 641
4 | 3 | 17 | 647 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 133 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 647
4 | 3 | 18 | 670 | 169 | 180 | 81 | 0 | 32 | 7 | 0 | 22 | 0 | 179 | 0 | 670
4 | 3 | 19 | 667 | 169 | 188 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 180 | 0 | 667
4 | 3 | 20 | 660 | 169 | 182 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 180 | 0 | 660
4 | 3 | 21 | 641 | 169 | 176 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 179 | 0 | 641
4 | 3 | 22 | 610 | 169 | 182 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 149 | 0 | 610
4 | 3 | 23 | 593 | 169 | 328 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 593
4 | 4 | 0 | 585 | 169 | 334 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 585
4 | 4 | 1 | 590 | 169 | 314 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 590
4 | 4 | 2 | 605 | 169 | 324 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 605
4 | 4 | 3 | 640 | 169 | 353 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 640
4 | 4 | 4 | 661 | 169 | 380 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 661
4 | 4 | 5 | 674 | 169 | 386 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -1 | 674
4 | 4 | 6 | 685 | 169 | 192 | 43 | 0 | 32 | 69 | 0 | 3 | 0 | 178 | -1 | 685
4 | 4 | 7 | 677 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 289 | 0 | 3 | 0 | 3 | -34 | 677
4 | 4 | 8 | 677 | 169 | 191 | 43 | 0 | 32 | 505 | 0 | 3 | 0 | -176 | -90 | 677
4 | 4 | 9 | 677 | 169 | 191 | 43 | 0 | 32 | 660 | -78 | 4 | -2 | -176 | -166 | 677
4 | 4 | 10 | 663 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 769 | -315 | 3 | -2 | -176 | -49 | 663
4 | 4 | 11 | 665 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 831 | -425 | 4 | -3 | -176 | 1 | 665
4 | 4 | 12 | 635 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 829 | -448 | 6 | -5 | -176 | -1 | 635
4 | 4 | 13 | 641 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 777 | -391 | 6 | -6 | -176 | 1 | 641
4 | 4 | 14 | 629 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 694 | -319 | 7 | -6 | -176 | 0 | 629
4 | 4 | 15 | 615 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 554 | 0 | 7 | 0 | -176 | -197 | 615
4 | 4 | 16 | 635 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 362 | 0 | 4 | 0 | -161 | 0 | 635
4 | 4 | 17 | 635 | 169 | 186 | 81 | 0 | 32 | 154 | 0 | 4 | 0 | 10 | -1 | 635
4 | 4 | 18 | 653 | 169 | 180 | 81 | 0 | 32 | 8 | 0 | 3 | 0 | 179 | 1 | 653
4 | 4 | 19 | 663 | 169 | 198 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 663
4 | 4 | 20 | 654 | 169 | 188 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 654
4 | 4 | 21 | 641 | 169 | 363 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 641
4 | 4 | 22 | 616 | 169 | 342 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 616
4 | 4 | 23 | 604 | 169 | 338 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 604
4 | 5 | 0 | 589 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 154 | 0 | 589
4 | 5 | 1 | 593 | 169 | 313 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 593
4 | 5 | 2 | 606 | 169 | 233 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 | 0 | 606
4 | 5 | 3 | 634 | 169 | 338 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 634
4 | 5 | 4 | 642 | 169 | 186 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 161 | 0 | 642
4 | 5 | 5 | 642 | 169 | 186 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 163 | 0 | 642
4 | 5 | 6 | 634 | 169 | 308 | 43 | 0 | 32 | 53 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 634
4 | 5 | 7 | 614 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 234 | 0 | 30 | 0 | 2 | -68 | 614
4 | 5 | 8 | 608 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 453 | -38 | 24 | -22 | -176 | -59 | 608
4 | 5 | 9 | 598 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 635 | -289 | 25 | -22 | -176 | 0 | 598
4 | 5 | 10 | 581 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 694 | -362 | 19 | -17 | -176 | 0 | 581
4 | 5 | 11 | 563 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 748 | -431 | 13 | -11 | -176 | 0 | 563
4 | 5 | 12 | 559 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 791 | -478 | 15 | -13 | -176 | 0 | 559
4 | 5 | 13 | 560 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 702 | -388 | 15 | -13 | -176 | 0 | 560
4 | 5 | 14 | 555 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 540 | -231 | 18 | -16 | -176 | 1 | 555
4 | 5 | 15 | 554 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 395 | 0 | 25 | 0 | -176 | -109 | 554
4 | 5 | 16 | 570 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 257 | 0 | 19 | 0 | -109 | -18 | 570
4 | 5 | 17 | 590 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 86 | 0 | 17 | 0 | 64 | -31 | 590
4 | 5 | 18 | 609 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 5 | 0 | 21 | 0 | 41 | 88 | 609
4 | 5 | 19 | 611 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 168 | -42 | 611
4 | 5 | 20 | 602 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 148 | -42 | 602
4 | 5 | 21 | 590 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 97 | 590
4 | 5 | 22 | 571 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 87 | 571
4 | 5 | 23 | 557 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 92 | 557
4 | 6 | 0 | 547 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | -4 | 0 | 95 | 547
4 | 6 | 1 | 541 | 169 | 177 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | -5 | 87 | -28 | 541
4 | 6 | 2 | 559 | 169 | 177 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | -4 | 40 | 33 | 559
4 | 6 | 3 | 583 | 169 | 176 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | -4 | 133 | -41 | 583
4 | 6 | 4 | 595 | 169 | 177 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | -4 | 150 | -43 | 595
4 | 6 | 5 | 589 | 169 | 177 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | -5 | 144 | -41 | 589
4 | 6 | 6 | 566 | 169 | 187 | 43 | 0 | 32 | 60 | -11 | 44 | -5 | 82 | -35 | 566
4 | 6 | 7 | 552 | 169 | 224 | 43 | 0 | 32 | 261 | -49 | 32 | -3 | 0 | -157 | 552
4 | 6 | 8 | 544 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 487 | -186 | 32 | -32 | -176 | 1 | 544
4 | 6 | 9 | 530 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 651 | -362 | 30 | -30 | -176 | 1 | 530
4 | 6 | 10 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 759 | -468 | 35 | -35 | -176 | 0 | 531
4 | 6 | 11 | 535 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 831 | -537 | 35 | -35 | -176 | 0 | 535
4 | 6 | 12 | 537 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 841 | -545 | 30 | -30 | -176 | 0 | 537
4 | 6 | 13 | 528 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 802 | -514 | 25 | -25 | -176 | 0 | 528
4 | 6 | 14 | 510 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 722 | -452 | 22 | -22 | -176 | 0 | 510
4 | 6 | 15 | 508 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 566 | -298 | 20 | -20 | -176 | 0 | 508
4 | 6 | 16 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 357 | -67 | 20 | -20 | -176 | 1 | 531
4 | 6 | 17 | 567 | 169 | 201 | 81 | 0 | 32 | 150 | -28 | 14 | -1 | 1 | -52 | 567
4 | 6 | 18 | 586 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 9 | -2 | 8 | -1 | 156 | -38 | 586
4 | 6 | 19 | 595 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 1 | 135 | 595
4 | 6 | 20 | 590 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 132 | 590
4 | 6 | 21 | 580 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 128 | 580
4 | 6 | 22 | 558 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 1 | 108 | 558
4 | 6 | 23 | 543 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 139 | -35 | 543
4 | 7 | 0 | 537 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 111 | 537
4 | 7 | 1 | 540 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | -1 | 95 | -8 | 540
4 | 7 | 2 | 562 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | -2 | 20 | 82 | 562
4 | 7 | 3 | 597 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 168 | -41 | 597
4 | 7 | 4 | 614 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -2 | 179 | -31 | 614
4 | 7 | 5 | 627 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 179 | -17 | 627
4 | 7 | 6 | 643 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 78 | -15 | 24 | -3 | 166 | -40 | 643
4 | 7 | 7 | 627 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 304 | -89 | 20 | -20 | -17 | 0 | 627
4 | 7 | 8 | 629 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 539 | -163 | 16 | -16 | -176 | 0 | 629
4 | 7 | 9 | 627 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 734 | -359 | 17 | -17 | -176 | -1 | 627
4 | 7 | 10 | 621 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 855 | -486 | 17 | -17 | -176 | 0 | 621
4 | 7 | 11 | 629 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 911 | -535 | 20 | -20 | -176 | 0 | 629
4 | 7 | 12 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 918 | -565 | 24 | -24 | -176 | 0 | 602
4 | 7 | 13 | 613 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 881 | -519 | 19 | -19 | -176 | 0 | 613
4 | 7 | 14 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 789 | -436 | 19 | -19 | -176 | 0 | 602
4 | 7 | 15 | 594 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 623 | -278 | 14 | -14 | -176 | 1 | 594
4 | 7 | 16 | 611 | 169 | 212 | 43 | 0 | 32 | 399 | -78 | 11 | -1 | -176 | 0 | 611
4 | 7 | 17 | 619 | 169 | 205 | 81 | 0 | 32 | 165 | -32 | 7 | -1 | 3 | -10 | 619
4 | 7 | 18 | 632 | 169 | 176 | 81 | 0 | 32 | 10 | -2 | 9 | -1 | 19 | 139 | 632
4 | 7 | 19 | 631 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 14 | 151 | 631
4 | 7 | 20 | 623 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -2 | 179 | -26 | 623
4 | 7 | 21 | 610 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -2 | 111 | 33 | 610
4 | 7 | 22 | 586 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 118 | 3 | 586
4 | 7 | 23 | 571 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | -3 | 116 | -2 | 571
4 | 8 | 0 | 563 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 113 | 0 | 563
4 | 8 | 1 | 564 | 169 | 177 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 81 | -1 | 564
4 | 8 | 2 | 586 | 169 | 179 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 88 | 0 | 586
4 | 8 | 3 | 611 | 169 | 182 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 100 | 1 | 611
4 | 8 | 4 | 629 | 169 | 303 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 629
4 | 8 | 5 | 635 | 169 | 213 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 101 | 0 | 635
4 | 8 | 6 | 639 | 169 | 282 | 43 | 0 | 32 | 62 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 639
4 | 8 | 7 | 625 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 234 | 0 | 50 | 0 | -84 | -3 | 625
4 | 8 | 8 | 629 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 412 | 0 | 57 | 0 | -176 | -93 | 629
4 | 8 | 9 | 626 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 609 | -130 | 58 | -51 | -176 | -112 | 626
4 | 8 | 10 | 623 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 779 | -415 | 63 | -56 | -176 | 0 | 623
4 | 8 | 11 | 625 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 867 | -502 | 63 | -56 | -176 | 1 | 625
4 | 8 | 12 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 850 | -504 | 56 | -49 | -176 | 0 | 602
4 | 8 | 13 | 618 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 775 | -414 | 48 | -43 | -176 | 1 | 618
4 | 8 | 14 | 616 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 579 | -156 | 59 | -53 | -176 | -64 | 616
4 | 8 | 15 | 616 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 436 | 0 | 65 | 0 | -176 | -136 | 616
4 | 8 | 16 | 624 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 278 | 0 | 63 | 0 | 2 | -135 | 624
4 | 8 | 17 | 619 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 123 | 0 | 61 | 0 | 2 | -21 | 619
4 | 8 | 18 | 627 | 169 | 185 | 81 | 0 | 32 | 9 | 0 | 32 | 0 | 120 | -1 | 627
4 | 8 | 19 | 625 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 152 | 0 | 625
4 | 8 | 20 | 613 | 169 | 310 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 613
4 | 8 | 21 | 605 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 144 | 0 | 605
4 | 8 | 22 | 585 | 169 | 228 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | -1 | 585
4 | 8 | 23 | 565 | 169 | 305 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 565
4 | 9 | 0 | 550 | 169 | 306 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 550
4 | 9 | 1 | 548 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | -1 | 548
4 | 9 | 2 | 563 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 563
4 | 9 | 3 | 590 | 169 | 180 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 590
4 | 9 | 4 | 609 | 169 | 334 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609
4 | 9 | 5 | 610 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 610
4 | 9 | 6 | 608 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 85 | -1 | 0 | 0 | 97 | 1 | 608
4 | 9 | 7 | 597 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 309 | -3 | 1 | 0 | -17 | -118 | 597
4 | 9 | 8 | 601 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 533 | -78 | 0 | 0 | -176 | -103 | 601
4 | 9 | 9 | 603 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 708 | -355 | 1 | 0 | -176 | 0 | 603
4 | 9 | 10 | 595 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 827 | -481 | 2 | -2 | -176 | 0 | 595
4 | 9 | 11 | 597 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 885 | -539 | 5 | -3 | -176 | 0 | 597
4 | 9 | 12 | 575 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 896 | -567 | 7 | -6 | -176 | -1 | 575
4 | 9 | 13 | 596 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 858 | -512 | 8 | -7 | -176 | 0 | 596
4 | 9 | 14 | 587 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 759 | -421 | 10 | -9 | -176 | 1 | 587
4 | 9 | 15 | 590 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 595 | -234 | 8 | -7 | -176 | -20 | 590
4 | 9 | 16 | 604 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 369 | -4 | 6 | 0 | -176 | -17 | 604
4 | 9 | 17 | 605 | 169 | 175 | 81 | 0 | 32 | 143 | -2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 605
4 | 9 | 18 | 610 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 9 | 0 | 7 | 0 | 140 | 0 | 610
4 | 9 | 19 | 610 | 169 | 320 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 610
4 | 9 | 20 | 600 | 169 | 181 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 1 | 600
4 | 9 | 21 | 589 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 | 1 | 589
4 | 9 | 22 | 571 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 117 | 0 | 571
4 | 9 | 23 | 559 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 113 | 0 | 559
4 | 10 | 0 | 546 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 113 | 0 | 546
4 | 10 | 1 | 549 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90 | 0 | 549
4 | 10 | 2 | 564 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 564
4 | 10 | 3 | 587 | 169 | 279 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 587
4 | 10 | 4 | 597 | 169 | 296 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 597
4 | 10 | 5 | 602 | 169 | 297 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 602
4 | 10 | 6 | 604 | 169 | 287 | 43 | 0 | 32 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 604
4 | 10 | 7 | 599 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 146 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 599
4 | 10 | 8 | 622 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 288 | 0 | 32 | 0 | -81 | -45 | 622
4 | 10 | 9 | 631 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 377 | 0 | 30 | 0 | -176 | -29 | 631
4 | 10 | 10 | 623 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 387 | 0 | 30 | 0 | -176 | -46 | 623
4 | 10 | 11 | 624 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 443 | 0 | 33 | 0 | -176 | -104 | 624
4 | 10 | 12 | 590 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 430 | 0 | 28 | 0 | -176 | -116 | 590
4 | 10 | 13 | 613 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 455 | 0 | 22 | 0 | -176 | -115 | 613
4 | 10 | 14 | 616 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 437 | 0 | 16 | 0 | -176 | -88 | 616
4 | 10 | 15 | 627 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 268 | 0 | 14 | 0 | 2 | -73 | 627
4 | 10 | 16 | 623 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 134 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 | 623
4 | 10 | 17 | 615 | 169 | 183 | 81 | 0 | 32 | 55 | 0 | 6 | 0 | 89 | 0 | 615
4 | 10 | 18 | 625 | 169 | 331 | 81 | 0 | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 625
4 | 10 | 19 | 618 | 169 | 331 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 618
4 | 10 | 20 | 607 | 169 | 321 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 607
4 | 10 | 21 | 593 | 169 | 315 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 593
4 | 10 | 22 | 575 | 169 | 286 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 575
4 | 10 | 23 | 563 | 169 | 176 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 | 1 | 563
4 | 11 | 0 | 552 | 169 | 307 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 552
4 | 11 | 1 | 552 | 169 | 282 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 552
4 | 11 | 2 | 570 | 169 | 177 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 0 | 570
4 | 11 | 3 | 590 | 169 | 180 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | -1 | 590
4 | 11 | 4 | 604 | 169 | 182 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 604
4 | 11 | 5 | 605 | 169 | 182 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | -1 | 605
4 | 11 | 6 | 602 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 49 | 0 | 1 | 0 | 135 | 1 | 602
4 | 11 | 7 | 602 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 172 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 602
4 | 11 | 8 | 613 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 329 | 0 | 3 | 0 | -151 | 5 | 613
4 | 11 | 9 | 613 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 479 | 0 | 4 | 0 | -176 | -121 | 613
4 | 11 | 10 | 608 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 614 | -23 | 4 | -4 | -176 | -233 | 608
4 | 11 | 11 | 609 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 720 | -336 | 6 | -5 | -176 | -26 | 609
4 | 11 | 12 | 593 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 782 | -439 | 9 | -8 | -176 | 1 | 593
4 | 11 | 13 | 605 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 772 | -358 | 9 | -8 | -176 | -60 | 605
4 | 11 | 14 | 596 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 703 | -136 | 14 | -12 | -176 | -222 | 596
4 | 11 | 15 | 594 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 567 | 0 | 14 | 0 | -176 | -235 | 594
4 | 11 | 16 | 605 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 377 | 0 | 9 | 0 | -135 | -72 | 605
4 | 11 | 17 | 609 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 165 | 0 | 5 | 0 | 2 | -17 | 609
4 | 11 | 18 | 611 | 169 | 183 | 81 | 0 | 32 | 12 | 0 | 4 | 0 | 130 | 0 | 611
4 | 11 | 19 | 610 | 169 | 325 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 610
4 | 11 | 20 | 599 | 169 | 181 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 | 0 | 599
4 | 11 | 21 | 584 | 169 | 179 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 1 | 584
4 | 11 | 22 | 569 | 169 | 177 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 | -1 | 569
4 | 11 | 23 | 557 | 169 | 176 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 116 | 557
4 | 12 | 0 | 542 | 169 | 280 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 542
4 | 12 | 1 | 541 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 | 0 | 541
4 | 12 | 2 | 556 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 | 0 | 556
4 | 12 | 3 | 583 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | 0 | 583
4 | 12 | 4 | 594 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | 42 | 594
4 | 12 | 5 | 597 | 169 | 181 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 15 | 0 | 130 | -1 | 597
4 | 12 | 6 | 580 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 96 | 0 | 19 | 0 | 1 | 48 | 580
4 | 12 | 7 | 549 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 292 | 0 | 17 | -3 | -176 | 0 | 549
4 | 12 | 8 | 534 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 469 | -292 | 10 | -8 | -61 | -1 | 534
4 | 12 | 9 | 532 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 609 | -319 | 14 | -12 | -176 | 0 | 532
4 | 12 | 10 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 758 | -470 | 23 | -20 | -176 | 0 | 531
4 | 12 | 11 | 537 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 772 | -479 | 19 | -17 | -175 | 0 | 537
4 | 12 | 12 | 530 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 708 | -421 | 19 | -17 | -176 | 1 | 530
4 | 12 | 13 | 534 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 531 | -242 | 30 | -26 | -176 | 0 | 534
4 | 12 | 14 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 327 | -201 | 26 | -23 | -14 | 0 | 531
4 | 12 | 15 | 520 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 246 | 0 | 38 | -4 | -176 | 0 | 520
4 | 12 | 16 | 541 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 190 | 0 | 29 | 0 | -95 | -1 | 541
4 | 12 | 17 | 563 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 72 | 0 | 38 | 0 | 1 | -2 | 563
4 | 12 | 18 | 576 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 3 | 0 | 37 | 0 | 82 | 0 | 576
4 | 12 | 19 | 579 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 95 | 0 | 579
4 | 12 | 20 | 566 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 79 | 0 | 566
4 | 12 | 21 | 557 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 557
4 | 12 | 22 | 539 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 37 | 0 | 539
4 | 12 | 23 | 524 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 24 | 1 | 524
4 | 13 | 0 | 512 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 55 | 0 | 512
4 | 13 | 1 | 510 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 510
4 | 13 | 2 | 529 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 44 | 0 | 529
4 | 13 | 3 | 558 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 56 | 0 | 558
4 | 13 | 4 | 570 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 67 | 0 | 570
4 | 13 | 5 | 569 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 67 | 0 | 569
4 | 13 | 6 | 558 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 21 | 0 | 56 | 0 | 65 | 0 | 558
4 | 13 | 7 | 546 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 66 | 0 | 49 | 0 | 15 | 0 | 546
4 | 13 | 8 | 552 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 151 | 0 | 50 | 0 | 0 | -65 | 552
4 | 13 | 9 | 555 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 234 | 0 | 65 | 0 | -164 | 1 | 555
4 | 13 | 10 | 549 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 310 | -17 | 78 | -69 | -171 | -1 | 549
4 | 13 | 11 | 535 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 435 | -221 | 76 | -67 | -104 | -1 | 535
4 | 13 | 12 | 537 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 555 | -267 | 73 | -64 | -176 | -1 | 537
4 | 13 | 13 | 529 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 582 | -302 | 71 | -63 | -176 | 1 | 529
4 | 13 | 14 | 514 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 558 | -291 | 64 | -57 | -176 | 0 | 514
4 | 13 | 15 | 512 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 496 | -232 | 62 | -55 | -176 | 1 | 512
4 | 13 | 16 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 368 | -188 | 63 | -55 | -73 | 0 | 531
4 | 13 | 17 | 571 | 169 | 177 | 81 | 0 | 32 | 175 | 0 | 50 | 0 | -114 | 1 | 571
4 | 13 | 18 | 591 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 14 | 0 | 37 | 0 | 1 | 85 | 591
4 | 13 | 19 | 595 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 112 | 595
4 | 13 | 20 | 593 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 108 | 593
4 | 13 | 21 | 582 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 101 | 582
4 | 13 | 22 | 552 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 77 | 552
4 | 13 | 23 | 538 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 108 | -37 | 538
4 | 14 | 0 | 533 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 77 | 533
4 | 14 | 1 | 530 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 44 | 530
4 | 14 | 2 | 552 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 107 | -39 | 552
4 | 14 | 3 | 585 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 143 | -42 | 585
4 | 14 | 4 | 602 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18 | 104 | 602
4 | 14 | 5 | 617 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 26 | 0 | 179 | -32 | 617
4 | 14 | 6 | 627 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 99 | 0 | 21 | 0 | 131 | -40 | 627
4 | 14 | 7 | 622 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 286 | 0 | 19 | 0 | -111 | 0 | 622
4 | 14 | 8 | 634 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 407 | 0 | 16 | 0 | -176 | -42 | 634
4 | 14 | 9 | 658 | 169 | 188 | 43 | 0 | 32 | 436 | -12 | 19 | -17 | -176 | -24 | 658
4 | 14 | 10 | 661 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 403 | -2 | 28 | -24 | -176 | -1 | 661
4 | 14 | 11 | 649 | 169 | 187 | 43 | 0 | 32 | 275 | 0 | 41 | 0 | -176 | 78 | 649
4 | 14 | 12 | 634 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 219 | 0 | 23 | 0 | -176 | 139 | 634
4 | 14 | 13 | 656 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 199 | 0 | 25 | 0 | 3 | 13 | 656
4 | 14 | 14 | 661 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 173 | 0 | 36 | 0 | 3 | 33 | 661
4 | 14 | 15 | 665 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 146 | 0 | 33 | 0 | 3 | 67 | 665
4 | 14 | 16 | 670 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 88 | 0 | 26 | 0 | 104 | 36 | 670
4 | 14 | 17 | 666 | 169 | 292 | 81 | 0 | 32 | 56 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 666
4 | 14 | 18 | 685 | 169 | 358 | 81 | 0 | 32 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 685
4 | 14 | 19 | 669 | 169 | 253 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 90 | -1 | 669
4 | 14 | 20 | 652 | 169 | 188 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 134 | 0 | 652
4 | 14 | 21 | 626 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 125 | 0 | 626
4 | 14 | 22 | 597 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 98 | -1 | 597
4 | 14 | 23 | 576 | 169 | 265 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 576
4 | 15 | 0 | 561 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 95 | 0 | 561
4 | 15 | 1 | 559 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 72 | 0 | 559
4 | 15 | 2 | 575 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 79 | 0 | 575
4 | 15 | 3 | 600 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 110 | 1 | 600
4 | 15 | 4 | 617 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 134 | 0 | 617
4 | 15 | 5 | 629 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 42 | 0 | 2 | 141 | 629
4 | 15 | 6 | 641 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 85 | 0 | 53 | 0 | 68 | 19 | 641
4 | 15 | 7 | 634 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 249 | 0 | 56 | 0 | -100 | 0 | 634
4 | 15 | 8 | 656 | 169 | 188 | 43 | 0 | 32 | 376 | 0 | 52 | 0 | -94 | -110 | 656
4 | 15 | 9 | 673 | 169 | 190 | 43 | 0 | 32 | 438 | 0 | 56 | 0 | -174 | -81 | 673
4 | 15 | 10 | 663 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 477 | -78 | 58 | -52 | -176 | 1 | 663
4 | 15 | 11 | 664 | 169 | 189 | 43 | 0 | 32 | 481 | -82 | 64 | -57 | -176 | 1 | 664
4 | 15 | 12 | 613 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 546 | -176 | 51 | -45 | -176 | -14 | 613
4 | 15 | 13 | 644 | 169 | 187 | 43 | 0 | 32 | 592 | 0 | 59 | -33 | -176 | -229 | 644
4 | 15 | 14 | 641 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 567 | 0 | 64 | -57 | -176 | -187 | 641
4 | 15 | 15 | 626 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 471 | 0 | 55 | 0 | -176 | -152 | 626
4 | 15 | 16 | 637 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 346 | 0 | 51 | 0 | -176 | -14 | 637
4 | 15 | 17 | 643 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 162 | 0 | 49 | 0 | 2 | -24 | 643
4 | 15 | 18 | 663 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 15 | 0 | 40 | 0 | 87 | 67 | 663
4 | 15 | 19 | 670 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 110 | 73 | 670
4 | 15 | 20 | 663 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 81 | 98 | 663
4 | 15 | 21 | 642 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | 115 | 642
4 | 15 | 22 | 609 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 126 | 609
4 | 15 | 23 | 593 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 119 | 593
4 | 16 | 0 | 574 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 110 | 574
4 | 16 | 1 | 575 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 79 | 8 | 575
4 | 16 | 2 | 594 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 100 | 594
4 | 16 | 3 | 622 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 179 | -51 | 622
4 | 16 | 4 | 641 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 178 | -20 | 641
4 | 16 | 5 | 652 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 28 | 0 | 178 | 1 | 652
4 | 16 | 6 | 661 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 89 | 0 | 25 | 0 | 171 | -40 | 661
4 | 16 | 7 | 636 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 280 | 0 | 29 | 0 | 2 | -91 | 636
4 | 16 | 8 | 636 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 512 | 0 | 27 | 0 | -176 | -157 | 636
4 | 16 | 9 | 642 | 169 | 186 | 43 | 0 | 32 | 696 | -243 | 27 | -24 | -176 | -68 | 642
4 | 16 | 10 | 630 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 793 | -420 | 30 | -26 | -176 | 0 | 630
4 | 16 | 11 | 629 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 869 | -496 | 30 | -27 | -176 | 0 | 629
4 | 16 | 12 | 599 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 904 | -557 | 27 | -24 | -176 | 0 | 599
4 | 16 | 13 | 606 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 861 | -508 | 29 | -26 | -176 | 0 | 606
4 | 16 | 14 | 596 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 760 | -417 | 29 | -25 | -176 | 0 | 596
4 | 16 | 15 | 590 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 582 | -172 | 28 | -25 | -176 | -71 | 590
4 | 16 | 16 | 599 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 378 | 0 | 30 | 0 | -176 | -58 | 599
4 | 16 | 17 | 605 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 168 | 0 | 40 | 0 | 1 | -58 | 605
4 | 16 | 18 | 617 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 14 | 0 | 42 | 0 | 134 | -27 | 617
4 | 16 | 19 | 619 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 25 | 96 | 619
4 | 16 | 20 | 610 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 165 | -55 | 610
4 | 16 | 21 | 597 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 149 | -43 | 597
4 | 16 | 22 | 575 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 126 | -42 | 575
4 | 16 | 23 | 559 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 120 | -40 | 559
4 | 17 | 0 | 545 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | -2 | 0 | 81 | 545
4 | 17 | 1 | 550 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | -2 | 82 | -19 | 550
4 | 17 | 2 | 563 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | -1 | 1 | 74 | 563
4 | 17 | 3 | 590 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | -1 | 138 | -40 | 590
4 | 17 | 4 | 603 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | -1 | 1 | 115 | 603
4 | 17 | 5 | 609 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 46 | -2 | 163 | -43 | 609
4 | 17 | 6 | 607 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 113 | -6 | 48 | -2 | 2 | 29 | 607
4 | 17 | 7 | 589 | 169 | 199 | 43 | 0 | 32 | 332 | -19 | 43 | -1 | -78 | -131 | 589
4 | 17 | 8 | 589 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 546 | -209 | 43 | -40 | -176 | 1 | 589
4 | 17 | 9 | 599 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 729 | -382 | 42 | -39 | -176 | 0 | 599
4 | 17 | 10 | 600 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 832 | -484 | 39 | -36 | -176 | 0 | 600
4 | 17 | 11 | 609 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 885 | -530 | 35 | -32 | -176 | 1 | 609
4 | 17 | 12 | 589 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 889 | -551 | 29 | -26 | -176 | 0 | 589
4 | 17 | 13 | 603 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 830 | -478 | 27 | -25 | -176 | -1 | 603
4 | 17 | 14 | 590 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 745 | -405 | 29 | -27 | -176 | 0 | 590
4 | 17 | 15 | 596 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 573 | -229 | 27 | -25 | -114 | -61 | 596
4 | 17 | 16 | 605 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 375 | -21 | 24 | -22 | -176 | -1 | 605
4 | 17 | 17 | 605 | 169 | 191 | 81 | 0 | 32 | 165 | -9 | 24 | -1 | 0 | -47 | 605
4 | 17 | 18 | 609 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 15 | -1 | 20 | -1 | 165 | -43 | 609
4 | 17 | 19 | 607 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -1 | 172 | -45 | 607
4 | 17 | 20 | 598 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | -1 | 1 | 107 | 598
4 | 17 | 21 | 586 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | -1 | 1 | 100 | 586
4 | 17 | 22 | 563 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | -1 | 1 | 83 | 563
4 | 17 | 23 | 550 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | -1 | 29 | 47 | 550
4 | 18 | 0 | 538 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 77 | 538
4 | 18 | 1 | 545 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 96 | -37 | 545
4 | 18 | 2 | 563 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 114 | -41 | 563
4 | 18 | 3 | 587 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 133 | -43 | 587
4 | 18 | 4 | 597 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 150 | -45 | 597
4 | 18 | 5 | 596 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 45 | 0 | 150 | -44 | 596
4 | 18 | 6 | 584 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 60 | 0 | 41 | 0 | 107 | -40 | 584
4 | 18 | 7 | 587 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 164 | 0 | 49 | 0 | -19 | -30 | 587
4 | 18 | 8 | 604 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 296 | 0 | 51 | 0 | -163 | -6 | 604
4 | 18 | 9 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 488 | -124 | 50 | -44 | -176 | -17 | 602
4 | 18 | 10 | 609 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 702 | -348 | 50 | -44 | -176 | -1 | 609
4 | 18 | 11 | 616 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 774 | -414 | 44 | -39 | -176 | 0 | 616
4 | 18 | 12 | 596 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 839 | -497 | 46 | -41 | -176 | 0 | 596
4 | 18 | 13 | 615 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 820 | -462 | 45 | -40 | -176 | 1 | 615
4 | 18 | 14 | 616 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 702 | -343 | 43 | -38 | -176 | 1 | 616
4 | 18 | 15 | 609 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 557 | -133 | 39 | -34 | -176 | -70 | 609
4 | 18 | 16 | 626 | 169 | 184 | 43 | 0 | 32 | 362 | 0 | 38 | -26 | -176 | 0 | 626
4 | 18 | 17 | 613 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 154 | 0 | 32 | 0 | 2 | -29 | 613
4 | 18 | 18 | 610 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 14 | 0 | 30 | 0 | 157 | -45 | 610
4 | 18 | 19 | 605 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 165 | -47 | 605
4 | 18 | 20 | 596 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 74 | 38 | 596
4 | 18 | 21 | 583 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 149 | -43 | 583
4 | 18 | 22 | 560 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 129 | -42 | 560
4 | 18 | 23 | 550 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 92 | 550
4 | 19 | 0 | 544 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -3 | 0 | 99 | 544
4 | 19 | 1 | 540 | 169 | 176 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -3 | 0 | 71 | 540
4 | 19 | 2 | 552 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 119 | -35 | 552
4 | 19 | 3 | 571 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -3 | 1 | 98 | 571
4 | 19 | 4 | 585 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -2 | 162 | -41 | 585
4 | 19 | 5 | 570 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 3 | 0 | 14 | -2 | 152 | -40 | 570
4 | 19 | 6 | 545 | 169 | 193 | 43 | 0 | 32 | 90 | -18 | 13 | -2 | 0 | 25 | 545
4 | 19 | 7 | 534 | 169 | 226 | 43 | 0 | 32 | 266 | -52 | 11 | -1 | -160 | 0 | 534
4 | 19 | 8 | 536 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 465 | -170 | 9 | -9 | -176 | 0 | 536
4 | 19 | 9 | 550 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 678 | -371 | 11 | -11 | -176 | 0 | 550
4 | 19 | 10 | 556 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 824 | -530 | 6 | -6 | -157 | -1 | 556
4 | 19 | 11 | 562 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 881 | -564 | 5 | -5 | -176 | 1 | 562
4 | 19 | 12 | 561 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 887 | -570 | 7 | -7 | -176 | 0 | 561
4 | 19 | 13 | 558 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 842 | -541 | 11 | -11 | -163 | 0 | 558
4 | 19 | 14 | 550 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 740 | -475 | 11 | -11 | -134 | 0 | 550
4 | 19 | 15 | 550 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 585 | -278 | 10 | -10 | -176 | 0 | 550
4 | 19 | 16 | 559 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 363 | -119 | 7 | -7 | -105 | 0 | 559
4 | 19 | 17 | 570 | 169 | 204 | 81 | 0 | 32 | 159 | -31 | 11 | -1 | 1 | -55 | 570
4 | 19 | 18 | 570 | 169 | 177 | 81 | 0 | 32 | 16 | -3 | 21 | -2 | 1 | 78 | 570
4 | 19 | 19 | 571 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -2 | 1 | 97 | 571
4 | 19 | 20 | 562 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | -2 | 1 | 92 | 562
4 | 19 | 21 | 546 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 87 | 546
4 | 19 | 22 | 529 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -3 | 97 | -35 | 529
4 | 19 | 23 | 517 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 102 | -33 | 517
4 | 20 | 0 | 505 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 107 | -35 | 505
4 | 20 | 1 | 502 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 83 | -36 | 502
4 | 20 | 2 | 520 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 53 | 10 | 520
4 | 20 | 3 | 546 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 85 | 546
4 | 20 | 4 | 559 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 101 | 559
4 | 20 | 5 | 551 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 8 | 0 | 139 | -41 | 551
4 | 20 | 6 | 529 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 29 | 0 | 7 | 0 | 112 | -35 | 529
4 | 20 | 7 | 515 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 515
4 | 20 | 8 | 522 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 136 | 0 | 7 | 0 | -23 | -14 | 522
4 | 20 | 9 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 212 | 0 | 8 | 0 | -98 | -7 | 531
4 | 20 | 10 | 521 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 285 | -4 | 8 | -7 | -176 | -1 | 521
4 | 20 | 11 | 507 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 329 | -64 | 5 | -5 | -176 | 2 | 507
4 | 20 | 12 | 520 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 321 | -40 | 2 | -2 | -176 | -1 | 520
4 | 20 | 13 | 515 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 271 | 0 | 3 | 0 | -174 | -1 | 515
4 | 20 | 14 | 524 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 213 | 0 | 4 | 0 | -107 | -2 | 524
4 | 20 | 15 | 519 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 134 | 0 | 0 | 0 | -24 | -7 | 519
4 | 20 | 16 | 528 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 111 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | 528
4 | 20 | 17 | 545 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 545
4 | 20 | 18 | 563 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 143 | -41 | 563
4 | 20 | 19 | 566 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 151 | -42 | 566
4 | 20 | 20 | 562 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 102 | 562
4 | 20 | 21 | 553 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 553
4 | 20 | 22 | 533 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125 | -38 | 533
4 | 20 | 23 | 510 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | -36 | 510
4 | 21 | 0 | 505 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 | -38 | 505
4 | 21 | 1 | 502 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | -37 | 502
4 | 21 | 2 | 518 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 518
4 | 21 | 3 | 550 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 | 14 | 550
4 | 21 | 4 | 572 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 162 | -44 | 572
4 | 21 | 5 | 572 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 4 | 0 | 11 | -1 | 1 | 114 | 572
4 | 21 | 6 | 565 | 169 | 185 | 43 | 0 | 32 | 111 | -13 | 9 | -1 | 70 | -40 | 565
4 | 21 | 7 | 559 | 169 | 197 | 43 | 0 | 32 | 306 | -36 | 4 | 0 | -156 | 0 | 559
4 | 21 | 8 | 576 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 504 | -314 | 3 | -3 | -36 | 0 | 576
4 | 21 | 9 | 590 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 662 | -321 | 6 | -6 | -176 | 1 | 590
4 | 21 | 10 | 596 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 782 | -436 | 10 | -10 | -176 | 1 | 596
4 | 21 | 11 | 604 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 866 | -513 | 14 | -13 | -176 | 0 | 604
4 | 21 | 12 | 583 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 887 | -551 | 13 | -12 | -176 | -1 | 583
4 | 21 | 13 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 859 | -507 | 11 | -11 | -176 | 1 | 602
4 | 21 | 14 | 597 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 772 | -424 | 10 | -10 | -176 | 0 | 597
4 | 21 | 15 | 592 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 614 | -271 | 10 | -10 | -176 | 1 | 592
4 | 21 | 16 | 608 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 405 | -48 | 10 | -9 | -176 | 0 | 608
4 | 21 | 17 | 610 | 169 | 194 | 81 | 0 | 32 | 185 | -22 | 12 | -1 | 2 | -42 | 610
4 | 21 | 18 | 610 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 19 | -2 | 14 | -1 | 168 | -42 | 610
4 | 21 | 19 | 605 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 17 | 125 | 605
4 | 21 | 20 | 590 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 1 | 128 | 590
4 | 21 | 21 | 584 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -1 | 168 | -42 | 584
4 | 21 | 22 | 563 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 123 | -13 | 563
4 | 21 | 23 | 554 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | -1 | 81 | 31 | 554
4 | 22 | 0 | 540 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 109 | 0 | 540
4 | 22 | 1 | 529 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 72 | 0 | 529
4 | 22 | 2 | 545 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 77 | 0 | 545
4 | 22 | 3 | 572 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 98 | 0 | 572
4 | 22 | 4 | 593 | 169 | 283 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 593
4 | 22 | 5 | 593 | 169 | 180 | 70 | 0 | 32 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 109 | 593
4 | 22 | 6 | 581 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 100 | 0 | 29 | 0 | 1 | 35 | 581
4 | 22 | 7 | 573 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 256 | 0 | 30 | 0 | -105 | -30 | 573
4 | 22 | 8 | 590 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 398 | 0 | 39 | 0 | -176 | -95 | 590
4 | 22 | 9 | 608 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 490 | 0 | 45 | 0 | -176 | -177 | 608
4 | 22 | 10 | 610 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 487 | -79 | 56 | -49 | -176 | -55 | 610
4 | 22 | 11 | 603 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 418 | -63 | 59 | -52 | -176 | -8 | 603
4 | 22 | 12 | 587 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 387 | -49 | 63 | -56 | -176 | -5 | 587
4 | 22 | 13 | 606 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 320 | 0 | 58 | 0 | -176 | -22 | 606
4 | 22 | 14 | 619 | 169 | 183 | 43 | 0 | 32 | 270 | 0 | 60 | 0 | -129 | -9 | 619
4 | 22 | 15 | 625 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 163 | 0 | 57 | 0 | 2 | -13 | 625
4 | 22 | 16 | 632 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 66 | 0 | 48 | 0 | 103 | -1 | 632
4 | 22 | 17 | 622 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 23 | 0 | 41 | 0 | 104 | 0 | 622
4 | 22 | 18 | 625 | 169 | 296 | 81 | 0 | 32 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 625
4 | 22 | 19 | 611 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 113 | 0 | 611
4 | 22 | 20 | 601 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 106 | 1 | 601
4 | 22 | 21 | 589 | 169 | 279 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 589
4 | 22 | 22 | 572 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 90 | 0 | 572
4 | 22 | 23 | 559 | 169 | 271 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 559
4 | 23 | 0 | 546 | 169 | 283 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 546
4 | 23 | 1 | 543 | 169 | 241 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 543
4 | 23 | 2 | 552 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 552
4 | 23 | 3 | 575 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 119 | 0 | 575
4 | 23 | 4 | 594 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 138 | 0 | 594
4 | 23 | 5 | 594 | 169 | 307 | 70 | 0 | 32 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 594
4 | 23 | 6 | 585 | 169 | 288 | 43 | 0 | 32 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 585
4 | 23 | 7 | 579 | 169 | 219 | 43 | 0 | 32 | 95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 579
4 | 23 | 8 | 599 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 190 | 0 | 20 | 0 | 1 | -28 | 599
4 | 23 | 9 | 616 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 259 | 0 | 20 | 0 | 2 | -81 | 616
4 | 23 | 10 | 613 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 293 | 0 | 21 | 0 | 2 | -119 | 613
4 | 23 | 11 | 602 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 364 | 0 | 19 | 0 | 0 | -206 | 602
4 | 23 | 12 | 589 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 415 | 0 | 15 | 0 | -176 | -89 | 589
4 | 23 | 13 | 613 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 400 | 0 | 12 | 0 | 2 | -217 | 613
4 | 23 | 14 | 617 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 359 | 0 | 13 | 0 | 2 | -173 | 617
4 | 23 | 15 | 610 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 292 | 0 | 13 | 0 | 2 | -113 | 610
4 | 23 | 16 | 624 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 209 | 0 | 16 | 0 | 2 | -19 | 624
4 | 23 | 17 | 613 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 90 | 0 | 13 | 0 | 56 | 0 | 613
4 | 23 | 18 | 613 | 169 | 309 | 81 | 0 | 32 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 613
4 | 23 | 19 | 606 | 169 | 315 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 606
4 | 23 | 20 | 597 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138 | -1 | 597
4 | 23 | 21 | 583 | 169 | 300 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 583
4 | 23 | 22 | 561 | 169 | 285 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 561
4 | 23 | 23 | 554 | 169 | 292 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 554
4 | 24 | 0 | 541 | 169 | 293 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 541
4 | 24 | 1 | 529 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 1 | 529
4 | 24 | 2 | 534 | 169 | 245 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 534
4 | 24 | 3 | 561 | 169 | 277 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 561
4 | 24 | 4 | 588 | 169 | 278 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 588
4 | 24 | 5 | 590 | 169 | 309 | 70 | 0 | 32 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 590
4 | 24 | 6 | 581 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 128 | -2 | 3 | 0 | 30 | 6 | 581
4 | 24 | 7 | 559 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 326 | -6 | 4 | 0 | -160 | -30 | 559
4 | 24 | 8 | 572 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 507 | -61 | 6 | -5 | -176 | -121 | 572
4 | 24 | 9 | 589 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 655 | -278 | 6 | -6 | -176 | -36 | 589
4 | 24 | 10 | 586 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 791 | -453 | 3 | -2 | -176 | 0 | 586
4 | 24 | 11 | 587 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 880 | -541 | 2 | -1 | -176 | 0 | 587
4 | 24 | 12 | 569 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 896 | -573 | 3 | -3 | -176 | 1 | 569
4 | 24 | 13 | 585 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 859 | -523 | 5 | -3 | -176 | 0 | 585
4 | 24 | 14 | 579 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 779 | -448 | 5 | -4 | -176 | 1 | 579
4 | 24 | 15 | 580 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 620 | -288 | 4 | -2 | -176 | -1 | 580
4 | 24 | 16 | 593 | 169 | 187 | 43 | 0 | 32 | 407 | -7 | 3 | 0 | -32 | -209 | 593
4 | 24 | 17 | 597 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 185 | -3 | 6 | 0 | 1 | -46 | 597
4 | 24 | 18 | 602 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 21 | 0 | 7 | 0 | 39 | 81 | 602
4 | 24 | 19 | 597 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 166 | -33 | 597
4 | 24 | 20 | 589 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 164 | -44 | 589
4 | 24 | 21 | 570 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 144 | -43 | 570
4 | 24 | 22 | 556 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 85 | 556
4 | 24 | 23 | 545 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 87 | 545
4 | 25 | 0 | 538 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 112 | -24 | 538
4 | 25 | 1 | 531 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 55 | 531
4 | 25 | 2 | 545 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 101 | -39 | 545
4 | 25 | 3 | 571 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 79 | 3 | 571
4 | 25 | 4 | 587 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 117 | -19 | 587
4 | 25 | 5 | 595 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 4 | 0 | 48 | 0 | 144 | -44 | 595
4 | 25 | 6 | 580 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 61 | 0 | 42 | 0 | 1 | 60 | 580
4 | 25 | 7 | 573 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 211 | 0 | 33 | 0 | -92 | -1 | 573
4 | 25 | 8 | 587 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 405 | 0 | 26 | 0 | -176 | -91 | 587
4 | 25 | 9 | 605 | 169 | 182 | 43 | 0 | 32 | 568 | -14 | 15 | -13 | -176 | -201 | 605
4 | 25 | 10 | 594 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 665 | -320 | 11 | -10 | -176 | 0 | 594
4 | 25 | 11 | 591 | 169 | 180 | 43 | 0 | 32 | 687 | -346 | 9 | -8 | -176 | 1 | 591
4 | 25 | 12 | 559 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 686 | -372 | 5 | -5 | -176 | 1 | 559
4 | 25 | 13 | 586 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 633 | -296 | 2 | -2 | -176 | 2 | 586
4 | 25 | 14 | 595 | 169 | 181 | 43 | 0 | 32 | 477 | 0 | 2 | 0 | -176 | -133 | 595
4 | 25 | 15 | 587 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 324 | 0 | 3 | 0 | -147 | -16 | 587
4 | 25 | 16 | 578 | 169 | 178 | 43 | 0 | 32 | 233 | 0 | 3 | 0 | -59 | -21 | 578
4 | 25 | 17 | 578 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 127 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 578
4 | 25 | 18 | 596 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 21 | 0 | 1 | 0 | 165 | -45 | 596
4 | 25 | 19 | 595 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 133 | 595
4 | 25 | 20 | 586 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 129 | 586
4 | 25 | 21 | 575 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | -23 | 575
4 | 25 | 22 | 559 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 152 | -43 | 559
4 | 25 | 23 | 549 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 115 | 549
4 | 26 | 0 | 533 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | -8 | 533
4 | 26 | 1 | 530 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 26 | 530
4 | 26 | 2 | 543 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 543
4 | 26 | 3 | 578 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 | 12 | 578
4 | 26 | 4 | 596 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 174 | -30 | 596
4 | 26 | 5 | 598 | 169 | 176 | 70 | 0 | 32 | 8 | -2 | 7 | -1 | 179 | -40 | 598
4 | 26 | 6 | 586 | 169 | 203 | 43 | 0 | 32 | 152 | -30 | 9 | -1 | 1 | 8 | 586
4 | 26 | 7 | 555 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 373 | -161 | 10 | -10 | -77 | 1 | 555
4 | 26 | 8 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 607 | -316 | 9 | -9 | -176 | 0 | 531
4 | 26 | 9 | 538 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 782 | -486 | 7 | -7 | -176 | 1 | 538
4 | 26 | 10 | 542 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 891 | -607 | 12 | -12 | -159 | -1 | 542
4 | 26 | 11 | 545 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 943 | -640 | 15 | -15 | -176 | 0 | 545
4 | 26 | 12 | 543 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 948 | -646 | 11 | -11 | -176 | -1 | 543
4 | 26 | 13 | 543 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 904 | -617 | 11 | -11 | -162 | 0 | 543
4 | 26 | 14 | 527 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 807 | -551 | 9 | -9 | -146 | 1 | 527
4 | 26 | 15 | 511 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 644 | -374 | 6 | -6 | -176 | 1 | 511
4 | 26 | 16 | 531 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 425 | -134 | 3 | -3 | -176 | 0 | 531
4 | 26 | 17 | 556 | 169 | 176 | 81 | 0 | 32 | 199 | -100 | 2 | -2 | 0 | -1 | 556
4 | 26 | 18 | 567 | 169 | 178 | 81 | 0 | 32 | 24 | -5 | 6 | -1 | 124 | -41 | 567
4 | 26 | 19 | 570 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 150 | -43 | 570
4 | 26 | 20 | 562 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -1 | 1 | 96 | 562
4 | 26 | 21 | 547 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | -1 | 35 | 53 | 547
4 | 26 | 22 | 524 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -2 | 100 | -35 | 524
4 | 26 | 23 | 514 | 169 | 176 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -3 | 96 | -36 | 514
4 | 27 | 0 | 503 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -3 | 95 | -32 | 503
4 | 27 | 1 | 499 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | -3 | 64 | -32 | 499
4 | 27 | 2 | 516 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | -3 | 78 | -35 | 516
4 | 27 | 3 | 552 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -3 | 113 | -38 | 552
4 | 27 | 4 | 570 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 141 | -40 | 570
4 | 27 | 5 | 567 | 169 | 178 | 70 | 0 | 32 | 9 | -2 | 24 | -3 | 121 | -31 | 567
4 | 27 | 6 | 543 | 169 | 203 | 43 | 0 | 32 | 144 | -28 | 24 | -3 | 0 | -41 | 543
4 | 27 | 7 | 518 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 357 | -237 | 6 | -6 | -17 | -1 | 518
4 | 27 | 8 | 497 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 590 | -333 | 15 | -15 | -176 | 0 | 497
4 | 27 | 9 | 496 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 766 | -511 | 27 | -27 | -176 | 1 | 496
4 | 27 | 10 | 505 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 876 | -611 | 28 | -28 | -176 | 0 | 505
4 | 27 | 11 | 522 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 932 | -651 | 30 | -30 | -176 | 1 | 522
4 | 27 | 12 | 520 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 931 | -652 | 31 | -31 | -176 | 1 | 520
4 | 27 | 13 | 511 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 871 | -601 | 27 | -27 | -176 | 1 | 511
4 | 27 | 14 | 510 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 759 | -489 | 25 | -25 | -176 | 0 | 510
4 | 27 | 15 | 512 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 559 | -287 | 22 | -22 | -176 | 0 | 512
4 | 27 | 16 | 528 | 169 | 200 | 43 | 0 | 32 | 308 | -60 | 13 | -1 | -176 | 0 | 528
4 | 27 | 17 | 541 | 169 | 174 | 81 | 0 | 32 | 119 | -33 | 11 | -11 | 0 | -1 | 541
4 | 27 | 18 | 561 | 169 | 176 | 81 | 0 | 32 | 14 | -3 | 11 | -1 | 1 | 81 | 561
4 | 27 | 19 | 563 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -1 | 45 | 53 | 563
4 | 27 | 20 | 552 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 86 | 552
4 | 27 | 21 | 543 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 122 | -38 | 543
4 | 27 | 22 | 524 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | 65 | 524
4 | 27 | 23 | 503 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 84 | -33 | 503
4 | 28 | 0 | 493 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 52 | 493
4 | 28 | 1 | 494 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 31 | 494
4 | 28 | 2 | 515 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 20 | 515
4 | 28 | 3 | 544 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 67 | 544
4 | 28 | 4 | 561 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 131 | -36 | 561
4 | 28 | 5 | 563 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 5 | 0 | 16 | 0 | 141 | -42 | 563
4 | 28 | 6 | 552 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 42 | 0 | 7 | 0 | 7 | 80 | 552
4 | 28 | 7 | 548 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 548
4 | 28 | 8 | 568 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 170 | 0 | 3 | 0 | 1 | -22 | 568
4 | 28 | 9 | 579 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 200 | 0 | 5 | 0 | 1 | -43 | 579
4 | 28 | 10 | 586 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 212 | 0 | 12 | 0 | -59 | -2 | 586
4 | 28 | 11 | 583 | 169 | 179 | 43 | 0 | 32 | 182 | 0 | 8 | 0 | -29 | -1 | 583
4 | 28 | 12 | 556 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 232 | 0 | 5 | 0 | -100 | 0 | 556
4 | 28 | 13 | 571 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 274 | 0 | 5 | 0 | -129 | 0 | 571
4 | 28 | 14 | 565 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 296 | 0 | 3 | 0 | -154 | -1 | 565
4 | 28 | 15 | 559 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 319 | 0 | 2 | 0 | -176 | -6 | 559
4 | 28 | 16 | 559 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 287 | 0 | 3 | 0 | -146 | -5 | 559
4 | 28 | 17 | 572 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 186 | 0 | 3 | 0 | 1 | -72 | 572
4 | 28 | 18 | 570 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 | 570
4 | 28 | 19 | 572 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 67 | 572
4 | 28 | 20 | 570 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 151 | -42 | 570
4 | 28 | 21 | 561 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 140 | -40 | 561
4 | 28 | 22 | 544 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 117 | -38 | 544
4 | 28 | 23 | 533 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 102 | -36 | 533
4 | 29 | 0 | 519 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | -4 | 64 | 0 | 519
4 | 29 | 1 | 515 | 169 | 176 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | -4 | 38 | 0 | 515
4 | 29 | 2 | 529 | 169 | 176 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | -4 | 49 | 0 | 529
4 | 29 | 3 | 559 | 169 | 177 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | -4 | 68 | 0 | 559
4 | 29 | 4 | 577 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | -4 | 94 | 3 | 577
4 | 29 | 5 | 570 | 169 | 177 | 70 | 0 | 32 | 10 | -2 | 30 | -3 | 87 | 0 | 570
4 | 29 | 6 | 552 | 169 | 206 | 43 | 0 | 32 | 155 | -30 | 21 | -2 | -42 | 0 | 552
4 | 29 | 7 | 534 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 367 | -74 | 10 | -10 | -176 | 0 | 534
4 | 29 | 8 | 536 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 594 | -406 | 6 | -6 | -68 | -1 | 536
4 | 29 | 9 | 538 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 777 | -532 | 5 | -5 | -124 | 0 | 538
4 | 29 | 10 | 544 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 887 | -602 | 3 | -2 | -159 | -1 | 544
4 | 29 | 11 | 550 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 943 | -647 | 2 | -2 | -165 | 0 | 550
4 | 29 | 12 | 540 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 947 | -650 | 3 | -2 | -176 | 1 | 540
4 | 29 | 13 | 536 | 169 | 173 | 43 | 0 | 32 | 907 | -623 | 4 | -3 | -166 | 0 | 536
4 | 29 | 14 | 517 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 811 | -555 | 5 | -5 | -154 | -1 | 517
4 | 29 | 15 | 507 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 653 | -447 | 6 | -6 | -116 | 1 | 507
4 | 29 | 16 | 530 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 437 | -299 | 5 | -5 | -24 | 0 | 530
4 | 29 | 17 | 558 | 169 | 176 | 81 | 0 | 32 | 207 | -106 | 3 | -3 | 0 | -1 | 558
4 | 29 | 18 | 570 | 169 | 178 | 81 | 0 | 32 | 27 | -5 | 0 | 0 | 113 | -25 | 570
4 | 29 | 19 | 577 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 577
4 | 29 | 20 | 572 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 23 | 572
4 | 29 | 21 | 555 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 555
4 | 29 | 22 | 529 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | -38 | 529
4 | 29 | 23 | 515 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | -35 | 515
4 | 30 | 0 | 503 | 169 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | -35 | 503
4 | 30 | 1 | 498 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | -35 | 498
4 | 30 | 2 | 518 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | -38 | 518
4 | 30 | 3 | 554 | 169 | 172 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | -41 | 554
4 | 30 | 4 | 580 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 129 | 580
4 | 30 | 5 | 589 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 12 | -2 | 5 | -1 | 171 | -39 | 589
4 | 30 | 6 | 585 | 169 | 205 | 43 | 0 | 32 | 166 | -33 | 5 | -1 | 34 | -35 | 585
4 | 30 | 7 | 556 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 390 | -254 | 4 | -4 | 0 | 0 | 556
4 | 30 | 8 | 554 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 609 | -298 | 4 | -4 | -176 | 0 | 554
4 | 30 | 9 | 565 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 777 | -478 | 4 | -3 | -155 | -1 | 565
4 | 30 | 10 | 567 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 875 | -581 | 5 | -4 | -149 | 0 | 567
4 | 30 | 11 | 570 | 169 | 177 | 43 | 0 | 32 | 920 | -610 | 5 | -5 | -161 | 0 | 570
4 | 30 | 12 | 553 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 919 | -609 | 6 | -6 | -176 | 0 | 553
4 | 30 | 13 | 562 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 864 | -574 | 5 | -4 | -149 | 0 | 562
4 | 30 | 14 | 553 | 169 | 175 | 43 | 0 | 32 | 749 | -440 | 4 | -3 | -176 | 0 | 553
4 | 30 | 15 | 546 | 169 | 174 | 43 | 0 | 32 | 589 | -391 | 3 | -3 | -71 | 1 | 546
4 | 30 | 16 | 556 | 169 | 176 | 43 | 0 | 32 | 387 | -251 | 4 | -4 | 0 | 0 | 556
4 | 30 | 17 | 557 | 169 | 176 | 81 | 0 | 32 | 194 | -95 | 5 | -5 | 0 | 0 | 557
4 | 30 | 18 | 565 | 169 | 178 | 81 | 0 | 32 | 29 | -6 | 4 | 0 | 78 | 0 | 565
4 | 30 | 19 | 578 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 118 | 1 | 578
4 | 30 | 20 | 563 | 169 | 172 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 94 | 3 | 563
4 | 30 | 21 | 556 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -2 | 87 | 2 | 556
4 | 30 | 22 | 535 | 169 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -3 | 64 | 3 | 535
4 | 30 | 23 | 516 | 169 | 172 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -3 | 59 | 3 | 516
5 | 1 | 0 | 485 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -4 | 40 | 3 | 485
5 | 1 | 1 | 480 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | -3 | 50 | 0 | 480
5 | 1 | 2 | 500 | 169 | 176 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -3 | 38 | 0 | 500
5 | 1 | 3 | 532 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -3 | 60 | 2 | 532
5 | 1 | 4 | 554 | 169 | 177 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -4 | 84 | 0 | 554
5 | 1 | 5 | 554 | 169 | 178 | 60 | 0 | 32 | 12 | -2 | 31 | -4 | 78 | 0 | 554
5 | 1 | 6 | 540 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 155 | -30 | 29 | -20 | 0 | -1 | 540
5 | 1 | 7 | 511 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 360 | -253 | 25 | -25 | -1 | 0 | 511
5 | 1 | 8 | 513 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 560 | -395 | 31 | -31 | -57 | 0 | 513
5 | 1 | 9 | 522 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 720 | -508 | 39 | -39 | -95 | 0 | 522
5 | 1 | 10 | 533 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 832 | -587 | 49 | -49 | -119 | 1 | 533
5 | 1 | 11 | 541 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 882 | -621 | 55 | -55 | -126 | -1 | 541
5 | 1 | 12 | 526 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 859 | -604 | 57 | -57 | -134 | 0 | 526
5 | 1 | 13 | 536 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 802 | -564 | 61 | -61 | -109 | 1 | 536
5 | 1 | 14 | 531 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 717 | -503 | 60 | -60 | -88 | 0 | 531
5 | 1 | 15 | 540 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 526 | -366 | 62 | -62 | -25 | -1 | 540
5 | 1 | 16 | 545 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 288 | -150 | 66 | -66 | 0 | 0 | 545
5 | 1 | 17 | 539 | 169 | 173 | 71 | 0 | 32 | 111 | -22 | 65 | -61 | 0 | 1 | 539
5 | 1 | 18 | 549 | 169 | 182 | 71 | 0 | 32 | 16 | -3 | 65 | -7 | 24 | 0 | 549
5 | 1 | 19 | 548 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 66 | -8 | 37 | 0 | 548
5 | 1 | 20 | 530 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | -7 | 26 | 0 | 530
5 | 1 | 21 | 506 | 169 | 179 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | -7 | 8 | 0 | 506
5 | 1 | 22 | 485 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | -6 | 0 | 0 | 485
5 | 1 | 23 | 476 | 169 | 176 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -3 | 14 | 0 | 476
5 | 2 | 0 | 471 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 37 | 1 | 471
5 | 2 | 1 | 462 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | -2 | 42 | 2 | 462
5 | 2 | 2 | 485 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | -2 | 34 | 2 | 485
5 | 2 | 3 | 517 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 66 | 1 | 517
5 | 2 | 4 | 537 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 89 | 1 | 537
5 | 2 | 5 | 534 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 5 | -1 | 13 | -1 | 83 | 2 | 534
5 | 2 | 6 | 526 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 36 | -7 | 16 | -2 | 69 | 0 | 526
5 | 2 | 7 | 521 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 104 | -20 | 25 | -3 | 0 | 0 | 521
5 | 2 | 8 | 530 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 257 | -132 | 30 | -30 | 0 | 0 | 530
5 | 2 | 9 | 537 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 469 | -338 | 26 | -26 | 0 | 0 | 537
5 | 2 | 10 | 542 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 583 | -420 | 36 | -36 | -28 | 0 | 542
5 | 2 | 11 | 538 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 687 | -494 | 50 | -50 | -61 | 0 | 538
5 | 2 | 12 | 526 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 801 | -575 | 60 | -60 | -104 | -1 | 526
5 | 2 | 13 | 525 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 822 | -592 | 53 | -53 | -110 | 0 | 525
5 | 2 | 14 | 514 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 790 | -569 | 51 | -51 | -113 | 1 | 514
5 | 2 | 15 | 505 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 646 | -466 | 37 | -37 | -81 | 1 | 505
5 | 2 | 16 | 528 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 437 | -315 | 25 | -25 | 0 | 1 | 528
5 | 2 | 17 | 533 | 169 | 173 | 71 | 0 | 32 | 208 | -120 | 23 | -23 | 0 | 0 | 533
5 | 2 | 18 | 542 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 29 | -6 | 12 | -1 | 57 | 0 | 542
5 | 2 | 19 | 546 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 95 | 2 | 546
5 | 2 | 20 | 533 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 1 | 533
5 | 2 | 21 | 516 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 1 | 516
5 | 2 | 22 | 492 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 19 | 492
5 | 2 | 23 | 475 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | -1 | -5 | 47 | 475
5 | 3 | 0 | 466 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | -2 | -75 | 126 | 466
5 | 3 | 1 | 459 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | -6 | 459
5 | 3 | 2 | 480 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 46 | 480
5 | 3 | 3 | 515 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -8 | -142 | 215 | 515
5 | 3 | 4 | 537 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 99 | -7 | 537
5 | 3 | 5 | 529 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 13 | -11 | 10 | -10 | 0 | 94 | 529
5 | 3 | 6 | 518 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 153 | -126 | 13 | -13 | 0 | 86 | 518
5 | 3 | 7 | 488 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 317 | -259 | 12 | -12 | 0 | 25 | 488
5 | 3 | 8 | 470 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 500 | -409 | 8 | -8 | 0 | -26 | 470
5 | 3 | 9 | 459 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 675 | -553 | 11 | -11 | 0 | -68 | 459
5 | 3 | 10 | 476 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 857 | -702 | 12 | -12 | 0 | -84 | 476
5 | 3 | 11 | 487 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 925 | -757 | 19 | -19 | 0 | -86 | 487
5 | 3 | 12 | 495 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 925 | -757 | 24 | -24 | 0 | -78 | 495
5 | 3 | 13 | 496 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 822 | -673 | 28 | -28 | 0 | -58 | 496
5 | 3 | 14 | 487 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 628 | -514 | 26 | -26 | 0 | -32 | 487
5 | 3 | 15 | 492 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 428 | -351 | 26 | -26 | 0 | 10 | 492
5 | 3 | 16 | 492 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 228 | -186 | 20 | -20 | 0 | 45 | 492
5 | 3 | 17 | 509 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 100 | -82 | 27 | -27 | -50 | 97 | 509
5 | 3 | 18 | 525 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 14 | -11 | 25 | -25 | -152 | 230 | 525
5 | 3 | 19 | 524 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -28 | -163 | 243 | 524
5 | 3 | 20 | 513 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -28 | -176 | 245 | 513
5 | 3 | 21 | 498 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -23 | -176 | 237 | 498
5 | 3 | 22 | 480 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | -24 | -23 | 66 | 480
5 | 3 | 23 | 466 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 181 | -170 | 466
5 | 4 | 0 | 456 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | 41 | 456
5 | 4 | 1 | 452 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | -30 | -166 | 213 | 452
5 | 4 | 2 | 471 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -25 | -115 | 152 | 471
5 | 4 | 3 | 501 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 181 | -140 | 501
5 | 4 | 4 | 522 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -2 | 181 | -112 | 522
5 | 4 | 5 | 517 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 14 | -12 | 20 | -20 | -154 | 236 | 517
5 | 4 | 6 | 490 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 163 | -133 | 20 | -20 | -176 | 231 | 490
5 | 4 | 7 | 455 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 384 | -315 | 22 | -22 | 0 | -19 | 455
5 | 4 | 8 | 455 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 577 | -472 | 27 | -27 | -44 | -11 | 455
5 | 4 | 9 | 467 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 710 | -581 | 32 | -32 | -46 | -21 | 467
5 | 4 | 10 | 462 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 827 | -677 | 32 | -32 | -93 | 0 | 462
5 | 4 | 11 | 483 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 903 | -739 | 33 | -33 | 0 | -86 | 483
5 | 4 | 12 | 486 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 909 | -744 | 30 | -30 | 0 | -84 | 486
5 | 4 | 13 | 479 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 870 | -712 | 26 | -26 | 0 | -84 | 479
5 | 4 | 14 | 452 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 792 | -648 | 16 | -16 | 0 | -97 | 452
5 | 4 | 15 | 441 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 647 | -529 | 8 | -8 | 0 | -82 | 441
5 | 4 | 16 | 460 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 436 | -357 | 5 | -5 | 0 | -24 | 460
5 | 4 | 17 | 496 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 210 | -172 | 3 | -3 | -135 | 149 | 496
5 | 4 | 18 | 517 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 33 | -27 | 3 | -3 | -176 | 243 | 517
5 | 4 | 19 | 525 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | -3 | -176 | 257 | 525
5 | 4 | 20 | 515 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | -4 | -176 | 247 | 515
5 | 4 | 21 | 504 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -7 | -176 | 243 | 504
5 | 4 | 22 | 471 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 181 | -159 | 471
5 | 4 | 23 | 460 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 181 | -172 | 460
5 | 5 | 0 | 449 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -23 | -167 | 201 | 449
5 | 5 | 1 | 453 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -25 | -176 | 224 | 453
5 | 5 | 2 | 476 | 169 | 176 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -3 | 181 | -162 | 476
5 | 5 | 3 | 511 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -2 | 181 | -128 | 511
5 | 5 | 4 | 539 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 180 | -88 | 539
5 | 5 | 5 | 541 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 15 | -3 | 6 | -1 | 180 | -94 | 541
5 | 5 | 6 | 518 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 176 | -144 | 3 | -3 | -137 | 218 | 518
5 | 5 | 7 | 483 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 398 | -326 | 1 | -1 | 0 | 6 | 483
5 | 5 | 8 | 464 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 609 | -499 | 0 | 0 | -40 | -11 | 464
5 | 5 | 9 | 470 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 766 | -627 | 1 | -1 | 0 | -74 | 470
5 | 5 | 10 | 478 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 862 | -706 | 2 | -2 | 0 | -83 | 478
5 | 5 | 11 | 478 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 910 | -745 | 5 | -5 | -93 | 1 | 478
5 | 5 | 12 | 476 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 870 | -712 | 7 | -7 | -32 | -55 | 476
5 | 5 | 13 | 478 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 778 | -637 | 9 | -9 | 0 | -68 | 478
5 | 5 | 14 | 471 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 620 | -507 | 11 | -11 | 0 | -47 | 471
5 | 5 | 15 | 478 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 435 | -356 | 10 | -10 | 0 | -6 | 478
5 | 5 | 16 | 496 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 232 | -190 | 8 | -8 | -176 | 225 | 496
5 | 5 | 17 | 517 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 58 | -47 | 6 | -6 | -176 | 238 | 517
5 | 5 | 18 | 537 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 5 | -1 | 6 | -1 | 180 | -96 | 537
5 | 5 | 19 | 538 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 180 | -94 | 538
5 | 5 | 20 | 526 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -12 | -176 | 258 | 526
5 | 5 | 21 | 506 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -20 | -176 | 245 | 506
5 | 5 | 22 | 491 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | -24 | -176 | 230 | 491
5 | 5 | 23 | 476 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | -5 | 181 | -178 | 476
5 | 6 | 0 | 462 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 10 | 462
5 | 6 | 1 | 459 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 459
5 | 6 | 2 | 474 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 474
5 | 6 | 3 | 508 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 57 | 0 | 508
5 | 6 | 4 | 529 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 79 | 1 | 529
5 | 6 | 5 | 532 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 6 | 0 | 13 | 0 | 79 | 1 | 532
5 | 6 | 6 | 516 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 44 | 0 | 14 | 0 | 0 | 53 | 516
5 | 6 | 7 | 501 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 107 | 0 | 15 | 0 | -26 | 0 | 501
5 | 6 | 8 | 505 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 184 | 0 | 9 | 0 | -93 | 0 | 505
5 | 6 | 9 | 518 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 249 | 0 | 4 | 0 | -142 | 2 | 518
5 | 6 | 10 | 516 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 337 | -51 | 2 | -2 | -176 | 1 | 516
5 | 6 | 11 | 525 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 345 | -50 | 2 | -2 | -176 | 1 | 525
5 | 6 | 12 | 529 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 303 | -44 | 5 | -5 | -176 | 41 | 529
5 | 6 | 13 | 533 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 211 | 0 | 3 | 0 | -86 | -1 | 533
5 | 6 | 14 | 540 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 155 | 0 | 4 | 0 | -25 | 0 | 540
5 | 6 | 15 | 542 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 105 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 542
5 | 6 | 16 | 551 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 73 | 0 | 10 | 0 | 0 | 63 | 551
5 | 6 | 17 | 572 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 42 | 0 | 14 | 0 | 68 | 4 | 572
5 | 6 | 18 | 585 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 8 | 0 | 11 | 0 | 101 | 21 | 585
5 | 6 | 19 | 574 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 113 | 0 | 574
5 | 6 | 20 | 566 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 95 | 0 | 566
5 | 6 | 21 | 549 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 79 | 1 | 549
5 | 6 | 22 | 526 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 56 | 0 | 526
5 | 6 | 23 | 509 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 51 | 509
5 | 7 | 0 | 494 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | -1 | 67 | 0 | 494
5 | 7 | 1 | 495 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -1 | 78 | 1 | 495
5 | 7 | 2 | 509 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 69 | 1 | 509
5 | 7 | 3 | 540 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 23 | 540
5 | 7 | 4 | 560 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 110 | 560
5 | 7 | 5 | 558 | 169 | 176 | 60 | 0 | 32 | 15 | -3 | 3 | 0 | 106 | 0 | 558
5 | 7 | 6 | 541 | 169 | 206 | 32 | 0 | 32 | 164 | -32 | 3 | 0 | -33 | 0 | 541
5 | 7 | 7 | 527 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 353 | -217 | 2 | -2 | -176 | 162 | 527
5 | 7 | 8 | 554 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 567 | -246 | 2 | -2 | -176 | 1 | 554
5 | 7 | 9 | 574 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 712 | -374 | 3 | -2 | -176 | 0 | 574
5 | 7 | 10 | 588 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 806 | -455 | 3 | -2 | -176 | -1 | 588
5 | 7 | 11 | 591 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 845 | -492 | 4 | -3 | -176 | 0 | 591
5 | 7 | 12 | 566 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 860 | -530 | 5 | -4 | -176 | 1 | 566
5 | 7 | 13 | 582 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 836 | -491 | 4 | -3 | -176 | 0 | 582
5 | 7 | 14 | 566 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 769 | -452 | 5 | -5 | -160 | -1 | 566
5 | 7 | 15 | 558 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 633 | -389 | 5 | -5 | -95 | 0 | 558
5 | 7 | 16 | 572 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 422 | -260 | 2 | -2 | -1 | 0 | 572
5 | 7 | 17 | 576 | 169 | 218 | 71 | 0 | 32 | 204 | -40 | 2 | 0 | -80 | 0 | 576
5 | 7 | 18 | 577 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 35 | -7 | 3 | 0 | 138 | -43 | 577
5 | 7 | 19 | 578 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 128 | 578
5 | 7 | 20 | 566 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 | -42 | 566
5 | 7 | 21 | 549 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 549
5 | 7 | 22 | 529 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 529
5 | 7 | 23 | 521 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84 | 521
5 | 8 | 0 | 511 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | -36 | 511
5 | 8 | 1 | 508 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 57 | 508
5 | 8 | 2 | 521 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | -30 | 521
5 | 8 | 3 | 552 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | -39 | 552
5 | 8 | 4 | 579 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | -40 | 579
5 | 8 | 5 | 583 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 18 | -4 | 1 | 0 | 171 | -41 | 583
5 | 8 | 6 | 572 | 169 | 207 | 32 | 0 | 32 | 172 | -34 | 1 | 0 | 28 | -35 | 572
5 | 8 | 7 | 547 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 378 | -74 | 3 | 0 | -176 | 0 | 547
5 | 8 | 8 | 562 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 607 | -280 | 3 | -2 | -176 | 1 | 562
5 | 8 | 9 | 582 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 777 | -432 | 3 | -2 | -176 | 0 | 582
5 | 8 | 10 | 593 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 877 | -522 | 2 | -2 | -176 | 1 | 593
5 | 8 | 11 | 599 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 923 | -563 | 4 | -3 | -176 | 0 | 599
5 | 8 | 12 | 573 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 925 | -587 | 9 | -9 | -176 | 0 | 573
5 | 8 | 13 | 591 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 885 | -532 | 6 | -6 | -176 | 1 | 591
5 | 8 | 14 | 580 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 792 | -449 | 4 | -3 | -176 | 0 | 580
5 | 8 | 15 | 575 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 636 | -296 | 5 | -5 | -176 | 0 | 575
5 | 8 | 16 | 588 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 424 | -232 | 10 | -10 | -17 | 0 | 588
5 | 8 | 17 | 580 | 169 | 213 | 71 | 0 | 32 | 206 | -40 | 11 | -1 | 1 | -82 | 580
5 | 8 | 18 | 590 | 169 | 180 | 71 | 0 | 32 | 36 | -7 | 12 | -1 | 141 | -43 | 590
5 | 8 | 19 | 588 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -3 | 166 | -42 | 588
5 | 8 | 20 | 579 | 169 | 176 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | -3 | 31 | 77 | 579
5 | 8 | 21 | 563 | 169 | 177 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | -4 | 132 | -41 | 563
5 | 8 | 22 | 541 | 169 | 177 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | -5 | 5 | 55 | 541
5 | 8 | 23 | 533 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | -5 | 0 | 56 | 533
5 | 9 | 0 | 511 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 56 | 511
5 | 9 | 1 | 503 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 65 | 503
5 | 9 | 2 | 520 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 73 | -19 | 520
5 | 9 | 3 | 549 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 75 | 549
5 | 9 | 4 | 582 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 150 | -41 | 582
5 | 9 | 5 | 579 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 9 | 0 | 46 | 0 | 75 | 16 | 579
5 | 9 | 6 | 562 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 40 | 0 | 57 | 0 | 1 | 59 | 562
5 | 9 | 7 | 557 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 83 | 0 | 62 | 0 | 1 | 6 | 557
5 | 9 | 8 | 590 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 139 | 0 | 54 | 0 | 1 | -9 | 590
5 | 9 | 9 | 612 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 180 | 0 | 57 | 0 | -29 | -12 | 612
5 | 9 | 10 | 598 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 233 | 0 | 56 | 0 | -98 | -7 | 598
5 | 9 | 11 | 618 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 202 | 0 | 45 | 0 | -39 | -6 | 618
5 | 9 | 12 | 602 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 114 | 0 | 40 | 0 | 1 | 42 | 602
5 | 9 | 13 | 637 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 83 | 0 | 33 | 0 | 2 | 114 | 637
5 | 9 | 14 | 649 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 61 | 0 | 35 | 0 | 2 | 146 | 649
5 | 9 | 15 | 641 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 48 | 0 | 40 | 0 | 2 | 146 | 641
5 | 9 | 16 | 636 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 34 | 0 | 35 | 0 | 2 | 160 | 636
5 | 9 | 17 | 623 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 17 | 0 | 44 | 0 | 2 | 116 | 623
5 | 9 | 18 | 627 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 4 | 0 | 39 | 0 | 179 | -39 | 627
5 | 9 | 19 | 608 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 156 | -44 | 608
5 | 9 | 20 | 588 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 94 | 588
5 | 9 | 21 | 569 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 106 | -40 | 569
5 | 9 | 22 | 554 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 46 | 554
5 | 9 | 23 | 539 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 41 | 539
5 | 10 | 0 | 525 | 169 | 178 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | -6 | 0 | 55 | 525
5 | 10 | 1 | 517 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | -6 | 0 | 61 | 517
5 | 10 | 2 | 529 | 169 | 177 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | -5 | 0 | 48 | 529
5 | 10 | 3 | 557 | 169 | 176 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | -5 | 1 | 73 | 557
5 | 10 | 4 | 569 | 169 | 177 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | -5 | 1 | 88 | 569
5 | 10 | 5 | 561 | 169 | 179 | 60 | 0 | 32 | 8 | -2 | 42 | -5 | 1 | 77 | 561
5 | 10 | 6 | 537 | 169 | 188 | 32 | 0 | 32 | 50 | -10 | 44 | -5 | 0 | 37 | 537
5 | 10 | 7 | 526 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 164 | -42 | 51 | -51 | 0 | -1 | 526
5 | 10 | 8 | 537 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 277 | -146 | 53 | -53 | 0 | 0 | 537
5 | 10 | 9 | 536 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 435 | -260 | 55 | -55 | -44 | -1 | 536
5 | 10 | 10 | 534 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 563 | -340 | 55 | -55 | -94 | -1 | 534
5 | 10 | 11 | 535 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 639 | -387 | 61 | -61 | -122 | -1 | 535
5 | 10 | 12 | 511 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 682 | -401 | 62 | -62 | -176 | 1 | 511
5 | 10 | 13 | 527 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 756 | -459 | 68 | -68 | -176 | 1 | 527
5 | 10 | 14 | 515 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 691 | -418 | 65 | -65 | -163 | 0 | 515
5 | 10 | 15 | 516 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 596 | -358 | 69 | -69 | -127 | 0 | 516
5 | 10 | 16 | 529 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 419 | -248 | 63 | -63 | -47 | 0 | 529
5 | 10 | 17 | 544 | 169 | 174 | 71 | 0 | 32 | 200 | -102 | 64 | -64 | 0 | 0 | 544
5 | 10 | 18 | 549 | 169 | 186 | 71 | 0 | 32 | 34 | -7 | 64 | -7 | 7 | 0 | 549
5 | 10 | 19 | 549 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | -7 | 44 | 0 | 549
5 | 10 | 20 | 539 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 67 | -8 | 27 | 0 | 539
5 | 10 | 21 | 530 | 169 | 179 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | -7 | 31 | 0 | 530
5 | 10 | 22 | 510 | 169 | 179 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | -6 | 16 | 0 | 510
5 | 10 | 23 | 505 | 169 | 179 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | -6 | 17 | 3 | 505
5 | 11 | 0 | 490 | 169 | 177 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | -5 | 0 | 28 | 490
5 | 11 | 1 | 481 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | -5 | 0 | 33 | 481
5 | 11 | 2 | 501 | 169 | 176 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | -4 | 0 | 32 | 501
5 | 11 | 3 | 530 | 169 | 176 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -4 | 57 | 0 | 530
5 | 11 | 4 | 547 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 90 | 2 | 547
5 | 11 | 5 | 544 | 169 | 176 | 60 | 0 | 32 | 14 | -3 | 10 | -1 | 87 | 0 | 544
5 | 11 | 6 | 514 | 169 | 187 | 32 | 0 | 32 | 74 | -14 | 5 | -1 | 30 | 0 | 514
5 | 11 | 7 | 499 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 187 | -93 | 5 | -5 | 0 | 0 | 499
5 | 11 | 8 | 485 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 356 | -100 | 5 | -5 | -176 | 0 | 485
5 | 11 | 9 | 498 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 430 | -161 | 5 | -5 | -176 | 0 | 498
5 | 11 | 10 | 498 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 426 | -157 | 9 | -9 | -176 | 0 | 498
5 | 11 | 11 | 495 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 397 | -132 | 15 | -15 | -176 | 1 | 495
5 | 11 | 12 | 507 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 316 | -62 | 15 | -2 | -176 | 0 | 507
5 | 11 | 13 | 493 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 210 | -172 | 9 | -9 | -176 | 226 | 493
5 | 11 | 14 | 494 | 169 | 204 | 32 | 0 | 32 | 152 | -30 | 7 | -1 | -176 | 105 | 494
5 | 11 | 15 | 497 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 102 | -20 | 7 | -1 | 0 | 0 | 497
5 | 11 | 16 | 515 | 169 | 187 | 32 | 0 | 32 | 74 | -14 | 9 | -1 | 27 | 0 | 515
5 | 11 | 17 | 543 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 37 | -7 | 11 | -1 | 58 | -8 | 543
5 | 11 | 18 | 562 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 6 | -1 | 11 | -1 | 101 | 2 | 562
5 | 11 | 19 | 556 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 98 | 2 | 556
5 | 11 | 20 | 544 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 85 | 3 | 544
5 | 11 | 21 | 537 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | -2 | 82 | 3 | 537
5 | 11 | 22 | 514 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -3 | 53 | 0 | 514
5 | 11 | 23 | 501 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -3 | 22 | 21 | 501
5 | 12 | 0 | 490 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | -3 | 47 | 2 | 490
5 | 12 | 1 | 476 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -4 | 39 | 0 | 476
5 | 12 | 2 | 494 | 169 | 177 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | -4 | 25 | 0 | 494
5 | 12 | 3 | 522 | 169 | 176 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | -4 | 45 | 0 | 522
5 | 12 | 4 | 554 | 169 | 177 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | -4 | 82 | 0 | 554
5 | 12 | 5 | 560 | 169 | 178 | 60 | 0 | 32 | 12 | -2 | 34 | -4 | 93 | -12 | 560
5 | 12 | 6 | 549 | 169 | 193 | 32 | 0 | 32 | 86 | -17 | 30 | -3 | 0 | 27 | 549
5 | 12 | 7 | 544 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 243 | -106 | 26 | -26 | 0 | 0 | 544
5 | 12 | 8 | 571 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 448 | -264 | 27 | -27 | -24 | 1 | 571
5 | 12 | 9 | 602 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 631 | -268 | 33 | -33 | -176 | 1 | 602
5 | 12 | 10 | 599 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 748 | -388 | 38 | -38 | -176 | 1 | 599
5 | 12 | 11 | 600 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 814 | -473 | 38 | -38 | -155 | 0 | 600
5 | 12 | 12 | 575 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 835 | -495 | 39 | -39 | -176 | 0 | 575
5 | 12 | 13 | 593 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 793 | -438 | 36 | -36 | -176 | 1 | 593
5 | 12 | 14 | 595 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 701 | -415 | 35 | -35 | -104 | 0 | 595
5 | 12 | 15 | 577 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 558 | -331 | 28 | -28 | -137 | 76 | 577
5 | 12 | 16 | 579 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 402 | -234 | 23 | -23 | 0 | 0 | 579
5 | 12 | 17 | 582 | 169 | 225 | 71 | 0 | 32 | 214 | -42 | 22 | -3 | -106 | 0 | 582
5 | 12 | 18 | 593 | 169 | 182 | 71 | 0 | 32 | 43 | -8 | 22 | -2 | 103 | -19 | 593
5 | 12 | 19 | 596 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -2 | 164 | -32 | 596
5 | 12 | 20 | 584 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -2 | 62 | 59 | 584
5 | 12 | 21 | 568 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | -2 | 150 | -39 | 568
5 | 12 | 22 | 544 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -2 | 79 | 9 | 544
5 | 12 | 23 | 527 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -3 | 0 | 74 | 527
5 | 13 | 0 | 515 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -2 | 43 | 38 | 515
5 | 13 | 1 | 506 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 99 | -16 | 506
5 | 13 | 2 | 529 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | -2 | 114 | -34 | 529
5 | 13 | 3 | 558 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | -2 | 133 | -31 | 558
5 | 13 | 4 | 579 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | -2 | 168 | -40 | 579
5 | 13 | 5 | 582 | 169 | 179 | 60 | 0 | 32 | 23 | -5 | 15 | -2 | 1 | 110 | 582
5 | 13 | 6 | 574 | 169 | 210 | 32 | 0 | 32 | 193 | -38 | 11 | -1 | 1 | -35 | 574
5 | 13 | 7 | 550 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 413 | -95 | 6 | -6 | -176 | 0 | 550
5 | 13 | 8 | 559 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 627 | -314 | 4 | -4 | -163 | 0 | 559
5 | 13 | 9 | 580 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 787 | -497 | 4 | -3 | -122 | -1 | 580
5 | 13 | 10 | 593 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 885 | -559 | 5 | -4 | -146 | -1 | 593
5 | 13 | 11 | 605 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 929 | -562 | 6 | -6 | -176 | -1 | 605
5 | 13 | 12 | 580 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 931 | -587 | 7 | -7 | -176 | 0 | 580
5 | 13 | 13 | 601 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 887 | -525 | 6 | -6 | -176 | 1 | 601
5 | 13 | 14 | 595 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 794 | -500 | 7 | -7 | -112 | 0 | 595
5 | 13 | 15 | 593 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 636 | -280 | 5 | -5 | -176 | 0 | 593
5 | 13 | 16 | 612 | 169 | 212 | 32 | 0 | 32 | 423 | -83 | 3 | 0 | -176 | 0 | 612
5 | 13 | 17 | 606 | 169 | 212 | 71 | 0 | 32 | 202 | -40 | 2 | 0 | 2 | -44 | 606
5 | 13 | 18 | 600 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 34 | -7 | 3 | 0 | 160 | -43 | 600
5 | 13 | 19 | 599 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 179 | -29 | 599
5 | 13 | 20 | 586 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 34 | 103 | 586
5 | 13 | 21 | 569 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 1 | 125 | 569
5 | 13 | 22 | 554 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 131 | -20 | 554
5 | 13 | 23 | 540 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 117 | -17 | 540
5 | 14 | 0 | 528 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 115 | -9 | 528
5 | 14 | 1 | 518 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 99 | 7 | 518
5 | 14 | 2 | 532 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | -1 | 116 | -24 | 532
5 | 14 | 3 | 561 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 1 | 113 | 561
5 | 14 | 4 | 584 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 142 | 584
5 | 14 | 5 | 579 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 22 | -4 | 2 | 0 | 162 | -41 | 579
5 | 14 | 6 | 564 | 169 | 202 | 32 | 0 | 32 | 160 | -31 | 3 | 0 | 1 | -4 | 564
5 | 14 | 7 | 553 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 388 | -76 | 3 | 0 | -176 | 0 | 553
5 | 14 | 8 | 568 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 596 | -263 | 1 | -1 | -176 | 1 | 568
5 | 14 | 9 | 593 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 772 | -472 | 2 | -1 | -121 | 0 | 593
5 | 14 | 10 | 604 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 872 | -533 | 4 | -3 | -151 | 0 | 604
5 | 14 | 11 | 617 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 919 | -560 | 6 | -6 | -159 | 1 | 617
5 | 14 | 12 | 596 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 915 | -557 | 6 | -6 | -176 | 0 | 596
5 | 14 | 13 | 616 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 875 | -500 | 6 | -6 | -176 | 1 | 616
5 | 14 | 14 | 613 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 772 | -471 | 3 | -3 | -176 | 72 | 613
5 | 14 | 15 | 606 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 617 | -377 | 2 | -2 | -176 | 127 | 606
5 | 14 | 16 | 621 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 408 | -91 | 1 | -1 | -113 | 0 | 621
5 | 14 | 17 | 610 | 169 | 210 | 71 | 0 | 32 | 193 | -38 | 1 | 0 | 7 | -35 | 610
5 | 14 | 18 | 596 | 169 | 180 | 71 | 0 | 32 | 35 | -7 | 1 | 0 | 1 | 114 | 596
5 | 14 | 19 | 596 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 72 | 596
5 | 14 | 20 | 580 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 151 | -18 | 580
5 | 14 | 21 | 566 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 125 | 566
5 | 14 | 22 | 547 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | -19 | 547
5 | 14 | 23 | 535 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 95 | 535
5 | 15 | 0 | 517 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99 | -5 | 517
5 | 15 | 1 | 510 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76 | 19 | 510
5 | 15 | 2 | 526 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 94 | -12 | 526
5 | 15 | 3 | 560 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 148 | -40 | 560
5 | 15 | 4 | 582 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 173 | -41 | 582
5 | 15 | 5 | 583 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 24 | -1 | 16 | -1 | 151 | -39 | 583
5 | 15 | 6 | 568 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 169 | -10 | 16 | -1 | 1 | -23 | 568
5 | 15 | 7 | 558 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 359 | -36 | 18 | -16 | -176 | 0 | 558
5 | 15 | 8 | 579 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 524 | -182 | 14 | -13 | -176 | 1 | 579
5 | 15 | 9 | 607 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 623 | -256 | 10 | -9 | -176 | 0 | 607
5 | 15 | 10 | 610 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 688 | -318 | 12 | -11 | -176 | 0 | 610
5 | 15 | 11 | 612 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 710 | -339 | 8 | -8 | -176 | 1 | 612
5 | 15 | 12 | 584 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 712 | -365 | 7 | -7 | -176 | 1 | 584
5 | 15 | 13 | 617 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 700 | -323 | 6 | -5 | -176 | -1 | 617
5 | 15 | 14 | 623 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 576 | -295 | 6 | -5 | -176 | 100 | 623
5 | 15 | 15 | 620 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 419 | -26 | 5 | -4 | -176 | -15 | 620
5 | 15 | 16 | 623 | 169 | 188 | 32 | 0 | 32 | 266 | -16 | 4 | 0 | 2 | -54 | 623
5 | 15 | 17 | 604 | 169 | 182 | 71 | 0 | 32 | 123 | -8 | 5 | 0 | 1 | 29 | 604
5 | 15 | 18 | 601 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 27 | -2 | 7 | 0 | 166 | -41 | 601
5 | 15 | 19 | 595 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 138 | 595
5 | 15 | 20 | 583 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -1 | 168 | -42 | 583
5 | 15 | 21 | 570 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | -1 | 159 | -40 | 570
5 | 15 | 22 | 555 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 143 | -38 | 555
5 | 15 | 23 | 544 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 101 | 544
5 | 16 | 0 | 525 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 134 | -36 | 525
5 | 16 | 1 | 524 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 111 | -5 | 524
5 | 16 | 2 | 536 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 111 | -23 | 536
5 | 16 | 3 | 558 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 102 | 558
5 | 16 | 4 | 574 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 124 | 574
5 | 16 | 5 | 577 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 10 | 0 | 11 | 0 | 36 | 87 | 577
5 | 16 | 6 | 566 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 50 | 0 | 11 | 0 | 1 | 99 | 566
5 | 16 | 7 | 562 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 146 | 0 | 16 | 0 | 1 | -6 | 562
5 | 16 | 8 | 604 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 273 | 0 | 17 | 0 | -85 | -16 | 604
5 | 16 | 9 | 626 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 361 | 0 | 17 | 0 | -157 | -12 | 626
5 | 16 | 10 | 606 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 413 | 0 | 16 | 0 | -176 | -62 | 606
5 | 16 | 11 | 614 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 519 | 0 | 15 | 0 | -176 | -160 | 614
5 | 16 | 12 | 603 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 488 | 0 | 16 | 0 | -176 | -140 | 603
5 | 16 | 13 | 615 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 359 | 0 | 16 | 0 | -169 | -7 | 615
5 | 16 | 14 | 627 | 169 | 185 | 32 | 0 | 32 | 323 | 0 | 17 | 0 | -121 | -10 | 627
5 | 16 | 15 | 633 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 209 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 633
5 | 16 | 16 | 630 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 102 | 0 | 18 | 0 | 2 | 103 | 630
5 | 16 | 17 | 616 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 36 | 0 | 30 | 0 | 140 | -34 | 616
5 | 16 | 18 | 613 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 8 | 0 | 36 | 0 | 166 | -41 | 613
5 | 16 | 19 | 604 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 112 | 604
5 | 16 | 20 | 591 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 132 | -42 | 591
5 | 16 | 21 | 566 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 110 | -41 | 566
5 | 16 | 22 | 547 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 68 | 547
5 | 16 | 23 | 539 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 109 | -37 | 539
5 | 17 | 0 | 527 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 91 | 1 | 527
5 | 17 | 1 | 522 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 92 | 522
5 | 17 | 2 | 529 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 34 | 29 | 529
5 | 17 | 3 | 553 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 70 | 553
5 | 17 | 4 | 571 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 92 | 571
5 | 17 | 5 | 567 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 7 | 0 | 49 | 0 | 34 | 44 | 567
5 | 17 | 6 | 548 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 31 | 0 | 48 | 0 | 0 | 64 | 548
5 | 17 | 7 | 539 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 72 | 0 | 51 | 0 | 0 | 11 | 539
5 | 17 | 8 | 547 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 147 | 0 | 59 | 0 | 0 | -64 | 547
5 | 17 | 9 | 554 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 262 | 0 | 59 | 0 | -113 | -62 | 554
5 | 17 | 10 | 554 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 357 | 0 | 49 | -30 | -176 | -54 | 554
5 | 17 | 11 | 558 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 426 | -107 | 47 | -42 | -176 | 1 | 558
5 | 17 | 12 | 556 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 527 | -209 | 47 | -42 | -176 | 0 | 556
5 | 17 | 13 | 558 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 532 | -213 | 43 | -38 | -176 | 1 | 558
5 | 17 | 14 | 561 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 520 | -195 | 38 | -33 | -176 | -2 | 561
5 | 17 | 15 | 555 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 422 | -96 | 30 | -26 | -176 | -7 | 555
5 | 17 | 16 | 559 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 269 | 0 | 23 | 0 | -125 | -17 | 559
5 | 17 | 17 | 569 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 142 | 0 | 20 | 0 | 1 | -38 | 569
5 | 17 | 18 | 572 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 35 | 0 | 22 | 0 | 109 | -38 | 572
5 | 17 | 19 | 579 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 157 | -46 | 579
5 | 17 | 20 | 561 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 136 | -39 | 561
5 | 17 | 21 | 544 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 122 | -37 | 544
5 | 17 | 22 | 526 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 99 | -36 | 526
5 | 17 | 23 | 514 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 89 | -34 | 514
5 | 18 | 0 | 498 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 | 24 | 498
5 | 18 | 1 | 491 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 59 | 491
5 | 18 | 2 | 501 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 40 | 501
5 | 18 | 3 | 524 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 34 | 24 | 524
5 | 18 | 4 | 544 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 124 | -37 | 544
5 | 18 | 5 | 542 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 68 | 542
5 | 18 | 6 | 510 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 140 | 0 | 23 | 0 | -27 | -31 | 510
5 | 18 | 7 | 476 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 273 | -10 | 21 | -19 | -176 | -18 | 476
5 | 18 | 8 | 485 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 480 | -216 | 21 | -19 | -176 | -10 | 485
5 | 18 | 9 | 511 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 619 | -340 | 22 | -19 | -176 | 0 | 511
5 | 18 | 10 | 526 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 661 | -368 | 24 | -22 | -176 | 2 | 526
5 | 18 | 11 | 539 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 631 | -325 | 23 | -21 | -176 | 1 | 539
5 | 18 | 12 | 544 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 468 | -157 | 13 | -12 | -176 | 1 | 544
5 | 18 | 13 | 521 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 303 | -13 | 7 | -6 | -176 | 1 | 521
5 | 18 | 14 | 521 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 235 | 0 | 4 | 0 | -121 | -2 | 521
5 | 18 | 15 | 511 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 156 | 0 | 2 | 0 | -45 | -7 | 511
5 | 18 | 16 | 506 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 164 | 0 | 2 | 0 | -48 | -17 | 506
5 | 18 | 17 | 539 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | 539
5 | 18 | 18 | 554 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 25 | 0 | 2 | 0 | 120 | -37 | 554
5 | 18 | 19 | 558 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | -47 | 558
5 | 18 | 20 | 549 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 77 | 549
5 | 18 | 21 | 540 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 136 | -38 | 540
5 | 18 | 22 | 521 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 | -36 | 521
5 | 18 | 23 | 503 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | -35 | 503
5 | 19 | 0 | 489 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 17 | 489
5 | 19 | 1 | 486 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 486
5 | 19 | 2 | 500 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 500
5 | 19 | 3 | 525 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | 7 | 525
5 | 19 | 4 | 552 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | -36 | 552
5 | 19 | 5 | 546 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 25 | -2 | 5 | 0 | 97 | -12 | 546
5 | 19 | 6 | 537 | 169 | 186 | 32 | 0 | 32 | 181 | -17 | 6 | 0 | -17 | -35 | 537
5 | 19 | 7 | 543 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 372 | -35 | 9 | -8 | -176 | -26 | 543
5 | 19 | 8 | 574 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 564 | -208 | 7 | -6 | -176 | -18 | 574
5 | 19 | 9 | 596 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 738 | -380 | 6 | -5 | -176 | -1 | 596
5 | 19 | 10 | 620 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 842 | -464 | 6 | -5 | -176 | 0 | 620
5 | 19 | 11 | 622 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 878 | -498 | 8 | -7 | -176 | 0 | 622
5 | 19 | 12 | 591 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 876 | -523 | 11 | -11 | -176 | 1 | 591
5 | 19 | 13 | 613 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 841 | -468 | 8 | -8 | -176 | 0 | 613
5 | 19 | 14 | 612 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 742 | -370 | 8 | -8 | -176 | 0 | 612
5 | 19 | 15 | 607 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 566 | -185 | 14 | -13 | -176 | -14 | 607
5 | 19 | 16 | 608 | 169 | 208 | 32 | 0 | 32 | 378 | -35 | 15 | -1 | 2 | -192 | 608
5 | 19 | 17 | 603 | 169 | 193 | 71 | 0 | 32 | 204 | -19 | 20 | -1 | 1 | -67 | 603
5 | 19 | 18 | 605 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 49 | -5 | 21 | -1 | 118 | -28 | 605
5 | 19 | 19 | 599 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | -1 | 19 | 109 | 599
5 | 19 | 20 | 585 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -2 | 125 | -14 | 585
5 | 19 | 21 | 571 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -2 | 105 | -1 | 571
5 | 19 | 22 | 549 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | -2 | 109 | -32 | 549
5 | 19 | 23 | 536 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | -2 | 80 | -12 | 536
5 | 20 | 0 | 520 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 98 | -35 | 520
5 | 20 | 1 | 514 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 91 | -24 | 514
5 | 20 | 2 | 524 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 95 | -37 | 524
5 | 20 | 3 | 548 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 118 | -41 | 548
5 | 20 | 4 | 561 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27 | 74 | 561
5 | 20 | 5 | 568 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 27 | 0 | 23 | 0 | 119 | -34 | 568
5 | 20 | 6 | 558 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 168 | 0 | 22 | 0 | 1 | -38 | 558
5 | 20 | 7 | 554 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 345 | 0 | 22 | -19 | -176 | -26 | 554
5 | 20 | 8 | 579 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 552 | -195 | 24 | -22 | -176 | -15 | 579
5 | 20 | 9 | 620 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 736 | -359 | 22 | -19 | -176 | -1 | 620
5 | 20 | 10 | 643 | 169 | 187 | 32 | 0 | 32 | 849 | -452 | 20 | -18 | -176 | 0 | 643
5 | 20 | 11 | 661 | 169 | 189 | 32 | 0 | 32 | 907 | -495 | 22 | -19 | -176 | 0 | 661
5 | 20 | 12 | 639 | 169 | 186 | 32 | 0 | 32 | 912 | -519 | 20 | -18 | -176 | 1 | 639
5 | 20 | 13 | 678 | 169 | 191 | 32 | 0 | 32 | 875 | -447 | 12 | -11 | -176 | 1 | 678
5 | 20 | 14 | 683 | 169 | 192 | 32 | 0 | 32 | 778 | -339 | 9 | -8 | -176 | -6 | 683
5 | 20 | 15 | 681 | 169 | 191 | 32 | 0 | 32 | 627 | -180 | 7 | -6 | -176 | -15 | 681
5 | 20 | 16 | 692 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 427 | 0 | 9 | 0 | 3 | -152 | 692
5 | 20 | 17 | 675 | 169 | 177 | 71 | 0 | 32 | 209 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 675
5 | 20 | 18 | 653 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 42 | 0 | 17 | 0 | 149 | 1 | 653
5 | 20 | 19 | 637 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 178 | 0 | 637
5 | 20 | 20 | 611 | 169 | 182 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 141 | 1 | 611
5 | 20 | 21 | 589 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 136 | 0 | 589
5 | 20 | 22 | 572 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 120 | 1 | 572
5 | 20 | 23 | 559 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 115 | 0 | 559
5 | 21 | 0 | 537 | 169 | 286 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 537
5 | 21 | 1 | 524 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 114 | 0 | 524
5 | 21 | 2 | 530 | 169 | 264 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 530
5 | 21 | 3 | 550 | 169 | 175 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | -1 | 550
5 | 21 | 4 | 569 | 169 | 301 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 569
5 | 21 | 5 | 568 | 169 | 282 | 60 | 0 | 32 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 568
5 | 21 | 6 | 558 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 103 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 | 558
5 | 21 | 7 | 561 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 202 | 0 | 3 | 0 | -27 | -26 | 561
5 | 21 | 8 | 610 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 345 | 0 | 6 | 0 | -139 | -17 | 610
5 | 21 | 9 | 666 | 169 | 190 | 32 | 0 | 32 | 452 | 0 | 8 | 0 | -176 | -41 | 666
5 | 21 | 10 | 661 | 169 | 189 | 32 | 0 | 32 | 517 | 0 | 16 | 0 | -176 | -118 | 661
5 | 21 | 11 | 697 | 169 | 193 | 32 | 0 | 32 | 555 | 0 | 16 | 0 | -176 | -124 | 697
5 | 21 | 12 | 662 | 169 | 189 | 32 | 0 | 32 | 443 | 0 | 14 | 0 | -176 | -41 | 662
5 | 21 | 13 | 679 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 253 | 0 | 16 | 0 | 3 | 2 | 679
5 | 21 | 14 | 679 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 204 | 0 | 16 | 0 | 54 | 0 | 679
5 | 21 | 15 | 673 | 169 | 190 | 32 | 0 | 32 | 144 | 0 | 17 | 0 | 88 | 1 | 673
5 | 21 | 16 | 671 | 169 | 190 | 32 | 0 | 32 | 76 | 0 | 13 | 0 | 159 | 0 | 671
5 | 21 | 17 | 653 | 169 | 338 | 71 | 0 | 32 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 653
5 | 21 | 18 | 641 | 169 | 349 | 71 | 0 | 32 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 641
5 | 21 | 19 | 616 | 169 | 326 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 616
5 | 21 | 20 | 593 | 169 | 292 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 593
5 | 21 | 21 | 579 | 169 | 285 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 579
5 | 21 | 22 | 558 | 169 | 274 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 558
5 | 21 | 23 | 543 | 169 | 279 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 543
5 | 22 | 0 | 523 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | -1 | 523
5 | 22 | 1 | 510 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 96 | -1 | 510
5 | 22 | 2 | 519 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 71 | 1 | 519
5 | 22 | 3 | 544 | 169 | 262 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 544
5 | 22 | 4 | 561 | 169 | 279 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 561
5 | 22 | 5 | 571 | 169 | 286 | 60 | 0 | 32 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 571
5 | 22 | 6 | 561 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 55 | 0 | 13 | 0 | 83 | 1 | 561
5 | 22 | 7 | 559 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 149 | 0 | 19 | 0 | 1 | -15 | 559
5 | 22 | 8 | 595 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 297 | 0 | 17 | 0 | -11 | -121 | 595
5 | 22 | 9 | 650 | 169 | 187 | 32 | 0 | 32 | 444 | 0 | 15 | 0 | -176 | -53 | 650
5 | 22 | 10 | 660 | 169 | 189 | 32 | 0 | 32 | 486 | 0 | 14 | 0 | -176 | -86 | 660
5 | 22 | 11 | 668 | 169 | 190 | 32 | 0 | 32 | 491 | 0 | 10 | 0 | -176 | -80 | 668
5 | 22 | 12 | 617 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 484 | 0 | 9 | 0 | -176 | -116 | 617
5 | 22 | 13 | 658 | 169 | 188 | 32 | 0 | 32 | 528 | 0 | 11 | 0 | -176 | -126 | 658
5 | 22 | 14 | 664 | 169 | 189 | 32 | 0 | 32 | 532 | 0 | 13 | 0 | -176 | -127 | 664
5 | 22 | 15 | 660 | 169 | 189 | 32 | 0 | 32 | 464 | 0 | 13 | 0 | -51 | -188 | 660
5 | 22 | 16 | 670 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 339 | 0 | 16 | 0 | 3 | -93 | 670
5 | 22 | 17 | 649 | 169 | 177 | 71 | 0 | 32 | 177 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 649
5 | 22 | 18 | 628 | 169 | 231 | 71 | 0 | 32 | 37 | 0 | 20 | 0 | 68 | 0 | 628
5 | 22 | 19 | 610 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 148 | 1 | 610
5 | 22 | 20 | 589 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 128 | 0 | 589
5 | 22 | 21 | 569 | 169 | 177 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 110 | 0 | 569
5 | 22 | 22 | 549 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 97 | 0 | 549
5 | 22 | 23 | 537 | 169 | 262 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 537
5 | 23 | 0 | 517 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 91 | -1 | 517
5 | 23 | 1 | 508 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 71 | 508
5 | 23 | 2 | 518 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 58 | 518
5 | 23 | 3 | 540 | 169 | 254 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 540
5 | 23 | 4 | 561 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 | 0 | 561
5 | 23 | 5 | 565 | 169 | 234 | 60 | 0 | 32 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 565
5 | 23 | 6 | 550 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 192 | 0 | 15 | 0 | -30 | -35 | 550
5 | 23 | 7 | 544 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 368 | 0 | 11 | 0 | -176 | -66 | 544
5 | 23 | 8 | 575 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 567 | -200 | 13 | -12 | -176 | -28 | 575
5 | 23 | 9 | 608 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 750 | -383 | 17 | -15 | -176 | 0 | 608
5 | 23 | 10 | 623 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 833 | -454 | 20 | -17 | -176 | 0 | 623
5 | 23 | 11 | 628 | 169 | 185 | 32 | 0 | 32 | 823 | -442 | 25 | -22 | -173 | -1 | 628
5 | 23 | 12 | 596 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 754 | -409 | 25 | -22 | -165 | -1 | 596
5 | 23 | 13 | 619 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 639 | -263 | 20 | -18 | -176 | 0 | 619
5 | 23 | 14 | 607 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 503 | -137 | 19 | -17 | -176 | 0 | 607
5 | 23 | 15 | 607 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 368 | 0 | 19 | 0 | -176 | -19 | 607
5 | 23 | 16 | 619 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 232 | 0 | 13 | 0 | 2 | -33 | 619
5 | 23 | 17 | 600 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 100 | 0 | 11 | 0 | 1 | 44 | 600
5 | 23 | 18 | 600 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 19 | 0 | 13 | 0 | 167 | -43 | 600
5 | 23 | 19 | 586 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 123 | 586
5 | 23 | 20 | 575 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 150 | -42 | 575
5 | 23 | 21 | 560 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 92 | 560
5 | 23 | 22 | 544 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 65 | 544
5 | 23 | 23 | 530 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 91 | -37 | 530
5 | 24 | 0 | 511 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 87 | -24 | 511
5 | 24 | 1 | 502 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 39 | 502
5 | 24 | 2 | 513 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 55 | 1 | 513
5 | 24 | 3 | 529 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 90 | -31 | 529
5 | 24 | 4 | 544 | 169 | 174 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 64 | 544
5 | 24 | 5 | 547 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 69 | 547
5 | 24 | 6 | 530 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 530
5 | 24 | 7 | 525 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 39 | 0 | 29 | 0 | 0 | 52 | 525
5 | 24 | 8 | 548 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 59 | 0 | 26 | 0 | 0 | 58 | 548
5 | 24 | 9 | 562 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 87 | 0 | 27 | 0 | 1 | 42 | 562
5 | 24 | 10 | 573 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 82 | 0 | 28 | 0 | 1 | 57 | 573
5 | 24 | 11 | 574 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 82 | 0 | 35 | 0 | 1 | 51 | 574
5 | 24 | 12 | 550 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 550
5 | 24 | 13 | 547 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 98 | 0 | 33 | 0 | 0 | 11 | 547
5 | 24 | 14 | 553 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 91 | 0 | 24 | 0 | 0 | 33 | 553
5 | 24 | 15 | 545 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 67 | 0 | 25 | 0 | 18 | 30 | 545
5 | 24 | 16 | 544 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 53 | 0 | 19 | 0 | 73 | -6 | 544
5 | 24 | 17 | 546 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 546
5 | 24 | 18 | 549 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 14 | 0 | 14 | 0 | 96 | -19 | 549
5 | 24 | 19 | 554 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 134 | -42 | 554
5 | 24 | 20 | 540 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 112 | -37 | 540
5 | 24 | 21 | 526 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 69 | 526
5 | 24 | 22 | 509 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 41 | 509
5 | 24 | 23 | 501 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 501
5 | 25 | 0 | 491 | 169 | 176 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | -4 | 0 | 38 | 491
5 | 25 | 1 | 476 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | -5 | 0 | 27 | 476
5 | 25 | 2 | 486 | 169 | 177 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | -5 | 0 | 7 | 486
5 | 25 | 3 | 510 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | -4 | 0 | 33 | 510
5 | 25 | 4 | 532 | 169 | 177 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -4 | 0 | 63 | 532
5 | 25 | 5 | 530 | 169 | 180 | 60 | 0 | 32 | 16 | -3 | 42 | -5 | 0 | 39 | 530
5 | 25 | 6 | 507 | 169 | 192 | 32 | 0 | 32 | 70 | -14 | 50 | -6 | -10 | -8 | 507
5 | 25 | 7 | 488 | 169 | 213 | 32 | 0 | 32 | 171 | -34 | 53 | -6 | -142 | 0 | 488
5 | 25 | 8 | 481 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 287 | -126 | 51 | -51 | -85 | 0 | 481
5 | 25 | 9 | 493 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 375 | -111 | 38 | -38 | -176 | 0 | 493
5 | 25 | 10 | 484 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 439 | -187 | 28 | -28 | -173 | 0 | 484
5 | 25 | 11 | 476 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 483 | -237 | 22 | -22 | -176 | 1 | 476
5 | 25 | 12 | 485 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 503 | -248 | 18 | -18 | -176 | 1 | 485
5 | 25 | 13 | 489 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 465 | -230 | 16 | -16 | -152 | 1 | 489
5 | 25 | 14 | 487 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 443 | -220 | 13 | -13 | -142 | 1 | 487
5 | 25 | 15 | 486 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 398 | -142 | 13 | -13 | -176 | 1 | 486
5 | 25 | 16 | 502 | 169 | 195 | 32 | 0 | 32 | 301 | -59 | 9 | -1 | -176 | 0 | 502
5 | 25 | 17 | 525 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 191 | -94 | 6 | -6 | -16 | 0 | 525
5 | 25 | 18 | 542 | 169 | 183 | 71 | 0 | 32 | 56 | -11 | 4 | 0 | 72 | -34 | 542
5 | 25 | 19 | 547 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 141 | -42 | 547
5 | 25 | 20 | 542 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | -39 | 542
5 | 25 | 21 | 525 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 93 | -10 | 525
5 | 25 | 22 | 507 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 102 | -36 | 507
5 | 25 | 23 | 486 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | -35 | 486
5 | 26 | 0 | 472 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | -26 | 472
5 | 26 | 1 | 465 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 465
5 | 26 | 2 | 474 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 474
5 | 26 | 3 | 505 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | -18 | 505
5 | 26 | 4 | 547 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | -42 | 547
5 | 26 | 5 | 564 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 26 | 0 | 1 | 0 | 145 | -41 | 564
5 | 26 | 6 | 541 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 541
5 | 26 | 7 | 537 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 290 | 0 | 0 | 0 | -144 | -15 | 537
5 | 26 | 8 | 572 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 338 | 0 | 0 | 0 | -176 | -1 | 572
5 | 26 | 9 | 587 | 169 | 179 | 32 | 0 | 32 | 362 | 0 | 0 | 0 | -176 | -11 | 587
5 | 26 | 10 | 572 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 413 | -75 | 0 | 0 | -176 | -1 | 572
5 | 26 | 11 | 566 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 489 | -158 | 0 | 0 | -176 | 1 | 566
5 | 26 | 12 | 544 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 532 | -219 | 0 | 0 | -176 | 0 | 544
5 | 26 | 13 | 574 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 492 | -154 | 1 | 0 | -176 | 0 | 574
5 | 26 | 14 | 571 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 449 | -113 | 1 | -1 | -176 | 1 | 571
5 | 26 | 15 | 575 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 406 | -39 | 2 | -1 | -176 | -28 | 575
5 | 26 | 16 | 585 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 315 | 0 | 3 | 0 | 1 | -139 | 585
5 | 26 | 17 | 582 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 169 | 0 | 3 | 0 | 1 | -35 | 582
5 | 26 | 18 | 596 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 41 | 0 | 4 | 0 | 79 | 28 | 596
5 | 26 | 19 | 594 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 127 | 594
5 | 26 | 20 | 578 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 172 | -43 | 578
5 | 26 | 21 | 560 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | -41 | 560
5 | 26 | 22 | 539 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 539
5 | 26 | 23 | 526 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | -36 | 526
5 | 27 | 0 | 511 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 511
5 | 27 | 1 | 506 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 95 | 506
5 | 27 | 2 | 519 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | -9 | 519
5 | 27 | 3 | 547 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 | -40 | 547
5 | 27 | 4 | 571 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 170 | -42 | 571
5 | 27 | 5 | 574 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 31 | 0 | 4 | 0 | 147 | -41 | 574
5 | 27 | 6 | 561 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 191 | 0 | 3 | 0 | 1 | -39 | 561
5 | 27 | 7 | 547 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 400 | 0 | 1 | 0 | -176 | -85 | 547
5 | 27 | 8 | 570 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 616 | -160 | 1 | -1 | -176 | -120 | 570
5 | 27 | 9 | 596 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 772 | -387 | 1 | -1 | -176 | -27 | 596
5 | 27 | 10 | 610 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 874 | -504 | 1 | -1 | -176 | 1 | 610
5 | 27 | 11 | 622 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 917 | -537 | 1 | -1 | -176 | 1 | 622
5 | 27 | 12 | 596 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 919 | -562 | 3 | -2 | -176 | 0 | 596
5 | 27 | 13 | 627 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 883 | -499 | 3 | -2 | -176 | 1 | 627
5 | 27 | 14 | 626 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 788 | -370 | 5 | -4 | -176 | -34 | 626
5 | 27 | 15 | 619 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 636 | -258 | 4 | -4 | -176 | 0 | 619
5 | 27 | 16 | 615 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 438 | 0 | 3 | 0 | 2 | -233 | 615
5 | 27 | 17 | 616 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 239 | 0 | 1 | 0 | 2 | -70 | 616
5 | 27 | 18 | 605 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 101 | 605
5 | 27 | 19 | 595 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 82 | 595
5 | 27 | 20 | 580 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 134 | 580
5 | 27 | 21 | 566 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 109 | 566
5 | 27 | 22 | 549 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | -38 | 549
5 | 27 | 23 | 532 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | -35 | 532
5 | 28 | 0 | 517 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | -35 | 517
5 | 28 | 1 | 513 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | -34 | 513
5 | 28 | 2 | 524 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | -36 | 524
5 | 28 | 3 | 549 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | -40 | 549
5 | 28 | 4 | 572 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | -41 | 572
5 | 28 | 5 | 572 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 572
5 | 28 | 6 | 555 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | -43 | 555
5 | 28 | 7 | 545 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 374 | 0 | 0 | 0 | -176 | -60 | 545
5 | 28 | 8 | 572 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 584 | -246 | 0 | 0 | -176 | -1 | 572
5 | 28 | 9 | 601 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 768 | -405 | 1 | 0 | -176 | -1 | 601
5 | 28 | 10 | 618 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 859 | -482 | 0 | 0 | -176 | 1 | 618
5 | 28 | 11 | 639 | 169 | 186 | 32 | 0 | 32 | 882 | -486 | 1 | -1 | -176 | 0 | 639
5 | 28 | 12 | 600 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 840 | -478 | 1 | -1 | -176 | 0 | 600
5 | 28 | 13 | 620 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 741 | -362 | 2 | -1 | -176 | -1 | 620
5 | 28 | 14 | 619 | 169 | 184 | 32 | 0 | 32 | 614 | -175 | 3 | -2 | -176 | -62 | 619
5 | 28 | 15 | 604 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 458 | -93 | 2 | -2 | -176 | 0 | 604
5 | 28 | 16 | 602 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 311 | 0 | 1 | 0 | 1 | -116 | 602
5 | 28 | 17 | 596 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 158 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 596
5 | 28 | 18 | 608 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 608
5 | 28 | 19 | 601 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1 | 601
5 | 28 | 20 | 588 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 588
5 | 28 | 21 | 568 | 169 | 302 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 568
5 | 28 | 22 | 541 | 169 | 174 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 541
5 | 28 | 23 | 528 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 528
5 | 29 | 0 | 510 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 510
5 | 29 | 1 | 503 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 503
5 | 29 | 2 | 516 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 516
5 | 29 | 3 | 544 | 169 | 172 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -1 | 544
5 | 29 | 4 | 565 | 169 | 295 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 565
5 | 29 | 5 | 565 | 169 | 229 | 60 | 0 | 32 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 565
5 | 29 | 6 | 544 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 544
5 | 29 | 7 | 533 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | -93 | 533
5 | 29 | 8 | 571 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 266 | 0 | 2 | 0 | 1 | -103 | 571
5 | 29 | 9 | 596 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 329 | 0 | 1 | 0 | 1 | -140 | 596
5 | 29 | 10 | 599 | 169 | 181 | 32 | 0 | 32 | 373 | 0 | 0 | 0 | -176 | -12 | 599
5 | 29 | 11 | 588 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 415 | 0 | 0 | 0 | -176 | -64 | 588
5 | 29 | 12 | 576 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 442 | 0 | 2 | 0 | -176 | -103 | 576
5 | 29 | 13 | 612 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 352 | 0 | 3 | 0 | -159 | 0 | 612
5 | 29 | 14 | 607 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 276 | 0 | 5 | 0 | 2 | -81 | 607
5 | 29 | 15 | 601 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 228 | 0 | 5 | 0 | 1 | -38 | 601
5 | 29 | 16 | 605 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 154 | 0 | 6 | 0 | 31 | -1 | 605
5 | 29 | 17 | 596 | 169 | 242 | 71 | 0 | 32 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 596
5 | 29 | 18 | 596 | 169 | 299 | 71 | 0 | 32 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 596
5 | 29 | 19 | 584 | 169 | 312 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584
5 | 29 | 20 | 577 | 169 | 305 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577
5 | 29 | 21 | 562 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 1 | 562
5 | 29 | 22 | 540 | 169 | 174 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 540
5 | 29 | 23 | 526 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 526
5 | 30 | 0 | 505 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | 1 | 505
5 | 30 | 1 | 508 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82 | 16 | 508
5 | 30 | 2 | 523 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | 2 | 523
5 | 30 | 3 | 548 | 169 | 276 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 548
5 | 30 | 4 | 572 | 169 | 306 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 572
5 | 30 | 5 | 573 | 169 | 292 | 60 | 0 | 32 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 573
5 | 30 | 6 | 565 | 169 | 237 | 32 | 0 | 32 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 565
5 | 30 | 7 | 549 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 549
5 | 30 | 8 | 585 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 204 | 0 | 6 | 0 | 1 | -31 | 585
5 | 30 | 9 | 612 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 249 | 0 | 4 | 0 | 2 | -48 | 612
5 | 30 | 10 | 593 | 169 | 180 | 32 | 0 | 32 | 391 | 0 | 3 | 0 | -176 | -38 | 593
5 | 30 | 11 | 609 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 495 | 0 | 5 | 0 | -176 | -130 | 609
5 | 30 | 12 | 576 | 169 | 178 | 32 | 0 | 32 | 518 | 0 | 7 | 0 | -176 | -184 | 576
5 | 30 | 13 | 614 | 169 | 183 | 32 | 0 | 32 | 496 | 0 | 10 | 0 | -176 | -132 | 614
5 | 30 | 14 | 608 | 169 | 182 | 32 | 0 | 32 | 416 | 0 | 12 | 0 | -176 | -59 | 608
5 | 30 | 15 | 603 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 352 | 0 | 14 | 0 | 1 | -169 | 603
5 | 30 | 16 | 612 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 249 | 0 | 17 | 0 | 2 | -61 | 612
5 | 30 | 17 | 593 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 139 | 0 | 21 | 0 | 1 | -12 | 593
5 | 30 | 18 | 595 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 47 | 0 | 25 | 0 | 79 | 0 | 595
5 | 30 | 19 | 595 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 136 | -11 | 595
5 | 30 | 20 | 580 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 109 | 0 | 580
5 | 30 | 21 | 564 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 104 | 0 | 564
5 | 30 | 22 | 544 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 90 | 0 | 544
5 | 30 | 23 | 532 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 86 | 0 | 532
5 | 31 | 0 | 515 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -2 | 5 | 79 | 515
5 | 31 | 1 | 508 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -2 | -2 | 88 | 508
5 | 31 | 2 | 517 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -2 | 0 | 66 | 517
5 | 31 | 3 | 539 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | -2 | 0 | 85 | 539
5 | 31 | 4 | 556 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 1 | 106 | 556
5 | 31 | 5 | 559 | 169 | 179 | 60 | 0 | 32 | 32 | -6 | 8 | -1 | 1 | 85 | 559
5 | 31 | 6 | 531 | 169 | 212 | 32 | 0 | 32 | 198 | -39 | 7 | -1 | 0 | -79 | 531
5 | 31 | 7 | 508 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 408 | -272 | 11 | -11 | -33 | 0 | 508
5 | 31 | 8 | 509 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 625 | -345 | 22 | -22 | -176 | 0 | 509
5 | 31 | 9 | 531 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 786 | -484 | 18 | -18 | -176 | 0 | 531
5 | 31 | 10 | 540 | 169 | 173 | 32 | 0 | 32 | 883 | -574 | 12 | -12 | -176 | 1 | 540
5 | 31 | 11 | 546 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 937 | -622 | 10 | -10 | -176 | 0 | 546
5 | 31 | 12 | 544 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 943 | -630 | 16 | -16 | -176 | 0 | 544
5 | 31 | 13 | 547 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 893 | -577 | 21 | -21 | -176 | 0 | 547
5 | 31 | 14 | 542 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 773 | -463 | 21 | -21 | -176 | 1 | 542
5 | 31 | 15 | 532 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 612 | -310 | 34 | -34 | -176 | 1 | 532
5 | 31 | 16 | 542 | 169 | 174 | 32 | 0 | 32 | 398 | -262 | 23 | -23 | 0 | -1 | 542
5 | 31 | 17 | 549 | 169 | 216 | 71 | 0 | 32 | 212 | -41 | 19 | -2 | 0 | -127 | 549
5 | 31 | 18 | 549 | 169 | 184 | 71 | 0 | 32 | 56 | -11 | 12 | -1 | 75 | -38 | 549
5 | 31 | 19 | 554 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 100 | 2 | 554
5 | 31 | 20 | 540 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | -1 | 83 | 1 | 540
5 | 31 | 21 | 524 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 73 | 2 | 524
5 | 31 | 22 | 501 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | -2 | 51 | 2 | 501
5 | 31 | 23 | 491 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | -2 | 42 | 4 | 491
6 | 1 | 0 | 490 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 77 | 1 | 490
6 | 1 | 1 | 480 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | -1 | 69 | 1 | 480
6 | 1 | 2 | 492 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 74 | 1 | 492
6 | 1 | 3 | 522 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 71 | 4 | 522
6 | 1 | 4 | 537 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 89 | 1 | 537
6 | 1 | 5 | 539 | 169 | 180 | 49 | 0 | 32 | 37 | -7 | 9 | -1 | 40 | 31 | 539
6 | 1 | 6 | 525 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 203 | -81 | 11 | -11 | 0 | 0 | 525
6 | 1 | 7 | 509 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 392 | -261 | 7 | -7 | -25 | 0 | 509
6 | 1 | 8 | 510 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 601 | -348 | 16 | -16 | -147 | 1 | 510
6 | 1 | 9 | 524 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 768 | -511 | 16 | -16 | -136 | 0 | 524
6 | 1 | 10 | 536 | 169 | 173 | 30 | 0 | 32 | 879 | -571 | 14 | -14 | -176 | 0 | 536
6 | 1 | 11 | 540 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 934 | -623 | 14 | -14 | -176 | 0 | 540
6 | 1 | 12 | 544 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 934 | -622 | 14 | -14 | -172 | -1 | 544
6 | 1 | 13 | 537 | 169 | 173 | 30 | 0 | 32 | 890 | -582 | 15 | -15 | -176 | 1 | 537
6 | 1 | 14 | 532 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 799 | -495 | 14 | -14 | -176 | 1 | 532
6 | 1 | 15 | 524 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 645 | -349 | 11 | -11 | -176 | 1 | 524
6 | 1 | 16 | 544 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 443 | -296 | 3 | -3 | -8 | 0 | 544
6 | 1 | 17 | 556 | 169 | 218 | 71 | 0 | 32 | 238 | -47 | 1 | 0 | 1 | -127 | 556
6 | 1 | 18 | 561 | 169 | 186 | 71 | 0 | 32 | 64 | -13 | 1 | 0 | 93 | -42 | 561
6 | 1 | 19 | 561 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 | 561
6 | 1 | 20 | 553 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 21 | 553
6 | 1 | 21 | 542 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | -41 | 542
6 | 1 | 22 | 518 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -40 | 518
6 | 1 | 23 | 504 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 504
6 | 2 | 0 | 492 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 492
6 | 2 | 1 | 488 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -37 | 488
6 | 2 | 2 | 498 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | -39 | 498
6 | 2 | 3 | 521 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | -41 | 521
6 | 2 | 4 | 546 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 546
6 | 2 | 5 | 550 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 137 | -43 | 550
6 | 2 | 6 | 547 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | -44 | 547
6 | 2 | 7 | 551 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 352 | -5 | 5 | -4 | -176 | -27 | 551
6 | 2 | 8 | 571 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 465 | -106 | 5 | -4 | -176 | -21 | 571
6 | 2 | 9 | 592 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 537 | -164 | 5 | -5 | -176 | -16 | 592
6 | 2 | 10 | 602 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 560 | -182 | 2 | -2 | -176 | -12 | 602
6 | 2 | 11 | 603 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 506 | -129 | 2 | -1 | -176 | -11 | 603
6 | 2 | 12 | 583 | 169 | 179 | 30 | 0 | 32 | 441 | -83 | 1 | -1 | -176 | -9 | 583
6 | 2 | 13 | 593 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 368 | 0 | 1 | 0 | -174 | -13 | 593
6 | 2 | 14 | 607 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 338 | 0 | 1 | 0 | -129 | -16 | 607
6 | 2 | 15 | 616 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 233 | 0 | 1 | 0 | 2 | -23 | 616
6 | 2 | 16 | 615 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 123 | 0 | 8 | 0 | 29 | 52 | 615
6 | 2 | 17 | 602 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 72 | 0 | 18 | 0 | 1 | 67 | 602
6 | 2 | 18 | 603 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 22 | 0 | 27 | 0 | 119 | -9 | 603
6 | 2 | 19 | 592 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 163 | -49 | 592
6 | 2 | 20 | 583 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 96 | 583
6 | 2 | 21 | 568 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 127 | -44 | 568
6 | 2 | 22 | 560 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 117 | -43 | 560
6 | 2 | 23 | 553 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 74 | 553
6 | 3 | 0 | 542 | 169 | 268 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 542
6 | 3 | 1 | 531 | 169 | 248 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 12 | 531
6 | 3 | 2 | 537 | 169 | 261 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 537
6 | 3 | 3 | 553 | 169 | 175 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 74 | -1 | 553
6 | 3 | 4 | 571 | 169 | 267 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 571
6 | 3 | 5 | 573 | 169 | 278 | 49 | 0 | 32 | 11 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 573
6 | 3 | 6 | 571 | 169 | 278 | 30 | 0 | 32 | 36 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 571
6 | 3 | 7 | 571 | 169 | 269 | 30 | 0 | 32 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 571
6 | 3 | 8 | 603 | 169 | 281 | 30 | 0 | 32 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 603
6 | 3 | 9 | 619 | 169 | 255 | 30 | 0 | 32 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 619
6 | 3 | 10 | 608 | 169 | 210 | 30 | 0 | 32 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 608
6 | 3 | 11 | 603 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 236 | 0 | 2 | 0 | 1 | -39 | 603
6 | 3 | 12 | 578 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 268 | 0 | 4 | 0 | 1 | -98 | 578
6 | 3 | 13 | 594 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 281 | 0 | 8 | 0 | 1 | -99 | 594
6 | 3 | 14 | 596 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 317 | 0 | 12 | 0 | 1 | -137 | 596
6 | 3 | 15 | 602 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 266 | 0 | 18 | 0 | 1 | -86 | 602
6 | 3 | 16 | 604 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 199 | 0 | 21 | 0 | 1 | -20 | 604
6 | 3 | 17 | 591 | 169 | 178 | 71 | 0 | 32 | 120 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 591
6 | 3 | 18 | 590 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 37 | 0 | 18 | 0 | 92 | -1 | 590
6 | 3 | 19 | 580 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 114 | 0 | 580
6 | 3 | 20 | 572 | 169 | 188 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 90 | 0 | 572
6 | 3 | 21 | 561 | 169 | 266 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 561
6 | 3 | 22 | 550 | 169 | 251 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 550
6 | 3 | 23 | 540 | 169 | 248 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 540
6 | 4 | 0 | 523 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | -3 | 92 | 3 | 523
6 | 4 | 1 | 517 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 89 | 3 | 517
6 | 4 | 2 | 530 | 169 | 269 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 0 | 2 | 530
6 | 4 | 3 | 550 | 169 | 260 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 0 | 3 | 550
6 | 4 | 4 | 561 | 169 | 269 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | -3 | 0 | 3 | 561
6 | 4 | 5 | 561 | 169 | 180 | 49 | 0 | 32 | 32 | -6 | 29 | -3 | 1 | 78 | 561
6 | 4 | 6 | 554 | 169 | 215 | 30 | 0 | 32 | 189 | -37 | 31 | -4 | 0 | -71 | 554
6 | 4 | 7 | 549 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 391 | -231 | 30 | -30 | -17 | 0 | 549
6 | 4 | 8 | 569 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 617 | -281 | 29 | -29 | -176 | 1 | 569
6 | 4 | 9 | 595 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 799 | -440 | 33 | -33 | -176 | 1 | 595
6 | 4 | 10 | 604 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 882 | -515 | 34 | -34 | -176 | 0 | 604
6 | 4 | 11 | 612 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 955 | -581 | 34 | -34 | -176 | 0 | 612
6 | 4 | 12 | 589 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 958 | -604 | 31 | -31 | -176 | 0 | 589
6 | 4 | 13 | 614 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 913 | -537 | 30 | -30 | -176 | 0 | 614
6 | 4 | 14 | 615 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 822 | -446 | 29 | -29 | -176 | 1 | 615
6 | 4 | 15 | 606 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 671 | -303 | 30 | -30 | -176 | 1 | 606
6 | 4 | 16 | 608 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 474 | -104 | 35 | -35 | -176 | 1 | 608
6 | 4 | 17 | 607 | 169 | 226 | 71 | 0 | 32 | 257 | -50 | 34 | -4 | 2 | -130 | 607
6 | 4 | 18 | 599 | 169 | 191 | 71 | 0 | 32 | 70 | -14 | 35 | -4 | 49 | 0 | 599
6 | 4 | 19 | 585 | 169 | 177 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | -4 | 151 | -49 | 585
6 | 4 | 20 | 577 | 169 | 176 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | -4 | 96 | 0 | 577
6 | 4 | 21 | 567 | 169 | 176 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | -4 | 68 | 21 | 567
6 | 4 | 22 | 551 | 169 | 176 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -4 | 67 | 8 | 551
6 | 4 | 23 | 542 | 169 | 176 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | -4 | 72 | 0 | 542
6 | 5 | 0 | 529 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 92 | 0 | 529
6 | 5 | 1 | 518 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 89 | 0 | 518
6 | 5 | 2 | 528 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 106 | 0 | 528
6 | 5 | 3 | 548 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 | 3 | 548
6 | 5 | 4 | 561 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 | 7 | 561
6 | 5 | 5 | 565 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 39 | -1 | 2 | 0 | 102 | 1 | 565
6 | 5 | 6 | 560 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 217 | -5 | 1 | 0 | 1 | -62 | 560
6 | 5 | 7 | 551 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 431 | -111 | 1 | 0 | -176 | 0 | 551
6 | 5 | 8 | 572 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 629 | -291 | 0 | 0 | -176 | 2 | 572
6 | 5 | 9 | 602 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 778 | -414 | 2 | -2 | -176 | 2 | 602
6 | 5 | 10 | 608 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 877 | -508 | 2 | -1 | -176 | 1 | 608
6 | 5 | 11 | 617 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 921 | -544 | 1 | -1 | -176 | 2 | 617
6 | 5 | 12 | 597 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 926 | -566 | 1 | -1 | -176 | 1 | 597
6 | 5 | 13 | 625 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 887 | -503 | 3 | -2 | -176 | 1 | 625
6 | 5 | 14 | 622 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 805 | -504 | 2 | -2 | -176 | 82 | 622
6 | 5 | 15 | 616 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 658 | -281 | 1 | -1 | -176 | 1 | 616
6 | 5 | 16 | 622 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 465 | -11 | 1 | 0 | 2 | -249 | 622
6 | 5 | 17 | 619 | 169 | 178 | 71 | 0 | 32 | 247 | -6 | 0 | 0 | 2 | -74 | 619
6 | 5 | 18 | 604 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 65 | -2 | 2 | 0 | 139 | -44 | 604
6 | 5 | 19 | 593 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 179 | -34 | 593
6 | 5 | 20 | 581 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 178 | -46 | 581
6 | 5 | 21 | 566 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | 49 | 566
6 | 5 | 22 | 551 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 98 | 551
6 | 5 | 23 | 542 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96 | 542
6 | 6 | 0 | 528 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 | -39 | 528
6 | 6 | 1 | 517 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 120 | -21 | 517
6 | 6 | 2 | 527 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 133 | -29 | 527
6 | 6 | 3 | 547 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 135 | -40 | 547
6 | 6 | 4 | 560 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 107 | 560
6 | 6 | 5 | 561 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 38 | 0 | 9 | 0 | 1 | 91 | 561
6 | 6 | 6 | 553 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 174 | 0 | 10 | 0 | 0 | -34 | 553
6 | 6 | 7 | 554 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 372 | -24 | 7 | -6 | -176 | -25 | 554
6 | 6 | 8 | 581 | 169 | 179 | 30 | 0 | 32 | 581 | -236 | 7 | -6 | -176 | 1 | 581
6 | 6 | 9 | 621 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 712 | -332 | 9 | -8 | -176 | 1 | 621
6 | 6 | 10 | 634 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 753 | -362 | 10 | -9 | -176 | 2 | 634
6 | 6 | 11 | 648 | 169 | 187 | 30 | 0 | 32 | 737 | -333 | 7 | -6 | -176 | 1 | 648
6 | 6 | 12 | 617 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 652 | -274 | 6 | -6 | -176 | 1 | 617
6 | 6 | 13 | 637 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 580 | -185 | 8 | -7 | -176 | 0 | 637
6 | 6 | 14 | 638 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 495 | -100 | 8 | -7 | -176 | 1 | 638
6 | 6 | 15 | 634 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 390 | 0 | 8 | -5 | -176 | 1 | 634
6 | 6 | 16 | 631 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 275 | 0 | 10 | 0 | 2 | -59 | 631
6 | 6 | 17 | 613 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 137 | 0 | 10 | 0 | 60 | -38 | 613
6 | 6 | 18 | 607 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 36 | 0 | 12 | 0 | 161 | -46 | 607
6 | 6 | 19 | 605 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 | 98 | 605
6 | 6 | 20 | 587 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 131 | 587
6 | 6 | 21 | 575 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 116 | 575
6 | 6 | 22 | 563 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 146 | -43 | 563
6 | 6 | 23 | 550 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 102 | 550
6 | 7 | 0 | 534 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 140 | -19 | 534
6 | 7 | 1 | 531 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 117 | 531
6 | 7 | 2 | 537 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 152 | -36 | 537
6 | 7 | 3 | 550 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 143 | -39 | 550
6 | 7 | 4 | 561 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 84 | 31 | 561
6 | 7 | 5 | 559 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 0 | 139 | -40 | 559
6 | 7 | 6 | 542 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 158 | 0 | 5 | 0 | 0 | -24 | 542
6 | 7 | 7 | 533 | 169 | 173 | 30 | 0 | 32 | 288 | 0 | 4 | 0 | -142 | -21 | 533
6 | 7 | 8 | 550 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 383 | -64 | 3 | -3 | -176 | 1 | 550
6 | 7 | 9 | 564 | 169 | 176 | 30 | 0 | 32 | 419 | -88 | 5 | -4 | -176 | 1 | 564
6 | 7 | 10 | 558 | 169 | 176 | 30 | 0 | 32 | 459 | -133 | 4 | -3 | -176 | 0 | 558
6 | 7 | 11 | 565 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 452 | -119 | 4 | -3 | -176 | -1 | 565
6 | 7 | 12 | 553 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 459 | -59 | 6 | -5 | -176 | -78 | 553
6 | 7 | 13 | 544 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 537 | -50 | 8 | -7 | -176 | -173 | 544
6 | 7 | 14 | 558 | 169 | 176 | 30 | 0 | 32 | 625 | -178 | 10 | -9 | -176 | -121 | 558
6 | 7 | 15 | 564 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 537 | 0 | 7 | 0 | -176 | -212 | 564
6 | 7 | 16 | 572 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 358 | 0 | 3 | 0 | 1 | -193 | 572
6 | 7 | 17 | 575 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 191 | 0 | 3 | 0 | 1 | -64 | 575
6 | 7 | 18 | 575 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 55 | 0 | 3 | 0 | 1 | 72 | 575
6 | 7 | 19 | 578 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 175 | -44 | 578
6 | 7 | 20 | 566 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 118 | 566
6 | 7 | 21 | 553 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 131 | -27 | 553
6 | 7 | 22 | 542 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91 | 542
6 | 7 | 23 | 530 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 114 | -28 | 530
6 | 8 | 0 | 518 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 104 | 518
6 | 8 | 1 | 504 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 59 | 504
6 | 8 | 2 | 511 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 | 38 | 511
6 | 8 | 3 | 532 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 86 | 532
6 | 8 | 4 | 545 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 97 | 545
6 | 8 | 5 | 549 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 549
6 | 8 | 6 | 536 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 536
6 | 8 | 7 | 512 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 154 | 0 | 5 | 0 | -28 | -22 | 512
6 | 8 | 8 | 514 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 325 | 0 | 3 | 0 | -176 | -41 | 514
6 | 8 | 9 | 544 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 423 | 0 | 1 | 0 | -176 | -109 | 544
6 | 8 | 10 | 543 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 380 | -47 | 2 | -2 | -176 | -19 | 543
6 | 8 | 11 | 551 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 287 | 0 | 4 | 0 | -176 | 30 | 551
6 | 8 | 12 | 547 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 194 | 0 | 5 | 0 | 0 | -55 | 547
6 | 8 | 13 | 536 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 166 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 | 536
6 | 8 | 14 | 539 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 174 | 0 | 5 | 0 | 0 | -43 | 539
6 | 8 | 15 | 536 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 134 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 536
6 | 8 | 16 | 544 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 137 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 544
6 | 8 | 17 | 554 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 89 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 554
6 | 8 | 18 | 567 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 32 | 0 | 14 | 0 | 1 | 76 | 567
6 | 8 | 19 | 571 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 109 | 571
6 | 8 | 20 | 560 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 119 | -20 | 560
6 | 8 | 21 | 549 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 128 | -39 | 549
6 | 8 | 22 | 537 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 81 | -8 | 537
6 | 8 | 23 | 522 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 | 30 | 522
6 | 9 | 0 | 502 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 72 | 502
6 | 9 | 1 | 493 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 63 | 493
6 | 9 | 2 | 508 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 71 | 508
6 | 9 | 3 | 531 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 66 | 531
6 | 9 | 4 | 552 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 | 55 | 552
6 | 9 | 5 | 561 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 31 | 0 | 25 | 0 | 1 | 82 | 561
6 | 9 | 6 | 554 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 117 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 554
6 | 9 | 7 | 554 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 230 | 0 | 21 | 0 | 0 | -100 | 554
6 | 9 | 8 | 581 | 169 | 179 | 30 | 0 | 32 | 322 | 0 | 17 | 0 | -147 | -21 | 581
6 | 9 | 9 | 616 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 347 | 0 | 17 | 0 | -146 | -16 | 616
6 | 9 | 10 | 616 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 341 | 0 | 19 | 0 | -176 | 18 | 616
6 | 9 | 11 | 621 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 289 | 0 | 24 | 0 | -102 | -5 | 621
6 | 9 | 12 | 596 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 212 | 0 | 15 | 0 | 1 | -35 | 596
6 | 9 | 13 | 619 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 177 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 619
6 | 9 | 14 | 618 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 175 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 618
6 | 9 | 15 | 621 | 169 | 212 | 30 | 0 | 32 | 163 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 621
6 | 9 | 16 | 623 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 108 | 0 | 18 | 0 | 94 | 0 | 623
6 | 9 | 17 | 613 | 169 | 183 | 71 | 0 | 32 | 55 | 0 | 13 | 0 | 90 | 0 | 613
6 | 9 | 18 | 611 | 169 | 312 | 71 | 0 | 32 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 611
6 | 9 | 19 | 602 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 138 | 0 | 602
6 | 9 | 20 | 584 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 111 | 0 | 584
6 | 9 | 21 | 575 | 169 | 283 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 9 | 22 | 561 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 95 | 0 | 561
6 | 9 | 23 | 551 | 169 | 260 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 551
6 | 10 | 0 | 542 | 169 | 286 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 542
6 | 10 | 1 | 532 | 169 | 290 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 532
6 | 10 | 2 | 536 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | -1 | 536
6 | 10 | 3 | 551 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 551
6 | 10 | 4 | 565 | 169 | 293 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 565
6 | 10 | 5 | 575 | 169 | 306 | 49 | 0 | 32 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 10 | 6 | 578 | 169 | 310 | 30 | 0 | 32 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 578
6 | 10 | 7 | 582 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 54 | 0 | 4 | 0 | 122 | -1 | 582
6 | 10 | 8 | 621 | 169 | 319 | 30 | 0 | 32 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 621
6 | 10 | 9 | 642 | 169 | 318 | 30 | 0 | 32 | 86 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 642
6 | 10 | 10 | 635 | 169 | 282 | 30 | 0 | 32 | 115 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 635
6 | 10 | 11 | 631 | 169 | 251 | 30 | 0 | 32 | 140 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 631
6 | 10 | 12 | 606 | 169 | 209 | 30 | 0 | 32 | 151 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 606
6 | 10 | 13 | 627 | 169 | 222 | 30 | 0 | 32 | 162 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 627
6 | 10 | 14 | 635 | 169 | 251 | 30 | 0 | 32 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 635
6 | 10 | 15 | 630 | 169 | 266 | 30 | 0 | 32 | 128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 630
6 | 10 | 16 | 636 | 169 | 311 | 30 | 0 | 32 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 636
6 | 10 | 17 | 622 | 169 | 295 | 71 | 0 | 32 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 622
6 | 10 | 18 | 617 | 169 | 315 | 71 | 0 | 32 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 617
6 | 10 | 19 | 613 | 169 | 326 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 613
6 | 10 | 20 | 603 | 169 | 315 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 603
6 | 10 | 21 | 590 | 169 | 297 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 590
6 | 10 | 22 | 576 | 169 | 281 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 576
6 | 10 | 23 | 570 | 169 | 283 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 570
6 | 11 | 0 | 556 | 169 | 301 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 556
6 | 11 | 1 | 550 | 169 | 294 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 550
6 | 11 | 2 | 551 | 169 | 288 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 551
6 | 11 | 3 | 566 | 169 | 277 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 566
6 | 11 | 4 | 580 | 169 | 294 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 580
6 | 11 | 5 | 586 | 169 | 304 | 49 | 0 | 32 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 586
6 | 11 | 6 | 577 | 169 | 283 | 30 | 0 | 32 | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 577
6 | 11 | 7 | 575 | 169 | 243 | 30 | 0 | 32 | 78 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 11 | 8 | 605 | 169 | 224 | 30 | 0 | 32 | 132 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 605
6 | 11 | 9 | 630 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 206 | 0 | 14 | 0 | 0 | -6 | 630
6 | 11 | 10 | 620 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 243 | 0 | 15 | 0 | 2 | -43 | 620
6 | 11 | 11 | 616 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 340 | 0 | 12 | 0 | 2 | -141 | 616
6 | 11 | 12 | 589 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 451 | 0 | 14 | 0 | 0 | -287 | 589
6 | 11 | 13 | 616 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 522 | 0 | 16 | 0 | 0 | -336 | 616
6 | 11 | 14 | 635 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 482 | 0 | 14 | 0 | 2 | -266 | 635
6 | 11 | 15 | 631 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 337 | 0 | 12 | 0 | 2 | -123 | 631
6 | 11 | 16 | 623 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 219 | 0 | 7 | 0 | 2 | -8 | 623
6 | 11 | 17 | 611 | 169 | 212 | 71 | 0 | 32 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 611
6 | 11 | 18 | 608 | 169 | 182 | 71 | 0 | 32 | 39 | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 | 608
6 | 11 | 19 | 606 | 169 | 331 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 606
6 | 11 | 20 | 593 | 169 | 320 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 593
6 | 11 | 21 | 576 | 169 | 303 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 576
6 | 11 | 22 | 565 | 169 | 292 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 565
6 | 11 | 23 | 557 | 169 | 292 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 557
6 | 12 | 0 | 546 | 169 | 312 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 546
6 | 12 | 1 | 538 | 169 | 300 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 538
6 | 12 | 2 | 543 | 169 | 306 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 543
6 | 12 | 3 | 558 | 169 | 293 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558
6 | 12 | 4 | 575 | 169 | 309 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 12 | 5 | 578 | 169 | 186 | 49 | 0 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76 | 44 | 578
6 | 12 | 6 | 572 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 572
6 | 12 | 7 | 569 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 124 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39 | 569
6 | 12 | 8 | 596 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 199 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 596
6 | 12 | 9 | 616 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 251 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | 616
6 | 12 | 10 | 615 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 356 | 0 | 1 | 0 | -156 | 0 | 615
6 | 12 | 11 | 622 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 477 | 0 | 2 | 0 | -176 | -96 | 622
6 | 12 | 12 | 594 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 564 | 0 | 2 | 0 | -176 | -207 | 594
6 | 12 | 13 | 623 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 572 | 0 | 3 | 0 | -176 | -191 | 623
6 | 12 | 14 | 628 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 492 | 0 | 5 | 0 | -176 | -109 | 628
6 | 12 | 15 | 633 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 354 | 0 | 4 | 0 | -118 | -23 | 633
6 | 12 | 16 | 632 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 198 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 632
6 | 12 | 17 | 613 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 80 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 613
6 | 12 | 18 | 613 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 22 | 0 | 9 | 0 | 139 | -1 | 613
6 | 12 | 19 | 605 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 | 0 | 605
6 | 12 | 20 | 590 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 142 | -1 | 590
6 | 12 | 21 | 575 | 169 | 299 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 12 | 22 | 565 | 169 | 230 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | -1 | 565
6 | 12 | 23 | 554 | 169 | 287 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 554
6 | 13 | 0 | 544 | 169 | 309 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 544
6 | 13 | 1 | 538 | 169 | 302 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 538
6 | 13 | 2 | 545 | 169 | 301 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 545
6 | 13 | 3 | 559 | 169 | 286 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 559
6 | 13 | 4 | 573 | 169 | 301 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 573
6 | 13 | 5 | 578 | 169 | 178 | 49 | 0 | 32 | 31 | 0 | 5 | 0 | 114 | 0 | 578
6 | 13 | 6 | 571 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 109 | 0 | 5 | 0 | 1 | 53 | 571
6 | 13 | 7 | 570 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 217 | 0 | 5 | 0 | -34 | -26 | 570
6 | 13 | 8 | 590 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 366 | 0 | 4 | 0 | -176 | -15 | 590
6 | 13 | 9 | 624 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 476 | 0 | 3 | 0 | -176 | -94 | 624
6 | 13 | 10 | 629 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 519 | -37 | 2 | -2 | -176 | -93 | 629
6 | 13 | 11 | 637 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 539 | -103 | 2 | -2 | -176 | -40 | 637
6 | 13 | 12 | 616 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 559 | -182 | 3 | -2 | -176 | 0 | 616
6 | 13 | 13 | 639 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 547 | -49 | 3 | -2 | -176 | -101 | 639
6 | 13 | 14 | 654 | 169 | 188 | 30 | 0 | 32 | 487 | 0 | 3 | 0 | -176 | -79 | 654
6 | 13 | 15 | 647 | 169 | 187 | 30 | 0 | 32 | 376 | 0 | 2 | 0 | -150 | 1 | 647
6 | 13 | 16 | 648 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 267 | 0 | 3 | 0 | 2 | -27 | 648
6 | 13 | 17 | 627 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 128 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 627
6 | 13 | 18 | 624 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 34 | 0 | 6 | 0 | 140 | 0 | 624
6 | 13 | 19 | 618 | 169 | 334 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 618
6 | 13 | 20 | 605 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 148 | 0 | 605
6 | 13 | 21 | 585 | 169 | 298 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 585
6 | 13 | 22 | 574 | 169 | 178 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 102 | 0 | 574
6 | 13 | 23 | 565 | 169 | 269 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 565
6 | 14 | 0 | 552 | 169 | 224 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 56 | 0 | 552
6 | 14 | 1 | 542 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 97 | 1 | 542
6 | 14 | 2 | 545 | 169 | 265 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 545
6 | 14 | 3 | 557 | 169 | 250 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 557
6 | 14 | 4 | 562 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 81 | 0 | 562
6 | 14 | 5 | 554 | 169 | 243 | 49 | 0 | 32 | 15 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 554
6 | 14 | 6 | 549 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 45 | 549
6 | 14 | 7 | 543 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 70 | 0 | 57 | 0 | 0 | 13 | 543
6 | 14 | 8 | 554 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 100 | 0 | 61 | 0 | 0 | -10 | 554
6 | 14 | 9 | 565 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 170 | 0 | 66 | 0 | -79 | 0 | 565
6 | 14 | 10 | 567 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 189 | 0 | 58 | 0 | -88 | 0 | 567
6 | 14 | 11 | 563 | 169 | 176 | 30 | 0 | 32 | 196 | 0 | 53 | 0 | -93 | 0 | 563
6 | 14 | 12 | 564 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 191 | 0 | 50 | 0 | -85 | 0 | 564
6 | 14 | 13 | 566 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 157 | 0 | 42 | 0 | -41 | 0 | 566
6 | 14 | 14 | 565 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 150 | 0 | 39 | 0 | -31 | -1 | 565
6 | 14 | 15 | 572 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 145 | 0 | 40 | 0 | 1 | -17 | 572
6 | 14 | 16 | 575 | 169 | 202 | 30 | 0 | 32 | 90 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 575
6 | 14 | 17 | 580 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 50 | 0 | 56 | 0 | 29 | 1 | 580
6 | 14 | 18 | 585 | 169 | 249 | 71 | 0 | 32 | 19 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 585
6 | 14 | 19 | 584 | 169 | 278 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 584
6 | 14 | 20 | 572 | 169 | 280 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 572
6 | 14 | 21 | 565 | 169 | 177 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 97 | 0 | 565
6 | 14 | 22 | 552 | 169 | 175 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 86 | 0 | 552
6 | 14 | 23 | 543 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 89 | -1 | 543
6 | 15 | 0 | 528 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 104 | 0 | 528
6 | 15 | 1 | 516 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 84 | 516
6 | 15 | 2 | 524 | 169 | 183 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 69 | 524
6 | 15 | 3 | 539 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 64 | 1 | 539
6 | 15 | 4 | 553 | 169 | 175 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 76 | 1 | 553
6 | 15 | 5 | 554 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 15 | 0 | 34 | 0 | 53 | 30 | 554
6 | 15 | 6 | 537 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 66 | 0 | 28 | 0 | 0 | 40 | 537
6 | 15 | 7 | 531 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 162 | 0 | 22 | 0 | -56 | 0 | 531
6 | 15 | 8 | 543 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 280 | 0 | 23 | 0 | -164 | -1 | 543
6 | 15 | 9 | 551 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 389 | 0 | 26 | 0 | -176 | -94 | 551
6 | 15 | 10 | 550 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 578 | 0 | 25 | 0 | -175 | -284 | 550
6 | 15 | 11 | 575 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 738 | -216 | 19 | -17 | -176 | -182 | 575
6 | 15 | 12 | 570 | 169 | 177 | 30 | 0 | 32 | 719 | -383 | 11 | -9 | -176 | 0 | 570
6 | 15 | 13 | 573 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 716 | -267 | 6 | -5 | -176 | -110 | 573
6 | 15 | 14 | 574 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 688 | -168 | 5 | -5 | -176 | -179 | 574
6 | 15 | 15 | 576 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 530 | 0 | 5 | 0 | -166 | -202 | 576
6 | 15 | 16 | 591 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 360 | 0 | 2 | 0 | -158 | -24 | 591
6 | 15 | 17 | 602 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 190 | 0 | 3 | 0 | 1 | -36 | 602
6 | 15 | 18 | 606 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 55 | 0 | 6 | 0 | 100 | 1 | 606
6 | 15 | 19 | 607 | 169 | 327 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 607
6 | 15 | 20 | 594 | 169 | 180 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 129 | -1 | 594
6 | 15 | 21 | 575 | 169 | 178 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 110 | 0 | 575
6 | 15 | 22 | 561 | 169 | 269 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 561
6 | 15 | 23 | 552 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 93 | 0 | 552
6 | 16 | 0 | 537 | 169 | 282 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 537
6 | 16 | 1 | 524 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 85 | 2 | 524
6 | 16 | 2 | 527 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 82 | 0 | 527
6 | 16 | 3 | 545 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 64 | 0 | 545
6 | 16 | 4 | 554 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 64 | 0 | 554
6 | 16 | 5 | 565 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 26 | 0 | 51 | 0 | 3 | 63 | 565
6 | 16 | 6 | 561 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 102 | 0 | 53 | 0 | 1 | 2 | 561
6 | 16 | 7 | 576 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 137 | 0 | 55 | 0 | -26 | 1 | 576
6 | 16 | 8 | 619 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 174 | 0 | 57 | 0 | -27 | 1 | 619
6 | 16 | 9 | 653 | 169 | 188 | 30 | 0 | 32 | 297 | 0 | 53 | 0 | -115 | -1 | 653
6 | 16 | 10 | 666 | 169 | 189 | 30 | 0 | 32 | 450 | 0 | 47 | 0 | -176 | -75 | 666
6 | 16 | 11 | 700 | 169 | 194 | 30 | 0 | 32 | 607 | 0 | 43 | 0 | -176 | -199 | 700
6 | 16 | 12 | 697 | 169 | 193 | 30 | 0 | 32 | 598 | 0 | 51 | -17 | -176 | -183 | 697
6 | 16 | 13 | 724 | 169 | 197 | 30 | 0 | 32 | 537 | 0 | 52 | 0 | -176 | -117 | 724
6 | 16 | 14 | 747 | 169 | 200 | 30 | 0 | 32 | 468 | 0 | 39 | 0 | -176 | -15 | 747
6 | 16 | 15 | 741 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 333 | 0 | 37 | 0 | 4 | -36 | 741
6 | 16 | 16 | 726 | 169 | 243 | 30 | 0 | 32 | 196 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 726
6 | 16 | 17 | 688 | 169 | 275 | 71 | 0 | 32 | 96 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 688
6 | 16 | 18 | 680 | 169 | 328 | 71 | 0 | 32 | 45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 680
6 | 16 | 19 | 656 | 169 | 290 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 36 | 0 | 57 | 0 | 656
6 | 16 | 20 | 636 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 159 | 0 | 636
6 | 16 | 21 | 616 | 169 | 183 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 130 | 0 | 616
6 | 16 | 22 | 585 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 108 | 0 | 585
6 | 16 | 23 | 569 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 101 | 0 | 569
6 | 17 | 0 | 552 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 116 | 0 | 552
6 | 17 | 1 | 545 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 113 | 0 | 545
6 | 17 | 2 | 546 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 116 | 0 | 546
6 | 17 | 3 | 555 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 98 | -1 | 555
6 | 17 | 4 | 569 | 169 | 283 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 569
6 | 17 | 5 | 572 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 35 | 0 | 18 | 0 | 96 | 1 | 572
6 | 17 | 6 | 572 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 180 | 0 | 18 | 0 | 1 | -30 | 572
6 | 17 | 7 | 580 | 169 | 179 | 30 | 0 | 32 | 317 | 0 | 14 | 0 | -125 | -36 | 580
6 | 17 | 8 | 636 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 441 | 0 | 9 | 0 | -176 | -55 | 636
6 | 17 | 9 | 672 | 169 | 190 | 30 | 0 | 32 | 613 | 0 | 9 | 0 | -176 | -195 | 672
6 | 17 | 10 | 706 | 169 | 195 | 30 | 0 | 32 | 798 | -98 | 7 | -6 | -176 | -245 | 706
6 | 17 | 11 | 734 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 864 | -213 | 6 | -5 | -176 | -171 | 734
6 | 17 | 12 | 715 | 169 | 196 | 30 | 0 | 32 | 874 | -314 | 5 | -5 | -176 | -96 | 715
6 | 17 | 13 | 745 | 169 | 199 | 30 | 0 | 32 | 828 | -152 | 7 | -6 | -176 | -186 | 745
6 | 17 | 14 | 741 | 169 | 199 | 30 | 0 | 32 | 751 | 0 | 6 | 0 | -176 | -270 | 741
6 | 17 | 15 | 733 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 636 | 0 | 5 | 0 | -121 | -216 | 733
6 | 17 | 16 | 729 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 459 | 0 | 3 | 0 | 4 | -140 | 729
6 | 17 | 17 | 708 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 255 | 0 | 6 | 0 | 4 | -1 | 708
6 | 17 | 18 | 689 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 74 | 0 | 7 | 0 | 165 | -1 | 689
6 | 17 | 19 | 657 | 169 | 362 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 657
6 | 17 | 20 | 642 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 179 | 0 | 642
6 | 17 | 21 | 622 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 166 | 0 | 622
6 | 17 | 22 | 595 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 138 | 0 | 595
6 | 17 | 23 | 578 | 169 | 301 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 578
6 | 18 | 0 | 561 | 169 | 318 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 561
6 | 18 | 1 | 550 | 169 | 309 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 550
6 | 18 | 2 | 550 | 169 | 305 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 550
6 | 18 | 3 | 561 | 169 | 286 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 561
6 | 18 | 4 | 575 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 125 | 1 | 575
6 | 18 | 5 | 576 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 26 | 0 | 14 | 0 | 114 | 0 | 576
6 | 18 | 6 | 575 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 126 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 575
6 | 18 | 7 | 585 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 233 | 0 | 13 | 0 | 1 | -65 | 585
6 | 18 | 8 | 627 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 384 | 0 | 11 | 0 | -176 | -8 | 627
6 | 18 | 9 | 684 | 169 | 192 | 30 | 0 | 32 | 568 | 0 | 14 | 0 | -176 | -145 | 684
6 | 18 | 10 | 705 | 169 | 194 | 30 | 0 | 32 | 696 | 0 | 13 | 0 | -176 | -253 | 705
6 | 18 | 11 | 738 | 169 | 199 | 30 | 0 | 32 | 795 | -60 | 9 | -8 | -176 | -252 | 738
6 | 18 | 12 | 714 | 169 | 196 | 30 | 0 | 32 | 774 | -118 | 9 | -8 | -176 | -194 | 714
6 | 18 | 13 | 748 | 169 | 200 | 30 | 0 | 32 | 760 | 0 | 11 | 0 | -176 | -278 | 748
6 | 18 | 14 | 755 | 169 | 201 | 30 | 0 | 32 | 661 | 0 | 12 | 0 | -176 | -174 | 755
6 | 18 | 15 | 745 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 536 | 0 | 10 | 0 | 4 | -208 | 745
6 | 18 | 16 | 733 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 390 | 0 | 9 | 0 | 4 | -73 | 733
6 | 18 | 17 | 713 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 229 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 713
6 | 18 | 18 | 696 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 75 | 0 | 8 | 0 | 169 | 0 | 696
6 | 18 | 19 | 672 | 169 | 387 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 672
6 | 18 | 20 | 652 | 169 | 187 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 652
6 | 18 | 21 | 623 | 169 | 337 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 623
6 | 18 | 22 | 596 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 137 | 0 | 596
6 | 18 | 23 | 579 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 129 | 0 | 579
6 | 19 | 0 | 562 | 169 | 319 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 562
6 | 19 | 1 | 547 | 169 | 304 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 547
6 | 19 | 2 | 545 | 169 | 298 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 545
6 | 19 | 3 | 556 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 109 | 0 | 556
6 | 19 | 4 | 572 | 169 | 295 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 572
6 | 19 | 5 | 573 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 37 | 0 | 10 | 0 | 104 | 0 | 573
6 | 19 | 6 | 580 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 192 | 0 | 6 | 0 | 1 | -22 | 580
6 | 19 | 7 | 596 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 384 | 0 | 5 | 0 | -176 | -29 | 596
6 | 19 | 8 | 647 | 169 | 187 | 30 | 0 | 32 | 573 | -88 | 3 | -2 | -176 | -81 | 647
6 | 19 | 9 | 705 | 169 | 194 | 30 | 0 | 32 | 717 | -1 | 3 | -2 | -176 | -261 | 705
6 | 19 | 10 | 732 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 820 | -230 | 3 | -2 | -176 | -112 | 732
6 | 19 | 11 | 751 | 169 | 200 | 30 | 0 | 32 | 872 | -326 | 4 | -2 | -176 | -52 | 751
6 | 19 | 12 | 732 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 874 | -396 | 4 | -3 | -176 | 0 | 732
6 | 19 | 13 | 760 | 169 | 201 | 30 | 0 | 32 | 832 | -80 | 3 | -2 | -176 | -249 | 760
6 | 19 | 14 | 760 | 169 | 201 | 30 | 0 | 32 | 750 | 0 | 2 | 0 | -176 | -248 | 760
6 | 19 | 15 | 759 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 618 | 0 | 3 | 0 | 5 | -270 | 759
6 | 19 | 16 | 758 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 440 | 0 | 3 | 0 | 5 | -93 | 758
6 | 19 | 17 | 747 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 242 | 0 | 2 | 0 | 58 | 1 | 747
6 | 19 | 18 | 710 | 169 | 185 | 71 | 0 | 32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | 710
6 | 19 | 19 | 683 | 169 | 409 | 71 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683
6 | 19 | 20 | 653 | 169 | 201 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | -1 | 653
6 | 19 | 21 | 628 | 169 | 357 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 628
6 | 19 | 22 | 600 | 169 | 328 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | 19 | 23 | 581 | 169 | 179 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 581
6 | 20 | 0 | 559 | 169 | 325 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 559
6 | 20 | 1 | 549 | 169 | 318 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 549
6 | 20 | 2 | 550 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 550
6 | 20 | 3 | 556 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 556
6 | 20 | 4 | 566 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 566
6 | 20 | 5 | 572 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 38 | 0 | 4 | 0 | 108 | 0 | 572
6 | 20 | 6 | 578 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 200 | 0 | 6 | 0 | 1 | -32 | 578
6 | 20 | 7 | 590 | 169 | 180 | 30 | 0 | 32 | 392 | 0 | 5 | 0 | -176 | -42 | 590
6 | 20 | 8 | 648 | 169 | 187 | 30 | 0 | 32 | 580 | 0 | 6 | 0 | -176 | -180 | 648
6 | 20 | 9 | 707 | 169 | 195 | 30 | 0 | 32 | 718 | -88 | 5 | -5 | -176 | -173 | 707
6 | 20 | 10 | 734 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 808 | -95 | 3 | -2 | -176 | -233 | 734
6 | 20 | 11 | 752 | 169 | 200 | 30 | 0 | 32 | 859 | -140 | 3 | -2 | -176 | -223 | 752
6 | 20 | 12 | 736 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 862 | -215 | 4 | -3 | -176 | -165 | 736
6 | 20 | 13 | 765 | 169 | 202 | 30 | 0 | 32 | 827 | -77 | 5 | -3 | -176 | -244 | 765
6 | 20 | 14 | 765 | 169 | 202 | 30 | 0 | 32 | 748 | 0 | 5 | 0 | -176 | -245 | 765
6 | 20 | 15 | 765 | 169 | 202 | 30 | 0 | 32 | 594 | 0 | 7 | 0 | -108 | -161 | 765
6 | 20 | 16 | 768 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 395 | 0 | 5 | 0 | 5 | -40 | 768
6 | 20 | 17 | 721 | 169 | 196 | 71 | 0 | 32 | 198 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 721
6 | 20 | 18 | 702 | 169 | 187 | 71 | 0 | 32 | 56 | 0 | 8 | 0 | 179 | 0 | 702
6 | 20 | 19 | 682 | 169 | 397 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 682
6 | 20 | 20 | 655 | 169 | 188 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 655
6 | 20 | 21 | 631 | 169 | 185 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 160 | 0 | 631
6 | 20 | 22 | 607 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 143 | 0 | 607
6 | 20 | 23 | 588 | 169 | 293 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 588
6 | 21 | 0 | 568 | 169 | 177 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 118 | 0 | 568
6 | 21 | 1 | 555 | 169 | 288 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 555
6 | 21 | 2 | 554 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 110 | 0 | 554
6 | 21 | 3 | 562 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 90 | -1 | 562
6 | 21 | 4 | 570 | 169 | 268 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 570
6 | 21 | 5 | 571 | 169 | 175 | 49 | 0 | 32 | 26 | 0 | 39 | 0 | 81 | 0 | 571
6 | 21 | 6 | 558 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 97 | 0 | 45 | 0 | 1 | 12 | 558
6 | 21 | 7 | 560 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 194 | 0 | 48 | 0 | 1 | -86 | 560
6 | 21 | 8 | 586 | 169 | 179 | 30 | 0 | 32 | 266 | 0 | 48 | 0 | -138 | 0 | 586
6 | 21 | 9 | 603 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 348 | 0 | 46 | 0 | -176 | -27 | 603
6 | 21 | 10 | 615 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 425 | -52 | 47 | -41 | -176 | -2 | 615
6 | 21 | 11 | 619 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 473 | -98 | 46 | -40 | -176 | 0 | 619
6 | 21 | 12 | 615 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 490 | -118 | 38 | -34 | -176 | 1 | 615
6 | 21 | 13 | 623 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 501 | -65 | 43 | -38 | -176 | -57 | 623
6 | 21 | 14 | 637 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 471 | 0 | 37 | 0 | -176 | -112 | 637
6 | 21 | 15 | 648 | 169 | 187 | 30 | 0 | 32 | 358 | 0 | 32 | 0 | -161 | 1 | 648
6 | 21 | 16 | 645 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 218 | 0 | 32 | 0 | 2 | -10 | 645
6 | 21 | 17 | 636 | 169 | 215 | 71 | 0 | 32 | 114 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 636
6 | 21 | 18 | 634 | 169 | 185 | 71 | 0 | 32 | 37 | 0 | 38 | 0 | 102 | 0 | 634
6 | 21 | 19 | 623 | 169 | 184 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 48 | 0 | 118 | 0 | 623
6 | 21 | 20 | 612 | 169 | 183 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 109 | -1 | 612
6 | 21 | 21 | 594 | 169 | 180 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 91 | 0 | 594
6 | 21 | 22 | 575 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 73 | 0 | 575
6 | 21 | 23 | 561 | 169 | 236 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 561
6 | 22 | 0 | 553 | 169 | 261 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 553
6 | 22 | 1 | 542 | 169 | 193 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 61 | -1 | 542
6 | 22 | 2 | 544 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 75 | 3 | 544
6 | 22 | 3 | 553 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 52 | 7 | 553
6 | 22 | 4 | 565 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 70 | 1 | 565
6 | 22 | 5 | 565 | 169 | 186 | 49 | 0 | 32 | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 61 | 565
6 | 22 | 6 | 553 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 119 | 0 | 38 | 0 | 0 | -7 | 553
6 | 22 | 7 | 556 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 242 | 0 | 45 | 0 | -138 | 1 | 556
6 | 22 | 8 | 575 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 367 | 0 | 40 | 0 | -176 | -65 | 575
6 | 22 | 9 | 602 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 476 | 0 | 31 | 0 | -176 | -141 | 602
6 | 22 | 10 | 608 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 507 | -66 | 26 | -23 | -176 | -73 | 608
6 | 22 | 11 | 621 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 502 | -41 | 20 | -17 | -176 | -82 | 621
6 | 22 | 12 | 622 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 464 | -82 | 10 | -9 | -176 | 0 | 622
6 | 22 | 13 | 621 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 415 | 0 | 9 | 0 | -176 | -42 | 621
6 | 22 | 14 | 625 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 332 | 0 | 9 | 0 | -132 | 1 | 625
6 | 22 | 15 | 621 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 224 | 0 | 10 | 0 | 2 | -18 | 621
6 | 22 | 16 | 625 | 169 | 233 | 30 | 0 | 32 | 152 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 625
6 | 22 | 17 | 634 | 169 | 288 | 71 | 0 | 32 | 67 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 634
6 | 22 | 18 | 629 | 169 | 328 | 71 | 0 | 32 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 629
6 | 22 | 19 | 623 | 169 | 342 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 623
6 | 22 | 20 | 612 | 169 | 330 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 612
6 | 22 | 21 | 595 | 169 | 311 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 595
6 | 22 | 22 | 574 | 169 | 295 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 574
6 | 22 | 23 | 561 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 561
6 | 23 | 0 | 549 | 169 | 315 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 549
6 | 23 | 1 | 532 | 169 | 300 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 532
6 | 23 | 2 | 535 | 169 | 297 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 535
6 | 23 | 3 | 550 | 169 | 282 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 550
6 | 23 | 4 | 558 | 169 | 289 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 558
6 | 23 | 5 | 575 | 169 | 312 | 49 | 0 | 32 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 23 | 6 | 580 | 169 | 305 | 30 | 0 | 32 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 580
6 | 23 | 7 | 590 | 169 | 271 | 30 | 0 | 32 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 590
6 | 23 | 8 | 645 | 169 | 226 | 30 | 0 | 32 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 645
6 | 23 | 9 | 678 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 302 | 0 | 1 | 0 | 3 | -31 | 678
6 | 23 | 10 | 684 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 410 | 0 | 1 | 0 | 3 | -133 | 684
6 | 23 | 11 | 695 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 516 | 0 | 0 | 0 | 3 | -227 | 695
6 | 23 | 12 | 671 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 513 | 0 | 1 | 0 | 3 | -249 | 671
6 | 23 | 13 | 705 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 533 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236 | 705
6 | 23 | 14 | 733 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 500 | 0 | 1 | 0 | 4 | -175 | 733
6 | 23 | 15 | 732 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 333 | 0 | 2 | 0 | 4 | -10 | 732
6 | 23 | 16 | 717 | 169 | 279 | 30 | 0 | 32 | 205 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 717
6 | 23 | 17 | 688 | 169 | 336 | 71 | 0 | 32 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 688
6 | 23 | 18 | 674 | 169 | 377 | 71 | 0 | 32 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 674
6 | 23 | 19 | 648 | 169 | 372 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 648
6 | 23 | 20 | 632 | 169 | 357 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 632
6 | 23 | 21 | 607 | 169 | 207 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 | 1 | 607
6 | 23 | 22 | 590 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 0 | 590
6 | 23 | 23 | 579 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | 0 | 579
6 | 24 | 0 | 559 | 169 | 176 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 148 | 0 | 559
6 | 24 | 1 | 550 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 139 | 0 | 550
6 | 24 | 2 | 553 | 169 | 173 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 137 | -1 | 553
6 | 24 | 3 | 563 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 117 | 0 | 563
6 | 24 | 4 | 575 | 169 | 303 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 24 | 5 | 584 | 169 | 316 | 49 | 0 | 32 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 584
6 | 24 | 6 | 580 | 169 | 309 | 30 | 0 | 32 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 580
6 | 24 | 7 | 590 | 169 | 279 | 30 | 0 | 32 | 76 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 590
6 | 24 | 8 | 652 | 169 | 297 | 30 | 0 | 32 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 652
6 | 24 | 9 | 691 | 169 | 266 | 30 | 0 | 32 | 188 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 691
6 | 24 | 10 | 688 | 169 | 209 | 30 | 0 | 32 | 239 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 688
6 | 24 | 11 | 679 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 272 | 0 | 9 | 0 | 3 | -8 | 679
6 | 24 | 12 | 648 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 299 | 0 | 8 | 0 | 2 | -64 | 648
6 | 24 | 13 | 684 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 299 | 0 | 8 | 0 | 3 | -29 | 684
6 | 24 | 14 | 703 | 169 | 197 | 30 | 0 | 32 | 262 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 703
6 | 24 | 15 | 697 | 169 | 269 | 30 | 0 | 32 | 183 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 697
6 | 24 | 16 | 697 | 169 | 344 | 30 | 0 | 32 | 107 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 697
6 | 24 | 17 | 678 | 169 | 340 | 71 | 0 | 32 | 48 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 678
6 | 24 | 18 | 669 | 169 | 360 | 71 | 0 | 32 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 669
6 | 24 | 19 | 653 | 169 | 354 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 653
6 | 24 | 20 | 633 | 169 | 335 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 633
6 | 24 | 21 | 616 | 169 | 321 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 616
6 | 24 | 22 | 600 | 169 | 305 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 600
6 | 24 | 23 | 581 | 169 | 289 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 581
6 | 25 | 0 | 567 | 169 | 309 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 567
6 | 25 | 1 | 556 | 169 | 299 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 556
6 | 25 | 2 | 558 | 169 | 292 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 558
6 | 25 | 3 | 565 | 169 | 277 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 565
6 | 25 | 4 | 575 | 169 | 281 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 25 | 5 | 578 | 169 | 283 | 49 | 0 | 32 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 578
6 | 25 | 6 | 578 | 169 | 235 | 30 | 0 | 32 | 79 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 578
6 | 25 | 7 | 596 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 159 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 596
6 | 25 | 8 | 652 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 221 | 0 | 35 | 0 | 2 | -9 | 652
6 | 25 | 9 | 684 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 329 | 0 | 37 | 0 | 3 | -88 | 684
6 | 25 | 10 | 706 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 456 | 0 | 36 | 0 | 4 | -193 | 706
6 | 25 | 11 | 735 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 532 | 0 | 24 | 0 | -138 | -112 | 735
6 | 25 | 12 | 714 | 169 | 196 | 30 | 0 | 32 | 497 | 0 | 23 | 0 | -176 | -57 | 714
6 | 25 | 13 | 734 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 425 | 0 | 18 | 0 | 4 | -116 | 734
6 | 25 | 14 | 734 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 397 | 0 | 9 | 0 | 4 | -79 | 734
6 | 25 | 15 | 737 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 331 | 0 | 13 | 0 | 4 | -14 | 737
6 | 25 | 16 | 743 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 228 | 0 | 12 | 0 | 100 | 0 | 743
6 | 25 | 17 | 706 | 169 | 218 | 71 | 0 | 32 | 104 | 0 | 11 | 0 | 102 | -1 | 706
6 | 25 | 18 | 687 | 169 | 369 | 71 | 0 | 32 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 687
6 | 25 | 19 | 676 | 169 | 394 | 71 | 0 | 32 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 676
6 | 25 | 20 | 652 | 169 | 372 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 652
6 | 25 | 21 | 630 | 169 | 347 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 630
6 | 25 | 22 | 606 | 169 | 325 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 606
6 | 25 | 23 | 590 | 169 | 317 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 590
6 | 26 | 0 | 574 | 169 | 332 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 574
6 | 26 | 1 | 557 | 169 | 316 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 557
6 | 26 | 2 | 560 | 169 | 304 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 560
6 | 26 | 3 | 572 | 169 | 284 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 572
6 | 26 | 4 | 581 | 169 | 290 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 581
6 | 26 | 5 | 581 | 169 | 287 | 49 | 0 | 32 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 581
6 | 26 | 6 | 575 | 169 | 226 | 30 | 0 | 32 | 86 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 575
6 | 26 | 7 | 575 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 233 | 0 | 26 | 0 | 1 | -88 | 575
6 | 26 | 8 | 622 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 464 | 0 | 22 | 0 | 2 | -269 | 622
6 | 26 | 9 | 669 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 668 | 0 | 24 | 0 | 3 | -429 | 669
6 | 26 | 10 | 696 | 169 | 193 | 30 | 0 | 32 | 782 | 0 | 23 | 0 | -172 | -361 | 696
6 | 26 | 11 | 709 | 169 | 195 | 30 | 0 | 32 | 821 | 0 | 23 | 0 | -176 | -385 | 709
6 | 26 | 12 | 681 | 169 | 191 | 30 | 0 | 32 | 838 | -13 | 27 | -24 | -176 | -393 | 681
6 | 26 | 13 | 712 | 169 | 195 | 30 | 0 | 32 | 826 | 0 | 28 | 0 | -176 | -392 | 712
6 | 26 | 14 | 705 | 169 | 194 | 30 | 0 | 32 | 776 | 0 | 27 | 0 | -176 | -347 | 705
6 | 26 | 15 | 695 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 652 | 0 | 29 | 0 | 3 | -392 | 695
6 | 26 | 16 | 706 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 467 | 0 | 31 | 0 | 4 | -199 | 706
6 | 26 | 17 | 692 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 260 | 0 | 26 | 0 | 3 | -41 | 692
6 | 26 | 18 | 675 | 169 | 191 | 71 | 0 | 32 | 81 | 0 | 18 | 0 | 113 | 0 | 675
6 | 26 | 19 | 641 | 169 | 186 | 71 | 0 | 32 | 2 | 0 | 19 | 0 | 162 | 0 | 641
6 | 26 | 20 | 623 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 161 | 0 | 623
6 | 26 | 21 | 603 | 169 | 307 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 603
6 | 26 | 22 | 580 | 169 | 206 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 79 | 0 | 580
6 | 26 | 23 | 571 | 169 | 285 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 571
6 | 27 | 0 | 551 | 169 | 291 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 551
6 | 27 | 1 | 542 | 169 | 283 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 542
6 | 27 | 2 | 539 | 169 | 275 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 539
6 | 27 | 3 | 550 | 169 | 258 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 550
6 | 27 | 4 | 560 | 169 | 267 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 560
6 | 27 | 5 | 571 | 169 | 177 | 49 | 0 | 32 | 31 | 0 | 27 | 0 | 86 | 0 | 571
6 | 27 | 6 | 575 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 176 | 0 | 26 | 0 | 1 | -31 | 575
6 | 27 | 7 | 576 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 353 | 0 | 25 | 0 | -176 | -35 | 576
6 | 27 | 8 | 631 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 537 | 0 | 22 | 0 | -176 | -168 | 631
6 | 27 | 9 | 683 | 169 | 192 | 30 | 0 | 32 | 704 | -5 | 21 | -18 | -176 | -266 | 683
6 | 27 | 10 | 703 | 169 | 194 | 30 | 0 | 32 | 782 | -166 | 23 | -20 | -176 | -165 | 703
6 | 27 | 11 | 726 | 169 | 197 | 30 | 0 | 32 | 801 | -267 | 19 | -17 | -176 | -62 | 726
6 | 27 | 12 | 706 | 169 | 195 | 30 | 0 | 32 | 804 | -338 | 17 | -15 | -176 | -12 | 706
6 | 27 | 13 | 738 | 169 | 199 | 30 | 0 | 32 | 752 | -31 | 15 | -13 | -176 | -239 | 738
6 | 27 | 14 | 740 | 169 | 199 | 30 | 0 | 32 | 679 | 0 | 16 | 0 | -176 | -209 | 740
6 | 27 | 15 | 734 | 169 | 198 | 30 | 0 | 32 | 580 | 0 | 12 | 0 | -176 | -111 | 734
6 | 27 | 16 | 733 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 424 | 0 | 9 | 0 | 4 | -107 | 733
6 | 27 | 17 | 709 | 169 | 187 | 71 | 0 | 32 | 244 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 709
6 | 27 | 18 | 681 | 169 | 191 | 71 | 0 | 32 | 76 | 0 | 5 | 0 | 137 | 0 | 681
6 | 27 | 19 | 657 | 169 | 195 | 71 | 0 | 32 | 2 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 657
6 | 27 | 20 | 637 | 169 | 359 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 637
6 | 27 | 21 | 613 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 | 0 | 613
6 | 27 | 22 | 596 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 148 | 0 | 596
6 | 27 | 23 | 578 | 169 | 309 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 578
6 | 28 | 0 | 562 | 169 | 325 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 562
6 | 28 | 1 | 549 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 0 | 549
6 | 28 | 2 | 545 | 169 | 174 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 545
6 | 28 | 3 | 550 | 169 | 190 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | -1 | 550
6 | 28 | 4 | 561 | 169 | 294 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 561
6 | 28 | 5 | 561 | 169 | 176 | 49 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 101 | 1 | 561
6 | 28 | 6 | 559 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | -32 | 559
6 | 28 | 7 | 550 | 169 | 175 | 30 | 0 | 32 | 386 | 0 | 0 | 0 | -176 | -66 | 550
6 | 28 | 8 | 572 | 169 | 178 | 30 | 0 | 32 | 578 | -239 | 0 | 0 | -176 | 0 | 572
6 | 28 | 9 | 596 | 169 | 181 | 30 | 0 | 32 | 726 | -367 | 0 | 0 | -176 | 1 | 596
6 | 28 | 10 | 613 | 169 | 183 | 30 | 0 | 32 | 825 | -450 | 1 | -1 | -176 | 0 | 613
6 | 28 | 11 | 625 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 877 | -493 | 1 | -1 | -176 | 2 | 625
6 | 28 | 12 | 631 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 886 | -496 | 1 | 0 | -176 | 0 | 631
6 | 28 | 13 | 634 | 169 | 185 | 30 | 0 | 32 | 850 | -457 | 2 | -1 | -176 | 0 | 634
6 | 28 | 14 | 637 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 771 | -376 | 1 | -1 | -176 | 1 | 637
6 | 28 | 15 | 643 | 169 | 187 | 30 | 0 | 32 | 637 | -151 | 0 | 0 | -176 | -85 | 643
6 | 28 | 16 | 662 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 458 | 0 | 0 | 0 | 3 | -202 | 662
6 | 28 | 17 | 672 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 261 | 0 | 0 | 0 | 3 | -36 | 672
6 | 28 | 18 | 663 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 81 | 0 | 0 | 0 | 123 | 15 | 663
6 | 28 | 19 | 641 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 17 | 641
6 | 28 | 20 | 619 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 48 | 619
6 | 28 | 21 | 596 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 109 | 596
6 | 28 | 22 | 575 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 7 | 575
6 | 28 | 23 | 559 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 16 | 559
6 | 29 | 0 | 546 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 1 | 546
6 | 29 | 1 | 532 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 1 | 532
6 | 29 | 2 | 530 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 530
6 | 29 | 3 | 542 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 542
6 | 29 | 4 | 550 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15 | 550
6 | 29 | 5 | 551 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 74 | 551
6 | 29 | 6 | 549 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 549
6 | 29 | 7 | 547 | 169 | 174 | 30 | 0 | 32 | 369 | 0 | 0 | 0 | -176 | -51 | 547
6 | 29 | 8 | 558 | 169 | 176 | 30 | 0 | 32 | 552 | -226 | 0 | 0 | -176 | 1 | 558
6 | 29 | 9 | 583 | 169 | 179 | 30 | 0 | 32 | 705 | -357 | 1 | 0 | -176 | 0 | 583
6 | 29 | 10 | 605 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 821 | -454 | 2 | -1 | -176 | 0 | 605
6 | 29 | 11 | 623 | 169 | 184 | 30 | 0 | 32 | 877 | -495 | 2 | -1 | -176 | 1 | 623
6 | 29 | 12 | 635 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 882 | -489 | 3 | -2 | -176 | 0 | 635
6 | 29 | 13 | 639 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 844 | -448 | 2 | -1 | -176 | 1 | 639
6 | 29 | 14 | 637 | 169 | 186 | 30 | 0 | 32 | 763 | -368 | 2 | -1 | -176 | 0 | 637
6 | 29 | 15 | 655 | 169 | 188 | 30 | 0 | 32 | 624 | -127 | 0 | 0 | -176 | -85 | 655
6 | 29 | 16 | 668 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3 | -173 | 668
6 | 29 | 17 | 687 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 249 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 687
6 | 29 | 18 | 678 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 79 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 678
6 | 29 | 19 | 655 | 169 | 312 | 71 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 655
6 | 29 | 20 | 634 | 169 | 362 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634
6 | 29 | 21 | 613 | 169 | 340 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 613
6 | 29 | 22 | 585 | 169 | 311 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 585
6 | 29 | 23 | 567 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 0 | 567
6 | 30 | 0 | 551 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 141 | 1 | 551
6 | 30 | 1 | 539 | 169 | 306 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 539
6 | 30 | 2 | 537 | 169 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | -1 | 537
6 | 30 | 3 | 546 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 0 | 546
6 | 30 | 4 | 556 | 169 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 0 | 556
6 | 30 | 5 | 565 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 28 | 0 | 1 | 0 | 114 | 0 | 565
6 | 30 | 6 | 575 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 165 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 575
6 | 30 | 7 | 603 | 169 | 182 | 30 | 0 | 32 | 337 | 0 | 1 | 0 | -147 | -1 | 603
6 | 30 | 8 | 683 | 169 | 192 | 30 | 0 | 32 | 531 | 0 | 0 | 0 | -176 | -95 | 683
6 | 30 | 9 | 747 | 169 | 200 | 30 | 0 | 32 | 704 | 0 | 0 | 0 | -176 | -212 | 747
6 | 30 | 10 | 772 | 169 | 203 | 30 | 0 | 32 | 812 | -44 | 1 | -1 | -176 | -254 | 772
6 | 30 | 11 | 803 | 169 | 207 | 30 | 0 | 32 | 865 | -79 | 2 | -1 | -176 | -246 | 803
6 | 30 | 12 | 787 | 169 | 205 | 30 | 0 | 32 | 873 | -111 | 3 | -2 | -176 | -236 | 787
6 | 30 | 13 | 822 | 169 | 209 | 30 | 0 | 32 | 836 | -50 | 4 | -3 | -176 | -229 | 822
6 | 30 | 14 | 828 | 169 | 210 | 30 | 0 | 32 | 755 | 0 | 7 | 0 | -176 | -199 | 828
6 | 30 | 15 | 826 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 616 | 0 | 5 | 0 | 6 | -204 | 826
6 | 30 | 16 | 835 | 169 | 172 | 30 | 0 | 32 | 440 | 0 | 3 | 0 | 6 | -17 | 835
6 | 30 | 17 | 806 | 169 | 264 | 71 | 0 | 32 | 251 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 806
6 | 30 | 18 | 779 | 169 | 246 | 71 | 0 | 32 | 79 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 779
6 | 30 | 19 | 740 | 169 | 284 | 71 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 740
6 | 30 | 20 | 708 | 169 | 434 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 708
6 | 30 | 21 | 672 | 169 | 398 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 672
6 | 30 | 22 | 643 | 169 | 369 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 643
6 | 30 | 23 | 620 | 169 | 184 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | -1 | 620
7 | 1 | 0 | 520 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | -1 | 520
7 | 1 | 1 | 464 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 464
7 | 1 | 2 | 449 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 449
7 | 1 | 3 | 473 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 473
7 | 1 | 4 | 501 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 501
7 | 1 | 5 | 538 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 538
7 | 1 | 6 | 551 | 169 | 175 | 42 | 0 | 32 | 175 | 0 | 2 | 0 | -2 | -42 | 551
7 | 1 | 7 | 592 | 169 | 180 | 42 | 0 | 32 | 380 | 0 | 2 | 0 | -176 | -37 | 592
7 | 1 | 8 | 729 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 556 | 0 | 2 | 0 | 4 | -248 | 729
7 | 1 | 9 | 823 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 695 | 0 | 3 | 0 | 6 | -296 | 823
7 | 1 | 10 | 851 | 169 | 213 | 42 | 0 | 32 | 796 | 0 | 3 | 0 | -176 | -228 | 851
7 | 1 | 11 | 891 | 169 | 218 | 42 | 0 | 32 | 856 | 0 | 4 | 0 | -176 | -254 | 891
7 | 1 | 12 | 865 | 169 | 215 | 42 | 0 | 32 | 857 | 0 | 5 | 0 | -176 | -279 | 865
7 | 1 | 13 | 917 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 806 | 0 | 5 | 0 | 8 | -317 | 917
7 | 1 | 14 | 933 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 696 | 0 | 4 | 0 | 8 | -190 | 933
7 | 1 | 15 | 929 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 518 | 0 | 4 | 0 | 8 | -16 | 929
7 | 1 | 16 | 928 | 169 | 223 | 42 | 0 | 32 | 395 | 0 | 2 | 0 | 67 | -2 | 928
7 | 1 | 17 | 887 | 169 | 381 | 80 | 0 | 32 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 887
7 | 1 | 18 | 844 | 169 | 489 | 80 | 0 | 32 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 844
7 | 1 | 19 | 810 | 169 | 343 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 810
7 | 1 | 20 | 769 | 169 | 483 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 769
7 | 1 | 21 | 707 | 169 | 423 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 707
7 | 1 | 22 | 650 | 169 | 366 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 650
7 | 1 | 23 | 596 | 169 | 313 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 596
7 | 2 | 0 | 526 | 169 | 250 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 526
7 | 2 | 1 | 472 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 472
7 | 2 | 2 | 469 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 469
7 | 2 | 3 | 503 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 503
7 | 2 | 4 | 520 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 520
7 | 2 | 5 | 549 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 82 | 549
7 | 2 | 6 | 559 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 123 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 559
7 | 2 | 7 | 620 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 311 | 0 | 7 | 0 | 2 | -115 | 620
7 | 2 | 8 | 750 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 484 | 0 | 7 | 0 | 4 | -160 | 750
7 | 2 | 9 | 842 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 650 | 0 | 6 | 0 | 6 | -235 | 842
7 | 2 | 10 | 885 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 753 | 0 | 7 | 0 | 7 | -297 | 885
7 | 2 | 11 | 924 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 804 | 0 | 4 | 0 | 8 | -307 | 924
7 | 2 | 12 | 898 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 801 | 0 | 4 | 0 | 7 | -329 | 898
7 | 2 | 13 | 956 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 779 | 0 | 4 | 0 | 9 | -251 | 956
7 | 2 | 14 | 969 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 710 | 0 | 3 | 0 | 9 | -168 | 969
7 | 2 | 15 | 958 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 581 | 0 | 7 | 0 | 9 | -54 | 958
7 | 2 | 16 | 972 | 169 | 311 | 42 | 0 | 32 | 414 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 972
7 | 2 | 17 | 897 | 169 | 391 | 80 | 0 | 32 | 223 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 897
7 | 2 | 18 | 841 | 169 | 493 | 80 | 0 | 32 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 841
7 | 2 | 19 | 806 | 169 | 522 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 806
7 | 2 | 20 | 757 | 169 | 401 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | -1 | 757
7 | 2 | 21 | 694 | 169 | 414 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 694
7 | 2 | 22 | 639 | 169 | 358 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639
7 | 2 | 23 | 588 | 169 | 307 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 588
7 | 3 | 0 | 523 | 169 | 249 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 523
7 | 3 | 1 | 466 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 466
7 | 3 | 2 | 454 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 454
7 | 3 | 3 | 467 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 467
7 | 3 | 4 | 495 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 495
7 | 3 | 5 | 517 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48 | 517
7 | 3 | 6 | 546 | 169 | 174 | 42 | 0 | 32 | 151 | 0 | 5 | 0 | 0 | -27 | 546
7 | 3 | 7 | 596 | 169 | 181 | 42 | 0 | 32 | 350 | 0 | 4 | 0 | -101 | -81 | 596
7 | 3 | 8 | 747 | 169 | 200 | 42 | 0 | 32 | 536 | 0 | 3 | 0 | -96 | -139 | 747
7 | 3 | 9 | 849 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 674 | 0 | 3 | 0 | 6 | -249 | 849
7 | 3 | 10 | 881 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 743 | 0 | 4 | 0 | 7 | -288 | 881
7 | 3 | 11 | 913 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 796 | 0 | 5 | 0 | 8 | -311 | 913
7 | 3 | 12 | 897 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 805 | 0 | 7 | 0 | 7 | -337 | 897
7 | 3 | 13 | 942 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 778 | 0 | 7 | 0 | 8 | -266 | 942
7 | 3 | 14 | 953 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 693 | 0 | 8 | 0 | 8 | -171 | 953
7 | 3 | 15 | 965 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 592 | 0 | 5 | 0 | 9 | -56 | 965
7 | 3 | 16 | 976 | 169 | 296 | 42 | 0 | 32 | 434 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 976
7 | 3 | 17 | 923 | 169 | 222 | 80 | 0 | 32 | 247 | 0 | 3 | 0 | 170 | 0 | 923
7 | 3 | 18 | 872 | 169 | 507 | 80 | 0 | 32 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 872
7 | 3 | 19 | 819 | 169 | 530 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 819
7 | 3 | 20 | 763 | 169 | 294 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 763
7 | 3 | 21 | 701 | 169 | 414 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 701
7 | 3 | 22 | 654 | 169 | 367 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 654
7 | 3 | 23 | 600 | 169 | 311 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 600
7 | 4 | 0 | 543 | 169 | 255 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 543
7 | 4 | 1 | 502 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 67 | 502
7 | 4 | 2 | 475 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 34 | 475
7 | 4 | 3 | 486 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 486
7 | 4 | 4 | 504 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 35 | 504
7 | 4 | 5 | 535 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 61 | 535
7 | 4 | 6 | 548 | 169 | 174 | 42 | 0 | 32 | 128 | 0 | 18 | 0 | 0 | -15 | 548
7 | 4 | 7 | 609 | 169 | 182 | 42 | 0 | 32 | 289 | 0 | 18 | 0 | -27 | -96 | 609
7 | 4 | 8 | 751 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 437 | 0 | 20 | 0 | 4 | -125 | 751
7 | 4 | 9 | 837 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 600 | 0 | 21 | 0 | 6 | -205 | 837
7 | 4 | 10 | 886 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 732 | 0 | 18 | 0 | 7 | -286 | 886
7 | 4 | 11 | 925 | 169 | 222 | 42 | 0 | 32 | 820 | 0 | 19 | 0 | -150 | -229 | 925
7 | 4 | 12 | 903 | 169 | 220 | 42 | 0 | 32 | 837 | 0 | 19 | 0 | -176 | -240 | 903
7 | 4 | 13 | 962 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 811 | 0 | 19 | 0 | 9 | -292 | 962
7 | 4 | 14 | 951 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 734 | 0 | 20 | 0 | 8 | -226 | 951
7 | 4 | 15 | 954 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 610 | 0 | 18 | 0 | 8 | -97 | 954
7 | 4 | 16 | 957 | 169 | 262 | 42 | 0 | 32 | 436 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 957
7 | 4 | 17 | 901 | 169 | 219 | 80 | 0 | 32 | 246 | 0 | 19 | 0 | 136 | 0 | 901
7 | 4 | 18 | 860 | 169 | 483 | 80 | 0 | 32 | 74 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 860
7 | 4 | 19 | 813 | 169 | 327 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 24 | 0 | 181 | -2 | 813
7 | 4 | 20 | 765 | 169 | 279 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 181 | 0 | 765
7 | 4 | 21 | 708 | 169 | 402 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 708
7 | 4 | 22 | 648 | 169 | 342 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 648
7 | 4 | 23 | 597 | 169 | 291 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 597
7 | 5 | 0 | 533 | 169 | 233 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 533
7 | 5 | 1 | 485 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 36 | 485
7 | 5 | 2 | 484 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 26 | 484
7 | 5 | 3 | 492 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 492
7 | 5 | 4 | 502 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 502
7 | 5 | 5 | 491 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 20 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 491
7 | 5 | 6 | 487 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 123 | 0 | 33 | 0 | -47 | -37 | 487
7 | 5 | 7 | 513 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 321 | 0 | 34 | 0 | -176 | -81 | 513
7 | 5 | 8 | 587 | 169 | 179 | 42 | 0 | 32 | 516 | 0 | 33 | 0 | -176 | -208 | 587
7 | 5 | 9 | 654 | 169 | 188 | 42 | 0 | 32 | 692 | -70 | 37 | -33 | -176 | -227 | 654
7 | 5 | 10 | 692 | 169 | 193 | 42 | 0 | 32 | 805 | -191 | 40 | -36 | -176 | -186 | 692
7 | 5 | 11 | 728 | 169 | 197 | 42 | 0 | 32 | 861 | -216 | 40 | -36 | -176 | -185 | 728
7 | 5 | 12 | 738 | 169 | 199 | 42 | 0 | 32 | 859 | -205 | 39 | -35 | -176 | -186 | 738
7 | 5 | 13 | 746 | 169 | 200 | 42 | 0 | 32 | 810 | -101 | 38 | -33 | -176 | -235 | 746
7 | 5 | 14 | 737 | 169 | 199 | 42 | 0 | 32 | 752 | -33 | 35 | -31 | -176 | -252 | 737
7 | 5 | 15 | 727 | 169 | 197 | 42 | 0 | 32 | 628 | 0 | 29 | 0 | -146 | -224 | 727
7 | 5 | 16 | 743 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 462 | 0 | 28 | 0 | 4 | -166 | 743
7 | 5 | 17 | 758 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 266 | 0 | 25 | 0 | 176 | -162 | 758
7 | 5 | 18 | 733 | 169 | 183 | 80 | 0 | 32 | 80 | 0 | 24 | 0 | 178 | -13 | 733
7 | 5 | 19 | 709 | 169 | 220 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 26 | 0 | 181 | -1 | 709
7 | 5 | 20 | 666 | 169 | 181 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 179 | -1 | 666
7 | 5 | 21 | 613 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 179 | -50 | 613
7 | 5 | 22 | 574 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 135 | -45 | 574
7 | 5 | 23 | 525 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 86 | -44 | 525
7 | 6 | 0 | 469 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | -4 | 0 | -7 | 469
7 | 6 | 1 | 422 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | -4 | 0 | -31 | 422
7 | 6 | 2 | 412 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | -26 | 0 | -23 | 412
7 | 6 | 3 | 419 | 169 | 177 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | -5 | -72 | 0 | 419
7 | 6 | 4 | 429 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | -26 | -29 | -7 | 429
7 | 6 | 5 | 436 | 169 | 181 | 64 | 0 | 32 | 27 | -5 | 39 | -4 | -52 | -15 | 436
7 | 6 | 6 | 435 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 170 | -33 | 40 | -5 | -155 | 3 | 435
7 | 6 | 7 | 464 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 356 | -184 | 40 | -40 | -123 | 0 | 464
7 | 6 | 8 | 515 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 531 | -282 | 34 | -34 | -148 | -1 | 515
7 | 6 | 9 | 580 | 169 | 179 | 42 | 0 | 32 | 686 | -366 | 36 | -36 | -160 | -2 | 580
7 | 6 | 10 | 618 | 169 | 183 | 42 | 0 | 32 | 780 | -417 | 41 | -41 | -170 | -1 | 618
7 | 6 | 11 | 649 | 169 | 187 | 42 | 0 | 32 | 850 | -455 | 44 | -44 | -176 | 0 | 649
7 | 6 | 12 | 670 | 169 | 190 | 42 | 0 | 32 | 873 | -468 | 41 | -41 | -166 | -2 | 670
7 | 6 | 13 | 670 | 169 | 190 | 42 | 0 | 32 | 850 | -456 | 39 | -39 | -156 | -1 | 670
7 | 6 | 14 | 661 | 169 | 189 | 42 | 0 | 32 | 774 | -416 | 34 | -34 | -128 | -1 | 661
7 | 6 | 15 | 669 | 169 | 190 | 42 | 0 | 32 | 646 | -346 | 32 | -32 | -63 | -1 | 669
7 | 6 | 16 | 686 | 169 | 267 | 42 | 0 | 32 | 468 | -92 | 27 | -3 | 3 | -227 | 686
7 | 6 | 17 | 726 | 169 | 226 | 80 | 0 | 32 | 266 | -52 | 23 | -3 | 4 | -19 | 726
7 | 6 | 18 | 719 | 169 | 360 | 80 | 0 | 32 | 78 | -15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 719
7 | 6 | 19 | 688 | 169 | 392 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 14 | -2 | 0 | 1 | 688
7 | 6 | 20 | 655 | 169 | 363 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | 0 | 655
7 | 6 | 21 | 616 | 169 | 324 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0 | 1 | 616
7 | 6 | 22 | 562 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | -1 | 100 | 0 | 562
7 | 6 | 23 | 514 | 169 | 188 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | -1 | 33 | 0 | 514
7 | 7 | 0 | 450 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -10 | 450
7 | 7 | 1 | 417 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -16 | 417
7 | 7 | 2 | 420 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | -13 | -1 | 420
7 | 7 | 3 | 443 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | -17 | 0 | 443
7 | 7 | 4 | 471 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 471
7 | 7 | 5 | 499 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 499
7 | 7 | 6 | 536 | 169 | 173 | 42 | 0 | 32 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 536
7 | 7 | 7 | 586 | 169 | 179 | 42 | 0 | 32 | 335 | 0 | 1 | 0 | -170 | -2 | 586
7 | 7 | 8 | 753 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 491 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158 | 753
7 | 7 | 9 | 855 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 640 | 0 | 1 | 0 | 6 | -207 | 855
7 | 7 | 10 | 893 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 748 | 0 | 1 | 0 | 7 | -278 | 893
7 | 7 | 11 | 923 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 821 | 0 | 1 | 0 | 8 | -322 | 923
7 | 7 | 12 | 899 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 846 | 0 | 1 | 0 | 7 | -370 | 899
7 | 7 | 13 | 956 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 815 | 0 | 1 | 0 | 9 | -284 | 956
7 | 7 | 14 | 970 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 720 | 0 | 1 | 0 | 9 | -175 | 970
7 | 7 | 15 | 968 | 169 | 228 | 42 | 0 | 32 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 968
7 | 7 | 16 | 980 | 169 | 316 | 42 | 0 | 32 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 980
7 | 7 | 17 | 932 | 169 | 406 | 80 | 0 | 32 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932
7 | 7 | 18 | 884 | 169 | 383 | 80 | 0 | 32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 884
7 | 7 | 19 | 832 | 169 | 369 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | -1 | 832
7 | 7 | 20 | 781 | 169 | 318 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 781
7 | 7 | 21 | 724 | 169 | 444 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 724
7 | 7 | 22 | 659 | 169 | 378 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659
7 | 7 | 23 | 618 | 169 | 337 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618
7 | 8 | 0 | 560 | 169 | 287 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 560
7 | 8 | 1 | 509 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -1 | 509
7 | 8 | 2 | 493 | 169 | 213 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 493
7 | 8 | 3 | 510 | 169 | 202 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 510
7 | 8 | 4 | 528 | 169 | 232 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 528
7 | 8 | 5 | 560 | 169 | 266 | 64 | 0 | 32 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 560
7 | 8 | 6 | 590 | 169 | 192 | 42 | 0 | 32 | 147 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 590
7 | 8 | 7 | 658 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 348 | 0 | 6 | 0 | 3 | -114 | 658
7 | 8 | 8 | 811 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 548 | 0 | 2 | 0 | 6 | -160 | 811
7 | 8 | 9 | 925 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 692 | 0 | 3 | 0 | 8 | -193 | 925
7 | 8 | 10 | 973 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 764 | 0 | 6 | 0 | 9 | -221 | 973
7 | 8 | 11 | 1004 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 795 | 0 | 9 | 0 | 9 | -224 | 1004
7 | 8 | 12 | 977 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 783 | 0 | 11 | 0 | 9 | -241 | 977
7 | 8 | 13 | 1013 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 742 | 0 | 13 | 0 | 10 | -167 | 1013
7 | 8 | 14 | 1008 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 648 | 0 | 13 | 0 | 10 | -78 | 1008
7 | 8 | 15 | 985 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 532 | 0 | 13 | 0 | 26 | -1 | 985
7 | 8 | 16 | 987 | 169 | 383 | 42 | 0 | 32 | 355 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 987
7 | 8 | 17 | 930 | 169 | 456 | 80 | 0 | 32 | 181 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 930
7 | 8 | 18 | 891 | 169 | 549 | 80 | 0 | 32 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 891
7 | 8 | 19 | 835 | 169 | 544 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 835
7 | 8 | 20 | 794 | 169 | 507 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 794
7 | 8 | 21 | 740 | 169 | 449 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 740
7 | 8 | 22 | 682 | 169 | 395 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 682
7 | 8 | 23 | 630 | 169 | 343 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 630
7 | 9 | 0 | 571 | 169 | 292 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 571
7 | 9 | 1 | 527 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 101 | 0 | 527
7 | 9 | 2 | 507 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 507
7 | 9 | 3 | 518 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 33 | 518
7 | 9 | 4 | 543 | 169 | 174 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 82 | 543
7 | 9 | 5 | 566 | 169 | 178 | 64 | 0 | 32 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 94 | 566
7 | 9 | 6 | 589 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 125 | 0 | 9 | 0 | 1 | 39 | 589
7 | 9 | 7 | 662 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 275 | 0 | 10 | 0 | 3 | -41 | 662
7 | 9 | 8 | 803 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 411 | 0 | 11 | 0 | 5 | -39 | 803
7 | 9 | 9 | 877 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 570 | 0 | 7 | 0 | 7 | -122 | 877
7 | 9 | 10 | 921 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 703 | 0 | 4 | 0 | 8 | -209 | 921
7 | 9 | 11 | 957 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 777 | 0 | 5 | 0 | 9 | -249 | 957
7 | 9 | 12 | 931 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 805 | 0 | 5 | 0 | 8 | -302 | 931
7 | 9 | 13 | 991 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 777 | 0 | 5 | 0 | 9 | -215 | 991
7 | 9 | 14 | 991 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 710 | 0 | 4 | 0 | 9 | -147 | 991
7 | 9 | 15 | 980 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 582 | 0 | 2 | 0 | 9 | -28 | 980
7 | 9 | 16 | 968 | 169 | 315 | 42 | 0 | 32 | 409 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 968
7 | 9 | 17 | 906 | 169 | 385 | 80 | 0 | 32 | 238 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 906
7 | 9 | 18 | 870 | 169 | 516 | 80 | 0 | 32 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 870
7 | 9 | 19 | 817 | 169 | 531 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 817
7 | 9 | 20 | 773 | 169 | 485 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 773
7 | 9 | 21 | 712 | 169 | 426 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 712
7 | 9 | 22 | 643 | 169 | 358 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 643
7 | 9 | 23 | 588 | 169 | 303 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 588
7 | 10 | 0 | 540 | 169 | 263 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 540
7 | 10 | 1 | 496 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 21 | 496
7 | 10 | 2 | 474 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 474
7 | 10 | 3 | 481 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 481
7 | 10 | 4 | 505 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 505
7 | 10 | 5 | 533 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 533
7 | 10 | 6 | 555 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 555
7 | 10 | 7 | 619 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 359 | 0 | 1 | 0 | 2 | -158 | 619
7 | 10 | 8 | 770 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 549 | 0 | 2 | 0 | 5 | -201 | 770
7 | 10 | 9 | 876 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 699 | 0 | 5 | 0 | 7 | -250 | 876
7 | 10 | 10 | 920 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 783 | 0 | 7 | 0 | 8 | -293 | 920
7 | 10 | 11 | 964 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 828 | 0 | 8 | 0 | 9 | -296 | 964
7 | 10 | 12 | 944 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 852 | 0 | 10 | 0 | 8 | -341 | 944
7 | 10 | 13 | 1000 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 806 | 0 | 18 | 0 | 9 | -248 | 1000
7 | 10 | 14 | 989 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 729 | 0 | 24 | 0 | 9 | -188 | 989
7 | 10 | 15 | 998 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 601 | 0 | 19 | 0 | 9 | -46 | 998
7 | 10 | 16 | 1008 | 169 | 322 | 42 | 0 | 32 | 428 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 1008
7 | 10 | 17 | 955 | 169 | 417 | 80 | 0 | 32 | 238 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 955
7 | 10 | 18 | 906 | 169 | 533 | 80 | 0 | 32 | 74 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 906
7 | 10 | 19 | 846 | 169 | 552 | 80 | 0 | 32 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 846
7 | 10 | 20 | 792 | 169 | 503 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 792
7 | 10 | 21 | 734 | 169 | 448 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 734
7 | 10 | 22 | 677 | 169 | 391 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 677
7 | 10 | 23 | 615 | 169 | 328 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 615
7 | 11 | 0 | 554 | 169 | 272 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 554
7 | 11 | 1 | 501 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | 501
7 | 11 | 2 | 494 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 62 | 494
7 | 11 | 3 | 503 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 39 | 503
7 | 11 | 4 | 521 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 55 | 521
7 | 11 | 5 | 551 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 551
7 | 11 | 6 | 574 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 135 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 574
7 | 11 | 7 | 637 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 319 | 0 | 13 | 0 | 2 | -112 | 637
7 | 11 | 8 | 794 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 507 | 0 | 8 | 0 | 5 | -141 | 794
7 | 11 | 9 | 908 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 640 | 0 | 8 | 0 | 8 | -163 | 908
7 | 11 | 10 | 944 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 717 | 0 | 17 | 0 | 8 | -213 | 944
7 | 11 | 11 | 958 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 742 | 0 | 20 | 0 | 9 | -228 | 958
7 | 11 | 12 | 912 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 723 | 0 | 25 | 0 | 8 | -259 | 912
7 | 11 | 13 | 973 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 671 | 0 | 25 | 0 | 9 | -147 | 973
7 | 11 | 14 | 960 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 569 | 0 | 27 | 0 | 9 | -60 | 960
7 | 11 | 15 | 966 | 169 | 253 | 42 | 0 | 32 | 448 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 966
7 | 11 | 16 | 930 | 169 | 376 | 42 | 0 | 32 | 290 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 930
7 | 11 | 17 | 846 | 169 | 419 | 80 | 0 | 32 | 132 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 846
7 | 11 | 18 | 817 | 169 | 478 | 80 | 0 | 32 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 817
7 | 11 | 19 | 793 | 169 | 504 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 793
7 | 11 | 20 | 744 | 169 | 457 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 744
7 | 11 | 21 | 693 | 169 | 406 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 693
7 | 11 | 22 | 651 | 169 | 366 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 651
7 | 11 | 23 | 598 | 169 | 313 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 598
7 | 12 | 0 | 543 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 | 543
7 | 12 | 1 | 498 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 498
7 | 12 | 2 | 479 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 479
7 | 12 | 3 | 480 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 480
7 | 12 | 4 | 474 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 474
7 | 12 | 5 | 481 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 481
7 | 12 | 6 | 494 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 126 | 0 | 2 | 0 | -11 | -38 | 494
7 | 12 | 7 | 518 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 266 | 0 | 2 | 0 | -135 | -30 | 518
7 | 12 | 8 | 561 | 169 | 176 | 42 | 0 | 32 | 380 | -40 | 3 | -3 | -176 | -22 | 561
7 | 12 | 9 | 622 | 169 | 184 | 42 | 0 | 32 | 521 | -149 | 4 | -3 | -176 | -2 | 622
7 | 12 | 10 | 656 | 169 | 188 | 42 | 0 | 32 | 652 | -267 | 8 | -7 | -160 | -1 | 656
7 | 12 | 11 | 702 | 169 | 194 | 42 | 0 | 32 | 736 | -296 | 13 | -11 | -176 | -1 | 702
7 | 12 | 12 | 719 | 169 | 196 | 42 | 0 | 32 | 763 | -309 | 19 | -17 | -176 | 0 | 719
7 | 12 | 13 | 730 | 169 | 198 | 42 | 0 | 32 | 773 | -309 | 18 | -16 | -176 | -1 | 730
7 | 12 | 14 | 735 | 169 | 198 | 42 | 0 | 32 | 711 | -251 | 16 | -14 | -150 | -18 | 735
7 | 12 | 15 | 736 | 169 | 198 | 42 | 0 | 32 | 604 | -112 | 16 | -14 | -176 | -23 | 736
7 | 12 | 16 | 737 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 448 | 0 | 13 | 0 | 4 | -143 | 737
7 | 12 | 17 | 749 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 259 | 0 | 10 | 0 | 69 | -42 | 749
7 | 12 | 18 | 718 | 169 | 196 | 80 | 0 | 32 | 72 | 0 | 6 | 0 | 181 | -18 | 718
7 | 12 | 19 | 690 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 177 | 54 | 690
7 | 12 | 20 | 650 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 178 | 12 | 650
7 | 12 | 21 | 613 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 179 | -28 | 613
7 | 12 | 22 | 568 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 154 | -45 | 568
7 | 12 | 23 | 527 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 | -43 | 527
7 | 13 | 0 | 477 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 477
7 | 13 | 1 | 433 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 433
7 | 13 | 2 | 423 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -7 | 423
7 | 13 | 3 | 434 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | -28 | 434
7 | 13 | 4 | 445 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | -20 | 445
7 | 13 | 5 | 466 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 20 | -2 | 12 | -1 | 0 | 0 | 466
7 | 13 | 6 | 461 | 169 | 188 | 42 | 0 | 32 | 139 | -16 | 13 | -1 | -69 | -36 | 461
7 | 13 | 7 | 479 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 324 | -84 | 14 | -13 | -176 | -1 | 479
7 | 13 | 8 | 539 | 169 | 173 | 42 | 0 | 32 | 488 | -214 | 15 | -15 | -150 | -1 | 539
7 | 13 | 9 | 601 | 169 | 181 | 42 | 0 | 32 | 605 | -266 | 17 | -16 | -161 | -2 | 601
7 | 13 | 10 | 647 | 169 | 187 | 42 | 0 | 32 | 696 | -307 | 19 | -18 | -171 | -2 | 647
7 | 13 | 11 | 669 | 169 | 190 | 42 | 0 | 32 | 739 | -326 | 18 | -17 | -176 | -2 | 669
7 | 13 | 12 | 703 | 169 | 194 | 42 | 0 | 32 | 748 | -329 | 23 | -21 | -176 | 21 | 703
7 | 13 | 13 | 698 | 169 | 194 | 42 | 0 | 32 | 738 | -295 | 23 | -22 | -167 | -16 | 698
7 | 13 | 14 | 713 | 169 | 196 | 42 | 0 | 32 | 672 | -204 | 22 | -21 | -176 | -19 | 713
7 | 13 | 15 | 721 | 169 | 196 | 42 | 0 | 32 | 543 | -63 | 23 | -22 | -176 | -23 | 721
7 | 13 | 16 | 734 | 169 | 219 | 42 | 0 | 32 | 392 | -45 | 26 | -2 | 4 | -103 | 734
7 | 13 | 17 | 742 | 169 | 196 | 80 | 0 | 32 | 186 | -21 | 24 | -2 | 45 | 33 | 742
7 | 13 | 18 | 736 | 169 | 209 | 80 | 0 | 32 | 50 | -6 | 23 | -2 | 181 | 0 | 736
7 | 13 | 19 | 711 | 169 | 404 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 26 | -2 | 0 | 1 | 711
7 | 13 | 20 | 668 | 169 | 279 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | -2 | 0 | 75 | 668
7 | 13 | 21 | 617 | 169 | 273 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -2 | 0 | 33 | 617
7 | 13 | 22 | 577 | 169 | 216 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | -2 | 0 | 50 | 577
7 | 13 | 23 | 530 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | -2 | 0 | 46 | 530
7 | 14 | 0 | 490 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 8 | 490
7 | 14 | 1 | 449 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | -9 | -1 | 449
7 | 14 | 2 | 434 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | -26 | -1 | 434
7 | 14 | 3 | 457 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | -34 | 0 | 457
7 | 14 | 4 | 487 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | -7 | 0 | 487
7 | 14 | 5 | 525 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 17 | 0 | 40 | 0 | 0 | 31 | 525
7 | 14 | 6 | 555 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 555
7 | 14 | 7 | 615 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 108 | 0 | 36 | 0 | 2 | 54 | 615
7 | 14 | 8 | 747 | 169 | 373 | 42 | 0 | 32 | 95 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 747
7 | 14 | 9 | 809 | 169 | 411 | 42 | 0 | 32 | 124 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 809
7 | 14 | 10 | 817 | 169 | 385 | 42 | 0 | 32 | 165 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 817
7 | 14 | 11 | 824 | 169 | 392 | 42 | 0 | 32 | 166 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 824
7 | 14 | 12 | 764 | 169 | 197 | 42 | 0 | 32 | 151 | 0 | 19 | 0 | 155 | -1 | 764
7 | 14 | 13 | 816 | 169 | 209 | 42 | 0 | 32 | 152 | 0 | 21 | 0 | 175 | 16 | 816
7 | 14 | 14 | 793 | 169 | 316 | 42 | 0 | 32 | 194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17 | 793
7 | 14 | 15 | 778 | 169 | 322 | 42 | 0 | 32 | 174 | 0 | 22 | 0 | 0 | 17 | 778
7 | 14 | 16 | 774 | 169 | 346 | 42 | 0 | 32 | 158 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 774
7 | 14 | 17 | 735 | 169 | 320 | 80 | 0 | 32 | 106 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 735
7 | 14 | 18 | 722 | 169 | 374 | 80 | 0 | 32 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 722
7 | 14 | 19 | 679 | 169 | 378 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 679
7 | 14 | 20 | 635 | 169 | 336 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 635
7 | 14 | 21 | 590 | 169 | 291 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 590
7 | 14 | 22 | 550 | 169 | 254 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 550
7 | 14 | 23 | 515 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | 0 | 515
7 | 15 | 0 | 460 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 460
7 | 15 | 1 | 432 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | -5 | 0 | 432
7 | 15 | 2 | 431 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | -9 | 0 | 431
7 | 15 | 3 | 444 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | -27 | 0 | 444
7 | 15 | 4 | 475 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 475
7 | 15 | 5 | 497 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18 | 497
7 | 15 | 6 | 516 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 143 | 0 | 23 | 0 | -57 | -8 | 516
7 | 15 | 7 | 545 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 348 | 0 | 24 | 0 | 0 | -242 | 545
7 | 15 | 8 | 660 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 532 | 0 | 24 | 0 | 3 | -314 | 660
7 | 15 | 9 | 756 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 687 | 0 | 20 | 0 | 5 | -371 | 756
7 | 15 | 10 | 798 | 169 | 206 | 42 | 0 | 32 | 767 | 0 | 24 | 0 | -176 | -266 | 798
7 | 15 | 11 | 823 | 169 | 210 | 42 | 0 | 32 | 785 | 0 | 24 | 0 | -176 | -263 | 823
7 | 15 | 12 | 800 | 169 | 207 | 42 | 0 | 32 | 812 | -19 | 22 | -20 | -176 | -269 | 800
7 | 15 | 13 | 852 | 169 | 213 | 42 | 0 | 32 | 757 | 0 | 21 | 0 | -176 | -206 | 852
7 | 15 | 14 | 860 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 667 | 0 | 16 | 0 | 7 | -245 | 860
7 | 15 | 15 | 862 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 558 | 0 | 12 | 0 | 7 | -130 | 862
7 | 15 | 16 | 867 | 169 | 234 | 42 | 0 | 32 | 380 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 867
7 | 15 | 17 | 828 | 169 | 210 | 80 | 0 | 32 | 207 | 0 | 10 | 0 | 121 | -1 | 828
7 | 15 | 18 | 797 | 169 | 266 | 80 | 0 | 32 | 59 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 797
7 | 15 | 19 | 754 | 169 | 283 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 754
7 | 15 | 20 | 717 | 169 | 426 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 717
7 | 15 | 21 | 665 | 169 | 373 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 665
7 | 15 | 22 | 605 | 169 | 300 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 605
7 | 15 | 23 | 556 | 169 | 266 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 556
7 | 16 | 0 | 499 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 499
7 | 16 | 1 | 460 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 460
7 | 16 | 2 | 450 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 450
7 | 16 | 3 | 468 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 468
7 | 16 | 4 | 488 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 488
7 | 16 | 5 | 497 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 497
7 | 16 | 6 | 528 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 148 | 0 | 13 | 0 | -47 | -1 | 528
7 | 16 | 7 | 584 | 169 | 179 | 42 | 0 | 32 | 375 | 0 | 10 | 0 | -176 | -47 | 584
7 | 16 | 8 | 710 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 575 | 0 | 11 | 0 | 4 | -295 | 710
7 | 16 | 9 | 799 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 727 | 0 | 11 | 0 | 5 | -359 | 799
7 | 16 | 10 | 833 | 169 | 211 | 42 | 0 | 32 | 819 | 0 | 14 | 0 | -176 | -278 | 833
7 | 16 | 11 | 856 | 169 | 214 | 42 | 0 | 32 | 870 | 0 | 19 | 0 | -176 | -314 | 856
7 | 16 | 12 | 842 | 169 | 212 | 42 | 0 | 32 | 871 | 0 | 17 | 0 | -176 | -325 | 842
7 | 16 | 13 | 901 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 828 | 0 | 14 | 0 | 7 | -363 | 901
7 | 16 | 14 | 909 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 753 | 0 | 16 | 0 | 8 | -283 | 909
7 | 16 | 15 | 918 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 603 | 0 | 19 | 0 | 8 | -127 | 918
7 | 16 | 16 | 926 | 169 | 266 | 42 | 0 | 32 | 399 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 926
7 | 16 | 17 | 872 | 169 | 231 | 80 | 0 | 32 | 163 | 0 | 18 | 0 | 181 | -2 | 872
7 | 16 | 18 | 833 | 169 | 303 | 80 | 0 | 32 | 38 | 0 | 31 | 0 | 181 | -1 | 833
7 | 16 | 19 | 800 | 169 | 407 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 78 | 0 | 800
7 | 16 | 20 | 748 | 169 | 250 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 181 | 0 | 748
7 | 16 | 21 | 694 | 169 | 378 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 694
7 | 16 | 22 | 636 | 169 | 320 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 636
7 | 16 | 23 | 580 | 169 | 263 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 580
7 | 17 | 0 | 522 | 169 | 177 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 35 | 522
7 | 17 | 1 | 480 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 480
7 | 17 | 2 | 467 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | -1 | -4 | 467
7 | 17 | 3 | 483 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | -17 | 0 | 483
7 | 17 | 4 | 502 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 11 | 502
7 | 17 | 5 | 528 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 46 | 528
7 | 17 | 6 | 561 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 132 | 0 | 28 | 0 | 1 | -15 | 561
7 | 17 | 7 | 636 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 291 | 0 | 23 | 0 | 2 | -95 | 636
7 | 17 | 8 | 766 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 409 | 0 | 20 | 0 | 5 | -83 | 766
7 | 17 | 9 | 859 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 476 | 0 | 20 | 0 | 7 | -59 | 859
7 | 17 | 10 | 895 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 492 | 0 | 20 | 0 | 7 | -39 | 895
7 | 17 | 11 | 894 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 488 | 0 | 19 | 0 | 7 | -35 | 894
7 | 17 | 12 | 825 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 471 | 0 | 17 | 0 | 6 | -84 | 825
7 | 17 | 13 | 850 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 464 | 0 | 16 | 0 | 6 | -51 | 850
7 | 17 | 14 | 835 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 398 | 0 | 20 | 0 | 6 | -4 | 835
7 | 17 | 15 | 826 | 169 | 252 | 42 | 0 | 32 | 308 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 826
7 | 17 | 16 | 811 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 193 | 0 | 40 | 0 | 163 | 0 | 811
7 | 17 | 17 | 774 | 169 | 203 | 80 | 0 | 32 | 91 | 0 | 51 | 0 | 149 | -1 | 774
7 | 17 | 18 | 752 | 169 | 392 | 80 | 0 | 32 | 26 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 752
7 | 17 | 19 | 707 | 169 | 373 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 707
7 | 17 | 20 | 667 | 169 | 343 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 667
7 | 17 | 21 | 621 | 169 | 297 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 621
7 | 17 | 22 | 573 | 169 | 249 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 573
7 | 17 | 23 | 527 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 28 | 0 | 527
7 | 18 | 0 | 490 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 490
7 | 18 | 1 | 449 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -23 | 449
7 | 18 | 2 | 433 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | -22 | -18 | 433
7 | 18 | 3 | 452 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | -53 | 0 | 452
7 | 18 | 4 | 477 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -30 | 477
7 | 18 | 5 | 504 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 7 | 504
7 | 18 | 6 | 529 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 52 | 0 | 56 | 0 | 0 | 6 | 529
7 | 18 | 7 | 578 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 112 | 0 | 54 | 0 | 1 | -4 | 578
7 | 18 | 8 | 673 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 163 | 0 | 68 | 0 | 3 | 24 | 673
7 | 18 | 9 | 730 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 289 | 0 | 58 | 0 | 4 | -36 | 730
7 | 18 | 10 | 756 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 390 | 0 | 54 | 0 | 5 | -108 | 756
7 | 18 | 11 | 748 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 402 | 0 | 56 | 0 | 4 | -129 | 748
7 | 18 | 12 | 694 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 451 | 0 | 52 | 0 | 3 | -227 | 694
7 | 18 | 13 | 765 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 493 | 0 | 55 | 0 | 5 | -203 | 765
7 | 18 | 14 | 776 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 450 | 0 | 53 | 0 | 5 | -147 | 776
7 | 18 | 15 | 783 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 386 | 0 | 43 | 0 | 5 | -66 | 783
7 | 18 | 16 | 796 | 169 | 247 | 42 | 0 | 32 | 272 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 796
7 | 18 | 17 | 751 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 142 | 0 | 37 | 0 | 119 | 0 | 751
7 | 18 | 18 | 725 | 169 | 371 | 80 | 0 | 32 | 35 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 725
7 | 18 | 19 | 697 | 169 | 376 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 697
7 | 18 | 20 | 659 | 169 | 339 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 659
7 | 18 | 21 | 610 | 169 | 290 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 610
7 | 18 | 22 | 578 | 169 | 257 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 578
7 | 18 | 23 | 548 | 169 | 228 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 548
7 | 19 | 0 | 486 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | -4 | 0 | 5 | 486
7 | 19 | 1 | 443 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | -16 | 0 | -1 | 443
7 | 19 | 2 | 438 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | -24 | 0 | -1 | 438
7 | 19 | 3 | 447 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | -24 | -18 | 0 | 447
7 | 19 | 4 | 457 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | -23 | -10 | 0 | 457
7 | 19 | 5 | 471 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 16 | -3 | 38 | -18 | 0 | 1 | 471
7 | 19 | 6 | 464 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 110 | -41 | 37 | -37 | -19 | -1 | 464
7 | 19 | 7 | 472 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 271 | -123 | 37 | -37 | -90 | -1 | 472
7 | 19 | 8 | 534 | 169 | 173 | 42 | 0 | 32 | 450 | -214 | 36 | -36 | -117 | -1 | 534
7 | 19 | 9 | 609 | 169 | 182 | 42 | 0 | 32 | 589 | -283 | 38 | -38 | -121 | -1 | 609
7 | 19 | 10 | 653 | 169 | 188 | 42 | 0 | 32 | 692 | -333 | 43 | -43 | -136 | -1 | 653
7 | 19 | 11 | 672 | 169 | 190 | 42 | 0 | 32 | 752 | -363 | 42 | -42 | -176 | 26 | 672
7 | 19 | 12 | 678 | 169 | 191 | 42 | 0 | 32 | 770 | -377 | 30 | -30 | -148 | -1 | 678
7 | 19 | 13 | 698 | 169 | 194 | 42 | 0 | 32 | 761 | -373 | 28 | -28 | -125 | -2 | 698
7 | 19 | 14 | 713 | 169 | 195 | 42 | 0 | 32 | 684 | -339 | 15 | -15 | -69 | -1 | 713
7 | 19 | 15 | 711 | 169 | 195 | 42 | 0 | 32 | 546 | -272 | 10 | -10 | 0 | -1 | 711
7 | 19 | 16 | 716 | 169 | 246 | 42 | 0 | 32 | 379 | -74 | 11 | -1 | 4 | -92 | 716
7 | 19 | 17 | 708 | 169 | 212 | 80 | 0 | 32 | 202 | -40 | 7 | -1 | 47 | 0 | 708
7 | 19 | 18 | 691 | 169 | 183 | 80 | 0 | 32 | 52 | -10 | 11 | -1 | 177 | -2 | 691
7 | 19 | 19 | 666 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -2 | 178 | 18 | 666
7 | 19 | 20 | 622 | 169 | 176 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | -4 | 174 | -40 | 622
7 | 19 | 21 | 568 | 169 | 177 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | -5 | 71 | 0 | 568
7 | 19 | 22 | 530 | 169 | 176 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | -5 | 32 | 0 | 530
7 | 19 | 23 | 480 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | -12 | 0 | -1 | 480
7 | 20 | 0 | 437 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | -24 | -18 | -5 | 437
7 | 20 | 1 | 402 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | -23 | -31 | 0 | 402
7 | 20 | 2 | 396 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | -19 | -37 | -1 | 396
7 | 20 | 3 | 418 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | -15 | -41 | 0 | 418
7 | 20 | 4 | 427 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -16 | -35 | 0 | 427
7 | 20 | 5 | 440 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 17 | -3 | 33 | -27 | -17 | 0 | 440
7 | 20 | 6 | 431 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 125 | -57 | 25 | -25 | -51 | -1 | 431
7 | 20 | 7 | 435 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 291 | -145 | 25 | -25 | -125 | -1 | 435
7 | 20 | 8 | 482 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 468 | -240 | 20 | -20 | -160 | -1 | 482
7 | 20 | 9 | 554 | 169 | 175 | 42 | 0 | 32 | 640 | -330 | 23 | -23 | -172 | -2 | 554
7 | 20 | 10 | 600 | 169 | 181 | 42 | 0 | 32 | 733 | -380 | 23 | -23 | -176 | -1 | 600
7 | 20 | 11 | 631 | 169 | 185 | 42 | 0 | 32 | 766 | -397 | 24 | -24 | -165 | -1 | 631
7 | 20 | 12 | 653 | 169 | 188 | 42 | 0 | 32 | 770 | -400 | 20 | -20 | -147 | -1 | 653
7 | 20 | 13 | 644 | 169 | 187 | 42 | 0 | 32 | 735 | -383 | 16 | -16 | -176 | 38 | 644
7 | 20 | 14 | 635 | 169 | 186 | 42 | 0 | 32 | 701 | -365 | 17 | -17 | -129 | -1 | 635
7 | 20 | 15 | 658 | 169 | 188 | 42 | 0 | 32 | 610 | -316 | 18 | -18 | -66 | -1 | 658
7 | 20 | 16 | 684 | 169 | 259 | 42 | 0 | 32 | 447 | -87 | 22 | -2 | 3 | -201 | 684
7 | 20 | 17 | 727 | 169 | 224 | 80 | 0 | 32 | 253 | -50 | 21 | -2 | 41 | -41 | 727
7 | 20 | 18 | 718 | 169 | 200 | 80 | 0 | 32 | 68 | -13 | 18 | -2 | 179 | -13 | 718
7 | 20 | 19 | 690 | 169 | 193 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 20 | -2 | 181 | 16 | 690
7 | 20 | 20 | 655 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | -3 | 178 | 3 | 655
7 | 20 | 21 | 604 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 174 | -45 | 604
7 | 20 | 22 | 557 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -2 | 128 | -40 | 557
7 | 20 | 23 | 505 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 32 | 2 | 505
7 | 21 | 0 | 451 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 451
7 | 21 | 1 | 418 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | -24 | -1 | 418
7 | 21 | 2 | 414 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | -33 | 0 | 414
7 | 21 | 3 | 424 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | -47 | 0 | 424
7 | 21 | 4 | 441 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | -32 | 0 | 441
7 | 21 | 5 | 447 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 16 | 0 | 22 | 0 | -4 | -24 | 447
7 | 21 | 6 | 461 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 144 | 0 | 18 | 0 | -115 | -1 | 461
7 | 21 | 7 | 513 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 361 | -82 | 13 | -11 | -176 | -7 | 513
7 | 21 | 8 | 594 | 169 | 180 | 42 | 0 | 32 | 550 | -204 | 11 | -10 | -176 | 0 | 594
7 | 21 | 9 | 675 | 169 | 191 | 42 | 0 | 32 | 680 | -263 | 11 | -9 | -176 | -2 | 675
7 | 21 | 10 | 731 | 169 | 198 | 42 | 0 | 32 | 770 | -304 | 7 | -6 | -176 | -1 | 731
7 | 21 | 11 | 776 | 169 | 203 | 42 | 0 | 32 | 818 | -313 | 5 | -5 | -176 | 1 | 776
7 | 21 | 12 | 780 | 169 | 204 | 42 | 0 | 32 | 821 | -312 | 4 | -3 | -176 | -1 | 780
7 | 21 | 13 | 788 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 788 | 0 | 4 | 0 | 5 | -424 | 788
7 | 21 | 14 | 781 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 710 | 0 | 2 | 0 | 5 | -351 | 781
7 | 21 | 15 | 779 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 597 | 0 | 0 | 0 | 5 | -238 | 779
7 | 21 | 16 | 809 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 449 | 0 | 0 | 0 | 6 | -61 | 809
7 | 21 | 17 | 827 | 169 | 288 | 80 | 0 | 32 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827
7 | 21 | 18 | 810 | 169 | 461 | 80 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810
7 | 21 | 19 | 769 | 169 | 306 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 769
7 | 21 | 20 | 733 | 169 | 448 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 733
7 | 21 | 21 | 676 | 169 | 299 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 | -2 | 676
7 | 21 | 22 | 622 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 162 | 0 | 622
7 | 21 | 23 | 570 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 104 | 0 | 570
7 | 22 | 0 | 512 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 | -1 | 512
7 | 22 | 1 | 465 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 465
7 | 22 | 2 | 459 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | 459
7 | 22 | 3 | 470 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 470
7 | 22 | 4 | 495 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 495
7 | 22 | 5 | 522 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 | 522
7 | 22 | 6 | 540 | 169 | 173 | 42 | 0 | 32 | 123 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 540
7 | 22 | 7 | 606 | 169 | 182 | 42 | 0 | 32 | 320 | 0 | 1 | 0 | -138 | -2 | 606
7 | 22 | 8 | 765 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 489 | 0 | 0 | 0 | 5 | -144 | 765
7 | 22 | 9 | 864 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 663 | 0 | 0 | 0 | 7 | -221 | 864
7 | 22 | 10 | 900 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 770 | 0 | 0 | 0 | 7 | -292 | 900
7 | 22 | 11 | 932 | 169 | 223 | 42 | 0 | 32 | 828 | 0 | 0 | 0 | -70 | -292 | 932
7 | 22 | 12 | 901 | 169 | 219 | 42 | 0 | 32 | 854 | 0 | 0 | 0 | -175 | -240 | 901
7 | 22 | 13 | 949 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 824 | 0 | 0 | 0 | 8 | -298 | 949
7 | 22 | 14 | 954 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 753 | 0 | 0 | 0 | 8 | -222 | 954
7 | 22 | 15 | 940 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 632 | 0 | 0 | 0 | 8 | -115 | 940
7 | 22 | 16 | 948 | 169 | 247 | 42 | 0 | 32 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 948
7 | 22 | 17 | 924 | 169 | 380 | 80 | 0 | 32 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924
7 | 22 | 18 | 879 | 169 | 528 | 80 | 0 | 32 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879
7 | 22 | 19 | 815 | 169 | 533 | 80 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 815
7 | 22 | 20 | 776 | 169 | 492 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 776
7 | 22 | 21 | 712 | 169 | 424 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 712
7 | 22 | 22 | 645 | 169 | 353 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 645
7 | 22 | 23 | 572 | 169 | 276 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 572
7 | 23 | 0 | 510 | 169 | 222 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 510
7 | 23 | 1 | 454 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 454
7 | 23 | 2 | 442 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 442
7 | 23 | 3 | 455 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -6 | 455
7 | 23 | 4 | 470 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 470
7 | 23 | 5 | 504 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 | 504
7 | 23 | 6 | 534 | 169 | 173 | 42 | 0 | 32 | 147 | 0 | 9 | 0 | 0 | -38 | 534
7 | 23 | 7 | 600 | 169 | 181 | 42 | 0 | 32 | 358 | 0 | 8 | 0 | -161 | -29 | 600
7 | 23 | 8 | 747 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 559 | 0 | 7 | 0 | 4 | -238 | 747
7 | 23 | 9 | 845 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 706 | 0 | 4 | 0 | 6 | -286 | 845
7 | 23 | 10 | 874 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 799 | 0 | 3 | 0 | 7 | -350 | 874
7 | 23 | 11 | 910 | 169 | 221 | 42 | 0 | 32 | 856 | 0 | 3 | 0 | -136 | -277 | 910
7 | 23 | 12 | 886 | 169 | 218 | 42 | 0 | 32 | 877 | 0 | 2 | 0 | -176 | -278 | 886
7 | 23 | 13 | 941 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 856 | 0 | 2 | 0 | 8 | -340 | 941
7 | 23 | 14 | 947 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 780 | 0 | 2 | 0 | 8 | -258 | 947
7 | 23 | 15 | 960 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 650 | 0 | 1 | 0 | 9 | -115 | 960
7 | 23 | 16 | 972 | 169 | 259 | 42 | 0 | 32 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 972
7 | 23 | 17 | 934 | 169 | 390 | 80 | 0 | 32 | 262 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 934
7 | 23 | 18 | 891 | 169 | 362 | 80 | 0 | 32 | 67 | 0 | 2 | 0 | 181 | -2 | 891
7 | 23 | 19 | 831 | 169 | 544 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 831
7 | 23 | 20 | 787 | 169 | 365 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 130 | -1 | 787
7 | 23 | 21 | 723 | 169 | 427 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 723
7 | 23 | 22 | 641 | 169 | 345 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 641
7 | 23 | 23 | 595 | 169 | 299 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 595
7 | 24 | 0 | 536 | 169 | 173 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 | -1 | 536
7 | 24 | 1 | 485 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 | 485
7 | 24 | 2 | 478 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 | 478
7 | 24 | 3 | 484 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 484
7 | 24 | 4 | 506 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42 | 506
7 | 24 | 5 | 533 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 533
7 | 24 | 6 | 564 | 169 | 177 | 42 | 0 | 32 | 150 | 0 | 11 | 0 | 0 | -17 | 564
7 | 24 | 7 | 624 | 169 | 184 | 42 | 0 | 32 | 372 | 0 | 9 | 0 | -160 | -24 | 624
7 | 24 | 8 | 760 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 568 | 0 | 8 | 0 | 5 | -236 | 760
7 | 24 | 9 | 874 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 727 | 0 | 7 | 0 | 7 | -282 | 874
7 | 24 | 10 | 915 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 827 | 0 | 5 | 0 | 8 | -340 | 915
7 | 24 | 11 | 963 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 882 | 0 | 5 | 0 | 9 | -348 | 963
7 | 24 | 12 | 939 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 881 | 0 | 6 | 0 | 8 | -371 | 939
7 | 24 | 13 | 996 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 849 | 0 | 7 | 0 | 9 | -284 | 996
7 | 24 | 14 | 985 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 779 | 0 | 11 | 0 | 9 | -229 | 985
7 | 24 | 15 | 970 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 650 | 0 | 9 | 0 | 9 | -113 | 970
7 | 24 | 16 | 985 | 169 | 264 | 42 | 0 | 32 | 473 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 985
7 | 24 | 17 | 952 | 169 | 403 | 80 | 0 | 32 | 262 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 952
7 | 24 | 18 | 906 | 169 | 551 | 80 | 0 | 32 | 66 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 906
7 | 24 | 19 | 853 | 169 | 383 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | -2 | 853
7 | 24 | 20 | 806 | 169 | 517 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 806
7 | 24 | 21 | 737 | 169 | 442 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 737
7 | 24 | 22 | 658 | 169 | 189 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 173 | -1 | 658
7 | 24 | 23 | 607 | 169 | 309 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 607
7 | 25 | 0 | 544 | 169 | 255 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 544
7 | 25 | 1 | 496 | 169 | 180 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 53 | 496
7 | 25 | 2 | 475 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37 | 475
7 | 25 | 3 | 487 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 487
7 | 25 | 4 | 499 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 25 | 499
7 | 25 | 5 | 523 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | 49 | 523
7 | 25 | 6 | 568 | 169 | 177 | 42 | 0 | 32 | 144 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 568
7 | 25 | 7 | 634 | 169 | 185 | 42 | 0 | 32 | 361 | 0 | 23 | 0 | -135 | -43 | 634
7 | 25 | 8 | 786 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 544 | 0 | 22 | 0 | 5 | -200 | 786
7 | 25 | 9 | 896 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 687 | 0 | 22 | 0 | 7 | -235 | 896
7 | 25 | 10 | 936 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 783 | 0 | 20 | 0 | 8 | -290 | 936
7 | 25 | 11 | 974 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 837 | 0 | 17 | 0 | 9 | -304 | 974
7 | 25 | 12 | 936 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 852 | 0 | 15 | 0 | 8 | -354 | 936
7 | 25 | 13 | 990 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 828 | 0 | 14 | 0 | 9 | -276 | 990
7 | 25 | 14 | 987 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 766 | 0 | 15 | 0 | 9 | -218 | 987
7 | 25 | 15 | 987 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 643 | 0 | 16 | 0 | 9 | -96 | 987
7 | 25 | 16 | 990 | 169 | 259 | 42 | 0 | 32 | 471 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 990
7 | 25 | 17 | 964 | 169 | 405 | 80 | 0 | 32 | 260 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 964
7 | 25 | 18 | 922 | 169 | 382 | 80 | 0 | 32 | 65 | 0 | 15 | 0 | 181 | -2 | 922
7 | 25 | 19 | 852 | 169 | 381 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 852
7 | 25 | 20 | 805 | 169 | 512 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 805
7 | 25 | 21 | 734 | 169 | 434 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 734
7 | 25 | 22 | 674 | 169 | 369 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 674
7 | 25 | 23 | 618 | 169 | 315 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 618
7 | 26 | 0 | 567 | 169 | 271 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 567
7 | 26 | 1 | 506 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 59 | 506
7 | 26 | 2 | 479 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 479
7 | 26 | 3 | 488 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 488
7 | 26 | 4 | 489 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 489
7 | 26 | 5 | 505 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 13 | 0 | 36 | 0 | 0 | 19 | 505
7 | 26 | 6 | 508 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 133 | 0 | 38 | 0 | -76 | -2 | 508
7 | 26 | 7 | 549 | 169 | 175 | 42 | 0 | 32 | 332 | 0 | 38 | 0 | -176 | -63 | 549
7 | 26 | 8 | 624 | 169 | 184 | 42 | 0 | 32 | 502 | 0 | 33 | 0 | -176 | -162 | 624
7 | 26 | 9 | 696 | 169 | 193 | 42 | 0 | 32 | 623 | 0 | 27 | 0 | -176 | -214 | 696
7 | 26 | 10 | 731 | 169 | 198 | 42 | 0 | 32 | 722 | 0 | 22 | 0 | -140 | -314 | 731
7 | 26 | 11 | 765 | 169 | 202 | 42 | 0 | 32 | 748 | 0 | 21 | 0 | -176 | -273 | 765
7 | 26 | 12 | 753 | 169 | 201 | 42 | 0 | 32 | 785 | 0 | 21 | -17 | -176 | -304 | 753
7 | 26 | 13 | 779 | 169 | 204 | 42 | 0 | 32 | 787 | -5 | 24 | -21 | -176 | -277 | 779
7 | 26 | 14 | 764 | 169 | 202 | 42 | 0 | 32 | 732 | 0 | 24 | 0 | -176 | -261 | 764
7 | 26 | 15 | 761 | 169 | 202 | 42 | 0 | 32 | 630 | 0 | 18 | 0 | -152 | -180 | 761
7 | 26 | 16 | 772 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 468 | 0 | 16 | 0 | 112 | -239 | 772
7 | 26 | 17 | 781 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 258 | 0 | 16 | 0 | 176 | -122 | 781
7 | 26 | 18 | 758 | 169 | 220 | 80 | 0 | 32 | 63 | 0 | 14 | 0 | 181 | -1 | 758
7 | 26 | 19 | 706 | 169 | 229 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 706
7 | 26 | 20 | 648 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 178 | -5 | 648
7 | 26 | 21 | 611 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 177 | -48 | 611
7 | 26 | 22 | 569 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 82 | -1 | 569
7 | 26 | 23 | 518 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 518
7 | 27 | 0 | 459 | 169 | 176 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -4 | 0 | -18 | 459
7 | 27 | 1 | 412 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -3 | -34 | 2 | 412
7 | 27 | 2 | 392 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | -3 | 0 | -55 | 392
7 | 27 | 3 | 408 | 169 | 176 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -3 | 0 | -69 | 408
7 | 27 | 4 | 420 | 169 | 176 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | -4 | -66 | 0 | 420
7 | 27 | 5 | 435 | 169 | 180 | 64 | 0 | 32 | 13 | -3 | 41 | -5 | 0 | -56 | 435
7 | 27 | 6 | 447 | 169 | 203 | 42 | 0 | 32 | 142 | -28 | 31 | -4 | -42 | -98 | 447
7 | 27 | 7 | 462 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 362 | -138 | 24 | -24 | -176 | -1 | 462
7 | 27 | 8 | 529 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 554 | -286 | 19 | -19 | -153 | -1 | 529
7 | 27 | 9 | 602 | 169 | 181 | 42 | 0 | 32 | 715 | -361 | 16 | -16 | -176 | 0 | 602
7 | 27 | 10 | 646 | 169 | 187 | 42 | 0 | 32 | 824 | -430 | 15 | -15 | -176 | -2 | 646
7 | 27 | 11 | 682 | 169 | 191 | 42 | 0 | 32 | 873 | -449 | 15 | -15 | -176 | 0 | 682
7 | 27 | 12 | 695 | 169 | 193 | 42 | 0 | 32 | 880 | -445 | 18 | -18 | -176 | 0 | 695
7 | 27 | 13 | 701 | 169 | 194 | 42 | 0 | 32 | 844 | -439 | 18 | -18 | -139 | -2 | 701
7 | 27 | 14 | 697 | 169 | 193 | 42 | 0 | 32 | 771 | -399 | 19 | -19 | -109 | -2 | 697
7 | 27 | 15 | 704 | 169 | 194 | 42 | 0 | 32 | 647 | -203 | 19 | -19 | -176 | -1 | 704
7 | 27 | 16 | 735 | 169 | 263 | 42 | 0 | 32 | 460 | -90 | 19 | -2 | 4 | -162 | 735
7 | 27 | 17 | 775 | 169 | 223 | 80 | 0 | 32 | 250 | -49 | 19 | -2 | 53 | 0 | 775
7 | 27 | 18 | 775 | 169 | 254 | 80 | 0 | 32 | 62 | -12 | 10 | -1 | 181 | 0 | 775
7 | 27 | 19 | 724 | 169 | 332 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | -1 | 106 | 0 | 724
7 | 27 | 20 | 687 | 169 | 217 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | -1 | 181 | 0 | 687
7 | 27 | 21 | 632 | 169 | 185 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | -2 | 151 | 2 | 632
7 | 27 | 22 | 583 | 169 | 282 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | -2 | 0 | 2 | 583
7 | 27 | 23 | 526 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | -2 | 52 | 2 | 526
7 | 28 | 0 | 469 | 169 | 172 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 469
7 | 28 | 1 | 426 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | -12 | 0 | 426
7 | 28 | 2 | 411 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | -28 | 0 | 411
7 | 28 | 3 | 429 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | -38 | 0 | 429
7 | 28 | 4 | 457 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | -11 | 0 | 457
7 | 28 | 5 | 486 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | 486
7 | 28 | 6 | 532 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 142 | 0 | 11 | 0 | 0 | -36 | 532
7 | 28 | 7 | 603 | 169 | 181 | 42 | 0 | 32 | 365 | 0 | 10 | 0 | -176 | -20 | 603
7 | 28 | 8 | 741 | 169 | 199 | 42 | 0 | 32 | 566 | 0 | 8 | 0 | -162 | -113 | 741
7 | 28 | 9 | 843 | 169 | 212 | 42 | 0 | 32 | 725 | 0 | 6 | 0 | -87 | -256 | 843
7 | 28 | 10 | 890 | 169 | 218 | 42 | 0 | 32 | 831 | 0 | 4 | 0 | -176 | -230 | 890
7 | 28 | 11 | 925 | 169 | 222 | 42 | 0 | 32 | 881 | 0 | 5 | 0 | -176 | -250 | 925
7 | 28 | 12 | 912 | 169 | 221 | 42 | 0 | 32 | 889 | 0 | 7 | 0 | -176 | -272 | 912
7 | 28 | 13 | 965 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 856 | 0 | 9 | 0 | 9 | -324 | 965
7 | 28 | 14 | 948 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 773 | 0 | 11 | 0 | 8 | -259 | 948
7 | 28 | 15 | 945 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 640 | 0 | 10 | 0 | 8 | -128 | 945
7 | 28 | 16 | 962 | 169 | 250 | 42 | 0 | 32 | 464 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 962
7 | 28 | 17 | 942 | 169 | 403 | 80 | 0 | 32 | 254 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 942
7 | 28 | 18 | 889 | 169 | 372 | 80 | 0 | 32 | 61 | 0 | 4 | 0 | 172 | -1 | 889
7 | 28 | 19 | 822 | 169 | 356 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 822
7 | 28 | 20 | 767 | 169 | 301 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 767
7 | 28 | 21 | 704 | 169 | 416 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 704
7 | 28 | 22 | 642 | 169 | 353 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 642
7 | 28 | 23 | 596 | 169 | 304 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 596
7 | 29 | 0 | 532 | 169 | 246 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 532
7 | 29 | 1 | 486 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 51 | 486
7 | 29 | 2 | 474 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 474
7 | 29 | 3 | 484 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 484
7 | 29 | 4 | 514 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 514
7 | 29 | 5 | 541 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 79 | 541
7 | 29 | 6 | 575 | 169 | 178 | 42 | 0 | 32 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 575
7 | 29 | 7 | 630 | 169 | 185 | 42 | 0 | 32 | 365 | 0 | 12 | 0 | -174 | -1 | 630
7 | 29 | 8 | 759 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 564 | 0 | 9 | 0 | 5 | -234 | 759
7 | 29 | 9 | 856 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 724 | 0 | 6 | 0 | 7 | -296 | 856
7 | 29 | 10 | 911 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 829 | 0 | 3 | 0 | 8 | -344 | 911
7 | 29 | 11 | 953 | 169 | 226 | 42 | 0 | 32 | 886 | 0 | 4 | 0 | -123 | -283 | 953
7 | 29 | 12 | 933 | 169 | 223 | 42 | 0 | 32 | 894 | 0 | 6 | 0 | -176 | -257 | 933
7 | 29 | 13 | 990 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 862 | 0 | 10 | 0 | 9 | -306 | 990
7 | 29 | 14 | 999 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 774 | 0 | 9 | 0 | 9 | -208 | 999
7 | 29 | 15 | 994 | 169 | 172 | 42 | 0 | 32 | 634 | 0 | 9 | 0 | 9 | -73 | 994
7 | 29 | 16 | 1011 | 169 | 304 | 42 | 0 | 32 | 457 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 1011
7 | 29 | 17 | 977 | 169 | 262 | 80 | 0 | 32 | 246 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 977
7 | 29 | 18 | 927 | 169 | 403 | 80 | 0 | 32 | 59 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 927
7 | 29 | 19 | 870 | 169 | 584 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 870
7 | 29 | 20 | 817 | 169 | 487 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | -1 | 817
7 | 29 | 21 | 756 | 169 | 467 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 756
7 | 29 | 22 | 690 | 169 | 399 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 690
7 | 29 | 23 | 632 | 169 | 185 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 155 | -1 | 632
7 | 30 | 0 | 567 | 169 | 284 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 567
7 | 30 | 1 | 517 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89 | 517
7 | 30 | 2 | 507 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 507
7 | 30 | 3 | 504 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 504
7 | 30 | 4 | 510 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 510
7 | 30 | 5 | 539 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 539
7 | 30 | 6 | 577 | 169 | 178 | 41 | 0 | 32 | 141 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 577
7 | 30 | 7 | 637 | 169 | 186 | 41 | 0 | 32 | 361 | 0 | 13 | 0 | -164 | -1 | 637
7 | 30 | 8 | 782 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 558 | 0 | 13 | 0 | 5 | -208 | 782
7 | 30 | 9 | 880 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 722 | 0 | 12 | 0 | 7 | -275 | 880
7 | 30 | 10 | 921 | 169 | 222 | 41 | 0 | 32 | 829 | 0 | 11 | 0 | -125 | -258 | 921
7 | 30 | 11 | 966 | 169 | 228 | 41 | 0 | 32 | 886 | 0 | 14 | 0 | -155 | -249 | 966
7 | 30 | 12 | 941 | 169 | 224 | 41 | 0 | 32 | 894 | 0 | 18 | 0 | -176 | -261 | 941
7 | 30 | 13 | 998 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 855 | 0 | 23 | 0 | 9 | -303 | 998
7 | 30 | 14 | 1003 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 769 | 0 | 22 | 0 | 9 | -211 | 1003
7 | 30 | 15 | 988 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 634 | 0 | 15 | 0 | 9 | -84 | 988
7 | 30 | 16 | 990 | 169 | 286 | 41 | 0 | 32 | 454 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 990
7 | 30 | 17 | 958 | 169 | 425 | 80 | 0 | 32 | 246 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 958
7 | 30 | 18 | 901 | 169 | 376 | 80 | 0 | 32 | 58 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 901
7 | 30 | 19 | 843 | 169 | 554 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 843
7 | 30 | 20 | 789 | 169 | 493 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 789
7 | 30 | 21 | 740 | 169 | 264 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | -2 | 740
7 | 30 | 22 | 660 | 169 | 365 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 660
7 | 30 | 23 | 610 | 169 | 319 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 610
7 | 31 | 0 | 539 | 169 | 253 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 539
7 | 31 | 1 | 483 | 169 | 172 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 49 | 483
7 | 31 | 2 | 464 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 28 | 464
7 | 31 | 3 | 472 | 169 | 172 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 472
7 | 31 | 4 | 498 | 169 | 172 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 31 | 498
7 | 31 | 5 | 516 | 169 | 172 | 64 | 0 | 32 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 55 | 516
7 | 31 | 6 | 573 | 169 | 178 | 41 | 0 | 32 | 137 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 573
7 | 31 | 7 | 642 | 169 | 186 | 41 | 0 | 32 | 351 | 0 | 8 | 0 | -100 | -45 | 642
7 | 31 | 8 | 794 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 532 | 0 | 4 | 0 | 5 | -161 | 794
7 | 31 | 9 | 892 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 690 | 0 | 1 | 0 | 7 | -220 | 892
7 | 31 | 10 | 926 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 802 | 0 | 2 | 0 | 8 | -300 | 926
7 | 31 | 11 | 968 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 860 | 0 | 2 | 0 | 9 | -317 | 968
7 | 31 | 12 | 945 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 861 | 0 | 2 | 0 | 8 | -340 | 945
7 | 31 | 13 | 989 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 828 | 0 | 2 | 0 | 9 | -264 | 989
7 | 31 | 14 | 997 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 750 | 0 | 1 | 0 | 9 | -177 | 997
7 | 31 | 15 | 1001 | 169 | 172 | 41 | 0 | 32 | 620 | 0 | 2 | 0 | 9 | -44 | 1001
7 | 31 | 16 | 1015 | 169 | 326 | 41 | 0 | 32 | 444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1015
7 | 31 | 17 | 979 | 169 | 465 | 80 | 0 | 32 | 231 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 979
7 | 31 | 18 | 914 | 169 | 576 | 80 | 0 | 32 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 914
7 | 31 | 19 | 866 | 169 | 584 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 866
7 | 31 | 20 | 825 | 169 | 361 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -2 | 825
7 | 31 | 21 | 761 | 169 | 477 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 761
7 | 31 | 22 | 686 | 169 | 403 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 686
7 | 31 | 23 | 635 | 169 | 354 | 80 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 635
8 | 1 | 0 | 633 | 168 | 368 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 633
8 | 1 | 1 | 586 | 168 | 362 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 586
8 | 1 | 2 | 572 | 168 | 341 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 572
8 | 1 | 3 | 577 | 168 | 311 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 577
8 | 1 | 4 | 593 | 168 | 328 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 593
8 | 1 | 5 | 609 | 168 | 370 | 28 | 0 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609
8 | 1 | 6 | 624 | 168 | 273 | 24 | 0 | 32 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 624
8 | 1 | 7 | 681 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 322 | 0 | 0 | 0 | 3 | -40 | 681
8 | 1 | 8 | 812 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 510 | 0 | 0 | 0 | 6 | -100 | 812
8 | 1 | 9 | 898 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 644 | 0 | 1 | 0 | 7 | -150 | 898
8 | 1 | 10 | 928 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 737 | 0 | 3 | 0 | 8 | -216 | 928
8 | 1 | 11 | 960 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 810 | 0 | 4 | 0 | 9 | -259 | 960
8 | 1 | 12 | 943 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 814 | 0 | 6 | 0 | 8 | -281 | 943
8 | 1 | 13 | 980 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 781 | 0 | 7 | 0 | 9 | -213 | 980
8 | 1 | 14 | 985 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 703 | 0 | 7 | 0 | 9 | -130 | 985
8 | 1 | 15 | 987 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 582 | 0 | 10 | 0 | 9 | -10 | 987
8 | 1 | 16 | 999 | 168 | 358 | 24 | 0 | 32 | 409 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 999
8 | 1 | 17 | 953 | 168 | 449 | 72 | 0 | 32 | 223 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 953
8 | 1 | 18 | 907 | 168 | 573 | 72 | 0 | 32 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 907
8 | 1 | 19 | 868 | 168 | 589 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 868
8 | 1 | 20 | 820 | 168 | 545 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 820
8 | 1 | 21 | 768 | 168 | 500 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 768
8 | 1 | 22 | 711 | 168 | 445 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 711
8 | 1 | 23 | 664 | 168 | 400 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 664
8 | 2 | 0 | 599 | 168 | 334 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599
8 | 2 | 1 | 557 | 168 | 331 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 557
8 | 2 | 2 | 546 | 168 | 313 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 546
8 | 2 | 3 | 541 | 168 | 275 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 541
8 | 2 | 4 | 536 | 168 | 270 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 536
8 | 2 | 5 | 548 | 168 | 310 | 28 | 0 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 548
8 | 2 | 6 | 550 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 550
8 | 2 | 7 | 579 | 168 | 178 | 24 | 0 | 32 | 343 | 0 | 1 | 0 | -166 | -1 | 579
8 | 2 | 8 | 648 | 168 | 187 | 24 | 0 | 32 | 546 | 0 | 1 | 0 | -176 | -134 | 648
8 | 2 | 9 | 722 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 708 | 0 | 1 | 0 | -176 | -232 | 722
8 | 2 | 10 | 755 | 168 | 201 | 24 | 0 | 32 | 811 | -16 | 1 | -1 | -176 | -289 | 755
8 | 2 | 11 | 786 | 168 | 205 | 24 | 0 | 32 | 867 | -56 | 3 | -2 | -176 | -279 | 786
8 | 2 | 12 | 799 | 168 | 206 | 24 | 0 | 32 | 882 | -64 | 2 | -1 | -176 | -274 | 799
8 | 2 | 13 | 807 | 168 | 207 | 24 | 0 | 32 | 846 | 0 | 5 | -3 | -176 | -296 | 807
8 | 2 | 14 | 807 | 168 | 207 | 24 | 0 | 32 | 766 | 0 | 7 | 0 | -176 | -221 | 807
8 | 2 | 15 | 812 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 630 | 0 | 7 | 0 | 6 | -227 | 812
8 | 2 | 16 | 826 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 447 | 0 | 6 | 0 | 6 | -29 | 826
8 | 2 | 17 | 833 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 242 | 0 | 4 | 0 | 144 | -1 | 833
8 | 2 | 18 | 807 | 168 | 297 | 72 | 0 | 32 | 54 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 807
8 | 2 | 19 | 767 | 168 | 310 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 767
8 | 2 | 20 | 721 | 168 | 444 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 721
8 | 2 | 21 | 682 | 168 | 413 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 682
8 | 2 | 22 | 638 | 168 | 371 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 638
8 | 2 | 23 | 587 | 168 | 321 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 587
8 | 3 | 0 | 542 | 168 | 275 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 542
8 | 3 | 1 | 503 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 503
8 | 3 | 2 | 488 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 488
8 | 3 | 3 | 491 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | -1 | 491
8 | 3 | 4 | 505 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 505
8 | 3 | 5 | 504 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 504
8 | 3 | 6 | 505 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 505
8 | 3 | 7 | 518 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 345 | 0 | 0 | 0 | -176 | -47 | 518
8 | 3 | 8 | 563 | 168 | 176 | 24 | 0 | 32 | 539 | 0 | 0 | 0 | -176 | -200 | 563
8 | 3 | 9 | 621 | 168 | 184 | 24 | 0 | 32 | 687 | -30 | 2 | -1 | -176 | -269 | 621
8 | 3 | 10 | 653 | 168 | 188 | 24 | 0 | 32 | 772 | -109 | 2 | -1 | -176 | -247 | 653
8 | 3 | 11 | 690 | 168 | 193 | 24 | 0 | 32 | 822 | -134 | 2 | -1 | -176 | -240 | 690
8 | 3 | 12 | 718 | 168 | 196 | 24 | 0 | 32 | 832 | -112 | 3 | -2 | -176 | -247 | 718
8 | 3 | 13 | 732 | 168 | 198 | 24 | 0 | 32 | 796 | -48 | 3 | -2 | -176 | -263 | 732
8 | 3 | 14 | 741 | 168 | 199 | 24 | 0 | 32 | 726 | 0 | 3 | 0 | -176 | -235 | 741
8 | 3 | 15 | 753 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 612 | 0 | 3 | 0 | 4 | -262 | 753
8 | 3 | 16 | 787 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 437 | 0 | 3 | 0 | 5 | -54 | 787
8 | 3 | 17 | 813 | 168 | 305 | 72 | 0 | 32 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 813
8 | 3 | 18 | 791 | 168 | 464 | 72 | 0 | 32 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 791
8 | 3 | 19 | 768 | 168 | 495 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 768
8 | 3 | 20 | 729 | 168 | 455 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 729
8 | 3 | 21 | 689 | 168 | 422 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 689
8 | 3 | 22 | 639 | 168 | 371 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 639
8 | 3 | 23 | 593 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | 0 | 593
8 | 4 | 0 | 550 | 168 | 280 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 550
8 | 4 | 1 | 522 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | 0 | 522
8 | 4 | 2 | 510 | 168 | 272 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 510
8 | 4 | 3 | 523 | 168 | 248 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 523
8 | 4 | 4 | 537 | 168 | 260 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 537
8 | 4 | 5 | 572 | 168 | 319 | 28 | 0 | 32 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 572
8 | 4 | 6 | 594 | 168 | 257 | 24 | 0 | 32 | 93 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 594
8 | 4 | 7 | 665 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 264 | 0 | 22 | 0 | 3 | -20 | 665
8 | 4 | 8 | 805 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 393 | 0 | 29 | 0 | 6 | -19 | 805
8 | 4 | 9 | 901 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 506 | 0 | 41 | 0 | 7 | -49 | 901
8 | 4 | 10 | 931 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 526 | 0 | 40 | 0 | 8 | -39 | 931
8 | 4 | 11 | 954 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 552 | 0 | 34 | 0 | 8 | -36 | 954
8 | 4 | 12 | 935 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 531 | 0 | 27 | 0 | 8 | -27 | 935
8 | 4 | 13 | 959 | 168 | 286 | 24 | 0 | 32 | 430 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 959
8 | 4 | 14 | 948 | 168 | 374 | 24 | 0 | 32 | 331 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 948
8 | 4 | 15 | 912 | 168 | 408 | 24 | 0 | 32 | 265 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 912
8 | 4 | 16 | 920 | 168 | 291 | 24 | 0 | 32 | 207 | 0 | 18 | 0 | 181 | -1 | 920
8 | 4 | 17 | 876 | 168 | 495 | 72 | 0 | 32 | 88 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 876
8 | 4 | 18 | 861 | 168 | 543 | 72 | 0 | 32 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 861
8 | 4 | 19 | 829 | 168 | 473 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 52 | 0 | 829
8 | 4 | 20 | 794 | 168 | 487 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 794
8 | 4 | 21 | 751 | 168 | 448 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 751
8 | 4 | 22 | 706 | 168 | 410 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 706
8 | 4 | 23 | 656 | 168 | 362 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 656
8 | 5 | 0 | 614 | 168 | 315 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 614
8 | 5 | 1 | 580 | 168 | 319 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 580
8 | 5 | 2 | 564 | 168 | 296 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 564
8 | 5 | 3 | 576 | 168 | 283 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 576
8 | 5 | 4 | 585 | 168 | 292 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 585
8 | 5 | 5 | 608 | 168 | 339 | 28 | 0 | 32 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 608
8 | 5 | 6 | 637 | 168 | 270 | 24 | 0 | 32 | 113 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 637
8 | 5 | 7 | 709 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 310 | 0 | 27 | 0 | 4 | -28 | 709
8 | 5 | 8 | 842 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 475 | 0 | 28 | 0 | 6 | -63 | 842
8 | 5 | 9 | 931 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 589 | 0 | 30 | 0 | 8 | -92 | 931
8 | 5 | 10 | 959 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 662 | 0 | 28 | 0 | 9 | -136 | 959
8 | 5 | 11 | 985 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 684 | 0 | 29 | 0 | 9 | -133 | 985
8 | 5 | 12 | 966 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 672 | 0 | 25 | 0 | 9 | -136 | 966
8 | 5 | 13 | 996 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 634 | 0 | 23 | 0 | 9 | -66 | 996
8 | 5 | 14 | 1010 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 560 | 0 | 24 | 0 | 6 | -1 | 1010
8 | 5 | 15 | 1007 | 168 | 312 | 24 | 0 | 32 | 449 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 1007
8 | 5 | 16 | 999 | 168 | 436 | 24 | 0 | 32 | 317 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 999
8 | 5 | 17 | 957 | 168 | 499 | 72 | 0 | 32 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 957
8 | 5 | 18 | 906 | 168 | 574 | 72 | 0 | 32 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 906
8 | 5 | 19 | 871 | 168 | 568 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 871
8 | 5 | 20 | 840 | 168 | 535 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 840
8 | 5 | 21 | 793 | 168 | 495 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 793
8 | 5 | 22 | 728 | 168 | 431 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 728
8 | 5 | 23 | 677 | 168 | 380 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 677
8 | 6 | 0 | 622 | 168 | 322 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 622
8 | 6 | 1 | 579 | 168 | 319 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 579
8 | 6 | 2 | 562 | 168 | 295 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 562
8 | 6 | 3 | 568 | 168 | 272 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 568
8 | 6 | 4 | 573 | 168 | 279 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 573
8 | 6 | 5 | 598 | 168 | 333 | 28 | 0 | 32 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 598
8 | 6 | 6 | 642 | 168 | 271 | 24 | 0 | 32 | 120 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 642
8 | 6 | 7 | 719 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 322 | 0 | 30 | 0 | 4 | -33 | 719
8 | 6 | 8 | 855 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 494 | 0 | 35 | 0 | 6 | -76 | 855
8 | 6 | 9 | 946 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 620 | 0 | 39 | 0 | 8 | -117 | 946
8 | 6 | 10 | 980 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 642 | 0 | 41 | 0 | 9 | -108 | 980
8 | 6 | 11 | 982 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 656 | 0 | 45 | 0 | 9 | -124 | 982
8 | 6 | 12 | 961 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 692 | 0 | 43 | 0 | 9 | -179 | 961
8 | 6 | 13 | 1014 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 667 | 0 | 47 | 0 | 10 | -106 | 1014
8 | 6 | 14 | 1010 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 615 | 0 | 54 | 0 | 10 | -65 | 1010
8 | 6 | 15 | 1017 | 168 | 249 | 24 | 0 | 32 | 492 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1017
8 | 6 | 16 | 1014 | 168 | 408 | 24 | 0 | 32 | 336 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1014
8 | 6 | 17 | 963 | 168 | 471 | 72 | 0 | 32 | 172 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 963
8 | 6 | 18 | 920 | 168 | 564 | 72 | 0 | 32 | 38 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 920
8 | 6 | 19 | 880 | 168 | 564 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 880
8 | 6 | 20 | 840 | 168 | 528 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 840
8 | 6 | 21 | 786 | 168 | 476 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 786
8 | 6 | 22 | 733 | 168 | 421 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 733
8 | 6 | 23 | 693 | 168 | 381 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 693
8 | 7 | 0 | 638 | 168 | 315 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 638
8 | 7 | 1 | 593 | 168 | 309 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 593
8 | 7 | 2 | 581 | 168 | 298 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 581
8 | 7 | 3 | 588 | 168 | 281 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 588
8 | 7 | 4 | 597 | 168 | 282 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 597
8 | 7 | 5 | 619 | 168 | 343 | 28 | 0 | 32 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 619
8 | 7 | 6 | 654 | 168 | 377 | 24 | 0 | 32 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 654
8 | 7 | 7 | 693 | 168 | 374 | 24 | 0 | 32 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 693
8 | 7 | 8 | 760 | 168 | 298 | 24 | 0 | 32 | 207 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 760
8 | 7 | 9 | 837 | 168 | 239 | 24 | 0 | 32 | 346 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 837
8 | 7 | 10 | 867 | 168 | 183 | 24 | 0 | 32 | 431 | 0 | 23 | 0 | 7 | -1 | 867
8 | 7 | 11 | 892 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 509 | 0 | 18 | 0 | 7 | -38 | 892
8 | 7 | 12 | 861 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 629 | 0 | 18 | 0 | 7 | -189 | 861
8 | 7 | 13 | 927 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 672 | 0 | 18 | 0 | 8 | -167 | 927
8 | 7 | 14 | 940 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 604 | 0 | 16 | 0 | 8 | -84 | 940
8 | 7 | 15 | 957 | 168 | 298 | 24 | 0 | 32 | 420 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 957
8 | 7 | 16 | 917 | 168 | 445 | 24 | 0 | 32 | 237 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 917
8 | 7 | 17 | 865 | 168 | 465 | 72 | 0 | 32 | 115 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 865
8 | 7 | 18 | 850 | 168 | 536 | 72 | 0 | 32 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 850
8 | 7 | 19 | 810 | 168 | 527 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 810
8 | 7 | 20 | 752 | 168 | 474 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 752
8 | 7 | 21 | 707 | 168 | 437 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 707
8 | 7 | 22 | 663 | 168 | 393 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 663
8 | 7 | 23 | 618 | 168 | 348 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 618
8 | 8 | 0 | 565 | 168 | 295 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 565
8 | 8 | 1 | 527 | 168 | 300 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 527
8 | 8 | 2 | 510 | 168 | 277 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 510
8 | 8 | 3 | 526 | 168 | 260 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 526
8 | 8 | 4 | 542 | 168 | 277 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 542
8 | 8 | 5 | 556 | 168 | 321 | 28 | 0 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 556
8 | 8 | 6 | 572 | 168 | 276 | 24 | 0 | 32 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 572
8 | 8 | 7 | 617 | 168 | 224 | 24 | 0 | 32 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 617
8 | 8 | 8 | 711 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 291 | 0 | 4 | 0 | 21 | -1 | 711
8 | 8 | 9 | 780 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 434 | 0 | 5 | 0 | 5 | -60 | 780
8 | 8 | 10 | 824 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 594 | 0 | 4 | 0 | 6 | -176 | 824
8 | 8 | 11 | 854 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 667 | 0 | 7 | 0 | 6 | -222 | 854
8 | 8 | 12 | 837 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 654 | 0 | 10 | 0 | 6 | -229 | 837
8 | 8 | 13 | 876 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 638 | 0 | 11 | 0 | 7 | -176 | 876
8 | 8 | 14 | 879 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 522 | 0 | 9 | 0 | 7 | -55 | 879
8 | 8 | 15 | 855 | 168 | 236 | 24 | 0 | 32 | 387 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 855
8 | 8 | 16 | 839 | 168 | 332 | 24 | 0 | 32 | 275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 839
8 | 8 | 17 | 800 | 168 | 374 | 72 | 0 | 32 | 144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 800
8 | 8 | 18 | 770 | 168 | 456 | 72 | 0 | 32 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 770
8 | 8 | 19 | 740 | 168 | 464 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 740
8 | 8 | 20 | 702 | 168 | 428 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 702
8 | 8 | 21 | 654 | 168 | 384 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 654
8 | 8 | 22 | 620 | 168 | 351 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 620
8 | 8 | 23 | 585 | 168 | 315 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 585
8 | 9 | 0 | 547 | 168 | 280 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 547
8 | 9 | 1 | 504 | 168 | 280 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 504
8 | 9 | 2 | 491 | 168 | 231 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 491
8 | 9 | 3 | 501 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 501
8 | 9 | 4 | 511 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 511
8 | 9 | 5 | 519 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 519
8 | 9 | 6 | 507 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 507
8 | 9 | 7 | 516 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 516
8 | 9 | 8 | 566 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 220 | 0 | 5 | 0 | 1 | -56 | 566
8 | 9 | 9 | 602 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 283 | 0 | 6 | 0 | 1 | -84 | 602
8 | 9 | 10 | 612 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 348 | 0 | 5 | 0 | 2 | -139 | 612
8 | 9 | 11 | 629 | 168 | 185 | 24 | 0 | 32 | 371 | 0 | 4 | 0 | -136 | -19 | 629
8 | 9 | 12 | 645 | 168 | 187 | 24 | 0 | 32 | 417 | 0 | 3 | 0 | -176 | -10 | 645
8 | 9 | 13 | 645 | 168 | 187 | 24 | 0 | 32 | 357 | 0 | 3 | 0 | -125 | -1 | 645
8 | 9 | 14 | 650 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 300 | 0 | 5 | 0 | 2 | -53 | 650
8 | 9 | 15 | 648 | 168 | 222 | 24 | 0 | 32 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 648
8 | 9 | 16 | 647 | 168 | 329 | 24 | 0 | 32 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 647
8 | 9 | 17 | 644 | 168 | 316 | 72 | 0 | 32 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 644
8 | 9 | 18 | 646 | 168 | 344 | 72 | 0 | 32 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 646
8 | 9 | 19 | 626 | 168 | 321 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 626
8 | 9 | 20 | 592 | 168 | 288 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 592
8 | 9 | 21 | 562 | 168 | 264 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 562
8 | 9 | 22 | 522 | 168 | 225 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 522
8 | 9 | 23 | 498 | 168 | 205 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 498
8 | 10 | 0 | 468 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -4 | 468
8 | 10 | 1 | 443 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 8 | 443
8 | 10 | 2 | 443 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | -2 | -4 | 443
8 | 10 | 3 | 457 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | -20 | 0 | 457
8 | 10 | 4 | 475 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 475
8 | 10 | 5 | 492 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 65 | 492
8 | 10 | 6 | 490 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 58 | 490
8 | 10 | 7 | 500 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 500
8 | 10 | 8 | 535 | 168 | 185 | 24 | 0 | 32 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 58 | 535
8 | 10 | 9 | 566 | 168 | 262 | 24 | 0 | 32 | 59 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 566
8 | 10 | 10 | 567 | 168 | 230 | 24 | 0 | 32 | 87 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 567
8 | 10 | 11 | 581 | 168 | 214 | 24 | 0 | 32 | 113 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 581
8 | 10 | 12 | 582 | 168 | 239 | 24 | 0 | 32 | 90 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 582
8 | 10 | 13 | 588 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 73 | 0 | 34 | 0 | 85 | 0 | 588
8 | 10 | 14 | 574 | 168 | 263 | 24 | 0 | 32 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 574
8 | 10 | 15 | 572 | 168 | 277 | 24 | 0 | 32 | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 572
8 | 10 | 16 | 575 | 168 | 286 | 24 | 0 | 32 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 575
8 | 10 | 17 | 583 | 168 | 274 | 72 | 0 | 32 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 583
8 | 10 | 18 | 579 | 168 | 289 | 72 | 0 | 32 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 579
8 | 10 | 19 | 564 | 168 | 282 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 564
8 | 10 | 20 | 542 | 168 | 263 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 542
8 | 10 | 21 | 516 | 168 | 247 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 516
8 | 10 | 22 | 491 | 168 | 224 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 491
8 | 10 | 23 | 472 | 168 | 205 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 472
8 | 11 | 0 | 445 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 445
8 | 11 | 1 | 428 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 428
8 | 11 | 2 | 436 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 436
8 | 11 | 3 | 452 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 452
8 | 11 | 4 | 476 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 476
8 | 11 | 5 | 493 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 493
8 | 11 | 6 | 491 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 491
8 | 11 | 7 | 497 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 497
8 | 11 | 8 | 540 | 168 | 229 | 24 | 0 | 32 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540
8 | 11 | 9 | 572 | 168 | 234 | 24 | 0 | 32 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 572
8 | 11 | 10 | 582 | 168 | 231 | 24 | 0 | 32 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 582
8 | 11 | 11 | 586 | 168 | 179 | 24 | 0 | 32 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 586
8 | 11 | 12 | 580 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 172 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 580
8 | 11 | 13 | 572 | 168 | 178 | 24 | 0 | 32 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 572
8 | 11 | 14 | 582 | 168 | 223 | 24 | 0 | 32 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 582
8 | 11 | 15 | 581 | 168 | 245 | 24 | 0 | 32 | 106 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 581
8 | 11 | 16 | 595 | 168 | 285 | 24 | 0 | 32 | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 595
8 | 11 | 17 | 606 | 168 | 273 | 72 | 0 | 32 | 46 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 606
8 | 11 | 18 | 612 | 168 | 314 | 72 | 0 | 32 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 612
8 | 11 | 19 | 605 | 168 | 315 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 605
8 | 11 | 20 | 579 | 168 | 286 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 579
8 | 11 | 21 | 541 | 168 | 249 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 541
8 | 11 | 22 | 516 | 168 | 224 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 516
8 | 11 | 23 | 492 | 168 | 189 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | -1 | 492
8 | 12 | 0 | 469 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -3 | 469
8 | 12 | 1 | 443 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 443
8 | 12 | 2 | 437 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | -18 | 0 | 437
8 | 12 | 3 | 454 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | -41 | 0 | 454
8 | 12 | 4 | 472 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -25 | 472
8 | 12 | 5 | 488 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 24 | 488
8 | 12 | 6 | 486 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 28 | 0 | 52 | 0 | 0 | 10 | 486
8 | 12 | 7 | 507 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 70 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 507
8 | 12 | 8 | 564 | 168 | 192 | 24 | 0 | 32 | 127 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 564
8 | 12 | 9 | 592 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 260 | 0 | 15 | 0 | 1 | -80 | 592
8 | 12 | 10 | 612 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 378 | 0 | 9 | 0 | 2 | -173 | 612
8 | 12 | 11 | 640 | 168 | 186 | 24 | 0 | 32 | 410 | 0 | 7 | 0 | -53 | -134 | 640
8 | 12 | 12 | 646 | 168 | 187 | 24 | 0 | 32 | 418 | 0 | 9 | 0 | -143 | -49 | 646
8 | 12 | 13 | 655 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 379 | 0 | 5 | 0 | 2 | -127 | 655
8 | 12 | 14 | 654 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 343 | 0 | 5 | 0 | 2 | -92 | 654
8 | 12 | 15 | 674 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 270 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 674
8 | 12 | 16 | 669 | 168 | 273 | 24 | 0 | 32 | 166 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 669
8 | 12 | 17 | 650 | 168 | 277 | 72 | 0 | 32 | 97 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 650
8 | 12 | 18 | 645 | 168 | 187 | 72 | 0 | 32 | 20 | 0 | 5 | 0 | 161 | 0 | 645
8 | 12 | 19 | 628 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 179 | 0 | 628
8 | 12 | 20 | 592 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 142 | 1 | 592
8 | 12 | 21 | 556 | 168 | 175 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 109 | 0 | 556
8 | 12 | 22 | 518 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 74 | 0 | 518
8 | 12 | 23 | 498 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | 0 | 498
8 | 13 | 0 | 472 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 472
8 | 13 | 1 | 445 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 445
8 | 13 | 2 | 442 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 442
8 | 13 | 3 | 459 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 459
8 | 13 | 4 | 481 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 481
8 | 13 | 5 | 498 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 498
8 | 13 | 6 | 497 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 497
8 | 13 | 7 | 507 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 182 | 0 | 3 | 0 | -73 | -1 | 507
8 | 13 | 8 | 559 | 168 | 176 | 24 | 0 | 32 | 325 | 0 | 2 | 0 | -167 | -1 | 559
8 | 13 | 9 | 587 | 168 | 179 | 24 | 0 | 32 | 464 | 0 | 2 | 0 | -176 | -106 | 587
8 | 13 | 10 | 622 | 168 | 184 | 24 | 0 | 32 | 628 | 0 | 1 | 0 | -176 | -239 | 622
8 | 13 | 11 | 673 | 168 | 190 | 24 | 0 | 32 | 718 | 0 | 2 | 0 | -176 | -285 | 673
8 | 13 | 12 | 694 | 168 | 193 | 24 | 0 | 32 | 732 | 0 | 3 | 0 | -176 | -282 | 694
8 | 13 | 13 | 701 | 168 | 194 | 24 | 0 | 32 | 734 | 0 | 2 | 0 | -176 | -277 | 701
8 | 13 | 14 | 705 | 168 | 194 | 24 | 0 | 32 | 662 | 0 | 2 | 0 | -176 | -201 | 705
8 | 13 | 15 | 719 | 168 | 196 | 24 | 0 | 32 | 525 | 0 | 1 | 0 | -176 | -51 | 719
8 | 13 | 16 | 728 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 349 | 0 | 1 | 0 | 4 | -22 | 728
8 | 13 | 17 | 718 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 159 | 0 | 1 | 0 | 114 | 0 | 718
8 | 13 | 18 | 701 | 168 | 223 | 72 | 0 | 32 | 26 | 0 | 1 | 0 | 181 | -2 | 701
8 | 13 | 19 | 675 | 168 | 223 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | -1 | 675
8 | 13 | 20 | 636 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 21 | 636
8 | 13 | 21 | 594 | 168 | 172 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 594
8 | 13 | 22 | 543 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 | -50 | 543
8 | 13 | 23 | 510 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | -1 | 510
8 | 14 | 0 | 471 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 471
8 | 14 | 1 | 431 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 431
8 | 14 | 2 | 433 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 433
8 | 14 | 3 | 448 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 448
8 | 14 | 4 | 464 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 464
8 | 14 | 5 | 481 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 481
8 | 14 | 6 | 487 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 487
8 | 14 | 7 | 510 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 280 | 0 | 3 | 0 | -137 | -32 | 510
8 | 14 | 8 | 562 | 168 | 176 | 24 | 0 | 32 | 467 | 0 | 2 | 0 | -176 | -131 | 562
8 | 14 | 9 | 611 | 168 | 182 | 24 | 0 | 32 | 638 | -178 | 1 | -1 | -176 | -79 | 611
8 | 14 | 10 | 656 | 168 | 188 | 24 | 0 | 32 | 749 | -314 | 3 | -2 | -176 | -16 | 656
8 | 14 | 11 | 686 | 168 | 192 | 24 | 0 | 32 | 806 | -359 | 3 | -2 | -176 | -2 | 686
8 | 14 | 12 | 707 | 168 | 195 | 24 | 0 | 32 | 817 | -307 | 5 | -3 | -176 | -48 | 707
8 | 14 | 13 | 715 | 168 | 196 | 24 | 0 | 32 | 789 | -210 | 6 | -6 | -176 | -108 | 715
8 | 14 | 14 | 717 | 168 | 196 | 24 | 0 | 32 | 710 | 0 | 7 | 0 | -176 | -244 | 717
8 | 14 | 15 | 733 | 168 | 198 | 24 | 0 | 32 | 571 | 0 | 5 | 0 | -176 | -89 | 733
8 | 14 | 16 | 748 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 386 | 0 | 4 | 0 | 4 | -42 | 748
8 | 14 | 17 | 743 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 185 | 0 | 2 | 0 | 176 | -64 | 743
8 | 14 | 18 | 730 | 168 | 240 | 72 | 0 | 32 | 36 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 730
8 | 14 | 19 | 705 | 168 | 250 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 705
8 | 14 | 20 | 661 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 178 | 36 | 661
8 | 14 | 21 | 617 | 168 | 172 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 101 | 617
8 | 14 | 22 | 579 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 140 | 579
8 | 14 | 23 | 538 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | -15 | 538
8 | 15 | 0 | 497 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 497
8 | 15 | 1 | 454 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 454
8 | 15 | 2 | 451 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 451
8 | 15 | 3 | 464 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 464
8 | 15 | 4 | 474 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 474
8 | 15 | 5 | 491 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 | 491
8 | 15 | 6 | 494 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 494
8 | 15 | 7 | 523 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 279 | 0 | 1 | 0 | -121 | -32 | 523
8 | 15 | 8 | 566 | 168 | 177 | 24 | 0 | 32 | 452 | 0 | 1 | 0 | -176 | -112 | 566
8 | 15 | 9 | 623 | 168 | 184 | 24 | 0 | 32 | 630 | -183 | 1 | -1 | -176 | -56 | 623
8 | 15 | 10 | 683 | 168 | 192 | 24 | 0 | 32 | 726 | -283 | 3 | -2 | -176 | -1 | 683
8 | 15 | 11 | 717 | 168 | 196 | 24 | 0 | 32 | 780 | -275 | 3 | -2 | -176 | -33 | 717
8 | 15 | 12 | 740 | 168 | 199 | 24 | 0 | 32 | 785 | -229 | 3 | -2 | -176 | -64 | 740
8 | 15 | 13 | 735 | 168 | 198 | 24 | 0 | 32 | 748 | 0 | 5 | 0 | -176 | -264 | 735
8 | 15 | 14 | 740 | 168 | 199 | 24 | 0 | 32 | 671 | 0 | 5 | 0 | -176 | -183 | 740
8 | 15 | 15 | 753 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 546 | 0 | 3 | 0 | 4 | -196 | 753
8 | 15 | 16 | 772 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 384 | 0 | 2 | 0 | 5 | -15 | 772
8 | 15 | 17 | 765 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 187 | 0 | 2 | 0 | 131 | 1 | 765
8 | 15 | 18 | 741 | 168 | 256 | 72 | 0 | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 741
8 | 15 | 19 | 722 | 168 | 270 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | -1 | 722
8 | 15 | 20 | 677 | 168 | 223 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 677
8 | 15 | 21 | 634 | 168 | 359 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 634
8 | 15 | 22 | 592 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | -1 | 592
8 | 15 | 23 | 539 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 539
8 | 16 | 0 | 510 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -1 | 510
8 | 16 | 1 | 475 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 475
8 | 16 | 2 | 477 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 477
8 | 16 | 3 | 478 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 478
8 | 16 | 4 | 486 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 486
8 | 16 | 5 | 490 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 490
8 | 16 | 6 | 504 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 504
8 | 16 | 7 | 514 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 263 | 0 | 0 | 0 | -144 | -1 | 514
8 | 16 | 8 | 557 | 168 | 176 | 24 | 0 | 32 | 450 | 0 | 0 | 0 | -176 | -117 | 557
8 | 16 | 9 | 624 | 168 | 184 | 24 | 0 | 32 | 610 | -36 | 1 | 0 | -176 | -183 | 624
8 | 16 | 10 | 666 | 168 | 189 | 24 | 0 | 32 | 723 | -232 | 1 | -1 | -176 | -62 | 666
8 | 16 | 11 | 698 | 168 | 194 | 24 | 0 | 32 | 793 | -269 | 1 | -1 | -176 | -68 | 698
8 | 16 | 12 | 722 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 815 | -140 | 1 | -1 | -176 | -198 | 722
8 | 16 | 13 | 731 | 168 | 198 | 24 | 0 | 32 | 789 | -17 | 1 | -1 | -176 | -287 | 731
8 | 16 | 14 | 741 | 168 | 199 | 24 | 0 | 32 | 697 | 0 | 1 | 0 | -176 | -204 | 741
8 | 16 | 15 | 755 | 168 | 201 | 24 | 0 | 32 | 562 | 0 | 1 | 0 | -87 | -146 | 755
8 | 16 | 16 | 758 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 370 | 0 | 0 | 0 | 5 | -13 | 758
8 | 16 | 17 | 756 | 168 | 172 | 72 | 0 | 32 | 179 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1 | 756
8 | 16 | 18 | 742 | 168 | 259 | 72 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 742
8 | 16 | 19 | 721 | 168 | 268 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 721
8 | 16 | 20 | 680 | 168 | 297 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 680
8 | 16 | 21 | 626 | 168 | 180 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | -1 | 626
8 | 16 | 22 | 582 | 168 | 179 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | 0 | 582
8 | 16 | 23 | 539 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 539
8 | 17 | 0 | 504 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 504
8 | 17 | 1 | 471 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 471
8 | 17 | 2 | 462 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 | 462
8 | 17 | 3 | 466 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 466
8 | 17 | 4 | 475 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 475
8 | 17 | 5 | 484 | 168 | 172 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 73 | 484
8 | 17 | 6 | 492 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 492
8 | 17 | 7 | 514 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 267 | 0 | 5 | 0 | -154 | 0 | 514
8 | 17 | 8 | 567 | 168 | 177 | 24 | 0 | 32 | 432 | 0 | 6 | 0 | -176 | -96 | 567
8 | 17 | 9 | 623 | 168 | 184 | 24 | 0 | 32 | 571 | -103 | 6 | -5 | -176 | -78 | 623
8 | 17 | 10 | 660 | 168 | 189 | 24 | 0 | 32 | 698 | -275 | 9 | -8 | -176 | -1 | 660
8 | 17 | 11 | 702 | 168 | 194 | 24 | 0 | 32 | 798 | -318 | 12 | -11 | -176 | -21 | 702
8 | 17 | 12 | 726 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 817 | -325 | 14 | -13 | -176 | -12 | 726
8 | 17 | 13 | 726 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 775 | -49 | 13 | -12 | -176 | -246 | 726
8 | 17 | 14 | 726 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 686 | 0 | 15 | 0 | -176 | -220 | 726
8 | 17 | 15 | 730 | 168 | 198 | 24 | 0 | 32 | 533 | 0 | 13 | 0 | -176 | -62 | 730
8 | 17 | 16 | 748 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 375 | 0 | 8 | 0 | 4 | -35 | 748
8 | 17 | 17 | 765 | 168 | 202 | 72 | 0 | 32 | 179 | 0 | 4 | 0 | 108 | 0 | 765
8 | 17 | 18 | 745 | 168 | 444 | 72 | 0 | 32 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 745
8 | 17 | 19 | 719 | 168 | 447 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 719
8 | 17 | 20 | 685 | 168 | 412 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 685
8 | 17 | 21 | 636 | 168 | 369 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 636
8 | 17 | 22 | 596 | 168 | 330 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 596
8 | 17 | 23 | 550 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 550
8 | 18 | 0 | 512 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 512
8 | 18 | 1 | 471 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 471
8 | 18 | 2 | 471 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 471
8 | 18 | 3 | 485 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 485
8 | 18 | 4 | 497 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 497
8 | 18 | 5 | 531 | 168 | 283 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 531
8 | 18 | 6 | 555 | 168 | 223 | 24 | 0 | 32 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 555
8 | 18 | 7 | 620 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 253 | 0 | 2 | 0 | 2 | -33 | 620
8 | 18 | 8 | 752 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 449 | 0 | 1 | 0 | 4 | -98 | 752
8 | 18 | 9 | 852 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 614 | 0 | 1 | 0 | 6 | -165 | 852
8 | 18 | 10 | 889 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 727 | 0 | 2 | 0 | 7 | -243 | 889
8 | 18 | 11 | 923 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 785 | 0 | 5 | 0 | 8 | -271 | 923
8 | 18 | 12 | 913 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 805 | 0 | 4 | 0 | 8 | -300 | 913
8 | 18 | 13 | 951 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 772 | 0 | 4 | 0 | 8 | -229 | 951
8 | 18 | 14 | 959 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 696 | 0 | 2 | 0 | 9 | -144 | 959
8 | 18 | 15 | 968 | 168 | 176 | 24 | 0 | 32 | 558 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 968
8 | 18 | 16 | 982 | 168 | 375 | 24 | 0 | 32 | 382 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 982
8 | 18 | 17 | 927 | 168 | 456 | 72 | 0 | 32 | 183 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 927
8 | 18 | 18 | 885 | 168 | 405 | 72 | 0 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 885
8 | 18 | 19 | 836 | 168 | 564 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836
8 | 18 | 20 | 786 | 168 | 513 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 786
8 | 18 | 21 | 733 | 168 | 464 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 733
8 | 18 | 22 | 687 | 168 | 418 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 687
8 | 18 | 23 | 633 | 168 | 365 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 633
8 | 19 | 0 | 583 | 168 | 314 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 583
8 | 19 | 1 | 543 | 168 | 316 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 543
8 | 19 | 2 | 528 | 168 | 293 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 528
8 | 19 | 3 | 538 | 168 | 268 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 538
8 | 19 | 4 | 550 | 168 | 279 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 550
8 | 19 | 5 | 576 | 168 | 339 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 576
8 | 19 | 6 | 612 | 168 | 285 | 24 | 0 | 32 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 612
8 | 19 | 7 | 658 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 284 | 0 | 7 | 0 | 3 | -32 | 658
8 | 19 | 8 | 778 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 478 | 0 | 7 | 0 | 5 | -108 | 778
8 | 19 | 9 | 866 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 637 | 0 | 8 | 0 | 7 | -182 | 866
8 | 19 | 10 | 902 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 732 | 0 | 9 | 0 | 7 | -242 | 902
8 | 19 | 11 | 932 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 792 | 0 | 12 | 0 | 8 | -276 | 932
8 | 19 | 12 | 923 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 809 | 0 | 13 | 0 | 8 | -303 | 923
8 | 19 | 13 | 965 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 768 | 0 | 12 | 0 | 9 | -220 | 965
8 | 19 | 14 | 970 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 669 | 0 | 9 | 0 | 9 | -113 | 970
8 | 19 | 15 | 970 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 533 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 970
8 | 19 | 16 | 982 | 168 | 418 | 24 | 0 | 32 | 337 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 982
8 | 19 | 17 | 925 | 168 | 503 | 72 | 0 | 32 | 146 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 925
8 | 19 | 18 | 877 | 168 | 580 | 72 | 0 | 32 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 877
8 | 19 | 19 | 832 | 168 | 531 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 832
8 | 19 | 20 | 786 | 168 | 508 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 786
8 | 19 | 21 | 730 | 168 | 459 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 730
8 | 19 | 22 | 679 | 168 | 407 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 679
8 | 19 | 23 | 642 | 168 | 370 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 642
8 | 20 | 0 | 591 | 168 | 319 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 591
8 | 20 | 1 | 553 | 168 | 321 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 553
8 | 20 | 2 | 548 | 168 | 309 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 548
8 | 20 | 3 | 551 | 168 | 278 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 551
8 | 20 | 4 | 567 | 168 | 297 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 567
8 | 20 | 5 | 586 | 168 | 349 | 28 | 0 | 32 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 586
8 | 20 | 6 | 623 | 168 | 305 | 24 | 0 | 32 | 88 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 623
8 | 20 | 7 | 671 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 269 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 671
8 | 20 | 8 | 787 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 462 | 0 | 4 | 0 | 5 | -80 | 787
8 | 20 | 9 | 884 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 622 | 0 | 5 | 0 | 7 | -146 | 884
8 | 20 | 10 | 913 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 710 | 0 | 6 | 0 | 8 | -207 | 913
8 | 20 | 11 | 945 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 765 | 0 | 5 | 0 | 8 | -229 | 945
8 | 20 | 12 | 920 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 771 | 0 | 4 | 0 | 8 | -259 | 920
8 | 20 | 13 | 960 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 734 | 0 | 5 | 0 | 9 | -184 | 960
8 | 20 | 14 | 956 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 684 | 0 | 7 | 0 | 9 | -140 | 956
8 | 20 | 15 | 959 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 545 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 959
8 | 20 | 16 | 969 | 168 | 390 | 24 | 0 | 32 | 352 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 969
8 | 20 | 17 | 916 | 168 | 485 | 72 | 0 | 32 | 154 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 916
8 | 20 | 18 | 868 | 168 | 573 | 72 | 0 | 32 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 868
8 | 20 | 19 | 826 | 168 | 549 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 826
8 | 20 | 20 | 780 | 168 | 500 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 780
8 | 20 | 21 | 740 | 168 | 283 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | -1 | 740
8 | 20 | 22 | 688 | 168 | 414 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 688
8 | 20 | 23 | 647 | 168 | 375 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 647
8 | 21 | 0 | 599 | 168 | 329 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 599
8 | 21 | 1 | 563 | 168 | 337 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 563
8 | 21 | 2 | 551 | 168 | 316 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 551
8 | 21 | 3 | 559 | 168 | 290 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 559
8 | 21 | 4 | 573 | 168 | 305 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 573
8 | 21 | 5 | 596 | 168 | 363 | 28 | 0 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 596
8 | 21 | 6 | 622 | 168 | 295 | 24 | 0 | 32 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 622
8 | 21 | 7 | 663 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 306 | 0 | 4 | 0 | 3 | -46 | 663
8 | 21 | 8 | 791 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 493 | 0 | 3 | 0 | 5 | -106 | 791
8 | 21 | 9 | 878 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 633 | 0 | 3 | 0 | 7 | -161 | 878
8 | 21 | 10 | 914 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 732 | 0 | 3 | 0 | 8 | -225 | 914
8 | 21 | 11 | 943 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 799 | 0 | 2 | 0 | 8 | -262 | 943
8 | 21 | 12 | 932 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 800 | 0 | 3 | 0 | 8 | -275 | 932
8 | 21 | 13 | 954 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 769 | 0 | 4 | 0 | 8 | -223 | 954
8 | 21 | 14 | 967 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 702 | 0 | 3 | 0 | 9 | -143 | 967
8 | 21 | 15 | 957 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 574 | 0 | 4 | 0 | 9 | -26 | 957
8 | 21 | 16 | 973 | 168 | 345 | 24 | 0 | 32 | 399 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 973
8 | 21 | 17 | 942 | 168 | 485 | 72 | 0 | 32 | 183 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 942
8 | 21 | 18 | 891 | 168 | 594 | 72 | 0 | 32 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 891
8 | 21 | 19 | 841 | 168 | 564 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 841
8 | 21 | 20 | 789 | 168 | 505 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 789
8 | 21 | 21 | 747 | 168 | 467 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 747
8 | 21 | 22 | 704 | 168 | 424 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 704
8 | 21 | 23 | 662 | 168 | 380 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 662
8 | 22 | 0 | 607 | 168 | 324 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 607
8 | 22 | 1 | 557 | 168 | 312 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 557
8 | 22 | 2 | 551 | 168 | 295 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 551
8 | 22 | 3 | 555 | 168 | 273 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 555
8 | 22 | 4 | 566 | 168 | 287 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 566
8 | 22 | 5 | 598 | 168 | 350 | 28 | 0 | 32 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 598
8 | 22 | 6 | 634 | 168 | 298 | 24 | 0 | 32 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 634
8 | 22 | 7 | 696 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 293 | 0 | 12 | 0 | 3 | -8 | 696
8 | 22 | 8 | 819 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 482 | 0 | 12 | 0 | 6 | -77 | 819
8 | 22 | 9 | 908 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 619 | 0 | 11 | 0 | 8 | -126 | 908
8 | 22 | 10 | 953 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 710 | 0 | 9 | 0 | 8 | -170 | 953
8 | 22 | 11 | 982 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 730 | 0 | 3 | 0 | 9 | -156 | 982
8 | 22 | 12 | 947 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 692 | 0 | 2 | 0 | 8 | -151 | 947
8 | 22 | 13 | 971 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 651 | 0 | 3 | 0 | 9 | -88 | 971
8 | 22 | 14 | 975 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 645 | 0 | 3 | 0 | 9 | -78 | 975
8 | 22 | 15 | 985 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 532 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 985
8 | 22 | 16 | 981 | 168 | 398 | 24 | 0 | 32 | 356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 981
8 | 22 | 17 | 937 | 168 | 501 | 72 | 0 | 32 | 163 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 937
8 | 22 | 18 | 897 | 168 | 605 | 72 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897
8 | 22 | 19 | 853 | 168 | 582 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 853
8 | 22 | 20 | 809 | 168 | 537 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809
8 | 22 | 21 | 758 | 168 | 492 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758
8 | 22 | 22 | 704 | 168 | 439 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704
8 | 22 | 23 | 652 | 168 | 387 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 652
8 | 23 | 0 | 609 | 168 | 343 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609
8 | 23 | 1 | 569 | 168 | 344 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 569
8 | 23 | 2 | 562 | 168 | 327 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 562
8 | 23 | 3 | 563 | 168 | 294 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 563
8 | 23 | 4 | 569 | 168 | 299 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 569
8 | 23 | 5 | 580 | 168 | 345 | 28 | 0 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 580
8 | 23 | 6 | 578 | 168 | 258 | 24 | 0 | 32 | 91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 578
8 | 23 | 7 | 610 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 279 | 0 | 4 | 0 | 2 | -71 | 610
8 | 23 | 8 | 684 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 438 | 0 | 4 | 0 | 3 | -157 | 684
8 | 23 | 9 | 746 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 554 | 0 | 5 | 0 | 4 | -213 | 746
8 | 23 | 10 | 786 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 628 | 0 | 6 | 0 | 5 | -249 | 786
8 | 23 | 11 | 810 | 168 | 208 | 24 | 0 | 32 | 667 | 0 | 5 | 0 | -176 | -118 | 810
8 | 23 | 12 | 809 | 168 | 208 | 24 | 0 | 32 | 660 | 0 | 7 | 0 | -176 | -114 | 809
8 | 23 | 13 | 818 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 617 | 0 | 7 | 0 | 6 | -208 | 818
8 | 23 | 14 | 812 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 558 | 0 | 7 | 0 | 6 | -155 | 812
8 | 23 | 15 | 815 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 462 | 0 | 8 | 0 | 6 | -57 | 815
8 | 23 | 16 | 813 | 168 | 276 | 24 | 0 | 32 | 307 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 813
8 | 23 | 17 | 802 | 168 | 386 | 72 | 0 | 32 | 139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 802
8 | 23 | 18 | 791 | 168 | 497 | 72 | 0 | 32 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 791
8 | 23 | 19 | 769 | 168 | 492 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 769
8 | 23 | 20 | 725 | 168 | 450 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 725
8 | 23 | 21 | 683 | 168 | 415 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 683
8 | 23 | 22 | 649 | 168 | 382 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 649
8 | 23 | 23 | 615 | 168 | 349 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 615
8 | 24 | 0 | 570 | 168 | 304 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 570
8 | 24 | 1 | 531 | 168 | 306 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 531
8 | 24 | 2 | 524 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | 0 | 524
8 | 24 | 3 | 529 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 529
8 | 24 | 4 | 538 | 168 | 272 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 538
8 | 24 | 5 | 550 | 168 | 318 | 28 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 550
8 | 24 | 6 | 553 | 168 | 195 | 24 | 0 | 32 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 553
8 | 24 | 7 | 569 | 168 | 177 | 24 | 0 | 32 | 238 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 569
8 | 24 | 8 | 620 | 168 | 184 | 24 | 0 | 32 | 411 | 0 | 1 | 0 | -176 | -24 | 620
8 | 24 | 9 | 685 | 168 | 192 | 24 | 0 | 32 | 581 | 0 | 1 | 0 | -176 | -137 | 685
8 | 24 | 10 | 729 | 168 | 198 | 24 | 0 | 32 | 681 | 0 | 2 | 0 | -176 | -200 | 729
8 | 24 | 11 | 757 | 168 | 201 | 24 | 0 | 32 | 721 | 0 | 2 | 0 | -176 | -215 | 757
8 | 24 | 12 | 782 | 168 | 204 | 24 | 0 | 32 | 730 | 0 | 3 | 0 | -176 | -203 | 782
8 | 24 | 13 | 776 | 168 | 203 | 24 | 0 | 32 | 695 | 0 | 4 | 0 | -176 | -174 | 776
8 | 24 | 14 | 777 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 635 | 0 | 4 | 0 | 5 | -263 | 777
8 | 24 | 15 | 790 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 520 | 0 | 2 | 0 | 5 | -133 | 790
8 | 24 | 16 | 815 | 168 | 243 | 24 | 0 | 32 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 815
8 | 24 | 17 | 818 | 168 | 390 | 72 | 0 | 32 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818
8 | 24 | 18 | 808 | 168 | 518 | 72 | 0 | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 808
8 | 24 | 19 | 784 | 168 | 512 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784
8 | 24 | 20 | 739 | 168 | 459 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 739
8 | 24 | 21 | 699 | 168 | 433 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699
8 | 24 | 22 | 657 | 168 | 393 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 657
8 | 24 | 23 | 618 | 168 | 174 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 618
8 | 25 | 0 | 569 | 168 | 304 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569
8 | 25 | 1 | 535 | 168 | 311 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535
8 | 25 | 2 | 535 | 168 | 304 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535
8 | 25 | 3 | 545 | 168 | 280 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545
8 | 25 | 4 | 550 | 168 | 286 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 550
8 | 25 | 5 | 585 | 168 | 356 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585
8 | 25 | 6 | 626 | 168 | 336 | 24 | 0 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 626
8 | 25 | 7 | 698 | 168 | 261 | 24 | 0 | 32 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 698
8 | 25 | 8 | 838 | 168 | 230 | 24 | 0 | 32 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 838
8 | 25 | 9 | 917 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 526 | 0 | 0 | 0 | 8 | -13 | 917
8 | 25 | 10 | 941 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 645 | 0 | 1 | 0 | 8 | -109 | 941
8 | 25 | 11 | 969 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 706 | 0 | 2 | 0 | 9 | -144 | 969
8 | 25 | 12 | 954 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 713 | 0 | 1 | 0 | 8 | -164 | 954
8 | 25 | 13 | 998 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 698 | 0 | 1 | 0 | 9 | -106 | 998
8 | 25 | 14 | 1004 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 625 | 0 | 2 | 0 | 9 | -28 | 1004
8 | 25 | 15 | 1007 | 168 | 291 | 24 | 0 | 32 | 493 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1007
8 | 25 | 16 | 1012 | 168 | 459 | 24 | 0 | 32 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012
8 | 25 | 17 | 963 | 168 | 551 | 72 | 0 | 32 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963
8 | 25 | 18 | 921 | 168 | 634 | 72 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921
8 | 25 | 19 | 878 | 168 | 605 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 878
8 | 25 | 20 | 830 | 168 | 555 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 830
8 | 25 | 21 | 784 | 168 | 516 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 784
8 | 25 | 22 | 727 | 168 | 458 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 727
8 | 25 | 23 | 681 | 168 | 411 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 681
8 | 26 | 0 | 628 | 168 | 357 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 628
8 | 26 | 1 | 580 | 168 | 350 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 580
8 | 26 | 2 | 571 | 168 | 334 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 571
8 | 26 | 3 | 586 | 168 | 315 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 586
8 | 26 | 4 | 602 | 168 | 330 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 602
8 | 26 | 5 | 628 | 168 | 388 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 628
8 | 26 | 6 | 660 | 168 | 354 | 24 | 0 | 32 | 74 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 660
8 | 26 | 7 | 725 | 168 | 244 | 24 | 0 | 32 | 248 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 725
8 | 26 | 8 | 846 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 407 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 846
8 | 26 | 9 | 922 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 506 | 0 | 13 | 0 | 8 | -1 | 922
8 | 26 | 10 | 929 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 618 | 0 | 14 | 0 | 8 | -107 | 929
8 | 26 | 11 | 959 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 675 | 0 | 15 | 0 | 9 | -136 | 959
8 | 26 | 12 | 938 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 700 | 0 | 17 | 0 | 8 | -183 | 938
8 | 26 | 13 | 982 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 691 | 0 | 17 | 0 | 9 | -131 | 982
8 | 26 | 14 | 986 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 604 | 0 | 20 | 0 | 9 | -43 | 986
8 | 26 | 15 | 986 | 168 | 251 | 24 | 0 | 32 | 493 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 986
8 | 26 | 16 | 987 | 168 | 419 | 24 | 0 | 32 | 333 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 987
8 | 26 | 17 | 938 | 168 | 510 | 72 | 0 | 32 | 146 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 938
8 | 26 | 18 | 900 | 168 | 604 | 72 | 0 | 32 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 900
8 | 26 | 19 | 857 | 168 | 573 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 857
8 | 26 | 20 | 809 | 168 | 521 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 809
8 | 26 | 21 | 763 | 168 | 478 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 763
8 | 26 | 22 | 712 | 168 | 428 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 712
8 | 26 | 23 | 665 | 168 | 383 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 665
8 | 27 | 0 | 620 | 168 | 336 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 620
8 | 27 | 1 | 577 | 168 | 340 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 577
8 | 27 | 2 | 564 | 168 | 319 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 564
8 | 27 | 3 | 570 | 168 | 293 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 570
8 | 27 | 4 | 590 | 168 | 315 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 590
8 | 27 | 5 | 611 | 168 | 365 | 28 | 0 | 32 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 611
8 | 27 | 6 | 638 | 168 | 362 | 24 | 0 | 32 | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 638
8 | 27 | 7 | 673 | 168 | 349 | 24 | 0 | 32 | 88 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 673
8 | 27 | 8 | 790 | 168 | 384 | 24 | 0 | 32 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 790
8 | 27 | 9 | 846 | 168 | 334 | 24 | 0 | 32 | 284 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 846
8 | 27 | 10 | 858 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 419 | 0 | 3 | 0 | 41 | -1 | 858
8 | 27 | 11 | 895 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 526 | 0 | 2 | 0 | 7 | -36 | 895
8 | 27 | 12 | 871 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 581 | 0 | 2 | 0 | 7 | -115 | 871
8 | 27 | 13 | 929 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 573 | 0 | 3 | 0 | 8 | -51 | 929
8 | 27 | 14 | 932 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 503 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 932
8 | 27 | 15 | 934 | 168 | 312 | 24 | 0 | 32 | 394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 934
8 | 27 | 16 | 946 | 168 | 466 | 24 | 0 | 32 | 254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 946
8 | 27 | 17 | 848 | 168 | 473 | 72 | 0 | 32 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 848
8 | 27 | 18 | 818 | 168 | 533 | 72 | 0 | 32 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 818
8 | 27 | 19 | 775 | 168 | 503 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775
8 | 27 | 20 | 735 | 168 | 464 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 735
8 | 27 | 21 | 696 | 168 | 430 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696
8 | 27 | 22 | 648 | 168 | 381 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 648
8 | 27 | 23 | 612 | 168 | 346 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 612
8 | 28 | 0 | 574 | 168 | 308 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 574
8 | 28 | 1 | 542 | 168 | 317 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 542
8 | 28 | 2 | 532 | 168 | 300 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 532
8 | 28 | 3 | 544 | 168 | 279 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 544
8 | 28 | 4 | 554 | 168 | 289 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 554
8 | 28 | 5 | 581 | 168 | 351 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 581
8 | 28 | 6 | 604 | 168 | 315 | 24 | 0 | 32 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 604
8 | 28 | 7 | 659 | 168 | 193 | 24 | 0 | 32 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659
8 | 28 | 8 | 790 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 417 | 0 | 1 | 0 | 5 | -29 | 790
8 | 28 | 9 | 869 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 557 | 0 | 0 | 0 | 7 | -91 | 869
8 | 28 | 10 | 898 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 647 | 0 | 1 | 0 | 7 | -153 | 898
8 | 28 | 11 | 920 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 706 | 0 | 3 | 0 | 8 | -193 | 920
8 | 28 | 12 | 912 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 732 | 0 | 7 | 0 | 8 | -231 | 912
8 | 28 | 13 | 946 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 724 | 0 | 7 | 0 | 8 | -189 | 946
8 | 28 | 14 | 958 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 666 | 0 | 6 | 0 | 9 | -119 | 958
8 | 28 | 15 | 961 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 530 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 961
8 | 28 | 16 | 965 | 168 | 389 | 24 | 0 | 32 | 349 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 965
8 | 28 | 17 | 925 | 168 | 502 | 72 | 0 | 32 | 149 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 925
8 | 28 | 18 | 881 | 168 | 595 | 72 | 0 | 32 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 881
8 | 28 | 19 | 834 | 168 | 560 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 834
8 | 28 | 20 | 783 | 168 | 508 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 783
8 | 28 | 21 | 736 | 168 | 466 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 736
8 | 28 | 22 | 681 | 168 | 410 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 681
8 | 28 | 23 | 640 | 168 | 370 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 640
8 | 29 | 0 | 591 | 168 | 324 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 591
8 | 29 | 1 | 552 | 168 | 328 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 552
8 | 29 | 2 | 544 | 168 | 310 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 544
8 | 29 | 3 | 544 | 168 | 275 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 544
8 | 29 | 4 | 561 | 168 | 292 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 561
8 | 29 | 5 | 588 | 168 | 355 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 588
8 | 29 | 6 | 606 | 168 | 299 | 24 | 0 | 32 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 606
8 | 29 | 7 | 655 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 279 | 0 | 4 | 0 | 2 | -26 | 655
8 | 29 | 8 | 775 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 469 | 0 | 2 | 0 | 5 | -97 | 775
8 | 29 | 9 | 867 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 627 | 0 | 2 | 0 | 7 | -165 | 867
8 | 29 | 10 | 907 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 742 | 0 | 4 | 0 | 8 | -243 | 907
8 | 29 | 11 | 934 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 809 | 0 | 6 | 0 | 8 | -285 | 934
8 | 29 | 12 | 911 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 819 | 0 | 7 | 0 | 8 | -319 | 911
8 | 29 | 13 | 955 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 782 | 0 | 5 | 0 | 9 | -237 | 955
8 | 29 | 14 | 963 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 685 | 0 | 4 | 0 | 9 | -131 | 963
8 | 29 | 15 | 965 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 552 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 965
8 | 29 | 16 | 980 | 168 | 388 | 24 | 0 | 32 | 367 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 980
8 | 29 | 17 | 945 | 168 | 516 | 72 | 0 | 32 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 945
8 | 29 | 18 | 891 | 168 | 604 | 72 | 0 | 32 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 891
8 | 29 | 19 | 843 | 168 | 568 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 843
8 | 29 | 20 | 793 | 168 | 496 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -1 | 793
8 | 29 | 21 | 738 | 168 | 289 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 738
8 | 29 | 22 | 687 | 168 | 418 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 687
8 | 29 | 23 | 655 | 168 | 385 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 655
8 | 30 | 0 | 602 | 168 | 332 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 602
8 | 30 | 1 | 564 | 168 | 334 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 564
8 | 30 | 2 | 549 | 168 | 311 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 549
8 | 30 | 3 | 550 | 168 | 279 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 550
8 | 30 | 4 | 555 | 168 | 283 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 555
8 | 30 | 5 | 558 | 168 | 324 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 558
8 | 30 | 6 | 557 | 168 | 176 | 24 | 0 | 32 | 79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 557
8 | 30 | 7 | 586 | 168 | 179 | 24 | 0 | 32 | 277 | 0 | 4 | 0 | -68 | -30 | 586
8 | 30 | 8 | 660 | 168 | 189 | 24 | 0 | 32 | 478 | 0 | 3 | 0 | -176 | -58 | 660
8 | 30 | 9 | 727 | 168 | 197 | 24 | 0 | 32 | 647 | 0 | 3 | 0 | -176 | -168 | 727
8 | 30 | 10 | 766 | 168 | 202 | 24 | 0 | 32 | 758 | 0 | 3 | 0 | -176 | -245 | 766
8 | 30 | 11 | 795 | 168 | 206 | 24 | 0 | 32 | 809 | 0 | 3 | 0 | -176 | -271 | 795
8 | 30 | 12 | 799 | 168 | 206 | 24 | 0 | 32 | 815 | 0 | 3 | 0 | -176 | -273 | 799
8 | 30 | 13 | 810 | 168 | 208 | 24 | 0 | 32 | 779 | 0 | 4 | 0 | -176 | -229 | 810
8 | 30 | 14 | 812 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 687 | 0 | 5 | 0 | 6 | -282 | 812
8 | 30 | 15 | 825 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 531 | 0 | 5 | 0 | 6 | -113 | 825
8 | 30 | 16 | 842 | 168 | 276 | 24 | 0 | 32 | 339 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 842
8 | 30 | 17 | 834 | 168 | 261 | 72 | 0 | 32 | 119 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 834
8 | 30 | 18 | 799 | 168 | 339 | 72 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181 | -1 | 799
8 | 30 | 19 | 763 | 168 | 491 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763
8 | 30 | 20 | 718 | 168 | 447 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 718
8 | 30 | 21 | 679 | 168 | 413 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679
8 | 30 | 22 | 635 | 168 | 370 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635
8 | 30 | 23 | 598 | 168 | 332 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 598
8 | 31 | 0 | 553 | 168 | 286 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 553
8 | 31 | 1 | 515 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 116 | 0 | 515
8 | 31 | 2 | 506 | 168 | 172 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 506
8 | 31 | 3 | 512 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 512
8 | 31 | 4 | 525 | 168 | 172 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 1 | 525
8 | 31 | 5 | 534 | 168 | 304 | 28 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 534
8 | 31 | 6 | 535 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 535
8 | 31 | 7 | 553 | 168 | 175 | 24 | 0 | 32 | 284 | 0 | 0 | 0 | -129 | -1 | 553
8 | 31 | 8 | 602 | 168 | 181 | 24 | 0 | 32 | 478 | 0 | 0 | 0 | -176 | -105 | 602
8 | 31 | 9 | 662 | 168 | 189 | 24 | 0 | 32 | 640 | 0 | 0 | 0 | -176 | -215 | 662
8 | 31 | 10 | 701 | 168 | 194 | 24 | 0 | 32 | 753 | -96 | 1 | 0 | -176 | -199 | 701
8 | 31 | 11 | 744 | 168 | 199 | 24 | 0 | 32 | 803 | -34 | 1 | 0 | -176 | -273 | 744
8 | 31 | 12 | 761 | 168 | 202 | 24 | 0 | 32 | 790 | 0 | 0 | 0 | -176 | -279 | 761
8 | 31 | 13 | 768 | 168 | 203 | 24 | 0 | 32 | 747 | 0 | 0 | 0 | -176 | -230 | 768
8 | 31 | 14 | 763 | 168 | 202 | 24 | 0 | 32 | 641 | 0 | 0 | 0 | -176 | -128 | 763
8 | 31 | 15 | 765 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 490 | 0 | 2 | 0 | 5 | -128 | 765
8 | 31 | 16 | 782 | 168 | 172 | 24 | 0 | 32 | 303 | 0 | 5 | 0 | 79 | -1 | 782
8 | 31 | 17 | 797 | 168 | 229 | 72 | 0 | 32 | 109 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 797
8 | 31 | 18 | 784 | 168 | 498 | 72 | 0 | 32 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 784
8 | 31 | 19 | 758 | 168 | 477 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 758
8 | 31 | 20 | 712 | 168 | 425 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 712
8 | 31 | 21 | 677 | 168 | 387 | 66 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 677
8 | 31 | 22 | 623 | 168 | 336 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 623
8 | 31 | 23 | 589 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 139 | 0 | 589
9 | 1 | 0 | 549 | 168 | 286 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 549
9 | 1 | 1 | 528 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 98 | -1 | 528
9 | 1 | 2 | 529 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 105 | 0 | 529
9 | 1 | 3 | 532 | 168 | 268 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 532
9 | 1 | 4 | 546 | 168 | 283 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 546
9 | 1 | 5 | 564 | 168 | 302 | 43 | 0 | 32 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 564
9 | 1 | 6 | 590 | 168 | 253 | 33 | 0 | 32 | 87 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 590
9 | 1 | 7 | 645 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 284 | 0 | 15 | 0 | 2 | -61 | 645
9 | 1 | 8 | 743 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 470 | 0 | 12 | 0 | 4 | -148 | 743
9 | 1 | 9 | 818 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 606 | 0 | 11 | 0 | 6 | -210 | 818
9 | 1 | 10 | 846 | 168 | 212 | 33 | 0 | 32 | 685 | 0 | 8 | 0 | -176 | -116 | 846
9 | 1 | 11 | 865 | 168 | 215 | 33 | 0 | 32 | 733 | 0 | 6 | 0 | -176 | -146 | 865
9 | 1 | 12 | 850 | 168 | 213 | 33 | 0 | 32 | 735 | 0 | 7 | 0 | -176 | -162 | 850
9 | 1 | 13 | 873 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 714 | 0 | 8 | 0 | 7 | -261 | 873
9 | 1 | 14 | 870 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 673 | 0 | 5 | 0 | 7 | -220 | 870
9 | 1 | 15 | 873 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 552 | 0 | 7 | 0 | 7 | -98 | 873
9 | 1 | 16 | 886 | 168 | 282 | 33 | 0 | 32 | 362 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 886
9 | 1 | 17 | 858 | 168 | 422 | 70 | 0 | 32 | 154 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 858
9 | 1 | 18 | 822 | 168 | 522 | 70 | 0 | 32 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 822
9 | 1 | 19 | 776 | 168 | 485 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 776
9 | 1 | 20 | 734 | 168 | 269 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 0 | 734
9 | 1 | 21 | 703 | 168 | 427 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 703
9 | 1 | 22 | 664 | 168 | 390 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 664
9 | 1 | 23 | 634 | 168 | 371 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 634
9 | 2 | 0 | 592 | 168 | 328 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 592
9 | 2 | 1 | 569 | 168 | 310 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 569
9 | 2 | 2 | 565 | 168 | 297 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 565
9 | 2 | 3 | 569 | 168 | 288 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 569
9 | 2 | 4 | 575 | 168 | 302 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 575
9 | 2 | 5 | 587 | 168 | 320 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 587
9 | 2 | 6 | 613 | 168 | 275 | 33 | 0 | 32 | 85 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 613
9 | 2 | 7 | 659 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 283 | 0 | 17 | 0 | 3 | -49 | 659
9 | 2 | 8 | 752 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 447 | 0 | 11 | 0 | 4 | -115 | 752
9 | 2 | 9 | 821 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 586 | 0 | 4 | 0 | 6 | -180 | 821
9 | 2 | 10 | 858 | 168 | 214 | 33 | 0 | 32 | 652 | 0 | 5 | 0 | -134 | -112 | 858
9 | 2 | 11 | 866 | 168 | 215 | 33 | 0 | 32 | 686 | 0 | 9 | 0 | -176 | -101 | 866
9 | 2 | 12 | 842 | 168 | 212 | 33 | 0 | 32 | 713 | 0 | 14 | 0 | -176 | -154 | 842
9 | 2 | 13 | 887 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 707 | 0 | 11 | 0 | 7 | -243 | 887
9 | 2 | 14 | 893 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 600 | 0 | 13 | 0 | 7 | -132 | 893
9 | 2 | 15 | 874 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 440 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 874
9 | 2 | 16 | 868 | 168 | 329 | 33 | 0 | 32 | 299 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 868
9 | 2 | 17 | 838 | 168 | 441 | 70 | 0 | 32 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 838
9 | 2 | 18 | 796 | 168 | 518 | 70 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 796
9 | 2 | 19 | 759 | 168 | 489 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 759
9 | 2 | 20 | 725 | 168 | 455 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 725
9 | 2 | 21 | 683 | 168 | 418 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683
9 | 2 | 22 | 648 | 168 | 385 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 648
9 | 2 | 23 | 617 | 168 | 373 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 617
9 | 3 | 0 | 584 | 168 | 342 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584
9 | 3 | 1 | 560 | 168 | 327 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
9 | 3 | 2 | 557 | 168 | 322 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 557
9 | 3 | 3 | 565 | 168 | 322 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565
9 | 3 | 4 | 567 | 168 | 324 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567
9 | 3 | 5 | 586 | 168 | 343 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586
9 | 3 | 6 | 602 | 168 | 286 | 33 | 0 | 32 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602
9 | 3 | 7 | 642 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2 | -55 | 642
9 | 3 | 8 | 732 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 499 | 0 | 0 | 0 | 4 | -176 | 732
9 | 3 | 9 | 805 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 668 | 0 | 1 | 0 | 6 | -275 | 805
9 | 3 | 10 | 838 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 762 | 0 | 0 | 0 | 6 | -335 | 838
9 | 3 | 11 | 861 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 775 | 0 | 3 | 0 | 7 | -329 | 861
9 | 3 | 12 | 838 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 700 | 0 | 7 | 0 | 6 | -280 | 838
9 | 3 | 13 | 863 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 619 | 0 | 10 | 0 | 7 | -178 | 863
9 | 3 | 14 | 863 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 489 | 0 | 13 | 0 | 7 | -51 | 863
9 | 3 | 15 | 860 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 410 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 860
9 | 3 | 16 | 869 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 294 | 0 | 9 | 0 | 162 | -1 | 869
9 | 3 | 17 | 826 | 168 | 284 | 70 | 0 | 32 | 117 | 0 | 4 | 0 | 152 | -1 | 826
9 | 3 | 18 | 799 | 168 | 518 | 70 | 0 | 32 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 799
9 | 3 | 19 | 768 | 168 | 493 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 768
9 | 3 | 20 | 729 | 168 | 452 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 729
9 | 3 | 21 | 691 | 168 | 416 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 691
9 | 3 | 22 | 651 | 168 | 379 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 651
9 | 3 | 23 | 624 | 168 | 373 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 624
9 | 4 | 0 | 588 | 168 | 338 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 588
9 | 4 | 1 | 565 | 168 | 327 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 565
9 | 4 | 2 | 565 | 168 | 323 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 565
9 | 4 | 3 | 571 | 168 | 315 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 571
9 | 4 | 4 | 577 | 168 | 315 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 577
9 | 4 | 5 | 599 | 168 | 337 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 599
9 | 4 | 6 | 627 | 168 | 314 | 33 | 0 | 32 | 59 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 627
9 | 4 | 7 | 667 | 168 | 204 | 33 | 0 | 32 | 204 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 667
9 | 4 | 8 | 756 | 168 | 210 | 33 | 0 | 32 | 294 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 756
9 | 4 | 9 | 795 | 168 | 234 | 33 | 0 | 32 | 317 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 795
9 | 4 | 10 | 796 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 394 | 0 | 11 | 0 | 5 | -19 | 796
9 | 4 | 11 | 814 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 384 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 814
9 | 4 | 12 | 775 | 168 | 228 | 33 | 0 | 32 | 307 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 775
9 | 4 | 13 | 801 | 168 | 306 | 33 | 0 | 32 | 257 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 801
9 | 4 | 14 | 800 | 168 | 366 | 33 | 0 | 32 | 194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 800
9 | 4 | 15 | 787 | 168 | 448 | 33 | 0 | 32 | 97 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 787
9 | 4 | 16 | 776 | 168 | 488 | 33 | 0 | 32 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 776
9 | 4 | 17 | 751 | 168 | 457 | 70 | 0 | 32 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 751
9 | 4 | 18 | 733 | 168 | 445 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 733
9 | 4 | 19 | 696 | 168 | 403 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 696
9 | 4 | 20 | 665 | 168 | 373 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 665
9 | 4 | 21 | 645 | 168 | 355 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 645
9 | 4 | 22 | 610 | 168 | 322 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 610
9 | 4 | 23 | 597 | 168 | 333 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 597
9 | 5 | 0 | 574 | 168 | 314 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 574
9 | 5 | 1 | 558 | 168 | 310 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 558
9 | 5 | 2 | 555 | 168 | 296 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 555
9 | 5 | 3 | 563 | 168 | 311 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 563
9 | 5 | 4 | 569 | 168 | 318 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 569
9 | 5 | 5 | 590 | 168 | 340 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 590
9 | 5 | 6 | 604 | 168 | 324 | 33 | 0 | 32 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 604
9 | 5 | 7 | 640 | 168 | 215 | 33 | 0 | 32 | 181 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 640
9 | 5 | 8 | 724 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 363 | 0 | 10 | 0 | 4 | -58 | 724
9 | 5 | 9 | 786 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 549 | 0 | 10 | 0 | 5 | -183 | 786
9 | 5 | 10 | 828 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 621 | 0 | 15 | 0 | 6 | -219 | 828
9 | 5 | 11 | 840 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 658 | 0 | 9 | 0 | 6 | -238 | 840
9 | 5 | 12 | 833 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 674 | 0 | 13 | 0 | 6 | -265 | 833
9 | 5 | 13 | 857 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 610 | 0 | 18 | 0 | 7 | -183 | 857
9 | 5 | 14 | 851 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 524 | 0 | 21 | 0 | 6 | -105 | 851
9 | 5 | 15 | 843 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 442 | 0 | 19 | 0 | 6 | -29 | 843
9 | 5 | 16 | 849 | 168 | 304 | 33 | 0 | 32 | 292 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 849
9 | 5 | 17 | 811 | 168 | 402 | 70 | 0 | 32 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 811
9 | 5 | 18 | 770 | 168 | 303 | 70 | 0 | 32 | 7 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 770
9 | 5 | 19 | 733 | 168 | 276 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 733
9 | 5 | 20 | 697 | 168 | 421 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 697
9 | 5 | 21 | 668 | 168 | 400 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 668
9 | 5 | 22 | 635 | 168 | 373 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 635
9 | 5 | 23 | 605 | 168 | 362 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605
9 | 6 | 0 | 571 | 168 | 329 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571
9 | 6 | 1 | 549 | 168 | 310 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 549
9 | 6 | 2 | 536 | 168 | 262 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 536
9 | 6 | 3 | 541 | 168 | 260 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 541
9 | 6 | 4 | 539 | 168 | 254 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 539
9 | 6 | 5 | 544 | 168 | 259 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 544
9 | 6 | 6 | 546 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 546
9 | 6 | 7 | 562 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 291 | 0 | 0 | 0 | -138 | 0 | 562
9 | 6 | 8 | 596 | 168 | 181 | 33 | 0 | 32 | 497 | -31 | 0 | 0 | -176 | -108 | 596
9 | 6 | 9 | 641 | 168 | 186 | 33 | 0 | 32 | 670 | -273 | 0 | 0 | -176 | 1 | 641
9 | 6 | 10 | 667 | 168 | 190 | 33 | 0 | 32 | 783 | -362 | 0 | 0 | -176 | -1 | 667
9 | 6 | 11 | 689 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 841 | -401 | 1 | 0 | -176 | -1 | 689
9 | 6 | 12 | 695 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 848 | -404 | 1 | -1 | -176 | 1 | 695
9 | 6 | 13 | 712 | 168 | 195 | 33 | 0 | 32 | 805 | -310 | 1 | -1 | -176 | -35 | 712
9 | 6 | 14 | 709 | 168 | 195 | 33 | 0 | 32 | 706 | -40 | 1 | -1 | -176 | -209 | 709
9 | 6 | 15 | 717 | 168 | 196 | 33 | 0 | 32 | 550 | 0 | 0 | 0 | -176 | -86 | 717
9 | 6 | 16 | 732 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 349 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27 | 732
9 | 6 | 17 | 728 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 135 | 0 | 1 | 0 | 151 | -1 | 728
9 | 6 | 18 | 703 | 168 | 244 | 70 | 0 | 32 | 6 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 703
9 | 6 | 19 | 681 | 168 | 405 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 681
9 | 6 | 20 | 648 | 168 | 189 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 648
9 | 6 | 21 | 617 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 168 | 0 | 617
9 | 6 | 22 | 588 | 168 | 180 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 134 | 0 | 588
9 | 6 | 23 | 570 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 137 | 0 | 570
9 | 7 | 0 | 546 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 107 | 5 | 546
9 | 7 | 1 | 525 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 | 61 | 525
9 | 7 | 2 | 521 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 86 | 521
9 | 7 | 3 | 529 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 82 | 529
9 | 7 | 4 | 532 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 82 | 532
9 | 7 | 5 | 544 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 98 | 544
9 | 7 | 6 | 544 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 544
9 | 7 | 7 | 554 | 168 | 175 | 33 | 0 | 32 | 283 | 0 | 28 | 0 | -165 | 0 | 554
9 | 7 | 8 | 585 | 168 | 179 | 33 | 0 | 32 | 477 | -131 | 27 | -24 | -176 | 0 | 585
9 | 7 | 9 | 632 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 609 | -222 | 28 | -25 | -176 | 0 | 632
9 | 7 | 10 | 659 | 168 | 189 | 33 | 0 | 32 | 685 | -275 | 29 | -26 | -176 | 0 | 659
9 | 7 | 11 | 686 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 709 | -276 | 32 | -28 | -176 | 0 | 686
9 | 7 | 12 | 693 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 691 | -198 | 30 | -26 | -176 | -54 | 693
9 | 7 | 13 | 683 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 620 | -178 | 34 | -30 | -176 | -12 | 683
9 | 7 | 14 | 681 | 168 | 191 | 33 | 0 | 32 | 535 | 0 | 37 | 0 | -176 | -139 | 681
9 | 7 | 15 | 692 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 433 | 0 | 33 | 0 | -176 | -24 | 692
9 | 7 | 16 | 698 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 262 | 0 | 25 | 0 | 3 | -1 | 698
9 | 7 | 17 | 703 | 168 | 311 | 70 | 0 | 32 | 99 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 703
9 | 7 | 18 | 700 | 168 | 407 | 70 | 0 | 32 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 700
9 | 7 | 19 | 684 | 168 | 394 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 684
9 | 7 | 20 | 658 | 168 | 369 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 658
9 | 7 | 21 | 629 | 168 | 348 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 629
9 | 7 | 22 | 593 | 168 | 317 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 593
9 | 7 | 23 | 565 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 137 | 0 | 565
9 | 8 | 0 | 539 | 168 | 282 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 539
9 | 8 | 1 | 519 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 72 | 26 | 519
9 | 8 | 2 | 514 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 88 | -1 | 514
9 | 8 | 3 | 525 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 64 | 26 | 525
9 | 8 | 4 | 534 | 168 | 262 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 534
9 | 8 | 5 | 553 | 168 | 298 | 43 | 0 | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 553
9 | 8 | 6 | 578 | 168 | 284 | 33 | 0 | 32 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 578
9 | 8 | 7 | 628 | 168 | 280 | 33 | 0 | 32 | 108 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 628
9 | 8 | 8 | 708 | 168 | 320 | 33 | 0 | 32 | 148 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 708
9 | 8 | 9 | 743 | 168 | 247 | 33 | 0 | 32 | 259 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 743
9 | 8 | 10 | 763 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 393 | 0 | 4 | 0 | 5 | -44 | 763
9 | 8 | 11 | 781 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 555 | 0 | 5 | 0 | 5 | -189 | 781
9 | 8 | 12 | 781 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 598 | 0 | 6 | 0 | 5 | -233 | 781
9 | 8 | 13 | 827 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 567 | 0 | 5 | 0 | 6 | -156 | 827
9 | 8 | 14 | 839 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 479 | 0 | 6 | 0 | 6 | -57 | 839
9 | 8 | 15 | 842 | 168 | 229 | 33 | 0 | 32 | 378 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 842
9 | 8 | 16 | 836 | 168 | 364 | 33 | 0 | 32 | 236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 836
9 | 8 | 17 | 785 | 168 | 425 | 70 | 0 | 32 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 785
9 | 8 | 18 | 765 | 168 | 323 | 70 | 0 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 167 | -1 | 765
9 | 8 | 19 | 726 | 168 | 454 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 726
9 | 8 | 20 | 697 | 168 | 425 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 697
9 | 8 | 21 | 666 | 168 | 400 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 666
9 | 8 | 22 | 646 | 168 | 382 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 646
9 | 8 | 23 | 613 | 168 | 365 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 613
9 | 9 | 0 | 584 | 168 | 337 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 584
9 | 9 | 1 | 564 | 168 | 327 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 564
9 | 9 | 2 | 564 | 168 | 322 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 564
9 | 9 | 3 | 575 | 168 | 300 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 575
9 | 9 | 4 | 582 | 168 | 335 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 582
9 | 9 | 5 | 601 | 168 | 352 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 601
9 | 9 | 6 | 605 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 68 | 0 | 6 | 0 | 127 | -1 | 605
9 | 9 | 7 | 646 | 168 | 173 | 33 | 0 | 32 | 234 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 646
9 | 9 | 8 | 738 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 389 | 0 | 3 | 0 | 4 | -63 | 738
9 | 9 | 9 | 815 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 525 | 0 | 7 | 0 | 6 | -128 | 815
9 | 9 | 10 | 840 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 568 | 0 | 6 | 0 | 6 | -145 | 840
9 | 9 | 11 | 856 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 616 | 0 | 1 | 0 | 7 | -173 | 856
9 | 9 | 12 | 820 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 609 | 0 | 2 | 0 | 6 | -202 | 820
9 | 9 | 13 | 862 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 615 | 0 | 3 | 0 | 7 | -168 | 862
9 | 9 | 14 | 846 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 528 | 0 | 3 | 0 | 6 | -96 | 846
9 | 9 | 15 | 846 | 168 | 182 | 33 | 0 | 32 | 424 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 846
9 | 9 | 16 | 840 | 168 | 336 | 33 | 0 | 32 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840
9 | 9 | 17 | 808 | 168 | 433 | 70 | 0 | 32 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 808
9 | 9 | 18 | 781 | 168 | 503 | 70 | 0 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 781
9 | 9 | 19 | 737 | 168 | 282 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 737
9 | 9 | 20 | 703 | 168 | 433 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 703
9 | 9 | 21 | 674 | 168 | 405 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 674
9 | 9 | 22 | 637 | 168 | 366 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 637
9 | 9 | 23 | 606 | 168 | 360 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 606
9 | 10 | 0 | 573 | 168 | 328 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 573
9 | 10 | 1 | 555 | 168 | 317 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 555
9 | 10 | 2 | 551 | 168 | 307 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 551
9 | 10 | 3 | 555 | 168 | 175 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 119 | 0 | 555
9 | 10 | 4 | 560 | 168 | 295 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 560
9 | 10 | 5 | 576 | 168 | 307 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 576
9 | 10 | 6 | 598 | 168 | 319 | 33 | 0 | 32 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 598
9 | 10 | 7 | 635 | 168 | 319 | 33 | 0 | 32 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 635
9 | 10 | 8 | 709 | 168 | 396 | 33 | 0 | 32 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 709
9 | 10 | 9 | 752 | 168 | 405 | 33 | 0 | 32 | 109 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 752
9 | 10 | 10 | 745 | 168 | 250 | 33 | 0 | 32 | 254 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 745
9 | 10 | 11 | 761 | 168 | 260 | 33 | 0 | 32 | 262 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 761
9 | 10 | 12 | 726 | 168 | 261 | 33 | 0 | 32 | 228 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 726
9 | 10 | 13 | 746 | 168 | 344 | 33 | 0 | 32 | 167 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 746
9 | 10 | 14 | 723 | 168 | 298 | 33 | 0 | 32 | 190 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 723
9 | 10 | 15 | 710 | 168 | 267 | 33 | 0 | 32 | 207 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 710
9 | 10 | 16 | 728 | 168 | 335 | 33 | 0 | 32 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 728
9 | 10 | 17 | 710 | 168 | 379 | 70 | 0 | 32 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 710
9 | 10 | 18 | 700 | 168 | 426 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 700
9 | 10 | 19 | 676 | 168 | 403 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 676
9 | 10 | 20 | 654 | 168 | 381 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 654
9 | 10 | 21 | 628 | 168 | 362 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 628
9 | 10 | 22 | 601 | 168 | 340 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 601
9 | 10 | 23 | 575 | 168 | 332 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575
9 | 11 | 0 | 553 | 168 | 307 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 553
9 | 11 | 1 | 531 | 168 | 295 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 531
9 | 11 | 2 | 532 | 168 | 295 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 532
9 | 11 | 3 | 546 | 168 | 301 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 546
9 | 11 | 4 | 551 | 168 | 305 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 551
9 | 11 | 5 | 569 | 168 | 323 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 569
9 | 11 | 6 | 581 | 168 | 295 | 33 | 0 | 32 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 581
9 | 11 | 7 | 605 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 222 | 0 | 7 | 0 | 2 | -31 | 605
9 | 11 | 8 | 685 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 413 | 0 | 6 | 0 | 3 | -142 | 685
9 | 11 | 9 | 746 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 601 | 0 | 5 | 0 | 4 | -269 | 746
9 | 11 | 10 | 781 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 685 | 0 | 4 | 0 | 5 | -318 | 781
9 | 11 | 11 | 789 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 698 | 0 | 6 | 0 | 5 | -325 | 789
9 | 11 | 12 | 772 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 667 | 0 | 11 | 0 | 5 | -316 | 772
9 | 11 | 13 | 810 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 559 | 0 | 15 | 0 | 6 | -175 | 810
9 | 11 | 14 | 806 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 426 | 0 | 24 | 0 | 6 | -55 | 806
9 | 11 | 15 | 777 | 168 | 194 | 33 | 0 | 32 | 321 | 0 | 28 | 0 | 2 | -1 | 777
9 | 11 | 16 | 763 | 168 | 283 | 33 | 0 | 32 | 216 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 763
9 | 11 | 17 | 739 | 168 | 369 | 70 | 0 | 32 | 76 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 739
9 | 11 | 18 | 717 | 168 | 415 | 70 | 0 | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 717
9 | 11 | 19 | 681 | 168 | 380 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 681
9 | 11 | 20 | 658 | 168 | 362 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 658
9 | 11 | 21 | 628 | 168 | 336 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 628
9 | 11 | 22 | 608 | 168 | 325 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 608
9 | 11 | 23 | 588 | 168 | 327 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 588
9 | 12 | 0 | 561 | 168 | 303 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 561
9 | 12 | 1 | 547 | 168 | 295 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 547
9 | 12 | 2 | 538 | 168 | 284 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 538
9 | 12 | 3 | 549 | 168 | 292 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 549
9 | 12 | 4 | 555 | 168 | 295 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 555
9 | 12 | 5 | 568 | 168 | 308 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 568
9 | 12 | 6 | 579 | 168 | 285 | 33 | 0 | 32 | 48 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 579
9 | 12 | 7 | 608 | 168 | 206 | 33 | 0 | 32 | 158 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 608
9 | 12 | 8 | 687 | 168 | 179 | 33 | 0 | 32 | 265 | 0 | 9 | 0 | 2 | -1 | 687
9 | 12 | 9 | 737 | 168 | 175 | 33 | 0 | 32 | 318 | 0 | 8 | 0 | 4 | -1 | 737
9 | 12 | 10 | 746 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 353 | 0 | 14 | 0 | 4 | -30 | 746
9 | 12 | 11 | 766 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 392 | 0 | 11 | 0 | 5 | -47 | 766
9 | 12 | 12 | 728 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 353 | 0 | 7 | 0 | 4 | -41 | 728
9 | 12 | 13 | 753 | 168 | 201 | 33 | 0 | 32 | 312 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 753
9 | 12 | 14 | 753 | 168 | 248 | 33 | 0 | 32 | 264 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 753
9 | 12 | 15 | 754 | 168 | 247 | 33 | 0 | 32 | 268 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 754
9 | 12 | 16 | 767 | 168 | 367 | 33 | 0 | 32 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 767
9 | 12 | 17 | 726 | 168 | 398 | 70 | 0 | 32 | 45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 726
9 | 12 | 18 | 707 | 168 | 417 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 707
9 | 12 | 19 | 672 | 168 | 384 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 672
9 | 12 | 20 | 641 | 168 | 354 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 641
9 | 12 | 21 | 620 | 168 | 336 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 620
9 | 12 | 22 | 594 | 168 | 310 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594
9 | 12 | 23 | 578 | 168 | 305 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 578
9 | 13 | 0 | 554 | 168 | 281 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 554
9 | 13 | 1 | 537 | 168 | 275 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 537
9 | 13 | 2 | 533 | 168 | 264 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 533
9 | 13 | 3 | 543 | 168 | 225 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 36 | 543
9 | 13 | 4 | 552 | 168 | 233 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 30 | 552
9 | 13 | 5 | 558 | 168 | 248 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 23 | 558
9 | 13 | 6 | 560 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 37 | 0 | 42 | 0 | 1 | 71 | 560
9 | 13 | 7 | 552 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 183 | 0 | 40 | 0 | 0 | -76 | 552
9 | 13 | 8 | 584 | 168 | 179 | 33 | 0 | 32 | 352 | 0 | 38 | 0 | -176 | -42 | 584
9 | 13 | 9 | 631 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 421 | 0 | 41 | 0 | -176 | -73 | 631
9 | 13 | 10 | 654 | 168 | 188 | 33 | 0 | 32 | 381 | 0 | 39 | 0 | -176 | -11 | 654
9 | 13 | 11 | 648 | 168 | 187 | 33 | 0 | 32 | 301 | 0 | 35 | 0 | -108 | 0 | 648
9 | 13 | 12 | 623 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 307 | 0 | 36 | 0 | -136 | -1 | 623
9 | 13 | 13 | 638 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 315 | 0 | 40 | 0 | 2 | -124 | 638
9 | 13 | 14 | 648 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 252 | 0 | 46 | 0 | 2 | -57 | 648
9 | 13 | 15 | 652 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 177 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 652
9 | 13 | 16 | 646 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 84 | 0 | 54 | 0 | 103 | 0 | 646
9 | 13 | 17 | 646 | 168 | 301 | 70 | 0 | 32 | 23 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 646
9 | 13 | 18 | 647 | 168 | 327 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 647
9 | 13 | 19 | 630 | 168 | 307 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 630
9 | 13 | 20 | 606 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 115 | -1 | 606
9 | 13 | 21 | 583 | 168 | 278 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 583
9 | 13 | 22 | 572 | 168 | 284 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 572
9 | 13 | 23 | 553 | 168 | 175 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 109 | -1 | 553
9 | 14 | 0 | 532 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 95 | 532
9 | 14 | 1 | 511 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 87 | 511
9 | 14 | 2 | 507 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 80 | 507
9 | 14 | 3 | 523 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 523
9 | 14 | 4 | 527 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 99 | 527
9 | 14 | 5 | 533 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114 | 533
9 | 14 | 6 | 538 | 168 | 173 | 33 | 0 | 32 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | 538
9 | 14 | 7 | 542 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 542
9 | 14 | 8 | 560 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | 560
9 | 14 | 9 | 580 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 161 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 580
9 | 14 | 10 | 583 | 168 | 179 | 33 | 0 | 32 | 276 | 0 | 3 | 0 | -108 | 0 | 583
9 | 14 | 11 | 591 | 168 | 180 | 33 | 0 | 32 | 414 | 0 | 4 | 0 | -176 | -64 | 591
9 | 14 | 12 | 616 | 168 | 183 | 33 | 0 | 32 | 483 | 0 | 5 | 0 | -176 | -112 | 616
9 | 14 | 13 | 625 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 505 | 0 | 8 | 0 | -176 | -129 | 625
9 | 14 | 14 | 629 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 481 | 0 | 7 | 0 | -176 | -101 | 629
9 | 14 | 15 | 647 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 362 | 0 | 5 | 0 | 2 | -127 | 647
9 | 14 | 16 | 653 | 168 | 195 | 33 | 0 | 32 | 221 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 653
9 | 14 | 17 | 661 | 168 | 314 | 70 | 0 | 32 | 74 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 661
9 | 14 | 18 | 661 | 168 | 383 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | -2 | 661
9 | 14 | 19 | 646 | 168 | 374 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 646
9 | 14 | 20 | 626 | 168 | 354 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 626
9 | 14 | 21 | 600 | 168 | 333 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 600
9 | 14 | 22 | 571 | 168 | 306 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 571
9 | 14 | 23 | 548 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 | 0 | 548
9 | 15 | 0 | 528 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 104 | 0 | 528
9 | 15 | 1 | 507 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 | 1 | 507
9 | 15 | 2 | 508 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 87 | 0 | 508
9 | 15 | 3 | 518 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 93 | 0 | 518
9 | 15 | 4 | 531 | 168 | 231 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 531
9 | 15 | 5 | 541 | 168 | 270 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 541
9 | 15 | 6 | 546 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 62 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 546
9 | 15 | 7 | 572 | 168 | 178 | 33 | 0 | 32 | 252 | 0 | 3 | 0 | -92 | -2 | 572
9 | 15 | 8 | 626 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 436 | 0 | 1 | 0 | -176 | -52 | 626
9 | 15 | 9 | 675 | 168 | 191 | 33 | 0 | 32 | 563 | 0 | 1 | 0 | -176 | -137 | 675
9 | 15 | 10 | 704 | 168 | 194 | 33 | 0 | 32 | 630 | 0 | 2 | 0 | -176 | -179 | 704
9 | 15 | 11 | 732 | 168 | 198 | 33 | 0 | 32 | 674 | 0 | 2 | 0 | -176 | -199 | 732
9 | 15 | 12 | 742 | 168 | 199 | 33 | 0 | 32 | 665 | 0 | 2 | 0 | -176 | -181 | 742
9 | 15 | 13 | 766 | 168 | 202 | 33 | 0 | 32 | 613 | 0 | 1 | 0 | -176 | -107 | 766
9 | 15 | 14 | 746 | 168 | 200 | 33 | 0 | 32 | 510 | 0 | 1 | 0 | -176 | -22 | 746
9 | 15 | 15 | 751 | 168 | 198 | 33 | 0 | 32 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 751
9 | 15 | 16 | 730 | 168 | 198 | 33 | 0 | 32 | 153 | 0 | 0 | 0 | 147 | -1 | 730
9 | 15 | 17 | 717 | 168 | 386 | 70 | 0 | 32 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 717
9 | 15 | 18 | 716 | 168 | 446 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 716
9 | 15 | 19 | 695 | 168 | 425 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695
9 | 15 | 20 | 661 | 168 | 390 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 661
9 | 15 | 21 | 640 | 168 | 279 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 640
9 | 15 | 22 | 604 | 168 | 182 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161 | -1 | 604
9 | 15 | 23 | 570 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 570
9 | 16 | 0 | 543 | 168 | 301 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543
9 | 16 | 1 | 530 | 168 | 296 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 530
9 | 16 | 2 | 529 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 529
9 | 16 | 3 | 544 | 168 | 292 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 544
9 | 16 | 4 | 561 | 168 | 317 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561
9 | 16 | 5 | 573 | 168 | 328 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 573
9 | 16 | 6 | 590 | 168 | 300 | 33 | 0 | 32 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 590
9 | 16 | 7 | 631 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 233 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 631
9 | 16 | 8 | 715 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 424 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119 | 715
9 | 16 | 9 | 787 | 168 | 205 | 33 | 0 | 32 | 603 | 0 | 1 | 0 | -176 | -79 | 787
9 | 16 | 10 | 813 | 168 | 208 | 33 | 0 | 32 | 716 | 0 | 1 | 0 | -176 | -169 | 813
9 | 16 | 11 | 836 | 168 | 211 | 33 | 0 | 32 | 766 | 0 | 4 | 0 | -176 | -202 | 836
9 | 16 | 12 | 815 | 168 | 208 | 33 | 0 | 32 | 766 | 0 | 4 | 0 | -176 | -220 | 815
9 | 16 | 13 | 850 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 726 | 0 | 5 | 0 | 6 | -292 | 850
9 | 16 | 14 | 865 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 620 | 0 | 4 | 0 | 7 | -171 | 865
9 | 16 | 15 | 868 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 460 | 0 | 4 | 0 | 7 | -8 | 868
9 | 16 | 16 | 866 | 168 | 365 | 33 | 0 | 32 | 266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 866
9 | 16 | 17 | 816 | 168 | 458 | 70 | 0 | 32 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 816
9 | 16 | 18 | 788 | 168 | 513 | 70 | 0 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 788
9 | 16 | 19 | 751 | 168 | 295 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 751
9 | 16 | 20 | 715 | 168 | 440 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 715
9 | 16 | 21 | 679 | 168 | 407 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 679
9 | 16 | 22 | 649 | 168 | 381 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 649
9 | 16 | 23 | 621 | 168 | 369 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 621
9 | 17 | 0 | 588 | 168 | 337 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 588
9 | 17 | 1 | 564 | 168 | 320 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 564
9 | 17 | 2 | 555 | 168 | 307 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 555
9 | 17 | 3 | 560 | 168 | 304 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 560
9 | 17 | 4 | 573 | 168 | 319 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 573
9 | 17 | 5 | 582 | 168 | 329 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 582
9 | 17 | 6 | 605 | 168 | 312 | 33 | 0 | 32 | 49 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 605
9 | 17 | 7 | 649 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 214 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 649
9 | 17 | 8 | 727 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 389 | 0 | 11 | 0 | 4 | -82 | 727
9 | 17 | 9 | 799 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 536 | 0 | 13 | 0 | 5 | -160 | 799
9 | 17 | 10 | 821 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 624 | 0 | 12 | 0 | 6 | -226 | 821
9 | 17 | 11 | 840 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 684 | 0 | 11 | 0 | 6 | -266 | 840
9 | 17 | 12 | 817 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 719 | 0 | 15 | 0 | 6 | -328 | 817
9 | 17 | 13 | 864 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 686 | 0 | 14 | 0 | 7 | -248 | 864
9 | 17 | 14 | 868 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 574 | 0 | 13 | 0 | 7 | -131 | 868
9 | 17 | 15 | 868 | 168 | 186 | 33 | 0 | 32 | 432 | 0 | 13 | 0 | 5 | -1 | 868
9 | 17 | 16 | 860 | 168 | 274 | 33 | 0 | 32 | 210 | 0 | 14 | 0 | 130 | -1 | 860
9 | 17 | 17 | 790 | 168 | 461 | 70 | 0 | 32 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 790
9 | 17 | 18 | 760 | 168 | 475 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 760
9 | 17 | 19 | 731 | 168 | 446 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 731
9 | 17 | 20 | 697 | 168 | 411 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 697
9 | 17 | 21 | 658 | 168 | 372 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 658
9 | 17 | 22 | 634 | 168 | 348 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 634
9 | 17 | 23 | 613 | 168 | 340 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 613
9 | 18 | 0 | 578 | 168 | 305 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 578
9 | 18 | 1 | 549 | 168 | 289 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 549
9 | 18 | 2 | 544 | 168 | 282 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 544
9 | 18 | 3 | 551 | 168 | 175 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 110 | 1 | 551
9 | 18 | 4 | 565 | 168 | 307 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 565
9 | 18 | 5 | 581 | 168 | 330 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 581
9 | 18 | 6 | 594 | 168 | 327 | 33 | 0 | 32 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 594
9 | 18 | 7 | 622 | 168 | 284 | 33 | 0 | 32 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 622
9 | 18 | 8 | 708 | 168 | 319 | 33 | 0 | 32 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 708
9 | 18 | 9 | 733 | 168 | 327 | 33 | 0 | 32 | 163 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 733
9 | 18 | 10 | 733 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 248 | 0 | 14 | 0 | 66 | 0 | 733
9 | 18 | 11 | 732 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 320 | 0 | 19 | 0 | 4 | -16 | 732
9 | 18 | 12 | 703 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 304 | 0 | 24 | 0 | 3 | -33 | 703
9 | 18 | 13 | 732 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 326 | 0 | 22 | 0 | 4 | -25 | 732
9 | 18 | 14 | 745 | 168 | 191 | 33 | 0 | 32 | 298 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 745
9 | 18 | 15 | 733 | 168 | 198 | 33 | 0 | 32 | 198 | 0 | 23 | 0 | 82 | -1 | 733
9 | 18 | 16 | 723 | 168 | 366 | 33 | 0 | 32 | 96 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 723
9 | 18 | 17 | 686 | 168 | 366 | 70 | 0 | 32 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 686
9 | 18 | 18 | 675 | 168 | 384 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 675
9 | 18 | 19 | 640 | 168 | 344 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 640
9 | 18 | 20 | 618 | 168 | 324 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 618
9 | 18 | 21 | 595 | 168 | 307 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 595
9 | 18 | 22 | 577 | 168 | 293 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 577
9 | 18 | 23 | 559 | 168 | 291 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 559
9 | 19 | 0 | 539 | 168 | 272 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 539
9 | 19 | 1 | 524 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 93 | 0 | 524
9 | 19 | 2 | 519 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 89 | -1 | 519
9 | 19 | 3 | 530 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 92 | 1 | 530
9 | 19 | 4 | 542 | 168 | 221 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 55 | 542
9 | 19 | 5 | 553 | 168 | 271 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 553
9 | 19 | 6 | 562 | 168 | 248 | 33 | 0 | 32 | 57 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 562
9 | 19 | 7 | 571 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 260 | 0 | 19 | 0 | 1 | -114 | 571
9 | 19 | 8 | 624 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 456 | 0 | 12 | 0 | -176 | -85 | 624
9 | 19 | 9 | 662 | 168 | 189 | 33 | 0 | 32 | 611 | 0 | 6 | 0 | -176 | -201 | 662
9 | 19 | 10 | 686 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 732 | 0 | 4 | 0 | -176 | -299 | 686
9 | 19 | 11 | 705 | 168 | 195 | 33 | 0 | 32 | 784 | -27 | 4 | -2 | -176 | -306 | 705
9 | 19 | 12 | 682 | 168 | 191 | 33 | 0 | 32 | 779 | -62 | 7 | -6 | -176 | -284 | 682
9 | 19 | 13 | 712 | 168 | 195 | 33 | 0 | 32 | 734 | 0 | 13 | 0 | -176 | -287 | 712
9 | 19 | 14 | 721 | 168 | 196 | 33 | 0 | 32 | 619 | 0 | 13 | 0 | -176 | -164 | 721
9 | 19 | 15 | 731 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 449 | 0 | 14 | 0 | 4 | -141 | 731
9 | 19 | 16 | 726 | 168 | 197 | 33 | 0 | 32 | 250 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 726
9 | 19 | 17 | 686 | 168 | 192 | 70 | 0 | 32 | 63 | 0 | 7 | 0 | 154 | 0 | 686
9 | 19 | 18 | 669 | 168 | 392 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 669
9 | 19 | 19 | 634 | 168 | 185 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 171 | -1 | 634
9 | 19 | 20 | 610 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 154 | -1 | 610
9 | 19 | 21 | 586 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 129 | 0 | 586
9 | 19 | 22 | 566 | 168 | 284 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 566
9 | 19 | 23 | 551 | 168 | 284 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 551
9 | 20 | 0 | 530 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 96 | 0 | 530
9 | 20 | 1 | 515 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 78 | 515
9 | 20 | 2 | 515 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 81 | 515
9 | 20 | 3 | 525 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 525
9 | 20 | 4 | 535 | 168 | 177 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 83 | 535
9 | 20 | 5 | 541 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 24 | 67 | 541
9 | 20 | 6 | 531 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 531
9 | 20 | 7 | 530 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 131 | 0 | 39 | 0 | -45 | 0 | 530
9 | 20 | 8 | 552 | 168 | 175 | 33 | 0 | 32 | 222 | 0 | 45 | 0 | -122 | -1 | 552
9 | 20 | 9 | 588 | 168 | 180 | 33 | 0 | 32 | 336 | 0 | 46 | 0 | -176 | -31 | 588
9 | 20 | 10 | 619 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 391 | 0 | 49 | 0 | -176 | -62 | 619
9 | 20 | 11 | 629 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 352 | 0 | 50 | 0 | -176 | -15 | 629
9 | 20 | 12 | 631 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 306 | 0 | 51 | 0 | -144 | 0 | 631
9 | 20 | 13 | 634 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 191 | 0 | 55 | 0 | 2 | -19 | 634
9 | 20 | 14 | 616 | 168 | 183 | 33 | 0 | 32 | 121 | 0 | 50 | 0 | 25 | 4 | 616
9 | 20 | 15 | 598 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 146 | 0 | 48 | 0 | 1 | -2 | 598
9 | 20 | 16 | 607 | 168 | 205 | 33 | 0 | 32 | 122 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 607
9 | 20 | 17 | 613 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 34 | 0 | 41 | 0 | 96 | 0 | 613
9 | 20 | 18 | 616 | 168 | 304 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 616
9 | 20 | 19 | 598 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 134 | 0 | 598
9 | 20 | 20 | 580 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 125 | -1 | 580
9 | 20 | 21 | 560 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 112 | 0 | 560
9 | 20 | 22 | 525 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83 | 0 | 525
9 | 20 | 23 | 512 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 86 | 1 | 512
9 | 21 | 0 | 495 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 73 | 495
9 | 21 | 1 | 476 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 476
9 | 21 | 2 | 479 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 479
9 | 21 | 3 | 495 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 495
9 | 21 | 4 | 504 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 504
9 | 21 | 5 | 521 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 521
9 | 21 | 6 | 509 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 509
9 | 21 | 7 | 504 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 243 | 0 | 10 | 0 | -155 | 1 | 504
9 | 21 | 8 | 518 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 443 | -156 | 14 | -12 | -176 | 0 | 518
9 | 21 | 9 | 544 | 168 | 174 | 33 | 0 | 32 | 585 | -291 | 11 | -10 | -159 | 1 | 544
9 | 21 | 10 | 564 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 654 | -325 | 10 | -9 | -176 | 1 | 564
9 | 21 | 11 | 571 | 168 | 177 | 33 | 0 | 32 | 635 | -314 | 19 | -16 | -163 | 0 | 571
9 | 21 | 12 | 573 | 168 | 178 | 33 | 0 | 32 | 560 | -224 | 25 | -23 | -176 | 0 | 573
9 | 21 | 13 | 554 | 168 | 175 | 33 | 0 | 32 | 508 | -189 | 27 | -24 | -176 | 0 | 554
9 | 21 | 14 | 565 | 168 | 177 | 33 | 0 | 32 | 437 | -211 | 30 | -26 | -73 | -2 | 565
9 | 21 | 15 | 561 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 331 | -7 | 30 | -27 | -176 | 1 | 561
9 | 21 | 16 | 565 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 219 | 0 | 34 | 0 | 1 | -94 | 565
9 | 21 | 17 | 573 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 62 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 573
9 | 21 | 18 | 585 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 110 | -1 | 585
9 | 21 | 19 | 569 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 90 | 0 | 569
9 | 21 | 20 | 554 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 76 | 0 | 554
9 | 21 | 21 | 534 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 65 | 0 | 534
9 | 21 | 22 | 522 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 59 | 0 | 522
9 | 21 | 23 | 504 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 60 | 0 | 504
9 | 22 | 0 | 482 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 | 0 | 482
9 | 22 | 1 | 456 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 456
9 | 22 | 2 | 463 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | -1 | 463
9 | 22 | 3 | 475 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 475
9 | 22 | 4 | 504 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | 1 | 504
9 | 22 | 5 | 530 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 88 | 0 | 530
9 | 22 | 6 | 534 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 52 | 0 | 26 | 0 | 52 | -1 | 534
9 | 22 | 7 | 549 | 168 | 175 | 33 | 0 | 32 | 279 | 0 | 23 | 0 | -161 | 0 | 549
9 | 22 | 8 | 589 | 168 | 180 | 33 | 0 | 32 | 484 | -134 | 19 | -17 | -176 | 0 | 589
9 | 22 | 9 | 626 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 669 | -286 | 13 | -12 | -176 | 1 | 626
9 | 22 | 10 | 642 | 168 | 186 | 33 | 0 | 32 | 779 | -383 | 14 | -12 | -176 | 1 | 642
9 | 22 | 11 | 661 | 168 | 189 | 33 | 0 | 32 | 826 | -413 | 21 | -18 | -176 | -1 | 661
9 | 22 | 12 | 641 | 168 | 186 | 33 | 0 | 32 | 808 | -413 | 19 | -17 | -176 | 1 | 641
9 | 22 | 13 | 667 | 168 | 190 | 33 | 0 | 32 | 749 | -330 | 18 | -16 | -176 | -1 | 667
9 | 22 | 14 | 676 | 168 | 191 | 33 | 0 | 32 | 625 | -240 | 19 | -17 | -134 | -1 | 676
9 | 22 | 15 | 683 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 465 | 0 | 19 | 0 | 3 | -209 | 683
9 | 22 | 16 | 685 | 168 | 183 | 33 | 0 | 32 | 243 | 0 | 19 | 0 | 8 | -1 | 685
9 | 22 | 17 | 657 | 168 | 316 | 70 | 0 | 32 | 58 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 657
9 | 22 | 18 | 644 | 168 | 187 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 175 | -1 | 644
9 | 22 | 19 | 615 | 168 | 331 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 615
9 | 22 | 20 | 589 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 135 | 0 | 589
9 | 22 | 21 | 570 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 123 | 0 | 570
9 | 22 | 22 | 557 | 168 | 176 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 113 | 0 | 557
9 | 22 | 23 | 542 | 168 | 240 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 542
9 | 23 | 0 | 521 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 521
9 | 23 | 1 | 505 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 505
9 | 23 | 2 | 505 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 505
9 | 23 | 3 | 521 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 102 | 521
9 | 23 | 4 | 536 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 117 | 536
9 | 23 | 5 | 547 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 129 | 547
9 | 23 | 6 | 546 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 117 | 546
9 | 23 | 7 | 548 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 548
9 | 23 | 8 | 577 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 91 | 0 | 13 | 0 | 1 | 67 | 577
9 | 23 | 9 | 594 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 127 | 0 | 9 | 0 | 1 | 52 | 594
9 | 23 | 10 | 601 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 200 | 0 | 8 | 0 | 1 | -13 | 601
9 | 23 | 11 | 605 | 168 | 182 | 33 | 0 | 32 | 241 | 0 | 9 | 0 | -66 | 6 | 605
9 | 23 | 12 | 591 | 168 | 180 | 33 | 0 | 32 | 232 | 0 | 7 | 0 | -67 | 6 | 591
9 | 23 | 13 | 601 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 209 | 0 | 10 | 0 | 1 | -24 | 601
9 | 23 | 14 | 603 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 169 | 0 | 10 | 0 | 1 | 18 | 603
9 | 23 | 15 | 606 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 127 | 0 | 9 | 0 | 2 | 63 | 606
9 | 23 | 16 | 611 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 62 | 0 | 7 | 0 | 2 | 135 | 611
9 | 23 | 17 | 609 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 14 | 0 | 8 | 0 | 179 | -34 | 609
9 | 23 | 18 | 617 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 156 | 617
9 | 23 | 19 | 600 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 119 | 600
9 | 23 | 20 | 582 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 112 | 582
9 | 23 | 21 | 564 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 97 | 564
9 | 23 | 22 | 541 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 77 | 541
9 | 23 | 23 | 528 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 53 | 528
9 | 24 | 0 | 507 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 53 | 507
9 | 24 | 1 | 495 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 55 | 495
9 | 24 | 2 | 500 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 500
9 | 24 | 3 | 517 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 70 | 517
9 | 24 | 4 | 533 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 79 | 533
9 | 24 | 5 | 553 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 101 | 553
9 | 24 | 6 | 554 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | 84 | 554
9 | 24 | 7 | 557 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 137 | 0 | 37 | 0 | 1 | -23 | 557
9 | 24 | 8 | 608 | 168 | 182 | 33 | 0 | 32 | 313 | 0 | 38 | 0 | -130 | -28 | 608
9 | 24 | 9 | 648 | 168 | 187 | 33 | 0 | 32 | 460 | 0 | 30 | 0 | -176 | -86 | 648
9 | 24 | 10 | 660 | 168 | 189 | 33 | 0 | 32 | 579 | 0 | 27 | 0 | -176 | -192 | 660
9 | 24 | 11 | 684 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 620 | 0 | 26 | 0 | -176 | -211 | 684
9 | 24 | 12 | 668 | 168 | 190 | 33 | 0 | 32 | 568 | 0 | 22 | 0 | -176 | -169 | 668
9 | 24 | 13 | 710 | 168 | 195 | 33 | 0 | 32 | 442 | 0 | 23 | 0 | -164 | -19 | 710
9 | 24 | 14 | 706 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 355 | 0 | 25 | 0 | 4 | -83 | 706
9 | 24 | 15 | 703 | 168 | 208 | 33 | 0 | 32 | 236 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 703
9 | 24 | 16 | 695 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 122 | 0 | 27 | 0 | 141 | 0 | 695
9 | 24 | 17 | 675 | 168 | 349 | 70 | 0 | 32 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 675
9 | 24 | 18 | 674 | 168 | 194 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 181 | -2 | 674
9 | 24 | 19 | 638 | 168 | 342 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 638
9 | 24 | 20 | 613 | 168 | 319 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 613
9 | 24 | 21 | 592 | 168 | 299 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 592
9 | 24 | 22 | 570 | 168 | 279 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 570
9 | 24 | 23 | 561 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 116 | 0 | 561
9 | 25 | 0 | 539 | 168 | 178 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 89 | 539
9 | 25 | 1 | 526 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 92 | 526
9 | 25 | 2 | 526 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 89 | 526
9 | 25 | 3 | 536 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 96 | 536
9 | 25 | 4 | 553 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 115 | 553
9 | 25 | 5 | 565 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 121 | 565
9 | 25 | 6 | 571 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 15 | 0 | 26 | 0 | 1 | 120 | 571
9 | 25 | 7 | 588 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 67 | 0 | 23 | 0 | 1 | 92 | 588
9 | 25 | 8 | 652 | 168 | 257 | 33 | 0 | 32 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 652
9 | 25 | 9 | 697 | 168 | 233 | 33 | 0 | 32 | 219 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 697
9 | 25 | 10 | 704 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 245 | 0 | 11 | 0 | 3 | 40 | 704
9 | 25 | 11 | 695 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 256 | 0 | 9 | 0 | 3 | 22 | 695
9 | 25 | 12 | 655 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 262 | 0 | 7 | 0 | 3 | -22 | 655
9 | 25 | 13 | 683 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 259 | 0 | 5 | 0 | 3 | -1 | 683
9 | 25 | 14 | 683 | 168 | 208 | 33 | 0 | 32 | 238 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 683
9 | 25 | 15 | 687 | 168 | 265 | 33 | 0 | 32 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 687
9 | 25 | 16 | 680 | 168 | 339 | 33 | 0 | 32 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 680
9 | 25 | 17 | 662 | 168 | 189 | 70 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 662
9 | 25 | 18 | 658 | 168 | 388 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658
9 | 25 | 19 | 633 | 168 | 362 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 633
9 | 25 | 20 | 607 | 168 | 333 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 607
9 | 25 | 21 | 588 | 168 | 320 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 588
9 | 25 | 22 | 565 | 168 | 177 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | -1 | 565
9 | 25 | 23 | 551 | 168 | 306 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 551
9 | 26 | 0 | 530 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 48 | 530
9 | 26 | 1 | 524 | 168 | 175 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 111 | 524
9 | 26 | 2 | 518 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105 | 518
9 | 26 | 3 | 535 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 114 | 535
9 | 26 | 4 | 550 | 168 | 230 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 550
9 | 26 | 5 | 557 | 168 | 254 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 557
9 | 26 | 6 | 564 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 31 | 0 | 10 | 0 | 1 | 117 | 564
9 | 26 | 7 | 582 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 148 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 | 582
9 | 26 | 8 | 648 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 227 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 648
9 | 26 | 9 | 673 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 279 | 0 | 1 | 0 | 3 | -15 | 673
9 | 26 | 10 | 686 | 168 | 192 | 33 | 0 | 32 | 389 | 0 | 0 | 0 | -127 | -1 | 686
9 | 26 | 11 | 696 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 521 | 0 | 0 | 0 | -176 | -75 | 696
9 | 26 | 12 | 690 | 168 | 193 | 33 | 0 | 32 | 592 | 0 | 1 | 0 | -176 | -153 | 690
9 | 26 | 13 | 724 | 168 | 197 | 33 | 0 | 32 | 547 | 0 | 2 | 0 | -176 | -79 | 724
9 | 26 | 14 | 726 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 511 | 0 | 3 | 0 | 4 | -197 | 726
9 | 26 | 15 | 740 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 385 | 0 | 3 | 0 | 4 | -57 | 740
9 | 26 | 16 | 733 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 213 | 0 | 1 | 0 | 114 | 0 | 733
9 | 26 | 17 | 697 | 168 | 381 | 70 | 0 | 32 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 697
9 | 26 | 18 | 682 | 168 | 412 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 682
9 | 26 | 19 | 648 | 168 | 196 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 648
9 | 26 | 20 | 618 | 168 | 179 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 | 0 | 618
9 | 26 | 21 | 592 | 168 | 326 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 592
9 | 26 | 22 | 573 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 | 1 | 573
9 | 26 | 23 | 550 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 133 | 0 | 550
9 | 27 | 0 | 524 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 524
9 | 27 | 1 | 512 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 103 | 512
9 | 27 | 2 | 517 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 102 | 517
9 | 27 | 3 | 523 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 101 | 523
9 | 27 | 4 | 527 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 527
9 | 27 | 5 | 530 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 103 | 530
9 | 27 | 6 | 520 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 66 | 520
9 | 27 | 7 | 514 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 150 | 0 | 10 | 0 | -23 | -28 | 514
9 | 27 | 8 | 534 | 168 | 173 | 33 | 0 | 32 | 289 | 0 | 9 | 0 | -158 | -12 | 534
9 | 27 | 9 | 548 | 168 | 174 | 33 | 0 | 32 | 403 | -88 | 9 | -8 | -176 | 1 | 548
9 | 27 | 10 | 559 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 492 | -167 | 8 | -7 | -176 | 0 | 559
9 | 27 | 11 | 559 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 544 | -211 | 8 | -7 | -176 | -8 | 559
9 | 27 | 12 | 560 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 508 | -175 | 14 | -12 | -176 | -8 | 560
9 | 27 | 13 | 556 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 464 | -134 | 12 | -10 | -176 | -9 | 556
9 | 27 | 14 | 559 | 168 | 176 | 33 | 0 | 32 | 418 | -78 | 8 | -7 | -176 | -15 | 559
9 | 27 | 15 | 567 | 168 | 177 | 33 | 0 | 32 | 377 | -23 | 9 | -8 | -176 | -22 | 567
9 | 27 | 16 | 588 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 238 | 0 | 9 | 0 | 1 | -65 | 588
9 | 27 | 17 | 585 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 50 | 0 | 7 | 0 | 1 | 85 | 585
9 | 27 | 18 | 578 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 128 | 578
9 | 27 | 19 | 561 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 110 | 561
9 | 27 | 20 | 543 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 92 | 543
9 | 27 | 21 | 526 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 81 | 526
9 | 27 | 22 | 507 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | 23 | 507
9 | 27 | 23 | 491 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 51 | 11 | 491
9 | 28 | 0 | 467 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 | -39 | 467
9 | 28 | 1 | 446 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 65 | -35 | 446
9 | 28 | 2 | 453 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 453
9 | 28 | 3 | 473 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 82 | -41 | 473
9 | 28 | 4 | 486 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 | -43 | 486
9 | 28 | 5 | 501 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 117 | -44 | 501
9 | 28 | 6 | 483 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 31 | 0 | 11 | 0 | 77 | -41 | 483
9 | 28 | 7 | 475 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 159 | 0 | 14 | 0 | -69 | -34 | 475
9 | 28 | 8 | 496 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 232 | 0 | 17 | 0 | -131 | -27 | 496
9 | 28 | 9 | 508 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 310 | -10 | 18 | -16 | -176 | -23 | 508
9 | 28 | 10 | 520 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 324 | -16 | 14 | -12 | -176 | -19 | 520
9 | 28 | 11 | 529 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 314 | -16 | 14 | -12 | -176 | 0 | 529
9 | 28 | 12 | 529 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 300 | -3 | 15 | -13 | -176 | 1 | 529
9 | 28 | 13 | 534 | 168 | 173 | 33 | 0 | 32 | 260 | 0 | 12 | 0 | -144 | 0 | 534
9 | 28 | 14 | 531 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 176 | 0 | 13 | 0 | -63 | 0 | 531
9 | 28 | 15 | 537 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 114 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 537
9 | 28 | 16 | 544 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 61 | 0 | 24 | 0 | 54 | 0 | 544
9 | 28 | 17 | 556 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 13 | 0 | 34 | 0 | 68 | -1 | 556
9 | 28 | 18 | 563 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 82 | -1 | 563
9 | 28 | 19 | 555 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 69 | -1 | 555
9 | 28 | 20 | 542 | 168 | 228 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 542
9 | 28 | 21 | 528 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 | 0 | 528
9 | 28 | 22 | 510 | 168 | 205 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 510
9 | 28 | 23 | 495 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 32 | 495
9 | 29 | 0 | 481 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 19 | 481
9 | 29 | 1 | 465 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 13 | 465
9 | 29 | 2 | 476 | 168 | 172 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 28 | 476
9 | 29 | 3 | 508 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 508
9 | 29 | 4 | 526 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 76 | 526
9 | 29 | 5 | 542 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 96 | 542
9 | 29 | 6 | 547 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 20 | 0 | 25 | 0 | 66 | 31 | 547
9 | 29 | 7 | 556 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 67 | 0 | 23 | 0 | 62 | -1 | 556
9 | 29 | 8 | 606 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 178 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 606
9 | 29 | 9 | 641 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 301 | 0 | 18 | 0 | 2 | -85 | 641
9 | 29 | 10 | 640 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 411 | 0 | 14 | 0 | 2 | -192 | 640
9 | 29 | 11 | 644 | 168 | 187 | 33 | 0 | 32 | 570 | 0 | 16 | 0 | -176 | -186 | 644
9 | 29 | 12 | 633 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 606 | 0 | 16 | 0 | -176 | -231 | 633
9 | 29 | 13 | 658 | 168 | 188 | 33 | 0 | 32 | 557 | 0 | 19 | 0 | -176 | -163 | 658
9 | 29 | 14 | 651 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 483 | 0 | 16 | 0 | 2 | -255 | 651
9 | 29 | 15 | 650 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 384 | 0 | 17 | 0 | 2 | -158 | 650
9 | 29 | 16 | 655 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 220 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 655
9 | 29 | 17 | 634 | 168 | 301 | 70 | 0 | 32 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 634
9 | 29 | 18 | 626 | 168 | 338 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 626
9 | 29 | 19 | 598 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 139 | -1 | 598
9 | 29 | 20 | 572 | 168 | 172 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 114 | 0 | 572
9 | 29 | 21 | 553 | 168 | 172 | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 102 | 0 | 553
9 | 29 | 22 | 534 | 168 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 78 | 13 | 534
9 | 29 | 23 | 524 | 168 | 175 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 76 | 524
9 | 30 | 0 | 509 | 168 | 172 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87 | 0 | 509
9 | 30 | 1 | 492 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 46 | 492
9 | 30 | 2 | 494 | 168 | 172 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 74 | 494
9 | 30 | 3 | 512 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | 41 | 512
9 | 30 | 4 | 534 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 111 | 534
9 | 30 | 5 | 550 | 168 | 172 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 141 | -16 | 550
9 | 30 | 6 | 549 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 39 | 0 | 7 | 0 | 44 | 54 | 549
9 | 30 | 7 | 541 | 168 | 174 | 33 | 0 | 32 | 217 | 0 | 3 | 0 | -86 | 0 | 541
9 | 30 | 8 | 568 | 168 | 177 | 33 | 0 | 32 | 430 | -96 | 2 | -1 | -176 | -1 | 568
9 | 30 | 9 | 609 | 168 | 182 | 33 | 0 | 32 | 628 | -258 | 1 | 0 | -176 | -1 | 609
9 | 30 | 10 | 627 | 168 | 185 | 33 | 0 | 32 | 711 | -325 | 1 | -1 | -176 | -1 | 627
9 | 30 | 11 | 648 | 168 | 187 | 33 | 0 | 32 | 744 | -341 | 0 | 0 | -176 | 1 | 648
9 | 30 | 12 | 624 | 168 | 184 | 33 | 0 | 32 | 643 | -261 | 1 | 0 | -176 | 0 | 624
9 | 30 | 13 | 646 | 168 | 187 | 33 | 0 | 32 | 588 | -186 | 1 | -1 | -176 | 0 | 646
9 | 30 | 14 | 655 | 168 | 188 | 33 | 0 | 32 | 492 | -81 | 0 | 0 | -176 | -1 | 655
9 | 30 | 15 | 658 | 168 | 172 | 33 | 0 | 32 | 323 | 0 | 0 | 0 | 3 | -73 | 658
9 | 30 | 16 | 657 | 168 | 188 | 33 | 0 | 32 | 148 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 657
9 | 30 | 17 | 634 | 168 | 185 | 69 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 634
9 | 30 | 18 | 619 | 168 | 183 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 619
9 | 30 | 19 | 598 | 168 | 329 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598
9 | 30 | 20 | 582 | 168 | 313 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582
9 | 30 | 21 | 561 | 168 | 297 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561
9 | 30 | 22 | 547 | 168 | 287 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547
9 | 30 | 23 | 532 | 168 | 258 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 532
10 | 1 | 0 | 527 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 527
10 | 1 | 1 | 519 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 | -1 | 519
10 | 1 | 2 | 518 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | -1 | 518
10 | 1 | 3 | 535 | 169 | 281 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535
10 | 1 | 4 | 554 | 169 | 299 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554
10 | 1 | 5 | 560 | 169 | 309 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
10 | 1 | 6 | 554 | 169 | 291 | 20 | 0 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554
10 | 1 | 7 | 556 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1 | -86 | 556
10 | 1 | 8 | 587 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 460 | 0 | 0 | 0 | -56 | -217 | 587
10 | 1 | 9 | 622 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 643 | 0 | 0 | 0 | -176 | -250 | 622
10 | 1 | 10 | 648 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 755 | -79 | 1 | -1 | -176 | -260 | 648
10 | 1 | 11 | 664 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 799 | -113 | 1 | -1 | -176 | -256 | 664
10 | 1 | 12 | 641 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 780 | -115 | 1 | -1 | -176 | -255 | 641
10 | 1 | 13 | 679 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 707 | 0 | 1 | 0 | -176 | -265 | 679
10 | 1 | 14 | 678 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 582 | 0 | 2 | 0 | -91 | -227 | 678
10 | 1 | 15 | 686 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 423 | 0 | 0 | 0 | 3 | -133 | 686
10 | 1 | 16 | 691 | 169 | 248 | 20 | 0 | 32 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 691
10 | 1 | 17 | 657 | 169 | 357 | 61 | 0 | 32 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 657
10 | 1 | 18 | 642 | 169 | 373 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 | 642
10 | 1 | 19 | 615 | 169 | 354 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615
10 | 1 | 20 | 592 | 169 | 336 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 592
10 | 1 | 21 | 571 | 169 | 314 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 571
10 | 1 | 22 | 548 | 169 | 295 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 548
10 | 1 | 23 | 533 | 169 | 290 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 533
10 | 2 | 0 | 512 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | -1 | 512
10 | 2 | 1 | 498 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | -1 | 498
10 | 2 | 2 | 498 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | -1 | 498
10 | 2 | 3 | 518 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | -1 | 518
10 | 2 | 4 | 539 | 169 | 173 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | -1 | 539
10 | 2 | 5 | 554 | 169 | 303 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 554
10 | 2 | 6 | 554 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 127 | -1 | 554
10 | 2 | 7 | 552 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 552
10 | 2 | 8 | 592 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 443 | 0 | 1 | 0 | -176 | -77 | 592
10 | 2 | 9 | 633 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 512 | 0 | 0 | 0 | -176 | -109 | 633
10 | 2 | 10 | 659 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 546 | 0 | 1 | 0 | -176 | -122 | 659
10 | 2 | 11 | 667 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 503 | 0 | 1 | 0 | -176 | -72 | 667
10 | 2 | 12 | 625 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 480 | 0 | 1 | 0 | -176 | -85 | 625
10 | 2 | 13 | 651 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 491 | 0 | 1 | 0 | -176 | -74 | 651
10 | 2 | 14 | 661 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 430 | 0 | 0 | 0 | 3 | -165 | 661
10 | 2 | 15 | 671 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 305 | 0 | 0 | 0 | 3 | -30 | 671
10 | 2 | 16 | 661 | 169 | 317 | 20 | 0 | 32 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 661
10 | 2 | 17 | 647 | 169 | 359 | 61 | 0 | 32 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 647
10 | 2 | 18 | 636 | 169 | 370 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 636
10 | 2 | 19 | 611 | 169 | 342 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 611
10 | 2 | 20 | 597 | 169 | 336 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 597
10 | 2 | 21 | 575 | 169 | 308 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 575
10 | 2 | 22 | 554 | 169 | 285 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 554
10 | 2 | 23 | 540 | 169 | 279 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 540
10 | 3 | 0 | 522 | 169 | 286 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 522
10 | 3 | 1 | 512 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 104 | -1 | 512
10 | 3 | 2 | 520 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 105 | -1 | 520
10 | 3 | 3 | 529 | 169 | 253 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 529
10 | 3 | 4 | 549 | 169 | 278 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 549
10 | 3 | 5 | 563 | 169 | 299 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 563
10 | 3 | 6 | 569 | 169 | 320 | 20 | 0 | 32 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 569
10 | 3 | 7 | 577 | 169 | 312 | 20 | 0 | 32 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 577
10 | 3 | 8 | 622 | 169 | 327 | 20 | 0 | 32 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 622
10 | 3 | 9 | 660 | 169 | 320 | 20 | 0 | 32 | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 660
10 | 3 | 10 | 649 | 169 | 238 | 20 | 0 | 32 | 174 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 649
10 | 3 | 11 | 653 | 169 | 223 | 20 | 0 | 32 | 188 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 653
10 | 3 | 12 | 628 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 152 | 0 | 25 | 0 | 46 | -1 | 628
10 | 3 | 13 | 657 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 106 | 0 | 27 | 0 | 131 | 0 | 657
10 | 3 | 14 | 656 | 169 | 332 | 20 | 0 | 32 | 71 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 656
10 | 3 | 15 | 646 | 169 | 341 | 20 | 0 | 32 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 646
10 | 3 | 16 | 645 | 169 | 365 | 20 | 0 | 32 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 645
10 | 3 | 17 | 627 | 169 | 310 | 61 | 0 | 32 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 627
10 | 3 | 18 | 621 | 169 | 303 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 621
10 | 3 | 19 | 602 | 169 | 181 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 108 | -1 | 602
10 | 3 | 20 | 584 | 169 | 275 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 584
10 | 3 | 21 | 565 | 169 | 256 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 565
10 | 3 | 22 | 553 | 169 | 253 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 553
10 | 3 | 23 | 537 | 169 | 251 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 537
10 | 4 | 0 | 519 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 85 | -1 | 519
10 | 4 | 1 | 507 | 169 | 245 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 507
10 | 4 | 2 | 509 | 169 | 249 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 509
10 | 4 | 3 | 526 | 169 | 228 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 526
10 | 4 | 4 | 542 | 169 | 174 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 73 | -1 | 542
10 | 4 | 5 | 546 | 169 | 263 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 546
10 | 4 | 6 | 535 | 169 | 265 | 20 | 0 | 32 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 535
10 | 4 | 7 | 541 | 169 | 252 | 20 | 0 | 32 | 29 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 541
10 | 4 | 8 | 560 | 169 | 241 | 20 | 0 | 32 | 57 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 560
10 | 4 | 9 | 577 | 169 | 241 | 20 | 0 | 32 | 74 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 577
10 | 4 | 10 | 589 | 169 | 245 | 20 | 0 | 32 | 88 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 589
10 | 4 | 11 | 584 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 122 | 0 | 35 | 0 | 1 | 33 | 584
10 | 4 | 12 | 579 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 153 | 0 | 37 | 0 | 1 | -5 | 579
10 | 4 | 13 | 582 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 169 | 0 | 35 | 0 | 1 | -16 | 582
10 | 4 | 14 | 569 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 191 | 0 | 30 | 0 | 1 | -46 | 569
10 | 4 | 15 | 584 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 156 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 584
10 | 4 | 16 | 577 | 169 | 263 | 20 | 0 | 32 | 54 | 0 | 23 | 0 | 17 | -1 | 577
10 | 4 | 17 | 586 | 169 | 300 | 61 | 0 | 32 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 586
10 | 4 | 18 | 593 | 169 | 320 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 593
10 | 4 | 19 | 576 | 169 | 309 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 576
10 | 4 | 20 | 555 | 169 | 296 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 555
10 | 4 | 21 | 537 | 169 | 280 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 537
10 | 4 | 22 | 526 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 526
10 | 4 | 23 | 515 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | -1 | 515
10 | 5 | 0 | 504 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 59 | 504
10 | 5 | 1 | 483 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 483
10 | 5 | 2 | 486 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 486
10 | 5 | 3 | 507 | 169 | 180 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 507
10 | 5 | 4 | 516 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 15 | 516
10 | 5 | 5 | 530 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | -1 | 530
10 | 5 | 6 | 515 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 515
10 | 5 | 7 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 157 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 508
10 | 5 | 8 | 519 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 312 | 0 | 0 | 0 | -176 | -10 | 519
10 | 5 | 9 | 536 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 477 | 0 | 1 | 0 | -176 | -160 | 536
10 | 5 | 10 | 554 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 599 | 0 | 4 | 0 | -176 | -269 | 554
10 | 5 | 11 | 571 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 641 | -15 | 5 | -4 | -176 | -278 | 571
10 | 5 | 12 | 566 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 626 | -26 | 7 | -6 | -176 | -257 | 566
10 | 5 | 13 | 577 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 575 | 0 | 10 | 0 | -176 | -231 | 577
10 | 5 | 14 | 567 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 492 | 0 | 9 | 0 | -176 | -156 | 567
10 | 5 | 15 | 585 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 382 | 0 | 7 | 0 | 1 | -198 | 585
10 | 5 | 16 | 595 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 194 | 0 | 6 | 0 | 3 | -1 | 595
10 | 5 | 17 | 601 | 169 | 305 | 61 | 0 | 32 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 601
10 | 5 | 18 | 605 | 169 | 340 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 605
10 | 5 | 19 | 587 | 169 | 179 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 143 | 0 | 587
10 | 5 | 20 | 574 | 169 | 178 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 0 | 574
10 | 5 | 21 | 549 | 169 | 294 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 549
10 | 5 | 22 | 527 | 169 | 176 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 0 | 527
10 | 5 | 23 | 508 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 508
10 | 6 | 0 | 486 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 486
10 | 6 | 1 | 479 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 479
10 | 6 | 2 | 486 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88 | 486
10 | 6 | 3 | 507 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 507
10 | 6 | 4 | 530 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 530
10 | 6 | 5 | 548 | 169 | 293 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 548
10 | 6 | 6 | 550 | 169 | 294 | 20 | 0 | 32 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 550
10 | 6 | 7 | 564 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 210 | 0 | 8 | 0 | 1 | -48 | 564
10 | 6 | 8 | 614 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 409 | 0 | 11 | 0 | -176 | -34 | 614
10 | 6 | 9 | 652 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 576 | 0 | 11 | 0 | -176 | -168 | 652
10 | 6 | 10 | 671 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 672 | 0 | 15 | 0 | -176 | -251 | 671
10 | 6 | 11 | 679 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 706 | 0 | 10 | 0 | -176 | -273 | 679
10 | 6 | 12 | 651 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 708 | -106 | 14 | -12 | -176 | -186 | 651
10 | 6 | 13 | 688 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 674 | 0 | 16 | 0 | -176 | -239 | 688
10 | 6 | 14 | 697 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 575 | 0 | 17 | 0 | -176 | -133 | 697
10 | 6 | 15 | 708 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 417 | 0 | 16 | 0 | 4 | -122 | 708
10 | 6 | 16 | 724 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 214 | 0 | 15 | 0 | 103 | -1 | 724
10 | 6 | 17 | 685 | 169 | 383 | 61 | 0 | 32 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 685
10 | 6 | 18 | 666 | 169 | 394 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 666
10 | 6 | 19 | 634 | 169 | 185 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 176 | -1 | 634
10 | 6 | 20 | 612 | 169 | 342 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 6 | 21 | 586 | 169 | 314 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 586
10 | 6 | 22 | 562 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 123 | 0 | 562
10 | 6 | 23 | 546 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 118 | 0 | 546
10 | 7 | 0 | 528 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 122 | 0 | 528
10 | 7 | 1 | 517 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 111 | 0 | 517
10 | 7 | 2 | 517 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 108 | 0 | 517
10 | 7 | 3 | 531 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 94 | 0 | 531
10 | 7 | 4 | 548 | 169 | 174 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 107 | 0 | 548
10 | 7 | 5 | 557 | 169 | 295 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 557
10 | 7 | 6 | 555 | 169 | 287 | 20 | 0 | 32 | 33 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 555
10 | 7 | 7 | 571 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 235 | 0 | 13 | 0 | 1 | -71 | 571
10 | 7 | 8 | 612 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 449 | 0 | 13 | 0 | -93 | -161 | 612
10 | 7 | 9 | 647 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 611 | 0 | 7 | 0 | -176 | -203 | 647
10 | 7 | 10 | 661 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 721 | -18 | 3 | -2 | -176 | -277 | 661
10 | 7 | 11 | 676 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 777 | -67 | 3 | -2 | -176 | -271 | 676
10 | 7 | 12 | 666 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 768 | -75 | 5 | -4 | -176 | -263 | 666
10 | 7 | 13 | 703 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 672 | 0 | 4 | 0 | -176 | -212 | 703
10 | 7 | 14 | 715 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 542 | 0 | 3 | 0 | 4 | -227 | 715
10 | 7 | 15 | 721 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 342 | 0 | 3 | 0 | 4 | -21 | 721
10 | 7 | 16 | 716 | 169 | 337 | 20 | 0 | 32 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 716
10 | 7 | 17 | 684 | 169 | 403 | 61 | 0 | 32 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 684
10 | 7 | 18 | 672 | 169 | 410 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 672
10 | 7 | 19 | 643 | 169 | 198 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 643
10 | 7 | 20 | 617 | 169 | 361 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 617
10 | 7 | 21 | 595 | 169 | 339 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 595
10 | 7 | 22 | 574 | 169 | 323 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 574
10 | 7 | 23 | 557 | 169 | 315 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 557
10 | 8 | 0 | 541 | 169 | 320 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541
10 | 8 | 1 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128 | 0 | 524
10 | 8 | 2 | 527 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 527
10 | 8 | 3 | 543 | 169 | 289 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543
10 | 8 | 4 | 561 | 169 | 306 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561
10 | 8 | 5 | 575 | 169 | 324 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575
10 | 8 | 6 | 580 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 177 | -1 | 580
10 | 8 | 7 | 590 | 169 | 316 | 20 | 0 | 32 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 590
10 | 8 | 8 | 633 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 155 | 0 | 3 | 0 | 16 | 53 | 633
10 | 8 | 9 | 660 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 319 | 0 | 5 | 0 | 3 | -60 | 660
10 | 8 | 10 | 686 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 497 | 0 | 9 | 0 | -176 | -57 | 686
10 | 8 | 11 | 712 | 169 | 195 | 20 | 0 | 32 | 563 | 0 | 15 | 0 | -176 | -106 | 712
10 | 8 | 12 | 704 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 553 | 0 | 20 | 0 | -176 | -108 | 704
10 | 8 | 13 | 740 | 169 | 199 | 20 | 0 | 32 | 492 | 0 | 22 | 0 | -176 | -18 | 740
10 | 8 | 14 | 754 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 368 | 0 | 26 | 0 | 4 | -37 | 754
10 | 8 | 15 | 731 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 216 | 0 | 28 | 0 | 94 | 0 | 731
10 | 8 | 16 | 707 | 169 | 363 | 20 | 0 | 32 | 96 | 0 | 29 | 0 | 0 | -2 | 707
10 | 8 | 17 | 673 | 169 | 369 | 61 | 0 | 32 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 673
10 | 8 | 18 | 664 | 169 | 374 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 664
10 | 8 | 19 | 626 | 169 | 329 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 626
10 | 8 | 20 | 607 | 169 | 311 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 607
10 | 8 | 21 | 584 | 169 | 284 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 584
10 | 8 | 22 | 560 | 169 | 267 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 560
10 | 8 | 23 | 545 | 169 | 265 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 545
10 | 9 | 0 | 523 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 86 | -1 | 523
10 | 9 | 1 | 510 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 75 | 0 | 510
10 | 9 | 2 | 511 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 71 | 0 | 511
10 | 9 | 3 | 525 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 55 | 0 | 525
10 | 9 | 4 | 543 | 169 | 239 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 543
10 | 9 | 5 | 564 | 169 | 177 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 90 | -1 | 564
10 | 9 | 6 | 573 | 169 | 277 | 20 | 0 | 32 | 27 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 573
10 | 9 | 7 | 579 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 206 | 0 | 50 | 0 | 1 | -71 | 579
10 | 9 | 8 | 622 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 401 | 0 | 54 | 0 | -176 | -62 | 622
10 | 9 | 9 | 649 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 572 | 0 | 48 | 0 | -176 | -203 | 649
10 | 9 | 10 | 663 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 728 | 0 | 38 | -24 | -176 | -313 | 663
10 | 9 | 11 | 676 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 783 | -142 | 35 | -31 | -176 | -205 | 676
10 | 9 | 12 | 652 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 790 | -307 | 33 | -29 | -176 | -68 | 652
10 | 9 | 13 | 681 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 731 | -8 | 31 | -27 | -176 | -282 | 681
10 | 9 | 14 | 680 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 615 | 0 | 31 | 0 | -176 | -202 | 680
10 | 9 | 15 | 686 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 432 | 0 | 30 | 0 | 3 | -172 | 686
10 | 9 | 16 | 692 | 169 | 228 | 20 | 0 | 32 | 215 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 692
10 | 9 | 17 | 659 | 169 | 345 | 61 | 0 | 32 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 659
10 | 9 | 18 | 649 | 169 | 187 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 171 | 0 | 649
10 | 9 | 19 | 617 | 169 | 323 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 617
10 | 9 | 20 | 592 | 169 | 305 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 592
10 | 9 | 21 | 570 | 169 | 287 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 570
10 | 9 | 22 | 557 | 169 | 279 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 557
10 | 9 | 23 | 541 | 169 | 174 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 104 | -1 | 541
10 | 10 | 0 | 525 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 107 | 0 | 525
10 | 10 | 1 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 94 | -1 | 508
10 | 10 | 2 | 508 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 93 | 0 | 508
10 | 10 | 3 | 533 | 169 | 258 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 533
10 | 10 | 4 | 556 | 169 | 176 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 105 | -1 | 556
10 | 10 | 5 | 566 | 169 | 177 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 120 | -1 | 566
10 | 10 | 6 | 568 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 31 | 0 | 16 | 0 | 124 | -1 | 568
10 | 10 | 7 | 572 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 246 | 0 | 15 | 0 | 1 | -83 | 572
10 | 10 | 8 | 601 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 470 | 0 | 10 | 0 | -176 | -105 | 601
10 | 10 | 9 | 628 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 650 | 0 | 7 | 0 | -176 | -259 | 628
10 | 10 | 10 | 644 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 766 | -90 | 7 | -6 | -176 | -265 | 644
10 | 10 | 11 | 653 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 815 | -145 | 9 | -8 | -176 | -251 | 653
10 | 10 | 12 | 630 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 808 | -159 | 13 | -11 | -176 | -251 | 630
10 | 10 | 13 | 671 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 744 | -9 | 15 | -13 | -176 | -301 | 671
10 | 10 | 14 | 676 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 618 | 0 | 17 | 0 | -54 | -317 | 676
10 | 10 | 15 | 682 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 431 | 0 | 12 | 0 | 3 | -157 | 682
10 | 10 | 16 | 697 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 212 | 0 | 8 | 0 | 64 | -1 | 697
10 | 10 | 17 | 656 | 169 | 365 | 61 | 0 | 32 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 656
10 | 10 | 18 | 640 | 169 | 188 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 640
10 | 10 | 19 | 611 | 169 | 343 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 611
10 | 10 | 20 | 589 | 169 | 326 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 589
10 | 10 | 21 | 569 | 169 | 304 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 569
10 | 10 | 22 | 554 | 169 | 197 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95 | -1 | 554
10 | 10 | 23 | 538 | 169 | 284 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 538
10 | 11 | 0 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 114 | -1 | 524
10 | 11 | 1 | 510 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 107 | -1 | 510
10 | 11 | 2 | 513 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 107 | 0 | 513
10 | 11 | 3 | 532 | 169 | 268 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 532
10 | 11 | 4 | 543 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 | 0 | 543
10 | 11 | 5 | 548 | 169 | 293 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 548
10 | 11 | 6 | 537 | 169 | 294 | 20 | 0 | 32 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 537
10 | 11 | 7 | 530 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 136 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 530
10 | 11 | 8 | 543 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 288 | 0 | 3 | 0 | -87 | -56 | 543
10 | 11 | 9 | 553 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 414 | 0 | 3 | 0 | -176 | -84 | 553
10 | 11 | 10 | 556 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 547 | 0 | 2 | 0 | -176 | -213 | 556
10 | 11 | 11 | 569 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 612 | 0 | 2 | 0 | -176 | -267 | 569
10 | 11 | 12 | 577 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 656 | 0 | 1 | 0 | -176 | -303 | 577
10 | 11 | 13 | 593 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 629 | 0 | 0 | 0 | -176 | -261 | 593
10 | 11 | 14 | 606 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 511 | 0 | 0 | 0 | -176 | -132 | 606
10 | 11 | 15 | 612 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 331 | 0 | 1 | 0 | 2 | -115 | 612
10 | 11 | 16 | 611 | 169 | 244 | 20 | 0 | 32 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 611
10 | 11 | 17 | 615 | 169 | 183 | 61 | 0 | 32 | 17 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 615
10 | 11 | 18 | 622 | 169 | 184 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 173 | 0 | 622
10 | 11 | 19 | 604 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 169 | -1 | 604
10 | 11 | 20 | 573 | 169 | 314 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 573
10 | 11 | 21 | 558 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | 1 | 558
10 | 11 | 22 | 538 | 169 | 282 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 538
10 | 11 | 23 | 516 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 98 | 0 | 516
10 | 12 | 0 | 506 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 506
10 | 12 | 1 | 483 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87 | 483
10 | 12 | 2 | 488 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 488
10 | 12 | 3 | 509 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 509
10 | 12 | 4 | 530 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 530
10 | 12 | 5 | 535 | 169 | 173 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 535
10 | 12 | 6 | 525 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 525
10 | 12 | 7 | 535 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 161 | 0 | 1 | 0 | -21 | 0 | 535
10 | 12 | 8 | 554 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 285 | 0 | 1 | 0 | -127 | -1 | 554
10 | 12 | 9 | 557 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 375 | 0 | 0 | 0 | -176 | -39 | 557
10 | 12 | 10 | 553 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 441 | 0 | 1 | 0 | -176 | -109 | 553
10 | 12 | 11 | 543 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 514 | 0 | 3 | 0 | -176 | -193 | 543
10 | 12 | 12 | 567 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 560 | 0 | 5 | 0 | -176 | -220 | 567
10 | 12 | 13 | 569 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 518 | 0 | 5 | 0 | -176 | -176 | 569
10 | 12 | 14 | 564 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 434 | 0 | 7 | 0 | -176 | -99 | 564
10 | 12 | 15 | 585 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 327 | 0 | 9 | 0 | -87 | -64 | 585
10 | 12 | 16 | 604 | 169 | 228 | 20 | 0 | 32 | 148 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 604
10 | 12 | 17 | 612 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 14 | 0 | 5 | 0 | 160 | -1 | 612
10 | 12 | 18 | 612 | 169 | 344 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 612
10 | 12 | 19 | 596 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | -1 | 596
10 | 12 | 20 | 584 | 169 | 179 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147 | 0 | 584
10 | 12 | 21 | 568 | 169 | 177 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 568
10 | 12 | 22 | 548 | 169 | 294 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 548
10 | 12 | 23 | 527 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 527
10 | 13 | 0 | 509 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 78 | 509
10 | 13 | 1 | 491 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 491
10 | 13 | 2 | 496 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 496
10 | 13 | 3 | 515 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 78 | 515
10 | 13 | 4 | 532 | 169 | 197 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 67 | 532
10 | 13 | 5 | 538 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 101 | 0 | 538
10 | 13 | 6 | 535 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 24 | 0 | 11 | 0 | 41 | 66 | 535
10 | 13 | 7 | 538 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 219 | 0 | 7 | 0 | -81 | -1 | 538
10 | 13 | 8 | 564 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 418 | 0 | 5 | 0 | -176 | -80 | 564
10 | 13 | 9 | 597 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 572 | 0 | 3 | 0 | -176 | -204 | 597
10 | 13 | 10 | 609 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 638 | -48 | 1 | -1 | -176 | -208 | 609
10 | 13 | 11 | 622 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 674 | -160 | 2 | -2 | -176 | -121 | 622
10 | 13 | 12 | 621 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 679 | -199 | 2 | -1 | -176 | -89 | 621
10 | 13 | 13 | 635 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 636 | 0 | 1 | 0 | -176 | -232 | 635
10 | 13 | 14 | 636 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 540 | 0 | 2 | 0 | -176 | -137 | 636
10 | 13 | 15 | 646 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 387 | 0 | 2 | 0 | -150 | -1 | 646
10 | 13 | 16 | 661 | 169 | 254 | 20 | 0 | 32 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 661
10 | 13 | 17 | 643 | 169 | 197 | 61 | 0 | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 166 | 1 | 643
10 | 13 | 18 | 637 | 169 | 371 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 637
10 | 13 | 19 | 612 | 169 | 345 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 612
10 | 13 | 20 | 601 | 169 | 337 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 601
10 | 13 | 21 | 578 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 141 | 0 | 578
10 | 13 | 22 | 554 | 169 | 175 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 122 | 0 | 554
10 | 13 | 23 | 542 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 542
10 | 14 | 0 | 518 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | -1 | 518
10 | 14 | 1 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 24 | 508
10 | 14 | 2 | 516 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | 10 | 516
10 | 14 | 3 | 534 | 169 | 279 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 534
10 | 14 | 4 | 556 | 169 | 298 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 556
10 | 14 | 5 | 572 | 169 | 316 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 572
10 | 14 | 6 | 566 | 169 | 321 | 20 | 0 | 32 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 566
10 | 14 | 7 | 571 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 161 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 571
10 | 14 | 8 | 634 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 311 | 0 | 8 | 0 | 2 | -80 | 634
10 | 14 | 9 | 679 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 423 | 0 | 7 | 0 | 3 | -147 | 679
10 | 14 | 10 | 706 | 169 | 195 | 20 | 0 | 32 | 529 | 0 | 10 | 0 | -85 | -164 | 706
10 | 14 | 11 | 715 | 169 | 196 | 20 | 0 | 32 | 547 | 0 | 12 | 0 | -98 | -163 | 715
10 | 14 | 12 | 690 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 511 | 0 | 17 | 0 | -87 | -165 | 690
10 | 14 | 13 | 742 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 389 | 0 | 9 | 0 | 4 | -53 | 742
10 | 14 | 14 | 742 | 169 | 199 | 20 | 0 | 32 | 207 | 0 | 16 | 0 | 100 | -1 | 742
10 | 14 | 15 | 696 | 169 | 370 | 20 | 0 | 32 | 94 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 696
10 | 14 | 16 | 682 | 169 | 400 | 20 | 0 | 32 | 45 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 682
10 | 14 | 17 | 663 | 169 | 382 | 61 | 0 | 32 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 663
10 | 14 | 18 | 653 | 169 | 372 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 653
10 | 14 | 19 | 620 | 169 | 340 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 620
10 | 14 | 20 | 605 | 169 | 335 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 605
10 | 14 | 21 | 584 | 169 | 309 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 584
10 | 14 | 22 | 566 | 169 | 295 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 566
10 | 14 | 23 | 554 | 169 | 295 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 554
10 | 15 | 0 | 534 | 169 | 293 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 534
10 | 15 | 1 | 518 | 169 | 268 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 518
10 | 15 | 2 | 515 | 169 | 262 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 515
10 | 15 | 3 | 532 | 169 | 256 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 532
10 | 15 | 4 | 547 | 169 | 216 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 60 | -1 | 547
10 | 15 | 5 | 562 | 169 | 297 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 562
10 | 15 | 6 | 558 | 169 | 303 | 20 | 0 | 32 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 558
10 | 15 | 7 | 568 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 151 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 568
10 | 15 | 8 | 616 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 284 | 0 | 16 | 0 | 2 | -79 | 616
10 | 15 | 9 | 657 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 387 | 0 | 15 | 0 | 3 | -141 | 657
10 | 15 | 10 | 661 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 491 | 0 | 11 | 0 | -135 | -116 | 661
10 | 15 | 11 | 674 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 592 | 0 | 9 | 0 | -176 | -162 | 674
10 | 15 | 12 | 654 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 578 | 0 | 7 | 0 | -176 | -164 | 654
10 | 15 | 13 | 688 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 518 | 0 | 8 | 0 | -139 | -112 | 688
10 | 15 | 14 | 674 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 462 | 0 | 9 | 0 | 3 | -193 | 674
10 | 15 | 15 | 694 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 366 | 0 | 10 | 0 | 3 | -78 | 694
10 | 15 | 16 | 698 | 169 | 302 | 20 | 0 | 32 | 171 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 698
10 | 15 | 17 | 660 | 169 | 382 | 61 | 0 | 32 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 660
10 | 15 | 18 | 651 | 169 | 382 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 651
10 | 15 | 19 | 622 | 169 | 353 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 622
10 | 15 | 20 | 602 | 169 | 336 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 602
10 | 15 | 21 | 583 | 169 | 312 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 583
10 | 15 | 22 | 559 | 169 | 290 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 559
10 | 15 | 23 | 544 | 169 | 286 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 544
10 | 16 | 0 | 525 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 114 | -1 | 525
10 | 16 | 1 | 508 | 169 | 270 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 508
10 | 16 | 2 | 510 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 98 | -1 | 510
10 | 16 | 3 | 532 | 169 | 261 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 532
10 | 16 | 4 | 549 | 169 | 275 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 549
10 | 16 | 5 | 570 | 169 | 296 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 570
10 | 16 | 6 | 571 | 169 | 308 | 20 | 0 | 32 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 571
10 | 16 | 7 | 583 | 169 | 229 | 20 | 0 | 32 | 100 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 583
10 | 16 | 8 | 645 | 169 | 243 | 20 | 0 | 32 | 150 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 645
10 | 16 | 9 | 687 | 169 | 265 | 20 | 0 | 32 | 167 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 687
10 | 16 | 10 | 694 | 169 | 243 | 20 | 0 | 32 | 183 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4 | 694
10 | 16 | 11 | 699 | 169 | 213 | 20 | 0 | 32 | 216 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 699
10 | 16 | 12 | 665 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 250 | 0 | 41 | 0 | 3 | -22 | 665
10 | 16 | 13 | 710 | 169 | 234 | 20 | 0 | 32 | 216 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 710
10 | 16 | 14 | 702 | 169 | 312 | 20 | 0 | 32 | 134 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 702
10 | 16 | 15 | 687 | 169 | 359 | 20 | 0 | 32 | 74 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 687
10 | 16 | 16 | 690 | 169 | 388 | 20 | 0 | 32 | 51 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 690
10 | 16 | 17 | 667 | 169 | 369 | 61 | 0 | 32 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 667
10 | 16 | 18 | 651 | 169 | 188 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 172 | -1 | 651
10 | 16 | 19 | 620 | 169 | 318 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 620
10 | 16 | 20 | 602 | 169 | 301 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 602
10 | 16 | 21 | 583 | 169 | 285 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 583
10 | 16 | 22 | 557 | 169 | 176 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 92 | -1 | 557
10 | 16 | 23 | 544 | 169 | 269 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 544
10 | 17 | 0 | 527 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 107 | 0 | 527
10 | 17 | 1 | 512 | 169 | 264 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 512
10 | 17 | 2 | 514 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 94 | -1 | 514
10 | 17 | 3 | 534 | 169 | 253 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 534
10 | 17 | 4 | 548 | 169 | 263 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 548
10 | 17 | 5 | 560 | 169 | 282 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 560
10 | 17 | 6 | 559 | 169 | 295 | 20 | 0 | 32 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 559
10 | 17 | 7 | 573 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 231 | 0 | 16 | 0 | 1 | -68 | 573
10 | 17 | 8 | 616 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 474 | 0 | 15 | 0 | -176 | -101 | 616
10 | 17 | 9 | 656 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 666 | -45 | 10 | -9 | -176 | -199 | 656
10 | 17 | 10 | 674 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 782 | -295 | 8 | -7 | -176 | -49 | 674
10 | 17 | 11 | 678 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 826 | -384 | 6 | -5 | -176 | -1 | 678
10 | 17 | 12 | 650 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 821 | -403 | 10 | -9 | -176 | -1 | 650
10 | 17 | 13 | 687 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 760 | -13 | 10 | -9 | -176 | -298 | 687
10 | 17 | 14 | 694 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 624 | 0 | 13 | 0 | -176 | -181 | 694
10 | 17 | 15 | 696 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 411 | 0 | 14 | 0 | 3 | -125 | 696
10 | 17 | 16 | 690 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 186 | 0 | 13 | 0 | 79 | -2 | 690
10 | 17 | 17 | 651 | 169 | 361 | 61 | 0 | 32 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 651
10 | 17 | 18 | 637 | 169 | 359 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 637
10 | 17 | 19 | 610 | 169 | 182 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 143 | 0 | 610
10 | 17 | 20 | 592 | 169 | 285 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 18 | -1 | 592
10 | 17 | 21 | 573 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 113 | 0 | 573
10 | 17 | 22 | 555 | 169 | 175 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 96 | -1 | 555
10 | 17 | 23 | 543 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 86 | 1 | 543
10 | 18 | 0 | 526 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 80 | 0 | 526
10 | 18 | 1 | 512 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 59 | -1 | 512
10 | 18 | 2 | 513 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 60 | -1 | 513
10 | 18 | 3 | 529 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 47 | 0 | 529
10 | 18 | 4 | 546 | 169 | 236 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 546
10 | 18 | 5 | 554 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 70 | 0 | 554
10 | 18 | 6 | 538 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 65 | 538
10 | 18 | 7 | 537 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 149 | 0 | 52 | 0 | -58 | 0 | 537
10 | 18 | 8 | 555 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 275 | 0 | 49 | 0 | -165 | 0 | 555
10 | 18 | 9 | 571 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 392 | 0 | 40 | 0 | -176 | -83 | 571
10 | 18 | 10 | 601 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 533 | 0 | 42 | 0 | -176 | -200 | 601
10 | 18 | 11 | 603 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 547 | 0 | 39 | 0 | -176 | -210 | 603
10 | 18 | 12 | 608 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 528 | 0 | 41 | 0 | -176 | -188 | 608
10 | 18 | 13 | 616 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 422 | 0 | 34 | 0 | -176 | -68 | 616
10 | 18 | 14 | 613 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 307 | 0 | 32 | 0 | -129 | -1 | 613
10 | 18 | 15 | 603 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 150 | 0 | 20 | 0 | 41 | -1 | 603
10 | 18 | 16 | 600 | 169 | 321 | 20 | 0 | 32 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 600
10 | 18 | 17 | 601 | 169 | 330 | 61 | 0 | 32 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 601
10 | 18 | 18 | 596 | 169 | 181 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 147 | 0 | 596
10 | 18 | 19 | 580 | 169 | 306 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 580
10 | 18 | 20 | 564 | 169 | 177 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 103 | -1 | 564
10 | 18 | 21 | 547 | 169 | 251 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 547
10 | 18 | 22 | 534 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 70 | 0 | 534
10 | 18 | 23 | 518 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 45 | 16 | 518
10 | 19 | 0 | 497 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 59 | 497
10 | 19 | 1 | 484 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 50 | 484
10 | 19 | 2 | 485 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 485
10 | 19 | 3 | 510 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 39 | 510
10 | 19 | 4 | 526 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 48 | 526
10 | 19 | 5 | 532 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 58 | 532
10 | 19 | 6 | 519 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 68 | 519
10 | 19 | 7 | 511 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 43 | 0 | 46 | 0 | 0 | 29 | 511
10 | 19 | 8 | 518 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 106 | 0 | 34 | 0 | -14 | -1 | 518
10 | 19 | 9 | 518 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 183 | 0 | 23 | 0 | -80 | -1 | 518
10 | 19 | 10 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 262 | 0 | 19 | 0 | -150 | 0 | 524
10 | 19 | 11 | 513 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 277 | 0 | 13 | 0 | -169 | -1 | 513
10 | 19 | 12 | 512 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 339 | 0 | 12 | 0 | -176 | -56 | 512
10 | 19 | 13 | 523 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 363 | 0 | 12 | 0 | -176 | -69 | 523
10 | 19 | 14 | 538 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 301 | 0 | 8 | 0 | -165 | 0 | 538
10 | 19 | 15 | 553 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 193 | 0 | 4 | 0 | 0 | -37 | 553
10 | 19 | 16 | 558 | 169 | 229 | 20 | 0 | 32 | 57 | 0 | 5 | 0 | 47 | -1 | 558
10 | 19 | 17 | 572 | 169 | 304 | 61 | 0 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 572
10 | 19 | 18 | 578 | 169 | 310 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 578
10 | 19 | 19 | 567 | 169 | 177 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 122 | -1 | 567
10 | 19 | 20 | 548 | 169 | 286 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 548
10 | 19 | 21 | 538 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 106 | -1 | 538
10 | 19 | 22 | 514 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 86 | 0 | 514
10 | 19 | 23 | 496 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 79 | 0 | 496
10 | 20 | 0 | 482 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 482
10 | 20 | 1 | 471 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 471
10 | 20 | 2 | 482 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 482
10 | 20 | 3 | 508 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 71 | 508
10 | 20 | 4 | 534 | 169 | 266 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 534
10 | 20 | 5 | 549 | 169 | 281 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 549
10 | 20 | 6 | 553 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 11 | 0 | 17 | 0 | 129 | 0 | 553
10 | 20 | 7 | 559 | 169 | 235 | 20 | 0 | 32 | 88 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 559
10 | 20 | 8 | 597 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 205 | 0 | 14 | 0 | 1 | -16 | 597
10 | 20 | 9 | 630 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 334 | 0 | 16 | 0 | -126 | 0 | 630
10 | 20 | 10 | 636 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 479 | 0 | 24 | 0 | -176 | -98 | 636
10 | 20 | 11 | 656 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 545 | 0 | 36 | 0 | -176 | -158 | 656
10 | 20 | 12 | 628 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 440 | 0 | 47 | 0 | -176 | -89 | 628
10 | 20 | 13 | 638 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 348 | 0 | 47 | 0 | 2 | -152 | 638
10 | 20 | 14 | 637 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 316 | 0 | 47 | 0 | 2 | -121 | 637
10 | 20 | 15 | 636 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 238 | 0 | 46 | 0 | 2 | -43 | 636
10 | 20 | 16 | 642 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 114 | 0 | 43 | 0 | 92 | 0 | 642
10 | 20 | 17 | 625 | 169 | 184 | 61 | 0 | 32 | 7 | 0 | 46 | 0 | 126 | 0 | 625
10 | 20 | 18 | 619 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 140 | 0 | 619
10 | 20 | 19 | 595 | 169 | 288 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 595
10 | 20 | 20 | 578 | 169 | 277 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 578
10 | 20 | 21 | 562 | 169 | 261 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 562
10 | 20 | 22 | 547 | 169 | 253 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 547
10 | 20 | 23 | 537 | 169 | 173 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 78 | -1 | 537
10 | 21 | 0 | 519 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 82 | 0 | 519
10 | 21 | 1 | 503 | 169 | 216 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 10 | 12 | 503
10 | 21 | 2 | 513 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 74 | 0 | 513
10 | 21 | 3 | 534 | 169 | 238 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 534
10 | 21 | 4 | 557 | 169 | 261 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 557
10 | 21 | 5 | 577 | 169 | 292 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 577
10 | 21 | 6 | 574 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 11 | 0 | 31 | 0 | 139 | 0 | 574
10 | 21 | 7 | 570 | 169 | 221 | 20 | 0 | 32 | 102 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 570
10 | 21 | 8 | 592 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 258 | 0 | 24 | 0 | 1 | -84 | 592
10 | 21 | 9 | 627 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 423 | 0 | 18 | 0 | 2 | -209 | 627
10 | 21 | 10 | 622 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 501 | 0 | 15 | 0 | -176 | -123 | 622
10 | 21 | 11 | 622 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 502 | 0 | 16 | 0 | -176 | -125 | 622
10 | 21 | 12 | 583 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 386 | 0 | 16 | 0 | -176 | -43 | 583
10 | 21 | 13 | 608 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 301 | 0 | 12 | 0 | 2 | -100 | 608
10 | 21 | 14 | 627 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 221 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 627
10 | 21 | 15 | 618 | 169 | 272 | 20 | 0 | 32 | 112 | 0 | 15 | 0 | 0 | -2 | 618
10 | 21 | 16 | 624 | 169 | 328 | 20 | 0 | 32 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 624
10 | 21 | 17 | 618 | 169 | 332 | 61 | 0 | 32 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 618
10 | 21 | 18 | 611 | 169 | 325 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 611
10 | 21 | 19 | 591 | 169 | 304 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 591
10 | 21 | 20 | 573 | 169 | 290 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 573
10 | 21 | 21 | 556 | 169 | 277 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 556
10 | 21 | 22 | 536 | 169 | 257 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 536
10 | 21 | 23 | 523 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86 | 0 | 523
10 | 22 | 0 | 509 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 89 | -1 | 509
10 | 22 | 1 | 499 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83 | -1 | 499
10 | 22 | 2 | 505 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 84 | -1 | 505
10 | 22 | 3 | 535 | 169 | 253 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 535
10 | 22 | 4 | 557 | 169 | 274 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 557
10 | 22 | 5 | 568 | 169 | 286 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 568
10 | 22 | 6 | 573 | 169 | 316 | 20 | 0 | 32 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 573
10 | 22 | 7 | 576 | 169 | 292 | 20 | 0 | 32 | 35 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 576
10 | 22 | 8 | 602 | 169 | 282 | 20 | 0 | 32 | 73 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 602
10 | 22 | 9 | 630 | 169 | 263 | 20 | 0 | 32 | 118 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 630
10 | 22 | 10 | 627 | 169 | 237 | 20 | 0 | 32 | 145 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 627
10 | 22 | 11 | 621 | 169 | 217 | 20 | 0 | 32 | 161 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 621
10 | 22 | 12 | 586 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 180 | 0 | 28 | 0 | 1 | -16 | 586
10 | 22 | 13 | 609 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 177 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 | 609
10 | 22 | 14 | 615 | 169 | 217 | 20 | 0 | 32 | 144 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 615
10 | 22 | 15 | 616 | 169 | 272 | 20 | 0 | 32 | 91 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 616
10 | 22 | 16 | 622 | 169 | 335 | 20 | 0 | 32 | 35 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 622
10 | 22 | 17 | 622 | 169 | 327 | 61 | 0 | 32 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 622
10 | 22 | 18 | 619 | 169 | 324 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 619
10 | 22 | 19 | 598 | 169 | 303 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 598
10 | 22 | 20 | 583 | 169 | 291 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 583
10 | 22 | 21 | 563 | 169 | 276 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 563
10 | 22 | 22 | 543 | 169 | 263 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 543
10 | 22 | 23 | 525 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 78 | 0 | 525
10 | 23 | 0 | 507 | 169 | 254 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 507
10 | 23 | 1 | 498 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70 | 0 | 498
10 | 23 | 2 | 507 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 81 | 0 | 507
10 | 23 | 3 | 537 | 169 | 249 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 537
10 | 23 | 4 | 568 | 169 | 284 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 568
10 | 23 | 5 | 584 | 169 | 305 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 584
10 | 23 | 6 | 586 | 169 | 324 | 20 | 0 | 32 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 586
10 | 23 | 7 | 579 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 210 | 0 | 29 | 0 | 1 | -54 | 579
10 | 23 | 8 | 592 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 453 | 0 | 24 | 0 | -176 | -110 | 592
10 | 23 | 9 | 605 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 654 | 0 | 21 | 0 | -176 | -297 | 605
10 | 23 | 10 | 608 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 786 | -407 | 17 | -15 | -176 | 0 | 608
10 | 23 | 11 | 612 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 833 | -451 | 18 | -16 | -176 | 0 | 612
10 | 23 | 12 | 584 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 816 | -458 | 20 | -18 | -176 | 0 | 584
10 | 23 | 13 | 605 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 729 | -343 | 26 | -23 | -176 | -11 | 605
10 | 23 | 14 | 609 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 601 | 0 | 25 | 0 | -176 | -244 | 609
10 | 23 | 15 | 622 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 390 | 0 | 23 | 0 | 2 | -186 | 622
10 | 23 | 16 | 625 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 155 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 625
10 | 23 | 17 | 607 | 169 | 325 | 61 | 0 | 32 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 607
10 | 23 | 18 | 608 | 169 | 331 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 608
10 | 23 | 19 | 582 | 169 | 179 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 123 | -1 | 582
10 | 23 | 20 | 571 | 169 | 297 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 571
10 | 23 | 21 | 555 | 169 | 285 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 555
10 | 23 | 22 | 535 | 169 | 173 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 96 | 0 | 535
10 | 23 | 23 | 527 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 | 0 | 527
10 | 24 | 0 | 509 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 105 | -1 | 509
10 | 24 | 1 | 507 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | -1 | 507
10 | 24 | 2 | 518 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 111 | 0 | 518
10 | 24 | 3 | 543 | 169 | 275 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 543
10 | 24 | 4 | 567 | 169 | 293 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 567
10 | 24 | 5 | 576 | 169 | 304 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 576
10 | 24 | 6 | 578 | 169 | 321 | 20 | 0 | 32 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 578
10 | 24 | 7 | 580 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 210 | 0 | 21 | 0 | 1 | -45 | 580
10 | 24 | 8 | 601 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 446 | 0 | 16 | 0 | -176 | -87 | 601
10 | 24 | 9 | 611 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 645 | 0 | 16 | 0 | -176 | -277 | 611
10 | 24 | 10 | 614 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 774 | -92 | 19 | -17 | -176 | -298 | 614
10 | 24 | 11 | 615 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 809 | -143 | 23 | -20 | -176 | -282 | 615
10 | 24 | 12 | 591 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 775 | -149 | 28 | -24 | -176 | -264 | 591
10 | 24 | 13 | 609 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 696 | -12 | 28 | -24 | -176 | -306 | 609
10 | 24 | 14 | 615 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 573 | 0 | 29 | 0 | -171 | -220 | 615
10 | 24 | 15 | 621 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 385 | 0 | 28 | 0 | 2 | -187 | 621
10 | 24 | 16 | 627 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 158 | 0 | 21 | 0 | 43 | -1 | 627
10 | 24 | 17 | 608 | 169 | 322 | 61 | 0 | 32 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 608
10 | 24 | 18 | 604 | 169 | 318 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 604
10 | 24 | 19 | 586 | 169 | 303 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 586
10 | 24 | 20 | 569 | 169 | 293 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 569
10 | 24 | 21 | 554 | 169 | 175 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 104 | 0 | 554
10 | 24 | 22 | 538 | 169 | 267 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 538
10 | 24 | 23 | 526 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 88 | 0 | 526
10 | 25 | 0 | 509 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 91 | 0 | 509
10 | 25 | 1 | 494 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 77 | -1 | 494
10 | 25 | 2 | 509 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 89 | 0 | 509
10 | 25 | 3 | 534 | 169 | 173 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 84 | 0 | 534
10 | 25 | 4 | 549 | 169 | 175 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97 | 0 | 549
10 | 25 | 5 | 553 | 169 | 282 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 553
10 | 25 | 6 | 534 | 169 | 284 | 20 | 0 | 32 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 534
10 | 25 | 7 | 532 | 169 | 207 | 20 | 0 | 32 | 85 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 532
10 | 25 | 8 | 544 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 194 | 0 | 18 | 0 | -62 | -1 | 544
10 | 25 | 9 | 548 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 238 | 0 | 14 | 0 | -99 | 0 | 548
10 | 25 | 10 | 548 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 299 | 0 | 10 | 0 | -156 | 0 | 548
10 | 25 | 11 | 549 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 319 | 0 | 6 | 0 | -171 | -1 | 549
10 | 25 | 12 | 544 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 275 | 0 | 3 | 0 | -129 | 0 | 544
10 | 25 | 13 | 546 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 203 | 0 | 2 | 0 | -53 | -1 | 546
10 | 25 | 14 | 545 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 545
10 | 25 | 15 | 549 | 169 | 257 | 20 | 0 | 32 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 549
10 | 25 | 16 | 552 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 26 | 0 | 2 | 0 | 129 | -1 | 552
10 | 25 | 17 | 570 | 169 | 306 | 61 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 570
10 | 25 | 18 | 566 | 169 | 303 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 566
10 | 25 | 19 | 552 | 169 | 291 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 552
10 | 25 | 20 | 539 | 169 | 284 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 539
10 | 25 | 21 | 522 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 522
10 | 25 | 22 | 506 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | -1 | 506
10 | 25 | 23 | 500 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 500
10 | 26 | 0 | 480 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | -1 | 480
10 | 26 | 1 | 463 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 463
10 | 26 | 2 | 482 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 | 482
10 | 26 | 3 | 509 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 509
10 | 26 | 4 | 528 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97 | -1 | 528
10 | 26 | 5 | 532 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 | 0 | 532
10 | 26 | 6 | 518 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 7 | 0 | 4 | 0 | 91 | 23 | 518
10 | 26 | 7 | 512 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 512
10 | 26 | 8 | 516 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 236 | 0 | 0 | 0 | -113 | 0 | 516
10 | 26 | 9 | 528 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 386 | 0 | 1 | 0 | -176 | -76 | 528
10 | 26 | 10 | 533 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 454 | 0 | 0 | 0 | -176 | -139 | 533
10 | 26 | 11 | 528 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 426 | 0 | 1 | 0 | -176 | -116 | 528
10 | 26 | 12 | 518 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 395 | 0 | 1 | 0 | -176 | -95 | 518
10 | 26 | 13 | 520 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 333 | 0 | 6 | 0 | -176 | -36 | 520
10 | 26 | 14 | 528 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 274 | 0 | 26 | 0 | -77 | -88 | 528
10 | 26 | 15 | 528 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 186 | 0 | 43 | 0 | 0 | -94 | 528
10 | 26 | 16 | 539 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 74 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 539
10 | 26 | 17 | 561 | 169 | 255 | 61 | 0 | 32 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 561
10 | 26 | 18 | 570 | 169 | 177 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 104 | 1 | 570
10 | 26 | 19 | 554 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 111 | -1 | 554
10 | 26 | 20 | 536 | 169 | 273 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 536
10 | 26 | 21 | 526 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 | 0 | 526
10 | 26 | 22 | 505 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 76 | -1 | 505
10 | 26 | 23 | 483 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 59 | 1 | 483
10 | 27 | 0 | 467 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64 | 467
10 | 27 | 1 | 459 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 459
10 | 27 | 2 | 464 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 59 | 464
10 | 27 | 3 | 498 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 63 | 498
10 | 27 | 4 | 531 | 169 | 195 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 67 | 531
10 | 27 | 5 | 544 | 169 | 265 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 544
10 | 27 | 6 | 540 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 10 | 0 | 33 | 0 | 103 | 0 | 540
10 | 27 | 7 | 554 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 167 | 0 | 28 | 0 | -37 | 0 | 554
10 | 27 | 8 | 588 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 395 | 0 | 35 | 0 | -176 | -67 | 588
10 | 27 | 9 | 616 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 593 | 0 | 42 | 0 | -176 | -247 | 616
10 | 27 | 10 | 627 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 632 | -239 | 45 | -40 | -176 | -1 | 627
10 | 27 | 11 | 617 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 555 | -170 | 39 | -35 | -176 | 0 | 617
10 | 27 | 12 | 579 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 574 | -193 | 40 | -36 | -176 | -29 | 579
10 | 27 | 13 | 615 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 533 | 0 | 37 | 0 | -176 | -183 | 615
10 | 27 | 14 | 616 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 439 | 0 | 29 | 0 | -176 | -80 | 616
10 | 27 | 15 | 620 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 323 | 0 | 22 | 0 | 2 | -120 | 620
10 | 27 | 16 | 630 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 134 | 0 | 21 | 0 | 70 | -1 | 630
10 | 27 | 17 | 613 | 169 | 300 | 61 | 0 | 32 | 3 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 613
10 | 27 | 18 | 612 | 169 | 332 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 612
10 | 27 | 19 | 593 | 169 | 315 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 593
10 | 27 | 20 | 585 | 169 | 179 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 131 | 0 | 585
10 | 27 | 21 | 568 | 169 | 177 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 114 | -1 | 568
10 | 27 | 22 | 546 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 95 | 0 | 546
10 | 27 | 23 | 533 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 | 0 | 533
10 | 28 | 0 | 517 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 93 | -1 | 517
10 | 28 | 1 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | 72 | 508
10 | 28 | 2 | 518 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 68 | 24 | 518
10 | 28 | 3 | 549 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 94 | 1 | 549
10 | 28 | 4 | 581 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 126 | 0 | 581
10 | 28 | 5 | 588 | 169 | 315 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 588
10 | 28 | 6 | 586 | 169 | 336 | 20 | 0 | 32 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 586
10 | 28 | 7 | 586 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 182 | 0 | 18 | 0 | -13 | -1 | 586
10 | 28 | 8 | 609 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 396 | 0 | 16 | 0 | -176 | -30 | 609
10 | 28 | 9 | 634 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 553 | 0 | 11 | 0 | -176 | -160 | 634
10 | 28 | 10 | 631 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 611 | -45 | 11 | -10 | -176 | -166 | 631
10 | 28 | 11 | 624 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 587 | -51 | 8 | -7 | -176 | -142 | 624
10 | 28 | 12 | 588 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 603 | -240 | 7 | -6 | -176 | -1 | 588
10 | 28 | 13 | 611 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 610 | 0 | 6 | 0 | -176 | -233 | 611
10 | 28 | 14 | 614 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 525 | 0 | 5 | 0 | -176 | -144 | 614
10 | 28 | 15 | 624 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 351 | 0 | 4 | 0 | 2 | -126 | 624
10 | 28 | 16 | 634 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 144 | 0 | 1 | 0 | 97 | -1 | 634
10 | 28 | 17 | 625 | 169 | 181 | 61 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | -1 | 625
10 | 28 | 18 | 627 | 169 | 184 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179 | 0 | 627
10 | 28 | 19 | 611 | 169 | 346 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 611
10 | 28 | 20 | 597 | 169 | 338 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 597
10 | 28 | 21 | 583 | 169 | 325 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 583
10 | 28 | 22 | 566 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 140 | -1 | 566
10 | 28 | 23 | 551 | 169 | 306 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 551
10 | 29 | 0 | 535 | 169 | 306 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 535
10 | 29 | 1 | 522 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 117 | 0 | 522
10 | 29 | 2 | 533 | 169 | 298 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 533
10 | 29 | 3 | 569 | 169 | 301 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 569
10 | 29 | 4 | 598 | 169 | 329 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 598
10 | 29 | 5 | 612 | 169 | 344 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 612
10 | 29 | 6 | 627 | 169 | 197 | 20 | 0 | 32 | 9 | 0 | 20 | 0 | 181 | -1 | 627
10 | 29 | 7 | 625 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 200 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 625
10 | 29 | 8 | 627 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 447 | 0 | 13 | 0 | -176 | -63 | 627
10 | 29 | 9 | 629 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 653 | 0 | 9 | 0 | -176 | -263 | 629
10 | 29 | 10 | 624 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 783 | -388 | 6 | -5 | -176 | -1 | 624
10 | 29 | 11 | 620 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 833 | -442 | 6 | -5 | -176 | -1 | 620
10 | 29 | 12 | 584 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 816 | -456 | 7 | -7 | -176 | 0 | 584
10 | 29 | 13 | 612 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 732 | -119 | 11 | -10 | -176 | -230 | 612
10 | 29 | 14 | 613 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 581 | 0 | 12 | 0 | -176 | -208 | 613
10 | 29 | 15 | 630 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 375 | 0 | 11 | 0 | 2 | -151 | 630
10 | 29 | 16 | 641 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 149 | 0 | 8 | 0 | 92 | -1 | 641
10 | 29 | 17 | 627 | 169 | 351 | 61 | 0 | 32 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 627
10 | 29 | 18 | 622 | 169 | 172 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 176 | -1 | 622
10 | 29 | 19 | 607 | 169 | 332 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 607
10 | 29 | 20 | 596 | 169 | 172 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 151 | 0 | 596
10 | 29 | 21 | 580 | 169 | 305 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 580
10 | 29 | 22 | 555 | 169 | 287 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 555
10 | 29 | 23 | 546 | 169 | 288 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 546
10 | 30 | 0 | 526 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 118 | -1 | 526
10 | 30 | 1 | 520 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 112 | -1 | 520
10 | 30 | 2 | 534 | 169 | 297 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 534
10 | 30 | 3 | 566 | 169 | 300 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 566
10 | 30 | 4 | 594 | 169 | 330 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 594
10 | 30 | 5 | 609 | 169 | 174 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 179 | 0 | 609
10 | 30 | 6 | 615 | 169 | 385 | 20 | 0 | 32 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 615
10 | 30 | 7 | 622 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 193 | 0 | 4 | 0 | 34 | -2 | 622
10 | 30 | 8 | 630 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 433 | 0 | 3 | 0 | -176 | -36 | 630
10 | 30 | 9 | 629 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 636 | 0 | 1 | 0 | -176 | -238 | 629
10 | 30 | 10 | 622 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 763 | -369 | 1 | 0 | -176 | -2 | 622
10 | 30 | 11 | 616 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 812 | -423 | 0 | 0 | -176 | -1 | 616
10 | 30 | 12 | 584 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 807 | -447 | 0 | 0 | -176 | 0 | 584
10 | 30 | 13 | 607 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 714 | -297 | 1 | 0 | -176 | -38 | 607
10 | 30 | 14 | 615 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 541 | 0 | 1 | 0 | -176 | -155 | 615
10 | 30 | 15 | 622 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 334 | 0 | 1 | 0 | 2 | -108 | 622
10 | 30 | 16 | 632 | 169 | 298 | 20 | 0 | 32 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 632
10 | 30 | 17 | 621 | 169 | 355 | 61 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 621
10 | 30 | 18 | 622 | 169 | 356 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 622
10 | 30 | 19 | 607 | 169 | 339 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 607
10 | 30 | 20 | 590 | 169 | 330 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 590
10 | 30 | 21 | 575 | 169 | 315 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 575
10 | 30 | 22 | 553 | 169 | 297 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 553
10 | 30 | 23 | 534 | 169 | 289 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 534
10 | 31 | 0 | 511 | 169 | 289 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 511
10 | 31 | 1 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 113 | -1 | 508
10 | 31 | 2 | 519 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | -1 | 519
10 | 31 | 3 | 550 | 169 | 290 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 550
10 | 31 | 4 | 573 | 169 | 306 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 573
10 | 31 | 5 | 584 | 169 | 320 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 584
10 | 31 | 6 | 589 | 169 | 346 | 20 | 0 | 32 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 589
10 | 31 | 7 | 601 | 169 | 331 | 20 | 0 | 32 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 601
10 | 31 | 8 | 645 | 169 | 353 | 20 | 0 | 32 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 645
10 | 31 | 9 | 664 | 169 | 363 | 20 | 0 | 32 | 46 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 664
10 | 31 | 10 | 668 | 169 | 340 | 20 | 0 | 32 | 62 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 668
10 | 31 | 11 | 673 | 169 | 345 | 20 | 0 | 32 | 59 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 673
10 | 31 | 12 | 636 | 169 | 294 | 20 | 0 | 32 | 71 | 0 | 52 | 0 | 0 | -2 | 636
10 | 31 | 13 | 654 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 74 | 0 | 47 | 0 | 141 | -1 | 654
10 | 31 | 14 | 656 | 169 | 350 | 20 | 0 | 32 | 59 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 656
10 | 31 | 15 | 648 | 169 | 351 | 20 | 0 | 32 | 48 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 648
10 | 31 | 16 | 647 | 169 | 218 | 20 | 0 | 32 | 25 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 647
10 | 31 | 17 | 636 | 169 | 370 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 636
10 | 31 | 18 | 631 | 169 | 366 | 61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 631
10 | 31 | 19 | 614 | 169 | 354 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 614
10 | 31 | 20 | 594 | 169 | 339 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 594
10 | 31 | 21 | 577 | 169 | 320 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 577
10 | 31 | 22 | 557 | 169 | 303 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 557
10 | 31 | 23 | 542 | 169 | 294 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 542
11 | 1 | 0 | 500 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99 | 0 | 500
11 | 1 | 1 | 492 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 93 | 0 | 492
11 | 1 | 2 | 506 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 78 | 0 | 506
11 | 1 | 3 | 548 | 169 | 291 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 548
11 | 1 | 4 | 581 | 169 | 319 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 581
11 | 1 | 5 | 585 | 169 | 331 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 585
11 | 1 | 6 | 569 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 4 | 0 | 20 | 0 | 152 | 0 | 569
11 | 1 | 7 | 559 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 559
11 | 1 | 8 | 569 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 336 | 0 | 24 | 0 | -176 | -13 | 569
11 | 1 | 9 | 568 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 501 | 0 | 24 | 0 | -176 | -179 | 568
11 | 1 | 10 | 573 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 577 | -170 | 37 | -33 | -176 | -61 | 573
11 | 1 | 11 | 561 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 576 | -244 | 73 | -65 | -176 | 0 | 561
11 | 1 | 12 | 526 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 597 | -298 | 89 | -79 | -176 | 0 | 526
11 | 1 | 13 | 543 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 589 | -242 | 69 | -62 | -176 | -30 | 543
11 | 1 | 14 | 541 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 429 | 0 | 56 | 0 | -176 | -163 | 541
11 | 1 | 15 | 544 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 285 | 0 | 50 | 0 | -176 | -10 | 544
11 | 1 | 16 | 561 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 104 | 0 | 31 | 0 | 34 | -1 | 561
11 | 1 | 17 | 574 | 169 | 172 | 59 | 0 | 32 | 1 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | 574
11 | 1 | 18 | 579 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 113 | 0 | 579
11 | 1 | 19 | 566 | 169 | 172 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 102 | 6 | 566
11 | 1 | 20 | 552 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 106 | -1 | 552
11 | 1 | 21 | 532 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 93 | 0 | 532
11 | 1 | 22 | 498 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 65 | 0 | 498
11 | 1 | 23 | 473 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 63 | 0 | 473
11 | 2 | 0 | 451 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 451
11 | 2 | 1 | 443 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 443
11 | 2 | 2 | 466 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 466
11 | 2 | 3 | 496 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 42 | 0 | 496
11 | 2 | 4 | 534 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 82 | -1 | 534
11 | 2 | 5 | 544 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 99 | -1 | 544
11 | 2 | 6 | 515 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 4 | 0 | 38 | 0 | 81 | -1 | 515
11 | 2 | 7 | 502 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 98 | 0 | 29 | 0 | -18 | 0 | 502
11 | 2 | 8 | 505 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 270 | 0 | 95 | 0 | -176 | -77 | 505
11 | 2 | 9 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 469 | -90 | 35 | -31 | -176 | -76 | 524
11 | 2 | 10 | 515 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 573 | -279 | 38 | -34 | -176 | 0 | 515
11 | 2 | 11 | 504 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 600 | -318 | 40 | -35 | -176 | 0 | 504
11 | 2 | 12 | 502 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 551 | -270 | 37 | -33 | -176 | 0 | 502
11 | 2 | 13 | 498 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 464 | -152 | 37 | -33 | -176 | -35 | 498
11 | 2 | 14 | 503 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 395 | 0 | 37 | 0 | -176 | -146 | 503
11 | 2 | 15 | 506 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 258 | 0 | 36 | 0 | -176 | -5 | 506
11 | 2 | 16 | 513 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 109 | 0 | 40 | 0 | 0 | -29 | 513
11 | 2 | 17 | 550 | 169 | 172 | 59 | 0 | 32 | 1 | 0 | 41 | 0 | 91 | -15 | 550
11 | 2 | 18 | 575 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 113 | -14 | 575
11 | 2 | 19 | 556 | 169 | 172 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 82 | -2 | 556
11 | 2 | 20 | 544 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 70 | 0 | 544
11 | 2 | 21 | 530 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 57 | 0 | 530
11 | 2 | 22 | 495 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | 0 | 495
11 | 2 | 23 | 475 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38 | 0 | 475
11 | 3 | 0 | 450 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 9 | 0 | 450
11 | 3 | 1 | 445 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 445
11 | 3 | 2 | 466 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | -11 | -1 | 466
11 | 3 | 3 | 510 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 102 | -78 | 510
11 | 3 | 4 | 545 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 81 | -20 | 545
11 | 3 | 5 | 565 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 100 | -1 | 565
11 | 3 | 6 | 551 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 5 | 0 | 46 | 0 | 116 | -9 | 551
11 | 3 | 7 | 564 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 161 | 0 | 48 | 0 | -33 | -10 | 564
11 | 3 | 8 | 577 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 375 | 0 | 37 | 0 | -176 | -58 | 577
11 | 3 | 9 | 576 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 572 | -51 | 30 | -27 | -176 | -171 | 576
11 | 3 | 10 | 586 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 680 | -224 | 28 | -25 | -176 | -97 | 586
11 | 3 | 11 | 586 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 686 | -329 | 30 | -27 | -176 | 2 | 586
11 | 3 | 12 | 558 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 685 | -352 | 33 | -29 | -176 | 0 | 558
11 | 3 | 13 | 566 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 629 | -267 | 35 | -31 | -176 | -22 | 566
11 | 3 | 14 | 566 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 507 | 0 | 31 | -6 | -176 | -188 | 566
11 | 3 | 15 | 579 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 345 | 0 | 25 | 0 | -154 | -36 | 579
11 | 3 | 16 | 594 | 169 | 233 | 20 | 0 | 32 | 121 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 594
11 | 3 | 17 | 610 | 169 | 309 | 59 | 0 | 32 | 1 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 610
11 | 3 | 18 | 631 | 169 | 354 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 631
11 | 3 | 19 | 625 | 169 | 184 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 160 | 1 | 625
11 | 3 | 20 | 603 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 158 | 1 | 603
11 | 3 | 21 | 590 | 169 | 317 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 590
11 | 3 | 22 | 544 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 102 | 0 | 544
11 | 3 | 23 | 518 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 107 | 0 | 518
11 | 4 | 0 | 496 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 83 | 0 | 496
11 | 4 | 1 | 480 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 69 | 0 | 480
11 | 4 | 2 | 518 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 518
11 | 4 | 3 | 571 | 169 | 311 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 571
11 | 4 | 4 | 603 | 169 | 322 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -1 | 603
11 | 4 | 5 | 634 | 169 | 387 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 634
11 | 4 | 6 | 664 | 169 | 431 | 20 | 0 | 32 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 664
11 | 4 | 7 | 672 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 146 | 0 | 10 | 0 | 105 | 0 | 672
11 | 4 | 8 | 699 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 345 | 0 | 7 | 0 | 3 | -49 | 699
11 | 4 | 9 | 706 | 169 | 195 | 20 | 0 | 32 | 512 | 0 | 6 | 0 | -176 | -52 | 706
11 | 4 | 10 | 681 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 694 | 0 | 5 | 0 | -176 | -254 | 681
11 | 4 | 11 | 680 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 744 | -38 | 2 | -1 | -176 | -263 | 680
11 | 4 | 12 | 629 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 645 | 0 | 1 | 0 | -176 | -247 | 629
11 | 4 | 13 | 651 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 530 | 0 | 1 | 0 | -176 | -113 | 651
11 | 4 | 14 | 643 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2 | -141 | 643
11 | 4 | 15 | 642 | 169 | 201 | 20 | 0 | 32 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 642
11 | 4 | 16 | 661 | 169 | 379 | 20 | 0 | 32 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 4 | 17 | 667 | 169 | 406 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 667
11 | 4 | 18 | 667 | 169 | 405 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 667
11 | 4 | 19 | 640 | 169 | 379 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 640
11 | 4 | 20 | 622 | 169 | 366 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 622
11 | 4 | 21 | 591 | 169 | 335 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 591
11 | 4 | 22 | 550 | 169 | 175 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 550
11 | 4 | 23 | 516 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 1 | 516
11 | 5 | 0 | 491 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 491
11 | 5 | 1 | 483 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 483
11 | 5 | 2 | 507 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 507
11 | 5 | 3 | 550 | 169 | 298 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 550
11 | 5 | 4 | 592 | 169 | 340 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 592
11 | 5 | 5 | 600 | 169 | 356 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 600
11 | 5 | 6 | 611 | 169 | 382 | 20 | 0 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 5 | 7 | 629 | 169 | 309 | 20 | 0 | 32 | 94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 629
11 | 5 | 8 | 669 | 169 | 203 | 20 | 0 | 32 | 242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 669
11 | 5 | 9 | 685 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 371 | 0 | 2 | 0 | 3 | -84 | 685
11 | 5 | 10 | 672 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 541 | 0 | 2 | 0 | 3 | -267 | 672
11 | 5 | 11 | 666 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 607 | 0 | 1 | 0 | 3 | -338 | 666
11 | 5 | 12 | 613 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 555 | 0 | 2 | 0 | 2 | -339 | 613
11 | 5 | 13 | 625 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 477 | 0 | 4 | 0 | 2 | -251 | 625
11 | 5 | 14 | 636 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 419 | 0 | 5 | 0 | 2 | -183 | 636
11 | 5 | 15 | 634 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 251 | 0 | 5 | 0 | 2 | -17 | 634
11 | 5 | 16 | 634 | 169 | 328 | 20 | 0 | 32 | 79 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 634
11 | 5 | 17 | 639 | 169 | 370 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 639
11 | 5 | 18 | 638 | 169 | 370 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 638
11 | 5 | 19 | 615 | 169 | 348 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 615
11 | 5 | 20 | 599 | 169 | 339 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 599
11 | 5 | 21 | 576 | 169 | 316 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 576
11 | 5 | 22 | 542 | 169 | 287 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 542
11 | 5 | 23 | 509 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | 1 | 509
11 | 6 | 0 | 485 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | 0 | 485
11 | 6 | 1 | 470 | 169 | 244 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 470
11 | 6 | 2 | 500 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 0 | 500
11 | 6 | 3 | 555 | 169 | 301 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 555
11 | 6 | 4 | 599 | 169 | 343 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 599
11 | 6 | 5 | 614 | 169 | 365 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 614
11 | 6 | 6 | 622 | 169 | 388 | 20 | 0 | 32 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 622
11 | 6 | 7 | 627 | 169 | 270 | 20 | 0 | 32 | 126 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 627
11 | 6 | 8 | 653 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 375 | 0 | 11 | 0 | 2 | -128 | 653
11 | 6 | 9 | 658 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 596 | 0 | 9 | 0 | -176 | -180 | 658
11 | 6 | 10 | 657 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 714 | 0 | 10 | 0 | -176 | -300 | 657
11 | 6 | 11 | 660 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 731 | -51 | 13 | -11 | -176 | -256 | 660
11 | 6 | 12 | 612 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 690 | -81 | 14 | -13 | -176 | -226 | 612
11 | 6 | 13 | 641 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 631 | 0 | 13 | 0 | -176 | -234 | 641
11 | 6 | 14 | 643 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 537 | 0 | 14 | 0 | -174 | -142 | 643
11 | 6 | 15 | 655 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 355 | 0 | 14 | 0 | 2 | -109 | 655
11 | 6 | 16 | 665 | 169 | 318 | 20 | 0 | 32 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 665
11 | 6 | 17 | 655 | 169 | 386 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 655
11 | 6 | 18 | 654 | 169 | 386 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 654
11 | 6 | 19 | 633 | 169 | 365 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 633
11 | 6 | 20 | 612 | 169 | 348 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 612
11 | 6 | 21 | 590 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 | 0 | 590
11 | 6 | 22 | 559 | 169 | 295 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 559
11 | 6 | 23 | 532 | 169 | 298 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 532
11 | 7 | 0 | 507 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 107 | -1 | 507
11 | 7 | 1 | 502 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 101 | 0 | 502
11 | 7 | 2 | 525 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 95 | -1 | 525
11 | 7 | 3 | 575 | 169 | 319 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 575
11 | 7 | 4 | 616 | 169 | 360 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 616
11 | 7 | 5 | 633 | 169 | 256 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 129 | -1 | 633
11 | 7 | 6 | 638 | 169 | 405 | 20 | 0 | 32 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 638
11 | 7 | 7 | 646 | 169 | 268 | 20 | 0 | 32 | 149 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 646
11 | 7 | 8 | 680 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 388 | 0 | 6 | 0 | -49 | -77 | 680
11 | 7 | 9 | 688 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 588 | 0 | 6 | 0 | -176 | -143 | 688
11 | 7 | 10 | 682 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 715 | -132 | 7 | -6 | -176 | -139 | 682
11 | 7 | 11 | 690 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 740 | -230 | 8 | -7 | -176 | -59 | 690
11 | 7 | 12 | 632 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 715 | -314 | 7 | -6 | -176 | 0 | 632
11 | 7 | 13 | 648 | 169 | 187 | 20 | 0 | 32 | 681 | 0 | 8 | 0 | -176 | -273 | 648
11 | 7 | 14 | 651 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 556 | 0 | 10 | 0 | -176 | -148 | 651
11 | 7 | 15 | 670 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 353 | 0 | 13 | 0 | 3 | -92 | 670
11 | 7 | 16 | 673 | 169 | 329 | 20 | 0 | 32 | 110 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 673
11 | 7 | 17 | 659 | 169 | 385 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 659
11 | 7 | 18 | 662 | 169 | 387 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 662
11 | 7 | 19 | 636 | 169 | 363 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 636
11 | 7 | 20 | 617 | 169 | 345 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 617
11 | 7 | 21 | 590 | 169 | 180 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 137 | 0 | 590
11 | 7 | 22 | 552 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 114 | -1 | 552
11 | 7 | 23 | 525 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 111 | 0 | 525
11 | 8 | 0 | 496 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 | -1 | 496
11 | 8 | 1 | 490 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 76 | 0 | 490
11 | 8 | 2 | 502 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | -1 | 502
11 | 8 | 3 | 549 | 169 | 273 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 549
11 | 8 | 4 | 578 | 169 | 303 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 578
11 | 8 | 5 | 582 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 136 | 0 | 582
11 | 8 | 6 | 574 | 169 | 319 | 20 | 0 | 32 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 574
11 | 8 | 7 | 571 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 146 | 0 | 28 | 0 | 3 | 1 | 571
11 | 8 | 8 | 574 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 390 | 0 | 26 | 0 | -176 | -65 | 574
11 | 8 | 9 | 563 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 598 | -242 | 21 | -19 | -176 | -16 | 563
11 | 8 | 10 | 553 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 739 | -408 | 15 | -13 | -176 | 0 | 553
11 | 8 | 11 | 537 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 790 | -473 | 11 | -10 | -176 | 1 | 537
11 | 8 | 12 | 519 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 764 | -464 | 6 | -6 | -176 | 2 | 519
11 | 8 | 13 | 536 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 652 | -335 | 5 | -5 | -176 | 1 | 536
11 | 8 | 14 | 554 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 444 | 0 | 14 | 0 | -176 | -124 | 554
11 | 8 | 15 | 556 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 229 | 0 | 23 | 0 | 1 | -90 | 556
11 | 8 | 16 | 562 | 169 | 272 | 20 | 0 | 32 | 47 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 562
11 | 8 | 17 | 591 | 169 | 307 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 591
11 | 8 | 18 | 595 | 169 | 314 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 595
11 | 8 | 19 | 581 | 169 | 305 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 581
11 | 8 | 20 | 562 | 169 | 289 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 562
11 | 8 | 21 | 527 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 78 | 0 | 527
11 | 8 | 22 | 497 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | -1 | 497
11 | 8 | 23 | 473 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 | 1 | 473
11 | 9 | 0 | 458 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 458
11 | 9 | 1 | 446 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 16 | 446
11 | 9 | 2 | 468 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 468
11 | 9 | 3 | 515 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 | 0 | 515
11 | 9 | 4 | 549 | 169 | 266 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 549
11 | 9 | 5 | 550 | 169 | 286 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 550
11 | 9 | 6 | 513 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 22 | 0 | 97 | 0 | 513
11 | 9 | 7 | 520 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 23 | 0 | 24 | 0 | 80 | 0 | 520
11 | 9 | 8 | 542 | 169 | 264 | 20 | 0 | 32 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 542
11 | 9 | 9 | 552 | 169 | 258 | 20 | 0 | 32 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 552
11 | 9 | 10 | 553 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 104 | 0 | 12 | 0 | 37 | 7 | 553
11 | 9 | 11 | 543 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 134 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 543
11 | 9 | 12 | 533 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 166 | 0 | 8 | 0 | 0 | -34 | 533
11 | 9 | 13 | 532 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 149 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 532
11 | 9 | 14 | 522 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 | -7 | 522
11 | 9 | 15 | 526 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 95 | 0 | 22 | 0 | 17 | -1 | 526
11 | 9 | 16 | 546 | 169 | 286 | 20 | 0 | 32 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 546
11 | 9 | 17 | 588 | 169 | 322 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 588
11 | 9 | 18 | 596 | 169 | 181 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 | 0 | 596
11 | 9 | 19 | 578 | 169 | 309 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 578
11 | 9 | 20 | 559 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 118 | 0 | 559
11 | 9 | 21 | 530 | 169 | 262 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 530
11 | 9 | 22 | 492 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 52 | 0 | 492
11 | 9 | 23 | 475 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 53 | 0 | 475
11 | 10 | 0 | 444 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 9 | 444
11 | 10 | 1 | 438 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | -4 | 0 | 438
11 | 10 | 2 | 456 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | -19 | 0 | 456
11 | 10 | 3 | 497 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 24 | 0 | 497
11 | 10 | 4 | 531 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 53 | 0 | 531
11 | 10 | 5 | 551 | 169 | 254 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 551
11 | 10 | 6 | 563 | 169 | 285 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 563
11 | 10 | 7 | 576 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 129 | 0 | 57 | 0 | 1 | -4 | 576
11 | 10 | 8 | 630 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 355 | 0 | 52 | 0 | -70 | -113 | 630
11 | 10 | 9 | 651 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 535 | 0 | 49 | 0 | -176 | -166 | 651
11 | 10 | 10 | 650 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 631 | 0 | 52 | -17 | -176 | -249 | 650
11 | 10 | 11 | 635 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 623 | 0 | 47 | -1 | -176 | -265 | 635
11 | 10 | 12 | 600 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 649 | -5 | 33 | -30 | -176 | -273 | 600
11 | 10 | 13 | 629 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 614 | 0 | 23 | 0 | -176 | -238 | 629
11 | 10 | 14 | 639 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 509 | 0 | 18 | 0 | -176 | -119 | 639
11 | 10 | 15 | 656 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 330 | 0 | 12 | 0 | 3 | -82 | 656
11 | 10 | 16 | 656 | 169 | 326 | 20 | 0 | 32 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 656
11 | 10 | 17 | 665 | 169 | 397 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 665
11 | 10 | 18 | 665 | 169 | 217 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 665
11 | 10 | 19 | 640 | 169 | 376 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 640
11 | 10 | 20 | 624 | 169 | 368 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 624
11 | 10 | 21 | 605 | 169 | 349 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 605
11 | 10 | 22 | 579 | 169 | 328 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 579
11 | 10 | 23 | 556 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 556
11 | 11 | 0 | 527 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 527
11 | 11 | 1 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 0 | 524
11 | 11 | 2 | 552 | 169 | 301 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 552
11 | 11 | 3 | 600 | 169 | 348 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 600
11 | 11 | 4 | 640 | 169 | 389 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 640
11 | 11 | 5 | 673 | 169 | 431 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 673
11 | 11 | 6 | 683 | 169 | 459 | 20 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 683
11 | 11 | 7 | 694 | 169 | 348 | 20 | 0 | 32 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 694
11 | 11 | 8 | 724 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 331 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5 | 724
11 | 11 | 9 | 743 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 512 | 0 | 0 | 0 | 4 | -166 | 743
11 | 11 | 10 | 714 | 169 | 196 | 20 | 0 | 32 | 571 | 0 | 0 | 0 | -176 | -98 | 714
11 | 11 | 11 | 688 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 583 | 0 | 0 | 0 | -176 | -132 | 688
11 | 11 | 12 | 654 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 578 | 0 | 0 | 0 | -176 | -157 | 654
11 | 11 | 13 | 667 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 528 | 0 | 2 | 0 | -166 | -108 | 667
11 | 11 | 14 | 664 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 488 | 0 | 1 | 0 | 3 | -221 | 664
11 | 11 | 15 | 678 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 333 | 0 | 2 | 0 | 3 | -53 | 678
11 | 11 | 16 | 688 | 169 | 365 | 20 | 0 | 32 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 688
11 | 11 | 17 | 685 | 169 | 422 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 11 | 18 | 696 | 169 | 432 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 696
11 | 11 | 19 | 661 | 169 | 397 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 11 | 20 | 651 | 169 | 394 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 651
11 | 11 | 21 | 625 | 169 | 369 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 625
11 | 11 | 22 | 590 | 169 | 338 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 590
11 | 11 | 23 | 553 | 169 | 322 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 553
11 | 12 | 0 | 530 | 169 | 301 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 530
11 | 12 | 1 | 521 | 169 | 290 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 521
11 | 12 | 2 | 540 | 169 | 278 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 540
11 | 12 | 3 | 592 | 169 | 325 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 592
11 | 12 | 4 | 628 | 169 | 357 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 628
11 | 12 | 5 | 648 | 169 | 387 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 648
11 | 12 | 6 | 669 | 169 | 424 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 669
11 | 12 | 7 | 691 | 169 | 375 | 20 | 0 | 32 | 73 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 691
11 | 12 | 8 | 727 | 169 | 281 | 20 | 0 | 32 | 205 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 727
11 | 12 | 9 | 731 | 169 | 225 | 20 | 0 | 32 | 265 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 731
11 | 12 | 10 | 685 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 373 | 0 | 16 | 0 | 3 | -100 | 685
11 | 12 | 11 | 690 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 474 | 0 | 10 | 0 | 3 | -190 | 690
11 | 12 | 12 | 631 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 464 | 0 | 5 | 0 | -131 | -113 | 631
11 | 12 | 13 | 673 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 402 | 0 | 4 | 0 | 0 | -144 | 673
11 | 12 | 14 | 683 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 296 | 0 | 2 | 0 | 3 | -11 | 683
11 | 12 | 15 | 680 | 169 | 306 | 20 | 0 | 32 | 151 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 680
11 | 12 | 16 | 695 | 169 | 435 | 20 | 0 | 32 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 695
11 | 12 | 17 | 704 | 169 | 436 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 704
11 | 12 | 18 | 701 | 169 | 431 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 701
11 | 12 | 19 | 668 | 169 | 399 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 668
11 | 12 | 20 | 649 | 169 | 387 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 649
11 | 12 | 21 | 614 | 169 | 354 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 614
11 | 12 | 22 | 574 | 169 | 316 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 574
11 | 12 | 23 | 543 | 169 | 310 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 543
11 | 13 | 0 | 506 | 169 | 276 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 506
11 | 13 | 1 | 501 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 98 | 0 | 501
11 | 13 | 2 | 518 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 | 0 | 518
11 | 13 | 3 | 567 | 169 | 311 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 567
11 | 13 | 4 | 602 | 169 | 349 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 602
11 | 13 | 5 | 622 | 169 | 378 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 622
11 | 13 | 6 | 630 | 169 | 407 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630
11 | 13 | 7 | 637 | 169 | 382 | 20 | 0 | 32 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 637
11 | 13 | 8 | 680 | 169 | 353 | 20 | 0 | 32 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 680
11 | 13 | 9 | 701 | 169 | 258 | 20 | 0 | 32 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 701
11 | 13 | 10 | 683 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 320 | 0 | 1 | 0 | 3 | -34 | 683
11 | 13 | 11 | 675 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 348 | 0 | 1 | 0 | 3 | -70 | 675
11 | 13 | 12 | 626 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 319 | 0 | 2 | 0 | 2 | -90 | 626
11 | 13 | 13 | 661 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 292 | 0 | 4 | 0 | 3 | -31 | 661
11 | 13 | 14 | 667 | 169 | 237 | 20 | 0 | 32 | 205 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 667
11 | 13 | 15 | 666 | 169 | 314 | 20 | 0 | 32 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 666
11 | 13 | 16 | 674 | 169 | 416 | 20 | 0 | 32 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 674
11 | 13 | 17 | 684 | 169 | 422 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 684
11 | 13 | 18 | 680 | 169 | 418 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 680
11 | 13 | 19 | 648 | 169 | 344 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 648
11 | 13 | 20 | 629 | 169 | 373 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 629
11 | 13 | 21 | 601 | 169 | 344 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 601
11 | 13 | 22 | 563 | 169 | 310 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 563
11 | 13 | 23 | 538 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | 1 | 538
11 | 14 | 0 | 506 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 506
11 | 14 | 1 | 489 | 169 | 267 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 489
11 | 14 | 2 | 516 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 | -1 | 516
11 | 14 | 3 | 568 | 169 | 314 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 568
11 | 14 | 4 | 607 | 169 | 351 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 607
11 | 14 | 5 | 623 | 169 | 377 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 623
11 | 14 | 6 | 641 | 169 | 415 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 641
11 | 14 | 7 | 656 | 169 | 327 | 20 | 0 | 32 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 656
11 | 14 | 8 | 693 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 335 | 0 | 2 | 0 | 3 | -40 | 693
11 | 14 | 9 | 688 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 533 | 0 | 1 | 0 | -176 | -83 | 688
11 | 14 | 10 | 664 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 679 | 0 | 1 | 0 | -176 | -250 | 664
11 | 14 | 11 | 673 | 169 | 190 | 20 | 0 | 32 | 718 | -103 | 0 | 0 | -176 | -177 | 673
11 | 14 | 12 | 608 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 675 | -232 | 1 | 0 | -176 | -63 | 608
11 | 14 | 13 | 651 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 611 | 0 | 0 | 0 | -176 | -193 | 651
11 | 14 | 14 | 657 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 500 | 0 | 0 | 0 | -176 | -76 | 657
11 | 14 | 15 | 674 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 311 | 0 | 0 | 0 | 3 | -33 | 674
11 | 14 | 16 | 661 | 169 | 350 | 20 | 0 | 32 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 661
11 | 14 | 17 | 657 | 169 | 396 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 657
11 | 14 | 18 | 662 | 169 | 401 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 14 | 19 | 635 | 169 | 375 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 635
11 | 14 | 20 | 618 | 169 | 362 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 618
11 | 14 | 21 | 597 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 169 | 0 | 597
11 | 14 | 22 | 565 | 169 | 314 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 565
11 | 14 | 23 | 545 | 169 | 320 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 545
11 | 15 | 0 | 517 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 1 | 517
11 | 15 | 1 | 504 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | 0 | 504
11 | 15 | 2 | 522 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 0 | 522
11 | 15 | 3 | 570 | 169 | 317 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 570
11 | 15 | 4 | 604 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 177 | 0 | 604
11 | 15 | 5 | 598 | 169 | 172 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 177 | 0 | 598
11 | 15 | 6 | 595 | 169 | 363 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 595
11 | 15 | 7 | 597 | 169 | 273 | 20 | 0 | 32 | 96 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 597
11 | 15 | 8 | 590 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 330 | 0 | 3 | 0 | -144 | 0 | 590
11 | 15 | 9 | 564 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 539 | -153 | 3 | -2 | -176 | -45 | 564
11 | 15 | 10 | 555 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 684 | -350 | 2 | -2 | -176 | 1 | 555
11 | 15 | 11 | 537 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 726 | -408 | 4 | -2 | -176 | -1 | 537
11 | 15 | 12 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 716 | -409 | 5 | -5 | -176 | 0 | 524
11 | 15 | 13 | 524 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 655 | -348 | 5 | -4 | -176 | -1 | 524
11 | 15 | 14 | 521 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 525 | 0 | 3 | 0 | -176 | -224 | 521
11 | 15 | 15 | 533 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 327 | 0 | 3 | 0 | -176 | -15 | 533
11 | 15 | 16 | 555 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 91 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 555
11 | 15 | 17 | 582 | 169 | 320 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 582
11 | 15 | 18 | 591 | 169 | 172 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 | 0 | 591
11 | 15 | 19 | 572 | 169 | 310 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 572
11 | 15 | 20 | 558 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 | -1 | 558
11 | 15 | 21 | 536 | 169 | 279 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 536
11 | 15 | 22 | 508 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | -1 | 508
11 | 15 | 23 | 487 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 487
11 | 16 | 0 | 474 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 474
11 | 16 | 1 | 464 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | -1 | 464
11 | 16 | 2 | 482 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | -1 | 482
11 | 16 | 3 | 524 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | -1 | 524
11 | 16 | 4 | 572 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | -1 | 572
11 | 16 | 5 | 569 | 169 | 327 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 569
11 | 16 | 6 | 563 | 169 | 338 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 563
11 | 16 | 7 | 546 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 112 | -4 | 3 | 0 | 38 | 0 | 546
11 | 16 | 8 | 537 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 349 | -13 | 3 | 0 | -176 | -32 | 537
11 | 16 | 9 | 514 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 548 | -251 | 2 | -1 | -176 | -1 | 514
11 | 16 | 10 | 485 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 698 | -431 | 2 | -1 | -176 | 0 | 485
11 | 16 | 11 | 478 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 767 | -506 | 2 | -2 | -176 | 0 | 478
11 | 16 | 12 | 483 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 757 | -491 | 0 | 0 | -176 | 0 | 483
11 | 16 | 13 | 481 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 675 | -411 | 1 | -1 | -176 | 0 | 481
11 | 16 | 14 | 489 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 527 | -100 | 1 | -1 | -176 | -155 | 489
11 | 16 | 15 | 514 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 320 | -12 | 0 | 0 | -176 | -23 | 514
11 | 16 | 16 | 528 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 86 | -3 | 0 | 0 | 49 | 3 | 528
11 | 16 | 17 | 554 | 169 | 172 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | 1 | 554
11 | 16 | 18 | 584 | 169 | 318 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 584
11 | 16 | 19 | 579 | 169 | 312 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 579
11 | 16 | 20 | 561 | 169 | 299 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 561
11 | 16 | 21 | 539 | 169 | 275 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 539
11 | 16 | 22 | 503 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 | 0 | 503
11 | 16 | 23 | 471 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 61 | 1 | 471
11 | 17 | 0 | 459 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | 0 | 459
11 | 17 | 1 | 451 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 38 | 451
11 | 17 | 2 | 476 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 | 476
11 | 17 | 3 | 522 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 0 | 522
11 | 17 | 4 | 573 | 169 | 293 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 573
11 | 17 | 5 | 592 | 169 | 318 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 592
11 | 17 | 6 | 607 | 169 | 351 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 607
11 | 17 | 7 | 641 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 104 | 0 | 34 | 0 | 110 | 0 | 641
11 | 17 | 8 | 687 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 343 | 0 | 33 | 0 | 3 | -85 | 687
11 | 17 | 9 | 697 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 539 | 0 | 34 | 0 | -176 | -114 | 697
11 | 17 | 10 | 679 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 676 | 0 | 29 | 0 | -176 | -262 | 679
11 | 17 | 11 | 693 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 710 | -81 | 25 | -22 | -176 | -177 | 693
11 | 17 | 12 | 629 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 639 | -155 | 41 | -36 | -176 | -90 | 629
11 | 17 | 13 | 699 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 501 | 0 | 49 | 0 | -176 | -90 | 699
11 | 17 | 14 | 696 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 276 | 0 | 39 | 0 | 3 | -15 | 696
11 | 17 | 15 | 664 | 169 | 272 | 20 | 0 | 32 | 147 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 664
11 | 17 | 16 | 662 | 169 | 375 | 20 | 0 | 32 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 17 | 17 | 661 | 169 | 380 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 17 | 18 | 662 | 169 | 380 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 662
11 | 17 | 19 | 637 | 169 | 186 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 169 | 0 | 637
11 | 17 | 20 | 619 | 169 | 314 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 619
11 | 17 | 21 | 591 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 139 | 0 | 591
11 | 17 | 22 | 550 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 104 | 1 | 550
11 | 17 | 23 | 530 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 110 | 0 | 530
11 | 18 | 0 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 89 | 0 | 508
11 | 18 | 1 | 491 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 0 | 491
11 | 18 | 2 | 516 | 169 | 243 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 516
11 | 18 | 3 | 564 | 169 | 293 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 564
11 | 18 | 4 | 611 | 169 | 337 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 18 | 5 | 632 | 169 | 365 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 632
11 | 18 | 6 | 653 | 169 | 400 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 653
11 | 18 | 7 | 677 | 169 | 339 | 20 | 0 | 32 | 84 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 677
11 | 18 | 8 | 718 | 169 | 200 | 20 | 0 | 32 | 265 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 718
11 | 18 | 9 | 774 | 169 | 197 | 20 | 0 | 32 | 314 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 774
11 | 18 | 10 | 763 | 169 | 199 | 20 | 0 | 32 | 295 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 763
11 | 18 | 11 | 750 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 329 | 0 | 58 | 0 | 4 | -34 | 750
11 | 18 | 12 | 692 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 417 | 0 | 59 | 0 | 3 | -180 | 692
11 | 18 | 13 | 725 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 415 | 0 | 63 | 0 | 4 | -150 | 725
11 | 18 | 14 | 732 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 394 | 0 | 60 | 0 | 4 | -119 | 732
11 | 18 | 15 | 755 | 169 | 221 | 20 | 0 | 32 | 261 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 755
11 | 18 | 16 | 755 | 169 | 412 | 20 | 0 | 32 | 72 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 755
11 | 18 | 17 | 761 | 169 | 448 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 761
11 | 18 | 18 | 771 | 169 | 279 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 181 | -1 | 771
11 | 18 | 19 | 741 | 169 | 432 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 741
11 | 18 | 20 | 712 | 169 | 416 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 712
11 | 18 | 21 | 671 | 169 | 384 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 671
11 | 18 | 22 | 631 | 169 | 357 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 631
11 | 18 | 23 | 594 | 169 | 346 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 594
11 | 19 | 0 | 557 | 169 | 311 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 557
11 | 19 | 1 | 545 | 169 | 301 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 545
11 | 19 | 2 | 564 | 169 | 290 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 564
11 | 19 | 3 | 620 | 169 | 345 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 620
11 | 19 | 4 | 662 | 169 | 396 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 19 | 5 | 685 | 169 | 433 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 685
11 | 19 | 6 | 715 | 169 | 484 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 715
11 | 19 | 7 | 733 | 169 | 405 | 20 | 0 | 32 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 733
11 | 19 | 8 | 750 | 169 | 204 | 20 | 0 | 32 | 318 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 750
11 | 19 | 9 | 739 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 516 | 0 | 5 | 0 | 4 | -179 | 739
11 | 19 | 10 | 740 | 169 | 199 | 20 | 0 | 32 | 610 | 0 | 3 | 0 | -176 | -117 | 740
11 | 19 | 11 | 716 | 169 | 196 | 20 | 0 | 32 | 576 | 0 | 1 | 0 | -176 | -102 | 716
11 | 19 | 12 | 676 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 530 | 0 | 2 | 0 | -176 | -92 | 676
11 | 19 | 13 | 714 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 412 | 0 | 1 | 0 | 4 | -96 | 714
11 | 19 | 14 | 695 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 293 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 695
11 | 19 | 15 | 714 | 169 | 297 | 20 | 0 | 32 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 714
11 | 19 | 16 | 721 | 169 | 457 | 20 | 0 | 32 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 721
11 | 19 | 17 | 732 | 169 | 469 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 732
11 | 19 | 18 | 735 | 169 | 293 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 735
11 | 19 | 19 | 719 | 169 | 458 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 719
11 | 19 | 20 | 706 | 169 | 450 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 706
11 | 19 | 21 | 666 | 169 | 407 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 666
11 | 19 | 22 | 621 | 169 | 366 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 621
11 | 19 | 23 | 592 | 169 | 359 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 592
11 | 20 | 0 | 556 | 169 | 327 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 556
11 | 20 | 1 | 550 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 148 | -1 | 550
11 | 20 | 2 | 585 | 169 | 326 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 585
11 | 20 | 3 | 638 | 169 | 376 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 638
11 | 20 | 4 | 666 | 169 | 401 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 666
11 | 20 | 5 | 688 | 169 | 430 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 688
11 | 20 | 6 | 717 | 169 | 476 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 717
11 | 20 | 7 | 742 | 169 | 278 | 20 | 0 | 32 | 78 | 0 | 21 | 0 | 144 | 0 | 742
11 | 20 | 8 | 771 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 287 | 0 | 17 | 0 | 74 | 0 | 771
11 | 20 | 9 | 755 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 439 | 0 | 17 | 0 | 5 | -99 | 755
11 | 20 | 10 | 711 | 169 | 195 | 20 | 0 | 32 | 565 | 0 | 20 | 0 | -176 | -114 | 711
11 | 20 | 11 | 706 | 169 | 195 | 20 | 0 | 32 | 628 | 0 | 25 | 0 | -176 | -187 | 706
11 | 20 | 12 | 683 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 586 | 0 | 31 | 0 | -176 | -171 | 683
11 | 20 | 13 | 704 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 477 | 0 | 42 | 0 | -176 | -54 | 704
11 | 20 | 14 | 695 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 375 | 0 | 38 | 0 | 3 | -114 | 695
11 | 20 | 15 | 699 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 257 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 699
11 | 20 | 16 | 720 | 169 | 400 | 20 | 0 | 32 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 720
11 | 20 | 17 | 730 | 169 | 262 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 730
11 | 20 | 18 | 730 | 169 | 259 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 730
11 | 20 | 19 | 709 | 169 | 418 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 709
11 | 20 | 20 | 694 | 169 | 409 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 694
11 | 20 | 21 | 662 | 169 | 370 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 20 | 22 | 623 | 169 | 329 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 623
11 | 20 | 23 | 590 | 169 | 322 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 590
11 | 21 | 0 | 554 | 169 | 289 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 554
11 | 21 | 1 | 549 | 169 | 289 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 549
11 | 21 | 2 | 578 | 169 | 284 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 578
11 | 21 | 3 | 625 | 169 | 324 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 625
11 | 21 | 4 | 646 | 169 | 354 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 646
11 | 21 | 5 | 675 | 169 | 398 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 675
11 | 21 | 6 | 706 | 169 | 448 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 706
11 | 21 | 7 | 712 | 169 | 375 | 20 | 0 | 32 | 81 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 712
11 | 21 | 8 | 738 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 298 | 0 | 28 | 0 | 20 | -1 | 738
11 | 21 | 9 | 739 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 470 | 0 | 25 | 0 | 4 | -153 | 739
11 | 21 | 10 | 710 | 169 | 195 | 20 | 0 | 32 | 602 | 0 | 25 | 0 | -176 | -157 | 710
11 | 21 | 11 | 702 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 617 | 0 | 29 | 0 | -176 | -183 | 702
11 | 21 | 12 | 650 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 626 | 0 | 32 | 0 | -176 | -241 | 650
11 | 21 | 13 | 695 | 169 | 193 | 20 | 0 | 32 | 549 | 0 | 36 | 0 | -176 | -128 | 695
11 | 21 | 14 | 686 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 434 | 0 | 39 | 0 | 3 | -183 | 686
11 | 21 | 15 | 690 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 282 | 0 | 33 | 0 | 3 | -21 | 690
11 | 21 | 16 | 695 | 169 | 369 | 20 | 0 | 32 | 75 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 695
11 | 21 | 17 | 703 | 169 | 240 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 181 | 0 | 703
11 | 21 | 18 | 705 | 169 | 422 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 705
11 | 21 | 19 | 684 | 169 | 399 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 684
11 | 21 | 20 | 667 | 169 | 390 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 667
11 | 21 | 21 | 635 | 169 | 365 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 635
11 | 21 | 22 | 599 | 169 | 215 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 124 | -1 | 599
11 | 21 | 23 | 571 | 169 | 340 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 571
11 | 22 | 0 | 531 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | 0 | 531
11 | 22 | 1 | 522 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | 0 | 522
11 | 22 | 2 | 554 | 169 | 304 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 554
11 | 22 | 3 | 602 | 169 | 351 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 602
11 | 22 | 4 | 619 | 169 | 368 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 619
11 | 22 | 5 | 619 | 169 | 377 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 619
11 | 22 | 6 | 631 | 169 | 408 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 631
11 | 22 | 7 | 646 | 169 | 326 | 20 | 0 | 32 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 646
11 | 22 | 8 | 636 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 342 | 0 | 3 | 0 | 2 | -104 | 636
11 | 22 | 9 | 605 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 543 | 0 | 2 | 0 | -176 | -167 | 605
11 | 22 | 10 | 585 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 678 | -318 | 1 | 0 | -176 | 0 | 585
11 | 22 | 11 | 557 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 737 | -401 | 1 | -1 | -176 | 0 | 557
11 | 22 | 12 | 533 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 730 | -415 | 2 | -1 | -176 | -1 | 533
11 | 22 | 13 | 540 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 661 | -297 | 5 | -5 | -176 | -43 | 540
11 | 22 | 14 | 544 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 519 | 0 | 5 | 0 | -176 | -199 | 544
11 | 22 | 15 | 582 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 312 | 0 | 3 | 0 | -108 | -25 | 582
11 | 22 | 16 | 594 | 169 | 291 | 20 | 0 | 32 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 594
11 | 22 | 17 | 614 | 169 | 351 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 614
11 | 22 | 18 | 635 | 169 | 191 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 635
11 | 22 | 19 | 630 | 169 | 365 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 630
11 | 22 | 20 | 613 | 169 | 354 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 613
11 | 22 | 21 | 594 | 169 | 334 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 594
11 | 22 | 22 | 567 | 169 | 309 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 567
11 | 22 | 23 | 540 | 169 | 307 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 540
11 | 23 | 0 | 508 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 102 | 0 | 508
11 | 23 | 1 | 502 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 94 | 0 | 502
11 | 23 | 2 | 527 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 91 | -1 | 527
11 | 23 | 3 | 577 | 169 | 310 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 577
11 | 23 | 4 | 608 | 169 | 258 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 87 | -1 | 608
11 | 23 | 5 | 604 | 169 | 350 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 604
11 | 23 | 6 | 597 | 169 | 361 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 597
11 | 23 | 7 | 611 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 89 | 0 | 17 | 0 | 101 | 1 | 611
11 | 23 | 8 | 601 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 324 | 0 | 14 | 0 | -140 | 1 | 601
11 | 23 | 9 | 565 | 169 | 177 | 20 | 0 | 32 | 517 | 0 | 12 | -3 | -176 | -183 | 565
11 | 23 | 10 | 532 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 669 | -356 | 9 | -8 | -176 | 1 | 532
11 | 23 | 11 | 516 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 735 | -438 | 9 | -8 | -176 | 1 | 516
11 | 23 | 12 | 498 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 729 | -449 | 12 | -10 | -176 | -1 | 498
11 | 23 | 13 | 491 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 657 | -385 | 12 | -11 | -176 | 1 | 491
11 | 23 | 14 | 500 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 508 | -10 | 12 | -10 | -176 | -217 | 500
11 | 23 | 15 | 521 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 304 | 0 | 13 | 0 | -162 | -27 | 521
11 | 23 | 16 | 541 | 169 | 235 | 20 | 0 | 32 | 76 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 541
11 | 23 | 17 | 597 | 169 | 247 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 | -1 | 597
11 | 23 | 18 | 614 | 169 | 347 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 614
11 | 23 | 19 | 606 | 169 | 337 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 606
11 | 23 | 20 | 601 | 169 | 336 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 601
11 | 23 | 21 | 583 | 169 | 179 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 134 | 1 | 583
11 | 23 | 22 | 545 | 169 | 279 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 545
11 | 23 | 23 | 523 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 111 | 0 | 523
11 | 24 | 0 | 491 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 82 | 0 | 491
11 | 24 | 1 | 492 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 84 | 0 | 492
11 | 24 | 2 | 521 | 169 | 172 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85 | 0 | 521
11 | 24 | 3 | 572 | 169 | 308 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 572
11 | 24 | 4 | 599 | 169 | 181 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 155 | -1 | 599
11 | 24 | 5 | 606 | 169 | 354 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -2 | 606
11 | 24 | 6 | 608 | 169 | 376 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 608
11 | 24 | 7 | 617 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 52 | 0 | 9 | 0 | 152 | 0 | 617
11 | 24 | 8 | 655 | 169 | 188 | 20 | 0 | 32 | 234 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 655
11 | 24 | 9 | 665 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 424 | 0 | 2 | 0 | -171 | 0 | 665
11 | 24 | 10 | 630 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 556 | 0 | 1 | 0 | -176 | -157 | 630
11 | 24 | 11 | 635 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 531 | -98 | 1 | 0 | -176 | -30 | 635
11 | 24 | 12 | 619 | 169 | 184 | 20 | 0 | 32 | 395 | 0 | 3 | 0 | -176 | -8 | 619
11 | 24 | 13 | 602 | 169 | 181 | 20 | 0 | 32 | 308 | 0 | 3 | 0 | -117 | 6 | 602
11 | 24 | 14 | 606 | 169 | 182 | 20 | 0 | 32 | 330 | 0 | 5 | 0 | -132 | 0 | 606
11 | 24 | 15 | 633 | 169 | 179 | 20 | 0 | 32 | 228 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 633
11 | 24 | 16 | 644 | 169 | 375 | 20 | 0 | 32 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 644
11 | 24 | 17 | 674 | 169 | 410 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 674
11 | 24 | 18 | 681 | 169 | 414 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 681
11 | 24 | 19 | 662 | 169 | 396 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 662
11 | 24 | 20 | 652 | 169 | 210 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | -1 | 652
11 | 24 | 21 | 621 | 169 | 359 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 621
11 | 24 | 22 | 578 | 169 | 321 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 578
11 | 24 | 23 | 547 | 169 | 172 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 141 | 0 | 547
11 | 25 | 0 | 520 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 115 | -1 | 520
11 | 25 | 1 | 523 | 169 | 293 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 523
11 | 25 | 2 | 557 | 169 | 298 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 557
11 | 25 | 3 | 600 | 169 | 336 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 600
11 | 25 | 4 | 637 | 169 | 371 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 637
11 | 25 | 5 | 638 | 169 | 195 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | 0 | 638
11 | 25 | 6 | 650 | 169 | 226 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | -1 | 650
11 | 25 | 7 | 688 | 169 | 419 | 20 | 0 | 32 | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 688
11 | 25 | 8 | 737 | 169 | 384 | 20 | 0 | 32 | 111 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 737
11 | 25 | 9 | 753 | 169 | 235 | 20 | 0 | 32 | 272 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 753
11 | 25 | 10 | 744 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 428 | 0 | 32 | 0 | 4 | -113 | 744
11 | 25 | 11 | 737 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 504 | 0 | 40 | 0 | 4 | -204 | 737
11 | 25 | 12 | 694 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 424 | 0 | 40 | 0 | 3 | -166 | 694
11 | 25 | 13 | 719 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 404 | 0 | 35 | 0 | 4 | -117 | 719
11 | 25 | 14 | 735 | 169 | 209 | 20 | 0 | 32 | 268 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 735
11 | 25 | 15 | 717 | 169 | 355 | 20 | 0 | 32 | 99 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 717
11 | 25 | 16 | 728 | 169 | 448 | 20 | 0 | 32 | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 728
11 | 25 | 17 | 732 | 169 | 440 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 732
11 | 25 | 18 | 730 | 169 | 434 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 730
11 | 25 | 19 | 706 | 169 | 420 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 706
11 | 25 | 20 | 679 | 169 | 392 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 679
11 | 25 | 21 | 641 | 169 | 353 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 641
11 | 25 | 22 | 610 | 169 | 318 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 610
11 | 25 | 23 | 584 | 169 | 321 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 584
11 | 26 | 0 | 559 | 169 | 304 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 559
11 | 26 | 1 | 551 | 169 | 293 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 551
11 | 26 | 2 | 572 | 169 | 284 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 572
11 | 26 | 3 | 625 | 169 | 341 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 625
11 | 26 | 4 | 655 | 169 | 371 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 655
11 | 26 | 5 | 680 | 169 | 406 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 680
11 | 26 | 6 | 712 | 169 | 460 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 712
11 | 26 | 7 | 733 | 169 | 420 | 20 | 0 | 32 | 65 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 733
11 | 26 | 8 | 766 | 169 | 245 | 20 | 0 | 32 | 266 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 766
11 | 26 | 9 | 772 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 436 | 0 | 33 | 0 | 5 | -95 | 772
11 | 26 | 10 | 764 | 169 | 202 | 20 | 0 | 32 | 526 | 0 | 28 | 0 | -171 | -42 | 764
11 | 26 | 11 | 738 | 169 | 199 | 20 | 0 | 32 | 493 | 0 | 21 | 0 | -157 | -39 | 738
11 | 26 | 12 | 682 | 169 | 192 | 20 | 0 | 32 | 498 | 0 | 14 | 0 | -139 | -104 | 682
11 | 26 | 13 | 708 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 477 | 0 | 8 | 0 | 4 | -174 | 708
11 | 26 | 14 | 717 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 397 | 0 | 4 | 0 | 4 | -81 | 717
11 | 26 | 15 | 719 | 169 | 241 | 20 | 0 | 32 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 719
11 | 26 | 16 | 720 | 169 | 255 | 20 | 0 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 720
11 | 26 | 17 | 722 | 169 | 461 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 722
11 | 26 | 18 | 729 | 169 | 468 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729
11 | 26 | 19 | 704 | 169 | 443 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 704
11 | 26 | 20 | 689 | 169 | 432 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 689
11 | 26 | 21 | 656 | 169 | 398 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 656
11 | 26 | 22 | 611 | 169 | 355 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 611
11 | 26 | 23 | 591 | 169 | 360 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 591
11 | 27 | 0 | 550 | 169 | 318 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 550
11 | 27 | 1 | 545 | 169 | 309 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 545
11 | 27 | 2 | 576 | 169 | 308 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 576
11 | 27 | 3 | 622 | 169 | 352 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 622
11 | 27 | 4 | 661 | 169 | 388 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 661
11 | 27 | 5 | 686 | 169 | 418 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 686
11 | 27 | 6 | 710 | 169 | 458 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 710
11 | 27 | 7 | 729 | 169 | 411 | 20 | 0 | 32 | 59 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 729
11 | 27 | 8 | 767 | 169 | 202 | 20 | 0 | 32 | 258 | 0 | 42 | 0 | 44 | 0 | 767
11 | 27 | 9 | 765 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 431 | 0 | 32 | 0 | 5 | -96 | 765
11 | 27 | 10 | 738 | 169 | 199 | 20 | 0 | 32 | 523 | 0 | 40 | 0 | -176 | -69 | 738
11 | 27 | 11 | 716 | 169 | 196 | 20 | 0 | 32 | 547 | 0 | 46 | 0 | -176 | -118 | 716
11 | 27 | 12 | 661 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 559 | 0 | 51 | 0 | -176 | -183 | 661
11 | 27 | 13 | 699 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 479 | 0 | 51 | 0 | 3 | -227 | 699
11 | 27 | 14 | 694 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 359 | 0 | 48 | 0 | 3 | -109 | 694
11 | 27 | 15 | 708 | 169 | 242 | 20 | 0 | 32 | 202 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 708
11 | 27 | 16 | 713 | 169 | 412 | 20 | 0 | 32 | 37 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 713
11 | 27 | 17 | 717 | 169 | 410 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 717
11 | 27 | 18 | 723 | 169 | 408 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 723
11 | 27 | 19 | 698 | 169 | 370 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 698
11 | 27 | 20 | 675 | 169 | 351 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 675
11 | 27 | 21 | 645 | 169 | 320 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 645
11 | 27 | 22 | 601 | 169 | 282 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 601
11 | 27 | 23 | 574 | 169 | 280 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 574
11 | 28 | 0 | 537 | 169 | 245 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 537
11 | 28 | 1 | 532 | 169 | 243 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 532
11 | 28 | 2 | 555 | 169 | 240 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 555
11 | 28 | 3 | 599 | 169 | 285 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 599
11 | 28 | 4 | 633 | 169 | 321 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 633
11 | 28 | 5 | 652 | 169 | 352 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 652
11 | 28 | 6 | 672 | 169 | 398 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 672
11 | 28 | 7 | 692 | 169 | 386 | 20 | 0 | 32 | 44 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 692
11 | 28 | 8 | 734 | 169 | 198 | 20 | 0 | 32 | 216 | 0 | 32 | 0 | 67 | 0 | 734
11 | 28 | 9 | 754 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 355 | 0 | 34 | 0 | 4 | -32 | 754
11 | 28 | 10 | 735 | 169 | 198 | 20 | 0 | 32 | 432 | 0 | 32 | 0 | -148 | 0 | 735
11 | 28 | 11 | 718 | 169 | 196 | 20 | 0 | 32 | 504 | 0 | 27 | 0 | -176 | -54 | 718
11 | 28 | 12 | 678 | 169 | 191 | 20 | 0 | 32 | 529 | 0 | 24 | 0 | -176 | -111 | 678
11 | 28 | 13 | 699 | 169 | 194 | 20 | 0 | 32 | 464 | 0 | 21 | 0 | -176 | -25 | 699
11 | 28 | 14 | 704 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 364 | 0 | 18 | 0 | 3 | -74 | 704
11 | 28 | 15 | 711 | 169 | 250 | 20 | 0 | 32 | 226 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 711
11 | 28 | 16 | 721 | 169 | 251 | 20 | 0 | 32 | 58 | 0 | 11 | 0 | 181 | -1 | 721
11 | 28 | 17 | 733 | 169 | 284 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 733
11 | 28 | 18 | 737 | 169 | 290 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -1 | 737
11 | 28 | 19 | 718 | 169 | 299 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 155 | 0 | 718
11 | 28 | 20 | 698 | 169 | 442 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 698
11 | 28 | 21 | 679 | 169 | 423 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 679
11 | 28 | 22 | 644 | 169 | 393 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 644
11 | 28 | 23 | 609 | 169 | 385 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609
11 | 29 | 0 | 573 | 169 | 351 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 573
11 | 29 | 1 | 567 | 169 | 345 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 567
11 | 29 | 2 | 586 | 169 | 335 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 586
11 | 29 | 3 | 628 | 169 | 376 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 628
11 | 29 | 4 | 677 | 169 | 425 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 677
11 | 29 | 5 | 681 | 169 | 439 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 681
11 | 29 | 6 | 682 | 169 | 457 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 682
11 | 29 | 7 | 703 | 169 | 408 | 20 | 0 | 32 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 703
11 | 29 | 8 | 713 | 169 | 178 | 20 | 0 | 32 | 308 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 713
11 | 29 | 9 | 663 | 169 | 189 | 20 | 0 | 32 | 511 | 0 | 2 | 0 | -176 | -84 | 663
11 | 29 | 10 | 618 | 169 | 183 | 20 | 0 | 32 | 655 | -248 | 1 | -1 | -176 | -17 | 618
11 | 29 | 11 | 590 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 722 | -356 | 1 | 0 | -176 | -2 | 590
11 | 29 | 12 | 560 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 716 | -377 | 1 | 0 | -176 | -1 | 560
11 | 29 | 13 | 562 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 648 | -294 | 1 | -1 | -176 | -13 | 562
11 | 29 | 14 | 562 | 169 | 176 | 20 | 0 | 32 | 505 | 0 | 2 | 0 | -176 | -166 | 562
11 | 29 | 15 | 591 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 299 | 0 | 1 | 0 | 1 | -103 | 591
11 | 29 | 16 | 614 | 169 | 321 | 20 | 0 | 32 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 614
11 | 29 | 17 | 651 | 169 | 386 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 651
11 | 29 | 18 | 662 | 169 | 394 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 662
11 | 29 | 19 | 658 | 169 | 388 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 658
11 | 29 | 20 | 648 | 169 | 381 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 648
11 | 29 | 21 | 623 | 169 | 350 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 623
11 | 29 | 22 | 593 | 169 | 180 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 137 | -1 | 593
11 | 29 | 23 | 570 | 169 | 320 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 570
11 | 30 | 0 | 543 | 169 | 297 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 543
11 | 30 | 1 | 538 | 169 | 173 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 118 | 0 | 538
11 | 30 | 2 | 561 | 169 | 287 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 561
11 | 30 | 3 | 608 | 169 | 182 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 155 | 0 | 608
11 | 30 | 4 | 637 | 169 | 184 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 180 | 1 | 637
11 | 30 | 5 | 638 | 169 | 373 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 638
11 | 30 | 6 | 628 | 169 | 384 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 628
11 | 30 | 7 | 635 | 169 | 186 | 20 | 0 | 32 | 63 | 0 | 23 | 0 | 142 | 0 | 635
11 | 30 | 8 | 631 | 169 | 185 | 20 | 0 | 32 | 290 | 0 | 22 | 0 | -86 | -1 | 631
11 | 30 | 9 | 589 | 169 | 180 | 20 | 0 | 32 | 483 | -74 | 18 | -16 | -176 | -47 | 589
11 | 30 | 10 | 546 | 169 | 174 | 20 | 0 | 32 | 631 | -305 | 16 | -15 | -176 | 0 | 546
11 | 30 | 11 | 526 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 696 | -389 | 16 | -15 | -176 | 1 | 526
11 | 30 | 12 | 513 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 687 | -393 | 15 | -14 | -176 | 1 | 513
11 | 30 | 13 | 511 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 616 | -324 | 16 | -14 | -176 | 0 | 511
11 | 30 | 14 | 522 | 169 | 172 | 20 | 0 | 32 | 475 | 0 | 12 | 0 | -176 | -182 | 522
11 | 30 | 15 | 551 | 169 | 175 | 20 | 0 | 32 | 281 | 0 | 13 | 0 | -139 | 0 | 551
11 | 30 | 16 | 564 | 169 | 265 | 20 | 0 | 32 | 64 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 564
11 | 30 | 17 | 629 | 169 | 345 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 629
11 | 30 | 18 | 641 | 169 | 347 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 641
11 | 30 | 19 | 641 | 169 | 209 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 133 | 0 | 641
11 | 30 | 20 | 621 | 169 | 327 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 621
11 | 30 | 21 | 597 | 169 | 301 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 597
11 | 30 | 22 | 554 | 169 | 262 | 49 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -2 | 554
11 | 30 | 23 | 531 | 169 | 264 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 531
12 | 1 | 0 | 495 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 24 | 24 | 495
12 | 1 | 1 | 498 | 169 | 172 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 42 | 498
12 | 1 | 2 | 524 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 67 | 0 | 524
12 | 1 | 3 | 564 | 169 | 261 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 16 | 564
12 | 1 | 4 | 612 | 169 | 333 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 612
12 | 1 | 5 | 639 | 169 | 367 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 639
12 | 1 | 6 | 680 | 169 | 411 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 680
12 | 1 | 7 | 716 | 169 | 410 | 27 | 0 | 32 | 48 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 716
12 | 1 | 8 | 760 | 169 | 330 | 27 | 0 | 32 | 177 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 760
12 | 1 | 9 | 783 | 169 | 255 | 27 | 0 | 32 | 273 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 783
12 | 1 | 10 | 752 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 348 | 0 | 23 | 0 | 4 | -23 | 752
12 | 1 | 11 | 733 | 169 | 198 | 27 | 0 | 32 | 362 | 0 | 25 | 0 | -80 | 0 | 733
12 | 1 | 12 | 666 | 169 | 189 | 27 | 0 | 32 | 389 | 0 | 22 | 0 | -162 | 0 | 666
12 | 1 | 13 | 725 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 377 | 0 | 18 | 0 | 4 | -74 | 725
12 | 1 | 14 | 724 | 169 | 209 | 27 | 0 | 32 | 276 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 724
12 | 1 | 15 | 729 | 169 | 197 | 27 | 0 | 32 | 166 | 0 | 9 | 0 | 130 | -1 | 729
12 | 1 | 16 | 738 | 169 | 288 | 27 | 0 | 32 | 35 | 0 | 8 | 0 | 181 | -2 | 738
12 | 1 | 17 | 742 | 169 | 301 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 742
12 | 1 | 18 | 742 | 169 | 483 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742
12 | 1 | 19 | 704 | 169 | 453 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 704
12 | 1 | 20 | 684 | 169 | 432 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684
12 | 1 | 21 | 650 | 169 | 398 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650
12 | 1 | 22 | 602 | 169 | 368 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 602
12 | 1 | 23 | 566 | 169 | 330 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 566
12 | 2 | 0 | 529 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | -1 | 529
12 | 2 | 1 | 519 | 169 | 220 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 61 | 519
12 | 2 | 2 | 548 | 169 | 313 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 548
12 | 2 | 3 | 603 | 169 | 365 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 603
12 | 2 | 4 | 652 | 169 | 417 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 652
12 | 2 | 5 | 653 | 169 | 425 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 653
12 | 2 | 6 | 681 | 169 | 452 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 681
12 | 2 | 7 | 712 | 169 | 436 | 27 | 0 | 32 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 712
12 | 2 | 8 | 779 | 169 | 345 | 27 | 0 | 32 | 204 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 779
12 | 2 | 9 | 788 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 373 | 0 | 2 | 0 | 14 | -1 | 788
12 | 2 | 10 | 757 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 489 | 0 | 3 | 0 | 5 | -140 | 757
12 | 2 | 11 | 720 | 169 | 196 | 27 | 0 | 32 | 540 | 0 | 6 | 0 | -133 | -117 | 720
12 | 2 | 12 | 677 | 169 | 191 | 27 | 0 | 32 | 545 | 0 | 7 | 0 | -176 | -118 | 677
12 | 2 | 13 | 717 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 497 | 0 | 23 | 0 | 4 | -207 | 717
12 | 2 | 14 | 728 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 345 | 0 | 37 | 0 | 4 | -58 | 728
12 | 2 | 15 | 729 | 169 | 269 | 27 | 0 | 32 | 197 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 729
12 | 2 | 16 | 730 | 169 | 427 | 27 | 0 | 32 | 49 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 730
12 | 2 | 17 | 739 | 169 | 467 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 739
12 | 2 | 18 | 738 | 169 | 472 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 738
12 | 2 | 19 | 709 | 169 | 452 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 709
12 | 2 | 20 | 678 | 169 | 418 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 678
12 | 2 | 21 | 640 | 169 | 378 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 640
12 | 2 | 22 | 591 | 169 | 346 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 591
12 | 2 | 23 | 561 | 169 | 312 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 561
12 | 3 | 0 | 522 | 169 | 250 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 | 522
12 | 3 | 1 | 523 | 169 | 183 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 86 | 523
12 | 3 | 2 | 556 | 169 | 271 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 14 | 556
12 | 3 | 3 | 617 | 169 | 333 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 617
12 | 3 | 4 | 664 | 169 | 368 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 664
12 | 3 | 5 | 684 | 169 | 391 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 684
12 | 3 | 6 | 717 | 169 | 425 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 717
12 | 3 | 7 | 760 | 169 | 421 | 27 | 0 | 32 | 53 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 760
12 | 3 | 8 | 827 | 169 | 317 | 27 | 0 | 32 | 223 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 827
12 | 3 | 9 | 839 | 169 | 222 | 27 | 0 | 32 | 326 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 839
12 | 3 | 10 | 828 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 363 | 0 | 66 | 0 | 6 | -7 | 828
12 | 3 | 11 | 797 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 389 | 0 | 65 | 0 | 5 | -62 | 797
12 | 3 | 12 | 757 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 426 | 0 | 67 | 0 | 5 | -141 | 757
12 | 3 | 13 | 805 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 438 | 0 | 62 | 0 | 6 | -101 | 805
12 | 3 | 14 | 825 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 367 | 0 | 67 | 0 | 6 | -15 | 825
12 | 3 | 15 | 870 | 169 | 364 | 27 | 0 | 32 | 211 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 870
12 | 3 | 16 | 899 | 169 | 566 | 27 | 0 | 32 | 48 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 899
12 | 3 | 17 | 914 | 169 | 592 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 914
12 | 3 | 18 | 918 | 169 | 594 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 918
12 | 3 | 19 | 901 | 169 | 581 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 901
12 | 3 | 20 | 873 | 169 | 555 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 873
12 | 3 | 21 | 826 | 169 | 510 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 826
12 | 3 | 22 | 774 | 169 | 474 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 774
12 | 3 | 23 | 712 | 169 | 415 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 712
12 | 4 | 0 | 674 | 169 | 382 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 674
12 | 4 | 1 | 682 | 169 | 391 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 682
12 | 4 | 2 | 704 | 169 | 414 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 704
12 | 4 | 3 | 748 | 169 | 456 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 748
12 | 4 | 4 | 781 | 169 | 508 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 781
12 | 4 | 5 | 812 | 169 | 547 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 812
12 | 4 | 6 | 865 | 169 | 604 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 865
12 | 4 | 7 | 915 | 169 | 620 | 27 | 0 | 32 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 915
12 | 4 | 8 | 976 | 169 | 531 | 27 | 0 | 32 | 194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 976
12 | 4 | 9 | 985 | 169 | 396 | 27 | 0 | 32 | 339 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 985
12 | 4 | 10 | 946 | 169 | 264 | 27 | 0 | 32 | 429 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 946
12 | 4 | 11 | 920 | 169 | 256 | 27 | 0 | 32 | 405 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 920
12 | 4 | 12 | 846 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 363 | 0 | 40 | 0 | 43 | 0 | 846
12 | 4 | 13 | 867 | 169 | 244 | 27 | 0 | 32 | 348 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 867
12 | 4 | 14 | 867 | 169 | 333 | 27 | 0 | 32 | 258 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 867
12 | 4 | 15 | 885 | 169 | 460 | 27 | 0 | 32 | 153 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 885
12 | 4 | 16 | 903 | 169 | 598 | 27 | 0 | 32 | 31 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 903
12 | 4 | 17 | 926 | 169 | 620 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 926
12 | 4 | 18 | 924 | 169 | 618 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 924
12 | 4 | 19 | 897 | 169 | 602 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 897
12 | 4 | 20 | 870 | 169 | 574 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 870
12 | 4 | 21 | 823 | 169 | 524 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 823
12 | 4 | 22 | 757 | 169 | 475 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 757
12 | 4 | 23 | 702 | 169 | 416 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 702
12 | 5 | 0 | 655 | 169 | 373 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 655
12 | 5 | 1 | 644 | 169 | 353 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 644
12 | 5 | 2 | 678 | 169 | 381 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 678
12 | 5 | 3 | 715 | 169 | 409 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 715
12 | 5 | 4 | 741 | 169 | 258 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 181 | 0 | 741
12 | 5 | 5 | 768 | 169 | 475 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 768
12 | 5 | 6 | 823 | 169 | 526 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 823
12 | 5 | 7 | 863 | 169 | 526 | 27 | 0 | 32 | 39 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 863
12 | 5 | 8 | 919 | 169 | 399 | 27 | 0 | 32 | 227 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 919
12 | 5 | 9 | 923 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 414 | 0 | 62 | 0 | 47 | 0 | 923
12 | 5 | 10 | 872 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 549 | 0 | 53 | 0 | 7 | -137 | 872
12 | 5 | 11 | 858 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 590 | 0 | 41 | 0 | 7 | -180 | 858
12 | 5 | 12 | 800 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 538 | 0 | 36 | 0 | 5 | -179 | 800
12 | 5 | 13 | 825 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 476 | 0 | 26 | 0 | 6 | -83 | 825
12 | 5 | 14 | 826 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 392 | 0 | 21 | 0 | 6 | 7 | 826
12 | 5 | 15 | 856 | 169 | 382 | 27 | 0 | 32 | 234 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 856
12 | 5 | 16 | 876 | 169 | 577 | 27 | 0 | 32 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 876
12 | 5 | 17 | 887 | 169 | 625 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 887
12 | 5 | 18 | 885 | 169 | 439 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -1 | 885
12 | 5 | 19 | 870 | 169 | 614 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 870
12 | 5 | 20 | 848 | 169 | 592 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 848
12 | 5 | 21 | 808 | 169 | 551 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 808
12 | 5 | 22 | 752 | 169 | 513 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 752
12 | 5 | 23 | 708 | 169 | 467 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 708
12 | 6 | 0 | 668 | 169 | 428 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 668
12 | 6 | 1 | 657 | 169 | 410 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 657
12 | 6 | 2 | 690 | 169 | 442 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 690
12 | 6 | 3 | 742 | 169 | 493 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 742
12 | 6 | 4 | 748 | 169 | 501 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 748
12 | 6 | 5 | 749 | 169 | 506 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 749
12 | 6 | 6 | 775 | 169 | 528 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 775
12 | 6 | 7 | 809 | 169 | 510 | 27 | 0 | 32 | 53 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 809
12 | 6 | 8 | 811 | 169 | 311 | 27 | 0 | 32 | 253 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 811
12 | 6 | 9 | 754 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 449 | 0 | 17 | 0 | 4 | -116 | 754
12 | 6 | 10 | 685 | 169 | 192 | 27 | 0 | 32 | 599 | 0 | 16 | 0 | -176 | -174 | 685
12 | 6 | 11 | 639 | 169 | 186 | 27 | 0 | 32 | 674 | -17 | 18 | -16 | -176 | -258 | 639
12 | 6 | 12 | 603 | 169 | 182 | 27 | 0 | 32 | 668 | -201 | 21 | -19 | -176 | -100 | 603
12 | 6 | 13 | 596 | 169 | 181 | 27 | 0 | 32 | 612 | 0 | 22 | -2 | -176 | -269 | 596
12 | 6 | 14 | 592 | 169 | 180 | 27 | 0 | 32 | 478 | 0 | 22 | 0 | -176 | -140 | 592
12 | 6 | 15 | 621 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 274 | 0 | 21 | 0 | 2 | -76 | 621
12 | 6 | 16 | 647 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 71 | 0 | 18 | 0 | 159 | -1 | 647
12 | 6 | 17 | 703 | 169 | 235 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 | -1 | 703
12 | 6 | 18 | 725 | 169 | 426 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 725
12 | 6 | 19 | 720 | 169 | 418 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 720
12 | 6 | 20 | 703 | 169 | 405 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 703
12 | 6 | 21 | 664 | 169 | 363 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 664
12 | 6 | 22 | 629 | 169 | 350 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 629
12 | 6 | 23 | 602 | 169 | 325 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 602
12 | 7 | 0 | 571 | 169 | 307 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 571
12 | 7 | 1 | 570 | 169 | 303 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 570
12 | 7 | 2 | 589 | 169 | 320 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 589
12 | 7 | 3 | 637 | 169 | 367 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 637
12 | 7 | 4 | 652 | 169 | 379 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 652
12 | 7 | 5 | 657 | 169 | 380 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 657
12 | 7 | 6 | 649 | 169 | 373 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 649
12 | 7 | 7 | 670 | 169 | 358 | 27 | 0 | 32 | 47 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 670
12 | 7 | 8 | 671 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 231 | 0 | 36 | 0 | 5 | -1 | 671
12 | 7 | 9 | 621 | 169 | 184 | 27 | 0 | 32 | 438 | 0 | 35 | 0 | -176 | -88 | 621
12 | 7 | 10 | 573 | 169 | 178 | 27 | 0 | 32 | 578 | -47 | 36 | -32 | -176 | -192 | 573
12 | 7 | 11 | 539 | 169 | 173 | 27 | 0 | 32 | 630 | -320 | 34 | -30 | -176 | 0 | 539
12 | 7 | 12 | 521 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 633 | -340 | 39 | -35 | -176 | 0 | 521
12 | 7 | 13 | 521 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 558 | -266 | 43 | -38 | -176 | 0 | 521
12 | 7 | 14 | 515 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 423 | 0 | 42 | 0 | -176 | -174 | 515
12 | 7 | 15 | 542 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 245 | 0 | 36 | 0 | 0 | -139 | 542
12 | 7 | 16 | 569 | 169 | 250 | 27 | 0 | 32 | 63 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 569
12 | 7 | 17 | 635 | 169 | 355 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 635
12 | 7 | 18 | 661 | 169 | 378 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 661
12 | 7 | 19 | 658 | 169 | 378 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 658
12 | 7 | 20 | 646 | 169 | 365 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 646
12 | 7 | 21 | 619 | 169 | 336 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 619
12 | 7 | 22 | 572 | 169 | 305 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 572
12 | 7 | 23 | 547 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 105 | 1 | 547
12 | 8 | 0 | 518 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 74 | -1 | 518
12 | 8 | 1 | 521 | 169 | 172 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 70 | 0 | 521
12 | 8 | 2 | 556 | 169 | 275 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 556
12 | 8 | 3 | 604 | 169 | 323 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 604
12 | 8 | 4 | 635 | 169 | 347 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 635
12 | 8 | 5 | 648 | 169 | 366 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 648
12 | 8 | 6 | 702 | 169 | 417 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 702
12 | 8 | 7 | 752 | 169 | 338 | 27 | 0 | 32 | 34 | 0 | 50 | 0 | 102 | 0 | 752
12 | 8 | 8 | 826 | 169 | 394 | 27 | 0 | 32 | 162 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 826
12 | 8 | 9 | 850 | 169 | 279 | 27 | 0 | 32 | 300 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 850
12 | 8 | 10 | 819 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 437 | 0 | 50 | 0 | 6 | -74 | 819
12 | 8 | 11 | 796 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 455 | 0 | 46 | 0 | 5 | -110 | 796
12 | 8 | 12 | 741 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 414 | 0 | 41 | 0 | 4 | -118 | 741
12 | 8 | 13 | 775 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 355 | 0 | 32 | 0 | 5 | -17 | 775
12 | 8 | 14 | 777 | 169 | 236 | 27 | 0 | 32 | 287 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 777
12 | 8 | 15 | 773 | 169 | 346 | 27 | 0 | 32 | 178 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 773
12 | 8 | 16 | 793 | 169 | 500 | 27 | 0 | 32 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 793
12 | 8 | 17 | 817 | 169 | 542 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 817
12 | 8 | 18 | 829 | 169 | 550 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 829
12 | 8 | 19 | 791 | 169 | 517 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 791
12 | 8 | 20 | 762 | 169 | 307 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 181 | -1 | 762
12 | 8 | 21 | 729 | 169 | 457 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 729
12 | 8 | 22 | 670 | 169 | 418 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 670
12 | 8 | 23 | 641 | 169 | 393 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 641
12 | 9 | 0 | 605 | 169 | 364 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 605
12 | 9 | 1 | 615 | 169 | 373 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 615
12 | 9 | 2 | 653 | 169 | 410 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 653
12 | 9 | 3 | 711 | 169 | 468 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 711
12 | 9 | 4 | 740 | 169 | 501 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 740
12 | 9 | 5 | 774 | 169 | 541 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 774
12 | 9 | 6 | 837 | 169 | 608 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 837
12 | 9 | 7 | 885 | 169 | 608 | 27 | 0 | 32 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 885
12 | 9 | 8 | 910 | 169 | 427 | 27 | 0 | 32 | 254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 910
12 | 9 | 9 | 871 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 461 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 871
12 | 9 | 10 | 800 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 597 | 0 | 0 | 0 | 5 | -202 | 800
12 | 9 | 11 | 765 | 169 | 202 | 27 | 0 | 32 | 654 | 0 | 1 | 0 | -176 | -144 | 765
12 | 9 | 12 | 696 | 169 | 193 | 27 | 0 | 32 | 651 | 0 | 2 | 0 | -176 | -202 | 696
12 | 9 | 13 | 730 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 580 | 0 | 2 | 0 | 4 | -256 | 730
12 | 9 | 14 | 741 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 451 | 0 | 1 | 0 | 4 | -115 | 741
12 | 9 | 15 | 789 | 169 | 290 | 27 | 0 | 32 | 269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 789
12 | 9 | 16 | 815 | 169 | 514 | 27 | 0 | 32 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 815
12 | 9 | 17 | 837 | 169 | 577 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 837
12 | 9 | 18 | 851 | 169 | 590 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 851
12 | 9 | 19 | 829 | 169 | 574 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 829
12 | 9 | 20 | 805 | 169 | 550 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 805
12 | 9 | 21 | 761 | 169 | 506 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 761
12 | 9 | 22 | 712 | 169 | 476 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 712
12 | 9 | 23 | 676 | 169 | 439 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 676
12 | 10 | 0 | 643 | 169 | 411 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 643
12 | 10 | 1 | 649 | 169 | 416 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 649
12 | 10 | 2 | 686 | 169 | 451 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 686
12 | 10 | 3 | 733 | 169 | 494 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 733
12 | 10 | 4 | 759 | 169 | 519 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 759
12 | 10 | 5 | 781 | 169 | 549 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 781
12 | 10 | 6 | 840 | 169 | 609 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 840
12 | 10 | 7 | 885 | 169 | 444 | 27 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 181 | -2 | 885
12 | 10 | 8 | 916 | 169 | 506 | 27 | 0 | 32 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 916
12 | 10 | 9 | 916 | 169 | 370 | 27 | 0 | 32 | 317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 916
12 | 10 | 10 | 849 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 509 | 0 | 1 | 0 | 6 | -67 | 849
12 | 10 | 11 | 794 | 169 | 206 | 27 | 0 | 32 | 653 | 0 | 0 | 0 | -67 | -226 | 794
12 | 10 | 12 | 710 | 169 | 195 | 27 | 0 | 32 | 659 | 0 | 0 | 0 | -176 | -196 | 710
12 | 10 | 13 | 751 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 579 | 0 | 0 | 0 | 4 | -232 | 751
12 | 10 | 14 | 774 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 430 | 0 | 0 | 0 | 5 | -61 | 774
12 | 10 | 15 | 784 | 169 | 303 | 27 | 0 | 32 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 784
12 | 10 | 16 | 814 | 169 | 522 | 27 | 0 | 32 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 814
12 | 10 | 17 | 822 | 169 | 565 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 822
12 | 10 | 18 | 837 | 169 | 578 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 837
12 | 10 | 19 | 813 | 169 | 561 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 813
12 | 10 | 20 | 796 | 169 | 544 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 796
12 | 10 | 21 | 753 | 169 | 500 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 753
12 | 10 | 22 | 698 | 169 | 460 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 698
12 | 10 | 23 | 657 | 169 | 418 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 657
12 | 11 | 0 | 622 | 169 | 383 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 622
12 | 11 | 1 | 614 | 169 | 368 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 614
12 | 11 | 2 | 638 | 169 | 377 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 638
12 | 11 | 3 | 686 | 169 | 418 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 686
12 | 11 | 4 | 719 | 169 | 454 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 719
12 | 11 | 5 | 749 | 169 | 488 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 749
12 | 11 | 6 | 803 | 169 | 542 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 803
12 | 11 | 7 | 845 | 169 | 561 | 27 | 0 | 32 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 845
12 | 11 | 8 | 898 | 169 | 431 | 27 | 0 | 32 | 210 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 898
12 | 11 | 9 | 884 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 419 | 0 | 24 | 0 | 41 | 0 | 884
12 | 11 | 10 | 827 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 541 | 0 | 26 | 0 | 6 | -146 | 827
12 | 11 | 11 | 799 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 517 | 0 | 27 | 0 | 5 | -150 | 799
12 | 11 | 12 | 728 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 419 | 0 | 33 | 0 | 4 | -128 | 728
12 | 11 | 13 | 789 | 169 | 221 | 27 | 0 | 32 | 306 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 789
12 | 11 | 14 | 789 | 169 | 354 | 27 | 0 | 32 | 177 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 789
12 | 11 | 15 | 795 | 169 | 447 | 27 | 0 | 32 | 86 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 795
12 | 11 | 16 | 811 | 169 | 529 | 27 | 0 | 32 | 23 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 811
12 | 11 | 17 | 828 | 169 | 530 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 828
12 | 11 | 18 | 833 | 169 | 525 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 833
12 | 11 | 19 | 802 | 169 | 496 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 802
12 | 11 | 20 | 771 | 169 | 458 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 771
12 | 11 | 21 | 732 | 169 | 424 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 732
12 | 11 | 22 | 678 | 169 | 385 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 678
12 | 11 | 23 | 643 | 169 | 342 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 643
12 | 12 | 0 | 591 | 169 | 298 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 591
12 | 12 | 1 | 576 | 169 | 286 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 576
12 | 12 | 2 | 605 | 169 | 309 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 605
12 | 12 | 3 | 662 | 169 | 373 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 662
12 | 12 | 4 | 683 | 169 | 398 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 683
12 | 12 | 5 | 720 | 169 | 437 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 720
12 | 12 | 6 | 769 | 169 | 485 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 769
12 | 12 | 7 | 802 | 169 | 486 | 27 | 0 | 32 | 36 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 802
12 | 12 | 8 | 861 | 169 | 379 | 27 | 0 | 32 | 205 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 861
12 | 12 | 9 | 858 | 169 | 240 | 27 | 0 | 32 | 341 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 858
12 | 12 | 10 | 824 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 417 | 0 | 46 | 0 | 6 | -45 | 824
12 | 12 | 11 | 809 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 433 | 0 | 38 | 0 | 6 | -68 | 809
12 | 12 | 12 | 759 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 393 | 0 | 39 | 0 | 5 | -78 | 759
12 | 12 | 13 | 801 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 341 | 0 | 37 | 0 | 16 | 7 | 801
12 | 12 | 14 | 810 | 169 | 277 | 27 | 0 | 32 | 268 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7 | 810
12 | 12 | 15 | 829 | 169 | 400 | 27 | 0 | 32 | 174 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 829
12 | 12 | 16 | 863 | 169 | 560 | 27 | 0 | 32 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 863
12 | 12 | 17 | 877 | 169 | 589 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 877
12 | 12 | 18 | 872 | 169 | 581 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 872
12 | 12 | 19 | 847 | 169 | 382 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 181 | -1 | 847
12 | 12 | 20 | 830 | 169 | 542 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 830
12 | 12 | 21 | 783 | 169 | 495 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 783
12 | 12 | 22 | 733 | 169 | 469 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 733
12 | 12 | 23 | 675 | 169 | 408 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 675
12 | 13 | 0 | 630 | 169 | 369 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 630
12 | 13 | 1 | 622 | 169 | 362 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 622
12 | 13 | 2 | 662 | 169 | 408 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 662
12 | 13 | 3 | 720 | 169 | 464 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 720
12 | 13 | 4 | 731 | 169 | 474 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 731
12 | 13 | 5 | 732 | 169 | 473 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 732
12 | 13 | 6 | 742 | 169 | 484 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 742
12 | 13 | 7 | 770 | 169 | 478 | 27 | 0 | 32 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 770
12 | 13 | 8 | 785 | 169 | 205 | 27 | 0 | 32 | 201 | 0 | 27 | 0 | 125 | -1 | 785
12 | 13 | 9 | 751 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 362 | 0 | 28 | 0 | 4 | -43 | 751
12 | 13 | 10 | 689 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 487 | 0 | 34 | 0 | 3 | -235 | 689
12 | 13 | 11 | 663 | 169 | 189 | 27 | 0 | 32 | 522 | 0 | 27 | 0 | -176 | -127 | 663
12 | 13 | 12 | 633 | 169 | 185 | 27 | 0 | 32 | 469 | 0 | 13 | 0 | -176 | -86 | 633
12 | 13 | 13 | 656 | 169 | 188 | 27 | 0 | 32 | 355 | 0 | 11 | 0 | -109 | -17 | 656
12 | 13 | 14 | 669 | 169 | 220 | 27 | 0 | 32 | 204 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 669
12 | 13 | 15 | 683 | 169 | 348 | 27 | 0 | 32 | 84 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 683
12 | 13 | 16 | 718 | 169 | 450 | 27 | 0 | 32 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 718
12 | 13 | 17 | 755 | 169 | 311 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 146 | 0 | 755
12 | 13 | 18 | 759 | 169 | 459 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 759
12 | 13 | 19 | 745 | 169 | 452 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 745
12 | 13 | 20 | 715 | 169 | 419 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 715
12 | 13 | 21 | 675 | 169 | 378 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 675
12 | 13 | 22 | 618 | 169 | 335 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 618
12 | 13 | 23 | 583 | 169 | 290 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 583
12 | 14 | 0 | 544 | 169 | 254 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 544
12 | 14 | 1 | 536 | 169 | 212 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 31 | 536
12 | 14 | 2 | 559 | 169 | 266 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 559
12 | 14 | 3 | 604 | 169 | 300 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 604
12 | 14 | 4 | 622 | 169 | 318 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 622
12 | 14 | 5 | 623 | 169 | 317 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 623
12 | 14 | 6 | 601 | 169 | 297 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 601
12 | 14 | 7 | 614 | 169 | 285 | 27 | 0 | 32 | 24 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 614
12 | 14 | 8 | 642 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 186 | 0 | 81 | 0 | 2 | -27 | 642
12 | 14 | 9 | 616 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 377 | 0 | 77 | 0 | 2 | -240 | 616
12 | 14 | 10 | 607 | 169 | 182 | 27 | 0 | 32 | 451 | 0 | 78 | 0 | -136 | -196 | 607
12 | 14 | 11 | 598 | 169 | 181 | 27 | 0 | 32 | 430 | 0 | 78 | 0 | -176 | -143 | 598
12 | 14 | 12 | 586 | 169 | 179 | 27 | 0 | 32 | 419 | 0 | 76 | 0 | -176 | -140 | 586
12 | 14 | 13 | 574 | 169 | 178 | 27 | 0 | 32 | 367 | 0 | 78 | 0 | -176 | -101 | 574
12 | 14 | 14 | 583 | 169 | 179 | 27 | 0 | 32 | 283 | 0 | 74 | 0 | -174 | -7 | 583
12 | 14 | 15 | 613 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 173 | 0 | 71 | 0 | 2 | -33 | 613
12 | 14 | 16 | 649 | 169 | 314 | 27 | 0 | 32 | 40 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 649
12 | 14 | 17 | 721 | 169 | 396 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1 | 721
12 | 14 | 18 | 750 | 169 | 430 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 750
12 | 14 | 19 | 735 | 169 | 418 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 9 | 0 | 735
12 | 14 | 20 | 714 | 169 | 408 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 714
12 | 14 | 21 | 677 | 169 | 373 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 677
12 | 14 | 22 | 626 | 169 | 344 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 626
12 | 14 | 23 | 578 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 121 | 0 | 578
12 | 15 | 0 | 558 | 169 | 275 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 558
12 | 15 | 1 | 559 | 169 | 263 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 22 | 559
12 | 15 | 2 | 594 | 169 | 314 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 594
12 | 15 | 3 | 653 | 169 | 372 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 653
12 | 15 | 4 | 687 | 169 | 412 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 687
12 | 15 | 5 | 726 | 169 | 461 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 726
12 | 15 | 6 | 803 | 169 | 544 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 803
12 | 15 | 7 | 861 | 169 | 575 | 27 | 0 | 32 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 861
12 | 15 | 8 | 919 | 169 | 477 | 27 | 0 | 32 | 190 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 919
12 | 15 | 9 | 910 | 169 | 330 | 27 | 0 | 32 | 341 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 910
12 | 15 | 10 | 865 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 456 | 0 | 10 | 0 | 7 | -8 | 865
12 | 15 | 11 | 843 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 495 | 0 | 9 | 0 | 6 | -67 | 843
12 | 15 | 12 | 778 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 488 | 0 | 9 | 0 | 5 | -124 | 778
12 | 15 | 13 | 806 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 438 | 0 | 7 | 0 | 6 | -45 | 806
12 | 15 | 14 | 794 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 345 | 0 | 6 | 0 | 36 | 7 | 794
12 | 15 | 15 | 818 | 169 | 363 | 27 | 0 | 32 | 223 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 818
12 | 15 | 16 | 844 | 169 | 370 | 27 | 0 | 32 | 62 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 844
12 | 15 | 17 | 867 | 169 | 606 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 867
12 | 15 | 18 | 888 | 169 | 626 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 888
12 | 15 | 19 | 872 | 169 | 616 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 872
12 | 15 | 20 | 851 | 169 | 594 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 851
12 | 15 | 21 | 812 | 169 | 551 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 812
12 | 15 | 22 | 748 | 169 | 321 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 748
12 | 15 | 23 | 699 | 169 | 451 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 699
12 | 16 | 0 | 673 | 169 | 428 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 673
12 | 16 | 1 | 669 | 169 | 420 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 669
12 | 16 | 2 | 708 | 169 | 457 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 708
12 | 16 | 3 | 756 | 169 | 504 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 756
12 | 16 | 4 | 783 | 169 | 367 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 162 | 0 | 783
12 | 16 | 5 | 806 | 169 | 377 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | -1 | 806
12 | 16 | 6 | 876 | 169 | 630 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 876
12 | 16 | 7 | 918 | 169 | 642 | 27 | 0 | 32 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 918
12 | 16 | 8 | 967 | 169 | 529 | 27 | 0 | 32 | 190 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 967
12 | 16 | 9 | 955 | 169 | 354 | 27 | 0 | 32 | 356 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 955
12 | 16 | 10 | 893 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 470 | 0 | 20 | 0 | 7 | -4 | 893
12 | 16 | 11 | 869 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 451 | 0 | 23 | 0 | 7 | -12 | 869
12 | 16 | 12 | 772 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 433 | 0 | 21 | 0 | 5 | -87 | 772
12 | 16 | 13 | 806 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 446 | 0 | 19 | 0 | 6 | -65 | 806
12 | 16 | 14 | 809 | 169 | 223 | 27 | 0 | 32 | 344 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 809
12 | 16 | 15 | 811 | 169 | 366 | 27 | 0 | 32 | 206 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 811
12 | 16 | 16 | 840 | 169 | 548 | 27 | 0 | 32 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 840
12 | 16 | 17 | 873 | 169 | 608 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 873
12 | 16 | 18 | 879 | 169 | 613 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 879
12 | 16 | 19 | 859 | 169 | 600 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 859
12 | 16 | 20 | 835 | 169 | 576 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 835
12 | 16 | 21 | 789 | 169 | 530 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 789
12 | 16 | 22 | 731 | 169 | 491 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 731
12 | 16 | 23 | 673 | 169 | 432 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 673
12 | 17 | 0 | 631 | 169 | 392 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 631
12 | 17 | 1 | 619 | 169 | 377 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 619
12 | 17 | 2 | 655 | 169 | 407 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 655
12 | 17 | 3 | 708 | 169 | 455 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 708
12 | 17 | 4 | 733 | 169 | 481 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 733
12 | 17 | 5 | 766 | 169 | 513 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 766
12 | 17 | 6 | 808 | 169 | 547 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 808
12 | 17 | 7 | 825 | 169 | 546 | 27 | 0 | 32 | 16 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 825
12 | 17 | 8 | 898 | 169 | 561 | 27 | 0 | 32 | 73 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 898
12 | 17 | 9 | 929 | 169 | 557 | 27 | 0 | 32 | 117 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 929
12 | 17 | 10 | 915 | 169 | 523 | 27 | 0 | 32 | 134 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 915
12 | 17 | 11 | 904 | 169 | 515 | 27 | 0 | 32 | 134 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 904
12 | 17 | 12 | 861 | 169 | 466 | 27 | 0 | 32 | 146 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 861
12 | 17 | 13 | 876 | 169 | 488 | 27 | 0 | 32 | 139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 876
12 | 17 | 14 | 862 | 169 | 468 | 27 | 0 | 32 | 133 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 862
12 | 17 | 15 | 858 | 169 | 512 | 27 | 0 | 32 | 89 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 858
12 | 17 | 16 | 861 | 169 | 569 | 27 | 0 | 32 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 861
12 | 17 | 17 | 872 | 169 | 581 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 872
12 | 17 | 18 | 871 | 169 | 584 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 871
12 | 17 | 19 | 847 | 169 | 568 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 847
12 | 17 | 20 | 823 | 169 | 538 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 823
12 | 17 | 21 | 776 | 169 | 483 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 776
12 | 17 | 22 | 716 | 169 | 439 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 716
12 | 17 | 23 | 667 | 169 | 399 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 667
12 | 18 | 0 | 610 | 169 | 362 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 610
12 | 18 | 1 | 606 | 169 | 360 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 606
12 | 18 | 2 | 640 | 169 | 390 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 640
12 | 18 | 3 | 693 | 169 | 446 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 693
12 | 18 | 4 | 719 | 169 | 476 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 719
12 | 18 | 5 | 747 | 169 | 511 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 747
12 | 18 | 6 | 792 | 169 | 556 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 792
12 | 18 | 7 | 846 | 169 | 579 | 27 | 0 | 32 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 846
12 | 18 | 8 | 897 | 169 | 453 | 27 | 0 | 32 | 207 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 897
12 | 18 | 9 | 877 | 169 | 227 | 27 | 0 | 32 | 411 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 877
12 | 18 | 10 | 796 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 561 | 0 | 9 | 0 | 5 | -179 | 796
12 | 18 | 11 | 755 | 169 | 201 | 27 | 0 | 32 | 627 | 0 | 2 | 0 | -73 | -230 | 755
12 | 18 | 12 | 700 | 169 | 194 | 27 | 0 | 32 | 614 | 0 | 1 | 0 | -176 | -161 | 700
12 | 18 | 13 | 729 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 535 | 0 | 2 | 0 | 4 | -212 | 729
12 | 18 | 14 | 730 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 422 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97 | 730
12 | 18 | 15 | 770 | 169 | 286 | 27 | 0 | 32 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 770
12 | 18 | 16 | 799 | 169 | 503 | 27 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799
12 | 18 | 17 | 821 | 169 | 563 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 821
12 | 18 | 18 | 836 | 169 | 576 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 836
12 | 18 | 19 | 810 | 169 | 556 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 810
12 | 18 | 20 | 791 | 169 | 533 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 791
12 | 18 | 21 | 743 | 169 | 483 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 743
12 | 18 | 22 | 689 | 169 | 443 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 689
12 | 18 | 23 | 642 | 169 | 391 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 642
12 | 19 | 0 | 609 | 169 | 360 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 609
12 | 19 | 1 | 617 | 169 | 365 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 617
12 | 19 | 2 | 656 | 169 | 398 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 656
12 | 19 | 3 | 702 | 169 | 435 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 702
12 | 19 | 4 | 737 | 169 | 479 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 737
12 | 19 | 5 | 767 | 169 | 518 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 767
12 | 19 | 6 | 831 | 169 | 581 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 831
12 | 19 | 7 | 874 | 169 | 600 | 27 | 0 | 32 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 874
12 | 19 | 8 | 913 | 169 | 473 | 27 | 0 | 32 | 191 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 913
12 | 19 | 9 | 886 | 169 | 263 | 27 | 0 | 32 | 373 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 886
12 | 19 | 10 | 800 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 510 | 0 | 15 | 0 | 5 | -130 | 800
12 | 19 | 11 | 756 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 581 | 0 | 12 | 0 | 5 | -242 | 756
12 | 19 | 12 | 672 | 169 | 190 | 27 | 0 | 32 | 576 | 0 | 11 | 0 | -162 | -171 | 672
12 | 19 | 13 | 716 | 169 | 196 | 27 | 0 | 32 | 539 | 0 | 13 | 0 | -31 | -229 | 716
12 | 19 | 14 | 723 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 404 | 0 | 18 | 0 | 4 | -103 | 723
12 | 19 | 15 | 743 | 169 | 266 | 27 | 0 | 32 | 231 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 743
12 | 19 | 16 | 761 | 169 | 442 | 27 | 0 | 32 | 67 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 761
12 | 19 | 17 | 787 | 169 | 488 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 787
12 | 19 | 18 | 793 | 169 | 478 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 793
12 | 19 | 19 | 769 | 169 | 453 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 769
12 | 19 | 20 | 750 | 169 | 428 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 750
12 | 19 | 21 | 707 | 169 | 388 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 707
12 | 19 | 22 | 670 | 169 | 373 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 670
12 | 19 | 23 | 634 | 169 | 343 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 634
12 | 20 | 0 | 596 | 169 | 312 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 596
12 | 20 | 1 | 585 | 169 | 302 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 585
12 | 20 | 2 | 611 | 169 | 331 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 611
12 | 20 | 3 | 657 | 169 | 378 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 657
12 | 20 | 4 | 672 | 169 | 393 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 672
12 | 20 | 5 | 659 | 169 | 391 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 659
12 | 20 | 6 | 637 | 169 | 373 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 637
12 | 20 | 7 | 641 | 169 | 369 | 27 | 0 | 32 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 641
12 | 20 | 8 | 667 | 169 | 336 | 27 | 0 | 32 | 66 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 667
12 | 20 | 9 | 662 | 169 | 264 | 27 | 0 | 32 | 138 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 662
12 | 20 | 10 | 615 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 235 | 0 | 29 | 0 | 2 | -51 | 615
12 | 20 | 11 | 609 | 169 | 182 | 27 | 0 | 32 | 303 | 0 | 28 | 0 | -132 | 0 | 609
12 | 20 | 12 | 553 | 169 | 175 | 27 | 0 | 32 | 279 | 0 | 24 | 0 | -158 | 5 | 553
12 | 20 | 13 | 549 | 169 | 175 | 27 | 0 | 32 | 312 | 0 | 21 | 0 | -155 | -32 | 549
12 | 20 | 14 | 549 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 291 | 0 | 22 | 0 | 0 | -164 | 549
12 | 20 | 15 | 573 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 200 | 0 | 21 | 0 | 1 | -49 | 573
12 | 20 | 16 | 596 | 169 | 299 | 27 | 0 | 32 | 49 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 596
12 | 20 | 17 | 626 | 169 | 341 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 626
12 | 20 | 18 | 632 | 169 | 346 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 632
12 | 20 | 19 | 624 | 169 | 340 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 624
12 | 20 | 20 | 603 | 169 | 319 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 603
12 | 20 | 21 | 578 | 169 | 290 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 578
12 | 20 | 22 | 535 | 169 | 261 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 535
12 | 20 | 23 | 507 | 169 | 235 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 507
12 | 21 | 0 | 486 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 45 | 486
12 | 21 | 1 | 482 | 169 | 172 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 41 | 482
12 | 21 | 2 | 508 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 51 | 16 | 508
12 | 21 | 3 | 550 | 169 | 266 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 13 | 550
12 | 21 | 4 | 565 | 169 | 283 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 565
12 | 21 | 5 | 549 | 169 | 197 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 91 | 549
12 | 21 | 6 | 525 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 77 | 525
12 | 21 | 7 | 532 | 169 | 256 | 27 | 0 | 32 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -2 | 532
12 | 21 | 8 | 569 | 169 | 269 | 27 | 0 | 32 | 41 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 569
12 | 21 | 9 | 583 | 169 | 234 | 27 | 0 | 32 | 90 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 583
12 | 21 | 10 | 575 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 141 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 575
12 | 21 | 11 | 574 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 199 | 0 | 43 | 0 | 1 | -69 | 574
12 | 21 | 12 | 576 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 202 | 0 | 40 | 0 | 1 | -67 | 576
12 | 21 | 13 | 558 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 213 | 0 | 42 | 0 | 1 | -98 | 558
12 | 21 | 14 | 559 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 184 | 0 | 43 | 0 | 1 | -69 | 559
12 | 21 | 15 | 569 | 169 | 207 | 27 | 0 | 32 | 102 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 569
12 | 21 | 16 | 593 | 169 | 305 | 27 | 0 | 32 | 23 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 593
12 | 21 | 17 | 646 | 169 | 347 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 646
12 | 21 | 18 | 681 | 169 | 383 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 681
12 | 21 | 19 | 670 | 169 | 381 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 670
12 | 21 | 20 | 652 | 169 | 368 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 652
12 | 21 | 21 | 618 | 169 | 337 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 618
12 | 21 | 22 | 575 | 169 | 315 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 575
12 | 21 | 23 | 545 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 115 | 0 | 545
12 | 22 | 0 | 534 | 169 | 187 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100 | 534
12 | 22 | 1 | 534 | 169 | 173 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 103 | 534
12 | 22 | 2 | 581 | 169 | 254 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 65 | 581
12 | 22 | 3 | 634 | 169 | 351 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 634
12 | 22 | 4 | 681 | 169 | 409 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 681
12 | 22 | 5 | 714 | 169 | 451 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 714
12 | 22 | 6 | 764 | 169 | 500 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 764
12 | 22 | 7 | 826 | 169 | 541 | 27 | 0 | 32 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 826
12 | 22 | 8 | 880 | 169 | 416 | 27 | 0 | 32 | 210 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 880
12 | 22 | 9 | 844 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 395 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 844
12 | 22 | 10 | 798 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 504 | 0 | 20 | 0 | 5 | -131 | 798
12 | 22 | 11 | 796 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 501 | 0 | 21 | 0 | 5 | -131 | 796
12 | 22 | 12 | 734 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 472 | 0 | 19 | 0 | 4 | -161 | 734
12 | 22 | 13 | 768 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 419 | 0 | 17 | 0 | 5 | -73 | 768
12 | 22 | 14 | 767 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 340 | 0 | 15 | 0 | 6 | 6 | 767
12 | 22 | 15 | 782 | 169 | 317 | 27 | 0 | 32 | 225 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 782
12 | 22 | 16 | 801 | 169 | 491 | 27 | 0 | 32 | 68 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 801
12 | 22 | 17 | 838 | 169 | 563 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 838
12 | 22 | 18 | 850 | 169 | 576 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 850
12 | 22 | 19 | 821 | 169 | 552 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 821
12 | 22 | 20 | 809 | 169 | 540 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 809
12 | 22 | 21 | 768 | 169 | 497 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 768
12 | 22 | 22 | 700 | 169 | 444 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 700
12 | 22 | 23 | 658 | 169 | 401 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 658
12 | 23 | 0 | 630 | 169 | 380 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 630
12 | 23 | 1 | 623 | 169 | 374 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 623
12 | 23 | 2 | 663 | 169 | 414 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 663
12 | 23 | 3 | 717 | 169 | 466 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 717
12 | 23 | 4 | 753 | 169 | 501 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 753
12 | 23 | 5 | 775 | 169 | 523 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 775
12 | 23 | 6 | 832 | 169 | 576 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 832
12 | 23 | 7 | 871 | 169 | 580 | 27 | 0 | 32 | 27 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 871
12 | 23 | 8 | 925 | 169 | 448 | 27 | 0 | 32 | 216 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 925
12 | 23 | 9 | 906 | 169 | 243 | 27 | 0 | 32 | 411 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 906
12 | 23 | 10 | 807 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 553 | 0 | 23 | 0 | 6 | -175 | 807
12 | 23 | 11 | 771 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 621 | 0 | 19 | 0 | 5 | -274 | 771
12 | 23 | 12 | 694 | 169 | 193 | 27 | 0 | 32 | 602 | 0 | 17 | 0 | -162 | -184 | 694
12 | 23 | 13 | 740 | 169 | 199 | 27 | 0 | 32 | 512 | 0 | 19 | 0 | 0 | -218 | 740
12 | 23 | 14 | 743 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 401 | 0 | 21 | 0 | 4 | -83 | 743
12 | 23 | 15 | 758 | 169 | 297 | 27 | 0 | 32 | 211 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 758
12 | 23 | 16 | 791 | 169 | 490 | 27 | 0 | 32 | 46 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 791
12 | 23 | 17 | 828 | 169 | 532 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 828
12 | 23 | 18 | 833 | 169 | 532 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 833
12 | 23 | 19 | 807 | 169 | 520 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 807
12 | 23 | 20 | 780 | 169 | 502 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 780
12 | 23 | 21 | 742 | 169 | 461 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 742
12 | 23 | 22 | 685 | 169 | 417 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 685
12 | 23 | 23 | 636 | 169 | 369 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 636
12 | 24 | 0 | 594 | 169 | 332 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 594
12 | 24 | 1 | 592 | 169 | 331 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 592
12 | 24 | 2 | 619 | 169 | 356 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 619
12 | 24 | 3 | 673 | 169 | 408 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 673
12 | 24 | 4 | 701 | 169 | 441 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 701
12 | 24 | 5 | 720 | 169 | 468 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 720
12 | 24 | 6 | 751 | 169 | 503 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 751
12 | 24 | 7 | 779 | 169 | 518 | 27 | 0 | 32 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 779
12 | 24 | 8 | 866 | 169 | 547 | 27 | 0 | 32 | 64 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 866
12 | 24 | 9 | 896 | 169 | 540 | 27 | 0 | 32 | 106 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 896
12 | 24 | 10 | 878 | 169 | 484 | 27 | 0 | 32 | 143 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 878
12 | 24 | 11 | 865 | 169 | 466 | 27 | 0 | 32 | 155 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 865
12 | 24 | 12 | 811 | 169 | 420 | 27 | 0 | 32 | 151 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 811
12 | 24 | 13 | 830 | 169 | 419 | 27 | 0 | 32 | 172 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 830
12 | 24 | 14 | 805 | 169 | 394 | 27 | 0 | 32 | 173 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 805
12 | 24 | 15 | 807 | 169 | 479 | 27 | 0 | 32 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 807
12 | 24 | 16 | 809 | 169 | 379 | 27 | 0 | 32 | 17 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 809
12 | 24 | 17 | 793 | 169 | 534 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 793
12 | 24 | 18 | 788 | 169 | 526 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 788
12 | 24 | 19 | 754 | 169 | 498 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 754
12 | 24 | 20 | 735 | 169 | 479 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 735
12 | 24 | 21 | 691 | 169 | 434 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 691
12 | 24 | 22 | 633 | 169 | 391 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 633
12 | 24 | 23 | 590 | 169 | 341 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 590
12 | 25 | 0 | 551 | 169 | 305 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 551
12 | 25 | 1 | 541 | 169 | 287 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 541
12 | 25 | 2 | 572 | 169 | 297 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 572
12 | 25 | 3 | 630 | 169 | 340 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 630
12 | 25 | 4 | 650 | 169 | 353 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 650
12 | 25 | 5 | 657 | 169 | 364 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 657
12 | 25 | 6 | 677 | 169 | 393 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -2 | 677
12 | 25 | 7 | 708 | 169 | 432 | 27 | 0 | 32 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 708
12 | 25 | 8 | 799 | 169 | 442 | 27 | 0 | 32 | 50 | 0 | 40 | 0 | 40 | -1 | 799
12 | 25 | 9 | 818 | 169 | 434 | 27 | 0 | 32 | 107 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 818
12 | 25 | 10 | 782 | 169 | 204 | 27 | 0 | 32 | 167 | 0 | 47 | 0 | 136 | 0 | 782
12 | 25 | 11 | 763 | 169 | 312 | 27 | 0 | 32 | 190 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 763
12 | 25 | 12 | 705 | 169 | 232 | 27 | 0 | 32 | 195 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 705
12 | 25 | 13 | 724 | 169 | 218 | 27 | 0 | 32 | 216 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 724
12 | 25 | 14 | 709 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 227 | 0 | 80 | 0 | 4 | -2 | 709
12 | 25 | 15 | 713 | 169 | 259 | 27 | 0 | 32 | 144 | 0 | 83 | 0 | 0 | -1 | 713
12 | 25 | 16 | 737 | 169 | 392 | 27 | 0 | 32 | 29 | 0 | 89 | 0 | 0 | -1 | 737
12 | 25 | 17 | 779 | 169 | 438 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 779
12 | 25 | 18 | 792 | 169 | 449 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -1 | 792
12 | 25 | 19 | 772 | 169 | 435 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 772
12 | 25 | 20 | 750 | 169 | 412 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 750
12 | 25 | 21 | 707 | 169 | 371 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 707
12 | 25 | 22 | 661 | 169 | 346 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 661
12 | 25 | 23 | 627 | 169 | 318 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 627
12 | 26 | 0 | 602 | 169 | 303 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 602
12 | 26 | 1 | 602 | 169 | 302 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 602
12 | 26 | 2 | 637 | 169 | 333 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 637
12 | 26 | 3 | 686 | 169 | 381 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 686
12 | 26 | 4 | 719 | 169 | 423 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 719
12 | 26 | 5 | 739 | 169 | 455 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 739
12 | 26 | 6 | 790 | 169 | 509 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 790
12 | 26 | 7 | 843 | 169 | 373 | 27 | 0 | 32 | 11 | 0 | 51 | 0 | 181 | -1 | 843
12 | 26 | 8 | 924 | 169 | 489 | 27 | 0 | 32 | 154 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 924
12 | 26 | 9 | 947 | 169 | 346 | 27 | 0 | 32 | 315 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 947
12 | 26 | 10 | 914 | 169 | 236 | 27 | 0 | 32 | 395 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 914
12 | 26 | 11 | 884 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 421 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 884
12 | 26 | 12 | 843 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 414 | 0 | 57 | 0 | 6 | -34 | 843
12 | 26 | 13 | 847 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 377 | 0 | 50 | 0 | 12 | 8 | 847
12 | 26 | 14 | 827 | 169 | 252 | 27 | 0 | 32 | 304 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 827
12 | 26 | 15 | 812 | 169 | 361 | 27 | 0 | 32 | 179 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 812
12 | 26 | 16 | 831 | 169 | 533 | 27 | 0 | 32 | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 831
12 | 26 | 17 | 872 | 169 | 581 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 872
12 | 26 | 18 | 882 | 169 | 583 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 882
12 | 26 | 19 | 870 | 169 | 582 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 870
12 | 26 | 20 | 840 | 169 | 559 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 840
12 | 26 | 21 | 802 | 169 | 530 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 802
12 | 26 | 22 | 739 | 169 | 486 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 739
12 | 26 | 23 | 706 | 169 | 456 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 706
12 | 27 | 0 | 668 | 169 | 428 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 668
12 | 27 | 1 | 663 | 169 | 422 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 663
12 | 27 | 2 | 691 | 169 | 449 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 691
12 | 27 | 3 | 724 | 169 | 479 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 724
12 | 27 | 4 | 726 | 169 | 481 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 726
12 | 27 | 5 | 727 | 169 | 488 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 727
12 | 27 | 6 | 761 | 169 | 519 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 761
12 | 27 | 7 | 801 | 169 | 546 | 27 | 0 | 32 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 801
12 | 27 | 8 | 831 | 169 | 433 | 27 | 0 | 32 | 153 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 831
12 | 27 | 9 | 815 | 169 | 247 | 27 | 0 | 32 | 322 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 815
12 | 27 | 10 | 765 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 435 | 0 | 20 | 0 | 5 | -95 | 765
12 | 27 | 11 | 731 | 169 | 198 | 27 | 0 | 32 | 424 | 0 | 25 | 0 | -147 | 3 | 731
12 | 27 | 12 | 706 | 169 | 195 | 27 | 0 | 32 | 371 | 0 | 30 | 0 | -117 | -1 | 706
12 | 27 | 13 | 701 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 277 | 0 | 28 | 0 | 3 | -7 | 701
12 | 27 | 14 | 689 | 169 | 248 | 27 | 0 | 32 | 191 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 689
12 | 27 | 15 | 697 | 169 | 346 | 27 | 0 | 32 | 105 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 697
12 | 27 | 16 | 732 | 169 | 476 | 27 | 0 | 32 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | -2 | 732
12 | 27 | 17 | 788 | 169 | 520 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 788
12 | 27 | 18 | 801 | 169 | 531 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 801
12 | 27 | 19 | 787 | 169 | 344 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | -1 | 787
12 | 27 | 20 | 759 | 169 | 498 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 759
12 | 27 | 21 | 710 | 169 | 448 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 710
12 | 27 | 22 | 650 | 169 | 406 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 650
12 | 27 | 23 | 615 | 169 | 373 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 615
12 | 28 | 0 | 584 | 169 | 350 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 584
12 | 28 | 1 | 577 | 169 | 343 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 577
12 | 28 | 2 | 598 | 169 | 361 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 598
12 | 28 | 3 | 634 | 169 | 393 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 634
12 | 28 | 4 | 641 | 169 | 403 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 641
12 | 28 | 5 | 631 | 169 | 398 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 631
12 | 28 | 6 | 642 | 169 | 410 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 642
12 | 28 | 7 | 666 | 169 | 423 | 27 | 0 | 32 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 666
12 | 28 | 8 | 682 | 169 | 316 | 27 | 0 | 32 | 133 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 682
12 | 28 | 9 | 659 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 307 | 0 | 4 | 0 | 3 | -55 | 659
12 | 28 | 10 | 597 | 169 | 181 | 27 | 0 | 32 | 462 | 0 | 5 | 0 | -176 | -103 | 597
12 | 28 | 11 | 570 | 169 | 177 | 27 | 0 | 32 | 520 | -179 | 6 | -5 | -176 | -1 | 570
12 | 28 | 12 | 533 | 169 | 173 | 27 | 0 | 32 | 528 | -220 | 9 | -8 | -176 | -1 | 533
12 | 28 | 13 | 529 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 437 | -132 | 9 | -8 | -176 | -1 | 529
12 | 28 | 14 | 519 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 304 | 0 | 6 | 0 | -176 | -15 | 519
12 | 28 | 15 | 534 | 169 | 173 | 27 | 0 | 32 | 175 | 0 | 4 | 0 | -45 | -1 | 534
12 | 28 | 16 | 572 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 34 | 0 | 6 | 0 | 133 | -1 | 572
12 | 28 | 17 | 663 | 169 | 218 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | -2 | 663
12 | 28 | 18 | 693 | 169 | 244 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 693
12 | 28 | 19 | 693 | 169 | 429 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 693
12 | 28 | 20 | 690 | 169 | 423 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 690
12 | 28 | 21 | 642 | 169 | 375 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 642
12 | 28 | 22 | 586 | 169 | 332 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 586
12 | 28 | 23 | 558 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 130 | -1 | 558
12 | 29 | 0 | 542 | 169 | 288 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 542
12 | 29 | 1 | 540 | 169 | 283 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 540
12 | 29 | 2 | 569 | 169 | 308 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 569
12 | 29 | 3 | 606 | 169 | 345 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 606
12 | 29 | 4 | 626 | 169 | 369 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 626
12 | 29 | 5 | 621 | 169 | 359 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 621
12 | 29 | 6 | 646 | 169 | 378 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 646
12 | 29 | 7 | 676 | 169 | 397 | 27 | 0 | 32 | 11 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 676
12 | 29 | 8 | 697 | 169 | 260 | 27 | 0 | 32 | 163 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 697
12 | 29 | 9 | 672 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 317 | 0 | 52 | 0 | 3 | -100 | 672
12 | 29 | 10 | 611 | 169 | 182 | 27 | 0 | 32 | 411 | 0 | 44 | 0 | -176 | -78 | 611
12 | 29 | 11 | 576 | 169 | 178 | 27 | 0 | 32 | 420 | -78 | 44 | -39 | -176 | -1 | 576
12 | 29 | 12 | 571 | 169 | 177 | 27 | 0 | 32 | 317 | 0 | 46 | -21 | -176 | 0 | 571
12 | 29 | 13 | 557 | 169 | 176 | 27 | 0 | 32 | 256 | 0 | 38 | 0 | -176 | 35 | 557
12 | 29 | 14 | 561 | 169 | 176 | 27 | 0 | 32 | 171 | 0 | 38 | 0 | -94 | 42 | 561
12 | 29 | 15 | 567 | 169 | 172 | 27 | 0 | 32 | 82 | 0 | 40 | 0 | 1 | 44 | 567
12 | 29 | 16 | 603 | 169 | 329 | 27 | 0 | 32 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 603
12 | 29 | 17 | 654 | 169 | 368 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 654
12 | 29 | 18 | 677 | 169 | 389 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 677
12 | 29 | 19 | 667 | 169 | 387 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 667
12 | 29 | 20 | 639 | 169 | 365 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 639
12 | 29 | 21 | 604 | 169 | 327 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 604
12 | 29 | 22 | 553 | 169 | 294 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 553
12 | 29 | 23 | 525 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 98 | 0 | 525
12 | 30 | 0 | 500 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 78 | 1 | 500
12 | 30 | 1 | 493 | 169 | 172 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 59 | 11 | 493
12 | 30 | 2 | 522 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 94 | 0 | 522
12 | 30 | 3 | 562 | 169 | 262 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 42 | 562
12 | 30 | 4 | 578 | 169 | 274 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 45 | 578
12 | 30 | 5 | 575 | 169 | 253 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 575
12 | 30 | 6 | 562 | 169 | 312 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 562
12 | 30 | 7 | 588 | 169 | 329 | 26 | 0 | 32 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 588
12 | 30 | 8 | 608 | 169 | 220 | 26 | 0 | 32 | 139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 608
12 | 30 | 9 | 616 | 169 | 183 | 26 | 0 | 32 | 285 | 0 | 15 | 0 | -94 | 0 | 616
12 | 30 | 10 | 560 | 169 | 176 | 26 | 0 | 32 | 419 | 0 | 14 | 0 | -176 | -100 | 560
12 | 30 | 11 | 544 | 169 | 174 | 26 | 0 | 32 | 536 | -220 | 18 | -16 | -176 | 1 | 544
12 | 30 | 12 | 524 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 532 | -181 | 21 | -19 | -176 | -52 | 524
12 | 30 | 13 | 505 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 494 | -148 | 26 | -23 | -176 | -67 | 505
12 | 30 | 14 | 498 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 379 | 0 | 28 | 0 | -176 | -132 | 498
12 | 30 | 15 | 497 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 219 | 0 | 23 | 0 | -144 | 0 | 497
12 | 30 | 16 | 540 | 169 | 246 | 26 | 0 | 32 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 540
12 | 30 | 17 | 609 | 169 | 333 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 609
12 | 30 | 18 | 639 | 169 | 361 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 639
12 | 30 | 19 | 643 | 169 | 364 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 643
12 | 30 | 20 | 634 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 172 | 0 | 634
12 | 30 | 21 | 608 | 169 | 337 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 608
12 | 30 | 22 | 566 | 169 | 319 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 566
12 | 30 | 23 | 543 | 169 | 172 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 125 | -1 | 543
12 | 31 | 0 | 520 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 88 | 23 | 520
12 | 31 | 1 | 523 | 169 | 172 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 113 | 523
12 | 31 | 2 | 555 | 169 | 175 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | 104 | 555
12 | 31 | 3 | 595 | 169 | 295 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 55 | 595
12 | 31 | 4 | 611 | 169 | 308 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 56 | 611
12 | 31 | 5 | 618 | 169 | 288 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 70 | 618
12 | 31 | 6 | 610 | 169 | 182 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 163 | 1 | 610
12 | 31 | 7 | 625 | 169 | 173 | 26 | 0 | 32 | 9 | 0 | 38 | 0 | 179 | -1 | 625
12 | 31 | 8 | 637 | 169 | 253 | 26 | 0 | 32 | 114 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 637
12 | 31 | 9 | 621 | 169 | 184 | 26 | 0 | 32 | 289 | 0 | 43 | 0 | -123 | 1 | 621
12 | 31 | 10 | 578 | 169 | 178 | 26 | 0 | 32 | 431 | -89 | 47 | -42 | -176 | 2 | 578
12 | 31 | 11 | 559 | 169 | 176 | 26 | 0 | 32 | 484 | -159 | 53 | -47 | -176 | 1 | 559
12 | 31 | 12 | 538 | 169 | 173 | 26 | 0 | 32 | 429 | -122 | 54 | -48 | -176 | 1 | 538
12 | 31 | 13 | 520 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 390 | -57 | 51 | -45 | -176 | -42 | 520
12 | 31 | 14 | 522 | 169 | 172 | 26 | 0 | 32 | 339 | 0 | 43 | 0 | -176 | -83 | 522
12 | 31 | 15 | 537 | 169 | 173 | 26 | 0 | 32 | 190 | 0 | 36 | 0 | -89 | 0 | 537
12 | 31 | 16 | 576 | 169 | 271 | 26 | 0 | 32 | 41 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 576
12 | 31 | 17 | 667 | 169 | 371 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 667
12 | 31 | 18 | 694 | 169 | 396 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 694
12 | 31 | 19 | 680 | 169 | 396 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 680
12 | 31 | 20 | 669 | 169 | 390 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 669
12 | 31 | 21 | 656 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 | 0 | 656
12 | 31 | 22 | 610 | 169 | 345 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 610
12 | 31 | 23 | 598 | 169 | 330 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 598
1 | 1 | 0 | 595 | 169 | 180 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 143 | 0 | 595
1 | 1 | 1 | 591 | 169 | 313 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 591
1 | 1 | 2 | 607 | 169 | 335 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 607
1 | 1 | 3 | 622 | 169 | 348 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 622
1 | 1 | 4 | 624 | 169 | 349 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 624
1 | 1 | 5 | 612 | 169 | 189 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 612
1 | 1 | 6 | 603 | 169 | 333 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | 1 | 603
1 | 1 | 7 | 613 | 169 | 183 | 24 | 0 | 32 | 13 | 0 | 24 | 0 | 168 | 0 | 613
1 | 1 | 8 | 617 | 169 | 178 | 24 | 0 | 32 | 186 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 617
1 | 1 | 9 | 576 | 169 | 178 | 24 | 0 | 32 | 371 | 0 | 28 | 0 | -176 | -50 | 576
1 | 1 | 10 | 549 | 169 | 175 | 24 | 0 | 32 | 454 | -132 | 23 | -20 | -176 | 0 | 549
1 | 1 | 11 | 538 | 169 | 173 | 24 | 0 | 32 | 433 | -121 | 22 | -20 | -176 | 2 | 538
1 | 1 | 12 | 532 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 340 | -33 | 24 | -21 | -176 | 1 | 532
1 | 1 | 13 | 518 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 280 | 0 | 28 | 0 | -176 | -11 | 518
1 | 1 | 14 | 532 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 223 | 0 | 28 | 0 | -117 | 1 | 532
1 | 1 | 15 | 539 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 119 | 0 | 29 | 0 | 0 | -6 | 539
1 | 1 | 16 | 576 | 169 | 296 | 24 | 0 | 32 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 576
1 | 1 | 17 | 642 | 169 | 348 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 642
1 | 1 | 18 | 661 | 169 | 361 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 661
1 | 1 | 19 | 658 | 169 | 322 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 36 | -1 | 658
1 | 1 | 20 | 659 | 169 | 360 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 659
1 | 1 | 21 | 644 | 169 | 187 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 153 | -1 | 644
1 | 1 | 22 | 617 | 169 | 320 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 617
1 | 1 | 23 | 597 | 169 | 300 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 597
1 | 2 | 0 | 581 | 169 | 300 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 581
1 | 2 | 1 | 585 | 169 | 286 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 585
1 | 2 | 2 | 604 | 169 | 295 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 604
1 | 2 | 3 | 627 | 169 | 172 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 149 | -1 | 627
1 | 2 | 4 | 632 | 169 | 322 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 632
1 | 2 | 5 | 621 | 169 | 332 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 621
1 | 2 | 6 | 618 | 169 | 340 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 618
1 | 2 | 7 | 648 | 169 | 176 | 24 | 0 | 32 | 10 | 0 | 58 | 0 | 179 | 0 | 648
1 | 2 | 8 | 678 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 148 | 0 | 55 | 0 | 77 | 1 | 678
1 | 2 | 9 | 672 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 336 | 0 | 43 | 0 | 3 | -107 | 672
1 | 2 | 10 | 650 | 169 | 187 | 24 | 0 | 32 | 469 | 0 | 39 | 0 | -176 | -94 | 650
1 | 2 | 11 | 611 | 169 | 182 | 24 | 0 | 32 | 541 | 0 | 38 | 0 | -176 | -199 | 611
1 | 2 | 12 | 601 | 169 | 181 | 24 | 0 | 32 | 532 | 0 | 38 | 0 | -176 | -199 | 601
1 | 2 | 13 | 606 | 169 | 182 | 24 | 0 | 32 | 408 | 0 | 35 | 0 | -176 | -68 | 606
1 | 2 | 14 | 606 | 169 | 182 | 24 | 0 | 32 | 301 | 0 | 31 | 0 | -150 | 17 | 606
1 | 2 | 15 | 628 | 169 | 183 | 24 | 0 | 32 | 170 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 628
1 | 2 | 16 | 663 | 169 | 370 | 24 | 0 | 32 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 663
1 | 2 | 17 | 725 | 169 | 432 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 725
1 | 2 | 18 | 742 | 169 | 272 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | -1 | 742
1 | 2 | 19 | 737 | 169 | 272 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 181 | -1 | 737
1 | 2 | 20 | 728 | 169 | 441 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 728
1 | 2 | 21 | 712 | 169 | 429 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 712
1 | 2 | 22 | 676 | 169 | 396 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 676
1 | 2 | 23 | 653 | 169 | 374 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 653
1 | 3 | 0 | 627 | 169 | 359 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 627
1 | 3 | 1 | 624 | 169 | 345 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 624
1 | 3 | 2 | 637 | 169 | 360 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 637
1 | 3 | 3 | 657 | 169 | 379 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 657
1 | 3 | 4 | 659 | 169 | 385 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 659
1 | 3 | 5 | 661 | 169 | 416 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 661
1 | 3 | 6 | 665 | 169 | 422 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 665
1 | 3 | 7 | 682 | 169 | 346 | 24 | 0 | 32 | 5 | 0 | 16 | 0 | 89 | 1 | 682
1 | 3 | 8 | 710 | 169 | 372 | 24 | 0 | 32 | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 710
1 | 3 | 9 | 708 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 223 | 0 | 21 | 0 | 60 | 7 | 708
1 | 3 | 10 | 681 | 169 | 191 | 24 | 0 | 32 | 317 | 0 | 26 | 0 | -101 | 23 | 681
1 | 3 | 11 | 657 | 169 | 188 | 24 | 0 | 32 | 351 | 0 | 30 | 0 | -161 | 24 | 657
1 | 3 | 12 | 635 | 169 | 186 | 24 | 0 | 32 | 342 | 0 | 32 | 0 | -176 | 26 | 635
1 | 3 | 13 | 617 | 169 | 183 | 24 | 0 | 32 | 333 | 0 | 40 | 0 | -176 | 12 | 617
1 | 3 | 14 | 597 | 169 | 181 | 24 | 0 | 32 | 249 | 0 | 37 | 0 | -116 | 21 | 597
1 | 3 | 15 | 597 | 169 | 181 | 24 | 0 | 32 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 597
1 | 3 | 16 | 632 | 169 | 344 | 24 | 0 | 32 | 30 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 632
1 | 3 | 17 | 696 | 169 | 401 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 696
1 | 3 | 18 | 721 | 169 | 433 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 721
1 | 3 | 19 | 719 | 169 | 445 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 719
1 | 3 | 20 | 714 | 169 | 441 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 714
1 | 3 | 21 | 695 | 169 | 423 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 695
1 | 3 | 22 | 662 | 169 | 393 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 662
1 | 3 | 23 | 641 | 169 | 368 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 641
1 | 4 | 0 | 617 | 169 | 360 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 617
1 | 4 | 1 | 608 | 169 | 339 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 608
1 | 4 | 2 | 629 | 169 | 359 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 629
1 | 4 | 3 | 646 | 169 | 372 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 646
1 | 4 | 4 | 645 | 169 | 367 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 645
1 | 4 | 5 | 634 | 169 | 374 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 634
1 | 4 | 6 | 629 | 169 | 373 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 629
1 | 4 | 7 | 645 | 169 | 380 | 24 | 0 | 32 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 645
1 | 4 | 8 | 683 | 169 | 383 | 24 | 0 | 32 | 36 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 683
1 | 4 | 9 | 704 | 169 | 230 | 24 | 0 | 32 | 73 | 0 | 42 | 0 | 0 | 134 | 704
1 | 4 | 10 | 699 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 99 | 0 | 42 | 0 | 3 | 158 | 699
1 | 4 | 11 | 692 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 121 | 0 | 46 | 0 | 3 | 125 | 692
1 | 4 | 12 | 668 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 126 | 0 | 48 | 0 | 3 | 94 | 668
1 | 4 | 13 | 650 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 115 | 0 | 55 | 0 | 2 | 81 | 650
1 | 4 | 14 | 642 | 169 | 205 | 24 | 0 | 32 | 104 | 0 | 42 | 0 | 0 | 66 | 642
1 | 4 | 15 | 646 | 169 | 320 | 24 | 0 | 32 | 64 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 646
1 | 4 | 16 | 674 | 169 | 402 | 24 | 0 | 32 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 674
1 | 4 | 17 | 725 | 169 | 433 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 725
1 | 4 | 18 | 748 | 169 | 457 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 748
1 | 4 | 19 | 744 | 169 | 462 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 744
1 | 4 | 20 | 723 | 169 | 440 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 723
1 | 4 | 21 | 691 | 169 | 406 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 691
1 | 4 | 22 | 640 | 169 | 361 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 640
1 | 4 | 23 | 606 | 169 | 172 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 151 | 0 | 606
1 | 5 | 0 | 587 | 169 | 311 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 587
1 | 5 | 1 | 591 | 169 | 304 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 591
1 | 5 | 2 | 617 | 169 | 323 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 617
1 | 5 | 3 | 646 | 169 | 350 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 646
1 | 5 | 4 | 653 | 169 | 358 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 653
1 | 5 | 5 | 671 | 169 | 397 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 671
1 | 5 | 6 | 703 | 169 | 435 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 703
1 | 5 | 7 | 748 | 169 | 478 | 24 | 0 | 32 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 748
1 | 5 | 8 | 803 | 169 | 315 | 24 | 0 | 32 | 76 | 0 | 38 | 0 | 149 | 0 | 803
1 | 5 | 9 | 828 | 169 | 334 | 24 | 0 | 32 | 230 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 828
1 | 5 | 10 | 803 | 169 | 173 | 24 | 0 | 32 | 358 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 803
1 | 5 | 11 | 776 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 473 | 0 | 49 | 0 | 5 | -148 | 776
1 | 5 | 12 | 730 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 482 | 0 | 53 | 0 | 4 | -206 | 730
1 | 5 | 13 | 734 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 471 | 0 | 49 | 0 | 4 | -187 | 734
1 | 5 | 14 | 726 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 379 | 0 | 49 | 0 | 4 | -103 | 726
1 | 5 | 15 | 734 | 169 | 198 | 24 | 0 | 32 | 220 | 0 | 52 | 0 | 38 | 1 | 734
1 | 5 | 16 | 765 | 169 | 433 | 24 | 0 | 32 | 51 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 765
1 | 5 | 17 | 790 | 169 | 469 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 790
1 | 5 | 18 | 805 | 169 | 485 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 805
1 | 5 | 19 | 792 | 169 | 309 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 181 | -1 | 792
1 | 5 | 20 | 767 | 169 | 474 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 767
1 | 5 | 21 | 739 | 169 | 451 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 739
1 | 5 | 22 | 696 | 169 | 417 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 696
1 | 5 | 23 | 668 | 169 | 380 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 668
1 | 6 | 0 | 649 | 169 | 382 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 649
1 | 6 | 1 | 660 | 169 | 388 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 660
1 | 6 | 2 | 686 | 169 | 415 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 686
1 | 6 | 3 | 713 | 169 | 428 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 713
1 | 6 | 4 | 728 | 169 | 457 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 728
1 | 6 | 5 | 743 | 169 | 499 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 743
1 | 6 | 6 | 789 | 169 | 371 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | -1 | 789
1 | 6 | 7 | 843 | 169 | 598 | 24 | 0 | 32 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 843
1 | 6 | 8 | 893 | 169 | 506 | 24 | 0 | 32 | 155 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 893
1 | 6 | 9 | 884 | 169 | 291 | 24 | 0 | 32 | 365 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 884
1 | 6 | 10 | 795 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 511 | 0 | 1 | 0 | 5 | -119 | 795
1 | 6 | 11 | 762 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 592 | 0 | 0 | 0 | 5 | -232 | 762
1 | 6 | 12 | 728 | 169 | 197 | 24 | 0 | 32 | 583 | 0 | 0 | 0 | -176 | -101 | 728
1 | 6 | 13 | 747 | 169 | 200 | 24 | 0 | 32 | 548 | 0 | 0 | 0 | -16 | -210 | 747
1 | 6 | 14 | 749 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 445 | 0 | 0 | 0 | 4 | -97 | 749
1 | 6 | 15 | 741 | 169 | 244 | 24 | 0 | 32 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741
1 | 6 | 16 | 751 | 169 | 458 | 24 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751
1 | 6 | 17 | 792 | 169 | 529 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 6 | 18 | 822 | 169 | 557 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 822
1 | 6 | 19 | 820 | 169 | 559 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 6 | 20 | 827 | 169 | 565 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 827
1 | 6 | 21 | 797 | 169 | 533 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 797
1 | 6 | 22 | 751 | 169 | 490 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 751
1 | 6 | 23 | 729 | 169 | 464 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 729
1 | 7 | 0 | 701 | 169 | 449 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 701
1 | 7 | 1 | 695 | 169 | 427 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 695
1 | 7 | 2 | 727 | 169 | 458 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 727
1 | 7 | 3 | 748 | 169 | 479 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 748
1 | 7 | 4 | 756 | 169 | 492 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 756
1 | 7 | 5 | 769 | 169 | 534 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 769
1 | 7 | 6 | 820 | 169 | 585 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 7 | 7 | 862 | 169 | 619 | 24 | 0 | 32 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 862
1 | 7 | 8 | 904 | 169 | 482 | 24 | 0 | 32 | 185 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 904
1 | 7 | 9 | 884 | 169 | 238 | 24 | 0 | 32 | 408 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 884
1 | 7 | 10 | 820 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 561 | 0 | 14 | 0 | 6 | -158 | 820
1 | 7 | 11 | 782 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 637 | 0 | 23 | 0 | 5 | -280 | 782
1 | 7 | 12 | 736 | 169 | 198 | 24 | 0 | 32 | 643 | 0 | 30 | 0 | -176 | -184 | 736
1 | 7 | 13 | 751 | 169 | 200 | 24 | 0 | 32 | 567 | 0 | 41 | 0 | -96 | -186 | 751
1 | 7 | 14 | 758 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 417 | 0 | 47 | 0 | 5 | -108 | 758
1 | 7 | 15 | 756 | 169 | 254 | 24 | 0 | 32 | 222 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 756
1 | 7 | 16 | 781 | 169 | 451 | 24 | 0 | 32 | 52 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 781
1 | 7 | 17 | 815 | 169 | 490 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 815
1 | 7 | 18 | 833 | 169 | 508 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 833
1 | 7 | 19 | 815 | 169 | 493 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 815
1 | 7 | 20 | 797 | 169 | 476 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 797
1 | 7 | 21 | 768 | 169 | 451 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 768
1 | 7 | 22 | 721 | 169 | 407 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 721
1 | 7 | 23 | 683 | 169 | 371 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 683
1 | 8 | 0 | 654 | 169 | 355 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 654
1 | 8 | 1 | 653 | 169 | 341 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 653
1 | 8 | 2 | 675 | 169 | 363 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 675
1 | 8 | 3 | 706 | 169 | 388 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -1 | 706
1 | 8 | 4 | 724 | 169 | 408 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 724
1 | 8 | 5 | 746 | 169 | 461 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 746
1 | 8 | 6 | 784 | 169 | 501 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 784
1 | 8 | 7 | 818 | 169 | 522 | 24 | 0 | 32 | 10 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 818
1 | 8 | 8 | 862 | 169 | 415 | 24 | 0 | 32 | 168 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 862
1 | 8 | 9 | 883 | 169 | 270 | 24 | 0 | 32 | 335 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 883
1 | 8 | 10 | 857 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 412 | 0 | 53 | 0 | 7 | -12 | 857
1 | 8 | 11 | 846 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 411 | 0 | 53 | 0 | 6 | -21 | 846
1 | 8 | 12 | 800 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 389 | 0 | 53 | 0 | 5 | -44 | 800
1 | 8 | 13 | 826 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 383 | 0 | 50 | 0 | 6 | -10 | 826
1 | 8 | 14 | 824 | 169 | 228 | 24 | 0 | 32 | 311 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 824
1 | 8 | 15 | 830 | 169 | 367 | 24 | 0 | 32 | 195 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 830
1 | 8 | 16 | 859 | 169 | 542 | 24 | 0 | 32 | 54 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 859
1 | 8 | 17 | 896 | 169 | 598 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 896
1 | 8 | 18 | 913 | 169 | 614 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 913
1 | 8 | 19 | 890 | 169 | 602 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 890
1 | 8 | 20 | 877 | 169 | 594 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 877
1 | 8 | 21 | 840 | 169 | 562 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 840
1 | 8 | 22 | 790 | 169 | 519 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 790
1 | 8 | 23 | 756 | 169 | 490 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 756
1 | 9 | 0 | 727 | 169 | 477 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 727
1 | 9 | 1 | 720 | 169 | 461 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 720
1 | 9 | 2 | 741 | 169 | 482 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 741
1 | 9 | 3 | 766 | 169 | 506 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 766
1 | 9 | 4 | 779 | 169 | 520 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 779
1 | 9 | 5 | 793 | 169 | 559 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 793
1 | 9 | 6 | 850 | 169 | 616 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 850
1 | 9 | 7 | 892 | 169 | 649 | 24 | 0 | 32 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 892
1 | 9 | 8 | 930 | 169 | 527 | 24 | 0 | 32 | 165 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 930
1 | 9 | 9 | 915 | 169 | 306 | 24 | 0 | 32 | 372 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 915
1 | 9 | 10 | 841 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 538 | 0 | 14 | 0 | 6 | -114 | 841
1 | 9 | 11 | 818 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 594 | 0 | 20 | 0 | 6 | -199 | 818
1 | 9 | 12 | 766 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 550 | 0 | 24 | 0 | 5 | -210 | 766
1 | 9 | 13 | 773 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 531 | 0 | 25 | 0 | 5 | -185 | 773
1 | 9 | 14 | 752 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 456 | 0 | 25 | 0 | 4 | -130 | 752
1 | 9 | 15 | 752 | 169 | 229 | 24 | 0 | 32 | 274 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 752
1 | 9 | 16 | 783 | 169 | 464 | 24 | 0 | 32 | 70 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 783
1 | 9 | 17 | 826 | 169 | 538 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 826
1 | 9 | 18 | 841 | 169 | 546 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 841
1 | 9 | 19 | 826 | 169 | 361 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 826
1 | 9 | 20 | 808 | 169 | 341 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 181 | -1 | 808
1 | 9 | 21 | 786 | 169 | 494 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 786
1 | 9 | 22 | 743 | 169 | 445 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 743
1 | 9 | 23 | 712 | 169 | 415 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 712
1 | 10 | 0 | 688 | 169 | 403 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 688
1 | 10 | 1 | 674 | 169 | 373 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 674
1 | 10 | 2 | 694 | 169 | 386 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 694
1 | 10 | 3 | 719 | 169 | 404 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 719
1 | 10 | 4 | 722 | 169 | 406 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 722
1 | 10 | 5 | 724 | 169 | 429 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 724
1 | 10 | 6 | 736 | 169 | 439 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 736
1 | 10 | 7 | 755 | 169 | 265 | 24 | 0 | 32 | 12 | 0 | 73 | 0 | 181 | -1 | 755
1 | 10 | 8 | 771 | 169 | 299 | 24 | 0 | 32 | 175 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 771
1 | 10 | 9 | 747 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 370 | 0 | 71 | 0 | 4 | -95 | 747
1 | 10 | 10 | 697 | 169 | 193 | 24 | 0 | 32 | 508 | 0 | 68 | 0 | -176 | -121 | 697
1 | 10 | 11 | 663 | 169 | 189 | 24 | 0 | 32 | 526 | -35 | 69 | -61 | -176 | -74 | 663
1 | 10 | 12 | 632 | 169 | 185 | 24 | 0 | 32 | 564 | -175 | 69 | -61 | -176 | 1 | 632
1 | 10 | 13 | 627 | 169 | 185 | 24 | 0 | 32 | 545 | -22 | 65 | -58 | -176 | -137 | 627
1 | 10 | 14 | 627 | 169 | 185 | 24 | 0 | 32 | 404 | 0 | 65 | 0 | -176 | -76 | 627
1 | 10 | 15 | 630 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 197 | 0 | 55 | 0 | 2 | -21 | 630
1 | 10 | 16 | 654 | 169 | 323 | 24 | 0 | 32 | 41 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 654
1 | 10 | 17 | 691 | 169 | 367 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 691
1 | 10 | 18 | 706 | 169 | 379 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 706
1 | 10 | 19 | 699 | 169 | 383 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 699
1 | 10 | 20 | 682 | 169 | 366 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 682
1 | 10 | 21 | 655 | 169 | 340 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 655
1 | 10 | 22 | 618 | 169 | 307 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 618
1 | 10 | 23 | 596 | 169 | 285 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 596
1 | 11 | 0 | 574 | 169 | 278 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 574
1 | 11 | 1 | 570 | 169 | 262 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 570
1 | 11 | 2 | 596 | 169 | 289 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 596
1 | 11 | 3 | 641 | 169 | 335 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 641
1 | 11 | 4 | 664 | 169 | 360 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 664
1 | 11 | 5 | 662 | 169 | 386 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 662
1 | 11 | 6 | 664 | 169 | 387 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 664
1 | 11 | 7 | 687 | 169 | 405 | 24 | 0 | 32 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 687
1 | 11 | 8 | 728 | 169 | 301 | 24 | 0 | 32 | 152 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 728
1 | 11 | 9 | 750 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 304 | 0 | 58 | 0 | 4 | -13 | 750
1 | 11 | 10 | 731 | 169 | 198 | 24 | 0 | 32 | 403 | 0 | 59 | 0 | -154 | 0 | 731
1 | 11 | 11 | 727 | 169 | 197 | 24 | 0 | 32 | 435 | 0 | 52 | 0 | -176 | -6 | 727
1 | 11 | 12 | 726 | 169 | 197 | 24 | 0 | 32 | 429 | 0 | 49 | 0 | -174 | 0 | 726
1 | 11 | 13 | 726 | 169 | 197 | 24 | 0 | 32 | 378 | 0 | 46 | 0 | -120 | 0 | 726
1 | 11 | 14 | 723 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 268 | 0 | 47 | 0 | 8 | 3 | 723
1 | 11 | 15 | 726 | 169 | 299 | 24 | 0 | 32 | 156 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 726
1 | 11 | 16 | 761 | 169 | 452 | 24 | 0 | 32 | 37 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 761
1 | 11 | 17 | 817 | 169 | 329 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 181 | 0 | 817
1 | 11 | 18 | 840 | 169 | 534 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 840
1 | 11 | 19 | 826 | 169 | 528 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 826
1 | 11 | 20 | 820 | 169 | 520 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 11 | 21 | 789 | 169 | 489 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 789
1 | 11 | 22 | 735 | 169 | 443 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 735
1 | 11 | 23 | 713 | 169 | 241 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 181 | -1 | 713
1 | 12 | 0 | 701 | 169 | 422 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 701
1 | 12 | 1 | 687 | 169 | 398 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 687
1 | 12 | 2 | 706 | 169 | 421 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 706
1 | 12 | 3 | 724 | 169 | 438 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 724
1 | 12 | 4 | 726 | 169 | 446 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 726
1 | 12 | 5 | 737 | 169 | 304 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 737
1 | 12 | 6 | 770 | 169 | 335 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 770
1 | 12 | 7 | 813 | 169 | 555 | 24 | 0 | 32 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 813
1 | 12 | 8 | 870 | 169 | 489 | 24 | 0 | 32 | 132 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 870
1 | 12 | 9 | 894 | 169 | 347 | 24 | 0 | 32 | 300 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 894
1 | 12 | 10 | 846 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 438 | 0 | 19 | 0 | 6 | -14 | 846
1 | 12 | 11 | 813 | 169 | 208 | 24 | 0 | 32 | 488 | 0 | 19 | 0 | -127 | 0 | 813
1 | 12 | 12 | 771 | 169 | 203 | 24 | 0 | 32 | 479 | 0 | 17 | 0 | -153 | 0 | 771
1 | 12 | 13 | 761 | 169 | 202 | 24 | 0 | 32 | 417 | 0 | 25 | 0 | -109 | 1 | 761
1 | 12 | 14 | 754 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 313 | 0 | 30 | 0 | 5 | 9 | 754
1 | 12 | 15 | 758 | 169 | 350 | 24 | 0 | 32 | 149 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 758
1 | 12 | 16 | 782 | 169 | 483 | 24 | 0 | 32 | 33 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 782
1 | 12 | 17 | 826 | 169 | 520 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 826
1 | 12 | 18 | 852 | 169 | 543 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 852
1 | 12 | 19 | 835 | 169 | 531 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 835
1 | 12 | 20 | 815 | 169 | 425 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 83 | 0 | 815
1 | 12 | 21 | 782 | 169 | 471 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 782
1 | 12 | 22 | 715 | 169 | 412 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 715
1 | 12 | 23 | 682 | 169 | 378 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 682
1 | 13 | 0 | 662 | 169 | 366 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 662
1 | 13 | 1 | 661 | 169 | 350 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 661
1 | 13 | 2 | 680 | 169 | 365 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 680
1 | 13 | 3 | 701 | 169 | 381 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 701
1 | 13 | 4 | 720 | 169 | 407 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 720
1 | 13 | 5 | 731 | 169 | 448 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 731
1 | 13 | 6 | 775 | 169 | 484 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 775
1 | 13 | 7 | 816 | 169 | 536 | 24 | 0 | 32 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 816
1 | 13 | 8 | 896 | 169 | 580 | 24 | 0 | 32 | 42 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 896
1 | 13 | 9 | 904 | 169 | 478 | 24 | 0 | 32 | 145 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 904
1 | 13 | 10 | 846 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 384 | 0 | 62 | 0 | 6 | -3 | 846
1 | 13 | 11 | 815 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 561 | 0 | 68 | 0 | 6 | -217 | 815
1 | 13 | 12 | 767 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 558 | 0 | 72 | 0 | 5 | -265 | 767
1 | 13 | 13 | 765 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 539 | 0 | 69 | 0 | 5 | -245 | 765
1 | 13 | 14 | 752 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 485 | 0 | 67 | 0 | 4 | -201 | 752
1 | 13 | 15 | 756 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 295 | 0 | 67 | 0 | 5 | -8 | 756
1 | 13 | 16 | 781 | 169 | 230 | 24 | 0 | 32 | 78 | 0 | 67 | 0 | 181 | 0 | 781
1 | 13 | 17 | 820 | 169 | 311 | 62 | 0 | 32 | 1 | 0 | 65 | 0 | 181 | -1 | 820
1 | 13 | 18 | 839 | 169 | 486 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 27 | -1 | 839
1 | 13 | 19 | 817 | 169 | 499 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 817
1 | 13 | 20 | 796 | 169 | 478 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 796
1 | 13 | 21 | 768 | 169 | 448 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 768
1 | 13 | 22 | 728 | 169 | 414 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 728
1 | 13 | 23 | 695 | 169 | 381 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 695
1 | 14 | 0 | 668 | 169 | 364 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 668
1 | 14 | 1 | 659 | 169 | 344 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 659
1 | 14 | 2 | 692 | 169 | 384 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 692
1 | 14 | 3 | 731 | 169 | 430 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 731
1 | 14 | 4 | 747 | 169 | 452 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 747
1 | 14 | 5 | 767 | 169 | 502 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 14 | 6 | 818 | 169 | 556 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 818
1 | 14 | 7 | 855 | 169 | 579 | 24 | 0 | 32 | 13 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 855
1 | 14 | 8 | 889 | 169 | 426 | 24 | 0 | 32 | 200 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 889
1 | 14 | 9 | 880 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 428 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 880
1 | 14 | 10 | 822 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 586 | 0 | 45 | 0 | 6 | -212 | 822
1 | 14 | 11 | 776 | 169 | 203 | 24 | 0 | 32 | 680 | 0 | 45 | 0 | -134 | -243 | 776
1 | 14 | 12 | 724 | 169 | 197 | 24 | 0 | 32 | 708 | 0 | 42 | -16 | -176 | -256 | 724
1 | 14 | 13 | 739 | 169 | 199 | 24 | 0 | 32 | 667 | 0 | 36 | 0 | -176 | -212 | 739
1 | 14 | 14 | 731 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 535 | 0 | 31 | 0 | 4 | -236 | 731
1 | 14 | 15 | 741 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 318 | 0 | 29 | 0 | 4 | -7 | 741
1 | 14 | 16 | 776 | 169 | 442 | 24 | 0 | 32 | 88 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 776
1 | 14 | 17 | 820 | 169 | 365 | 62 | 0 | 32 | 1 | 0 | 11 | 0 | 181 | -1 | 820
1 | 14 | 18 | 844 | 169 | 573 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 844
1 | 14 | 19 | 836 | 169 | 572 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 836
1 | 14 | 20 | 828 | 169 | 564 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 828
1 | 14 | 21 | 797 | 169 | 529 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 797
1 | 14 | 22 | 755 | 169 | 488 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 755
1 | 14 | 23 | 726 | 169 | 456 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 726
1 | 15 | 0 | 703 | 169 | 443 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 703
1 | 15 | 1 | 699 | 169 | 428 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 699
1 | 15 | 2 | 724 | 169 | 454 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 724
1 | 15 | 3 | 742 | 169 | 466 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 742
1 | 15 | 4 | 755 | 169 | 477 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 755
1 | 15 | 5 | 763 | 169 | 508 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 763
1 | 15 | 6 | 825 | 169 | 560 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 825
1 | 15 | 7 | 859 | 169 | 573 | 24 | 0 | 32 | 14 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 859
1 | 15 | 8 | 899 | 169 | 520 | 24 | 0 | 32 | 104 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 899
1 | 15 | 9 | 900 | 169 | 408 | 24 | 0 | 32 | 216 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 900
1 | 15 | 10 | 857 | 169 | 228 | 24 | 0 | 32 | 352 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 857
1 | 15 | 11 | 809 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 462 | 0 | 54 | 0 | 6 | -110 | 809
1 | 15 | 12 | 756 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 514 | 0 | 57 | 0 | 5 | -217 | 756
1 | 15 | 13 | 762 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 498 | 0 | 66 | 0 | 5 | -204 | 762
1 | 15 | 14 | 767 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 390 | 0 | 61 | 0 | 5 | -86 | 767
1 | 15 | 15 | 767 | 169 | 270 | 24 | 0 | 32 | 212 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 15 | 16 | 780 | 169 | 454 | 24 | 0 | 32 | 46 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 780
1 | 15 | 17 | 805 | 169 | 485 | 62 | 0 | 32 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 805
1 | 15 | 18 | 820 | 169 | 497 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 820
1 | 15 | 19 | 792 | 169 | 473 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 792
1 | 15 | 20 | 778 | 169 | 461 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 778
1 | 15 | 21 | 748 | 169 | 430 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 748
1 | 15 | 22 | 704 | 169 | 394 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 704
1 | 15 | 23 | 670 | 169 | 368 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 670
1 | 16 | 0 | 637 | 169 | 357 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 637
1 | 16 | 1 | 638 | 169 | 363 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 638
1 | 16 | 2 | 663 | 169 | 400 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 663
1 | 16 | 3 | 692 | 169 | 428 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 692
1 | 16 | 4 | 709 | 169 | 447 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 709
1 | 16 | 5 | 723 | 169 | 488 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 723
1 | 16 | 6 | 762 | 169 | 528 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 762
1 | 16 | 7 | 793 | 169 | 551 | 24 | 0 | 32 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 793
1 | 16 | 8 | 843 | 169 | 430 | 24 | 0 | 32 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 843
1 | 16 | 9 | 836 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 405 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 836
1 | 16 | 10 | 769 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 569 | 0 | 0 | 0 | 5 | -202 | 769
1 | 16 | 11 | 731 | 169 | 198 | 24 | 0 | 32 | 663 | 0 | 0 | 0 | -176 | -179 | 731
1 | 16 | 12 | 679 | 169 | 191 | 24 | 0 | 32 | 691 | 0 | 0 | 0 | -176 | -252 | 679
1 | 16 | 13 | 694 | 169 | 193 | 24 | 0 | 32 | 644 | 0 | 0 | 0 | -176 | -192 | 694
1 | 16 | 14 | 683 | 169 | 192 | 24 | 0 | 32 | 513 | 0 | 0 | 0 | -176 | -71 | 683
1 | 16 | 15 | 671 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 312 | 0 | 0 | 0 | 3 | -41 | 671
1 | 16 | 16 | 699 | 169 | 383 | 24 | 0 | 32 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699
1 | 16 | 17 | 728 | 169 | 464 | 62 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 728
1 | 16 | 18 | 754 | 169 | 309 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 754
1 | 16 | 19 | 746 | 169 | 303 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 746
1 | 16 | 20 | 734 | 169 | 288 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 734
1 | 16 | 21 | 713 | 169 | 446 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 713
1 | 16 | 22 | 674 | 169 | 411 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 674
1 | 16 | 23 | 651 | 169 | 386 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 651
1 | 17 | 0 | 630 | 169 | 374 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 630
1 | 17 | 1 | 629 | 169 | 357 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 629
1 | 17 | 2 | 655 | 169 | 380 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 655
1 | 17 | 3 | 685 | 169 | 409 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 685
1 | 17 | 4 | 705 | 169 | 427 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 705
1 | 17 | 5 | 705 | 169 | 454 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 705
1 | 17 | 6 | 712 | 169 | 462 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 712
1 | 17 | 7 | 728 | 169 | 467 | 24 | 0 | 32 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 728
1 | 17 | 8 | 748 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 183 | 0 | 19 | 0 | 148 | 1 | 748
1 | 17 | 9 | 720 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 406 | 0 | 15 | 0 | 4 | -102 | 720
1 | 17 | 10 | 657 | 169 | 188 | 24 | 0 | 32 | 575 | 0 | 16 | 0 | -176 | -171 | 657
1 | 17 | 11 | 617 | 169 | 183 | 24 | 0 | 32 | 678 | -136 | 11 | -10 | -176 | -158 | 617
1 | 17 | 12 | 589 | 169 | 180 | 24 | 0 | 32 | 698 | -319 | 10 | -9 | -176 | -20 | 589
1 | 17 | 13 | 588 | 169 | 180 | 24 | 0 | 32 | 636 | -78 | 14 | -13 | -176 | -200 | 588
1 | 17 | 14 | 580 | 169 | 179 | 24 | 0 | 32 | 496 | 0 | 11 | 0 | -176 | -155 | 580
1 | 17 | 15 | 579 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 301 | 0 | 4 | 0 | 1 | -124 | 579
1 | 17 | 16 | 598 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 89 | 0 | 2 | 0 | 110 | 0 | 598
1 | 17 | 17 | 646 | 169 | 197 | 62 | 0 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 646
1 | 17 | 18 | 673 | 169 | 405 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 673
1 | 17 | 19 | 668 | 169 | 408 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 668
1 | 17 | 20 | 660 | 169 | 401 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 660
1 | 17 | 21 | 639 | 169 | 377 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 639
1 | 17 | 22 | 607 | 169 | 350 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 607
1 | 17 | 23 | 595 | 169 | 335 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 595
1 | 18 | 0 | 578 | 169 | 330 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 578
1 | 18 | 1 | 580 | 169 | 318 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 580
1 | 18 | 2 | 609 | 169 | 344 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 609
1 | 18 | 3 | 645 | 169 | 381 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 645
1 | 18 | 4 | 660 | 169 | 395 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 660
1 | 18 | 5 | 658 | 169 | 420 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 658
1 | 18 | 6 | 653 | 169 | 415 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 653
1 | 18 | 7 | 668 | 169 | 416 | 24 | 0 | 32 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 668
1 | 18 | 8 | 683 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 191 | 0 | 14 | 0 | 80 | 1 | 683
1 | 18 | 9 | 647 | 169 | 187 | 24 | 0 | 32 | 402 | 0 | 11 | 0 | -176 | -2 | 647
1 | 18 | 10 | 591 | 169 | 180 | 24 | 0 | 32 | 586 | -73 | 5 | -4 | -176 | -152 | 591
1 | 18 | 11 | 560 | 169 | 176 | 24 | 0 | 32 | 692 | -358 | 3 | -2 | -176 | 0 | 560
1 | 18 | 12 | 538 | 169 | 173 | 24 | 0 | 32 | 714 | -400 | 4 | -3 | -176 | 1 | 538
1 | 18 | 13 | 519 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 670 | -374 | 3 | -2 | -176 | 1 | 519
1 | 18 | 14 | 508 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 541 | -38 | 8 | -7 | -176 | -217 | 508
1 | 18 | 15 | 512 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 328 | 0 | 8 | 0 | -176 | -45 | 512
1 | 18 | 16 | 553 | 169 | 221 | 24 | 0 | 32 | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 553
1 | 18 | 17 | 633 | 169 | 362 | 62 | 0 | 32 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 633
1 | 18 | 18 | 673 | 169 | 400 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 673
1 | 18 | 19 | 677 | 169 | 413 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 677
1 | 18 | 20 | 670 | 169 | 409 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 670
1 | 18 | 21 | 646 | 169 | 381 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 646
1 | 18 | 22 | 618 | 169 | 363 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 618
1 | 18 | 23 | 594 | 169 | 172 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | -1 | 594
1 | 19 | 0 | 575 | 169 | 333 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 575
1 | 19 | 1 | 586 | 169 | 332 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 586
1 | 19 | 2 | 622 | 169 | 366 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 622
1 | 19 | 3 | 661 | 169 | 400 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 661
1 | 19 | 4 | 677 | 169 | 417 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 677
1 | 19 | 5 | 701 | 169 | 469 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 701
1 | 19 | 6 | 745 | 169 | 443 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 | 745
1 | 19 | 7 | 791 | 169 | 547 | 24 | 0 | 32 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 791
1 | 19 | 8 | 836 | 169 | 247 | 24 | 0 | 32 | 179 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 836
1 | 19 | 9 | 831 | 169 | 232 | 24 | 0 | 32 | 371 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 831
1 | 19 | 10 | 770 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 535 | 0 | 3 | 0 | 5 | -170 | 770
1 | 19 | 11 | 744 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 646 | 0 | 6 | 0 | 4 | -309 | 744
1 | 19 | 12 | 690 | 169 | 192 | 24 | 0 | 32 | 663 | 0 | 16 | 0 | -176 | -230 | 690
1 | 19 | 13 | 710 | 169 | 195 | 24 | 0 | 32 | 627 | 0 | 23 | 0 | -176 | -184 | 710
1 | 19 | 14 | 705 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 488 | 0 | 23 | 0 | 3 | -206 | 705
1 | 19 | 15 | 705 | 169 | 182 | 24 | 0 | 32 | 262 | 0 | 27 | 0 | 4 | 5 | 705
1 | 19 | 16 | 725 | 169 | 395 | 24 | 0 | 32 | 70 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 725
1 | 19 | 17 | 751 | 169 | 439 | 62 | 0 | 32 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 751
1 | 19 | 18 | 765 | 169 | 277 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 181 | -1 | 765
1 | 19 | 19 | 744 | 169 | 267 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 181 | -1 | 744
1 | 19 | 20 | 724 | 169 | 430 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 724
1 | 19 | 21 | 692 | 169 | 399 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 692
1 | 19 | 22 | 657 | 169 | 364 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 657
1 | 19 | 23 | 632 | 169 | 338 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 632
1 | 20 | 0 | 605 | 169 | 314 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 605
1 | 20 | 1 | 611 | 169 | 305 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 611
1 | 20 | 2 | 641 | 169 | 328 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 641
1 | 20 | 3 | 672 | 169 | 354 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 672
1 | 20 | 4 | 693 | 169 | 375 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 693
1 | 20 | 5 | 709 | 169 | 423 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 709
1 | 20 | 6 | 740 | 169 | 461 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 740
1 | 20 | 7 | 780 | 169 | 495 | 24 | 0 | 32 | 9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 780
1 | 20 | 8 | 823 | 169 | 432 | 24 | 0 | 32 | 110 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 823
1 | 20 | 9 | 846 | 169 | 318 | 24 | 0 | 32 | 258 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 846
1 | 20 | 10 | 834 | 169 | 223 | 24 | 0 | 32 | 345 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 834
1 | 20 | 11 | 820 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 381 | 0 | 39 | 0 | 6 | -3 | 820
1 | 20 | 12 | 784 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 362 | 0 | 38 | 0 | 5 | -18 | 784
1 | 20 | 13 | 803 | 169 | 209 | 24 | 0 | 32 | 313 | 0 | 41 | 0 | 0 | 15 | 803
1 | 20 | 14 | 806 | 169 | 228 | 24 | 0 | 32 | 302 | 0 | 38 | 0 | 0 | 13 | 806
1 | 20 | 15 | 797 | 169 | 325 | 24 | 0 | 32 | 214 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 797
1 | 20 | 16 | 815 | 169 | 493 | 24 | 0 | 32 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 815
1 | 20 | 17 | 861 | 169 | 571 | 62 | 0 | 32 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 861
1 | 20 | 18 | 889 | 169 | 599 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 889
1 | 20 | 19 | 870 | 169 | 591 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 870
1 | 20 | 20 | 851 | 169 | 576 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 851
1 | 20 | 21 | 818 | 169 | 546 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 818
1 | 20 | 22 | 773 | 169 | 506 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 773
1 | 20 | 23 | 742 | 169 | 479 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 742
1 | 21 | 0 | 713 | 169 | 466 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 713
1 | 21 | 1 | 711 | 169 | 452 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 711
1 | 21 | 2 | 741 | 169 | 483 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 741
1 | 21 | 3 | 774 | 169 | 517 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 774
1 | 21 | 4 | 794 | 169 | 539 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 794
1 | 21 | 5 | 814 | 169 | 583 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 814
1 | 21 | 6 | 870 | 169 | 638 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 870
1 | 21 | 7 | 907 | 169 | 664 | 24 | 0 | 32 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 907
1 | 21 | 8 | 959 | 169 | 579 | 24 | 0 | 32 | 144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 959
1 | 21 | 9 | 973 | 169 | 418 | 24 | 0 | 32 | 316 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 973
1 | 21 | 10 | 936 | 169 | 283 | 24 | 0 | 32 | 407 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 936
1 | 21 | 11 | 912 | 169 | 245 | 24 | 0 | 32 | 412 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 912
1 | 21 | 12 | 857 | 169 | 175 | 24 | 0 | 32 | 395 | 0 | 40 | 0 | 6 | 16 | 857
1 | 21 | 13 | 851 | 169 | 180 | 24 | 0 | 32 | 378 | 0 | 48 | 0 | 5 | 15 | 851
1 | 21 | 14 | 837 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 393 | 0 | 54 | 0 | 6 | -13 | 837
1 | 21 | 15 | 838 | 169 | 293 | 24 | 0 | 32 | 264 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 838
1 | 21 | 16 | 872 | 169 | 508 | 24 | 0 | 32 | 80 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 872
1 | 21 | 17 | 914 | 169 | 586 | 62 | 0 | 32 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 914
1 | 21 | 18 | 939 | 169 | 614 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 939
1 | 21 | 19 | 927 | 169 | 608 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 927
1 | 21 | 20 | 906 | 169 | 591 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 906
1 | 21 | 21 | 866 | 169 | 551 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 866
1 | 21 | 22 | 811 | 169 | 500 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 811
1 | 21 | 23 | 772 | 169 | 464 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 772
1 | 22 | 0 | 742 | 169 | 445 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 742
1 | 22 | 1 | 741 | 169 | 429 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 741
1 | 22 | 2 | 764 | 169 | 453 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 764
1 | 22 | 3 | 792 | 169 | 488 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 792
1 | 22 | 4 | 800 | 169 | 493 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 800
1 | 22 | 5 | 820 | 169 | 547 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 820
1 | 22 | 6 | 878 | 169 | 606 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 878
1 | 22 | 7 | 925 | 169 | 643 | 24 | 0 | 32 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 925
1 | 22 | 8 | 995 | 169 | 554 | 24 | 0 | 32 | 173 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 995
1 | 22 | 9 | 1019 | 169 | 397 | 24 | 0 | 32 | 351 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1019
1 | 22 | 10 | 986 | 169 | 276 | 24 | 0 | 32 | 442 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 986
1 | 22 | 11 | 954 | 169 | 192 | 24 | 0 | 32 | 470 | 0 | 48 | 0 | 5 | 14 | 954
1 | 22 | 12 | 898 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 478 | 0 | 45 | 0 | 7 | -29 | 898
1 | 22 | 13 | 902 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 449 | 0 | 47 | 0 | 7 | 2 | 902
1 | 22 | 14 | 898 | 169 | 222 | 24 | 0 | 32 | 383 | 0 | 53 | 0 | 0 | 15 | 898
1 | 22 | 15 | 886 | 169 | 349 | 24 | 0 | 32 | 254 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 886
1 | 22 | 16 | 912 | 169 | 547 | 24 | 0 | 32 | 83 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 912
1 | 22 | 17 | 962 | 169 | 636 | 62 | 0 | 32 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 962
1 | 22 | 18 | 991 | 169 | 668 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 991
1 | 22 | 19 | 958 | 169 | 641 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 958
1 | 22 | 20 | 933 | 169 | 619 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 933
1 | 22 | 21 | 890 | 169 | 579 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 890
1 | 22 | 22 | 824 | 169 | 524 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 824
1 | 22 | 23 | 789 | 169 | 493 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 789
1 | 23 | 0 | 754 | 169 | 466 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 754
1 | 23 | 1 | 751 | 169 | 449 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 751
1 | 23 | 2 | 776 | 169 | 471 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 776
1 | 23 | 3 | 791 | 169 | 483 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 791
1 | 23 | 4 | 796 | 169 | 489 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 796
1 | 23 | 5 | 822 | 169 | 542 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 822
1 | 23 | 6 | 882 | 169 | 604 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 882
1 | 23 | 7 | 928 | 169 | 639 | 24 | 0 | 32 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 928
1 | 23 | 8 | 974 | 169 | 525 | 24 | 0 | 32 | 175 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 974
1 | 23 | 9 | 980 | 169 | 339 | 24 | 0 | 32 | 367 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 980
1 | 23 | 10 | 947 | 169 | 190 | 24 | 0 | 32 | 475 | 0 | 50 | 0 | 5 | 2 | 947
1 | 23 | 11 | 917 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 513 | 0 | 48 | 0 | 8 | -49 | 917
1 | 23 | 12 | 868 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 478 | 0 | 52 | 0 | 7 | -66 | 868
1 | 23 | 13 | 883 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 425 | 0 | 59 | 0 | 7 | -5 | 883
1 | 23 | 14 | 866 | 169 | 235 | 24 | 0 | 32 | 347 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 866
1 | 23 | 15 | 865 | 169 | 370 | 24 | 0 | 32 | 222 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 865
1 | 23 | 16 | 873 | 169 | 533 | 24 | 0 | 32 | 71 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 873
1 | 23 | 17 | 914 | 169 | 604 | 62 | 0 | 32 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 914
1 | 23 | 18 | 932 | 169 | 631 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 932
1 | 23 | 19 | 906 | 169 | 612 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 906
1 | 23 | 20 | 880 | 169 | 590 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 880
1 | 23 | 21 | 843 | 169 | 549 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 843
1 | 23 | 22 | 799 | 169 | 506 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 799
1 | 23 | 23 | 767 | 169 | 483 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 767
1 | 24 | 0 | 738 | 169 | 461 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 738
1 | 24 | 1 | 734 | 169 | 449 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 734
1 | 24 | 2 | 752 | 169 | 445 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 752
1 | 24 | 3 | 765 | 169 | 459 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 765
1 | 24 | 4 | 764 | 169 | 462 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 764
1 | 24 | 5 | 752 | 169 | 479 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 752
1 | 24 | 6 | 770 | 169 | 499 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 770
1 | 24 | 7 | 793 | 169 | 509 | 24 | 0 | 32 | 11 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 793
1 | 24 | 8 | 836 | 169 | 418 | 24 | 0 | 32 | 139 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 836
1 | 24 | 9 | 831 | 169 | 242 | 24 | 0 | 32 | 303 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 831
1 | 24 | 10 | 796 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 410 | 0 | 62 | 0 | 5 | -78 | 796
1 | 24 | 11 | 765 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 411 | 0 | 66 | 0 | 5 | -114 | 765
1 | 24 | 12 | 742 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 405 | 0 | 65 | 0 | 4 | -129 | 742
1 | 24 | 13 | 725 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 398 | 0 | 66 | 0 | 4 | -140 | 725
1 | 24 | 14 | 708 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 368 | 0 | 64 | 0 | 4 | -125 | 708
1 | 24 | 15 | 704 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 261 | 0 | 62 | 0 | 3 | -19 | 704
1 | 24 | 16 | 723 | 169 | 353 | 24 | 0 | 32 | 90 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 723
1 | 24 | 17 | 791 | 169 | 474 | 62 | 0 | 32 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 791
1 | 24 | 18 | 824 | 169 | 516 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 824
1 | 24 | 19 | 814 | 169 | 510 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 814
1 | 24 | 20 | 806 | 169 | 498 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 806
1 | 24 | 21 | 779 | 169 | 471 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 779
1 | 24 | 22 | 736 | 169 | 425 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 736
1 | 24 | 23 | 708 | 169 | 394 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 708
1 | 25 | 0 | 679 | 169 | 376 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 679
1 | 25 | 1 | 675 | 169 | 355 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 675
1 | 25 | 2 | 689 | 169 | 374 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 689
1 | 25 | 3 | 711 | 169 | 388 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 711
1 | 25 | 4 | 713 | 169 | 390 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 713
1 | 25 | 5 | 708 | 169 | 420 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 708
1 | 25 | 6 | 706 | 169 | 418 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 706
1 | 25 | 7 | 744 | 169 | 449 | 24 | 0 | 32 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 744
1 | 25 | 8 | 780 | 169 | 350 | 24 | 0 | 32 | 143 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 780
1 | 25 | 9 | 784 | 169 | 179 | 24 | 0 | 32 | 323 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 784
1 | 25 | 10 | 765 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 425 | 0 | 50 | 0 | 5 | -112 | 765
1 | 25 | 11 | 736 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 479 | 0 | 33 | 0 | 4 | -177 | 736
1 | 25 | 12 | 713 | 169 | 196 | 24 | 0 | 32 | 503 | 0 | 34 | 0 | -176 | -69 | 713
1 | 25 | 13 | 688 | 169 | 192 | 24 | 0 | 32 | 461 | 0 | 34 | 0 | -176 | -48 | 688
1 | 25 | 14 | 679 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 375 | 0 | 34 | 0 | 3 | -130 | 679
1 | 25 | 15 | 670 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 254 | 0 | 28 | 0 | 3 | -12 | 670
1 | 25 | 16 | 702 | 169 | 368 | 24 | 0 | 32 | 88 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 702
1 | 25 | 17 | 781 | 169 | 497 | 62 | 0 | 32 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 781
1 | 25 | 18 | 831 | 169 | 552 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 831
1 | 25 | 19 | 831 | 169 | 558 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 831
1 | 25 | 20 | 816 | 169 | 540 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 816
1 | 25 | 21 | 790 | 169 | 511 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 790
1 | 25 | 22 | 734 | 169 | 464 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 734
1 | 25 | 23 | 702 | 169 | 325 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 104 | 0 | 702
1 | 26 | 0 | 678 | 169 | 421 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 678
1 | 26 | 1 | 673 | 169 | 411 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 673
1 | 26 | 2 | 696 | 169 | 437 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 696
1 | 26 | 3 | 723 | 169 | 464 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 723
1 | 26 | 4 | 737 | 169 | 480 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 737
1 | 26 | 5 | 762 | 169 | 535 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 762
1 | 26 | 6 | 816 | 169 | 590 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 816
1 | 26 | 7 | 873 | 169 | 639 | 24 | 0 | 32 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 873
1 | 26 | 8 | 934 | 169 | 613 | 24 | 0 | 32 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 934
1 | 26 | 9 | 955 | 169 | 501 | 24 | 0 | 32 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 955
1 | 26 | 10 | 901 | 169 | 322 | 24 | 0 | 32 | 352 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 901
1 | 26 | 11 | 862 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 459 | 0 | 1 | 0 | 7 | -2 | 862
1 | 26 | 12 | 795 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 518 | 0 | 0 | 0 | 5 | -125 | 795
1 | 26 | 13 | 806 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 545 | 0 | 1 | 0 | 6 | -143 | 806
1 | 26 | 14 | 801 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 424 | 0 | 2 | 0 | 5 | -27 | 801
1 | 26 | 15 | 807 | 169 | 364 | 24 | 0 | 32 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 807
1 | 26 | 16 | 830 | 169 | 549 | 24 | 0 | 32 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 830
1 | 26 | 17 | 864 | 169 | 597 | 62 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 864
1 | 26 | 18 | 884 | 169 | 618 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 884
1 | 26 | 19 | 866 | 169 | 604 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 866
1 | 26 | 20 | 847 | 169 | 580 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 847
1 | 26 | 21 | 810 | 169 | 535 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 810
1 | 26 | 22 | 761 | 169 | 486 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 761
1 | 26 | 23 | 732 | 169 | 447 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 732
1 | 27 | 0 | 696 | 169 | 417 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 696
1 | 27 | 1 | 690 | 169 | 394 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 690
1 | 27 | 2 | 714 | 169 | 412 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 714
1 | 27 | 3 | 735 | 169 | 430 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 735
1 | 27 | 4 | 742 | 169 | 447 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 742
1 | 27 | 5 | 756 | 169 | 489 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 756
1 | 27 | 6 | 810 | 169 | 547 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 810
1 | 27 | 7 | 856 | 169 | 582 | 24 | 0 | 32 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 856
1 | 27 | 8 | 908 | 169 | 551 | 24 | 0 | 32 | 93 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 908
1 | 27 | 9 | 904 | 169 | 415 | 24 | 0 | 32 | 225 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 904
1 | 27 | 10 | 866 | 169 | 253 | 24 | 0 | 32 | 353 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 866
1 | 27 | 11 | 834 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 443 | 0 | 36 | 0 | 6 | -48 | 834
1 | 27 | 12 | 781 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 466 | 0 | 37 | 0 | 5 | -124 | 781
1 | 27 | 13 | 806 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 428 | 0 | 36 | 0 | 6 | -61 | 806
1 | 27 | 14 | 786 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 389 | 0 | 33 | 0 | 5 | -38 | 786
1 | 27 | 15 | 775 | 169 | 237 | 24 | 0 | 32 | 281 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 775
1 | 27 | 16 | 791 | 169 | 439 | 24 | 0 | 32 | 95 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 791
1 | 27 | 17 | 842 | 169 | 543 | 62 | 0 | 32 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 842
1 | 27 | 18 | 871 | 169 | 579 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 871
1 | 27 | 19 | 855 | 169 | 571 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 855
1 | 27 | 20 | 842 | 169 | 556 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 842
1 | 27 | 21 | 810 | 169 | 525 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 810
1 | 27 | 22 | 757 | 169 | 479 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 757
1 | 27 | 23 | 722 | 169 | 451 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 722
1 | 28 | 0 | 693 | 169 | 435 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 693
1 | 28 | 1 | 699 | 169 | 433 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 699
1 | 28 | 2 | 717 | 169 | 453 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 717
1 | 28 | 3 | 746 | 169 | 480 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 746
1 | 28 | 4 | 756 | 169 | 490 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 756
1 | 28 | 5 | 770 | 169 | 532 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 770
1 | 28 | 6 | 821 | 169 | 583 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 821
1 | 28 | 7 | 867 | 169 | 605 | 24 | 0 | 32 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 867
1 | 28 | 8 | 908 | 169 | 464 | 24 | 0 | 32 | 205 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 908
1 | 28 | 9 | 905 | 169 | 264 | 24 | 0 | 32 | 406 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 905
1 | 28 | 10 | 870 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 508 | 0 | 17 | 0 | 7 | -59 | 870
1 | 28 | 11 | 855 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 522 | 0 | 20 | 0 | 6 | -90 | 855
1 | 28 | 12 | 803 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 480 | 0 | 25 | 0 | 5 | -104 | 803
1 | 28 | 13 | 825 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 413 | 0 | 24 | 0 | 6 | -15 | 825
1 | 28 | 14 | 809 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 351 | 0 | 33 | 0 | 12 | 16 | 809
1 | 28 | 15 | 797 | 169 | 281 | 24 | 0 | 32 | 245 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 797
1 | 28 | 16 | 817 | 169 | 467 | 24 | 0 | 32 | 90 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 817
1 | 28 | 17 | 861 | 169 | 549 | 62 | 0 | 32 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 861
1 | 28 | 18 | 890 | 169 | 582 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 890
1 | 28 | 19 | 867 | 169 | 572 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 867
1 | 28 | 20 | 856 | 169 | 563 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 856
1 | 28 | 21 | 816 | 169 | 527 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 816
1 | 28 | 22 | 763 | 169 | 485 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 763
1 | 28 | 23 | 737 | 169 | 450 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 737
1 | 29 | 0 | 713 | 169 | 444 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 713
1 | 29 | 1 | 710 | 169 | 430 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 710
1 | 29 | 2 | 739 | 169 | 464 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 739
1 | 29 | 3 | 761 | 169 | 482 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 761
1 | 29 | 4 | 770 | 169 | 488 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 770
1 | 29 | 5 | 783 | 169 | 530 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 783
1 | 29 | 6 | 841 | 169 | 588 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 841
1 | 29 | 7 | 883 | 169 | 608 | 24 | 0 | 32 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 883
1 | 29 | 8 | 925 | 169 | 461 | 24 | 0 | 32 | 208 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 925
1 | 29 | 9 | 924 | 169 | 237 | 24 | 0 | 32 | 425 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 924
1 | 29 | 10 | 891 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 536 | 0 | 38 | 0 | 7 | -87 | 891
1 | 29 | 11 | 861 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 558 | 0 | 46 | 0 | 7 | -147 | 861
1 | 29 | 12 | 796 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 563 | 0 | 53 | 0 | 5 | -222 | 796
1 | 29 | 13 | 818 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 526 | 0 | 55 | 0 | 6 | -166 | 818
1 | 29 | 14 | 811 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 426 | 0 | 61 | 0 | 6 | -79 | 811
1 | 29 | 15 | 804 | 169 | 248 | 24 | 0 | 32 | 270 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 804
1 | 29 | 16 | 825 | 169 | 446 | 24 | 0 | 32 | 98 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 825
1 | 29 | 17 | 875 | 169 | 550 | 62 | 0 | 32 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 875
1 | 29 | 18 | 902 | 169 | 583 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 902
1 | 29 | 19 | 882 | 169 | 570 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 882
1 | 29 | 20 | 866 | 169 | 559 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 866
1 | 29 | 21 | 827 | 169 | 514 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 827
1 | 29 | 22 | 770 | 169 | 463 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 770
1 | 29 | 23 | 735 | 169 | 435 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 735
1 | 30 | 0 | 704 | 169 | 423 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 704
1 | 30 | 1 | 709 | 169 | 422 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 709
1 | 30 | 2 | 731 | 169 | 446 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 731
1 | 30 | 3 | 760 | 169 | 476 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 760
1 | 30 | 4 | 766 | 169 | 481 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 766
1 | 30 | 5 | 777 | 169 | 520 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 777
1 | 30 | 6 | 838 | 169 | 586 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 838
1 | 30 | 7 | 882 | 169 | 615 | 24 | 0 | 32 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 882
1 | 30 | 8 | 922 | 169 | 490 | 24 | 0 | 32 | 186 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 922
1 | 30 | 9 | 923 | 169 | 280 | 24 | 0 | 32 | 398 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 923
1 | 30 | 10 | 882 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 535 | 0 | 24 | 0 | 7 | -81 | 882
1 | 30 | 11 | 850 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 571 | 0 | 24 | 0 | 6 | -148 | 850
1 | 30 | 12 | 794 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 551 | 0 | 23 | 0 | 5 | -182 | 794
1 | 30 | 13 | 811 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 562 | 0 | 23 | 0 | 6 | -177 | 811
1 | 30 | 14 | 795 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 454 | 0 | 28 | 0 | 5 | -89 | 795
1 | 30 | 15 | 791 | 169 | 241 | 24 | 0 | 32 | 296 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 791
1 | 30 | 16 | 808 | 169 | 456 | 24 | 0 | 32 | 103 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 808
1 | 30 | 17 | 854 | 169 | 562 | 62 | 0 | 32 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 854
1 | 30 | 18 | 876 | 169 | 591 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 876
1 | 30 | 19 | 857 | 169 | 581 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 857
1 | 30 | 20 | 841 | 169 | 569 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 841
1 | 30 | 21 | 822 | 169 | 547 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 822
1 | 30 | 22 | 773 | 169 | 510 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 773
1 | 30 | 23 | 751 | 169 | 487 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 751
1 | 31 | 0 | 724 | 169 | 475 | 39 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 724
1 | 31 | 1 | 724 | 169 | 461 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 724
1 | 31 | 2 | 742 | 169 | 474 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 742
1 | 31 | 3 | 749 | 169 | 478 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 749
1 | 31 | 4 | 750 | 169 | 477 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 750
1 | 31 | 5 | 747 | 169 | 505 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 747
1 | 31 | 6 | 767 | 169 | 528 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 767
1 | 31 | 7 | 794 | 169 | 543 | 24 | 0 | 32 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 794
1 | 31 | 8 | 808 | 169 | 396 | 24 | 0 | 32 | 181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 808
1 | 31 | 9 | 792 | 169 | 223 | 24 | 0 | 32 | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 792
1 | 31 | 10 | 757 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 463 | 0 | 2 | 0 | 5 | -110 | 757
1 | 31 | 11 | 717 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 517 | 0 | 2 | 0 | 4 | -203 | 717
1 | 31 | 12 | 684 | 169 | 192 | 24 | 0 | 32 | 556 | 0 | 2 | 0 | -116 | -175 | 684
1 | 31 | 13 | 663 | 169 | 189 | 24 | 0 | 32 | 584 | 0 | 3 | 0 | -176 | -162 | 663
1 | 31 | 14 | 643 | 169 | 187 | 24 | 0 | 32 | 518 | 0 | 3 | 0 | -152 | -138 | 643
1 | 31 | 15 | 628 | 169 | 172 | 24 | 0 | 32 | 352 | 0 | 4 | 0 | 2 | -127 | 628
1 | 31 | 16 | 653 | 169 | 294 | 24 | 0 | 32 | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 653
1 | 31 | 17 | 729 | 169 | 449 | 62 | 0 | 32 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 729
1 | 31 | 18 | 770 | 169 | 323 | 63 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 175 | 0 | 770
1 | 31 | 19 | 776 | 169 | 507 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 776
1 | 31 | 20 | 766 | 169 | 485 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 766
1 | 31 | 21 | 742 | 169 | 457 | 56 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 742
1 | 31 | 22 | 712 | 169 | 432 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 712
1 | 31 | 23 | 694 | 169 | 405 | 52 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 694
2 | 1 | 0 | 685 | 169 | 387 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 685
2 | 1 | 1 | 684 | 169 | 383 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 684
2 | 1 | 2 | 700 | 169 | 395 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 700
2 | 1 | 3 | 716 | 169 | 411 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 716
2 | 1 | 4 | 713 | 169 | 409 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 713
2 | 1 | 5 | 708 | 169 | 430 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 708
2 | 1 | 6 | 708 | 169 | 435 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 708
2 | 1 | 7 | 723 | 169 | 430 | 33 | 0 | 32 | 22 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 723
2 | 1 | 8 | 729 | 169 | 256 | 33 | 0 | 32 | 201 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 1 | 9 | 722 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 398 | 0 | 38 | 0 | 4 | -124 | 722
2 | 1 | 10 | 708 | 169 | 195 | 33 | 0 | 32 | 476 | 0 | 42 | 0 | -176 | -63 | 708
2 | 1 | 11 | 690 | 169 | 193 | 33 | 0 | 32 | 447 | 0 | 41 | 0 | -176 | -49 | 690
2 | 1 | 12 | 675 | 169 | 191 | 33 | 0 | 32 | 415 | 0 | 40 | 0 | -176 | -29 | 675
2 | 1 | 13 | 667 | 169 | 190 | 33 | 0 | 32 | 382 | 0 | 42 | 0 | -176 | -5 | 667
2 | 1 | 14 | 656 | 169 | 188 | 33 | 0 | 32 | 285 | 0 | 39 | 0 | -90 | 0 | 656
2 | 1 | 15 | 662 | 169 | 202 | 33 | 0 | 32 | 187 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 662
2 | 1 | 16 | 692 | 169 | 367 | 33 | 0 | 32 | 62 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 692
2 | 1 | 17 | 752 | 169 | 451 | 66 | 0 | 32 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 752
2 | 1 | 18 | 790 | 169 | 333 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 158 | 0 | 790
2 | 1 | 19 | 791 | 169 | 494 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 791
2 | 1 | 20 | 781 | 169 | 490 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 781
2 | 1 | 21 | 747 | 169 | 454 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 747
2 | 1 | 22 | 711 | 169 | 427 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 711
2 | 1 | 23 | 679 | 169 | 216 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 181 | -1 | 679
2 | 2 | 0 | 665 | 169 | 385 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 665
2 | 2 | 1 | 673 | 169 | 394 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 673
2 | 2 | 2 | 696 | 169 | 413 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 696
2 | 2 | 3 | 720 | 169 | 433 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 720
2 | 2 | 4 | 729 | 169 | 448 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 729
2 | 2 | 5 | 751 | 169 | 492 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 751
2 | 2 | 6 | 805 | 169 | 544 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 805
2 | 2 | 7 | 855 | 169 | 581 | 33 | 0 | 32 | 18 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 855
2 | 2 | 8 | 898 | 169 | 439 | 33 | 0 | 32 | 210 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 898
2 | 2 | 9 | 891 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 449 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 891
2 | 2 | 10 | 854 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 594 | 0 | 20 | 0 | 6 | -172 | 854
2 | 2 | 11 | 856 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 565 | 0 | 24 | 0 | 7 | -146 | 856
2 | 2 | 12 | 805 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 437 | 0 | 23 | 0 | 5 | -66 | 805
2 | 2 | 13 | 839 | 169 | 238 | 33 | 0 | 32 | 346 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 839
2 | 2 | 14 | 847 | 169 | 350 | 33 | 0 | 32 | 229 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 847
2 | 2 | 15 | 847 | 169 | 423 | 33 | 0 | 32 | 152 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 847
2 | 2 | 16 | 848 | 169 | 522 | 33 | 0 | 32 | 49 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 848
2 | 2 | 17 | 884 | 169 | 580 | 66 | 0 | 32 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 884
2 | 2 | 18 | 901 | 169 | 598 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 901
2 | 2 | 19 | 885 | 169 | 591 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 885
2 | 2 | 20 | 870 | 169 | 583 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 870
2 | 2 | 21 | 835 | 169 | 362 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 835
2 | 2 | 22 | 782 | 169 | 500 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 782
2 | 2 | 23 | 748 | 169 | 471 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 748
2 | 3 | 0 | 725 | 169 | 450 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 725
2 | 3 | 1 | 729 | 169 | 455 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 3 | 2 | 753 | 169 | 478 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 753
2 | 3 | 3 | 776 | 169 | 505 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 776
2 | 3 | 4 | 785 | 169 | 516 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 785
2 | 3 | 5 | 807 | 169 | 566 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 807
2 | 3 | 6 | 871 | 169 | 633 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 871
2 | 3 | 7 | 907 | 169 | 655 | 33 | 0 | 32 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 907
2 | 3 | 8 | 947 | 169 | 524 | 33 | 0 | 32 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 947
2 | 3 | 9 | 941 | 169 | 325 | 33 | 0 | 32 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 941
2 | 3 | 10 | 901 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 512 | 0 | 1 | 0 | 7 | -25 | 901
2 | 3 | 11 | 857 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 548 | 0 | 2 | 0 | 7 | -106 | 857
2 | 3 | 12 | 789 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 534 | 0 | 3 | 0 | 5 | -159 | 789
2 | 3 | 13 | 798 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 558 | 0 | 4 | 0 | 5 | -175 | 798
2 | 3 | 14 | 777 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 499 | 0 | 8 | 0 | 5 | -141 | 777
2 | 3 | 15 | 762 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 344 | 0 | 8 | 0 | 5 | -1 | 762
2 | 3 | 16 | 779 | 169 | 405 | 33 | 0 | 32 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 779
2 | 3 | 17 | 826 | 169 | 537 | 66 | 0 | 32 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 826
2 | 3 | 18 | 864 | 169 | 586 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 864
2 | 3 | 19 | 859 | 169 | 575 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 859
2 | 3 | 20 | 854 | 169 | 572 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 854
2 | 3 | 21 | 827 | 169 | 541 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 827
2 | 3 | 22 | 776 | 169 | 491 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 776
2 | 3 | 23 | 744 | 169 | 458 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 744
2 | 4 | 0 | 723 | 169 | 432 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 723
2 | 4 | 1 | 729 | 169 | 438 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 4 | 2 | 744 | 169 | 455 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 744
2 | 4 | 3 | 768 | 169 | 480 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 768
2 | 4 | 4 | 779 | 169 | 491 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 779
2 | 4 | 5 | 793 | 169 | 526 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 793
2 | 4 | 6 | 850 | 169 | 589 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 850
2 | 4 | 7 | 885 | 169 | 597 | 33 | 0 | 32 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 885
2 | 4 | 8 | 917 | 169 | 450 | 33 | 0 | 32 | 206 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 917
2 | 4 | 9 | 890 | 169 | 221 | 33 | 0 | 32 | 407 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 890
2 | 4 | 10 | 830 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 600 | 0 | 32 | 0 | 6 | -214 | 830
2 | 4 | 11 | 791 | 169 | 205 | 33 | 0 | 32 | 704 | 0 | 33 | 0 | -176 | -209 | 791
2 | 4 | 12 | 748 | 169 | 200 | 33 | 0 | 32 | 718 | 0 | 35 | 0 | -176 | -263 | 748
2 | 4 | 13 | 756 | 169 | 201 | 33 | 0 | 32 | 669 | 0 | 33 | 0 | -176 | -205 | 756
2 | 4 | 14 | 741 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 544 | 0 | 34 | 0 | 4 | -247 | 741
2 | 4 | 15 | 739 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 338 | 0 | 34 | 0 | 4 | -43 | 739
2 | 4 | 16 | 754 | 169 | 381 | 33 | 0 | 32 | 108 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 754
2 | 4 | 17 | 786 | 169 | 482 | 66 | 0 | 32 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 786
2 | 4 | 18 | 815 | 169 | 530 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 815
2 | 4 | 19 | 808 | 169 | 520 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 4 | 20 | 786 | 169 | 504 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 786
2 | 4 | 21 | 760 | 169 | 480 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 4 | 22 | 717 | 169 | 441 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 717
2 | 4 | 23 | 690 | 169 | 410 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 690
2 | 5 | 0 | 676 | 169 | 396 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 676
2 | 5 | 1 | 682 | 169 | 404 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 682
2 | 5 | 2 | 704 | 169 | 424 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 704
2 | 5 | 3 | 730 | 169 | 451 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 730
2 | 5 | 4 | 735 | 169 | 457 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 735
2 | 5 | 5 | 753 | 169 | 498 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 753
2 | 5 | 6 | 802 | 169 | 551 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 802
2 | 5 | 7 | 833 | 169 | 567 | 33 | 0 | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 833
2 | 5 | 8 | 875 | 169 | 514 | 33 | 0 | 32 | 110 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 875
2 | 5 | 9 | 877 | 169 | 402 | 33 | 0 | 32 | 223 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 877
2 | 5 | 10 | 832 | 169 | 223 | 33 | 0 | 32 | 352 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 832
2 | 5 | 11 | 801 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 467 | 0 | 24 | 0 | 5 | -101 | 801
2 | 5 | 12 | 747 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 553 | 0 | 29 | 0 | 4 | -245 | 747
2 | 5 | 13 | 753 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 568 | 0 | 33 | 0 | 4 | -258 | 753
2 | 5 | 14 | 741 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 492 | 0 | 35 | 0 | 4 | -196 | 741
2 | 5 | 15 | 722 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 318 | 0 | 27 | 0 | 4 | -33 | 722
2 | 5 | 16 | 729 | 169 | 345 | 33 | 0 | 32 | 126 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 729
2 | 5 | 17 | 771 | 169 | 471 | 66 | 0 | 32 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 5 | 18 | 799 | 169 | 512 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 799
2 | 5 | 19 | 786 | 169 | 498 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 786
2 | 5 | 20 | 777 | 169 | 494 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 777
2 | 5 | 21 | 752 | 169 | 467 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 752
2 | 5 | 22 | 707 | 169 | 426 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 707
2 | 5 | 23 | 676 | 169 | 393 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 676
2 | 6 | 0 | 657 | 169 | 377 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 657
2 | 6 | 1 | 653 | 169 | 373 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 653
2 | 6 | 2 | 676 | 169 | 398 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 676
2 | 6 | 3 | 698 | 169 | 420 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 698
2 | 6 | 4 | 711 | 169 | 432 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 6 | 5 | 724 | 169 | 462 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 724
2 | 6 | 6 | 760 | 169 | 501 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 6 | 7 | 788 | 169 | 517 | 33 | 0 | 32 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 788
2 | 6 | 8 | 818 | 169 | 426 | 33 | 0 | 32 | 141 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 818
2 | 6 | 9 | 821 | 169 | 226 | 33 | 0 | 32 | 347 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 821
2 | 6 | 10 | 776 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 477 | 0 | 20 | 0 | 5 | -132 | 776
2 | 6 | 11 | 747 | 169 | 200 | 33 | 0 | 32 | 624 | 0 | 20 | 0 | 0 | -331 | 747
2 | 6 | 12 | 714 | 169 | 196 | 33 | 0 | 32 | 644 | 0 | 18 | 0 | -176 | -202 | 714
2 | 6 | 13 | 732 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 585 | 0 | 19 | 0 | 4 | -282 | 732
2 | 6 | 14 | 713 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 501 | 0 | 18 | 0 | 4 | -216 | 713
2 | 6 | 15 | 705 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 346 | 0 | 14 | 0 | 3 | -64 | 705
2 | 6 | 16 | 719 | 169 | 343 | 33 | 0 | 32 | 132 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 719
2 | 6 | 17 | 761 | 169 | 469 | 66 | 0 | 32 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 761
2 | 6 | 18 | 788 | 169 | 508 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 788
2 | 6 | 19 | 775 | 169 | 498 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 775
2 | 6 | 20 | 759 | 169 | 491 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 759
2 | 6 | 21 | 736 | 169 | 464 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 736
2 | 6 | 22 | 701 | 169 | 429 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 701
2 | 6 | 23 | 680 | 169 | 395 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 680
2 | 7 | 0 | 650 | 169 | 363 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 650
2 | 7 | 1 | 647 | 169 | 358 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 647
2 | 7 | 2 | 664 | 169 | 381 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 664
2 | 7 | 3 | 689 | 169 | 406 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 689
2 | 7 | 4 | 698 | 169 | 417 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 698
2 | 7 | 5 | 699 | 169 | 443 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 699
2 | 7 | 6 | 708 | 169 | 458 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 708
2 | 7 | 7 | 717 | 169 | 460 | 33 | 0 | 32 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 717
2 | 7 | 8 | 743 | 169 | 408 | 33 | 0 | 32 | 92 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 743
2 | 7 | 9 | 749 | 169 | 310 | 33 | 0 | 32 | 196 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 749
2 | 7 | 10 | 734 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 297 | 0 | 13 | 0 | 19 | -1 | 734
2 | 7 | 11 | 728 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 290 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 728
2 | 7 | 12 | 697 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 291 | 0 | 20 | 0 | 3 | -23 | 697
2 | 7 | 13 | 711 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 303 | 0 | 38 | 0 | 4 | -40 | 711
2 | 7 | 14 | 702 | 169 | 209 | 33 | 0 | 32 | 219 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 702
2 | 7 | 15 | 696 | 169 | 271 | 33 | 0 | 32 | 150 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 696
2 | 7 | 16 | 704 | 169 | 351 | 33 | 0 | 32 | 68 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 704
2 | 7 | 17 | 743 | 169 | 420 | 66 | 0 | 32 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 743
2 | 7 | 18 | 771 | 169 | 461 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 7 | 19 | 771 | 169 | 453 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 771
2 | 7 | 20 | 762 | 169 | 466 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 762
2 | 7 | 21 | 741 | 169 | 448 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 741
2 | 7 | 22 | 713 | 169 | 419 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 713
2 | 7 | 23 | 689 | 169 | 396 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 689
2 | 8 | 0 | 659 | 169 | 362 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 659
2 | 8 | 1 | 653 | 169 | 359 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 653
2 | 8 | 2 | 684 | 169 | 384 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 684
2 | 8 | 3 | 708 | 169 | 405 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 708
2 | 8 | 4 | 723 | 169 | 431 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 723
2 | 8 | 5 | 724 | 169 | 455 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 724
2 | 8 | 6 | 733 | 169 | 468 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 733
2 | 8 | 7 | 751 | 169 | 469 | 33 | 0 | 32 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 751
2 | 8 | 8 | 783 | 169 | 362 | 33 | 0 | 32 | 160 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 783
2 | 8 | 9 | 803 | 169 | 235 | 33 | 0 | 32 | 307 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 803
2 | 8 | 10 | 811 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 375 | 0 | 29 | 0 | 6 | -5 | 811
2 | 8 | 11 | 808 | 169 | 175 | 33 | 0 | 32 | 362 | 0 | 32 | 0 | 6 | -1 | 808
2 | 8 | 12 | 804 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 360 | 0 | 27 | 0 | 7 | 4 | 804
2 | 8 | 13 | 790 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 321 | 0 | 28 | 0 | 32 | 3 | 790
2 | 8 | 14 | 787 | 169 | 307 | 33 | 0 | 32 | 217 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 787
2 | 8 | 15 | 784 | 169 | 366 | 33 | 0 | 32 | 153 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 784
2 | 8 | 16 | 797 | 169 | 486 | 33 | 0 | 32 | 43 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 797
2 | 8 | 17 | 858 | 169 | 551 | 66 | 0 | 32 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 858
2 | 8 | 18 | 894 | 169 | 591 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 894
2 | 8 | 19 | 885 | 169 | 585 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 885
2 | 8 | 20 | 867 | 169 | 578 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 867
2 | 8 | 21 | 831 | 169 | 546 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 831
2 | 8 | 22 | 784 | 169 | 501 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 784
2 | 8 | 23 | 760 | 169 | 477 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 9 | 0 | 729 | 169 | 451 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 729
2 | 9 | 1 | 733 | 169 | 274 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 181 | -1 | 733
2 | 9 | 2 | 748 | 169 | 471 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 748
2 | 9 | 3 | 770 | 169 | 495 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 770
2 | 9 | 4 | 778 | 169 | 507 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 778
2 | 9 | 5 | 812 | 169 | 567 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 812
2 | 9 | 6 | 886 | 169 | 646 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 886
2 | 9 | 7 | 939 | 169 | 691 | 33 | 0 | 32 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 939
2 | 9 | 8 | 1001 | 169 | 658 | 33 | 0 | 32 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1001
2 | 9 | 9 | 1037 | 169 | 576 | 33 | 0 | 32 | 225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1037
2 | 9 | 10 | 988 | 169 | 433 | 33 | 0 | 32 | 319 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 988
2 | 9 | 11 | 948 | 169 | 285 | 33 | 0 | 32 | 407 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 948
2 | 9 | 12 | 893 | 169 | 244 | 33 | 0 | 32 | 388 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 893
2 | 9 | 13 | 879 | 169 | 266 | 33 | 0 | 32 | 355 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 879
2 | 9 | 14 | 843 | 169 | 256 | 33 | 0 | 32 | 329 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 843
2 | 9 | 15 | 812 | 169 | 302 | 33 | 0 | 32 | 255 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 812
2 | 9 | 16 | 824 | 169 | 345 | 33 | 0 | 32 | 110 | 0 | 3 | 0 | 132 | 0 | 824
2 | 9 | 17 | 876 | 169 | 588 | 66 | 0 | 32 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 876
2 | 9 | 18 | 905 | 169 | 628 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 905
2 | 9 | 19 | 900 | 169 | 622 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 900
2 | 9 | 20 | 889 | 169 | 616 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 889
2 | 9 | 21 | 856 | 169 | 581 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 856
2 | 9 | 22 | 817 | 169 | 538 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 817
2 | 9 | 23 | 792 | 169 | 508 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 792
2 | 10 | 0 | 771 | 169 | 306 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | -1 | 771
2 | 10 | 1 | 768 | 169 | 308 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | -1 | 768
2 | 10 | 2 | 783 | 169 | 502 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 783
2 | 10 | 3 | 808 | 169 | 526 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 808
2 | 10 | 4 | 826 | 169 | 543 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 826
2 | 10 | 5 | 845 | 169 | 582 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 845
2 | 10 | 6 | 905 | 169 | 644 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 905
2 | 10 | 7 | 942 | 169 | 664 | 33 | 0 | 32 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 942
2 | 10 | 8 | 979 | 169 | 585 | 33 | 0 | 32 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 979
2 | 10 | 9 | 989 | 169 | 489 | 33 | 0 | 32 | 235 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 989
2 | 10 | 10 | 947 | 169 | 384 | 33 | 0 | 32 | 302 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 947
2 | 10 | 11 | 926 | 169 | 352 | 33 | 0 | 32 | 312 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 926
2 | 10 | 12 | 872 | 169 | 366 | 33 | 0 | 32 | 244 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 872
2 | 10 | 13 | 913 | 169 | 462 | 33 | 0 | 32 | 190 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 913
2 | 10 | 14 | 905 | 169 | 529 | 33 | 0 | 32 | 119 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 905
2 | 10 | 15 | 881 | 169 | 543 | 33 | 0 | 32 | 81 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 881
2 | 10 | 16 | 891 | 169 | 594 | 33 | 0 | 32 | 38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 891
2 | 10 | 17 | 909 | 169 | 610 | 66 | 0 | 32 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 909
2 | 10 | 18 | 910 | 169 | 616 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 910
2 | 10 | 19 | 875 | 169 | 582 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 875
2 | 10 | 20 | 849 | 169 | 565 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 849
2 | 10 | 21 | 810 | 169 | 529 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 810
2 | 10 | 22 | 771 | 169 | 415 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 83 | 0 | 771
2 | 10 | 23 | 736 | 169 | 464 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 736
2 | 11 | 0 | 711 | 169 | 439 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 11 | 1 | 713 | 169 | 440 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 713
2 | 11 | 2 | 727 | 169 | 451 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 11 | 3 | 746 | 169 | 473 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 11 | 4 | 748 | 169 | 473 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 748
2 | 11 | 5 | 750 | 169 | 504 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 750
2 | 11 | 6 | 754 | 169 | 505 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 754
2 | 11 | 7 | 777 | 169 | 517 | 33 | 0 | 32 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 777
2 | 11 | 8 | 832 | 169 | 530 | 33 | 0 | 32 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 832
2 | 11 | 9 | 851 | 169 | 478 | 33 | 0 | 32 | 125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 851
2 | 11 | 10 | 811 | 169 | 373 | 33 | 0 | 32 | 187 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 811
2 | 11 | 11 | 797 | 169 | 289 | 33 | 0 | 32 | 251 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 797
2 | 11 | 12 | 760 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 313 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 760
2 | 11 | 13 | 746 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 363 | 0 | 24 | 0 | 4 | -51 | 746
2 | 11 | 14 | 743 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 320 | 0 | 25 | 0 | 4 | -12 | 743
2 | 11 | 15 | 729 | 169 | 256 | 33 | 0 | 32 | 213 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 729
2 | 11 | 16 | 746 | 169 | 397 | 33 | 0 | 32 | 86 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 11 | 17 | 790 | 169 | 484 | 66 | 0 | 32 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 790
2 | 11 | 18 | 818 | 169 | 526 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 818
2 | 11 | 19 | 811 | 169 | 522 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 811
2 | 11 | 20 | 805 | 169 | 527 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 805
2 | 11 | 21 | 777 | 169 | 501 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 777
2 | 11 | 22 | 732 | 169 | 460 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 732
2 | 11 | 23 | 704 | 169 | 439 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 704
2 | 12 | 0 | 689 | 169 | 426 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 689
2 | 12 | 1 | 692 | 169 | 426 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 692
2 | 12 | 2 | 711 | 169 | 448 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 12 | 3 | 733 | 169 | 470 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 733
2 | 12 | 4 | 746 | 169 | 484 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 12 | 5 | 768 | 169 | 528 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 768
2 | 12 | 6 | 808 | 169 | 566 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 808
2 | 12 | 7 | 831 | 169 | 556 | 33 | 0 | 32 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 831
2 | 12 | 8 | 867 | 169 | 401 | 33 | 0 | 32 | 215 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 867
2 | 12 | 9 | 872 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 408 | 0 | 22 | 0 | 36 | 0 | 872
2 | 12 | 10 | 829 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 524 | 0 | 28 | 0 | 6 | -135 | 829
2 | 12 | 11 | 805 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 578 | 0 | 29 | 0 | 6 | -214 | 805
2 | 12 | 12 | 747 | 169 | 200 | 33 | 0 | 32 | 594 | 0 | 26 | 0 | -170 | -137 | 747
2 | 12 | 13 | 749 | 169 | 200 | 33 | 0 | 32 | 620 | 0 | 26 | 0 | -139 | -192 | 749
2 | 12 | 14 | 737 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 561 | 0 | 25 | 0 | 4 | -259 | 737
2 | 12 | 15 | 719 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 388 | 0 | 20 | 0 | 4 | -99 | 719
2 | 12 | 16 | 731 | 169 | 321 | 33 | 0 | 32 | 161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 731
2 | 12 | 17 | 778 | 169 | 473 | 66 | 0 | 32 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 778
2 | 12 | 18 | 814 | 169 | 534 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 814
2 | 12 | 19 | 801 | 169 | 524 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 801
2 | 12 | 20 | 795 | 169 | 524 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 795
2 | 12 | 21 | 771 | 169 | 499 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 12 | 22 | 735 | 169 | 465 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 735
2 | 12 | 23 | 716 | 169 | 448 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 716
2 | 13 | 0 | 700 | 169 | 437 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 700
2 | 13 | 1 | 701 | 169 | 438 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 701
2 | 13 | 2 | 722 | 169 | 459 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 722
2 | 13 | 3 | 746 | 169 | 482 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 13 | 4 | 751 | 169 | 484 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 751
2 | 13 | 5 | 771 | 169 | 521 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 13 | 6 | 823 | 169 | 568 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 823
2 | 13 | 7 | 851 | 169 | 560 | 33 | 0 | 32 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 851
2 | 13 | 8 | 869 | 169 | 363 | 33 | 0 | 32 | 253 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 869
2 | 13 | 9 | 856 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 497 | 0 | 23 | 0 | 7 | -77 | 856
2 | 13 | 10 | 796 | 169 | 206 | 33 | 0 | 32 | 665 | 0 | 24 | 0 | -133 | -200 | 796
2 | 13 | 11 | 762 | 169 | 202 | 33 | 0 | 32 | 767 | 0 | 29 | -3 | -176 | -291 | 762
2 | 13 | 12 | 717 | 169 | 196 | 33 | 0 | 32 | 789 | -74 | 26 | -23 | -176 | -255 | 717
2 | 13 | 13 | 726 | 169 | 197 | 33 | 0 | 32 | 753 | -3 | 30 | -27 | -176 | -282 | 726
2 | 13 | 14 | 708 | 169 | 195 | 33 | 0 | 32 | 637 | 0 | 33 | 0 | -176 | -215 | 708
2 | 13 | 15 | 693 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 425 | 0 | 32 | 0 | 3 | -173 | 693
2 | 13 | 16 | 701 | 169 | 267 | 33 | 0 | 32 | 173 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 701
2 | 13 | 17 | 745 | 169 | 430 | 66 | 0 | 32 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 745
2 | 13 | 18 | 778 | 169 | 310 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | -1 | 778
2 | 13 | 19 | 771 | 169 | 305 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 771
2 | 13 | 20 | 756 | 169 | 299 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | -1 | 756
2 | 13 | 21 | 740 | 169 | 280 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 740
2 | 13 | 22 | 711 | 169 | 433 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 13 | 23 | 693 | 169 | 415 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 693
2 | 14 | 0 | 677 | 169 | 398 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 677
2 | 14 | 1 | 674 | 169 | 393 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 674
2 | 14 | 2 | 695 | 169 | 416 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 695
2 | 14 | 3 | 717 | 169 | 438 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 717
2 | 14 | 4 | 724 | 169 | 445 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 724
2 | 14 | 5 | 721 | 169 | 468 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 721
2 | 14 | 6 | 725 | 169 | 471 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 725
2 | 14 | 7 | 729 | 169 | 435 | 33 | 0 | 32 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 14 | 8 | 727 | 169 | 221 | 33 | 0 | 32 | 255 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 14 | 9 | 705 | 169 | 194 | 33 | 0 | 32 | 493 | 0 | 13 | 0 | -171 | -58 | 705
2 | 14 | 10 | 662 | 169 | 189 | 33 | 0 | 32 | 652 | 0 | 12 | -2 | -176 | -247 | 662
2 | 14 | 11 | 638 | 169 | 186 | 33 | 0 | 32 | 711 | -312 | 11 | -10 | -176 | -6 | 638
2 | 14 | 12 | 606 | 169 | 182 | 33 | 0 | 32 | 689 | -315 | 13 | -11 | -176 | -10 | 606
2 | 14 | 13 | 603 | 169 | 181 | 33 | 0 | 32 | 651 | -261 | 9 | -8 | -176 | -27 | 603
2 | 14 | 14 | 607 | 169 | 182 | 33 | 0 | 32 | 470 | 0 | 8 | 0 | -176 | -111 | 607
2 | 14 | 15 | 619 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 235 | 0 | 7 | 0 | 2 | -31 | 619
2 | 14 | 16 | 640 | 169 | 349 | 33 | 0 | 32 | 49 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 640
2 | 14 | 17 | 674 | 169 | 392 | 66 | 0 | 32 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 674
2 | 14 | 18 | 691 | 169 | 411 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 691
2 | 14 | 19 | 685 | 169 | 403 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 685
2 | 14 | 20 | 675 | 169 | 398 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 675
2 | 14 | 21 | 656 | 169 | 378 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 656
2 | 14 | 22 | 620 | 169 | 344 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 620
2 | 14 | 23 | 602 | 169 | 326 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 602
2 | 15 | 0 | 581 | 169 | 305 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 581
2 | 15 | 1 | 580 | 169 | 172 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 138 | 0 | 580
2 | 15 | 2 | 600 | 169 | 332 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 600
2 | 15 | 3 | 624 | 169 | 358 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 624
2 | 15 | 4 | 639 | 169 | 376 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 639
2 | 15 | 5 | 632 | 169 | 394 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 632
2 | 15 | 6 | 622 | 169 | 386 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 622
2 | 15 | 7 | 622 | 169 | 188 | 33 | 0 | 32 | 17 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 622
2 | 15 | 8 | 634 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 87 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 634
2 | 15 | 9 | 628 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 157 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61 | 628
2 | 15 | 10 | 608 | 169 | 182 | 33 | 0 | 32 | 232 | 0 | 2 | 0 | -176 | 134 | 608
2 | 15 | 11 | 591 | 169 | 180 | 33 | 0 | 32 | 319 | 0 | 3 | 0 | -176 | 31 | 591
2 | 15 | 12 | 581 | 169 | 179 | 33 | 0 | 32 | 352 | 0 | 9 | 0 | -176 | -17 | 581
2 | 15 | 13 | 561 | 169 | 176 | 33 | 0 | 32 | 422 | 0 | 11 | 0 | -176 | -106 | 561
2 | 15 | 14 | 540 | 169 | 173 | 33 | 0 | 32 | 445 | 0 | 5 | 0 | -176 | -141 | 540
2 | 15 | 15 | 526 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 353 | 0 | 5 | 0 | -176 | -62 | 526
2 | 15 | 16 | 542 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 163 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 542
2 | 15 | 17 | 627 | 169 | 327 | 66 | 0 | 32 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 627
2 | 15 | 18 | 669 | 169 | 392 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 669
2 | 15 | 19 | 670 | 169 | 393 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 670
2 | 15 | 20 | 662 | 169 | 394 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 662
2 | 15 | 21 | 646 | 169 | 381 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 646
2 | 15 | 22 | 607 | 169 | 347 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 607
2 | 15 | 23 | 589 | 169 | 172 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | 1 | 589
2 | 16 | 0 | 574 | 169 | 311 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 574
2 | 16 | 1 | 575 | 169 | 309 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 575
2 | 16 | 2 | 600 | 169 | 333 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 600
2 | 16 | 3 | 633 | 169 | 363 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 633
2 | 16 | 4 | 656 | 169 | 374 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 656
2 | 16 | 5 | 674 | 169 | 419 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 674
2 | 16 | 6 | 704 | 169 | 447 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 704
2 | 16 | 7 | 736 | 169 | 264 | 33 | 0 | 32 | 35 | 0 | 23 | 0 | 181 | -1 | 736
2 | 16 | 8 | 787 | 169 | 340 | 33 | 0 | 32 | 188 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 787
2 | 16 | 9 | 809 | 169 | 260 | 33 | 0 | 32 | 289 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 809
2 | 16 | 10 | 791 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 367 | 0 | 27 | 0 | 5 | -14 | 791
2 | 16 | 11 | 771 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 420 | 0 | 28 | 0 | 5 | -88 | 771
2 | 16 | 12 | 735 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 349 | 0 | 28 | 0 | 4 | -52 | 735
2 | 16 | 13 | 760 | 169 | 205 | 33 | 0 | 32 | 294 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 760
2 | 16 | 14 | 760 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 227 | 0 | 28 | 0 | 100 | -1 | 760
2 | 16 | 15 | 751 | 169 | 342 | 33 | 0 | 32 | 149 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 751
2 | 16 | 16 | 765 | 169 | 447 | 33 | 0 | 32 | 56 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 765
2 | 16 | 17 | 781 | 169 | 476 | 66 | 0 | 32 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 781
2 | 16 | 18 | 799 | 169 | 497 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 799
2 | 16 | 19 | 781 | 169 | 482 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 781
2 | 16 | 20 | 767 | 169 | 478 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 767
2 | 16 | 21 | 740 | 169 | 344 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 105 | 0 | 740
2 | 16 | 22 | 701 | 169 | 420 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 701
2 | 16 | 23 | 674 | 169 | 394 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 674
2 | 17 | 0 | 655 | 169 | 375 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 655
2 | 17 | 1 | 659 | 169 | 380 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 659
2 | 17 | 2 | 681 | 169 | 407 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 681
2 | 17 | 3 | 716 | 169 | 263 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | -1 | 716
2 | 17 | 4 | 732 | 169 | 464 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 732
2 | 17 | 5 | 746 | 169 | 503 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 746
2 | 17 | 6 | 783 | 169 | 543 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 783
2 | 17 | 7 | 801 | 169 | 336 | 33 | 0 | 32 | 45 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 801
2 | 17 | 8 | 813 | 169 | 286 | 33 | 0 | 32 | 291 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 813
2 | 17 | 9 | 801 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 552 | 0 | 1 | 0 | 5 | -163 | 801
2 | 17 | 10 | 756 | 169 | 201 | 33 | 0 | 32 | 722 | 0 | 1 | 0 | -176 | -226 | 756
2 | 17 | 11 | 735 | 169 | 198 | 33 | 0 | 32 | 808 | -64 | 1 | 0 | -176 | -266 | 735
2 | 17 | 12 | 689 | 169 | 192 | 33 | 0 | 32 | 830 | -157 | 1 | -1 | -176 | -234 | 689
2 | 17 | 13 | 699 | 169 | 194 | 33 | 0 | 32 | 796 | -83 | 1 | -1 | -176 | -266 | 699
2 | 17 | 14 | 692 | 169 | 193 | 33 | 0 | 32 | 684 | 0 | 1 | 0 | -176 | -244 | 692
2 | 17 | 15 | 676 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 463 | 0 | 2 | 0 | 3 | -198 | 676
2 | 17 | 16 | 690 | 169 | 258 | 33 | 0 | 32 | 196 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 690
2 | 17 | 17 | 746 | 169 | 443 | 66 | 0 | 32 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 746
2 | 17 | 18 | 789 | 169 | 518 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 789
2 | 17 | 19 | 785 | 169 | 512 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 785
2 | 17 | 20 | 771 | 169 | 324 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 771
2 | 17 | 21 | 752 | 169 | 302 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 752
2 | 17 | 22 | 719 | 169 | 452 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 719
2 | 17 | 23 | 697 | 169 | 427 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 697
2 | 18 | 0 | 685 | 169 | 411 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 685
2 | 18 | 1 | 697 | 169 | 415 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 697
2 | 18 | 2 | 711 | 169 | 425 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 18 | 3 | 736 | 169 | 271 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | -1 | 736
2 | 18 | 4 | 745 | 169 | 457 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 745
2 | 18 | 5 | 767 | 169 | 439 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 52 | 1 | 767
2 | 18 | 6 | 816 | 169 | 537 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 816
2 | 18 | 7 | 829 | 169 | 501 | 33 | 0 | 32 | 50 | 0 | 46 | 0 | 0 | -2 | 829
2 | 18 | 8 | 833 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 298 | 0 | 45 | 0 | 84 | 0 | 833
2 | 18 | 9 | 812 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 551 | 0 | 53 | 0 | 6 | -204 | 812
2 | 18 | 10 | 771 | 169 | 203 | 33 | 0 | 32 | 694 | 0 | 52 | 0 | -176 | -236 | 771
2 | 18 | 11 | 752 | 169 | 200 | 33 | 0 | 32 | 761 | 0 | 48 | -28 | -176 | -287 | 752
2 | 18 | 12 | 707 | 169 | 195 | 33 | 0 | 32 | 802 | -109 | 50 | -45 | -176 | -244 | 707
2 | 18 | 13 | 723 | 169 | 197 | 33 | 0 | 32 | 768 | -43 | 59 | -52 | -176 | -264 | 723
2 | 18 | 14 | 708 | 169 | 195 | 33 | 0 | 32 | 633 | 0 | 63 | 0 | -176 | -241 | 708
2 | 18 | 15 | 704 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 405 | 0 | 63 | 0 | 3 | -173 | 704
2 | 18 | 16 | 724 | 169 | 248 | 33 | 0 | 32 | 164 | 0 | 63 | 0 | 0 | 15 | 724
2 | 18 | 17 | 768 | 169 | 237 | 66 | 0 | 32 | 29 | 0 | 54 | 0 | 181 | 0 | 768
2 | 18 | 18 | 798 | 169 | 299 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 181 | 0 | 798
2 | 18 | 19 | 784 | 169 | 475 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 784
2 | 18 | 20 | 771 | 169 | 474 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 18 | 21 | 748 | 169 | 277 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 748
2 | 18 | 22 | 715 | 169 | 434 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 715
2 | 18 | 23 | 688 | 169 | 408 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 688
2 | 19 | 0 | 669 | 169 | 397 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 669
2 | 19 | 1 | 673 | 169 | 405 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 673
2 | 19 | 2 | 701 | 169 | 438 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 701
2 | 19 | 3 | 727 | 169 | 464 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 727
2 | 19 | 4 | 750 | 169 | 308 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | -1 | 750
2 | 19 | 5 | 766 | 169 | 527 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 766
2 | 19 | 6 | 807 | 169 | 569 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 807
2 | 19 | 7 | 831 | 169 | 539 | 33 | 0 | 32 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 831
2 | 19 | 8 | 838 | 169 | 307 | 33 | 0 | 32 | 293 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 838
2 | 19 | 9 | 826 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 563 | 0 | 3 | 0 | 6 | -152 | 826
2 | 19 | 10 | 778 | 169 | 204 | 33 | 0 | 32 | 727 | 0 | 2 | 0 | -176 | -213 | 778
2 | 19 | 11 | 747 | 169 | 200 | 33 | 0 | 32 | 803 | -34 | 0 | 0 | -176 | -280 | 747
2 | 19 | 12 | 706 | 169 | 195 | 33 | 0 | 32 | 824 | -177 | 0 | 0 | -176 | -194 | 706
2 | 19 | 13 | 713 | 169 | 195 | 33 | 0 | 32 | 798 | -73 | 2 | -1 | -176 | -266 | 713
2 | 19 | 14 | 696 | 169 | 193 | 33 | 0 | 32 | 687 | 0 | 3 | 0 | -176 | -245 | 696
2 | 19 | 15 | 680 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 467 | 0 | 5 | 0 | 3 | -201 | 680
2 | 19 | 16 | 706 | 169 | 275 | 33 | 0 | 32 | 194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 706
2 | 19 | 17 | 763 | 169 | 462 | 66 | 0 | 32 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 763
2 | 19 | 18 | 807 | 169 | 535 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 807
2 | 19 | 19 | 802 | 169 | 349 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 802
2 | 19 | 20 | 794 | 169 | 529 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 794
2 | 19 | 21 | 760 | 169 | 495 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 760
2 | 19 | 22 | 726 | 169 | 465 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 726
2 | 19 | 23 | 706 | 169 | 443 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 706
2 | 20 | 0 | 688 | 169 | 423 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 688
2 | 20 | 1 | 692 | 169 | 424 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 692
2 | 20 | 2 | 711 | 169 | 440 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 711
2 | 20 | 3 | 735 | 169 | 282 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 735
2 | 20 | 4 | 742 | 169 | 464 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 742
2 | 20 | 5 | 757 | 169 | 320 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 181 | 0 | 757
2 | 20 | 6 | 786 | 169 | 531 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 786
2 | 20 | 7 | 812 | 169 | 533 | 33 | 0 | 32 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 812
2 | 20 | 8 | 844 | 169 | 439 | 33 | 0 | 32 | 151 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 844
2 | 20 | 9 | 850 | 169 | 317 | 33 | 0 | 32 | 281 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 850
2 | 20 | 10 | 809 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 427 | 0 | 18 | 0 | 6 | -48 | 809
2 | 20 | 11 | 786 | 169 | 205 | 33 | 0 | 32 | 536 | 0 | 22 | 0 | 0 | -211 | 786
2 | 20 | 12 | 728 | 169 | 197 | 33 | 0 | 32 | 592 | 0 | 27 | 0 | -176 | -146 | 728
2 | 20 | 13 | 737 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 612 | 0 | 24 | 0 | 4 | -309 | 737
2 | 20 | 14 | 715 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 577 | 0 | 23 | 0 | 4 | -295 | 715
2 | 20 | 15 | 692 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 440 | 0 | 25 | 0 | 3 | -182 | 692
2 | 20 | 16 | 693 | 169 | 243 | 33 | 0 | 32 | 192 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 693
2 | 20 | 17 | 737 | 169 | 410 | 66 | 0 | 32 | 37 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 737
2 | 20 | 18 | 771 | 169 | 480 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 771
2 | 20 | 19 | 765 | 169 | 479 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 765
2 | 20 | 20 | 753 | 169 | 474 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 753
2 | 20 | 21 | 730 | 169 | 453 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 730
2 | 20 | 22 | 698 | 169 | 422 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 698
2 | 20 | 23 | 680 | 169 | 404 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 680
2 | 21 | 0 | 660 | 169 | 382 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 660
2 | 21 | 1 | 667 | 169 | 385 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 667
2 | 21 | 2 | 688 | 169 | 408 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 688
2 | 21 | 3 | 719 | 169 | 437 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 719
2 | 21 | 4 | 726 | 169 | 442 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 726
2 | 21 | 5 | 725 | 169 | 467 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 725
2 | 21 | 6 | 736 | 169 | 484 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 736
2 | 21 | 7 | 729 | 169 | 420 | 33 | 0 | 32 | 56 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 729
2 | 21 | 8 | 711 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 294 | 0 | 18 | 0 | 4 | -11 | 711
2 | 21 | 9 | 690 | 169 | 192 | 33 | 0 | 32 | 550 | 0 | 15 | 0 | -176 | -125 | 690
2 | 21 | 10 | 646 | 169 | 187 | 33 | 0 | 32 | 722 | -268 | 13 | -11 | -176 | -55 | 646
2 | 21 | 11 | 617 | 169 | 183 | 33 | 0 | 32 | 809 | -435 | 14 | -13 | -176 | 1 | 617
2 | 21 | 12 | 596 | 169 | 181 | 33 | 0 | 32 | 832 | -476 | 15 | -13 | -176 | -1 | 596
2 | 21 | 13 | 580 | 169 | 179 | 33 | 0 | 32 | 799 | -457 | 16 | -15 | -176 | 0 | 580
2 | 21 | 14 | 552 | 169 | 175 | 33 | 0 | 32 | 683 | -365 | 14 | -12 | -176 | -1 | 552
2 | 21 | 15 | 535 | 169 | 173 | 33 | 0 | 32 | 463 | 0 | 8 | 0 | -176 | -167 | 535
2 | 21 | 16 | 556 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 199 | 0 | 6 | 0 | 1 | -56 | 556
2 | 21 | 17 | 629 | 169 | 172 | 66 | 0 | 32 | 39 | 0 | 5 | 0 | 146 | 0 | 629
2 | 21 | 18 | 669 | 169 | 211 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 669
2 | 21 | 19 | 678 | 169 | 397 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 678
2 | 21 | 20 | 670 | 169 | 391 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 670
2 | 21 | 21 | 650 | 169 | 181 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 180 | 0 | 650
2 | 21 | 22 | 624 | 169 | 328 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 624
2 | 21 | 23 | 617 | 169 | 312 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 617
2 | 22 | 0 | 603 | 169 | 300 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 603
2 | 22 | 1 | 604 | 169 | 307 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 604
2 | 22 | 2 | 637 | 169 | 341 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 637
2 | 22 | 3 | 659 | 169 | 184 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 180 | -1 | 659
2 | 22 | 4 | 669 | 169 | 370 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 669
2 | 22 | 5 | 664 | 169 | 388 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 664
2 | 22 | 6 | 664 | 169 | 252 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 129 | 0 | 664
2 | 22 | 7 | 645 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 60 | 0 | 47 | 0 | 132 | 0 | 645
2 | 22 | 8 | 626 | 169 | 184 | 33 | 0 | 32 | 288 | 0 | 47 | 0 | -127 | 0 | 626
2 | 22 | 9 | 611 | 169 | 182 | 33 | 0 | 32 | 465 | -66 | 46 | -41 | -176 | -33 | 611
2 | 22 | 10 | 582 | 169 | 179 | 33 | 0 | 32 | 606 | -267 | 50 | -45 | -176 | 1 | 582
2 | 22 | 11 | 568 | 169 | 177 | 33 | 0 | 32 | 699 | -372 | 54 | -48 | -176 | 0 | 568
2 | 22 | 12 | 545 | 169 | 174 | 33 | 0 | 32 | 721 | -415 | 54 | -48 | -176 | 1 | 545
2 | 22 | 13 | 543 | 169 | 174 | 33 | 0 | 32 | 680 | -375 | 54 | -48 | -176 | 0 | 543
2 | 22 | 14 | 527 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 517 | -225 | 47 | -41 | -176 | -1 | 527
2 | 22 | 15 | 520 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 345 | 0 | 50 | 0 | -176 | -105 | 520
2 | 22 | 16 | 549 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 132 | 0 | 48 | 0 | 0 | -37 | 549
2 | 22 | 17 | 606 | 169 | 264 | 66 | 0 | 32 | 25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 606
2 | 22 | 18 | 631 | 169 | 311 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 631
2 | 22 | 19 | 626 | 169 | 300 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 626
2 | 22 | 20 | 613 | 169 | 291 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 613
2 | 22 | 21 | 596 | 169 | 273 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 596
2 | 22 | 22 | 571 | 169 | 251 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 571
2 | 22 | 23 | 552 | 169 | 172 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 59 | 0 | 62 | 0 | 552
2 | 23 | 0 | 541 | 169 | 172 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 65 | 0 | 45 | 0 | 541
2 | 23 | 1 | 545 | 169 | 225 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 545
2 | 23 | 2 | 569 | 169 | 268 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 569
2 | 23 | 3 | 604 | 169 | 317 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 604
2 | 23 | 4 | 615 | 169 | 172 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 166 | 0 | 615
2 | 23 | 5 | 623 | 169 | 197 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 623
2 | 23 | 6 | 623 | 169 | 204 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 623
2 | 23 | 7 | 620 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 60 | 0 | 6 | 0 | 149 | -1 | 620
2 | 23 | 8 | 622 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 297 | 0 | 6 | 0 | 2 | -89 | 622
2 | 23 | 9 | 621 | 169 | 184 | 33 | 0 | 32 | 547 | 0 | 5 | 0 | -176 | -173 | 621
2 | 23 | 10 | 612 | 169 | 183 | 33 | 0 | 32 | 705 | -268 | 2 | -2 | -176 | -66 | 612
2 | 23 | 11 | 611 | 169 | 182 | 33 | 0 | 32 | 776 | -406 | 2 | -1 | -176 | 0 | 611
2 | 23 | 12 | 589 | 169 | 180 | 33 | 0 | 32 | 805 | -455 | 4 | -3 | -176 | 0 | 589
2 | 23 | 13 | 593 | 169 | 180 | 33 | 0 | 32 | 791 | -437 | 7 | -6 | -176 | 0 | 593
2 | 23 | 14 | 581 | 169 | 179 | 33 | 0 | 32 | 683 | -339 | 8 | -7 | -176 | -1 | 581
2 | 23 | 15 | 560 | 169 | 176 | 33 | 0 | 32 | 462 | 0 | 7 | 0 | -176 | -143 | 560
2 | 23 | 16 | 581 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 197 | 0 | 4 | 0 | 1 | -27 | 581
2 | 23 | 17 | 640 | 169 | 329 | 66 | 0 | 32 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 640
2 | 23 | 18 | 687 | 169 | 235 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 687
2 | 23 | 19 | 691 | 169 | 421 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691
2 | 23 | 20 | 682 | 169 | 418 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 682
2 | 23 | 21 | 673 | 169 | 396 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 673
2 | 23 | 22 | 637 | 169 | 197 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 637
2 | 23 | 23 | 624 | 169 | 183 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 624
2 | 24 | 0 | 607 | 169 | 347 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 607
2 | 24 | 1 | 621 | 169 | 361 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 621
2 | 24 | 2 | 648 | 169 | 388 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 648
2 | 24 | 3 | 678 | 169 | 419 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 678
2 | 24 | 4 | 703 | 169 | 443 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 703
2 | 24 | 5 | 720 | 169 | 482 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 720
2 | 24 | 6 | 744 | 169 | 507 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 744
2 | 24 | 7 | 746 | 169 | 448 | 33 | 0 | 32 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 746
2 | 24 | 8 | 762 | 169 | 263 | 33 | 0 | 32 | 260 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 762
2 | 24 | 9 | 758 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 489 | 0 | 7 | 0 | 5 | -149 | 758
2 | 24 | 10 | 735 | 169 | 198 | 33 | 0 | 32 | 611 | 0 | 6 | 0 | -176 | -138 | 735
2 | 24 | 11 | 726 | 169 | 197 | 33 | 0 | 32 | 570 | 0 | 5 | 0 | -176 | -104 | 726
2 | 24 | 12 | 695 | 169 | 193 | 33 | 0 | 32 | 513 | 0 | 6 | 0 | -176 | -75 | 695
2 | 24 | 13 | 722 | 169 | 197 | 33 | 0 | 32 | 398 | 0 | 10 | 0 | -115 | -2 | 722
2 | 24 | 14 | 719 | 169 | 215 | 33 | 0 | 32 | 257 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 719
2 | 24 | 15 | 715 | 169 | 321 | 33 | 0 | 32 | 142 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 715
2 | 24 | 16 | 732 | 169 | 441 | 33 | 0 | 32 | 39 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 732
2 | 24 | 17 | 740 | 169 | 445 | 66 | 0 | 32 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 740
2 | 24 | 18 | 750 | 169 | 272 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 0 | 750
2 | 24 | 19 | 725 | 169 | 421 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 725
2 | 24 | 20 | 716 | 169 | 423 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 716
2 | 24 | 21 | 685 | 169 | 396 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 685
2 | 24 | 22 | 650 | 169 | 363 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 650
2 | 24 | 23 | 629 | 169 | 343 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 629
2 | 25 | 0 | 604 | 169 | 322 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 604
2 | 25 | 1 | 605 | 169 | 329 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 605
2 | 25 | 2 | 621 | 169 | 343 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 621
2 | 25 | 3 | 658 | 169 | 378 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 658
2 | 25 | 4 | 677 | 169 | 389 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 677
2 | 25 | 5 | 682 | 169 | 415 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 682
2 | 25 | 6 | 700 | 169 | 428 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 700
2 | 25 | 7 | 727 | 169 | 443 | 33 | 0 | 32 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 727
2 | 25 | 8 | 771 | 169 | 454 | 33 | 0 | 32 | 41 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 771
2 | 25 | 9 | 798 | 169 | 433 | 33 | 0 | 32 | 97 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 798
2 | 25 | 10 | 783 | 169 | 358 | 33 | 0 | 32 | 158 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 783
2 | 25 | 11 | 771 | 169 | 306 | 33 | 0 | 32 | 190 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 771
2 | 25 | 12 | 722 | 169 | 239 | 33 | 0 | 32 | 209 | 0 | 31 | 0 | 0 | 9 | 722
2 | 25 | 13 | 734 | 169 | 220 | 33 | 0 | 32 | 234 | 0 | 35 | 0 | 0 | 11 | 734
2 | 25 | 14 | 731 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 212 | 0 | 32 | 0 | 81 | 0 | 731
2 | 25 | 15 | 722 | 169 | 288 | 33 | 0 | 32 | 162 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 722
2 | 25 | 16 | 716 | 169 | 377 | 33 | 0 | 32 | 63 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 716
2 | 25 | 17 | 728 | 169 | 403 | 66 | 0 | 32 | 15 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 728
2 | 25 | 18 | 744 | 169 | 251 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 181 | 0 | 744
2 | 25 | 19 | 729 | 169 | 417 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 729
2 | 25 | 20 | 724 | 169 | 422 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 724
2 | 25 | 21 | 696 | 169 | 400 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 696
2 | 25 | 22 | 658 | 169 | 370 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 658
2 | 25 | 23 | 633 | 169 | 185 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 159 | 0 | 633
2 | 26 | 0 | 607 | 169 | 321 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 607
2 | 26 | 1 | 605 | 169 | 324 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 605
2 | 26 | 2 | 628 | 169 | 185 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 168 | -1 | 628
2 | 26 | 3 | 666 | 169 | 396 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 666
2 | 26 | 4 | 688 | 169 | 417 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 688
2 | 26 | 5 | 694 | 169 | 446 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 694
2 | 26 | 6 | 709 | 169 | 464 | 33 | 0 | 32 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 709
2 | 26 | 7 | 695 | 169 | 406 | 33 | 0 | 32 | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 695
2 | 26 | 8 | 717 | 169 | 265 | 33 | 0 | 32 | 209 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 717
2 | 26 | 9 | 722 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 373 | 0 | 6 | 0 | 4 | -67 | 722
2 | 26 | 10 | 708 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 522 | 0 | 5 | 0 | 4 | -229 | 708
2 | 26 | 11 | 693 | 169 | 193 | 33 | 0 | 32 | 594 | 0 | 6 | 0 | -56 | -278 | 693
2 | 26 | 12 | 653 | 169 | 188 | 33 | 0 | 32 | 628 | 0 | 10 | 0 | -176 | -231 | 653
2 | 26 | 13 | 670 | 169 | 190 | 33 | 0 | 32 | 565 | 0 | 14 | 0 | -165 | -168 | 670
2 | 26 | 14 | 648 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 459 | 0 | 13 | 0 | 2 | -232 | 648
2 | 26 | 15 | 645 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 318 | 0 | 10 | 0 | 2 | -91 | 645
2 | 26 | 16 | 659 | 169 | 288 | 33 | 0 | 32 | 130 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 659
2 | 26 | 17 | 692 | 169 | 391 | 66 | 0 | 32 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 692
2 | 26 | 18 | 718 | 169 | 442 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 718
2 | 26 | 19 | 702 | 169 | 429 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 702
2 | 26 | 20 | 686 | 169 | 421 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 686
2 | 26 | 21 | 663 | 169 | 395 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 663
2 | 26 | 22 | 634 | 169 | 369 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 634
2 | 26 | 23 | 607 | 169 | 343 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 607
2 | 27 | 0 | 585 | 169 | 320 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 585
2 | 27 | 1 | 588 | 169 | 321 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 588
2 | 27 | 2 | 616 | 169 | 350 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 616
2 | 27 | 3 | 646 | 169 | 382 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 646
2 | 27 | 4 | 657 | 169 | 393 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 657
2 | 27 | 5 | 653 | 169 | 413 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 653
2 | 27 | 6 | 666 | 169 | 424 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 666
2 | 27 | 7 | 658 | 169 | 385 | 33 | 0 | 32 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 658
2 | 27 | 8 | 697 | 169 | 332 | 33 | 0 | 32 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 697
2 | 27 | 9 | 716 | 169 | 285 | 33 | 0 | 32 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 716
2 | 27 | 10 | 712 | 169 | 259 | 33 | 0 | 32 | 215 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 712
2 | 27 | 11 | 713 | 169 | 255 | 33 | 0 | 32 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 713
2 | 27 | 12 | 692 | 169 | 296 | 33 | 0 | 32 | 161 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 692
2 | 27 | 13 | 711 | 169 | 174 | 33 | 0 | 32 | 126 | 0 | 1 | 0 | 177 | -1 | 711
2 | 27 | 14 | 713 | 169 | 218 | 33 | 0 | 32 | 94 | 0 | 2 | 0 | 165 | 0 | 713
2 | 27 | 15 | 720 | 169 | 428 | 33 | 0 | 32 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 720
2 | 27 | 16 | 718 | 169 | 460 | 33 | 0 | 32 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 718
2 | 27 | 17 | 717 | 169 | 442 | 66 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 717
2 | 27 | 18 | 722 | 169 | 442 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 722
2 | 27 | 19 | 702 | 169 | 417 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 702
2 | 27 | 20 | 682 | 169 | 395 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 682
2 | 27 | 21 | 654 | 169 | 366 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 654
2 | 27 | 22 | 630 | 169 | 350 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 630
2 | 27 | 23 | 604 | 169 | 329 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 604
2 | 28 | 0 | 585 | 169 | 301 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 585
2 | 28 | 1 | 575 | 169 | 282 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 575
2 | 28 | 2 | 596 | 169 | 309 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 596
2 | 28 | 3 | 624 | 169 | 331 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 624
2 | 28 | 4 | 638 | 169 | 186 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 153 | 0 | 638
2 | 28 | 5 | 638 | 169 | 372 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 638
2 | 28 | 6 | 624 | 169 | 362 | 33 | 0 | 32 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 624
2 | 28 | 7 | 606 | 169 | 289 | 33 | 0 | 32 | 54 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 606
2 | 28 | 8 | 613 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 214 | 0 | 26 | 0 | 2 | -35 | 613
2 | 28 | 9 | 622 | 169 | 184 | 33 | 0 | 32 | 308 | 0 | 30 | 0 | -134 | 0 | 622
2 | 28 | 10 | 590 | 169 | 180 | 33 | 0 | 32 | 428 | 0 | 27 | 0 | -176 | -103 | 590
2 | 28 | 11 | 591 | 169 | 180 | 33 | 0 | 32 | 547 | -192 | 28 | -25 | -176 | -5 | 591
2 | 28 | 12 | 576 | 169 | 178 | 33 | 0 | 32 | 564 | -218 | 29 | -26 | -176 | -9 | 576
2 | 28 | 13 | 573 | 169 | 178 | 33 | 0 | 32 | 556 | -214 | 31 | -28 | -176 | -8 | 573
2 | 28 | 14 | 553 | 169 | 175 | 33 | 0 | 32 | 466 | -97 | 35 | -31 | -176 | -53 | 553
2 | 28 | 15 | 538 | 169 | 173 | 33 | 0 | 32 | 307 | 0 | 35 | 0 | -176 | -35 | 538
2 | 28 | 16 | 555 | 169 | 172 | 33 | 0 | 32 | 141 | 0 | 29 | 0 | 0 | -21 | 555
2 | 28 | 17 | 614 | 169 | 287 | 66 | 0 | 32 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 614
2 | 28 | 18 | 657 | 169 | 182 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 180 | 0 | 657
2 | 28 | 19 | 653 | 169 | 363 | 69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 653
2 | 28 | 20 | 646 | 169 | 362 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 646
2 | 28 | 21 | 628 | 169 | 341 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 628
2 | 28 | 22 | 605 | 169 | 322 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 605
2 | 28 | 23 | 584 | 169 | 172 | 58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 126 | 0 | 584
3 | 1 | 0 | 565 | 169 | 281 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | -1 | 0 | 2 | 565
3 | 1 | 1 | 568 | 169 | 266 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | -1 | 0 | 1 | 568
3 | 1 | 2 | 592 | 169 | 204 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | -1 | 91 | 1 | 592
3 | 1 | 3 | 627 | 169 | 332 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | -1 | 0 | 2 | 627
3 | 1 | 4 | 643 | 169 | 353 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | 1 | 643
3 | 1 | 5 | 647 | 169 | 178 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | -1 | 179 | 1 | 647
3 | 1 | 6 | 649 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 1 | 0 | 31 | -1 | 180 | 1 | 649
3 | 1 | 7 | 610 | 169 | 176 | 50 | 0 | 32 | 73 | -4 | 23 | -1 | 67 | 25 | 610
3 | 1 | 8 | 594 | 169 | 197 | 50 | 0 | 32 | 334 | -17 | 16 | 0 | -176 | -11 | 594
3 | 1 | 9 | 580 | 169 | 179 | 50 | 0 | 32 | 590 | -265 | 16 | -15 | -176 | 0 | 580
3 | 1 | 10 | 551 | 169 | 175 | 50 | 0 | 32 | 760 | -461 | 26 | -24 | -176 | 0 | 551
3 | 1 | 11 | 544 | 169 | 174 | 50 | 0 | 32 | 840 | -547 | 32 | -29 | -176 | -1 | 544
3 | 1 | 12 | 531 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 855 | -577 | 58 | -54 | -176 | 2 | 531
3 | 1 | 13 | 522 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 824 | -555 | 60 | -55 | -176 | 1 | 522
3 | 1 | 14 | 499 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 708 | -460 | 49 | -45 | -176 | 0 | 499
3 | 1 | 15 | 470 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 486 | -267 | 54 | -49 | -176 | -1 | 470
3 | 1 | 16 | 498 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 216 | -11 | 29 | -1 | -171 | 0 | 498
3 | 1 | 17 | 586 | 169 | 230 | 82 | 0 | 32 | 47 | -2 | 26 | -1 | 0 | 3 | 586
3 | 1 | 18 | 640 | 169 | 341 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 640
3 | 1 | 19 | 642 | 169 | 345 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 642
3 | 1 | 20 | 641 | 169 | 346 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 641
3 | 1 | 21 | 627 | 169 | 347 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 627
3 | 1 | 22 | 597 | 169 | 312 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 597
3 | 1 | 23 | 584 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 128 | 0 | 584
3 | 2 | 0 | 574 | 169 | 306 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 574
3 | 2 | 1 | 572 | 169 | 285 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 572
3 | 2 | 2 | 601 | 169 | 314 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 601
3 | 2 | 3 | 638 | 169 | 350 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 638
3 | 2 | 4 | 656 | 169 | 373 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 656
3 | 2 | 5 | 670 | 169 | 388 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 670
3 | 2 | 6 | 695 | 169 | 430 | 50 | 0 | 32 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 695
3 | 2 | 7 | 693 | 169 | 383 | 50 | 0 | 32 | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 2 | 8 | 710 | 169 | 262 | 50 | 0 | 32 | 179 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 710
3 | 2 | 9 | 726 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 360 | 0 | 20 | 0 | 4 | -81 | 726
3 | 2 | 10 | 704 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 468 | 0 | 24 | 0 | 3 | -214 | 704
3 | 2 | 11 | 704 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 472 | 0 | 24 | 0 | -63 | -174 | 704
3 | 2 | 12 | 697 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 372 | 0 | 29 | 0 | -105 | -43 | 697
3 | 2 | 13 | 726 | 169 | 213 | 50 | 0 | 32 | 236 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 726
3 | 2 | 14 | 724 | 169 | 273 | 50 | 0 | 32 | 171 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 2 | 15 | 722 | 169 | 354 | 50 | 0 | 32 | 93 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 722
3 | 2 | 16 | 734 | 169 | 248 | 50 | 0 | 32 | 31 | 0 | 24 | 0 | 181 | -1 | 734
3 | 2 | 17 | 741 | 169 | 246 | 82 | 0 | 32 | 6 | 0 | 26 | 0 | 181 | -1 | 741
3 | 2 | 18 | 753 | 169 | 261 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 176 | 0 | 753
3 | 2 | 19 | 735 | 169 | 414 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 735
3 | 2 | 20 | 724 | 169 | 402 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 2 | 21 | 693 | 169 | 388 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 693
3 | 2 | 22 | 659 | 169 | 349 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 659
3 | 2 | 23 | 639 | 169 | 335 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 639
3 | 3 | 0 | 615 | 169 | 327 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 615
3 | 3 | 1 | 610 | 169 | 303 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 610
3 | 3 | 2 | 628 | 169 | 314 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 628
3 | 3 | 3 | 657 | 169 | 335 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 657
3 | 3 | 4 | 667 | 169 | 351 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 667
3 | 3 | 5 | 670 | 169 | 365 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 670
3 | 3 | 6 | 683 | 169 | 406 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 683
3 | 3 | 7 | 707 | 169 | 422 | 50 | 0 | 32 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 707
3 | 3 | 8 | 744 | 169 | 403 | 50 | 0 | 32 | 77 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 744
3 | 3 | 9 | 753 | 169 | 335 | 50 | 0 | 32 | 149 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 753
3 | 3 | 10 | 738 | 169 | 262 | 50 | 0 | 32 | 198 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 738
3 | 3 | 11 | 726 | 169 | 212 | 50 | 0 | 32 | 224 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 726
3 | 3 | 12 | 705 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 233 | 0 | 53 | 0 | 4 | -8 | 705
3 | 3 | 13 | 719 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 222 | 0 | 57 | 0 | 16 | 1 | 719
3 | 3 | 14 | 706 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 208 | 0 | 54 | 0 | 21 | 0 | 706
3 | 3 | 15 | 699 | 169 | 226 | 50 | 0 | 32 | 170 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 699
3 | 3 | 16 | 709 | 169 | 324 | 50 | 0 | 32 | 78 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 709
3 | 3 | 17 | 720 | 169 | 361 | 82 | 0 | 32 | 20 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 720
3 | 3 | 18 | 737 | 169 | 397 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 737
3 | 3 | 19 | 721 | 169 | 394 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 721
3 | 3 | 20 | 714 | 169 | 397 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 714
3 | 3 | 21 | 689 | 169 | 376 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 689
3 | 3 | 22 | 657 | 169 | 348 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 657
3 | 3 | 23 | 641 | 169 | 335 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 641
3 | 4 | 0 | 615 | 169 | 328 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 615
3 | 4 | 1 | 610 | 169 | 305 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 610
3 | 4 | 2 | 635 | 169 | 330 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 635
3 | 4 | 3 | 664 | 169 | 354 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 664
3 | 4 | 4 | 682 | 169 | 374 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 682
3 | 4 | 5 | 693 | 169 | 387 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 4 | 6 | 721 | 169 | 436 | 50 | 0 | 32 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 721
3 | 4 | 7 | 708 | 169 | 363 | 50 | 0 | 32 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 708
3 | 4 | 8 | 730 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 258 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 730
3 | 4 | 9 | 758 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 359 | 0 | 24 | 0 | 5 | -53 | 758
3 | 4 | 10 | 735 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 435 | 0 | 20 | 0 | 4 | -147 | 735
3 | 4 | 11 | 720 | 169 | 196 | 50 | 0 | 32 | 542 | 0 | 18 | 0 | -176 | -111 | 720
3 | 4 | 12 | 688 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 553 | 0 | 19 | 0 | -176 | -151 | 688
3 | 4 | 13 | 699 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 528 | 0 | 20 | 0 | -176 | -118 | 699
3 | 4 | 14 | 698 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 459 | 0 | 19 | 0 | -93 | -132 | 698
3 | 4 | 15 | 676 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 334 | 0 | 20 | 0 | 3 | -104 | 676
3 | 4 | 16 | 683 | 169 | 246 | 50 | 0 | 32 | 163 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 683
3 | 4 | 17 | 715 | 169 | 369 | 82 | 0 | 32 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 715
3 | 4 | 18 | 752 | 169 | 440 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 752
3 | 4 | 19 | 743 | 169 | 447 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 743
3 | 4 | 20 | 734 | 169 | 259 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 734
3 | 4 | 21 | 712 | 169 | 435 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 712
3 | 4 | 22 | 682 | 169 | 408 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 682
3 | 4 | 23 | 664 | 169 | 392 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 664
3 | 5 | 0 | 648 | 169 | 394 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 5 | 1 | 652 | 169 | 378 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 652
3 | 5 | 2 | 671 | 169 | 394 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 671
3 | 5 | 3 | 699 | 169 | 414 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 699
3 | 5 | 4 | 716 | 169 | 432 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 716
3 | 5 | 5 | 729 | 169 | 446 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 729
3 | 5 | 6 | 762 | 169 | 315 | 50 | 0 | 32 | 3 | 0 | 12 | 0 | 181 | 0 | 762
3 | 5 | 7 | 748 | 169 | 220 | 50 | 0 | 32 | 87 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 748
3 | 5 | 8 | 753 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 352 | 0 | 5 | 0 | 4 | -31 | 753
3 | 5 | 9 | 763 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 593 | 0 | 2 | 0 | 5 | -260 | 763
3 | 5 | 10 | 734 | 169 | 198 | 50 | 0 | 32 | 729 | 0 | 1 | 0 | -176 | -269 | 734
3 | 5 | 11 | 711 | 169 | 195 | 50 | 0 | 32 | 821 | -213 | 2 | -1 | -176 | -168 | 711
3 | 5 | 12 | 670 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 859 | -456 | 5 | -3 | -176 | 0 | 670
3 | 5 | 13 | 680 | 169 | 191 | 50 | 0 | 32 | 839 | -377 | 12 | -11 | -176 | -49 | 680
3 | 5 | 14 | 657 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 729 | -62 | 15 | -14 | -176 | -274 | 657
3 | 5 | 15 | 634 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 508 | 0 | 16 | 0 | -176 | -150 | 634
3 | 5 | 16 | 642 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 235 | 0 | 15 | 0 | 2 | -33 | 642
3 | 5 | 17 | 689 | 169 | 339 | 82 | 0 | 32 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 689
3 | 5 | 18 | 726 | 169 | 431 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 726
3 | 5 | 19 | 724 | 169 | 424 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 724
3 | 5 | 20 | 716 | 169 | 421 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 716
3 | 5 | 21 | 702 | 169 | 416 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 702
3 | 5 | 22 | 681 | 169 | 393 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 681
3 | 5 | 23 | 659 | 169 | 372 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 659
3 | 6 | 0 | 639 | 169 | 365 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 639
3 | 6 | 1 | 635 | 169 | 335 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 635
3 | 6 | 2 | 653 | 169 | 359 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 653
3 | 6 | 3 | 678 | 169 | 383 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 678
3 | 6 | 4 | 693 | 169 | 404 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 6 | 5 | 698 | 169 | 416 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 698
3 | 6 | 6 | 727 | 169 | 466 | 50 | 0 | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 727
3 | 6 | 7 | 733 | 169 | 256 | 50 | 0 | 32 | 41 | 0 | 5 | 0 | 181 | -1 | 733
3 | 6 | 8 | 786 | 169 | 420 | 50 | 0 | 32 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 786
3 | 6 | 9 | 803 | 169 | 183 | 50 | 0 | 32 | 172 | 0 | 21 | 0 | 177 | -1 | 803
3 | 6 | 10 | 788 | 169 | 293 | 50 | 0 | 32 | 222 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 788
3 | 6 | 11 | 788 | 169 | 288 | 50 | 0 | 32 | 223 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 788
3 | 6 | 12 | 739 | 169 | 208 | 50 | 0 | 32 | 224 | 0 | 31 | 0 | 0 | 25 | 739
3 | 6 | 13 | 782 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 180 | 0 | 33 | 0 | 145 | 1 | 782
3 | 6 | 14 | 766 | 169 | 356 | 50 | 0 | 32 | 125 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 766
3 | 6 | 15 | 761 | 169 | 414 | 50 | 0 | 32 | 72 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 761
3 | 6 | 16 | 770 | 169 | 469 | 50 | 0 | 32 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 770
3 | 6 | 17 | 774 | 169 | 453 | 82 | 0 | 32 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 774
3 | 6 | 18 | 781 | 169 | 288 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 781
3 | 6 | 19 | 750 | 169 | 254 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 181 | 1 | 750
3 | 6 | 20 | 735 | 169 | 240 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 181 | 0 | 735
3 | 6 | 21 | 714 | 169 | 414 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 714
3 | 6 | 22 | 683 | 169 | 376 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 683
3 | 6 | 23 | 657 | 169 | 354 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 657
3 | 7 | 0 | 640 | 169 | 348 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 640
3 | 7 | 1 | 634 | 169 | 315 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 634
3 | 7 | 2 | 654 | 169 | 331 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 654
3 | 7 | 3 | 681 | 169 | 358 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 681
3 | 7 | 4 | 695 | 169 | 378 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 695
3 | 7 | 5 | 695 | 169 | 391 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 695
3 | 7 | 6 | 702 | 169 | 426 | 50 | 0 | 32 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 702
3 | 7 | 7 | 682 | 169 | 336 | 50 | 0 | 32 | 85 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 682
3 | 7 | 8 | 688 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 320 | 0 | 11 | 0 | 3 | -69 | 688
3 | 7 | 9 | 693 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 497 | 0 | 8 | 0 | -176 | -80 | 693
3 | 7 | 10 | 687 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 574 | -63 | 11 | -10 | -176 | -92 | 687
3 | 7 | 11 | 669 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 655 | -250 | 6 | -6 | -176 | -1 | 669
3 | 7 | 12 | 654 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 630 | -241 | 15 | -13 | -176 | 0 | 654
3 | 7 | 13 | 650 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 531 | -59 | 16 | -15 | -176 | -85 | 650
3 | 7 | 14 | 631 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 458 | 0 | 13 | 0 | -176 | -100 | 631
3 | 7 | 15 | 627 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 330 | 0 | 15 | 0 | -153 | -1 | 627
3 | 7 | 16 | 631 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 163 | 0 | 13 | 0 | 31 | 1 | 631
3 | 7 | 17 | 678 | 169 | 172 | 82 | 0 | 32 | 44 | 0 | 9 | 0 | 170 | 0 | 678
3 | 7 | 18 | 716 | 169 | 239 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 181 | 0 | 716
3 | 7 | 19 | 716 | 169 | 418 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 716
3 | 7 | 20 | 710 | 169 | 409 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 710
3 | 7 | 21 | 692 | 169 | 398 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 692
3 | 7 | 22 | 666 | 169 | 383 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 666
3 | 7 | 23 | 653 | 169 | 380 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 653
3 | 8 | 0 | 632 | 169 | 376 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 632
3 | 8 | 1 | 635 | 169 | 357 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 635
3 | 8 | 2 | 653 | 169 | 372 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 653
3 | 8 | 3 | 675 | 169 | 388 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 675
3 | 8 | 4 | 688 | 169 | 403 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 688
3 | 8 | 5 | 683 | 169 | 220 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 683
3 | 8 | 6 | 683 | 169 | 419 | 50 | 0 | 32 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 683
3 | 8 | 7 | 670 | 169 | 177 | 50 | 0 | 32 | 55 | 0 | 9 | 0 | 179 | -1 | 670
3 | 8 | 8 | 667 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 230 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 667
3 | 8 | 9 | 670 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 422 | 0 | 4 | 0 | -176 | -21 | 670
3 | 8 | 10 | 665 | 169 | 189 | 50 | 0 | 32 | 478 | 0 | 1 | 0 | -176 | -78 | 665
3 | 8 | 11 | 626 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 559 | -32 | 1 | -1 | -176 | -160 | 626
3 | 8 | 12 | 618 | 169 | 183 | 50 | 0 | 32 | 691 | -332 | 1 | 0 | -176 | 0 | 618
3 | 8 | 13 | 616 | 169 | 183 | 50 | 0 | 32 | 764 | -406 | 1 | -1 | -176 | 0 | 616
3 | 8 | 14 | 584 | 169 | 179 | 50 | 0 | 32 | 693 | -364 | 2 | -1 | -176 | 0 | 584
3 | 8 | 15 | 553 | 169 | 175 | 50 | 0 | 32 | 490 | 0 | 1 | 0 | -176 | -188 | 553
3 | 8 | 16 | 574 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 229 | 0 | 1 | 0 | 1 | -80 | 574
3 | 8 | 17 | 656 | 169 | 317 | 82 | 0 | 32 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 656
3 | 8 | 18 | 710 | 169 | 427 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
3 | 8 | 19 | 719 | 169 | 436 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719
3 | 8 | 20 | 716 | 169 | 432 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 716
3 | 8 | 21 | 698 | 169 | 424 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 698
3 | 8 | 22 | 674 | 169 | 400 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 674
3 | 8 | 23 | 651 | 169 | 200 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 651
3 | 9 | 0 | 638 | 169 | 385 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 638
3 | 9 | 1 | 648 | 169 | 375 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 648
3 | 9 | 2 | 671 | 169 | 397 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 671
3 | 9 | 3 | 695 | 169 | 418 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 695
3 | 9 | 4 | 706 | 169 | 429 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 706
3 | 9 | 5 | 711 | 169 | 432 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 711
3 | 9 | 6 | 755 | 169 | 311 | 50 | 0 | 32 | 5 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 755
3 | 9 | 7 | 752 | 169 | 361 | 50 | 0 | 32 | 103 | 0 | 8 | 0 | 30 | -1 | 752
3 | 9 | 8 | 784 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 375 | 0 | 4 | 0 | 5 | -23 | 784
3 | 9 | 9 | 788 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 602 | 0 | 2 | 0 | 5 | -244 | 788
3 | 9 | 10 | 762 | 169 | 202 | 50 | 0 | 32 | 704 | 0 | 2 | 0 | -176 | -221 | 762
3 | 9 | 11 | 742 | 169 | 199 | 50 | 0 | 32 | 677 | 0 | 3 | 0 | -176 | -212 | 742
3 | 9 | 12 | 699 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 600 | -47 | 7 | -6 | -176 | -124 | 699
3 | 9 | 13 | 723 | 169 | 197 | 50 | 0 | 32 | 525 | 0 | 8 | 0 | -176 | -82 | 723
3 | 9 | 14 | 726 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 408 | 0 | 11 | 0 | 4 | -120 | 726
3 | 9 | 15 | 724 | 169 | 181 | 50 | 0 | 32 | 257 | 0 | 25 | 0 | 4 | 6 | 724
3 | 9 | 16 | 731 | 169 | 350 | 50 | 0 | 32 | 106 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 731
3 | 9 | 17 | 753 | 169 | 407 | 82 | 0 | 32 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 753
3 | 9 | 18 | 790 | 169 | 295 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 181 | 0 | 790
3 | 9 | 19 | 777 | 169 | 277 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 181 | -1 | 777
3 | 9 | 20 | 764 | 169 | 266 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 181 | -1 | 764
3 | 9 | 21 | 735 | 169 | 418 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 735
3 | 9 | 22 | 704 | 169 | 386 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 704
3 | 9 | 23 | 680 | 169 | 362 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 680
3 | 10 | 0 | 662 | 169 | 365 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 662
3 | 10 | 1 | 667 | 169 | 357 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 667
3 | 10 | 2 | 686 | 169 | 377 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 686
3 | 10 | 3 | 714 | 169 | 404 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 714
3 | 10 | 4 | 728 | 169 | 423 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 728
3 | 10 | 5 | 744 | 169 | 263 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 181 | -1 | 744
3 | 10 | 6 | 784 | 169 | 315 | 50 | 0 | 32 | 5 | 0 | 33 | 0 | 181 | -1 | 784
3 | 10 | 7 | 772 | 169 | 408 | 50 | 0 | 32 | 88 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 772
3 | 10 | 8 | 797 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 327 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 797
3 | 10 | 9 | 828 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 471 | 0 | 22 | 0 | 6 | -94 | 828
3 | 10 | 10 | 811 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 502 | 0 | 18 | 0 | 6 | -138 | 811
3 | 10 | 11 | 774 | 169 | 203 | 50 | 0 | 32 | 533 | 0 | 13 | 0 | -170 | -56 | 774
3 | 10 | 12 | 738 | 169 | 199 | 50 | 0 | 32 | 572 | 0 | 8 | 0 | -176 | -116 | 738
3 | 10 | 13 | 762 | 169 | 202 | 50 | 0 | 32 | 599 | 0 | 6 | 0 | -176 | -120 | 762
3 | 10 | 14 | 728 | 169 | 197 | 50 | 0 | 32 | 568 | 0 | 5 | 0 | -176 | -117 | 728
3 | 10 | 15 | 711 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 455 | 0 | 4 | 0 | 4 | -175 | 711
3 | 10 | 16 | 706 | 169 | 223 | 50 | 0 | 32 | 230 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 706
3 | 10 | 17 | 751 | 169 | 222 | 82 | 0 | 32 | 63 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 751
3 | 10 | 18 | 800 | 169 | 402 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | 1 | 800
3 | 10 | 19 | 802 | 169 | 515 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 802
3 | 10 | 20 | 790 | 169 | 502 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 790
3 | 10 | 21 | 770 | 169 | 494 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 770
3 | 10 | 22 | 726 | 169 | 449 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 726
3 | 10 | 23 | 704 | 169 | 430 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 704
3 | 11 | 0 | 688 | 169 | 430 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 688
3 | 11 | 1 | 693 | 169 | 416 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 11 | 2 | 713 | 169 | 436 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 713
3 | 11 | 3 | 744 | 169 | 284 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | 0 | 744
3 | 11 | 4 | 759 | 169 | 483 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 759
3 | 11 | 5 | 769 | 169 | 309 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | 0 | 769
3 | 11 | 6 | 815 | 169 | 547 | 50 | 0 | 32 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 815
3 | 11 | 7 | 796 | 169 | 424 | 50 | 0 | 32 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 796
3 | 11 | 8 | 793 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 401 | 0 | 10 | 0 | 5 | -46 | 793
3 | 11 | 9 | 787 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 659 | 0 | 7 | 0 | 5 | -307 | 787
3 | 11 | 10 | 754 | 169 | 201 | 50 | 0 | 32 | 807 | -36 | 4 | -2 | -176 | -295 | 754
3 | 11 | 11 | 737 | 169 | 199 | 50 | 0 | 32 | 874 | -241 | 5 | -3 | -176 | -172 | 737
3 | 11 | 12 | 699 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 881 | -452 | 6 | -6 | -176 | 1 | 699
3 | 11 | 13 | 714 | 169 | 196 | 50 | 0 | 32 | 825 | -178 | 9 | -8 | -176 | -205 | 714
3 | 11 | 14 | 697 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 703 | -81 | 12 | -11 | -176 | -194 | 697
3 | 11 | 15 | 674 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 480 | 0 | 9 | 0 | 3 | -241 | 674
3 | 11 | 16 | 675 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 236 | 0 | 8 | 0 | 2 | -2 | 675
3 | 11 | 17 | 721 | 169 | 367 | 82 | 0 | 32 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 721
3 | 11 | 18 | 767 | 169 | 477 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 767
3 | 11 | 19 | 765 | 169 | 291 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | -1 | 765
3 | 11 | 20 | 760 | 169 | 285 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 760
3 | 11 | 21 | 738 | 169 | 453 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 738
3 | 11 | 22 | 698 | 169 | 411 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 698
3 | 11 | 23 | 679 | 169 | 397 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 679
3 | 12 | 0 | 666 | 169 | 397 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 666
3 | 12 | 1 | 672 | 169 | 385 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 672
3 | 12 | 2 | 687 | 169 | 396 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 687
3 | 12 | 3 | 717 | 169 | 424 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 717
3 | 12 | 4 | 729 | 169 | 440 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 729
3 | 12 | 5 | 749 | 169 | 461 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 749
3 | 12 | 6 | 784 | 169 | 445 | 50 | 0 | 32 | 7 | 0 | 17 | 0 | 64 | 0 | 784
3 | 12 | 7 | 754 | 169 | 195 | 50 | 0 | 32 | 113 | 0 | 16 | 0 | 180 | -1 | 754
3 | 12 | 8 | 768 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 399 | 0 | 11 | 0 | 5 | -70 | 768
3 | 12 | 9 | 769 | 169 | 203 | 50 | 0 | 32 | 653 | 0 | 6 | 0 | -176 | -168 | 769
3 | 12 | 10 | 733 | 169 | 198 | 50 | 0 | 32 | 797 | -49 | 8 | -7 | -176 | -289 | 733
3 | 12 | 11 | 717 | 169 | 196 | 50 | 0 | 32 | 864 | -272 | 19 | -17 | -176 | -148 | 717
3 | 12 | 12 | 681 | 169 | 191 | 50 | 0 | 32 | 851 | -439 | 26 | -23 | -176 | 0 | 681
3 | 12 | 13 | 699 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 786 | -279 | 33 | -29 | -176 | -81 | 699
3 | 12 | 14 | 688 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 658 | 0 | 37 | -1 | -176 | -273 | 688
3 | 12 | 15 | 665 | 169 | 189 | 50 | 0 | 32 | 465 | 0 | 39 | 0 | -176 | -103 | 665
3 | 12 | 16 | 670 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 222 | 0 | 37 | 0 | 3 | -15 | 670
3 | 12 | 17 | 711 | 169 | 195 | 82 | 0 | 32 | 61 | 0 | 30 | 0 | 141 | 1 | 711
3 | 12 | 18 | 751 | 169 | 446 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 751
3 | 12 | 19 | 749 | 169 | 259 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 749
3 | 12 | 20 | 740 | 169 | 427 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 740
3 | 12 | 21 | 719 | 169 | 421 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 719
3 | 12 | 22 | 697 | 169 | 397 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 697
3 | 12 | 23 | 677 | 169 | 383 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 677
3 | 13 | 0 | 659 | 169 | 390 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 659
3 | 13 | 1 | 669 | 169 | 376 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 669
3 | 13 | 2 | 690 | 169 | 389 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 690
3 | 13 | 3 | 713 | 169 | 402 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 713
3 | 13 | 4 | 727 | 169 | 424 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 727
3 | 13 | 5 | 736 | 169 | 428 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 736
3 | 13 | 6 | 777 | 169 | 483 | 50 | 0 | 32 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 777
3 | 13 | 7 | 767 | 169 | 391 | 50 | 0 | 32 | 89 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 767
3 | 13 | 8 | 798 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 335 | 0 | 38 | 0 | 5 | -3 | 798
3 | 13 | 9 | 810 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 502 | 0 | 43 | 0 | 6 | -164 | 810
3 | 13 | 10 | 796 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 606 | 0 | 45 | 0 | 5 | -283 | 796
3 | 13 | 11 | 770 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 647 | 0 | 41 | 0 | 5 | -346 | 770
3 | 13 | 12 | 728 | 169 | 197 | 50 | 0 | 32 | 692 | 0 | 43 | 0 | -176 | -279 | 728
3 | 13 | 13 | 758 | 169 | 201 | 50 | 0 | 32 | 675 | 0 | 46 | 0 | -139 | -276 | 758
3 | 13 | 14 | 729 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 591 | 0 | 51 | 0 | 4 | -340 | 729
3 | 13 | 15 | 704 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 433 | 0 | 55 | 0 | 3 | -210 | 704
3 | 13 | 16 | 711 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 212 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 711
3 | 13 | 17 | 753 | 169 | 358 | 82 | 0 | 32 | 63 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 753
3 | 13 | 18 | 804 | 169 | 477 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 804
3 | 13 | 19 | 798 | 169 | 478 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 798
3 | 13 | 20 | 792 | 169 | 399 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 76 | 0 | 792
3 | 13 | 21 | 755 | 169 | 441 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 755
3 | 13 | 22 | 719 | 169 | 404 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 719
3 | 13 | 23 | 694 | 169 | 207 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 181 | -1 | 694
3 | 14 | 0 | 668 | 169 | 386 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 668
3 | 14 | 1 | 664 | 169 | 364 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 664
3 | 14 | 2 | 676 | 169 | 378 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 676
3 | 14 | 3 | 692 | 169 | 388 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 692
3 | 14 | 4 | 702 | 169 | 223 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 702
3 | 14 | 5 | 710 | 169 | 412 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 710
3 | 14 | 6 | 718 | 169 | 253 | 50 | 0 | 32 | 8 | 0 | 25 | 0 | 181 | 0 | 718
3 | 14 | 7 | 684 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 110 | 0 | 22 | 0 | 110 | -1 | 684
3 | 14 | 8 | 670 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 370 | 0 | 17 | 0 | -157 | -1 | 670
3 | 14 | 9 | 683 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 587 | 0 | 18 | 0 | -176 | -189 | 683
3 | 14 | 10 | 666 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 690 | -184 | 18 | -16 | -176 | -107 | 666
3 | 14 | 11 | 653 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 766 | -377 | 14 | -13 | -176 | 0 | 653
3 | 14 | 12 | 628 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 814 | -447 | 10 | -9 | -176 | 0 | 628
3 | 14 | 13 | 623 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 803 | -439 | 10 | -9 | -176 | -1 | 623
3 | 14 | 14 | 593 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 700 | -349 | 9 | -8 | -176 | -14 | 593
3 | 14 | 15 | 566 | 169 | 177 | 50 | 0 | 32 | 486 | 0 | 8 | 0 | -176 | -180 | 566
3 | 14 | 16 | 577 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 226 | 0 | 6 | 0 | 1 | -79 | 577
3 | 14 | 17 | 640 | 169 | 172 | 82 | 0 | 32 | 60 | 0 | 5 | 0 | 120 | 0 | 640
3 | 14 | 18 | 682 | 169 | 295 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 682
3 | 14 | 19 | 689 | 169 | 224 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 689
3 | 14 | 20 | 681 | 169 | 395 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 681
3 | 14 | 21 | 668 | 169 | 393 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 668
3 | 14 | 22 | 648 | 169 | 374 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 648
3 | 14 | 23 | 627 | 169 | 358 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 627
3 | 15 | 0 | 616 | 169 | 363 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 616
3 | 15 | 1 | 618 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 0 | 618
3 | 15 | 2 | 638 | 169 | 364 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 638
3 | 15 | 3 | 665 | 169 | 388 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 665
3 | 15 | 4 | 679 | 169 | 405 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 679
3 | 15 | 5 | 683 | 169 | 409 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 683
3 | 15 | 6 | 674 | 169 | 231 | 50 | 0 | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | 181 | -1 | 674
3 | 15 | 7 | 637 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 114 | 0 | 2 | 0 | 99 | -1 | 637
3 | 15 | 8 | 629 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 362 | 0 | 2 | 0 | -170 | -1 | 629
3 | 15 | 9 | 626 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 603 | -42 | 1 | -1 | -176 | -194 | 626
3 | 15 | 10 | 611 | 169 | 183 | 50 | 0 | 32 | 704 | -289 | 1 | 0 | -176 | -63 | 611
3 | 15 | 11 | 593 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 750 | -413 | 2 | -1 | -176 | 0 | 593
3 | 15 | 12 | 601 | 169 | 181 | 50 | 0 | 32 | 761 | -417 | 3 | -2 | -176 | 0 | 601
3 | 15 | 13 | 588 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 693 | -361 | 3 | -2 | -176 | 0 | 588
3 | 15 | 14 | 565 | 169 | 177 | 50 | 0 | 32 | 510 | -177 | 2 | -1 | -176 | -21 | 565
3 | 15 | 15 | 540 | 169 | 174 | 50 | 0 | 32 | 339 | 0 | 3 | 0 | -176 | -51 | 540
3 | 15 | 16 | 563 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 182 | 0 | 3 | 0 | 1 | -46 | 563
3 | 15 | 17 | 633 | 169 | 298 | 82 | 0 | 32 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 633
3 | 15 | 18 | 681 | 169 | 396 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 681
3 | 15 | 19 | 683 | 169 | 399 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 683
3 | 15 | 20 | 674 | 169 | 390 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 674
3 | 15 | 21 | 659 | 169 | 385 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 659
3 | 15 | 22 | 630 | 169 | 356 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630
3 | 15 | 23 | 608 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 164 | 0 | 608
3 | 16 | 0 | 595 | 169 | 172 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 167 | 0 | 595
3 | 16 | 1 | 603 | 169 | 329 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 603
3 | 16 | 2 | 630 | 169 | 356 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630
3 | 16 | 3 | 661 | 169 | 203 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 661
3 | 16 | 4 | 678 | 169 | 404 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 678
3 | 16 | 5 | 691 | 169 | 236 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 181 | -2 | 691
3 | 16 | 6 | 718 | 169 | 273 | 50 | 0 | 32 | 10 | 0 | 4 | 0 | 181 | -1 | 718
3 | 16 | 7 | 698 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 114 | 0 | 3 | 0 | 158 | 0 | 698
3 | 16 | 8 | 716 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 396 | 0 | 1 | 0 | 4 | -108 | 716
3 | 16 | 9 | 720 | 169 | 196 | 50 | 0 | 32 | 666 | 0 | 1 | 0 | -176 | -218 | 720
3 | 16 | 10 | 705 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 814 | -126 | 3 | -2 | -176 | -253 | 705
3 | 16 | 11 | 702 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 850 | -271 | 6 | -5 | -176 | -147 | 702
3 | 16 | 12 | 661 | 169 | 189 | 50 | 0 | 32 | 822 | -426 | 8 | -7 | -176 | 0 | 661
3 | 16 | 13 | 674 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 821 | -370 | 9 | -8 | -176 | -43 | 674
3 | 16 | 14 | 656 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 721 | -81 | 11 | -10 | -176 | -248 | 656
3 | 16 | 15 | 637 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 500 | 0 | 10 | 0 | -176 | -134 | 637
3 | 16 | 16 | 648 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 239 | 0 | 10 | 0 | 2 | -26 | 648
3 | 16 | 17 | 687 | 169 | 324 | 82 | 0 | 32 | 69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 687
3 | 16 | 18 | 720 | 169 | 424 | 82 | 0 | 32 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 720
3 | 16 | 19 | 718 | 169 | 427 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 718
3 | 16 | 20 | 710 | 169 | 240 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 710
3 | 16 | 21 | 691 | 169 | 411 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 691
3 | 16 | 22 | 658 | 169 | 380 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 658
3 | 16 | 23 | 636 | 169 | 181 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 180 | -1 | 636
3 | 17 | 0 | 627 | 169 | 369 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 627
3 | 17 | 1 | 633 | 169 | 354 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 633
3 | 17 | 2 | 656 | 169 | 379 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 656
3 | 17 | 3 | 687 | 169 | 407 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 687
3 | 17 | 4 | 711 | 169 | 435 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 711
3 | 17 | 5 | 718 | 169 | 439 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 718
3 | 17 | 6 | 744 | 169 | 289 | 50 | 0 | 32 | 13 | 0 | 9 | 0 | 181 | 1 | 744
3 | 17 | 7 | 713 | 169 | 201 | 50 | 0 | 32 | 136 | 0 | 6 | 0 | 120 | -1 | 713
3 | 17 | 8 | 741 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 415 | 0 | 2 | 0 | 4 | -103 | 741
3 | 17 | 9 | 752 | 169 | 200 | 50 | 0 | 32 | 681 | 0 | 3 | 0 | -176 | -207 | 752
3 | 17 | 10 | 724 | 169 | 197 | 50 | 0 | 32 | 841 | -120 | 5 | -3 | -176 | -271 | 724
3 | 17 | 11 | 710 | 169 | 195 | 50 | 0 | 32 | 907 | -447 | 10 | -9 | -176 | -21 | 710
3 | 17 | 12 | 683 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 919 | -504 | 14 | -12 | -176 | -1 | 683
3 | 17 | 13 | 687 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 863 | -431 | 14 | -12 | -176 | -14 | 687
3 | 17 | 14 | 671 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 775 | -85 | 15 | -13 | -176 | -286 | 671
3 | 17 | 15 | 654 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 594 | 0 | 15 | 0 | -176 | -218 | 654
3 | 17 | 16 | 664 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 339 | 0 | 14 | 0 | 3 | -115 | 664
3 | 17 | 17 | 674 | 169 | 298 | 82 | 0 | 32 | 84 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 674
3 | 17 | 18 | 710 | 169 | 421 | 82 | 0 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 710
3 | 17 | 19 | 711 | 169 | 420 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 711
3 | 17 | 20 | 710 | 169 | 419 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 710
3 | 17 | 21 | 693 | 169 | 413 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 693
3 | 17 | 22 | 666 | 169 | 387 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 666
3 | 17 | 23 | 652 | 169 | 379 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 652
3 | 18 | 0 | 627 | 169 | 371 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 627
3 | 18 | 1 | 625 | 169 | 348 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 625
3 | 18 | 2 | 648 | 169 | 372 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 18 | 3 | 681 | 169 | 397 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 681
3 | 18 | 4 | 699 | 169 | 419 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 699
3 | 18 | 5 | 708 | 169 | 427 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 708
3 | 18 | 6 | 730 | 169 | 454 | 50 | 0 | 32 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 730
3 | 18 | 7 | 723 | 169 | 387 | 50 | 0 | 32 | 72 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 723
3 | 18 | 8 | 768 | 169 | 344 | 50 | 0 | 32 | 157 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 768
3 | 18 | 9 | 778 | 169 | 287 | 50 | 0 | 32 | 214 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 778
3 | 18 | 10 | 773 | 169 | 267 | 50 | 0 | 32 | 245 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 773
3 | 18 | 11 | 777 | 169 | 319 | 50 | 0 | 32 | 193 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 777
3 | 18 | 12 | 743 | 169 | 350 | 50 | 0 | 32 | 120 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 743
3 | 18 | 13 | 773 | 169 | 398 | 50 | 0 | 32 | 103 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 773
3 | 18 | 14 | 769 | 169 | 233 | 50 | 0 | 32 | 84 | 0 | 20 | 0 | 181 | 0 | 769
3 | 18 | 15 | 766 | 169 | 238 | 50 | 0 | 32 | 70 | 0 | 26 | 0 | 181 | 0 | 766
3 | 18 | 16 | 768 | 169 | 260 | 50 | 0 | 32 | 37 | 0 | 39 | 0 | 181 | 0 | 768
3 | 18 | 17 | 761 | 169 | 246 | 82 | 0 | 32 | 8 | 0 | 43 | 0 | 181 | 0 | 761
3 | 18 | 18 | 764 | 169 | 255 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 181 | 0 | 764
3 | 18 | 19 | 744 | 169 | 238 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 43 | 0 | 181 | -1 | 744
3 | 18 | 20 | 725 | 169 | 405 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 725
3 | 18 | 21 | 698 | 169 | 402 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 698
3 | 18 | 22 | 659 | 169 | 376 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 659
3 | 18 | 23 | 633 | 169 | 353 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 633
3 | 19 | 0 | 612 | 169 | 340 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 612
3 | 19 | 1 | 610 | 169 | 320 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 610
3 | 19 | 2 | 631 | 169 | 345 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 631
3 | 19 | 3 | 656 | 169 | 366 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 656
3 | 19 | 4 | 668 | 169 | 370 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 668
3 | 19 | 5 | 673 | 169 | 370 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 673
3 | 19 | 6 | 683 | 169 | 394 | 50 | 0 | 32 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 683
3 | 19 | 7 | 685 | 169 | 351 | 50 | 0 | 32 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 685
3 | 19 | 8 | 705 | 169 | 232 | 50 | 0 | 32 | 200 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 705
3 | 19 | 9 | 718 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 402 | 0 | 17 | 0 | 4 | -128 | 718
3 | 19 | 10 | 714 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 560 | 0 | 11 | 0 | 4 | -284 | 714
3 | 19 | 11 | 713 | 169 | 195 | 50 | 0 | 32 | 550 | 0 | 10 | 0 | -176 | -117 | 713
3 | 19 | 12 | 674 | 169 | 191 | 50 | 0 | 32 | 532 | 0 | 10 | 0 | -176 | -134 | 674
3 | 19 | 13 | 683 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 509 | 0 | 11 | 0 | -176 | -104 | 683
3 | 19 | 14 | 676 | 169 | 191 | 50 | 0 | 32 | 436 | 0 | 15 | 0 | -105 | -112 | 676
3 | 19 | 15 | 665 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 348 | 0 | 11 | 0 | 3 | -120 | 665
3 | 19 | 16 | 670 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 214 | 0 | 7 | 0 | 25 | 1 | 670
3 | 19 | 17 | 670 | 169 | 317 | 82 | 0 | 32 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 670
3 | 19 | 18 | 703 | 169 | 417 | 82 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 703
3 | 19 | 19 | 702 | 169 | 415 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 702
3 | 19 | 20 | 697 | 169 | 409 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 697
3 | 19 | 21 | 681 | 169 | 405 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 681
3 | 19 | 22 | 666 | 169 | 392 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 666
3 | 19 | 23 | 650 | 169 | 378 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 650
3 | 20 | 0 | 633 | 169 | 376 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 633
3 | 20 | 1 | 635 | 169 | 361 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 635
3 | 20 | 2 | 659 | 169 | 205 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 659
3 | 20 | 3 | 689 | 169 | 412 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 689
3 | 20 | 4 | 705 | 169 | 430 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 705
3 | 20 | 5 | 703 | 169 | 429 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 703
3 | 20 | 6 | 700 | 169 | 430 | 50 | 0 | 32 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 700
3 | 20 | 7 | 675 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 121 | 0 | 7 | 0 | 124 | 0 | 675
3 | 20 | 8 | 686 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 349 | 0 | 10 | 0 | 3 | -99 | 686
3 | 20 | 9 | 693 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 484 | 0 | 11 | 0 | -176 | -70 | 693
3 | 20 | 10 | 666 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 635 | -45 | 17 | -15 | -176 | -191 | 666
3 | 20 | 11 | 658 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 777 | -341 | 21 | -19 | -176 | -43 | 658
3 | 20 | 12 | 643 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 814 | -436 | 29 | -26 | -176 | 0 | 643
3 | 20 | 13 | 635 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 845 | -475 | 37 | -33 | -176 | 0 | 635
3 | 20 | 14 | 625 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 788 | -348 | 41 | -36 | -176 | -79 | 625
3 | 20 | 15 | 600 | 169 | 181 | 50 | 0 | 32 | 583 | -1 | 36 | -32 | -176 | -242 | 600
3 | 20 | 16 | 606 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 336 | 0 | 29 | 0 | 2 | -184 | 606
3 | 20 | 17 | 632 | 169 | 172 | 82 | 0 | 32 | 85 | 0 | 22 | 0 | 69 | 1 | 632
3 | 20 | 18 | 671 | 169 | 239 | 82 | 0 | 32 | 1 | 0 | 16 | 0 | 132 | 0 | 671
3 | 20 | 19 | 684 | 169 | 382 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 684
3 | 20 | 20 | 682 | 169 | 377 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 682
3 | 20 | 21 | 671 | 169 | 199 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 181 | -1 | 671
3 | 20 | 22 | 648 | 169 | 179 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 179 | 1 | 648
3 | 20 | 23 | 629 | 169 | 350 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 629
3 | 21 | 0 | 616 | 169 | 356 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 616
3 | 21 | 1 | 617 | 169 | 337 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 617
3 | 21 | 2 | 638 | 169 | 352 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 638
3 | 21 | 3 | 666 | 169 | 380 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 666
3 | 21 | 4 | 679 | 169 | 393 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 679
3 | 21 | 5 | 681 | 169 | 211 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 181 | 0 | 681
3 | 21 | 6 | 683 | 169 | 215 | 50 | 0 | 32 | 20 | 0 | 17 | 0 | 181 | -1 | 683
3 | 21 | 7 | 643 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 170 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 643
3 | 21 | 8 | 643 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 471 | -1 | 12 | 0 | -176 | -101 | 643
3 | 21 | 9 | 647 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 726 | -342 | 8 | -7 | -176 | 0 | 647
3 | 21 | 10 | 634 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 862 | -489 | 5 | -5 | -176 | 1 | 634
3 | 21 | 11 | 623 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 919 | -556 | 5 | -4 | -176 | 0 | 623
3 | 21 | 12 | 610 | 169 | 182 | 50 | 0 | 32 | 934 | -583 | 8 | -7 | -176 | 1 | 610
3 | 21 | 13 | 603 | 169 | 181 | 50 | 0 | 32 | 893 | -548 | 9 | -8 | -176 | 1 | 603
3 | 21 | 14 | 581 | 169 | 179 | 50 | 0 | 32 | 791 | -464 | 8 | -7 | -176 | -1 | 581
3 | 21 | 15 | 559 | 169 | 176 | 50 | 0 | 32 | 597 | -290 | 8 | -7 | -176 | 0 | 559
3 | 21 | 16 | 572 | 169 | 178 | 50 | 0 | 32 | 339 | 0 | 5 | 0 | -176 | -25 | 572
3 | 21 | 17 | 603 | 169 | 229 | 82 | 0 | 32 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 603
3 | 21 | 18 | 650 | 169 | 363 | 82 | 0 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 650
3 | 21 | 19 | 661 | 169 | 372 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 661
3 | 21 | 20 | 657 | 169 | 366 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 657
3 | 21 | 21 | 645 | 169 | 366 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 645
3 | 21 | 22 | 619 | 169 | 341 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 619
3 | 21 | 23 | 605 | 169 | 327 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 605
3 | 22 | 0 | 594 | 169 | 330 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 594
3 | 22 | 1 | 596 | 169 | 309 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 596
3 | 22 | 2 | 619 | 169 | 335 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 619
3 | 22 | 3 | 646 | 169 | 187 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 172 | 1 | 646
3 | 22 | 4 | 655 | 169 | 194 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | -1 | 655
3 | 22 | 5 | 657 | 169 | 196 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 181 | 0 | 657
3 | 22 | 6 | 652 | 169 | 201 | 50 | 0 | 32 | 14 | 0 | 5 | 0 | 181 | 0 | 652
3 | 22 | 7 | 618 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 93 | 0 | 5 | 0 | 96 | 1 | 618
3 | 22 | 8 | 611 | 169 | 183 | 50 | 0 | 32 | 257 | 0 | 5 | 0 | -83 | -2 | 611
3 | 22 | 9 | 622 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 358 | 0 | 5 | 0 | -176 | 0 | 622
3 | 22 | 10 | 615 | 169 | 183 | 50 | 0 | 32 | 390 | -34 | 5 | -5 | -176 | 1 | 615
3 | 22 | 11 | 584 | 169 | 179 | 50 | 0 | 32 | 361 | -31 | 5 | -5 | -176 | 0 | 584
3 | 22 | 12 | 583 | 169 | 179 | 50 | 0 | 32 | 379 | 0 | 9 | 0 | -176 | -59 | 583
3 | 22 | 13 | 588 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 327 | 0 | 8 | 0 | -170 | -8 | 588
3 | 22 | 14 | 598 | 169 | 181 | 50 | 0 | 32 | 229 | 0 | 5 | 0 | -57 | -11 | 598
3 | 22 | 15 | 602 | 169 | 214 | 50 | 0 | 32 | 131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 602
3 | 22 | 16 | 627 | 169 | 323 | 50 | 0 | 32 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 627
3 | 22 | 17 | 658 | 169 | 359 | 82 | 0 | 32 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 658
3 | 22 | 18 | 675 | 169 | 373 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 675
3 | 22 | 19 | 675 | 169 | 361 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 675
3 | 22 | 20 | 665 | 169 | 350 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 665
3 | 22 | 21 | 649 | 169 | 352 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 649
3 | 22 | 22 | 617 | 169 | 325 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 617
3 | 22 | 23 | 591 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 131 | 0 | 591
3 | 23 | 0 | 570 | 169 | 302 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 570
3 | 23 | 1 | 573 | 169 | 287 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 573
3 | 23 | 2 | 591 | 169 | 308 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 591
3 | 23 | 3 | 627 | 169 | 342 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 627
3 | 23 | 4 | 651 | 169 | 235 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138 | 0 | 651
3 | 23 | 5 | 647 | 169 | 191 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 647
3 | 23 | 6 | 664 | 169 | 218 | 50 | 0 | 32 | 12 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 664
3 | 23 | 7 | 659 | 169 | 316 | 50 | 0 | 32 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 659
3 | 23 | 8 | 681 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 337 | 0 | 1 | 0 | 3 | -83 | 681
3 | 23 | 9 | 697 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 583 | 0 | 3 | 0 | 3 | -315 | 697
3 | 23 | 10 | 692 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 727 | 0 | 4 | 0 | -176 | -307 | 692
3 | 23 | 11 | 689 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 791 | -81 | 8 | -7 | -176 | -289 | 689
3 | 23 | 12 | 667 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 790 | -174 | 6 | -5 | -176 | -215 | 667
3 | 23 | 13 | 668 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 790 | -149 | 5 | -5 | -176 | -238 | 668
3 | 23 | 14 | 657 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 739 | -61 | 6 | -5 | -176 | -285 | 657
3 | 23 | 15 | 638 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 576 | 0 | 8 | 0 | -176 | -207 | 638
3 | 23 | 16 | 645 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 329 | 0 | 7 | 0 | 2 | -116 | 645
3 | 23 | 17 | 654 | 169 | 279 | 82 | 0 | 32 | 86 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 654
3 | 23 | 18 | 686 | 169 | 393 | 82 | 0 | 32 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 686
3 | 23 | 19 | 681 | 169 | 363 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 681
3 | 23 | 20 | 675 | 169 | 197 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -1 | 675
3 | 23 | 21 | 655 | 169 | 371 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 655
3 | 23 | 22 | 635 | 169 | 175 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 179 | 0 | 635
3 | 23 | 23 | 620 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 171 | 0 | 620
3 | 24 | 0 | 603 | 169 | 343 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 603
3 | 24 | 1 | 601 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 151 | 1 | 601
3 | 24 | 2 | 627 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 177 | 0 | 627
3 | 24 | 3 | 658 | 169 | 352 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 658
3 | 24 | 4 | 679 | 169 | 402 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 679
3 | 24 | 5 | 696 | 169 | 417 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 696
3 | 24 | 6 | 710 | 169 | 427 | 50 | 0 | 32 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 710
3 | 24 | 7 | 674 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 173 | 0 | 5 | 0 | 73 | 0 | 674
3 | 24 | 8 | 697 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 478 | 0 | 3 | 0 | -176 | -52 | 697
3 | 24 | 9 | 716 | 169 | 196 | 50 | 0 | 32 | 726 | -71 | 1 | -1 | -176 | -210 | 716
3 | 24 | 10 | 703 | 169 | 194 | 50 | 0 | 32 | 861 | -377 | 3 | -2 | -176 | -51 | 703
3 | 24 | 11 | 693 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 922 | -498 | 7 | -6 | -176 | 0 | 693
3 | 24 | 12 | 667 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 926 | -524 | 12 | -11 | -176 | -1 | 667
3 | 24 | 13 | 682 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 863 | -449 | 15 | -13 | -176 | -1 | 682
3 | 24 | 14 | 666 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 685 | -219 | 15 | -14 | -176 | -66 | 666
3 | 24 | 15 | 642 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 478 | 0 | 15 | 0 | -176 | -112 | 642
3 | 24 | 16 | 642 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 283 | 0 | 13 | 0 | 2 | -79 | 642
3 | 24 | 17 | 658 | 169 | 188 | 82 | 0 | 32 | 76 | 0 | 9 | 0 | 101 | 1 | 658
3 | 24 | 18 | 693 | 169 | 218 | 82 | 0 | 32 | 2 | 0 | 10 | 0 | 181 | -1 | 693
3 | 24 | 19 | 697 | 169 | 223 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 181 | 0 | 697
3 | 24 | 20 | 690 | 169 | 395 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 690
3 | 24 | 21 | 669 | 169 | 386 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 669
3 | 24 | 22 | 649 | 169 | 366 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 649
3 | 24 | 23 | 627 | 169 | 349 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 627
3 | 25 | 0 | 605 | 169 | 345 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 605
3 | 25 | 1 | 606 | 169 | 326 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 606
3 | 25 | 2 | 623 | 169 | 346 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 623
3 | 25 | 3 | 656 | 169 | 374 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 656
3 | 25 | 4 | 673 | 169 | 395 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 673
3 | 25 | 5 | 677 | 169 | 400 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 677
3 | 25 | 6 | 678 | 169 | 414 | 50 | 0 | 32 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 678
3 | 25 | 7 | 692 | 169 | 408 | 50 | 0 | 32 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 692
3 | 25 | 8 | 734 | 169 | 230 | 50 | 0 | 32 | 63 | 0 | 11 | 0 | 181 | -2 | 734
3 | 25 | 9 | 756 | 169 | 189 | 50 | 0 | 32 | 124 | 0 | 13 | 0 | 179 | 0 | 756
3 | 25 | 10 | 731 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 203 | 0 | 15 | 0 | 90 | 0 | 731
3 | 25 | 11 | 713 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 257 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 | 713
3 | 25 | 12 | 683 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 302 | 0 | 12 | 0 | 3 | -57 | 683
3 | 25 | 13 | 710 | 169 | 189 | 50 | 0 | 32 | 260 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 710
3 | 25 | 14 | 711 | 169 | 282 | 50 | 0 | 32 | 167 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 711
3 | 25 | 15 | 718 | 169 | 353 | 50 | 0 | 32 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 718
3 | 25 | 16 | 722 | 169 | 414 | 50 | 0 | 32 | 45 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 722
3 | 25 | 17 | 724 | 169 | 415 | 82 | 0 | 32 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 724
3 | 25 | 18 | 735 | 169 | 255 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 181 | 0 | 735
3 | 25 | 19 | 723 | 169 | 428 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 723
3 | 25 | 20 | 700 | 169 | 406 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 700
3 | 25 | 21 | 685 | 169 | 402 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 685
3 | 25 | 22 | 655 | 169 | 375 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 655
3 | 25 | 23 | 631 | 169 | 357 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 631
3 | 26 | 0 | 614 | 169 | 353 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 614
3 | 26 | 1 | 608 | 169 | 326 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 608
3 | 26 | 2 | 626 | 169 | 342 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 626
3 | 26 | 3 | 656 | 169 | 366 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 656
3 | 26 | 4 | 670 | 169 | 384 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 670
3 | 26 | 5 | 672 | 169 | 389 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 672
3 | 26 | 6 | 673 | 169 | 397 | 50 | 0 | 32 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 673
3 | 26 | 7 | 642 | 169 | 267 | 50 | 0 | 32 | 116 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 642
3 | 26 | 8 | 675 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 368 | 0 | 4 | 0 | 3 | -123 | 675
3 | 26 | 9 | 697 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 559 | 0 | 4 | 0 | 3 | -292 | 697
3 | 26 | 10 | 695 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 640 | 0 | 4 | 0 | -176 | -217 | 695
3 | 26 | 11 | 688 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 688 | 0 | 5 | 0 | -176 | -272 | 688
3 | 26 | 12 | 657 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 756 | -40 | 5 | -4 | -176 | -323 | 657
3 | 26 | 13 | 674 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 788 | -54 | 8 | -7 | -176 | -326 | 674
3 | 26 | 14 | 656 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 718 | -21 | 7 | -6 | -176 | -305 | 656
3 | 26 | 15 | 632 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 571 | 0 | 5 | 0 | -176 | -204 | 632
3 | 26 | 16 | 637 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 339 | 0 | 5 | 0 | 2 | -132 | 637
3 | 26 | 17 | 648 | 169 | 266 | 82 | 0 | 32 | 94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 26 | 18 | 675 | 169 | 386 | 82 | 0 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 675
3 | 26 | 19 | 675 | 169 | 209 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 675
3 | 26 | 20 | 669 | 169 | 384 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 669
3 | 26 | 21 | 654 | 169 | 199 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 654
3 | 26 | 22 | 627 | 169 | 351 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 627
3 | 26 | 23 | 615 | 169 | 342 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 615
3 | 27 | 0 | 597 | 169 | 341 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 597
3 | 27 | 1 | 597 | 169 | 323 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 597
3 | 27 | 2 | 618 | 169 | 345 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 618
3 | 27 | 3 | 654 | 169 | 313 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | -1 | 654
3 | 27 | 4 | 674 | 169 | 401 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 674
3 | 27 | 5 | 678 | 169 | 406 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 678
3 | 27 | 6 | 685 | 169 | 223 | 50 | 0 | 32 | 30 | 0 | 1 | 0 | 181 | -1 | 685
3 | 27 | 7 | 683 | 169 | 195 | 50 | 0 | 32 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 683
3 | 27 | 8 | 689 | 169 | 192 | 50 | 0 | 32 | 513 | 0 | 5 | 0 | -176 | -96 | 689
3 | 27 | 9 | 695 | 169 | 193 | 50 | 0 | 32 | 743 | -27 | 5 | -4 | -176 | -290 | 695
3 | 27 | 10 | 677 | 169 | 191 | 50 | 0 | 32 | 850 | -440 | 3 | -2 | -176 | 0 | 677
3 | 27 | 11 | 672 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 906 | -500 | 2 | -1 | -176 | 0 | 672
3 | 27 | 12 | 641 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 911 | -533 | 3 | -2 | -176 | 1 | 641
3 | 27 | 13 | 655 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 863 | -473 | 4 | -3 | -176 | 1 | 655
3 | 27 | 14 | 648 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 761 | -308 | 4 | -2 | -176 | -69 | 648
3 | 27 | 15 | 635 | 169 | 186 | 50 | 0 | 32 | 571 | 0 | 4 | 0 | -176 | -201 | 635
3 | 27 | 16 | 637 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 334 | 0 | 1 | 0 | 2 | -123 | 637
3 | 27 | 17 | 637 | 169 | 251 | 82 | 0 | 32 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 637
3 | 27 | 18 | 660 | 169 | 374 | 82 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 660
3 | 27 | 19 | 657 | 169 | 373 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 657
3 | 27 | 20 | 655 | 169 | 367 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 655
3 | 27 | 21 | 643 | 169 | 185 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 | 0 | 643
3 | 27 | 22 | 624 | 169 | 346 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 624
3 | 27 | 23 | 606 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 156 | 0 | 606
3 | 28 | 0 | 578 | 169 | 194 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 121 | 0 | 578
3 | 28 | 1 | 581 | 169 | 296 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 581
3 | 28 | 2 | 602 | 169 | 181 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 136 | 0 | 602
3 | 28 | 3 | 631 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 171 | 1 | 631
3 | 28 | 4 | 648 | 169 | 362 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 28 | 5 | 648 | 169 | 182 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 180 | -1 | 648
3 | 28 | 6 | 635 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 33 | 0 | 16 | 0 | 163 | 0 | 635
3 | 28 | 7 | 628 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 235 | -2 | 9 | 0 | 2 | -39 | 628
3 | 28 | 8 | 625 | 169 | 189 | 50 | 0 | 32 | 493 | -5 | 10 | 0 | -176 | -137 | 625
3 | 28 | 9 | 623 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 703 | -341 | 21 | -18 | -176 | -1 | 623
3 | 28 | 10 | 608 | 169 | 182 | 50 | 0 | 32 | 808 | -459 | 21 | -19 | -176 | 0 | 608
3 | 28 | 11 | 599 | 169 | 181 | 50 | 0 | 32 | 885 | -545 | 18 | -16 | -176 | 1 | 599
3 | 28 | 12 | 588 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 901 | -570 | 16 | -14 | -176 | 0 | 588
3 | 28 | 13 | 595 | 169 | 180 | 50 | 0 | 32 | 832 | -495 | 17 | -15 | -176 | 1 | 595
3 | 28 | 14 | 578 | 169 | 178 | 50 | 0 | 32 | 704 | -381 | 19 | -17 | -176 | 0 | 578
3 | 28 | 15 | 566 | 169 | 182 | 50 | 0 | 32 | 517 | -5 | 10 | 0 | -176 | -213 | 566
3 | 28 | 16 | 574 | 169 | 178 | 50 | 0 | 32 | 293 | -3 | 9 | 0 | -145 | -9 | 574
3 | 28 | 17 | 575 | 169 | 172 | 82 | 0 | 32 | 92 | -1 | 11 | 0 | 17 | 1 | 575
3 | 28 | 18 | 612 | 169 | 172 | 82 | 0 | 32 | 2 | 0 | 10 | 0 | 145 | 0 | 612
3 | 28 | 19 | 617 | 169 | 331 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 617
3 | 28 | 20 | 610 | 169 | 325 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 610
3 | 28 | 21 | 597 | 169 | 324 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 597
3 | 28 | 22 | 573 | 169 | 300 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 573
3 | 28 | 23 | 555 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 555
3 | 29 | 0 | 540 | 169 | 172 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 540
3 | 29 | 1 | 536 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 536
3 | 29 | 2 | 554 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 554
3 | 29 | 3 | 592 | 169 | 172 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 592
3 | 29 | 4 | 613 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | 0 | 613
3 | 29 | 5 | 611 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 0 | 611
3 | 29 | 6 | 586 | 169 | 274 | 50 | 0 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 586
3 | 29 | 7 | 560 | 169 | 176 | 50 | 0 | 32 | 230 | 0 | 0 | 0 | -61 | -36 | 560
3 | 29 | 8 | 561 | 169 | 176 | 50 | 0 | 32 | 456 | -144 | 0 | 0 | -176 | -2 | 561
3 | 29 | 9 | 572 | 169 | 177 | 50 | 0 | 32 | 648 | -329 | 0 | 0 | -176 | 1 | 572
3 | 29 | 10 | 565 | 169 | 177 | 50 | 0 | 32 | 745 | -431 | 0 | 0 | -176 | -1 | 565
3 | 29 | 11 | 554 | 169 | 175 | 50 | 0 | 32 | 760 | -457 | 1 | 0 | -176 | 0 | 554
3 | 29 | 12 | 543 | 169 | 174 | 50 | 0 | 32 | 773 | -479 | 2 | -1 | -176 | -1 | 543
3 | 29 | 13 | 552 | 169 | 175 | 50 | 0 | 32 | 769 | -469 | 4 | -3 | -176 | 1 | 552
3 | 29 | 14 | 540 | 169 | 173 | 50 | 0 | 32 | 667 | -377 | 8 | -7 | -176 | 1 | 540
3 | 29 | 15 | 515 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 504 | -1 | 5 | -5 | -176 | -235 | 515
3 | 29 | 16 | 539 | 169 | 173 | 50 | 0 | 32 | 309 | 0 | 3 | 0 | -122 | -75 | 539
3 | 29 | 17 | 568 | 169 | 177 | 82 | 0 | 32 | 99 | 0 | 2 | 0 | 8 | -1 | 568
3 | 29 | 18 | 607 | 169 | 320 | 82 | 0 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 607
3 | 29 | 19 | 613 | 169 | 172 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 1 | 613
3 | 29 | 20 | 609 | 169 | 325 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 609
3 | 29 | 21 | 594 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 594
3 | 29 | 22 | 564 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 564
3 | 29 | 23 | 547 | 169 | 172 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 547
3 | 30 | 0 | 529 | 169 | 172 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 1 | 529
3 | 30 | 1 | 539 | 169 | 196 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 539
3 | 30 | 2 | 559 | 169 | 176 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | 0 | 559
3 | 30 | 3 | 598 | 169 | 320 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 598
3 | 30 | 4 | 627 | 169 | 348 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 627
3 | 30 | 5 | 635 | 169 | 355 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 635
3 | 30 | 6 | 636 | 169 | 235 | 50 | 0 | 32 | 33 | 0 | 8 | 0 | 109 | 0 | 636
3 | 30 | 7 | 632 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 223 | 0 | 6 | 0 | 2 | -22 | 632
3 | 30 | 8 | 659 | 169 | 189 | 50 | 0 | 32 | 476 | 0 | 5 | 0 | -176 | -86 | 659
3 | 30 | 9 | 677 | 169 | 191 | 50 | 0 | 32 | 658 | -187 | 4 | -3 | -176 | -61 | 677
3 | 30 | 10 | 655 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 705 | -232 | 5 | -4 | -176 | -82 | 655
3 | 30 | 11 | 655 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 756 | -340 | 6 | -6 | -176 | -24 | 655
3 | 30 | 12 | 627 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 720 | -354 | 8 | -7 | -176 | 1 | 627
3 | 30 | 13 | 647 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 691 | 0 | 9 | 0 | -176 | -315 | 647
3 | 30 | 14 | 648 | 169 | 187 | 50 | 0 | 32 | 530 | 0 | 12 | 0 | -176 | -156 | 648
3 | 30 | 15 | 643 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 309 | 0 | 16 | 0 | 2 | -107 | 643
3 | 30 | 16 | 638 | 169 | 240 | 50 | 0 | 32 | 131 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 638
3 | 30 | 17 | 639 | 169 | 307 | 82 | 0 | 32 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 639
3 | 30 | 18 | 653 | 169 | 337 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 653
3 | 30 | 19 | 642 | 169 | 318 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 642
3 | 30 | 20 | 634 | 169 | 309 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 634
3 | 30 | 21 | 616 | 169 | 300 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 616
3 | 30 | 22 | 602 | 169 | 279 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 602
3 | 30 | 23 | 584 | 169 | 281 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 584
3 | 31 | 0 | 562 | 169 | 270 | 51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 562
3 | 31 | 1 | 560 | 169 | 229 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 20 | 560
3 | 31 | 2 | 584 | 169 | 260 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 584
3 | 31 | 3 | 615 | 169 | 283 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 615
3 | 31 | 4 | 633 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 142 | -1 | 633
3 | 31 | 5 | 626 | 169 | 256 | 70 | 0 | 32 | 0 | 0 | 58 | 0 | 41 | 0 | 626
3 | 31 | 6 | 623 | 169 | 308 | 50 | 0 | 32 | 11 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 623
3 | 31 | 7 | 624 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 69 | 0 | 45 | 0 | 76 | -1 | 624
3 | 31 | 8 | 651 | 169 | 184 | 50 | 0 | 32 | 169 | 0 | 47 | 0 | 1 | -1 | 651
3 | 31 | 9 | 665 | 169 | 189 | 50 | 0 | 32 | 318 | 0 | 48 | 0 | 0 | -141 | 665
3 | 31 | 10 | 667 | 169 | 190 | 50 | 0 | 32 | 394 | 0 | 51 | 0 | 0 | -219 | 667
3 | 31 | 11 | 656 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 413 | 0 | 64 | 0 | 3 | -247 | 656
3 | 31 | 12 | 627 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 486 | 0 | 55 | 0 | 2 | -339 | 627
3 | 31 | 13 | 653 | 169 | 188 | 50 | 0 | 32 | 558 | -37 | 46 | -41 | 0 | -312 | 653
3 | 31 | 14 | 641 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 555 | 0 | 47 | 0 | 2 | -386 | 641
3 | 31 | 15 | 635 | 169 | 172 | 50 | 0 | 32 | 441 | 0 | 42 | 0 | 2 | -273 | 635
3 | 31 | 16 | 628 | 169 | 185 | 50 | 0 | 32 | 251 | 0 | 36 | 0 | 0 | -95 | 628
3 | 31 | 17 | 629 | 169 | 236 | 82 | 0 | 32 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 629
3 | 31 | 18 | 655 | 169 | 338 | 82 | 0 | 32 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 655
3 | 31 | 19 | 648 | 169 | 339 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 648
3 | 31 | 20 | 640 | 169 | 340 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 640
3 | 31 | 21 | 626 | 169 | 343 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 626
3 | 31 | 22 | 601 | 169 | 172 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 148 | 0 | 601
3 | 31 | 23 | 587 | 169 | 172 | 67 | 0 | 32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 138 | 1 | 587
合計（百万kWh） |  |  | 57047.6 | 14789.76 | 23190.23 | 3993.96 | 0 | 2803.2 | 16439.84 | -2683.46 | 1647.53 | -160.26 | -831.42 | -2141.78 | 57047.6