## 【高圧】 太陽光・蓄電池
各様式の記載は、電力広域的運用推進機関ホームページ（リンク先）に掲載されている記載例を参照願います。
接続検討申込にあたっては、本一覧にて書類に「漏れ」「不備」等ないことを事前に確認をお願いします。
リンク先： | https://www.occto.or.jp/access/kentou/youshiki.html
様式番号 | 提出書類 |  | 確認内容
様式１ | 発電設備の接続検討申込書 |  | ・最新の様式となっているか
様式２ | 発電設備等の概要 | 1.希望時期 | ・日付は西暦で記入
・日付順は(1)→(2)→(3) ※同一日であれば問題なし
・希望がない場合は「(4)希望なし」を○で囲む
2.希望受電電圧・予備電線路希望の有無
3.電源種別
4.発電設備等の定格出力合計
5.受電地点における受電電力
6.自家消費電力
7.サイバーセキュリティ対策
様式３ | 主要設備仕様(直流発電設備等) | 1.一般
|  | 2.昇圧用変圧器 | ・単線結線図の記載内容と相違はないか。
|  | 3.直流発電機 | ・出力制限ありの場合は、メーカー証明書を提出
（蓄電池の場合） 以下の欄に「蓄電・放電時の力率一定制御の可否」を記載する。 〔3.直流発電機 逆変換装置(インバータ) その他〕
|  | 4.保護リレー等 | ・単線結線図の記載内容と相違はないか。
・構内短絡保護をLBSヒューズによる場合は、OCR-H欄へ記入
・構内地絡保護をSOGによる場合は、DGR欄へ記入
|  | 主要設備仕様(二次励磁巻線形誘導機) | ・太陽光・蓄電池は不要
| 発電設備仕様(逆変換装置) | 1.全般
2.逆変換装置
様式４ | 負荷設備および受電設備 | 1.負荷設備
|  | 2.受電用変圧器 | ・構内負荷用変圧器について記載されているか。
3.調相設備
4.高調波発生機器
5.電圧フリッカ発生源
6.特記事項
様式５の３ | 設備運用方法 -発電機運転パターン、受電地点における受電電力パターン- |  | ・発電と買電の容量が受電地点における受電電力と整合がとれているか。
様式５の４ | 単線結線図 |  | ・系統解列箇所を明記しているか。
・様式３～４の記載内容と相違はないか。
様式５の５ | 設備配置関連 -主要設備レイアウト図-
様式５の６ | 設備配置関連 -敷地平面図- |  | ・受電設備(受柱・QB)～当社柱間の引込線長さを記載してください。
・モジュール枚数・PCS台数の記載が様式３の記載内容と相違がないか。
・発電設備の位置・敷地範囲の特定ができる内容となっているか。
様式５の７ | 発電場所周辺地図 |  | ・敷地範囲の記載があるか。
様式５の８ | 工事工程表 |  | ・様式２『1.希望時期』の記載内容と相違はないか。
各仕様書 | モジュール、発電機
| 昇圧用変圧器 |  | ・％インピーダンス、励磁突入電流各サイクルの減衰曲線(特性)が含まれた資料を含む
| 逆変換装置(PCS) |  | ・試験成績書および技術説明資料
・ソフトウェア等により出力制限する場合はその証明書 (※)
PAS
SOG
VCB
OCR
| LBS |  | ・励磁突入電流抑制機能付きを設置される場合は、該当する仕様書
LBS用ヒューズ
VT、CT
ZPD
OVGR
| 保護ブロック図 |  | ・保護継電器と解列箇所の関係性が確認可能な記載となっているか。
| 自動同期検定装置 |  | ・設置する場合
| OVR、UVR、OFR、UFR、単独運転検出装置 |  | ・PCSを使用しない場合
| 自動電圧調整装置(AVR) |  | ・設置する場合
| 出力制御機能付PCS仕様確認依頼書 |  | ・当社HPより最新の様式をダウンロードしてください。
※ PCSの出力を定格出力より小さい出力に制限して使用する場合で、出力制限の設定を工場出荷時に実施するか または現地設定時にパスワード設定等により事業者で出力変更できない対策が実施されることを示す資料
【高圧】 太陽光・蓄電池

## 【高圧】 太陽光・蓄電池以外
各様式の記載は、電力広域的運用推進機関ホームページ（リンク先）に掲載されている記載例を参照願います。
接続検討申込にあたっては、本一覧にて書類に「漏れ」「不備」等ないことを事前に確認をお願いします。
リンク先： | https://www.occto.or.jp/access/kentou/youshiki.html
様式番号 | 提出書類 |  | 確認内容
様式１ | 発電設備の接続検討申込書 |  | ・最新の様式となっているか
様式２ | 発電設備等の概要 | 1.希望時期 | ・日付は西暦で記入
・日付順は(1)→(2)→(3) ※同一日であれば問題なし
・希望がない場合は「(4)希望なし」を○で囲む
2.希望受電電圧・予備電線路希望の有無
3.電源種別
4.発電設備等の定格出力合計
5.受電地点における受電電力
6.自家消費電力
7.サイバーセキュリティ対策
様式３ | 主要設備仕様(回転機) | 1.一般
|  | 2.昇圧用変圧器 | ・単線結線図の記載内容と相違はないか
3.交流発電機
|  | 4.保護リレー等 | ・単線結線図の記載内容と相違はないか
・構内短絡保護をLBSヒューズによる場合は、OCR-H欄へ記入
・構内地絡保護をSOGによる場合は、DGR欄へ記入
| 発電設備仕様 (二次励磁巻線形誘導機) | 1.全般
2.交流発電機
| 発電設備仕様(逆変換装置) | 1.全般
2.逆変換装置
様式４ | 負荷設備および受電設備 | 1.負荷設備
|  | 2.受電用変圧器 | ・構内負荷用変圧器について記載されているか。
3.調相設備
4.高調波発生機器
5.電圧フリッカ発生源
6.特記事項
様式５の１ | 主発電機系ブロック図 -励磁系-
様式５の２ | 主発電機系ブロック図 -ガバナ系-
様式５の３ | 設備運用方法 -発電機運転パターン、受電地点における受電電力パターン-
様式５の４ | 単線結線図 |  | ・系統解列箇所を明記しているか。
・様式３～４の記載内容と相違はないか。
様式５の５ | 設備配置関連 -主要設備レイアウト図-
様式５の６ | 設備配置関連 -敷地平面図- |  | ・受電設備(受柱・QB)～当社柱間の引込線長さを記載してください。
・モジュール枚数・PCS台数の記載が様式３の記載内容と相違がないか。
・発電設備の位置・敷地範囲の特定ができる内容となっているか。
様式５の７ | 発電場所周辺地図 |  | ・敷地範囲の記載があるか。
様式５の８ | 工事工程表 |  | ・様式２『1.希望時期』の記載内容と相違はないか。
様式５の９ | 風力発電の出力特性 -出力変化速度-
様式５の１０ | 風力発電の出力特性 -カットイン／カットアウト特性-
様式５の１１ | 風力発電の出力変動対策の方法
各仕様書 | モジュール、発電機
| 昇圧用変圧器 |  | ・％インピーダンス、励磁突入電流各サイクルの減衰曲線(特性)が含まれた資料を含む
| 逆変換装置(PCS) |  | ・試験成績書および技術説明資料
・ソフトウェア等により出力制限する場合はその証明書 (※)
PAS
SOG
VCB
OCR
| LBS |  | ・励磁突入電流抑制機能付きを設置される場合は、該当する仕様書
LBS用ヒューズ
VT、CT
ZPD
OVGR
| 保護ブロック図 |  | ・保護継電器と解列箇所の関係性が確認可能な記載となっているか。
| 自動同期検定装置 |  | ・設置する場合
| OVR、UVR、OFR、UFR、単独運転検出装置 |  | ・PCSを使用しない場合
| 自動電圧調整装置(AVR) |  | ・設置する場合
| 出力制御機能付PCS仕様確認依頼書 |  | ・当社HPより最新の様式をダウンロードしてください。
※ PCSの出力を定格出力より小さい出力に制限して使用する場合で、出力制限の設定を工場出荷時に実施するか または現地設定時にパスワード設定等により事業者で出力変更できない対策が実施されることを示す資料
【高圧】 太陽光・蓄電池以外

## 【特別高圧】 太陽光・蓄電池
各様式の記載は、電力広域的運用推進機関ホームページ（リンク先）に掲載されている記載例を参照願います。
接続検討申込にあたっては、本一覧にて書類に「漏れ」「不備」等ないことを事前に確認をお願いします。
リンク先： | https://www.occto.or.jp/access/kentou/youshiki.html
様式番号 | 提出書類 |  | 確認内容
様式１ | 発電設備の接続検討申込書 |  | ・最新の様式となっているか。
様式２ | 発電設備等の概要 | 1.希望時期 | ・日付は西暦で記入
・日付順は(1)→(2)→(3) ※同一日であれば問題なし
・希望がない場合は「(4)希望なし」を○で囲む
2.希望受電電圧・予備電線路希望の有無
3.電源種別
4.発電設備等の定格出力合計
5.受電地点における受電電力
6.自家消費電力
7.サイバーセキュリティ対策
様式３ |  | 発電設備仕様(同期機) | ・太陽光・蓄電池は不要
|  | 発電設備仕様(誘導機) | ・太陽光・蓄電池は不要
|  | 発電設備仕様(二次励磁巻線形誘導機) | ・太陽光・蓄電池は不要
様式３ | 発電設備仕様(逆変換装置) | 1.全般
2.逆変換装置
| 保護リレー | 3.保護リレー整定値一覧表 | ・設置する保護リレーの仕様書を提出
様式４ | 変圧器および線路 | 1.連系用変圧器 | ・％インピーダンスが様式５の４「単線結線図」、様式５の１１「インピーダンスマップ」にある記載内容と整合が取れているか
2.その他変圧器
3.線路
| 受電設備および負荷設備 | 4.受電設備 | ・機器仕様が単線結線図(様式５の４)の記載内容と整合がとれているか。
|  | 5.連系用遮断器 | ・機器仕様が単線結線図(様式５の５)の記載内容と整合がとれているか。
|  | 6.調相設備 | ・機器仕様が単線結線図(様式５の６)の記載内容と整合がとれているか。
7.高調波発生機器
8.電圧フリッカ発生源
9.不平衡負荷
10.特記事項
別紙1_高調波流出電流計算書(その１）
別紙2_高調波流出電流計算書(その２）
| 監視制御 | 11.通信形態
12.監視制御方式
様式５の１ |  | 主発電機系ブロック図 -励磁系- | ・太陽光・蓄電池は不要
様式５の２ |  | 主発電機系ブロック図 -ガバナ系- | ・太陽光・蓄電池は不要
様式５の３ |  | 発電機の飽和特性 | ・年間推移ではなく「1日の発電パターン」
様式５の４ | 単線結線図 |  | ・系統並列箇所を明記しているか。
・様式３～４の記載内容と相違はないか。
様式５の５ | 設備運用方法 -発電機運転パターン、受電地点における受電電力パターン-
様式５の６ | 設備配置関連 -主要設備レイアウト図- |  | ・レイアウトが分かる機器配置図を添付してあるか。
様式５の７ | 設備配置関連 -敷地平面図- |  | ・敷地平面図に受電設備の位置を示しているか。
様式５の８ | 発電場所周辺地図
様式５の９ | 保護リレーブロック図 |  | ・他のページに記載の内容と整合が取れているか。
様式５の10 | 制御電源回路図
様式５の11 | インピーダンスマップ |  | ・自営線の電力ケーブルはすべて記載があるか。必要な数値は記載されているか。
・基準容量「10,000kVA(10MVA)」で作成してください。
様式５の12 | 工事工程表 |  | ・年月日が申込書の日付と整合が取れているか。
様式５の18 | 変圧器 励磁特性曲線
各仕様書
【特別高圧】 太陽光・蓄電池

## 【特別高圧】 太陽光・蓄電池以外
各様式の記載は、電力広域的運用推進機関ホームページ（リンク先）に掲載されている記載例を参照願います。
接続検討申込にあたっては、本一覧にて書類に「漏れ」「不備」等ないことを事前に確認をお願いします。
リンク先： | https://www.occto.or.jp/access/kentou/youshiki.html
様式番号 | 提出書類 |  | 確認内容
様式１ | 発電設備の接続検討申込書 |  | ・最新の様式となっているか。
様式２ | 発電設備等の概要 | 1.希望時期 | ・日付は西暦で記入
・日付順は(1)→(2)→(3) ※同一日であれば問題なし
・希望がない場合は「(4)希望なし」を○で囲む
2.希望受電電圧・予備電線路希望の有無
3.電源種別
4.発電設備等の定格出力合計
5.受電地点における受電電力
6.自家消費電力
7.サイバーセキュリティ対策
様式３ | 発電設備仕様(同期機) | 1.全般
2.交流発電機
| 発電設備仕様(誘導機) | 1.全般 | ・火力は不要
|  | 2.交流発電機 | ・火力は不要
| 発電設備仕様 (二次励磁巻線形誘導機) | 1.全般 | ・火力は不要
|  | 2.交流発電機 | ・火力は不要
| 発電設備仕様(逆変換装置) | 1.全般 | ・火力は不要
|  | 2.逆変換装置 | ・火力は不要
| 保護リレー | 3.保護リレー整定値一覧表 | ・設置する保護リレーの仕様書を提出
様式４ | 変圧器および線路 | 1.連系用変圧器 | ・％インピーダンスが様式５の４「単線結線図」、様式５の１１「インピーダンスマップ」にある記載内容と整合が取れているか。
2.その他変圧器
3.線路
| 受電設備および負荷設備 | 4.受電設備 | ・機器仕様が単線結線図(様式５の４)の記載内容と整合がとれているか。
|  | 5.連系用遮断器 | ・機器仕様が単線結線図(様式５の５)の記載内容と整合がとれているか。
|  | 6.調相設備 | ・機器仕様が単線結線図(様式５の６)の記載内容と整合がとれているか。
7.高調波発生機器
8.電圧フリッカ発生源
9.不平衡負荷
10.特記事項
別紙1_高調波流出電流計算書(その１）
別紙2_高調波流出電流計算書(その２）
| 監視制御 | 11.通信形態
12.監視制御方式
様式５の１ | 主発電機系ブロック図 -励磁系- |  | ・同期機の場合は必要
様式５の２ | 主発電機系ブロック図 -ガバナ系- |  | ・同期機の場合は必要
様式５の３ | 発電機の飽和特性 |  | ・同期機の場合は必要
様式５の４ | 単線結線図 |  | ・系統並列箇所を明記しているか。
・様式３～４の記載内容と相違はないか。
様式５の５ | 設備運用方法 -発電機運転パターン、受電地点における受電電力パターン-
様式５の６ | 設備配置関連 -主要設備レイアウト図- |  | ・レイアウトが分かる機器配置図を添付してあるか。
様式５の７ | 設備配置関連 -敷地平面図- |  | ・敷地平面図に受電設備の位置を示しているか。
様式５の８ | 発電場所周辺地図
様式５の９ | 保護リレーブロック図 |  | ・他のページに記載の内容と整合が取れているか。
様式５の10 | 制御電源回路図
様式５の11 | インピーダンスマップ |  | ・自営線の電力ケーブルはすべて記載があるか。必要な数値は記載されているか。
・基準容量「10,000kVA(10MVA)」で作成してください。
様式５の12 | 工事工程表 |  | ・年月日が申込書の日付と整合が取れているか。
様式５の13 | 火力等の周波数調整機能の仕様・性能
別紙1_出力低下防止機能特性
様式５の14 | 風力発電の出力特性 -出力変化速度-
様式５の15 | 風力発電の出力特性 -カットイン／カットアウト特性-
様式５の16 | 風力発電の出力特性 -周波数調定率-
様式５の17 | 風力発電の出力変動対策の方法
様式５の18 | 変圧器 励磁特性曲線
各仕様書
【特別高圧】 太陽光・蓄電池以外