## 帳票一覧
お客さま電気設備・引込線・計器工事の手続きに係る様式類 およびシステムへの入力・登録について
○ 「託送Web新増設工事申込み」システムの受付対象のお申込みにおいては，下表の様式類の内容について， システムへの入力またはファイル添付をお願いします。 必要により，システム入力前のメモ等としてご活用ください。
○ 「託送Web新増設工事申込み」システムの受付対象外のお申込みにおいては，工事の内容に応じて必要となる 様式類にご記入のうえご提出ください。
シート No. | 様式類等 | システムへの入力・登録等
① | お客さま電気設備図面 | ・システムへの入力または簡易図面作成ツールにより作成した図面ファイルをシステムに登録する。 ・別に作成した図面をスキャナ等で取込み，ファイル登録することも可能。
② | 外灯器具（自動点滅器内蔵型を含む）取替および 自動点滅器単独取替の接続箇所について | ・必要事項を入力したファイルをシステムに登録する。 ・帳票に記入後スキャナ等で取込み，ファイル登録することも可能。
③ | 引込線・計器工事設計書 | ・工費等の内容をシステムに入力する。 ・工事内容（図面）は，簡易図面作成ツールにより作成した図面をシステムに登録する。 ・別に作成した図面をスキャナで取込み，ファイル登録することも可能。
④ | 中間（検査・調査）申請書 | ・必要事項を入力したファイルをシステムに登録する。 ・帳票に記入後スキャナ等で取込み，ファイル登録することも可能。 （中間検査・調査が必要となる場合は，システム登録後，検査担当箇所に連絡をお願いします。）
⑤ | 計器宅配申込書 | ・システムに入力する。
⑥ | 低圧架空引込線作業計画書
⑦ | 屋内線工事竣工連絡票兼検査票
⑧ | 引込線・計器工事自主点検票兼検査票
⑨ | 低圧計器工事チェックシート
⑩ | 高圧計器工事チェックシート
⑪ | 高圧計器工事チェックシート （変成器共用〔受給用〕）
⑫ | 木柱点検調査報告書 | ・必要事項を入力したファイルをシステムに登録する。 ・帳票に記入後スキャナ等で取込み，ファイル登録することも可能。

## ①お客さま図面
受付ＮＯ．
施工電気工事店
主任電気工事士氏名，免許№
中電工・工組・協組・個別
結線図 |  | 壁面の材質 |  | ○ﾒﾀﾙﾗｽ張り，○ﾜｲﾔﾗｽ張り，○金属板張り，○土壁，○ｺﾝｸﾘｰﾄ壁，○その他 | [15 empty] | Ａ | 引込線 太さ | [6 empty] | ＤＶ ㎜，㎜2
[20 empty] | Ｂ | 引込口配線 太さ | [6 empty] | ㎜，㎜2
[20 empty] | Ｃ | 開閉器容量 | [6 empty] | Ａ
[20 empty] | Ｄ | 屋内幹線 太さ 長さ | [6 empty] | ㎜，㎜2 ｍ
[20 empty] | Ｅ | 引込口開閉器 容量 | [6 empty] | Ａ mA
[20 empty] | Ｆ | ﾌﾞﾚｰｶｰ2次配線 太さ | [6 empty] | ㎜，㎜2
|  |  | Ａ |  | Ａ | Ａ | Ａ |  |  | Ａ | Ａ | Ａ |  | Ａ | Ａ |  | Ａ | Ａ | Ａ |  | Ａ |  | Ａ |  |  | Ａ | Ａ |  | Ａ | Ａ | Ａ | Ａ
配線図 別添図面（あり・なし）
[8 empty] | 供給方式 | ○単相２線式 － |  |  |  | 100Ｖ | [8 empty] | （注）新増設・改修部分は朱色。
[9 empty] | ○単相３線式 |  |  |  | 200Ｖ | [10 empty] | 既設部分は黒色の実線で記入。
○３相３線式
注 | 別添図面ありの場合は，配線図を１部添付してください。
＜本帳票の留意事項（竣工予定報告まで）＞
１．電気使用申込時
電気使用申込書とともに本帳票に必要事項を記入し，関係書類とともに当該区域の中国電力ネットワーク事業所に提出します。
２．竣工予定報告
竣工予定報告時に，本帳票の１枚目を当該区域の中国電力ネットワーク事業所に提出します。
中 国 電 力 ネ ッ ト ワ ー ク 株 式 会 社
お客さま電気設備図面
フガ
リナ
ご氏名
配 ２８
（ ）
ＷＨ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｄ
電灯用開閉器容量
Ａ
Ｇ
深夜電力単独の申込みの場合記入
１
Ｇ
Ｆ
保存期間 ５年
様

## ④中間検査申請
[5 empty] | 中 間 申 請 書 | [5 empty] | F43.0 |  | ５年
№
住所 |  |  | 市 |  | 町 | 氏名 |  |  |  | お客さま印 |  | 工事票番号
町大字 |  |  | 町大字
村 |  |  | 村 |  |  |  |  | 殿
目 標
（電柱番号)
項 目 |  |  |  | 第 １ 回 |  |  | 第 ２ 回 |  |  | 第 ３ 回
実施予定日時
申 請 箇 所
結 果
受 付
| 課 長 | 副 長 |  |  | 備 考 |  |  |  | 電気工事店
認定番号
１．手直事項、申し送り事項は赤字で記入する。 | [9 empty] | 責 任 者 氏 名
２．計器立会をした場合は課長、その他は副長まで押印する。
３．お客さま印は、計器立会の時のみとする。
配８ |  |  |  |  | 中国電力ネットワーク株式会社
検査 調査
担当者
実施日
届出者
申請年月日
検査・調査
組
織
名
中 電 工
工業組合
協同組合

## ⑥作業計画
受付 No.
引込柱 | [7 empty] | 幹 支 分 | [11 empty] | 号 | ご氏名 | [8 empty] | 電気工事店名
殿
ご使用 | 場所 |  |  |  | 市区郡 | [7 empty] | 町村 |  |  |  | 丁目 字 |  |  |  |  | 番 号 番地
[30 empty] | （TEL | [10 empty] | ）
◆作業計画 | [13 empty] | 作業計画書 提出日 | [9 empty] | 年 | 月 |  | 日 |  |  | （FAX | [10 empty] | ）
作業日 | [8 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  | 作業内容 | [8 empty] | 工事店コード
作業時間 | [6 empty] | 時 |  |  |  | 分～ |  |  |  |  | 時 |  |  | 分 | [12 empty] | 中電工 |  | ・ | 工組 |  |  | ・ | 協組
作業区分※１ | [5 empty] | 低圧活線 |  |  |  | ・ |  | 低引停電 |  |  | ・ | その他
作 業 班 編 成 | [22 empty] | 作業分担 |  |  |  |  | 技能認定※３
|  |  |  | 所属の電気工事店名※２ | [10 empty] | 氏名 | [12 empty] | 認定番号 | [7 empty] | 引込線 |  |  | （※） | 低圧計器
作業責任者または主務者
作業者
※１ 当該作業の作業区分を○で囲む。
※２ 協力会社の場合は，協力会社名を記入する。
※３ 中国電力ネットワークの引込線・計器工事員技能認定番号を記入し，有している認定資格欄に「○」を記入する。
外線１種工事会社においては有している認定資格欄に「○」を記入する。
● 作業日の１営業日前までに当該ネットワークセンターの行程管理箇所へ提出する。
● 必要な技能認定を有している者から，作業者を選定する。
（※） 引込線作業を行う場合，作業責任者または主務者は使用するフルハーネス型墜落制止用器具が
適正であることを確認し，「レ」を記載する。
【点検項目】
・ワークポジショニング用器具のＤ環とＤ環の間およびその付近（Ｄ環がひとつのワークポジショニング用器具
を使用している場合はD環付近）に，胴綱フックの掛け間違いとなる工具サック等が取り付けられていないか。
・D環が２つあるか。（フルハーネス型墜落制止用器具と組み合わせて使用しているものを除く。）
・ショックアブソーバ付ランヤードを装着できる状態で所持しているか。
行程管理 （中国電力ネットワーク）
[26 empty] | 受領日 | [12 empty] | 技能認定者 名簿との 照合
[30 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
[26 empty] | 各 長 | [7 empty] | 担当 |  |  |  |  | 有
無
中 国 電 力 ネ ッ ト ワ ー ク 株 式 会 社
配２４３
保存期間 １年
低圧架空引込線 作業計画書
秘

## ⑦屋内竣工連絡票
受付ＮＯ．
施工電気工事店
主任電気工事士氏名，免許№
中電工・工組・協組・個別
結線図 |  | 壁面の材質 |  | ○ﾒﾀﾙﾗｽ張り，○ﾜｲﾔﾗｽ張り，○金属板張り，○土壁，○ｺﾝｸﾘｰﾄ壁，○その他 | [18 empty] | Ａ |  | 引込線 太さ | [6 empty] | ＤＶ ㎜，㎜2
[23 empty] | Ｂ |  | 引込口配線 太さ | [6 empty] | ㎜，㎜2
[23 empty] | Ｃ |  | 開閉器容量 | [6 empty] | Ａ
[23 empty] | Ｄ |  | 屋内幹線 太さ 長さ | [6 empty] | ㎜，㎜2 ｍ
[23 empty] | Ｅ |  | 引込口開閉器 容量 | [6 empty] | Ａ mA
[23 empty] | Ｆ |  | ﾌﾞﾚｰｶｰ2次配線 太さ | [6 empty] | ㎜，㎜2
|  |  | Ａ |  | Ａ | Ａ | Ａ |  |  | Ａ | Ａ | Ａ |  | Ａ | Ａ |  |  | Ａ |  | Ａ |  | Ａ |  |  | Ａ |  | Ａ |  | Ａ |  | Ａ |  | Ａ | Ａ |  |  |  | Ａ |  |  | Ａ
配線図 別添図面（あり・なし） | [15 empty] | 着工日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 竣工日 |  |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 供給方式 | ○単相２線式 － |  |  |  | 100Ｖ
[9 empty] | ○単相３線式 |  |  |  | 200Ｖ |  |  | 自主点検者 | [12 empty] | 自主点検日 |  |  |  | 年 月 日
○３相３線式
[16 empty] | 点 検 項 目 | [20 empty] | 施工者 |  |  | 調査員
[16 empty] | ① 取付点から分電盤までの配線 |  |  |  |  | 電線ケーブルの種類・太さ・工事方法はよいか。
電線管の工事方法はよいか。
金属管，機器等とラス，金属板との絶縁はよいか。
[16 empty] | ② 分電盤 |  |  |  |  | しゃ断器・開閉器の取付位置･容量・取付ヒューズの大きさはよいか。
単３の配線は適正か。単３の中性線は銅バー使用か。
単３の中性線のネジ締付けはよいか。
[16 empty] | ③④ 絶縁・接地 抵抗値測定 |  |  |  |  | 絶縁抵抗値は適正か。
接地工事方法はよいか。抵抗値は適正か。
[16 empty] | ⑤ 配線器具 |  |  |  |  | 電線ケーブルの種類・太さ・工事方法はよいか。
電線管の工事方法はよいか。
金属管，機器等とラス，金属板との絶縁はよいか。
[16 empty] | ⑥ その他 |  |  |  |  | 配線図内容と現場は相違ないか。
工事未竣工，機器および漏電しゃ断器の未取付はないか。
特殊場所（水気，湿気，じんあい，ガス発生，その他危険場所，興行場等）の工事方法はよいか。
[16 empty] | 漏電(絶縁抵抗値)測定 | [7 empty] | 施工者 |  | 調査員 |  |  |  | ｱｰｽ(接地抵抗値)測定 |  |  |  |  | 施工者 |  |  |  | 調査員
（施工電気工事店の方へ） | [15 empty] | 引込口 (ＭΩ) | [13 empty] | （Ω）
1. | 竣工後，２．屋内線工事竣工連絡票兼検査票（３,３'．屋内線工事検査記録兼施工証明書）を使用して自主点検を実施してください。 | [14 empty] | 主回路 (ＭΩ) | [13 empty] | （Ω）
[16 empty] | 分岐回路 | [13 empty] | （Ω）
（Ω）
2. | 計器工事を伴い，自主点検結果を記録した２を現地に残置ができる場合は，計器指示数が確認できるよう計器箱内に入れてください。 | [28 empty] | （Ω）
3. | 計器工事を伴わない場合および計器工事を伴っても現地に残置できない場合は，自主点検結果を記録した２を竣工報告書類と一緒に中国電力ネットワークの事業所に提出してください。 | [14 empty] | 竣工後にお客さま電気設備の自主点検を行い，検査結果が良の場合はレを記入する。該当しない項目は未記入とする。 また，竣工調査時に調査ができないと判断した項目については，調査員チェック欄に斜線を記入する。 絶縁抵抗値，接地抵抗値は測定した箇所および測定値を記入する。
竣 工 調 査
（竣工調査調査員の方へ） | [15 empty] | 実施箇所 |  |  | 一般財団法人中国電気保安協会 | [9 empty] | 各 長 | [6 empty] | 担当(調査員)
| 竣工調査時に不良指摘があった場合，調査員チェック欄の該当する項目に不良数を記入し，「調査結果のお知らせ」を発行する。 | [17 empty] | 中国電力ネットワーク株式会社
調査日 年 月 日
中 国 電 力 ネ ッ ト ワ ー ク 株 式 会 社
屋内線工事竣工連絡票 兼 検査票
フガ
リナ
ご氏名
配 ２８
（ ）
２
ＷＨ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｄ
電灯用開閉器容量
Ａ
Ｇ
深夜電力単独の申込みの場合記入
Ｇ
Ｆ
保存期間 ５年
様

## ⑧引込計器自主点検
受付 No.
| 引込柱 | [12 empty] | 幹 支 分 | [11 empty] | 号 | ご氏名 | [24 empty] | 電気工事店名
殿
| ご使用 |  | 場所 | [7 empty] | 市区郡 | [8 empty] | 町村 |  |  | 丁目 字 |  |  |  |  | 番 号 番地
[52 empty] | （TEL | [14 empty] | ）
| ◆作業計画 | [19 empty] | 作業計画書 提出日 | [8 empty] | 年 月 日 | [21 empty] | （FAX | [14 empty] | ）
| 作業日 | [7 empty] | 年 月 日 | [17 empty] | 作業内容 | [24 empty] | 工事店コード
| 作業時間 | [7 empty] | 時 分 ～ 時 分 | [42 empty] | 中電工・工組・協組
| 作業区分※１ | [7 empty] | 低圧活線 ・ 低引停電 ・ その他
| 作 業 班 編 成 | [31 empty] | 作業分担 | [13 empty] | 技能認定※３
[9 empty] | 所属の電気工事店名※２ | [12 empty] | 氏名 | [24 empty] | 認定番号 | [10 empty] | 引込線 |  |  | （※） |  | 低圧計器
作業責任者または主務者
作業者
[31 empty] | ※１ 当該作業の作業区分を○で囲む。 | [34 empty] | (※)柱上安全帯点検欄
| ◆自主点検および検査 | [29 empty] | ※２ 協力会社の場合は，協力会社名を記入する。
※３ 中国電力ネットワークの引込線・計器工事員技能認定番号を記入し，有している認定資格欄に
| ○引込線工事 | [29 empty] | 「○」を記入する。外線１種工事会社においては有している認定資格欄に「○」を記入する。
| 点検項目 | [26 empty] | 施工者 |  |  | 竣工 点検 |  | 検査 |  |  | 点検項目 | [23 empty] | 施工者 |  | 竣工 点検 |  | 検査
| 共通 |  |  |  | [H00] |  |  | 設計書の指示どおり施工されているか。 | [27 empty] | 引込線の施設 |  |  |  | [H25] |  |  |  | 弛度はよいか。
| 引込線の離隔距離 |  |  |  | [H10] |  |  | 引込線の地表上の高さは不足していないか。 | [31 empty] | [H26] |  |  |  | 家屋側取付点は堅固であるか。必要な支線を取り付けたか。
[8 empty] | （道路横断箇所の路面上の高さ（ｍ） | [22 empty] | ( |  |  |  | m)
[5 empty] | [H11] |  |  | 家屋側取付点の高さは不足していないか。 | [31 empty] | [H27] |  |  |  | 家屋側取付点付近で，引込線が看板･といなど金属製物体と接触するおそれがある部分に合成樹脂管を挿入しているか。また，挿入してある合成樹脂管とそれらの物体が直接接触していないか。
[5 empty] | [H12] |  |  | 屋上・屋側・高低圧電線・弱電流電線等，他物との離隔距離はよいか。
| 引込線の施設 |  |  |  | [H20] |  |  | 引込線の経過地はよいか。
[8 empty] | （建造物建設予定地の上方，直接引込まないお客さま建造物の上方，樹木接近箇所，および窓・ベランダ・屋外階段等で人が常に出入りし容易に触れるおそれのある場所の側方） | [31 empty] | [H28] |  |  |  | 引込線保護装置（電線ヒューズ，ケッチ）の取付および容量はよいか。
[40 empty] | [H29] |  |  |  | 引込用分岐端子箱への接続方法および接続相はよいか。
[5 empty] | [H21] |  |  | 電線がキンクしていないか。 | [27 empty] | ジャーワイヤ 柱間メッセン |  |  |  | [H30] |  |  |  | 玉がいしを取り付けているか。
[5 empty] | [H22] |  |  | 電線の接続方法および接続箇所の絶縁処理はよいか。（新設の場合，径間途中に接続箇所を設けてないか。） | [35 empty] | 玉がいしの取付位置（電柱から２ｍ）はよいか。
[40 empty] | [H31] |  |  |  | 絶縁ハンガーを玉がいしより電柱側に取
り付けていないか。また，取付間隔はよいか。
[5 empty] | [H23] |  |  | バインドレスがいしの使用区分，電線の巻付方法はよいか。 | [31 empty] | [H32] |  |  |  | メッセンジャーワイヤの太さ・弛度はよいか。
[36 empty] | その他 |  |  |  | [H60] |  |  |  | 破損したものまたは不良品を使用していないか。
[5 empty] | [H24] |  |  | 単三供給の引込線で電柱側のがいしに施設した接地線側の縁線が電圧線側の縁線より短くなっていないか。 | [31 empty] | [H61] |  |  |  | 甲の規格に合格しないもの又は指定外の材料および消耗品を使用していないか。
[40 empty] | [H62] |  |  |  | 撤去材料等の後始末はよいか。
○計器工事（低圧ＣＴ付計器工事の自主点検は低圧計器工事チェックシートを使用すること）
| 点検項目 | [26 empty] | 施工者 |  |  | 竣工 点検 |  | 検査 |  |  | 点検項目 | [23 empty] | 施工者 |  | 竣工 点検 |  | 検査
| [T00] |  |  |  | 【SM以外】計器№･指示数･桁数･容量を確認したか。 【SM】計器ＩＤを確認したか。 | [30 empty] | [T09] |  |  |  | 電子式計器 |  | 【SM以外】動作の●は点滅しているか。 【SM】順動作の●は点滅しているか。
| [T01] |  |  |  | 計器箱の盤取付と高さの良否・電線とラス張り部分の絶縁･計器の取付に傾斜はないか。 | [30 empty] | [T10] | [5 empty] | 【SM以外】無計量の●は消灯しているか。 【SM】逆動作の●は消灯しているか。 (注)ﾀｲﾑｽｲｯﾁ付ｽﾏｰﾄﾒｰﾀが遮断中の場合は，「逆動作の●は消灯」を「逆動作の●は点滅」と読み替える
| [T02] |  |  |  | より電線端末のハンダ揚げはよいか。 | [30 empty] | [T11] | [5 empty] | 表示日時は 適正か。 (西暦 24H 表示) | [7 empty] | 点検日時 | [5 empty] | 計器の表示時刻
| [T03] |  |  |  | 相・線式・電圧は適正か。 | [40 empty] | 施 工 者 |  |  |  | 時 分 | [5 empty] | 時 分
| [T04] |  |  |  | 三相計器の接続は正相か。
[46 empty] | 竣工点検 |  |  |  | 時 分 | [5 empty] | 時 分
| [T05] |  |  |  | 端子の締付はよいか，試験用端子のネジゆるみはないか。
| [T06] |  |  |  | 計器電源側(左･Ｓ)と負荷側(右･Ｌ)との結線は正しいか。電源側電線に赤色テープを表示したか。（複数計器がある場合は，二重計量等の誤配線，計器誤取付はないか。タイムスイッチ等と計器の接続位置誤り，異なる相線式の計器の誤取付はないか） 電源側電線に赤色テープを表示したか。（複数計器がある場合は，二重計量等の誤配線，計器誤取付はないか。タイムスイッチ等と計器の接続位置誤り，異なる相線式の計器の誤取付はないか）【SM(タイムスイッチ付）】タイムスイッチ接続箱は計器の電源側に設置しているか。 | [30 empty] | [T30] |  |  |  | 【SM】通信部LEDが「消灯」もしくは「赤点灯」，「赤点滅」ではないか。(注)ＬＥＤが２つある場合は，ＡＣＴと表記があるＬＥＤ側を確認する
[36 empty] | [T31] |  |  |  | 【SM】通信部は正常に装着されているか。
[36 empty] | [T12] |  |  |  | タイムスイッチは使用（動作）位置になっているか。
[5 empty] | 計器ｽﾍﾟｰｽ接続箱はﾀｲﾑｽｲｯﾁ付SMの電源側に設置しているか。 | [30 empty] | [T13] |  |  |  | タイムスイッチの通電時間は適正か。通電：( )時間
[36 empty] | [T14] |  |  |  | タイムスイッチの時刻調整は適正か。 | [5 empty] | 竣工者 |  |  |  | 時 分 | [5 empty] | 時 分
| [T07] |  |  |  | 電圧側と接地側の誤接続はないか。 | [40 empty] | 竣工点検 |  |  |  | 時 分 | [5 empty] | 時 分
| [T08] |  |  |  | 誘導型計器 計器の回転(→印方向)は正しいか。 | [30 empty] | [T16] |  |  |  | 設計書の指示どおり撤去，取替はできたか。
| （工事会社の方へ） | [35 empty] | 竣工点検・検査の結果，不良の場合は不良数を記入する。
（注１） 内は,工事会社において記入してください。
（注２）自主点検の結果，良の場合は点検項目の施工者欄にレを記入し，該当しない項目は，斜線で抹消してください。
| 点検・検査指示事項（中国電力ネットワーク記入） | [32 empty] | 竣 工 点 検 （保安協会） | [19 empty] | 検 査 （中国電力ネットワーク）
[34 empty] | 実施日 | [19 empty] | 検査日（現場・机上）
[39 empty] | 年 | [5 empty] | 月 |  |  | 日 | [8 empty] | 年 |  | 月 | [5 empty] | 日
| 自主点検日 | [15 empty] | 工事会社 |  | 各 長 | [9 empty] | 自主点検者 |  |  |  |  | 担当長 | [6 empty] | 調査員 | [12 empty] | 各 長 | [6 empty] | 担当
[6 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
中 国 電 力 ネ ッ ト ワ ー ク 株 式 会 社
○引込線工事における点検項目の補足
架空引込線の一般的な施設例による地表上の高さ・離隔距離等（参考）
[9 empty] | 区分 |  |  | 記号 |  |  |  | 施 設 場 所 | [33 empty] | 高さ・離隔距離
[9 empty] | 地表上の高さ |  |  | Ａ |  |  |  | 道路横断個所の路面上 | [33 empty] | ５.０ｍ以上
[12 empty] | Ｂ |  |  |  | 歩 道 上 | [33 empty] | ４.０ｍ以上
[12 empty] | Ｃ |  |  |  | 一般場所の地表上 | [33 empty] | ４.０ｍ以上
[12 empty] | Ｄ |  |  |  | 引込線取付点の高さ | [8 empty] | 一般の場合 | [24 empty] | ４.０ｍ以上
[25 empty] | 技術上やむを得ず交通に支障のないとき | [24 empty] | ２.５ｍ以上
[9 empty] | 離 隔 距 離 |  |  | Ｅ |  |  |  | 直接引込んだ造営物 以外の造営物（上方） | [8 empty] | 一般の場合 | [24 empty] | ２.０ｍ以上
[25 empty] | 技術上やむを得ない場合でＤＶ電線を使用するとき | [24 empty] | １.０ｍ以上
[12 empty] | Ｆ |  |  |  | 直接引込んだ造営物 以外の造営物（側方） | [8 empty] | 一般の場合 | [24 empty] | １.２ｍ以上
[25 empty] | 技術上やむを得ない場合で危険のおそれがない場合 | [24 empty] | ０.３ｍ以上
[12 empty] | Ｇ |  |  |  | 直接引込んだ 造営物 | [8 empty] | 一般の場合 | [24 empty] | ２.０ｍ以上
[25 empty] | 危険のおそれがない場合 | [24 empty] | 触れないように
[12 empty] | Ｈ |  |  |  | 電 話 線 | [8 empty] | 一般の場合 | [24 empty] | ０.６ｍ以上
[25 empty] | 技術上やむを得ない場合で危険のおそれがない場合 | [24 empty] | ０.３ｍ以上
[12 empty] | Ｉ |  |  |  | 看 板 | [33 empty] | ０.４ｍ以上
[12 empty] | Ｊ |  |  |  | 樹 木 | [33 empty] | 触れないように
[12 empty] | Ｋ |  |  |  | ア ン テ ナ | [8 empty] | 一般の場合 | [24 empty] | ０.６ｍ以上
[25 empty] | 技術上やむを得ない場合で危険のおそれがないとき | [24 empty] | ０.３ｍ以上
絶縁ハンガーでちょう架する途中支持方式（参考）
[7 empty] | ○途中(中間)支持方式の弛度 | [25 empty] | ○柱間メッセンジャーワイヤの太さ
[24 empty] | 弛 度 | [8 empty] | ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ ﾜｲﾔの太さ | [9 empty] | 引込線断面積 (太さ×条数) | [7 empty] | × |  | 線路から直角方向の 距離の総和
[7 empty] | 柱間メッセンジャーワイヤ | [16 empty] | 径間距離の2.5％
[7 empty] | メッセンジャーワイヤと家屋側 支持点との間の引込線 | [16 empty] | 径間距離の10％ | [8 empty] | 22mm2 | [9 empty] | 2,500(mm2-m)以下
[33 empty] | 55mm2 | [9 empty] | 7,300(mm2-m)以下
○柱間メッセンジャーワイヤの施設例
引込線の弛度（参考）
○引込線の弛度
|  | 引込線の太さ | [9 empty] | 弛 度
[12 empty] | 径間20m以下 | [9 empty] | 径間20m超～40m
|  | 2.6mm～3.2mm | [9 empty] | 径間距離の3％ | [9 empty] | 径間距離の5％
|  | 14mm2～38mm2 | [9 empty] | 径間距離の4％ | [9 empty] | 径間距離の7％
|  | 60mm2 | [9 empty] | 径間距離の5％ | [9 empty] | 径間距離の9％
15m以下の短径間の場合で，電線路と直角に引込む引込線の弛度は小さくならないよう（張り過ぎないよう）特に注意する。
弛度（cm）＝径間（m）×上表の％
(例)14mm2 DV3R×径間20mの弛度：
20m×4％＝80cm
○計器工事における点検項目の補足
ＳＭ以外
電子式計器 動作●点滅，無計量●消灯の確認 現在時刻の確認 多時間帯別計器は現在時刻→指示数①→指示数②→指示数③と繰り返し表示される。
ＳＭ
順動作●点滅，逆動作●消灯の確認 (注)ﾀｲﾑｽｲｯﾁ付ｽﾏｰﾄﾒｰﾀが遮断中の場合は，「逆動作●消灯」を「逆動作●点滅」と読み替える
|  | 単相二線式計器 | [29 empty] | 複数計器がある場合
|  |  |  | （１００Ｖ） | [27 empty] | ・複数計器がある場合は，二重計量等の誤配線，計器誤取付はないか。
・タイムスイッチ等と計器の接続位置誤り，異なる相線式の計器の誤取付はないか。
深夜電力計器(ﾀｲﾑｽｲｯﾁ付SM)の電源側配線を，電灯の引込口配線と共用する場合
分岐点は，計量器箱等内に設け，電灯用計器の電源端子ぎわとする。ただし，電流容量，配線スペースなどから困難な場合は，引込線取付点を分岐点とする。 計器ｽﾍﾟｰｽ接続箱は，ﾀｲﾑｽｲｯﾁ付ＳＭの電源側に設置する。なお，分岐点からﾀｲﾑｽｲｯﾁ付ＳＭの間に接続点を設けない場合は，計器ｽﾍﾟｰｽ接続箱を省略することができる。
配１１
保存期間10年
引込線・計器工事 自主点検票 兼 検査票
秘
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
支線用防護管
2ｍ
玉がいし
玉がいしより電柱側に
引込線をちょう架しないこと
玉がいし
絶縁ハンガー
1m以下
50cm
途中支持金物
支線用防護管
・充電部が露出しないこと。
・より線の場合は，ハンダ揚げまた
はスリーブを使用する。
電源側
負荷側
端子，試験用端子の締付の確認
計器箱内に電源側配線に赤テープ（２層）を巻き，識別表示する。
計器箱内で電源側配線と負荷側配線を交差させない。
・電圧側，接地側配線の接続確認。
・相間電圧の確認。
誘導型計器
円盤の回転（→印方向）の確認
計量装置に接続する配線は，接続箇所周辺で適当な余長をもたせる。
三相計器は正相接続とする。
（誘導式計器の円盤の回転ではない）
○確認方法
相回転チェッカーや検相器で
確認する。
例：多時間帯計器（単三）
計器箱
・充電部が露出しないこと。
・より線の場合は，ハンダ揚げまた
はスリーブを使用する。
電源側
負荷側
計器箱内に電源側配線に赤テープ（２層）を巻き，識別表示する。
計器箱内で電源側配線と負荷側配線を交差させない。
・電圧側，接地側配線の接続確認。
・相間電圧の確認。
計量装置に接続する配線は，接続箇所周辺で適当な余長をもたせる。
三相計器は正相接続とする。
○確認方法
相回転チェッカーや検相器で
確認する。
計器箱
端子ねじ，電流バー取付ねじ，計量器固定部取付ねじ，断路用端子の接続片取付ねじ※１，ＰＬＣ信号線取付ねじ※２の締付の確認
※１ 単相３線式１２０Ａのみ
※２ 通信部の方式がＰＬＣの場合のみ
電源側
負荷側
接地側－内側
（２Ｓ，２Ｌ）
電圧側－外側
（１Ｓ）
電圧側－外側
（１Ｌ）
例：単三
― 順動作
］
― 逆動作
－無計量
電流バー取付ねじ
計量器固定部取付ねじ
断路用端子の
接続片取付ねじ
ＰＬＣ信号線
取付ねじ
端子ねじ
電源側
電灯用計器
従量電灯負荷
深夜電力負荷
（計器ｽﾍﾟｰｽ
接続箱）
ﾀｲﾑｽｲｯﾁ付
ＳＭ
ﾀｲﾑｽｲｯﾁ
深夜電力用
計器
通信部の装着確認
○確認方法
・計量器の吊架部分に通信部の
吊架が引掛けられていること。
・モジュラーケーブルは１周回して
円を描くように取回すこと
通信部のＬＥＤ確認
(注)ＬＥＤが２つある場合は，ＡＣＴと表記が
あるＬＥＤ側を確認する
ＡＣＴ
ＬＶＬ

## ⑨低圧CTﾁｪｯｸ(表)
低圧計器工事チェックシート（中国電力ネットワーク検査用）
工事会社名
施工日 |  | 年 月 日
工事票番号
お客さま名 | [7 empty] | 住所（または電柱番号）
（注）工事内容に応じてそれぞれ「○」の付いている項目について自主点検（チェック）する。チェックにあたっては裏面を参照して，現地で実施すること。
点検項目 | [6 empty] | 点検内容 |  | 単独 計器 | 変流器付計器 |  | ﾀｲﾑ ｽｲｯﾁ | 施工者 | 保安 協会 | 検査 担当者
[10 empty] | 計器・変流器 | 計器 のみ
1 | 電力量計取付(替)指示数のお知らせ，屋内線工事竣工連絡票，計器定期取替票等の記入事項のチェック |  | 取付・取替 年月日 |  |  |  | 記入のチェック |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
工事種別
工事票№
|  |  | 取付指示数 |  |  |  | 記入のチェック |  | ○ | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
取除指示数
2 | 計器項目の確認，記入事項との照合 |  | 相線電圧 |  |  |  | 相 線 Ｖ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 取付計器乗率 |  |  |  | （× ） |  |  | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 容量 （変流器付計器の場合は変流器容量） |  |  |  | Ａ （新設・既設変流器） |  | ○ | ○ | ※２ ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 計量時間帯数の確認 |  |  |  | （ ）時間帯 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | スマートメーター | 計器ＩＤ |  |  | １０桁 |  | ○ | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 計器 | 製造№ |  |  | 下３桁 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  |  | 原検定番号（合番号） | [5 empty] | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 変流器 | 製造№ |  |  | 下２桁 ， |  |  | ○ |  |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  |  | 原検定番号（合番号） | [5 empty] | ○ | ※２ ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
3 | 構造検査 |  | 計量器 （変流器） |  |  |  | 取付状態（高さ・傾斜はないか） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | 試験用端子のビスの締付 |  | ○ |  |  |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | 計量器金属部分の検電 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (滅・点) | (滅・点) | (滅・点)
|  |  | 計量器箱（変成器箱） |  |  |  | 取付状態（盤取付・高さ） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
4 | 結線等の確認 |  | 計 器 |  |  |  | 電線とラス張り部分の絶縁 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | Ｓ(電源側),Ｌ(負荷側)の確認 |  | ○ |  |  | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | 複数計器がある場合は，二重計量等の誤配線，計器誤取付はないか。 ﾀｲﾑｽｲｯﾁ等と計器の接続位置誤り，異なる相線式の計器の誤取付はないか |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | 電圧側と接地側の誤接続はないか |  | ○ |  |  |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | 電源側電線に赤色テープを表示したか |  | ○ |  |  | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | より線の場合半田揚げまたはスリーブ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | 裸部分は露出していないか |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | ビスの締付 ビス折れ，端子ﾌﾞﾛｯｸ破損等はないか |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | 計器用ケーブルの色別(裏面をチェックして記載) |  |  | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | 正相接続の確認 （三相計器） 単独計器 ：1S,2S,3Sの順 変流器付計器：P1,P2,P3の順 |  | ○ | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 計 器 ス ペ ー ス 接 続 箱 |  |  |  | 計器スペース接続箱はタイムスイッチ付スマートメーターの電源側に設置しているか |  |  |  |  | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 変 流 器 |  |  |  | Ｋ(電源側),Ｌ(負荷側)の確認 |  |  | ○ |  |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | Ｐ１,Ｐ２,Ｐ３は変流器の電源側で接続 |  |  | ○ |  |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | 電源側電線に赤色テープを表示したか |  |  | ○ |  |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
5 | 計器の回転 |  | 検 電 | 単独計器 |  |  | １Ｓ(点),２Ｓ(点か滅),３Ｓ(点) |  | ○ |  |  | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[7 empty] | ３Ｌ(点),２Ｌ(点か滅),１Ｌ(点) |  | ○ |  |  | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  |  | 変流器付計器 |  |  | Ｐ１(点),Ｐ２(点か滅),Ｐ３(点) |  |  | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 回 転 | 誘導型計器 |  |  | 正回転の確認 |  | ○ | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  |  | 電子式計器 |  |  | 動作（点），無計量（滅） |  | ○ | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[5 empty] | 表示日時は適正か |  | 点 検 日 時 | 計器表示日時 | ○ | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[5 empty] | 西暦 24H 表示 | 自主点検時 | 年 月 日 | 年 月 日
[7 empty] | 時 分 | 時 分
[6 empty] | 竣工点検･検査時 | 年 月 日 | 年 月 日
[7 empty] | 時 分 | 時 分
|  |  |  | スマートメーター |  |  | 順動作（点滅），逆動作（消灯） （注）ﾀｲﾑｽｲｯﾁ付ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰが遮断中の場合は，「逆動作（消灯）」を「逆動作（点滅）」と読み替える |  | ○ | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
6 | 通信部の確認 |  | 通信部のＬＥＤが「消灯」もしくは「赤点灯」「赤点滅」ではないか （注）ＬＥＤが２つある場合は，ＡＣＴと表記があるＬＥＤ側を確認する | [5 empty] | ○ | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 通信部は正常に装着されているか | [5 empty] | ○ | ○ | ○ |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
7 | タイムスイッチの設定 |  | 使用（動作）位置になっているか | [8 empty] | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 通電時間切替ネジ（レバー）の位置は適正か | [8 empty] | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 表示時刻は適正か (24H表示) |  |  | 自 主 点 検 時 | 時 分 | 時 分 |  |  |  | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
[6 empty] | 竣工点検･検査時 | 時 分 | 時 分
7 | 撤去計器等 |  | 計器の製造番号 |  |  |  | 下３桁 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 原検定番号（合番号） | [6 empty] | ○ |  |  | (良・否) | (良・否) | (良・否)
8 | その他 |  | 竣工写真を撮影したか | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
|  |  | 設計書の指示どおり撤去，取替はできたか | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | (良・否) | (良・否) | (良・否)
※２ | 乗率チェック | [5 empty] | 変流器容量および乗率の整合確認 | [5 empty] | （整合・不整合）
| 合番号チェック | [5 empty] | 変流器および計器の合番号一致の確認 | [5 empty] | （一致・不一致）
| （注） | １．チェックにあたっては裏面を参照して行うこと。チェックは現地で実施すること。
２．検査担当者は，机上検査や抜取現場検査に関わらず工事を実施した箇所の点検内容について全て良否を記入すること。
| ※1: | 工事会社の管理者および中国電力ネットワークの検査担当者・管理者は，乗率のある計器工事においては，点検内容が太枠の箇所について竣工写真等を照合のうえ，結線の色別，変流器容量，計器乗率および合番号を必ず確認すること。
| ※2: | 中国電力ネットワーク社員（または保安協会職員）は，変流器工事の有無に関わらず変流器に表示している容量，合番号を確認する。
配16 |  | 中国電力ネットワーク株式会社
[16 empty] | 中 国 電 力 ネ ッ ト ワ ー ク |  |  | 保 安 協 会 |  | 工 事 会 社
[16 empty] | 課長※1 | 副長※1 | 担当※1 | 各長 | 担当 | 管理者※1 | 施工者
保存期間 完了後10年
秘

## ⑨低圧CTﾁｪｯｸ(裏)
結線等のチェック
（１）単相２線式〔２を中性線とする〕 |  | （２）三相３線式〔１，２，３は相順を示す〕
単相３線式〔２を中性線とする〕
三相３線式〔１，２，３は相順を示す〕
単相３線式〔２を中性線とする〕
（備考）単相２線式の場合，青・茶および黄色の各線心は使用しない。
（注意）製造会社により，変流器の二次端子（1S，1Lまたは3S，3L）の位置が異なる。
（結線のチェックについては，上図で行う。）
Ｌ
①
Ｋ
Ｌ
③
3S
3L
変流器付計器
1L
1S
電源側
負荷側
Ｐ１
Ｐ３
３Ｓ
３Ｌ
Ｐ２
１Ｌ
１Ｓ
P2
ＣＴ
ＣＴ
P1
P3
Ｋ
（電源側）
（電源側）
白
緑
赤
青
茶
黄
黒
緑
赤テープ
赤テープ
1S
2S
2L
1L
1
2
電
源
負
荷
電圧コイル
電流コイル
試験用端子
1S
2S
3S
3L
2L
1L
1
2
3
電
源
負
荷
白
黄
茶
青
赤
黒
変流器付計器および変流器の結線を確認し，チェックする
施工者チェック欄
検査担当チェック欄
Ｌ
Ｋ
（電源側）
1S
1L
P1
（株式会社東光高岳製）
（株式会社東芝製）
（株式会社東芝製）
計器用ビニル
ケーブル
Ｌ
Ｋ
（電源側）
3S
3L
P3
（株式会社東光高岳製）
③
①
変流器付計器（変流器だけを付属する場合）
単独計器
中国電力ネットワークからの指示事項※
※ 工事会社は，計器種別の相違や既設設備の誤配線・誤接続などで施工できない場合，中国電力ネットワークへ
連絡のうえ，工事中止・内容変更などの中国電力ネットワークから受けた指示事項を記載すること。

## ⑩高圧計器ﾁｪｯｸ(表)
高圧計器工事チェックシート
[10 empty] | 中国電力ネットワーク |  |  | 工事会社
[10 empty] | 課長※1 | 副長※1 | 担当 | 管理者※1 | 施工者
工事会社名
施工日 年 月 日
工事票番号 |  |  | お客さま名
住所（または電柱番号）
点 検 項 目 |  |  | 点 検 内 容 |  |  |  |  | 施工者 | 検査担当者
点検（検査）月日
変成器 |  | 容量（変成器工事の有無にかかわらず確認する） | 新 設 | （ Ａ） |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 既 設 | （ Ａ） |  |  |  | － | 良・否
|  | 合番号 | 新 設 | （ ） |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 既 設 | （ ） |  |  |  | － | 良・否
|  | 製造番号 | 下２桁（ ） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 結線 | Ｋ（電源側），Ｌ（負荷側）の確認 |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 一次側の相順（正相）別接続 |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 計器用ケーブルの色別接続（黒・赤・青・茶・黄・白・緑） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 計器用ケーブルの先端の半田揚げ |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | ビスの締付 |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 接地工事 | 600Ｖビニル絶縁電線（緑色）（ ）mm２ |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 接地抵抗（ ）Ω |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
計器 |  | 乗率 | 新 設 | （× ） |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 既 設 | （× ） |  |  |  | － | 良・否
|  | 合番号 | 新 設 | （ ） |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 既 設 | （ ） |  |  |  | － | 良・否
|  | 製造番号 | 下２桁（ ） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 動作状況 | 誘導型 | 正回転の確認 |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 電子式 | 動作（点），無計量（滅），停電（滅） |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  |  | 設定時刻 の確認 (24H表示) |  | 点検時刻 | 計器の表示時刻 | 良・否 | 良・否
[5 empty] | 自主点検時 | 時 分 | 時 分
[5 empty] | 検 査 時 | 時 分 | 時 分
|  | 結線 | 計器用ケーブルの色別接続（黒・赤・青・茶・黄・白・緑） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 計器用ケーブルの先端の半田揚げ |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 裸部分は露出していないか |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | ビスの締付 |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 検電 | 計器とチェックターミナルの端子で確認 （１Ｓ:滅,Ｐ１:点,Ｐ３:点,３Ｓ:滅,３Ｌ:滅,Ｐ２:滅,１Ｌ:滅） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 検相 | 正相接続の確認（計器のP1，P2，P3 の端子で確認する） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
表示端末 |  | 種別 | Ⅰ型， Ⅱ型， Ⅲ型， なし |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 製造番号 | 取 付 | 下２桁（ ） |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 撤 去 | 下２桁（ ） |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 動作状況 | ID不一致（滅），手動設定（滅），60分値（滅），30分値（点） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 結線 | （Ⅰ型，Ⅱ型）計器用ケーブルの色別接続（青・白・茶・黄） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | （Ⅰ型，Ⅱ型）計器用ケーブルの先端の半田揚げ |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | （Ⅰ，Ⅱ)ビスの締付，(Ⅲ)モジュラージャックの計器への接続 |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
チェック ターミナル |  | 結線 | ＶＣＴ（変成器側），Ｍ（計器側）の確認 |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 計器用ケーブルの色別接続(黒・赤・青・茶・黄(ﾃｰﾌﾟ巻)・白・緑(ﾃｰﾌﾟ巻)) |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 計器用ケーブルの先端の半田揚げ |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | ビスの締付 |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 接栓（プラグ）の締付 |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
撤去計器等 |  | 計器の製造番号 | 下２桁（ ） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 合番号 | [5 empty] | 良・否 | 良・否
その他 |  | 竣工写真 | 変成器，チェックターミナルおよび計器の竣工写真（結線状況を含む） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 結線確認 | クランプ電力量計による結線確認 |  |  |  |  | － | 良・否
|  | 最終確認 | 設計書の指示どおり撤去，取替はできたか |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
※ ２ | 乗率チェック |  | 変成器容量および計器乗率の整合確認 |  |  |  |  | 整合・不整合
| 合番号チェック |  | 変成器および計器の合番号一致の確認 |  |  |  |  | 一致・不一致
備考（２回線受電の場合,接続確認方法と確認結果を記載する）
（注）需給用計器および変成器を対象にチェックを行う。チェックは裏面を参照し現地で行うこと。
※１ 工事会社および中国電力ネットワークの管理者は，承認時，竣工写真等を照合のうえ，結線の色別，変成器容量， 計器乗率および合番号を必ず確認すること。
※２ 中国電力ネットワークの社員は，変成器工事の有無に関わらず変成器に表示している変成器容量，計器乗率および 合番号を必ず確認すること。
| 配13 | 中国電力ネットワーク株式会社
保存期間 完了後10年
動作
状態
● ● ○ ○
kWh kvarh 無計量 停電
秘

## ⑪高圧計器ﾁｪｯｸVCT共用(表)
高圧計器工事チェックシート（変成器共用〔受給用〕）
[10 empty] | 中国電力ネットワーク |  |  | 工事会社
[10 empty] | 課長※1 | 副長※1 | 担当 | 管理者※1 | 施工者
工事会社名
施工日 年 月 日
工事票番号 |  |  | お客さま名
住所（または電柱番号）
点 検 項 目 |  |  | 点 検 内 容 |  |  |  |  | 施工者 | 検査担当者
計器 |  | 乗率 | 新 設 | （× ） |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 既 設 | （× ） |  |  |  | － | 良・否
|  | 合番号 | 新 設 | （ ） |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 既 設 | （ ） |  |  |  | － | 良・否
|  | 製造番号 | 下２桁（ ） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 動作状況 | 誘導型 | 正回転の確認 |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 電子式 | 動作（点），無計量（滅），停電（滅） |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  |  | 設定時刻 の確認 (24H表示) |  | 点検時刻 | 計器の表示時刻 | 良・否 | 良・否
[5 empty] | 自主点検時 | 時 分 | 時 分
[5 empty] | 検 査 時 | 時 分 | 時 分
|  | 結線 | 計器用ケーブルの色別接続（黒・赤・青・茶・黄・白・緑） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 計器用ケーブルの先端の半田揚げ |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | 裸部分は露出していないか |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  |  | ビスの締付 |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 検電 | 計器とチェックターミナルの端子で確認 （１Ｓ:滅,Ｐ１:点,Ｐ３:点,３Ｓ:滅,３Ｌ:滅,Ｐ２:滅,１Ｌ:滅） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 検相 | 正相接続の確認（計器のP1，P2，P3 の端子で確認する） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
撤去計器等 |  | 計器の製造番号 | 下２桁（ ） |  |  |  |  | 良・否 | 良・否
|  | 合番号 | [5 empty] | 良・否 | 良・否
※ ２ | 乗率チェック |  | 変成器容量および計器乗率の整合確認 |  |  |  |  | 整合・不整合
| 合番号チェック |  | 変成器および計器の合番号一致の確認 |  |  |  |  | 一致・不一致
備考（２回線受電の場合,接続確認方法と確認結果を記載する）
（注）チェックにあたっては裏面を参照して行うこと。チェックは現地で実施すること。
| 配120 | 中国電力ネットワーク株式会社
保存期間 完了後10年
動作
状態
● ● ○ ○
kWh kvarh 無計量 停電
※１ 工事会社および中国電力ﾈｯﾄﾜｰｸの管理者は，承認時，竣工写真等を照合のうえ，結線の色別，変成器容量，計器乗率および合番号を必ず確認すること。
※２ 中国電力ﾈｯﾄﾜｰｸの社員は，変成器工事の有無に関わらず変成器に表示している変成器容量，計器乗率および合番号を必ず確認すること。
秘

## ⑫木柱点検
| 木 柱 点 検 調 査 報 告 書 | [8 empty] | 保存期間５年
工 事 会 社 名 |  |  | 作業責任者 |  | 点 検 者 |  | 副長(設計) | 担当(設計) | 副長(運用) |  | 担当(運用)
工 事 票 番 号
点 検 年 月 日 | 年 月 日
報 告 | 年 月 日
運 用 回 付 | 年 月 日 | 設 備 区 分 |  |  |  | 腐 食 部 分 |  | ＊若番を背にして腐食部分を記入してください。
| 幹 | 本 柱 ・ 支線柱
電 柱 番 号 | 分 号 | 支 柱
| 支 | その他( )
電 柱 種 別 | ＣＣＡ・クレ注 | 共架物 |  | 有 ・ 無
線 路 形 態 | 直線柱・角度柱・末端柱 |  |  | 有 ・ 無
木柱点検表示板 | 赤 ・ 黄 ・ 緑 ・ その他
記 事 欄
中国電力ネットワーク株式会社
点検使用工具
倒壊防止措置
支 線
支 柱
ハンマー・ドリル・５寸釘・足場釘
その他［ ］
補強板（既設・新設）・もやい （既設・新設）
仮支線（既設・新設）・副木（金）（既設・新設）
その他（既設・新設）［ ］
※木柱以外の支持物に倒壊防止措置を実施した場合についても記入する。
地 目
舗 装
道路・宅地
田・畑・山林
その他( )
アスファルト
その他
( )
中
国
電
力
NW
点検結果
腐食有・腐食無・不明・その他[ ]
工
事
会
社