## 申込標準様式
装柱図（標準様式） 共架 申込・廃止 【申請時／施工後】 | [18 empty] | ・施工後は，電力設備との離隔等を記入していただくとともに，申請時の 写真Bを，施工後の装柱（全景）写真に差替えて提出してください。
No. |  | 電柱番号（線路名・番号） | [9 empty] | 突出金物取付希望（規格・理由） | [13 empty] | 標識取付
[11 empty] | 号 | [15 empty] | 有り
[12 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | )
補紙添付 | [6 empty] | 装柱図 | [9 empty] | 写真A 申請時：装柱（全景）
| 通信引込線施工概要図 | [5 empty] | 凡例 |  | 新規通信線 |  |  |  |  | 撤去通信線
| 径間途中概要図（古番側） （次電柱の申込がない場合に記載） | [7 empty] | 既設通信線 |  |  |  |  | 他社通信線
突出金物（取付希望位置）
| 立上り鋼管 |  |  | その他特記事項 | [5 empty] | 突出金物（既設）
①最下段電力設備との離隔
[7 empty] | 名称 |  | 電力設備を選択してください
[7 empty] | 基準 |  | *.** |  |  |  |  | 施工確認
| ① | [5 empty] | 緩和 位置 |  | 申込 | [6 empty] | ｍ
[9 empty] | 施工後 | [6 empty] | ｍ
※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。 ※緩和位置での共架を希望する場合は，離隔距離を記入して下さい。
②
②共架ポイントの離隔距離
|  | ② |  |  |  |  | 対象 |  | 上部通信線 |  |  |  | 下部通信線
[7 empty] | 基準 |  | 0.3m
[7 empty] | 申請 |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ
[7 empty] | 施工後 |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ
③
③取付点の高さ
[7 empty] | 申請 | [8 empty] | ｍ
[7 empty] | 施工後 | [8 empty] | ｍ
|  |  | ④新規共架線の架設位置をチェックして下さい。 | [13 empty] | 写真B 申請時：共架部分拡大／施工後：装柱（全景）
④架設位置
[7 empty] | 一束化 |  |  |  | 自社 |  |  | 他社
他社名
[7 empty] | 近接設置 |  |  |  | 他社の承諾
※他社通信線と一束化を行う場合， 承諾を得た他社名を記入して下さい。
特記事項（改造希望等） | [7 empty] | 写真C 電柱番号
上空占用部分について
民地：地権者承諾済
官地：道路等の占用許可済
官地：道路等の占用許可申請中
※適正な許可取得に向けた確約書を添付
官地：道路等の占用許可不要
径間途中概要図（若番側）【古番側は次電柱へ記入。次電柱がない場合は補紙へ記入】 | [21 empty] | 確認事項
| 電柱番号（若番側） |  |  |  |  | 電柱番号（申請柱） | [6 empty] | ⑤最接近電力設備 | [7 empty] | ※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。 ※緩和位置での共架を希望する場合は，離隔距離を記入して下さい。 | 申請者は，次の事項を確認し，承諾して下さい。
[13 empty] | 名称 |  | 電力設備を選択してください
|  |  |  | 号 | [6 empty] | 号 | [11 empty] | 確認事項
[13 empty] | 基準 |  | *.** |  |  |  | 施工確認 |  |  |  |  | 通信線の作業者の安全は，申請者の責任において確保する。 （電力設備と通信線の離隔距離を緩和する場合を含む。）
[13 empty] | 緩和 位置 |  | 申請 |  |  |  |  | ｍ
[5 empty] | ⑤ | [9 empty] | 施工後 |  |  |  |  | ｍ
⑥地表上の高さ
[13 empty] | 土地 区分 |  | 土地区分を選択してください | [8 empty] | 電力設備との離隔距離を緩和した位置に通信線を架設し誘導障害が発生した場合は，申請者の責任より改修する。
⑥
[13 empty] | 基準 |  | *.* | [5 empty] | 施工確認
※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。
(注) 占用申請の要・否を判断するうえで，電柱の地目情報が必要な場合はお問い合わせ下さい。

## （追加）申込標準様式 (補紙)
装柱図（標準様式） 共架申込・廃止 補紙 【 申請時／施工後 】
No. |  | 電柱番号（線路名・番号） | [12 empty] | ・施工後は，電力設備との離隔等を記入していただくとともに，施工後の 通信引込線の写真を，添付して提出してください。
号
通信引込線 施工概要図
[6 empty] | ⑦通信引込線と電柱との離隔 | [10 empty] | ⑧電力引込線との離隔（径間途中・交差部分）
[6 empty] | 基準 |  |  | １ｍ以上 |  |  |  | 施工確認 |  |  |  | 基準 |  |  | 0.6m以上 |  |  |  | 施工確認
[17 empty] | 緩和位置 |  |  | 申請 |  |  |  |  | ｍ
[6 empty] | ※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを 確認して下さい。 | [13 empty] | 施工後 |  |  |  |  | ｍ
[17 empty] | 施設位置 |  |  |  | 電力引込線の下方に施設している
※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを 確認して下さい。 ※施工後は，通信線の施設位置を確認して下さい。
⑨電力引込線との離隔（家屋側支持点付近）
[17 empty] | 支持点 |  |  |  | 水平方向0.1ｍ，上方0.15ｍ以上
|  |  | ⑦ |  |  |  |  | ⑧ |  |  | ⑨ | [5 empty] | 支持点 付近 |  |  |  | 接触していない
※施工後は，通信線の施設位置を確認して下さい。
⑩地表上の高さ
[8 empty] | ⑩ | [8 empty] | 土地 区分 |  | 土地区分を選択してください
[17 empty] | 基準 |  | *.* |  |  |  |  | 施工確認
※施工後は，通信線の地表上高さが基準値以上 であることを確認して下さい。
写真D 申請時：通信引込線 | [13 empty] | 写真D’ 施工後：通信引込線
径間途中概要図（古番側） | [22 empty] | 特記事項
上空占用部分について
| 電柱番号（申請柱） | [5 empty] | 電柱番号（古番側） |  |  |  |  | ⑤最接近電力設備 | [10 empty] | 民地：地権者承諾済
[12 empty] | 名称 | 電力設備を選択してください | [9 empty] | 官地：道路等の占用許可済
|  |  |  | 号 | [5 empty] | 号 | [12 empty] | 官地：道路等の占用許可申請中
[12 empty] | 基準 | *.** |  |  | 施工確認 | [5 empty] | ※適正な許可取得に向けた確約書を添付
[12 empty] | 緩和 位置 | 申請 |  |  |  | ｍ | [5 empty] | 官地：道路等の占用許可不要
[5 empty] | ⑤ | [7 empty] | 施工後 |  |  |  | ｍ
⑥地表上の高さ
[12 empty] | 土地 区分 | 土地区分を選択してください
⑥
[12 empty] | 基準 | *.* |  |  |  |  | 施工確認
※施工後は，離隔距離が基準値以上である ことを確認して下さい。
(注) 占用申請の要・否を判断する うえで，電柱の地目情報が必要な場合はお問い合わせ下さい。
※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。
※緩和位置での共架を希望する場合は， 離隔距離を記入して下さい。

## 申込標準様式【立上り鋼管】 (補紙)
装柱図（標準様式） 共架申込・廃止 補紙(立上り鋼管) 【 申請時／施工後 】
No. | 電柱番号（線路名・番号） | [7 empty] | ・施工後は，チェックポイントを再確認していただくとともに，施工後の 立上り鋼管等の写真を，添付して提出してください。
号
立上り鋼管 施工概要図 | [6 empty] | チェックポイント
立上り鋼管の施設状況および 新設位置を記載してください。 |  | 凡例 | 既設（中電ＮＷ） |  |  | 新設
|  |  | 既設（他社） |  |  | 撤去 |  | 申請時 |  | 施工後 | 確認項目
新設する立上り鋼管は，中国電力ネットワーク所有の立上り鋼管の反対側に施設しているか。
新設する立上り鋼管は，地上高が２ｍ以上あるか。
立上りケーブルを地表上４．５ｍの範囲において，道路および歩道側へ突出して施設していないか。
電柱に沿って立ち上げるケーブルについて，昇柱の支障になっていないか。
立ち上がり鋼管を新設する電柱において，既設の立ち上がり鋼管が3本以上併設されている場合は，下表の確認を実施
[8 empty] | 申請時 |  | 施工後 | 確認項目
昇柱困難となっていないか。既設の立上り鋼管を含む電柱の周囲径が１６０ｃｍ程度以下か。
[8 empty] | 施工前の周囲径 |  |  |  |  | ｃｍ
[8 empty] | 施工後の周囲径 |  |  |  |  | ｃｍ
写真Ｅ 申請時：立上り鋼管 | [6 empty] | 写真Ｅ’ 施工後：立上り鋼管
既設の立上り鋼管が3本以上併設されている場合 | [11 empty] | 特記事項
写真Ｆ 申請時：電柱周囲径（拡大写真） |  |  |  |  | 写真Ｆ’ 申請時：電柱周囲径（拡大写真）

## 申込標準様式 (記入例)
装柱図（標準様式） 共架 申込・廃止 【申請時／施工後】 | [19 empty] | ・施工後は，電力設備との離隔等を記入していただくとともに，申請時の 写真Bを，施工後の装柱（全景）写真に差替えて提出してください。
No. |  | 電柱番号（線路名・番号） | [9 empty] | 突出金物取付希望（規格・理由） | [14 empty] | 標識取付
1 |  | 中電 |  |  | 50 | [5 empty] | 号 | 1200mm | [6 empty] | 民地上空通過不可 | [8 empty] | 有り
[12 empty] | （ | ○○ |  |  |  |  | ） | （ | ○○○○ | [5 empty] | )
補紙添付 | [6 empty] | 装柱図 | [10 empty] | 写真A 申込時：装柱（全景）
| 通信引込線施工概要図 | [5 empty] | 凡例 |  | 新規通信線 |  |  |  |  | 撤去通信線
| 径間途中概要図（古番側） （次電柱の申込がない場合に記載） | [7 empty] | 既設通信線 |  |  |  |  | 他社通信線
突出金物（取付希望位置）
| その他特記事項 | [8 empty] | 突出金物（既設）
①最下段電力設備との離隔
[7 empty] | 名称 |  | 低圧：低圧絶縁電線
[7 empty] | 基準 |  | 0.75ｍ以上 |  |  |  |  | 施工確認
| ① | [5 empty] | 緩和 位置 |  | 申請 |  | 0.5 |  |  |  |  | ｍ
[9 empty] | 施工後 |  | 0.6 |  |  |  |  | ｍ
※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。 ※緩和位置での共架を希望する場合は，離隔距離を記入して下さい。
②
②共架ポイントの離隔距離
|  | ② |  |  |  |  | 対象 |  | 上部通信線 |  |  |  | 下部通信線
[7 empty] | 基準 |  | 0.3m
[7 empty] | 申請 |  | 0.3 |  |  | ｍ | 0.3 |  |  | ｍ
[7 empty] | 施工後 |  | 0.3 |  |  | ｍ | 0.3 |  |  | ｍ
③
③取付点の高さ
[7 empty] | 申請 |  | 8.2 | [6 empty] | ｍ
[7 empty] | 施工後 |  | 8.2 | [6 empty] | ｍ
|  |  | ④新規共架線の架設位置をチェックして下さい。 | [14 empty] | 写真B 申請時：共架部分拡大／施工後：装柱（全景）
④架設位置
[7 empty] | 一束化 |  |  |  | 自社 |  |  | 他社
[7 empty] | 他社名 |  |  | ○○○○
[7 empty] | 近接設置 |  |  |  | 他社の承諾
※他社通信線と一束化を行う場合，承諾を得た他社名を記入して下さい。
特記事項（改造希望等） | [7 empty] | 写真C 電柱番号
上空占用部分について
民地：地権者承諾済
官地：道路等の占用許可済
官地：道路等の占用許可申請中
※適正な許可取得に向けた確約書を添付
官地：道路等の占用許可不要
・離隔確保のため，電力引込線の繰り上げ希望
・他社通信線（事業者○○○）の移設，調整済み
径間途中概要図（若番側）【古番側は次電柱へ記入。次電柱がない場合は補紙へ記入】 | [22 empty] | 確認事項
| 電柱番号（若番側） |  |  |  |  | 電柱番号（申請柱） | [6 empty] | ⑤最接近電力設備 | [8 empty] | ※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。 ※緩和位置での共架を希望する場合は，離隔距離を記入して下さい。 | 申請者は，次の事項を確認し，承諾して下さい。
| 中電幹 |  |  |  |  | 中電幹 | [6 empty] | 名称 |  | 低圧：低圧絶縁電線
| 49 |  |  | 号 |  | 50 |  |  |  |  | 号 | [12 empty] | 確認事項
[13 empty] | 基準 |  | 0.75ｍ以上 |  |  |  |  | 施工確認 |  |  |  |  | 通信線の作業者の安全は，申請者の責任において確保する。 （電力設備と通信線の離隔距離を緩和する場合を含む。）
[13 empty] | 緩和 位置 |  | 申込 |  | 0.4 |  |  |  | ｍ
[5 empty] | ⑤ | [9 empty] | 施工後 |  | 0.3 |  |  |  | ｍ
⑥地表上の高さ
[13 empty] | 土地 区分 |  | 道路上の場合 | [9 empty] | 電力設備との離隔距離を緩和した位置に通信線を架設し誘導障害が発生した場合は，申請者の責任より改修する。
⑥
[13 empty] | 基準 |  | 5.0ｍ以上 | [6 empty] | 施工確認
※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。
○該当箇所に○を記入
○補紙を添付する場合，該当する項目をチェック
※補紙が必要なケース
・共架申請柱から通信引込線を施設する場合
・共架申請柱から次電柱に通信設備を施設する
が，次電柱において申請がない場合
（次電柱が自営柱など）
○最下段設備を選択・記入
○離隔距離が基準値以上の場合，施工後に施工確認し，チェック
○離隔距離が基準値未満の位置に共架を希望する場合，共架希望位置における離隔を記入
○施工後は，実測値を記入
（例）通信線が光ファイバーケーブルで，最下段電力
設備が低圧絶縁電線の場合
離隔距離が0.3ｍ以上0.75ｍ未満の位置に共架を
希望する場合に記入
○共架ポイントにおける他の通信線との離隔距離を記入
○申請位置，突出金物取付位置等を記入
○取付点の地上高を記入
○架設位置をチェック
※近接設置の場合は にチェック
○一束化する場合，一束化する通信線の所有者を
チェック
※他社の場合，他社名を記入
○近接設置する場合，他社の承諾を得たことを確認，
チェック
○改造希望等の特記事項を記入
○申請柱の電柱番号を撮影した写真を添付
○申請柱と若番側（申請柱より若い番号）の電柱の番号を記入
○最接近設備を選択・記入
○離隔距離が基準値以上の場合，施工後に施工確認し，チェック
○離隔距離が基準値未満の位置に共架を希望する場合，共架希望位置における離隔を記入
○施工後は，実測値を記入
（例）通信線が光ファイバーケーブルで，最接近電力
設備が低圧絶縁電線の場合
離隔距離が0.3ｍ以上0.75ｍ未満の位置に共架を
希望する場合に記入
○通信線の作業者の安全確保について承諾し，チェック
○離隔距離を緩和し，誘導障害が発生した場合の改修について承諾し，チェック
○径間途中の土地区分を選択・記入
○施工後に，地表上高さが基準値以上であることを確認し，チェック
○電柱番号を記入
○突出金物取付について，希望の有無，規格，取付希望理由を選択・記入
○ケーブル標示札等の標識を取付ける場合，チェック
○申請柱の全景を撮影した写真を添付
※写真の撮影方法は任意
※共架位置等を赤線で記入
○共架部分の拡大写真を添付
※写真の撮影方法は任意
※共架位置等を赤線で記入
○施工後は施工後の全景を撮影した写真に変更
※写真の撮影方法は任意
○該当箇所に○を記入
○上空占用について，
【民地】
地権者の承諾を得たことを確認し，チェック
【官地】
道路等の占用許可の手続き実施状況をチェック
(1)占用許可済の場合
（既設の本線で占用許可済であって，今回
の共架申込書の共架線が「本線附属の
引込線」として適用を受ける場合を含む）
①「許可済」にチェック
(2)占用許可申請中の場合
①「許可申請中」にチェック
②上空占用に関する諸対応をすみやかに実
施し，許可書交付を適正に受ける旨の確約
書を作成・提出
（確約書の記載事項）
・占用許可の手続きは，共架者の責任・負
担で確実に実施する旨
・後日，中国電力が許可書の提示を要請
した場合に開示する旨
(3)占用許可不要の場合
①「許可不要」にチェック
(注） 占用申請の要･否を判断するうえで，電柱の地目情報が必要な場合はお問い合わせ下さい。

## 申込標準様式 (記入例・廃止時)
装柱図（標準様式） 共架 申込・廃止 【申請時／施工後】 | [18 empty] | ・施工後は，電力設備との離隔等を記入していただくとともに，申請時の 写真Bを，施工後の装柱（全景）写真に差替えて提出してください。
No. |  | 電柱番号（線路名・番号） | [9 empty] | 突出金物取付希望（規格・理由） | [13 empty] | 標識取付
1 |  | 中電 |  |  | 50 | [5 empty] | 号 | なし | [5 empty] | なし | [8 empty] | 有り
[12 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [6 empty] | )
補紙添付 | [6 empty] | 装柱図 | [9 empty] | 写真A 申込時：装柱（全景）
| 通信引込線施工概要図 | [5 empty] | 凡例 |  | 新規通信線 |  |  |  |  | 撤去通信線
| 径間途中概要図（古番側） （次電柱の申込がない場合に記載） | [7 empty] | 既設通信線 |  |  |  |  | 他社通信線
突出金物（取付希望位置）
| その他特記事項 | [8 empty] | 突出金物（既設）
①最下段電力設備との離隔
名称
[7 empty] | 基準 | [6 empty] | 施工確認
| ① | [5 empty] | 緩和 位置 |  | 申請 | [6 empty] | ｍ
[9 empty] | 施工後 | [6 empty] | ｍ
※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。 ※緩和位置での共架を希望する場合は，離隔距離を記入して下さい。
②
②共架ポイントの離隔距離
|  | ② |  |  |  |  | 対象 |  | 上部通信線 |  |  |  | 下部通信線
[7 empty] | 基準 |  | 0.3m
[7 empty] | 申請 |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ
[7 empty] | 施工後 |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | ｍ
③
③取付点の高さ
[7 empty] | 申請 | [8 empty] | ｍ
[7 empty] | 施工後 | [8 empty] | ｍ
|  |  | ④新規共架線の架設位置をチェックして下さい。 | [13 empty] | 写真B 申請時：共架部分拡大／施工後：装柱（全景）
④架設位置
[7 empty] | 一束化 |  |  |  | 自社 |  |  | 他社
他社名
[7 empty] | 近接設置 |  |  |  | 他社の承諾
※他社通信線と一束化を行う場合，承諾を得た他社名を記入して下さい。
特記事項（改造希望等） | [7 empty] | 写真C 電柱番号
上空占用部分について
民地：地権者承諾済
官地：道路等の占用許可済
官地：道路等の占用許可申請中
※適正な許可取得に向けた確約書を添付
官地：道路等の占用許可不要
・道路占用廃止届提出済（○○市）
径間途中概要図（若番側）【古番側は次電柱へ記入。次電柱がない場合は補紙へ記入】 | [21 empty] | 確認事項
| 電柱番号（若番側） |  |  |  |  | 電柱番号（申請柱） | [6 empty] | ⑤最接近電力設備 | [7 empty] | ※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。 ※緩和位置での共架を希望する場合は，離隔距離を記入して下さい。 | 申請者は，次の事項を確認し，承諾して下さい。
名称
|  |  |  | 号 | [6 empty] | 号 | [11 empty] | 確認事項
[13 empty] | 基準 | [5 empty] | 施工確認 |  |  |  |  | 通信線の作業者の安全は，申請者の責任において確保する。 （電力設備と通信線の離隔距離を緩和する場合を含む。）
[13 empty] | 緩和 位置 |  | 申込 |  |  |  |  | ｍ
[5 empty] | ⑤ | [9 empty] | 施工後 |  |  |  |  | ｍ
⑥地表上の高さ
[13 empty] | 土地 区分 | [10 empty] | 電力設備との離隔距離を緩和した位置に通信線を架設し誘導障害が発生した場合は，申請者の責任より改修する。
⑥
[13 empty] | 基準 | [7 empty] | 施工確認
※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。
○申請柱の全景を撮影した写真を添付
※写真の撮影方法は任意
※撤去設備に←を記入
○撤去電線の位置を記入
○記入不要
○記入不要
○記入不要
○申請柱の電柱番号を撮影した写真を添付
○記入不要
○該当箇所に○を記入
○該当箇所に○を記入
○記入不要
○申請時に共架部分の拡大写真は不要
○施工後は施工後の全景を撮影した写真を添付
※写真の撮影方法は任意
(注) 占用申請の要・否を判断するうえで電柱の地目情報が必要な場合はお問い合わせ下さい。
○上空占用について，
【民地】
地権者の承諾を得たことを確認し，チェック
【官地】
道路等の占用について廃止手続きの実施状況をチェック

## 申込標準様式 (補紙) (記入例)
装柱図（標準様式） 共架申込・廃止 補紙 【 申請時／施工後 】
No. |  | 電柱番号（線路名・番号） | [12 empty] | ・施工後は，電力設備との離隔等を記入していただくとともに，施工後の 通信引込線の写真を，添付して提出してください。
1 |  | 中電幹 |  |  | 50 |  |  |  |  | 号
通信引込線 施工概要図
[6 empty] | ⑦通信引込線と電柱との離隔 | [9 empty] | ⑧電力引込線との離隔（径間途中・交差部分）
[6 empty] | 基準 |  |  | １ｍ以上 |  |  |  | 施工確認 |  |  | 基準 |  | 0.6m以上 |  |  |  |  | 施工確認
[16 empty] | 緩和位置 |  | 申請 |  | 0.4 |  |  |  | ｍ
[6 empty] | ※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。 | [11 empty] | 施工後 |  | 0.4 |  |  |  | ｍ
[16 empty] | 施設位置 |  |  | 電力引込線の下方に施設している
※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。 ※施工後は，通信線の施設位置を確認して下さい。
⑨電力引込線との離隔（家屋側支持点付近）
[16 empty] | 支持点 |  |  | 水平方向0.1ｍ，上方0.15ｍ以上
|  |  | ⑦ |  |  |  |  | ⑧ |  |  | ⑨ |  |  |  |  | 支持点 付近 |  |  | 接触していない
※施工後は，通信線の施設位置を確認して下さい。
⑩地表上の高さ
[8 empty] | ⑩ | [7 empty] | 土地 区分 | 道路上の場合
[16 empty] | 基準 | 5.0ｍ以上 | [5 empty] | 施工確認
※施工後は，通信線の地表上高さが基準値以上であることを確認して下さい。
写真D 申請時：通信引込線 | [13 empty] | 写真D’ 施工後：通信引込線
径間途中概要図（古番側） | [20 empty] | 特記事項
上空占用部分について
| 電柱番号（申請柱） | [5 empty] | 電柱番号（古番側） |  |  |  |  | ⑤最接近電力設備 | [9 empty] | 民地：地権者承諾済
| 中電幹 | [5 empty] | 中電幹 |  |  |  |  | 名称 | 低圧：低圧絶縁電線 | [8 empty] | 官地：道路等の占用許可済
| 50 |  |  | 号 |  |  | 51 |  |  | 号 | [11 empty] | 官地：道路等の占用許可申請中
[12 empty] | 基準 | 0.75ｍ以上 |  |  | 施工確認 |  |  |  |  | ※適正な許可取得に向けた確約書を添付
[12 empty] | 緩和 位置 | 申請 | 0.5 |  |  | ｍ |  |  |  |  | 官地：道路等の占用許可不要
[5 empty] | ⑤ | [7 empty] | 施工後 | 0.5 |  |  | ｍ
⑥地表上の高さ
[12 empty] | 土地 区分 | 道路上の場合
⑥
[12 empty] | 基準 | 5.0ｍ以上 |  |  |  |  | 施工確認
※施工後は，離隔距離が基準値以上であることを確認して下さい。
○申請柱と古番側（申請柱より古い番号）の電柱の 番号を記入
○離隔距離が基準値以上の場合，施工後に施工確認し，チェック
○特記事項を記入
○径間途中の土地区分を選択・記入
○施工後に，地表上高さが基準値以上であることを確認し，チェック
○離隔距離が基準値未満の位置に共架を希望する場合，共架希望位置における離隔を記入
○施工後は，実測値を記入
（例）通信線が光ファイバーケーブルで，最接近電力
設備が低圧絶縁電線の場合
離隔距離が0.3ｍ以上0.75ｍ未満の位置に共架を
希望する場合に記入
（注） 占用申請の要･否を判断するうえで，電柱の地目情報が必要な場合はお問い合わせ下さい。
○電柱番号を記入
○該当箇所に○を記入
○施工後，電柱側面と通信引込線分岐部が１ｍ以上であることを確認しチェック
○通信引込線の施設位置を撮影した写真を添付
※写真の撮影方法は任意
※施設位置等を赤線で記入
○最接近設備を選択・記入
○上空占用について，地権者の承諾，道路等の占用許可の手続き実施状況をを確認し，チェック
○離隔距離が基準値以上の場合，施工後に施工確認し，チェック
○離隔距離が基準値未満の位置に共架を希望する場合，共架希望位置における離隔を記入
○施工後は，実測値を記入
（例）通信線が光ファイバーケーブルの場合
離隔距離が0.3ｍ以上0.6ｍ未満の位置に共架を
希望する場合に記入
○施工後，電力引込線の下方に施設していることを確認し，チェック
○施工後，家屋側支持点の取付位置を確認し，チェック
○施工後，家屋側支持点付近の離隔を確認し，チェック
○径間途中の土地区分を選択・記入
○施工後に，地表上高さが基準値以上であることを確認し，チェック
○施工後，通信引込線の施設状態を撮影した写真を添付
※写真の撮影方法は任意
※施設した通信引込線に←を記入

## 申込標準様式【立上り鋼管】 (補紙) (記入例)
装柱図（標準様式） 共架申込・廃止 補紙(立上り鋼管) 【 申請時／施工後 】
No. | 電柱番号（線路名・番号） | [8 empty] | ・施工後は，チェックポイントを再確認していただくとともに，施工後の 立上り鋼管等の写真を，添付して提出してください。
1 | 中電 | 50 |  |  | 号
立上り鋼管 施工概要図 | [7 empty] | チェックポイント
立上り鋼管の施設状況および 新設位置を記載してください。 |  |  | 凡例 | 既設（中電ＮＷ） |  |  | 新設
|  |  |  | 既設（他社） |  |  | 撤去 |  | 申請時 |  | 施工後 | 確認項目
新設する立上り鋼管は，中国電力ネットワーク所有の立上り鋼管の反対側に施設しているか。
新設する立上り鋼管は，地上高が２ｍ以上あるか。
立上りケーブルを地表上４．５ｍの範囲において，道路および歩道側へ突出して施設していないか。
電柱に沿って立ち上げるケーブルについて，昇柱の支障になっていないか。
立ち上がり鋼管を新設する電柱において，既設の立ち上がり鋼管が3本以上併設されている場合は，下表の確認を実施
[9 empty] | 申請時 |  | 施工後 | 確認項目
昇柱困難となっていないか。既設の立上がり鋼管を含む電柱の周囲径が１６０ｃｍ程度以下か。
[9 empty] | 施工前の周囲径 |  |  |  | 140 |  | ｃｍ
歩道
[9 empty] | 施工後の周囲径 |  |  |  | 158 |  | ｃｍ
写真Ｅ 申請時：立上り鋼管 | [7 empty] | 写真Ｅ’ 施工後：立上り鋼管
既設の立上り鋼管が3本以上併設されている場合 | [13 empty] | 特記事項
写真Ｆ 申請時：電柱周囲径（拡大写真） | [5 empty] | 写真Ｆ’ 申請時：電柱周囲径（拡大写真）
中電幹５０号
中電幹５０号
140
158

## 工事基準等
工事基準等
１．電力設備との離隔距離
| 電力設備 |  |  | 離隔距離 |  |  |  | 備考
| 区分 | 電圧：電線の種類等
| 低圧 | 高圧絶縁電線 |  | 0.3 | ｍ以上 |  |  | 注１： | 中国電力ネットワークの承諾を得た場合は０．６以上 【通信線が告示及び電技解釈（※）に適合する電線である場合には０．３０以上】
特別高圧絶縁電線
ケーブル
|  | 低圧絶縁電線 |  | 0.75 | ｍ以上（注１） |  |  | 注２： | 中国電力ネットワークの承諾を得た場合で通信線が告示及び電技解釈（※）に適合する電線である場合には０．３０以上
引込線装置（ｱｰﾑﾀｲを除く）を含む
| 高圧 | ケーブル |  | 0.5 | ｍ以上（注２） |  |  | 注３： | 中国電力ネットワークの承諾を得た場合は１．０以上 【中国電力ネットワークの承諾を得た場合で通信線が告示及び電技解釈（※）に適合する電線である場合には０．６０以上】
|  | 高圧絶縁電線 |  | 1.5 | ｍ以上（注３）
変圧器装置（ｱｰﾑﾀｲを除く）を含む
| 通信 | 保安通信線等 |  | 0.3 | ｍ以上（注４） |  |  | 注４： | 中国電力ネットワークの承諾を得た場合にはこの限りではない
配電用遠制ケーブル
|  | ・電線は高低圧ともに引込線を含む。 |  |  |  | （※） | ・（郵政省告示第４６６号）低圧絶縁電線と同等以上絶縁耐力を有する電線
・（電技解釈第154条第6，7，8項）添架通信用第１種ケーブル若しくは添架通信用第２種ケーブル又は光ファイバとする。
２．他社通信線との離隔
・ＮＴＴ以外の共架ポイントの間隔は３０ｃｍを標準とする。
・突出金物に３条目を架設する場合は近接設置となるため，既設の共架物の施設者に近接設置の承諾を得ること。
・近接設置は，突出金物へ架設する場合，若しくは一束化の場合にのみ認め，電柱直付による近接設置は認めない。
３．径間途中での電力設備との離隔距離（交差又は接近） 【有線電気通信設備令施行規則 第１０条】
| 電力設備 |  |  | 離隔距離 |  |  |  | 備考
| 電圧 | 電線の種別
| 低圧 | 高圧強電流絶縁電線 |  | 0.3 | ｍ以上（注１） |  |  | 注１： | 中国電力ネットワークの承諾を得た場合は０．１５以上
特別高圧強電流絶縁電線
強電流ケーブル
|  | 強電流絶縁電線 |  | 0.6 | ｍ以上（注２） |  |  | 注２： | 中国電力ネットワークの承諾を得た場合は０．３０以上（強電流電線が引込線であり，かつ，通信線が告示に適合する場合であつて，中国電力ネットワークの承諾を得たときは０．１５）
| 高圧 | 強電流ケーブル |  | 0.4 | ｍ以上
|  | 高圧強電流絶縁電線 |  | 0.8
特別高圧強電流絶縁電線
４．地表上の高さ
| 区分 |  |  |  |  | 高さ |  |  |  | 備考
| 道路上の場合 |  |  |  |  | 地表上５．０ｍ以上
| 同上で交通に支障なく工事上やむを得ない場合 |  | 歩車道の区分のある道路の歩道上 |  |  | 地表上２．５ｍ以上
|  |  | その他 |  |  | 地表上４．５ｍ以上
| 横断歩道橋上の場合 |  |  |  |  | 歩道橋の路面上３．０ｍ以上
| 鉄道・軌道横断の場合 |  |  |  |  | 軌道上６．０ｍ以上
| 河川等の水面上に施設する場合 |  |  |  |  | 船舶の航行に支障とならない高さ
5.ケーブルの立上がりの施設
地中ケーブルの立上がりの施設は次により施設する。
（１）ケーブルを立上げる電柱についてはその都度中国電力と協議し，立上りの施設の可否を決定する。
（２）ケーブルは地上2mまでは鋼管等で保護するものとし，地表上4.5mまでは道路および歩道側へ突出して施設してはならない。
（３）電柱に沿って立上げるケーブルは昇柱に支障とならないよう施設する。
（４）電柱１本に併設できる電柱立上り鋼管は，当社所有の電柱立上り鋼管を含め，原則，３本までとする。ただし，電柱の周囲径 （既設の電柱立上り鋼管を含む）が１６０ｃｍに満たない場合は，１６０ｃｍ程度を限度として，電柱立上り鋼管を新規に併設できる。
中国電力ネットワークの立上りがある場合には
中国電力ネットワークの反対側とする。
中国電力ネットワーク
立上り

## 選択リスト
選択リスト
①電力設備との離隔距離
| 選択リスト | 基準表示
| 電力設備を選択してください | *.**
| 低圧：高圧絶縁電線 | 0.30ｍ以上
| 低圧：特別高圧絶縁電線 | 0.30ｍ以上
| 低圧：ケーブル | 0.30ｍ以上
| 低圧：低圧絶縁電線 | 0.75ｍ以上
| 低圧：引込線 | 0.75ｍ以上
| 低圧：引込線装置（ｱｰﾑﾀｲを除く） | 0.75ｍ以上
| 高圧：ケーブル | 0.50ｍ以上
| 高圧：高圧絶縁電線 | 1.50ｍ以上
| 高圧：引込線 | 1.50ｍ以上
| 高圧：変圧器装置（ｱｰﾑﾀｲを除く） | 1.50ｍ以上
| 通信：保安通信線等 | 0.30ｍ以上
| 通信：配電用遠制ケーブル | 0.30ｍ以上
⑤径間途中での電力設備との離隔距離
| 選択リスト | 基準表示
| 電力設備を選択してください | *.**
| 低圧：高圧絶縁電線 | 0.30ｍ以上
| 低圧：特別高圧絶縁電線 | 0.30ｍ以上
| 低圧：ケーブル | 0.30ｍ以上
| 低圧：低圧絶縁電線 | 0.75ｍ以上
| 低圧：引込線 | 0.75ｍ以上
| 高圧：ケーブル | 0.50ｍ以上
| 高圧：高圧絶縁電線 | 1.50ｍ以上
| 高圧：特別高圧絶縁電線 | 1.50ｍ以上
| 高圧：引込線 | 1.50ｍ以上
| 通信：保安通信線等 | 0.30ｍ以上
| 通信：配電用遠制ケーブル | 0.30ｍ以上
⑥地表上の高さ
| 選択リスト | 基準表示
| 土地区分を選択してください | *.*
| 道路上の場合 | 5.0ｍ以上
| 道路上で交通に支障なく工事上やむを得ない場合（歩車道区分のある道路の歩道上） | 2.5ｍ以上
| 道路上で交通に支障なく工事上やむを得ない場合（その他） | 4.5ｍ以上
| 横断歩道橋上の場合 | 3.0ｍ以上
| 鉄道・軌道横断の場合 | 6.0ｍ以上
| 河川等の水面上に施設する場合 | 船舶の航行に支障とならない高さ
| その他（交通に支障なく，工事上やむを得ない場合） | 2.5ｍ以上