## 様式5(送電線インピーダンス)
中国電力ネットワーク株式会社
2025年4月25日更新
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
鳥①L2 | 110 | 鳥取吉成線1L | 鳥取変電所 | 鳥①L3分岐まで | 0.5 | 4.4 | 0.002205 | 1L,2Lを併用運用
鳥①L2 | 110 | 鳥取吉成線2L | 鳥取変電所 | 鳥①L3分岐まで | 0.5 | 4.4 | 0.002205 | 〃
鳥①L2 | 110 | 鳥取吉成線1L | 鳥①L3分岐から | 吉成変電所 | 1.5 | 12 | 0.00619 | 1L,2Lを併用運用
鳥①L2 | 110 | 鳥取吉成線2L | 鳥①L3分岐から | 吉成変電所 | 1.5 | 12 | 0.00619 | 〃
鳥①L101 | 66 | 河原線2L | 鳥取変電所 | 河原変電所 | 44.34 | 134.43 | 0.008551
鳥①L102 | 66 | 用瀬線 | 用瀬変電所 | 鳥①L103分岐まで | 4.31 | 11.63 | 0.000673
鳥①L102 | 66 | 用瀬線 | 鳥①L103分岐から | 河原変電所 | 34.25 | 95.59 | 0.005591
鳥①L104 | 66 | 大内用瀬線 | 大内変電所 | 用瀬変電所 | 64.2 | 144.75 | 0.0082105
鳥①L105 | 66 | 八東大内線 | 八東変電所 | 鳥①L106分岐まで | 58.74 | 166.46 | 0.0096415
鳥①L105 | 66 | 八東大内線 | 鳥①L106分岐から | 大内変電所 | 3.81 | 10.7 | 0.0006245
鳥①L109 | 66 | 八東支線 | 八東変電所 | 鳥①L110分岐まで | 31.89 | 76.54 | 0.004447
鳥①L109 | 66 | 八東支線 | 鳥①L110分岐から | 鳥①L111分岐まで | 42.66 | 106.96 | 0.0062775
鳥①L111 | 66 | 津ノ井線1L | 吉成変電所 | 津ノ井変電所 | 22.43 | 61.25 | 0.00378 | 1L,2Lを併用運用
鳥①L111 | 66 | 津ノ井線2L | 吉成変電所 | 鳥①L109分岐まで | 19.06 | 51.82 | 0.003227 | 〃
鳥①L111 | 66 | 津ノ井線2L | 鳥①L109分岐から | 津ノ井変電所 | 3.37 | 9.43 | 0.000553 | 〃
【転載禁止】

## 様式5(変圧器インピーダンス)
中国電力ネットワーク株式会社
2025年4月25日更新
変圧器インピーダンス | [5 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変圧器名 | Xps(%) | 備 考
| 一次 | 二次
鳥①S1-1 | 110 | 66 | 鳥取変電所 1B | 176.7 | 1B～2Bを併用運用
鳥①S1-1 | 110 | 66 | 鳥取変電所 2B | 176.7 | 〃
鳥①S2-1 | 110 | 66 | 吉成変電所 1B | 171.6 | 1B～3Bを併用運用
鳥①S2-1 | 110 | 66 | 吉成変電所 2B | 166.5 | 〃
鳥①S2-1 | 110 | 66 | 吉成変電所 3B | 166.7 | 〃
【転載禁止】