## 様式5(送電線インピーダンス)
中国電力ネットワーク株式会社
2025年4月25日更新
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
基L16 | 220 | 南山口支線1L | 基L15分岐から | 南山口変電所 | 0.43 | 3.06 | 0.022293 | 1L,2Lを併用運用
基L16 | 220 | 南山口支線2L | 基L15分岐から | 南山口変電所 | 0.43 | 3.06 | 0.022293 | 〃
基L19 | 220 | 柳井火力連絡線1L | 柳井火力変電所 | 東山口変電所 | 2.13 | 33.5 | 0.48909 | 1L,2Lを併用運用
基L19 | 220 | 柳井火力連絡線2L | 柳井火力変電所 | 東山口変電所 | 2.13 | 33.5 | 0.48909 | 〃
基L21 | 220 | 新岩国連絡線1L | 新西広島変電所 | 新岩国変電所 | 6.7 | 48.63 | 0.35993 | 1L,2Lを併用運用
基L21 | 220 | 新岩国連絡線2L | 新西広島変電所 | 新岩国変電所 | 6.7 | 48.63 | 0.35993 | 〃
山①L15 | 110 | 山口連絡線1L | 山口変電所 | 宇部変電所 | 4.67 | 29.73 | 0.027831 | 1L,2Lを併用運用
山①L15 | 110 | 山口連絡線2L | 山口変電所 | 宇部変電所 | 4.67 | 29.73 | 0.027831 | 〃
山①L18 | 110 | 西宇部線1L | 宇部変電所 | 山①L21分岐まで | 1.43 | 11.68 | 0.011284 | 1L,2Lを併用運用
山①L18 | 110 | 西宇部線2L | 宇部変電所 | 山①L21分岐まで | 1.43 | 11.68 | 0.011284 | 〃
山①L18 | 110 | 西宇部線1L | 山①L21分岐から | 西宇部変電所 | 1.12 | 9.09 | 0.0084875 | 〃
山①L18 | 110 | 西宇部線2L | 山①L21分岐から | 西宇部変電所 | 1.12 | 9.09 | 0.0084875 | 〃
山①L19 | 110 | 西宇部小野田線1L | 西宇部変電所 | 小野田変電所 | 3.04 | 14.92 | 0.14882 | 1L,2Lを併用運用
山①L19 | 110 | 西宇部小野田線2L | 西宇部変電所 | 小野田変電所 | 3.04 | 14.92 | 0.14882 | 〃
山①L20 | 110 | 小野田線 | 新小野田変電所 | 小野田変電所 | 0.21 | 2.75 | 0.001375
山①L22 | 110 | 山口小郡線1L | 山口変電所 | 小郡変電所 | 17.24 | 74.08 | 0.035319 | 1L,2Lを併用運用
山①L22 | 110 | 山口小郡線2L | 山口変電所 | 小郡変電所 | 17.24 | 74.08 | 0.035319 | 〃
山①L116 | 66 | 小郡線1L | 宇部変電所 | 山①L114分岐まで | 15.95 | 43.98 | 0.009035 | 1L,2Lを併用運用
山①L116 | 66 | 小郡線2L | 宇部変電所 | 山①L114分岐まで | 15.95 | 43.98 | 0.009035 | 〃
山①L116 | 66 | 小郡線1L | 山①L114分岐から | 山①L115分岐まで | 32.88 | 90.98 | 0.0060825 | 〃
山①L116 | 66 | 小郡線2L | 山①L114分岐から | 山①L115分岐まで | 32.88 | 90.98 | 0.0060825 | 〃
山①L116 | 66 | 小郡線1L | 山①L115分岐から | 小郡変電所 | 37.87 | 88.9 | 0.005767 | 〃
山①L116 | 66 | 小郡線2L | 山①L115分岐から | 小郡変電所 | 37.87 | 88.9 | 0.005767 | 〃
山②L5 | 110 | 南山口徳山線1L | 南山口変電所 | 山②L6分岐まで | 5.7 | 24.9 | 0.012 | 1L,2Lを併用運用
山②L5 | 110 | 南山口徳山線2L | 南山口変電所 | 山②L6分岐まで | 5.7 | 24.9 | 0.012 | 〃
山②L5 | 110 | 南山口徳山線1L | 山②L6分岐から | 山②L7分岐まで | 0.5 | 2.3 | 0.001125 | 〃
山②L5 | 110 | 南山口徳山線2L | 山②L6分岐から | 山②L7分岐まで | 0.5 | 2.3 | 0.001125 | 〃
山②L5 | 110 | 南山口徳山線1L | 山②L7分岐から | 山②L8分岐まで | 7.26 | 32.04 | 0.015475 | 〃
山②L5 | 110 | 南山口徳山線2L | 山②L7分岐から | 山②L8分岐まで | 7.26 | 32.04 | 0.015475 | 〃
山②L5 | 110 | 南山口徳山線1L | 山②L8分岐から | 徳山変電所 | 25.48 | 113.02 | 0.053131 | 〃
山②L5 | 110 | 南山口徳山線2L | 山②L8分岐から | 徳山変電所 | 25.48 | 113.02 | 0.053131 | 〃
山③L1 | 110 | 徳山連絡線1L | 新徳山変電所 | 徳山変電所 | 3.26 | 23.63 | 0.021604 | 1L,2Lを併用運用
山③L1 | 110 | 徳山連絡線2L | 新徳山変電所 | 徳山変電所 | 3.26 | 23.63 | 0.021604 | 〃
山③L5 | 110 | 西下松線1L | 西下松開閉所 | 徳山変電所 | 3.51 | 20.57 | 0.020829 | 1L,2Lを併用運用
山③L5 | 110 | 西下松線2L | 西下松開閉所 | 徳山変電所 | 3.51 | 20.57 | 0.020829 | 〃
山③L6 | 110 | 西下松光線1L | 西下松開閉所 | 山③L7分岐まで | 1.64 | 9.42 | 0.004805 | 1L,2Lを併用運用
山③L6 | 110 | 西下松光線2L | 西下松開閉所 | 山③L7分岐まで | 1.64 | 9.42 | 0.004805 | 〃
山③L6 | 110 | 西下松光線1L | 山③L7分岐から | 山③L8分岐まで | 8.94 | 51.51 | 0.025448 | 〃
山③L6 | 110 | 西下松光線2L | 山③L7分岐から | 山③L8分岐まで | 8.94 | 51.51 | 0.025448 | 〃
山③L6 | 110 | 西下松光線1L | 山③L8分岐から | 山③L9分岐まで | 2.39 | 13.81 | 0.0067855 | 〃
山③L6 | 110 | 西下松光線2L | 山③L8分岐から | 山③L9分岐まで | 2.39 | 13.81 | 0.0067855 | 〃
山③L6 | 110 | 西下松光線1L | 山③L9分岐から | 光変電所 | 4.14 | 23.61 | 0.011522 | 〃
山③L6 | 110 | 西下松光線2L | 山③L9分岐から | 光変電所 | 4.14 | 23.61 | 0.011522 | 〃
山③L10 | 110 | 光柳井線1L | 光変電所 | 山③L11分岐まで | 6.94 | 38.07 | 0.0187 | 1L,2Lを併用運用
山③L10 | 110 | 光柳井線2L | 光変電所 | 山③L11分岐まで | 6.94 | 38.07 | 0.0187 | 〃
山③L10 | 110 | 光柳井線1L | 山③L11分岐から | 山③L12分岐まで | 2.45 | 12.07 | 0.00593 | 〃
山③L10 | 110 | 光柳井線2L | 山③L11分岐から | 山③L12分岐まで | 2.45 | 12.07 | 0.00593 | 〃
山③L12 | 110 | 柳井火力線1L | 柳井火力変電所 | 山③L10分岐まで | 2.74 | 20.25 | 0.010252 | 1L,2Lを併用運用
山③L12 | 110 | 柳井火力線2L | 柳井火力変電所 | 山③L10分岐まで | 2.75 | 20.25 | 0.010252 | 〃
山③L105 | 66 | 下松線1L | 徳山変電所 | 下松変電所 | 45.58 | 115.63 | 0.006407 | 1L,2Lを併用運用
山③L105 | 66 | 下松線2L | 徳山変電所 | 下松変電所 | 45.58 | 115.63 | 0.006407 | 〃
山③L106 | 66 | 光井線1L | 下松変電所 | 光変電所 | 60.09 | 128.92 | 0.0068445 | 1L,2Lを併用運用
山③L106 | 66 | 光井線2L | 下松変電所 | 光変電所 | 60.09 | 128.92 | 0.0068445 | 〃
山④L1 | 110 | 南岩国連絡線 | 新岩国変電所 | 南岩国変電所 | 0.44 | 2.91 | 0.001544
山④L2 | 110 | 岩国連絡線1L | 新岩国変電所 | 岩国変電所 | 3.12 | 23.78 | 0.0247 | 1L,2Lを併用運用
山④L2 | 110 | 岩国連絡線2L | 新岩国変電所 | 岩国変電所 | 3.12 | 23.78 | 0.0247 | 〃
山⑤L1 | 110 | 美祢線1L | 山口変電所 | 大嶺変電所 | 10.64 | 70.35 | 0.061075 | 1L,2Lを併用運用
山⑤L1 | 110 | 美祢線2L | 山口変電所 | 大嶺変電所 | 10.64 | 70.41 | 0.063944 | 〃
山⑤L2 | 110 | 美祢萩線1L | 大嶺変電所 | 山⑤L3分岐まで | 33.09 | 103.88 | 0.047039 | 1L,2Lを併用運用
山⑤L2 | 110 | 美祢萩線2L | 大嶺変電所 | 山⑤L3分岐まで | 33.09 | 103.88 | 0.047039 | 〃
山⑤L2 | 110 | 美祢萩線1L | 山⑤L3分岐から | 山⑤L4分岐まで | 0.72 | 2.17 | 0.000974 | 〃
山⑤L2 | 110 | 美祢萩線2L | 山⑤L3分岐から | 山⑤L4分岐まで | 0.72 | 2.17 | 0.000974 | 〃
山⑤L2 | 110 | 美祢萩線1L | 山⑤L4分岐から | 萩変電所 | 32.55 | 95.56 | 0.042542 | 〃
山⑤L2 | 110 | 美祢萩線2L | 山⑤L4分岐から | 萩変電所 | 32.55 | 95.56 | 0.042542 | 〃
山⑤L101 | 66 | 山口大嶺線1L | 山口変電所 | 大嶺変電所 | 64.11 | 179.22 | 0.016442 | 1L,2Lを併用運用
山⑤L101 | 66 | 山口大嶺線2L | 山口変電所 | 大嶺変電所 | 64.11 | 179.22 | 0.016442 | 〃
山⑤L102 | 66 | 大嶺線1L | 美東変電所 | 大嶺変電所 | 111.04 | 181.34 | 0.01175 | 1L,2Lを併用運用
山⑤L102 | 66 | 大嶺線2L | 美東変電所 | 大嶺変電所 | 111.08 | 181.37 | 0.011316 | 〃
山⑤L103 | 66 | 明木線1L | 明木変電所 | 美東変電所 | 80.96 | 167.24 | 0.010228 | 1L,2Lを併用運用
山⑤L103 | 66 | 明木線2L | 明木変電所 | 美東変電所 | 80.96 | 167.24 | 0.010228 | 〃
山⑤L104 | 66 | 明木萩線1L | 明木変電所 | 萩変電所 | 44.79 | 75.34 | 0.004399 | 1L,2Lを併用運用
山⑤L104 | 66 | 明木萩線2L | 明木変電所 | 萩変電所 | 44.79 | 75.34 | 0.004399 | 〃
【転載禁止】

## 様式5(変圧器インピーダンス)
中国電力ネットワーク株式会社
2025年4月25日更新
変圧器インピーダンス | [5 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変圧器名 | Xps(%) | 備 考
| 一次 | 二次
基S3 | 220 | 110 | 山口変電所 1B | 42 | 1B～3Bを併用運転
基S3 | 220 | 110 | 山口変電所 2B | 40.7 | 〃
基S3 | 220 | 110 | 山口変電所 3B | 40.7 | 〃
基S4 | 220 | 110 | 南山口変電所 | 61
基S5 | 220 | 110 | 新徳山変電所 1B | 40.4 | 1B～2Bを併用運転
基S5 | 220 | 110 | 新徳山変電所 2B | 39.5 | 〃
基S6 | 220 | 110 | 新小野田変電所 | 39.8
基S8 | 220 | 110 | 柳井火力変電所 | 46.8
基S9 | 220 | 110 | 新岩国変電所 1B | 40.2 | 1B～2Bを併用運転
基S9 | 220 | 110 | 新岩国変電所 2B | 41 | 〃
山①S16-1 | 110 | 66 | 山口変電所 6B | 179 | 6B～7Bを併用運転
山①S16-1 | 110 | 66 | 山口変電所 7B | 175 | 〃
山①S17-1 | 110 | 66 | 宇部変電所 1B | 99.7 | 1B～3Bを併用運転
山①S17-1 | 110 | 66 | 宇部変電所 2B | 102.8 | 〃
山①S17-1 | 110 | 66 | 宇部変電所 3B | 172.3 | 〃
山①S27-1 | 110 | 66 | 小郡変電所 | 180
山③S2-1 | 110 | 66 | 徳山変電所 1B | 156.7 | 1B～2Bを併用運転
山③S2-1 | 110 | 66 | 徳山変電所 2B | 160.3 | 〃
山③S13-1 | 110 | 66 | 光変電所 | 156.7
山⑤S1-1 | 110 | 66 | 萩変電所 | 172.4
【転載禁止】