## 様式5(送電線インピーダンス)
中国電力ネットワーク株式会社
2026年4月24日更新
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
L1 | 500 | 中国西幹線1L | 新山口変電所 | 西島根変電所 | 0.54 | 13.91 | 6.5692 | 1L,2Lを併用運用
L1 | 500 | 中国西幹線2L | 新山口変電所 | 西島根変電所 | 0.54 | 13.91 | 6.5692 | 〃
L2 | 500 | 中国中幹線1L | 西島根変電所 | 日野変電所 | 0.76 | 19.94 | 9.3845 | 1L,2Lを併用運用
L2 | 500 | 中国中幹線2L | 西島根変電所 | 日野変電所 | 0.76 | 19.94 | 9.3845 | 〃
L3 | 500 | 中国東幹線1L | 日野変電所 | 智頭変電所 | 0.4 | 11.06 | 5.1595 | 1L,2Lを併用運用
L3 | 500 | 中国東幹線2L | 日野変電所 | 智頭変電所 | 0.4 | 11.06 | 5.1595 | 〃
L4 | 500 | 新山口幹線1L | 新山口変電所 | 東山口変電所 | 0.53 | 10.54 | 4.5491 | 1L,2Lを併用運用
L4 | 500 | 新山口幹線2L | 新山口変電所 | 東山口変電所 | 0.53 | 10.54 | 4.5491 | 〃
L5 | 500 | 東山口幹線1L | 東山口変電所 | 新西広島変電所 | 0.38 | 7.16 | 3.0748 | 1L,2Lを併用運用
L5 | 500 | 東山口幹線2L | 東山口変電所 | 新西広島変電所 | 0.38 | 7.16 | 3.0748 | 〃
L6 | 500 | 西島根幹線1L | 新西広島変電所 | 西島根変電所 | 0.23 | 6.16 | 2.8239 | 1L,2Lを併用運用
L6 | 500 | 西島根幹線2L | 新西広島変電所 | 西島根変電所 | 0.23 | 6.16 | 2.8239 | 〃
L7 | 500 | 新西広島幹線1L | 新西広島変電所 | 新広島変電所 | 0.39 | 7.6 | 3.2712 | 1L,2Lを併用運用
L7 | 500 | 新西広島幹線2L | 新西広島変電所 | 新広島変電所 | 0.39 | 7.6 | 3.2712 | 〃
L8 | 500 | 新広島幹線1L | 新広島変電所 | 新岡山変電所 | 0.52 | 10.19 | 4.3578 | 1L,2Lを併用運用
L8 | 500 | 新広島幹線2L | 新広島変電所 | 新岡山変電所 | 0.52 | 10.19 | 4.3578 | 〃
L9 | 500 | 新岡山幹線1L | 新岡山変電所 | 東岡山変電所 | 0.44 | 8.47 | 3.6369 | 1L,2Lを併用運用
L9 | 500 | 新岡山幹線2L | 新岡山変電所 | 東岡山変電所 | 0.44 | 8.47 | 3.6369 | 〃
L11 | 500 | 日野幹線1L | 新岡山変電所 | 日野変電所 | 0.42 | 8 | 3.3747 | 1L,2Lを併用運用
L11 | 500 | 日野幹線2L | 新岡山変電所 | 日野変電所 | 0.42 | 8 | 3.3747 | 〃
L12 | 220 | 新小野田火力連絡線 | 新山口変電所 | 新小野田変電所 | 1.32 | 28.16 | 0.42406
L13 | 220 | 新山口連絡線 | 新山口変電所 | 山口変電所 | 0.88 | 18.01 | 0.27044
L14 | 220 | 新小野田火力山口線 | 山口変電所 | 新小野田変電所 | 0.56 | 12.65 | 0.19191
L15 | 220 | 山口幹線1L | 山口変電所 | L16分岐まで | 3.32 | 23.89 | 0.17997 | 1L,2Lを併用運用
L15 | 220 | 山口幹線2L | 山口変電所 | L16分岐まで | 3.32 | 23.89 | 0.17997 | 〃
L15 | 220 | 山口幹線1L | L16分岐から | 新徳山変電所 | 4.82 | 34.68 | 0.26122 | 1L,2Lを併用運用
L15 | 220 | 山口幹線2L | L16分岐から | 新徳山変電所 | 4.82 | 34.68 | 0.26122 | 〃
L17 | 220 | 東山口連絡線1L | 新徳山変電所 | 東山口変電所 | 0.69 | 7.27 | 0.098799 | 1L,2Lを併用運用
L17 | 220 | 東山口連絡線2L | 新徳山変電所 | 東山口変電所 | 0.69 | 7.27 | 0.098799 | 〃
L22 | 220 | 広島西幹線1L | 新西広島変電所 | L23分岐まで | 3.45 | 26.51 | 0.19634 | 1L,2Lを併用運用
L22 | 220 | 広島西幹線2L | 新西広島変電所 | L23分岐まで | 3.45 | 26.51 | 0.19634 | 〃
L22 | 220 | 広島西幹線1L | L23分岐から | 広島変電所 | 0.86 | 6.6 | 0.048271 | 1L,2Lを併用運用
L22 | 220 | 広島西幹線2L | L23分岐から | 広島変電所 | 0.86 | 6.6 | 0.048271 | 〃
L26 | 220 | 新広島連絡線1L | 新広島変電所 | 広島変電所 | 1.31 | 13.74 | 0.18678 | 1L,2Lを併用運用
L26 | 220 | 新広島連絡線2L | 新広島変電所 | 広島変電所 | 1.31 | 13.74 | 0.18678 | 〃
L34 | 220 | 新倉敷連絡線1L | 新岡山変電所 | L48分岐まで | 0.12 | 1.31 | 0.017865 | 1L,2Lを併用運用
L34 | 220 | 新倉敷連絡線1L | L48分岐から | 新倉敷変電所 | 2.81 | 30.83 | 0.41388 | 〃
L34 | 220 | 新倉敷連絡線2L | 新岡山変電所 | 新倉敷変電所 | 2.93 | 32.14 | 0.43174 | 〃
L35 | 220 | 岡山幹線1L | 新倉敷変電所 | 岡山変電所 | 5.96 | 42.78 | 0.31417 | 1L,2Lを併用運用
L35 | 220 | 岡山幹線2L | 新倉敷変電所 | 岡山変電所 | 5.96 | 42.78 | 0.31417 | 〃
L37 | 220 | 東岡山連絡線1L | 岡山変電所 | 東岡山変電所 | 3.42 | 26.91 | 0.20661 | 1L,2Lを併用運用
L37 | 220 | 東岡山連絡線2L | 岡山変電所 | 東岡山変電所 | 3.42 | 26.91 | 0.20661 | 〃
L39 | 220 | 俣野川線1L | 日野変電所 | 俣野川開閉所 | 0.42 | 8.19 | 0.12171 | 1L,2Lを併用運用
L39 | 220 | 俣野川線2L | 日野変電所 | 俣野川開閉所 | 0.42 | 8.19 | 0.12171 | 〃
L40 | 220 | 新鳥取線1L | 俣野川開閉所 | 新鳥取変電所 | 4.92 | 57.24 | 0.60964 | 1L,2Lを併用運用
L40 | 220 | 新鳥取線2L | 俣野川開閉所 | 新鳥取変電所 | 4.92 | 57.24 | 0.60964 | 〃
L41 | 220 | 新鳥取連絡線1L | 新鳥取変電所 | 智頭変電所 | 3.14 | 32.27 | 0.23598 | 1L,2Lを併用運用
L41 | 220 | 新鳥取連絡線2L | 新鳥取変電所 | 智頭変電所 | 3.14 | 32.27 | 0.23598 | 〃
L43 | 500 | 山崎智頭線1L | 智頭変電所 | 山崎変電所 | ※ | ※ | ※ | ※関西電力送配電殿公開
L43 | 500 | 山崎智頭線2L | 智頭変電所 | 山崎変電所 | ※ | ※ | ※ | ※関西電力送配電殿公開
L44 | 500 | 西播東岡山線1L | 東岡山変電所 | 西播変電所 | ※ | ※ | ※ | ※関西電力送配電殿公開
L44 | 500 | 西播東岡山線2L | 東岡山変電所 | 西播変電所 | ※ | ※ | ※ | ※関西電力送配電殿公開
【転載禁止】

## 様式5(変圧器インピーダンス)
中国電力ネットワーク株式会社
2026年4月24日更新
変圧器インピーダンス | [5 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変圧器名 | Xps(%) | 備 考
| 一次 | 二次
S1 | 500 | 220 | 新山口変電所 1B | 16.3 | 1B～2Bを併用運用
S1 | 500 | 220 | 新山口変電所 2B | 16.3 | 〃
S2 | 500 | 220 | 東山口変電所 1B | 15 | 1B～3Bを併用運用
S2 | 500 | 220 | 東山口変電所 2B | 15.3 | 〃
S2 | 500 | 220 | 東山口変電所 3B | 15.8 | 〃
S10 | 500 | 220 | 新西広島変電所 1B | 16.6 | 1B～2Bを併用運用
S10 | 500 | 220 | 新西広島変電所 2B | 16.7 | 〃
S11 | 500 | 220 | 新広島変電所 1B | 16.7 | 1B～2Bを併用運用
S11 | 500 | 220 | 新広島変電所 2B | 16.7 | 〃
S17 | 500 | 220 | 新岡山変電所 1B | 16.4 | 1B～3Bを併用運用
S17 | 500 | 220 | 新岡山変電所 2B | 16.4 | 〃
S17 | 500 | 220 | 新岡山変電所 3B | 16.1 | 〃
S21 | 500 | 220 | 東岡山変電所 3B | 16.5
S26 | 500 | 220 | 日野変電所 1B | 16.4 | 1B～2Bを併用運用
S26 | 500 | 220 | 日野変電所 2B | 16.5 | 〃
S27 | 500 | 220 | 智頭変電所 2B | 16.4
【転載禁止】