## 様式5(送電線インピーダンス)
中国電力ネットワーク株式会社
2026年4月24日更新
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
基L38 | 220 | 松江連絡線1L | 北松江変電所 | 松江変電所 | 0.35 | 5.41 | 0.076248 | 1L,2Lを併用運用
基L38 | 220 | 松江連絡線2L | 北松江変電所 | 松江変電所 | 0.35 | 5.41 | 0.076248 | 〃
島①L5 | 110 | 北松江松江線 | 北松江変電所 | 松江変電所 | 5.7 | 29.9 | 0.014515
島①L6 | 110 | 津田線 | 津田変電所 | 松江変電所 | 5.2 | 27.2 | 0.013235
島①L7 | 110 | 北松江津田線 | 北松江変電所 | 津田変電所 | 5.5 | 29.1 | 0.01417
島②L1 | 110 | 松江直江線1L | 松江変電所 | 島①L12分岐まで | 6.3 | 31.9 | 0.017195 | 1L,2Lを併用運用
島②L1 | 110 | 松江直江線2L | 松江変電所 | 島①L12分岐まで | 6.3 | 31.9 | 0.017195 | 〃
島②L1 | 110 | 松江直江線1L | 島①L12分岐から | 島②L2分岐から | 5.87 | 42.48 | 0.021021 | 〃
島②L1 | 110 | 松江直江線2L | 島①L12分岐から | 島②L2分岐から | 5.87 | 42.48 | 0.021021 | 〃
島②L1 | 110 | 松江直江線1L | 島②L2分岐から | 直江変電所 | 6.3 | 34.88 | 0.0173 | 〃
島②L1 | 110 | 松江直江線2L | 島②L2分岐から | 直江変電所 | 6.3 | 34.88 | 0.0173 | 〃
島②L3 | 110 | 松江知井宮線1L | 松江変電所 | 知井宮変電所 | 31.6 | 169.1 | 0.09564 | 1L,2Lを併用運用
島②L3 | 110 | 松江知井宮線2L | 松江変電所 | 知井宮変電所 | 31.6 | 169.1 | 0.09564 | 〃
島②L4 | 110 | 直江知井宮線1L | 直江変電所 | 島②L5分岐まで | 3.55 | 20.3 | 0.009861 | 1L,2Lを併用運用
島②L4 | 110 | 直江知井宮線2L | 直江変電所 | 島②L5分岐まで | 3.55 | 20.3 | 0.009861 | 〃
島②L4 | 110 | 直江知井宮線1L | 島②L5分岐から | 知井宮変電所 | 5.02 | 28.84 | 0.014092 | 〃
島②L4 | 110 | 直江知井宮線2L | 島②L5分岐から | 知井宮変電所 | 5.02 | 28.84 | 0.014092 | 〃
【転載禁止】

## 様式5(変圧器インピーダンス)
中国電力ネットワーク株式会社
2026年4月24日更新
変圧器インピーダンス | [5 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変圧器名 | Xps(%) | 備 考
| 一次 | 二次
基S24-2 | 220 | 110 | 北松江変電所 1B | 83.2 | 1B～2Bを併用運用
基S24-2 | 220 | 110 | 北松江変電所 2B | 78.7 | 〃
基S25 | 220 | 110 | 松江変電所 1B | 40 | 1B～2Bを併用運用
基S25 | 220 | 110 | 松江変電所 2B | 40 | 〃
【転載禁止】