## 様式5(送電線インピーダンス)
中国電力ネットワーク株式会社
2026年4月24日更新
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
基L27 | 220 | 黒瀬幹線1L | 新広島変電所 | 黒瀬変電所 | 1.07 | 16.5 | 0.22727 | 1L,2Lを併用運用
基L27 | 220 | 黒瀬幹線2L | 新広島変電所 | 黒瀬変電所 | 1.07 | 16.5 | 0.22727 | 〃
基L28 | 220 | 新竹原火力線1L | 発電所 | 新広島変電所 | 他社設備のため別途確認が必要
基L28 | 220 | 新竹原火力線2L | 発電所 | 新広島変電所 | 他社設備のため別途確認が必要
基L29 | 220 | 広島東幹線1L | 御調開閉所 | 井原開閉所 | 2.54 | 34.77 | 0.27283 | 1L,2Lを併用運用
基L29 | 220 | 広島東幹線2L | 御調開閉所 | 井原開閉所 | 2.54 | 34.77 | 0.27283 | 〃
基L30 | 220 | 北尾道支線1L | 御調開閉所 | 北尾道変電所 | 0.72 | 10.02 | 0.079571 | 1L,2Lを併用運用
基L30 | 220 | 北尾道支線2L | 御調開閉所 | 北尾道変電所 | 0.72 | 10.02 | 0.079571 | 〃
広①L1 | 110 | 呉連絡線1L | 黒瀬変電所 | 呉変電所 | 2.73 | 25.47 | 0.025278 | 1L,2Lを併用運用
広①L1 | 110 | 呉連絡線2L | 黒瀬変電所 | 呉変電所 | 2.73 | 25.47 | 0.025278 | 〃
広①L38 | 110 | 新西広島岩国線1L | 新西広島変電所 | 広①L39分岐まで | 2.93 | 23.41 | 0.021796 | 1L,2Lを併用運用
広①L38 | 110 | 新西広島岩国線2L | 新西広島変電所 | 広①L39分岐まで | 2.93 | 23.4 | 0.021796 | 〃
広①L38 | 110 | 新西広島岩国線1L | 広①L39分岐から | 岩国変電所 | 8.86 | 72.91 | 0.070388 | 〃
広①L38 | 110 | 新西広島岩国線2L | 広①L39分岐から | 岩国変電所 | 8.86 | 72.91 | 0.070388 | 〃
広①L39 | 110 | 廿日市支線1L | 広①L38分岐から | 廿日市変電所 | 0.48 | 2.7 | 0.0013695 | 1L,2Lを併用運用
広①L39 | 110 | 廿日市支線2L | 広①L38分岐から | 廿日市変電所 | 0.48 | 2.7 | 0.0013695 | 〃
広①L43 | 110 | 廿日市南岩国線1L | 廿日市変電所 | 広①L44分岐まで | 3.07 | 17.41 | 0.0082045 | 1L,2Lを併用運用
広①L43 | 110 | 廿日市南岩国線2L | 廿日市変電所 | 広①L44分岐まで | 3.07 | 17.41 | 0.0082045 | 〃
広①L43 | 110 | 廿日市南岩国線1L | 広①L44分岐から | 広①L45分岐まで | 7.23 | 36.49 | 0.021751 | 〃
広①L43 | 110 | 廿日市南岩国線2L | 広①L44分岐から | 広①L45分岐まで | 7.23 | 36.49 | 0.021751 | 〃
広①L43 | 110 | 廿日市南岩国線1L | 広①L45分岐から | 岩国変電所 | 13.71 | 79.02 | 0.040385 | 〃
広①L43 | 110 | 廿日市南岩国線2L | 広①L45分岐から | 山④L4分岐まで | 5.08 | 29.76 | 0.01397 | 〃
広①L43 | 110 | 廿日市南岩国線2L | 山④L4分岐から | 岩国変電所 | 8.63 | 49.26 | 0.026414 | 〃
広⑤L8 | 110 | 竹原連絡線 | 発電所 | 竹原変電所 | 2.59 | 21.09 | 0.020629
広⑤L9 | 110 | 竹原火力線 | 発電所 | 広⑤L12分岐まで | 9.64 | 79.04 | 0.07236
広⑤L9 | 110 | 竹原火力線 | 広⑤L12分岐から | 呉変電所 | 4.3 | 35.2 | 0.03205
広⑤L10 | 110 | 竹原呉線 | 竹原変電所 | 広⑤L11分岐まで | 7.77 | 63.02 | 0.057585
広⑤L10 | 110 | 竹原呉線 | 広⑤L11分岐から | 呉変電所 | 4.3 | 35.2 | 0.03205
広⑥L6 | 110 | 箕島笠岡線1L | 箕島変電所 | 広⑥L9分岐まで | 0.78 | 7.62 | 0.007813 | 1L,2Lを併用運用
広⑥L6 | 110 | 箕島笠岡線2L | 箕島変電所 | 広⑥L9分岐まで | 0.78 | 7.62 | 0.007813 | 〃
広⑥L6 | 110 | 箕島笠岡線1L | 広⑥L9分岐から | 広⑥L8分岐まで | 0.48 | 4.63 | 0.0046065 | 〃
広⑥L6 | 110 | 箕島笠岡線2L | 広⑥L9分岐から | 広⑥L8分岐まで | 0.48 | 4.63 | 0.0046065 | 〃
広⑥L6 | 110 | 箕島笠岡線1L | 広⑥L8分岐から | 岡④L9分岐まで | 1.86 | 17.86 | 0.01715 | 〃
広⑥L6 | 110 | 箕島笠岡線2L | 広⑥L8分岐から | 岡④L9分岐まで | 1.86 | 17.86 | 0.01715 | 〃
広⑥L6 | 110 | 箕島笠岡線1L | 岡④L9分岐から | 笠岡変電所 | 2.4 | 23.5 | 0.0224 | 〃
広⑥L6 | 110 | 箕島笠岡線2L | 岡④L9分岐から | 笠岡変電所 | 2.4 | 23.5 | 0.0224 | 〃
広⑥L21 | 110 | 北尾道箕島線1L | 北尾道変電所 | 広⑥L22分岐まで | 6.39 | 61.39 | 0.061312 | 1L,2Lを併用運用
広⑥L21 | 110 | 北尾道箕島線2L | 北尾道変電所 | 広⑥L22分岐まで | 6.39 | 61.39 | 0.061312 | 〃
広⑥L21 | 110 | 北尾道箕島線1L | 広⑥L22分岐から | 箕島変電所 | 1.12 | 11.27 | 0.011196 | 〃
広⑥L21 | 110 | 北尾道箕島線2L | 広⑥L22分岐から | 箕島変電所 | 1.12 | 11.27 | 0.011196 | 〃
【転載禁止】

## 様式5(変圧器インピーダンス)
中国電力ネットワーク株式会社
2026年4月24日更新
変圧器インピーダンス | [5 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変圧器名 | Xps(%) | 備 考
| 一次 | 二次
基S10-2 | 220 | 110 | 新西広島変電所 4B | 53.1 | 4B～6Bを併用運転
基S10-2 | 220 | 110 | 新西広島変電所 5B | 54.8 | 〃
基S10-2 | 220 | 110 | 新西広島変電所 6B | 55.6 | 〃
基S15 | 220 | 110 | 黒瀬変電所 2B | 60.9 | 2B～4Bを併用運転
基S15 | 220 | 110 | 黒瀬変電所 3B | 60.7 | 〃
基S15 | 220 | 110 | 黒瀬変電所 4B | 61 | 〃
基S16 | 220 | 110 | 発電所 | 他社設備のため別途確認が必要
基S18 | 220 | 110 | 北尾道変電所 1B | 61.4 | 1B～3Bを併用運転
基S18 | 220 | 110 | 北尾道変電所 2B | 61.5 | 〃
基S18 | 220 | 110 | 北尾道変電所 3B | 62.2 | 〃
【転載禁止】